## EVENTOS
sábado, 21 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | LINEA DE TRANSMISION | L-6620 | 21/06/2025 11:42:00 | 22/06/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6620 (ARICOTA 2 - TOMASIRI) EN 60 KV |  | NO | 66
FALLA | ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 21/06/2025 19:58:00 | 22/06/2025 00:00:00 | DESCONEXION DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. RESTITUCION POR FALLA |  | NO | 13.8
FALLA | ENGIE | INTIPAMPA | TRANSFORMADOR 2D | IPT1 | 21/06/2025 02:58:00 | 21/06/2025 02:58:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR IPT1 DE LA S.E. INTIPAMPA |  | NO | 138
FALLA | MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TRANSFORMADOR 3D | TR 3 | 21/06/2025 16:55:00 | 22/06/2025 00:00:00 | DESCONECTÓ EL TRANSFORMADOR XF-003 DE 220/22.9 KV, 50 MVA, DE LA SE SULFUROS POR FALLA QUE SE INVESTIGA |  | NO | 220
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLÁS | TRANSFORMADOR 2D | T22-61 | 21/06/2025 17:17:00 | 21/06/2025 17:47:00 | ABRIÓ EL INTERRUPTOR DE 13.8 KV DEL TRANSFORMADOR T22-61 DE 60/13.8 KV, 37.5 MVA LA SE SAN NICOLÁS POR FALLA QUE SE INVESTIGA |  | SI | 0
FALLA | STATKRAFT S.A | CHEVES | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 21/06/2025 09:46:00 | 21/06/2025 11:16:00 | DESCONEXION DE LA UNIDAD G2 DE LA C.H. CHEVES |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
sábado, 21 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | La unidad UG1 puede generar hasta 56 MW (actualmente debido al problemas en un inyector).
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
21/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción total del suministro de gas para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 21 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL- 5034 | 21/06/2025 08:40 | 21/06/2025 16:25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13800 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 21/06/2025 08:38 | 21/06/2025 16:25 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN LA LINEA L-5034 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5034 | 21/06/2025 08:38 | 21/06/2025 16:25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13790 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 21/06/2025 08:38 | 21/06/2025 16:25 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 21/06/2025 08:00 | 21/06/2025 16:00 | MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 21/06/2025 09:16 | 21/06/2025 14:56 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 21/06/2025 09:16 | 21/06/2025 14:56 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA A_220kV | 21/06/2025 07:52 | 21/06/2025 11:46 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2269 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13116 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | CL-2269 | 21/06/2025 08:13 | 21/06/2025 15:31 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13197 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA B_220kV | 21/06/2025 11:53 | 21/06/2025 15:43 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2269 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13117 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 21/06/2025 08:13 | 21/06/2025 15:31 | Mantenimiento Electromecanico | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA A_220kV | 21/06/2025 08:01 | 21/06/2025 11:57 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2269 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13102 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | CL-2269 | 21/06/2025 08:14 | 21/06/2025 15:31 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13716 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA B_220kV | 21/06/2025 12:08 | 21/06/2025 15:43 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2269 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13103 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2179 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24130 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI V | CENTRAL | 21/06/2025 08:11 | 21/06/2025 13:46 | Evaluacion solidos de fondo represa Aguada Blanca y captacion Charcani V. | 142 | P | F/S | N | PREV. | 1199 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 21/06/2025 11:42 | 21/06/2025 14:50 | Desconexion intempestiva por causas que se investigan. Como consecuencia desconecta la linea L-6637 y se produce interrupcion de suministro a la S.E. Tomasiri de 11:42h a 14:50h | 1 | F | F/S | S | OTROS | 1277 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 21/06/2025 09:19 | 21/06/2025 10:45 | MODERNIZACION DE RECTIFICADOR DE POTENCIA UNIDAD DE GENERACION 01 C.H. ARICOTA II | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 21/06/2025 10:45 | 21/06/2025 12:30 | PRUEBAS OPERATIVAS. A LAS 12:30h SE DECLARA DISPONIBLE ANTE COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 21/06/2025 06:02 | 21/06/2025 13:07 | Verificacion operativa de reles de proteccion. A las 13:07h se declara disponible ante COES. | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 21/06/2025 06:02 | 21/06/2025 13:07 | Verificacion operativa de reles de proteccion. A las 13:07h se declara disponible ante COES. | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 21/06/2025 14:59 | 21/06/2025 15:40 | Mantenimiento correctivo por baja temperatura cilindro B-7. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 21/06/2025 15:40 | 21/06/2025 16:03 | Pruebas exitosas. A las 16:03h se declara disponible al COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
EGESUR | TOMASIRI - LOS HEROES | L-6637 | 21/06/2025 11:42 | 21/06/2025 14:50 | Desconexion intempestiva por causas que se investigan. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1278 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 21/06/2025 08:27 | 21/06/2025 16:09 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN L-2150 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 21/06/2025 08:27 | 21/06/2025 16:09 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 21/06/2025 05:18 | 21/06/2025 14:21 | Ensayo de potencia Minima - Ensayos de Potencia Efectiva y Rendimiento - TG6 modo diesel. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2313 | 21/06/2025 08:00 | 21/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2313 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES] | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22293 | T
ENGIE | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2314 | 21/06/2025 08:00 | 21/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN L-2314 DERIVACION-PUNTA LOMITAS [LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES] | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22294 | T
ENGIE | INTIPAMPA | IPT1 | 21/06/2025 02:58 | 22/06/2025 00:00 | Fuera de servicio por correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17794 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 | 31.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp. limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 21/06/2025 10:00 | 21/06/2025 21:15 | Pruebas en servicio previo al reingreso de Operacion Comercial de la CH Quitaracsa | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 21/06/2025 06:00 | 21/06/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE AISLADORES EN LA L-1117 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 8214 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | CL-1125 | 21/06/2025 07:30 | 21/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA TELEPROTECCION PRINCIPAL DE LA LINEA. (R0118867) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10744 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | CL-1125 | 21/06/2025 08:00 | 21/06/2025 16:00 | PRUEBAS DE TELEPROTECCION DE LA LINEA. (R0118950) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10744 | T
ISA PERU | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | L-2259 | 21/06/2025 06:58 | 21/06/2025 09:30 | MIGRACION Y FUSION DE CAJA DE EMPALME UBICACION EL TORRE T001 DEL TRAMO CARHUAMAYO-OROYA.L2259. PERDIDA DE SUPERVISION INTERMITENTE DE SUBESTACIONES DEL CENTRO. CANAL POR FIBRA F/S, PERO OPERATIVO POR ONDA PORTADORA. (R0120418) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 9060 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE 2 | L-1107 | 21/06/2025 07:44 | 21/06/2025 11:37 | Asegurar o retiro de puesta a tierra con riesgo a desprender. Recierre deshabilitado L1106. (R0120018) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 706 | T
ISA PERU | PUCALLPA | CL-1125 | 21/06/2025 07:30 | 21/06/2025 17:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA TELEPROTECCION PRINCIPAL DE LA LINEA. (R0118868) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10743 | T
ISA PERU | PUCALLPA | CL-1125 | 21/06/2025 08:00 | 21/06/2025 16:00 | PRUEBAS DE TELEPROTECCION DE LA LINEA. (R0118948) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10743 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 21/06/2025 08:19 | 21/06/2025 20:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2253 | 21/06/2025 07:30 | 21/06/2025 17:30 | F/S POR CORRECTIVOS EN SECCIONADOR SE-3005 QUE SE ENCUENTRA BLOQUEADO (R0120269) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1162 | T
ISA PERU | VIZCARRA | IN-2400 | 21/06/2025 07:30 | 21/06/2025 17:30 | CORRECTIVOS EN INTERRUPTOR IN-2400 POR DISPARO POR PROTECCIONES PROPIAS AL MOMENTO DE MANIOBRARLO EL 12.06.2025. (R0120269) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1433 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | MANTTO CORRECTIVO TG - REEMPLAZO ALABES R4 TG | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2134 | 21/06/2025 00:00 | 21/06/2025 10:13 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21346 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC - PROGRESO | L-2136 | 21/06/2025 03:28 | 21/06/2025 10:14 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21348 | T
LUZ DEL SUR | SANTA ROSA N. | TR-3 | 21/06/2025 05:07 | 21/06/2025 19:07 | Pruebas electricas al transf de medida combinado Mantenimiento y control de equipos Mantenimiento correctivo de seccionador de Barra B | 0 | P | F/S | N | PREV. | 598 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 3 | 21/06/2025 16:55 | 22/06/2025 00:00 | Dispara por actuacion de la proteccion de los limitadores de corriente. Queda desenergizado hasta su intervencion. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 11495 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 21/06/2025 08:00 | 21/06/2025 17:00 | CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO POR LA EMPRESA MILPO. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 21/06/2025 00:00 | 21/06/2025 17:57 | REEMPLAZO DE BATERIAS UNIDAD TG7 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 21/06/2025 08:00 | 21/06/2025 15:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TUBERIA FORZADA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20667 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 21/06/2025 00:00 | 21/06/2025 13:04 | MANTENIMIENTO DE 34000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | CUELLO MUERTO ABIERTO EN EL LADO ECUATORIANO A SOLICITUD DE ECUADOR DESDE LAS 10:06 HORAS DEL 19.06.25. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-2241_New | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): REPOTENCIACION DE LA LINEA L-2241. REQUIERE RECIERRES DESHABILITADOS DE LA L-2144 Y L-2162 DIARIAMENTE. (R0119754) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24076 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | CL-2226 | 21/06/2025 08:00 | 21/06/2025 16:00 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CELDA GIS. (R0115056) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 478 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | COBRA: REPOTENCIACION DE CELDA. REQUIERE BARRA A F/S. (R0120219) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO INGRESO EL TRANSFORMADOR DE RESERVA AT142-2161 DESDE EL 02.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 21/06/2025 07:43 | 21/06/2025 17:49 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): REPOTENCIACION DE LACELDA LINEA L-2241. REQUIERE BARRA A F/S. R0120219 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 21/06/2025 08:00 | 21/06/2025 17:00 | A SOLICITUD DE COBRA: CAMBIO DE AJUSTES Y PRUEBAS E2E DE RELES. (R0120223) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6627 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0108455) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 836 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 21/06/2025 08:00 | 21/06/2025 17:00 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, (CL-6628), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 21/06/2025 08:00 | 21/06/2025 17:00 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | AT82-211 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, TENDIDO, CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS PARA INTERFAZ CON SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DE L-2252 Y L-2251, TIMBRADO, AMARILLADO, PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION Y 50BF. (CORTE 1), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y ANILLO 220KV ABIERTO. (R0101913) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12879 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 21/06/2025 00:00 | 21/06/2025 06:00 | DISPAROS DE LA CELDA CL-2234 TRANSFERIDA AL ACOPLE A TRAVES DE LA BARRA B, POR INDISPONIBILIDAD DEL INTERRUPTOR IN-2374. TODOS LOS DEMPAS CIRCUITOS SE ENCUENTRAN EN BARRA A. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 21/06/2025 06:00 | 21/06/2025 12:00 | F/S PARA RETIRAR BYPASS EN INT-2374. (R0119838) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2234 | 21/06/2025 06:00 | 21/06/2025 12:00 | RETIRAR BYPASS EN INT-2374. (R0119838) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 628 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 21/06/2025 12:00 | 21/06/2025 12:30 | NORMALIZACION A DOBLE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 641 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 56 MW POR UN DEFECTO EN EL EL INYECTOR N°6 DESDE LA PARADA INTEMPESTIVA DEL DIA 03.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 21/06/2025 08:00 | 21/06/2025 18:00 | INSPECCION DEL SISTEMA DE CONTROL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 y LIMPIEZA DE GENERADOR | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Restriccion total de gas natural | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - ZAPALLAL | L-2108 | 21/06/2025 07:25 | 21/06/2025 17:04 | Limpieza de aisladores por falla. Requiere recierres deshabilitados en la L-2107. (R0120366) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12910 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5048 | 21/06/2025 08:23 | 21/06/2025 15:01 | MP 2A SILICONADO AISLAMIENTO. INTERRUPTOR CORTE B DEL DIAMETRO DE LA L-5011. (R0115411) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14674 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES ENTRE LAS TORRES T-098 A T-102, ZONA DEL EVENTO DEL COLAPSO. TRABAJOS DIARIOS DE 6H A 18H. (R0120022) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS TRAMO TORRES T098 A T102, TRABAJOS DIURNOS DE 6 HRS A 18 HRS. MONTAJE DE TORRES T98, T99, T100 Y T102. TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CONDUCTORES DESDE T-97 HASTA T-104. (R0120037) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | CL-2241 | 21/06/2025 09:38 | 21/06/2025 17:00 | COBRA: AJUSTE Y PRUEBAS DE RELES. PRUEBAS END TO END. (R0120232) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13430 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO POR FALLA EN UNIDAD CENTRAL (PANTALLA CONGELADA Y BLOQUEADA). CONFIGURACION SIMPLE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15032 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO AL BLOQUEO DEL 87B. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15032 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
sábado, 21 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 21 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
21/06/2025 | 00:30 | 110.5 | 602.1 | 203.3 |  |  | 80.1 | 105.3 |  |  | 187.9 | 202.9 | 203.4 | 289.5 |  |  | 394.5 | 4.9 |  |  |  |  | 158.6 | 7 | 5.9 | 0 | 6.9 | 13.1 | 95.7 |  |  |  |  | 100.3 | 110.8 |  |  |  | 6.5 | 153.2 | 56 | 68.9 | 36.1 | 18.8 | 19.8 | 86.4 | 182.1 | 184 | 183.2 | 87.6 | 8 | 2 | 34.5 | 39.1 | 3.8 | 0 | 101.6 |  |  | 36 |  |  | 48 |  |  |  | 86.9 | 177.9 | 175.8 | 0 | 176 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 112.1 | 88 | 64.2 | 74.8 | 29.9 |  |  |  | 146.5 | 147.7 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 69.4 | 0 | 9.7 | 0 | 15.7 | 9.8 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 12.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 20.7 | 57.2 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 10.6 | 1.8 | 0.3 | 14.2 | 4.4 | 7.7 | 11.3 | 17.1 | 26.8 | 6.6 |  | 83.1 | 110.1 | 11.5 | 8.2 | 14.4 | 4.3 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.5 | 59.2 | 0 | 0 | 5.6 | 19 | 8.9 | 42 | 24.8 | 16.4 |  | 7.2 |  |  | 6572.8 | 23.1643 | 7.946 |  | 11.2 | 27.2918 | 18.9171 | 4.9 | 16 | 109.4192
21/06/2025 | 01:00 | 112 | 603.7 | 202.7 |  |  | 81.2 | 107.7 |  |  | 189.3 | 204 | 204.6 | 287.4 |  |  | 396.9 | 4.9 |  |  |  |  | 160.1 | 7.7 | 4.9 | 0 | 7 | 13.1 | 96 |  |  |  |  | 100.9 | 83.6 |  |  |  | 6.5 | 153 | 56 | 68.6 | 36.9 | 18.8 | 19.8 | 90.1 | 183.4 | 183.9 | 183.4 | 87.5 | 8 | 2 | 34.1 | 39.2 | 3.8 | 0 | 87.9 |  |  | 36.1 |  |  | 47.7 |  |  |  | 87.1 | 177.1 | 175 | 0 | 174.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 82.8 | 85.5 | 64.6 | 74.9 | 30.2 |  |  |  | 145.8 | 147.3 | 149.3 | [7 empty] | 0 | 60 | 0 | 8.6 | 0 | 15.6 | 10 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 12.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 21.8 | 49.8 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 10.6 | 1.8 | 0.3 | 13.9 | 4.4 | 7.6 | 11.4 | 17.1 | 24.1 | 6.6 |  | 85.5 | 104.7 | 9.2 | 8.3 | 14.2 | 4.3 | 8.3 | 8 | 8.5 | 8.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54 | 50.6 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 8.9 | 42 | 24.9 | 16.6 |  | 6.7 |  |  | 6463.5 | 23.1654 | 7.949 |  | 11.3 | 27.2849 | 18.9172 | 4.8 | 16.2 | 109.6165
21/06/2025 | 01:30 | 71.9 | 607 | 203.1 |  |  | 80.7 | 108.1 |  |  | 188.1 | 201.1 | 200.1 | 283.5 |  |  | 403 | 4.9 |  |  |  |  | 162.2 | 8.1 | 4.8 | 0 | 6.9 | 13.1 | 96.4 |  |  |  |  | 50.7 | 96.4 |  |  |  | 6.5 | 153 | 56.6 | 0 | 36.1 | 18.8 | 19.8 | 87.7 | 183.9 | 184.1 | 183.9 | 87.9 | 8 | 2 | 34.7 | 39.2 | 3.8 | 0 | 121.1 |  |  | 36.1 |  |  | 47.7 |  |  |  | 86.9 | 177.2 | 175 | 0 | 174.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 108.2 | 85.5 | 64.3 | 74.9 | 30.2 |  |  |  | 146.4 | 147.9 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 67.9 | 0 | 7 | 0 | 15.6 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 12.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 19.7 | 37 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.8 | 10.6 | 1.7 | 0.3 | 13.7 | 4.3 | 7.7 | 10.9 | 17.1 | 24.2 | 6.2 |  | 83.8 | 102.5 | 10.5 | 8.7 | 14.2 | 4.3 | 8.3 | 8 | 8.6 | 8.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.5 | 39.1 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 9.5 | 42 | 25 | 17.1 |  | 8.1 |  |  | 6349.4 | 23.1643 | 1.104 |  | 11.2 | 27.266 | 18.9176 | 4.8 | 16 | 102.4518
21/06/2025 | 02:00 | 66.1 | 600.8 | 202.6 |  |  | 80.5 | 109.7 |  |  | 161.3 | 160.7 | 161.1 | 267.9 |  |  | 393.8 | 4.9 |  |  |  |  | 159.6 | 7.5 | 5.3 | 0 | 7.1 | 13.1 | 94.8 |  |  |  |  | 49.9 | 83.4 |  |  |  | 6.5 | 152.9 | 57.7 | 0 | 37.3 | 18.8 | 19.8 | 85.8 | 181 | 182 | 183 | 87 | 8 | 2 | 34 | 38.5 | 3.8 | 0 | 113.8 |  |  | 35.7 |  |  | 47.8 |  |  |  | 86.8 | 177.8 | 175.8 | 0 | 175.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 70.1 | 80.4 | 64 | 71.8 | 29.9 |  |  |  | 146.7 | 148.1 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 62.1 | 0 | 7.3 | 0 | 15.5 | 10 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 12.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 17.7 | 45.2 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 10.6 | 1.7 | 0.3 | 13.7 | 4.3 | 7.5 | 10.4 | 17 | 27.2 | 8.6 |  | 68.8 | 100.7 | 10.8 | 7.3 | 14.2 | 4.3 | 8.3 | 8 | 8.6 | 8.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.4 | 45.8 | 0 | 0 | 5.5 | 18.9 | 9.8 | 41.9 | 24.9 | 16.9 |  | 7 |  |  | 6121.8 | 23.161 | 0 |  | 11.2 | 27.2941 | 18.9173 | 4.9 | 16.1 | 101.5724
21/06/2025 | 02:30 | 65 | 601.5 | 202.4 |  |  | 78.4 | 108.2 |  |  | 181.6 | 180.9 | 181.6 | 269.8 |  |  | 395.9 | 4.8 |  |  |  |  | 159.1 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.9 | 13.1 | 95.1 |  |  |  |  | 49.8 | 113.2 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 57 | 0 | 37 | 18.8 | 19.8 | 86.3 | 180.8 | 181 | 183.5 | 86.7 | 8 | 2 | 33.4 | 37.2 | 3.8 | 0 | 46.7 |  |  | 35.4 |  |  | 47.9 |  |  |  | 86.6 | 177.9 | 175.8 | 0 | 174.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 68.3 | 82.6 | 63.7 | 71.6 | 29.7 |  |  |  | 146.7 | 148 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 70.1 | 0 | 9.2 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 12.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 17.8 | 46.1 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 10.6 | 1.7 | 0.3 | 13.7 | 4.3 | 7.5 | 10.5 | 17.1 | 29 | 8.2 |  | 79.4 | 101.8 | 9.8 | 6 | 14.2 | 4.3 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.3 | 52 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 9.8 | 41.7 | 25.2 | 17.2 |  | 7.1 |  |  | 6168.5 | 23.1642 | 0 |  | 11.2 | 27.2643 | 18.9174 | 4.9 | 16.2 | 101.6458
21/06/2025 | 03:00 | 68.1 | 602.3 | 202.7 |  |  | 79.9 | 108.1 |  |  | 169.7 | 168.6 | 169.5 | 261.4 |  |  | 394.1 | 4.9 |  |  |  |  | 158.5 | 6.9 | 5.4 | 0 | 6.9 | 13.1 | 95.4 |  |  |  |  | 50.1 | 108.8 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 57 | 0 | 35.9 | 18.8 | 19.8 | 84.8 | 181.7 | 182.6 | 183.5 | 87.4 | 8 | 2 | 34.3 | 38.9 | 3.8 | 0 | 40.8 |  |  | 35.8 |  |  | 47.7 |  |  |  | 86.8 | 177 | 175.5 | 0 | 174.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 64.7 | 80.8 | 64 | 71.9 | 29.9 |  |  |  | 146.6 | 148 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 80.1 | 0 | 13.2 | 0 | 15.5 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 12.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 21.9 | 55.2 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.6 | 10.6 | 1.7 | 0.3 | 13.8 | 4.3 | 7.5 | 10.5 | 17.3 | 27.7 | 6.9 |  | 59.1 | 95.3 | 7.7 | 5.9 | 14.2 | 4.3 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.2 | 71.2 | 0 | 0 | 5.4 | 19 | 9.7 | 42.1 | 25.6 | 17.2 |  | 7.1 |  |  | 6149.5 | 23.1646 | 0 |  | 11.2 | 27.3528 | 18.9175 | 4.9 | 16.1 | 101.6349
21/06/2025 | 03:30 | 66.8 | 600.5 | 201.9 |  |  | 79.8 | 104.1 |  |  | 138.8 | 139.1 | 137.4 | 234.5 |  |  | 356.7 | 4.9 |  |  |  |  | 159.1 | 6.9 | 5.3 | 0 | 6.9 | 13.3 | 94.6 |  |  |  |  | 50 | 76.2 |  |  |  | 6.5 | 152.9 | 57 | 0 | 37.8 | 18.6 | 19.8 | 91.6 | 181.2 | 182.1 | 182.6 | 87.2 | 8 | 2 | 34.2 | 37.9 | 3.8 | 0 | 59 |  |  | 35.7 |  |  | 47.7 |  |  |  | 86.9 | 177.1 | 175.3 | 0 | 175.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 64.8 | 84.7 | 64 | 68.9 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 147.9 | 150.2 | [7 empty] | 0 | 87.5 | 0 | 13.7 | 0 | 15.6 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 12.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 25.7 | 60.5 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.6 | 10.6 | 1.7 | 0.3 | 13.7 | 4.3 | 7.5 | 10.4 | 17.3 | 27.7 | 5.9 |  | 55.1 | 91.4 | 6 | 4.4 | 14.2 | 4.3 | 8.6 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.5 | 90.7 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 9.8 | 41.7 | 25.2 | 16.7 |  | 7.6 |  |  | 6033.2 | 23.1583 | 0 |  | 11.2 | 27.3354 | 18.917 | 4.8 | 16.1 | 101.5107
21/06/2025 | 04:00 | 73 | 603 | 202.4 |  |  | 79.9 | 106.7 |  |  | 167.1 | 167.9 | 166.7 | 256.2 |  |  | 355.6 | 4.9 |  |  |  |  | 158.7 | 7.2 | 5.8 | 0 | 7 | 13.6 | 95.1 |  |  |  |  | 50.3 | 67 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 57 | 0 | 37.2 | 18.8 | 19.8 | 86.2 | 184.3 | 183.2 | 183.4 | 87.8 | 8 | 2 | 27.3 | 37.6 | 3.8 | 0 | 56.1 |  |  | 48.1 |  |  | 47.4 |  |  |  | 86.9 | 176.4 | 174.5 | 0 | 175.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 78.6 | 94.2 | 64.3 | 67.8 | 30.3 |  |  |  | 145.7 | 146.9 | 149.3 | [7 empty] | 0 | 89.9 | 0 | 15 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 11.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 22.9 | 64.4 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 12.8 | 1.7 | 0.3 | 13.7 | 4.3 | 7.7 | 10.6 | 17.4 | 27.7 | 5.9 |  | 55.6 | 82.9 | 6.7 | 3.7 | 14.1 | 4.3 | 8.6 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.7 | 82.7 | 0 | 0 | 5.4 | 19 | 9.9 | 42 | 25.5 | 16.6 |  | 6.7 |  |  | 6143.5 | 23.1592 | 0 |  | 11.2 | 27.2774 | 18.917 | 4.8 | 16.1 | 101.4536
21/06/2025 | 04:30 | 76.2 | 604.8 | 203.1 |  |  | 81.7 | 109.5 |  |  | 183.6 | 184.5 | 183.5 | 275 |  |  | 355 | 4.9 |  |  |  |  | 162.8 | 7.4 | 5 | 0 | 7.1 | 13.6 | 95.9 |  |  |  |  | 51.3 | 45 |  |  |  | 6.5 | 153.5 | 57 | 0 | 37.1 | 18.8 | 19.8 | 87.1 | 184 | 185 | 182.7 | 88.2 | 8 | 2 | 35 | 39.3 | 3.8 | 0 | 44.5 |  |  | 48.3 |  |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 176.6 | 174.5 | 0 | 174.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 68 | 99.1 | 64.8 | 64 | 30.3 |  |  |  | 145.4 | 146.8 | 148.9 | [7 empty] | 0 | 108.7 | 0 | 14.2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 5.2 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 11.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 27.8 | 68.5 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.6 | 13.6 | 1.7 | 0.3 | 13.7 | 4.3 | 7.7 | 10.6 | 17.5 | 28.1 | 7.7 |  | 60.6 | 86.4 | 7.5 | 5.4 | 14.1 | 4.3 | 8.6 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.1 | 71.5 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 9.9 | 41.9 | 25.8 | 17.3 |  | 6.2 |  |  | 6172.2 | 23.1589 | 0 |  | 11.2 | 27.1872 | 18.9171 | 4.8 | 16.1 | 101.3632
21/06/2025 | 05:00 | 76.5 | 603.6 | 205 |  |  | 82.9 | 109.8 |  |  | 187.2 | 201.1 | 199.9 | 285.6 |  |  | 353.9 | 5 |  |  |  |  | 159.6 | 7.2 | 5 | 0 | 6.9 | 14.4 | 95.8 |  |  |  |  | 51.6 | 45.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 57.3 | 0 | 38.9 | 19 | 19.8 | 84.4 | 183.5 | 184.8 | 182.5 | 88.6 | 8 | 2 | 34.8 | 39.5 | 3.8 | 0 | 63.2 |  |  | 48.3 |  |  | 0 |  |  |  | 87.8 | 176.2 | 173.7 | 0 | 174.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 67.5 | 98.4 | 63.2 | 64.8 | 30.4 |  |  |  | 145.3 | 146.2 | 148.7 | [7 empty] | 0 | 105.9 | 0 | 14.7 | 0 | 15.5 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 11.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 30 | 76.1 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.6 | 13.7 | 1.7 | 0.3 | 13.7 | 4.3 | 7.7 | 10 | 17.5 | 29.8 | 6 |  | 69.6 | 81.8 | 8 | 6.5 | 14.1 | 4.3 | 8.6 | 7.8 | 8.4 | 8.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.8 | 87.2 | 0 | 0 | 5.4 | 19.1 | 9.3 | 41.9 | 25.4 | 16.5 |  | 7.7 |  |  | 6118.1 | 23.1641 | 0 |  | 11.2 | 27.1034 | 18.9172 | 4.7 | 16 | 101.0847
21/06/2025 | 05:30 | 71.9 | 603.5 | 202.4 |  |  | 80.7 | 110.1 |  |  | 186.8 | 206.7 | 207 | 280.2 |  |  | 437.9 | 4.9 |  |  |  |  | 161.4 | 7.1 | 5 | 0 | 6.9 | 12.9 | 80.5 |  |  |  |  | 50.5 | 45.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 57 | 50 | 37.5 | 18.8 | 19.8 | 88.3 | 182 | 182.9 | 183.5 | 87.9 | 8 | 2 | 34.8 | 37.3 | 3.8 | 0 | 83.2 |  |  | 47.9 |  |  | 30.6 |  |  |  | 86.8 | 176.9 | 174.9 | 0 | 175 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 95.3 | 91.1 | 61.1 | 63.8 | 30 |  |  |  | 146.1 | 147.1 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 91.2 | 0 | 14.3 | 0 | 15.3 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 11.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 29 | 74.8 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 13.5 | 1.7 | 0.3 | 13.8 | 4.3 | 7.6 | 9.7 | 17.4 | 27.4 | 4.7 |  | 68.2 | 91.2 | 9.2 | 7.1 | 14 | 4.3 | 8.6 | 7.7 | 8.4 | 8.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.1 | 82.2 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 9.9 | 42.9 | 25.9 | 16.9 |  | 7.9 |  |  | 6270.1 | 23.1573 | 0 |  | 11.2 | 27.1641 | 18.9166 | 4.8 | 16 | 101.2379
21/06/2025 | 06:00 | 73.5 | 607 | 201.6 |  |  | 80.6 | 109.6 |  |  | 182.6 | 181.4 | 180.8 | 267.1 |  |  | 489.3 | 4.9 |  |  |  |  | 166.2 | 8.1 | 5.9 | 0 | 6.9 | 12.9 | 82.3 |  |  |  |  | 50.9 | 48.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 57 | 76.3 | 36.1 | 18.6 | 19.8 | 91.5 | 183.5 | 184.6 | 182.9 | 87.4 | 8 | 2 | 33.8 | 37.8 | 3.8 | 0 | 70.4 |  |  | 48.2 |  |  | 25.9 |  |  |  | 87.4 | 176.4 | 174.6 | 0 | 175.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 82.5 | 98.8 | 61.8 | 63.9 | 30.2 |  |  |  | 145.9 | 147.4 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 86.3 | 0 | 11.1 | 0 | 15.4 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 11.4 | 3.4 | 18.4 | 0.1 | 0 | 30.9 | 68.1 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 13.6 | 1.7 | 0.3 | 13.7 | 4.2 | 7.7 | 10.1 | 17.1 | 27.3 | 3.2 |  | 65.6 | 86.3 | 6.8 | 6 | 13.9 | 4.3 | 8.6 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.9 | 89.3 | 0 | 0 | 5.6 | 19 | 9.6 | 42.8 | 25 | 16.8 |  | 8.1 |  |  | 6253.7 | 23.1546 | 0 |  | 11.2 | 27.1323 | 18.9162 | 4.7 | 16 | 101.103
21/06/2025 | 06:30 | 69 | 598.6 | 201.4 |  |  | 80 | 110 |  |  | 187.6 | 196.5 | 196.4 | 286.3 |  |  | 478.1 | 4.9 |  |  |  |  | 162.4 | 7 | 4.3 | 0 | 6.9 | 12.9 | 79.9 |  |  |  |  | 79.7 | 90 |  |  |  | 6.5 | 0 | 57 | 109.4 | 36.9 | 18.6 | 19.8 | 88.3 | 181.2 | 182.6 | 182.4 | 87.3 | 8 | 2.1 | 34.3 | 37.2 | 3.8 | 0 | 46.9 |  |  | 47.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 86.7 | 177.7 | 175.9 | 0 | 175.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 86.8 | 95 | 60.9 | 70.8 | 29.7 |  |  |  | 146.7 | 148 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 87.8 | 0 | 9.2 | 0 | 15.5 | 9.9 | 5.2 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 11.4 | 3.4 | 18.4 | 1.2 | 1.2 | 22.5 | 67.5 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 13.6 | 1.6 | 0.3 | 14 | 4 | 7.5 | 9.3 | 17.1 | 24 | 2.6 |  | 62.2 | 83.2 | 6.4 | 5 | 13.9 | 4.2 | 8.6 | 7.5 | 8.4 | 8.6 | 4.3 | 1.4 | 0 | 2.3 | 0.6 | 54.2 | 52.6 | 1.7 | 0 | 5.5 | 19 | 9.5 | 42.3 | 24.6 | 17.5 |  | 8 |  |  | 6273.1 | 23.1225 | 0 |  | 11.2 | 27.0861 | 18.9161 | 4.7 | 16 | 101.0247
21/06/2025 | 07:00 | 66.7 | 606.8 | 202 |  |  | 78.6 | 109.5 |  |  | 186.4 | 189.3 | 189.3 | 262.2 |  |  | 336.4 | 4.9 |  |  |  |  | 159.1 | 8 | 5.6 | 0 | 7 | 12.5 | 80.9 |  |  |  |  | 78.5 | 75.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 58.6 | 143.1 | 33.7 | 18.6 | 19.8 | 90.9 | 181.9 | 182.1 | 184.4 | 88.2 | 8 | 2.2 | 34 | 38.4 | 3.8 | 0 | 78.2 |  |  | 48.1 |  |  | 45.1 |  |  |  | 87 | 178 | 176.1 | 0 | 174.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 68.7 | 88 | 61.3 | 73 | 30 |  |  |  | 146.6 | 148.2 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 71.7 | 16.4 | 9.3 | 0 | 15.7 | 9.7 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 11.4 | 3.3 | 18.4 | 3.6 | 4.8 | 21.2 | 58.1 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 13.9 | 3.9 | 7.6 | 10.4 | 17.3 | 21.9 | 2.6 |  | 68 | 86.7 | 6 | 6.6 | 13.9 | 4.2 | 8.6 | 7.5 | 8.4 | 8.6 | 5.4 | 49.4 | 1.8 | 29.6 | 0.6 | 35.7 | 41.8 | 23.2 | 1.7 | 5.6 | 19 | 9.8 | 42.9 | 24.6 | 15 |  | 8.3 |  |  | 6239.6 | 23.1609 | 0 |  | 11.2 | 27.1125 | 18.9161 | 4.7 | 16 | 101.0895
21/06/2025 | 07:30 | 71.3 | 604.6 | 204 |  |  | 80.1 | 109.6 |  |  | 187.2 | 206.8 | 208.7 | 280.7 |  |  | 338.4 | 4.9 |  |  |  |  | 158.8 | 7.8 | 5.6 | 0 | 6.9 | 12.4 | 45.4 |  |  |  |  | 78.6 | 79.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 57.5 | 143.9 | 38.1 | 18.8 | 19.8 | 86.6 | 183.4 | 182.5 | 183.8 | 87.8 | 8 | 2.1 | 34.1 | 38.6 | 3.8 | 0 | 94.8 |  |  | 47.9 |  |  | 45.2 |  |  |  | 86.9 | 177.1 | 175.4 | 0 | 175.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 87.4 | 98.5 | 61.3 | 74.8 | 30.1 |  |  |  | 146.3 | 148.2 | 149.8 | [7 empty] | 0.1 | 47.7 | 39 | 13.2 | 0 | 15.8 | 10 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 11.5 | 3.3 | 18.4 | 2.8 | 3.8 | 13.2 | 41.1 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 13.7 | 3.9 | 7.6 | 10.2 | 17.3 | 26.8 | 4.6 |  | 56.3 | 72.7 | 5.9 | 4.7 | 13.9 | 4.2 | 8.6 | 7.2 | 8 | 8.3 | 8.3 | 125.2 | 4.5 | 72.9 | 0.6 | 40.8 | 43.1 | 56.2 | 4.3 | 5.5 | 19 | 9.9 | 42.9 | 24.3 | 16.8 |  | 8 |  |  | 6442.2 | 23.6474 | 0 |  | 11.2 | 27.1302 | 18.9158 | 4.7 | 16.1 | 101.6934
21/06/2025 | 08:00 | 63.2 | 603.4 | 201.9 |  |  | 78.1 | 108.9 |  |  | 187.5 | 204.1 | 205 | 287.6 |  |  | 340.1 | 4.8 |  |  |  |  | 157.2 | 5.8 | 5.5 | 0 | 6.9 | 12.5 | 8.1 |  |  |  |  | 78.3 | 93.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 59.7 | 130.1 | 38.4 | 18.8 | 19.8 | 88.2 | 182.8 | 180.8 | 184.7 | 86.6 | 8 | 2.1 | 33.5 | 38 | 3.8 | 0 | 135.4 |  |  | 47.8 |  |  | 45.7 |  |  |  | 86.4 | 178.1 | 176.1 | 0 | 175.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 67.1 | 87.8 | 66.3 | 72.7 | 29.9 |  |  |  | 147.5 | 148.7 | 150.7 | [7 empty] | 0.1 | 46.2 | 58.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 11.5 | 3.3 | 18.4 | 7.6 | 7.6 | 14.7 | 37.9 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 1.2 | 2.6 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 13.8 | 3.9 | 7.6 | 11 | 17.3 | 29.7 | 6.7 |  | 58.1 | 77.6 | 7.3 | 6.9 | 13.8 | 4.2 | 8.6 | 7.2 | 8 | 8.3 | 12.2 | 189.9 | 7 | 110.3 | 0.6 | 33.1 | 48.8 | 80.1 | 6.7 | 5.6 | 19 | 9.7 | 43.4 | 25.1 | 17 |  | 8 |  |  | 6584.5 | 24.2369 | 0 |  | 11.2 | 27.1798 | 18.9158 | 4.6 | 16 | 102.1325
21/06/2025 | 08:30 | 64.2 | 601.1 | 201.3 |  |  | 79.4 | 108.7 |  |  | 186.7 | 203.5 | 203.6 | 288.5 |  |  | 471.9 | 4.9 |  |  |  |  | 161.2 | 6 | 5.3 | 0 | 6.9 | 12.4 | 0 |  |  |  |  | 77.5 | 152.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 59 | 114.8 | 38.1 | 18.6 | 19.8 | 88.5 | 179.6 | 180.4 | 183.2 | 87.4 | 8 | 2.1 | 34 | 38.6 | 3.8 | 0 | 105.5 |  |  | 47.7 |  |  | 45.4 |  |  |  | 86.4 | 177.8 | 176 | 0 | 175.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 89.5 | 93.2 | 66 | 72.9 | 29.8 |  |  |  | 146.9 | 148.2 | 149.9 | [7 empty] | 0.2 | 74.8 | 64.1 | 16.4 | 0 | 15.5 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 11.5 | 3.3 | 18.4 | 12.2 | 15.5 | 18.3 | 40.4 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 13.8 | 3.9 | 7.5 | 10.7 | 17.3 | 29.5 | 5.2 |  | 56.1 | 68.8 | 6.4 | 6.5 | 13.6 | 4.2 | 8.6 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 13.1 | 201.6 | 9.3 | 115.9 | 0.6 | 30.8 | 35.4 | 83.8 | 8.9 | 5.5 | 19 | 9.7 | 43.1 | 25.8 | 16.5 |  | 8.1 |  |  | 6793.5 | 24.373 | 0 |  | 11.2 | 27.0691 | 18.9159 | 4.5 | 16.1 | 102.1579
21/06/2025 | 09:00 | 69.8 | 602.7 | 202.2 |  |  | 80.4 | 105.2 |  |  | 186.9 | 206.2 | 205.8 | 285 |  |  | 556.2 | 4.9 |  |  |  |  | 161.2 | 6.2 | 5.3 | 0 | 7 | 12.4 | 0 |  |  |  |  | 78.2 | 153.2 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 59.5 | 125.9 | 38 | 18.6 | 19.8 | 87.6 | 182.8 | 183.2 | 183.6 | 87.4 | 7.6 | 2.2 | 34.2 | 38.8 | 3.8 | 0 | 81.8 |  |  | 48 |  |  | 44.9 |  |  |  | 86.9 | 177.8 | 175.3 | 0 | 175.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 84.1 | 103.9 | 66.4 | 72.9 | 30 |  |  |  | 147.2 | 148.2 | 150.4 | [7 empty] | 0.3 | 61.8 | 64.2 | 16.9 | 0.1 | 15.5 | 10 | 5.1 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 11.6 | 3.3 | 18.4 | 13.1 | 15.6 | 23.7 | 55.9 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 4 | 2.7 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 13.8 | 3.9 | 7.5 | 10.7 | 17.3 | 29.9 | 5.3 |  | 42.9 | 49.4 | 6.5 | 5.1 | 13.6 | 4.2 | 8.6 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 14.2 | 206 | 11.2 | 116.9 | 0.6 | 30.5 | 32.3 | 84.7 | 10.9 | 5.4 | 19 | 9.5 | 44 | 26.7 | 16.7 |  | 7.8 |  |  | 7020.4 | 24.3729 | 0 |  | 11.2 | 27.0084 | 18.916 | 4.5 | 16.1 | 102.0973
21/06/2025 | 09:30 | 69.7 | 601.8 | 202.6 |  |  | 80 | 102.9 |  |  | 186.4 | 203.7 | 203.4 | 288 |  |  | 553.6 | 4.9 |  |  |  |  | 160.5 | 5.3 | 0 | 0 | 7.1 | 12.4 | 0 |  |  |  |  | 78.5 | 197.1 |  |  |  | 6.5 | 227.1 | 59.4 | 139.1 | 37.5 | 18.6 | 19.8 | 88.2 | 183.9 | 183.3 | 183 | 87.5 | 7.4 | 2.1 | 34.2 | 38.9 | 3.8 | 0 | 81 |  |  | 48 |  |  | 44.5 |  |  |  | 86.7 | 177.1 | 175.5 | 0 | 175.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 122.8 | 108.9 | 66.5 | 72.9 | 30.3 |  |  |  | 146.8 | 148 | 149.9 | [7 empty] | 0.3 | 61.7 | 64.3 | 17.3 | 0.1 | 15.5 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 11.6 | 3.3 | 18.4 | 12.8 | 15.2 | 22.8 | 65.4 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 4.8 | 2.7 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 12.9 | 3.8 | 7.6 | 10.7 | 17.3 | 29.8 | 6.3 |  | 26.6 | 46.5 | 6.1 | 3.3 | 13.6 | 4.2 | 8.1 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 13.3 | 207.2 | 12.9 | 116.6 | 0.6 | 49.3 | 46.1 | 85.1 | 12.5 | 5.5 | 19 | 9.7 | 42 | 24.6 | 16.5 |  | 7 |  |  | 7204.2 | 24.3766 | 0 |  | 11.2 | 26.8991 | 18.9158 | 4.3 | 16.1 | 101.7915
21/06/2025 | 10:00 | 74.2 | 603.9 | 201.9 |  |  | 80.4 | 104.7 |  |  | 186.2 | 204.3 | 203 | 289 |  |  | 556.2 | 4.9 |  |  |  |  | 161.6 | 5.6 | 0 | 0 | 7.1 | 12.3 | 0 |  |  |  |  | 78.9 | 181.8 |  |  |  | 6.5 | 230.1 | 57.1 | 141.2 | 37.4 | 18.6 | 19.8 | 89.3 | 183 | 183.6 | 183.1 | 88.4 | 7.4 | 2.1 | 34.7 | 38.8 | 3.8 | 0 | 60.2 |  |  | 48.1 |  |  | 38.3 |  |  |  | 87 | 176.8 | 174.9 | 25.9 | 174.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 128.2 | 110.2 | 66.7 | 72.8 | 30.3 |  |  |  | 146.8 | 148.2 | 150.2 | [7 empty] | 0.5 | 65.6 | 63.9 | 17.2 | 0.1 | 15.6 | 9.8 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 11.6 | 3.3 | 18.4 | 12.6 | 15.1 | 19 | 57.9 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 5.1 | 2.8 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 12 | 3.8 | 7.6 | 10.9 | 17.3 | 29.5 | 6.5 |  | 39.7 | 61 | 4.3 | 4.4 | 13.6 | 4.2 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 14.2 | 209.8 | 14.4 | 116.1 | 0.6 | 59.7 | 51.5 | 85 | 14 | 5.5 | 19 | 9.8 | 44.1 | 26 | 16.6 |  | 6.3 |  |  | 7254.8 | 24.3774 | 3.403 |  | 11.2 | 26.8924 | 18.9164 | 4.3 | 16.1 | 105.1893
21/06/2025 | 10:30 | 134.1 | 600.3 | 200.7 |  |  | 80.9 | 96.7 |  |  | 177.4 | 176.9 | 178.1 | 273 |  |  | 552.2 | 4.8 |  |  |  |  | 164 | 5.2 | 0 | 10.9 | 6.9 | 11.7 | 0 |  |  |  |  | 77.9 | 161.1 |  |  |  | 6.5 | 226 | 59.1 | 124 | 37.2 | 18.6 | 19.8 | 89.1 | 180 | 180.8 | 182.5 | 86.6 | 7.4 | 2.1 | 33.5 | 38.8 | 3.8 | 0 | 55.4 |  |  | 47.7 |  |  | 24.5 |  |  |  | 86.6 | 176.8 | 174.8 | 145.3 | 174.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.7 | 70.5 | 99.1 | 66.1 | 72.8 | 29.8 |  |  |  | 146.6 | 147.9 | 149.8 | [7 empty] | 1.1 | 89.7 | 64.2 | 17.2 | 0.2 | 15.5 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 11.6 | 3.3 | 18.4 | 12.5 | 15.4 | 22.1 | 57 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 6.9 | 2.7 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 12.7 | 3.8 | 7.6 | 10.8 | 17.2 | 29.6 | 13.1 |  | 59.3 | 60.9 | 9.5 | 6.8 | 13.6 | 4.2 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 15.5 | 210.6 | 15.5 | 115.9 | 0.6 | 75.5 | 63.6 | 85.2 | 15.1 | 5.5 | 18.9 | 9.9 | 43.9 | 27 | 16.5 |  | 8 |  |  | 7309 | 24.38 | 3.599 |  | 11.2 | 26.9147 | 18.9168 | 4.3 | 16.2 | 105.5105
21/06/2025 | 11:00 | 140.8 | 598.4 | 203.2 |  |  | 85 | 99 |  |  | 168.9 | 169.5 | 168.3 | 268.5 |  |  | 551.7 | 4.7 |  |  |  |  | 160.5 | 4.9 | 1.8 | 10.8 | 7 | 9.3 | 0 |  |  |  |  | 77.3 | 140.5 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 56.4 | 126.1 | 37 | 18.7 | 19.8 | 87.2 | 176.4 | 178.8 | 184.1 | 87.3 | 7.3 | 2.2 | 34.4 | 38.2 | 3.8 | 0 | 54.2 |  |  | 47.9 |  |  | 36.8 |  |  |  | 85.6 | 178.8 | 176.6 | 200 | 175.8 | [5 empty] | 35.1 |  |  | 1.7 | 75.2 | 94.4 | 65.6 | 72.4 | 29.8 |  |  |  | 148.1 | 149 | 151.9 | [7 empty] | 1.2 | 93.6 | 64.6 | 15.8 | 0.4 | 15.3 | 10.2 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 11.7 | 3.3 | 18.4 | 12.6 | 15.4 | 24.2 | 59.2 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 9.1 | 2.7 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 12.9 | 3.8 | 7.5 | 10.4 | 17.3 | 29.8 | 18.4 |  | 63 | 67.8 | 9.7 | 7.6 | 13.6 | 4.2 | 8.1 | 7.5 | 8 | 8.1 | 13.9 | 211.7 | 16.3 | 115.5 | 0.6 | 61.6 | 51 | 85.1 | 15.9 | 5.5 | 19 | 9.8 | 43 | 27 | 17.5 |  | 7.7 |  |  | 7292.7 | 24.3749 | 3.769 |  | 11.2 | 26.9017 | 18.9135 | 4.3 | 16.1 | 105.5591
21/06/2025 | 11:30 | 135.6 | 602.2 | 203.5 |  |  | 79.1 | 101.8 |  |  | 187.2 | 205.9 | 206.8 | 284.4 |  |  | 450.4 | 4.8 |  |  |  |  | 159 | 5 | 1.8 | 10.9 | 7.1 | 8.6 | 0 |  |  |  |  | 77.8 | 158.6 |  |  |  | 6.5 | 146.9 | 56.7 | 124.7 | 34.3 | 18.6 | 19.8 | 87.5 | 181.8 | 180 | 184.4 | 88.2 | 7.4 | 2.1 | 33.5 | 38 | 3.8 | 0 | 113.4 |  |  | 47.8 |  |  | 40.3 |  |  |  | 86 | 177.6 | 175.8 | 200 | 175.2 | [5 empty] | 36 |  |  | 1.7 | 82.5 | 100.2 | 65.9 | 72.5 | 29.9 |  |  |  | 147.4 | 148.3 | 150.6 | [7 empty] | 1.2 | 105.5 | 65.2 | 15.7 | 0.4 | 15.1 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 11.7 | 3.3 | 18.4 | 12.6 | 15.2 | 27.4 | 70.6 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 13.3 | 2.7 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 13.1 | 3.7 | 7.5 | 10.7 | 17.3 | 29.3 | 29.8 |  | 57.2 | 58.4 | 8.7 | 8.9 | 13.6 | 4.1 | 8.7 | 7.5 | 8 | 8.1 | 13.9 | 210.7 | 16.5 | 115.7 | 0.6 | 75.9 | 69.9 | 85.3 | 16.3 | 5.6 | 19.1 | 9.4 | 43.2 | 27 | 17.3 |  | 8.3 |  |  | 7449.1 | 24.3795 | 3.758 |  | 11.2 | 26.91 | 18.9115 | 4.2 | 16 | 105.359
21/06/2025 | 12:00 | 138.5 | 604.6 | 202.7 |  |  | 81.7 | 109.1 |  |  | 184.6 | 184.2 | 183.5 | 266.2 |  |  | 399.1 | 4.9 |  |  |  |  | 162.7 | 5.6 | 2 | 10.9 | 7 | 8.3 | 0 |  |  |  |  | 78.8 | 140.9 |  |  |  | 6.5 | 148.4 | 54.6 | 123.8 | 34.8 | 18.6 | 19.8 | 84.7 | 184.2 | 184.2 | 183.5 | 88.8 | 7.4 | 2.2 | 28.4 | 39.2 | 3.8 | 0 | 116 |  |  | 48.1 |  |  | 34.9 |  |  |  | 86.9 | 176.1 | 174.1 | 200 | 175.1 | [5 empty] | 36.6 |  |  | 1.7 | 116.3 | 93.1 | 66.1 | 75.9 | 30.3 |  |  |  | 145.4 | 146.5 | 149.2 | [7 empty] | 1.2 | 99 | 65.8 | 16.5 | 0.4 | 15 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 12 | 3.3 | 18.4 | 12.7 | 15.1 | 26.2 | 71.3 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 15.3 | 2.7 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 13.2 | 3.6 | 7.6 | 10.9 | 17.2 | 29.6 | 34.8 |  | 65.6 | 65.5 | 10.1 | 7.4 | 13.4 | 4.1 | 8.8 | 7.5 | 8 | 8.2 | 15.3 | 211 | 16.8 | 117 | 0.6 | 83.7 | 76 | 86 | 16.4 | 5.5 | 19 | 9.8 | 43.5 | 25.7 | 16.5 |  | 8.1 |  |  | 7387.5 | 22.8587 | 3.756 |  | 11.2 | 26.9148 | 18.9127 | 4.2 | 16.1 | 103.9422
21/06/2025 | 12:30 | 137.6 | 599.2 | 203.2 |  |  | 80.9 | 108.8 |  |  | 184.8 | 193.3 | 193.2 | 284.8 |  |  | 290.4 | 4.9 |  |  |  |  | 157.9 | 8.6 | 5.2 | 10.8 | 6.9 | 8 | 0 |  |  |  |  | 78 | 153.1 |  |  |  | 6.5 | 147.6 | 53.8 | 125.8 | 37.9 | 18.8 | 19.8 | 88.6 | 182.1 | 181.8 | 182.9 | 87.4 | 7.4 | 2.1 | 30.2 | 38.6 | 3.8 | 0 | 114.1 |  |  | 47.8 |  |  | 30 |  |  |  | 86.8 | 177.1 | 174.4 | 200 | 174.6 | [5 empty] | 35.8 |  |  | 1.7 | 128.7 | 97.3 | 65.7 | 75.9 | 30 |  |  |  | 145.4 | 146.3 | 149.3 | [7 empty] | 1.2 | 84 | 66 | 16.7 | 0.4 | 15 | 9.8 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 12.5 | 3.3 | 18.4 | 12.8 | 15.2 | 26.7 | 61.4 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 15.1 | 2.8 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 13.2 | 3.5 | 7.5 | 10.5 | 17.1 | 28 | 42.4 |  | 67.8 | 72.2 | 10.6 | 7.7 | 13.2 | 4.1 | 8.8 | 7.5 | 8 | 8.2 | 13.7 | 215.1 | 16.9 | 118.5 | 0.6 | 71.4 | 64 | 86.9 | 16.2 | 5.5 | 19 | 9.7 | 43.3 | 25.7 | 16.3 |  | 7.4 |  |  | 7302.7 | 20.2863 | 3.753 |  | 11.2 | 26.8362 | 18.9129 | 4.1 | 16.1 | 101.1884
21/06/2025 | 13:00 | 137.3 | 604.4 | 201.4 |  |  | 70.1 | 109.7 |  |  | 163 | 162.7 | 163.2 | 244.9 |  |  | 300.3 | 4.9 |  |  |  |  | 157.2 | 9 | 5.3 | 10.9 | 7.1 | 7.9 | 0 |  |  |  |  | 78.3 | 140.7 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 57.4 | 78 | 34.4 | 18.6 | 19.8 | 91 | 183.1 | 183.2 | 184 | 87.3 | 7.4 | 2.1 | 34 | 38.8 | 3.8 | 0 | 115 |  |  | 48 |  |  | 30 |  |  |  | 86.9 | 177 | 175.1 | 200 | 174.8 | [5 empty] | 36.3 |  |  | 1.7 | 136.3 | 98.1 | 65.9 | 75.9 | 30.1 |  |  |  | 145.6 | 146.7 | 149.6 | [7 empty] | 1.2 | 96.8 | 66.3 | 15.6 | 0.4 | 15 | 10 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 12.5 | 3.3 | 18.4 | 12.9 | 15.3 | 25.3 | 65 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 15.2 | 2.7 | 13.5 | 1.6 | 0.4 | 13.2 | 3.4 | 7.7 | 11 | 17.3 | 27.6 | 58.1 |  | 64.6 | 69.3 | 9.9 | 7.7 | 13.2 | 4.1 | 8.8 | 7.5 | 8 | 8.2 | 14.5 | 214.6 | 16.4 | 119.8 | 0.6 | 77.5 | 64.9 | 87.5 | 15.8 | 5.5 | 19 | 9.4 | 43.3 | 26.1 | 16 |  | 7.1 |  |  | 7176.1 | 18.1079 | 3.864 |  | 11.2 | 26.6631 | 18.913 | 4.1 | 16.1 | 98.9481
21/06/2025 | 13:30 | 141.4 | 600.7 | 204.5 |  |  | 70.2 | 110.6 |  |  | 173.7 | 175 | 174.7 | 276.7 |  |  | 285.8 | 4.9 |  |  |  |  | 162.6 | 8.8 | 5.2 | 20.4 | 6.9 | 7.7 | 45.5 |  |  |  |  | 78.5 | 78.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 52.5 | 51.8 | 32.5 | 18.8 | 19.8 | 84.5 | 183.1 | 183.9 | 182.8 | 88 | 7.4 | 2.1 | 34.5 | 38.8 | 3.8 | 0 | 115.8 |  |  | 48.1 |  |  | 27.9 |  |  |  | 86.9 | 176.6 | 174.7 | 200 | 174.7 | [5 empty] | 36.3 |  |  | 1.7 | 139 | 121 | 65.9 | 76 | 30.2 |  |  |  | 145.4 | 146.2 | 149.6 | [7 empty] | 1.2 | 90.3 | 66.8 | 15.1 | 0.4 | 14.7 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 12.5 | 3.3 | 18.4 | 13 | 15.6 | 27.7 | 75.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 15.3 | 2.7 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 13.1 | 3.4 | 7.6 | 10.7 | 17.1 | 27.2 | 75.4 |  | 60.5 | 56.3 | 10 | 8.1 | 13.2 | 4.1 | 8.8 | 7.5 | 8 | 8.2 | 14.6 | 220.8 | 15.6 | 121 | 0.6 | 96.5 | 79.6 | 88.1 | 15.3 | 5.4 | 19 | 9.5 | 43 | 25.8 | 16.1 |  | 8.2 |  |  | 7116.5 | 22.8909 | 3.874 |  | 11.2 | 26.4381 | 18.914 | 4.1 | 16 | 103.417
21/06/2025 | 14:00 | 139.4 | 608.4 | 203.7 |  |  | 69.3 | 110.7 |  |  | 185.7 | 188.8 | 188.1 | 260.5 |  |  | 310.4 | 4.9 |  |  |  |  | 161.2 | 8.9 | 5.4 | 22.1 | 6.9 | 7.3 | 103.1 |  |  |  |  | 78.8 | 76 |  |  |  | 6.5 | 0 | 51.9 | 52.2 | 34.2 | 18.6 | 19.8 | 89.2 | 184.2 | 182.7 | 185.6 | 88.6 | 7.7 | 2.2 | 34.4 | 38.2 | 3.8 | 11.8 | 117.9 |  |  | 48.2 |  |  | 28.2 |  |  |  | 86.8 | 178.1 | 176.1 | 200 | 174.2 | [5 empty] | 36.5 |  |  | 1.7 | 149.7 | 85.1 | 63.6 | 76.1 | 30.3 |  |  |  | 146.1 | 147.1 | 150.9 | [7 empty] | 1.1 | 76.2 | 66.8 | 16.3 | 0.4 | 14.8 | 9.8 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 12.5 | 3.3 | 18.4 | 13 | 15.6 | 26.3 | 73.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 15.4 | 2.7 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 13.1 | 3.4 | 7.7 | 11 | 17.1 | 28.3 | 75.8 |  | 53 | 64.1 | 7.1 | 5.8 | 13.2 | 4.1 | 8.8 | 7.4 | 8 | 8.2 | 15.7 | 222 | 14.6 | 121.4 | 0.6 | 84.1 | 71.5 | 88 | 14.3 | 5.6 | 19 | 9.4 | 43.6 | 25.9 | 16.7 |  | 8.1 |  |  | 7187.7 | 24.2148 | 3.88 |  | 11.4 | 26.2602 | 18.9147 | 4.2 | 16.1 | 104.9697
21/06/2025 | 14:30 | 143.4 | 607.3 | 203.6 |  |  | 70.2 | 103.2 |  |  | 186.9 | 187.1 | 187.6 | 275.9 |  |  | 306.4 | 4.9 |  |  |  |  | 166.9 | 8.7 | 6.4 | 22.1 | 6.9 | 12.5 | 103.3 |  |  |  |  | 79.2 | 80.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 56.7 | 49.6 | 36.2 | 18.8 | 19.8 | 92.1 | 184.3 | 185 | 183.8 | 88.6 | 7.7 | 2.1 | 35.2 | 37.6 | 3.8 | 12.2 | 69.1 |  |  | 48.3 |  |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 177.1 | 174.9 | 200 | 174.8 | [5 empty] | 36.7 |  |  | 1.7 | 151.6 | 85.2 | 63.8 | 73.9 | 30.5 |  |  |  | 145.2 | 146 | 149.6 | [7 empty] | 1 | 55.1 | 66.7 | 17.1 | 0.4 | 14.8 | 9.9 | 5.2 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.6 | 20 | 12.1 | 3.3 | 18.4 | 13 | 15.5 | 24.2 | 66.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 15.4 | 2.7 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 13.2 | 3.4 | 7.7 | 11.1 | 17.1 | 27.9 | 69.9 |  | 53.2 | 58.5 | 6.7 | 4.6 | 13.2 | 4.1 | 8.6 | 7.4 | 8 | 8.2 | 15.9 | 221.9 | 13 | 121.4 | 0.6 | 90.5 | 91.1 | 87.7 | 12.9 | 5.5 | 19 | 9.3 | 43.2 | 24 | 17 |  | 8.8 |  |  | 7116 | 24.2153 | 3.882 |  | 11.2 | 26.121 | 18.9161 | 4.2 | 16.1 | 104.6344
21/06/2025 | 15:00 | 134.5 | 597.1 | 201.2 |  |  | 70.1 | 101.3 |  |  | 172.4 | 171.6 | 172.1 | 272 |  |  | 284.7 | 4.8 |  |  |  |  | 158.9 | 7.8 | 6.1 | 16.5 | 6.9 | 13.8 | 100.6 |  |  |  |  | 77.4 | 78.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 53.6 | 47.5 | 34.7 | 18.6 | 19.8 | 87.6 | 180.1 | 181.4 | 181.9 | 87.2 | 7.8 | 2.2 | 33.6 | 38.3 | 3.8 | 11.7 | 118.2 |  |  | 47.6 |  |  | 46 |  |  |  | 86.4 | 176.7 | 174.2 | 200 | 174.5 | [5 empty] | 35.7 |  |  | 1.7 | 103 | 85.1 | 62.6 | 71.5 | 29.7 |  |  |  | 144.5 | 145.7 | 148.6 | [7 empty] | 0.9 | 46.4 | 65.4 | 16.2 | 0.3 | 14.6 | 10 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 12.1 | 3.3 | 18.4 | 12.7 | 15.1 | 17.9 | 57.4 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 14.7 | 2.7 | 13.6 | 1.7 | 0.4 | 13.2 | 3.4 | 7.5 | 10 | 17 | 28.5 | 60.4 |  | 63.9 | 64.5 | 8.1 | 7 | 13.2 | 4.1 | 8.5 | 7.3 | 8 | 8.2 | 15.3 | 217.7 | 11.3 | 120.5 | 0.6 | 124.4 | 115.1 | 86.7 | 11.2 | 5.6 | 18.9 | 8.5 | 43.3 | 25.2 | 17 |  | 8 |  |  | 7042.9 | 24.0714 | 3.89 |  | 11.2 | 26.0186 | 18.9176 | 4.2 | 16 | 104.2976
21/06/2025 | 15:30 | 138.9 | 605.1 | 204.9 |  |  | 70.3 | 105.2 |  |  | 186.7 | 202.2 | 200.9 | 276.9 |  |  | 301.4 | 4.9 |  |  |  |  | 159 | 8.4 | 6.4 | 16.5 | 6.9 | 13.8 | 102.5 |  |  |  |  | 78.7 | 75.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 53.8 | 47.9 | 34.9 | 18.8 | 19.8 | 87.6 | 183 | 183.1 | 184 | 87.6 | 7.8 | 2 | 34.2 | 38.1 | 3.8 | 12.1 | 121.7 |  |  | 48.1 |  |  | 46.5 |  |  |  | 87 | 177.2 | 174.9 | 200 | 174.3 | [5 empty] | 36.5 |  |  | 1.7 | 147.6 | 74.3 | 63.5 | 71.8 | 30.3 |  |  |  | 145.4 | 146.4 | 149 | [7 empty] | 0.8 | 60.4 | 62.2 | 11.8 | 0.3 | 14.2 | 10 | 5.2 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 12.1 | 3.3 | 18.4 | 12 | 14.2 | 18 | 61.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 12.5 | 2.6 | 13.6 | 1.7 | 0.4 | 13.2 | 3.4 | 7.6 | 10.5 | 17.1 | 28.2 | 54.3 |  | 45.7 | 58.5 | 8.6 | 5.6 | 13.2 | 4.1 | 8.5 | 7.3 | 8 | 8.2 | 12.6 | 210.6 | 9.3 | 116 | 0.6 | 118.1 | 110.5 | 83.5 | 9.2 | 5.4 | 19 | 9.4 | 43.2 | 25.9 | 16.8 |  | 8.4 |  |  | 7158.5 | 24.0696 | 3.999 |  | 11.2 | 26.0549 | 18.919 | 4.2 | 16.1 | 104.5424
21/06/2025 | 16:00 | 139 | 604.8 | 203.9 |  |  | 70 | 107.1 |  |  | 187.3 | 201.4 | 200.8 | 278.2 |  |  | 302 | 4.9 |  |  |  |  | 159.1 | 8.4 | 5.5 | 21 | 7 | 13.9 | 102.8 |  |  |  |  | 78.4 | 77.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54.3 | 51.8 | 33.9 | 18.8 | 19.8 | 83.6 | 181.8 | 183.4 | 184 | 87.6 | 7.9 | 2 | 34.6 | 37.7 | 3.8 | 12.1 | 120.3 |  |  | 35.5 |  |  | 46.9 |  |  |  | 86.8 | 177.5 | 175.3 | 200 | 174.8 | [5 empty] | 36.1 |  |  | 1.7 | 148.2 | 79.6 | 62.4 | 72 | 30.1 |  |  |  | 145.8 | 147.1 | 149.7 | [7 empty] | 0.6 | 62.7 | 45.6 | 14.3 | 0.2 | 14 | 9.8 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 20 | 12 | 3.3 | 18.4 | 9.5 | 11.2 | 18.4 | 64.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 7.9 | 2.6 | 11.6 | 1.7 | 0.4 | 13.1 | 3.5 | 7.6 | 10.6 | 17.1 | 28.9 | 57.7 |  | 67.3 | 80.6 | 8.1 | 8.3 | 13.1 | 4.1 | 8.5 | 7.3 | 8 | 8.2 | 11.2 | 182.4 | 7 | 83 | 0.6 | 125 | 132.6 | 72.3 | 7 | 5.5 | 19 | 9.7 | 43.5 | 25.9 | 16.6 |  | 8.8 |  |  | 7138 | 24.0649 | 3.984 |  | 11 | 26.0447 | 18.9207 | 4.3 | 16 | 104.3143
21/06/2025 | 16:30 | 138.7 | 604.4 | 203.5 |  |  | 70.3 | 108.3 |  |  | 186.8 | 205.8 | 206.2 | 284.5 |  |  | 294.3 | 4.9 |  |  |  |  | 157.4 | 8.2 | 5.5 | 22 | 6.9 | 14 | 102.7 |  |  |  |  | 78.8 | 105.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 52.9 | 52.9 | 34.9 | 18.8 | 19.8 | 80.6 | 183.8 | 185.2 | 183.4 | 87.6 | 7.9 | 2 | 34.2 | 38.1 | 3.8 | 12.1 | 123 |  |  | 35.9 |  |  | 47 |  |  |  | 87.4 | 176.9 | 174.6 | 200 | 175.2 | [5 empty] | 36.7 |  |  | 1.7 | 165.9 | 87.4 | 62.6 | 72 | 30.2 |  |  |  | 145.5 | 146.6 | 149.2 | [7 empty] | 0.2 | 51.9 | 22.3 | 15.4 | 0.2 | 14.1 | 9.8 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 12.1 | 3.3 | 18.4 | 3.7 | 4.1 | 18.3 | 58.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 10.4 | 1.8 | 0.4 | 13.1 | 3.5 | 7.6 | 10.3 | 17.1 | 28.3 | 46.2 |  | 99.6 | 103.1 | 15.8 | 10.7 | 12.9 | 4.1 | 8.5 | 7.3 | 8 | 8.2 | 11.4 | 100.3 | 4.4 | 40.9 | 0.6 | 122.7 | 141.8 | 38.8 | 4.5 | 5.6 | 19 | 9 | 43.6 | 26.8 | 17.2 |  | 7.5 |  |  | 7038.3 | 24.0598 | 3.985 |  | 11 | 26.1099 | 18.9218 | 4.3 | 16.1 | 104.4765
21/06/2025 | 17:00 | 138.7 | 606 | 201.1 |  |  | 70.1 | 108.2 |  |  | 184.9 | 194.1 | 194.5 | 259.1 |  |  | 508.5 | 4.9 |  |  |  |  | 159.9 | 9 | 5.8 | 22.2 | 6.9 | 14.5 | 121.5 |  |  |  |  | 90.6 | 97.4 |  |  |  | 6.5 | 151.7 | 53.9 | 44.9 | 33.6 | 18.8 | 19.8 | 89.4 | 182.7 | 182.2 | 184 | 87.7 | 8.1 | 2 | 34.3 | 38.3 | 3.8 | 12 | 99.7 |  |  | 35.5 |  |  | 46.7 |  |  |  | 87 | 176.7 | 174.3 | 200 | 174.8 | [5 empty] | 36.4 |  |  | 1.7 | 128.7 | 89.8 | 62.5 | 71.9 | 30.3 |  |  |  | 145.5 | 146.5 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 58.1 | 4.7 | 15.2 | 0.1 | 14.1 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 12.1 | 3.3 | 18.4 | 0.2 | 0 | 14.9 | 56.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.6 | 10.4 | 1.8 | 0.4 | 13.1 | 3.5 | 7.7 | 10.7 | 17.1 | 28.8 | 47.8 |  | 106.2 | 104.7 | 13.3 | 13 | 12.9 | 4.1 | 8.7 | 7 | 7.6 | 7.8 | 12.1 | 22.2 | 1.7 | 6.6 | 0.6 | 121.7 | 135.9 | 8 | 1.9 | 5.5 | 19 | 9 | 43.3 | 27.1 | 16.3 |  | 7.9 |  |  | 7145.3 | 24.0542 | 3.978 |  | 11 | 26.2873 | 18.9223 | 4.3 | 16 | 104.5419
21/06/2025 | 17:30 | 137.3 | 594.5 | 201.6 |  |  | 69.9 | 104.5 |  |  | 177.8 | 185.2 | 185.8 | 277.6 |  |  | 537.5 | 4.9 |  |  |  |  | 160.9 | 6.9 | 5.7 | 22.1 | 6.9 | 14.8 | 118.5 |  |  |  |  | 89.6 | 149.6 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 53.1 | 79.7 | 34.3 | 18.6 | 19.8 | 84 | 180.7 | 181.3 | 180.7 | 87.3 | 8.1 | 2 | 34.3 | 37.2 | 3.8 | 11.8 | 39.6 |  |  | 35 |  |  | 47.1 |  |  |  | 86.5 | 176.5 | 174.4 | 200 | 174.7 | [5 empty] | 35.5 |  |  | 1.7 | 124.3 | 86.4 | 61.8 | 71.8 | 29.8 |  |  |  | 145.3 | 146.4 | 148.2 | [7 empty] | 0 | 76.5 | 0 | 13.5 | 0 | 14.2 | 9.8 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 12.1 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 18.1 | 55.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.6 | 10.4 | 1.9 | 0.4 | 13.1 | 3.5 | 7.4 | 10 | 17.1 | 27.9 | 47.7 |  | 99.5 | 107 | 12.1 | 13.2 | 13 | 4 | 8.7 | 7 | 7.6 | 7.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.2 | 124.8 | 0 | 0 | 5.4 | 18.8 | 9.7 | 42.7 | 24.3 | 17 |  | 8.1 |  |  | 7173.9 | 24.0523 | 3.917 |  | 11 | 26.4206 | 18.9252 | 4.3 | 16.1 | 104.7151
21/06/2025 | 18:00 | 132.3 | 616.5 | 206.5 |  |  | 69.6 | 105.1 |  |  | 177.4 | 176.6 | 177.2 | 261.8 |  |  | 551.2 | 4.7 |  |  |  |  | 156.1 | 6.8 | 6.3 | 22.1 | 7 | 14.8 | 120 |  |  |  |  | 88.7 | 150 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 51.6 | 113.9 | 32 | 18.6 | 19.8 | 87.7 | 177.9 | 179.8 | 182.4 | 85.7 | 8.1 | 2 | 33.4 | 38.1 | 3.8 | 11.6 | 71.7 |  |  | 34.7 |  |  | 47.4 |  |  |  | 86.2 | 177 | 174.9 | 200 | 174.9 | [5 empty] | 35.2 |  |  | 1.7 | 95.7 | 89.7 | 61.2 | 69.5 | 29.5 |  |  |  | 145.7 | 147 | 148.2 | [7 empty] | 0 | 77.3 | 0 | 13.1 | 0 | 14.2 | 10 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 19.8 | 20 | 12 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 23 | 65.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.5 | 10.4 | 1.9 | 0.4 | 12.8 | 3.5 | 7.5 | 10.2 | 17.1 | 27.3 | 44.7 |  | 92.2 | 106.3 | 12.4 | 9.2 | 13 | 4 | 8.5 | 7 | 7.6 | 7.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.3 | 129 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 8.8 | 42.8 | 28.9 | 16.8 |  | 7.6 |  |  | 7212.8 | 24.054 | 7.77 |  | 11 | 26.5771 | 18.9274 | 4.4 | 16 | 108.7284
21/06/2025 | 18:30 | 139.1 | 651.3 | 216.2 |  |  | 70.4 | 110.4 |  |  | 165.8 | 166.2 | 166.5 | 259.5 |  |  | 558.7 | 4.9 |  |  |  |  | 155.8 | 7.6 | 6.6 | 22.1 | 7 | 14.8 | 121.5 |  |  |  |  | 90.7 | 165 |  |  |  | 6.5 | 152 | 52.9 | 118.6 | 34 | 18.8 | 19.8 | 87.9 | 183.4 | 184.3 | 184.1 | 87.6 | 8.1 | 2 | 34.5 | 37.9 | 3.8 | 12.1 | 47.7 |  |  | 35.7 |  |  | 47.5 |  |  |  | 87.1 | 177.5 | 175.3 | 200 | 175.1 | [5 empty] | 36.5 |  |  | 1.7 | 156.1 | 108.9 | 64.1 | 69.1 | 30.3 |  |  |  | 146.3 | 147.4 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 83.9 | 0 | 9.3 | 0 | 14.1 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 12 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 26.3 | 73.1 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.6 | 10.4 | 1.9 | 0.4 | 12.2 | 3.6 | 7.1 | 10.9 | 17.1 | 26.4 | 41.6 |  | 97.7 | 105.3 | 14.5 | 12 | 13 | 4 | 8.5 | 7 | 7.6 | 7.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.2 | 128.6 | 0 | 0 | 5.6 | 19 | 9 | 40.8 | 26.6 | 16.8 |  | 8.3 |  |  | 7289.1 | 24.0455 | 8 |  | 11 | 26.7885 | 18.9267 | 4.6 | 16.1 | 109.4608
21/06/2025 | 19:00 | 137.9 | 647.8 | 216.3 |  |  | 70.1 | 206 |  |  | 173 | 172.8 | 173 | 258.4 |  |  | 555.8 | 4.9 |  |  |  |  | 156.2 | 7.4 | 5.1 | 22 | 7.1 | 14.9 | 120.7 |  |  |  |  | 90.2 | 185.3 |  |  |  | 6.5 | 151.5 | 51.5 | 118 | 33.1 | 18.8 | 19.8 | 86.4 | 182 | 183.1 | 183.3 | 87.4 | 8.1 | 2 | 22.4 | 36.6 | 3.8 | 12 | 53 |  |  | 35.4 |  |  | 47.8 |  |  |  | 86.7 | 177.2 | 175.3 | 151.8 | 175 | [5 empty] | 36 |  |  | 1.7 | 113 | 98.7 | 63.9 | 68.9 | 30.1 |  |  |  | 146 | 147.2 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 90.2 | 0 | 6.9 | 0 | 14 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 20 | 12 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 28.4 | 79.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.6 | 10.4 | 1.9 | 0.4 | 12.2 | 3.6 | 7 | 10.6 | 16.9 | 24.8 | 44.8 |  | 102.9 | 112.8 | 11.8 | 11.1 | 13 | 4 | 8.5 | 7 | 7.6 | 7.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122 | 132.9 | 0 | 0 | 5.5 | 18.8 | 9.7 | 43.8 | 33.1 | 16.9 |  | 8 |  |  | 7329.2 | 24.0438 | 7.957 |  | 11 | 26.9514 | 18.9174 | 4.5 | 16 | 109.3695
21/06/2025 | 19:30 | 139.1 | 650.2 | 219.4 |  |  | 70.5 | 198.3 |  |  | 187.7 | 200.5 | 201 | 275.7 |  |  | 504 | 4.9 |  |  |  |  | 157.5 | 7.6 | 5.1 | 22 | 6.9 | 14.8 | 121 |  |  |  |  | 110.6 | 168.6 |  |  |  | 6.5 | 152.9 | 50 | 126.1 | 33.4 | 18.8 | 19.8 | 84.5 | 182.8 | 184 | 183.1 | 87.9 | 8.1 | 2 | 34.9 | 37.2 | 3.8 | 28.2 | 76.6 |  |  | 48.2 |  |  | 47.6 |  |  |  | 87 | 176.9 | 174.8 | 64.1 | 175.4 | [5 empty] | 36.3 |  |  | 1.7 | 155.1 | 108.6 | 66.4 | 69.8 | 30.1 |  |  |  | 145.7 | 147.1 | 148.6 | [7 empty] | 0 | 94.6 | 0 | 8.6 | 0 | 14 | 10 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 12 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 30.8 | 81 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.6 | 10.8 | 2 | 0.4 | 12.2 | 3.6 | 6.8 | 10.7 | 16.7 | 22.9 | 42.3 |  | 104.8 | 111.4 | 15.1 | 13.8 | 12.9 | 4 | 8.8 | 7 | 7.6 | 7.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.4 | 121.5 | 0 | 0 | 5.6 | 18.8 | 9.5 | 43.5 | 33.6 | 17.1 |  | 7.5 |  |  | 7405.2 | 24.0425 | 7.971 |  | 11 | 27.0315 | 18.9162 | 4.6 | 16 | 109.5611
21/06/2025 | 20:00 | 139.5 | 649.7 | 149.4 |  |  | 70.2 | 193.9 |  |  | 187.2 | 206.1 | 206.2 | 282.9 |  |  | 555 | 4.8 |  |  |  |  | 157 | 7.5 | 5.1 | 22.1 | 7.1 | 14.9 | 121 |  |  |  |  | 110.3 | 221.1 |  |  |  | 6.5 | 151.8 | 50 | 135.3 | 32.2 | 18.8 | 19.8 | 82.9 | 182.2 | 183.5 | 183.7 | 87.8 | 8.1 | 2 | 34.7 | 36.4 | 3.8 | 28.6 | 82 |  |  | 48 |  |  | 47.6 |  |  |  | 86.9 | 177.3 | 175.1 | 0 | 174.3 | [5 empty] | 36.2 |  |  | 1.7 | 151 | 104.9 | 66.2 | 70.9 | 30 |  |  |  | 145.9 | 147.2 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 92.7 | 0 | 7.5 | 0 | 14 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.2 | 20 | 12 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 29.6 | 83.5 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.5 | 13.6 | 2 | 0.4 | 12.3 | 3.6 | 6.3 | 10.3 | 16.7 | 16.4 | 32.2 |  | 92.6 | 104.2 | 12.1 | 11.1 | 12.7 | 4 | 8.8 | 7 | 7.6 | 7.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.1 | 118.4 | 0 | 0 | 5.6 | 18.8 | 9.7 | 43.3 | 33.7 | 16.5 |  | 8 |  |  | 7341.5 | 24.045 | 7.975 |  | 11 | 27.0752 | 18.9149 | 4.7 | 16 | 109.7101
21/06/2025 | 20:30 | 136.8 | 647.7 | 148.7 |  |  | 69.6 | 189.8 |  |  | 186.9 | 207.1 | 207.4 | 281.5 |  |  | 556.3 | 4.9 |  |  |  |  | 156 | 7.2 | 5.1 | 22.1 | 6.9 | 15 | 120.3 |  |  |  |  | 110.3 | 186.2 |  |  |  | 6.5 | 152.1 | 51.7 | 128.6 | 32.7 | 18.8 | 19.8 | 83.2 | 183.1 | 182.3 | 183.3 | 87.6 | 8.1 | 2 | 34.2 | 36 | 3.8 | 27.6 | 78.3 |  |  | 48 |  |  | 47.8 |  |  |  | 86.9 | 177.7 | 175.5 | 0 | 175 | [5 empty] | 36.3 |  |  | 1.8 | 156.4 | 101.1 | 66.3 | 72 | 30.1 |  |  |  | 146.2 | 147.4 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 96.7 | 0 | 10.5 | 0 | 13.9 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 12 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.9 | 82.3 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 13.5 | 2 | 0.4 | 12.3 | 3.7 | 6.2 | 10.1 | 16.7 | 13 | 24.1 |  | 106.2 | 111.7 | 14.4 | 12.2 | 12.7 | 4 | 8.8 | 7 | 7.6 | 7.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.1 | 128.2 | 0 | 0 | 5.6 | 18.8 | 9.5 | 42.6 | 33.6 | 17.5 |  | 7.3 |  |  | 7326.4 | 23.9845 | 7.983 |  | 11 | 27.1305 | 18.914 | 4.7 | 16.1 | 109.8119
21/06/2025 | 21:00 | 138.1 | 646.9 | 149 |  |  | 70.4 | 187.5 |  |  | 187.2 | 204.2 | 204.2 | 280.3 |  |  | 554.6 | 4.9 |  |  |  |  | 154.9 | 8.3 | 5.1 | 22.1 | 6.9 | 14.9 | 120.4 |  |  |  |  | 110.1 | 214.7 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 50.6 | 124.6 | 33 | 18.8 | 19.8 | 84.5 | 182.4 | 183.3 | 183.4 | 87.4 | 8.1 | 2.1 | 29.1 | 36.1 | 3.8 | 26.7 | 77.9 |  |  | 48 |  |  | 48.1 |  |  |  | 86.9 | 177.6 | 175.6 | 0 | 175.9 | [5 empty] | 36.1 |  |  | 1.8 | 90.6 | 92.8 | 66.2 | 71.8 | 30 |  |  |  | 146 | 147.4 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 99.3 | 0 | 9.4 | 0 | 13.9 | 9.9 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.3 | 20 | 12 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 82.7 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 13.6 | 1.9 | 0.4 | 12.4 | 3.7 | 6.2 | 10.1 | 16.8 | 12.9 | 19 |  | 109.1 | 109.1 | 14.2 | 13 | 12.7 | 4 | 8.8 | 7 | 7.6 | 7.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.3 | 128.9 | 0 | 0 | 5.5 | 18.8 | 9.6 | 43.7 | 33.8 | 17.6 |  | 8.2 |  |  | 7249.6 | 23.8597 | 7.984 |  | 11 | 27.1898 | 18.914 | 4.7 | 16.1 | 109.7475
21/06/2025 | 21:30 | 137.2 | 646.3 | 148.6 |  |  | 70.2 | 188.3 |  |  | 187.3 | 201.3 | 209.2 | 283.4 |  |  | 554.7 | 4.9 |  |  |  |  | 152.8 | 6.9 | 5.7 | 22.1 | 6.9 | 15 | 120.5 |  |  |  |  | 109.9 | 189.3 |  |  |  | 6.5 | 150.8 | 50.3 | 136.7 | 32.9 | 18.8 | 19.8 | 82.7 | 180.4 | 181.5 | 183.3 | 87.3 | 8.1 | 2 | 34.4 | 35.8 | 3.8 | 28.2 | 93.9 |  |  | 47.7 |  |  | 48 |  |  |  | 86.4 | 176.9 | 174.8 | 0 | 174.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 170 | 103.8 | 65.8 | 74.7 | 29.7 |  |  |  | 145.6 | 146.9 | 148.9 | [7 empty] | 0 | 86.2 | 0 | 10.3 | 0 | 13.9 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 12 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31 | 81.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 13.6 | 1.9 | 0.4 | 12.1 | 3.9 | 6.3 | 9 | 16.9 | 14.5 | 19.6 |  | 92.6 | 104.9 | 14.4 | 11.8 | 12.7 | 4 | 8.8 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.3 | 128.7 | 0 | 0 | 5.5 | 18.9 | 9.3 | 43.6 | 33.8 | 17.6 |  | 8.5 |  |  | 7272.4 | 23.8588 | 7.992 |  | 11 | 27.2919 | 18.9158 | 4.8 | 16.1 | 109.9586
21/06/2025 | 22:00 | 137.5 | 647.3 | 148.7 |  |  | 69.8 | 187.8 |  |  | 187.5 | 204 | 210.2 | 286 |  |  | 557.8 | 4.9 |  |  |  |  | 152.2 | 6.9 | 5.7 | 22.1 | 6.9 | 15 | 120.9 |  |  |  |  | 71.9 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 153.1 | 52 | 129 | 32.9 | 18.8 | 19.8 | 83.2 | 180.8 | 182.2 | 183.8 | 87.4 | 8.1 | 2 | 34.2 | 35.9 | 3.8 | 27.8 | 72.6 |  |  | 47.9 |  |  | 47.9 |  |  |  | 86.8 | 178.2 | 176 | 0 | 175.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 145 | 100.8 | 65.1 | 75.9 | 29.9 |  |  |  | 146.3 | 147.3 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 84.1 | 0 | 11.9 | 0 | 13.8 | 9.9 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.1 | 20 | 12 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 29.6 | 78.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 13.5 | 1.8 | 0.4 | 12.1 | 4 | 6.4 | 8.7 | 16.9 | 17 | 22.1 |  | 92 | 100.6 | 11.3 | 8.7 | 12.6 | 4 | 8.8 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.7 | 126.4 | 0 | 0 | 5.6 | 18.9 | 9.6 | 44 | 33.9 | 17.2 |  | 7.6 |  |  | 7220.2 | 23.8589 | 7.991 |  | 11 | 27.3811 | 18.9162 | 4.8 | 16 | 109.9472
21/06/2025 | 22:30 | 137.2 | 647.4 | 148.8 |  |  | 69.9 | 136 |  |  | 187.7 | 204.4 | 204.6 | 286.6 |  |  | 556.6 | 4.9 |  |  |  |  | 153.9 | 6.9 | 5.7 | 22.1 | 7 | 15.1 | 120.4 |  |  |  |  | 72.3 | 220.9 |  |  |  | 6.5 | 153.5 | 52 | 125.9 | 33.3 | 18.8 | 19.8 | 84.1 | 183.2 | 182.8 | 183.6 | 87.4 | 7.8 | 2 | 34.1 | 36.5 | 3.8 | 27.9 | 94.6 |  |  | 48.1 |  |  | 48 |  |  |  | 86.9 | 178.4 | 176.2 | 0 | 174.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 135.1 | 97.6 | 65.3 | 76 | 30.1 |  |  |  | 146.5 | 147.5 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 91.9 | 0 | 11.4 | 0 | 13.9 | 9.9 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 12 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 30.5 | 79.9 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 13.5 | 1.8 | 0.4 | 12.1 | 4 | 6.3 | 8.4 | 16.5 | 21.5 | 21.9 |  | 101.2 | 103.7 | 13.8 | 11.5 | 12.6 | 4 | 8.8 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.9 | 115.3 | 0 | 0 | 5.6 | 18.8 | 9.8 | 43.7 | 33.8 | 16.5 |  | 7.3 |  |  | 7188.2 | 23.8561 | 7.991 |  | 11 | 27.4247 | 18.9204 | 4.8 | 16.1 | 110.0922
21/06/2025 | 23:00 | 143.3 | 648.6 | 148.4 |  |  | 70.3 | 105.9 |  |  | 147.9 | 148.1 | 147.6 | 245.7 |  |  | 556.2 | 5 |  |  |  |  | 157.6 | 7.2 | 5.8 | 22.1 | 6.9 | 15 | 134 |  |  |  |  | 75 | 195.8 |  |  |  | 6.5 | 167 | 52 | 129.4 | 33.3 | 18.8 | 19.8 | 83.6 | 184 | 183.8 | 183.2 | 89.4 | 7.5 | 2 | 28.7 | 38.1 | 3.8 | 24.3 | 113.1 |  |  | 48.3 |  |  | 48 |  |  |  | 87.3 | 178.6 | 176.6 | 0 | 175.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 113.7 | 94 | 65.5 | 76 | 30.3 |  |  |  | 146.3 | 147.1 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 103.5 | 0 | 12.1 | 0 | 13.9 | 9.8 | 5.4 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 12 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.2 | 77.8 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.4 | 13.4 | 1.8 | 0.4 | 12.1 | 4 | 6.5 | 8.5 | 15.7 | 20.9 | 23.3 |  | 94.9 | 104.4 | 11.6 | 9.9 | 12.6 | 4 | 8.8 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.9 | 128.8 | 0 | 0 | 5.5 | 18.4 | 9.3 | 43.1 | 33.7 | 17.6 |  | 6.4 |  |  | 6999.7 | 23.8587 | 7.997 |  | 11 | 27.4464 | 18.9208 | 4.8 | 16 | 110.023
21/06/2025 | 23:30 | 142.1 | 650.7 | 148.4 |  |  | 71.3 | 109.7 |  |  | 168.7 | 168.7 | 168.4 | 243.2 |  |  | 496.3 | 4.9 |  |  |  |  | 155.7 | 7.7 | 4.7 | 0 | 7 | 13.7 | 136.4 |  |  |  |  | 74.8 | 158.7 |  |  |  | 6.5 | 148.9 | 51 | 121.997 | 32.01 | 18.8 | 19.8 | 84.2 | 183.2 | 183.7 | 183.8 | 88.6 | 7.5 | 2 | 35.2 | 38.9 | 3.8 | 0 | 136.7 |  |  | 48.1 |  |  | 47.8 |  |  |  | 87.1 | 178 | 175.7 | 0 | 175.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 116.894 | 93.448 | 65.566 | 75.834 | 30.225 |  |  |  | 145.603 | 146.856 | 148.662 | [7 empty] | 0 | 105.3 | 0 | 10 | 0 | 13.9 | 10 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 20.4 | 20 | 12 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.9 | 81.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.5 | 13.7 | 1.7 | 0.4 | 12.1 | 4 | 6.6 | 8.8 | 16.8 | 17.8 | 21.3 |  | 96.6 | 107 | 12.8 | 10.2 | 12.5 | 4 | 8.8 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 122.012 | 135.177 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 9.5 | 43.2 | 33.9 | 17.1 |  | 7.9 |  |  | 6940.837 | 23.862 | 7.996 |  | 11 | 27.4075 | 18.9196 | 4.8 | 16.1 | 110.0851
22/06/2025 | 00:00 | 134.7 | 641.3 | 148.5 |  |  | 70.2 | 110.9 |  |  | 144 | 143.8 | 144 | 250.8 |  |  | 473 | 4.8 |  |  |  |  | 155.8 | 7 | 4.4 | 0 | 7 | 13.1 | 93.3 |  |  |  |  | 73.7 | 45.4 |  |  |  | 6.5 | 213.4 | 50.7 | 119.224 | 34.348 | 18.6 | 19.8 | 88.2 | 180.2 | 181.6 | 181.7 | 87.2 | 7.5 | 2 | 18.2 | 37.1 | 3.8 | 0 | 61.4 |  |  | 47.7 |  |  | 48.1 |  |  |  | 86.6 | 178.2 | 176.2 | 0 | 175.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8 | 68.611 | 85.058 | 64.827 | 75.816 | 29.679 |  |  |  | 146.453 | 147.465 | 149.474 | [7 empty] | 0 | 104.4 | 0 | 10.1 | 0 | 14.3 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 20 | 20 | 12 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 86.6 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.8 | 0 | 2.5 | 13.3 | 1.7 | 0.4 | 12.1 | 4 | 6.4 | 8.1 | 16.9 | 11.1 | 19.8 |  | 109.4 | 104.7 | 16.6 | 12.1 | 12.5 | 3.9 | 8.8 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 109.619 | 129.579 | 0 | 0 | 5.5 | 18.8 | 9.4 | 43.9 | 34 | 16.7 |  | 8.6 |  |  | 6579.012 | 23.8582 | 8 |  | 11 | 27.3704 | 18.9187 | 4.7 | 16.1 | 109.9473
EJEC |  | 2674.8 | 14745.9 | 4645.05 | 0 | 0 | 1812 | 2885.1 | 0 | 0 | 4307.65 | 4510.4 | 4517.05 | 6552.2 | 0 | 0 | 10531.4 | 117.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818.3 | 174.25 | 116.9 | 246.5 | 167 | 308.1 | 1901.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860.55 | 2991.25 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2724.55 | 1318.7 | 2059.6605 | 847.979 | 449.55 | 475.2 | 2083.8 | 4373.45 | 4385.8 | 4400.3 | 2103.15 | 188.15 | 49.25 | 794.6 | 911.65 | 91.2 | 175.4 | 2062.5 | 0 | 0 | 1065.2 | 0 | 0 | 955.9 | 0 | 0 | 0 | 2083.95 | 4255.55 | 4205.9 | 1793.55 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.4 | 0 | 0 | 41.65 | 2616.1025 | 2255.053 | 1544.8965 | 1732.275 | 721.152 | 0 | 0 | 0 | 3507.028 | 3535.7605 | 3588.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1926.35 | 581.5 | 308.25 | 2.4 | 356.4 | 237.85 | 128.9 | 14.2 | 36 | 62.4 | 486.65 | 480 | 288.25 | 80.5 | 441.6 | 109.6 | 130.85 | 582.4 | 1558.45 | 108 | 39.8 | 26.4 | 67.2 | 87.3 | 62.9 | 303.5 | 41.35 | 8.95 | 314.35 | 92.4 | 175.65 | 246.95 | 410 | 611.25 | 612.4 | 0 | 1781.45 | 2079.25 | 237.95 | 194.5 | 321.85 | 99.35 | 205.9 | 176.4 | 191.45 | 196.25 | 223.3 | 1931.05 | 118.2 | 1056.9 | 14.456 | 2032.3655 | 2108.428 | 784.45 | 115.5 | 132.35 | 454.75 | 228.4 | 1030.6 | 660.35 | 403.75 | 0 | 185.25 | 0 | 0 | 165008.4745 | 565.4558 | 90.9485 | 0 | 267.25 | 646.6465 | 454.0135 | 109.15 | 385.6 | 2519.0644

## REACTIVA
sábado, 21 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
21/06/2025 | 00:30 | 3.9 | 11 | 18.3 |  |  | -14.2 | -23.5 |  |  | -15.4 | -28 | -3.7 | 32.8 |  |  | 33.8 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.2 | 6.7 |  |  |  |  | 3.5 | 1.1 |  |  |  | -1.8 | -23.3 | 2.3 | 7.9 | 5.7 | -0.3 | 2.7 | 1.5 | -29.4 | -30.7 | -48.4 | -1.4 | -0.6 | 0.4 | -1.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.5 |  |  | -5 |  |  | 0.2 |  |  |  | -6.7 | -43 | -44.5 |  | -20.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 21.9 | 16.5 | -0.4 | 9.2 | -0.3 |  |  |  | -1.8 | -0.1 | -33.4 | [8 empty] | -4 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 | -1.6 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -3.6 | -3.6 | 0 | 0.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.9 | 7.2 | 6.8 | 3 |  | 2.4 |  |  | -158.9 | 1.3541 | -0.19 |  | 1.5 | 1.2728 | 0.25637 | -0.4 | 1 | 4.7932
21/06/2025 | 01:00 | 3.3 | 6.8 | 17.7 |  |  | -10.3 | -11.3 |  |  | -19 | -29.3 | -3.7 | 29.7 |  |  | 32.7 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0 | -3.4 | 2.5 | 5.7 |  |  |  |  | 2.5 | -2.1 |  |  |  | -1.8 | -24.6 | 2 | 8.1 | 5.5 | -0.2 | 2.7 | 1.4 | -32.1 | -33.9 | -51.5 | -1.3 | -0.6 | 0.3 | -2.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | -5.2 |  |  | -4.3 |  |  | 1.3 |  |  |  | -7.6 | -45.4 | -46.9 |  | -24.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 22.2 | 15.9 | -1.3 | 11.7 | -0.4 |  |  |  | -1.8 | -0.1 | -33.8 | [8 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.7 |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 | -2.7 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3.5 | 0.3 | -0.7 | -1.2 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -5.4 | -5.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.9 | 7.6 | 7 | 3.7 |  | 2.6 |  |  | -192.6 | 1.548 | -0.265 |  | 1.6 | 1.2734 | 0.19195 | -0.3 | 0.6 | 4.6483
21/06/2025 | 01:30 | -7.3 | 11.2 | 17.7 |  |  | -10.5 | -10.5 |  |  | -19.1 | -31.7 | -3.8 | 29.3 |  |  | 35.3 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 0.7 | 0 | -3.4 | 2.3 | 5.2 |  |  |  |  | -4.8 | -1.6 |  |  |  | -1.8 | -25.7 | 2.3 | 0 | 5.9 | -0.2 | 2.7 | 0.7 | -33.3 | -34.9 | -47.7 | -2.8 | -0.6 | 0.4 | -2.5 | 1.5 | 0.9 | 0 | -2.8 |  |  | -4.7 |  |  | 0.5 |  |  |  | -8.1 | -45.5 | -47 |  | -25.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 22.2 | 16.8 | 0 | 9.3 | -0.2 |  |  |  | -2.7 | -1.1 | -35.3 | [8 empty] | -4 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -2.8 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3.4 | 0.2 | -0.7 | -1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -3.7 | -3.8 | 0 | 0.1 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 7.1 | 6.7 | 3.5 |  | 2.7 |  |  | -216.4 | 1.6359 | 0.364 |  | 1.5 | 1.2725 | 0.13636 | -0.3 | 0.6 | 5.2088
21/06/2025 | 02:00 | -6.7 | -0.6 | 15.4 |  |  | -12.8 | -26.2 |  |  | -27.1 | -43.2 | -15.6 | 21.5 |  |  | 31.5 | -0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 0.8 | 0 | -3.5 | 2.3 | 4.2 |  |  |  |  | -3.7 | -3.5 |  |  |  | -1.8 | -27.2 | 2.4 | 0 | 5.8 | -0.2 | 2.7 | 2.3 | -39.5 | -40.3 | -52.8 | -2.2 | -0.6 | 0.4 | -4.2 | 0 | 0.9 | 0 | -5.6 |  |  | -6.5 |  |  | -1.9 |  |  |  | -9.1 | -49 | -50.5 |  | -28.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 23 | 16.7 | -0.1 | 9.3 | -0.3 |  |  |  | -7.3 | -5.8 | -41.7 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -2.9 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.4 | 0.2 | -0.7 | -1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -7.6 | -7.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 7.2 | 6.8 | 2.4 |  | 2.8 |  |  | -356.4 | 1.6121 | 0 |  | 1.6 | 1.2674 | 0.13987 | -0.7 | 0.5 | 4.4194
21/06/2025 | 02:30 | -7.8 | 0.3 | 16.7 |  |  | -15 | -28.1 |  |  | -25.1 | -38.7 | -11 | 22 |  |  | 30.7 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.7 | 0 | -3.4 | 2.2 | 3.3 |  |  |  |  | -5.2 | -1.6 |  |  |  | -1.8 | -27 | 2.6 | 0 | 5.8 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | -40.1 | -40.9 | -53.4 | -2.6 | -0.6 | 0.4 | -2.7 | -0.6 | 0.9 | 0 | -6 |  |  | -6.8 |  |  | -2.3 |  |  |  | -9.2 | -49.2 | -50.7 |  | -29.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 23.1 | 16.1 | -0.9 | 11.5 | -0.1 |  |  |  | -8.7 | -7 | -43.3 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 |  | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -2.8 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.5 | 0.2 | -0.7 | -1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -5.1 | -4.6 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 6.8 | 6.4 | 1.5 |  | 3.3 |  |  | -353.9 | 1.7082 | 0 |  | 1.6 | 1.2676 | 0.11055 | -0.7 | 0.3 | 4.2863
21/06/2025 | 03:00 | -6.2 | -2.1 | 14.7 |  |  | -12.8 | -28.3 |  |  | -25.9 | -44 | -17 | 18.6 |  |  | 27.8 | -0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.2 | 4.2 |  |  |  |  | -3.7 | -2.8 |  |  |  | -1.8 | -27.8 | 2.4 | 0 | 5.8 | -0.5 | 2.7 | 1.2 | -42.5 | -43.5 | -46.3 | -2.5 | -0.5 | 0.4 | -4.1 | -0.6 | 0.9 | 0 | -4.5 |  |  | -7.6 |  |  | -2.3 |  |  |  | -10 | -50.8 | -52.3 |  | -32 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 21.5 | 17.1 | 0.5 | 11.5 | -0.3 |  |  |  | -10.7 | -9 | -46.6 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.2 | 0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -1 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.6 | 0.2 | -0.7 | -1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -6.9 | -7.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.3 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 6.9 | 6.6 | 2 |  | 3 |  |  | -384.5 | 1.6501 | 0 |  | 1.6 | 0.39716 | 0.12318 | -0.8 | 0.4 | 3.3705
21/06/2025 | 03:30 | -6.8 | -7.2 | 14.1 |  |  | -12.3 | -14.7 |  |  | -31.5 | -46.5 | -20 | 12.4 |  |  | 21.8 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.5 | 3.7 |  |  |  |  | -3.9 | -6.3 |  |  |  | -1.7 | -28.3 | 2.1 | 0 | 5.5 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | -41.5 | -43.3 | -46 | -2.2 | -0.6 | 0.4 | -3.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | -19.1 |  |  | -4.7 |  |  | -1.4 |  |  |  | -9.6 | -51.4 | -52.9 |  | -29.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 22.3 | 17.1 | 0.1 | 11.6 | -0.2 |  |  |  | -5.2 | -3.7 | -38.6 | [8 empty] | -3 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -1 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.6 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3.5 | 0.3 | -0.7 | -1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -9.8 | -10 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 | 6.5 | 6 | 3 |  | 2.5 |  |  | -387.6 | 1.5579 | 0 |  | 1.5 | 0.27175 | 0.15555 | -0.7 | 0.5 | 3.2852
21/06/2025 | 04:00 | -8.7 | 0.9 | 16.4 |  |  | -12.8 | -28 |  |  | -30.7 | -36.2 | -9 | 13.8 |  |  | 20.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.7 | 1.5 | 0 | -3.4 | 2.5 | 3.8 |  |  |  |  | -2.9 | -5 |  |  |  | -1.7 | -27.5 | 2.1 | 0 | 5.6 | -0.6 | 2.7 | 1.5 | -40.7 | -44.2 | -47.2 | -2.3 | -0.6 | 0.3 | -0.8 | 1.5 | 0.9 | 0 | -12.6 |  |  | -9 |  |  | -1.3 |  |  |  | -11.9 | -52.5 | -54 |  | -28.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 22.1 | 16.3 | -0.7 | 10.4 | -0.3 |  |  |  | -6.3 | -4.7 | -39.8 | [8 empty] | -2.9 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.8 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.4 | -0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.6 | 0.3 | -0.7 | -1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -8 | -8.6 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 | 7.4 | 6.9 | 4.1 |  | 2.8 |  |  | -370.6 | 1.533 | 0 |  | 1.5 | 0.26566 | 0.12469 | -0.7 | 0.3 | 3.0233
21/06/2025 | 04:30 | -7.9 | 10.2 | 17.3 |  |  | -9.2 | -10.3 |  |  | -22.4 | -34 | -7.2 | 26.3 |  |  | 23.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.9 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.8 | 4.7 |  |  |  |  | -2.9 | -5.6 |  |  |  | -1.6 | -26.6 | 2.2 | 0 | 6 | -0.4 | 2.7 | 1.2 | -36.6 | -38.9 | -42.1 | -2.8 | -0.6 | 0.4 | -2.8 | 2 | 0.9 | 0 | -17.4 |  |  | -7.6 |  |  | 0 |  |  |  | -9 | -48.6 | -50.1 |  | -26.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 21.6 | 17.2 | 0.2 | 9.3 | -0.3 |  |  |  | -2 | -0.1 | -34 | [8 empty] | -1.7 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.8 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.3 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.5 | 0.2 | -0.7 | -1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -5.5 | -5.2 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10 | 6.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 8.3 | 7.8 | 3.5 |  | 2.8 |  |  | -258.3 | 1.5898 | 0 |  | 1.6 | 0.29063 | 0.09885 | -0.3 | 0.5 | 3.7793
21/06/2025 | 05:00 | -7.1 | 1.5 | 15.6 |  |  | -7 | -17.6 |  |  | -22.5 | -32.6 | -1.2 | 27.1 |  |  | 22.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 0 | -3.4 | 2.7 | 6.4 |  |  |  |  | -3 | -13.4 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | -0.5 | 2.7 | 0.6 | -37.2 | -38.6 | -41.5 | -5.2 | -0.6 | 0.3 | -4.3 | 2.4 | 0.9 | 0 | -18.3 |  |  | -7.9 |  |  | 0 |  |  |  | -16.9 | -48.8 | -50.4 |  | -26.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.4 | 17.6 | 0.8 | 9.2 | -0.3 |  |  |  | -1.8 | 0.4 | -33.7 | [8 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -1.2 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.5 | 0.1 | -0.7 | -1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -7.8 | -7.7 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 8.3 | 7.8 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | -266.3 | 1.5379 | 0 |  | 1.6 | 0.30686 | 0.0784 | -0.2 | 0.6 | 3.9232
21/06/2025 | 05:30 | -7.4 | 14.3 | 18.6 |  |  | -7.8 | -10.5 |  |  | -20.2 | -30.3 | 2.9 | 26.2 |  |  | 38 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 1.9 | 0 | -3.4 | 2.7 | 6.4 |  |  |  |  | -2.3 | -13.1 |  |  |  | -1.6 | 0 | 1.8 | 6.5 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2 | -32.6 | -35 | -42.7 | -3 | -0.6 | 0.3 | -2 | 2.6 | 0.9 | 0 | -14.8 |  |  | -5.8 |  |  | -0.4 |  |  |  | -9.7 | -46.2 | -47.7 |  | -23.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 21.8 | 16.6 | -0.5 | 9.2 | -0.3 |  |  |  | 1.7 | 3.4 | -28.2 | [8 empty] | -2.8 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -1.4 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -3.5 | 0.1 | -0.7 | -0.8 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -6.8 | -6.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 9.1 | 8.6 | 4 |  | 2.3 |  |  | -163.1 | 1.6068 | 0 |  | 1.5 | 0.29236 | 0.08472 | 0 | 0.5 | 3.9839
21/06/2025 | 06:00 | -7.6 | 15 | 18.4 |  |  | -10 | -25.1 |  |  | -21.4 | -38.2 | -5.2 | 27 |  |  | 49 | -0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 1.6 | 0 | -3.4 | 3.1 | 10.3 |  |  |  |  | -3.8 | -12.5 |  |  |  | -1.6 | 0 | 2.4 | 8.9 | 2.1 | 1.3 | 2.7 | 0.6 | -33.4 | -34.6 | -42.4 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | -4.3 | 1 | 0.9 | 0 | -21.4 |  |  | -5.4 |  |  | -1 |  |  |  | -9.2 | -46.1 | -47.6 |  | -24 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 21.5 | 17.3 | 0.2 | 10.2 | -0.3 |  |  |  | 2.4 | 4.3 | -27.3 | [8 empty] | -3.1 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3.7 | 0.1 | -0.7 | -0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -6.7 | -7.2 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 9.2 | 8.7 | 3.8 |  | 2.6 |  |  | -181 | 1.6783 | 0 |  | 1.5 | 0.27271 | 0.07929 | 0.1 | 0.7 | 4.3303
21/06/2025 | 06:30 | -9.4 | 11.6 | 17.9 |  |  | -9.3 | -11.3 |  |  | -17.5 | -30.4 | 3.1 | 31.7 |  |  | 46.3 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 1.6 | 0 | -3.4 | 2.7 | 8.7 |  |  |  |  | -1 | -8.7 |  |  |  | -1.6 | 0 | 2 | 15.7 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 0.9 | -28.1 | -29.6 | -37.4 | -1.8 | -0.4 | 0.3 | -2.2 | 2.6 | 0.9 | 0 | -17.6 |  |  | -4 |  |  | 2.9 |  |  |  | -8.4 | -42.5 | -44 |  | -21.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 22 | 16.6 | 0.2 | 9.3 | 0 |  |  |  | 6.9 | 8.7 | -20.2 | [8 empty] | -3.1 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -3.6 | 0.1 | -0.7 | -0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -9.3 | -9.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4 | 0 | 2.2 | -0.2 | 7.4 | 5.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 9.7 | 9 | 3.9 |  | 2.4 |  |  | -91.3 | 1.5743 | 0 |  | 1.6 | 0.27405 | 0.0943 | 0.8 | 0.5 | 4.8426
21/06/2025 | 07:00 | -11.8 | -5.2 | 14.4 |  |  | -12.4 | -17.6 |  |  | -20 | -33.6 | 0 | 25.4 |  |  | 18.7 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 0.7 | 0 | -3.4 | 2.8 | 7.6 |  |  |  |  | -2.8 | -11.3 |  |  |  | -1.5 | 0 | 2 | 13.9 | 1.7 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | -32.9 | -34.3 | -46.8 | -2.4 | -0.2 | 0.5 | -2.1 | 1.5 | 0.9 | 0 | -17.6 |  |  | -5.8 |  |  | -0.4 |  |  |  | -8.9 | -45.2 | -46.7 |  | -27.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 22.2 | 16.5 | 0 | 9.3 | 0 |  |  |  | 2.4 | 4.1 | -26.6 | [8 empty] | -3.9 | 0.6 |  |  | 1.2 | 0.1 | -0.7 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -1.2 | 1.4 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | -4.9 | -1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.6 | 0.1 | -0.7 | -0.5 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -7.5 | -7.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 8.8 | 0 | 2.2 | -0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 9.1 | 8.6 | 3.7 |  | 2.8 |  |  | -237.7 | 1.543 | 0 |  | 1.5 | 0.26568 | 0.10081 | 0.4 | 0.5 | 4.3095
21/06/2025 | 07:30 | -10.8 | -1.5 | 15.9 |  |  | -8 | -10.4 |  |  | -15 | -22.8 | 12.2 | 34.4 |  |  | 15.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 0.7 | 0 | -3.3 | 3.5 | 5.5 |  |  |  |  | -1.4 | -9.9 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.9 | 18.7 | 2.9 | 1.1 | 2.7 | 1 | -27.8 | -28.8 | -41.5 | -2.1 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | 2.7 | 0.9 | 0 | -14.6 |  |  | -3.4 |  |  | 5 |  |  |  | -5.7 | -41.9 | -43.3 |  | -18.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 22.7 | 16.1 | -0.4 | 9.3 | 0.1 |  |  |  | 11.2 | 13 | -13.8 | [8 empty] | -4.9 | 2.3 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.9 | 1.4 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -4.5 | -0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -3.5 | 0.2 | -0.7 | -0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -8.4 | -8.9 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 0 | 1 | -0.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 10.1 | 9.5 | 3.8 |  | 2.7 |  |  | -106.8 | 1.911 | 0 |  | 1.5 | 0.25363 | 0.1472 | 0.8 | 0.5 | 5.1118
21/06/2025 | 08:00 | -10.7 | 4 | 17 |  |  | -6.6 | -15 |  |  | -9.9 | -15.7 | 18.4 | 41.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1.6 | 0 | -3.3 | 3.2 | 0.2 |  |  |  |  | -1.7 | -6 |  |  |  | -1.1 | 0 | 4.3 | 18.6 | 3.1 | 1.4 | 2.7 | 0.5 | -22.8 | -24.8 | -37.3 | -1.9 | -0.2 | 0.5 | -0.9 | 2.6 | 0.9 | 0 | -16.3 |  |  | -1.4 |  |  | 3.6 |  |  |  | -2.6 | -38.1 | -39.5 |  | -14.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 23.5 | 15.6 | 9.1 | 11.2 | -0.4 |  |  |  | 17.4 | 18.9 | -4.8 | [8 empty] | -4.9 | 4.5 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 1.4 | 0.5 |  | -0.4 | -0.4 | -4.4 | -0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -3.6 | 0.1 | -0.7 | -0.5 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -6.3 | -6.1 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 0.2 | -0.6 | -0.2 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 9.8 | 9.1 | 4 |  | 2.8 |  |  | -7.5 | 2.076 | 0 |  | 1.5 | 0.24779 | 0.10654 | 0.7 | 0.4 | 5.0303
21/06/2025 | 08:30 | -8.2 | 27.7 | 21.2 |  |  | -6 | -3.5 |  |  | -1.7 | -12.1 | 21.7 | 50 |  |  | 36.8 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 1.9 | 0 | -3.3 | 5.1 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 4.9 | 20.6 | 5.5 | 0.6 | 2.7 | 2 | -15.8 | -17.7 | -30.5 | 2 | -0.2 | 0.3 | -1 | 2.9 | 0.9 | 0 | -16.2 |  |  | 1.2 |  |  | 0.4 |  |  |  | 2.4 | -33.7 | -35 |  | -9.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 30.9 | 20.9 | 9.9 | 11.3 | -0.3 |  |  |  | 25.3 | 27.2 | 6.9 | [8 empty] | -3.7 | 5.5 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -4.4 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3.7 | 0.2 | -0.7 | -0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -6.4 | -6.7 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0.7 | -0.8 | -0.2 | 2 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 7.9 | 7.1 | 4.1 |  | 3 |  |  | 186.9 | 2.1327 | 0 |  | 1.4 | 0.25852 | 0.12111 | 0.5 | 0.4 | 4.8123
21/06/2025 | 09:00 | -5 | 48.7 | 26.3 |  |  | -3.4 | 0.7 |  |  | 4.1 | -3.2 | 31.6 | 56.6 |  |  | 65.5 | 0.1 |  |  |  |  | 7.4 | 1.7 | 0 | -3.4 | 4.2 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | 8.8 |  |  |  | -0.8 | -1.7 | 5.5 | 29.4 | 5.7 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | -9.8 | -11.5 | -24.4 | 3.7 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 3.6 | 0.9 | 0 | -15.2 |  |  | 3.8 |  |  | 2.1 |  |  |  | 7.2 | -29.5 | -31 |  | -4.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 34.5 | 32.5 | 14.6 | 14.6 | -0.2 |  |  |  | 31.1 | 32.7 | 15.4 | [8 empty] | -4.3 | 6 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -4.1 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.6 | 0.2 | -0.7 | -0.4 | 1.5 | 0.8 | 4 |  | -3.6 | -3.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | 1 | -0.8 | -0.2 | 4.1 | 3.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 2 | 9 | 8.3 | 3.9 |  | 3.3 |  |  | 400.8 | 2.2899 | 0 |  | 1.6 | 0.25737 | 0.15519 | 0.8 | 0.4 | 5.5025
21/06/2025 | 09:30 | -3.6 | 56.3 | 27.5 |  |  | -1.3 | 1.7 |  |  | 8.1 | -0.1 | 35.5 | 60.7 |  |  | 66.5 | 0.1 |  |  |  |  | 9.4 | 2.7 | 0 | -3.4 | 4.8 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 18.1 |  |  |  | -0.5 | 4.5 | 6.2 | 29.6 | 5.6 | 0.5 | 2.7 | 1 | -7 | -9 | -22.1 | 4.9 | -0.2 | 0.4 | -1.6 | -0.9 | 0.9 | 0 | 11.2 |  |  | 4.4 |  |  | -0.1 |  |  |  | 10.4 | -27.7 | -29 |  | -2.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 53.3 | 32.8 | 14.9 | 14.5 | 7.8 |  |  |  | 31.8 | 33.7 | 16 | [8 empty] | -4.3 | 5.8 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.5 |  | -0.8 | -1.4 | -3.8 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -3.4 | 0.2 | -0.7 | -0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 1.4 | -0.8 | -0.2 | 6.8 | 5.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.6 | 2.1 | 7.7 | 7.1 | 2.9 |  | 2.7 |  |  | 529.1 | 2.3343 | 0 |  | 1.6 | 0.25822 | 0.21291 | 0.3 | 1.4 | 6.1055
21/06/2025 | 10:00 | -1.1 | 68.8 | 30.2 |  |  | 2.7 | 19.2 |  |  | 11.6 | 4.6 | 38.7 | 65.6 |  |  | 71.7 | 0.1 |  |  |  |  | 11.5 | 2.5 | 0 | -3.4 | 4.8 | 0 |  |  |  |  | 6 | 15.1 |  |  |  | -0.6 | 19.8 | 5.6 | 29.7 | 5.4 | 0.1 | 2.7 | 1 | -0.6 | -15.8 | -39.2 | 4.1 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 5.6 |  |  | 7.1 |  |  | 3.6 |  |  |  | 14.4 | -22.5 | -23.9 |  | 0.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 55.3 | 33.2 | 15 | 14.6 | 7.9 |  |  |  | 39.1 | 40.6 | 26.8 | [8 empty] | -4.1 | 5.7 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.7 |  | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.8 | -1.4 | -3.4 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | -3 | 0.3 | -0.7 | -0.5 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 1.8 | -0.8 | -0.2 | 8.8 | 6.6 | 0 | 1.6 | 1 | 1.4 | 2.1 | 9.4 | 8.7 | 2.8 |  | 3.7 |  |  | 645.9 | 2.2115 | -0.062 |  | 1.6 | 0.27214 | 0.21343 | 1 | 1.6 | 6.8351
21/06/2025 | 10:30 | 12.4 | 53.7 | 26.7 |  |  | 2.5 | 5.3 |  |  | 7 | -9.2 | 24.4 | 57.9 |  |  | 68.5 | -0.1 |  |  |  |  | 9.7 | 2.6 | 1 | -3.4 | 5.1 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 11.7 |  |  |  | -0.7 | 22.7 | 6 | 30.6 | 8.3 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | -5.4 | -19.3 | -42.2 | 6 | -0.3 | 0.3 | -3.8 | -1.7 | 0.9 | 0 | 1.7 |  |  | 2.3 |  |  | 5.4 |  |  |  | 14.4 | -23.5 | -24.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 54.3 | 33.5 | 15.4 | 14.5 | 10 |  |  |  | 31.1 | 33 | 15.1 | [8 empty] | -2.9 | 5.9 |  |  | 1.2 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.9 | 1.8 | -0.6 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -3.8 | 2 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | -0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3.3 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | 1.3 | 0.8 | 4 |  | -0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | 2.2 | -0.7 | -0.2 | 11.4 | 6.4 | 0 | 1.9 | 1 | 1.6 | 2.1 | 9.8 | 9.1 | 2 |  | 2.7 |  |  | 534.3 | 2.0392 | -0.045 |  | 1.4 | 0.27759 | 0.16781 | 1.1 | 1.5 | 6.4396
21/06/2025 | 11:00 | 6.7 | 66.2 | 29.9 |  |  | 4 | 12.1 |  |  | 4.3 | 1.5 | 38.4 | 54.5 |  |  | 66.8 | 0.4 |  |  |  |  | 8.3 | 2.5 | 0.8 | -3.4 | 5.4 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 9.6 |  |  |  | -0.8 | 9.3 | 4.7 | 29.2 | 9.8 | 0.1 | 2.7 | 1.9 | -0.6 | -17.6 | -40.8 | -1.7 | -0.6 | 0.3 | 1.4 | 3.1 | 0.9 | 0 | 5.8 |  |  | 2.9 |  |  | 7 |  |  |  | 9.7 | -21.5 | -22.9 |  | 2.6 | [5 empty] | 4.9 |  |  | -0.4 | 53.1 | 32.5 | 14.7 | 14.9 | 10.2 |  |  |  | 32.2 | 33.7 | 17.1 | [8 empty] | -2.6 | 5.3 |  |  | 1.1 | -0.2 | -0.9 |  | 0.1 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -4.1 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | 2.4 | -0.7 | -0.2 | 8.7 | 6.5 | 0 | 2.2 | 1 | 1.4 | 2.2 | 10 | 9.4 | 2.5 |  | 3.1 |  |  | 577.3 | 1.8869 | -0.637 |  | 1.5 | 0.27667 | 1.6246 | 1.3 | 1.6 | 7.5513
21/06/2025 | 11:30 | 13.5 | 38.4 | 24.4 |  |  | -5.6 | -9.1 |  |  | 6.2 | -0.4 | 35.8 | 58.4 |  |  | 44.6 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 2.6 | 0.8 | -3.3 | 6 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 11.6 |  |  |  | -0.8 | 1.4 | 4.4 | 28.5 | 8.8 | 0.4 | 2.7 | 0.2 | 4.4 | -17.7 | -40.7 | 7.5 | -0.6 | 0.3 | -2.4 | -1.1 | 0.9 | 0 | 10.9 |  |  | 1.1 |  |  | -3.7 |  |  |  | 8 | -21.7 | -23.1 |  | 1.6 | [5 empty] | 6.3 |  |  | -0.4 | 54.6 | 32.1 | 14.4 | 14.5 | 10 |  |  |  | 21.5 | 23 | 1.2 | [8 empty] | -1.9 | 5.6 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 1.9 | -1 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -4 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3.5 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.5 | 2.5 | -0.7 | -0.2 | 11.3 | 8.1 | 0 | 2.3 | 1 | 1.4 | 2.1 | 5.7 | 5.1 | 2.1 |  | 2.7 |  |  | 447.8 | 1.7649 | -0.657 |  | 1.6 | 0.28551 | 2.6899 | 0.3 | 1.5 | 7.4833
21/06/2025 | 12:00 | 13.3 | 41.5 | 24.6 |  |  | -2.5 | 2.6 |  |  | 5.2 | -3 | 31.7 | 54.3 |  |  | 31.1 | 0.2 |  |  |  |  | 7.7 | 2.9 | 1 | -3.3 | 5.8 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 7.9 |  |  |  | -0.9 | 0.1 | 3.2 | 30.2 | 8.7 | 0 | 2.7 | 0.8 | 6.6 | -17.2 | -40.5 | 4.3 | -0.8 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 14.5 |  |  | 1.8 |  |  | -3.6 |  |  |  | 6.7 | -22.4 | -23.8 |  | 2.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  | -0.4 | 53.7 | 33.1 | 14.9 | 14.5 | 10 |  |  |  | 20.8 | 22.6 | 0.2 | [8 empty] | -2.3 | 6.4 |  |  | 1.1 | 0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 0.8 | 1.9 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -4 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | -2.4 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -3.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 4 |  | -1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | 2.6 | -0.8 | -0.2 | 12.8 | 8.8 | 0 | 2.3 | 1 | 1.3 | 2.2 | 8.3 | 7.6 | 3.6 |  | 2.6 |  |  | 441.5 | 1.5179 | -0.741 |  | 1.5 | 0.29388 | 2.6793 | 0.8 | 1.7 | 7.7501
21/06/2025 | 12:30 | 11 | 17.6 | 20.1 |  |  | -8.7 | -13.8 |  |  | 1.2 | -7.1 | 28.2 | 51.4 |  |  | 12.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 0.8 | 1 | -3.4 | 5.5 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 8.4 |  |  |  | -1.1 | -0.7 | 2.9 | 29.9 | 8.6 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | -0.7 | -24.2 | -47.3 | 3.5 | -0.9 | 0.1 | -2.9 | -0.7 | 0.9 | 0 | 1.2 |  |  | -0.4 |  |  | -6.5 |  |  |  | 4.2 | -26 | -27.5 |  | -2.3 | [5 empty] | 2.5 |  |  | -0.4 | 54 | 32.8 | 14.6 | 14.6 | 9 |  |  |  | 15.5 | 17.2 | -7.6 | [8 empty] | -3.3 | 5.9 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 1.8 | -1.2 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -4.9 | -0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | -2.4 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3.4 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -1.6 | -0.8 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | 2.6 | -0.8 | -0.2 | 8.1 | 5.3 | 0 | 2.2 | 1 | 1.2 | 2.1 | 7.3 | 6.8 | 3 |  | 2.7 |  |  | 252.4 | 1.3195 | -0.686 |  | 1.4 | 0.28991 | 2.6919 | 0.5 | 1.5 | 7.0153
21/06/2025 | 13:00 | 10 | 5.6 | 17.4 |  |  | -9.2 | -5.4 |  |  | -7.7 | -20.9 | 13.6 | 40.2 |  |  | 10.5 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 0 | 1 | -3.4 | 5.5 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 4.6 |  |  |  | -1.1 | -1.7 | 3.1 | 31.6 | 8.7 | 0.6 | 2.7 | 0.3 | -5.2 | -25.6 | -48.5 | 3.8 | -0.9 | 0.1 | -5.1 | -1.9 | 0.9 | 0 | -3 |  |  | -0.7 |  |  | -0.5 |  |  |  | 5.9 | -27.5 | -29 |  | -5.4 | [5 empty] | 4.1 |  |  | -0.4 | 55.2 | 32.9 | 8.7 | 14.7 | 6 |  |  |  | 13.7 | 15.3 | -10.3 | [8 empty] | -2.6 | 6.4 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 1.9 | -1.4 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -5.1 | -1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -2.4 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -1.7 | -0.8 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.2 | 2.5 | -0.9 | -0.2 | 8 | 4.2 | 0 | 2.2 | 1 | 1.1 | 2.1 | 9 | 8.4 | 2.2 |  | 2.8 |  |  | 160.1 | 1.2339 | -0.189 |  | 1.5 | 0.28963 | 2.6933 | 1.1 | 1.6 | 8.2279
21/06/2025 | 13:30 | 10.9 | 15.8 | 19.8 |  |  | -7.9 | -3.4 |  |  | -6.2 | -16.3 | 19.6 | 45.2 |  |  | 8.9 | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.3 | 2.3 | -3.5 | 4.9 | 6.3 |  |  |  |  | 4.1 | -4.8 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.5 | 14.2 | 8.8 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | -2.8 | -25.7 | -39.2 | 1.9 | -1.1 | 0.1 | -2.8 | -0.3 | 0.9 | 0 | 0.8 |  |  | -0.7 |  |  | 1.3 |  |  |  | 2.7 | -27.8 | -29.2 |  | -4.8 | [5 empty] | 2.3 |  |  | -0.4 | 53.9 | 32.7 | 8.5 | 14.6 | 5.9 |  |  |  | 11.9 | 13.6 | -13 | [8 empty] | -2.9 | 6.5 |  |  | 1 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.8 | 1.9 | -1.4 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -5 | -1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.5 | 0 | 0.3 | -0.5 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -1.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 2.2 | -1 | -0.2 | 12.1 | 5.1 | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 2.1 | 10 | 9.4 | 1.9 |  | 2.3 |  |  | 186.1 | 1.3925 | -0.134 |  | 1.6 | 0.28896 | 2.6879 | 1.1 | 1.6 | 8.5353
21/06/2025 | 14:00 | 12.1 | 25.5 | 22.8 |  |  | -9.1 | 4.9 |  |  | -3.8 | -10.8 | 26 | 46.1 |  |  | 21.6 | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.5 | 2.9 | -3.5 | 4.9 | 12.4 |  |  |  |  | 4.8 | -5.2 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | -22.6 | -36 | 5.8 | -1.1 | 0.2 | -1.6 | -0.5 | 0.9 | 0.1 | 3.3 |  |  | -0.4 |  |  | 0.5 |  |  |  | 6.5 | -25.3 | -26.7 |  | -3.4 | [5 empty] | 7.2 |  |  | -0.4 | 55.3 | 31.6 | 7.5 | 14.7 | 6.1 |  |  |  | 13.8 | 15.3 | -9.4 | [8 empty] | -3.4 | 5.8 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 1.9 | -1.8 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -13.4 | -20 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |  | -3.4 | 0.1 | 0.3 | -0.5 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | 1.9 | -1 | -0.2 | 8.1 | 6.4 | 0 | 1.6 | 1 | 1.1 | 2.1 | 9.2 | 8.7 | 3.6 |  | 2.2 |  |  | 251 | 1.627 | -0.254 |  | 1.5 | 0.27447 | 2.6905 | 1.2 | 1.5 | 8.538
21/06/2025 | 14:30 | 12.7 | 32 | 22.8 |  |  | -4.7 | 1.7 |  |  | -0.5 | -11.8 | 22.9 | 48.9 |  |  | 19.8 | 0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 1.4 | 2.8 | -3.5 | 3.7 | 12.5 |  |  |  |  | 6 | -3.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.9 | 14.2 | 8.8 | -0.7 | 2.7 | 1.3 | 2.6 | -20 | -33.6 | 4.2 | -1.2 | 0.2 | -2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | -0.2 |  |  | -0.1 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3 | -24.4 | -25.7 |  | -0.8 | [5 empty] | 2.9 |  |  | -0.4 | 53.6 | 32.6 | 8.9 | 14.6 | 6 |  |  |  | 16.3 | 17.9 | -6.2 | [8 empty] | -4.4 | 6.2 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 1.9 | -1 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -14.8 | -23.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3.4 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | 1.4 | -1 | -0.2 | 10.3 | 7.7 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 2 | 11.3 | 10.6 | 4 |  | 2.3 |  |  | 280.5 | 1.649 | 0.109 |  | 1.6 | 0.27321 | 2.6922 | 1.7 | 1.6 | 9.6234
21/06/2025 | 15:00 | 9.9 | 15.7 | 19.1 |  |  | -3.1 | 5.1 |  |  | -3.9 | -20.2 | 12.8 | 45.3 |  |  | 10.4 | -0.1 |  |  |  |  | 1.8 | 2.5 | 1.7 | -3.4 | 3.5 | 11.4 |  |  |  |  | 4.7 | -3.6 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.8 | 15.2 | 8.3 | -1 | 2.7 | 0.7 | -2 | -23.1 | -36.4 | 6.5 | -1.1 | 0.2 | -5.1 | -0.5 | 0.9 | 0.1 | -4.2 |  |  | -0.4 |  |  | -4.2 |  |  |  | 7.8 | -26.3 | -27.8 |  | -3.7 | [5 empty] | 6.3 |  |  | -0.4 | 54.2 | 33.8 | 9.4 | 15.3 | 5.9 |  |  |  | 14.1 | 15.9 | -9.9 | [8 empty] | -4.9 | 6 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  | 0 | 0.8 | 1.8 | -1 | 1.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 2.3 | 7.4 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 4 |  | -1.6 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | 1 | -1 | -0.2 | 12.2 | 3.3 | 0 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.9 | 9.3 | 8.7 | 4.2 |  | 3 |  |  | 230.4 | 1.3617 | 0.049 |  | 1.5 | 0.94366 | 2.6978 | 1.5 | 2.4 | 10.4521
21/06/2025 | 15:30 | 10.9 | 21.3 | 21.2 |  |  | -6.3 | 0.9 |  |  | -3.5 | -11.9 | 21.9 | 46.7 |  |  | 13.3 | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.7 | -3.4 | 3.8 | 10.1 |  |  |  |  | 6 | -4.2 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.8 | 14.3 | 8.7 | -0.5 | 2.7 | 0.9 | -1.4 | -23.3 | -36.7 | 4.3 | -1.3 | 0.2 | -3.4 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | -1.1 |  |  | -4.8 |  |  |  | 7.5 | -26.3 | -27.7 |  | -3.4 | [5 empty] | 8.8 |  |  | -0.4 | 54.3 | 32.7 | 8.8 | 14.6 | 6.1 |  |  |  | 13.8 | 15.5 | -9.7 | [8 empty] | -4.4 | 5.1 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.8 | 1.9 | -1.1 | 1.4 | 0.5 |  | -0.6 | -1.2 | 2.1 | 6.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -1.7 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 0.6 | -0.8 | -0.2 | 8.6 | 3.1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.2 | 2 | 8.7 | 8.2 | 3.2 |  | 2.8 |  |  | 252 | 1.4412 | 0.027 |  | 1.5 | 1.753 | 2.6947 | 1.5 | 2.4 | 11.316
21/06/2025 | 16:00 | 12.2 | 24.8 | 21.4 |  |  | -7.8 | -4.9 |  |  | -2.8 | -17 | 18.3 | 47.3 |  |  | 17.5 | -0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 2.2 | 2.4 | -3.4 | 3.8 | 11.3 |  |  |  |  | 6.1 | -4.2 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.8 | 14.6 | 9 | -0.8 | 2.7 | 1.8 | -3.2 | -24.8 | -38.2 | 4.6 | -1.3 | 0.2 | -3.8 | -0.4 | 0.9 | 0.2 | -2.4 |  |  | -1.6 |  |  | -6.2 |  |  |  | 6.2 | -26.5 | -28 |  | -4.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 54.2 | 33.4 | 9 | 16.7 | 6 |  |  |  | 11.8 | 13.5 | -13.1 | [8 empty] | -4.4 | 3 |  |  | 1 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 1.9 | -1 | 1.4 | 0.5 |  | -0.5 | -0.7 | 3 | 8.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -3.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -4.6 | -4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 14.1 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 7.9 | 7.4 | 3 |  | 2.9 |  |  | 227 | 1.5658 | -0.196 |  | 1.5 | 1.746 | 2.7056 | 1.2 | 2.1 | 10.6214
21/06/2025 | 16:30 | 13.8 | 20.4 | 20.3 |  |  | -9.5 | -19.1 |  |  | -2.2 | -16.4 | 17.7 | 50.1 |  |  | 23.9 | -0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 2.2 | 2.5 | -3.4 | 3.9 | 13.7 |  |  |  |  | 5.4 | -2.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.6 | 14.4 | 8.8 | -0.2 | 2.7 | 0.5 | -4.5 | -25 | -38.4 | 3.9 | -1.4 | 0.2 | -5.8 | -1.9 | 0.9 | 0.2 | -3.6 |  |  | -2.5 |  |  | -7.7 |  |  |  | 0.3 | -26.8 | -28.2 |  | -3.5 | [5 empty] | -2.1 |  |  | -0.4 | 54.8 | 33.1 | 9.4 | 14.8 | 6.1 |  |  |  | 10.4 | 12.1 | -14.7 | [8 empty] | -4.6 | 0.7 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 2 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | 3.9 | 12.1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -3.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -3.4 | -3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 0 | 1.9 | -0.2 | 16.7 | 11.5 | 0.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.9 | 8.6 | 7.9 | 0.6 |  | 2.7 |  |  | 212.1 | 1.1884 | -0.208 |  | 1.5 | 1.7575 | 2.6977 | 1 | 2.7 | 10.6356
21/06/2025 | 17:00 | 10.3 | 22.1 | 20.8 |  |  | -11.4 | -23.4 |  |  | -9.2 | -18.4 | 16.8 | 35.4 |  |  | 54.3 | 0.2 |  |  |  |  | 7.1 | 1.4 | 2.6 | -3.4 | 3.3 | 9.4 |  |  |  |  | 6.3 | -5.1 |  |  |  | -1.6 | -16.7 | 1.6 | 14.3 | 8.1 | -0.7 | 2.7 | 2 | -5.9 | -30.9 | -44.1 | -0.3 | -1.4 | 0.1 | -3 | -1.1 | 0.9 | 0.1 | -1 |  |  | -3.1 |  |  | -9.9 |  |  |  | -2.9 | -30.9 | -32.4 |  | -6.6 | [5 empty] | -0.1 |  |  | -0.4 | 54.3 | 32.5 | 8.4 | 14.5 | 5.8 |  |  |  | 5.1 | 6.7 | -23.1 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 1.8 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.8 | 11.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | 0.5 |  | -3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -3.7 | -3.3 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 15.5 | 10.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.9 | 6.3 | 2.5 |  | 2.1 |  |  | 133.3 | 1.2979 | -0.607 |  | 1.3 | 1.7636 | 2.704 | 0.5 | 2.1 | 9.0585
21/06/2025 | 17:30 | 12.3 | 28 | 21.5 |  |  | -10 | -9.2 |  |  | -10.9 | -20.1 | 13.6 | 38 |  |  | 66.4 | 0.1 |  |  |  |  | 10.2 | 2 | 2.6 | -3.4 | 4.2 | 9 |  |  |  |  | 9.6 | 2.2 |  |  |  | -1.8 | -13.5 | 1.9 | 25.3 | 8.3 | -0.8 | 2.7 | 0.6 | -4.1 | -27.6 | -41 | 1 | -1.2 | 0.1 | -1.3 | -0.6 | 1 | 0.2 | -2.5 |  |  | -2 |  |  | -7.7 |  |  |  | -1.3 | -29.3 | -30.7 |  | -5.3 | [5 empty] | -0.3 |  |  | -0.4 | 52.9 | 33.1 | 8.8 | 16.9 | 5.9 |  |  |  | 4.4 | 6.2 | -24 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -1 |  | 0 | 0.8 | 1.9 | -1.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.9 | 12.4 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -3.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -6.7 | -5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.6 | 0 | 0 | -0.2 | 18 | 11.9 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 9.6 | 9 | 2.3 |  | 2.4 |  |  | 218.4 | 1.4586 | 0.155 |  | 1.4 | 1.7672 | 1.4724 | 0.9 | 2.5 | 9.6531
21/06/2025 | 18:00 | 11.3 | 23.9 | 20.6 |  |  | -17.8 | -26.1 |  |  | -11.4 | -30.1 | 2.8 | 34.5 |  |  | 72.9 | -0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1.7 | 2.6 | -3.4 | 4.4 | 9.9 |  |  |  |  | 7.9 | 4.2 |  |  |  | -1.6 | -6.9 | 2.8 | 25.1 | 8.4 | -0.7 | 2.7 | 0.1 | -9.4 | -30.5 | -43.3 | 0.4 | -1.1 | 0.2 | -4.4 | -3.9 | 1 | 0.2 | -5.3 |  |  | -2.7 |  |  | -12.2 |  |  |  | -1.6 | -30.4 | -32 |  | -8.3 | [5 empty] | -3.3 |  |  | -0.4 | 54.9 | 34.7 | 9.8 | 15.8 | 5.8 |  |  |  | 1.6 | 3.4 | -28.4 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 1.8 | -2.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.6 | 12 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -3.4 | 0 | -0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -7 | -7.1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.6 | 0 | 0 | -0.2 | 18.4 | 13.3 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1.9 | 9.9 | 9.2 | 1 |  | 2.4 |  |  | 128.9 | 1.7479 | -0.801 |  | 1.6 | 1.7591 | 0.29438 | 0.4 | 1.8 | 6.8004
21/06/2025 | 18:30 | 13 | 34.4 | 23.4 |  |  | -10.5 | -18.1 |  |  | -11.1 | -26.9 | 7.5 | 37.3 |  |  | 77.8 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 1.5 | 2.6 | -3.4 | 4.4 | 9 |  |  |  |  | 8.7 | 4.6 |  |  |  | -1.1 | -18.5 | 3.1 | 23.9 | 9 | -1 | 2.7 | 0.9 | -5 | -26.1 | -39.5 | 3.5 | -0.9 | 0.3 | -0.1 | -5 | 1 | 0.2 | -2 |  |  | -1.4 |  |  | -1.1 |  |  |  | -0.5 | -28.4 | -29.8 |  | -5.9 | [5 empty] | -0.3 |  |  | -0.4 | 61.4 | 57.2 | 8.9 | 11.9 | 5.9 |  |  |  | 3.1 | 4.9 | -25.8 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 1.9 | -1 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -3.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 13.3 |  | -4.9 | -5.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.7 | 0 | 0 | -0.2 | 18.7 | 13.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 12.6 | 12.1 | 0.9 |  | 3.1 |  |  | 259 | 1.7684 | 0.002 |  | 1.6 | 1.782 | 0.28136 | 1.7 | 2.2 | 9.3337
21/06/2025 | 19:00 | 10.1 | 17.9 | 19.3 |  |  | -8.4 | -10.3 |  |  | -13.1 | -27.6 | 5.9 | 33.2 |  |  | 68.7 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 1.1 | 2.6 | -3.4 | 4 | 6.7 |  |  |  |  | 7.1 | 7.9 |  |  |  | -1.2 | -20.8 | 3.1 | 24.5 | 8.5 | -1.5 | 2.7 | 0.3 | -7.6 | -29.8 | -43.1 | 2.3 | -1 | 0.2 | 0.4 | -4.7 | 1 | 0.2 | -1.4 |  |  | -2.7 |  |  | -5.1 |  |  |  | -4.2 | -31.5 | -33 |  | -9.4 | [5 empty] | -0.6 |  |  | -0.4 | 59.8 | 57.7 | 9.1 | 12 | 5.8 |  |  |  | 0.1 | 1.8 | -30.7 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0.9 | 1.9 | -0.6 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.7 | 7.1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -3.2 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 4.6 |  | -6.2 | -5.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.6 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 10.7 | 10.6 | 0.8 |  | 2.2 |  |  | 154.7 | 1.5658 | -0.11 |  | 1.5 | 1.7892 | 3.7948 | 1.3 | 2 | 11.8398
21/06/2025 | 19:30 | 13.7 | 21 | 14 |  |  | -6.9 | -2.2 |  |  | -9.5 | -23.1 | 10.5 | 38.5 |  |  | 62.9 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1.1 | 2.6 | -3.4 | 4.1 | 7.9 |  |  |  |  | 11.3 | 4.8 |  |  |  | -1.3 | -20.5 | 3.1 | 24.2 | 8.8 | -1.5 | 2.7 | 1.2 | -5.4 | -27.4 | -40.8 | 1.8 | -0.8 | 0.3 | 0.4 | 4.5 | 1 | 0.2 | -0.8 |  |  | -4.7 |  |  | -4.1 |  |  |  | -2.2 | -31.2 | -32.7 |  | -7.5 | [5 empty] | -0.6 |  |  | -0.4 | 31.5 | 57.6 | 3.4 | 12.5 | 2 |  |  |  | 3.1 | 5.2 | -25.8 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.9 | 8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -3.2 | 0.1 | -0.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4.7 |  | -5.2 | -5.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.8 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 11.2 | 11 | 4 |  | 3.1 |  |  | 187.3 | 1.6763 | -0.359 |  | 1.5 | 1.787 | 3.8262 | 1.3 | 2.1 | 11.8305
21/06/2025 | 20:00 | 13.3 | 13.1 | 9.5 |  |  | -7.9 | -1 |  |  | -7.8 | -19.3 | 14.1 | 41.5 |  |  | 69.6 | 0 |  |  |  |  | -2.4 | 1.1 | 2.6 | -3.4 | 4.2 | 6.1 |  |  |  |  | 11.5 | 17.7 |  |  |  | -1.2 | -18.8 | 3.7 | 23.7 | 8.6 | -1.3 | 2.7 | 1.2 | -5.3 | -27.7 | -41 | 2.9 | -0.7 | 0.4 | 1.1 | 5.1 | 1 | 0.2 | -0.1 |  |  | -4.7 |  |  | -1.7 |  |  |  | -1.6 | -30.9 | -32.4 |  | -8.8 | [5 empty] | 0.9 |  |  | -0.4 | 32 | 58 | 2.8 | 12.5 | 2 |  |  |  | 3.2 | 5.1 | -25.9 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 1.8 | -0.6 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.8 | 7.4 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -3.3 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 5.1 |  | -6.8 | -6.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.5 | 11.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 10.6 | 10.4 | 2.8 |  | 2.7 |  |  | 197.8 | 1.8231 | -0.385 |  | 1.6 | 1.7919 | 3.829 | 1.3 | 2.1 | 12.059
21/06/2025 | 20:30 | 12.9 | 14.5 | 9.9 |  |  | -10.7 | -15.7 |  |  | -12.7 | -20.3 | 14.4 | 36.1 |  |  | 71.3 | 0.1 |  |  |  |  | -1.6 | 1.3 | 2.6 | -3.4 | 4.1 | 5.6 |  |  |  |  | 10.9 | 8.4 |  |  |  | -1.3 | -17.9 | 4 | 23.3 | 8.7 | -0.2 | 2.7 | 0.7 | -9.1 | -31.3 | -44.6 | 2.5 | -0.7 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 1 | 0.3 | -0.9 |  |  | -5.8 |  |  | -4.3 |  |  |  | -1.6 | -33.5 | -35 |  | -9.8 | [5 empty] | 2.3 |  |  | -0.4 | 32.4 | 56.5 | 2.5 | 12.6 | 1.9 |  |  |  | 0 | 1.7 | -30.2 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0.9 | 1.9 | -0.6 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.1 | 5.7 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -3.3 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 6.9 |  | -6.1 | -6.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.9 | 10.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 10 | 9.9 | 3.8 |  | 2.7 |  |  | 128.8 | 1.826 | -0.667 |  | 1.6 | 1.7972 | 3.8214 | 0.9 | 1.9 | 11.1776
21/06/2025 | 21:00 | 13.3 | 12.5 | 9.5 |  |  | -12.9 | -18.9 |  |  | -13.4 | -22.1 | 11.9 | 35.2 |  |  | 71.2 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 1 | 2.6 | -3.4 | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  | 10.6 | 15.6 |  |  |  | -1.4 | -18.3 | 3.6 | 23.4 | 8.5 | -0.2 | 2.7 | 2 | -10.7 | -33 | -46.4 | 1.1 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 4.3 | 1 | 0.3 | -1.2 |  |  | -6.5 |  |  | -5.8 |  |  |  | -3 | -34.5 | -36 |  | -10.9 | [5 empty] | 0.8 |  |  | -0.4 | 32.4 | 56.9 | 2.4 | 13.3 | 1.8 |  |  |  | -2.1 | -0.6 | -33.6 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.9 | 1.9 | -0.4 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.3 | 6.1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.4 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 11.7 |  | -6.2 | -6.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.5 | 8.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 9.5 | 9.3 | 3.4 |  | 2.5 |  |  | 96.2 | 1.8184 | -1.033 |  | 1.5 | 1.7879 | 3.5809 | 0.6 | 1.9 | 10.1542
21/06/2025 | 21:30 | 12.7 | 18.8 | 10 |  |  | -11.5 | -16.3 |  |  | -10.9 | -21.9 | 12.8 | 37.7 |  |  | 70 | 0.1 |  |  |  |  | -2 | 1.7 | 2.6 | -3.4 | 4.2 | 3.9 |  |  |  |  | 10.1 | 8.7 |  |  |  | -1.7 | -17.9 | 3.7 | 24.1 | 8.5 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | -8.2 | -31.1 | -44.3 | 2.3 | -0.7 | 0.3 | 1.7 | 5.3 | 1 | 0.1 | -1.5 |  |  | -5.8 |  |  | -5.6 |  |  |  | -2.5 | -33.4 | -34.8 |  | -10.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 31.5 | 57.8 | 2.8 | 12.4 | 1.9 |  |  |  | 1.4 | 3.2 | -28.2 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.8 | -0.6 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.1 | 6.1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -3.2 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 17.1 |  | -7 | -7.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14 | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.4 | 9.3 | 3.4 |  | 2.6 |  |  | 132.1 | 1.9012 | -1.1 |  | 1.5 | 1.7867 | 2.6532 | 0.4 | 1.8 | 8.9411
21/06/2025 | 22:00 | 9.4 | 13.4 | 9.3 |  |  | -12.8 | -10.5 |  |  | -10.5 | -23 | 11.7 | 39.1 |  |  | 72.2 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1.8 | 2.6 | -3.4 | 3.9 | 2.3 |  |  |  |  | 3 | 16.5 |  |  |  | -1.8 | -19.2 | 3.7 | 24.3 | 8.5 | -0.3 | 2.7 | 0.5 | -9.7 | -31.8 | -44.9 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0 | 4.5 | 1 | 0.1 | -1.6 |  |  | -6.5 |  |  | -6.8 |  |  |  | -1.7 | -33.1 | -34.6 |  | -10.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 31.6 | 57.7 | 3.1 | 12.5 | 2 |  |  |  | 0.6 | 2.1 | -29.7 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1 | 1.9 | 1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.3 | 6.1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -3.2 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 19.3 |  | -8.5 | -8.3 | 0 | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.1 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 8.9 | 8.8 | 5 |  | 2.5 |  |  | 120.9 | 1.8424 | -0.049 |  | 1.4 | 1.7721 | 2.3201 | 0.5 | 1.9 | 9.6857
21/06/2025 | 22:30 | 8.5 | 11 | 9.3 |  |  | -17.1 | -30.1 |  |  | -12.7 | -21.2 | 13 | 37 |  |  | 70.8 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.3 | 2.7 | -3.4 | 3.6 | 1.5 |  |  |  |  | 2 | 16.4 |  |  |  | -1.8 | -20.1 | 3.7 | 23.4 | 8.8 | -0.5 | 2.7 | 0.6 | -13.8 | -36 | -49.3 | 1.3 | -0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | -0.5 |  |  | -7.9 |  |  | -7.5 |  |  |  | -3.1 | -35.6 | -37.1 |  | -13.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 32 | 48.7 | 2.7 | 12.8 | 1.8 |  |  |  | -3.5 | -1.8 | -35.4 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.9 | -1 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3 | 5.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -3.2 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 25.9 |  | -5.8 | -5.8 | 0 | 0 | 2.1 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.3 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 2.1 | 7.7 | 7.5 | 5 |  | 3 |  |  | 41.2 | 1.8571 | -0.162 |  | 1.4 | 1.7737 | 0.11853 | -0.1 | -0.1 | 4.7873
21/06/2025 | 23:00 | 9.2 | 24.6 | 10.5 |  |  | -13.5 | -19.7 |  |  | -33.4 | -27.8 | -17.4 | 33.2 |  |  | 66.1 | 0.4 |  |  |  |  | 1.4 | 1.6 | 2.6 | -3.4 | 3.6 | 1 |  |  |  |  | 4 | 9.2 |  |  |  | -1.8 | -8.8 | 3.4 | 23.6 | 9.3 | -0.4 | 2.7 | 2 | -14 | -38.5 | -52.3 | 1.9 | -0.7 | 0.2 | 3.9 | 1.7 | 1 | 0.3 | 7.1 |  |  | -9 |  |  | -4.9 |  |  |  | -5.3 | -36.9 | -38.4 |  | -13.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 32.3 | 15.9 | -0.2 | 5.3 | 0 |  |  |  | -6.2 | -4.3 | -39.6 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.1 | 0.1 | -0.8 |  | 0 | 1 | 1.8 | -1.2 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.9 | 4.9 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3.2 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | 0.8 | 24 |  | -5.5 | -5.6 | 0 | 0 | 2.1 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.7 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 2 | 9 | 8.7 | 0.2 |  | 3 |  |  | -40.5 | 1.7774 | -0.102 |  | 1.4 | 1.7807 | 0.10494 | 0.2 | -0.4 | 4.761
21/06/2025 | 23:30 | 8.4 | 12 | 8.5 |  |  | -9.3 | -0.8 |  |  | -32.3 | -33.1 | -22.7 | 29.8 |  |  | 52.1 | 0.2 |  |  |  |  | -2.5 | 1.4 | 0 | -3.4 | 3.6 | -0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 2.5 |  |  |  | -1.6 | -19.7 | 3 | 25.11 | 8.937 | -0.2 | 2.7 | 1.4 | -14.5 | -38.5 | -51.8 | -1.4 | -0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0 | 2 |  |  | -9 |  |  | 2.3 |  |  |  | -3.3 | -37.6 | -39.1 |  | -15.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 20.917 | 17.49 | 0.926 | 4.219 | 0 |  |  |  | -5.939 | -4.069 | -39.767 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0.9 | 1.9 | -1.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 4.6 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -3.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 5 |  | -5.1 | -5.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.073 | 15.582 | 13.743 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2.1 | 11.8 | 11.5 | 3.2 |  | 2.4 |  |  | -102.324 | 1.7469 | -0.068 |  | 1.5 | 1.7773 | 0.12423 | 0.9 | -0.2 | 5.7804
22/06/2025 | 00:00 | 6.5 | -3.9 | 7.3 |  |  | -12.1 | -20.5 |  |  | -39 | -45.8 | -35 | 25 |  |  | 48.5 | 0 |  |  |  |  | -3.8 | 1.4 | 0 | -3.4 | 3.9 | -2.8 |  |  |  |  | 0.6 | -10.5 |  |  |  | -1.6 | -10.6 | 3.4 | 24.423 | 8.891 | -1.2 | 2.7 | 0.3 | -21.7 | -42.9 | -55.1 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | -1.6 | 1 | 0 | -2.9 |  |  | -9 |  |  | 1.8 |  |  |  | -2.5 | -40.7 | -42.2 |  | -19.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 16.122 | 16.621 | 0.026 | 4.305 | 0 |  |  |  | -10.54 | -8.845 | -46.117 | [8 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.1 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 0.9 | 1.9 | -1.8 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.9 | 5.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -3.3 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.2 |  | -6.1 | -7.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.032 | 13.036 | 13.626 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 8.5 | 8.1 | 3.5 |  | 2.5 |  |  | -264.984 | 1.931 | -0.183 |  | 1.5 | 1.7848 | 0.10841 | 0.9 | -0.2 | 5.8411
EJEC |  | 93.7 | 456.75 | 432.6 | 0 | 0 | -209.85 | -258.1 | 0 | 0 | -282.6 | -535.1 | 218.95 | 915.25 | 0 | 0 | 1024.45 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | 36.8 | 27.9 | -81.55 | 91.3 | 118.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | -33.05 | -216.25 | 75.8 | 420.0665 | 165.964 | -4 | 64.8 | 25.3 | -369.75 | -699.75 | -1020.6 | 25.3 | -16.65 | 7.1 | -40.3 | 18.4 | 22.3 | 1.7 | -99.6 | 0 | 0 | -77 | 0 | 0 | -43.55 | 0 | 0 | 0 | -28.65 | -840.75 | -875.85 | 0 | -299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0 | -9.65 | 904.6195 | 735.3055 | 135.426 | 291.512 | 75.75 | 0 | 0 | 0 | 171.1105 | 212.343 | -481.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.85 | 49.6 | 0 | 0 | 26.7 | -0.25 | -19.35 | 0 | 1 | 19.85 | 28.5 | -23.45 | 32.95 | 12.55 | 0 | -6.05 | -11.35 | -40 | 60.85 | 43.2 | 12 | 8.3 | 26.4 | -9.55 | 1.95 | 11.65 | 10.5 | 0 | -81.8 | 3.5 | -4.8 | -2.6 | 21.25 | 19.2 | 141.9 | 0 | -112.65 | -108.1 | 0.8 | 1.4 | 53.3 | -0.4 | 42.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 30.75 | 13.6 | -1.6 | -4.6525 | 258.509 | 175.1345 | 1.7 | 11.3 | 18.6 | 27.8 | 49.3 | 212.85 | 201.25 | 72 | 0 | 64.95 | 0 | 0 | 1736.546 | 40.5555 | -4.592 | 0 | 36.4 | 22.9943 | 31.5892 | 13.15 | 28.65 | 168.747

## DEMANDA_AREAS
sábado, 21 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6572.8 | 909.7194 | 3862.5347 | 1800.5459 | 220.3062
01:00 | 0 | 6463.5 | 904.7451 | 3777.3485 | 1781.4064 | 222.9965
01:30 | 0 | 6349.4 | 901.0681 | 3707.0073 | 1741.3246 | 224.3068
02:00 | 0 | 6121.8 | 854.6527 | 3553.7973 | 1713.35 | 227.6911
02:30 | 0 | 6168.5 | 853.0841 | 3611.3953 | 1704.0206 | 229.2949
03:00 | 0 | 6149.5 | 851.6919 | 3588.7306 | 1709.0775 | 226.5638
03:30 | 0 | 6033.2 | 889.3526 | 3438.9046 | 1704.9428 | 224.8636
04:00 | 0 | 6143.5 | 850.3345 | 3591.5769 | 1701.5886 | 224.9593
04:30 | 0 | 6172.2 | 895.423 | 3570.5107 | 1706.2663 | 226.3484
05:00 | 0 | 6118.1 | 882.6907 | 3479.6143 | 1755.795 | 221.97
05:30 | 0 | 6270.1 | 925.7689 | 3585.0351 | 1759.296 | 221.0275
06:00 | 0 | 6253.7 | 888.9468 | 3619.6259 | 1745.1273 | 209.1293
06:30 | 0 | 6273.1 | 968.6074 | 3591.7072 | 1712.7854 | 201.2484
07:00 | 0 | 6239.6 | 967.6312 | 3595.6269 | 1676.3419 | 200.3933
07:30 | 0 | 6442.2 | 995.0741 | 3768.5741 | 1678.5518 | 202.9709
08:00 | 0 | 6584.5 | 999.887 | 3884.7862 | 1699.8268 | 212.6817
08:30 | 0 | 6793.5 | 1028.135 | 4045.7004 | 1719.6646 | 210.5248
09:00 | 0 | 7020.4 | 1043.4526 | 4242.7629 | 1734.1845 | 217.2912
09:30 | 0 | 7204.2 | 1076.7327 | 4364.2019 | 1763.2654 | 217.6955
10:00 | 0 | 7254.8 | 1114.9138 | 4341.3369 | 1798.5493 | 208.1023
10:30 | 0 | 7309 | 1096.6964 | 4399.3395 | 1812.9641 | 208.2305
11:00 | 0 | 7292.7 | 1114.7726 | 4405.0668 | 1772.8606 | 216.2077
11:30 | 0 | 7449.1 | 1123.1614 | 4507.1194 | 1818.8192 | 213.5707
12:00 | 0 | 7387.5 | 1147.5192 | 4452.2899 | 1787.6909 | 208.6528
12:30 | 0 | 7302.7 | 1095.5003 | 4415.1468 | 1792.0529 | 213.6108
13:00 | 0 | 7176.1 | 1121.9124 | 4293.2622 | 1760.9254 | 217.5444
13:30 | 0 | 7116.5 | 1059.1228 | 4299.1698 | 1758.2074 | 219.5704
14:00 | 0 | 7187.7 | 1098.9057 | 4320.5919 | 1768.2024 | 226.9487
14:30 | 0 | 7116 | 1059.1422 | 4284.3209 | 1772.5369 | 226.8866
15:00 | 0 | 7042.9 | 1107.239 | 4172.6452 | 1763.0158 | 217.6108
15:30 | 0 | 7158.5 | 1095.4728 | 4290.4679 | 1772.5593 | 225.2663
16:00 | 0 | 7138 | 1099.781 | 4259.814 | 1778.405 | 218.856
16:30 | 0 | 7038.3 | 1057.7319 | 4196.1933 | 1784.3748 | 226.3545
17:00 | 0 | 7145.3 | 1059.6842 | 4239.035 | 1846.5808 | 217.3727
17:30 | 0 | 7173.9 | 1079.2234 | 4146.9912 | 1947.6854 | 217.6589
18:00 | 0 | 7212.8 | 1028.1394 | 4228.1459 | 1956.5147 | 212.7637
18:30 | 0 | 7289.1 | 1087.5394 | 4267.2622 | 1934.2984 | 207.8671
19:00 | 0 | 7329.2 | 1147.9423 | 4263.84 | 1917.4177 | 205.7321
19:30 | 0 | 7405.2 | 1204.2045 | 4254.207 | 1946.7885 | 212.9328
20:00 | 0 | 7341.5 | 1196.9893 | 4239.8129 | 1904.6978 | 217.4295
20:30 | 0 | 7326.4 | 1139.6941 | 4257.3299 | 1929.376 | 227.5079
21:00 | 0 | 7249.6 | 1107.3083 | 4214.2466 | 1928.0451 | 231.2892
21:30 | 0 | 7272.4 | 1107.9072 | 4241.7437 | 1922.7491 | 230.5699
22:00 | 0 | 7220.2 | 1124.3758 | 4186.8833 | 1908.9409 | 235.9867
22:30 | 0 | 7188.2 | 1044.9665 | 4256.9415 | 1886.292 | 237.8073
23:00 | 0 | 6999.7 | 1013.1887 | 4092.1013 | 1894.41 | 236.0237
23:30 | 0 | 6940.837 | 1040.2945 | 4046.9817 | 1853.5608 | 237.6058
00:00 | 0 | 6579.012 | 966.9133 | 3781.5227 | 1830.576 | 238.8333
MÁXIMO | 0 | 7449.1 | 1204.2045 | 4507.1194 | 1956.5147 | 238.8333
MÍNIMO | 0 | 6033.2 | 850.3345 | 3438.9046 | 1676.3419 | 200.3933
PROMEDIO | 0 | 6875.3531 | 1029.7342 | 4046.526 | 1799.0929 | 219.9387
ENERGÍA | 0 | 165008.4745 | 24713.6201 | 97116.6251 | 43178.2293 | 5278.5282
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 21 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 34.8026 | 11.797 | [5 empty] | 26.8447 | 13.2953 | 14.04 | 33.058 |  |  | 48.622 |  | 18.2153 |  | 0.9 |  | 151.2323 |  |  |  |  | 14.95 | [6 empty] | 5.3379 |  |  | 46.7319 | 97.5219 | 28.7277 | 0.81 | 157.5265 | 16.4959 | 40.4752 | 34.53 |  | 159.4529 | 36.5011 |  |  |  | 2.7 |  | 74.6843 |  | 21.4 |  |  |  | 12.7301 |  |  |  | 7.235 | 51.15 | 2.03 | 145.873 |  | 3.0006 | 136.5662 | 12.5091 |  | 33.4073 | 3.8582 |  |  | 90.9158 | 24.848 |  | 0.56 | 24.5251 | 456.8002 |  | 152.4078 | 18.7117 |  |  | 16.2038 | 4.9165 |  |  | 16.549 | 270.47 |  | 25.518 |  | 21.093
01:00 |  |  | 36.0233 | 12.673 | [5 empty] | 26.6688 | 12.7148 | 14.22 | 33.098 |  |  | 48.615 |  | 35.5053 |  | 0.9 |  | 128.1546 |  |  |  |  | 15.51 | [6 empty] | 5.3343 |  |  | 46.5774 | 97.1466 | 29.1535 | 0.7 | 155.0578 | 16.5345 | 39.9076 | 34.48 |  | 159.3893 | 36.5437 |  |  |  | 2.7 |  | 74.6409 |  | 21.4 |  |  |  | 14.9044 |  |  |  | 7.314 | 54.89 | 2.09 | 146.0989 |  | 3.177 | 134.3811 | 11.5482 |  | 32.3712 | 3.9635 |  |  | 90.3174 | 24.8811 |  | 0.6 | 23.81 | 446.9011 |  | 158.8745 | 18.6061 |  |  | 15.9631 | 4.963 |  |  | 16.4 | 270.46 |  | 30.845 |  | 22.847
01:30 |  |  | 36.2808 | 12.512 | [5 empty] | 26.5885 | 13.3038 | 14.17 | 32.86 |  |  | 48.615 |  | 38.1455 |  | 0.9 |  | 122.1344 |  |  |  |  | 15.36 | [6 empty] | 5.3113 |  |  | 39.327 | 96.6499 | 28.8977 | 0.64 | 157.3604 | 16.3717 | 40.5797 | 33.92 |  | 161.9988 | 36.5067 |  |  |  | 2.6 |  | 75.1242 |  | 21.4 |  |  |  | 18.1305 |  |  |  | 7.291 | 55.9 | 2.36 | 146.5062 |  | 3.1143 | 135.0667 | 11.8661 |  | 32.529 | 4.0073 |  |  | 89.567 | 24.8737 |  | 0.56 | 24.2699 | 428.2154 |  | 156.0519 | 18.6118 |  |  | 15.9576 | 4.9607 |  |  | 16.2012 | 269.84 |  | 31.769 |  | 24.663
02:00 |  |  | 36.6059 | 13.075 | [5 empty] | 26.5294 | 13.9177 | 14.35 | 32.194 |  |  | 48.495 |  | 32.8323 |  | 0.9 |  | 146.998 |  |  |  |  | 15.42 | [6 empty] | 5.2736 |  |  | 39.98 | 98.3841 | 29.0454 | 0.44 | 155.2758 | 16.7344 | 40.245 | 34.04 |  | 161.8963 | 36.6576 |  |  |  | 2.8 |  | 75.1225 |  | 21.4 |  |  |  | 18.2456 |  |  |  | 7.281 | 56.13 | 2.16 | 145.6234 |  | 3.1647 | 133.8271 | 11.9832 |  | 32.5862 | 3.7307 |  |  | 90.6117 | 24.9005 |  | 0.57 | 24.4275 | 416.8534 |  | 158.2534 | 18.6685 |  |  | 15.675 | 4.9377 |  |  | 15.6907 | 260.85 |  | 31.95 |  | 24.112
02:30 |  |  | 38.0988 | 13.206 | [5 empty] | 26.5363 | 14.1551 | 14.24 | 32.376 |  |  | 48.89 |  | 43.2066 |  | 0.9 |  | 153.365 |  |  |  |  | 15.19 | [6 empty] | 5.2218 |  |  | 40.6079 | 100.7155 | 29.1261 | 0.41 | 155.6 | 16.6934 | 38.9399 | 33.99 |  | 161.8135 | 37.1732 |  |  |  | 2.8 |  | 75.0867 |  | 21.4 |  |  |  | 18.001 |  |  |  | 7.304 | 55.25 | 2.02 | 145.9973 |  | 3.0497 | 135.6622 | 12.5939 |  | 32.5159 | 3.872 |  |  | 90.2781 | 24.9154 |  | 0.57 | 24.9795 | 409.7186 |  | 156.9488 | 18.849 |  |  | 15.9357 | 4.5751 |  |  | 17.0586 | 254.06 |  | 31.838 |  | 23.914
03:00 |  |  | 41.9488 | 13.486 | [5 empty] | 27.0311 | 14.6177 | 13.81 | 32.954 |  |  | 49.001 |  | 37.8037 |  | 0.9 |  | 144.363 |  |  |  |  | 14.75 | [6 empty] | 4.8159 |  |  | 44.0085 | 99.5801 | 29.1243 | 0.67 | 156.5528 | 16.4099 | 41.2124 | 34.46 |  | 161.9077 | 37.1738 |  |  |  | 2.8 |  | 75.001 |  | 21.4 |  |  |  | 18.2911 |  |  |  | 7.336 | 55.55 | 1.47 | 145.4687 |  | 3.063 | 134.5182 | 12.0451 |  | 31.9729 | 3.9659 |  |  | 90.3398 | 24.9199 |  | 0.56 | 24.5192 | 410.6977 |  | 159.3917 | 18.6213 |  |  | 15.8517 | 4.5727 |  |  | 17.2682 | 264.61 |  | 31.724 |  | 23.643
03:30 |  |  | 44.3175 | 12.231 | [5 empty] | 27.0746 | 14.5396 | 13.97 | 33.192 |  |  | 48.745 |  | 32.6684 |  | 0.9 |  | 57.7575 |  |  |  |  | 14.11 | [6 empty] | 5.0572 |  |  | 47.3221 | 98.6885 | 29.8583 | 0.48 | 157.1022 | 16.2684 | 41.332 | 34.26 |  | 186.7161 | 36.6041 |  |  |  | 2.9 |  | 75.06 |  | 21.4 |  |  |  | 18.0918 |  |  |  | 7.367 | 54.57 | 2.07 | 143.1562 |  | 2.9178 | 136.4032 | 12.5001 |  | 31.17 | 4.0274 |  |  | 90.3735 | 24.9553 |  | 0.59 | 25.7869 | 402.6532 |  | 161.4383 | 18.8524 |  |  | 16.1609 | 4.5752 |  |  | 16.9495 | 259.08 |  | 31.47 |  | 23.739
04:00 |  |  | 49.0661 | 12.345 | [5 empty] | 26.8668 | 14.0479 | 14.19 | 32.732 |  |  | 48.658 |  | 37.5016 |  | 0.9 |  | 156.8494 |  |  |  |  | 13.86 | [6 empty] | 5.1905 |  |  | 46.6981 | 99.8859 | 29.1207 | 0.18 | 155.3095 | 16.1542 | 41.4085 | 32.87 |  | 195.4585 | 36.323 |  |  |  | 2.7 |  | 74.9958 |  | 21.4 |  |  |  | 18.2498 |  |  |  | 7.406 | 54.58 | 2.02 | 143.1321 |  | 2.9533 | 135.1803 | 12.4161 |  | 31.9052 | 3.8866 |  |  | 90.8363 | 24.9619 |  | 0.57 | 25.1523 | 395.1675 |  | 157.9265 | 18.9596 |  |  | 16.1357 | 4.5888 |  |  | 16.6865 | 261.16 |  | 30.479 |  | 24.491
04:30 |  |  | 48.5979 | 12.113 | [5 empty] | 26.8993 | 14.1023 | 14.31 | 32.304 |  |  | 48.684 |  | 33.7361 |  | 0.9 |  | 144.0019 |  |  |  |  | 13.63 | [6 empty] | 5.2815 |  |  | 47.8461 | 101.9412 | 29.3988 | 1.65 | 157.3005 | 16.8515 | 40.6907 | 32.73 |  | 194.4488 | 35.9869 |  |  |  | 2.8 |  | 74.9487 |  | 21.4 |  |  |  | 18.3235 |  |  |  | 7.296 | 55.46 | 1.99 | 143.0749 |  | 2.9136 | 134.828 | 12.4675 |  | 32.3231 | 3.9037 |  |  | 89.4479 | 24.9647 |  | 0.56 | 25.3346 | 402.1394 |  | 160.6022 | 19.1125 |  |  | 15.4115 | 4.9657 |  |  | 16.4522 | 263.57 |  | 29.96 |  | 25.371
05:00 |  |  | 46.185 | 12.014 | [5 empty] | 27.0793 | 14.4811 | 14.29 | 32.526 |  |  | 48.902 |  | 39.4895 |  | 0.9 |  | 137.7203 |  |  |  |  | 14.01 | [6 empty] | 5.0363 |  |  | 47.4967 | 102.9338 | 29.3274 | 2.1 | 157.7058 | 16.3129 | 39.2688 | 31.66 |  | 185.516 | 33.7935 |  |  |  | 2.8 |  | 74.8559 |  | 21.4 |  |  |  | 17.7217 |  |  |  | 7.344 | 53.61 | 2.02 | 141.0836 |  | 2.8594 | 136.3292 | 11.5509 |  | 32.3379 | 4.3754 |  |  | 90.2079 | 24.9483 |  | 0.61 | 24.4763 | 407.2721 |  | 164.6218 | 19.2054 |  |  | 15.9137 | 4.9562 |  |  | 16.0517 | 271.54 |  | 31.548 |  | 25.971
05:30 |  |  | 48.8063 | 10.698 | [5 empty] | 27.2937 | 15.1774 | 14.36 | 33.102 |  |  | 48.859 |  | 28.2383 |  | 0.9 |  | 116.9807 |  |  |  |  | 13.99 | [6 empty] | 5.0887 |  |  | 47.6471 | 102.1973 | 29.0311 | 1.93 | 156.2628 | 16.2923 | 38.8955 | 32.56 |  | 192.9454 | 33.3356 |  |  |  | 2.8 |  | 74.8598 |  | 21.4 |  |  |  | 18.0432 |  |  |  | 7.404 | 54.66 | 1.78 | 142.787 |  | 2.849 | 133.0034 | 11.3566 |  | 32.3425 | 3.8589 |  |  | 91.3639 | 24.9297 |  | 0.56 | 24.5829 | 418.3699 |  | 158.4488 | 19.1924 |  |  | 15.4016 | 4.6926 |  |  | 14.9301 | 269.29 |  | 31.738 |  | 26.353
06:00 |  |  | 48.2777 | 10.353 | [5 empty] | 27.4159 | 14.9216 | 14.03 | 32.842 |  |  | 48.547 |  | 33.1857 |  | 0.8 |  | 117.3175 |  |  |  |  | 14.38 | [6 empty] | 5.1021 |  |  | 48.8353 | 103.7245 | 26.8954 | 1.54 | 159.0493 | 16.2821 | 38.0882 | 31.91 |  | 194.4942 | 34.2374 |  |  |  | 2.7 |  | 74.8486 |  | 21.4 |  |  |  | 18.125 |  |  |  | 7.222 | 55.08 | 1.77 | 142.477 |  | 2.7912 | 135.4123 | 11.0562 |  | 31.353 | 3.6509 |  |  | 88.586 | 24.9334 |  | 0.57 | 23.7242 | 416.3387 |  | 162.4943 | 19.1307 |  |  | 14.3554 | 4.5614 |  |  | 13.8761 | 266.9 |  | 32.421 |  | 31.207
06:30 |  |  | 43.4879 | 10.049 | [5 empty] | 27.1237 | 14.087 | 14.12 | 32.47 |  |  | 48.737 |  | 41.2571 |  | 0.8 |  | 145.2033 |  |  |  |  | 14.97 | [6 empty] | 5.0694 |  |  | 48.6776 | 116.3036 | 25.7513 | 0.55 | 157.7796 | 16.2572 | 36.9747 | 33.09 |  | 197.4735 | 32.8773 |  |  |  | 2.7 |  | 74.7091 |  | 21.4 |  |  |  | 18.1758 |  |  |  | 7.293 | 55.05 | 1.57 | 139.5697 |  | 2.745 | 125.9689 | 10.0431 |  | 28.3113 | 3.6076 |  |  | 88.5467 | 24.9318 |  | 0.6 | 22.083 | 401.2283 |  | 159.4309 | 18.8011 |  |  | 13.5396 | 4.5133 |  |  | 12.2102 | 263.81 |  | 31.625 |  | 38.195
07:00 |  |  | 48.1457 | 9.425 | [5 empty] | 27.1177 | 13.5353 | 14.24 | 31.518 |  |  | 48.116 |  | 36.6572 |  | 0.8 |  | 157.0838 |  |  |  |  | 14.87 | [6 empty] | 4.9555 |  |  | 41.1272 | 118.9394 | 26.0653 | 0.91 | 155.7481 | 16.5355 | 34.4752 | 32.41 |  | 196.4774 | 32.0253 |  |  |  | 2.6 |  | 74.7294 |  | 21.4 |  |  |  | 18.0082 |  |  |  | 7.286 | 54.92 | 1.5 | 137.4759 |  | 2.6233 | 120.1127 | 8.8362 |  | 28.0246 | 3.8025 |  |  | 87.2547 | 24.9656 |  | 0.58 | 22.3842 | 373.1065 |  | 159.4 | 18.4094 |  |  | 13.4737 | 4.4701 |  |  | 12.382 | 259.18 |  | 31.062 |  | 38.926
07:30 |  |  | 48.0759 | 10.305 | [5 empty] | 27.0483 | 11.2032 | 14.01 | 31.85 |  |  | 48.232 |  | 33.3729 |  | 0.8 |  | 133.9535 |  |  |  |  | 14.58 | [6 empty] | 4.7632 |  |  | 45.1427 | 124.3141 | 27.0374 | 0.73 | 153.152 | 16.7208 | 34.9749 | 33.34 |  | 187.3249 | 32.5633 |  |  |  | 2.8 |  | 74.5968 |  | 21.3 |  |  |  | 18.288 |  |  |  | 7.216 | 54.68 | 1.79 | 137.4645 |  | 2.6761 | 121.1808 | 8.9242 |  | 30.3094 | 3.7307 |  |  | 87.2378 | 24.9831 |  | 0.56 | 21.6021 | 358.416 |  | 160.2507 | 18.1883 |  |  | 13.2981 | 4.4384 |  |  | 12.4262 | 255.41 |  | 30.349 |  | 36.996
08:00 |  |  | 48.6799 | 11.521 | [5 empty] | 26.579 | 10.7941 | 14.37 | 32.004 |  |  | 48.202 |  | 19.4484 |  | 0.8 |  | 102.263 |  |  |  |  | 13.66 | [6 empty] | 4.832 |  |  | 48.417 | 127.3076 | 27.4173 | 0.73 | 150.1797 | 16.7698 | 35.2147 | 34.01 |  | 188.8342 | 32.9227 |  |  |  | 2.7 |  | 73.3985 |  | 21.3 |  |  |  | 18.2125 |  |  |  | 7.352 | 54.46 | 1.71 | 140.1047 |  | 2.7826 | 123.1828 | 8.8831 |  | 30.3246 | 3.9714 |  |  | 88.131 | 24.9716 |  | 0.57 | 23.0038 | 349.3749 |  | 158.7015 | 18.0617 |  |  | 13.3268 | 4.4421 |  |  | 12.9294 | 260.54 |  | 31.107 |  | 32.182
08:30 |  |  | 49.6789 | 13.399 | [5 empty] | 26.4123 | 10.9243 | 13.99 | 31.874 |  |  | 48.782 |  | 32.457 |  | 0.8 |  | 116.4974 |  |  |  |  | 13.87 | [6 empty] | 5.1929 |  |  | 48.2151 | 128.2456 | 27.0291 | 0.72 | 156.1207 | 16.8416 | 37.2054 | 34.77 |  | 187.5663 | 33.0154 |  |  |  | 2.7 |  | 73.1873 |  | 21.3 |  |  |  | 18.3354 |  |  |  | 7.442 | 53.41 | 1.62 | 142.9663 |  | 2.7986 | 128.0097 | 9.2955 |  | 30.949 | 3.7307 |  |  | 91.1591 | 24.9429 |  | 0.57 | 22.893 | 349.7702 |  | 154.4678 | 18.4213 |  |  | 13.8678 | 4.4259 |  |  | 13.4973 | 268.76 |  | 28.664 |  | 26.026
09:00 |  |  | 50.1418 | 9.475 | [5 empty] | 26.7782 | 11.0826 | 12.97 | 31.692 |  |  | 48.764 |  | 34.5514 |  | 0.8 |  | 161.3752 |  |  |  |  | 14.32 | [6 empty] | 4.6838 |  |  | 46.0098 | 131.1672 | 27.3323 | 0.63 | 159.1491 | 16.7299 | 37.1997 | 34.58 |  | 189.3825 | 33.343 |  |  |  | 2.7 |  | 73.5653 |  | 21.3 |  |  |  | 18.0016 |  |  |  | 7.424 | 51.22 | 1.83 | 143.2079 |  | 2.7971 | 132.1149 | 10.0236 |  | 31.1268 | 3.872 |  |  | 89.8638 | 24.8624 |  | 0.55 | 24.5589 | 353.6219 |  | 159.9324 | 18.6726 |  |  | 13.9073 | 4.6778 |  |  | 13.8293 | 267.25 |  | 28.906 |  | 23.243
09:30 |  |  | 50.4847 | 11.64 | [5 empty] | 26.6297 | 10.921 | 13.71 | 31.492 |  |  | 48.383 |  | 23.6146 |  | 0.8 |  | 143.3787 |  |  |  |  | 14.91 | [6 empty] | 4.0358 |  |  | 46.5269 | 131.0282 | 27.7303 | 0.44 | 158.832 | 16.4 | 37.8967 | 34.94 |  | 186.1574 | 34.8285 |  |  |  | 2.7 |  | 73.789 |  | 21.3 |  |  |  | 18.3623 |  |  |  | 7.332 | 51.54 | 1.88 | 140.6238 |  | 2.788 | 130.3535 | 9.5438 |  | 31.859 | 3.9659 |  |  | 88.8761 | 24.7187 |  | 0.55 | 24.4987 | 375.8641 |  | 157.4366 | 18.7015 |  |  | 14.2429 | 4.7219 |  |  | 14.5851 | 268.96 |  | 29.869 |  | 22.307
10:00 |  |  | 50.5716 | 12.908 | [5 empty] | 26.9068 | 10.914 | 13.78 | 31.434 |  |  | 48.224 |  | 32.2078 |  | 0.8 |  | 108.8814 |  |  |  |  | 14.82 | [6 empty] | 4.1829 |  |  | 46.7284 | 126.1466 | 28.7309 | 0.24 | 157.3366 | 16.333 | 38.4893 | 34.11 |  | 186.354 | 35.7328 |  |  |  | 2.5 |  | 73.751 |  | 21.3 |  |  |  | 18.2963 |  |  |  | 7.347 | 50.91 | 1.73 | 134.5977 |  | 2.8321 | 131.154 | 10.0878 |  | 32.3932 | 4.0274 |  |  | 87.9473 | 24.7208 |  | 0.56 | 26.4099 | 387.2406 |  | 159.6072 | 18.3212 |  |  | 14.0408 | 4.761 |  |  | 11.3257 | 267.5 |  | 27.955 |  | 22.199
10:30 |  |  | 48.1215 | 12.616 | [5 empty] | 26.9523 | 11.0699 | 13.68 | 31.66 |  |  | 48.136 |  | 43.4976 |  | 1 |  | 117.8239 |  |  |  |  | 14.73 | [6 empty] | 4.0119 |  |  | 45.7028 | 127.1675 | 28.8214 | 0.58 | 157.7397 | 16.3605 | 39.5076 | 35.01 |  | 187.2298 | 34.2608 |  |  |  | 2.7 |  | 73.2997 |  | 21.3 |  |  |  | 18.3302 |  |  |  | 7.362 | 49 | 1.86 | 137.1562 |  | 2.765 | 128.1425 | 9.483 |  | 31.5208 | 3.8866 |  |  | 89.5118 | 24.8185 |  | 0.54 | 26.3209 | 399.9028 |  | 155.9056 | 18.0603 |  |  | 14.2875 | 4.6404 |  |  | 10.298 | 272.62 |  | 27.527 |  | 22.198
11:00 |  |  | 46.5303 | 11.973 | [5 empty] | 26.8858 | 10.8456 | 13.48 | 30.282 |  |  | 48.016 |  | 35.3498 |  | 1.3 |  | 159.8293 |  |  |  |  | 14.38 | [6 empty] | 4.3254 |  |  | 45.2446 | 129.5656 | 28.5044 | 1 | 156.8699 | 17.0042 | 40.6578 | 33.73 |  | 187.6179 | 36.1086 |  |  |  | 2.7 |  | 73.4526 |  | 21.3 |  |  |  | 18.3244 |  |  |  | 7.306 | 50.87 | 1.89 | 138.9104 |  | 2.7541 | 131.6862 | 9.9888 |  | 30.7399 | 3.7307 |  |  | 76.767 | 24.8514 |  | 0.53 | 26.0547 | 397.9449 |  | 156.002 | 16.7741 |  |  | 14.1213 | 4.8261 |  |  | 10.8871 | 272.57 |  | 27.596 |  | 21.36
11:30 |  |  | 47.4079 | 12.944 | [5 empty] | 26.7892 | 11.0286 | 13.22 | 29.33 |  |  | 48.096 |  | 44.7615 |  | 1 |  | 148.513 |  |  |  |  | 14.76 | [6 empty] | 4.6142 |  |  | 47.4954 | 128.7151 | 28.0514 | 0.9 | 151.9097 | 16.6825 | 40.4227 | 34.97 |  | 188.4549 | 35.6531 |  |  |  | 2.7 |  | 73.6377 |  | 21.3 |  |  |  | 18.2249 |  |  |  | 7.292 | 51.89 | 1.77 | 138.0916 |  | 2.7824 | 134.837 | 10.3575 |  | 29.8617 | 3.872 |  |  | 87.844 | 24.846 |  | 0.54 | 25.4928 | 395.8794 |  | 155.5238 | 18.1512 |  |  | 13.9627 | 4.7807 |  |  | 11.0399 | 272.47 |  | 27.361 |  | 21.305
12:00 |  |  | 47.2473 | 12.394 | [5 empty] | 26.565 | 10.8327 | 8.47 | 30.56 |  |  | 47.97 |  | 23.4283 |  | 1 |  | 135.9623 |  |  |  |  | 14.95 | [6 empty] | 4.5948 |  |  | 47.9193 | 127.7053 | 27.4277 | 0.73 | 150.5984 | 16.303 | 39.7577 | 34.3 |  | 194.6455 | 35.8992 |  |  |  | 2.8 |  | 73.4507 |  | 21.3 |  |  |  | 18.2026 |  |  |  | 7.426 | 51.92 | 1.76 | 140.2661 |  | 2.7863 | 133.1101 | 10.855 |  | 29.0215 | 3.9659 |  |  | 89.886 | 24.8172 |  | 0.58 | 25.3106 | 397.6868 |  | 155.8026 | 18.163 |  |  | 14.1002 | 4.6137 |  |  | 10.9856 | 272.38 |  | 26.997 |  | 21.25
12:30 |  |  | 46.4798 | 11.823 | [5 empty] | 26.9438 | 13.4401 | 8.71 | 31.068 |  |  | 48.16 |  | 39.6457 |  | 1.3 |  | 129.7712 |  |  |  |  | 15.31 | [6 empty] | 4.6325 |  |  | 47.5536 | 128.0462 | 27.3264 | 0.78 | 155.6341 | 16.5603 | 39.0299 | 34.15 |  | 192.2071 | 35.4229 |  |  |  | 2.6 |  | 73.1585 |  | 21.3 |  |  |  | 18.4027 |  |  |  | 7.401 | 51.87 | 1.91 | 139.0781 |  | 2.7716 | 132.7878 | 10.6062 |  | 28.6748 | 3.872 |  |  | 91.1143 | 24.7974 |  | 0.54 | 23.2391 | 385.7759 |  | 154.5438 | 18.0738 |  |  | 13.9459 | 4.4694 |  |  | 10.546 | 273.56 |  | 26.561 |  | 20.764
13:00 |  |  | 46.6606 | 12.548 | [5 empty] | 28.3547 | 13.7209 | 8.76 | 31.648 |  |  | 47.855 |  | 36.5456 |  | 1.3 |  | 48.4424 |  |  |  |  | 15.6 | [6 empty] | 4.6611 |  |  | 47.7469 | 129.7381 | 27.6593 | 0.64 | 156.4407 | 17.1726 | 38.2897 | 33.39 |  | 190.3536 | 35.1756 |  |  |  | 2.7 |  | 73.1101 |  | 21.3 |  |  |  | 18.7005 |  |  |  | 7.277 | 51.14 | 1.77 | 139.8445 |  | 2.7792 | 134.287 | 10.8629 |  | 28.5715 | 4.0073 |  |  | 91.3338 | 24.8264 |  | 0.56 | 23.8211 | 381.805 |  | 158.1034 | 18.3054 |  |  | 14.7248 | 4.4314 |  |  | 10.3534 | 266.99 |  | 26.454 |  | 20.746
13:30 |  |  | 44.33 | 12.907 | [5 empty] | 27.9908 | 14.4483 | 6.32 | 31.176 |  |  | 47.823 |  | 35.8386 |  | 1 |  | 131.7216 |  |  |  |  | 15.66 | [6 empty] | 5.4663 |  |  | 38.2382 | 127.8153 | 26.9261 | 0.45 | 153.9773 | 17.3273 | 38.5996 | 33.29 |  | 194.0367 | 34.4089 |  |  |  | 2.6 |  | 73.5239 |  | 21.3 |  |  |  | 19.002 |  |  |  | 7.255 | 50.99 | 1.78 | 138.5304 |  | 2.8266 | 133.1074 | 10.2381 |  | 29.0323 | 3.7307 |  |  | 91.0658 | 24.7304 |  | 0.54 | 23.3844 | 389.1955 |  | 158.7134 | 18.0104 |  |  | 13.854 | 4.4177 |  |  | 10.8272 | 251.69 |  | 27.317 |  | 21.267
14:00 |  |  | 37.5442 | 13.543 | [5 empty] | 28.2714 | 14.6374 | 6.8 | 31.08 |  |  | 48.376 |  | 24.365 |  | 0.8 |  | 103.307 |  |  |  |  | 15.19 | [6 empty] | 5.7647 |  |  | 43.5911 | 128.4741 | 28.5305 | 0.73 | 155.7851 | 17.0753 | 39.6446 | 34.71 |  | 193.8314 | 36.5898 |  |  |  | 2.6 |  | 73.7939 |  | 21.3 |  |  |  | 18.6692 |  |  |  | 7.323 | 50.61 | 1.47 | 140.1622 |  | 2.8237 | 133.7683 | 10.807 |  | 31.1348 | 3.872 |  |  | 90.6759 | 24.7372 |  | 0.56 | 25.1371 | 373.0163 |  | 156.3618 | 17.9612 |  |  | 13.991 | 4.4838 |  |  | 11.8323 | 273.61 |  | 27.636 |  | 21.764
14:30 |  |  | 39.5528 | 13.502 | [5 empty] | 28.3081 | 14.6603 | 8.11 | 30.95 |  |  | 47.756 |  | 37.9747 |  | 0.8 |  | 114.5558 |  |  |  |  | 14.59 | [6 empty] | 5.7565 |  |  | 44.2052 | 126.7919 | 29.1194 | 0.86 | 155.5204 | 16.7223 | 39.9736 | 34.82 |  | 195.2619 | 38.0276 |  |  |  | 2.6 |  | 73.2984 |  | 21.3 |  |  |  | 19.0285 |  |  |  | 7.502 | 49.9 | 1.51 | 141.1667 |  | 2.8995 | 133.1663 | 10.9604 |  | 31.3811 | 3.9659 |  |  | 89.6876 | 24.7269 |  | 0.54 | 25.1587 | 373.7593 |  | 159.0679 | 17.8365 |  |  | 13.9292 | 4.5598 |  |  | 15.4012 | 279.53 |  | 27.128 |  | 20.963
15:00 |  |  | 40.3451 | 14.069 | [5 empty] | 28.8818 | 14.4572 | 8.59 | 31.826 |  |  | 48.014 |  | 41.5858 |  | 0.8 |  | 141.9521 |  |  |  |  | 13.79 | [6 empty] | 6.22 |  |  | 46.3077 | 128.6216 | 29.0918 | 0.97 | 156.4644 | 16.7147 | 39.2542 | 34.83 |  | 196.3165 | 36.9335 |  |  |  | 2.6 |  | 73.0444 |  | 21.3 |  |  |  | 18.9326 |  |  |  | 7.235 | 50.03 | 1.48 | 141.9885 |  | 2.7636 | 129.9856 | 8.8487 |  | 30.3982 | 4.0274 |  |  | 90.7348 | 24.7186 |  | 0.55 | 26.2289 | 371.7593 |  | 157.4041 | 18.0491 |  |  | 14.5667 | 3.8957 |  |  | 15.292 | 278.99 |  | 24.228 |  | 22.344
15:30 |  |  | 39.735 | 13.648 | [5 empty] | 29.1022 | 14.2037 | 11.35 | 32.24 |  |  | 47.719 |  | 36.6792 |  | 0.8 |  | 143.6889 |  |  |  |  | 13.58 | [6 empty] | 6.1652 |  |  | 42.6065 | 135.9071 | 28.9651 | 0.6 | 154.6198 | 16.5122 | 39.5239 | 34.44 |  | 195.4743 | 36.5481 |  |  |  | 2.7 |  | 72.9639 |  | 21.75 |  |  |  | 18.7778 |  |  |  | 7.445 | 50.44 | 1.38 | 142.3124 |  | 2.7556 | 130.1748 | 10.381 |  | 30.8148 | 3.8866 |  |  | 90.6344 | 24.7114 |  | 0.53 | 24.9906 | 374.0466 |  | 154.7788 | 18.2285 |  |  | 15.7817 | 3.9628 |  |  | 16.6731 | 281.29 |  | 25.033 |  | 25.009
16:00 |  |  | 38.1482 | 12.04 | [5 empty] | 28.816 | 14.1569 | 12.38 | 31.9 |  |  | 47.599 |  | 33.4416 |  | 0.8 |  | 146.3096 |  |  |  |  | 13.13 | [6 empty] | 6.4606 |  |  | 46.5115 | 130.0329 | 28.4215 | 0.23 | 155.0229 | 17.171 | 40.5965 | 33.42 |  | 191.3391 | 37.2023 |  |  |  | 2.7 |  | 73.1262 |  | 21.75 |  |  |  | 18.6055 |  |  |  | 7.305 | 51.18 | 1.34 | 142.533 |  | 2.9096 | 131.6173 | 11.3287 |  | 29.8289 | 3.9037 |  |  | 89.519 | 24.6925 |  | 0.56 | 24.7992 | 366.5995 |  | 157.7674 | 18.4008 |  |  | 15.7846 | 3.863 |  |  | 16.6876 | 282.75 |  | 26.618 |  | 29.312
16:30 |  |  | 37.9689 | 12.964 | [5 empty] | 28.9117 | 13.6655 | 12.84 | 31.676 |  |  | 47.621 |  | 21.0293 |  | 0.8 |  | 120.1332 |  |  |  |  | 12.24 | [6 empty] | 6.2239 |  |  | 46.9472 | 132.1267 | 28.0189 | 0.37 | 154.7212 | 16.7566 | 39.2793 | 30.78 |  | 192.8555 | 36.653 |  |  |  | 2.6 |  | 73.3103 |  | 21.75 |  |  |  | 18.3909 |  |  |  | 7.323 | 53.74 | 1.55 | 142.9771 |  | 2.8442 | 134.1341 | 11.7265 |  | 31.1485 | 3.872 |  |  | 90.359 | 24.5962 |  | 0.52 | 26.5456 | 381.4507 |  | 159.9343 | 18.1811 |  |  | 17.4264 | 4.3273 |  |  | 16.3568 | 278.65 |  | 26.681 |  | 33.835
17:00 |  |  | 38.5246 | 12.301 | [5 empty] | 28.8705 | 14.0697 | 13.12 | 31.704 |  |  | 47.78 |  | 42.323 |  | 0.8 |  | 80.506 |  |  |  |  | 12.43 | [6 empty] | 5.8656 |  |  | 42.3512 | 133.5871 | 28.0472 | 0.4 | 153.8131 | 16.6029 | 39.0745 | 29.94 |  | 196.1971 | 36.5508 |  |  |  | 2.5 |  | 73.9433 |  | 21.75 |  |  |  | 18.6148 |  |  |  | 7.35 | 55.38 | 1.54 | 143.4806 |  | 2.887 | 129.6194 | 11.8379 |  | 30.5476 | 3.9659 |  |  | 90.1222 | 24.6928 |  | 0.56 | 24.1998 | 427.5494 |  | 154.0369 | 18.4485 |  |  | 17.8684 | 4.3989 |  |  | 16.1611 | 271.1 |  | 27.497 |  | 35.56
17:30 |  |  | 31.7613 | 11.92 | [5 empty] | 28.6997 | 14.6074 | 13.43 | 32.516 |  |  | 47.746 |  | 33.214 |  | 0.9 |  | 136.3499 |  |  |  |  | 12.84 | [6 empty] | 5.3595 |  |  | 43.1841 | 133.7818 | 27.8842 | 0.41 | 156.8047 | 16.7921 | 36.9752 | 30.43 |  | 196.5028 | 34.1026 |  |  |  | 2.7 |  | 73.7479 |  | 21.75 |  |  |  | 18.7919 |  |  |  | 7.318 | 50.32 | 1.5 | 145.5334 |  | 2.944 | 132.0684 | 11.7431 |  | 30.1486 | 4.0274 |  |  | 88.8143 | 24.6619 |  | 0.56 | 23.073 | 453.5406 |  | 153.1785 | 18.3844 |  |  | 17.7955 | 4.6974 |  |  | 15.273 | 285.79 |  | 27.933 |  | 28.802
18:00 |  |  | 30.9403 | 11.085 | [5 empty] | 28.9075 | 16.0534 | 13.08 | 33.442 |  |  | 47.978 |  | 39.3769 |  | 0.9 |  | 98.7981 |  |  |  |  | 13.49 | [6 empty] | 5.4162 |  |  | 46.8844 | 131.4543 | 27.5327 | 0.46 | 158.0775 | 16.7711 | 37.5638 | 30.07 |  | 175.6446 | 33.3634 |  |  |  | 2.7 |  | 72.2564 |  | 21.75 |  |  |  | 18.855 |  |  |  | 7.345 | 23.94 | 1.59 | 144.9062 |  | 2.9871 | 130.6793 | 12.7514 |  | 30.3924 | 3.8866 |  |  | 89.5978 | 4.0134 |  | 0.53 | 22.724 | 460.2128 |  | 154.8835 | 18.3415 |  |  | 17.5448 | 4.7576 |  |  | 14.8285 | 289.09 |  | 28.056 |  | 24.604
18:30 |  |  | 20.7844 | 10.658 | [5 empty] | 30.4523 | 16.1082 | 13.44 | 34.004 |  |  | 48.575 |  | 27.5817 |  | 0.9 |  | 47.321 |  |  |  |  | 13.92 | [6 empty] | 4.2691 |  |  | 44.8614 | 128.6998 | 26.2452 | 0.11 | 156.6556 | 16.2382 | 36.9352 | 29.61 |  | 98.4438 | 32.8231 |  |  |  | 2.6 |  | 40.7358 |  | 21.75 |  |  |  | 18.7837 |  |  |  | 7.284 | 3.72 | 1.69 | 144.2548 |  | 2.8972 | 131.3994 | 13.633 |  | 27.5347 | 3.9037 |  |  | 88.8476 | 2.9703 |  | 0.62 | 21.8033 | 431.831 |  | 151.7739 | 18.3751 |  |  | 17.3462 | 4.5081 |  |  | 12.2625 | 285.75 |  | 27.992 |  | 24.199
19:00 |  |  | 21.0836 | 10.509 | [5 empty] | 31.9119 | 15.385 | 13.49 | 34.128 |  |  | 48.924 |  | 37.6185 |  | 0.9 |  | 43.0005 |  |  |  |  | 14.94 | [6 empty] | 4.2895 |  |  | 40.8575 | 123.6022 | 27.1623 | 0.35 | 153.4194 | 16.2328 | 34.1516 | 30.13 |  | 98.5834 | 32.8346 |  |  |  | 2.7 |  | 36.7359 |  | 21.75 |  |  |  | 18.8117 |  |  |  | 7.334 | 3.8 | 1.69 | 144.7394 |  | 2.8675 | 125.4539 | 12.366 |  | 26.8007 | 3.7407 |  |  | 89.3075 | 2.9888 |  | 0.62 | 21.6439 | 426.6205 |  | 154.8514 | 18.2391 |  |  | 15.5462 | 4.3771 |  |  | 12.3021 | 275.74 |  | 27.316 |  | 23.473
19:30 |  |  | 21.0026 | 10.54 | [5 empty] | 32.3814 | 14.243 | 12.82 | 34.12 |  |  | 49.312 |  | 34.4699 |  | 0.9 |  | 42.522 |  |  |  |  | 15.64 | [6 empty] | 4.19 |  |  | 44.569 | 126.8312 | 28.4181 | 0.46 | 150.2676 | 16.7379 | 35.2484 | 29.86 |  | 97.9204 | 32.775 |  |  |  | 2.7 |  | 37.1343 |  | 21.75 |  |  |  | 18.6715 |  |  |  | 7.345 | 3.75 | 1.58 | 143.3576 |  | 3.0095 | 130.1694 | 12.9487 |  | 29.26 | 3.74 |  |  | 89.5029 | 2.9934 |  | 0.61 | 22.8654 | 440.1633 |  | 159.2847 | 18.133 |  |  | 14.5664 | 4.3987 |  |  | 12.5751 | 277.46 |  | 26.962 |  | 23.714
20:00 |  |  | 21.1651 | 10.93 | [5 empty] | 32.1822 | 13.4743 | 13.35 | 33.428 |  |  | 48.997 |  | 27.9864 |  | 0.9 |  | 41.6574 |  |  |  |  | 15.53 | [6 empty] | 4.127 |  |  | 45.5301 | 130.338 | 28.2458 | 0.37 | 150.006 | 16.4161 | 35.5044 | 31.32 |  | 97.8486 | 33.2172 |  |  |  | 2.8 |  | 39.0953 |  | 21.75 |  |  |  | 18.6403 |  |  |  | 7.368 | 3.53 | 1.72 | 145.1318 |  | 3.0158 | 132.7332 | 13.9228 |  | 30.171 | 3.6949 |  |  | 89.5258 | 3.0009 |  | 0.6 | 21.8973 | 464.8423 |  | 94.082 | 18.5848 |  |  | 15.0271 | 4.7598 |  |  | 13.3056 | 271.69 |  | 27.246 |  | 24.228
20:30 |  |  | 21.5205 | 12.661 | [5 empty] | 32.0897 | 10.9333 | 13.2 | 32.896 |  |  | 49.559 |  | 39.3016 |  | 0.9 |  | 40.6857 |  |  |  |  | 15.9 | [6 empty] | 4.0911 |  |  | 45.5113 | 131.1305 | 27.9462 | 0.84 | 157.8378 | 16.2884 | 37.6287 | 31.29 |  | 95.5995 | 34.1361 |  |  |  | 2.7 |  | 39.0362 |  | 21.75 |  |  |  | 18.1184 |  |  |  | 7.296 | 4.35 | 1.71 | 145.2951 |  | 3.0001 | 132.7705 | 14.7517 |  | 31.7457 | 4.0014 |  |  | 90.7454 | 3.3417 |  | 0.6 | 22.8423 | 455.343 |  | 140.3784 | 18.5928 |  |  | 15.2738 | 4.7595 |  |  | 15.0482 | 275.29 |  | 27.367 |  | 24.127
21:00 |  |  | 21.6796 | 12.786 | [5 empty] | 31.5656 | 11.0588 | 13.13 | 33.316 |  |  | 49.834 |  | 35.7461 |  | 0.9 |  | 38.0055 |  |  |  |  | 16.68 | [6 empty] | 4.074 |  |  | 47.802 | 130.7826 | 28.9365 | 0.87 | 161.0203 | 16.1538 | 37.9656 | 30.8 |  | 98.2105 | 34.5693 |  |  |  | 2.7 |  | 39.0457 |  | 21.75 |  |  |  | 18.4566 |  |  |  | 7.301 | 4.75 | 1.64 | 145.9868 |  | 3.0555 | 133.1012 | 14.8607 |  | 31.8411 | 4.0848 |  |  | 92.0919 | 5.8329 |  | 0.6 | 23.5812 | 456.7398 |  | 140.7916 | 18.3857 |  |  | 16.3185 | 4.6734 |  |  | 15.4592 | 277.22 |  | 27.838 |  | 23.697
21:30 |  |  | 24.7892 | 12.814 | [5 empty] | 31.1019 | 11.077 | 13.66 | 33.486 |  |  | 49.38 |  | 38.2524 |  | 0.9 |  | 38.4003 |  |  |  |  | 16.62 | [6 empty] | 4.2365 |  |  | 47.929 | 128.3197 | 28.3076 | 0.94 | 158.7587 | 16.7615 | 38 | 30.89 |  | 193.6868 | 35.9142 |  |  |  | 2.8 |  | 42.6956 |  | 21.75 |  |  |  | 18.3851 |  |  |  | 7.319 | 4.29 | 1.83 | 146.455 |  | 2.9548 | 131.7423 | 15.042 |  | 31.6358 | 4.1258 |  |  | 93.536 | 6.5154 |  | 0.6 | 24.8363 | 461.7598 |  | 145.0802 | 17.4026 |  |  | 16.5178 | 4.9786 |  |  | 15.9125 | 281.96 |  | 28.104 |  | 24.148
22:00 |  |  | 24.2466 | 12.696 | [5 empty] | 30.642 | 11.0884 | 13.84 | 34.062 |  |  | 49.628 |  | 33.5858 |  | 0.9 |  | 41.6414 |  |  |  |  | 16.37 | [6 empty] | 4.2329 |  |  | 47.7527 | 128.8461 | 28.9515 | 1.03 | 159.6856 | 16.414 | 37.859 | 31.23 |  | 192.7731 | 36.8307 |  |  |  | 2.6 |  | 63.4349 |  | 21.75 |  |  |  | 18.4165 |  |  |  | 7.256 | 4.59 | 2.07 | 147.435 |  | 2.9773 | 135.1348 | 15.1083 |  | 31.564 | 3.9547 |  |  | 92.8332 | 24.1919 |  | 0.6 | 24.3004 | 462.7848 |  | 148.1019 | 18.161 |  |  | 17.6304 | 5.0016 |  |  | 15.4324 | 282.37 |  | 27.774 |  | 22.147
22:30 |  |  | 28.9061 | 12.467 | [5 empty] | 29.4344 | 11.2783 | 13.51 | 34.484 |  |  | 49.307 |  | 38.5183 |  | 0.9 |  | 127.7855 |  |  |  |  | 16.3 | [6 empty] | 4.8773 |  |  | 48.1225 | 128.6651 | 28.6909 | 1.15 | 161.042 | 16.2516 | 38.5646 | 31.55 |  | 191.6832 | 36.8741 |  |  |  | 2.7 |  | 73.3059 |  | 21.75 |  |  |  | 18.3265 |  |  |  | 7.246 | 32.58 | 1.96 | 146.6803 |  | 2.896 | 135.0151 | 15.1152 |  | 32.9565 | 3.9615 |  |  | 91.7913 | 24.6512 |  | 0.6 | 24.4697 | 465.3344 |  | 159.1958 | 18.6106 |  |  | 17.6705 | 4.9807 |  |  | 16.3802 | 282.84 |  | 27.612 |  | 21.956
23:00 |  |  | 34.9907 | 12.592 | [5 empty] | 28.353 | 11.5352 | 12.42 | 33.932 |  |  | 49.511 |  | 38.7701 |  | 0.9 |  | 122.5723 |  |  |  |  | 16.02 | [6 empty] | 4.4261 |  |  | 48.3373 | 127.5552 | 28.9683 | 1.26 | 159.6388 | 16.2336 | 38.863 | 31.76 |  | 191.0776 | 36.8845 |  |  |  | 2.6 |  | 74.1548 |  | 21.75 |  |  |  | 18.5322 |  |  |  | 7.364 | 50.65 | 1.94 | 145.2595 |  | 2.8813 | 134.8791 | 15.1273 |  | 32.4893 | 3.9546 |  |  | 90.8542 | 24.6245 |  | 0.58 | 25.1273 | 463.9427 |  | 164.3869 | 18.2213 |  |  | 17.9029 | 4.9495 |  |  | 16.6476 | 283.04 |  | 28.379 |  | 24.112
23:30 |  |  | 37.9996 | 12.83 | [5 empty] | 27.3529 | 13.4772 | 13.54 | 33.698 |  |  | 49.224 |  | 30.4223 |  | 0.8 |  | 94.7099 |  |  |  |  | 16.13 | [6 empty] | 4.5418 |  |  | 47.9607 | 127.8796 | 28.8617 | 1.2 | 160.9031 | 16.6903 | 39.0802 | 35.29 |  | 197.5816 | 37.2219 |  |  |  | 2.6 |  | 74.2969 |  | 21.75 |  |  |  | 18.3202 |  |  |  | 7.389 | 56.96 | 2.01 | 144.0666 |  | 2.9169 | 133.7363 | 14.9735 |  | 32.666 | 3.8564 |  |  | 91.2734 | 24.4546 |  | 0.59 | 24.2554 | 461.1338 |  | 159.6066 | 18.698 |  |  | 17.7355 | 4.9152 |  |  | 16.3132 | 283.33 |  | 29.037 |  | 23.351
00:00 |  |  | 39.5498 | 12.644 | [5 empty] | 27.3215 | 13.5933 | 13.88 | 33.666 |  |  | 48.908 |  | 38.5016 |  | 0.8 |  | 135.9026 |  |  |  |  | 16.16 | [6 empty] | 5.2759 |  |  | 47.1758 | 128.0232 | 28.9713 | 0.83 | 161.756 | 16.7789 | 39.216 | 35.05 |  | 196.6269 | 37.3097 |  |  |  | 2.6 |  | 74.4185 |  | 21.75 |  |  |  | 18.3818 |  |  |  | 7.266 | 57.15 | 1.86 | 143.6905 |  | 2.909 | 134.3333 | 14.8865 |  | 32.0274 | 3.8369 |  |  | 90.0016 | 24.706 |  | 0.51 | 24.7486 | 461.4547 |  | 159.7812 | 18.445 |  |  | 18.3672 | 4.8497 |  |  | 16.6219 | 283.65 |  | 29.93 |  | 23.782
MWh | 0 | 0 | 938.6465 | 290.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.7317 | 315.9427 | 306.895 | 777.925 | 0 | 0 | 1164.9385 | 0 | 826.953 | 0 | 21.5 | 0 | 2708.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1096.4109 | 2911.5126 | 677.4168 | 18.01 | 3751.6956 | 397.8573 | 925.3206 | 791.86 | 0 | 4226.806 | 846.2178 | 0 | 0 | 0 | 64.55 | 0 | 1649.0811 | 0 | 515.95 | 0 | 0 | 0 | 437.1179 | 0 | 0 | 0 | 175.8625 | 1053.18 | 42.605 | 3423.2893 | 0 | 69.2784 | 3168.4474 | 282.5211 | 0 | 742.0109 | 93.5683 | 0 | 0 | 2154.9203 | 511.8194 | 0 | 13.645 | 580.937 | 9870.9124 | 0 | 3728.0048 | 441.6587 | 0 | 0 | 371.125 | 110.9969 | 0 | 0 | 344.5011 | 6528.33 | 0 | 688.4885 | 0 | 605.7475
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 21 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1036.2 | 2437.3 | 2406.6 | 48 |  |  |  | 66.8 |  | 32.5 | 9.6 | 0 | 535.8 | 6572.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 303.5
01:00 | 1041.7 | 2373.7 | 2405.1 | 47.7 |  |  |  | 66.9 |  | 32.2 | 9.6 | 0 | 486.6 | 6463.5 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 41.35
01:30 | 1040.2 | 2297.2 | 2395.3 | 47.7 |  |  |  | 67 |  | 34.7 | 9.6 | 0 | 457.7 | 6349.4 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 8.95
02:00 | 1032.7 | 2208.1 | 2270.4 | 47.8 |  |  |  | 66.8 |  | 33.7 | 9.6 | 0 | 452.7 | 6121.8 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2991.25
02:30 | 1029.6 | 2167.2 | 2331.4 | 47.9 |  |  |  | 66.9 |  | 34.1 | 9.6 | 0 | 481.8 | 6168.5 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 475.2
03:00 | 1029.9 | 2156.7 | 2288.6 | 47.7 |  |  |  | 67.7 |  | 34 | 9.6 | 0 | 515.3 | 6149.5 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2059.6605
03:30 | 1037.4 | 2098.3 | 2168.1 | 47.7 |  |  |  | 66.9 |  | 34.1 | 9.6 | 0 | 571.1 | 6033.2 |  | C.H. YANANGO | 847.979
04:00 | 1035.1 | 2125.8 | 2277.3 | 47.4 |  |  |  | 67.5 |  | 33.2 | 9.6 | 0 | 547.6 | 6143.5 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 167
04:30 | 1044.4 | 2102.2 | 2345.4 | 0 |  |  |  | 67.7 |  | 33.4 | 9.6 | 0 | 569.5 | 6172.2 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 308.1
05:00 | 1040.6 | 1968.6 | 2389.1 | 0 |  |  |  | 67.3 |  | 33.5 | 9.6 | 0 | 609.4 | 6118.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1901.4
05:30 | 1035.3 | 2115.8 | 2398.3 | 30.6 |  |  |  | 68.8 |  | 34.7 | 9.6 | 0 | 577 | 6270.1 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 314.35
06:00 | 1041.6 | 2186.5 | 2331.4 | 25.9 |  |  |  | 67.8 |  | 34.5 | 9.6 | 0.1 | 556.3 | 6253.7 |  | C.H. RUNATULLO II | 175.65
06:30 | 1031.2 | 2244.3 | 2386.9 | 9.9 |  |  |  | 66.9 |  | 35 | 9.6 | 7.8 | 481.5 | 6273.1 |  | C.H. RUNATULLO III | 246.95
07:00 | 1032.4 | 2138 | 2348.2 | 45.1 |  |  |  | 67.5 |  | 33.1 | 9.6 | 130.7 | 435 | 6239.6 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 92.4
07:30 | 1033.5 | 2158.7 | 2405.5 | 45.2 |  |  |  | 67.2 |  | 34.7 | 9.6 | 309.4 | 378.4 | 6442.2 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3818.3
08:00 | 1035.1 | 2118 | 2409.2 | 45.7 |  |  |  | 68.5 |  | 34.7 | 9.6 | 469 | 394.7 | 6584.5 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 174.25
08:30 | 1038.2 | 2282 | 2399.8 | 45.4 |  |  |  | 68.9 |  | 34.3 | 9.6 | 513.6 | 401.7 | 6793.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 116.9
09:00 | 1038.7 | 2513.5 | 2407.6 | 44.9 |  |  |  | 70.7 |  | 34 | 9.6 | 527 | 374.4 | 7020.4 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 62.9
09:30 | 1037.9 | 2681.4 | 2404.7 | 44.5 |  |  |  | 66.6 |  | 33.2 | 9.6 | 531.8 | 394.5 | 7204.2 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14745.9
10:00 | 1040 | 2667.6 | 2429.4 | 38.3 |  |  |  | 70.1 |  | 32.7 | 9.6 | 536.6 | 430.5 | 7254.8 |  | C.H. RESTITUCION | 4645.05
10:30 | 1037.4 | 2594.8 | 2475 | 24.5 |  |  |  | 70.9 |  | 34.4 | 9.6 | 542.6 | 519.8 | 7309 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 62.4
11:00 | 1034.5 | 2537.9 | 2505.5 | 36.8 |  |  |  | 70 |  | 35 | 9.6 | 547.8 | 515.6 | 7292.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 410
11:30 | 1033 | 2521.1 | 2616.3 | 40.3 |  |  |  | 70.2 |  | 35 | 9.6 | 552.4 | 571.2 | 7449.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.65
12:00 | 1036.3 | 2496.7 | 2547.7 | 34.9 |  |  |  | 69.2 |  | 34.4 | 9.6 | 557.7 | 601 | 7387.5 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2724.55
12:30 | 1035.4 | 2413.6 | 2580.8 | 30 |  |  |  | 69 |  | 33.4 | 9.6 | 564.3 | 566.6 | 7302.7 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1033.3 | 2375.3 | 2463.8 | 30 |  |  |  | 69.4 |  | 32.5 | 9.6 | 565.4 | 596.8 | 7176.1 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1065.2
13:30 | 1033.3 | 2194.7 | 2537.5 | 27.9 |  |  |  | 68.8 |  | 33.8 | 10.6 | 573.1 | 636.8 | 7116.5 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:00 | 1036 | 2268.3 | 2570.2 | 28.2 |  |  |  | 69.5 |  | 34.2 | 10.6 | 572.6 | 598.1 | 7187.7 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 288.25
14:30 | 1045.9 | 2226.5 | 2580.3 | 0 |  |  |  | 67.2 |  | 35.1 | 10.6 | 568.9 | 581.5 | 7116 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 379.4
15:00 | 1024.7 | 2165.8 | 2512.2 | 46 |  |  |  | 68.5 |  | 33.5 | 10.6 | 556.5 | 625.1 | 7042.9 |  | C.H. YUNCAN |  | 2083.95
15:30 | 1030.9 | 2241.6 | 2600.5 | 46.5 |  |  |  | 69.1 |  | 34.6 | 10.6 | 530.6 | 594.1 | 7158.5 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 321.85
16:00 | 1021 | 2240.5 | 2608.1 | 46.9 |  |  |  | 69.4 |  | 35.1 | 10.6 | 426.7 | 679.7 | 7138 |  | C.H. EL CARMEN | 99.35
16:30 | 1016.6 | 2291.1 | 2625.7 | 47 |  |  |  | 70.4 |  | 33.7 | 10.6 | 219.9 | 723.3 | 7038.3 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 176.4
17:00 | 1024 | 2616.1 | 2570.3 | 46.7 |  |  |  | 70.4 |  | 33.2 | 10.6 | 45.4 | 728.6 | 7145.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 191.45
17:30 | 1016.6 | 2714.3 | 2556.7 | 47.1 |  |  |  | 67 |  | 34.8 | 10.6 | 0 | 726.8 | 7173.9 |  | C.H. ÁNGEL III | 196.25
18:00 | 1016.1 | 2782.2 | 2522.9 | 47.4 |  |  |  | 71.7 |  | 33.2 | 10.6 | 0 | 728.7 | 7212.8 |  | C.H. LA JOYA | 205.9
18:30 | 1034.2 | 2847.3 | 2503.1 | 47.5 |  |  |  | 67.4 |  | 34.1 | 10.6 | 0 | 744.9 | 7289.1 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80.5
19:00 | 1029 | 2888.3 | 2469.3 | 47.8 |  |  |  | 76.9 |  | 34.6 | 10.6 | 0 | 772.7 | 7329.2 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 449.55
19:30 | 1036 | 2963.5 | 2469.4 | 47.6 |  |  |  | 77.1 |  | 34.1 | 10.6 | 0 | 766.9 | 7405.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 441.6
20:00 | 963.1 | 3068.5 | 2422.5 | 47.6 |  |  |  | 77 |  | 34.2 | 10.6 | 0 | 718 | 7341.5 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2674.8
20:30 | 961.3 | 3017.5 | 2425 | 47.8 |  |  |  | 76.2 |  | 34.3 | 10.6 | 0 | 753.7 | 7326.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2083.8
21:00 | 962 | 2958.4 | 2419.3 | 48.1 |  |  |  | 77.5 |  | 35.4 | 10.6 | 0 | 738.3 | 7249.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 41.65
21:30 | 954.5 | 3020.9 | 2415.8 | 48 |  |  |  | 77.4 |  | 35.4 | 10.6 | 0 | 709.8 | 7272.4 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 10531.4
22:00 | 953.8 | 2966.3 | 2429.6 | 47.9 |  |  |  | 77.9 |  | 34.4 | 10.6 | 0 | 699.7 | 7220.2 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 117.15
22:30 | 957.3 | 2920.1 | 2427.9 | 48 |  |  |  | 77.5 |  | 33.6 | 10.6 | 0 | 713.2 | 7188.2 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1318.7
23:00 | 962.5 | 2890.9 | 2236.5 | 48 |  |  |  | 76.8 |  | 33.3 | 10.6 | 0 | 741.1 | 6999.7 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36
23:30 | 962.354 | 2781.273 | 2269.821 | 47.8 |  |  |  | 77.1 |  | 34.5 | 10.6 | 0 | 757.389 | 6940.837 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 128.9
00:00 | 962.613 | 2493.709 | 2199.592 | 48.1 |  |  |  | 77.9 |  | 34.7 | 10.6 | 0 | 751.798 | 6579.012 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2885.1
TOTAL MWh | 24472.6835 | 59269.041 | 58379.8065 | 955.9 | 0 | 0 | 0 | 1690.95 | 0 | 817.4 | 241.4 | 4924.95 | 14256.3435 | 165008.4745 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1812
% | 14.8312 | 35.9188 | 35.3799 | 0.5793 | 0 | 0 | 0 | 1.0248 | 0 | 0.49537 | 0.1463 | 2.9847 | 8.6398 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.85
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1732.275
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.456
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 721.152
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2616.1025
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2255.053
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1544.8965
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 356.4
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1860.55
[16 empty] | PCH TUPURI | 14.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 454.75
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 132.35
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 911.65
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2062.5
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 175.4
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 794.6
[16 empty] | C.H. OROYA | 188.15
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 49.25
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2103.15
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24472.6835 | 59269.041

## GENERACION RER
sábado, 21 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [7 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16.4 |  | 7.2 | 10.6 | 1.8 | 0.3 | 8.9 |  | 14.2 |  | 7.7 | 11.3 | 4.4 | 2.7 | 2.6 | 17.1 | 20.3 | 20 | 12.9 | 26.8 | 6.6 | 69.4 | 83.1 | 110.1 | 11.5 | 8.2 | 14.4 | 4.3 | 8 | 8.5 | 8.7 | 8.5 |  | 6.8 | 9.7 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.8 | 59.2 |  | 66.5 |  | 0.6 |  | 20.7 | 57.2 | 15.7 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.7 |  | 19 | 5.6 |  | 836.4
1:00 | 16.6 |  | 6.7 | 10.6 | 1.8 | 0.3 | 8.9 |  | 13.9 |  | 7.6 | 11.4 | 4.4 | 2.7 | 2.6 | 17.1 | 20.5 | 20 | 12.9 | 24.1 | 6.6 | 60 | 85.5 | 104.7 | 9.2 | 8.3 | 14.2 | 4.3 | 8 | 8.5 | 8.7 | 8.3 |  | 3.4 | 8.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10 | 50.6 |  | 54 |  | 0.6 |  | 21.8 | 49.8 | 15.6 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.7 |  | 19 | 5.5 |  | 786.2
1:30 | 17.1 |  | 8.1 | 10.6 | 1.7 | 0.3 | 9.5 |  | 13.7 |  | 7.7 | 10.9 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 17.1 | 20.5 | 20 | 12.8 | 24.2 | 6.2 | 67.9 | 83.8 | 102.5 | 10.5 | 8.7 | 14.2 | 4.3 | 8 | 8.6 | 8.7 | 8.3 |  | 2.6 | 7 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 39.1 |  | 48.5 |  | 0.6 |  | 19.7 | 37 | 15.6 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.7 |  | 19 | 5.5 |  | 759
2:00 | 16.9 |  | 7 | 10.6 | 1.7 | 0.3 | 9.8 |  | 13.7 |  | 7.5 | 10.4 | 4.3 | 2.7 | 2.6 | 17 | 20.1 | 20 | 12.3 | 27.2 | 8.6 | 62.1 | 68.8 | 100.7 | 10.8 | 7.3 | 14.2 | 4.3 | 8 | 8.6 | 8.7 | 8.3 |  | 2.8 | 7.3 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 10 | 45.8 |  | 48.4 |  | 0.6 |  | 17.7 | 45.2 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.7 |  | 18.9 | 5.5 |  | 751.3
2:30 | 17.2 |  | 7.1 | 10.6 | 1.7 | 0.3 | 9.8 |  | 13.7 |  | 7.5 | 10.5 | 4.3 | 2.7 | 2.6 | 17.1 | 20.1 | 20 | 12.3 | 29 | 8.2 | 70.1 | 79.4 | 101.8 | 9.8 | 6 | 14.2 | 4.3 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | 8.3 |  | 5.1 | 9.2 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 52 |  | 47.3 |  | 0.6 |  | 17.8 | 46.1 | 15.4 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 19 | 5.5 |  | 780.6
3:00 | 17.2 |  | 7.1 | 10.6 | 1.7 | 0.3 | 9.7 |  | 13.8 |  | 7.5 | 10.5 | 4.3 | 2.6 | 2.6 | 17.3 | 20.1 | 20 | 12.3 | 27.7 | 6.9 | 80.1 | 59.1 | 95.3 | 7.7 | 5.9 | 14.2 | 4.3 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | 8.3 |  | 7.9 | 13.2 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 71.2 |  | 63.2 |  | 0.6 |  | 21.9 | 55.2 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 19 | 5.4 |  | 814.2
3:30 | 16.7 |  | 7.6 | 10.6 | 1.7 | 0.3 | 9.8 |  | 13.7 |  | 7.5 | 10.4 | 4.3 | 2.6 | 2.6 | 17.3 | 20.1 | 20 | 12.3 | 27.7 | 5.9 | 87.5 | 55.1 | 91.4 | 6 | 4.4 | 14.2 | 4.3 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | 8.6 |  | 9 | 13.7 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 90.7 |  | 93.5 |  | 0.6 |  | 25.7 | 60.5 | 15.6 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 19 | 5.5 |  | 870.5
4:00 | 16.6 |  | 6.7 | 12.8 | 1.7 | 0.3 | 9.9 |  | 13.7 |  | 7.7 | 10.6 | 4.3 | 2.7 | 2.6 | 17.4 | 20.5 | 20 | 11.9 | 27.7 | 5.9 | 89.9 | 55.6 | 82.9 | 6.7 | 3.7 | 14.1 | 4.3 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | 8.6 |  | 11.5 | 15 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 82.7 |  | 78.7 |  | 0.6 |  | 22.9 | 64.4 | 15.4 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 19 | 5.4 |  | 848.4
4:30 | 17.3 |  | 6.2 | 13.6 | 1.7 | 0.3 | 9.9 |  | 13.7 |  | 7.7 | 10.6 | 4.3 | 2.6 | 2.6 | 17.5 | 20.5 | 20 | 11.9 | 28.1 | 7.7 | 108.7 | 60.6 | 86.4 | 7.5 | 5.4 | 14.1 | 4.3 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 |  | 10 | 14.2 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.2 | 10.1 | 71.5 |  | 73.1 |  | 0.6 |  | 27.8 | 68.5 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 19 | 5.5 |  | 871.5
5:00 | 16.5 |  | 7.7 | 13.7 | 1.7 | 0.3 | 9.3 |  | 13.7 |  | 7.7 | 10 | 4.3 | 2.6 | 2.6 | 17.5 | 20.5 | 20 | 11.9 | 29.8 | 6 | 105.9 | 69.6 | 81.8 | 8 | 6.5 | 14.1 | 4.3 | 7.8 | 8.4 | 8.7 | 8.6 |  | 12 | 14.7 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 87.2 |  | 81.8 |  | 0.6 |  | 30 | 76.1 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 19.1 | 5.4 |  | 910.8
5:30 | 16.9 |  | 7.9 | 13.5 | 1.7 | 0.3 | 9.9 |  | 13.8 |  | 7.6 | 9.7 | 4.3 | 2.7 | 2.6 | 17.4 | 20.3 | 20 | 11.9 | 27.4 | 4.7 | 91.2 | 68.2 | 91.2 | 9.2 | 7.1 | 14 | 4.3 | 7.7 | 8.4 | 8.7 | 8.6 |  | 9.6 | 14.3 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 82.2 |  | 68.1 |  | 0.6 |  | 29 | 74.8 | 15.3 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 19 | 5.5 |  | 878.3
6:00 | 16.8 |  | 8.1 | 13.6 | 1.7 | 0.3 | 9.6 |  | 13.7 |  | 7.7 | 10.1 | 4.2 | 2.7 | 2.6 | 17.1 | 20.4 | 20 | 11.4 | 27.3 | 3.2 | 86.3 | 65.6 | 86.3 | 6.8 | 6 | 13.9 | 4.3 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 8.6 |  | 6.5 | 11.1 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  | 0.1 | 5.4 | 9.9 | 89.3 |  | 68.9 |  | 0.6 |  | 30.9 | 68.1 | 15.4 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 19 | 5.6 |  | 857.3
6:30 | 17.5 |  | 8 | 13.6 | 1.6 | 0.3 | 9.5 |  | 14 |  | 7.5 | 9.3 | 4 | 2.7 | 2.6 | 17.1 | 20 | 20 | 11.4 | 24 | 2.6 | 87.8 | 62.2 | 83.2 | 6.4 | 5 | 13.9 | 4.2 | 7.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 |  | 4.3 | 9.2 | 3.4 | 18.4 |  | 1.4 |  | 1.5 |  | 1.2 | 5.2 | 9.9 | 52.6 | 2.3 | 54.2 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 22.5 | 67.5 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 19 | 5.5 |  | 788.7
7:00 | 15 |  | 8.3 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 9.8 |  | 13.9 |  | 7.6 | 10.4 | 3.9 | 2.4 | 2.6 | 17.3 | 20.3 | 20 | 11.4 | 21.9 | 2.6 | 71.7 | 68 | 86.7 | 6 | 6.6 | 13.9 | 4.2 | 7.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 16.4 | 5.4 | 9.3 | 3.3 | 18.4 |  | 49.4 |  | 1.5 | 1.8 | 3.6 | 5.3 | 9.7 | 41.8 | 29.6 | 35.7 | 23.2 | 0.6 | 4.8 | 21.2 | 58.1 | 15.7 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0.5 |  | 19 | 5.6 | 0.2 | 864.7
7:30 | 16.8 |  | 8 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 9.9 | 0.1 | 13.7 |  | 7.6 | 10.2 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 17.3 | 20.4 | 20 | 11.5 | 26.8 | 4.6 | 47.7 | 56.3 | 72.7 | 5.9 | 4.7 | 13.9 | 4.2 | 7.2 | 8 | 8.3 | 8.6 | 39 | 8.3 | 13.2 | 3.3 | 18.4 |  | 125.2 |  | 1.5 | 4.5 | 2.8 | 5.5 | 10 | 43.1 | 72.9 | 40.8 | 56.2 | 0.6 | 3.8 | 13.2 | 41.1 | 15.8 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 4.3 | 0.5 |  | 19 | 5.5 | 0.6 | 987.8
8:00 | 17 |  | 8 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 9.7 | 0.1 | 13.8 |  | 7.6 | 11 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 17.3 | 20.4 | 20 | 11.5 | 29.7 | 6.7 | 46.2 | 58.1 | 77.6 | 7.3 | 6.9 | 13.8 | 4.2 | 7.2 | 8 | 8.3 | 8.6 | 58.5 | 12.2 | 15.5 | 3.3 | 18.4 |  | 189.9 |  | 1.5 | 7 | 7.6 | 5.5 | 9.9 | 48.8 | 110.3 | 33.1 | 80.1 | 0.6 | 7.6 | 14.7 | 37.9 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 6.7 | 0.5 |  | 19 | 5.6 | 1.2 | 1164.2
8:30 | 16.5 |  | 8.1 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 9.7 | 0.2 | 13.8 |  | 7.5 | 10.7 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | 17.3 | 20 | 20 | 11.5 | 29.5 | 5.2 | 74.8 | 56.1 | 68.8 | 6.4 | 6.5 | 13.6 | 4.2 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 64.1 | 13.1 | 16.4 | 3.3 | 18.4 |  | 201.6 |  | 1.5 | 9.3 | 12.2 | 5.4 | 9.9 | 35.4 | 115.9 | 30.8 | 83.8 | 0.6 | 15.5 | 18.3 | 40.4 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 8.9 | 0.5 |  | 19 | 5.5 | 2.1 | 1214.2
9:00 | 16.7 |  | 7.8 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 9.5 | 0.3 | 13.8 |  | 7.5 | 10.7 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 17.3 | 20.3 | 20 | 11.6 | 29.9 | 5.3 | 61.8 | 42.9 | 49.4 | 6.5 | 5.1 | 13.6 | 4.2 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 64.2 | 14.2 | 16.9 | 3.3 | 18.4 |  | 206 | 0.1 | 1.5 | 11.2 | 13.1 | 5.1 | 10 | 32.3 | 116.9 | 30.5 | 84.7 | 0.6 | 15.6 | 23.7 | 55.9 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 10.9 | 0.5 |  | 19 | 5.4 | 4 | 1200
9:30 | 16.5 |  | 7 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 9.7 | 0.3 | 12.9 |  | 7.6 | 10.7 | 3.8 | 2.7 | 2.6 | 17.3 | 20.4 | 20 | 11.6 | 29.8 | 6.3 | 61.7 | 26.6 | 46.5 | 6.1 | 3.3 | 13.6 | 4.2 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 64.3 | 13.3 | 17.3 | 3.3 | 18.4 |  | 207.2 | 0.1 | 1.5 | 12.9 | 12.8 | 5.3 | 9.9 | 46.1 | 116.6 | 49.3 | 85.1 | 0.6 | 15.2 | 22.8 | 65.4 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 12.5 | 0.5 |  | 19 | 5.5 | 4.8 | 1223.1
10:00 | 16.6 |  | 6.3 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 9.8 | 0.5 | 12 |  | 7.6 | 10.9 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 17.3 | 20.4 | 20 | 11.6 | 29.5 | 6.5 | 65.6 | 39.7 | 61 | 4.3 | 4.4 | 13.6 | 4.2 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 63.9 | 14.2 | 17.2 | 3.3 | 18.4 |  | 209.8 | 0.1 | 1.5 | 14.4 | 12.6 | 5.4 | 9.8 | 51.5 | 116.1 | 59.7 | 85 | 0.6 | 15.1 | 19 | 57.9 | 15.6 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 14 | 0.6 |  | 19 | 5.5 | 5.1 | 1263.1
10:30 | 16.5 |  | 8 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 9.9 | 1.1 | 12.7 |  | 7.6 | 10.8 | 3.8 | 2.7 | 2.6 | 17.2 | 20 | 20 | 11.6 | 29.6 | 13.1 | 89.7 | 59.3 | 60.9 | 9.5 | 6.8 | 13.6 | 4.2 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 64.2 | 15.5 | 17.2 | 3.3 | 18.4 |  | 210.6 | 0.2 | 1.5 | 15.5 | 12.5 | 5.3 | 9.9 | 63.6 | 115.9 | 75.5 | 85.2 | 0.6 | 15.4 | 22.1 | 57 | 15.5 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 15.1 | 0.6 |  | 18.9 | 5.5 | 6.9 | 1359.9
11:00 | 17.5 |  | 7.7 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 9.8 | 1.2 | 12.9 |  | 7.5 | 10.4 | 3.8 | 2.7 | 2.6 | 17.3 | 20 | 20 | 11.7 | 29.8 | 18.4 | 93.6 | 63 | 67.8 | 9.7 | 7.6 | 13.6 | 4.2 | 7.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 64.6 | 13.9 | 15.8 | 3.3 | 18.4 |  | 211.7 | 0.4 | 1.5 | 16.3 | 12.6 | 5.5 | 10.2 | 51 | 115.5 | 61.6 | 85.1 | 0.6 | 15.4 | 24.2 | 59.2 | 15.3 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 15.9 | 0.6 |  | 19 | 5.5 | 9.1 | 1362
11:30 | 17.3 |  | 8.3 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 9.4 | 1.2 | 13.1 |  | 7.5 | 10.7 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 17.3 | 20.3 | 20 | 11.7 | 29.3 | 29.8 | 105.5 | 57.2 | 58.4 | 8.7 | 8.9 | 13.6 | 4.1 | 7.5 | 8 | 8.1 | 8.7 | 65.2 | 13.9 | 15.7 | 3.3 | 18.4 |  | 210.7 | 0.4 | 1.5 | 16.5 | 12.6 | 5.5 | 9.9 | 69.9 | 115.7 | 75.9 | 85.3 | 0.6 | 15.2 | 27.4 | 70.6 | 15.1 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 16.3 | 0.6 |  | 19.1 | 5.6 | 13.3 | 1423.1
12:00 | 16.5 |  | 8.1 | 13.7 | 1.6 | 0.4 | 9.8 | 1.2 | 13.2 |  | 7.6 | 10.9 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 17.2 | 20.4 | 20 | 12 | 29.6 | 34.8 | 99 | 65.6 | 65.5 | 10.1 | 7.4 | 13.4 | 4.1 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.8 | 65.8 | 15.3 | 16.5 | 3.3 | 18.4 |  | 211 | 0.4 | 1.5 | 16.8 | 12.7 | 5.4 | 9.9 | 76 | 117 | 83.7 | 86 | 0.6 | 15.1 | 26.2 | 71.3 | 15 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 16.4 | 0.6 |  | 19 | 5.5 | 15.3 | 1457.8
12:30 | 16.3 |  | 7.4 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 9.7 | 1.2 | 13.2 |  | 7.5 | 10.5 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 17.1 | 20.1 | 20 | 12.5 | 28 | 42.4 | 84 | 67.8 | 72.2 | 10.6 | 7.7 | 13.2 | 4.1 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.8 | 66 | 13.7 | 16.7 | 3.3 | 18.4 |  | 215.1 | 0.4 | 1.5 | 16.9 | 12.8 | 5.3 | 9.8 | 64 | 118.5 | 71.4 | 86.9 | 0.6 | 15.2 | 26.7 | 61.4 | 15 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 16.2 | 0.6 |  | 19 | 5.5 | 15.1 | 1428.1
13:00 | 16 |  | 7.1 | 13.5 | 1.6 | 0.4 | 9.4 | 1.2 | 13.2 |  | 7.7 | 11 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 17.3 | 20.4 | 20 | 12.5 | 27.6 | 58.1 | 96.8 | 64.6 | 69.3 | 9.9 | 7.7 | 13.2 | 4.1 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.8 | 66.3 | 14.5 | 15.6 | 3.3 | 18.4 |  | 214.6 | 0.4 | 1.5 | 16.4 | 12.9 | 5.3 | 10 | 64.9 | 119.8 | 77.5 | 87.5 | 0.6 | 15.3 | 25.3 | 65 | 15 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 15.8 | 0.6 |  | 19 | 5.5 | 15.2 | 1459.6
13:30 | 16.1 |  | 8.2 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 9.5 | 1.2 | 13.1 |  | 7.6 | 10.7 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 17.1 | 20.4 | 20 | 12.5 | 27.2 | 75.4 | 90.3 | 60.5 | 56.3 | 10 | 8.1 | 13.2 | 4.1 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.8 | 66.8 | 14.6 | 15.1 | 3.3 | 18.4 |  | 220.8 | 0.4 | 1.5 | 15.6 | 13 | 5.5 | 9.9 | 79.6 | 121 | 96.5 | 88.1 | 0.6 | 15.6 | 27.7 | 75.5 | 14.7 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 15.3 | 0.6 |  | 19 | 5.4 | 15.3 | 1508.7
14:00 | 16.7 |  | 8.1 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 9.4 | 1.1 | 13.1 |  | 7.7 | 11 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 17.1 | 20.5 | 20 | 12.5 | 28.3 | 75.8 | 76.2 | 53 | 64.1 | 7.1 | 5.8 | 13.2 | 4.1 | 7.4 | 8 | 8.2 | 8.8 | 66.8 | 15.7 | 16.3 | 3.3 | 18.4 |  | 222 | 0.4 | 1.5 | 14.6 | 13 | 5.4 | 9.8 | 71.5 | 121.4 | 84.1 | 88 | 0.6 | 15.6 | 26.3 | 73.9 | 14.8 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 14.3 | 0.6 |  | 19 | 5.6 | 15.4 | 1470.4
14:30 | 17 |  | 8.8 | 13.6 | 1.6 | 0.4 | 9.3 | 1 | 13.2 |  | 7.7 | 11.1 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 17.1 | 20.6 | 20 | 12.1 | 27.9 | 69.9 | 55.1 | 53.2 | 58.5 | 6.7 | 4.6 | 13.2 | 4.1 | 7.4 | 8 | 8.2 | 8.6 | 66.7 | 15.9 | 17.1 | 3.3 | 18.4 |  | 221.9 | 0.4 | 1.5 | 13 | 13 | 5.2 | 9.9 | 91.1 | 121.4 | 90.5 | 87.7 | 0.6 | 15.5 | 24.2 | 66.8 | 14.8 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 12.9 | 0.6 |  | 19 | 5.5 | 15.4 | 1450.5
15:00 | 17 |  | 8 | 13.6 | 1.7 | 0.4 | 8.5 | 0.9 | 13.2 |  | 7.5 | 10 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 17 | 20 | 20 | 12.1 | 28.5 | 60.4 | 46.4 | 63.9 | 64.5 | 8.1 | 7 | 13.2 | 4.1 | 7.3 | 8 | 8.2 | 8.5 | 65.4 | 15.3 | 16.2 | 3.3 | 18.4 |  | 217.7 | 0.3 | 1.5 | 11.3 | 12.7 | 5.4 | 10 | 115.1 | 120.5 | 124.4 | 86.7 | 0.6 | 15.1 | 17.9 | 57.4 | 14.6 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 11.2 | 0.6 |  | 18.9 | 5.6 | 14.7 | 1478.1
15:30 | 16.8 |  | 8.4 | 13.6 | 1.7 | 0.4 | 9.4 | 0.8 | 13.2 |  | 7.6 | 10.5 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 17.1 | 20.5 | 20 | 12.1 | 28.2 | 54.3 | 60.4 | 45.7 | 58.5 | 8.6 | 5.6 | 13.2 | 4.1 | 7.3 | 8 | 8.2 | 8.5 | 62.2 | 12.6 | 11.8 | 3.3 | 18.4 |  | 210.6 | 0.3 | 1.5 | 9.3 | 12 | 5.2 | 10 | 110.5 | 116 | 118.1 | 83.5 | 0.6 | 14.2 | 18 | 61.8 | 14.2 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 9.2 | 0.6 |  | 19 | 5.4 | 12.5 | 1422.7
16:00 | 16.6 |  | 8.8 | 11.6 | 1.7 | 0.4 | 9.7 | 0.6 | 13.1 |  | 7.6 | 10.6 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 17.1 | 20.2 | 20 | 12 | 28.9 | 57.7 | 62.7 | 67.3 | 80.6 | 8.1 | 8.3 | 13.1 | 4.1 | 7.3 | 8 | 8.2 | 8.5 | 45.6 | 11.2 | 14.3 | 3.3 | 18.4 |  | 182.4 | 0.2 | 1.5 | 7 | 9.5 | 5.4 | 9.8 | 132.6 | 83 | 125 | 72.3 | 0.6 | 11.2 | 18.4 | 64.6 | 14 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 7 | 0.6 |  | 19 | 5.5 | 7.9 | 1402.4
16:30 | 17.2 |  | 7.5 | 10.4 | 1.8 | 0.4 | 9 | 0.2 | 13.1 |  | 7.6 | 10.3 | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 17.1 | 20.5 | 20 | 12.1 | 28.3 | 46.2 | 51.9 | 99.6 | 103.1 | 15.8 | 10.7 | 12.9 | 4.1 | 7.3 | 8 | 8.2 | 8.5 | 22.3 | 11.4 | 15.4 | 3.3 | 18.4 |  | 100.3 | 0.2 | 1.5 | 4.4 | 3.7 | 5.4 | 9.8 | 141.8 | 40.9 | 122.7 | 38.8 | 0.6 | 4.1 | 18.3 | 58.1 | 14.1 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 4.5 | 0.6 |  | 19 | 5.6 | 0.5 | 1236.9
17:00 | 16.3 |  | 7.9 | 10.4 | 1.8 | 0.4 | 9 |  | 13.1 |  | 7.7 | 10.7 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 17.1 | 20.4 | 20 | 12.1 | 28.8 | 47.8 | 58.1 | 106.2 | 104.7 | 13.3 | 13 | 12.9 | 4.1 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.7 | 4.7 | 12.1 | 15.2 | 3.3 | 18.4 |  | 22.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 5.3 | 9.9 | 135.9 | 6.6 | 121.7 | 8 | 0.6 |  | 14.9 | 56.9 | 14.1 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 0.6 |  | 19 | 5.5 |  | 1066.5
17:30 | 17 |  | 8.1 | 10.4 | 1.9 | 0.4 | 9.7 |  | 13.1 |  | 7.4 | 10 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 17.1 | 20 | 20 | 12.1 | 27.9 | 47.7 | 76.5 | 99.5 | 107 | 12.1 | 13.2 | 13 | 4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.7 |  | 9.8 | 13.5 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.8 | 124.8 |  | 121.2 |  | 0.6 |  | 18.1 | 55.5 | 14.2 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 18.8 | 5.4 |  | 1019.6
18:00 | 16.8 |  | 7.6 | 10.4 | 1.9 | 0.4 | 8.8 |  | 12.8 |  | 7.5 | 10.2 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 17.1 | 19.8 | 20 | 12 | 27.3 | 44.7 | 77.3 | 92.2 | 106.3 | 12.4 | 9.2 | 13 | 4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.5 |  | 7 | 13.1 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10 | 129 |  | 121.3 |  | 0.6 |  | 23 | 65.9 | 14.2 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 19 | 5.5 |  | 1019.6
18:30 | 16.8 |  | 8.3 | 10.4 | 1.9 | 0.4 | 9 |  | 12.2 |  | 7.1 | 10.9 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 17.1 | 20.5 | 20 | 12 | 26.4 | 41.6 | 83.9 | 97.7 | 105.3 | 14.5 | 12 | 13 | 4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.5 |  | 6 | 9.3 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 128.6 |  | 120.2 |  | 0.6 |  | 26.3 | 73.1 | 14.1 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 19 | 5.6 |  | 1037.4
19:00 | 16.9 |  | 8 | 10.4 | 1.9 | 0.4 | 9.7 |  | 12.2 |  | 7 | 10.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 16.9 | 20.2 | 20 | 12 | 24.8 | 44.8 | 90.2 | 102.9 | 112.8 | 11.8 | 11.1 | 13 | 4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.5 |  | 4.2 | 6.9 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 132.9 |  | 122 |  | 0.6 |  | 28.4 | 79.9 | 14 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 18.8 | 5.5 |  | 1064.2
19:30 | 17.1 |  | 7.5 | 10.8 | 2 | 0.4 | 9.5 |  | 12.2 |  | 6.8 | 10.7 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 16.7 | 20.3 | 20 | 12 | 22.9 | 42.3 | 94.6 | 104.8 | 111.4 | 15.1 | 13.8 | 12.9 | 4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.8 |  | 4.7 | 8.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10 | 121.5 |  | 115.4 |  | 0.6 |  | 30.8 | 81 | 14 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 18.8 | 5.6 |  | 1058.7
20:00 | 16.5 |  | 8 | 13.6 | 2 | 0.4 | 9.7 |  | 12.3 |  | 6.3 | 10.3 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 16.7 | 20.2 | 20 | 12 | 16.4 | 32.2 | 92.7 | 92.6 | 104.2 | 12.1 | 11.1 | 12.7 | 4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.8 |  | 2.6 | 7.5 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 118.4 |  | 115.1 |  | 0.6 |  | 29.6 | 83.5 | 14 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 18.8 | 5.6 |  | 1011.4
20:30 | 17.5 |  | 7.3 | 13.5 | 2 | 0.4 | 9.5 |  | 12.3 |  | 6.2 | 10.1 | 3.7 | 2.4 | 2.6 | 16.7 | 20.3 | 20 | 12 | 13 | 24.1 | 96.7 | 106.2 | 111.7 | 14.4 | 12.2 | 12.7 | 4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.8 |  | 3.4 | 10.5 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 128.2 |  | 119.1 |  | 0.6 |  | 31.9 | 82.3 | 13.9 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 18.8 | 5.6 |  | 1046.7
21:00 | 17.6 |  | 8.2 | 13.6 | 1.9 | 0.4 | 9.6 |  | 12.4 |  | 6.2 | 10.1 | 3.7 | 2.4 | 2.6 | 16.8 | 20.3 | 20 | 12 | 12.9 | 19 | 99.3 | 109.1 | 109.1 | 14.2 | 13 | 12.7 | 4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.8 |  | 3.6 | 9.4 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 128.9 |  | 105.3 |  | 0.6 |  | 31.8 | 82.7 | 13.9 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 18.8 | 5.5 |  | 1032.5
21:30 | 17.6 |  | 8.5 | 13.6 | 1.9 | 0.4 | 9.3 |  | 12.1 |  | 6.3 | 9 | 3.9 | 2.4 | 2.6 | 16.9 | 20 | 20 | 12 | 14.5 | 19.6 | 86.2 | 92.6 | 104.9 | 14.4 | 11.8 | 12.7 | 4 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 8.8 |  | 4.6 | 10.3 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 128.7 |  | 109.3 |  | 0.6 |  | 31 | 81.9 | 13.9 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 18.9 | 5.5 |  | 1002.1
22:00 | 17.2 |  | 7.6 | 13.5 | 1.8 | 0.4 | 9.6 |  | 12.1 |  | 6.4 | 8.7 | 4 | 2.4 | 2.6 | 16.9 | 20.1 | 20 | 12 | 17 | 22.1 | 84.1 | 92 | 100.6 | 11.3 | 8.7 | 12.6 | 4 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 8.8 |  | 6.7 | 11.9 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 126.4 |  | 110.7 |  | 0.6 |  | 29.6 | 78.6 | 13.8 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 18.9 | 5.6 |  | 990.6
22:30 | 16.5 |  | 7.3 | 13.5 | 1.8 | 0.4 | 9.8 |  | 12.1 |  | 6.3 | 8.4 | 4 | 2.4 | 2.6 | 16.5 | 20.4 | 20 | 12 | 21.5 | 21.9 | 91.9 | 101.2 | 103.7 | 13.8 | 11.5 | 12.6 | 4 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 8.8 |  | 6.7 | 11.4 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 115.3 |  | 103.9 |  | 0.6 |  | 30.5 | 79.9 | 13.9 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 18.8 | 5.6 |  | 1002.9
23:00 | 17.6 |  | 6.4 | 13.4 | 1.8 | 0.4 | 9.3 |  | 12.1 |  | 6.5 | 8.5 | 4 | 2.4 | 2.6 | 15.7 | 20.4 | 20 | 12 | 20.9 | 23.3 | 103.5 | 94.9 | 104.4 | 11.6 | 9.9 | 12.6 | 4 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 8.8 |  | 7.8 | 12.1 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.8 | 128.8 |  | 114.9 |  | 0.6 |  | 31.2 | 77.8 | 13.9 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 18.4 | 5.5 |  | 1029.2
23:30 | 17.1 |  | 7.9 | 13.7 | 1.7 | 0.4 | 9.5 |  | 12.1 |  | 6.6 | 8.8 | 4 | 2.5 | 2.6 | 16.8 | 20.4 | 20 | 12 | 17.8 | 21.3 | 105.3 | 96.6 | 107 | 12.8 | 10.2 | 12.5 | 4 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 8.8 |  | 5.7 | 10 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 10 | 135.177 |  | 122.012 |  | 0.653 |  | 31.9 | 81.6 | 13.9 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.6 |  | 19 | 5.5 |  | 1049.142
0:00 | 16.7 |  | 8.6 | 13.3 | 1.7 | 0.4 | 9.4 |  | 12.1 |  | 6.4 | 8.1 | 4 | 2.5 | 2.6 | 16.9 | 20 | 20 | 12 | 11.1 | 19.8 | 104.4 | 109.4 | 104.7 | 16.6 | 12.1 | 12.5 | 3.9 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 8.8 |  | 6 | 10.1 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 129.579 |  | 109.619 |  | 0.659 |  | 31.8 | 86.6 | 14.3 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.8 | 5.5 |  | 1042.257
EJEC MWh | 403.75 | 0 | 185.25 | 303.5 | 41.35 | 8.95 | 228.4 | 7.2 | 314.35 | 0 | 175.65 | 246.95 | 92.4 | 62.9 | 62.4 | 410 | 486.65 | 480 | 288.25 | 611.25 | 612.4 | 1926.35 | 1781.45 | 2079.25 | 237.95 | 194.5 | 321.85 | 99.35 | 176.4 | 191.45 | 196.25 | 205.9 | 581.5 | 223.3 | 308.25 | 80.5 | 441.6 | 0 | 1931.05 | 2.4 | 36 | 118.2 | 109.6 | 128.9 | 237.85 | 2108.428 | 1056.9 | 2032.3655 | 784.45 | 14.456 | 130.85 | 582.4 | 1558.45 | 356.4 | 108 | 67.2 | 39.8 | 26.4 | 115.5 | 14.2 | 0 | 454.75 | 132.35 | 87.3 | 26301.6495
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1058.8 | 4.0256 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 4924.95 | 18.7249 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6061.556 | 23.0463 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 14256.3435 | 54.2032 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 21 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16.4 |  | 7.2 | 8.9 | 66.8 |  | 99.3
1:00 | 16.6 |  | 6.7 | 8.9 | 66.9 |  | 99.1
1:30 | 17.1 |  | 8.1 | 9.5 | 67 |  | 101.7
2:00 | 16.9 |  | 7 | 9.8 | 66.8 |  | 100.5
2:30 | 17.2 |  | 7.1 | 9.8 | 66.9 |  | 101
3:00 | 17.2 |  | 7.1 | 9.7 | 67.7 |  | 101.7
3:30 | 16.7 |  | 7.6 | 9.8 | 66.9 |  | 101
4:00 | 16.6 |  | 6.7 | 9.9 | 67.5 |  | 100.7
4:30 | 17.3 |  | 6.2 | 9.9 | 67.7 |  | 101.1
5:00 | 16.5 |  | 7.7 | 9.3 | 67.3 |  | 100.8
5:30 | 16.9 |  | 7.9 | 9.9 | 68.8 |  | 103.5
6:00 | 16.8 |  | 8.1 | 9.6 | 67.8 |  | 102.3
6:30 | 17.5 |  | 8 | 9.5 | 66.9 |  | 101.9
7:00 | 15 |  | 8.3 | 9.8 | 67.5 |  | 100.6
7:30 | 16.8 |  | 8 | 9.9 | 67.2 |  | 101.9
8:00 | 17 |  | 8 | 9.7 | 68.5 |  | 103.2
8:30 | 16.5 |  | 8.1 | 9.7 | 68.9 |  | 103.2
9:00 | 16.7 |  | 7.8 | 9.5 | 70.7 |  | 104.7
9:30 | 16.5 |  | 7 | 9.7 | 66.6 |  | 99.8
10:00 | 16.6 |  | 6.3 | 9.8 | 70.1 |  | 102.8
10:30 | 16.5 |  | 8 | 9.9 | 70.9 |  | 105.3
11:00 | 17.5 |  | 7.7 | 9.8 | 70 |  | 105
11:30 | 17.3 |  | 8.3 | 9.4 | 70.2 |  | 105.2
12:00 | 16.5 |  | 8.1 | 9.8 | 69.2 |  | 103.6
12:30 | 16.3 |  | 7.4 | 9.7 | 69 |  | 102.4
13:00 | 16 |  | 7.1 | 9.4 | 69.4 |  | 101.9
13:30 | 16.1 |  | 8.2 | 9.5 | 68.8 |  | 102.6
14:00 | 16.7 |  | 8.1 | 9.4 | 69.5 |  | 103.7
14:30 | 17 |  | 8.8 | 9.3 | 67.2 |  | 102.3
15:00 | 17 |  | 8 | 8.5 | 68.5 |  | 102
15:30 | 16.8 |  | 8.4 | 9.4 | 69.1 |  | 103.7
16:00 | 16.6 |  | 8.8 | 9.7 | 69.4 |  | 104.5
16:30 | 17.2 |  | 7.5 | 9 | 70.4 |  | 104.1
17:00 | 16.3 |  | 7.9 | 9 | 70.4 |  | 103.6
17:30 | 17 |  | 8.1 | 9.7 | 67 |  | 101.8
18:00 | 16.8 |  | 7.6 | 8.8 | 71.7 |  | 104.9
18:30 | 16.8 |  | 8.3 | 9 | 67.4 |  | 101.5
19:00 | 16.9 |  | 8 | 9.7 | 76.9 |  | 111.5
19:30 | 17.1 |  | 7.5 | 9.5 | 77.1 |  | 111.2
20:00 | 16.5 |  | 8 | 9.7 | 77 |  | 111.2
20:30 | 17.5 |  | 7.3 | 9.5 | 76.2 |  | 110.5
21:00 | 17.6 |  | 8.2 | 9.6 | 77.5 |  | 112.9
21:30 | 17.6 |  | 8.5 | 9.3 | 77.4 |  | 112.8
22:00 | 17.2 |  | 7.6 | 9.6 | 77.9 |  | 112.3
22:30 | 16.5 |  | 7.3 | 9.8 | 77.5 |  | 111.1
23:00 | 17.6 |  | 6.4 | 9.3 | 76.8 |  | 110.1
23:30 | 17.1 |  | 7.9 | 9.5 | 77.1 |  | 111.6
0:00 | 16.7 |  | 8.6 | 9.4 | 77.9 |  | 112.6
EJEC MWh | 403.75 | 0 | 185.25 | 228.4 | 1690.95 | 0 | 2508.35

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - sábado, 21 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  |  | 47.15 | 354.1 | 422.95 | 414.35 | 408.3 | 398.85 | 410.6 | 407.3 | 407.45 | 404.7 | 400.1 | 398.1 | 384.7 | 403.8 | 391.8 | 413 | 390.6 | 403.75 | 7230.5
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 54.85 | 141.15 | 152.85 | 150.65 | 154.55 | 159.55 | 177.05 | 178.55 | 176.3 | 167.5 | 156.05 | 188.785 | 185.65 | 164.9 | 182.6 | 188.45 | 180.45 | 181.88 | 185.25 | 3127.015
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 261.15 | 250.45 | 244.5 | 244.05 | 247.65 | 237.5 | 250.25 | 298.6 | 272.8 | 266.25 | 265.6 | 260.05 | 265.8 | 273.95 | 275.4 | 270 | 278.55 | 258.55 | 303.5 | 5575.9
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 49.8 | 47.15 | 46.45 | 42.95 | 43.3 | 42.3 | 43.25 | 46.75 | 43.4 | 40.35 | 40.85 | 43.35 | 47.05 | 60.1 | 59.8 | 53.25 | 49.1 | 48 | 41.35 | 1014.85
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 |  |  |  | 4.75 | 5.45 | [6 empty] | 4.65 | 8.3 | 4.3 |  |  |  | 4 | 8.95 | 56.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 231.9 | 225.75 | 220.9 | 221.05 | 214.55 | 215.4 | 204.6 | 190.4 | 213.05 | 222.45 | 221.65 | 207.35 | 195.05 | 185.85 | 93.3 | 174.95 | 229.7 | 228.6 | 228.4 | 4370.4
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 3906.9 | 3839.5 | 3591.4 | 3553.65 | 3674.15 | 3367.45 | 3293.05 | 3214.35 | 3279.1 | 3182 | 2800.75 | 2624.85 | 3180.1 | 3699.9 | 3229.65 | 3100.1 | 3009.85 | 2952.05 | 2991.25 | 70413.45
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 382.2 | 257.65 | 316.8 | 364.7 | 475.2 | 475.2 | 474.4 | 474.95 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 9391.3
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 2402.4 | 1960.25 | 1810.7 | 2018.15 | 1724.95 | 1706.4 | 1887.55 | 1804.05 | 1822.1 | 2265.1 | 1780.25 | 1614.35 | 2128.05 | 3468.15 | 3537.8 | 3482.85 | 2969.55 | 2332.25 | 2059.6605 | 48491.5105
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 757.35 | 705.7 | 644.75 | 630 | 625.5 | 617.5 | 572.9 | 656 | 739.1 | 749.6 | 738.3 | 724.1 | 876.5 | 997.55 | 1009.2 | 1010.7 | 976.7 | 897.25 | 847.979 | 16522.229
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 8.15 | 8.15 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 8.15 | 8.1 | 7.45 | 7.95 | 8.05 | 7.9 | 6.1 | 7.35 | 6.35 | 5.7 | 7.95 | 8.3 | 7.2 | 157.65
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 163.85 | 163.55 | 163.65 | 164 | 163.2 | 163.55 | 164.8 | 165.2 | 164.35 | 165.5 | 165.2 | 166.6 | 166.75 | 165.45 | 158.15 | 147.35 | 154.29 | 166.2 | 167 | 3416.04
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 312.6 | 302.85 | 310.5 | 305.55 | 298.4 | 279.85 | 281.05 | 282 | 284.05 | 279.9 | 280.85 | 284.6 | 278.85 | 285.65 | 257.6 | 226.15 | 255.51 | 303.5 | 308.1 | 5977.86
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 1952.75 | 1926.8 | 1981.05 | 1959.25 | 1881.1 | 1793.6 | 1794.9 | 1783.15 | 1804.55 | 1787.6 | 1813.85 | 1803.05 | 1800.1 | 1803.25 | 1594.4 | 1490.05 | 1666.04 | 1891.7 | 1901.4 | 37997.39
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 3.625 | 3.25 |  | 6.875
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 19 | [12 empty] | 19
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 355.25 | 317.6 | 294 | 268.3 | 259.2 | 246.55 | 242.75 | 235.3 | 232.95 | 233.85 | 225 | 220.35 | 231.8 | 236.95 | 320.45 | 472.8 | 454.95 | 373.55 | 314.35 | 6369.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 206.8 | 187.4 | 172.45 | 164.55 | 159.95 | 158.8 | 157.9 | 155.55 | 149.7 | 151.25 | 143.9 | 138.45 | 173.25 | 270 | 271.35 | 243.85 | 220.9 | 195 | 175.65 | 3854.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 301.35 | 267.25 | 242.95 | 234.3 | 228.1 | 220.9 | 224.15 | 214.3 | 207.6 | 209.85 | 201.15 | 193.2 | 243.2 | 383.35 | 383.5 | 343.9 | 316.2 | 275.1 | 246.95 | 5461.75
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 123.9 | 130.2 | 126.35 | 119.8 | 110.9 | 111.2 | 105.6 | 106.1 | 111 | 104.95 | 105.95 | 109.75 | 112.25 | 116.1 | 127.3 | 119.45 | 113.9 | 103.15 | 92.4 | 2446.9
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 3939.75 | 3945.95 | 3918.4 | 3913.4 | 3915.75 | 3933.55 | 3919.1 | 3922.7 | 3910.3 | 3897.7 | 3885 | 3835.1 | 3218.45 | 3860.05 | 3900.8 | 3931.45 | 3908.05 | 3856.1 | 3818.3 | 81348.25
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 175.35 | 174.35 | 173.75 | 173.6 | 174.55 | 174.8 | 175.2 | 175.9 | 175.05 | 175.6 | 174.15 | 175.8 | 172.25 | 173.45 | 173.05 | 174.967 | 173.9 | 173.25 | 174.25 | 3664.017
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 130.9 | 129.5 | 127.2 | 126.85 | 128.2 | 131.5 | 129.75 | 130.4 | 130.7 | 129.25 | 128.55 | 129.45 | 128.7 | 128.8 | 127.75 | 127.798 | 127.7 | 127.4 | 116.9 | 2669.048
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 385.75 | 375.15 |  |  |  | 110.95 |  | 320.15 | 178.35 | [5 empty] | 87.6 |  | 297.85 | 324.1 | 246.5 | 2693.05
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 77.2 | 76.35 | 75.6 | 76.65 | 78.6 | 78 | 76.55 | 75.8 | 74.25 | 72.75 | 67.35 | 65.6 | 65.85 | 68.3 | 71.75 | 74 | 73.9 | 67.3 | 62.9 | 1533.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 15538.75 | 15327.2 | 15233.7 | 15517.785 | 14359.95 | 14803.3 | 15541.4 | 15571.6 | 15556.3 | 15530.85 | 15537.85 | 15548.05 | 15532.95 | 15539.05 | 15546.5 | 14480.65 | 14475.6 | 14472.2 | 14745.9 | 319483.535
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 4346.85 | 5125.75 | 5110.4 | 5219.67 | 4777.5 | 4920.6 | 5129.4 | 5141.7 | 5136.35 | 4458.7 | 4499.85 | 3814.95 | 5200.2 | 5198.3 | 5201.9 | 4855.5 | 4850 | 4857.6 | 4645.05 | 102752.77
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 105.4 | 104.3 | 102.5 | 101.7 | 99.5 | 100.25 | 84.8 | 98.1 | 96.25 | 93.05 | 69.7 | 64.85 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 1774.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 478.85 | 479.65 | 478.4 | 477.95 | 474.85 | 472.05 | 469.25 | 464.75 | 459.4 | 452.05 | 447.3 | 436.1 | 430.6 | 426.7 | 433.7 | 441.25 | 425.9 | 316.8 | 410 | 9433.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 479.9 | 480.3 | 478.35 | 481.25 | 486.9 | 487.6 | 486.65 | 488.3 | 487.65 | 486.7 | 487 | 486.9 | 475.35 | 485.95 | 486.2 | 486.85 | 485.85 | 485.5 | 486.65 | 10079.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 5342.6 | 4829.4 | 5367.9 | 5562.3 | 5294.25 | 4953.1 | 4972.8 | 5940.5 | 6102.85 | 2341.05 | 2122.5 | 5010.8 | 7059.4 | 7883.85 | 8025.7 | 8787.9 | 8995.2 | 5798.4 | 2724.55 | 126527.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 66.45 | 48.75 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3079.25
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 467.9 | 1121.9 | 1040.45 | 1002.95 | 1017.95 | 981.6 | 1059.45 | 1036.6 | 1038.35 | 1032.65 | 970 | 847.65 | 1065.2 | 12682.65
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 480 | 480 | 480 | 480 | 475.95 | 463.2 | 453.5 | 419.75 | 460.3 | 479.285 | 480 | 476.1 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 9697.635
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 340.45 | 324.65 | 294.05 | 265.2 | 270.6 | 287.3 | 281.05 | 271 | 282 | 416.25 | 406.25 | 331.95 | 327.6 | 418.4 | 409.95 | 378.95 | 338.3 | 312.895 | 288.25 | 7002.845
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 | [10 empty] | 90 | 200.5 | 527.05 | 93.9 |  | 634.1 | 695.3 | 759.1 | 1130 | 955.9 | 5109.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 472.4 | 475.7 | 544.2 | 667.25 | 1173.3 | 677.15 | 260.5 | 217.1 | 816.05 | 1047.9 | 441.6 | 674.8 | 1053.05 | 1035.85 | 880.6 | 629.35 | 239.25 | 781.45 | 612.4 | 13955
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 292.3 | 483.05 | 282.4 | 392.4 | 591.9 | 459.55 | 137.55 | 21.65 | 323 | 546.35 | 399.45 | 476.55 | 645.7 | 627.35 | 554.35 | 541.35 | 520.95 | 595.4 | 611.25 | 9163.5
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 1006.15 | 621.85 | 1123.05 | 1623.35 | 2448.1 | 1345.7 | 680.1 | 85.35 | 197.9 | 882.55 | 1427.3 | 2018 | 1324.6 | 1930.6 | 2740.4 | 2839.85 | 1971.75 | 1613.2 | 1926.35 | 30687.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 405.05 | 958.7 | 918.9 | 1384.55 | 1616.35 | 1540.95 | 860.4 | 19.65 | 145.3 | 1076.45 | 1090.4 | 1149.65 | 492.15 | 1895.45 | 1920.25 | 1771.3 | 1558.65 | 1405.45 | 1781.45 | 22717.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 853.9 | 1130.9 | 1086.3 | 1466.2 | 1654.65 | 898.7 | 871.45 | 37 | 219.9 | 1392.4 | 1603.55 | 1644.25 | 778.55 | 2104.8 | 1652.6 | 1607.85 | 1721.45 | 1520.55 | 2079.25 | 25806.3
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 35.9 | 124.95 | 133.2 | 210.9 | 273.3 | 201.95 | 114.8 | 1.85 | 14.15 | 112.75 | 89.05 | 137.9 | 64.6 | 293.5 | 307.4 | 299.4 | 238.05 | 191 | 237.95 | 3161.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 54.95 | 95.5 | 86.7 | 101.9 | 135.45 | 62.9 | 78.45 | 1.25 | 8.75 | 82.9 | 69.05 | 103.85 | 39.6 | 207.9 | 219.2 | 147.45 | 152.75 | 140.4 | 194.5 | 2064.85
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 142.15 | 224.75 |  |  |  |  | 379.4 | 746.3
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 2075.5 | 2039.35 | 1965.35 | 1861.65 | 1575.75 | 1843.85 | 1281.1 | 1779.35 | 1673 | 1606 | 1577.35 | 1301.1 | 1752.05 | 2036.55 | 2079.35 | 2084.75 | 2080.8 | 2081.1 | 2083.95 | 38925.5
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 252 | 248.65 | 247.4 | 247.6 | 238.5 | 256.6 | 163.3 |  | 105.75 | 206.85 | 205.1 | 210.5 | 256.55 | 182.9 | 180.95 | 224.95 | 240.4 | 244.2 |  | 4216.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 3644.2 | 4264.25 | 4250.8 | 4250.45 | 3934.05 | 4109.15 | 4228.5 | 4205.1 | 4184.55 | 4230.1 | 4220.25 | 3579.75 | 1922.25 | 3752 | 3757.6 | 3786.3 | 4032.75 | 4249.8 | 4255.55 | 77700.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 4173.2 | 4214.05 | 4200 | 4199.7 | 3901.45 | 4067.6 | 4177.25 | 4165.8 | 4135.3 | 4183 | 4174.7 | 4135.5 | 3785.6 | 3710.15 | 1764 |  | 2275 | 4199.4 | 4205.9 | 72606.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 4666.8 | 4800 | 4774.8 | 4800 | 4300.85 | 4649.05 | 4800 | 4776.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4609.75 | 60.1 |  | 441.2 |  | 489 | 1181.45 | 1793.55 | 67536.35
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 6150.15 | 6608.9 | 6589.3 | 6606.85 | 6177.6 | 6449.55 | 6562.25 | 6517.95 | 6511.3 | 6555.95 | 6549.8 | 6131.7 | 2800.7 | 3836.65 | 2700.7 | 1656.45 | 3008.6 | 4193.55 | 4200 | 104346.55
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 371.9 | 315.85 | [13 empty] | 154.25 |  |  |  | 2122.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 456.15 | [10 empty] | 456.15
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 455.6 |  |  | 455.6
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 4375.65 | 4374.25 | 3818.75 | 3355.4 | 1083.3 |  | 2702.51 | 4385.28 | 4377.25 | 4321.5 | 4373.4 | 4370.9 | 4067.35 | 3617.75 | 3869.2 | 3608.5752 | 4368.45 | 4367.05 | 4373.45 | 77665.0152
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 4389.55 | 4382.65 | 3829.2 | 3365.6 | 3016.3 | 17.15 | 2726.88 | 4395.4 | 4385.75 | 4329.2 | 4385.85 | 4381.75 | 4071.7 | 3625.05 | 3877.6 | 3619.3755 | 4375.8 | 4379.7 | 4385.8 | 79818.1055
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 4423.7 | 4436.45 | 4133.1 | 3889.35 | 2499.6 | 18.65 | 2478.99 | 4406.6 | 4406.25 | 4370.95 | 4407.15 | 4431.8 | 4258.15 | 4007 | 4146 | 3990.784 | 4406.3 | 4406.35 | 4400.3 | 81870.674
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 306.4 | 260.7 | 233.05 | 241.35 | 258.2 | 258.95 | 251.85 | 254.1 | 296.8 | 331.8 | 298.3 | 314.65 | 393.55 | 394.75 | 357.9 | 394.05 | 395.8 | 375.55 | 321.85 | 6658.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 90.55 | 83.4 | 79.5 | 76.7 | 74.4 | 73.2 | 70.7 | 69.6 | 80.35 | 91 | 87.1 | 103.2 | 100.95 | 103.15 | 196.65 | 175.05 | 124.35 | 112.15 | 99.35 | 2139.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 226.3 | 214.25 | 206.85 | 207.15 | 203.25 | 197.8 | 231.25 | 222.45 | 213.25 | 200.8 | 183.9 | 176.85 | 173.6 | 186.9 | 194.35 | 195.15 | 186.5 | 181.2 | 176.4 | 4258.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 242.85 | 232.1 | 224.8 | 226.9 | 221.3 | 214.2 | 249.7 | 239.1 | 230.05 | 217.8 | 199.1 | 193.1 | 189 | 203.35 | 210.1 | 210.85 | 202 | 196.2 | 191.45 | 4599.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 247.9 | 237.15 | 228.1 | 227.4 | 221.8 | 214.5 | 247.85 | 243.05 | 233.8 | 222.9 | 204 | 198.65 | 194.55 | 206.8 | 214.55 | 215.05 | 207.2 | 200.75 | 196.25 | 4672.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 204 | 194.25 | 199.45 | 205.45 | 210.55 | 197.55 | 197.15 | 194.55 | 185.85 | 185.3 | 191.25 | 194.8 | 199.95 | 193.25 | 10.75 |  |  | 51.7 | 205.9 | 3179.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 1045.85 | 1057 | 1060.65 | 1051.15 | 985.25 | 969.95 | 904 | 1028.4 | 1010.25 | 1025.4 | 1034.135 | 1020.5 | 1043.3 | 1030.05 | 1012.695 | 1026.2 | 1034.2 | 1013 | 1030.6 | 21471.68
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 384.1 | 394.8 | 348.3 | 381.05 | 383.4 | 347.5 | 315.45 | 285.9 | 276.4 | 287.7 | 300.745 | 305.35 | 311.5 | 433.6 | 390.909 | 315.8 | 386.95 | 504.8 | 660.35 | 7752.954
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 597.35 | 590.45 | 598 | 600.45 | 562.65 | 602.75 | 569.05 | 495.95 | 521.75 | 569 | 474.35 | 486.25 | 570.35 | 490.2 | 444 | 534 | 564.25 | 566.7 | 581.5 | 11619.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 272.7 | 192.5 | 252.8 | 234.35 | 210 | 204.2 | 265.35 | 148.7 | 137.2 | 33.4 | 33.1 | 36.2 | 64.7 | 123.05 | 202.2 | 290.75 | 315.15 | 261.05 | 223.3 | 4039.5
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 336.2 | 262.5 | 320.85 | 306.25 | 289.4 | 228.1 | 272.4 | 190.65 | 188.6 | 43.7 | 17.5 | 23.75 | 87.05 | 188.95 | 283.45 | 332.15 | 370.75 | 340.95 | 308.25 | 5049.65
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 84.1 | 84.2 | 85 | 79.7 | 84.6 | 85.55 | 85.6 | 83.35 | 81.15 | 81.4 | 82.25 | 83 | 84.25 | 85.55 | 82.35 | 81.7 | 82.3 | 82.4 | 80.5 | 1736.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 450.95 | 450.85 | 450.7 | 450.4 | 450.6 | 450.05 | 450.95 | 451.4 | 451.15 | 450.75 | 451.2 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 450.65 | 449.1 | 450.15 | 449.2 | 449.55 | 9462.15
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 444.3 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 442.55 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 9302.6
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 1325.8 | 3106.9 | 2988.85 | 3053.6 | 2837.95 | 3005.3 | 3251 | 3264.35 | 2706.1 | 2816.65 | 2779.4 | 2596.05 | 2900.4 | 2828.35 | 2685.05 | 2695.5 | 2245.6 | 2674.8 | 49761.65
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 30.95 | [17 empty] | 30.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 | [6 empty] | 156.65 | 1.45 |  |  |  | 297.25 |  | 213.45 | 306.9 | 335.95 | 199.3 |  |  | 1512.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 2159.3 | 2150.85 | 2139.5 | 2134.95 | 2132.85 | 2128.8 | 2132.55 | 2149.25 | 2147.85 | 2127.15 | 2106.3 | 2105 | 1786.3 | 2122.35 | 2143.5 | 2133.05 | 2142.25 | 2110.05 | 2083.8 | 44449.65
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 96.5 | 97.05 | 95.05 | 95.2 | 94.3 | 90.85 | 85.25 | 85.75 | 72.55 | 51.4 | 49.4 | 27.6 | 43.65 | 46.75 | 49.8 | 44.8 | 42.15 | 42.3 | 41.65 | 1451.6
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 1913.85 | 1893.85 | 1890.8 | 1883.05 | 1792.6 | 1940.6 | 1843.4 | 1614.8 | 1706.9 | 1854.5 | 1719.45 | 1621.85 | 1927 | 1669.55 | 1304.2 | 1856.75 | 1845.35 | 1900.45 | 1931.05 | 38050.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 11849.95 | 11353.25 | 12137.1 | 9219.15 | 7532.85 | 8258.9 | 9849.25 | 10707.05 | 9786.65 | 8836.45 | 9539.55 | 9257.75 | 9291.1 | 8699.65 | 10489.8 | 10537.8 | 10716.25 | 11498.1 | 10531.4 | 211382.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 492.6 |  |  |  |  | 116.3 | 3651.25 | 4425.3 | 4333 | 3535.25 | 4415.9 | 4205.1 | 3529.1 | 3012.45 | 3787.65 | 3740.5 | 3820.6 | 4382 | 4307.65 | 53095.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 4953.95 | 4964.35 | 4651.2 | 4138.7 | 3307.2 | 4291.4 | 3716.35 | 4847.4 | 4693.9 | 3699.05 | 4834.4 | 4465.25 | 3616.15 | 3037.45 | 4049.65 | 3838.6 | 3887.25 | 4642.55 | 4510.4 | 89603
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 5029.6 | 5032.7 | 4688.3 | 4173 | 3330.5 | 4311.75 | 3724.5 | 4892.15 | 4720.3 | 3722.45 | 4872.3 | 4476.65 | 3618.15 | 3034.9 | 4074.9 | 3844.1 | 3897.1 | 4671.95 | 4517.05 | 90184.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 4775.35 | 4785.6 | 4590.9 | 4221.8 | 3696.45 | 4340.85 | 5965.6 | 6825.05 | 6708.55 | 5843 | 6824.65 | 6570.4 | 5827.85 | 5320.45 | 6210.6 | 6063.7 | 6102.5 | 6667.55 | 6552.2 | 117161
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 | [20 empty] | 4743.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 | [20 empty] | 2489.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 68.75 | 97.85 | 115.75 | 111.8 | 112.1 | 111.9 | 112.15 | 112.6 | 112.45 | 113.45 | 114.75 | 118.35 | 118.9 | 120.6 | 121.35 | 119.65 | 119.25 | 118.2 | 117.15 | 2335.75
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.45 | 1.85 | 2.25 | 2.45 | 2.15 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.55 | 0.61848 | 1.15 | 1.45 | 2.95 | 2.4 | 43.0685
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 1298.1 | 1310 | 1238.5 | 1201.75 | 1186.45 | 1170.85 | 1126.1 | 1120.95 | 1131.55 | 1133.05 | 1106.6 | 1092.1 | 1651.95 | 1884.05 | 1897.35 | 1798.95 | 1619.7 | 1453.5 | 1318.7 | 28872.05
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 36 | 23.25 | 27 | 35.95 | [6 empty] | 16.5 | 36.25 | 36 | 36 | 36 | 23.45 | 36.35 | 30.35 | 36 | 462.9
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 114.85 | 115.45 | 114.2 | 158.94 | 108.2 | 114.1 | 110.95 | 103 | 104.35 | 113.1 | 107.5 | 100.65 | 118.45 | 112.85 | 91.25 | 111.85 | 117.05 | 115.9 | 118.2 | 2382.44
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 119.5 | 120 | 117 | 115.6 | 112.15 | 120.05 | 112.6 | 104.05 | 87.85 | 114.2 | 51.2 | 60.15 | 109.8 | 82.05 | 79.15 | 80.8 | 116.6 | 116.3 | 109.6 | 2167.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 127.95 | 124.1 | 120.1 | 126.2 | 114.3 | 109.9 | 116.8 | 113.9 | 117.1 | 129.05 | 128.6 | 128.5 | 117.35 | 128.5 | 127.7 | 129 | 132.3 | 131.05 | 128.9 | 2610.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 4479.15 | 3694.75 | 3801.6 | 3824.55 | 3360.75 | 3237.15 | 3237.85 | 3257.3 | 3160 | 3259.35 | 3296.7 | 3110.25 | 3050.2 | 3262.05 | 3725.1 | 3820.05 | 3560.75 | 3037.85 | 2885.1 | 74305.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 2121.1 | 2089.5 | 1804.2 | 1939.1 | 1806.95 | 1744.9 | 1797.4 | 1679.95 | 1721.1 | 2148.9 | 2162.75 | 2161.35 | 1874.95 | 2157.25 | 2152.35 | 2166.4 | 2162.65 | 2007.25 | 1812 | 41789.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 237.75 | 149.05 | 237.2 | 237.6 | 237.75 | 237.7 | 237.8 | 237.95 | 238.1 | 238 | 237.8 | 238.05 | 238.25 | 237.6 | 237.8 | 238.2 | 238.35 | 237.55 | 237.85 | 4906.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 888.35 | 1237.55 | 1488.1 | 2072.25 | 3317.6 | 2049.7 | 787.65 | 194.1 | 698.65 | 1692.85 | 1499.05 | 1674.65 | 1068.8 | 2374.35 | 2995.85 | 3311.05 | 1923.7 | 1461 | 2108.428 | 33848.678
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 917.5 | 1170.25 | 1306.05 | 2006.95 | 2957 | 1850.3 | 882.2 | 183.05 | 584.75 | 1722.55 | 1421.9 | 1411.4 | 1014.55 | 2403.25 | 2796.15 | 3006 | 1958.15 | 1410.55 | 2032.3655 | 32063.9155
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 1853.45 | 1838.2 | 1823.15 | 1778.75 | 1695.9 | 1722.7 | 1723.45 | 1806.4 | 1782.95 | 1797.85 | 1725.05 | 1717.05 | 1749.95 | 1761.45 | 1719.75 | 1761.55 | 1767.55 | 1765.75 | 1732.275 | 37032.525
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.456 | 299.706
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 721.95 | 722.95 | 723.1 | 672.55 | 722.65 | 722.05 | 718.95 | 721.7 | 720.95 | 719.25 | 721.05 | 649.25 | 717.1 | 719.15 | 718.45 | 718.95 | 720.15 | 718.15 | 721.152 | 15016.552
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 2536.95 | 2397.9 | 2371.75 | 2462.2 | 2150.8 | 1996.25 | 2460.85 | 2668.75 | 2495.05 | 2503.1 | 2373.9 | 2337.85 | 2558.2 | 2473.3 | 2308.8 | 2507.05 | 2670.65 | 2341.5 | 2616.1025 | 51530.7525
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 2704.1 | 2601 | 2613.65 | 2547.05 | 2547.6 | 2532.5 | 2547.25 | 2497.35 | 2425.7 | 2482.05 | 2425 | 2397.9 | 2381.65 | 2381.35 | 2304.65 | 2376.45 | 2385.6 | 2353.8 | 2255.053 | 52256.503
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 1549.3 | 1547.3 | 1537.55 | 1541.9 | 1534.7 | 1548.4 | 1544.95 | 1547.95 | 1535 | 1531.8 | 1551.3 | 1542.2 | 1531.85 | 1536.85 | 1541.85 | 1542.85 | 1528.25 | 1549.85 | 1544.8965 | 32371.9465
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 781.7 | 765.4 | 766.65 | 772.5 | 746.25 | 795.85 | 755.65 | 679.8 | 611.35 | 752.5 | 688.65 | 659.6 | 785.55 | 686.3 | 547.3 | 761.35 | 757.7 | 768.4 | 784.45 | 15425.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 1056.7 | 1030.35 | 1029.4 | 1036.95 | 1005.55 | 1062.5 | 1021.9 | 903.9 | 735.65 | 1001.75 | 922.75 | 890.55 | 1058.15 | 907.7 | 746.4 | 1022.95 | 1019.85 | 1035.9 | 1056.9 | 20676.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.75 |  |  | 33.2 | [7 empty] | 37.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 2589.75 | 2338.25 |  |  |  | 788.65 | 95.5 | 1099.1 | 1172.95 | [10 empty] | 9768.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 3500 | 3529.1 | 3099.85 | 2835.25 | 2567.45 | 3028.65 | 3497.85 | 3497.55 | 3458.7 | 3195.8 | 3493.95 | 3495 | 3236.1 | 2768.5 | 3147.2 | 3106.55 | 3300.05 | 3494.9 | 3507.028 | 67893.178
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 3515.95 | 3546 | 3100.75 | 2839.85 | 2554.35 | 3020.95 | 3513.25 | 3512.5 | 3472.55 | 3195.4 | 3507.75 | 3507.45 | 3247.25 | 2770.5 | 3160 | 3120.8 | 3321.45 | 3522.95 | 3535.7605 | 68081.5605
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 3700.5 | 3739.05 | 3318.8 | 3158.55 | 2998.75 | 3282.45 | 3577.6 | 3833.3 | 3549.2 | 3372.8 | 3556.95 | 3568.2 | 3423.85 | 3156.5 | 3380 | 3328.1 | 3450.75 | 3583.75 | 3588.668 | 72208.018
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 142.3 | 143.15 | 140.7 | 139.45 | 135.55 | 139.8 | 127.15 | 125 | 105.05 | 136.95 | 60.2 | 70.85 | 130.65 | 97.95 | 89.55 | 96.6 | 138.7 | 140.5 | 130.85 | 2577.1
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 233.05 | 170.05 | 334.15 | 549.5 | 676.35 | 474.45 | 139.9 | 20.9 | 19.4 | 269.4 | 414.45 | 566.35 | 341.85 | 602.85 | 725.75 | 764.75 | 631.25 | 463.8 | 582.4 | 8596.5
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 655.15 | 595.15 | 1010.45 | 1568.55 | 1977.65 | 1400.75 | 499.75 | 69.75 | 76.45 | 850.95 | 1153.25 | 1498.5 | 924.1 | 1579.55 | 2024 | 2085.3 | 1691.7 | 1224.8 | 1558.45 | 24046.85
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 432.05 | 410.05 | 394.1 | 380.7 | 382.05 | 357.6 | 325.7 | 318.4 | 335.75 | 371.8 | 355.1 | 346.9 | 345.65 | 367.05 | 422.25 | 416.3 | 400.95 | 295.6 | 356.4 | 7908.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 80.4 | 70.8 | 68.7 | 106.65 | 108 | 108 | 102.2 | 77.3 | 21.3 | 80.1 | 108 | 108 | 102.9 | 88.7 | 108 | 108 | 108 | 101.3 | 108 | 1980.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 71.5 | 71.25 | 73.1 | 58.55 | 72 | 72 | 71.75 | 70.1 | 21.35 | 59.95 | 72 | 72 | 66.9 | 68.2 | 43.2 | 33.6 | 27.45 | 68.05 | 67.2 | 1304
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 52.75 | 54.1 | 56 | 53.2 | 52.8 | 52.8 | 41.05 | 48 | 16.3 | 52.8 | 43 | 52.8 | 51.55 | 51.05 | 52.8 | 52.65 | 52.5 | 35.25 | 26.4 | 992.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 26.4 | 24.95 | 24.8 | 16.55 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.15 | 38.7 | 52.8 | 41 | 52.8 | 52.8 | 36.8 | 28.8 | 39.8 | 653.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 115.25 | 114.45 | 114.25 | 90.75 | 108.7 | 116.2 | 112 | 98.1 | 104.05 | 108.3 | 108.7 | 96.4 | 115.3 | 100.8 | 88.95 | 114.15 | 113.15 | 114.05 | 115.5 | 2282.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 2245.35 | 2140.8 | 2194.25 | 2108.6 | 2049.2 | 2061.5 | 2029.8 | 2073.3 | 2028.5 | 1916.55 | 1947.05 | 1838.6 | 1856.65 | 1959.15 | 2016.75 | 2045.8 | 1893 | 1809.6 | 1860.55 | 42672.55
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 15.95 | 14.4 | 14.5 | 16.2 | 18.75 | 15.1 | 16.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 17.05 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.95 | 14.2 | 332.05
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 479.7 | 480.05 | 479.4 | 479.4 | 476.85 | 474.75 | 472.2 | 470.45 | 469.35 | 466.55 | 464.9 | 461.55 | 460.05 | 459.35 | 461.75 | 463.25 | 459.45 | 467.45 | 454.75 | 9860.75
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 234.8 | 235.05 | 234.8 | 220.45 | 131.3 | 237.65 | 236.6 | 228.8 | 236.35 | 204.25 | 168 | 168.05 | 168.05 | 168.8 | 170.25 | 150.3 | 132.35 | 132.55 | 132.35 | 4060.4
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 46.5 | 75 | 96.75 | 91.2 | 91.2 | 92.8 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94.8 | 91.2 | 1255.45
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 1042.45 | 1017.2 | 1041.1 | 1042.4 | 1043.8 | 1040.75 | 1035 | 1030.45 | 1010.4 | 1006.65 | 973.3 | 952.25 | 947.8 | 896.05 | 985.85 | 976.3 | 1008.15 | 892.25 | 911.65 | 20938.25
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 2423.95 | 2496.15 | 2494.9 | 2756.35 | 2453.95 | 2421.75 | 2349.85 | 2250.9 | 2121.05 | 2136.35 | 2182 | 2391.3 | 2068.3 | 2277.9 | 2132.85 | 2223.85 | 2271.05 | 2189.2 | 2062.5 | 49515.95
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 455.05 | 424.9 | 389.65 | 283.7 | 261.65 | 267 | 231.05 | 321.65 | 276.85 | 253.1 | 220.5 | 230.7 | 246.3 | 274.8 | 222.95 | 203.7 | 193.85 | 196 | 175.4 | 6042.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 471.45 | 470.25 | 470 | 522.6 | 611.55 | 619.05 | 687.45 | 740.85 | 706.5 | 729.85 | 693.25 | 722.55 | 819.05 | 715.45 | 687.75 | 708.05 | 738.2 | 714.8 | 794.6 | 13741.25
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 199.5 | 200.5 | 199.5 | 196.9 | 198.35 | 189.8 | 193.25 | 188.8 | 192.8 | 185.9 | 184.85 | 177.15 | 179.3 | 181.45 | 191.2 | 195.95 | 194.5 | 189.5 | 188.15 | 4029.3
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 75.45 | 67.7 | 65.5 | 54 | 60.5 | 53.55 | 52.4 | 64.05 | 49.15 | 48.3 | 48.55 | 50.3 | 48.9 | 49.55 | 48.05 | 57.55 | 59.9 | 52.6 | 49.25 | 1203.7
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 2598.35 | 2591.95 | 2507.05 | 2447.85 | 2204.95 | 2413.95 | 1960.55 | 2351.4 | 2310.5 | 2262.4 | 2179 | 1972.25 | 2484.85 | 2636.25 | 2384 | 2505.5 | 2620.8 | 2277.85 | 2103.15 | 50079.15
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 142.6 | 142.65 | 106.1 | 103.15 | 129.15 | 99.95 | 83.85 | 95.55 | 74.9 | 133.35 | 40.35 | 74.3 | 114.35 | 102.8 | 39.6 | 78.75 | 99.15 | 113.25 | 87.3 | 2132.3
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 2483.5 | 2463.825 | 4308.95 | 5220.35 | 5229.25 | 3427 | 3379.05 | 2722.5 | 3706.05 | 4536.4 | 3373.55 |  |  |  |  | 2262.35 |  |  |  | 43126.975
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1099.45 | 1263.06 | 2014 | 2485.1 | 2482.3 | 1915.85 | 1902.8 |  | 1651.75 | 2262.1 | 1703.95 | [8 empty] | 18780.36
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 1281.1 |  | 766.35 | 1906.05 | 649.8 | 695.5 | 741.8 | 672.45 | 625.7 | 403.85 |  |  | 7742.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 168101.15 | 168687.835 | 168143.1 | 167783.645 | 158168.5 | 149981.65 | 159597.68 | 167367.13 | 168780.85 | 167003.935 | 170155.23 | 164204.585 | 151620.6 | 162128.05 | 167632.1225 | 166466.1996 | 166908.865 | 165933.325 | 165008.4745 | 3441555.8267
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 126.4165 | 102.671 | 98.78 | 79.4765 | 138.3 | 109.85 | 97.715 | 80.425 | 103.8778 | 134.6095 | 139.4375 | 160.21 | 108.354 | 91.3621 | 93.141 | 145.339 | 190.8925 | 183.572 | 98.9 | 90.9485 | 2491.9154
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 302.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 314.1 | 302.8 | 298.4 | 297.6 | 295.2 | 295.8 | 277.1 | 276.45 | 267.25 | 6411.9
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 643.2893 | 643.85 | 471.1137 | 643.85 | 471.25 | 642.086 | 647.8525 | 645.084 | 636.1425 | 632.7043 | 637.377 | 636.6502 | 298.8258 | 645.2578 | 646.7314 | 644.4991 | 648.2063 | 644.6 | 646.6465 | 12805.1501
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 454.2491 | 453.6 | 454.3172 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 454.1062 | 454.251 | 453.6 | 454.287 | 454.3246 | 183.987 | 454.3693 | 454.2194 | 454.0902 | 410.3 | 453.6 | 454.0135 | 9220.1316
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 260.2 | 256.65 | 276.5 | 258.5 | 127.35 | 279.75 | 280.95 | 280.1 | 279.6 | 259.6 | 151.25 | 151.15 | 159.4 | 156.65 | 157.15 | 138.45 | 99.6 | 106.05 | 109.15 | 4328.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 329.8 | 273.2 | 387.2 | 357.5 | 217 | 385.85 | 385.4 | 385.5 | 385.15 | 385.2 | 385.55 | 385.75 | 385.8 | 385.65 | 377.55 | 373.4 | 385.3 | 385.35 | 385.6 | 7715.35
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 536.4799 | 582.55 | 559.6821 | 332.7143 | 206.5022 | 581 | 560.6052 | 573.7539 | 583.85 | 580.8 | 547.9 | 570.7096 | 534.0487 | 457.1726 | 566.474 | 575.1 | 578.45 | 555.22 | 565.4558 | 11147.2198
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 2629.2394 | 2625.43 | 2545.0895 | 2501.2643 | 1902.3021 | 2756.801 | 2725.6326 | 2759.2219 | 2790.3529 | 2768.1418 | 2650.6741 | 2609.7384 | 1951.8238 | 2489.8407 | 2642.6638 | 2672.2318 | 2582.5283 | 2520.17 | 2519.0644 | 54119.8169
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 570994.85
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 508511.885
[7 empty] | ENGIE | 422863.8
[7 empty] | ELECTROPERU | 422236.305
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 239353.7946
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 146805.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 129606.9
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 123611.7
[7 empty] | EGEMSA | 81348.25
[7 empty] | CELEPSA | 70413.45
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 65013.7395
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 61907.335
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 49761.65
[7 empty] | EGASA | 47417.165
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 44449.65
[7 empty] | SAN GABAN | 43004.6
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 38050.55
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 30687.2
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 29224.634
[7 empty] | LA VIRGEN | 28872.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 24046.85
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 23118.5
[7 empty] | EGEJUNIN | 18132.1
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 16709.65
[7 empty] | SINERSA | 13921.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 12682.65
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11619.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10079.4
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9697.635
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9462.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 9433.85
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 9391.3
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9302.6
[7 empty] | EGESUR | 9026.115
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8797.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 8596.5
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 7908.8
[7 empty] | TERMOSELVA | 7742.6
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7230.5
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 7002.845
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5575.9
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 5109.5
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5049.65
[7 empty] | PETRAMAS | 4929.85
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4370.4
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4039.5
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3127.015
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2577.1
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2382.44
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2282.35
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2167.8
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2132.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1774.4
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1736.55
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1543.55
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1533.7
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1451.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1014.85
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 462.9
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 157.65
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 56.75
[7 empty] | KONDU SAC | 43.0685

## G_AREAS
sábado, 21 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 262.9 | 130.9 | 0 | 49.9 | 2588 | 2432.6 | 0 | 485.9 | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 443.7 | 5506.5 | 622.6 | 6572.8 | 00:30 | 3473.5 | 2563.5 | 0 | 535.8 | 6572.8 | 00:30 | 258.5 | 42.1 | 0 | 535.8 | 836.4
01:00 | 266.2 | 130.2 | 0 | 42.7 | 2519.4 | 2431.3 | 0 | 443.9 | 629.8 | 0 | 0 | 0 | 439.1 | 5394.6 | 629.8 | 6463.5 | 01:00 | 3415.4 | 2561.5 | 0 | 486.6 | 6463.5 | 01:00 | 257.8 | 41.8 | 0 | 486.6 | 786.2
01:30 | 265.7 | 132.3 | 0 | 40 | 2531.8 | 2422 | 0 | 417.7 | 539.9 | 0 | 0 | 0 | 438 | 5371.5 | 539.9 | 6349.4 | 01:30 | 3337.4 | 2554.3 | 0 | 457.7 | 6349.4 | 01:30 | 257 | 44.3 | 0 | 457.7 | 759
02:00 | 266.8 | 131.4 | 0 | 45.9 | 2446.7 | 2296.9 | 0 | 406.8 | 527.3 | 0 | 0 | 0 | 444.1 | 5150.4 | 527.3 | 6121.8 | 02:00 | 3240.8 | 2428.3 | 0 | 452.7 | 6121.8 | 02:00 | 255.3 | 43.3 | 0 | 452.7 | 751.3
02:30 | 262.8 | 131.7 | 0 | 51.5 | 2408 | 2358.2 | 0 | 430.3 | 526 | 0 | 0 | 0 | 446 | 5196.5 | 526 | 6168.5 | 02:30 | 3196.8 | 2489.9 | 0 | 481.8 | 6168.5 | 02:30 | 255.1 | 43.7 | 0 | 481.8 | 780.6
03:00 | 264.2 | 132.2 | 0 | 55.7 | 2395.2 | 2315.4 | 0 | 459.6 | 527.2 | 0 | 0 | 0 | 452.1 | 5170.2 | 527.2 | 6149.5 | 03:00 | 3186.6 | 2447.6 | 0 | 515.3 | 6149.5 | 03:00 | 255.3 | 43.6 | 0 | 515.3 | 814.2
03:30 | 260.4 | 132 | 0 | 56.3 | 2342.5 | 2194.4 | 0 | 514.8 | 532.8 | 0 | 0 | 0 | 448.7 | 5051.7 | 532.8 | 6033.2 | 03:30 | 3135.7 | 2326.4 | 0 | 571.1 | 6033.2 | 03:30 | 255.7 | 43.7 | 0 | 571.1 | 870.5
04:00 | 262.3 | 131.5 | 0 | 60.1 | 2363.4 | 2303.5 | 0 | 487.5 | 535.2 | 0 | 0 | 0 | 453.9 | 5154.4 | 535.2 | 6143.5 | 04:00 | 3160.9 | 2435 | 0 | 547.6 | 6143.5 | 04:00 | 258 | 42.8 | 0 | 547.6 | 848.4
04:30 | 267.2 | 83.8 | 0 | 60 | 2334.8 | 2372.3 | 0 | 509.5 | 544.6 | 0 | 0 | 0 | 411 | 5216.6 | 544.6 | 6172.2 | 04:30 | 3146.6 | 2456.1 | 0 | 569.5 | 6172.2 | 04:30 | 259 | 43 | 0 | 569.5 | 871.5
05:00 | 268.6 | 84.3 | 0 | 62.5 | 2201.3 | 2415.2 | 0 | 546.9 | 539.3 | 0 | 0 | 0 | 415.4 | 5163.4 | 539.3 | 6118.1 | 05:00 | 3009.2 | 2499.5 | 0 | 609.4 | 6118.1 | 05:00 | 258.3 | 43.1 | 0 | 609.4 | 910.8
05:30 | 266.4 | 117.2 | 0 | 56 | 2362.4 | 2424.8 | 0 | 521 | 522.3 | 0 | 0 | 0 | 439.6 | 5308.2 | 522.3 | 6270.1 | 05:30 | 3151.1 | 2542 | 0 | 577 | 6270.1 | 05:30 | 257 | 44.3 | 0 | 577 | 878.3
06:00 | 265.5 | 111.4 | 0 | 48.1 | 2426.7 | 2357.8 | 0 | 508.2 | 535.9 | 0 | 0.1 | 0 | 425 | 5292.7 | 536 | 6253.7 | 06:00 | 3228.1 | 2469.2 | 0.1 | 556.3 | 6253.7 | 06:00 | 256.8 | 44.1 | 0.1 | 556.3 | 857.3
06:30 | 264.8 | 94.3 | 0 | 40.1 | 2462.9 | 2414 | 0 | 441.4 | 547.8 | 0 | 7.8 | 0 | 399.2 | 5318.3 | 555.6 | 6273.1 | 06:30 | 3275.5 | 2508.3 | 7.8 | 481.5 | 6273.1 | 06:30 | 254.8 | 44.6 | 7.8 | 481.5 | 788.7
07:00 | 263 | 130.7 | 0 | 39.2 | 2360.8 | 2372.8 | 0 | 395.8 | 546.6 | 0 | 130.7 | 0 | 432.9 | 5129.4 | 677.3 | 6239.6 | 07:00 | 3170.4 | 2503.5 | 130.7 | 435 | 6239.6 | 07:00 | 256.3 | 42.7 | 130.7 | 435 | 864.7
07:30 | 265.2 | 130.3 | 0 | 52.9 | 2417.2 | 2431.9 | 0.1 | 325.5 | 509.8 | 0 | 309.3 | 0 | 448.4 | 5174.7 | 819.1 | 6442.2 | 07:30 | 3192.2 | 2562.2 | 309.4 | 378.4 | 6442.2 | 07:30 | 255.7 | 44.3 | 309.4 | 378.4 | 987.8
08:00 | 262.2 | 131.9 | 0 | 64.1 | 2428.8 | 2435.8 | 0.1 | 330.6 | 462.1 | 0 | 468.9 | 0 | 458.2 | 5195.3 | 931 | 6584.5 | 08:00 | 3153.1 | 2567.7 | 469 | 394.7 | 6584.5 | 08:00 | 256.2 | 44.3 | 469 | 394.7 | 1164.2
08:30 | 263.1 | 132.1 | 0 | 64.2 | 2599 | 2425.9 | 0.2 | 337.5 | 458.1 | 0 | 513.4 | 0 | 459.4 | 5362.6 | 971.5 | 6793.5 | 08:30 | 3320.2 | 2558 | 513.6 | 401.7 | 6793.5 | 08:30 | 255 | 43.9 | 513.6 | 401.7 | 1214.2
09:00 | 260.4 | 132.9 | 0.1 | 66.3 | 2828 | 2433.9 | 0.3 | 308.1 | 463.8 | 0 | 526.6 | 0 | 459.7 | 5570.3 | 990.4 | 7020.4 | 09:00 | 3552.2 | 2566.8 | 527 | 374.4 | 7020.4 | 09:00 | 255 | 43.6 | 527 | 374.4 | 1200
09:30 | 257.8 | 127.8 | 0.1 | 66.7 | 3004.1 | 2430.8 | 0.3 | 327.8 | 457.4 | 0 | 531.4 | 0 | 452.4 | 5763 | 988.8 | 7204.2 | 09:30 | 3719.3 | 2558.6 | 531.8 | 394.5 | 7204.2 | 09:30 | 254 | 42.8 | 531.8 | 394.5 | 1223.1
10:00 | 260.1 | 124.5 | 0.1 | 67.4 | 2982.6 | 2455.6 | 0.5 | 363.1 | 464.9 | 0 | 536 | 0 | 452.1 | 5801.8 | 1000.9 | 7254.8 | 10:00 | 3707.6 | 2580.1 | 536.6 | 430.5 | 7254.8 | 10:00 | 253.7 | 42.3 | 536.6 | 430.5 | 1263.1
10:30 | 252.5 | 113.3 | 0.2 | 75.4 | 2854.8 | 2501.1 | 1.1 | 444.4 | 524.9 | 0 | 541.3 | 0 | 441.4 | 5801.4 | 1066.2 | 7309 | 10:30 | 3632.2 | 2614.4 | 542.6 | 519.8 | 7309 | 10:30 | 253.5 | 44 | 542.6 | 519.8 | 1359.9
11:00 | 294.4 | 124.3 | 0.4 | 77.9 | 2753.1 | 2532.6 | 1.2 | 437.7 | 524.9 | 0 | 546.2 | 0 | 497 | 5724.6 | 1071.1 | 7292.7 | 11:00 | 3572.4 | 2656.9 | 547.8 | 515.6 | 7292.7 | 11:00 | 254 | 44.6 | 547.8 | 515.6 | 1362
11:30 | 291.7 | 128.2 | 0.4 | 88.7 | 2743.3 | 2643.2 | 1.2 | 482.5 | 519.1 | 0 | 550.8 | 0 | 509 | 5870.2 | 1069.9 | 7449.1 | 11:30 | 3554.1 | 2771.4 | 552.4 | 571.2 | 7449.1 | 11:30 | 254.9 | 44.6 | 552.4 | 571.2 | 1423.1
12:00 | 302.1 | 122 | 0.4 | 96.2 | 2706.4 | 2573.8 | 1.2 | 504.8 | 524.5 | 0 | 556.1 | 0 | 520.7 | 5786.2 | 1080.6 | 7387.5 | 12:00 | 3533 | 2695.8 | 557.7 | 601 | 7387.5 | 12:00 | 255.1 | 44 | 557.7 | 601 | 1457.8
12:30 | 300.4 | 116.1 | 0.4 | 100.8 | 2620.9 | 2606.7 | 1.2 | 465.8 | 527.7 | 0 | 562.7 | 0 | 517.7 | 5694.6 | 1090.4 | 7302.7 | 12:30 | 3449 | 2722.8 | 564.3 | 566.6 | 7302.7 | 12:30 | 254.2 | 43 | 564.3 | 566.6 | 1428.1
13:00 | 291.1 | 115.9 | 0.4 | 115.8 | 2587.5 | 2489.4 | 1.2 | 481 | 530 | 0 | 563.8 | 0 | 523.2 | 5559.1 | 1093.8 | 7176.1 | 13:00 | 3408.6 | 2605.3 | 565.4 | 596.8 | 7176.1 | 13:00 | 255.3 | 42.1 | 565.4 | 596.8 | 1459.6
13:30 | 291.8 | 114.4 | 0.4 | 132.3 | 2358.2 | 2564.2 | 1.2 | 504.5 | 578 | 0 | 571.5 | 0 | 538.9 | 5428.1 | 1149.5 | 7116.5 | 13:30 | 3228 | 2678.6 | 573.1 | 636.8 | 7116.5 | 13:30 | 254.4 | 44.4 | 573.1 | 636.8 | 1508.7
14:00 | 303.1 | 115.2 | 0.4 | 136.1 | 2364.2 | 2597.5 | 1.1 | 462 | 637 | 0 | 571.1 | 0 | 554.8 | 5424.8 | 1208.1 | 7187.7 | 14:00 | 3304.3 | 2712.7 | 572.6 | 598.1 | 7187.7 | 14:00 | 254.9 | 44.8 | 572.6 | 598.1 | 1470.4
14:30 | 296.5 | 85.3 | 0.4 | 130.8 | 2319.9 | 2607.9 | 1 | 450.7 | 656 | 0 | 567.5 | 0 | 513 | 5379.5 | 1223.5 | 7116 | 14:30 | 3272.4 | 2693.2 | 568.9 | 581.5 | 7116 | 14:30 | 254.4 | 45.7 | 568.9 | 581.5 | 1450.5
15:00 | 293.3 | 131 | 0.3 | 120.4 | 2267.2 | 2539.8 | 0.9 | 504.7 | 630 | 0 | 555.3 | 0 | 545 | 5312.6 | 1185.3 | 7042.9 | 15:00 | 3190.5 | 2670.8 | 556.5 | 625.1 | 7042.9 | 15:00 | 252.4 | 44.1 | 556.5 | 625.1 | 1478.1
15:30 | 297.8 | 133.4 | 0.3 | 106.9 | 2336.1 | 2627.9 | 0.8 | 487.2 | 638.6 | 0 | 529.5 | 0 | 538.4 | 5452 | 1168.1 | 7158.5 | 15:30 | 3272.5 | 2761.3 | 530.6 | 594.1 | 7158.5 | 15:30 | 252.8 | 45.2 | 530.6 | 594.1 | 1422.7
16:00 | 298.9 | 134.8 | 0.2 | 112.1 | 2328.5 | 2635.3 | 0.6 | 567.6 | 634.1 | 0 | 425.9 | 0 | 546 | 5532 | 1060 | 7138 | 16:00 | 3261.5 | 2770.1 | 426.7 | 679.7 | 7138 | 16:00 | 250.3 | 45.7 | 426.7 | 679.7 | 1402.4
16:30 | 301.4 | 133.9 | 0.2 | 101.3 | 2377.1 | 2653.5 | 0.2 | 622 | 629.2 | 0 | 219.5 | 0 | 536.8 | 5652.8 | 848.7 | 7038.3 | 16:30 | 3307.7 | 2787.4 | 219.9 | 723.3 | 7038.3 | 16:30 | 249.4 | 44.3 | 219.9 | 723.3 | 1236.9
17:00 | 300.6 | 134 | 0.1 | 103.9 | 2667.7 | 2597.2 | 0 | 624.7 | 671.8 | 0 | 45.3 | 0 | 538.6 | 5889.6 | 717.1 | 7145.3 | 17:00 | 3640.1 | 2731.2 | 45.4 | 728.6 | 7145.3 | 17:00 | 248.7 | 43.8 | 45.4 | 728.6 | 1066.5
17:30 | 295.8 | 131.9 | 0 | 98.9 | 2775 | 2584.3 | 0 | 627.9 | 660.1 | 0 | 0 | 0 | 526.6 | 5987.2 | 660.1 | 7173.9 | 17:30 | 3730.9 | 2716.2 | 0 | 726.8 | 7173.9 | 17:30 | 247.4 | 45.4 | 0 | 726.8 | 1019.6
18:00 | 295.7 | 135.5 | 0 | 92.1 | 2847.6 | 2550.3 | 0 | 636.6 | 655 | 0 | 0 | 0 | 523.3 | 6034.5 | 655 | 7212.8 | 18:00 | 3798.3 | 2685.8 | 0 | 728.7 | 7212.8 | 18:00 | 247.1 | 43.8 | 0 | 728.7 | 1019.6
18:30 | 303.7 | 132.2 | 0 | 83.3 | 2911.5 | 2530.5 | 0 | 661.6 | 666.3 | 0 | 0 | 0 | 519.2 | 6103.6 | 666.3 | 7289.1 | 18:30 | 3881.5 | 2662.7 | 0 | 744.9 | 7289.1 | 18:30 | 247.8 | 44.7 | 0 | 744.9 | 1037.4
19:00 | 398 | 142.4 | 0 | 80.7 | 2858.1 | 2496.8 | 0 | 692 | 661.2 | 0 | 0 | 0 | 621.1 | 6046.9 | 661.2 | 7329.2 | 19:00 | 3917.3 | 2639.2 | 0 | 772.7 | 7329.2 | 19:00 | 246.3 | 45.2 | 0 | 772.7 | 1064.2
19:30 | 407.6 | 141.7 | 0 | 78.5 | 2909.2 | 2497.1 | 0 | 688.4 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 627.8 | 6094.7 | 682.7 | 7405.2 | 19:30 | 3999.5 | 2638.8 | 0 | 766.9 | 7405.2 | 19:30 | 247.1 | 44.7 | 0 | 766.9 | 1058.7
20:00 | 403.1 | 142.3 | 0 | 58.7 | 2947.6 | 2449.6 | 0 | 659.3 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 604.1 | 6056.5 | 680.9 | 7341.5 | 20:00 | 4031.6 | 2591.9 | 0 | 718 | 7341.5 | 20:00 | 248.6 | 44.8 | 0 | 718 | 1011.4
20:30 | 397.5 | 140.8 | 0 | 51 | 2904.9 | 2453.1 | 0 | 702.7 | 676.4 | 0 | 0 | 0 | 589.3 | 6060.7 | 676.4 | 7326.4 | 20:30 | 3978.8 | 2593.9 | 0 | 753.7 | 7326.4 | 20:30 | 248.1 | 44.9 | 0 | 753.7 | 1046.7
21:00 | 394.7 | 143.4 | 0 | 44.9 | 2846.9 | 2447.5 | 0 | 693.4 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 583 | 5987.8 | 678.8 | 7249.6 | 21:00 | 3920.4 | 2590.9 | 0 | 738.3 | 7249.6 | 21:00 | 248.2 | 46 | 0 | 738.3 | 1032.5
21:30 | 361.1 | 143.2 | 0 | 49 | 2942 | 2444 | 0 | 660.8 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 553.3 | 6046.8 | 672.3 | 7272.4 | 21:30 | 3975.4 | 2587.2 | 0 | 709.8 | 7272.4 | 21:30 | 246.3 | 46 | 0 | 709.8 | 1002.1
22:00 | 359.7 | 143 | 0 | 57.7 | 2925.5 | 2457.4 | 0 | 642 | 634.9 | 0 | 0 | 0 | 560.4 | 6024.9 | 634.9 | 7220.2 | 22:00 | 3920.1 | 2600.4 | 0 | 699.7 | 7220.2 | 22:00 | 245.9 | 45 | 0 | 699.7 | 990.6
22:30 | 308.3 | 142.6 | 0 | 61.5 | 2931.8 | 2455 | 0 | 651.7 | 637.3 | 0 | 0 | 0 | 512.4 | 6038.5 | 637.3 | 7188.2 | 22:30 | 3877.4 | 2597.6 | 0 | 713.2 | 7188.2 | 22:30 | 245.5 | 44.2 | 0 | 713.2 | 1002.9
23:00 | 274.7 | 140.5 | 0 | 64.1 | 2915.6 | 2264.7 | 0 | 677 | 663.1 | 0 | 0 | 0 | 479.3 | 5857.3 | 663.1 | 6999.7 | 23:00 | 3853.4 | 2405.2 | 0 | 741.1 | 6999.7 | 23:00 | 244.2 | 43.9 | 0 | 741.1 | 1029.2
23:30 | 255.2 | 142.3 | 0 | 54.8 | 2827.427 | 2297.521 | 0 | 702.589 | 661 | 0 | 0 | 0 | 452.3 | 5827.537 | 661 | 6940.837 | 23:30 | 3743.627 | 2439.821 | 0 | 757.389 | 6940.837 | 23:30 | 246.653 | 45.1 | 0 | 757.389 | 1049.142
00:00 | 255.8 | 144 | 0 | 47 | 2588.722 | 2226.892 | 0 | 704.798 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 446.8 | 5520.412 | 611.8 | 6579.012 | 00:00 | 3456.322 | 2370.892 | 0 | 751.798 | 6579.012 | 00:00 | 245.159 | 45.3 | 0 | 751.798 | 1042.257
TOTAL MWh | 7051.05 | 3060.5 | 2.4 | 1755.2 | 62710.1745 | 59024.9565 | 7.2 | 12501.1435 | 13980.5 | 0 | 4915.35 | 0 | 11869.15 | 134243.4745 | 18895.85 | 165008.4745 | TOTAL MWh | 83741.7245 | 62085.4565 | 4924.95 | 14256.3435 | 165008.4745 | TOTAL MWh | 6061.556 | 1058.8 | 4924.95 | 14256.3435 | 26301.6495

## HOP
sábado, 21 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/06/2025 10:06:00 | 21/06/2025 23:25:00 | 21/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 23:14:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:59 h G4 fuera de servicio por mantenimiento correctivo
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 21/06/2025 15:40:00 | 21/06/2025 16:03:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 04:17:00 |  | 21/06/2025 03:58:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se desacopló para iniciar pruebas con diesel
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 21/06/2025 05:18:00 | 21/06/2025 14:21:00 | 21/06/2025 05:17:00 | 21/06/2025 14:09:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/06/2025 14:42:00 | 22/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 14:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/06/2025 09:51:00 | 21/06/2025 18:43:00 | 21/06/2025 09:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/06/2025 18:43:00 | 21/06/2025 19:41:00 |  | 21/06/2025 19:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 13:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 21 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
EGASA | CHARCANI V | CENTRAL | 21/06/2025 08:11 | 21/06/2025 13:46 | Evaluación solidos de fondo represa Aguada Blanca y captación Charcani V. | 142 | P | F/S | N | PREV. | 1199 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 21/06/2025 09:19 | 21/06/2025 10:45 | MODERNIZACIÓN DE RECTIFICADOR DE POTENCIA UNIDAD DE GENERACIÓN 01 C.H. ARICOTA II | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 21/06/2025 06:02 | 21/06/2025 13:07 | Verificación operativa de relés de protección. A las 13:07h se declara disponible ante COES. | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 21/06/2025 06:02 | 21/06/2025 13:07 | Verificación operativa de relés de protección. A las 13:07h se declara disponible ante COES. | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 21/06/2025 14:59 | 21/06/2025 15:40 | Mantenimiento correctivo por baja temperatura cilindro B-7. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | MANTTO CORRECTIVO TG - REEMPLAZO ALABES R4 TG | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 21/06/2025 00:00 | 21/06/2025 17:57 | REEMPLAZO DE BATERÍAS UNIDAD TG7 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 21/06/2025 00:00 | 21/06/2025 13:04 | MANTENIMIENTO DE 34000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 y LIMPIEZA DE GENERADOR | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 21/06/2025 00:00 | 22/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G

## RESERVA_FRÍA
21/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 21 de Junio del 2025 / SEM N° 25 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 21 de Junio del 2025 / SEM N° 25 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6682.2192 | [17 empty] | MIN | 2843.5353 | 403.3085 | 403.3085 | [7 empty] | 6572.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2843.5353 | 2781.7768 | 758.9006
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6573.1165 | [17 empty] | MIN | 3155.9372 | 715.7104 | 715.7104 | [7 empty] | 6463.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3155.9372 | 3094.1787 | 758.9006
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6451.8518 | [17 empty] | MIN | 3155.9372 | 715.7104 | 715.7104 | [7 empty] | 6349.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3155.9372 | 3094.1787 | 758.9006
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6223.3724 | [17 empty] | MIN | 3155.9372 | 715.7104 | 715.7104 | [7 empty] | 6121.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3155.9372 | 3094.1787 | 758.9006
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6270.1458 | [17 empty] | MIN | 3155.9372 | 715.7104 | 715.7104 | [7 empty] | 6168.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3155.9372 | 3094.1787 | 758.9006
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6251.1349 | [17 empty] | MIN | 3155.9372 | 715.7104 | 715.7104 | [7 empty] | 6149.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3155.9372 | 3094.1787 | 758.9006
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6134.7107 | [17 empty] | MIN | 3155.9372 | 715.7104 | 715.7104 | [7 empty] | 6033.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3155.9372 | 3094.1787 | 758.9006
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6244.9536 | [17 empty] | MIN | 3155.9372 | 715.7104 | 715.7104 | [7 empty] | 6143.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3155.9372 | 3094.1787 | 758.9006
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6273.5632 | [17 empty] | MIN | 3180.9372 | 740.7104 | 740.7104 | [7 empty] | 6172.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3180.9372 | 3119.1787 | 758.9006
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6219.1847 | [17 empty] | MIN | 3180.9372 | 740.7104 | 740.7104 | [7 empty] | 6118.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3180.9372 | 3119.1787 | 758.9006
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6371.3379 | [17 empty] | MIN | 3180.9372 | 740.7104 | 740.7104 | [7 empty] | 6270.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3180.9372 | 3119.1787 | 758.9006
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6354.803 | [17 empty] | MIN | 3180.9372 | 740.7104 | 740.7104 | [7 empty] | 6253.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3180.9372 | 3119.1787 | 758.9006
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6374.1247 | [17 empty] | MIN | 3169.391 | 729.1641 | 729.1641 | [7 empty] | 6273.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3169.391 | 3107.6324 | 770.4469
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6340.6895 | [17 empty] | MIN | 3169.391 | 729.1641 | 729.1641 | [7 empty] | 6239.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3169.391 | 3107.6324 | 770.4469
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6543.8934 | [17 empty] | MIN | 3169.391 | 729.1641 | 729.1641 | [7 empty] | 6442.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3169.391 | 3107.6324 | 770.4469
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6686.6325 | [17 empty] | MED | 3169.391 | 729.1641 | 729.1641 | [7 empty] | 6584.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3169.391 | 3107.6324 | 770.4469
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6895.6579 | [17 empty] | MED | 3169.391 | 729.1641 | 729.1641 | [7 empty] | 6793.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3169.391 | 3107.6324 | 770.4469
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7122.4973 | [17 empty] | MED | 3169.391 | 729.1641 | 729.1641 | [7 empty] | 7020.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3169.391 | 3107.6324 | 770.4469
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7305.9915 | [17 empty] | MED | 3169.391 | 729.1641 | 729.1641 | [7 empty] | 7204.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3169.391 | 3107.6324 | 770.4469
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7359.9893 | [17 empty] | MED | 2880.0498 | 439.8229 | 439.8229 | [7 empty] | 7254.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2880.0498 | 2818.2912 | 770.4469
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7414.5105 | [17 empty] | MED | 2868.5353 | 428.3085 | 428.3085 | [7 empty] | 7309 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2868.5353 | 2806.7768 | 770.4469
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7398.2591 | [17 empty] | MED | 2868.5353 | 428.3085 | 428.3085 | [7 empty] | 7292.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2868.5353 | 2806.7768 | 770.4469
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7554.459 | [17 empty] | MED | 2868.5353 | 428.3085 | 428.3085 | [7 empty] | 7449.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2868.5353 | 2806.7768 | 770.4469
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7491.4422 | [17 empty] | MED | 2868.5353 | 428.3085 | 428.3085 | [7 empty] | 7387.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2868.5353 | 2806.7768 | 770.4469
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7403.8884 | [17 empty] | MED | 2868.5353 | 428.3085 | 428.3085 | [7 empty] | 7302.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2868.5353 | 2806.7768 | 770.4469
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7275.0481 | [17 empty] | MED | 2843.5353 | 403.3085 | 403.3085 | [7 empty] | 7176.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2843.5353 | 2781.7768 | 770.4469
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7219.917 | [17 empty] | MED | 2843.5353 | 403.3085 | 403.3085 | [7 empty] | 7116.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2843.5353 | 2781.7768 | 758.9006
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7292.6697 | [17 empty] | MED | 2843.5353 | 403.3085 | 403.3085 | [7 empty] | 7187.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2843.5353 | 2781.7768 | 758.9006
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7220.6344 | [17 empty] | MED | 2893.1622 | 452.9354 | 452.9354 | [7 empty] | 7116 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2893.1622 | 2831.4037 | 758.9006
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7147.1976 | [17 empty] | MED | 2843.5353 | 403.3085 | 403.3085 | [7 empty] | 7042.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2843.5353 | 2781.7768 | 764.6656
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7263.0424 | [17 empty] | MED | 2843.5353 | 403.3085 | 403.3085 | [7 empty] | 7158.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2843.5353 | 2781.7768 | 764.6656
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7242.3143 | [17 empty] | MED | 2843.5353 | 403.3085 | 403.3085 | [7 empty] | 7138 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2843.5353 | 2781.7768 | 758.9006
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7142.7765 | [17 empty] | MED | 2843.5353 | 403.3085 | 403.3085 | [7 empty] | 7038.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2843.5353 | 2781.7768 | 758.9006
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7249.8419 | [17 empty] | MED | 2843.5353 | 403.3085 | 403.3085 | [7 empty] | 7145.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2843.5353 | 2781.7768 | 758.9006
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7278.6151 | [17 empty] | MED | 3140.8327 | 700.6059 | 700.6059 | [7 empty] | 7173.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3140.8327 | 3079.0742 | 461.6032
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7321.5284 | [17 empty] | MAX | 3258.9801 | 818.7533 | 818.7533 | [7 empty] | 7212.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3258.9801 | 3197.2215 | 343.4559
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7398.5607 | [17 empty] | MAX | 3258.9801 | 818.7533 | 818.7533 | [7 empty] | 7289.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3258.9801 | 3197.2215 | 343.4559
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7438.5695 | [17 empty] | MAX | 3258.9801 | 818.7533 | 818.7533 | [7 empty] | 7329.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3258.9801 | 3197.2215 | 343.4559
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7514.7612 | [17 empty] | MAX | 3258.9801 | 818.7533 | 818.7533 | [7 empty] | 7405.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3258.9801 | 3197.2215 | 343.4559
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7451.2101 | [17 empty] | MAX | 3258.9801 | 818.7533 | 818.7533 | [7 empty] | 7341.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3258.9801 | 3197.2215 | 343.4559
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7436.2119 | [17 empty] | MAX | 3258.9801 | 818.7533 | 818.7533 | [7 empty] | 7326.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3258.9801 | 3197.2215 | 343.4559
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7359.3475 | [17 empty] | MAX | 3548.3213 | 1108.0945 | 1108.0945 | [7 empty] | 7249.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3548.3213 | 3486.5628 | 343.4559
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7382.3586 | [17 empty] | MAX | 3548.3213 | 1108.0945 | 1108.0945 | [7 empty] | 7272.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3548.3213 | 3486.5628 | 343.4559
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7330.1472 | [17 empty] | MAX | 3548.3213 | 1108.0945 | 1108.0945 | [7 empty] | 7220.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3548.3213 | 3486.5628 | 343.4559
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7298.2922 | [17 empty] | MAX | 3548.3213 | 1108.0945 | 1108.0945 | [7 empty] | 7188.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3548.3213 | 3486.5628 | 343.4559
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7109.723 | [17 empty] | MIN | 3548.3213 | 1108.0945 | 1108.0945 | [7 empty] | 6999.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3548.3213 | 3486.5628 | 343.4559
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7050.9221 | [17 empty] | MIN | 3548.3213 | 1108.0945 | 1108.0945 | [7 empty] | 6940.837 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3548.3213 | 3486.5628 | 343.4559
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6688.9593 | [17 empty] | MIN | 3571.382 | 1131.1552 | 1131.1552 | [7 empty] | 6579.012 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3571.382 | 3509.6234 | 343.4559
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 184.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 0 | 24.8134 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616.7652 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.9578 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 2081.0819 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5948240.73 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 21 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 25.2 | 26 | 16.2 | 53 | 13.53 | 12.5 | 13.713 | -- | -- | 1.806 | 71.09 | 30.07 | 139.48 | 87.764 | 74.354 | 7.3 | 13.82 | 5.71 | 0.38 | 0.01 | 0.413 | 39.09 | 186.217 | 38.35 | 30.674 | 17.459 | 5 | 5.6761 | 11.2 | 10.0227 | 10.0458 | 10.4 | 10.8 | 12.32 | 23.9791 | -- | 55.7582 | 5.131 | -- | 5.7639 | 7.1304 | 16.489 | 6.471 | 18.637
00:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 25.2 | 26 | 16.2 | 53 | 13.53 | 12.5 | 13.713 | -- | -- | 1.806 | 71.09 | 30.07 | 139.48 | 87.764 | 74.354 | 7.3 | 13.82 | 5.71 | 0.38 | 0.01 | 0.413 | 39.09 | 186.217 | 38.35 | 30.674 | 17.459 | 5 | 5.6761 | 11.2 | 10.0227 | 10.0458 | 10.4 | 10.8 | 12.32 | 23.9791 | -- | 55.7582 | 5.131 | -- | 5.7639 | 7.1304 | 16.489 | 6.471 | 18.637
01:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 17.6 | 26 | 16.2 | 53 | 13.58 | 12.5 | 16.044 | -- | -- | 1.806 | 68 | 31.42 | 137.27 | 87.764 | 68.912 | 7.35 | 13.82 | 5.33 | 0.37 | 0.01 | 0.297 | 42.61 | 189.74 | 39.34 | 31.192 | 17.831 | 4.6 | 5.6761 | 11.2 | 10.039 | 10.0458 | 10.4 | 10.9 | 12.42 | 23.9791 | -- | -- | 5.167 | -- | 4.7639 | 7.1304 | 16.489 | 6.471 | 18.637
01:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 17.6 | 26 | 16.2 | 53 | 13.58 | 12.5 | 16.044 | -- | -- | 1.806 | 68 | 31.42 | 137.27 | 87.764 | 68.912 | 7.35 | 13.82 | 5.33 | 0.37 | 0.01 | 0.297 | 42.61 | 189.74 | 39.34 | 31.192 | 17.831 | 4.6 | 5.6761 | 11.2 | 10.039 | 10.0458 | 10.4 | 10.9 | 12.42 | 23.9791 | -- | -- | 5.167 | -- | 4.7639 | 7.1304 | 16.489 | 6.471 | 18.637
02:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 15.6 | 26 | 17.2 | 54 | 13.55 | 12.51 | 15.827 | -- | -- | 1.806 | 57.84 | 30.97 | 137.27 | 87.764 | 68.66 | 7.35 | 13.82 | 4.47 | 0.37 | 0.01 | 0.445 | 39.41 | 186.54 | 39.95 | 30.756 | 17.813 | 4.8 | 5.6761 | 11.2 | 10.0557 | 10.0458 | 10.4 | 10.49 | 12.01 | 23.9791 | -- | -- | 5.132 | -- | 4.7506 | 7.1304 | 16.489 | 6.407 | 18.41
02:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 15.6 | 26 | 17.2 | 54 | 13.55 | 12.51 | 15.827 | -- | -- | 1.806 | 57.84 | 30.97 | 137.27 | 87.764 | 68.66 | 7.35 | 13.82 | 4.47 | 0.37 | 0.01 | 0.445 | 39.41 | 186.54 | 39.95 | 30.756 | 17.813 | 4.8 | 5.6761 | 11.2 | 10.0557 | 10.0458 | 10.4 | 10.49 | 12.01 | 23.9791 | -- | -- | 5.132 | -- | 4.7506 | 7.1304 | 16.489 | 6.407 | 18.41
03:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 19.7 | 26 | 17.2 | 55 | 13.97 | 12 | 15.952 | -- | -- | 1.806 | 62.8 | 32.34 | 138.37 | 87.764 | 67.637 | 7.34 | 13.82 | 4.45 | 0.38 | 0.01 | 0.304 | 42.81 | 189.94 | 38.56 | 30.355 | 17.799 | 3.8 | 5.6761 | 11.2 | 10.0036 | 10.0458 | 10.4 | 10.35 | 11.87 | 23.9791 | -- | -- | 5.077 | -- | 4.7352 | 7.1304 | 16.489 | 6.333 | 18.347
03:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 19.7 | 26 | 17.2 | 55 | 13.97 | 12 | 15.952 | -- | -- | 1.806 | 62.8 | 32.34 | 138.37 | 87.764 | 67.637 | 7.34 | 13.82 | 4.45 | 0.38 | 0.01 | 0.304 | 42.81 | 189.94 | 38.56 | 30.355 | 17.799 | 3.8 | 5.6761 | 11.2 | 10.0036 | 10.0458 | 10.4 | 10.35 | 11.87 | 23.9791 | -- | -- | 5.077 | -- | 4.7352 | 7.1304 | 16.489 | 6.333 | 18.347
04:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 13.8 | 26 | 16.7 | 56 | 14.02 | 142.61 | 15.897 | -- | -- | 1.806 | 69.53 | 31.88 | 139.48 | 87.764 | 68.452 | 7.35 | 13.23 | 4.52 | 0.38 | 0.01 | 0.431 | 41.4 | 188.529 | 38.75 | 31.265 | 17.742 | 4.6 | 5.6761 | 13 | 9.9291 | 10.0458 | 10.4 | 10.59 | 12.11 | 23.9791 | -- | -- | 5.073 | -- | 4.7605 | 7.1304 | 16.489 | 6.455 | 18.347
04:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 13.8 | 26 | 16.7 | 56 | 14.02 | 142.61 | 15.897 | -- | -- | 1.806 | 69.53 | 31.88 | 139.48 | 87.764 | 68.452 | 7.35 | 13.23 | 4.52 | 0.38 | 0.01 | 0.431 | 41.4 | 188.529 | 38.75 | 31.265 | 17.742 | 4.6 | 5.6761 | 13 | 9.9291 | 10.0458 | 10.4 | 10.59 | 12.11 | 23.9791 | -- | -- | 5.073 | -- | 4.7605 | 7.1304 | 16.489 | 6.455 | 18.347
05:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 8.1 | 26 | 17.2 | 58 | 15.01 | 12.5 | 16.019 | -- | -- | 1.806 | 69.53 | 30.52 | 139.48 | 87.764 | 67.497 | 7.36 | 13.82 | 5.54 | 0.38 | 0.01 | 0.367 | 44.72 | 191.85 | 41.18 | 31.2 | 17.491 | 5.5 | 5.6761 | 13 | 9.9795 | 10.0458 | 10.4 | 10.95 | 12.47 | 23.9791 | -- | -- | 5.062 | -- | 4.7012 | 7.1304 | 16.266 | 6.392 | 18.347
05:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 8.1 | 26 | 17.2 | 58 | 15.01 | 12.5 | 16.019 | -- | -- | 1.806 | 69.53 | 30.52 | 139.48 | 87.764 | 67.497 | 7.36 | 13.82 | 5.54 | 0.38 | 0.01 | 0.367 | 44.72 | 191.85 | 41.18 | 31.2 | 17.491 | 5.5 | 5.6761 | 13 | 9.9795 | 10.0458 | 10.4 | 10.95 | 12.47 | 23.9791 | -- | -- | 5.062 | -- | 4.7012 | 7.1304 | 16.266 | 6.392 | 18.347
06:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 8.6 | 26 | 17.2 | 58 | 12.98 | 12.61 | 13.744 | 1.07 | 53.72 | 1.806 | 67.24 | 31.42 | 137.27 | 87.764 | 67.354 | 7.38 | 13.82 | 4.5 | 0.38 | 0.01 | 0.33 | 42.31 | 189.44 | 41.62 | 31.163 | 17.31 | 6.2 | 5.6761 | 13.2 | 9.9664 | 10.0458 | 10.4 | 10.8 | 12.32 | 24.1555 | -- | -- | 5.076 | -- | 4.6811 | 7.1304 | 16.191 | 6.37 | 18.569
06:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 8.6 | 26 | 17.2 | 58 | 12.98 | 12.61 | 13.744 | 1.07 | 53.72 | 1.806 | 67.24 | 31.42 | 137.27 | 87.764 | 67.354 | 7.38 | 13.82 | 4.5 | 0.38 | 0.01 | 0.33 | 42.31 | 189.44 | 41.62 | 31.163 | 17.31 | 6.2 | 5.6761 | 13.2 | 9.9664 | 10.0458 | 10.4 | 10.8 | 12.32 | 24.1555 | -- | -- | 5.076 | -- | 4.6811 | 7.1304 | 16.191 | 6.37 | 18.569
07:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 13.8 | 26 | 16.7 | 58 | 13.05 | 12.44 | 13.529 | -- | -- | 1.806 | 64.99 | 31.42 | 135.09 | 87.764 | 68.709 | 7.35 | 13.23 | 5.33 | 0.38 | 0.01 | 0.452 | 42.06 | 189.184 | 41.37 | 30.982 | 17.372 | 6.8 | 5.6761 | 13.2 | 10.246 | 10.0458 | 10.4 | 10.35 | 11.87 | 24.1555 | -- | -- | 5.087 | -- | 4.6647 | 7.1304 | 16.191 | 6.291 | 18.415
07:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 13.8 | 26 | 16.7 | 58 | 13.05 | 12.44 | 13.529 | -- | -- | 1.806 | 64.99 | 31.42 | 135.09 | 87.764 | 68.709 | 7.35 | 13.23 | 5.33 | 0.38 | 0.01 | 0.452 | 42.06 | 189.184 | 41.37 | 30.982 | 17.372 | 6.8 | 5.6761 | 13.2 | 10.246 | 10.0458 | 10.4 | 10.35 | 11.87 | 24.1555 | -- | -- | 5.087 | -- | 4.6647 | 7.1304 | 16.191 | 6.291 | 18.415
08:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 15.9 | 26 | 16.7 | 56 | 13.03 | 12.84 | 1.351 | -- | -- | 1.806 | 64.99 | 30.07 | 134 | 87.764 | 69.513 | 7.38 | 13.23 | 3.78 | 0.38 | 0.01 | 0.477 | 42.45 | 189.578 | 41.58 | 29.935 | 16.767 | 8.4 | 5.6761 | 13 | 10.2318 | 10.0458 | 10.4 | 10.47 | 11.99 | 24.1555 | -- | -- | 5.119 | -- | 4.668 | 7.1304 | 16.191 | 6.307 | 18.347
08:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 15.9 | 26 | 16.7 | 56 | 13.03 | 12.84 | 1.351 | -- | -- | 1.806 | 64.99 | 30.07 | 134 | 87.764 | 69.513 | 7.38 | 13.23 | 3.78 | 0.38 | 0.01 | 0.477 | 42.45 | 189.578 | 41.58 | 29.935 | 16.767 | 8.4 | 5.6761 | 13 | 10.2318 | 10.0458 | 10.4 | 10.47 | 11.99 | 24.1555 | -- | -- | 5.119 | -- | 4.668 | 7.1304 | 16.191 | 6.307 | 18.347
09:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 26.9 | 26 | 16.7 | 52 | 13.03 | 12.77 | 0 | -- | -- | 1.806 | 65.74 | 28.76 | 135.09 | 87.764 | 68.724 | 7.33 | 13.82 | 5.26 | 0.37 | 0.01 | 0.548 | 38.07 | 185.193 | 42.26 | 29.78 | 16.106 | 8.5 | 5.6761 | 13 | 10.1932 | 10.0458 | 10.4 | 10.66 | 12.18 | 23.8029 | -- | -- | 5.141 | -- | 4.6481 | 7.1304 | 16.191 | 6.211 | 18.347
09:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 26.9 | 26 | 16.7 | 52 | 13.03 | 12.77 | 0 | -- | -- | 1.806 | 65.74 | 28.76 | 135.09 | 87.764 | 68.724 | 7.33 | 13.82 | 5.26 | 0.37 | 0.01 | 0.548 | 38.07 | 185.193 | 42.26 | 29.78 | 16.106 | 8.5 | 5.6761 | 13 | 10.1932 | 10.0458 | 10.4 | 10.66 | 12.18 | 23.8029 | -- | -- | 5.141 | -- | 4.6481 | 7.1304 | 16.191 | 6.211 | 18.347
10:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 32.7 | 26 | 16.7 | 52 | 13.02 | 12.7 | 0 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 25.84 | 139.48 | 87.764 | 70.625 | 7.26 | 13.23 | 5.27 | 0.36 | 0.01 | 0.571 | 30.87 | 178 | 42.102 | 28.164 | 17.13 | 6.9 | 5.6761 | 12.6 | 10.298 | 10.0458 | 10.4 | 10.63 | 12.15 | 23.9791 | -- | -- | 5.167 | -- | 4.6361 | 7.1304 | 16.191 | 6.153 | 18.347
10:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 32.7 | 26 | 16.7 | 52 | 13.02 | 12.7 | 0 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 25.84 | 139.48 | 87.764 | 70.625 | 7.26 | 13.23 | 5.27 | 0.36 | 0.01 | 0.571 | 30.87 | 178 | 42.102 | 28.164 | 17.13 | 6.9 | 5.6761 | 12.6 | 10.298 | 10.0458 | 10.4 | 10.63 | 12.15 | 23.9791 | -- | -- | 5.167 | -- | 4.6361 | 7.1304 | 16.191 | 6.153 | 18.347
11:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 28.6 | 26 | 16.7 | 50 | 8.96 | 12.69 | 0 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 25.84 | 140.59 | 87.764 | 73.607 | 7.17 | 13.23 | 4.33 | 0.36 | 0.01 | 0.51 | 28.54 | 175.67 | 41.689 | 31.039 | 16.38 | 5.7 | 5.6761 | 12.5 | 10.3345 | 10.0458 | 10.3 | 10.29 | 11.81 | 23.9791 | -- | -- | 5.164 | -- | 4.6361 | 7.1304 | 16.191 | 6.153 | 18.347
11:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 28.6 | 26 | 16.7 | 50 | 8.96 | 12.69 | 0 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 25.84 | 140.59 | 87.764 | 73.607 | 7.17 | 13.23 | 4.33 | 0.36 | 0.01 | 0.51 | 28.54 | 175.67 | 41.689 | 31.039 | 16.38 | 5.7 | 5.6761 | 12.5 | 10.3345 | 10.0458 | 10.3 | 10.29 | 11.81 | 23.9791 | -- | -- | 5.164 | -- | 4.6361 | 7.1304 | 16.191 | 6.153 | 18.347
12:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 26.9 | 26 | 15.7 | 48 | 8.93 | 12.52 | 0 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 28.33 | 141.71 | 87.764 | 74.525 | 7 | 13.23 | 5.26 | 0.35 | 0.01 | 0.539 | 35.35 | 182.48 | 41.62 | 31.21 | 16.58 | 4.5 | 5.6761 | 12.1 | 10.2593 | 10.0458 | 10.3 | 10.59 | 12.11 | 23.627 | -- | -- | 5.17 | -- | 4.6361 | 7.1304 | 16.191 | 6.153 | 18.809
12:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 26.9 | 26 | 15.7 | 48 | 8.93 | 12.52 | 0 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 28.33 | 141.71 | 87.764 | 74.525 | 7 | 13.23 | 5.26 | 0.35 | 0.01 | 0.539 | 35.35 | 182.48 | 41.62 | 31.21 | 16.58 | 4.5 | 5.6761 | 12.1 | 10.2593 | 10.0458 | 10.3 | 10.59 | 12.11 | 23.627 | -- | -- | 5.17 | -- | 4.6361 | 7.1304 | 16.191 | 6.153 | 18.809
13:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 26.3 | 26 | 15.7 | 48 | 9 | 12.62 | 0 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 28.76 | 142.83 | 87.764 | 71.876 | 7.06 | 12.66 | 5.06 | 0.35 | 0.01 | 0.367 | 30.61 | 177.74 | 39.589 | 31.492 | 17.623 | 5.1 | 5.6761 | 12.2 | 10.2731 | 10.0458 | 10.3 | 10.51 | 12.03 | 23.627 | -- | -- | 5.4 | -- | 4.6361 | 7.1304 | 16.191 | 6.153 | 18.71
13:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 26.3 | 26 | 15.7 | 48 | 9 | 12.62 | 0 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 28.76 | 142.83 | 87.764 | 71.876 | 7.06 | 12.66 | 5.06 | 0.35 | 0.01 | 0.367 | 30.61 | 177.74 | 39.589 | 31.492 | 17.623 | 5.1 | 5.6761 | 12.2 | 10.2731 | 10.0458 | 10.3 | 10.51 | 12.03 | 23.627 | -- | -- | 5.4 | -- | 4.6361 | 7.1304 | 16.191 | 6.153 | 18.71
14:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 13.8 | 26 | 15.7 | 48 | 14.04 | 12.57 | 17.223 | -- | -- | 1.806 | 68 | 27.9 | 143.96 | 87.764 | 70.9 | 6.96 | 13.23 | 5.38 | 0.35 | 0.01 | 0.402 | 40.81 | 187.94 | 38.66 | 28.833 | 16.709 | 5.1 | 5.6761 | 12.3 | 10.1255 | 10.0458 | 10.3 | 10.73 | 12.24 | 23.627 | -- | -- | 5.126 | -- | 4.6481 | 7.1304 | 16.191 | 6.211 | 18.421
14:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 13.8 | 26 | 15.7 | 48 | 14.04 | 12.57 | 17.223 | -- | -- | 1.806 | 68 | 27.9 | 143.96 | 87.764 | 70.9 | 6.96 | 13.23 | 5.38 | 0.35 | 0.01 | 0.402 | 40.81 | 187.94 | 38.66 | 28.833 | 16.709 | 5.1 | 5.6761 | 12.3 | 10.1255 | 10.0458 | 10.3 | 10.73 | 12.24 | 23.627 | -- | -- | 5.126 | -- | 4.6481 | 7.1304 | 16.191 | 6.211 | 18.421
15:00 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 14.8 | 26 | 15.7 | 48 | 15 | 12.54 | 16.81 | -- | -- | 1.806 | 60.64 | 27.07 | 145.09 | 87.764 | 70.856 | 7 | 12.66 | 4.36 | 0.35 | 0.01 | 0.698 | 46.82 | 193.95 | 37.914 | 30.496 | 17.312 | 2.8 | 5.6761 | 12.1 | 10.3709 | 10.0458 | 10.3 | 10.41 | 11.93 | 23.4514 | -- | -- | 5.071 | -- | 4.601 | 7.1304 | 15.964 | 6.211 | 18.359
15:30 | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 14.8 | 26 | 15.7 | 48 | 15 | 12.54 | 16.81 | -- | -- | 1.806 | 60.64 | 27.07 | 145.09 | 87.764 | 70.856 | 7 | 12.66 | 4.36 | 0.35 | 0.01 | 0.698 | 46.82 | 193.95 | 37.914 | 30.496 | 17.312 | 2.8 | 5.6761 | 12.1 | 10.3709 | 10.0458 | 10.3 | 10.41 | 11.93 | 23.4514 | -- | -- | 5.071 | -- | 4.601 | 7.1304 | 15.964 | 6.211 | 18.359
16:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 13.7 | 25 | 15.7 | 50 | 14.99 | 12.74 | 17.181 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 27.07 | 146.23 | 87.764 | 70.857 | 7.06 | 12.66 | 4.3 | 0.34 | 0.01 | 0.437 | 23.91 | 178.85 | 37.29 | 30.788 | 17.95 | 1.2 | 5.6761 | 10.2 | 10.3761 | 10.0458 | 10.3 | 10.67 | 12.18 | 23.4514 | -- | -- | 5.047 | -- | 4.5746 | 7.1304 | 15.895 | 6.153 | 18.359
16:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 13.7 | 25 | 15.7 | 50 | 14.99 | 12.74 | 17.181 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 27.07 | 146.23 | 87.764 | 70.857 | 7.06 | 12.66 | 4.3 | 0.34 | 0.01 | 0.437 | 23.91 | 178.85 | 37.29 | 30.788 | 17.95 | 1.2 | 5.6761 | 10.2 | 10.3761 | 10.0458 | 10.3 | 10.67 | 12.18 | 23.4514 | -- | -- | 5.047 | -- | 4.5746 | 7.1304 | 15.895 | 6.153 | 18.359
17:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 18.7 | 25 | 15.2 | 50 | 15.94 | 12.89 | 20.308 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 27.07 | 146.23 | 87.764 | 70.768 | 7.19 | 12.66 | 4.25 | 0.34 | 0.01 | 0.236 | 24.18 | 179.12 | 37.88 | 29.886 | 16.92 | 1 | 5.6761 | 10.6 | 10.3067 | 10.0458 | 10.3 | 10.48 | 12 | 23.276 | -- | -- | 5.026 | -- | 4.5746 | 7.1304 | 15.895 | 6.153 | 18.35
17:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 18.7 | 25 | 15.2 | 50 | 15.94 | 12.89 | 20.308 | -- | -- | 1.806 | 68.76 | 27.07 | 146.23 | 87.764 | 70.768 | 7.19 | 12.66 | 4.25 | 0.34 | 0.01 | 0.236 | 24.18 | 179.12 | 37.88 | 29.886 | 16.92 | 1 | 5.6761 | 10.6 | 10.3067 | 10.0458 | 10.3 | 10.48 | 12 | 23.276 | -- | -- | 5.026 | -- | 4.5746 | 7.1304 | 15.895 | 6.153 | 18.35
18:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 25 | 25 | 15.2 | 50 | 15.99 | 12.89 | 20.044 | 1.07 | 52.45 | 1.806 | 68.76 | 28.33 | 146.23 | 87.764 | 74.226 | 7.23 | 12.66 | 5.16 | 0.34 | 0.01 | 0.551 | 22.13 | 177.07 | 35.01 | 58.644 | 16.22 | 0 | 5.6761 | 10.6 | 10.1837 | 10.0458 | 10.3 | 10.25 | 11.77 | 23.276 | -- | -- | 5.003 | -- | 4.5628 | 7.1304 | 15.895 | 6.096 | 18.347
18:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 25 | 25 | 15.2 | 50 | 15.99 | 12.89 | 20.044 | 1.07 | 52.45 | 1.806 | 68.76 | 28.33 | 146.23 | 87.764 | 74.226 | 7.23 | 12.66 | 5.16 | 0.34 | 0.01 | 0.551 | 22.13 | 177.07 | 35.01 | 58.644 | 16.22 | 0 | 5.6761 | 10.6 | 10.1837 | 10.0458 | 10.3 | 10.25 | 11.77 | 23.276 | -- | -- | 5.003 | -- | 4.5628 | 7.1304 | 15.895 | 6.096 | 18.347
19:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 31.6 | 25 | 15.2 | 50 | 15.98 | 12.82 | 20.159 | -- | -- | 1.806 | 69.53 | 28.76 | 143.96 | 87.764 | 70.2114 | 7.23 | 12.66 | 4.78 | 0.34 | 0.01 | 0.209 | 24.82 | 179.291 | 34.64 | 55.196 | 16.557 | 0 | 5.6761 | 11 | 10.2631 | 10.0458 | 10.3 | 10.54 | 12.06 | 23.276 | -- | -- | 5.019 | -- | 4.5746 | 7.1304 | 15.895 | 6.153 | 18.347
19:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 31.6 | 25 | 15.2 | 50 | 15.98 | 12.82 | 20.159 | -- | -- | 1.806 | 69.53 | 28.76 | 143.96 | 87.764 | 70.2114 | 7.23 | 12.66 | 4.78 | 0.34 | 0.01 | 0.209 | 24.82 | 179.291 | 34.64 | 55.196 | 16.557 | 0 | 5.6761 | 11 | 10.2631 | 10.0458 | 10.3 | 10.54 | 12.06 | 23.276 | -- | -- | 5.019 | -- | 4.5746 | 7.1304 | 15.895 | 6.153 | 18.347
20:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 34.6 | 25 | 14.7 | 50 | 16.04 | 12.94 | 20.235 | -- | -- | 1.806 | 69.53 | 28.33 | 145.09 | 87.764 | 72.645 | 7.3 | 12.66 | 5.16 | 0.34 | 0.01 | 0.551 | 27.7 | 182.172 | 34.02 | 53.348 | 16.778 | 0 | 5.6761 | 13 | 10.2686 | 10.0458 | 10.3 | 10.64 | 12.16 | 23.276 | -- | -- | 5.049 | -- | 4.5502 | 7.1304 | 15.895 | 6.035 | 18.347
20:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 34.6 | 25 | 14.7 | 50 | 16.04 | 12.94 | 20.235 | -- | -- | 1.806 | 69.53 | 28.33 | 145.09 | 87.764 | 72.645 | 7.3 | 12.66 | 5.16 | 0.34 | 0.01 | 0.551 | 27.7 | 182.172 | 34.02 | 53.348 | 16.778 | 0 | 5.6761 | 13 | 10.2686 | 10.0458 | 10.3 | 10.64 | 12.16 | 23.276 | -- | -- | 5.049 | -- | 4.5502 | 7.1304 | 15.895 | 6.035 | 18.347
21:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 36.1 | 25 | 14.7 | 50 | 15.98 | 12.64 | 20.124 | -- | -- | 1.806 | 67.24 | 28.76 | 143.96 | 87.764 | 74.24 | 7.3 | 12.66 | 4.78 | 0.34 | 0.01 | 0.209 | 24.91 | 179.378 | 33.067 | 53.424 | 16.813 | 0 | 5.6761 | 13 | 10.1945 | 10.0458 | 10.3 | 10.69 | 12.21 | 23.276 | -- | -- | 5.037 | -- | 4.5224 | 7.1304 | 15.895 | 5.901 | 18.347
21:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 36.1 | 25 | 14.7 | 50 | 15.98 | 12.64 | 20.124 | -- | -- | 1.806 | 67.24 | 28.76 | 143.96 | 87.764 | 74.24 | 7.3 | 12.66 | 4.78 | 0.34 | 0.01 | 0.209 | 24.91 | 179.378 | 33.067 | 53.424 | 16.813 | 0 | 5.6761 | 13 | 10.1945 | 10.0458 | 10.3 | 10.69 | 12.21 | 23.276 | -- | -- | 5.037 | -- | 4.5224 | 7.1304 | 15.895 | 5.901 | 18.347
22:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 36.3 | 25 | 14.7 | 50 | 16.05 | 12.78 | 20.195 | -- | -- | 1.806 | 64.26 | 28.33 | 141.71 | 87.764 | 73.43 | 7.29 | 12.66 | 4.02 | 0.33 | 0.01 | 0.579 | 39.06 | 187.992 | 34.02 | 30.153 | 17.21 | 0 | 5.6761 | 13 | 10.2922 | 10.0458 | 10.3 | 10.48 | 12 | 23.276 | -- | -- | 5.04 | -- | 4.5309 | 7.1304 | 15.895 | 5.942 | 18.347
22:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 36.3 | 25 | 14.7 | 50 | 16.05 | 12.78 | 20.195 | -- | -- | 1.806 | 64.26 | 28.33 | 141.71 | 87.764 | 73.43 | 7.29 | 12.66 | 4.02 | 0.33 | 0.01 | 0.579 | 39.06 | 187.992 | 34.02 | 30.153 | 17.21 | 0 | 5.6761 | 13 | 10.2922 | 10.0458 | 10.3 | 10.48 | 12 | 23.276 | -- | -- | 5.04 | -- | 4.5309 | 7.1304 | 15.895 | 5.942 | 18.347
23:00 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 37.8 | 25 | 14.7 | 50 | 14.06 | 12.68 | 22.389 | -- | -- | 1.806 | 69.53 | 26.65 | 139.48 | 87.764 | 74.628 | 7.28 | 12.66 | 3.85 | 0.33 | 0.01 | 0.58 | 31.93 | 180.86 | 33.963 | 31.547 | 16.781 | 11 | 5.6761 | 13 | 10.3724 | 10.0458 | 10.3 | 10.7 | 12.22 | 23.276 | 21.5834 | 53.3682 | 5.048 | 24.8209 | 4.5105 | 7.1304 | 15.895 | 5.844 | 18.347
23:30 | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 37.8 | 25 | 14.7 | 50 | 14.06 | 12.68 | 22.389 | -- | -- | 1.806 | 69.53 | 26.65 | 139.48 | 87.764 | 74.628 | 7.28 | 12.66 | 3.85 | 0.33 | 0.01 | 0.58 | 31.93 | 180.86 | 33.963 | 31.547 | 16.781 | 11 | 5.6761 | 13 | 10.3724 | 10.0458 | 10.3 | 10.7 | 12.22 | 23.276 | 21.5834 | 53.3682 | 5.048 | 24.8209 | 4.5105 | 7.1304 | 15.895 | 5.844 | 18.347
MAX | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 8.1 | 25 | 14.7 | 48 | 8.93 | 12 | 0 | 1.07 | 52.45 | 1.806 | 57.84 | 25.84 | 134 | 87.764 | 67.354 | 6.96 | 12.66 | 3.78 | 0.33 | 0.01 | 0.209 | 22.13 | 175.67 | 33.067 | 28.164 | 16.106 | 0 | 5.6761 | 10.2 | 9.9291 | 10.0458 | 10.3 | 10.25 | 11.77 | 23.276 | 21.5834 | 53.3682 | 5.003 | 24.8209 | 4.5105 | 7.1304 | 15.895 | 5.844 | 18.347
MIN | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 37.8 | 26 | 17.2 | 58 | 16.05 | 142.61 | 22.389 | 1.07 | 53.72 | 1.806 | 71.09 | 32.34 | 146.23 | 87.764 | 74.628 | 7.38 | 13.82 | 5.71 | 0.38 | 0.01 | 0.698 | 46.82 | 193.95 | 42.26 | 58.644 | 17.95 | 11 | 5.6761 | 13.2 | 10.3761 | 10.0458 | 10.4 | 10.95 | 12.47 | 24.1555 | 21.5834 | 55.7582 | 5.4 | 24.8209 | 5.7639 | 7.1304 | 16.489 | 6.471 | 18.809
PROM | 1.1 | 23.6667 | 24.5667 | 2 | 22.5875 | 25.6667 | 16.0125 | 51.9583 | 13.7387 | 18.0542 | 13.1977 | 1.07 | 53.085 | 1.806 | 67.1583 | 28.9963 | 140.8062 | 87.764 | 70.9669 | 7.2425 | 13.1646 | 4.7854 | 0.35792 | 0.01 | 0.43762 | 35.2737 | 184.4468 | 38.5177 | 34.6467 | 17.1105 | 4.2292 | 5.6761 | 12.1417 | 10.1911 | 10.0458 | 10.3458 | 10.5821 | 12.1013 | 23.7007 | 21.5834 | 54.5632 | 5.1013 | 24.8209 | 4.6805 | 7.1304 | 16.1481 | 6.2091 | 18.4245
INICIO | 1.1 | 24 | 24.9 | 2 | 25.2 | 26 | 16.2 | 53 | 13.53 | 12.5 | 13.713 | -- | -- | 1.806 | 71.09 | 30.07 | 139.48 | 87.764 | 74.354 | 7.3 | 13.82 | 5.71 | 0.38 | 0.01 | 0.413 | 39.09 | 186.217 | 38.35 | 30.674 | 17.459 | 5 | 5.6761 | 11.2 | 10.0227 | 10.0458 | 10.4 | 10.8 | 12.32 | 23.9791 | -- | 55.7582 | 5.131 | -- | 5.7639 | 7.1304 | 16.489 | 6.471 | 18.637
FINAL | 1.1 | 23 | 23.9 | 2 | 37.8 | 25 | 14.7 | 50 | 14.06 | 12.68 | 22.389 | -- | -- | 1.806 | 69.53 | 26.65 | 139.48 | 87.764 | 74.628 | 7.28 | 12.66 | 3.85 | 0.33 | 0.01 | 0.58 | 31.93 | 180.86 | 33.963 | 31.547 | 16.781 | 11 | 5.6761 | 13 | 10.3724 | 10.0458 | 10.3 | 10.7 | 12.22 | 23.276 | 21.5834 | 53.3682 | 5.048 | 24.8209 | 4.5105 | 7.1304 | 15.895 | 5.844 | 18.347
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 21 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 5.536 | 0.40662 | 0.177 | 0.17917 | 0.01469 | 3875.5692 | -- | -- | 0.6638 | 23.6619 | -- | 0.18793 | 0.30959 | 2412.03 | 0.965 | 0.201 | 0.057 | 0.362 | -- | 272.864 | 0.146 | 0.059 | 60 | 0.069 | 0.4851 | 0.16287 | 6.11 | 0.306
00:30 | 2695 | 5.536 | 0.40662 | 0.177 | 0.17917 | 0.01469 | 3875.5692 | -- | -- | 0.6638 | 23.6619 | -- | 0.18793 | 0.30959 | 2412.03 | 0.965 | 0.201 | 0.057 | 0.362 | -- | 272.864 | 0.146 | 0.059 | 60 | 0.069 | 0.4851 | 0.16287 | 6.11 | 0.306
01:00 | 2695 | 5.5694 | 0.40662 | 0.182 | 0.17355 | 0.0181 | 3875.5689 | -- | -- | 0.62704 | 23.6611 | -- | 0.17965 | 0.29755 | 2412.02 | 0.964 | 0.202 | 0.075 | 0.362 | -- | 272.865 | 0.15 | 0.061 | 60 | 0.054 | 0.46573 | 0.19101 | 6.18 | 0.31
01:30 | 2695 | 5.5694 | 0.40662 | 0.182 | 0.17355 | 0.0181 | 3875.5689 | -- | -- | 0.62704 | 23.6611 | -- | 0.17965 | 0.29755 | 2412.02 | 0.964 | 0.202 | 0.075 | 0.362 | -- | 272.865 | 0.15 | 0.061 | 60 | 0.054 | 0.46573 | 0.19101 | 6.18 | 0.31
02:00 | 2695 | 5.6138 | 0.62145 | 0.186 | 0.16656 | 0.02261 | 3875.5625 | -- | -- | 0.59059 | 23.6447 | -- | 0.17136 | 0.29755 | 2412 | 0.961 | 0.203 | 0.091 | 0.364 | -- | 272.867 | 0.157 | 0.063 | 60 | 0.066 | 0.43897 | 0.22401 | 6.24 | 0.313
02:30 | 2695 | 5.6138 | 0.62145 | 0.186 | 0.16656 | 0.02261 | 3875.5625 | -- | -- | 0.59059 | 23.6447 | -- | 0.17136 | 0.29755 | 2412 | 0.961 | 0.203 | 0.091 | 0.364 | -- | 272.867 | 0.157 | 0.063 | 60 | 0.066 | 0.43897 | 0.22401 | 6.24 | 0.313
03:00 | 2695 | 5.6574 | 0.8705 | 0.192 | 0.1539 | 0.02727 | 3875.5628 | -- | -- | 0.55487 | 23.6454 | -- | 0.20114 | 0.30959 | 2411.99 | 0.96 | 0.205 | 0.108 | 0.365 | -- | 272.868 | 0.163 | 0.064 | 60 | 0.082 | 0.42575 | 0.24096 | 6.31 | 0.316
03:30 | 2695 | 5.6574 | 0.8705 | 0.192 | 0.1539 | 0.02727 | 3875.5628 | -- | -- | 0.55487 | 23.6454 | -- | 0.20114 | 0.30959 | 2411.99 | 0.96 | 0.205 | 0.108 | 0.365 | -- | 272.868 | 0.163 | 0.064 | 60 | 0.082 | 0.42575 | 0.24096 | 6.31 | 0.316
04:00 | 2695 | 5.6902 | 1.1044 | 0.205 | 0.13979 | 0.03092 | 3875.5652 | -- | -- | 0.51931 | 23.6517 | -- | 0.22448 | 0.30356 | 2411.98 | 0.959 | 0.207 | 0.124 | 0.366 | -- | 272.869 | 0.168 | 0.066 | 60 | 0.097 | 0.3959 | 0.2825 | 6.41 | 0.316
04:30 | 2695 | 5.6902 | 1.1044 | 0.205 | 0.13979 | 0.03092 | 3875.5652 | -- | -- | 0.51931 | 23.6517 | -- | 0.22448 | 0.30356 | 2411.98 | 0.959 | 0.207 | 0.124 | 0.366 | -- | 272.869 | 0.168 | 0.066 | 60 | 0.097 | 0.3959 | 0.2825 | 6.41 | 0.316
05:00 | 2695 | 5.7502 | 1.3 | 0.218 | 0.12573 | 0.03068 | 3875.5674 | -- | -- | 0.48351 | 23.6572 | -- | 0.22934 | 0.27975 | 2411.96 | 0.956 | 0.209 | 0.144 | 0.365 | -- | 272.87 | 0.151 | 0.069 | 60 | 0.113 | 0.34314 | 0.34305 | 6.55 | 0.312
05:30 | 2695 | 5.7502 | 1.3 | 0.218 | 0.12573 | 0.03068 | 3875.5674 | -- | -- | 0.48351 | 23.6572 | -- | 0.22934 | 0.27975 | 2411.96 | 0.956 | 0.209 | 0.144 | 0.365 | -- | 272.87 | 0.151 | 0.069 | 60 | 0.113 | 0.34314 | 0.34305 | 6.55 | 0.312
06:00 | 2695 | 5.9623 | 1.393 | 0.227 | 0.12521 | 0.03086 | 3875.5637 | -- | -- | 0.44782 | 23.6478 | -- | 0.23907 | 0.25666 | 2411.94 | 0.954 | 0.211 | 0.165 | 0.363 | 112.19 | 272.871 | 0.153 | 0.074 | 60 | 0.129 | 0.29238 | 0.39739 | 6.55 | 0.309
06:30 | 2695 | 5.9623 | 1.393 | 0.227 | 0.12521 | 0.03086 | 3875.5637 | -- | -- | 0.44782 | 23.6478 | -- | 0.23907 | 0.25666 | 2411.94 | 0.954 | 0.211 | 0.165 | 0.363 | 112.19 | 272.871 | 0.153 | 0.074 | 60 | 0.129 | 0.29238 | 0.39739 | 6.55 | 0.309
07:00 | 2695 | 6.1798 | 1.348 | 0.234 | 0.11951 | 0.0318 | 3875.5579 | -- | -- | 0.41331 | 23.6329 | -- | 0.23907 | 0.25102 | 2411.92 | 0.951 | 0.212 | 0.189 | 0.362 | -- | 272.872 | 0.153 | 0.074 | 60 | 0.133 | 0.25724 | 0.42826 | 6.51 | 0.305
07:30 | 2695 | 6.1798 | 1.348 | 0.234 | 0.11951 | 0.0318 | 3875.5579 | -- | -- | 0.41331 | 23.6329 | -- | 0.23907 | 0.25102 | 2411.92 | 0.951 | 0.212 | 0.189 | 0.362 | -- | 272.872 | 0.153 | 0.074 | 60 | 0.133 | 0.25724 | 0.42826 | 6.51 | 0.305
08:00 | 2695 | 6.4021 | 1.252 | 0.245 | 0.11157 | 0.03272 | 3875.5488 | -- | -- | 0.37988 | 23.6094 | 314.7411 | 0.23421 | 0.24543 | 2411.88 | 0.946 | 0.214 | 0.218 | 0.356 | -- | 272.874 | 0.165 | 0.072 | 60 | 0.132 | 0.23086 | 0.4501 | 6.67 | 0.301
08:30 | 2695 | 6.4021 | 1.252 | 0.245 | 0.11157 | 0.03272 | 3875.5488 | -- | -- | 0.37988 | 23.6094 | 314.7411 | 0.23421 | 0.24543 | 2411.88 | 0.946 | 0.214 | 0.218 | 0.356 | -- | 272.874 | 0.165 | 0.072 | 60 | 0.132 | 0.23086 | 0.4501 | 6.67 | 0.301
09:00 | 2695 | 6.5725 | 1.171 | 0.251 | 0.1074 | 0.03124 | 3875.5491 | -- | -- | 0.34705 | 23.6102 | -- | 0.23421 | 0.25102 | 2411.88 | 0.946 | 0.215 | 0.249 | 0.349 | -- | 272.869 | 0.141 | 0.069 | 60 | 0.132 | 0.24038 | 0.43642 | 6.59 | 0.298
09:30 | 2695 | 6.5725 | 1.171 | 0.251 | 0.1074 | 0.03124 | 3875.5491 | -- | -- | 0.34705 | 23.6102 | -- | 0.23421 | 0.25102 | 2411.88 | 0.946 | 0.215 | 0.249 | 0.349 | -- | 272.869 | 0.141 | 0.069 | 60 | 0.132 | 0.24038 | 0.43642 | 6.59 | 0.298
10:00 | 2695 | 6.5958 | 1.0774 | 0.252 | 0.1074 | 0.02658 | 3875.5488 | -- | -- | 0.31654 | 23.6094 | -- | 0.25458 | 0.25666 | 2411.87 | 0.945 | 0.217 | 0.274 | 0.345 | -- | 272.864 | 0.112 | 0.065 | 60 | 0.131 | 0.27293 | 0.39739 | 6.39 | 0.294
10:30 | 2695 | 6.5958 | 1.0774 | 0.252 | 0.1074 | 0.02658 | 3875.5488 | -- | -- | 0.31654 | 23.6094 | -- | 0.25458 | 0.25666 | 2411.87 | 0.945 | 0.217 | 0.274 | 0.345 | -- | 272.864 | 0.112 | 0.065 | 60 | 0.131 | 0.27293 | 0.39739 | 6.39 | 0.294
11:00 | 2695 | 6.604 | 0.9829 | 0.26 | 0.10271 | 0.02447 | 3875.5445 | -- | -- | 0.28619 | 23.5984 | -- | 0.27038 | 0.25666 | 2411.82 | 0.939 | 0.219 | 0.302 | 0.337 | -- | 272.86 | 0.084 | 0.062 | 60 | 0.13 | 0.29087 | 0.36085 | 6.18 | 0.291
11:30 | 2695 | 6.604 | 0.9829 | 0.26 | 0.10271 | 0.02447 | 3875.5445 | -- | -- | 0.28619 | 23.5984 | -- | 0.27038 | 0.25666 | 2411.82 | 0.939 | 0.219 | 0.302 | 0.337 | -- | 272.86 | 0.084 | 0.062 | 60 | 0.13 | 0.29087 | 0.36085 | 6.18 | 0.291
12:00 | 2695 | 6.6947 | 0.8965 | 0.267 | 0.09601 | 0.02391 | 3875.55 | -- | -- | 0.25488 | 23.6125 | -- | 0.24941 | 0.24543 | 2411.78 | 0.934 | 0.221 | 0.319 | 0.327 | -- | 272.855 | 0.06 | 0.05 | 60 | 0.129 | 0.3045 | 0.34053 | 6.14 | 0.287
12:30 | 2695 | 6.6947 | 0.8965 | 0.267 | 0.09601 | 0.02391 | 3875.55 | -- | -- | 0.25488 | 23.6125 | -- | 0.24941 | 0.24543 | 2411.78 | 0.934 | 0.221 | 0.319 | 0.327 | -- | 272.855 | 0.06 | 0.05 | 60 | 0.129 | 0.3045 | 0.34053 | 6.14 | 0.287
13:00 | 2695 | 6.7803 | 0.823 | 0.264 | 0.10391 | 0.02341 | 3875.5475 | -- | -- | 0.22576 | 23.6063 | -- | 0.22934 | 0.2399 | 2411.76 | 0.932 | 0.222 | 0.337 | 0.32 | -- | 272.85 | 0.035 | 0.033 | 60 | 0.128 | 0.31367 | 0.32312 | 6.28 | 0.283
13:30 | 2695 | 6.7803 | 0.823 | 0.264 | 0.10391 | 0.02341 | 3875.5475 | -- | -- | 0.22576 | 23.6063 | -- | 0.22934 | 0.2399 | 2411.76 | 0.932 | 0.222 | 0.337 | 0.32 | -- | 272.85 | 0.035 | 0.033 | 60 | 0.128 | 0.31367 | 0.32312 | 6.28 | 0.283
14:00 | 2695 | 6.9866 | 0.8911 | 0.259 | 0.11905 | 0.01949 | 3875.5405 | -- | -- | 0.23871 | 23.5883 | -- | 0.21474 | 0.26236 | 2411.72 | 0.927 | 0.224 | 0.354 | 0.329 | -- | 272.846 | 0.006 | 0.015 | 60 | 0.127 | 0.2759 | 0.35701 | 6.48 | 0.279
14:30 | 2695 | 6.9866 | 0.8911 | 0.259 | 0.11905 | 0.01949 | 3875.5405 | -- | -- | 0.23871 | 23.5883 | -- | 0.21474 | 0.26236 | 2411.72 | 0.927 | 0.224 | 0.354 | 0.329 | -- | 272.846 | 0.006 | 0.015 | 60 | 0.127 | 0.2759 | 0.35701 | 6.48 | 0.279
15:00 | 2695 | 7.2282 | 0.9748 | 0.255 | 0.13189 | 0.02064 | 3875.536 | -- | -- | 0.26541 | 23.5765 | -- | 0.19661 | 0.28564 | 2411.68 | 0.922 | 0.226 | 0.366 | 0.34 | -- | 272.841 | 0.017 | 0.006 | 60 | 0.125 | 0.24877 | 0.37766 | 6.71 | 0.275
15:30 | 2695 | 7.2282 | 0.9748 | 0.255 | 0.13189 | 0.02064 | 3875.536 | -- | -- | 0.26541 | 23.5765 | -- | 0.19661 | 0.28564 | 2411.68 | 0.922 | 0.226 | 0.366 | 0.34 | -- | 272.841 | 0.017 | 0.006 | 60 | 0.125 | 0.24877 | 0.37766 | 6.71 | 0.275
16:00 | 2695 | 7.4699 | 1.0504 | 0.246 | 0.14426 | 0.02717 | 3875.5332 | -- | -- | 0.2923 | 23.5695 | -- | 0.17965 | 0.30356 | 2411.64 | 0.917 | 0.228 | 0.375 | 0.352 | -- | 272.837 | 0.028 | 0.01 | 60 | 0.124 | 0.21212 | 0.40671 | 6.89 | 0.274
16:30 | 2695 | 7.4699 | 1.0504 | 0.246 | 0.14426 | 0.02717 | 3875.5332 | -- | -- | 0.2923 | 23.5695 | -- | 0.17965 | 0.30356 | 2411.64 | 0.917 | 0.228 | 0.375 | 0.352 | -- | 272.837 | 0.028 | 0.01 | 60 | 0.124 | 0.21212 | 0.40671 | 6.89 | 0.274
17:00 | 2695 | 7.6617 | 1.1341 | 0.234 | 0.1634 | 0.03011 | 3875.5253 | -- | 29.143 | 0.31625 | 23.5491 | -- | 0.17136 | 0.32177 | 2411.58 | 0.91 | 0.229 | 0.39 | 0.361 | -- | 272.832 | 0.031 | 0.014 | 60 | 0.12 | 0.20061 | 0.4161 | 6.95 | 0.278
17:30 | 2695 | 7.6617 | 1.1341 | 0.234 | 0.1634 | 0.03011 | 3875.5253 | -- | 29.143 | 0.31625 | 23.5491 | -- | 0.17136 | 0.32177 | 2411.58 | 0.91 | 0.229 | 0.39 | 0.361 | -- | 272.832 | 0.031 | 0.014 | 60 | 0.12 | 0.20061 | 0.4161 | 6.95 | 0.278
18:00 | 2695 | 7.6902 | 1.1503 | 0.221 | 0.18227 | 0.03193 | 3875.5238 | -- | -- | 0.33908 | 23.5452 | 313.5559 | 0.18793 | 0.34027 | 2411.55 | 0.906 | 0.232 | 0.349 | 0.369 | 112.19 | 272.827 | 0.057 | 0.019 | 60 | 0.105 | 0.2075 | 0.40404 | 6.78 | 0.282
18:30 | 2695 | 7.6902 | 1.1503 | 0.221 | 0.18227 | 0.03193 | 3875.5238 | -- | -- | 0.33908 | 23.5452 | 313.5559 | 0.18793 | 0.34027 | 2411.55 | 0.906 | 0.232 | 0.349 | 0.369 | 112.19 | 272.827 | 0.057 | 0.019 | 60 | 0.105 | 0.2075 | 0.40404 | 6.78 | 0.282
19:00 | 2695 | 7.7227 | 1.0801 | 0.212 | 0.19271 | 0.02907 | 3875.5271 | -- | -- | 0.3857 | 23.5538 | -- | 0.20568 | 0.34027 | 2411.51 | 0.901 | 0.233 | 0.246 | 0.376 | -- | 272.823 | 0.073 | 0.026 | 60 | 0.096 | 0.23561 | 0.36728 | 6.58 | 0.286
19:30 | 2695 | 7.7227 | 1.0801 | 0.212 | 0.19271 | 0.02907 | 3875.5271 | -- | -- | 0.3857 | 23.5538 | -- | 0.20568 | 0.34027 | 2411.51 | 0.901 | 0.233 | 0.246 | 0.376 | -- | 272.823 | 0.073 | 0.026 | 60 | 0.096 | 0.23561 | 0.36728 | 6.58 | 0.286
20:00 | 2695 | 7.8034 | 1.0072 | 0.201 | 0.20487 | 0.02445 | 3875.5289 | -- | -- | 0.48079 | 23.5585 | -- | 0.21021 | 0.32177 | 2411.46 | 0.895 | 0.234 | 0.15 | 0.383 | -- | 272.818 | 0.089 | 0.032 | 60 | 0.076 | 0.27293 | 0.31093 | 6.43 | 0.285
20:30 | 2695 | 7.8034 | 1.0072 | 0.201 | 0.20487 | 0.02445 | 3875.5289 | -- | -- | 0.48079 | 23.5585 | -- | 0.21021 | 0.32177 | 2411.46 | 0.895 | 0.234 | 0.15 | 0.383 | -- | 272.818 | 0.089 | 0.032 | 60 | 0.076 | 0.27293 | 0.31093 | 6.43 | 0.285
21:00 | 2695 | 7.8894 | 0.8911 | 0.195 | 0.22167 | 0.0219 | 3875.5244 | -- | -- | 0.57524 | 23.5468 | -- | 0.21021 | 0.30959 | 2411.39 | 0.886 | 0.237 | 0.056 | 0.39 | -- | 272.813 | 0.108 | 0.039 | 60 | 0.053 | 0.32599 | 0.2356 | 6.23 | 0.281
21:30 | 2695 | 7.8894 | 0.8911 | 0.195 | 0.22167 | 0.0219 | 3875.5244 | -- | -- | 0.57524 | 23.5468 | -- | 0.21021 | 0.30959 | 2411.39 | 0.886 | 0.237 | 0.056 | 0.39 | -- | 272.813 | 0.108 | 0.039 | 60 | 0.053 | 0.32599 | 0.2356 | 6.23 | 0.281
22:00 | 2695 | 7.9726 | 0.7855 | 0.186 | 0.23405 | 0.01949 | 3875.5113 | -- | -- | 0.66671 | 23.5131 | -- | 0.21021 | 0.30356 | 2411.33 | 0.879 | 0.239 | 0.002 | 0.397 | -- | 272.809 | 0.127 | 0.05 | 60 | 0.034 | 0.37648 | 0.15214 | 6.06 | 0.277
22:30 | 2695 | 7.9726 | 0.7855 | 0.186 | 0.23405 | 0.01949 | 3875.5113 | -- | -- | 0.66671 | 23.5131 | -- | 0.21021 | 0.30356 | 2411.33 | 0.879 | 0.239 | 0.002 | 0.397 | -- | 272.809 | 0.127 | 0.05 | 60 | 0.034 | 0.37648 | 0.15214 | 6.06 | 0.277
23:00 | 2695 | 8.0232 | 0.6805 | 0.177 | 0.24979 | 0.01882 | 3875.514 | -- | -- | 0.69939 | 23.5218 | -- | 0.18793 | 0.30356 | 2411.27 | 0.871 | 0.241 | 0.021 | 0.404 | -- | 272.804 | 0.143 | 0.06 | 60 | 0.035 | 0.44086 | 0.06727 | 5.86 | 0.273
23:30 | 2695 | 8.0232 | 0.6805 | 0.177 | 0.24979 | 0.01882 | 3875.514 | -- | -- | 0.69939 | 23.5218 | -- | 0.18793 | 0.30356 | 2411.27 | 0.871 | 0.241 | 0.021 | 0.404 | -- | 272.804 | 0.143 | 0.06 | 60 | 0.035 | 0.44086 | 0.06727 | 5.86 | 0.273

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 21 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | Caudal ecologico
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.66
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 35.374
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
21/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.74

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 21 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 53.45
21/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 43.715

## STOCK_COMB
sábado, 21 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
21/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 619.88 | 619.88 | 0 | m3
21/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
21/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 363.22 | 363.22 | 0 | m3
21/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
21/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
21/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3 | Se consumio 95.427 m3 durante EPEyR y Potencia Minima
21/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 10088.69 | 10088.69 | 0 | m3
21/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
21/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
21/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59425.87 | 59425.87 | 0 | m3
21/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
21/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
21/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 554.65 | 554.65 | 0 | m3
21/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 541.51 | 541.51 | 0 | m3
21/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 802.75 | 803.452 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
21/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
21/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
21/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6416.69 | 6416.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN PLANTA.
21/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57813.52 | 57806.849 | 0 | m3 | Actualización de consumo de diesel del BSDG y EDG (+6.670 m3) por desconexión de L-5038.
21/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
21/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.3 | 16.3 | 0 | m3
21/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 21 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 21/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1157.02
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 568.67
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 924.7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 17585.9378
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 16474.2607
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 13592.0278
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 11867.1738
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 6004.47
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1161552
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1145218
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 492715
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1166063.1
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1165593.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 453272.04
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 191.13
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 290767.96
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 122.61
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1178588.902
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1237849.191
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1241242.423
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1957691
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23192.49
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23347.1
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23192.49
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20100.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23192.49
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16234.74
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 5495.08
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14110.24
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 202212.748
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 21 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
21/06/2025 00:00 | 866 | 2970.45 | 86.11 | 86.11 | 4474.7 | 508.97 | 8613 | 722 | 3885.0185 | 4311.7035 | 4303.9658 | 4313.1302 | 2740 | 6743 | 3795.91
21/06/2025 01:00 | 879.6 | 2971.78 | 86.56 | 86.56 | 4474.7 | 507 | 8655 | 722 | 3925.5333 | 4333.688 | 4326.0246 | 4335.3897 | 2740 | 6723 | 3845.47
21/06/2025 02:00 | 876.6 | 2972.4 | 88.26 | 88.26 | 4467.8 | 508.97 | 8790 | 722 | 4009.0355 | 4374.5167 | 4366.5741 | 4376.2573 | 2740 | 6726 | 3854.86
21/06/2025 03:00 | 876.1 | 2977.56 | 90.3 | 90.3 | 4467.8 | 507 | 8973 | 722 | 4069.5717 | 4400.8198 | 4393.0664 | 4402.639 | 2740 | 6737 | 3854
21/06/2025 04:00 | 877.2 | 2977.56 | 91.68 | 91.68 | 4467.8 | 506.02 | 9123 | 722 | 4074.6361 | 4407.8861 | 4399.987 | 4409.47 | 2740 | 6786 | 3853.35
21/06/2025 05:00 | 877.2 | -- | 92.54 | 92.54 | 4467.8 | 504.06 | 9195 | 721 | 4037.8906 | 4392.7719 | 4384.8488 | 4394.3947 | 2740 | 6788 | 3852.6
21/06/2025 06:00 | 876.2 | -- | 92.21 | 92.21 | 4470.2 | 508.97 | 9174 | 721 | 3963.221 | 4350.3727 | 4342.569 | 4351.878 | 2740 | 6795 | 3851.84
21/06/2025 07:00 | 876.6 | -- | 91.15 | 91.15 | 4471.1 | 507 | 9082 | 721 | 3912.4603 | 4312.2925 | 4304.0741 | 4313.3659 | 2740 | 6792 | 3851.78
21/06/2025 08:00 | 875.1 | -- | 90.13 | 90.13 | 4469.5 | 507 | 8990 | 721 | 3823.7755 | 4261.6493 | 4253.4683 | 4262.7228 | 2740 | 6770 | 3852.52
21/06/2025 09:00 | 873.6 | -- | 89.41 | 89.41 | 4466.1 | 514.85 | 8897 | 721 | 3732.6179 | 4209.4357 | 4201.5648 | 4210.1952 | 2740 | 6774 | 3852.3
21/06/2025 10:00 | 833 | -- | 88.51 | 88.51 | 4469.4 | 512.89 | 8838 | 721 | 3699.5232 | 4191.1804 | 4183.6151 | 4192.2932 | 2740 | 6763 | 3851.97
21/06/2025 11:00 | 821 | -- | 87.98 | 87.98 | 4471.8 | 509.95 | 8781 | 721 | 3667.4885 | 4171.7476 | 4164.3677 | 4172.7425 | 2740 | 6755 | 3851.19
21/06/2025 12:00 | 821 | -- | 87.44 | 87.44 | 4467.3 | 512.89 | 8723 | 721 | 3598.8258 | 4135.434 | 4128.7922 | 4136.7035 | 2740 | 6764 | 3852.15
21/06/2025 13:00 | 821 | -- | 86.82 | 86.82 | 4467.9 | 507.98 | 8666 | 721 | 3542.5293 | 4113.6456 | 4108.3553 | 4114.9151 | 2740 | 6755 | 3850.85
21/06/2025 14:00 | 795.1 | -- | 86.4 | 86.4 | 4469.8 | 513.87 | 8609 | 721 | 3527.2186 | 4118.9453 | 4113.7619 | 4120.3327 | 2740 | 6741 | 3850.57
21/06/2025 15:00 | 811.9 | 2980.77 | 86.15 | 86.15 | 4466.7 | 512.89 | 8563 | 721 | 3595.4102 | 4149.1741 | 4144.3634 | 4150.4829 | 2740 | 6737 | 3850.22
21/06/2025 16:00 | 797.2 | 2967.85 | 85.99 | 85.99 | 4466.3 | 511.91 | 8525 | 721 | 3710.3584 | 4203.9394 | 4197.9965 | 4205.3661 | 2740 | 6729 | 3850.09
21/06/2025 17:00 | 795.6 | 2969.19 | 85.57 | 85.57 | 4467.3 | 508.97 | 8486 | 721 | 3786.0878 | 4243.5902 | 4236.7081 | 4244.8208 | 2740 | 6734 | 3849.5
21/06/2025 18:00 | 796.1 | 2972.68 | 84.83 | 84.83 | 4471.1 | 507.98 | 8448 | 721 | 3815.8848 | 4255.1716 | 4247.6292 | 4256.2447 | 2740 | 6727 | 3847.09
21/06/2025 19:00 | 797.4 | 2972.22 | 83.79 | 83.79 | 4471.1 | 508.97 | 8346 | 721 | 3819.8891 | 4267.5377 | 4259.4154 | 4268.3758 | 2740 | 6732 | 3846.94
21/06/2025 20:00 | 797.3 | 2971.56 | 82.53 | 82.53 | 4471.1 | 507 | 8242 | 722 | 3758.2928 | 4210.2207 | 4201.7815 | 4211.1374 | 2740 | 6743 | 3846.85
21/06/2025 21:00 | 797.2 | 2971.09 | 81.42 | 81.42 | 4471.1 | 505.04 | 8137 | 722 | 3669.8441 | 4118.9453 | 4110.7342 | 4119.9795 | 2740 | 6728 | 3846.24
21/06/2025 22:00 | 798.1 | 2971.41 | 80.61 | 80.61 | 4471.1 | 509.95 | 8033 | 722 | 3635.5717 | 4079.4907 | 4071.4821 | 4080.6427 | 2740 | 6742 | 3845.48
21/06/2025 23:00 | 798.2 | 2971.41 | 80.61 | 80.61 | 4471.1 | 507.98 | 8056 | 722 | 3526.1589 | 3982.1301 | 3973.8392 | 3983.0071 | 2740 | 6759 | 3849.47

## TEMP_AMB
sábado, 21 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
21/06/2025 00:00 | 15 | 19.71 | 19.71 | 18.6 | 18.6 | 20.48 | 20.48 | 17.5 | 30.57 | 18.3 | 21.3 | 21.1 | 18.2667 | 17.6 | 18.45 | 25.4
21/06/2025 01:00 | 15 | 20.02 | 20.02 | 18.7 | 18.7 | 20.41 | 20.41 | 17.6 | 30.75 | 18.4 | 21.2 | 21.02 | 18.3 | 17.7 | 18.33 | 25.01
21/06/2025 02:00 | 14 | 20.21 | 20.21 | 18.4 | 18.4 | 20.27 | 20.27 | 17.5 | 31.08 | 18.2 | 21.2 | 20.93 | 18.3 | 17.5 | 18.28 | 24.64
21/06/2025 03:00 | 14 | 20.05 | 20.05 | 18.5 | 18.5 | 20.1 | 20.1 | 17.5 | 31.04 | 18 | 21.1 | 20.87 | 18.1 | 17.3 | 18.19 | 24.48
21/06/2025 04:00 | 12 | 20.08 | 20.08 | 18.4 | 18.4 | 20.01 | 20.01 | 17.5 | 30.98 | 17.9 | 21 | 20.84 | 18.0667 | 17.6 | 18.21 | 24.29
21/06/2025 05:00 | 13 | 20.04 | 20.04 | 18.5 | 18.5 | 20.04 | 20.04 | 17.4 | 30.55 | 17.9 | 21 | 20.83 | 18.2 | 17.8 | 18.17 | 24.08
21/06/2025 06:00 | 13 | 20.02 | 20.02 | 18.4 | 18.4 | 19.99 | 19.99 | 17.5 | 30.85 | 17.7 | 20.9 | 20.81 | 18.1787 | 17.6 | 18.14 | 23.83
21/06/2025 07:00 | 14 | 20.08 | 20.08 | 18.3 | 18.3 | 19.93 | 19.93 | 17.6 | 30.69 | 17.6 | 20.8 | 20.76 | 18.2333 | 17.1 | 18.13 | 24.39
21/06/2025 08:00 | 16 | 20.41 | 20.41 | 18.5 | 18.5 | 19.97 | 19.97 | 17.8 | 31.08 | 17.5 | 20.6 | 20.76 | 17.9667 | 17.8 | 18.28 | 28.47
21/06/2025 09:00 | 16 | 22.34 | 22.34 | 18.3 | 18.3 | 20.35 | 20.35 | 18.1 | 33.38 | 17.2 | 20.5 | 20.83 | 18 | 17.8 | 18.36 | 30.35
21/06/2025 10:00 | 16 | 24.1 | 24.1 | 18.5 | 18.5 | 20.65 | 20.65 | 18.3 | 35.38 | 17.2 | 20.4 | 20.89 | 17.9333 | 18.2 | 18.77 | 29.7
21/06/2025 11:00 | 20 | 25.32 | 25.32 | 18.1 | 18.1 | 20.98 | 20.98 | 18.5 | 35.88 | 17.4 | 20.2 | 21.03 | 18.1787 | 18.6 | 19.54 | 31
21/06/2025 12:00 | 20 | 25.85 | 25.85 | 18.1 | 18.1 | 21.02 | 21.02 | 18 | 36.06 | 17.4 | 20.2 | 21.27 | 18.6667 | 19.6 | 20.35 | 31.72
21/06/2025 13:00 | 21 | 25.41 | 25.41 | 18.8 | 18.8 | 21.29 | 21.29 | 17.8 | 36.03 | 17.9 | 20.4 | 21.53 | 18.9 | 19.7 | 20.43 | 31.94
21/06/2025 14:00 | 19 | 25.74 | 25.74 | 18.8 | 18.8 | 21.03 | 21.03 | 17.6 | 35.7 | 19.1 | 20.6 | 21.74 | 19.1667 | 19.9 | 20.55 | 32.39
21/06/2025 15:00 | 20 | 24.96 | 24.96 | 18.7 | 18.7 | 20.72 | 20.72 | 17.5 | 32.73 | 18.7 | 20.8 | 22 | 19.2 | 19.7 | 20.27 | 31.43
21/06/2025 16:00 | 20 | 23.86 | 23.86 | 18.4 | 18.4 | 20.47 | 20.47 | 17.4 | 32.2 | 18.2 | 20.7 | 21.94 | 18.9 | 18.7 | 20.02 | 31.06
21/06/2025 17:00 | 21 | 23.34 | 23.34 | 18.2 | 18.2 | 21.06 | 21.06 | 17.5 | 32.86 | 17.9 | 20.6 | 21.77 | 18.6333 | 18.2 | 19.68 | 30.78
21/06/2025 18:00 | 20 | 22.52 | 22.52 | 18.4 | 18.4 | 20.91 | 20.91 | 17.4 | 32.07 | 18.3 | 20.5 | 21.5 | 18.4 | 18 | 19.38 | 28.83
21/06/2025 19:00 | 21 | 21.12 | 21.12 | 18.6 | 18.6 | 20.76 | 20.76 | 17.4 | 31.02 | 18 | 20.3 | 21.28 | 18.3667 | 17.7 | 19.1 | 27.66
21/06/2025 20:00 | 19 | 20.34 | 20.34 | 18.1 | 18.1 | 20.58 | 20.58 | 17.5 | 30.45 | 17.7 | 20 | 21.09 | 18.2667 | 17.8 | 18.77 | 27.04
21/06/2025 21:00 | 16 | 20.04 | 20.04 | 17.7 | 17.7 | 20.45 | 20.45 | 17.5 | 30.3 | 17.6 | 19.7 | 21.03 | 18.3333 | 17.7 | 18.66 | 26.73
21/06/2025 22:00 | 15 | 19.61 | 19.61 | 18.1 | 18.1 | 20.4 | 20.4 | 17.1 | 29.78 | 17.4 | 19.4 | 20.99 | 18.3667 | 17.8 | 18.68 | 26.73
21/06/2025 23:00 | 15 | 19.44 | 19.44 | 17.9 | 17.9 | 20.29 | 20.29 | 17 | 29.98 | 17.2 | 19.2 | 20.93 | 18.3667 | 17.7 | 18.48 | 26.73

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 21 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
21/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 21/06/2025 06:00 | 22/06/2025 06:00
21/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 21/06/2025 06:00 | 22/06/2025 06:00
21/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 21/06/2025 06:00 | 22/06/2025 06:00
21/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 21/06/2025 06:00 | 22/06/2025 06:00
21/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 21/06/2025 06:00 | 22/06/2025 06:00
21/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 21/06/2025 06:00 | 22/06/2025 06:00
21/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2000 | 21/06/2025 06:00 | 22/06/2025 06:00
21/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 21/06/2025 06:00 | 22/06/2025 06:00
21/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 21/06/2025 06:00 | 22/06/2025 06:00
21/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 21/06/2025 06:00 | 22/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 21 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
21/06/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 11.49 | 19.53 |  | 4.4 | 9.1 | 7.233 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 8.029 | 7.5478 |  |  |  | 9.32 | 9.31 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 11.12 | 19.53 |  | 4.3 | 8.8 | 6.581 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 8.607 | 7.1574 |  |  |  | 9.34 | 8.79 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 01:30 | 25 | 0 | 12.53 | 19.53 |  | 4.6 | 8.9 | 6.958 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 8.701 | 6.87 |  |  |  | 8.93 | 7.91 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 02:00 | 25 | 0 | 11.38 | 19.53 |  | 4.8 | 9.3 | 6.767 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 9.399 | 6.3374 |  |  |  | 8.61 | 8.54 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 10.24 | 19.53 |  | 4.7 | 9.8 | 7.267 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 8.575 | 6.9405 |  |  |  | 8.98 | 8.6 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 10.63 | 19.53 |  | 4.5 | 9.7 | 7.678 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.294 | 6.7895 |  |  |  | 9.11 | 9.24 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 11.86 | 19.53 |  | 4.3 | 10 | 7.723 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.279 | 7.7877 |  |  |  | 9.9 | 9.64 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 11.18 | 19.53 |  | 4.5 | 9.5 | 7.823 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 5.601 | 8.4339 |  |  |  | 9.68 | 9.53 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 04:30 | 24 | 0 | 10.3 | 19.53 |  | 4.5 | 9.6 | 9.321 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.889 | 7.7767 |  |  |  | 10.35 | 10.49 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 05:00 | 24 | 0 | 12.31 | 19.53 | 0 | 4.3 | 10.1 | 8.539 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.401 | 7.7912 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 10.72 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 0 | 0.275
21/06/2025 | 05:30 | 24 | 0 | 11.42 | 19.53 | 0 | 3.9 | 8.9 | 8.155 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 9.466 | 8.3498 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 10.87 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 0 | 0.349
21/06/2025 | 06:00 | 24 | 0 | 11.62 | 19.53 | 0 | 3.7 | 9.3 | 7.278 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 11.2 | 0 | 8 | 10 | 6.64 | 0 | 0 | 5.6 | 9.227 | 8.6446 | 0 | 0 | 6.3 | 10.62 | 9.94 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 0 | 1.85
21/06/2025 | 06:30 | 23 | 0 | 10.82 | 19.53 | 3.54 | 3.7 | 8.6 | 7.387 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 177.4 | 14 | 7 | 8 | 99.2356 | 0 | 24.43 | 72.6 | 10.401 | 7.4747 | 14.9556 | 6.0461 | 65.9 | 9.88 | 10.32 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 29.98 | 11.269
21/06/2025 | 07:00 | 23 | 0 | 11.35 | 19.53 | 6.47 | 3.7 | 8.7 | 7.257 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 393.4 | 207.18 | 6 | 8 | 338.9602 | 1.3071 | 165.8 | 302.7 | 10.49 | 6.5541 | 162.1631 | 77.6741 | 235.1 | 9.37 | 9.34 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 193.5 | 20.835
21/06/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 11.75 | 19.53 | 42.89 | 4.4 | 10 | 5.956 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 610.8 | 468.73 | 8 | 10 | 622.1838 | 9.3933 | 304.12 | 180.3 | 9.013 | 6.2782 | 407.1194 | 310.617 | 193.9 | 8.11 | 8.02 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 327.36 | 38.429
21/06/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 11.73 | 19.53 | 73.82 | 4.4 | 10.3 | 5.729 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 754.1 | 725.46 | 9 | 10 | 787.296 | 27.1569 | 437.75 | 503.1 | 9.38 | 6.6646 | 679.322 | 592.041 | 412.5 | 7.98 | 7.85 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 458.18 | 61.884
21/06/2025 | 08:30 | 22 | 0 | 11.32 | 19.02 | 137.03 | 4.1 | 10.1 | 6.639 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 768.6 | 781.09 | 9 | 11 | 816.5544 | 44.3414 | 567.78 | 798.3 | 10.882 | 5.9843 | 806.3091 | 765.8224 | 790.1 | 8.76 | 8.12 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 586.3 | 91.564
21/06/2025 | 09:00 | 22 | 0 | 13.03 | 19.02 | 164.94 | 4.3 | 10.9 | 6.843 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 770.4 | 803.64 | 10 | 11 | 824.8221 | 104.5606 | 675.07 | 829.5 | 9.589 | 5.8898 | 834.5512 | 784.0729 | 800.4 | 9.65 | 9.09 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 697.86 | 165.326
21/06/2025 | 09:30 | 24 | 0 | 11.55 | 19.02 | 209.39 | 4.3 | 10.3 | 6.4 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 766.8 | 813.46 | 10 | 11 | 829.7731 | 126.7236 | 782.77 | 825.9 | 11.254 | 6.1617 | 841.331 | 780.6093 | 799.5 | 9.7 | 10.13 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 791.98 | 203.899
21/06/2025 | 10:00 | 24 | 0 | 12.36 | 19.02 | 315.09 | 4.5 | 10.2 | 6.195 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 764.9 | 817.09 | 10 | 12 | 828.5916 | 159.2405 | 867.58 | 820.9 | 13.022 | 6.8762 | 843.7196 | 780.3342 | 794.5 | 9.12 | 9.17 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 881.69 | 225.241
21/06/2025 | 10:30 | 25 | 0 | 12.52 | 19.02 | 847.63 | 5.8 | 10.4 | 7.284 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 757.7 | 813.46 | 11 | 12 | 825.5107 | 212.8427 | 934.33 | 812.7 | 11.162 | 7.7062 | 844.5176 | 771.2359 | 790.6 | 9.06 | 9.25 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 945.39 | 327.04
21/06/2025 | 11:00 | 25 | 0 | 11.83 | 19.02 | 900.71 | 6.1 | 10.7 | 7.634 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 778.45 | 812.36 | 10 | 11 | 822.1043 | 412.7328 | 980.23 | 809.2 | 11.874 | 8.2216 | 841.3478 | 766.5195 | 789 | 9.31 | 9.46 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 988.66 | 439.847
21/06/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 11.78 | 19.02 | 942.74 | 7.3 | 10.3 | 7.866 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 783.5 | 809.46 | 10 | 11 | 822.2639 | 707.4703 | 1004.88 | 807.4 | 13.236 | 8.2448 | 841.5263 | 765.3904 | 788.8 | 10.32 | 10.34 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 1014.86 | 591.531
21/06/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 12.13 | 19.02 | 956.24 | 7.5 | 10.2 | 8.208 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 789.95 | 813.82 | 10 | 11 | 825.8697 | 850.16 | 1013.72 | 815.4 | 13.33 | 8.2224 | 847.8773 | 773.9817 | 793 | 10.38 | 10.24 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 1018.77 | 776.897
21/06/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 11.82 | 19.02 | 955.33 | 8.3 | 10.1 | 7.186 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 796.45 | 819.27 | 10 | 11 | 833.1917 | 847.1134 | 1003.59 | 823.6 | 14.294 | 8.1406 | 850.7503 | 778.0438 | 800.6 | 9.83 | 9.25 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 291.6656 | 338.2237 | 0 | 1000.64 | 773.472
21/06/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 11.22 | 19.02 | 937.57 | 9.1 | 9.2 | 7.722 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 793.9 | 829.09 | 10 | 11 | 843.8943 | 849.1867 | 968.5 | 830.5 | 11.055 | 8.1712 | 853.2784 | 786.154 | 808.3 | 9.4 | 9.88 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 0 | 289.2146 | 338.2237 | 0 | 961.94 | 779.016
21/06/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 11.62 | 19.02 | 890.55 | 10.5 | 9.4 | 8.19 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 803.55 | 838.18 | 10 | 11 | 853.3789 | 843.4746 | 910.73 | 838.4 | 9.571 | 8.1222 | 858.91 | 795.7928 | 813.9 | 10.19 | 10.9 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 245.0971 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 910.9 | 783.272
21/06/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 12.29 | 19.02 | 832.16 | 9.7 | 9.4 | 7.287 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 802.15 | 843.27 | 10 | 11 | 859.6942 | 805.6114 | 842.92 | 839.9 | 10.513 | 8.4266 | 860.3841 | 804.1124 | 815.9 | 10.12 | 10.56 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 836.96 | 782.76
21/06/2025 | 14:30 | 24 | 0 | 12.6 | 19.02 | 754.45 | 9.3 | 9.6 | 5.968 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 786.25 | 839.27 | 11 | 11 | 856.1952 | 744.2594 | 747.1266 | 828.5 | 11.226 | 8.4927 | 855.4392 | 808.3357 | 808.2 | 9.64 | 10.02 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 746.09 | 768.222
21/06/2025 | 15:00 | 24 | 0 | 12.18 | 19.02 | 650.83 | 8.8 | 9.9 | 6.058 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 708.1 | 822.18 | 10 | 11 | 837.2426 | 713.8596 | 643.5844 | 797 | 10.948 | 8.7658 | 843.2101 | 803.2065 | 776.7 | 8.57 | 9.4 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 640.3 | 725.342
21/06/2025 | 15:30 | 24 | 0 | 11.46 | 19.02 | 546.48 | 8.6 | 9.4 | 6.425 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 498.3 | 781.09 | 10 | 10 | 779.34 | 639.2455 | 526.2159 | 733.2 | 11.067 | 9.9422 | 816.5053 | 788.3887 | 716.6 | 8.8 | 9.49 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 521.46 | 558.356
21/06/2025 | 16:00 | 24 | 0 | 12.45 | 19.02 | 430.3 | 8.7 | 9.8 | 6.888 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 244.6 | 612 | 9 | 10 | 557.8826 | 544.0403 | 391.2441 | 610.9 | 10.567 | 10.0857 | 676.3116 | 649.5066 | 575.4 | 9.35 | 9.86 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 389.05 | 366.818
21/06/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 12.27 | 19.24 | 305.64 | 8 | 9.7 | 6.221 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 47.55 | 340.73 | 9 | 10 | 271.4083 | 417.6492 | 250.6 | 278.9 | 10.714 | 10.6475 | 418.3712 | 391.5014 | 241 | 8.84 | 9.21 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 247.11 | 31.387
21/06/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 12.08 | 19.24 | 32.84 | 8.3 | 9.5 | 7.425 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 104.73 | 9 | 10 | 32.6241 | 345.6677 | 83.3 | 19.4 | 10.881 | 11.836 | 167.859 | 144.952 | 6.8 | 8.29 | 9.39 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 97.82 | 2.168
21/06/2025 | 17:30 | 24 | 0 | 10.92 | 19.24 | 15.77 | 8.2 | 9.4 | 7.863 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 221.947 | 1.08 | 0 | 7.911 | 11.4005 | 9.2657 | 3.8305 | 0 | 8.44 | 8.9 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 0 | 0.034
21/06/2025 | 18:00 | 24 | 0 | 10.38 | 19.24 | 2.5 | 7.9 | 9.1 | 7.665 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 87.1625 | 0 | 0 | 9.258 | 11.4208 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 10.06 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 0 | 0.062
21/06/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 12.38 | 19.24 | 0 | 7.9 | 9.2 | 8.153 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 28.1271 | 0 | 0 | 9.445 | 10.7791 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 10.29 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 0 | 0.081
21/06/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 11.53 | 19.24 | 0 | 8 | 8.9 | 8.241 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3.7162 | 0 | 0 | 9.436 | 10.7849 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 11.28 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 0 | 0.128
21/06/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 12.5 | 19.24 | 0 | 7.8 | 8.4 | 7.994 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0.02096 | 0 | 0 | 9.687 | 11.2339 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 11.62 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0 | 0 | 0.366
21/06/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 13.59 | 19.24 |  | 6.9 | 7.4 | 8.382 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 9.333 | 9.9057 |  |  |  | 11.28 | 11.79 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 12.8 | 19.24 |  | 6.5 | 6.8 | 9.285 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 9.783 | 9.6139 |  |  |  | 11.58 | 12.32 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 13.29 | 19.24 |  | 6 | 6.9 | 7.703 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 9 |  |  |  |  | 11.791 | 10.378 |  |  |  | 12.29 | 12.99 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 13 | 19.24 |  | 6.2 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 9.878 | 9.8786 |  |  |  | 11.45 | 12.07 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 12.22 | 19.24 |  | 6.5 | 7.7 | 8.081 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 10.361 | 9.4075 |  |  |  | 11.17 | 11.58 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 12.08 | 19.24 |  | 6.1 | 8.6 | 9.135 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 12.265 | 9.7087 |  |  |  | 11.25 | 11.89 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 11.83 | 19.24 |  | 6.5 | 8.2 | 10.769 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 11.654 | 9.3828 |  |  |  | 11.26 | 12.23 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0
21/06/2025 | 23:30 | 25 | 0 | 11.87 | 19.24 |  | 6.2 | 7.6 | 10.769 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 11.284 | 9.5535 |  |  |  | 12.5 | 13.38 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0
22/06/2025 | 00:00 | 25 | 0 | 12.04 | 19.24 |  | 6.1 | 6.3 | 11.132 | [6 empty] | 7 | 9 |  |  |  |  | 12.205 | 9.5572 |  |  |  | 14.07 | 13.67 | 483.1768 | 486.398 | 483.1768 | 418.7532 | 483.1768 | 249.9991 | 294.1165 | 338.2237 | 0

## CALOR_ÚTIL
sábado, 21 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
21/06/2025 | 00:30 | 29 | 0 | 53.76 | 68.09 | 291.59 | 28.74 | 3.236 | 474.416
21/06/2025 | 01:00 | 29 | 0 | 52.02 | 68.09 | 298.8 | 28.74 | 3.236 | 479.886
21/06/2025 | 01:30 | 31 | 0 | 55.38 | 68.09 | 289.09 | 28.74 | 3.236 | 475.536
21/06/2025 | 02:00 | 31 | 0 | 50.25 | 68.09 | 307.77 | 28.74 | 3.236 | 489.086
21/06/2025 | 02:30 | 30 | 0 | 51.76 | 68.09 | 309.51 | 28.74 | 3.236 | 491.336
21/06/2025 | 03:00 | 30 | 0 | 53.69 | 68.09 | 304.16 | 28.74 | 3.236 | 487.916
21/06/2025 | 03:30 | 31 | 0 | 57.55 | 68.09 | 304.05 | 28.74 | 3.236 | 492.666
21/06/2025 | 04:00 | 31 | 0 | 54.22 | 68.09 | 307.5 | 28.74 | 3.236 | 492.786
21/06/2025 | 04:30 | 31 | 0 | 50.22 | 68.09 | 310.29 | 28.74 | 3.236 | 491.576
21/06/2025 | 05:00 | 31 | 0 | 59.98 | 68.09 | 306.7 | 28.74 | 3.236 | 497.746
21/06/2025 | 05:30 | 30 | 0 | 48.49 | 68.09 | 315.15 | 28.74 | 3.236 | 493.706
21/06/2025 | 06:00 | 30 | 0 | 49.32 | 68.09 | 303.4 | 28.74 | 3.236 | 482.786
21/06/2025 | 06:30 | 29 | 0 | 52.38 | 68.09 | 304.22 | 28.74 | 3.236 | 485.666
21/06/2025 | 07:00 | 29 | 0 | 54.93 | 68.09 | 304.57 | 28.74 | 3.236 | 488.566
21/06/2025 | 07:30 | 30 | 0 | 53.23 | 68.09 | 306.36 | 28.74 | 3.236 | 489.656
21/06/2025 | 08:00 | 30 | 0 | 53.13 | 68.09 | 306.79 | 28.74 | 3.236 | 489.986
21/06/2025 | 08:30 | 29 | 0 | 60.16 | 67.35 | 302.88 | 28.74 | 3.236 | 491.366
21/06/2025 | 09:00 | 29 | 0 | 69.24 | 67.35 | 320.54 | 28.74 | 3.236 | 518.106
21/06/2025 | 09:30 | 31 | 0 | 55.01 | 67.35 | 303.74 | 28.74 | 3.236 | 489.076
21/06/2025 | 10:00 | 31 | 0 | 58.89 | 67.35 | 309.28 | 28.74 | 3.236 | 498.496
21/06/2025 | 10:30 | 32 | 0 | 61.67 | 67.35 | 310.57 | 28.74 | 3.236 | 503.566
21/06/2025 | 11:00 | 32 | 0 | 58.27 | 67.35 | 310.66 | 28.74 | 3.236 | 500.256
21/06/2025 | 11:30 | 30 | 0 | 58.82 | 67.35 | 311.75 | 28.74 | 3.236 | 499.896
21/06/2025 | 12:00 | 30 | 0 | 60.52 | 67.35 | 311.76 | 28.74 | 3.236 | 501.606
21/06/2025 | 12:30 | 32 | 0 | 54.75 | 67.35 | 306.11 | 28.74 | 3.236 | 492.186
21/06/2025 | 13:00 | 32 | 0 | 51.98 | 67.35 | 308.94 | 28.74 | 3.236 | 492.246
21/06/2025 | 13:30 | 31 | 0 | 56.69 | 67.35 | 311.29 | 28.74 | 3.236 | 498.306
21/06/2025 | 14:00 | 31 | 0 | 59.93 | 67.35 | 307.52 | 28.74 | 3.236 | 497.776
21/06/2025 | 14:30 | 31 | 0 | 60.14 | 67.35 | 303 | 28.74 | 3.236 | 493.466
21/06/2025 | 15:00 | 31 | 0 | 58.13 | 67.35 | 298.03 | 28.74 | 3.236 | 486.486
21/06/2025 | 15:30 | 30 | 0 | 54.15 | 67.35 | 307.93 | 28.74 | 3.236 | 491.406
21/06/2025 | 16:00 | 30 | 0 | 58.85 | 67.35 | 304.52 | 28.74 | 3.236 | 492.696
21/06/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 59.93 | 68.85 | 310.61 | 28.74 | 3.236 | 502.366
21/06/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 58.97 | 68.85 | 277.51 | 28.74 | 3.236 | 468.306
21/06/2025 | 17:30 | 33 | 0 | 55.52 | 68.85 | 293.06 | 28.74 | 3.236 | 482.406
21/06/2025 | 18:00 | 33 | 0 | 52.78 | 68.85 | 315.57 | 28.74 | 3.236 | 502.176
21/06/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 61.3 | 68.85 | 322.01 | 28.74 | 3.236 | 515.136
21/06/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 57.12 | 68.85 | 271.37 | 28.74 | 3.236 | 460.316
21/06/2025 | 19:30 | 31 | 0 | 60.17 | 68.85 | 271.01 | 28.74 | 3.236 | 463.006
21/06/2025 | 20:00 | 31 | 0 | 65.38 | 68.85 | 236.22 | 28.74 | 3.236 | 433.426
21/06/2025 | 20:30 | 27 | 0 | 60.24 | 68.85 | 241.29 | 28.74 | 3.236 | 429.356
21/06/2025 | 21:00 | 27 | 0 | 62.55 | 68.85 | 248.97 | 28.74 | 3.236 | 439.346
21/06/2025 | 21:30 | 29 | 0 | 61.96 | 68.85 | 293.57 | 28.74 | 3.236 | 485.356
21/06/2025 | 22:00 | 29 | 0 | 58.23 | 68.85 | 300.59 | 28.74 | 3.236 | 488.646
21/06/2025 | 22:30 | 29 | 0 | 64.21 | 68.85 | 259.72 | 28.74 | 3.236 | 453.756
21/06/2025 | 23:00 | 29 | 0 | 62.91 | 68.85 | 244.38 | 28.74 | 3.236 | 437.116
21/06/2025 | 23:30 | 32 | 0 | 59.86 | 68.85 | 244.02 | 28.74 | 3.236 | 436.706
22/06/2025 | 00:00 | 32 | 0 | 60.67 | 68.85 | 243.9 | 28.74 | 3.236 | 437.396
EJEC MWh |  | 730 | 0 | 1374.655 | 1634.32 | 7086.135 | 689.76 | 77.664 | 11592.534

## FLUJOS
sábado, 21 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/06/2025 | 00:30 | 0 | 17.3585 | -20.9378 | -38.2575 | 25.8297 |  | 32.1838 |  | 42.652 | 21.6153 | 21.1416 | 31.08 | -33.132 | 28.6 | 9.108 | -28.6 | 13.925 |  | 17.4158 | 17.5908 | 29.4329 | 17.2224 | 5.7476 | 4.4519 |  |  |  | -65.2 |  | -31.08 | 30.8 |  |  | -33.5 | -33.38 | -45.34 | 33.5 | 33.63 | 13.898 | 5.6117 | 52.1239 | 53.422 | 38.858 | -39.6519 | -39.123 | 8.8241 | 8.7842 | 55.5931 | 56.2629 | 2.1102 | 11.3074 | -353.4965 | -10.7243 | -12.6 | -13.3 | 45.5306 | 43.9408 | -4.138 |  | -55.9422 | 4.3606 |  | 3.0169 | 409.9855 | 65.4927 | 65.5232 | -339.145 | 374.2198 |  | -53.7766 | 55.3139 | 80.545 | 28.09 | 28.62 | 56.04 | 80.9 | -22.2327 | -22.5006 | 80.3828 | 81.4679 | 33.8581 | -43.8076 | -42.9646 | 0.4666 | -60.1184 |  |  | 44.7 | 120.9 | -13.44 | 50.4615 | 50.4578 | 49.968 | -47.6383 | -46.788 | 25.4872 | -21.7477 | 27.7583 | 11.5884 | 31.2 | 57.78 | 37.2729 | 35.3073 | -26.96 |  | 60.3507 | 59.6561 | -134.6355 | -0.0001 | -16.4742 | -77.9 | -79.8 | 26.8588 | 37.8021 | 48.3882 | 53.3386 | 37.29 | -6.18 | 38.88 | 133.8226 | -26.98 | -27.26 | 98.82 | 65.62 | 134.4909 | 133.8909 | 6.9677 | 6.1 | 229.9461 | 179.6709 | 172.2211 | 174.6733 | 76.1971 | 62.9227 | -23.014 | 354.5815 | 229.7218 |  | -28.3566 | -25.9578 | 15.1645 | -44.3198 | -40.7809 | 150.588 | -37.649 | -38.835 | -28.6531 | 0 | -25.34 | 111.8 | 10.479 | -130.1465 | -13.311 | -12.8228 | 3.8925 | -64.6722 | 22.4492 |  | 2.4418 | 2.4474 | 38.4216 | 39.3105 | 38.0011 | 21.0995 | 20.5971 | -1.842 | -3.8331 | -3.5407 | -5.9457 | 0 | -8.9265 | -19.56 | 15.1693 | 0.9512 | -9.43 | 19.44 | -9.3803 |  | -10.651 | 4.328 |  | 23.79 | -8.1853 | 3.9464 | 13.13 | 68.226 | 22.9 | -16.9519 | -0.2608 |  | 1.6184 |  |  | -6.2039 | -25.5875 | 20.9288 | 40.0833 | 63.3714 | 65.138 | -115.2649 | -18.2133 | 29.3192 | -39.9105 | 11.8437 | 5.7924 | 5.5175 | 13.4031 | 208.6675 | 207.1622 | 197.4 | -199.0315 | -396.6945 | 395.3772 | 394.8755 | -198.1637 | -196.5282 | -51.4944 | -43.1034 | 79.7438 | 80.2122 |  |  | 58.1323 | 57.2534 | -41.7008 | -42.7593 | 111.76 | 111.6 | 42.3 | 42.4 | 21.6991 | 25.76 | -312.2643 | 101.7843 | 101.5659 | 12.8 | -13.6 | -56.5 | -59.4 |  | 1.3316 | -388.4806 | -193.4337 | 446.8241 | 364.0849 |  | -351.1793 | 356.1009 | -132.519 | -207.9549 | -348.9967 | 106.0037 | 105.8585 | 137.3459 | -434.2573 | 215.2772 | -219.0857 | 219.9859 | -9.6503 |  | 21.28 | 7.58 | 7.604 | -21.28 | -0.72 |  | 1.2039 | -38.8205 | -20.2716 | 31.3 | 55.608 | 56.195 | 11.3173 |  | 51.8281 | 51.5437 | 50.7822 |  | 13.4 | 36.4227 | 6.16 |  | -39.3274 | 73.4492 | 51.9121 | -39.7943 | -72.99 | 42.127 | 30.2115 | -21 | 23.5 |  | 97.3565
21/06/2025 | 01:00 | 0 | 16.7744 | -20.4301 | -38.8754 | 25.3766 |  | 30.5886 |  | 40.4505 | 20.7554 | 20.2756 | 24.42 | -35.14 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 14.504 |  | 17.7595 | 18.1141 | 29.6157 | 17.0794 | 5.9677 | 7.8121 |  |  |  | -63.39 |  | -24.42 | 33 |  |  | -35.45 | -35.53 | -41.47 | 35.11 | 35.57 | 12.8108 | 6.1376 | 48.6882 | 50.2538 | 61.7922 | -35.3652 | -38.1443 | 23.8259 | 26.7316 | 49.163 | 51.7083 | 5.2509 | 20.2349 | -356.2956 | -10.4138 | -12.9 | -13.5 | 43.6007 | 43.3291 | -4.1304 |  | -54.1911 | 3.6264 |  | 2.8592 | 411.2673 | 62.7766 | 62.3188 | -335.5835 | 366.4305 |  | -39.643 | 38.6452 | 76.3635 | 27.65 | 27.81 | 53.2 | 79.26 | -24.9118 | -24.7779 | 80.5647 | 81.674 | 35.6555 | -36.5798 | -36.7194 | -0.6332 | -56.0555 |  |  | 41.3 | 114.9 | -12.99 | 50.4762 | 49.4035 | 49.1575 | -48.853 | -49.7916 | 30.3517 | -22.2137 | 34.542 | 11.0042 | 30.19 | 55.26 | 35.8667 | 33.989 | -25.73 |  | 57.0141 | 56.2596 | -130.8425 | -0.0002 | -15.6643 | -75.6 | -75.1 | 26.5567 | 35.4584 | 44.1614 | 50.4089 | 35.36 | -5.46 | 40.5135 | 132.215 | -27.95 | -28.1 | 95.72 | 63.23 | 133.1273 | 129.3455 | 5.6976 | 3.9091 | 223.2655 | 174.0981 | 166.5612 | 167.4695 | 74.9254 | 63.9349 | -23.277 | 352.4467 | 235.418 |  | -28.3555 | -26.3677 | 14.0871 | -41.2697 | -38.0791 | 159.804 | -39.433 | -39.8795 | -27.4009 | 0 | -24.33 | 102.8 | 10.2492 | -122.7362 | -13.2875 | -12.8094 | 5.1097 | -62.2724 | 28.4312 |  | 2.3918 | 2.3149 | 39.4053 | 39.6161 | 37.8749 | 22.2717 | 23.6113 | 0.8373 | -3.5077 | -3.1193 | -4.339 | 0 | -6.9416 | -16.22 | 15.2621 | 0.9036 | -9.41 | 19.16 | 0 |  | -10.679 | 4.26 |  | 25.12 | -8.6995 | 2.0208 | 12.63 | 67.2652 | 23.4 | -17.4213 | -0.8629 |  | 1.5749 |  |  | -6.2388 | -25.6816 | 20.8583 | 39.7471 | 63.992 | 64.7962 | -116.6454 | -17.6014 | 30.3474 | -38.9128 | 12.0841 | 4.6095 | 4.356 | 13 | 207.3768 | 203.0925 | 199.5 | -201.2184 | -400.3258 | 403.2275 | 400.6419 | -194.5039 | -192.7377 | -54.4657 | -46.4997 | 79.5413 | 78.255 |  | -143.0036 | 58.2422 | 57.3852 | -40.0363 | -39.3072 | 112.28 | 111.86 | 40 | 38.9 | 21.5966 | 24.64 | -314.9005 | 100.5255 | 101.2492 | 12.8 | -15.4 | -55.4 | -58.5 |  | 1.4775 | -392.1799 | -197.0341 | 431.3721 | 356.2 |  | -346.1133 | 348.4128 | -132.4144 | -206.953 | -341.3097 | 105.1438 | 102.2734 | 130.8935 | -423.0551 | 211.5933 | -210.8085 | 210.6333 | -9.675 |  | 21.04 | 7.705 | 7.768 | -20.64 | -2.4 |  | 2.0523 | -39.2874 | -21.474 | 30.5 | 56.028 | 55.831 | 11.3164 |  | 51.9778 | 53.1245 | 51.0925 |  | 17.3 | 36.8775 | 5.86 |  | -41.6683 | 75.8791 | 54.7943 | -41.553 | -74.4301 | 44.9894 | 29.499 | -24.1 | 25.4 |  | 96.9696
21/06/2025 | 01:30 | 0 | 16.0392 | -19.4356 | -39.142 | 25.0113 |  | 29.6751 |  | 40.5212 | 20.2934 | 19.8379 | 24.42 | -36.41 | 33 | 16.56 | -33 | 14.1996 |  | 17.7603 | 17.7451 | 29.518 | 16.9727 | 5.8471 | 8.0309 |  |  |  | -64.45 |  | -24.42 | 35.2 |  |  | -35.1 | -35.19 | -40.98 | 35.34 | 35.86 | 13.5004 | 5.8109 | 47.1907 | 48.7686 | 59.08 | -41.7953 | -42.4282 | 30.5486 | 29.7692 | 49.163 | 50.1007 | 5.2509 | 23.9111 | -344.9646 | -10.1653 | -12.5 | -13 | 47.8914 | 46.269 | -3.6298 |  | -60.8803 | 3.7095 |  | 2.6746 | 402.0507 | 47.1511 | 47.3342 | -323.6649 | 335.0646 |  | -51.8388 | 52.6488 | 73.2 | 26.61 | 26.23 | 50.38 | 77.4 | -16.2046 | -15.133 | 74.7205 | 74.757 | 37.3737 | -32.3321 | -32.2362 | -0.4391 | -53.2009 |  |  | 43.4 | 107.5 | -12.89 | 50.787 | 50.7275 | 50.0086 | -51.3226 | -51.3561 | 20.0079 | -7.8349 | 21.4345 | 10.7587 | 25.11 | 54.77 | 34.9292 | 33.11 | -25.93 |  | 53.8515 | 53.4919 | -126.7228 | -0.0001 | -15.7575 | -73.2 | -72.7 | 26.8533 | 33.7006 | 40.4042 | 48.0652 | 33.53 | -4.73 | 39.8925 | 126.2672 | -28.03 | -28.64 | 94.89 | 61.18 | 125.1273 | 125.4364 | 12.3073 | 11.2909 | 221.5298 | 170.5307 | 163.6303 | 164.5303 | 74.8701 | 71.6493 | -23.044 | 340.5452 | 273.8952 |  | -28.9797 | -26.4413 | 0 | -37.1666 | -33.5299 | 155.196 | -39.7445 | -38.6337 | -34.025 | 15.57 | -12.69 | 108.8 | 9.7773 | -111.4545 | -13.448 | -13.0062 | 4.8895 | -67.8501 | 32.4886 |  | 2.3258 | 2.3125 | 38.509 | 39.4854 | 37.5802 | 13.3965 | 14.9036 | -6.5308 | -8.6784 | -8.1942 | -8.686 | 0 | -8.3626 | -17.72 | 15.2596 | 0.856 | -9.61 | 19.08 | 0 |  | -10.674 | 4.254 |  | 24.85 | -3.2571 | 9.3518 |  | 66.0615 | 24 | -17.1138 | -1.5004 |  | 1.4764 |  |  |  | -23.8476 | 20.6212 | 37.1421 | 61.7718 | 61.6709 | -111.3285 | -16.9467 | 30.6341 | -38.3698 | 11.6247 | 4.3263 | 4.0923 |  | 215.5353 | 214.8298 | 204.1 | -204.1699 | -412.1324 | 413.7726 | 414.479 | -203.2393 | -203.2213 | -52.5923 | -44.3534 | 80.6469 | 80.143 | -144.1389 |  | 60.78 | 59.9231 | -42.3926 | -42.6061 | 98.09 | 99.14 | 58 | 58.1 | 21.6371 | 25.04 | -333.5557 | 100.1156 | 99.8472 | 11.6 | 14.3 | -59.1 | -61.2 | 1.5897 |  | -405.9926 | -243.6068 | 449.7795 | 366.5568 |  | -361.1864 | 356.4864 | -145.5523 | -209.6723 | -356.4906 | 103.7666 | 102.3885 | 148.0013 | -438.4734 | 214.9919 | -219.5221 | 222.631 | -9.8618 |  | 27.76 | 7.87 | 7.859 | -28.08 | 5.2 |  | -5.037 | -45.9098 | -6.9413 | 29.4 | 53.799 | 53.041 | 11.2762 | 13.5392 | 51.3349 | 51.3127 | 52.8813 |  | -10.7 | 13.5387 | 5.59 |  | -40.7145 | 74.8536 | 53.4588 | -41.2795 | -74.0871 | 43.112 | 30.8889 | 3.6 | -3 |  | 53.5705
21/06/2025 | 02:00 | 0 | 15.8278 | -19.1628 | -39.2607 | 24.5331 |  | 28.8564 |  | 38.8798 | 19.7394 | 19.259 | 26.64 | -37.045 | 33 | 17.388 | -33 | 14.6489 |  | 17.2021 | 17.4954 | 29.2406 | 16.9178 | 5.9493 | 7.7643 |  |  |  | -64.4 |  | -24.42 | 35.2 |  |  | -30.87 | -30.79 | -50.58 | 30.83 | 31.16 | 12.9511 | 5.9258 | 47.2655 | 48.8207 | 57.7509 | -37.5086 | -37.1863 | 7.4249 | 7.5241 | 50.2347 | 51.7083 | 1.0633 | 6.5182 | -311.2428 | -9.543 | -12.3 | -12.8 | 42.6152 | 41.6131 | -3.7695 |  | -54.0752 | 3.6289 |  | 2.3787 | 370.6777 | 48.7991 | 48.6465 | -323.262 | 313.6797 |  | -32.7939 | 33.5696 | 70.6852 | 25.76 | 25.08 | 48.77 | 75.92 | -19.0177 | -18.08 | 75.3077 | 75.9482 | 35.8742 | -23.4757 | -23.2654 | -0.0925 | -46.6809 |  |  | 51.4 | 94.7 | -12.14 | 54.6314 | 54.7005 | 53.9784 | -45.0846 | -44.4422 | 17.6208 | -10.5438 | 18.5579 | 10.3081 | 24.59 | 50.94 | 34.4604 | 32.6706 | -25.44 |  | 47.4159 | 46.7396 | -118.1734 | -0.0002 | -15.4823 | -70.9 | -70.3 | 25.8426 | 32.5287 | 38.5257 | 46.3074 | 32.19 | -4.36 | 41.8635 | 115.8266 | -27.93 | -28.22 | 91.57 | 58.86 | 117.1091 | 115.3636 | 6.1377 | 5.3727 | 207.7469 | 159.1029 | 152.7352 | 153.3182 | 58.9029 | 49.0327 | -24.284 | 335.3743 | 262.3506 |  | -27.9423 | -25.8973 | 29.1994 | -27.6059 | -25.371 | 64.56 | -29.8314 | -30.3635 | -11.8033 | 14.46 | -18.95 | 1 | 9.6685 | -93.8394 | -13.1517 | -12.7253 | 4.4043 | -46.6497 | 9.5698 |  | 2.1548 | 2.1461 | 38.3091 | 38.8062 | 36.9965 | 17.248 | 17.9178 | -8.5403 | -3.7488 | -3.6177 | -10.8306 |  | -7.5642 | -18.58 | 15.0765 | 0.8328 | -9.46 | 19.5 | 0 |  | -10.607 | 4.523 |  | 25.59 | 1.2168 | 11.8669 | 12.6 | 65.8545 | 23.7 | -15.7731 | -1.6318 |  | 1.455 |  |  | -7.1086 | -22.3865 | 20.1634 | 34.7892 | 59.7328 | 59.6012 | -106.5873 | -16.5756 | 29.601 | -37.3574 | 11.827 | 4.2482 | 3.9657 |  | 211.2224 | 211.1723 | 199.5 | -198.7289 | -406.4855 | 408.4432 | 404.0207 | -200.502 | -199.6283 | -52.7592 | -42.1751 | 81.7114 | 80.0902 |  |  | 58.2751 | 58.0554 | -41.7113 | -41.7219 | 97.14 | 98.04 | 61.1 | 61.5 | 21.6991 | 23.76 | -328.0931 | 94.9317 | 96.1884 | 11.6 | 15.4 | -55.9 | -58.5 |  | 1.3545 | -396.5021 | -220.4761 | 440.0743 | 363.3795 |  | -357.3415 | 357.6011 | -142.286 | -205.9177 | -352.2281 | 99.6366 | 99.7844 | 147.7247 | -433.6916 | 212.1172 | -221.3624 | 222.2846 | -10.0183 |  | 28.24 |  |  | -28.08 | 4.88 |  | -6.3279 | -45.6168 | -5.8 | 30 | 53.874 | 53.192 |  | 13.5686 | 51.9902 | 52.4841 | 54.528 |  | -15.6 | 13.357 | 5.29 |  | -40.4865 | 73.6182 | 52.3865 | -39.6793 | -72.676 | 41.8201 | 30.4955 | 7.5 | -8 |  | 53.4267
21/06/2025 | 02:30 | 0 | 15.4463 | -18.6666 | -39.373 |  |  | 28.0618 |  | 38.3525 | 19.2714 | 18.8674 | 28.86 | -36.242 |  | 17.388 | -33 | 14.0946 |  | 17.0282 | 17.013 | 28.5526 | 16.6859 | 5.4548 | 8.4026 |  |  |  | -61.46 |  | -28.86 | 35.2 |  |  | -29.73 | -29.67 | -51.38 | 29.77 | 29.85 | 12.4903 | 6.3322 | 46.5897 | 48.3812 | 57.7097 | -31.8823 | -31.119 | 7.2883 | 6.9586 | 49.5649 | 50.5026 | 1.0633 | 7.0005 | -320.9248 | -10.1613 | -12 | -12.7 | 36.7233 | 35.8352 | -4.0802 |  | -43.4764 | 2.2366 |  | 2.2154 | 381.4813 | 53.9567 | 53.7126 | -328.288 | 322.2877 |  | -31.4967 | 33.5395 | 68.31 | 26.35 | 24.93 | 47.22 | 74.37 | -15.5348 | -16.8744 | 75.6442 | 75.8877 | 37.1177 | -26.0008 | -26.7109 | -2.2507 | -49.8178 |  |  | 41.7 | 101.1 | -11.84 | 50.8618 | 49.9179 | 49.5693 | -55.6744 | -55.1676 | 38.279 | -18.9873 | 39.8262 | 10.134 | 24.39 | 52.07 | 33.0542 | 31.3522 | -24.83 |  | 50.3097 | 49.8743 | -124.6103 | -0.0002 | -15.0653 | -68.3 | -68 | 25.892 | 31.3568 | 35.7078 | 44.5496 | 31.1 | -3.97 | 42.012 | 123.812 | -27.75 | -28 | 90.34 | 57.6 | 123.1636 | 121.0909 | 9.4616 | 9.2818 | 208.1525 | 160.1409 | 154.7326 | 157.7464 | 78.7617 | 69.3548 | -23.028 | 344.3229 | 253.5229 |  | -27.6687 | -25.7355 | 0 | -39.3522 | -35.9254 | 176.7 | -41.3906 | -41.9045 | -33.7831 | 0 | -25.64 | 117.6 | 9.581 | -117.2432 | -12.9044 | -12.3596 | 3.8227 | -66.9352 | 31.503 |  | 2.1273 | 2.1192 | 38.2245 | 39.0682 | 38.4385 | 14.9036 | 15.0711 | -6.0284 | -8.0806 | -7.3969 | -8.5363 |  | -6.1946 | -18.83 | 15.0741 | 0.8328 | -9.45 | 20.9 | 0 |  | -10.74 | 4.522 |  | 25.71 | -1.8574 | 10.1453 | 12.86 | 65.6125 | 24.6 | -15.3856 | -1.0668 |  | 1.3904 |  |  | -6.5526 | -22.0947 | 21.1394 | 34.033 | 60.4243 | 61.8693 | -108.9049 | -16.3973 | 29.3107 | -36.4132 | 12.4014 | 3.8282 | 3.5755 | 13.5776 | 210.412 | 208.6469 | 199.9 | -198.8907 | -398.4612 | 402.9428 | 399.3232 | -197.8768 | -198.2286 | -52.1274 | -43.3528 | 82.2838 | 81.7274 |  |  | 59.0881 | 58.1982 | -40.5864 | -39.5882 | 94.45 | 93.68 | 61 | 60.9 | 21.4534 | 23.68 | -326.3154 | 92.1334 | 91.8877 |  | 18 | -57.4 | -60.3 |  |  | -391.7367 | -215.3092 | 442.4922 | 358.6744 |  | -355.4387 | 355.4497 | -145.7976 | -207.0768 | -349.0332 | 99.2154 | 98.914 | 145.7919 | -432.882 | 209.5629 | -218.5907 | 220.6828 | -9.8618 |  | 28.64 |  | 7.943 | -28 | 6.48 |  | -6.8528 | -45.7328 | -5.449 | 30.1 | 54.488 | 54.803 |  |  | 53.0684 | 51.9774 | 52.0489 |  | -15.9 | 13.1286 | 5.27 |  | -40.6765 | 74.8653 | 52.8053 | -39.506 | -73.3083 | 42.5167 | 30.2149 | 6.3 | -7.5 |  | 52.3219
21/06/2025 | 03:00 | 0 | 14.6231 | -17.5888 | -39.3938 | 24.5744 |  | 27.9752 |  | 37.526 | 19.0334 | 18.5487 | 33.3 | -36.009 | 33 | 17.388 | -33 | 14.0482 |  | 17.2209 | 17.2316 | 28.8221 | 16.9793 | 5.7099 | 8.2694 |  |  |  | -59.79 |  | -33.3 | 35.2 |  |  | -28.42 | -28.1 | -52.13 | 28.53 | 28.17 | 11.7185 | 6.3027 | 46.9949 | 48.5559 | 54.7947 | -33.4898 | -30.0172 | 6.3984 | 6.3562 | 48.8951 | 49.8328 | 1.0633 | 4.8356 | -315.5739 | -9.7107 | -12.3 | -12.8 | 35.3475 | 34.3883 | -3.7532 |  | -41.211 | 2.0972 |  | 1.3455 | 374.9198 | 53.9262 | 53.682 | -326.354 | 319.1008 |  | -30.7968 | 31.7782 | 67.3121 | 25.84 | 25 | 46.74 | 73.41 | -17.4102 | -16.7404 | 75.2816 | 75.2584 | 37.1112 | -24.1547 | -24.1103 | -2.0363 | -46.9713 |  |  | 44.1 | 95.5 | -11.75 | 51.3243 | 51.2631 | 50.7627 | -55.2531 | -54.0844 | 37.6352 | -19.6326 | 39.6158 | 9.9619 | 23.33 | 50.42 | 32.5854 | 30.9128 | -24.48 |  | 47.4501 | 47.2292 | -117.0885 | -0.0002 | -14.9526 | -66 | -65.7 | 25.6339 | 30.7709 | 34.2988 | 43.9636 | 30.63 | -3.6 | 39.879 | 116.8216 | -27.85 | -28.14 | 88.47 | 57.17 | 116.6182 | 116.0182 | 7.2743 | 6.8364 | 204.147 | 153.4707 | 147.7471 | 150.1613 | 79.9248 | 70.6373 | -22.742 | 341.8368 | 244.0691 |  | -27.5812 | -26.0304 | 0 | -34.8923 | -31.3305 | 182.844 | -42.4256 | -44.2912 | -30.9479 | 0 | -24.53 | 106.2 | 9.4585 | -105.8082 | -12.4883 | -12.0632 | 3.2022 | -66.0323 | 33.4038 |  | 2.1111 | 2.067 | 39.0904 | 39.1814 | 37.8087 | 15.9083 | 14.7362 | -5.5261 | -4.6418 | -5.087 | -11.1182 |  | -6.6999 | -19.03 | 14.8641 | 0.7974 | -9.51 | 19.88 | 0 |  | -10.718 | 4.509 |  | 24.58 | 0.0409 | 9.541 | 13.08 | 64.3167 | 23.8 | -15.7861 | -0.676 |  | 1.3743 |  |  | -6.7761 | -21.8039 | 20.7878 | 34.033 | 62.6555 | 64.07 | -108.4548 | -16.1563 | 28.8176 | -35.5288 | 12.6887 | 3.6622 | 3.4173 | 14 | 210.3777 | 207.3103 | 198.2 | -197.8147 | -394.5924 | 399.2776 | 393.9547 | -198.5427 | -198.0249 | -51.0682 | -42.0785 | 80.8947 | 82.269 |  |  | 58.1762 | 57.55 | -40.3172 | -40.2513 | 95.76 | 94.51 | 61.4 | 61.1 |  | 24.08 | -327.5155 | 95.4522 | 96.0975 |  | 16.6 | -56.5 | -59.4 |  |  | -387.3851 | -205.0213 | 448.5507 | 357.7033 |  | -357.2599 | 352.5762 | -146.1643 | -205.6761 | -350.1555 | 98.0439 | 101.432 | 150.6594 | -435.1544 | 213.4823 | -223.7138 | 224.3745 | -9.675 |  | 28.56 | 7.964 | 7.961 | -28.32 | 6 |  | -6.6209 | -45.4704 | -6.2974 | 29.6 | 54.748 | 55.355 |  |  | 52.2235 | 53.7972 | 54.0228 |  | -14.5 | 13.1967 | 5.31 |  | -39.9215 | 73.3874 | 51.4352 | -40.2461 | -71.5073 | 41.7846 | 30.3414 | 6.5 | -7.5 |  | 52.1682
21/06/2025 | 03:30 | 0 | 14.5968 | -17.6113 | -39.2705 | 24.8238 |  | 27.43 |  | 37.7528 |  | 18.6039 | 33.3 | -35.125 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.1746 |  | 17.326 | 17.4891 | 29.3655 | 16.9154 | 5.7111 | 7.9323 |  |  |  | -58.1 |  | -35.52 | 33 |  |  | -32.13 | -32.81 | -40.78 | 31.98 | 32.53 | 11.356 | 6.3779 | 46.1962 | 47.4735 | 55.6962 | -34.9633 | -34.2484 | 18.1968 | 30.0549 | 46.3499 | 46.082 | 4.7275 | 19.2296 | -341.6259 | -10.4318 | -12.4 | -12.7 | 39.8257 | 39.3011 | -3.6116 |  | -45.9354 | 2.3458 |  | 2.1551 | 391.003 | 52.3087 | 52.2782 | -344.2166 | 324.189 |  | -30.0487 | 30.9714 | 67.332 | 25.63 | 24.97 | 46.26 | 72.68 | -21.8308 | -20.3573 | 78.4273 | 78.0199 | 35.4374 | -20.4689 | -19.848 | 3.3681 | -43.4831 |  |  | 49.1 | 88.2 | -11.71 | 54.0418 | 52.8976 | 53.3253 | -49.4593 | -51.427 | 34.8608 | -20.3981 | 36.6904 | 9.8185 | 23.32 | 48.73 | 32.1167 | 30.0339 | -24.16 | -3.7679 | 43.4296 | 44.0281 | -108.0942 | -0.0002 | -14.7867 |  |  | 25.1065 | 30.1849 | 33.3596 | 42.7917 | 29.98 | -3.26 | 35.775 | 107.8986 | -27.9 | -28.28 | 88.48 | 57.1 | 108.8364 | 106.9091 | 1.5481 | 1.4545 | 194.781 | 146.8654 | 141.0651 | 142.8661 | 49.2851 | 39.7209 | -22.861 | 355.6757 | 200.0687 |  | -28.6537 | -26.3612 | 38.7205 | -33.6677 | -31.6838 | 50.736 | -31.3519 | -31.8744 | -2.9618 | 0 | -23.88 | 1 | 9.4107 | -104.7392 | -12.9326 | -12.2847 | 3.8145 | -36.8436 | 0 |  | 2.1539 | 2.107 | 37.8508 | 39.5285 | 37.0716 | 19.5924 | 19.09 | -5.861 | 0 | 0.6573 | -10.6944 |  | -6.6267 | -19.17 | 15.0033 | 0.7987 | -9.5 | 20.43 | 0 |  | -10.829 | 4.402 |  | 24.17 | -1.6335 | 10.6851 | 12.63 | 63.7692 | 23.3 | -16.3163 | -0.0989 |  | 1.385 |  |  | -6.8544 | -21.9508 | 21.306 | 33.9489 | 61.4752 | 63.2128 | -109.9415 | -15.9587 | 28.9126 | -34.6769 | 11.9553 | 3.5743 | 3.3329 | 13 | 202.5078 | 202.9561 | 178.1 | -179.5793 | -365.5131 | 365.6107 | 368.2304 | -193.1003 | -192.0941 | -53.978 | -45.9741 | 82.2623 | 81.6955 | -138.798 | -140.6329 | 56.6821 | 56.6711 | -40.6082 | -40.7819 | 91.12 | 90.24 | 60.8 | 59 | 21.4128 | 23.68 | -326.3017 | 94.4667 | 94.7249 | 11.6 | 14.4 | -55.7 | -59.2 | 1.6861 | 1.4529 | -358.7287 | -156.9636 | 447.3022 | 367.2172 |  | -354.2681 | 351.7295 | -147.4442 | -208.1855 | -350.5521 | 99.9245 | 100.5379 | 145.8155 | -436.3963 | 212.2315 | -223.28 | 224.5844 | -9.5184 |  | 29.28 | 8.048 | 8.043 | -28.88 | 5.68 |  | -6.1814 | -45.1469 | -6.1204 | 30.4 | 57.3 | 53.324 |  |  | 53.8099 | 53.5834 | 52.8257 |  | -15.8 | 13.3666 | 5.21 |  | -40.2838 | 76.5552 | 54.0145 | -39.4464 | -74.9035 | 44.2004 | 30.4976 | 7.2 | -6.8 |  | 54.2245
21/06/2025 | 04:00 | 0 | 14.4163 | -17.3142 | -39.4144 | 24.8323 |  | 27.4945 |  | 37.2385 | 18.9394 | 18.5633 | 35.52 | -35.752 | 33 | 16.56 | -30.8 | 14.4181 |  | 17.3369 | 17.6602 | 29.1211 | 17.1178 | 5.4696 | 8.4108 |  |  |  | -58.75 |  | -35.52 | 35.2 |  |  | -28.67 | -28.72 | -49.56 | 28.77 | 28.99 | 12.2236 | 6.1243 | 46.7909 | 48.2971 | 54.401 | -31.7483 | -30.811 | 6.139 | 6.1288 | 48.3593 | 49.297 | 1.0633 | 4.6436 | -312.2372 | -10.136 | -12.9 | -13.4 | 36.7473 | 36.0088 | -3.6177 |  | -44.247 | 2.0011 |  | 1.4232 | 377.2086 | 49.44 | 49.1958 | -327.589 | 310.7282 |  | -37.9903 | 40.8592 | 67.332 | 25.7 | 25 |  | 72.73 | -15.133 | -15.133 | 78.0397 | 78.7827 | 36.5799 | -19.5013 | -19.4351 | 2.9202 | -43.8641 |  |  | 53.8 | 85.6 | -11.35 | 54.6446 | 54.1161 | 53.7467 | -48.5529 | -47.3227 | 32.5183 | -19.9684 | 33.8733 | 9.6084 | 20.49 | 48.21 | 32.1167 | 30.0339 | -24.13 |  | 43.9405 | 43.4232 | -106.6859 | -0.0002 | -14.5906 |  |  | 25.3537 |  | 31.481 | 42.7917 | 30 | -2.91 | 37.233 | 105.4135 | -26.95 | -27.55 | 85.91 | 57.63 | 104.5636 | 103.6182 | 3.3577 | 4.5455 | 191.6825 | 144.4744 | 138.4584 | 141.5876 | 70.0901 | 62.5108 | -21.222 | 344.0901 | 239.0912 |  | -28.2814 | -26.0448 | 8.4932 | -39.3272 | -36.7435 | 193.596 | -42.529 | -43.1591 | -26.881 | 0 | -24.45 | 98.3 | 5.8021 | -101.0719 | -12.2819 | -11.7603 | 3.8441 | -67.7194 | 30.2645 |  | 2.1606 | 2.1377 | 39.7652 | 40.1026 | 38.7682 | 13.7314 | 13.8989 | -5.0237 | -2.5962 | -2.8305 | -13.4461 |  | -3.8947 | -20.58 | 13.0745 | 0.7657 | -8.12 | 19.09 |  |  |  | 4.322 | 8.4558 | 24.92 | 3.4944 | 12.5204 | 12.17 | 64.2065 | 24.6 | -15.2449 | -0.5063 |  | 1.3629 |  |  | -6.3738 | -21.0573 | 21.2364 | 32.7725 | 59.3628 | 59.7704 | -104.7976 | -15.7541 | 28.1207 | -34.8719 | 12.1494 | 3.4571 | 3.2063 |  | 204.0306 | 202.4222 | 179.4 | -179.9997 | -371.9739 | 373.2351 | 367.7964 | -193.0893 | -193.3175 | -52.6954 | -42.8082 | 80.4545 | 80.1797 |  |  | 58.4839 | 58.2422 | -40.8643 | -40.3235 | 88.47 | 88.16 | 60.3 | 60.1 | 21.5154 | 24.24 | -334.2336 | 102.0923 | 101.8625 | 12.2 | 13.8 | -57.4 | -60.3 | 1.5523 |  | -362.2376 | -199.1953 | 442.6234 | 360.4683 |  | -349.7485 | 353.176 | -145.0755 | -208.9712 | -348.9517 | 97.1986 | 96.1134 | 151.2846 | -431.0301 | 214.5606 | -220.3346 | 220.0416 | -10.466 |  | 29.04 | 8.14 | 8.134 | -27.92 | 6.16 |  | -6.0044 | -44.7959 | -7.2648 | 30 | 56.174 | 57.944 |  | 13.6025 | 53.0027 | 52.6987 | 54.427 |  | -11.3 | 13.1765 | 5.27 |  | -40.1707 | 74.1282 | 53.1203 | -40.0502 | -73.2751 | 43.1075 | 30.5305 | 2.7 | -3 |  | 51.9313
21/06/2025 | 04:30 | 0 |  | -16.6291 | 7.3933 | 25.1682 |  | 28.2874 |  | 37.6292 | 19.0474 | 18.7095 | 28.86 | -34.531 | 30.8 |  | -30.8 | 14.3612 |  | 17.2025 | 17.6203 | 28.9186 | 16.8364 | 5.5164 | 7.5209 |  |  |  | -63.03 |  | -28.86 | 33 |  |  | -36.11 | -35.63 | -39.81 | 35.73 | 36.08 | 12.5402 | 5.8431 | 46.4538 | 47.4841 | 59.3154 | -34.4275 | -38.6895 | 30.855 | 28.3711 | 49.431 | 50.5026 | 4.7275 | 25.7926 | -374.097 | -11.3276 | -12.3 | -12.8 | 43.6408 | 43.1745 | -3.5125 |  | -50.294 | 1.3395 |  | 2.156 | 436.384 | 48.677 | 48.9822 | -349.6659 | 344.2456 |  | -32.7234 | 33.6789 | 67.4418 | 26.68 | 25.68 | 46.74 | 73.46 | -15.9367 | -15.9367 | 80.0777 | 80.6192 | 34.921 | -23.7557 | -23.899 | 2.2621 | -49.2187 |  |  | 37.4 | 98.4 | -11.32 | 49.2411 | 48.6321 | 48.0893 | -57.637 | -57.4085 | 43.9282 | -21.9822 | 45.5431 | 9.8565 | 18.95 | 50.82 | 32.1167 | 30.4733 | -24.08 | -3.7679 | 49.9607 | 49.0097 | -120.4973 | -0.0002 | -14.7273 | -65.9 |  | 25.2383 |  | 33.8292 | 42.7917 |  | -3.44 | 38.664 | 118.9168 | -27.2 | -27.52 | 87.48 | 57.15 | 118.7636 | 119.6545 | 6.5297 | 7.8273 | 204.2291 | 155.6449 | 149.4029 | 150.702 | 76.8889 | 70.052 | -21.697 | 366.3345 | 216.637 |  | -28.8259 | -25.9831 | 11.0148 | -47.737 | -43.7537 | 181.308 | -43.5769 | -44.4143 | -32.692 | 15.78 | -25.25 | 109.5 | 5.6531 | -117.2327 | -12.9799 | -12.3737 | 3.943 | -65.4588 | 19.9791 |  | 2.203 | 2.1847 | 37.932 | 38.6115 | 37.712 | 15.9083 | 15.5734 | -3.0142 | -6.0454 | -5.6819 | -5.8629 | 0 | -8.5017 | -17.88 | 15.0765 | 0.8182 | -9.65 | 19.45 | 0 |  | -10.833 | 4.352 | 10.3696 | 24.77 | -5.5831 | 4.3777 | 12.58 | 65.9811 | 22.7 | -16.6345 | -0.7386 |  | 1.3825 |  |  | -5.9373 | -22.8642 | 21.6576 | 34.201 | 60.7928 | 62.143 | -114.691 | -15.7218 | 29.953 | -34.9563 | 11.5374 | 3.6915 | 3.4489 |  | 200.9971 | 200.3066 | 179.4 | -179.1796 | -365.9041 | 367.5931 | 366.2648 | -192.8017 | -192.0658 | -53.1277 | -45.0278 | 79.6108 | 83.7068 |  |  | 59.0002 | 58.1213 | -42.076 | -41.6087 | 89.67 | 89.39 | 59 | 59.2 | 21.3103 | 25.52 | -323.457 | 97.3533 | 96.1705 | 12.2 | 12.6 | -55.7 | -58.7 |  |  | -364.1092 | -180.0058 | 440.2777 | 359.7778 |  | -351.9307 | 348.9716 | -145.2813 | -204.2449 | -344.2041 | 98.4433 | 96.3359 | 145.4642 | -432.5947 | 208.5991 | -219.2252 | 218.1212 | -9.5706 |  | 27.92 | 8.054 | 8.009 | -28.24 | 5.44 |  | -5.388 | -44.3564 | -7.5578 | 28.5 | 53.032 | 55.1 |  |  | 53.5552 | 52.6789 | 52.9347 |  | -13.4 | 13.1158 | 5.26 |  | -43.0006 | 75.2968 | 53.9226 | -42.5361 | -74.4401 | 44.281 | 30.1854 | 2 | -4 |  | 54.6447
21/06/2025 | 05:00 | 0 | 14.5638 | -16.8066 | 7.9146 | 25.2325 |  | 29.0745 |  | 38.2392 | 19.4734 | 18.8654 | 35.52 | -37.604 | 33 | 17.388 | -33 | 14.4576 |  | 16.5614 | 16.6929 | 27.9575 | 17.0016 | 1.7662 | 7.6381 |  |  |  | -56.69 |  | -35.52 | 35.2 |  |  | -25.91 | -26 | -50.48 | 25.83 | 27.01 | 12.2311 | 5.7546 | 47.6961 | 49.337 | 58.6738 | -33.7577 | -36.4388 | 24.3308 | 25.7253 | 54.1195 | 52.1101 | 4.204 | 11.2683 | -382.7882 | -11.3304 | -12.4 | -13.2 | 40.9662 | 39.7266 | -3.1571 |  | -60.1198 | 0.9788 |  | 2.5682 | 444.2578 | 50.0198 | 49.8672 | -365.561 | 349.3348 |  | -33.0476 | 32.4318 | 68.7292 | 27.08 | 25.89 | 47.23 | 74.21 | 2.0135 | 1.4777 | 67.1601 | 68.0443 | 36.9035 | -23.1131 | -22.0943 | 5.8957 | -52.9183 |  |  | 31.2 | 105.5 | -11.3 | 49.3394 | 48.0005 | 47.5478 | -60.2561 | -58.6511 | 46.4233 | -23.4756 | 48.0726 | 9.9028 | 20.28 | 52.2 | 32.5854 | 30.4733 | -24.39 | -3.7679 | 53.1393 | 52.8754 | -137.048 | -0.0002 | -14.8638 |  |  | 24.9472 | 30.7709 | 36.6471 | 43.9636 | 30.31 | -4.56 | 39.42 | 134.9677 | -27.81 | -28.1 | 89.66 | 56.4 | 137.7455 | 130.8545 | 24.9938 | 24.1273 | 224.0689 | 175.4205 | 166.1662 | 170.1211 | 62.5786 | 46.8497 | -22.161 | 380.1902 | 215.4052 |  | -28.5482 | -26.7536 | 12.372 | -44.2517 | -40.6377 | 141.372 | -28.9649 | -28.8987 | -17.2576 | 0 | -17.71 | 75.6 | 6.1052 | -112.0193 | -12.6991 | -12.0562 | 3.9872 | -49.6691 | 12.9504 |  | 2.2199 | 2.1763 | 38.7434 | 39.1036 | 38.2944 | 2.5118 | 3.0142 | 52.2464 | -22.7495 | -22.2939 | 39.0973 | 52.6134 | -3.0597 | -10.53 | 15.1717 | 0.8194 | -9.54 | 18.21 | 0 |  | -10.706 | 4.338 |  | 22.31 | -54.4167 | -38.7239 | 13.74 | 56.7519 | 22 | -14.2611 | -1.0816 |  | 1.3858 |  |  | -6.137 | -20.371 | 20.2779 | 31.9322 | 59.9512 | 61.0749 | -92.4212 | -15.9668 | 28.3335 | -35.6119 | 11.7319 | 4.629 | 4.3138 | 14 | 208.4568 | 207.5656 | 178.9 | -180.7716 | -362.7978 | 364.6631 | 359.0381 | -197.0275 | -197.0458 | -50.6027 | -42.1011 | 84.6588 | 83.8956 |  |  | 58.2422 | 58.2092 | -43.1648 | -42.4612 | 95.11 | 95.09 | 59.9 | 60 | 21.4128 | 26.48 | -329.8358 | 98.784 | 98.5566 | 12.8 | 14.8 | -57.4 | -59.5 |  | 1.2412 | -355.2453 | -171.7756 | 462.2477 | 377.7415 |  | -372.4239 | 364.0748 | -144.047 | -213.8057 | -367.0702 | 107.8104 | 108.4792 | 146.1657 | -455.3515 | 220.1306 | -233.1038 | 234.0706 | -9.2795 |  | 28.64 | 8.413 | 8.374 | -28.8 | 6.24 |  | -6.0044 | -43.9475 | -7.7623 | 28.5 | 55.848 | 54.546 |  | 13.6371 | 54.5522 | 54.3064 | 52.4003 |  | -13.6 | 13.1046 | 5.27 |  | -40.9399 | 72.9753 | 51.9581 | -41.4314 | -72.1047 | 42.6401 | 29.6891 | 3.3 | -4 |  | 45.0708
21/06/2025 | 05:30 | 0 | 14.7131 | -17.4775 | -21.6998 | 25.7311 |  | 30.5379 |  | 39.4607 | 20.0474 | 19.5819 | 31.08 | -37.455 | 33 | 17.388 | -33 | 14.1559 |  | 17.9651 | 18.2796 | 30.3812 | 16.8096 | 5.5478 | 8.3754 |  |  |  | -59.12 |  | -31.08 | 35.2 |  |  | -28.99 | -29.15 | -48.84 | 29.08 | 29.55 | 11.9703 | 5.6629 | 49.0695 | 50.7809 | 64.549 | -38.1784 | -38.1847 | 30.2722 | 29.823 | 54.9233 | 53.7177 | 4.7275 | 27.1427 | -389.1208 | -9.5098 | -11.9 | -12.4 | 44.2304 | 43.3481 | -2.9532 |  | -66.5271 | 1.8513 |  | 2.8761 | 456.8314 | 52.9496 | 52.6749 | -357.0477 | 368.6997 |  | -45.6587 | 47.3664 | 70.276 | 27.4 | 26.65 | 48.27 | 75.01 | -7.6314 | -7.2295 | 68.0117 | 68.8765 | 35.0381 | -26.0138 | -26.0547 | 7.2866 | -53.3686 |  |  | 35.7 | 106.1 | -11.55 | 48.9695 | 49.0939 | 48.8913 | -56.0921 | -55.8191 | 41.5599 | -24.2211 | 43.9879 | 10.2452 | 23.01 | 53.14 | 0.2417 | 64.1647 | -24.77 | -3.7679 | 53.3882 | 52.4274 | -130.0851 | -0.0001 | -15.0018 | -68.1 | -68 | 24.9637 | 31.3568 | 38.5257 | 45.1355 | 31.26 | -4.72 | 37.989 | 128.8248 | -27.26 | -27.6 | 93.63 | 57.8 | 130.1818 | 127.8182 | 19.702 | 19.0818 | 222.7979 | 172.7485 | 165.9879 | 168.5108 | 67.2189 | 54.7792 | -21.674 | 370.4657 | 209.4015 |  | -28.7288 | -25.6275 | 0 | -48.0672 | -44.6749 | 147.516 | -36.6825 | -36.0377 | -20.2668 | 0 | -26.59 | 101.3 | 6.113 | -119.7077 | -12.5751 | -12.1319 | 3.7459 | -54.1637 | 20.257 |  | 2.2651 | 2.2451 | 39.5452 | 40.0485 | 38.4944 | 6.3633 | 6.1959 | 54.4233 | -17.7401 | -17.4051 | 41.2535 | 55.437 | -3.1989 | -9.14 | 15.079 | 0.8914 | -9.63 | 17.58 |  |  | -10.714 | 4.31 |  | 22.51 | -57.1368 | -41.6328 | 14.13 | 57.6771 | 22.1 | -14.0357 | -1.5098 |  | 1.431 |  |  | -6.347 | -21.6959 | 22.5283 | 33.3607 | 59.5206 | 61.5419 | -94.7444 | -16.2469 | 28.3695 | -37.1704 | 12.3424 | 5.3041 | 5.0521 | 14 | 213.9859 | 211.8559 | 220.4 | -222.2133 | -405.4634 | 408.1534 | 400.7104 | -200.9048 | -200.1803 | -50.8471 | -42.6321 | 80.9452 | 81.3033 |  |  | 58.6926 | 58.2751 | -51.2927 | -53.4186 | 91.08 | 90.89 | 62.8 | 60.6 |  | 27.12 | -337.5195 | 100.186 | 99.2 | 12.8 | 17.1 | -58.2 | -61.2 |  | 1.2721 | -398.6157 | -169.4875 | 475.5298 | 385.3246 |  | -375.9583 | 377.6957 | -149.3007 | -220.5457 | -370.2758 | 109.51 | 112.5857 | 144.7803 | -465.6351 | 224.3879 | -237.8897 | 238.863 | -8.9911 |  | 26.88 | 7.61 | 7.605 | -27.28 | 4.72 |  | -4.9485 | -45.6748 | -6.2394 | 27.3 | 53.978 | 53.727 |  | 13.6602 | 52.7024 | 52.7093 | 53.0892 |  | -15.1 | 12.6579 | 5.49 |  | -38.518 | 74.3507 | 51.2077 | -38.4246 | -73.1166 | 41.6627 | 31.7865 | 7.5 | -6.1 |  | 76.2163
21/06/2025 | 06:00 | 0 | 15.0541 | -17.9591 | -17.7539 | 26.5439 |  | 31.7418 |  | 39.9611 | 20.3454 | 19.9253 | 24.42 | -36.96 | 33 | 17.388 | -33 | 14.2053 |  | 17.1833 | 17.1527 | 28.8857 | 15.9001 | 1.7014 | 8.4129 |  |  |  | -63.77 |  | -24.42 | 35.2 |  |  | -26.74 | -27 | -57.39 | 26.99 | 26.9 | 11.6578 | 5.7892 | 50.1592 | 51.798 | 65.1416 | -33.4898 | -33.7099 | 4.9594 | 5.1545 | 56.1289 | 57.2006 | 1.0633 | 6.1417 | -379.9671 | -8.7897 | -12.5 | -13.2 | 40.5346 | 39.223 | -3.3632 |  | -60.2002 | 1.8556 |  | 2.6868 | 439.0086 | 58.3209 | 58.1683 | -353.7218 | 368.939 |  | -38.6679 | 39.4227 | 71.3538 | 26.74 | 26.71 | 48.81 | 74.98 | -14.5971 | -13.5255 | 78.32 | 77.8491 | 32.4474 | -25.5938 | -26.0728 | 6.7994 | -50.202 |  |  | 44.8 | 101.5 | -11.85 | 51.8543 | 51.6479 | 51.2431 | -51.3841 | -50.7001 | 40.7255 | -28.9413 | 43.8416 | 10.4819 | 26.79 | 51.27 |  | 66.362 | -24.98 | -3.7679 | 50.5324 | 49.7143 | -121.1172 | -0.0001 | -15.2007 | -68.2 | -69.9 | 25.0461 | 33.1146 | 39.4649 | 47.4792 | 32.97 | -4.67 | 35.235 | 121.5619 | -27.41 | -27.75 | 93.5 | 58.96 | 119.9818 | 118.2909 | 10.3257 | 8.9455 | 212.6924 | 163.4284 | 158.4763 | 160.9008 | 65.7763 | 55.8095 | -20.864 | 366.9617 | 188.5103 |  | -29.2314 | -26.485 | 0 | -47.3078 | -44.145 | 162.876 | -42.8811 | -43.639 | -19.6925 | 0 | -20.23 | 115 | 6.5402 | -120.3169 | -12.0545 | -11.5397 | 3.933 | -49.5831 | 14.1164 |  | 2.2559 | 2.254 | 38.9836 | 39.2909 | 38.4986 | 13.229 | 13.7314 | 48.5623 | -7.1896 | -7.3759 | 36.0025 | 54.5005 | -7.3152 | -9.01 | 14.8641 | 0.8914 | -9.54 | 15.25 |  |  | -10.711 | 4.409 |  | 20.69 | -55.1631 | -37.0884 | 13.48 | 55.5479 | 21.4 | -14.7837 | -1.5599 |  | 1.4606 |  |  | -5.2649 | -22.5063 | 19.0648 | 35.2934 | 59.2501 | 60.795 | -92.7539 | -16.4785 | 28.228 | -37.2423 |  | 5.9682 | 5.739 |  | 209.7447 | 209.826 | 247.7 | -245.7673 | -425.3128 | 428.3993 | 428.5812 | -198.1191 | -197.1413 | -55.0196 | -45.2402 | 81.3445 | 84.5651 | -144.4612 | -143.6293 | 59.0991 | 58.363 | -56.3904 | -57.4631 | 89.02 | 87.72 | 59.7 | 59.6 | 21.3722 | 26.24 | -328.5226 | 95.7409 | 95.1449 | 13.3 | 15.4 | -56.5 | -59.4 | 1.4771 |  | -420.138 | -151.5847 | 465.7302 | 379.3407 |  | -365.7888 | 368.7455 | -141.3029 | -213.0406 | -362.3175 | 107.1114 | 108.6949 | 142.2677 | -451.5494 | 218.7255 | -234.0215 | 234.7733 | -10.466 |  | 23.92 | 7.531 | 7.524 | -24.4 | 2.24 |  | -3.2517 | -45.5589 | -7.2343 | 26.6 | 50.689 | 54.015 |  | 13.6381 | 52.8526 | 52.7786 | 53.9768 |  | -14 | 12.8136 | 5.7 |  | -41.12 | 78.4113 | 55.1457 | -41.4127 | -77.0016 | 44.3007 | 31.0795 | 5.5 | -5.6 |  | 95.2155
21/06/2025 | 06:30 | 0 | 15.0666 | -17.7055 | -1.2925 | 28.2882 |  | 33.5975 |  | 43.4521 | 22.1753 | 21.6434 | 15.54 | -36.306 | 33 | 18.216 | -33 | 14.208 |  | 17.2582 | 17.4481 | 29.6522 | 15.8397 | 1.6999 | 8.4575 |  |  |  | -70.99 |  | -15.54 | 35.2 |  |  | -35.31 | -35.88 | -46.2 | 35.93 | 35.72 | 10.8815 | 5.81 | 52.158 | 53.4433 | 70.2977 | -41.2594 | -40.281 | 31.8405 | 27.8837 | 58.1383 | 59.4779 | 4.7275 | 23.8281 | -452.983 | -8.6019 | -12.7 | -13.2 | 47.6311 | 46.1219 | -3.051 |  | -65.4809 | 0.4109 |  | 3.1313 | 511.8258 | 61.2811 | 60.5487 | -372.4143 | 424.5373 |  | -40.9362 | 42.5996 | 71.4536 | 27.1 | 27.12 | 49.86 | 74.96 | -16.8744 | -15.6688 | 80.3308 | 81.256 | 34.9039 | -32.527 | -32.5678 | 7.511 | -58.5586 |  |  | 27.2 | 118.6 | -11.82 | 45.3144 | 44.5761 | 44.6306 | -65.1556 | -64.7368 | 56.8232 | -30.6862 | 60.5954 | 10.6357 | 28.59 | 57.59 |  | 70.1706 | -26.16 | -3.7679 | 58.8683 | 58.3345 | -146.7687 | -0.0002 | -16.0201 | -70.3 | -72.5 | 26.749 | 36.0443 | 45.5703 | 51.5808 | 35.85 | -6.23 | 34.02 | 146.1083 | -27.74 | -27.8 | 100.02 | 59.77 | 147.6182 | 144.4727 | 14.2616 | 13.4818 | 235.1417 | 185.9055 | 178.5119 | 181.1786 | 49.3865 | 36.9378 | -21.651 | 386.0671 | 174.2766 |  | -30.6086 | -28.5083 | 27.1385 | -30.2095 | -27.3939 | 50.736 | -29.7629 | -30.2818 | -3.6308 | 0 | -18.17 | 1 | 7.4765 | -90.9095 | -11.6287 | -11.0884 | 3.5441 | -35.1824 | 0 |  | 2.4954 | 2.4563 | 38.9414 | 39.7706 | 38.1383 | 16.5782 | 16.7456 | 58.7772 | -11.827 | -11.0942 | 46.2729 | 63.3779 | -6.8244 | -7.77 | 15.0008 | 0.845 | -9.31 | 15.1 |  |  | -10.953 | 4.481 |  | 19.83 | -64.235 | -46.8903 | 13.28 | 53.8496 | 18.8 | -17.1547 | -1.0392 |  | 1.4983 |  |  | -4.9469 | -24.9898 | 18.5814 | 38.9068 | 58.1268 | 59.3848 | -103.7238 | -16.803 | 30.2396 | -37.6241 |  | 6.7788 | 6.4457 | 13.7164 | 203.4046 | 203.322 | 239.7 | -240.9559 | -425.1798 | 427.9238 | 425.1281 | -194.8133 | -192.5319 | -53.7501 | -45.6613 | 82.0458 | 81.2725 |  |  | 55.7153 | 55.6713 | -56.4949 | -55.6813 | 85.28 | 84.27 | 50.7 | 50.9 | 21.3722 | 24.96 | -320.2093 | 98.5597 | 99.0966 | 14.5 | 7.3 | -54.8 | -57.3 | 1.5586 | 1.3612 | -420.2584 | -138.6428 | 432.927 | 356.804 |  | -349.5917 | 349.8752 | -133.6114 | -202.8834 | -346.9921 | 100.5293 | 101.4596 | 137.9453 | -422.8481 | 210.5825 | -214.1586 | 214.0706 | -8.1204 |  | 21.12 | 7.696 | 7.68 | -20.32 | -0.48 |  | 0.148 | -43.1846 | -12.5383 | 27.6 | 49.43 | 49.036 |  | 13.4227 | 53.5055 | 52.8643 | 52.8908 |  | -6.2 | 26.8359 | 5.38 |  | -42.4091 | 75.1552 | 53.3955 | -41.6649 | -74.304 | 44.6602 | 29.3548 | -5.3 | 5 |  | 117.8783
21/06/2025 | 07:00 | 0 | 14.9933 | -18.171 | -37.0951 | 27.8652 |  | 33.6317 |  | 44.8129 | 22.5613 | 22.0896 | 19.98 | -39.001 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.555 |  | 18.489 | 18.5094 | 30.7973 | 15.712 | 5.4096 | 8.2034 |  |  |  | -68.11 |  | -19.98 | 37.4 |  |  | -32.39 | -33.21 | -47.42 | 33.19 | 32.64 | 11.0114 | 6.0488 | 54.089 | 55.4671 | 0 | -40.9915 | -40.4807 | 28.5078 | 26.4853 | 57.8704 | 59.21 | 4.7275 | 22.5208 | -426.66 | -9.8321 | -13.5 | -14.2 | 47.5096 | 47.5207 | -3.0171 |  | -69.2907 | 1.036 |  | 3.0628 | 487.1973 | 58.8397 | 58.626 | -361.5324 | 410.2759 |  | -31.6409 | 34.0173 | 66.1644 | 24.78 | 24.95 | 47.89 | 71.03 | -17.1423 | -17.5442 | 77.025 | 78.169 | 37.2603 | -24.9977 | -24.9576 | 7.0068 | -49.8376 |  |  | 47.8 | 99 | -11.87 | 51.5203 | 51.0308 | 50.3395 | -54.9279 | -54.8452 | 46.5735 | -26.8272 | 48.1678 | 10.0069 | 28.12 | 51 |  | 71.0495 | -26.02 | -3.7679 | 50.325 | 48.9449 | -124.2752 | -0.0002 | -15.7168 | -71 | -70.6 | 26.3535 | 38.0951 | 41.8132 | 53.9246 | 37.71 | -4.85 | 32.535 | 123.7095 | -27.38 | -27.81 | 95.68 | 58.64 | 119.1636 | 117.4727 | 10.8165 | 9.1364 | 217.9227 | 169.5061 | 163.9559 | 166.0963 | 67.6081 | 58.4998 | -18.83 | 374.0929 | 176.0534 |  | -31.5073 | -28.787 | 0 | -41.9967 | -38.8784 | 165.948 | -43.373 | -44.5687 | -25.8511 | 0 | -24.88 | 102.9 | 8.1415 | -116.696 | -10.8754 | -10.4989 | 2.0155 | -57.508 | 24.5809 |  | 2.4925 | 2.4717 | 38.2787 | 38.5408 | 37.5895 | 16.4107 | 15.7409 | 53.7535 | -7.9047 | -7.4217 | 41.044 | 60.0695 | -8.5017 | -8.88 | 15.0033 | 0.845 | -9.3 | 14.2 | 0 |  | -10.84 | 4.325 |  | 19.43 | -59.9968 | -40.6646 |  | 54.3802 | 19 | -16.7947 | -1.1941 |  | 1.4728 |  |  | -4.6738 | -25.8817 | 19.3376 | 39.9152 | 58.1026 | 58.1599 | -100.0603 | -18.2101 | 30.1448 | -41.0824 | 11.5216 | 7.8433 | 7.5531 | 12.97 | 180.6572 | 179.4461 | 171.8 | -171.5941 | -348.6801 | 350.0218 | 350.5855 | -172.7104 | -172.0607 | -57.1187 | -48.4907 | 82.2158 | 81.4937 | -125.7585 |  | 50.4637 | 50.4198 | -46.9898 | -48.457 | 72.47 | 72.92 | 49.5 | 49.5 | 21.1672 | 3.04 | -321.7229 | 91.4801 | 91.7959 | 13.3 | 5.6 | -48.9 | -50.6 | 1.4541 |  | -344.7886 | -136.6598 | 371.8093 | 302.1122 |  | -292.7781 | 292.8397 | -128.6503 | -169.5361 | -292.5321 | 103.6247 | 104.4068 | 132.5327 | -361.7387 | 171.026 | -188.0283 | 187.0615 | -10.1776 |  | 20.88 | 7.458 | 7.441 | -20.24 | 0 |  | 0.1785 | -40.6943 | -12.1294 | 26.2 | 47.608 | 47.8 |  | 13.4612 | 52.9302 | 53.6631 | 53.2265 |  | -7.4 | 25.6644 | 5.2 |  | -41.8477 | 75.4766 | 56.8607 | -41.8407 | -73.5119 | 48.6114 | 25.7197 | -1.6 | 1.2 |  | 134.8098
21/06/2025 | 07:30 | 0 | 14.928 | -18.0526 | -37.2516 | 28.59 |  | 34.8708 |  | 47.5173 | 23.7573 | 23.3126 | 24.42 | -42.191 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 14.4314 |  | 19.4127 | 19.529 | 32.7097 | 16.2599 | 5.2062 | 8.2142 |  |  |  | -70.43 |  | -22.2 | 39.6 |  |  | -33.82 | -33.87 | -47.08 | 33.91 | 34.35 | 12.1919 | 5.5158 | 57.0564 | 59.0862 |  | -42.3311 | -42.2096 | 26.0216 | 25.1146 | 59.7458 | 60.2817 | 4.204 | 24.5544 | -436.6344 | -8.1142 | -13.4 | -14.2 | 50.1219 | 48.1237 | -2.9554 |  | -71.7947 | 2.9065 | 6.0888 | 3.8603 | 502.7313 | 66.1641 | 66.1031 | -377.7751 | 426.9919 |  | -41.3907 | 43.2805 | 73.9285 | 26.85 | 27.34 | 51.17 | 74.35 | -18.4819 | -19.0177 | 82.6753 | 82.9221 | 35.4696 | -35.7537 | -35.3189 | 10.7075 | -55.2363 |  |  | 45.7 | 112.1 | -12.72 | 49.4283 | 48.7731 | 48.2973 | -56.9565 | -56.9286 | 44.1048 | -56.6717 | 48.6875 | 9.9817 | 31.57 | 56.49 |  | 75.0046 | -26.75 | -3.7679 | 56.1983 | 55.9408 | -133.94 | -0.0001 | -16.2611 | -77 | -79.2 | 27.6608 | 41.6107 | 48.3882 | 58.6121 | 41.22 | -6.56 | 33.939 | 134.9927 | -27.56 | -27.89 | 102.14 | 61.35 | 130.5636 | 130.6909 | 9.3832 | 9.2727 | 232.2708 | 182.9197 | 175.9451 | 178.3225 | 68.0715 | 58.963 | -18.213 | 394.3346 | 129.0985 |  | -31.4756 | -29.2699 | 11.4457 | -29.6345 | -25.2149 | 161.34 | -46.3748 | -46.5809 | -24.62 | 0 | -11.29 | 101 | 8.6555 | -94.6764 | -12.2884 | -11.8523 | 3.4111 | -61.9314 | 29.6144 |  | 2.5155 | 2.4446 | 38.322 | 38.3744 | 37.2359 | 17.5829 | 16.2433 | 60.9541 | -6.7987 | -6.4386 | 48.5878 | 66.2905 | -7.9304 | -8.68 | 15.1644 | 0.9036 | -9.56 | 15.11 | 0 |  | -10.38 | 4.423 |  | 20.74 | -68.1075 | -48.5216 | 13.7 | 58.9218 | 19.5 | -17.4396 | -1.232 |  | 1.553 |  |  | -4.7557 | -27.7203 | 22.6601 | 43.3605 | 59.7679 | 60.8349 | -104.4434 | -20.7087 | 30.8855 | -45.6305 | 10.1142 | 9.4449 | 9.1246 | 11.5319 | 168.4377 | 166.2949 | 171 | -172.0512 | -341.4874 | 339.1928 | 338.9705 | -160.3943 | -160.9431 | -53.503 | -45.3633 | 82.1338 | 81.8065 |  | -122.1015 | 37.9721 | 38.5544 | -55.0449 | -53.8873 | 51.61 | 51.34 | 52 | 51.4 | 21.3915 | -22.24 | -347.3519 | 93.2104 | 92.955 | 9.9 | 13.1 | -36.9 | -37.9 |  | 1.2555 | -334.2372 | -87.7596 | 307.3206 | 246.8515 | -22.2627 | -238.9637 | 235.9683 | -122.8811 | -124.3763 | -238.6825 | 114.8789 | 116.7793 | 122.024 | -299.4319 | 125.7608 | -171.6908 | 172.458 | -10.3095 |  | 20.32 | 7.317 | 7.265 | -20.32 | -1.68 |  | 1.3504 | -36.7391 | -13.9147 | 20.7 | 48.115 | 49.083 |  | 13.4512 | 53.6549 | 52.7727 | 54.0821 |  | -14 | 25.4278 | 5.68 |  | -39.0478 | 72.9905 | 53.1833 | -38.9237 | -71.8446 | 44.1855 | 27.2869 | 4.1 | -4.3 |  | 137.7867
21/06/2025 | 08:00 | 0 | 15.7881 | -18.8581 | -36.41 | 30.2704 |  | 36.6115 |  | 50.4004 | 25.5832 | 25.1389 | 22.2 | -45.084 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 14.496 |  | 20.2039 | 20.2629 | 34.186 | 16.428 | 5.5948 | 8.4407 |  |  |  | -74.23 |  | -22.2 | 44 |  |  | -32.63 | -32.64 | -53.39 | 32.52 | 32.98 | 13.8257 | 5.0729 | 59.1144 | 61.1935 |  | -47.5555 | -43.2558 | 9.6727 | 0 | 62.425 | 66.9796 | 1.5867 | 8.5357 | -430.6897 | -9.9079 | -12.3 | -12.9 | 50.1059 | 49.3324 | -2.9821 |  | -75.4873 | 5.0212 | 6.2461 | 4.4388 | 494.5828 | 70.986 | 70.986 | -392.7719 | 436.9375 |  | -31.4691 | 32.9037 | 79.0381 | 27.79 | 28.14 | 54.5 | 79.07 | -38.5755 | -37.9057 | 96.8862 | 98.1264 | 31.4511 | -37.2857 | -37.066 | 14.2753 | -57.2737 |  |  | 49.1 | 115.6 | -13.8 | 53.7711 | 52.4718 | 50.1449 | -45.3317 | -44.3223 | 30.8816 | -57.5442 | 34.2516 | 10.4023 | 38.58 | 58.12 |  | 78.6667 | -27.78 | -3.7679 | 56.3259 | 56.2852 | -134.2115 | -0.0001 | -17.0042 | -86.4 | -84 | 28.5782 | 45.7123 | 52.615 | 64.4714 | 45.39 | -6.95 | 32.6835 | 132.5975 | -27.21 | -27.52 | 98.31 | 63.35 | 134 | 130.6909 | 26.668 | 25.1 | 248.8896 | 194.9673 | 187.9796 | 191.6574 | 67.1103 | 56.315 | -17.885 | 405.9689 | 96.5001 |  | -32.7595 | -30.1257 | 15.1431 | -32.5987 | -31.7115 | 152.124 | -46.2064 | -47.0105 | -23.4908 | 0 | -25.53 | 81.1 | 9.6791 | -101.8414 | -12.8354 | -12.3868 | 3.8491 | -56.8275 | 26.5386 |  | 2.5726 | 2.5493 | 37.8637 | 37.9671 | 36.3133 | 37.0078 | 37.6777 | 88.9193 | -24.4928 | -24.296 | 28.1073 | 86.5702 | -2.5617 | -5.56 | 15.1693 | 0.9268 | -9.75 | 15.68 |  |  | -10.252 | 4.346 |  | 21.37 | -85.8963 | -27.3726 | 14.77 | 61.5062 | 19.6 | -17.7416 | -1.9962 |  | 1.6492 |  |  | -5.0007 | -27.9206 | 25.0771 | 44.0328 | 58.9989 | 59.5618 | -101.8069 | -22.4575 | 31.3636 | -50.2307 | 9.0433 | 10.2371 | 9.884 | 11 | 157.3764 | 157.8201 | 172.2 | -170.6781 | -325.1457 | 329.4062 | 328.0693 | -151.7976 | -150.6666 | -51.2033 | -43.1223 | 81.0947 | 82.4694 | -107.5996 | -101.3246 | 31.0286 | 30.8968 | -61.2308 | -61.134 | 34.87 | 34.69 | 55.7 | 55.8 | 21.1672 | -43.12 | -380.775 | 95.2487 | 94.9502 |  | 19.4 | -30.1 | -30.9 | 1.5731 |  | -321.8198 | -57.6648 | 270.7881 | 207.3095 | -18.1491 | -199.9977 | 199.7768 | -116.5526 | -93.311 | -200.6291 | 132.3306 | 130.5592 | 125.3522 | -265.7335 | 96.2414 | -165.5456 | 166.3099 | -8.5956 |  | 18.88 | 7.242 | 7.163 | -17.84 | -2.64 |  | 2.0523 | -35.1858 | -13.1243 | 17.9 | 48.489 | 48.385 |  | 13.4527 | 53.3491 | 54.9336 | 53.6764 |  | -16.7 | 25.6268 | 5.87 |  | -36.1083 | 73.0424 | 52.2544 | -35.7786 | -71.204 | 42.6662 | 28.5242 | 8 | -12.2 |  | 141.3879
21/06/2025 | 08:30 | 0 | 16.6726 | -20.0159 | -35.383 | 31.7945 |  | 38.2676 |  | 52.7442 | 26.7632 | 26.0378 | 19.98 | -51.253 | 46.2 | 19.872 | -46.2 | 13.8611 |  | 20.7408 | 20.9909 | 34.7574 | 17.6314 | 5.7351 | 7.6068 |  |  | -40.41 | -40.55 |  | -19.98 | 50.6 |  |  | 0 | -66.1 | -62.34 | 0 | 67.01 | 15.2256 | 4.5408 | 62.3529 | 64.584 |  | -47.6895 | -47.6061 | 9.6129 |  | 67.2475 | 68.7211 | 3.1571 | 16.0491 | -458.5924 | -10.3836 | -12.7 | -13.3 | 54.0925 | 53.1987 | -3.6543 |  | -67.3754 | 5.8878 | 6.9163 | 4.5767 | 526.0474 | 81.9117 | 81.2402 | -434.5212 | 460.2238 |  | -42.5317 | 44.4798 | 84.457 | 29.01 | 30.15 | 59.17 | 82.39 | -39.2452 | -40.5848 | 99.6511 | 100.2857 | 29.348 | -48.9245 | -48.8626 | 13.5836 | -63.9992 |  |  | 48.5 | 128.6 | -14.57 | 49.8935 | 49.4117 | 49.9046 | -46.1056 | -45.6457 | 37.7393 | -76.7723 | 43.6133 | 11.0487 | 38.16 | 62.42 |  | 85.8444 | -29.94 | -3.7679 | 64.7551 | 63.5493 | -142.7288 | -0.0002 | -18.2178 | -90.5 | -90 | 29.2374 | 49.8138 | 59.1901 | 70.3308 | 49.53 | -8.14 | 33.1695 | 140.733 | -25.65 | -25.82 | 96.27 | 68.41 | 142.4545 | 140.1091 | 24.2332 | 23.5727 | 261.9922 | 207.9724 | 199.0527 | 203.8602 | 47.5878 | 35.9833 | -20.375 | 447.3408 | 20.8153 |  | -34.0071 | -31.2932 | 34.2081 | -26.7524 | -24.6 | 55.344 | -43.9952 | -44.761 | -0.2507 | 0 | -22.04 | 1 | 10.1649 | -94.3006 | -13.0933 | -12.7426 | 3.5592 | -33.6002 | 0 |  | 2.9072 | 2.8957 | 40.3737 | 40.04 | 39.084 | 39.1848 | 39.1848 | 107.172 | -23.0686 | -23.2949 | 43.952 | 103.7624 | 1.4154 | -3.32 | 14.8763 | 0.8914 | -9.28 | 16.13 |  |  | -10.011 | 4.054 |  | 23.17 | -104.9285 | -43.2989 | 15.82 | 65.4728 | 20.6 | -23.7181 | 3.3933 |  | 1.768 |  |  | -5.5502 | -35.7524 | 23.0465 | 56.1334 | 60.2247 | 60.521 | -151.2564 | 0.0296 | 30.4796 | -50.0862 | 8.6317 | 11.5555 | 11.2987 | 10 | 156.5388 | 155.6558 | 234.3 | -232.5965 | -374.7792 | 376.1767 | 373.9065 | -152.418 | -149.4547 | -49.8303 | -40.1828 | 80.1653 | 81.2712 | -99.3002 |  | 28.4578 | 27.8206 | -62.4984 | -62.7564 | 30.35 | 30.79 | 59.6 | 58.3 | 21.1864 | -50.8 | -377.7585 | 91.0387 | 92.3114 | 10.5 | 22.4 | -29.3 | -30.7 |  | 1.1604 | -368.3297 | 20.6033 | 257.7863 | 204.2097 | -19.2748 | -195.6212 | 194.7493 | -120.6127 | -81.4819 | -195.4615 | 131.4923 | 131.3019 | 122.2779 | -250.8304 | 84.8464 | -164.8515 | 165.6418 | -8.5681 |  | 19.6 | 7.077 | 7.058 | -19.2 | -2.64 |  | 2.2293 | -34.1604 | -13.6217 | 17.5 | 52.515 | 51.25 |  | 13.445 | 52.6935 | 52.3451 | 52.6279 |  | -25.9 | 25.8819 | 6.38 |  | -36.1258 | 74.1724 | 50.8608 | -36.2429 | -72.7483 | 39.0823 | 33.5608 | 16.7 | -16.8 |  | 133.2107
21/06/2025 | 09:00 | 0 | 17.3779 | -20.7763 | -34.6405 | 28.3073 |  | 39.668 |  | 54.2795 | 27.4592 | 26.7759 | 17.76 | -50.927 | 46.2 | 20.7 | -44 | 13.8559 |  | 21.0291 | 21.343 | 35.472 | 17.5403 | 5.5946 | 8.143 |  |  | -43.07 | -43.21 |  | -17.76 | 48.4 |  |  | 0 | -76.24 | -53.15 | 0 | 77.21 | 16.3765 | 4.2371 | 64.0446 | 65.6218 |  | -48.6272 | -48.4914 | 13.9139 |  | 68.1852 | 69.9267 | 3.1571 | 17.9526 | -461.321 | -10.6095 | -12.6 | -13.4 | 55.6305 | 54.4375 | -4.3477 |  | -56.5211 | 6.5853 | 6.4261 | 4.3551 | 526.4747 | 91.7386 | 91.5555 | -447.5589 | 479.6545 |  | -40.0216 | 41.8801 | 88.6783 | 29.71 | 31.42 | 61.74 | 85.08 | -57.7313 | -57.4634 | 120.1968 | 120.6181 | 24.52 | -56.7359 | -56.5308 | 9.6293 | -64.7514 |  |  | 55.4 | 131.7 | -15.01 | 50.1384 | 50.1815 | 49.6895 | -42.568 | -41.6599 | 38.8203 | -89.2556 | 44.6616 | 11.5114 | 42 | 63.08 |  | 89.5065 | -30.93 | -3.7679 | 65.9091 | 65.2947 | -137.126 | -0.0002 | -18.7957 | -95.8 | -95.7 | 29.8911 | 52.7435 | 62.4776 | 75.0183 | 52.73 | -8.39 | 39.6225 | 135.9327 | -25.52 | -25.8 | 102.35 | 72.29 | 138.8909 | 136.9454 | 6.2695 | 4.4727 | 257.8414 | 200.3644 | 194.4077 | 198.1823 | 72.0988 | 60.5112 | -21.527 | 460.5968 | -24.9937 |  | -35.2073 | -32.4379 | 13.622 | -33.5714 | -30.3123 | 165.948 | -65.2046 | -66.0556 | -23.7523 | 0 | -24.54 | 124.2 | 10.6895 | -109.4566 | -13.4777 | -12.9193 | 4.5745 | -56.3924 | 22.7589 | 0 | 3.2008 | 3.2049 | 38.9119 | 39.1056 | 38.3131 | 57.9399 | 57.7724 | 54.9257 | -2.7845 | -2.886 | 0.5406 | 54.9762 | -2.1442 | -8.99 | 15.0033 | 0.8914 | -9.25 | 17.45 |  |  | -9.744 | 4.452 |  | 26.52 | -57.9737 | -0.5094 | 15.77 | 73.0614 | 20.9 | -25.7315 | 1.6808 |  | 1.8412 |  |  | -8.4772 | -36.6829 | 23.4154 | 57.646 | 58.9363 | 59.9242 | -157.5574 |  | 35.2495 | -54.1728 |  | 12.5712 | 12.1319 |  | 179.2727 | 177.631 | 278.3 | -277.1911 | -391.3704 | 393.2937 | 392.4514 | -169.9921 | -170.0309 | -47.9215 | -38.078 | 79.4827 | 82.9488 | -113.3095 | -112.9084 | 35.2584 | 34.8299 | -63.5955 | -63.0793 | 54.99 | 55.05 | 58.3 | 57.8 | 21.2697 | -53.84 | -364.0867 | 95.488 | 95.1801 | 9.9 | 23.5 | -33.5 | -35.1 | 1.4674 |  | -385.7538 | 59.0394 | 411.2129 | 0 | -17.0936 | 0 | 0 | 17.357 | -202.3015 | 0 | 109.1354 | 107.7237 | -18.5234 | -403.7615 | 207.4241 | -195.5586 | 197.5366 | -8.6999 |  | 20.16 | 7.006 | 7.054 | -20.48 | -2.4 |  | 2.9892 | -35.7137 | -13.8567 | 18.2 | 50.74 | 52.034 | 11.138 | 13.4599 | 53.9861 | 53.5409 | 53.1829 |  | -20.9 | 25.566 | 6.65 |  | -34.0869 | 73.6362 | 48.1523 | -33.9659 | -72.5242 | 36.6278 | 35.1056 | 11.6 | -12.3 |  | 151.0714
21/06/2025 | 09:30 | 0 | 17.9408 | -21.5458 | -33.9006 | 30.1405 |  | 41.8279 |  | 56.2666 | 28.5851 | 28.0146 | 13.32 | -51.983 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 13.8478 |  | 21.7329 | 21.9921 | 36.3942 | 17.8817 | 5.2578 | 8.1693 |  |  | -46.16 | -46.2 |  | -13.32 | 50.6 |  |  | 0 | -85.89 | -52.66 | 0 | 87.47 | 16.1735 | 4.2377 | 66.5048 | 68.5988 |  | -53.8516 | -53.5046 | 11.704 |  | 71.5342 | 73.0078 | 3.6806 | 19.0635 | -483.0695 | -9.7164 | -12.9 | -13.5 | 59.9055 | 59.4737 | -4.3931 |  | -57.4558 | 7.4417 | 6.3115 | 4.4391 | 539.9638 | 94.6074 | 94.4548 | -444.111 | 504.168 |  | -58.7891 | 60.751 | 90.5644 | 29.97 | 31.92 | 63.84 | 86.83 | -63.7594 | -63.3575 | 127.04 | 126.0428 | 21.8333 | -68.1458 | -68.2103 | 11.3472 | -69.0013 |  |  | 54.7 | 137.7 | -15.47 | 47.2329 | 46.4458 | 46.0908 | -47.7213 | -47.7609 | 40.2376 | -83.4488 | 47.331 | 11.7908 | 42.32 | 68.64 |  | 93.6081 | -32.05 | -3.7679 | 69.381 | 68.3747 | -138.0278 | -0.0002 | -19.474 | -102.7 | -100.6 | 30.9512 | 55.6732 | 65.2955 | 78.5339 | 55.01 | -8.87 | 35.8155 | 137.1728 | -25.82 | -26.12 | 108.24 | 73.78 | 138.4364 | 134.0909 | 0 | 1 | 261.0192 | 203.8624 | 196.7563 | 199.9311 | 77.7968 | 64.7703 | -20.502 | 456.5997 | -31.5983 |  | -35.2417 | -32.1958 | 0 | -28.2594 | -25.5582 | 185.916 | -66.8885 | -68.4836 | -28.3222 | 14.24 | -11.6 | 118.2 | 11.1333 | -102.3184 | -14.2414 | -13.7063 | 4.4641 | -64.3532 | 27.2031 |  | 3.4139 | 3.3618 | 39.7575 | 40.4033 | 37.9828 | 61.4565 | 62.9636 | 30.6445 | 2.7039 | 1.105 | -21.0882 | 33.9804 | -4.5612 | -10.9 | 14.7689 | 0.9268 | -9.07 | 17.31 |  |  | -8.917 | 4.344 |  | 29.46 | -34.364 | 20.5727 | 16.14 | 79.9686 | 20.1 | -26.0379 | -1.3234 |  | 1.8645 |  |  | -10.3908 | -40.0618 | 22.1849 | 62.7719 | 59.219 | 59.2588 | -162.8255 |  | 37.5105 | -59.8551 | 8.3978 | 13.2646 | 13.0601 | 9.6422 | 183.4617 | 183.6145 | 277 | -278.2056 | -395.726 | 395.6887 | 392.9865 | -173.7718 | -173.3676 | -45.9767 | -36.3098 | 80.111 | 78.4214 |  |  | 35.3024 | 34.5992 | -63.4384 | -63.5423 | 64.15 | 63.52 | 58.6 | 58.4 | 20.5925 | -57.28 | -365.9261 | 97.1501 | 96.4821 | 10.5 | 21.7 | -31.7 | -32.5 | 1.4017 | 1.2764 | -387.3381 | 61.1919 | 432.0789 | 0 | -18.1093 | 0 | 0 | 25.9239 | -216.6113 | 0 | 114.3852 | 114.7137 | -29.8851 | -427.326 | 220.9983 | -204.6831 | 207.2164 | -3.5061 |  | 20.4 | 6.985 | 6.975 | -19.36 | -2.8 |  | 2.2873 | -35.4787 | -13.0663 | 17.4 | 51.069 | 50.029 | 11.2033 | 13.49 | 53.4612 | 53.4474 | 52.0021 |  | -21.7 | 24.8319 | 6.86 |  | -31.8664 | 72.8218 | 47.4089 | -31.4905 | -71.1173 | 34.757 | 35.9905 | 12.9 | -13 |  | 165.9265
21/06/2025 | 10:00 | 0 | 19.0406 | -22.7432 | -27.7003 | 29.6653 |  | 43.0375 |  | 57.6637 | 29.5051 | 28.9243 | 13.32 | -48.635 | 44 | 19.044 | -44 | 13.8913 |  | 21.7649 | 22.1212 | 36.8693 | 17.6133 | 5.4028 | 8.5453 |  |  | -45.28 | -45.33 |  | -13.32 | 46.2 |  |  | 0 | -90.72 | -48.93 | 0 | 91.46 | 16.7799 | 4.3197 | 65.7768 | 68.4698 |  | -54.7893 | -54.6055 | 33.719 |  | 69.2569 | 70.4625 | 5.7744 | 28.8384 | -511.334 | -9.9713 | -13.3 | -14 | 60.9762 | 61.4082 | -4.6005 |  | -55.9081 | 7.1118 | 6.4814 | 4.208 | 559.7398 | 101.0162 | 101.2299 | -461.8125 | 522.3922 |  | -61.38 | 62.8706 | 91.6323 | 31.14 | 33.21 | 65.16 | 87.71 | -65.2329 | -65.5008 | 130.006 | 130.9171 | 21.7503 | -74.9054 | -73.5931 | 12.9569 | -74.0505 |  |  | 48.1 | 147.2 | -15.84 | 43.5697 | 43.1375 | 43.0155 | -52.4539 | -52.0099 | 49.2593 | -92.9876 | 56.1454 | 11.7916 | 42.04 | 71.34 |  | 96.8307 | -32.59 | -3.7679 | 75.4031 | 74.7856 | -147.3788 | -0.0002 | -19.7104 | -104 | -103.7 | 30.8414 | 56.8451 | 67.1741 | 80.8777 | 56.91 | -8.78 | 37.6515 | 144.3532 | -24.59 | -24.86 | 104.7 | 73.39 | 149.9273 | 147.2545 | 0 | -0.7091 | 263.8632 | 209.3779 | 203.4377 | 204.9518 | 69.2522 | 56.8256 | -21.547 | 469.5395 | -39.7619 |  | -34.2099 | -31.4956 | 12.7247 | -34.7072 | -32.0968 | 164.412 | -61.9783 | -61.786 | -18.7031 | 13.22 | -8.91 | 95.3 | 11.1893 | -112.0052 | -12.484 | -12.0215 | 1.2036 | -55.8993 | 21.9222 |  | 3.2735 | 3.2716 | 39.0884 | 39.0238 | 38.3881 | 66.1452 | 65.308 | 25.9557 | 2.626 | 1.8617 | -16.7802 | 37.8234 | -9.6883 | -9.63 | 14.6786 | 0.95 | -9.28 | 14.1 | 0 | 5.8486 | -8.811 | 4.405 | 8.4247 | 28.34 | -38.8022 | 20.0867 | 15.86 | 79.099 | 21.5 | -26.1004 | -0.3241 |  | 1.7707 |  |  | -10.0995 | -39.6946 | 24.5937 | 63.9484 | 58.8597 | 59.527 | -165.5811 |  | 37.6856 | -60.7777 | 8.2289 | 13.7919 | 13.5663 | 10 | 188.8419 | 188.6993 | 276.2 | -276.7551 | -394.3387 | 395.3063 | 396.6168 | -178.2869 | -177.5867 | -46.8854 | -35.5951 | 83.3004 | 81.7807 |  |  | 34.006 | 33.5665 | -64.9493 | -64.4045 | 66.76 | 65.34 | 59.9 | 59.2 | 21.3509 | -58.88 | -367.0699 | 99.7988 | 99.4647 | 10.4 | 24.2 | -31 | -32.5 |  | 1.1622 | -389.0089 | 65.9966 | 448.7375 | 0 | -20.1033 | 0 | 0 | 33.0277 | -220.9306 | 0 | 116.1665 | 115.0882 | -32.1025 | -441.7757 | 225.3673 | -212.5777 | 214.2337 | -3.6626 |  | 20.64 | 6.937 | 6.898 | -19.68 | -1.68 |  | 2.0523 | -36.5621 | -12.3033 | 18 | 52.894 | 52.927 |  | 13.4453 | 53.7711 | 53.9197 | 51.1419 |  | -23.8 | 23.8236 | 7.2 |  | -31.7848 | 73.9692 | 46.5418 | -31.4843 | -72.1349 | 35.765 | 36.5077 | 13.7 | -12.6 |  | 168.0602
21/06/2025 | 10:30 | 0 | 19.9399 | -23.6506 | -13.643 | 31.2508 |  | 43.8534 |  | 58.697 | 29.9591 | 29.3569 | 13.32 | -51.321 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 13.7655 |  | 21.2837 | 21.6786 | 35.9342 | 15.4926 | 5.7318 | 7.6881 |  |  | -45.71 | -45.75 |  | -13.32 | 48.4 |  |  | 0 | -88.14 | -50.91 | 0 | 89.4 | 17.4275 | 4.2578 | 68.1173 | 70.4462 |  | -53.7176 | -52.8351 | 13.092 |  | 69.9267 | 74.6153 | 4.204 | 23.7862 | -511.9247 | -10.8378 | -12.6 | -13.3 | 59.8043 | 58.8927 | -4.477 |  | -55.8496 | 7.5047 | 6.0779 | 4.142 | 566.9117 | 116.0924 | 115.9703 | -516.4705 | 528.741 |  | -32.9592 | 33.8862 | 95.9135 | 31.06 | 33.79 | 67.26 | 89.52 | -71.7968 | -71.6629 | 129.8106 | 130.5723 | 21.1284 | -69.1924 | -69.4051 | 10.3113 | -71.9938 |  |  | 52.6 | 146.3 | -15.85 | 49.2767 | 48.6567 | 49.5904 | -40.5718 | -39.7355 | 49.6686 | -125.3724 | 58.1266 | 11.928 | 47.32 | 68.46 |  | 97.7097 | -32.93 | -3.7679 | 74.1358 | 72.6987 | -150.2172 | -0.0001 | -19.8901 | -106.1 | -106 | 30.0284 | 58.6029 | 67.6437 | 83.2214 | 58.8 | -9.24 | 38.1645 | 151.1336 | -24.55 | -24.95 | 103.5 | 75.1 | 150.4909 | 147.4909 | -5.0689 | -5.4455 | 268.7007 | 209.678 | 203.7766 | 207.4315 | 52.9699 | 35.8616 | -22.941 | 531.0033 | -97.287 |  | -27.7155 | -24.9257 | 35.522 | -48.7088 | -44.1435 | 127.536 | -58.0163 | -60.7668 | -1.7088 | 0 | -10.55 | 97.9 | 11.6302 | -142.2396 | -13.1387 | -12.6567 | 2.3138 | -38.242 | 4.8389 |  | 3.4805 | 3.4798 | 39.0834 | 39.3732 | 37.2343 | 72.676 | 72.676 | 37.5102 | 6.7322 | 7.0583 | -11.4743 | 42.25 | -7.8718 | -10.05 | 14.5809 | 0.9403 | -9.01 | 14.19 | 0 |  | -8.356 | 4.362 |  | 28.07 | -41.4868 | 9.1541 | 16.32 | 83.0066 | 20.2 | -28.4788 | -0.5068 |  | 1.8949 |  |  | -9.8129 | -44.0208 | 23.8201 | 69.0743 | 59.0802 | 61.1323 | -166.8119 |  | 38.2541 | -63.3792 | 8.5793 | 13.997 | 13.7034 | 10 | 172.2779 | 171.591 | 276.2 | -274.8475 | -374.1519 | 375.3579 | 375.2252 | -164.8949 | -163.268 | -50.6462 | -40.0222 | 80.4782 | 78.6741 | -109.416 | -117.4188 | 32.7864 | 31.9295 | -61.8147 | -60.758 | 73.81 | 73.46 | 45.9 | 45.7 | 21.1458 | -60.56 | -352.4862 | 96.9615 | 96.6622 | 10.5 | 4.7 | -31.8 | -32.6 | 1.5374 |  | -369.6794 | 123.6501 | 429.2426 | 0 | -27.6615 | 0 | 0 | 26.4034 | -209.0521 | 0 | 117.4924 | 119.852 | -33.1843 | -418.6012 | 213.8475 | -202.4526 | 204.0529 | -3.0309 |  | 15.76 | 6.579 | 6.588 | -14.72 | -6.4 |  | 6.6819 | -32.491 | -17.9889 | 15.7 | 52.568 | 52.128 | 11.2004 | 13.4195 | 51.7695 | 52.7645 | 51.7451 |  | -2.7 | 22.9365 | 7.4 |  | -36.9505 | 76.7095 | 50.652 | -36.927 | -74.0201 | 38.7983 | 35.0619 | -5.5 | 5.4 |  | 156.1817
21/06/2025 | 11:00 | 0 | 20.3843 | -24.1253 | -25.129 | 31.3444 |  | 44.435 |  | 59.5033 | 30.2631 | 29.7387 | 11.1 | -58.396 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 13.1917 |  | 21.2282 | 21.4648 | 35.8914 | 14.8422 | 5.6782 | 8.3072 |  |  | -51.31 | -50.9 |  | -6.66 | 57.2 |  |  | 0 | -70.98 | -45.33 | 0 | 75.62 | 18.3414 | 4.0473 | 67.4962 | 69.9125 |  | -49.6989 | -51.9893 | 53.8972 |  | 71.2663 | 70.9984 | 6.2978 | 30.5131 | -503.5004 | -12.3057 | -12.2 | -12.9 | 60.5621 | 56.7469 | -4.7794 |  | -57.2497 | 7.5143 | 6.5664 | 4.4686 | 566.3928 | 125.9499 | 126.7128 | -542.3162 | 532.7196 |  | -35.3187 | 41.8135 | 97.9593 | 31.68 | 34.22 | 67.94 | 90.36 | -65.3669 | -63.3575 | 120.5975 | 122.2385 | 21.7195 | -71.466 | -72.1425 | 13.3057 | -72.4893 |  |  | 53.4 | 144.1 | -16.04 | 49.6773 | 49.5164 | 48.3803 | -39.1969 | -38.5374 | 53.9176 | -138.0853 | 62.1435 | 12.2326 | 51.75 | 70.87 |  | 99.7604 | -33.51 |  | 72.5907 | 71.7133 | -153.2486 | -0.0001 | -20.3413 | -109.8 | -111.8 | 29.166 | 59.4818 | 69.5223 | 84.3933 | 59.42 | -9.54 | 37.422 | 151.8836 | -25.98 | -26.19 | 113.78 | 76.34 | 153.2545 | 151.9454 | 3.1361 | 0.8636 | 276.604 | 218.897 | 211.7309 | 214.5107 | 34.5096 | 20.2667 | -24.052 | 556.6342 | -110.4754 |  | -28.7881 | -25.9944 | 57.0887 | -45.8013 | -43.0924 | 53.808 | -47.5204 | -48.7495 | 18.0961 | 12.61 | -13.96 | 1 | 11.7946 | -136.6471 | -13.2211 | -12.7902 | 3.4131 | -18.2645 | -18.9226 | 0 | 3.2512 | 3.2875 | 39.1814 | 39.4475 | 38.2358 | 63.6334 | 66.9825 | 68.4896 | 0.8169 | 1.0951 | 16.6977 | 72.1942 | 0.7123 | -3.55 | 14.183 | 0.9268 | -8.83 | 14.96 | 0 |  | -8.561 | 4.538 |  | 29.33 | -70.8762 | -15.6876 | 15.77 | 81.2918 | 21.9 | -28.5483 | 1.0007 |  | 2.0641 |  |  | -9.9581 | -44.8184 | 23.7057 | 69.3264 | 61.6379 | 62.1803 | -171.9052 |  | 37.4511 | -62.9266 | 8.1883 | 14.8466 | 14.5894 | 9.5736 | 165.1816 | 167.095 | 274.5 | -274.4767 | -364.4646 | 363.5778 | 363.122 | -156.931 | -159.9552 | -48.3206 | -38.2522 | 79.6813 | 80.8868 |  | -103.5069 | 31.2923 | 30.9297 | -59.9406 | -59.4467 | 71.18 | 71 | 33.6 | 33.4 | 21.1672 | -62.4 | -348.5821 | 99.9518 | 98.8319 | 9.4 | -2.6 | -31.8 | -33.3 |  | 1.2936 | -358.9144 | 135.22 | 391.257 | 0 | -29.6994 | 0 | 0 | 27.714 | -198.0222 | 0 | 116.0914 | 118.0754 | -28.7887 | -384.8744 | 197.5862 | -184.7118 | 182.8246 | -5.0881 |  | 12.88 | 5.423 | 5.402 | -13.12 | -10.08 |  | 10.6676 | -27.9774 | -19.2462 | 7.7 | 54.695 | 53.961 | 11.4427 | 13.6738 | 53.7716 | 51.7598 | 52.7742 |  | 3.9 | 22.3836 | 7.42 |  | -37.0123 | 74.1948 | 49.1281 | -34.7658 | -71.7333 | 37.261 | 34.8659 | -15.9 | 14.7 |  | 149.0167
21/06/2025 | 11:30 | 0 | 20.7197 | -24.9459 | -27.998 | 31.6384 |  | 45.6977 |  | 61.1177 | 31.349 | 30.4702 | 11.1 | -60.722 | 55 | 21.528 | -55 | 13.3481 |  | 21.579 | 21.9095 | 36.0122 | 14.8999 | 5.6839 | 7.8099 |  |  | -51.85 | -51.96 |  | -11.1 | 59.4 |  |  | 0 | -71.59 | -45.24 | 0 | 72.85 | 17.998 | 3.6816 | 69.0466 | 71.0872 |  | -58.8081 | -54.8901 | 18.693 |  | 72.0701 | 73.5436 | 4.204 | 21.7937 | -489.5952 | -11.2637 | -12.1 | -12.8 | 61.5904 | 60.6575 | -4.6461 |  | -64.4797 | 8.5483 | 6.5988 | 4.4269 | 541.917 | 117.4657 | 117.8014 | -522.4326 | 513.3995 |  | -39.2682 | 41.3668 | 97.9792 | 31.01 | 33.84 | 68.72 | 90.29 | -55.9899 | -55.8559 | 114.9156 | 116.6384 | 22.5725 | -64.7467 | -65.3353 | 4.3482 | -71.0171 |  |  | 59 | 141.5 | -16.57 | 53.9936 | 52.4964 | 52.555 | -29.4585 | -29.2987 | 32.9102 | -114.0056 | 39.3169 | 12.5104 | 50.53 | 67.38 |  | 100.7858 | -34.04 |  | 71.1652 | 70.1358 | -151.393 | 0.0001 | -20.5463 | -110.2 | -108 | 29.523 | 60.3607 | 69.9919 | 84.3933 | 59.42 | -9.61 | 39.7575 | 148.8935 | -26.23 | -26.53 | 117.04 | 78.69 | 150.5273 | 149.3273 | 8.575 | 8.0636 | 281.4318 | 224.2046 | 215.6615 | 219.1507 | 65.1388 | 49.8653 | -22.837 | 537.5843 | -56.6037 |  | -28.8655 | -26.0015 | 25.6015 | -49.2385 | -45.9301 | 169.02 | -53.5118 | -54.6698 | -11.2164 | 0 | -15.91 | 120 | 12.1219 | -146.187 | -12.7869 | -12.2698 | 4.2079 | -49.9159 | 12.2172 | 0 | 3.2184 | 3.2116 | 37.6304 | 37.6302 | 36.7238 | 56.2653 | 55.763 | 68.8245 | -6.0388 | -6.0806 | 9.689 | 63.9377 | -0.2911 | -3.52 | 14.5809 | 0.9744 | -9.1 | 15.14 |  |  | -8.822 | 4.469 |  | 29.38 | -62.1987 | -8.1142 | 16.41 | 80.9888 | 22.3 | -28.4629 | 1.165 |  | 2.0943 |  |  | -10.2476 | -44.943 | 22.2646 | 71.007 | 59.171 | 61.6798 | -170.3287 |  | 35.8613 | -63.1205 | 8.3461 | 15.1213 | 14.7476 | 10 | 171.3368 | 171.4347 | 226.3 | -224.7939 | -315.8668 | 318.4849 | 317.5363 | -165.2231 | -161.3673 | -46.4866 | -37.4727 | 79.444 | 83.816 |  |  | 31.2703 | 31.1055 | -63.5997 | -63.2316 | 68.9 | 68.79 | 48.2 | 48.8 | 21.0646 | -63.92 | -350.9841 | 97.9249 | 97.4411 | 8.8 | 6.4 | -30.1 | -31.6 | 1.479 |  | -312.1266 | 94.0229 | 432.3829 | 0 | -33.9306 | 0 | 0 | 36.3319 | -213.0729 | 0 | 121.2366 | 120.1658 | -35.0422 | -422.3288 | 215.1731 | -209.1511 | 211.7529 | -5.1925 |  | 15.52 | 5.021 | 4.995 | -16 | -6.16 |  | 6.2119 | -31.4076 | -19.4232 | 16 | 54.576 | 56.206 | 11.2049 | 13.3682 | 54.8816 | 52.2052 | 54.9287 |  | -2.2 | 22.4937 | 7.53 |  | -32.3842 | 74.3541 | 47.329 | -32.5527 | -71.796 | 35.6403 | 36.2313 | -5.7 | 3.4 |  | 141.8506
21/06/2025 | 12:00 | 0 | 21.1542 |  | -23.4873 | 31.8705 |  | 44.9232 |  | 62.3945 | 31.743 | 31.2003 | 19.98 | -59.732 | 55 | 20.7 | -52.8 | 8.6434 |  | 21.242 | 21.8969 | 36.0536 | 14.5125 | 6.0087 | 8.0144 |  |  | -50.44 | -50.35 |  | -19.98 | 59.4 |  |  | 0 | -72.76 | -40.42 | 0 | 72.67 | 17.374 | 3.8046 | 68.2263 | 70.2433 | 47.5371 | -57.2006 | -57.1855 | 27.4739 | 26.2149 | 70.4625 | 72.8738 | 6.8213 | 34.491 | -499.4051 | -10.5014 | -12.3 | -12.9 | 63.8457 | 63.1108 | -4.7217 |  | -68.5937 | 7.2291 | 6.2779 | 4.2334 | 558.0613 | 117.4657 | 117.3742 | -530.0317 | 513.3582 |  | -56.7369 | 58.5053 | 96.9813 | 30.16 | 33.77 |  | 89.18 | -55.588 | -55.8559 | 111.8842 | 113.3371 | 24.9398 | -68.3414 | -68.2764 | 3.9774 | -69.5996 |  |  | 63.8 | 137.8 | -16.48 | 53.477 | 52.773 | 52.7744 | -30.6787 | -30.3738 | 35.0715 | -113.5352 | 40.2372 | 12.4956 | 48.9 | 68.12 |  | 101.3718 | -33.95 |  | 69.0348 | 67.8793 | -140.022 | 0.0001 | -20.5707 | -108.8 | -110.6 | 29.4516 |  | 68.583 | 85.5652 | 60.04 | -8.84 | 38.367 | 136.4628 | -25.74 | -26.04 | 109.29 | 77.93 | 137.8 | 136.7818 | 8.6386 | 7.8909 | 271.5809 | 215.956 | 207.0604 | 210.4024 | 58.7111 | 43.0763 | -23.016 | 539.0042 | -77.4109 |  | -29.0712 | -26.1834 | 24.1795 | -59.6754 | -54.5494 | 175.164 | -52.9698 | -53.5049 | -6.9008 | 13.87 | -13.34 | 106.1 | 11.6554 | -163.1946 | -11.6312 | -11.2417 | 1.2689 | -45.7 | 9.1025 | 0 | 2.9528 | 2.9282 | 38.6497 | 38.8125 | 37.2932 | 55.2606 | 54.7582 | 70.4991 | -6.1002 | -5.6136 | 9.8502 | 66.0746 | 2.9462 | -4.88 | 12.7669 | 0.9476 | -7.71 | 14.86 | 0 |  | -8.83 | 4.421 |  | 29.16 | -66.2775 | -9.7801 | 16.21 | 81.0099 | 22.1 | -28.7622 | 1.3225 |  | 2.1037 |  |  | -11.808 | -45.8933 | 22.5283 | 71.7633 | 62.458 | 62.1187 | -176.6059 |  | 37.1025 | -63.4684 | 9.4157 | 14.8466 | 14.4101 | 10.3226 | 161.6835 | 163.0405 | 199.5 | -226.6091 | -314.1227 | 315.1458 | 315.2316 | -153.3415 | -153.4468 | -47.4678 | -38.6322 | 80.3832 | 79.8333 | -101.5206 |  | 29.4026 | 29.2378 | -60.7581 | -60.3856 | 68.51 | 68.44 | 44.5 | 43.6 |  | -65.52 | -341.3981 | 98.3629 | 97.5488 | 6 | 1.7 | -29.3 | -30.1 |  | 1.0748 | -281.7238 | 97.4455 | 412.7894 | 0 | -38.9091 | 0 | 0 | 33.9849 | -199.4466 | 0 | 120.6305 | 120.8309 | -35.482 | -400.3026 | 202.6756 | -202.9385 | 203.8379 | -12.9709 |  | 15.92 | 4.79 | 4.739 | -14.8 | -6.8 |  | 7.5303 | -30.0893 | -20.5066 | 15 | 53.486 | 53.368 |  | 13.5956 | 52.9487 | 52.0682 | 49.8162 |  | -0.1 | 22.7221 | 7.75 |  | -37.8354 | 72.5509 | 48.2572 | -37.2 | -71.5451 | 37.9234 | 34.3432 | -7.3 | 8.1 |  | 140.0488
21/06/2025 | 12:30 | 0 | 20.939 | -24.8749 | -18.428 | 31.8733 |  | 45.8938 |  | 60.963 | 30.8831 | 29.9666 | 24.42 | -60.808 | 55 | 20.7 | -55 | 8.6997 |  | 20.6057 | 20.9899 | 35.0212 | 14.1602 | 5.0565 | 7.9955 |  |  | -49.73 | -49.77 |  | -24.42 | 59.4 |  |  | 0 | -65.66 | -47.17 | 0 | 66.49 | 17.2886 | 3.5744 | 67.1316 | 69.9905 | 41.1329 | -52.9139 | -52.0141 | 6.5209 | 6.7582 | 70.8644 | 72.4719 | 3.1571 | 16.849 | -468.0203 | -6.9233 | -13.9 | -15.1 | 58.778 | 58.0371 | -4.5527 |  | -63.4267 | 7.5503 | 0 | 3.7167 | 522.0189 | 116.3976 | 116.7638 | -501.4441 | 498.1189 |  | -62.3144 | 64.3986 | 95.684 | 29.65 | 33.43 |  | 88.21 | -49.5599 | -47.9525 | 106.8863 | 108.1583 | 25.329 | -69.5999 | -68.7764 | 6.1428 | -70.3034 |  |  | 62 | 140.3 | -16.53 | 53.3112 | 52.3789 | 52.6012 | -31.2438 | -30.6555 | 29.9418 | -102.3903 | 35.2084 | 12.791 | 49.58 | 69.72 |  | 101.2253 | -32.99 |  | 70.4568 | 69.081 | -142.6197 | 0 | -20.1507 | -111.9 | -111.9 | 29.0451 |  | 69.0527 |  | 60.03 | -9.02 | 36.5985 | 139.978 | -25.67 | -25.99 | 111.79 | 76.69 | 142.4 | 139.4909 | 15.8228 | 15.1545 | 275.7747 | 220.6472 | 211.7657 | 215.1159 | 61.2465 | 45.116 | -23.053 | 516.3658 | -19.0597 |  | -27.95 | -25.9775 | 26.7697 | -51.1717 | -47.0533 | 127.536 | -42.0443 | -42.6058 | -7.6273 | 0 | -15.33 | 95.2 | 12.022 | -147.918 | -11.1713 | -10.6314 | 0.9559 | -46.1583 | 12.938 | 0 | 2.4823 | 2.4571 | 39.3374 | 39.5021 | 38.2743 | 47.2227 | 47.725 | 62.9636 | -13.3721 | -13.8102 | 2.7405 | 61.2568 | 2.9462 | -3.9 | 13.3748 | 0.9622 | -8.2 | 15.57 |  |  | -8.804 | 4.222 |  | 30.55 | -61.007 | -3.6113 |  | 81.8049 | 21.2 | -27.1511 | 1.3505 |  | 2.1306 |  |  | -12.7263 | -43.8355 | 21.9396 | 68.9903 | 59.9198 | 60.4935 | -169.2555 |  | 35.3335 | -61.5871 | 9.1255 | 15.219 | 14.8425 | 11 | 162.2191 | 159.5923 | 145.4 | -144.9952 | -246.0271 | 250.8717 | 247.0344 | -153.665 | -152.3892 | -48.3369 | -37.3014 | 79.3578 | 80.0373 |  |  | 28.7324 | 27.9634 | -59.9292 | -60.2703 | 62.07 | 62.08 | 44.8 | 45.3 | 21.0027 | -65.76 | -346.3655 | 97.9016 | 97.606 | 7.7 | 2.8 | -28.4 | -28.9 |  | 1.2308 | -242.6993 | 46.0566 | 405.1613 | 0 | -33.1579 | 0 | 0 | 27.9028 | -196.4947 | 0 | 119.8071 | 119.6063 | -30.0837 | -395.5987 | 201.3653 | -194.5418 | 195.4218 | -12.8391 |  | 15.36 | 4.734 | 4.717 | -15.2 | -6.32 |  | 6.2425 | -29.6498 | -20.6836 | 14.3 | 53.442 | 50.484 |  | 13.3202 | 52.072 | 51.2005 | 52.1572 |  | -1 | 22.5618 | 7.54 |  | -34.1117 | 73.7646 | 49.1905 | -33.6361 | -72.7577 | 37.2324 | 34.9599 | -6.8 | 8.1 |  | 139.2167
21/06/2025 | 13:00 | 0 | 21.003 | -24.8442 | -18.502 | 31.5845 |  | 46.4608 |  | 59.6239 | 30.5311 | 29.7071 | 22.2 | -58.583 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 8.8658 |  | 20.6267 | 20.926 | 34.1942 | 14.3792 | 5.7673 | 8.1216 |  |  | -48.65 | -48.34 |  | -22.2 | 57.2 |  |  | 0 | -69.44 | -41.17 | 0 | 69.99 | 16.5962 | 4.0805 | 65.0536 | 67.056 | 37.2746 | -55.5931 | -53.3483 | 27.9826 | 21.8329 | 66.1759 | 68.3192 | 6.2978 | 32.4852 | -478.914 | -9.2039 | -13.2 | -14 | 60.2283 | 58.6776 | -4.4322 |  | -65.3658 | 6.3145 | 0 | 3.7834 | 532.9141 | 112.3996 | 112.2776 | -522.5118 | 489.0693 |  | -65.6957 | 66.68 | 93.6481 | 28.46 | 32.5 | 68.01 | 88.25 | -52.1051 | -51.5693 | 109.838 | 110.5593 | 25.8368 | -68.3133 | -68.89 | 3.903 | -67.5802 |  |  | 67.6 | 135.6 | -16.16 | 54.3127 | 54.0903 | 54.0237 | -29.4585 | -28.95 | 30.6273 | -103.6915 | 35.477 | 12.4679 | 45.45 | 65.22 |  | 100.1999 | -32.34 |  | 67.5607 | 66.9577 | -130.7591 | 0 | -19.7086 | -107.3 | -107.3 | 28.5727 | 59.4818 | 67.1741 | 84.3933 | 59.36 | -8.1 | 36.747 | 128.1398 | -25.76 | -26.02 | 109.98 | 74.8 | 127 | 124.4727 | 9.0374 | 9.1182 | 261.9613 | 208.6051 | 200.2666 | 204.0096 | 34.3105 | 19.6182 | -24.365 | 533.5217 | -59.0315 |  | -28.3297 | -25.5698 | 49.8898 | -46.0091 | -42.62 | 33.84 | -35.59 | -35.9131 | 18.1499 | 0 | -6.92 | 1 | 11.7331 | -137.8757 | -11.1432 | -10.6091 | 2.0523 | -17.3934 | -17.3153 |  | 2.5368 | 2.5109 | 38.661 | 39.2129 | 38.3666 | 49.5671 | 50.2369 | 58.6097 | -6.7748 | -7.0881 | 7.095 | 61.3404 | -0.8917 | -3.16 | 14.6786 | 0.9207 | -9.2 | 14.74 |  |  | -8.814 | 4.029 |  | 30.01 | -61.7153 | -7.1553 | 16.33 | 81.9601 | 21.1 | -26.9157 | 1.2976 |  | 2.0897 |  |  | -12.2028 | -43.6308 | 21.3591 | 68.234 | 61.0163 | 61.5662 | -167.4617 |  | 34.6144 | -61.5299 |  | 14.3876 | 14.0726 | 10 | 153.5625 | 153.6634 | 151.3 | -150.972 | -250.1949 | 251.0539 | 251.7832 | -149.0084 | -147.4067 | -49.3718 | -40.669 | 79.8021 | 81.661 |  | -98.3008 | 27.6887 | 26.8318 | -57.7958 | -57.1379 | 60.53 | 60.57 | 44.6 | 44.4 | 21.1052 | -66.72 | -335.3734 | 91.875 | 90.7584 | 7.7 | 1.2 | -26.7 | -27.8 | 1.3736 | 1.1396 | -247.6681 | 84.8849 | 381.7591 | 0 | -35.5246 | 0 | 0 | 26.7287 | -181.6217 | 0 | 118.4687 | 118.8955 | -29.37 | -370.7103 | 185.12 | -185.4466 | 185.7576 | -13.6054 |  | 13.92 | 4.761 | 4.724 | -13.76 | -6 |  | 6.0655 | -29.4148 | -21.6205 | 16.6 | 54.427 | 54.778 | 11.1659 | 13.3716 | 52.6484 | 52.5938 | 52.7854 |  | 0.8 | 23.8257 | 7.58 |  | -35.0115 | 74.8588 | 50.3278 | -34.9163 | -74.0551 | 39.054 | 34.255 | -7.3 | 8.3 |  | 110.468
21/06/2025 | 13:30 | 0 | 20.6866 | -24.5441 | -16.7718 | 31.6346 |  | 45.3249 |  | 56.0427 | 28.4011 | 27.9301 | 26.64 | -60.456 | 55 | 19.044 | -55 | 6.3601 |  | 18.6089 | 18.8206 | 30.9424 | 13.8214 | 1.3566 | 8.0785 |  |  | -44.79 | -44.76 |  | -28.86 | 59.4 |  |  | 0 | -50.75 | -52.55 | 0 | 51.84 | 16.2002 | 3.9135 | 65.5495 | 67.3493 | 29.0046 | -46.6178 | -46.4513 | 7.4943 | 7.435 | 63.6306 | 65.3721 | 3.1571 | 17.6947 | -436.8597 | -12.0749 | -11.8 | -12.4 | 52.3364 | 51.608 | -4.5244 |  | -65.8317 | 6.2186 | 0 | 3.6863 | 483.6572 | 115.3904 | 115.6651 | -529.1166 | 457.589 |  | -67.0679 | 68.2928 | 92.6502 | 27.87 | 31.44 | 66.58 | 86.3 | -31.6097 | -31.4757 | 101.0754 | 102.2825 | 27.655 | -63.1632 | -63.6395 | 2.9738 | -61.5887 |  |  | 78.9 | 124.8 | -15.89 | 57.7258 | 57.5748 | 56.7466 | -22.6866 | -23.0031 | 29.3419 | -113.1443 | 34.2915 | 12.5638 | 48.65 | 61.59 |  | 96.8307 | -31.79 |  | 62.7327 | 60.8814 | -115.9813 | 0 | -19.2835 | -105.6 | -106.2 | 27.9465 | 58.6029 | 63.8865 | 83.2214 | 58.1 | -7.43 | 39.4065 | 114.834 | -25.16 | -25.42 | 115.15 | 75.63 | 114.4364 | 115.6364 | 19.5301 | 19.0364 | 264.2668 | 207.4729 | 197.9272 | 201.2051 | 52.3638 | 39.1219 | -23.52 | 537.7827 | -86.9993 |  | -23.2403 | -19.8314 | 29.8932 | -59.5852 | -55.9297 | 159.804 | -48.5349 | -49.084 | -1.1209 | 0 | -16.5 | 109.1 | 11.1122 | -161.4506 | -11.812 | -11.2991 | 2.1384 | -36.3733 | 0 |  | 2.5879 | 2.5473 | 37.7667 | 38.0443 | 36.8168 | 30.9794 | 30.477 | 118.2242 | -18.0837 | -17.7918 | 45.1497 | 106.3331 | 7.2749 | 5.41 | 14.7689 | 0.9073 | -9.1 | 14.84 | 0 | 7.846 | -8.848 | 4.283 |  | 29.52 | -105.3611 | -44.3604 | 17.32 | 75.2516 | 21.5 | -23.9407 | 3.2298 |  | 2.0289 |  |  |  | -40.6794 | 21.816 | 63.2761 | 54.0295 | 54.9857 | -153.8388 |  | 30.1561 | -57.9133 | 9.4601 | 13.7919 | 13.4714 | 11 | 138.6651 | 137.0449 | 142.9 | -144.9234 | -217.6778 | 219.6267 | 219.8383 | -132.6804 | -134.4685 | -50.7079 | -40.9592 | 81.9861 | 82.6898 | -91.6822 |  | 26.0298 | 25.1398 | -37.0179 | -36.5707 | 63.37 | 63.27 | 41.7 | 42.8 | 21.0433 | -65.84 | -327.1285 | 86.1415 | 85.873 | 8.2 | 1.7 | -23.3 | -25.3 | 1.4164 | 1.3124 | -216.0354 | 114.5284 | 353.2092 | 0 | -40.9824 | 0 | 0 | 23.8514 | -168.1631 | 0 | 118.8219 | 120.3132 | -25.383 | -341.5585 | 170.0279 | -173.478 | 173.1348 | -13.0506 |  | 18.96 | 4.616 | 4.647 | -18.4 | -1.36 |  | 1.1154 | -27.48 | -21.767 | 19 | 54.301 | 54.729 | 11.1927 | 13.3204 | 52.9479 | 53.0576 | 50.624 |  | 1.1 | 24.7616 | 7.7 |  | -42.201 | 73.5542 | 51.1724 | -41.9408 | -73.7124 | 41.3196 | 32.5775 | -9 | 10.6 |  | 80.1645
21/06/2025 | 14:00 | 0 | 20.4171 | -24.2886 | -16.8254 | 31.1536 |  | 43.9641 |  | 56.8511 | 28.8411 | 28.0094 | 28.86 | -60.643 | 55 | 18.216 | -55 | 8.7917 |  | 13.8468 | 14.1976 | 23.0665 | 8.8803 | 1.6195 | 8.1947 |  |  | -42.75 | -43.5 |  | -31.08 | 59.4 |  |  | 0 | -54.51 | -47.75 | 0 | 54.68 | 15.3574 | 4.2245 | 64.3199 | 67.2757 | 26.6089 | -49.0291 | -49.734 | 21.9769 | 22.3398 | 60.2817 | 61.7552 | 5.2509 | 27.9747 | -451.4756 | -11.3117 | -12.8 | -13.4 | 54.1513 | 53.8082 | -4.2737 |  | -71.1984 | 5.7551 |  | 3.5245 | 497.9704 | 115.6651 | 115.7872 | -532.7443 | 458.0859 |  | -71.7514 | 73.7483 | 90.6143 | 27.28 | 30.99 | 65.87 | 85.4 | -32.4134 | -32.1455 | 87.8129 | 89.7255 | 29.1621 | -60.1 | -61.1417 | 2.1068 | -60.9539 |  |  | 73.5 | 124.2 | -15.72 | 57.9638 | 56.5822 | 57.4547 | -22.9745 | -24.0404 | 31.9276 | -111.8256 | 36.562 | 12.5094 | 44.04 | 62.62 |  | 96.8307 | -31.78 | -0.8373 | 60.9674 | 60.2258 | -119.4343 | 0 | -19.2357 | -107.3 | -106.9 | 27.496 | 57.1381 | 63.8865 | 80.8777 | 56.87 | -7.61 | 38.4345 | 118.9168 | -25.5 | -25.96 | 110.47 | 75.32 | 119.3273 | 117.4727 | 23.1569 | 20.8364 | 265.0591 | 208.732 | 201.1349 | 204.6509 | 55.4233 | 42.661 | -22.521 | 551.0616 | -86.8322 |  | -21.656 | -19.5319 | 23.9628 | -54.5074 | -51.0955 | 162.876 | -52.0341 | -52.3652 | -5.0301 | 14.43 | -15.85 | 110.9 | 10.8613 | -150.0116 | -12.797 | -12.3542 | 2.9646 | -39.9495 | 4.1527 |  | 3.0001 | 2.9735 | 39.5131 | 39.9006 | 38.1998 | 32.654 | 32.3191 | 119.8987 | -20.6 | -20.7405 | 51.3199 | 109.3758 | 11.4644 | 4.92 | 15.0741 | 0.9744 | -9.25 | 17.31 | 11.1702 |  | -8.938 | 4.221 |  | 30.74 | -111.2393 | -50.2862 | 17.5 | 77.0364 | 22.1 | -24.4394 | 4.3348 |  | 2.0316 |  |  | -12.0177 | -40.8197 | 22.5017 | 63.1921 | 60.1984 | 62.0432 | -165.0047 |  | 29.3808 | -57.0719 |  | 12.8153 | 12.5327 |  | 130.8997 | 128.6468 | 155.5 | -155.6757 | -232.1969 | 232.8741 | 231.0973 | -123.9471 | -127.5015 | -53.2257 | -44.1067 | 80.6198 | 79.9799 | -74.6633 | -83.0119 | 34.2916 | 32.7974 | -12.4722 | -13.1029 | 60.58 | 59.43 | 38.9 | 40.3 | 21.0027 | -62.24 | -337.1964 | 99.3553 | 98.9223 | 7.6 | -1.6 | -31.8 | -32.5 |  | 1.2067 | -226.4555 | 111.1247 | 315.9436 | 0 | -37.0123 | 0 | 0 | 13.0043 | -162.171 | 0 | 112.2556 | 115.2521 | -11.7761 | -308.6538 | 163.584 | -142.6676 | 143.6216 | -13.5532 |  | 25.44 | 4.413 | 4.4 | -24.4 | 4.32 |  | -3.1327 | -26.659 | -19.9512 | 21.3 | 52.984 | 51.39 |  | 13.3218 | 52.5414 | 51.7951 | 53.4592 |  | 5.1 | 25.6494 | 7.44 |  | -43.5505 | 76.5948 | 54.3414 | -42.3517 | -74.5364 | 42.6229 | 31.9515 | -13.9 | 12.4 |  | 79.6315
21/06/2025 | 14:30 | 0 | 20.21 | -23.3157 | 10.9517 | 30.2631 |  | 44.92 |  | 57.1813 | 29.4711 | 28.5985 | 26.64 | -60.434 | 55 | 18.216 | -55 | 8.3265 |  | 14.8269 | 15.1768 | 24.6277 | 7.5559 | 5.4116 | 8.3092 |  |  | -44.9 | -45.23 |  | -26.64 | 59.4 |  |  | 0 | -52.82 | -54.38 | 0 | 53.96 | 15.4168 | 4.3498 | 64.8914 | 67.6481 | 31.7265 | -45.0103 | -44.4787 | 6.2176 | 6.0356 | 65.64 | 67.3815 | 3.6806 | 18.348 | -464.2672 | -8.8597 | -12.9 | -13.5 | 49.6524 | 48.7773 | -4.231 |  | -62.5925 | 5.4568 | 0 | 3.3733 | 517.6548 | 122.135 | 121.9214 | -547.9979 | 473.6194 |  | -73.8522 | 75.3379 | 91.6522 | 28.82 | 32.39 | 66.58 | 86.35 | -35.7624 | -35.2265 | 88.5865 | 90.6144 | 28.3061 | -65.6508 | -66.0382 | 2.2016 | -65.8843 |  |  | 65.5 | 132.7 | -15.58 | 52.453 | 52.1968 | 52.8941 | -33.4356 | -32.8407 | 46.9224 | -127.8476 | 53.4754 | 12.4823 | 46.84 | 66.04 |  | 96.8307 | -32.14 | -3.7679 | 65.1684 | 65.2975 | -131.7728 | 0.0001 | -19.3675 | -105.5 | -106.3 | 27.4631 | 55.9662 | 63.4169 | 79.7058 | 55.72 | -7.98 | 37.125 | 129.3223 | -24.69 | -25.01 | 111.23 | 76.2 | 132.0546 | 128.8364 | 23.8993 | 22.0455 | 269.7632 | 213.6819 | 205.8112 | 207.5648 | 51.4627 | 40.0856 | -22.436 | 561.4691 | -103.8964 |  | -21.6786 | -18.7127 | 33.6238 | -49.9083 | -46.5633 | 142.908 | -49.1374 | -50.3558 | -1.4637 | 0 | -14.25 | 97.7 | 10.9136 | -142.3977 | -12.3494 | -11.8109 | 0.9545 | -37.6244 | -4.4293 |  | 3.0936 | 3.0736 | 38.3393 | 39.8323 | 38.2731 | 33.8262 | 34.1611 | 119.5638 | -21.016 | -21.0502 | 55.0064 | 112.4007 | 8.7398 | 1.86 | 15.057 | 0.9268 | -9.36 | 17.78 | 0 | 5.9068 | -8.989 | 4.239 |  | 28.03 | -111.2861 | -54.6599 |  | 75.7172 | 23.8 | -24.7675 | 4.5046 |  | 2.0029 |  |  |  | -40.6263 | 24.7778 | 64.2004 | 58.6783 | 60.4363 | -161.3193 |  | 30.2069 | -57.1306 | 9.5989 | 12.9521 | 12.5538 |  | 128.1499 | 128.6722 | 152.5 | -154.3575 | -231.3755 | 233.1441 | 232.3169 | -125.265 | -122.7854 | -56.5801 | -47.4883 | 80.7141 | 80.6962 |  |  | 33.6764 | 32.8084 | -12.0746 | -12.1171 | 64.18 | 63.68 | 38.7 | 40.2 | 21.0027 | -59.68 | -332.3369 | 98.2718 | 98.0063 | 8.2 | -3.9 | -31.8 | -33.4 | 1.5311 | 1.3107 | -225.7754 | 126.9242 | 311.747 | 0 | -36.8736 | 0 | 0 | 7.0621 | -157.7605 | 0 | 113.5987 | 113.9166 | -12.7598 | -300.9865 | 160.3348 | -140.45 | 140.4995 | -14.3442 |  | 24.16 | 6.883 | 6.879 | -23.76 | 3.28 |  | -3.7186 | -27.071 | -19.3347 | 22.5 | 53.151 | 54.701 |  | 13.5143 | 51.3635 | 52.8763 | 52.0326 |  | 5.7 | 24.8837 | 7.49 |  | -45.4431 | 79.5751 | 57.3007 | -45.318 | -77.564 | 47.2075 | 31.2497 | -13.1 | 14.6 |  | 81.4192
21/06/2025 | 15:00 | 0 | 19.3849 | -23.0897 | -35.1668 | 30.9084 |  | 43.6726 |  | 57.5694 | 29.4251 | 28.8574 | 31.08 | -61.138 | 55 | 18.216 | -55 | 8.9277 |  | 14.7136 | 14.955 | 24.7445 | 7.3407 | 5.985 | 8.089 |  |  | -42.27 | -42.3 |  | -31.08 | 59.4 |  |  | 0 | -58.24 | -46.04 | 0 | 58.7 | 16.2647 | 3.6562 | 65.1155 | 67.1783 | 30.5023 | -50.7705 | -50.2989 | 28.6753 | 28.0036 | 60.8175 | 62.9608 | 7.3447 | 39.0813 | -464.0676 | -9.2395 | -12.2 | -13 | 56.2437 | 55.1181 | -4.1824 |  | -72.0734 | 6.2211 | 0 | 3.7074 | 507.7058 | 115.8482 | 115.7872 | -547.2659 | 458.273 |  | -49.9088 | 49.689 | 91.6722 | 28.36 | 32.09 | 65.24 | 85.57 | -34.4228 | -33.2172 | 89.2639 | 89.6751 | 27.0009 | -55.5364 | -55.0432 | 2.9353 | -62.7633 |  |  | 65.6 | 123.5 | -15.56 | 57.2971 | 57.0062 | 56.9936 | -25.2439 | -24.9414 | 33.8387 | -116.4957 | 39.6548 | 12.6639 | 45.28 | 63.84 |  | 97.4167 | -32.2 | -3.7679 | 63.1444 | 62.4627 | -134.8853 | 0 | -19.4904 | -103.8 | -103.5 | 27.0291 | 55.3802 | 64.3562 | 78.5339 | 55.09 | -8.29 | 36.639 | 134.1976 | -25.12 | -25.42 | 111.66 | 75.18 | 136.0546 | 132.2909 | 23.0109 | 22.7909 | 274.4887 | 215.6898 | 206.6368 | 210.9505 | 32.0668 | 18.6221 | -23.661 | 560.6578 | -108.5314 |  | -24.2135 | -21.5601 | 50.7876 | -50.4442 | -47.1109 | 49.2 | -35.8322 | -36.3462 | 18.7935 | 0 | -15.45 | 1 | 10.6557 | -141.4561 | -13.1793 | -12.7361 | 2.4959 | -15.9599 | -20.7618 |  | 3.0197 | 2.9879 | 38.6718 | 39.5029 | 38.0581 | 33.6587 | 33.8262 | 124.5875 | -21.9268 | -21.8862 | 55.8469 | 111.4664 | 8.4614 | -1.2 | 14.5809 | 0.9976 | -9.06 | 18.57 | 0 |  | -8.951 | 4.011 | 6.4655 | 27.63 | -112.2311 | -55.5514 | 17.11 | 77.0282 | 20.3 | -24.8168 | 4.7134 |  | 2.0107 |  |  | -11.805 | -41.3698 | 23.5299 | 65.2088 | 62.0203 | 63.5839 | -166.4163 |  | 30.0063 | -57.302 | 9.9508 | 13.5087 | 13.3448 | 12 | 133.0819 | 132.4295 | 145.8 | -145.132 | -222.9979 | 223.9221 | 223.9701 | -127.1093 | -125.6243 | -51.3256 | -42.9861 | 79.703 | 79.3698 |  | -78.1356 | 35.7748 | 34.5003 | -15.7478 | -14.6083 | 58.91 | 58.51 | 41.5 | 43 | 20.9813 | -53.84 | -342.5375 | 99.5989 | 99.327 | 8.2 | -0.4 | -34.4 | -35.3 |  | 1.2253 | -216.3378 | 132.2682 | 330.6937 | 0 | -40.9373 | 0 | 0 | 9.747 | -169.1267 | 0 | 110.392 | 111.9786 | -11.5798 | -324.9822 | 171.3115 | -146.9184 | 147.6491 | -11.8119 |  | 25.12 | 7.508 | 7.49 | -24.16 | 4.32 |  | -4.0696 | -26.601 | -17.1954 | 22.4 | 51.691 | 51.193 | 11.2098 | 13.3141 | 52.0958 | 51.86 | 53.7311 |  | 1.3 | 22.5201 | 7.6 |  | -40.5786 | 75.3266 | 52.1862 | -40.1626 | -73.7845 | 41.4871 | 32.3326 | -10.2 | 10.8 |  | 76.9974
21/06/2025 | 15:30 | 0 | 19.1818 |  | -34.9802 | 30.5953 |  | 43.5645 |  | 56.6844 | 28.4511 | 28.0426 | 26.64 | -61.628 | 55 | 18.216 | -55 | 12.2822 |  | 15.1033 | 15.3487 | 25.6331 | 7.7873 | 6.1505 | 7.6484 |  |  | -43.42 | -43.61 |  | -26.64 | 59.4 |  |  | 0 | -55.78 | -48.88 | 0 | 56.56 | 15.7039 | 3.6951 | 64.8547 | 67.2911 | 32.8028 | -51.0384 | -50.3268 | 31.9123 | 28.498 | 64.3004 | 63.4967 | 6.8213 | 34.4365 | -461.5556 | -9.3278 | -12.6 | -13.2 | 57.0535 | 55.3153 | -4.0218 |  | -73.75 | 6.0592 | 0 | 3.6124 | 507.5532 | 112.7964 | 113.1321 | -540.3661 | 458.7776 |  | -70.767 | 72.4596 | 91.6123 | 28.31 | 31.61 |  | 85.56 | -31.8776 | -31.6097 | 79.9855 | 80.8245 |  | -57.7692 | -57.3603 | 3.6781 | -62.0386 |  |  | 68.4 | 123 | -15.36 | 56.9366 | 56.1888 | 55.3257 | -27.2226 | -25.7049 | 32.5631 | -112.8059 | 39.0456 | 12.5111 | 54.07 | 61.65 |  | 96.0983 | -31.8 | -3.7679 | 62.259 | 61.3119 | -133.1283 | 0 | -19.3661 | -101.7 | -103.7 | 27.095 | 54.7943 | 63.4169 | 77.3621 | 54.5 | -8.21 | 37.746 | 130.3474 | -25.12 | -25.59 | 111.78 | 75.14 | 128.2 | 128.0364 | 27.7013 | 25.7182 | 269.7825 | 214.3344 | 206.5212 | 209.6331 | 58.2779 | 45.7388 | -22.252 | 546.1403 | -69.6752 |  | -22.8286 | -20.746 | 23.6593 | -50.7441 | -46.7555 | 159.804 | -48.393 | -49.9357 | -8.7569 | 0 | -10.52 | 121.6 | 10.4257 | -139.0835 | -13.5636 | -13.0804 | 2.2605 | -44.1235 | 5.7312 |  | 2.9972 | 2.9565 | 38.6774 | 39.1127 | 37.4007 | 29.9747 | 30.9794 | 126.2621 | -24.3323 | -24.561 | 55.5873 | 111.5838 | 10.9078 | 0.76 | 15.0765 | 1.0208 | -9.5 | 19.68 | 11.3987 |  | -8.96 | 4.308 |  | 29.07 | -111.0382 | -53.3596 | 17.87 | 76.173 | 22.5 | -25.5553 | 4.3944 |  | 2.0153 |  |  | -12.3429 | -41.1303 | 21.3591 | 64.2845 | 62.7829 | 62.1832 | -166.707 |  | 29.7026 | -57.6259 | 10.2629 | 13.2255 | 12.9124 | 11.6432 | 138.7334 | 137.2145 | 151.3 | -152.6111 | -229.2215 | 229.7619 | 230.3848 | -132.3936 | -134.9544 | -51.4487 | -42.0733 | 79.651 | 80.567 | -78.6465 |  | 36.2252 | 35.5111 | -18.757 | -19.1353 | 62.3 | 62.15 | 41.2 | 41.1 |  | -45.76 | -340.0098 | 98.7227 | 99.363 | 8.3 | -2.2 | -35.2 | -36.9 | 1.7528 | 1.5908 | -222.0444 | 98.9947 | 346.9056 | 0 | -37.7481 | 0 | 0 | 10.7954 | -178.8298 | 0 | 110.1477 | 110.7785 | -14.8403 | -337.1113 | 181.4642 | -154.4822 | 155.2638 | -12.1277 |  | 24.96 | 7.441 | 7.42 | -24.48 | 2.96 |  | -3.3371 | -27.5685 | -18.1628 | 20.9 | 52.174 | 51.208 |  | 13.3242 | 51.8373 | 52.5675 | 51.3202 |  | 2.3 | 22.8393 | 7.58 |  | -39.6512 | 75.931 | 51.9599 | -39.3208 | -74.3775 | 41.6536 | 32.6037 | -12.9 | 11.3 |  | 75.5284
21/06/2025 | 16:00 | 0 | 18.9786 | -22.6614 | -35.5028 | 30.8478 |  | 42.631 |  | 55.9424 | 28.5531 | 27.8173 | 24.42 | -61.87 | 57.2 | 18.216 | -55 | 12.6744 |  | 14.5365 | 14.4805 | 24.3028 | 5.5479 | 5.9472 | 7.9686 |  |  | -48.13 | -48.16 |  | -24.42 | 59.4 |  |  | -35.68 | -35.81 | -38.2 | 36.18 | 36.84 | 15.9942 | 3.4897 | 63.9037 | 65.8091 | 30.4358 | -47.4215 | -46.7066 | 19.4337 | 23.911 | 60.6835 | 62.559 | 5.2509 | 27.9827 | -450.0329 | -9.2742 | -12.6 | -13.3 | 52.2068 | 49.9279 | -4.1384 |  | -73.8667 | 5.7647 | 0 | 3.5871 | 487.1668 | 114.2613 | 113.0405 | -525.7787 | 448.8351 |  | -71.4101 | 72.2313 | 89.6363 | 27.99 | 31.54 | 64.56 | 84.77 | -28.3947 | -27.7249 | 79.2606 | 79.4084 |  | -58.5429 | -58.2128 | 4.4794 | -63.5666 |  |  | 64.3 | 125 | -15.12 | 54.5749 | 55.3994 | 54.5575 | -30.3698 | -29.5068 | 33.2272 | -102.1216 | 37.8017 | 12.3804 | 44.29 | 63.56 |  | 95.0729 | -31.44 | -3.7679 | 63.6202 | 62.5091 | -131.27 | -0.0001 | -19.0734 | -102.1 | -101.9 | 26.4853 | 54.2084 | 62.008 |  | 53.94 | -8.02 | 40.0815 | 130.0049 | -26.06 | -26.22 | 112.85 | 72.78 | 130.3455 | 127.1818 | 30.8594 | 29.2273 | 268.7597 | 213.1727 | 205.6204 | 209.0413 | 55.6135 | 42.7003 | -22.378 | 540.0148 | -38.6196 |  | -20.4167 | -18.4828 | 28.1495 | -62.7987 | -59.0508 | 167.484 | -39.8117 | -40.4414 | -5.8244 | 14.98 | -12.11 | 110.7 | 9.9123 | -163.6618 | -13.2714 | -12.8332 | 3.7695 | -42.3555 | 0 |  | 2.6163 | 2.6208 | 38.5846 | 38.871 | 37.4576 | 27.2954 | 28.635 | 118.2242 | -28.4712 | -28.5421 | 53.6576 | 107.8147 | 8.4614 | -0.85 | 15.0765 | 1.044 | -9.38 | 18.75 | 0 | 7.8624 | -8.936 | 4.274 |  | 26.6 | -108.6894 | -51.3786 | 17.66 | 72.7791 | 23.8 | -24.2741 | 3.2436 |  | 2.0158 |  |  | -12.1731 | -40.715 | 20.5241 | 64.2845 | 58.3757 | 59.3486 | -159.3381 |  | 29.5705 | -57.9731 | 10.7129 | 13.2548 | 12.9335 | 12 | 157.2472 | 158.1372 | 153 | -152.7292 | -232.2381 | 235.8767 | 233.8298 | -146.9236 | -147.4581 | -48.4842 | -37.9601 | 81.8354 | 79.7194 |  | -95.5666 | 43.8608 | 42.9819 | -30.3358 | -31.1841 | 70.76 | 70.29 | 45.5 | 44.9 | 21.0433 | -27.36 | -332.8183 | 101.6589 | 101.4052 | 10 | -4.5 | -42 | -44.1 | 1.7124 | 1.4914 | -228.7591 | 67.5144 | 435.0174 | 0 | -44.1034 | 0 | 0 | 27.8641 | -229.7224 | 0 | 102.8548 | 103.9143 | -28.7774 | -424.0233 | 235.7255 | -185.9434 | 185.7491 | -11.5482 |  | 23.92 | 7.377 | 7.422 | -22.88 | 2.8 |  | -2.9282 | -28.8289 | -17.9583 | 22.3 | 54.456 | 51.125 | 11.2115 | 13.2803 | 51.8701 | 53.2679 | 51.8731 |  | 4.5 | 22.2634 | 7.43 |  | -38.3287 | 72.8188 | 48.2156 | -38.0165 | -71.3476 | 36.8589 | 34.0299 | -12.9 | 12.7 |  | 75.3666
21/06/2025 | 16:30 | 0 | 18.5112 | -22.361 | -35.029 | 31.0069 |  | 43.2607 |  | 56.4546 | 28.5951 | 27.9414 | 22.2 | -61.692 | 55 | 17.388 | -55 | 13.1876 |  | 15.5864 | 15.7806 | 26.0842 | 10.032 | 5.707 | 7.9048 |  |  | -49.46 | -50 |  | -22.2 | 59.4 |  |  | -32.88 | -33.34 | -48.48 | 33.21 | 33.21 | 16.3272 | 3.1851 | 63.8862 | 66.9151 | 35.4679 | -44.7424 | -44.3389 | 5.0348 | 5.1284 | 65.3721 | 66.9796 | 2.6336 | 13.3666 | -427.3226 | -11.5492 | -12 | -12.6 | 50.1485 | 48.5841 | -4.0381 |  | -70.2087 | 5.6767 | 0 | 3.4997 | 474.6542 | 108.8595 | 108.4017 | -498.5792 | 439.8531 |  | -80.0762 | 80.1788 | 88.6084 | 27.82 | 31.19 |  |  | -19.9554 | -19.5535 | 74.8547 | 76.0158 |  | -59.019 | -58.4953 | 3.7629 | -65.5699 |  |  | 57.5 | 132.4 | -15.13 | 53.1516 | 52.8101 | 52.9404 | -35.3697 | -35.5438 | 30.5072 | -83.8542 | 34.7007 | 12.6007 | 48.29 | 64.48 |  | 95.0729 | -31.47 | -3.7679 | 66.7084 | 64.9867 | -142.8162 | 0 | -18.8131 | -101.4 | -99.9 | 26.4523 | 53.6224 | 63.4169 | 76.1902 | 53.35 | -8.47 | 37.287 | 139.6879 | -27.69 | -28.25 | 114.91 | 72.01 | 142.5636 | 140.5636 | 40.956 | 39.8909 | 282.5194 | 226.0836 | 218.3925 | 221.3189 | 46.6003 | 30.166 | -22.744 | 507.9464 | 45.4712 |  | -17.3288 | -15.5135 | 34.7751 | -70.9656 | -65.6365 | 121.392 | -19.5302 | -19.8399 | 2.4669 | 0 | -6.31 | 85.2 | 9.6366 | -174.4553 | -14.0101 | -13.5591 | 4.1046 | -34.0485 | 0 |  | 2.9239 | 2.9153 | 38.6174 | 39.3731 | 37.9195 | 19.5924 | 19.09 | 119.2289 | -38.6175 | -39.3365 | 50.4607 | 107.4263 | 9.648 | 0.2 | 15.0057 | 0.9732 | -9.63 | 18.69 | 9.2979 | 7.8624 | -8.76 | 4.292 | 6.4655 | 28.4 | -107.0329 | -49.2962 | 17.1 | 76.302 | 23.6 | -22.9828 | 3.6736 |  | 2.0242 |  |  | -13.0016 | -39.6727 | 22.6427 | 61.5955 | 58.0255 | 58.2486 | -156.9548 | -27.3132 | 28.75 | -55.6515 | 9.8851 | 13.372 | 13.1655 | 11 | 198.1618 | 194.4577 | 150 | -151.0923 | -244.3862 | 251.5198 | 247.033 | -183.6599 | -184.8467 | -43.1196 | -33.034 | 81.219 | 82.6673 | -123.9432 | -121.2825 | 54.9133 | 55.0011 | -46.5912 | -45.5301 | 100.24 | 98.22 | 45.1 | 45.6 | 20.7976 | 0.32 | -316.882 | 101.4241 | 101.1914 | 14.5 | -7.1 | -54 | -56.6 | 1.5963 | 1.418 | -244.0785 | -27.4081 | 590.8286 | 0 | -54.3696 | 0 | 0 | 68.2357 | -328.4609 | 0 | 81.7748 | 82.5988 | -68.5422 | -567.1682 | 329.8089 | -237.9624 | 238.9777 | -9.9661 |  | 22.32 | 7.445 | 7.426 | -21.6 | 0 |  | -0.8194 | -32.1981 | -17.4029 | 23.1 | 54.391 | 55.551 | 11.0499 | 13.3362 | 52.3788 | 52.1128 | 51.8363 |  | 7.4 | 22.6653 | 7.59 |  | -33.1093 | 69.836 | 44.2778 | -33.577 | -67.7507 | 32.3477 | 35.7391 | -18 | 16.2 |  | 73.7899
21/06/2025 | 17:00 | 0 | 18.0175 | -21.5485 | -35.7159 | 30.0378 |  | 42.0358 | 0 | 56.3135 | 28.3311 | 27.9788 | 19.98 | -55.587 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.6193 |  | 15.5969 | 16.0893 | 26.6085 | 10.5098 | 5.4596 | 8.1716 |  |  | -51.48 | -51.83 |  | -19.98 | 55 |  |  | -38.6 | -38.85 | -41.6 | 39.01 | 39.08 | 16.0045 | 3.5888 | 66.1906 | 68.4653 | 31.0326 | -47.4215 | -44.9538 | 5.2329 | 5.1434 | 60.5496 | 64.5683 | 1.5867 | 9.718 | -406.8459 | -8.1529 | -13.5 | -14.2 | 49.3712 | 49.133 | -4.3039 |  | -57.2423 | 5.9481 | 0 | 3.2325 | 449.4154 | 103.5798 | 102.8473 | -470.255 | 429.1997 |  | -62.5395 | 64.2533 | 88.6484 | 27.72 | 31.92 |  | 84.71 | -31.8776 | -31.2078 | 88.0787 | 88.7519 |  | -56.1294 | -55.869 | 0.0575 | -68.1604 |  |  | 52.2 | 137.5 | -15.15 | 53.7055 | 53.2856 | 52.4504 | -33.5796 | -33.0726 | 27.4537 | -85.1603 | 32.0743 | 12.6557 | 49.38 | 65.26 |  | 96.0983 | -32.13 |  | 68.0532 | 67.9983 | -150.3555 | 0 | -19.476 | -102.3 | -100.6 | 26.8918 |  | 62.4776 |  | 52.8 | -8.38 | 35.8425 | 152.3636 | -28.32 | -28.54 | 117.78 | 72.03 | 152.8364 | 149.3091 | -1.2097 | -1.5273 | 262.5862 | 209.2052 | 200.4901 | 203.4404 | 46.7408 | 34.6644 | -22.439 | 485.927 | 82.6276 |  | -18.0608 | -15.0606 | 32.1476 | -69.1774 | -64.4188 | 150.588 | -35.7037 | -36.1263 | 1.7855 | 0 | -13.08 | 110.8 | 8.7314 | -169.684 | -14.4266 | -13.8427 | 4.0171 | -34.4267 | -4.8609 |  | 3.163 | 3.1328 | 38.0127 | 37.9044 | 36.7762 | 31.6492 | 31.8167 | 31.9842 | 2.7944 | 2.9648 | 24.3367 | 35.8404 | -3.8215 | -9.53 | 15.1693 | 1.0208 | -9.61 | 17.58 | 0 | 7.8624 | -8.755 | 4.415 | 6.4655 | 30.31 | -36.0843 | -25.8068 | 15.96 | 80.8326 | 22.8 | -24.8352 | 2.6466 |  | 2.0919 |  |  | -14.2225 | -40.8571 | 20.0142 | 63.9484 | 61.2579 | 62.0733 | -165.0092 | -26.5936 | 32.4169 | -54.5642 | 9.6527 | 13.2841 | 13.0601 |  | 194.5147 | 192.5889 | 256.1 | -252.1281 | -405.1954 | 405.2121 | 401.2505 | -186.6557 | -182.8221 | -48.0569 | -36.8338 | 81.0125 | 78.9991 |  |  | 57.4182 | 56.4184 | -46.3578 | -46.0585 | 93.51 | 92.4 | 41.6 | 41.5 | 21.3722 | 20.96 | -317.8036 | 99.051 | 98.1534 | 16.2 | -10.3 | -55.7 | -58.5 | 1.8176 | 1.6216 | -395.4656 | -65.9892 | 430.7673 | 356.3976 | -52.629 | -342.1881 | 342.672 | -134.8805 | -200.731 | -338.4915 | 111.853 | 110.9212 | 135.7393 | -421.5115 | 203.6628 | -215.895 | 216.8272 | -10.889 |  | 21.2 | 7.672 | 7.66 | -20.56 | 0 |  | -0.8774 | -32.256 | -18.7488 | 23.9 | 54.298 | 51.518 | 11.0765 | 13.3146 | 51.7818 | 51.9806 | 51.6664 |  | 14.1 | 28.3493 | 7.63 |  | -33.2863 | 74.8129 | 47.4849 | -33.0282 | -73.103 | 36.1923 | 36.137 | -21.2 | 19.5 |  | 79.3761
21/06/2025 | 17:30 | 0 | 17.6965 | -21.2593 | -36.0674 | 29.0427 |  | 40.0092 |  | 55.7386 | 28.3251 | 27.8098 | 17.76 | -50.243 | 44 | 15.732 | -44 | 13.3502 |  | 15.83 | 16.0202 | 26.6416 | 10.2467 | 5.8719 | 8.5827 |  |  | -51.17 | -51.08 |  | -17.76 | 48.4 |  |  | -44.19 | -44.75 | -29.15 | 44.55 | 44.78 | 17.102 | 2.9034 | 67.0941 | 69.2184 | 31.2182 | -43.5367 | -43.6637 | 24.1151 | 21.2957 | 58.2723 | 61.0854 | 5.2509 | 26.9182 | -426.726 | -9.4612 | -13.1 | -13.7 | 49.4848 | 48.701 | -5.0064 |  | -50.3964 | 4.875 |  | 3.2569 | 479.995 | 109.5919 | 109.653 | -459.8916 | 462.0803 |  | -59.3804 | 61.6018 | 89.6164 | 28.72 | 33.89 | 65.89 | 84.7 | -38.1736 | -37.6378 | 94.0464 | 94.4571 |  | -63.9442 | -63.786 | -4.6598 | -79.1692 |  |  | 34 | 158.3 | -15.13 | 46.6044 | 46.9328 | 46.1782 | -47.3646 | -45.7461 | 48.6835 | -51.3114 | 54.956 | 13.0229 | 46.34 | 71.11 |  | 95.8054 | -32.44 |  | 79.6213 | 77.8902 | -178.0663 | 0 | -19.6555 | -99.7 | -99.9 | 27.4356 | 54.2084 | 66.7044 |  | 53.9 | -9.48 | 35.559 | 176.8401 | -18.03 | -18.03 | 99.36 | 72.03 | 178.3455 | 178.1818 | 1.9425 | 0.8727 | 275.0078 | 222.1995 | 212.4134 | 216.895 | 31.8619 | 16.906 | -23.454 | 474.8792 | 132.9635 |  | -11.1934 | -8.7906 | 47.6316 | -54.3337 | -51.289 | 46.128 | -15.9047 | -16.4373 | 19.3674 | 0 | -16.02 | 1 | 8.5933 | -141.0373 | -11.6063 | -11.203 | 3.0822 | -14.7227 | -20.4683 | 0 | 0 | 0.6569 | 38.982 | 40.0218 | 38.1796 | 40.0221 | 39.8546 | 7.2006 | 0 | 0.5353 | 6.3325 | 17.6819 | -5.0007 | -11.5 | 14.7689 | 1.138 | -9.53 | 17.47 |  |  | -8.638 | 4.419 | 8.5844 | 31.54 | -16.6086 | -5.2341 | 15.27 | 83.2486 | 23.7 | -25.3807 | 1.7337 |  | 2.1619 |  |  | -13.399 | -42.6578 | 20.0407 | 65.629 | 64.6223 | 63.5899 | -169.025 | -26.5926 | 32.9377 | -54.933 | 10.555 | 14.5634 | 14.1886 | 12 | 222.1061 | 221.1597 | 268.6 | -269.2597 | -435.3303 | 440.5105 | 435.5284 | -208.9363 | -208.3951 | -41.7171 | -29.2305 | 78.2413 | 78.5197 | -137.3378 | -137.5989 | 63.3838 | 62.6258 | -56.3686 | -57.1285 | 102.43 | 102.97 | 46.8 | 46.4 | 21.556 | 32.72 | -344.5603 | 111.7354 | 111.5056 | 17.9 | -3.2 | -61.6 | -63.8 | 2.0149 | 1.7388 | -432.4144 | -108.7996 | 492.4264 | 402.5359 | -57.4568 | -394.6605 | 390.8661 | -146.0872 | -225.1305 | -387.2712 | 117.147 | 115.037 | 148.1572 | -482.9828 | 234.2327 | -246.7168 | 248.624 | -8.0929 |  | 23.04 | 7.439 | 7.403 | -22.64 | 2.64 |  | -2.3117 | -33.6904 | -15.0591 | 21.5 | 51.157 | 52.478 |  |  | 51.002 | 52.1791 | 52.1283 |  | 2.3 | 25.7843 | 8.96 |  | -28.5046 | 70.4819 | 41.3296 | -28.2966 | -68.5178 | 28.7879 | 39.5383 | -13.9 | 13.9 |  | 108.2533
21/06/2025 | 18:00 | 0 | 17.505 | -21.0345 | -36.0291 | 28.7444 |  | 40.7197 |  | 36.9644 | 18.7934 | 18.4313 | 24.42 | -52.419 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 13.3196 |  | 13.3155 | 13.3966 | 22.4766 | 10.5497 | 1.0738 | 3.4236 |  |  | -49.61 | -49.47 |  | -24.42 | 50.6 |  |  | -40.24 | -40.4 | -37.23 | 40.56 | 40.73 | 17.1606 | 2.3152 | 67.0504 | 69.946 | 22.3828 | -47.6895 | -41.4139 | 6.1039 | 6.2923 | 55.1912 | 59.6119 | 2.6336 | 14.0603 | -387.515 | -16.0244 | -9.2 | -9.5 | 47.5429 | 46.7894 | -5.6694 |  | -46.8931 | 7.1329 | 6.2339 | 4.1535 | 433.027 | 115.0547 | 115.0853 | -444.6178 | 456.8628 |  | -45.9452 | 47.0234 | 99.087 | 30.71 | 37.11 | 72.37 | 90.25 | -42.0583 | -41.2546 | 95.2311 | 95.0456 |  | -76.9099 | -77.1122 | -0.8644 | -77.3303 |  |  | 46.4 | 158.3 | -15.94 | 47.6323 | 47.4458 | 47.2739 | -37.6792 | -37.6025 | 32.1213 | -48.273 | 37.2673 | 15.4602 | 54.41 | 75.54 |  | 100.7858 | -34.58 |  | 77.6973 | 76.7808 | -167.9005 | 0 | -20.9663 | -107.2 | -105.9 | 27.4356 | 57.724 | 73.2795 | 82.0496 | 57.46 | -10.87 | 35.667 | 167.0495 | -1.93 | -1.81 | 76.19 | 78.13 | 168.2909 | 168.0182 | -4.0587 | -4.7455 | 269.6067 | 212.6017 | 204.7743 | 208.131 | 31.2213 | 14.4951 | -24.891 | 454.7655 | 134.8234 |  | -8.1266 | -5.4434 | 49.0856 | -52.0974 | -48.1506 | 43.056 | -18.1994 | -18.658 | 23.2983 | 0 | -15.26 | 1 | 9.8149 | -140.2641 | -13.5741 | -13.0461 | 3.6046 | -13.0291 | -21.5494 | 0 | 2.7851 | 2.7408 | 39.9161 | 39.4241 | 38.9272 | 41.0268 | 40.8593 | 8.3728 | 6.1073 | 6.0314 | 4.598 | 17.2803 | -6.7659 | -9.83 | 14.6737 | 1.4322 | -9.39 | 14.9 | 0 |  | -7.432 | 4.357 |  | 32.22 | -19.0339 | -5.4876 | 15.92 | 85.8562 | 24.3 | -24.1338 | 1.306 |  | 2.5432 |  |  | -12.512 | -44.3045 | 20.1195 | 69.7466 | 62.8012 | 63.9182 | -167.5496 | -27.9906 | 30.3467 | -59.215 | 10.8026 | 19.1253 | 18.683 | 13.0874 | 225.9763 | 224.8656 | 281.6 | -276.2938 | -447.032 | 449.0275 | 446.2242 | -210.5163 | -209.6885 | -41.8091 | -30.2602 | 77.6611 | 79.8168 |  |  | 61.8128 | 61.6919 | -65.2948 | -65.0124 | 98.91 | 99.18 | 50.8 | 51.1 | 21.6799 | 34.72 | -346.5754 | 111.7727 | 111.5174 | 17.9 | 2.8 | -60 | -62.9 | 1.7923 | 1.5303 | -443.6571 | -95.473 | 505.5362 | 410.1793 | -58.2023 | -400.192 | 396.7477 | -150.3453 | -228.1145 | -392.7198 | 116.091 | 115.7098 | 154.0824 | -488.5901 | 232.709 | -255.7224 | 258.6469 | -8.3841 |  | 21.84 | 6.864 | 6.853 | -21.44 | 2.48 |  | -2.7817 | -35.7412 | -12.7733 | 22 | 54.243 | 53.391 | 0 | 0 | 51.5605 | 50.4872 | 50.907 |  | -3 | 24.1054 | 9.88 |  | -25.6953 | 70.8642 | 42.3401 | -26.6109 | -70.2018 | 29.3671 | 40.4744 | -5.1 | 6.1 |  | 124.6554
21/06/2025 | 18:30 | 0 | 19.0978 | -22.6229 | -34.5179 | 31.1832 |  | 44.5669 |  | 40.8611 | 20.7854 | 20.5939 | 17.76 | -64.977 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 13.7477 |  | 15.1282 | 15.2896 | 25.4068 | 11.5825 | 0.1167 | 2.6843 |  |  | -56 | -56.12 |  | -17.76 | 63.8 |  |  | -44.74 | -44.91 | -42.2 | 45.14 | 45.21 | 19.6526 | 0.3277 | 70.3227 | 73.0927 | 31.262 | -45.2782 | -45.0477 | 5.6207 | 5.7428 | 66.0419 | 67.9173 | 3.6806 | 19.3937 | -453.3405 | -24.1785 | -5.4 | -5.7 | 50.513 | 49.6568 | -6.0687 |  | -52.4966 | 6.3501 | 7.4969 | 5.0415 | 500.9612 | 118.778 | 118.2592 | -464.0674 | 501.5417 |  | -74.8971 | 76.6922 | 99.0371 | 32.3 | 42.12 | 73.12 | 85.96 | -32.2795 | -32.4134 | 93.8861 | 94.9092 |  | -90.5452 | -90.1118 | -0.6692 | -82.4536 |  |  | 42.5 | 164.3 | -16.25 | 40.4456 | 40.4193 | 40.5657 | -54.218 | -54.1105 | 52.1593 | -52.6477 | 59.2124 | 16.6997 | 57.01 | 80.1 |  | 101.8112 | -35.24 |  | 82.217 | 81.2393 | -166.9408 | 0 | -21.1972 | -107.8 | -108.8 | 27.4466 | 58.8959 | 73.2795 | 83.2214 | 58.07 | -10.49 | 34.614 | 163.5843 | -2.04 | -2.12 | 77.45 | 78.67 | 164.2 | 163.1455 | 0 | -1.2273 | 271.1263 | 216.6506 | 208.2955 | 212.401 | 31.0223 | 13.2663 | -25.409 | 480.0577 | 96.6153 |  | -8.763 | -5.7899 | 53.5588 | -57.5856 | -52.9304 | 43.056 | -21.0135 | -22.1509 | 26.3713 | 0 | -15.44 | 1 | 10.4587 | -154.6924 | -13.6262 | -13.1787 | 3.1226 | -9.9815 | -23.6341 |  | 2.6938 | 2.687 | 38.7299 | 38.8105 | 37.3363 | 32.3191 | 32.1516 | 51.4091 | 3.0842 | 3.3124 | 39.3759 | 54.2112 | -2.569 | -2.17 | 15.1693 | 1.6312 | -9.61 | 14.27 | 0 |  | -6.269 | 4.487 |  | 33.07 | -54.4919 | -39.2196 | 17 | 84.4965 | 23.1 | -27.1166 | -2.4658 |  | 2.9438 |  |  | -12.6551 | -50.8801 | 19.5921 | 79.8304 | 56.9393 | 58.0105 | -170.557 | -30.2435 | 36.1831 | -68.7305 | 10.221 | 22.1931 | 21.6587 | 13.0819 | 221.2725 | 220.3752 | 279.9 | -279.615 | -445.7589 | 449.4536 | 443.4089 | -206.98 | -206.3189 | -42.4664 | -30.0938 | 77.7323 | 78.1815 | -143.2506 | -146.3419 | 64.2078 | 62.6477 | -64.6753 | -64.2951 | 92.32 | 91.23 | 49.4 | 49.8 | 21.3915 | 34 | -343.8747 | 106.493 | 106.2337 | 17.9 | 0.6 | -60.8 | -63.8 | 1.9071 | 1.6488 | -440.4971 | -66.0323 | 486.7257 | 393.6054 | -59.1664 | -386.7448 | 385.3193 | -153.0471 | -219.0251 | -380.2941 | 107.616 | 108.2495 | 155.0374 | -474.4054 | 223.5452 | -245.9754 | 245.6921 | -9.2795 |  | 22 | 6.792 | 6.782 | -22.16 | 2.16 |  | -2.0188 | -34.7768 | -13.7102 | 21.2 | 53.561 | 54.285 |  |  | 50.7976 | 50.0504 | 50.9318 |  | 1.1 | 25.545 | 10.11 |  | -27.0418 | 72.1238 | 42.6021 | -26.6111 | -70.4265 | 29.0457 | 41.0475 | -7.8 | 8.7 |  | 129.3521
21/06/2025 | 19:00 | 0 | 20.4517 | -24.2121 | -34.1672 | 33.2197 |  | 47.8352 |  | 53.1135 | 27.1532 | 26.3125 | 4.44 | -65.678 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 13.3807 |  | 15.9897 | 16.4099 | 27.1669 | 11.6782 | 0.2055 | 2.559 |  |  | -64.09 | -64.14 |  | -4.44 | 63.8 |  |  | -32.49 | -32.41 | -83.37 | 32.84 | 32.49 | 19.8661 | -0.0054 | 71.1934 | 73.6597 | 38.4493 | -41.1255 | -41.5405 | 7.1241 | 6.5751 | 73.1417 | 75.9549 | -1.0469 | -6.8706 | -444.9543 | -24.4917 | -4.7 | -4.7 | 46.5749 | 45.7279 | -6.3571 |  | -52.4279 | 6.7872 | 7.5723 | 5.0732 | 496.3529 | 118.5339 | 118.9001 | -467.9724 | 497.4273 |  | -53.7452 | 55.1004 | 100.0949 | 32.41 | 42.57 |  |  | -39.915 | -39.2452 | 97.1431 | 96.98 |  | -85.5376 | -86.1035 | -2.1878 | -83.473 |  |  | 41.4 | 168 | -16.01 | 42.2352 | 41.8634 | 42.1798 | -50.6523 | -50.6762 | 50.4362 | -54.3273 | 58.3848 | 16.8599 | 56.76 | 77.92 |  | 101.6647 | -34.85 |  | 84.298 | 83.6328 | -175.3642 | 0 | -21.2229 | -107.2 | -106.3 | 27.5125 |  | 74.2188 |  | 58.12 | -10.54 | 34.9245 | 172.3248 | -1.88 | -1.82 | 78.51 | 78.89 | 175.7636 | 170.9273 | -2.6753 | -3.1091 | 276.9659 | 220.2764 | 212.4954 | 214.3944 | 26.8072 | 6.9698 | -25.88 | 482.0034 | 68.1207 |  | -8.2122 | -5.2438 | 57.0513 | -62.1801 | -57.9815 | 41.52 | -18.8983 | -19.4825 | 32.1277 | 0 | -15.42 |  | 10.548 | -163.9162 | -13.1492 | -12.6658 | 2.2047 | -6.0164 | -26.9087 |  | 2.6459 | 2.6317 | 38.3423 | 38.5167 | 37.6892 | 39.1848 | 39.3522 | 47.725 | 4.5794 | 4.7711 | 29.8893 | 40.583 | 6.2275 | -6.49 | 11.3802 | 1.6666 | -6.86 | 14.96 |  | 5.9394 | -6.114 | 4.363 |  | 34.66 | -40.7833 | -29.5585 | 16.69 | 83.6339 | 22.3 | -24.6486 | -9.1149 |  | 3.072 |  |  | -12.2697 | -48.4318 | 20.2339 | 76.8893 | 58.0286 | 58.147 | -131.448 | -30.6918 | 40.444 | -76.8226 |  | 22.613 | 22.3442 |  | 219.2014 | 216.2205 | 279.1 | -276.2876 | -438.494 | 441.8235 | 440.0253 | -205.745 | -205.0553 | -42.8713 | -29.6548 | 81.3002 | 80.547 |  |  | 62.3841 | 61.659 | -63.535 | -63.4956 | 92.83 | 92.72 | 46.2 | 45.9 | 21.3509 | 33.2 | -341.3623 | 110.2949 | 110.0406 |  | -2 | -60.2 | -63.4 |  | 1.5689 | -432.227 | -40.7069 | 483.4059 | 389.4328 | -63.6406 | -379.6994 | 381.062 | -152.0244 | -220.5136 | -374.1313 | 105.4679 | 104.8471 | 155.9107 | -471.2861 | 224.5056 | -243.1605 | 242.9809 | -7.6205 |  | 21.6 | 6.789 | 6.779 | -21.28 | 0.56 |  | -1.0819 | -33.2814 | -14.4732 | 19.3 | 50.215 | 49.888 |  |  | 51.4922 | 52.4898 | 53.3103 |  | 3.5 | 25.8573 | 10.01 |  | -28.4185 | 71.3981 | 42.1112 | -27.821 | -70.7941 | 29.5973 | 41.3862 | -11.7 | 12.1 |  | 131.8022
21/06/2025 | 19:30 | 0 |  | -24.4796 | -34.2658 | 33.5538 |  | 47.9705 |  | 59.9932 | 30.7451 | 30.091 | 4.44 | -64.433 | 55 | 18.216 | -55 | 12.794 |  | 11.825 | 11.6851 | 19.908 | 12.1558 | 0.1239 | 2.6818 |  |  | -64.12 | -64.14 |  | -4.44 | 63.8 |  |  | -36.75 | -36.84 | -71.8 | 37.13 | 36.54 | 20.4675 | -0.2796 | 71.0459 | 73.6204 | 37.116 | -47.2876 | -47.7238 | 32.4146 | 26.3437 | 73.6776 | 72.6059 | 3.1571 | 12.0577 | -472.2361 | -25.666 | -4.3 | -4.5 | 54.1127 | 51.8642 | -5.8308 |  | -60.8209 | 6.9075 | 7.801 | 5.2062 | 524.3079 | 104.2207 | 104.1291 | -435.6734 | 498.6842 |  | -75.0819 | 75.6964 | 100.2047 | 32.48 | 42.59 |  | 85.79 | -33.887 | -34.8247 | 97.413 | 98.0929 | 22.7497 | -90.5801 | -89.6046 | 1.2786 | -86.3674 |  |  | 37.6 | 173.2 | -15.9 | 38.4144 | 38.6568 | 38.9064 | -58.2588 | -59.8601 | 48.3555 | -44.3984 | 56.8234 | 16.9883 | 49.66 | 79.31 | 51.8042 | 49.0768 | -34.85 |  | 87.005 | 86.6853 | -177.0762 | 0 | -21.1365 | -104.5 | -104.5 | 28.0124 | 58.017 | 73.2795 | 82.0496 | 57.52 | -10.12 | 33.264 | 176.18 | -2.02 | -1.86 | 80.96 | 79.03 | 177.6182 | 172.7273 | 1.2946 | 1.2455 | 278.8435 | 224.2502 | 215.2527 | 218.1666 | 30.5163 | 11.9043 | -25.302 | 450.2394 | 97.3615 |  | -8.445 | -5.349 | 53.7374 | -60.0975 | -56.5955 | 39.984 | -13.9549 | -14.6605 | 27.9252 |  | -15.55 |  | 10.5494 | -160.2581 | -13.6145 | -13.1331 | 3.4532 | -9.1661 | -23.7547 |  | 2.6048 | 2.5708 | 37.9614 | 37.6891 | 37.0228 | 33.9936 | 33.6587 | 47.0552 | 0.0419 | 0.6083 | 33.4578 | 46.2181 | -1.1774 | -4.14 | 15.1693 | 1.6434 | -9.61 | 16.05 |  |  | -6.185 | 4.175 |  | 34.21 | -47.6177 | -33.4744 |  | 85.4492 | 23.6 | -24.798 | -9.3136 |  | 3.0063 |  |  | -13.0395 | -48.0821 | 21.2804 | 76.049 | 61.1063 | 62.0043 | -135.1138 | -30.3684 | 40.5736 | -76.443 | 10.3256 | 22.8571 | 22.3231 | 12.7346 | 222.9893 | 223.5617 | 253.1 | -253.9776 | -421.5775 | 421.4718 | 421.2883 | -208.8436 | -207.3083 | -41.9321 | -30.1281 | 82.9953 | 82.1656 | -143.2506 | -146.3419 | 60 | 59.989 | -62.6653 | -63.0551 | 100.83 | 100.12 | 44.3 | 43.8 | 21.6371 | 33.28 | -333.7031 | 105.973 | 107.2802 |  | -7.1 | -58.4 | -61.2 | 1.7908 |  | -415.4198 | -62.9088 | 479.2074 | 392.8516 | -64.3885 | -381.2802 | 384.5522 | -146.0119 | -219.3686 | -376.5922 | 110.5212 | 111.0819 | 146.1228 | -471.3444 | 225.6705 | -246.5977 | 245.0969 | -7.7523 |  | 20.64 | 6.721 | 6.71 | -20.24 | 0.08 |  | -0.4959 | -32.9305 | -18.5443 | 21.7 | 54.93 | 53.824 |  |  | 53.3886 | 52.708 | 51.3555 |  | 6.6 | 36.4182 | 10.03 |  | -30.1887 | 71.3363 | 42.4846 | -30.3437 | -69.8785 | 29.4292 | 40.4966 | -15.7 | 16.6 |  | 139.2037
21/06/2025 | 20:00 | 0 | 20.236 | -24.4387 | -34.3056 | 33.5504 |  | 47.238 |  | 59.8981 | 30.3831 | 29.5174 | 2.22 | -62.887 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 13.5904 |  | 11.5238 | 11.4672 | 19.0793 | 12.4166 | 0.1093 | 2.6319 |  |  | -63.98 | -63.98 |  | -2.22 | 61.6 |  |  | -38.01 | -38.76 | -65.39 | 38.72 | 38.77 | 20.6151 | -0.1965 | 70.2978 | 72.4558 | 40.9274 | -50.2347 | -50.1549 | 32.8478 | 28.0708 | 72.204 | 74.8832 | 2.6336 | 16.6246 | -478.6167 | -24.3822 | -4.5 | -4.6 | 55.692 | 54.798 | -5.9211 |  | -65.5414 | 6.7028 | 7.663 | 5.2782 | 533.0972 | 99.2767 | 99.9481 | -428.6775 | 511.9827 |  | -72.555 | 73.868 | 99.2167 | 32.84 | 42.14 |  | 85.78 | -36.968 | -36.834 | 95.9989 | 97.7971 | 23.713 | -89.8938 | -90.1613 | 1.8121 | -88.4207 |  |  | 28.4 | 177.1 | -15.94 | 36.8133 | 36.96 | 36.8516 | -61.918 | -61.0737 | 49.0942 | -42.5151 | 56.3368 | 17.2111 | 49.06 | 80.26 | 51.1011 | 47.905 | -34.86 |  | 89.4071 | 88.5703 | -184.6382 | 0 | -21.0945 | -104.2 | -103.8 | 28.4354 | 56.8451 | 73.2795 | 80.8777 | 56.32 | -10.48 | 33.7635 | 183.6454 | -1.85 | -1.78 | 81.46 | 77.95 | 185.1636 | 180.7818 | 4.3182 | 3.4545 | 280.0957 | 227.7562 | 219.2806 | 220.5404 | 33.5783 | 15.3104 | -25.438 | 439.3101 | 80.1126 |  | -8.7803 | -5.5996 | 50.6667 | -53.5535 | -49.7835 | 39.984 | -16.0301 | -16.5471 | 23.7577 |  | -15.75 |  | 10.2041 | -145.8974 | -15.1803 | -14.508 | 3.1703 | -13.4461 | -19.8656 |  | 3.3167 | 3.258 | 37.7349 | 38.256 | 36.7221 | 33.6587 | 33.6587 | 50.4044 | -1.658 | -1.8683 | 35.2344 | 48.5627 | 1.4081 | -3.49 | 15.0033 | 1.6434 | -9.54 | 16.79 |  |  | -6.221 | 4.288 |  | 35.06 | -48.4203 | -34.542 | 16.91 | 85.4541 | 24.1 | -25.0733 | -8.8955 |  | 2.9779 |  |  | -13.6689 | -47.8272 | 20.3566 | 75.2927 | 64.1444 | 62.6423 | -134.5602 | -29.7477 | 40.3948 | -74.4602 | 8.0516 | 22.3005 | 21.7431 | 10 | 203.4406 | 200.4048 | 278.3 | -278.9807 | -437.7289 | 440.3195 | 437.8181 | -193.8169 | -192.5833 | -42.0056 | -29.2714 | 48.3017 | 47.5124 |  |  | 60.846 | 59.978 | -60.8697 | -61.4549 | 110.88 | 110.14 | 42.9 | 43.2 | 21.6799 | 32.24 | -330.5982 | 105.592 | 105.3477 | 18.5 | -5.6 | -59.1 | -62.1 | 1.9361 | 1.6754 | -432.371 | -51.6731 | 478.1461 | 389.2639 | -61.3454 | -377.0399 | 382.0991 | -139.5499 | -220.8271 | -373.1218 | 113.7518 | 112.6057 | 139.5609 | -464.2758 | 227.8664 | -238.3748 | 233.8116 | -7.7249 |  | 21.2 | 6.724 | 6.715 | -20.48 | -0.08 |  | -0.0565 | -34.8623 | -18.0743 | 22.9 | 52.458 | 54.228 |  |  | 32.4101 | 33.0296 | 33.5654 |  | 7.6 | 37.1359 | 9.99 |  | -30.5616 | 71.3256 | 41.3423 | -29.4875 | -69.4131 | 29.1819 | 40.8352 | -17.1 | 17.8 |  | 143.4987
21/06/2025 | 20:30 | 0 | 20.2269 | -24.7243 | -34.2872 | 33.147 |  | 46.4236 |  | 59.055 | 30.0671 | 29.3569 | 2.22 | -61.327 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 13.2405 |  | 11.2282 | 11.2444 | 18.6684 | 12.7886 | 0.1165 | 2.6367 |  |  | -62.92 | -62.8 |  | -2.22 | 59.4 |  |  | -34.2 | -34.35 | -74.34 | 34.06 | 34.26 | 20.8586 | -0.1544 | 69.7232 | 71.6435 | 41.7912 | -45.4122 | -45.0839 | 6.7654 | 6.7405 | 74.4813 | 75.8209 | -0.5235 | -2.4602 | -452.675 | -22.8324 | -4.9 | -5.2 | 50.9483 | 49.6957 | -6.231 |  | -61.2778 | 7.0606 | 7.8214 | 5.3424 | 505.9052 | 100.8636 | 100.9552 | -421.4146 | 496.7894 |  | -75.5137 | 78.3065 | 99.2167 | 32.4 | 42.07 |  | 85.8 | -30.538 | -31.7436 | 92.1958 | 92.7887 | 25.0921 | -89.941 | -89.0283 | 2.1468 | -86.6418 |  |  | 33.7 | 174.9 | -16.07 | 39.0232 | 38.6079 | 38.7112 | -58.6154 | -57.7271 | 47.6763 | -44.1663 | 55.2145 | 16.873 | 46.31 | 79.15 | 50.3979 | 47.319 | -34.88 |  | 87.6037 | 86.9519 | -176.9366 | 0.0001 | -21.0164 | -101.9 | -101.9 | 28.1662 | 55.0873 | 72.3402 | 78.5339 | 54.6 | -10.04 | 34.317 | 177.3351 | -2.15 | -1.99 | 77.34 | 77.14 | 176 | 172.6 | 6.3507 | 5.4 | 277.2368 | 222.6948 | 213.6084 | 216.6889 | 30.0466 | 11.3381 | -26.055 | 432.5393 | 80.2369 |  | -8.5948 | -5.5379 | 54.4926 | -63.552 | -59.1637 | 41.52 | -12.8349 | -13.5809 | 28.1099 |  | -15.59 |  | 10.0366 | -164.9262 | -13.3252 | -12.5433 | 3.3514 | -9.3483 | -24.9525 |  | 3.0569 | 3.0567 | 41.1749 | 41.3239 | 39.9133 | 29.3049 | 30.1421 | 47.8925 | -3.6882 | -4.1972 | 30.7307 | 45.0306 | 2.5946 | -5.33 | 15.1693 | 1.514 | -9.49 | 18.45 |  |  | -6.469 | 4.333 |  | 35.54 | -44.6267 | -31.2829 | 17.34 | 86.6005 | 26.2 | -23.287 | -9.3963 |  | 2.9294 |  |  | -14.113 | -45.5218 | 22.1941 | 71.4272 | 61.1329 | 62.3797 | -130.128 | -29.032 | 38.8107 | -73.0625 | 7.6262 | 21.9489 | 21.4991 |  | 213.2778 | 212.005 |  | -278.8662 | -430.83 | 430.4883 | 430.5178 | -201.0635 | -201.5887 | -44.4145 | -32.5552 | 72.2153 | 72.176 | -147.5948 | -155.6429 | 59.989 | 59.6484 | -59.7024 | -59.8821 | 104.88 | 104.14 | 42.7 | 44.7 | 22.0687 | 33.36 | -330.1477 | 108.4963 | 108.2631 | 18 | -7.3 | -58.3 | -61.2 |  | 1.5879 | -426.1083 | -47.8216 | 483.4319 | 393.6161 | -65.8367 | -379.3157 | 382.6195 | -138.3218 | -223.4318 | -378.5819 | 111.2024 | 113.2012 | 148.6546 | -471.7419 | 226.3842 | -242.5321 | 242.2075 | -7.8842 |  | 21.84 | 6.827 | 6.824 | -21.2 | -0.24 |  | 0.441 | -34.7768 | -18.8373 | 23.4 | 53.296 | 52.905 |  |  | 47.3463 | 46.1606 | 45.7792 |  | 10 | 37.1338 | 9.7 |  | -32.0672 | 71.6181 | 44.7128 | -32.1736 | -70.1676 | 31.2345 | 38.828 | -18.1 | 16.9 |  | 137.9741
21/06/2025 | 21:00 | 0 | 19.9988 | -24.1709 | -35.2939 | 32.3653 |  | 45.4413 |  | 48.5947 | 24.5833 | 24.098 | 8.88 | -58.775 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 13.492 |  | 11.0343 | 10.8641 | 17.844 | 13.1603 | 0.2124 | 2.7134 |  |  | -60.11 | -60.31 |  | -8.88 | 57.2 |  |  | -31.35 | -31.63 | -75.51 | 31.43 | 31.87 | 20.0977 | 0.3574 | 69.0785 | 71.4177 | 38.2234 | -43.1349 | -42.6816 | 5.0369 | 5.2021 | 71.6682 | 73.1417 | -1.0469 | -3.7537 | -434.2868 | -24.0303 | -4.7 | -4.9 | 48.906 | 47.6929 | -6.3117 |  | -58.3862 | 7.2748 | 7.3057 | 5.0875 | 487.7467 | 104.0376 | 104.1902 | -432.4382 | 477.7169 |  | -43.4697 | 45.0279 |  | 32 | 41.61 | 72.3 |  | -35.7624 | -34.8247 | 92.8757 | 92.3387 | 26.2596 | -79.8501 | -79.9683 | 1.6078 | -85.029 |  |  | 35.6 | 171.9 | -15.74 | 42.9594 | 43.0527 | 42.9064 | -50.0197 | -50.0548 | 43.9227 | -48.2726 | 51.5122 | 17.1673 | 47.39 | 77.25 | 48.9917 | 46.7331 | -34.11 |  | 85.9667 | 84.6999 | -184.0473 | 0 | -20.8294 | -102.8 | -102.8 | 27.8531 | 53.9154 | 71.4009 | 76.1902 | 53.47 | -10.1 | 34.3035 | 184.2855 | -2.48 | -2.38 | 77.86 | 76.21 | 185.5636 | 180.4727 | 5.2222 | 4.9455 | 280.3287 | 224.8764 | 215.7723 | 217.5621 | 27.3221 | 9.088 | -26.39 | 443.6281 | 72.5622 |  | -8.1599 | -5.1497 | 57.7908 | -66.3462 | -61.2084 | 35.376 | -12.8768 | -13.5197 | 30.5547 |  | -15.79 |  | 9.3547 | -168.1143 | -13.7562 | -13.1601 | 4.3506 | -7.2598 | -29.7441 |  | 2.9933 | 2.982 | 40.905 | 40.6178 | 39.6074 | 34.6635 | 35.3333 | 49.902 | -3.4087 | -3.6064 | 29.0337 | 39.827 | 8.1831 | -5.7 | 13.4774 | 1.4908 | -8.37 | 18.62 | 0 |  | -6.64 | 4.446 |  | 37.5 | -41.1874 | -29.5478 | 16.9 | 86.3678 | 24.9 | -22.3222 | -8.5718 |  | 2.8422 |  |  | -14.6066 | -43.2719 | 21.8865 | 67.5617 | 60.7786 | 63.7983 | -128.7962 | -28.3303 | 37.0309 | -71.0818 | 6.4712 | 20.7575 | 20.2757 | 9 | 210.0665 | 209.4818 | 278.7 |  | -429.1012 | 428.8168 | 429.7542 | -201.4873 | -198.5361 | -43.806 | -32.5843 | 72.3189 | 71.9338 |  | -143.851 | 60.1428 | 59.2859 | -56.5257 | -56.8197 | 104.28 | 103.35 | 42.9 | 43.1 | 22.1306 | 31.84 | -334.994 | 108.8065 | 107.4565 | 17.2 | -10.2 | -59.8 | -62.1 | 1.8386 | 1.7299 | -422.5948 | -37.8128 | 477.9376 | 391.3378 | -68.3298 | -378.9178 | 385.5238 | -144.9937 | -221.412 | -379.4484 | 112.1604 | 110.7328 | 147.7124 | -469.7733 | 226.0663 | -240.3191 | 242.1186 | -9.0954 |  | 21.76 | 6.971 | 6.903 | -22 | 0 |  | 0.09 | -34.6578 | -19.7742 | 23.9 | 55.909 | 53 | 3.0506 | 3.669 | 47.4069 | 47.7117 | 47.1276 |  | 11.1 | 37.0177 | 9.51 |  | -31.6246 | 71.3217 | 44.4622 | -31.299 | -69.9606 | 31.9503 | 38.2744 | -20 | 19.6 |  | 133.718
21/06/2025 | 21:30 | 0 | 19.9762 | -23.8789 | -35.2632 | 31.2894 |  | 43.8629 |  | 54.9177 | 28.0531 | 27.1959 | 11.1 | -52.837 | 46.2 | 14.904 | -44 | 13.7513 |  | 11.0064 | 11.1186 | 18.395 | 13.2041 | 1.2882 | 4.0052 |  |  | -53.99 | -53.98 |  | -11.1 | 50.6 |  |  | -39.13 | -39.07 | -82.07 | 39.51 | 39.86 | 18.8371 | 1.0638 | 67.5444 | 70.11 | 39.9464 | -43.9386 | -44.2838 | 7.7439 | 8.6308 | 71.2663 | 73.8115 | 0 | -0.0242 | -441.0218 | -18.5695 | -7.4 | -7.8 | 50.5602 | 49.5322 | -5.8965 |  | -64.4352 | 6.945 | 7.4556 | 5.1565 | 500.1677 | 100.5585 | 100.4364 | -420.3551 | 481.8701 |  | -82.314 | 85.3135 | 98.0491 | 32.23 | 39.39 | 70.78 | 87.55 | -34.2888 | -34.5567 | 97.3667 | 98.1665 | 27.4709 | -74.8194 | -74.3514 | 3.5357 | -86.1058 |  |  | 30.3 | 171.8 | -15.38 | 43.4731 | 43.8567 | 43.911 | -48.8587 | -48.0186 | 42.0135 | -48.1553 | 48.9846 | 16.3025 | 48.9 | 76.37 | 47.5854 | 44.9753 | -33.01 |  | 86.3809 | 85.4518 | -186.5764 | 0.0001 | -20.1291 | -98.9 | -97.8 | 28.1992 | 52.1576 | 68.583 | 73.8464 | 51.84 | -9.58 | 56.6055 | 184.8705 | -2.06 | -2.08 | 82.13 | 71.2 | 186.6 | 184.6909 | 5.8442 | 5 | 265.1736 | 219.1518 | 210.426 | 211.7775 | 37.2386 | 16.363 | -29.612 | 432.4893 | 85.9305 |  | -12.3161 | -9.5326 | 51.0595 | -57.5416 | -53.8741 | 41.52 | -15.5504 | -16.3489 | 23.5838 |  | -16.76 |  | 9.129 | -149.5993 | -13.9454 | -13.3321 | 5.309 | -14.2446 | -22.7786 |  | 3.115 | 3.0785 | 39.5311 | 39.3394 | 37.8865 | 33.6587 | 33.1563 | 48.2274 | -3.3673 | -3.3546 | 30.397 | 41.6515 | 2.5946 | -5.8 | 15.0765 | 1.42 | -9.52 | 18.13 | 0 |  | -6.722 | 4.425 |  | 34.87 | -43.1602 | -31.6186 | 17.17 | 84.8696 | 25.8 | -21.1356 | -6.6485 |  | 2.7643 |  |  | -15.0592 | -40.6564 | 21.913 | 63.8643 | 61.6631 | 63.3912 | -131.0331 | -27.0013 | 34.4281 | -66.363 | 6.2256 | 19.6136 | 19.1577 | 7.9266 | 214.8338 | 214.1655 |  |  | -435.545 | 439.843 | 433.507 | -203.3602 | -201.1982 | -42.7675 | -32.4164 | 73.4696 | 73.2363 |  |  | 59.7473 | 58.5388 | -52.8513 | -53.2511 | 108.13 | 107.27 | 43.3 | 43.5 | 22.1306 | 29.76 | -332.1594 | 110.7283 | 111.098 | 16.8 | -11.3 | -58.2 | -61.2 |  | 1.6332 | -427.7155 | -61.418 | 481.4051 | 392.9937 | -64.5564 | -381.3014 | 381.2235 | -139.9244 | -222.7345 | -378.4194 | 111.913 | 111.9461 | 146.2686 | -467.4713 | 228.6141 | -238.7893 | 239.7772 | -8.7796 |  | 21.92 | 7.118 | 7.139 | -21.6 | 0.24 |  | -0.2335 | -34.8043 | -20.1251 | 25.8 | 54.669 | 54.467 |  |  | 49.1308 | 46.9845 | 49.3445 |  | 11.2 | 38.2019 | 9.09 |  | -31.4852 | 69.9053 | 43.827 | -31.4451 | -69.2588 | 30.6599 | 38.1513 | -20.2 | 21.9 |  | 140.914
21/06/2025 | 22:00 | 0 | 19.5497 | -23.3588 | -35.8636 | 30.2275 |  | 42.323 |  | 55.5892 | 28.1311 | 27.5014 | 15.54 | -48.206 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 14.0323 |  | 10.6996 | 10.7405 | 18.1237 | 13.5189 | 1.1132 | 4.7424 |  |  | -50.89 | -50.91 |  | -15.54 | 46.2 |  |  | -40.33 | -40.48 | -71.55 | 39.66 | 39.59 | 17.0366 | 1.9542 | 66.2639 | 67.6435 | 36.6954 | -43.1349 | -43.999 | 25.2309 | 22.9482 | 65.2381 | 68.5871 | 2.1102 | 15.3735 | -444.2379 | -12.984 | -10.2 | -10.6 | 48.4423 | 48.9766 | -5.8196 |  | -62.6536 | 6.4815 | 7.1324 | 4.7431 | 501.2053 | 99.6124 | 99.3377 | -417.8278 | 474.1582 |  | -70.9226 | 72.8529 | 97.0212 | 32.21 | 38.06 | 69.31 | 88.6 | -32.8153 | -33.0832 | 95.844 | 96.739 | 29.3706 | -71.3515 | -71.8638 | 2.5014 | -87.5259 |  |  | 19.7 | 175.9 | -15.55 | 42.0468 | 41.5924 | 42.2184 | -52.5404 | -52.3679 | 48.9874 | -50.0955 | 56.7137 | 16.129 | 51.1 | 75.38 | 46.1792 | 43.6569 | -32.61 |  | 88.6679 | 87.2267 | -193.1638 | -0.0002 | -19.9075 | -94.2 | -94 | 27.9575 | 49.8138 | 66.7044 | 70.3308 | 49.66 | -9.48 |  | 191.6709 | -2.89 | -2.89 | 74.57 | 70.37 | 191.6364 | 189.2182 | 10.2926 | 8.6636 | 265.1834 | 218.8683 | 210.8581 | 215.2492 | 40.6082 | 20.9249 | -29.558 | 432.4514 | 111.7187 |  | -14.0896 | -11.3679 | 46.6793 | -53.515 | -49.387 | 39.984 | -15.002 | -15.6041 | 19.3019 |  | -16.43 | 1 | 8.4784 | -137.8181 | -14.4353 | -13.745 | 3.9227 | -17.3337 | -18.6574 |  | 2.8134 | 2.7758 | 39.8571 | 40.0255 | 38.3021 | 31.9842 | 32.9889 | 42.5339 | -6.6722 | -6.6255 | 28.7751 | 40.5266 | 3.0854 | -6.94 | 15.0033 | 1.3614 | -9.5 | 19.07 |  |  | -7.108 | 4.42 |  | 34.7 | -40.8614 | -28.663 | 16.72 | 83.5564 | 27.5 | -20.2683 | -6.2146 |  | 2.6154 |  |  | -14.5277 | -38.7188 | 21.3326 | 60.7551 | 60.0259 | 60.7643 | -129.5289 | -25.6221 | 33.544 | -61.7344 | 9.3135 | 17.8948 | 17.6389 | 10.9415 | 222.4251 | 220.156 |  |  | -437.3937 | 439.9604 | 436.6648 | -208.3499 | -208.9369 | -37.1696 | -24.5646 | 75.1115 | 73.9373 |  |  | 61.6699 | 61.659 | -49.6142 | -49.0052 | 105.79 | 106.39 | 49 | 50.7 | 22.2118 | 29.2 | -340.8872 | 108.425 | 108.1797 | 15 | -0.4 | -60 | -63 | 1.9627 |  | -433.5887 | -73.0117 | 487.5663 | 399.8309 | -62.3329 | -389.029 | 385.9135 | -146.8998 | -224.0526 | -381.851 | 114.28 | 114.1949 | 147.4603 | -474.9031 | 229.3683 | -245.6803 | 245.9657 | -8.4637 |  | 26.56 | 7.293 | 7.217 | -26 | 4.72 |  | -4.509 | -33.0465 | -13.5332 | 22.4 | 55.59 | 54.741 | 11.2773 | 13.3826 | 47.8375 | 48.7668 | 47.9833 |  | 0.2 | 20.9793 | 8.62 |  | -23.0253 | 68.7288 | 37.4301 | -23.5303 | -66.911 | 23.8127 | 42.9847 | -10.7 | 11 |  | 137.7204
21/06/2025 | 22:30 | 0 | 18.9919 | -22.8323 | -36.0852 | 29.1631 | 0 | 39.5364 | 0 | 53.5518 | 27.2492 | 26.5221 | 19.98 | -44.25 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 13.9168 | 0 | 10.8262 | 10.708 | 18.1195 | 13.1395 | 1.3488 | 8.1357 |  |  | -45.09 | -44.95 |  | -19.98 | 41.8 |  |  | -39.65 | -39.59 | -59.5 | 39.93 | 39.94 | 16.059 | 2.7657 | 62.9128 | 65.2942 | 35.7215 | -41.6613 | -41.4136 | 7.5227 | 7.2633 | 64.3004 | 65.2381 | 2.1102 | 10.2636 | -414.5016 | -9.6126 | -12.4 | -12.8 | 47.8359 | 46.4225 | -5.6727 |  | -62.7074 | 6.8253 | 6.6986 | 4.5833 | 477.1567 | 93.2951 | 92.7762 | -404.2456 | 449.6797 |  | -65.0727 | 66.8723 | 94.0872 | 31.22 | 36.02 | 66.37 | 86.76 | -29.6003 | -29.1985 | 94.615 | 94.0287 | 32.0788 | -63.5829 | -63.9301 | -0.9823 | -78.7206 |  |  | 30.5 | 156.5 | -15.07 | 45.6766 | 45.6319 | 45.5659 | -47.0529 | -46.8051 | 40.5889 | -45.548 | 47.3995 | 15.3544 | 39.61 | 70.9 | 43.8354 | 41.4597 | -31.65 | -3.7679 | 79.62 | 78.1322 | -170.2711 | -0.0001 | -19.2116 | -91.1 | -91.9 | 27.1445 | 46.8842 | 61.5383 | 66.8152 | 46.5 | -7.96 |  | 168.0646 | -23.91 | -24.12 | 113.06 | 69.64 | 169.9454 | 167.2909 | 5.7058 | 4.7727 | 258.0821 | 211.9645 | 203.2136 | 205.7354 | 57.2898 | 38.3768 | -27.794 | 415.1211 | 119.927 |  | -13.0899 | -10.4327 | 26.5754 | -66.4416 | -61.9245 | 156.732 | -29.656 | -30.6014 | -1.5921 |  | -15.75 | 114 | 7.7513 | -162.9112 | -13.7873 | -13.4119 | 3.7585 | -35.7502 | 0 |  | 2.6188 | 2.5773 | 39.8493 | 40.7944 | 38.6745 | 29.3049 | 29.6398 | 36.8404 | -3.3677 | -3.0071 | 20.7577 | 31.9136 | 2.9462 | -9.7 | 15.0033 | 1.2796 | -9.58 | 20.44 |  |  | -7.611 | 4.382 |  | 33.28 | -34.7031 | -20.9616 | 16.17 | 81.8498 | 26.3 | -18.6086 | -5.1099 |  | 2.4249 |  |  | -13.3714 | -34.5887 | 21.7455 | 54.3687 | 60.398 | 61.098 | -125.5605 | -23.6934 | 31.4141 | -56.4065 | 9.2755 | 15.4143 | 15.0957 |  | 220.0764 | 217.7954 | 278.7 | -280.122 | -441.0079 | 439.2976 | 439.1706 | -209.2349 | -206.6779 | -41.9506 | -29.8517 | 80.6626 | 79.5729 | -144.8974 |  | 61.6809 | 61.5711 | -46.0561 | -46.4723 | 107.26 | 106.03 | 47.3 | 46.3 | 21.9448 | 28.88 | -332.7574 | 106.9861 | 106.7354 | 13.9 | -5.1 | -60.8 | -63.9 | 1.864 | 1.7529 | -433.2809 | -86.2912 | 482.8849 | 393.7857 | -59.4991 | -382.5582 | 382.9546 | -142.5139 | -218.1389 | -372.0593 | 111.0836 | 111.1902 | 146.9443 | -461.0199 | 223.3931 | -240.1684 | 239.8363 | -9.1476 |  | 25.92 | 7.604 | 7.564 | -25.6 | 3.2 |  | -3.1327 | -34.2763 | -14.6471 | 22.7 | 52.451 | 55.903 | 11.0545 | 13.3716 | 51.6182 | 51.6008 | 52.0081 |  | 5.1 | 21.9853 | 7.96 |  | -27.2601 | 70.2867 | 41.7409 | -27.5656 | -68.7066 | 28.7864 | 39.5701 | -14.6 | 16 |  | 132.9313
21/06/2025 | 23:00 | 0 | 18.3376 | -22.3113 | -36.0031 | 28.4591 |  | 36.8238 |  | 50.1515 | 25.5732 | 24.6717 | 31.08 | -38.447 | 33 | 10.764 | -33 | 13.5892 |  | 12.4493 | 12.4909 | 21.1207 | 13.3106 | 5.1531 | 8.1215 |  |  | -62.04 | 0 |  | -31.08 | 37.4 |  |  | -35.69 | -35.92 | -38.68 | 36.15 | 36.04 | 15.0033 | 3.4223 | 59.8074 | 62.2536 | 35.1718 | -46.3499 | -45.615 | 7.6229 | 7.6084 | 61.4873 | 66.0419 | 2.1102 | 12.7556 | -408.7608 | -9.3226 | -12.8 | -13.8 | 51.8473 | 50.5502 | -5.2636 |  | -64.55 | 6.5544 | 4.0807 | 4.2252 | 472.7621 | 85.8485 | 85.6349 | -394.8394 | 435.2398 |  | -55.0242 | 58.5268 | 89.5066 | 29.85 | 34.2 | 63.03 | 84.12 | -36.4321 | -35.8963 | 96.2067 | 96.0553 | 33.0994 | -53.3576 | -53.0795 | -0.8062 | -64.4782 |  |  | 50 | 127.8 | -14.32 | 52.0803 | 52.1312 | 52.2142 | -38.6285 | -37.9095 | 32.0001 | -42.9959 | 36.6339 | 14.2757 | 35.25 | 63.78 | 41.9604 | 39.7018 | -30.36 | -3.7679 | 65.1407 | 63.6108 | -135.6843 | -0.0001 | -18.4598 | -88.2 | -88 | 26.5952 | 43.9545 | 54.4936 | 62.1277 | 43.6 | -6.27 | 54.297 | 135.6327 | -28.12 | -28.42 | 114.58 | 67.76 | 136.7273 | 134.3818 | -7.3777 | -8.3636 | 226.0331 | 181.5308 | 174.7589 | 177.6662 | 44.1219 | 23.2394 | -28.427 | 407.5243 | 90.3075 |  | -13.085 | -9.8287 | 38.4389 | -72.1941 | -67.6583 | 136.764 | -33.3208 | -34.1235 | 13.1549 | 3.32 | -8.25 | 93.5 | 6.89 | -169.5401 | -14.1819 | -13.6776 | 4.1644 | -24.8705 | -15.711 |  | 2.5356 | 2.4538 | 39.3384 | 39.6123 | 38.3277 | 36.6729 | 36.338 | 26.9605 | 9.5014 | 10.019 | 9.1509 | 19.2892 | 5.2827 | -12.2 | 12.7694 | 1.1624 | -7.79 | 20.58 | 0 | 8.1388 | -7.914 | 4.258 |  | 33.13 | -21.1162 | -6.9869 | 15.21 | 79.7268 | 27.8 | -19.0282 | -4.7064 |  | 2.2383 |  |  |  | -33.1297 | 21.1659 | 52.0158 | 57.529 | 62.0238 | -123.2766 | -22.4869 | 32.0236 | -53.5753 | 9.499 | 13.1767 | 12.8069 |  | 213.6606 | 213.454 | 277 | -275.0321 | -429.5722 | 431.326 | 427.8601 | -204.1589 | -202.1212 | -44.7271 | -33.826 | 85.3358 | 86.696 |  |  | 60.835 | 59.9341 | -34.8727 | -34.9455 | 108.93 | 110.07 | 44.7 | 43.5 | 22.0067 | 26.72 | -335.6866 | 112.98 | 112.7609 | 13.4 | -7.3 | -59.9 | -62.2 |  | 1.7862 | -420.382 | -56.0762 | 467.1194 | 386.5173 | -62.3415 | -376.4461 | 377.8372 | -138.1675 | -219.9543 | -364.8295 | 110.9504 | 110.888 | 139.4171 | -460.2004 | 225.4567 | -231.7 | 229.6172 | -9.5431 |  | 26.56 | 7.787 | 7.798 | -24.64 | 4.88 |  | -4.4511 | -34.5113 | -15.9655 | 24.8 | 57.37 | 56.778 | 11.2661 | 13.3408 | 56.2075 | 54.4425 | 53.2719 |  | 9.4 | 23.855 | 7.53 |  | -33.2446 | 70.7607 | 44.6531 | -32.8998 | -70.3677 | 33.233 | 37.3185 | -19.5 | 19 |  | 136.9134
21/06/2025 | 23:30 | 0 | 18.2915 | -22.055 | -37.1793 | 27.8288 |  | 35.0981 |  | 49.0001 | 24.6872 | 24.2285 | 19.98 | -36.011 | 30.8 | 9.936 | -30.8 | 13.5608 |  | 18.6332 | 18.3993 | 31.0886 | 13.1617 | 5.9401 | 8.6422 |  |  | -63.46 |  |  | -19.98 | 35.2 |  |  | -39.28 | -39.39 | -34.89 | 39.19 | 40.2 | 15.9267 | 3.6575 | 57.5232 | 59.063 | 0 | -52.1101 | -51.626 | 30.4142 | 33.6381 | 62.6929 | 63.0948 | 5.7744 | 30.7563 | -441.5994 | -9.8782 | -12.8 | -13.4 | 57.8663 | 56.7109 | -4.4669 |  | -74.3388 | 5.6554 | 6.1498 | 4.1296 | 500.595 | 76.5404 | 76.5404 | -395.6291 | 434.7772 |  | -56.6273 | 58.6994 | 85.3551 | 29.14 | 32.71 | 60.47 | 82.35 | -30.9399 | -31.4757 | 92.3539 | 92.3291 | 35.3323 | -46.6582 | -47.0005 | -0.934 | -60.7816 |  |  | 48.8 | 119.9 | -14.21 | 52.2485 | 51.7354 | 52.0053 | -40.2814 | -39.4276 | 30.3339 | -36.6053 | 34.4635 | 13.7276 | 31.18 | 60.91 | 40.0854 | 37.944 | -29.25 | -3.7679 | 61.1332 | 60.6298 | -128.372 | -0.0002 | -17.6633 | -85.9 | -85.5 | 26.2656 | 41.0248 | 50.7365 | 58.6121 | 40.93 | -5.54 | 54.189 | 129.3223 | -28.68 | -29.06 | 112.1 | 64.09 | 126.9455 | 125.5455 | -3.8438 | -5.0182 | 215.8416 | 174.3918 | 166.7032 | 170.8806 | 47.5897 | 31.7714 | -27.624 | 413.589 | 79.1091 |  | -27.1457 | -24.7228 | 32.6292 | -78.8164 | -72.8124 | 162.876 | -38.2964 | -39.245 | 0.8399 | 13.67 | -6.73 | 111.5 | 6.8378 | -182.3945 | -13.4851 | -12.8831 | 3.3111 | -31.9034 | -4.8983 |  | 2.4071 | 2.3795 | 40.7154 | 40.3319 | 39.518 | 29.8072 | 29.8072 | 31.9842 | 6.0224 | 6.8798 | 16.0085 | 28.9787 | 1.0492 | -10.13 | 14.7689 | 1.0562 | -9.42 | 19.75 | 0 |  | -8.328 | 4.282 |  | 32.29 | -29.5709 | -16.389 | 15.61 | 78.369 | 26.7 | -18.9914 | -3.9682 |  | 2.0961 |  |  | -14.1163 | -31.2889 | 21.0515 | 48.4024 | 63.8828 | 63.6809 | -122.1644 | -21.0152 | 31.8959 | -50.1308 | 9.7219 | 10.5301 | 10.4009 |  | 201.5716 | 201.2099 | 250.2 | -248.7025 | -401.0482 | 403.1983 | 399.5018 | -195.1765 | -191.8088 | -47.1618 | -36.6962 | 83.2394 | 83.0086 | -135.301 | -135.2285 | 59.154 | 58.4179 | -28.9918 | -29.9037 | 113.69 | 114.56 | 42 | 42 | 22.0687 | 25.52 | -318.0295 | 106.8341 | 106.6085 | 12.8 | -9 | -60.7 | -63.9 | 1.9981 | 1.7436 | -396.8332 | -51.8938 | 451.9508 | 371.9482 | -64.9438 | -359.7845 | 362.1313 | -134.4785 | -214.1611 | -360.3644 | 106.8358 | 110.3402 | 135.8906 | -445.2111 | 217.9704 | -221.9725 | 222.6785 | -9.5184 |  | 26 | 7.462 | 7.453 | -26.08 | 4.24 |  | -4.1886 | -34.9233 | -16.2005 | 26.2 | 53.935 | 53.423 | 11.2746 | 13.3537 | 52.7885 | 53.5307 | 54.8166 |  | 11.6 | 24.6218 | 6.9 |  | -35.653 | 71.9331 | 47.5661 | -35.2468 | -70.7174 | 36.4531 | 34.8917 | -21.9 | 21.7 |  | 129.9292
22/06/2025 | 00:00 | 0 | 17.9688 | -21.8158 | -37.8569 | 27.627 |  | 33.4704 |  | 46.0688 | 23.2873 | 22.8703 | 19.98 | -34.161 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 14.1693 |  | 17.9493 | 17.9975 | 30.189 | 12.6199 | 5.4953 | 7.9366 |  |  | -63.69 |  |  | -19.98 | 33 |  |  | -35.93 | -35.82 | -41.06 | 36.2 | 36.3 | 14.4646 | 4.1271 | 54.9233 | 56.5739 |  | -41.9292 | -41.6362 | 7.4066 | 7.604 | 62.1571 | 63.0948 | 1.5867 | 7.1123 | -398.9589 | -7.7108 | -13.2 | -13.8 | 46.9452 | 46.2171 | -4.8903 |  | -52.8236 | 3.8693 | 0 | 3.3741 | 463.2098 | 80.6299 | 80.9045 | -384.956 | 418.1694 |  | -31.8352 | 33.6403 | 82.1617 | 28.46 | 30.92 | 57.35 | 80.56 | -37.2359 | -35.6284 | 95.397 | 96.8775 | 35.837 | -39.9542 | -39.8388 | -5.8659 | -57.0972 |  |  | 44.8 | 114.4 | -13.72 | 52.7306 | 51.8855 | 51.963 | -43.15 | -42.4121 | 41.8232 | -43.7743 | 45.9014 | 12.8766 | 28.43 | 57.88 | 37.7417 | 35.7468 | -27.74 | -3.7679 | 57.4205 | 56.0178 | -127.2138 | -0.0002 | -16.8447 | -81.1 | -80.8 | 25.8975 | 39.267 | 46.9793 | 55.0964 | 38.83 | -4.65 | 51.192 | 126.9322 | -28.67 | -29.33 | 107.76 | 61.64 | 127.1091 | 124.4 | -9.8148 | -9.8455 | 209.5028 | 166.7253 | 158.7335 | 162.7375 | 23.0147 | 8.1296 | -27.923 | 398.9711 | 89.773 |  | -27.1402 | -25.006 | 55.7808 | -76.259 | -71.2318 | 49.2 | -24.0106 | -24.4351 | 26.0404 | 0 | -14.24 | 1 | 6.5625 | -177.0083 | -13.1007 | -12.7013 | 3.2704 | -5.7835 | -31.7952 |  | 2.3407 | 2.2837 | 40.0835 | 40.7889 | 39.1467 | 36.6729 | 36.8404 | 12.5592 | 12.257 | 11.8051 | -5.434 | 0 | 10.6294 | -17.06 | 10.0618 | 1.0098 | -5.94 | 20.52 | 9.3964 |  | -8.514 | 4.408 |  | 35.24 | -2.7843 | 4.9193 | 14.86 | 81.7655 | 27.8 | -19.0343 | -3.9482 |  | 1.9486 |  |  | -14.4148 | -29.5194 | 22.0092 | 46.3016 | 60.7322 | 61.6697 | -125.3615 | -19.6015 | 32.2686 | -46.4443 |  | 9.4546 | 9.3039 | 11.2349 | 207.8531 | 208.505 | 238.5 | -237.8718 | -393.6646 | 398.1742 | 396.2448 | -200.0126 | -194.8391 | -48.0169 | -38.1512 | 80.4379 | 83.5382 |  |  | 58.2531 | 57.4731 | -44.7535 | -44.8502 | 107.96 | 106.85 | 45.3 | 45.7 | 22.0687 | 24.32 | -331.187 | 107.9433 | 108.0103 | 12.8 | -11.2 | -56.6 | -58.9 | 1.7872 | 1.6249 | -387.3573 | -63.3716 | 466.377 | 381.9713 | -67.3953 | -371.9403 | 372.3866 | -141.5491 | -220.0713 | -363.9473 | 109.9412 | 110.4885 | 142.4724 | -459.977 | 221.2078 | -234.4324 | 235.138 | -8.5159 |  | 22.08 | 7.355 | 7.349 | -21.68 | 0 |  | -1.0544 | -37.8805 | -15.8495 | 26 | 56.686 | 55.704 | 11.1633 | 13.3906 | 54.3332 | 53.5944 | 54.9169 |  | 9.1 | 24.4538 | 6.43 |  | -35.8224 | 71.2159 | 48.4503 | -36.8517 | -70.4453 | 37.6113 | 33.3116 | -19 | 18.4 |  | 131.8433
MÁXIMO |  | 0 | 21.1542 | -16.6291 | 10.9517 | 33.5538 | 0 | 47.9705 | 0 | 62.3945 | 31.743 | 31.2003 | 35.52 | -33.132 | 57.2 | 21.528 | -28.6 | 14.6489 | 0 | 21.7649 | 22.1212 | 36.8693 | 17.8817 | 6.1505 | 8.6422 | 0 | 0 | -40.41 | 0 | 0 | -2.22 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | -26 | -29.15 | 45.14 | 91.46 | 20.8586 | 6.3779 | 71.1934 | 73.6597 | 70.2977 | -31.7483 | -30.0172 | 53.8972 | 33.6381 | 74.4813 | 75.9549 | 7.3447 | 39.0813 | -311.2428 | -6.9233 | -4.3 | -4.5 | 63.8457 | 63.1108 | -2.9532 | 0 | -41.211 | 8.5483 | 7.8214 | 5.3424 | 566.9117 | 125.9499 | 126.7128 | -323.262 | 532.7196 | 0 | -30.0487 | 85.3135 | 100.2047 | 32.84 | 42.59 | 73.12 | 90.36 | 2.0135 | 1.4777 | 130.006 | 130.9171 | 37.3737 | -19.5013 | -19.4351 | 14.2753 | -43.4831 | 0 | 0 | 78.9 | 177.1 | -11.3 | 57.9638 | 57.5748 | 57.4547 | -22.6866 | -23.0031 | 56.8232 | -7.8349 | 62.1435 | 17.2111 | 57.01 | 80.26 | 51.8042 | 101.8112 | -24.08 | -0.8373 | 89.4071 | 88.5703 | -106.6859 | 0.0001 | -14.5906 | -65.9 | -65.7 | 30.9512 | 60.3607 | 74.2188 | 85.5652 | 60.04 | -2.91 | 56.6055 | 191.6709 | -1.85 | -1.78 | 117.78 | 79.03 | 191.6364 | 189.2182 | 40.956 | 39.8909 | 282.5194 | 227.7562 | 219.2806 | 221.3189 | 79.9248 | 71.6493 | -17.885 | 561.4691 | 273.8952 | 0 | -8.1266 | -5.1497 | 57.7908 | -26.7524 | -24.6 | 193.596 | -12.8349 | -13.5197 | 32.1277 | 15.78 | -6.31 | 124.2 | 12.1219 | -90.9095 | -10.8754 | -10.4989 | 5.309 | -5.7835 | 33.4038 | 0 | 3.4805 | 3.4798 | 41.1749 | 41.3239 | 39.9133 | 72.676 | 72.676 | 126.2621 | 12.257 | 11.8051 | 55.8469 | 112.4007 | 11.4644 | 5.41 | 15.2621 | 1.6666 | -5.94 | 20.9 | 11.3987 | 8.1388 | -6.114 | 4.538 | 10.3696 | 37.5 | 3.4944 | 20.5727 | 17.87 | 86.6005 | 27.8 | -14.0357 | 4.7134 | 0 | 3.072 | 0 | 0 | -4.6738 | -20.371 | 25.0771 | 79.8304 | 64.6223 | 65.138 | -92.4212 | 0.0296 | 40.5736 | -34.6769 | 12.6887 | 22.8571 | 22.3442 | 14 | 225.9763 | 224.8656 | 281.6 | -144.9234 | -217.6778 | 449.4536 | 446.2242 | -123.9471 | -122.7854 | -37.1696 | -24.5646 | 85.3358 | 86.696 | -74.6633 | -78.1356 | 64.2078 | 62.6477 | -12.0746 | -12.1171 | 113.69 | 114.56 | 62.8 | 61.5 | 22.2118 | 34.72 | -312.2643 | 112.98 | 112.7609 | 18.5 | 24.2 | -23.3 | -25.3 | 2.0149 | 1.7862 | -216.0354 | 135.22 | 590.8286 | 410.1793 | -17.0936 | 0 | 396.7477 | 68.2357 | -81.4819 | 0 | 132.3306 | 131.3019 | 155.9107 | -250.8304 | 329.8089 | -140.45 | 258.6469 | -3.0309 | 0 | 29.28 | 8.413 | 8.374 | -13.12 | 6.48 | 0 | 10.6676 | -26.601 | -5.449 | 31.3 | 57.37 | 57.944 | 11.4427 | 13.6738 | 56.2075 | 54.9336 | 54.9287 | 0 | 17.3 | 38.2019 | 10.11 | 0 | -23.0253 | 79.5751 | 57.3007 | -23.5303 | -66.911 | 48.6114 | 42.9847 | 16.7 | 25.4 | 0 | 168.0602
MÍNIMO |  | 0 | 14.4163 | -24.9459 | -39.4144 | 24.5331 | 0 | 27.43 | 0 | 36.9644 | 18.7934 | 18.4313 | 2.22 | -65.678 | 28.6 | 9.108 | -57.2 | 6.3601 | 0 | 10.6996 | 10.708 | 17.844 | 5.5479 | 0.1093 | 2.559 | 0 | 0 | -64.12 | -74.23 | 0 | -35.52 | 30.8 | 0 | 0 | -44.74 | -90.72 | -83.37 | 0 | 26.9 | 10.8815 | -0.2796 | 46.1962 | 47.4735 | 0 | -58.8081 | -57.1855 | 4.9594 | 0 | 46.3499 | 46.082 | -1.0469 | -6.8706 | -511.9247 | -25.666 | -13.9 | -15.1 | 35.3475 | 34.3883 | -6.3571 | 0 | -75.4873 | 0.4109 | 0 | 1.3455 | 370.6777 | 47.1511 | 47.3342 | -547.9979 | 310.7282 | 0 | -82.314 | 30.9714 | 66.1644 | 24.78 | 24.93 | 46.26 | 71.03 | -71.7968 | -71.6629 | 67.1601 | 68.0443 | 21.1284 | -90.5801 | -90.1613 | -5.8659 | -88.4207 | 0 | 0 | 19.7 | 85.6 | -16.57 | 36.8133 | 36.96 | 36.8516 | -65.1556 | -64.7368 | 17.6208 | -138.0853 | 18.5579 | 9.6084 | 18.95 | 48.21 | 0.2417 | 30.0339 | -35.24 | -3.7679 | 43.4296 | 43.4232 | -193.1638 | -0.0002 | -21.2229 | -111.9 | -111.9 | 24.9472 | 30.1849 | 31.481 | 42.7917 | 29.98 | -10.87 | 32.535 | 105.4135 | -28.68 | -29.33 | 74.57 | 56.4 | 104.5636 | 103.6182 | -9.8148 | -9.8455 | 191.6825 | 144.4744 | 138.4584 | 141.5876 | 23.0147 | 6.9698 | -29.612 | 335.3743 | -110.4754 | 0 | -35.2417 | -32.4379 | 0 | -78.8164 | -72.8124 | 33.84 | -66.8885 | -68.4836 | -34.025 | 0 | -26.59 | 1 | 5.6531 | -182.3945 | -15.1803 | -14.508 | 0.9545 | -67.8501 | -31.7952 | 0 | 0 | 0.6569 | 37.6304 | 37.6302 | 36.3133 | 2.5118 | 3.0142 | -8.5403 | -38.6175 | -39.3365 | -21.0882 | 0 | -9.6883 | -20.58 | 10.0618 | 0.7657 | -9.75 | 14.1 | -9.3803 | 5.8486 | -10.953 | 4.011 | 6.4655 | 19.43 | -112.2311 | -55.5514 | 12.17 | 53.8496 | 18.8 | -28.7622 | -9.3963 | 0 | 1.3629 | 0 | 0 | -15.0592 | -50.8801 | 18.5814 | 31.9322 | 54.0295 | 54.9857 | -176.6059 | -30.6918 | 28.1207 | -76.8226 | 6.2256 | 3.4571 | 3.2063 | 7.9266 | 128.1499 | 128.6468 | 142.9 | -280.122 | -447.032 | 219.6267 | 219.8383 | -210.5163 | -209.6885 | -57.1187 | -48.4907 | 48.3017 | 47.5124 | -147.5948 | -155.6429 | 26.0298 | 25.1398 | -65.2948 | -65.0124 | 30.35 | 30.79 | 33.6 | 33.4 | 20.5925 | -66.72 | -380.775 | 86.1415 | 85.873 | 6 | -15.4 | -61.6 | -63.9 | 1.3736 | 1.0748 | -443.6571 | -243.6068 | 257.7863 | 0 | -68.3298 | -400.192 | 0 | -153.0471 | -328.4609 | -392.7198 | 81.7748 | 82.5988 | -68.5422 | -567.1682 | 84.8464 | -255.7224 | 140.4995 | -14.3442 | 0 | 12.88 | 4.413 | 4.4 | -28.88 | -10.08 | 0 | -6.8528 | -45.9098 | -21.767 | 7.7 | 47.608 | 47.8 | 0 | 0 | 32.4101 | 33.0296 | 33.5654 | 0 | -25.9 | 12.6579 | 5.2 | 0 | -45.4431 | 68.7288 | 37.4301 | -45.318 | -77.564 | 23.8127 | 25.7197 | -24.1 | -16.8 | 0 | 45.0708
PROMEDIO |  | 0 | 18.0234 | -21.4203 | -29.2546 | 29.3189 | 0 | 38.862 | 0 | 50.3049 | 25.6929 | 24.9778 | 21.09 | -49.2593 | 44 | 17.0885 | -43.5417 | 13.02 | 0 | 16.7795 | 16.9548 | 28.2082 | 13.9717 | 4.1671 | 7.0958 | 0 | 0 | -51.5928 | -54.0335 | 0 | -21.0437 | 47.6667 | 0 | 0 | -23.8523 | -45.4065 | -50.7244 | 23.9683 | 45.8877 | 15.5678 | 3.9013 | 60.5183 | 62.552 | 41.0656 | -44.7117 | -44.291 | 17.5763 | 16.2469 | 62.0873 | 63.6641 | 3.3847 | 17.2937 | -426.1841 | -12.0698 | -11.4313 | -12.0021 | 50.3515 | 49.323 | -4.4468 | 0 | -60.5811 | 5.1587 | 4.6063 | 3.7099 | 481.9609 | 89.4065 | 89.32 | -430.5524 | 438.7233 | 0 | -52.2644 | 53.8557 | 85.7598 | 28.9383 | 32.0196 | 59.5984 | 82.4098 | -33.1893 | -32.8934 | 92.4828 | 93.1444 | 30.2377 | -54.3452 | -54.2726 | 3.5554 | -65.3273 | 0 | 0 | 47.9813 | 131.0708 | -14.4083 | 49.7446 | 49.3461 | 49.1487 | -44.9824 | -44.6013 | 38.749 | -61.6159 | 43.6483 | 12.5954 | 39.5585 | 63.7283 | 37.9537 | 69.072 | -30.1467 | -3.6458 | 65.7859 | 64.9562 | -142.9211 | -8.3333e-05 | -18.3003 | -93.1178 | -93.6886 | 27.4075 | 47.5957 | 57.1452 | 66.3383 | 47.8134 | -7.3952 | 38.4589 | 141.7886 | -21.8915 | -22.1375 | 98.5567 | 69.089 | 142.4576 | 140.2341 | 9.3163 | 8.5377 | 249.2977 | 197.0994 | 189.5128 | 192.3754 | 53.1668 | 39.4106 | -23.466 | 443.9593 | 79.6192 | 0 | -23.4053 | -20.8268 | 29.0534 | -49.7072 | -46.0492 | 116.4068 | -36.7588 | -37.4491 | -2.7605 | 3.5646 | -16.6585 | 75.3762 | 9.4663 | -135.6908 | -13.0064 | -12.5011 | 3.3792 | -38.1862 | 2.2084 | 0 | 2.6444 | 2.633 | 38.9618 | 39.3219 | 37.9764 | 32.3958 | 32.5668 | 48.9321 | -6.9982 | -6.9256 | 19.6209 | 53.7314 | -0.64393 | -8.2906 | 14.5856 | 1.0484 | -9.1404 | 17.4106 | 1.0628 | 7.1584 | -8.963 | 4.3435 | 7.8901 | 28.3746 | -49.1036 | -19.5318 | 15.3884 | 74.1657 | 22.9542 | -21.6288 | -1.0932 | 0 | 1.9975 | 0 | 0 | -10.0855 | -35.4676 | 21.6077 | 55.5119 | 60.3536 | 61.2927 | -136.7677 | -21.2876 | 32.596 | -53.3569 | 9.9851 | 12.2009 | 11.8863 | 11.5408 | 190.5369 | 189.5541 | 216.6 | -217.061 | -366.8035 | 368.7051 | 366.7458 | -180.8632 | -180.0043 | -48.6117 | -38.6505 | 79.5741 | 79.7905 | -121.3089 | -122.412 | 49.3452 | 48.7684 | -48.4448 | -48.4238 | 84.425 | 84.074 | 49.25 | 49.2292 | 21.4377 | -4.3017 | -337.205 | 100.5376 | 100.3512 | 12.2349 | 3.5458 | -47.8875 | -50.075 | 1.6739 | 1.4366 | -360.5228 | -47.5384 | 429.5269 | 240.8338 | -45.2343 | -234.5143 | 234.5445 | -84.8407 | -202.356 | -231.6251 | 110.182 | 110.48 | 85.8258 | -419.2731 | 206.5955 | -211.4003 | 211.9403 | -9.3436 | 0 | 22.5333 | 6.9792 | 6.9863 | -22.13 | 0.73 | 0 | -0.83805 | -35.8727 | -14.8026 | 22.9208 | 53.407 | 53.2286 | 10.2901 | 12.7788 | 51.9266 | 51.7985 | 51.7924 | 0 | -2.4958 | 23.7993 | 7.1937 | 0 | -36.0448 | 73.4837 | 48.9936 | -35.8468 | -72.1058 | 37.8676 | 34.1858 | -6.4146 | 6.3375 | 0 | 109.3961
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 21 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/06/2025 | 00:30 | 0 | 2.0441 | -6.8479 | 5.1191 | 6.7292 |  | 10.5724 |  | 7.4519 | 2.5269 | 4.0771 | 0 | -22 |  | 1.656 | -17.6 | 3.5455 |  | 4.1375 | 4.05 | 7.3668 | 11.1698 | -4.7394 | 1.816 |  | -0.5805 |  | -0.786 | 4.03 | -19.98 |  |  |  | -22.62 | -22.49 |  | -4.23 | -4.2 | 4.2938 | 3.6951 | 18.8391 | 20.5214 | -14.3184 | -8.7073 | -8.6682 | 0.8149 | 0.9727 | -13.3959 | -11.5205 | 1.9851 | 10.2907 | 13.6099 | 13.4455 | -5.5 | -5.9 | -27.9718 | -28.0689 | -2.158 |  | 0.4546 | 1.9031 |  | 0.1911 | -144.7493 | 55.6963 | 56.0625 | 75.0929 | -127.1051 |  |  |  | 15.8076 | 8.22 | 6.93 | -12.76 | 6.11 | -20.2233 | -20.2233 | 25.9993 | 24.7194 | -2.7205 | -12.9542 | -12.8251 | 0.4666 | 11.6829 |  |  | 42.2 | -20 | -1.85 | 31.4622 | 31.0663 | 30.1514 | 103.0895 | 103.1618 | -26.9908 | -83.0998 | -26.6812 | 1.5651 | 28.6 | 10.38 | 4.5361 | 4.7882 | -6.87 |  | -13.785 | -13.2678 | 36.6722 | 0.0152 | -3.3003 | 14.6 | 13.9 | -4.6936 | -2.4311 | 32.8096 | 3.7167 | -1.91 | -0.27 | 11.2725 | -35.172 | -8.18 | -8.38 | 20.46 | 17.08 | -35.1455 | -18.0636 | -39.8235 | -38.9818 |  | -17.7656 | -26.1539 | -26.4456 | -12.6246 | -17.3509 | -12.523 | -171.6811 | -0.3333 |  | -7.1958 | -6.4746 | 12.225 | -6.1865 | -5.9011 | 17.936 | -29.3316 | -29.2095 | 0.6407 | 0 | -20.45 | 0.1 | 4.3003 | 1.0533 | -8.0799 | 2.9242 | 3.2843 | 0.713 | -20.1887 |  | 0.7516 | 1.0048 | 3.2964 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.0332 | -20.5971 | 20.4042 | 20.0913 | -9.4542 |  | 18.6685 | -20.6 | -2.314 | 0.2886 | 1.67 | 2.79 | -17.9928 |  | 5.08 | 1.002 |  | 12.06 | -16.2438 | -8.6209 |  | 26.5556 |  | 19.5093 | -8.3481 |  | 2.2045 |  |  | -8.9306 | -9.396 | 4.6303 | -32.6884 | 8.2509 | 8.6383 | 114.2832 | -3.1998 | -8.2831 | 9.833 | 2.4806 | 2.9518 | 2.8794 | 1.8866 | 23.5915 | 25.0695 | -2.93 | 0 | 36.2995 | 0 | 33.1348 | 5.8622 | 6.6859 | -11.705 | -13.1351 | 0 | 0 |  |  | -18.835 | -18.3131 | -2.6319 | -2.6578 | 12.01 | 11.88 | -32.3 | -32.5 | 1.1252 | -10.56 | 60.2943 | 18.6769 | 18.5666 |  | -39.3 | 4.8 | 4.2 |  | -17.925 | -90.2833 | -38.3874 | -212.8611 | 2.5195 | -30.2472 | 82.6893 | 85.7735 | 90.3085 | 131.1909 | 16.5234 | 24.3264 | 22.9125 | 20.6821 | 135.5368 | -236.9363 | 50.1041 | -38.7674 | -0.3503 |  | -6.64 | -1.722 | -1.735 | 2.48 | 0 | -2.433 | -6.1509 | 10.8415 | -6.0044 | 6.5 | 3.732 | 4.645 |  |  | 4.5027 | 3.7945 | 3.9225 |  | 22.9 | 2.9367 | -0.47 |  | -8.2111 | -13.7558 | -16.2233 | -5.7484 | 9.278 | -10.0291 | 0 | -24.9 | 7.6 |  | -74.6292
21/06/2025 | 01:00 | 0 | 1.8427 | -6.6206 | 2.9627 | 6.5545 |  | 10.0644 |  | 7.0394 | 2.2559 | 3.7009 | -2.22 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 4.3139 |  | 4.3261 | 4.2494 | 7.7442 | 10.9714 | -4.6715 | 2.4419 |  | -0.5255 |  | -0.715 | 4.107 | -17.76 | -13.2 |  |  | -22.92 | -22.99 |  | -3.6 | -3.6 | 3.3792 | 3.8404 | 16.783 | 19.1353 | -3.9597 | -10.1809 | -10.3143 | 15.9223 | 15.2723 | -12.5922 | -10.5828 | 4.3523 | 13.6052 | -0.1192 | 12.1384 | -5.1 | -5.4 | -25.5609 | -24.2176 | -2.2689 |  | -1.1531 | 2.0734 |  | 0.3001 | -129.6731 | 41.5967 | 41.5967 | 82.5881 | -135.77 |  |  |  | 14.3406 | 8.37 | 6.92 | -13.35 | 6.2 | -19.6875 | -19.8215 | 26.9875 | 25.4692 | -1.7566 | -18.3976 | -18.0491 | -0.6332 | 9.6421 |  |  | 35.2 | -14.3 | -1.78 | 26.3187 | 27.418 | 26.5284 | 91.4601 | 91.6408 | -27.0253 | -71.3941 | -26.3921 | 1.4543 | 28.49 | 12.22 | 4.0674 | 4.3976 | -6.6 |  | -11.0708 | -11.1094 | 34.308 | 0.0151 | -3.1594 |  | 16.2 | -4.9072 | -2.6181 | 32.1788 | 3.1601 | -2.28 | -0.16 | 11.853 | -34.8545 | -8.62 | -8.81 | 20.49 | 16.65 | -31.7091 | -17.3636 | -39.2455 | -38.1091 |  | -18.2718 | -26.7055 | -26.7837 | -12.283 | -17.0222 | -12.584 | -175.6422 | 2.3252 |  | -8.0127 | -6.991 | 14.3937 | -5.4267 | -6.3162 | 18.96 | -27.9507 | -28.3552 | 1.5592 | 0 | -19.06 | -0.9 | 4.3803 | 2.6539 | -7.8663 | 3.1127 | 3.5917 | 3.1265 | -19.7454 |  | 0.7264 | 0.9216 | 2.4748 | 3.5867 | 0 | 6.8657 | 6.3633 | -21.0995 | 19.7782 | 19.4669 | -9.8508 |  | 21.0904 | -19.61 | -2.0137 | 0.2529 | 1.55 | 2.03 | -20.3977 |  | 5.01 | 0.963 |  | 11.03 | -17.0532 | -9.0186 | -3.88 | 24.9938 |  | 19.7497 | -8.0576 |  | 2.1216 |  |  | -9.1016 | -10.3645 | 3.3257 | -32.6884 | 8.8077 | 8.4364 | 116.7247 | -3.3825 | -8.5048 | 9.9671 | 3.0689 | 3.6915 | 3.623 | 3 | 23.7165 | 24.7787 | -3.77 | 0 | 37.4427 | 0 | 34.6941 | 4.6003 | 5.6686 | -10.1857 | -12.4703 | 0 | 0 |  |  | -18.8679 | -18.2582 | -2.7874 | -2.3904 | 11.79 | 11.76 | -32.5 | -32.9 | 1.0739 | -11.2 | 58.5224 | 18.4722 | 18.3682 | -20.8 | -38.8 | 6 | 5.4 |  |  | -85.3962 | -40.0378 | -213.1369 | 3.4422 | -26.1014 | 78.946 | 87.7401 | 92.3829 | 131.8841 | 16.5449 | 25.9408 | 23.4528 | 21.1232 | 132.7803 | -237.0495 | 45.5766 | -37.02 | 0.0256 |  | -6.56 | -1.535 | -1.561 | 2.32 | -0.24 | -2.2842 | -6.0349 | 11.1345 | -5.742 | 5.2 | 3.816 | 3.407 | 2.8107 | 2.9981 | 3.6521 | 3.5497 | 3.7956 |  | 23 | 2.7119 | -0.52 |  | -8.0039 | -14.3618 | -15.5745 | -6.4192 | 9.338 | -10.1977 | 0 | -24.2 | 7.5 |  | -75.4535
21/06/2025 | 01:30 | 0 | 1.5278 | -6.1984 | 4.3805 | 6.4972 |  | 10.4353 |  | 7.3588 | 2.1979 | 3.7091 | -2.22 | -22 | 0 | 1.656 |  | 3.9339 |  | 4.2226 | 4.104 | 7.3406 | 11.0771 | -4.6536 | 2.5549 |  | -0.5362 |  | -0.734 | 3.964 | -17.76 | -11 |  |  | -23.19 | -23.18 |  | -3.41 | -3.38 | 4.1494 | 3.8125 | 15.7707 | 17.5941 | -4.7928 | -10.7167 | -9.739 | 17.8797 | 18.6297 | -13.9317 | -11.3865 | 4.3523 | 19.9575 | -6.6791 | 12.7068 | -5 | -5.6 | -26.3122 | -25.0982 | -2.1625 |  | 0.2613 | 1.5966 |  | 0.2115 | -127.842 | 42.024 | 41.7493 | 83.3718 | -136.2524 |  |  |  | 13.3027 | 8.43 | 6.84 | -13.72 | 6.12 | -20.3573 | -20.3573 | 26.2712 | 25.1053 | -2.2621 | -18.5708 | -18.6287 | -0.4391 | 8.8231 |  |  | 33.7 | -13.3 | -1.93 | 26.0923 | 26.2811 | 24.7386 | 91.5457 | 93.0689 | -24.3488 | -72.566 | -24.0737 | 1.5657 | 24.93 | 12.29 | 4.0674 | 4.2999 | -6.62 |  | -10.4617 | -10.6881 | 34.7434 | 0.0153 | -3.328 | 17 |  | -4.8792 | -2.9921 | 31.7056 | 2.789 | -2.62 | 0.24 | 10.7865 | -35.5445 | -8.89 | -9.08 | 20.7 | 16.18 | -34.1273 | -17.2364 | -39.6652 | -38.9727 |  | -20.6275 | -29.0918 | -29.0486 | -11.6736 | -15.1972 | -12.639 | -180.7243 | 4.7568 |  | -8.5719 | -7.5433 | 11.1725 | -9.2892 | -9.7661 | 24.592 | -29.2116 | -30.4382 | 0.5246 | -21.88 | -9.57 | -1.1 | 4.2922 | -3.9958 | -8.0254 | 2.9261 | 3.4598 | 1.8333 | -21.8276 |  | 0.7272 | 0.9208 | 2.4713 | 2.4538 | 0 | 7.2006 | 7.0332 | -20.932 | 20.5596 | 20.0103 | -8.3801 |  | 18.3267 | -19.56 | -2.5063 | 0.2795 | 1.68 | 1.91 | -19.128 |  | 4.948 | 0.972 |  | 13.19 | -17.3965 | -9.7087 | -3.42 | 22.4272 |  | 19.9692 | -8.4126 |  | 2.1004 |  |  | -8.3231 | -9.6208 | 3.019 | -33.6968 | 7.9865 | 7.6822 | 111.4115 | -3.5885 | -8.7392 | 10.0757 | 2.1849 | 3.4791 | 3.3698 | 1.6947 | 24.5699 | 26.0539 | -2.93 | 0 | 41.9656 | 0 | 29.6836 | 7.7679 | 8.6785 | -11.8652 | -13.5736 | 0 | 0 |  |  | -19.7853 | -19.1646 | -1.7892 | -1.5346 | 9.95 | 10.04 | -35.4 | -35.5 | 0.986 | -11.2 | 65.5248 | 17.8374 | 18.1605 | -20.8 | -45.2 | 6.9 | 6.3 |  | -17.7551 | -84.2032 | -34.825 | -216.0254 | 3.3618 | -23.4888 | 82.1433 | 81.9617 | 91.2784 | 135.1716 | 16.3384 | 21.57 | 21.4685 | 17.6225 | 137.2337 | -239.5495 | 47.9005 | -38.1244 | 0.4236 |  | -7.92 | -1.634 | -1.635 | 4.32 | -2.88 | -2.4474 | -3.1907 | 15.7946 | -12.8618 | 5.2 | 3.896 | 3.446 | 2.5869 | 2.9906 | 4.6409 | 3.5612 | 3.4435 |  | 30.2 | 2.9229 | -0.5 |  | -9.3233 | -13.3943 | -14.9109 | -6.5954 | 9.1986 | -9.1972 |  | -32.1 | 14.1 |  | -74.2828
21/06/2025 | 02:00 | 0 | 1.4101 | -6.0367 | 6.977 | 6.3094 |  | 10.4536 |  | 6.9991 | 2.1459 | 3.6104 | -2.22 |  | 0 | 2.484 |  | 4.2824 |  | 4.009 | 3.9249 | 7.1463 | 10.9497 | -4.8815 | 2.5363 |  | -0.8971 |  | -0.897 | 3.66 | -17.76 | -11 |  |  | -23.73 | -23.84 |  | -3.53 | -3.43 | 4.0267 | 3.8684 | 17.4065 | 18.969 | -4.4924 | -9.2432 | -9.4997 | 0.3422 | 0.2231 | -10.8507 | -9.1092 | 2.3796 | 11.2991 | -3.7145 | 14.1899 | -6 | -6.2 | -28.1584 | -27.8957 | -2.1889 |  | -0.294 | 1.706 |  | 0.0329 | -145.6648 | 43.7025 | 43.7025 | 94.0712 | -146.6004 |  |  |  | 12.195 | 8.29 | 6.7 | -14.77 | 5.49 | -19.4196 | -19.1517 | 25.4662 | 24.4288 | -1.6306 | -20.9115 | -21.0533 | -0.0925 | 7.6347 |  |  | 28.2 | -9.5 | -1.69 | 23.27 | 23.7939 | 22.1386 | 94.2453 | 94.4043 | -25.8833 | -73.9794 | -24.5074 | 1.5399 | 27.04 | 12.61 | 4.0674 | 4.2999 | -6.6 |  | -9.3023 | -8.9823 | 32.363 | 0.0153 | -3.1594 |  |  | -4.657 | -3.3661 | 32.021 | 2.4179 | -2.92 | -0.01 | 11.367 | -32.6469 | -8.73 | -8.91 | 19.97 | 14.83 | -32.2182 | -16.4091 | -38.7775 | -37.4909 |  | -22.2917 | -29.8042 | -29.6177 | -12.1522 | -17.1748 | -12.889 | -190.5195 | 5.9374 |  | -7.9563 | -7.0777 | 10.9155 | -7.3334 | -7.1152 | 25.616 | -28.886 | -28.6771 | -0.5179 | -24.53 | -14.64 | 0.1 | 4.4276 | 1.3443 | -8.1104 | 2.8955 | 3.2435 | -0.9246 | -18.0484 |  | 0.6855 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 5.5261 | -17.7504 | 18.4541 | 18.5998 | -6.8251 |  | 18.2046 | -18.44 | -2.5063 | 0.2621 | 1.74 | 1.97 | -16.9014 |  | 4.91 | 1.078 |  | 15.12 | -18.4212 | -10.7599 | -3.48 | 19.4519 |  | 20.419 | -8.5089 |  | 2.0009 |  |  | -8.6233 | -7.6264 | 2.256 | -34.8733 | 6.4598 | 5.9713 | 106.7659 | -3.7849 | -8.8759 | 9.7584 | 2.2909 | 3.4352 | 3.3619 | 2 | 24.6223 | 26.5686 | -5.03 | 0 | 43.4394 | 0 | 27.9596 | 6.6762 | 6.8564 | -11.7727 | -13.1051 | 0 | 0 |  |  | -22.7462 | -22.1749 | -1.9666 | -1.5634 | 10.45 | 10.51 | -34.5 | -34.4 | 0.9677 | -11.76 | 70.4557 | 9.7838 | 9.7352 |  | -43.9 | 10.2 | 9.3 |  | -17.9719 | -83.7217 | -41.0294 | -215.2046 | 5.1307 | -25.2394 | 81.1894 | 86.4509 | 98.9708 | 136.4379 | 15.5559 | 18.8721 | 19.7366 | 15.0189 | 134.5489 | -241.2457 | 45.1123 | -33.4035 | -0.3967 |  | -8.24 | -1.664 | -1.689 | 4.4 | -2.72 | -2.3781 | -3.2517 | 15.7061 | -12.0409 | 5.1 | 4.042 | 3.993 |  |  | 4.5952 | 3.9554 | 3.6464 |  | 28.9 | 3.2647 | -0.6 |  | -7.8698 | -13.1698 | -15.5255 | -5.5934 | 8.676 | -9.7227 |  | -30.3 | 12.6 |  | -75.8598
21/06/2025 | 02:30 | 0 | 1.244 | -5.7415 | 6.8359 | 6.3304 |  | 10.5561 |  | 6.7673 | 2.0719 | 3.5176 | -2.22 |  |  | 2.484 |  | 3.7375 |  | 3.9774 | 3.9514 | 7.1616 | 10.8774 | -4.8743 | 2.6807 |  | -0.5654 |  | -0.992 | 3.782 | -17.76 | -11 |  |  | -24.08 | -24 |  | -3.35 | -3.35 | 3.6148 | 4.0161 | 17.5779 | 19.4927 | -4.4249 | -10.8507 | -10.9643 | 0.3151 | 0.2435 | -10.3148 | -8.5734 | 2.3796 | 12.4878 | -0.8185 | 14.5253 | -6.3 | -6.7 | -27.5197 | -27.5995 | -2.0252 |  | -2.0453 | 1.9601 |  | 0.0923 | -146.0615 | 41.7493 | 41.8103 | 96.9241 | -149.2518 |  |  |  | 11.217 | 7.69 | 6.22 | -15.28 | 4.94 | -19.1517 | -19.1517 | 24.8977 | 23.8397 | -0.5941 | -19.5122 | -19.7086 | -2.2507 | 9.468 |  |  | 31.3 | -13.1 | -1.55 | 24.4807 | 24.2106 | 22.821 | 98.2799 | 97.5283 | -29.9295 | -72.8974 | -28.8958 | 1.4186 | 27.88 | 11.81 | 3.5986 | 3.9093 | -6.3 |  | -10.7033 | -10.3899 | 35.0993 | 0.0155 | -3.0488 |  | 18.5 | -4.6033 | -3.3661 | 30.1285 | 1.8613 | -3.26 | 0.66 | 11.4885 | -37.1996 | -8.56 | -8.64 | 19.54 | 14.72 | -35.7636 | -18.1636 | -39.1417 | -37.9 | -11.0489 | -24.4526 | -31.4655 | -31.983 | -13.533 | -16.0763 | -12.329 | -194.3649 | 6.5886 |  | -7.3012 | -6.5354 | 0 | -9.6481 | -9.652 | 36.368 | -29.786 | -29.4924 | -1.0303 | 0 | -20.75 | 2.1 | 4.3442 | -5.7925 | -7.6601 | 3.4031 | 2.2762 | -1.9889 | -17.5712 |  | 0.7059 | 0.9046 | 2.9506 | 3.085 | 0 | 5.3586 | 5.3586 | -17.4155 | 18.427 | 18.5633 | -8.5465 |  | 17.8286 | -18.81 | -2.1199 | 0.2529 | 1.71 | 3.11 | -17.4498 |  | 4.895 | 1.061 |  | 15.45 | -18.5448 | -10.4237 | -3 | 19.8902 |  | 20.5698 | -8.5108 |  | 1.9651 |  |  | -7.7546 | -6.929 | 4.6303 | -34.8733 | 7.0042 | 5.9424 | 109.5769 | -3.8967 | -8.9662 | 9.6106 | 2.5787 | 3.3912 | 3.3145 | 2.2676 | 23.1555 | 25.8447 | -5.03 | 0 | 45.8674 | -4.1342 | 28.008 | 4.9835 | 6.2242 | -11.4387 | -13.3315 | 0 | 0 | 53.1612 | 52.7262 | -22.7517 | -22.1309 | -1.7486 | -1.4116 | 9.95 | 9.98 | -34.7 | -35.3 | 1.0373 | -11.84 | 74.6315 | 8.6367 | 8.5518 | -21.1 | -44.8 | 9.4 | 8.9 | -18.1808 |  | -85.4707 | -42.6669 | -212.6611 | 2.0158 | -25.6622 | 81.1064 | 84.1477 | 101.6904 | 132.7171 | 13.0343 | 18.6868 | 20.3111 | 9.9368 | 133.2094 | -241.6891 | 43.4329 | -32.2592 | -0.1868 |  | -8.32 | -1.74 | -1.756 | 4.64 | -2.64 | -2.803 | -3.4836 | 15.7336 | -12.8893 | 5.5 | 3.752 | 2.861 |  |  | 3.9867 | 4.2204 | 4.0644 |  | 30 | 2.5285 | -0.57 |  | -7.5767 | -14.0627 | -15.7268 | -5.8437 | 9.1275 | -9.7764 | 0 | -30.9 | 13.3 |  | -75.7755
21/06/2025 | 03:00 | 0 | 0.8513 | -5.4793 | 8.0713 | 6.3631 |  | 10.811 |  | 6.6933 | 1.9959 | 3.4247 | 0 |  |  |  |  | 3.8343 |  | 3.9517 | 3.9189 | 6.9974 | 10.9457 | -5.3629 | 2.6808 |  | -0.527 |  | -1.037 | 4.678 | -19.98 | -11 |  |  | -24.22 | -24.31 |  | -3.22 | -3.18 | 2.2493 | 3.826 | 16.8402 | 18.5844 | -4.0105 | -12.1903 | -11.4649 | -0.1338 | 0.057 | -10.7167 | -8.9753 | 2.3796 | 11.8635 | -0.9734 | 15.7876 | -5.8 | -6.3 | -28.0516 | -27.8994 | -1.3488 |  | -2.0606 | 2.1486 |  | -0.2305 | -147.8927 | 41.9935 | 42.4207 | 96.7457 | -152.0372 |  |  |  | 10.2091 | 7.61 | 6.16 | -15.54 | 4.59 | -18.6158 | -18.3479 | 24.8903 | 23.496 | -0.1919 | -20.1654 | -20.3033 | -2.0363 | 8.4541 |  |  | 29.3 | -11.3 | -1.64 | 23.1232 | 22.5971 | 22.4104 | 98.5097 | 99.5093 | -29.6737 | -73.0056 | -29.5188 | 1.5141 | 26.67 | 11.76 | 3.4424 | 3.9093 | -6.3 |  | -10.3025 | -9.9968 | 36.3598 | 0.0156 | -3.0279 |  |  | -4.696 | -3.7402 | 30.7593 | 1.8613 | -3.24 | 0.54 | 11.124 | -34.457 | -8.62 | -8.72 | 19.56 | 14.95 | -34.7636 | -17.9727 | -38.5497 | -37.8455 | -9.5486 | -25.5202 | -32.1469 | -32.4047 | -13.7652 | -13.9973 | -12.07 | -194.7125 | 8.7736 |  | -7.0445 | -6.8947 | 0 | -8.2764 | -9.0166 | 20.496 | -26.9099 | -26.8665 | 2.3924 | 0 | -19.75 | 0.1 | 4.5272 | -0.9994 | -7.5564 | 3.4973 | 1.9409 | 0.8245 | -20.8134 |  | 0.6532 | 0.8929 | 2.491 | 2.4856 | 0 | 4.6888 | 4.3539 | -17.4155 | 18.6423 | 18.6843 | -7.4033 |  | 17.2232 | -19.08 | -2.4129 | 0.2621 | 1.78 | 2.21 | -15.7257 |  | 4.852 | 1.08 |  | 14.43 | -18.4684 | -10.6915 | -2.88 | 18.9593 |  | 20.2163 | -8.2211 |  | 1.9683 |  |  | -8.0838 | -7.7771 | 3.1792 |  | 7.0879 | 7.0547 | 109.5747 | -4.032 | -8.9151 | 9.8644 | 2.9567 | 3.3473 | 3.2749 | 3 | 24.1728 | 26.0036 | -5.03 | 0 | 46.0225 | 0 | 27.5918 | 6.9409 | 7.5941 | -11.5249 | -12.7535 | 0 | 0 |  |  | -22.2628 | -21.642 | -1.8831 | -1.6837 | 9.08 | 9.09 | -33.9 | -34.3 | 0.9494 | -11.36 | 71.245 | 11.7491 | 11.6583 | -20.8 | -44.3 | 9 | 8.1 | -17.9339 |  | -87.1957 | -45.9166 | -211.4039 | 5.6024 | -28.8088 | 80.4115 | 85.7822 | 95.8682 | 134.3938 | 15.4989 | 16.8849 | 15.6246 | 12.7153 | 133.5468 | -240.1992 | 45.087 | -33.6599 | -1.0535 |  | -8 | -1.706 | -1.739 | 4.48 | -2.48 | -2.19 | -3.2212 | 15.3552 | -12.1874 | 5 | 3.779 | 5.062 |  |  | 3.7196 | 4.043 | 3.8746 |  | 29.1 | 3.575 | -0.58 |  | -8.0479 | -13.9562 | -15.5604 | -6.1981 | 9.4825 | -9.9869 | 0 | -30.6 | 12.9 |  | -76.6329
21/06/2025 | 03:30 | 0 | 0.7537 | -5.2423 | 6.7423 | 6.3291 |  | 10.5347 |  | 6.7998 | 2.0149 | 3.4531 | -2.22 |  |  | 2.484 |  | 3.755 |  | 4.1062 | 3.871 | 7.2392 | 11.0451 | -5.225 | 2.5647 |  | -0.6404 |  | -0.927 | 4.266 | -17.76 | -11 |  |  | -23.63 | -23.59 |  | -3.45 | -3.5 | 1.8454 | 3.9659 | 15.3507 | 14.9696 | -4.0529 | -9.779 | -9.6468 | 9.9504 | 14.5797 | -13.128 | -12.0563 | 4.3523 | 18.6307 | -13.1332 | 12.7011 | -5.3 | -5.6 | -28.3639 | -28.523 | -1.4296 |  | 2.7545 | 1.9063 |  | -0.2935 | -137.2112 | 23.7739 | 23.8655 | 94.7192 | -157.4514 |  |  |  | 9.0515 | 8.09 | 6.84 | -15.15 | 4.17 | -18.7498 | -19.4196 | 25.7828 | 25.0386 | 0.0302 | -23.3887 | -23.2457 | 3.3681 | 4.4236 |  |  | 18.6 | -2.4 | -1.55 | 19.1348 | 19.4719 | 18.3489 | 80.1124 | 80.4196 | -26.3209 | -57.8788 | -25.7213 | 1.2691 | 25.94 | 14.46 | 3.4424 | 3.714 | -6.15 |  | -6.0358 | -5.7627 | 25.3482 | 0.0153 | -2.946 | 19.3 |  | -4.0759 | -3.7402 | 31.2325 | 1.6757 | -3.41 | 0.3 | 10.3005 | -24.9739 | -8.76 | -8.89 | 19.77 | 14.29 | -26.3091 | -13.0818 | -37.0928 | -36.0364 | -9.8183 | -20.6013 | -28.0017 | -27.5913 | -16.8643 | -19.4681 | -11.024 | -191.9032 | 7.7791 |  | -8.2847 | -7.3221 | 13.194 | -4.5131 | -3.9262 | 6.16 | -26.8019 | -26.4265 | 0.4343 | 0 | -19.38 | 0 | 4.5971 | 5.8227 | -8.03 | 3.0234 | 2.8917 | 1.936 | -18.9333 |  | 0.6933 | 0.9134 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.1959 | -18.2527 | 16.8634 | 16.9205 | -7.427 |  | 17.6919 | -19.09 | -2.6125 | 0.2538 | 1.62 | 1.95 | -18.1894 |  | 4.871 | 0.99 |  | 14.28 | -18.2802 | -10.9647 | -2.91 | 18.8003 |  | 18.5002 | -6.1995 |  | 1.8803 |  |  | -8.2367 | -9.1839 | 3.4585 | -33.0246 | 7.1378 | 7.6545 | 110.5615 | -4.3742 | -9.5701 | 11.6853 | 3.1129 | 3.3619 | 3.2907 | 2 | 25.2472 | 25.5576 | -5.45 | 0 | 39.7077 | -7.2521 | 28.8127 | 3.4736 | 3.7991 | -10.6372 | -11.7631 | 0 | 0 |  |  | -22.3177 | -21.642 | -2.3394 | -1.9674 | 8.31 | 8.33 | -34.3 | -34.7 | 0.9146 | -11.68 | 69.4894 | 10.3351 | 10.6496 | -20.4 | -43.9 | 8.6 | 7.6 | -18.1555 |  | -98.5562 | -53.1013 | -214.3624 | 5.1773 | -38.7782 | 80.6259 | 89.1227 | 98.2379 | 134.7004 | 10.6532 | 14.3653 | 15.7162 | 10.0893 | 132.0866 | -239.6376 | 44.3757 | -33.0703 | -1.0535 |  | -7.52 | -1.542 | -1.562 | 4.24 | -2.48 | -2.5621 | -3.3677 | 15.4711 | -12.3613 | 5.5 | 5.586 | 3.406 |  |  | 4.4526 | 4.5372 | 3.4957 |  | 29.1 | 2.9411 | -0.61 |  | -8.1252 | -13.9297 | -16.7394 | -5.9735 | 9.5774 | -11.4633 | 0 | -30.4 | 12.7 |  | -76.8013
21/06/2025 | 04:00 | 0 | 0.6899 | -5.2368 | 6.2394 | 6.6868 |  | 10.6755 |  | 6.7678 | 2.0239 | 3.5443 | -2.22 |  |  |  |  | 4.1966 |  | 4.1265 | 3.9728 | 7.1972 | 11.0618 | -5.2482 | 2.6105 |  | -0.5285 |  | -1.074 | 4.323 | -17.76 | -11 |  |  | -23.71 | -23.81 |  | -3.72 | -3.65 | 2.9185 | 3.7147 | 15.3368 | 16.979 | -3.1863 | -8.8413 | -8.694 | 0.0463 | 0.456 | -11.3865 | -9.1092 | 2.3796 | 11.144 | -4.6478 | 13.5171 | -5.9 | -6.2 | -29.8924 | -29.425 | -1.4592 |  | 2.8888 | 1.8591 |  | -0.2208 | -146.0615 | 24.6895 | 24.8421 | 97.855 | -165.5474 |  |  |  |  | 8.26 | 6.99 | -15.18 | 4.63 | -20.2233 | -20.3573 | 26.2333 | 25.6195 | -1.2462 | -22.1024 | -22.4314 | 2.9202 | 4.0826 |  |  | 20.6 | -3.2 | -1.34 | 19.7027 | 19.8323 | 18.4865 | 82.1926 | 81.8378 | -28.5423 | -56.8505 | -28.0966 | 1.221 | 25.12 | 14.29 | 3.4424 | 3.8116 | -6.11 |  | -6.1354 | -5.8314 | 24.4304 | 0.0154 | -2.9166 |  | 20.8 | -4.2212 | -3.7402 | 31.0748 | 1.8613 | -3.42 | 0.31 | 9.6795 | -25.3039 | -8.22 | -8.45 | 18.79 | 14.48 | -27.6 | -13.4545 | -37.5535 | -36.2455 |  | -21.2596 | -28.7761 | -28.0102 | -15.5532 | -17.9498 | -11.077 | -193.6701 | 7.7312 |  | -8.0344 | -7.0794 | 12.5121 | -7.7202 | -8.5294 | 19.984 | -26.9461 | -26.4596 | 1.496 | 0 | -19.98 | -3.7 | 4.5971 | 0.2038 | -7.7314 | 3.3281 | 2.931 | 1.4216 | -20.962 |  | 0.7005 | 0.9084 | 3.2073 | 3.3118 | 0 | 7.3681 | 7.0332 | -18.5877 | 17.2773 | 17.236 | -7.9305 |  | 20.2066 | -17.64 | -1.6127 | 0.2538 | 1.38 | 1.92 | -19.4968 |  | 5.116 | 0.963 |  | 14.62 | -18.4192 | -10.7631 | -2.97 | 19.3189 |  | 18.7438 | -6.1503 |  | 1.8769 |  |  | -7.6714 | -9.4126 | 4.6593 |  | 6.2847 | 6.9164 | 104.944 | -4.4131 | -9.4991 | 11.4834 | 2.4027 | 3.545 | 3.354 |  | 23.6145 | 25.8322 | -5.87 | 0 | 39.4843 | -5.8117 | 30.673 | 3.501 | 3.8951 | -10.3304 | -11.9745 | 0 | 0 |  |  | -20.6258 | -20.016 | -2.1272 | -2.1331 | 6.4 | 6.37 | -32.8 | -33.1 | 0.986 | -11.12 | 64.9649 | 13.5917 | 13.4955 | -20.4 | -43.5 | 8.1 | 7.4 |  |  | -96.3452 | -45.7975 | -209.7129 | 6.003 | -32.5893 | 77.3791 | 87.8615 | 93.3902 | 132.0657 | 14.2173 | 18.0609 | 17.1057 | 17.0821 | 130.9646 | -237.9256 | 45.495 | -34.7838 | -1.3806 |  | -7.76 | -1.567 | -1.585 | 4.24 | -2.4 | -2.5718 | -3.7766 | 14.6807 | -11.6014 | 5.8 | 4.946 | 4.362 |  |  | 3.6968 | 3.291 | 3.8262 |  | 27.8 | 3.8089 | -0.59 |  | -7.7319 | -13.5965 | -15.5727 | -4.7967 | 9.316 | -10.5105 | 0 | -29.6 | 11.9 |  | -76.7578
21/06/2025 | 04:30 | 0 | 0.5883 | -5.1464 | 2.4949 | 6.7606 |  | 10.0924 |  | 7.0549 | 2.1329 | 3.5187 | -2.22 |  |  |  |  | 4.0908 |  | 3.9156 | 3.9123 | 6.9797 | 10.663 | -5.0294 | 2.3787 |  | -0.858 |  | -0.744 | 4.479 | -17.76 | -11 |  |  | -23.01 | -22.97 |  | -3.32 | -3.32 | 3.049 | 3.5149 | 12.4587 | 13.9398 | -4.4931 | -8.8413 | -9.4746 | 16.3634 | 18.9369 | -14.6015 | -11.7884 | 4.3523 | 21.597 | -9.0081 | 12.4233 | -4.8 | -5.2 | -26.9273 | -27.8807 | -1.3055 |  | 2.9682 | 1.5818 |  | -0.3256 | -120.1513 | 22.3395 | 22.309 | 88.3949 | -149.5192 |  |  |  | 10.0793 | 8.35 | 6.98 | -14.88 | 4.84 | -20.7592 | -20.8931 | 26.0274 | 25.2176 | -1.188 | -21.9417 | -21.8542 | 2.2621 | 5.3838 |  |  | 22.8 | -6.4 | -1.49 | 20.4093 | 20.8806 | 19.9048 | 76.3826 | 78.4339 | -26.3111 | -54.7617 | -26.3255 | 1.2725 | 23.32 | 14.39 | 3.4424 | 3.9093 | -6.17 |  | -7.7337 | -7.0003 | 28.2448 | 0.0152 | -2.9468 |  |  | -4.1516 |  | 30.4439 | 1.8613 | -3.35 | 0.52 | 9.477 | -29.8492 | -7.95 | -8.06 | 18.23 | 14.65 | -29.5273 | -14.9909 | -38.6846 | -37.7182 |  | -22.9183 | -30.5538 | -30.6075 | -7.3846 | -8.9094 | -10.846 | -181.7511 | 3.3611 |  | -7.6924 | -7.0847 | 9.0171 | -10.7844 | -9.1222 | 36.368 | -31.9875 | -31.5009 | -4.4022 | -19.72 | -20.85 | -6.1 | 4.3068 | -7.6147 | -7.889 | 3.0979 | 3.083 | -3.2623 | -16.0856 |  | 0.6777 | 0.9001 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 7.2006 | -18.5877 | 19.4091 | 19.432 | -8.2118 |  | 18.2046 | -19.07 | -2.8066 | 0.2547 | 1.52 | 1.59 | -17.8072 |  | 5.04 | 0.97 |  | 15.05 | -17.6449 | -10.0275 | -2.89 | 19.9236 |  | 19.0794 | -6.637 |  | 1.8696 |  |  |  | -9.0063 | 4.0444 | -32.9405 | 7.8986 | 6.1239 | 114.7641 | -4.2125 | -9.3471 | 11.3217 | 2.2149 | 3.5304 | 3.441 |  | 24.0487 | 25.6282 | -5.45 | 0 | 37.1039 | -6.11 | 32.9832 | 3.9592 | 4.0354 | -10.8002 | -11.8862 | 0 | 0 |  |  | -20.1973 | -19.3623 | -3.3299 | -3.1732 | 6.31 | 6.25 | -33 | -33.3 | 0.9494 | -10.48 | 65.3615 | 12.7377 | 12.2369 | -20.4 | -43.1 | 7.3 | 6.8 |  |  | -97.2295 | -47.1513 | -212.4128 | 4.7459 | -35.7014 | 81.8447 | 86.4317 | 94.7435 | 132.1517 | 14.8428 | 16.0463 | 14.6684 | 16.955 | 133.0084 | -238.2574 | 45.2926 | -34.5188 | -1.4051 |  | -8.08 | -1.477 | -1.489 | 4.48 | -2.32 | -2.6274 | -3.8071 | 14.8852 | -11.4549 | 5.4 | 5.06 | 5.04 |  |  | 4.2539 | 4.3717 | 3.8391 |  | 27 | 3.1024 | -0.6 |  | -8.1347 | -13.7893 | -16.1358 | -5.6125 | 9.4486 | -10.8257 | 0 | -29.8 | 11.3 |  | -75.9047
21/06/2025 | 05:00 | 0 | 0.5719 | -5.0244 | 2.7059 | 7.0089 |  | 10.2793 |  | 7.2517 | 2.3079 | 3.5997 | -4.44 | -22 |  | 3.312 | -15.4 | 4.0873 |  | 3.8022 | 3.6067 | 6.7833 | 11.0189 | -5.7415 | 2.4308 |  | -0.7259 |  | -1.077 | 4.511 | -17.76 | -11 |  |  | -25.23 | -25.27 |  | -2.44 | -2.31 | 2.565 | 3.8062 | 12.5235 | 13.3646 | -5.5965 | -9.3771 | -9.9884 | 10.9988 | 10.008 | -11.3865 | -11.5205 | 3.1687 | 12.3887 | 2.8296 | 13.1093 | -5.1 | -5.4 | -27.0047 | -27.43 | -1.227 |  | 5.2721 | 1.4245 |  | 0.1133 | -119.4189 | 21.8207 | 21.8207 | 95.9327 | -154.0936 |  |  |  | 10.0993 | 8.47 | 7.05 | -14.61 | 5.39 | -24.242 | -24.242 | 30.1927 | 27.9015 | -1.8088 | -22.946 | -22.7185 | 5.8957 | 5.9827 |  |  | 25 | -7.8 | -1.42 | 20.4375 | 21.4881 | 19.41 | 77.5398 | 77.3414 | -28.3239 | -54.173 | -27.4482 | 1.3137 | 23.21 | 14.56 | 3.4424 | 3.9093 | -6.2 |  | -7.8995 | -7.622 | 30.4319 | 0.0152 | -3.0012 |  | 18.4 | -3.9673 | -3.7402 | 30.6016 | 1.8613 | -3.25 | 0.5 | 10.206 | -31.4193 | -8.25 | -8.37 | 19.24 | 15.12 | -31.0545 | -15.7273 | -41.0042 | -40.7909 |  | -20.3893 | -29.1469 | -29.7193 | -16.1065 | -20.1192 | -10.953 | -183.7144 | 8.4932 |  | -7.7647 | -7.1125 | 12.434 | -4.4756 | -5.7711 | 30.736 | -29.3048 | -28.921 | 2.459 | 0 | -16.58 | 1.3 | 4.7117 | 4.2099 | -7.6644 | 3.3208 | 2.9406 | 5.3808 | -21.3311 |  | 0.6386 | 0.8653 | 0 | 2.6486 | 0 | 10.0474 | 10.2148 | -32.654 | 22.5552 | 22.6216 | -18.6149 |  | 20.6754 | -19.52 | -2.9128 | 0.2621 | 2.67 | 0.21 | -20.4829 |  | 5.083 | 1.017 |  | 16.55 | -5.2735 | 2.2341 | -3.29 | 21.4545 |  | 17.6543 | -5.6651 |  | 1.9088 |  |  | -9.0474 | -10.0512 | 3.3547 | -32.1843 | 6.6944 | 6.6943 | 95.2051 | -4.5473 | -8.8616 | 11.6051 | 2.3134 | 3.4645 | 3.3777 |  | 25.5634 | 27.9478 | -2.51 | 0 | 33.825 | 0 | 38.1033 | 4.4366 | 4.1454 | -11.3422 | -12.9314 | 0 | 0 |  |  | -19.8952 | -18.7416 | -3.2783 | -3.4409 | 8.29 | 8.56 | -33 | -33 | 1.0025 | -10.08 | 63.9338 | 14.048 | 13.8689 | -19.9 | -43.5 | 6 | 5.4 | -17.9612 | -17.8089 | -104.3204 | -51.0212 | -210.9622 | 6.1604 | -41.6087 | 82.742 | 80.3603 | 91.2851 | 133.6658 | 19.2671 | 23.0155 | 20.7657 | 18.5541 | 139.4462 | -236.9507 | 52.3771 | -40.5289 | -1.8274 |  | -8.48 | -1.56 | -1.572 | 4.8 | -2.24 | -3.0734 | -4.1581 | 14.5037 | -11.6289 | 5.7 | 4.298 | 3.238 | 2.5851 |  | 5.2703 | 3.8587 | 3.2381 |  | 28.1 | 2.9087 | -0.63 |  | -7.935 | -13.8364 | -15.1146 | -5.7735 | 9.0482 | -10.2318 | 0 | -29.4 | 12 |  | -76.9445
21/06/2025 | 05:30 | 0 | 0.7018 | -5.1528 | 3.7637 | 7.2692 |  | 10.4296 |  | 7.6921 | 2.5769 | 4.0077 | -2.22 | -22 |  | 2.484 |  | 3.8481 |  | 4.3475 | 4.2718 | 7.748 | 10.8915 | -5.2446 | 2.5549 |  | -0.8952 |  | -0.912 | 4.406 | -15.54 |  |  |  | -24.15 | -24.02 |  | -3.1 | -3.12 | 2.1806 | 3.6894 | 11.2627 | 13.5163 | -2.8056 | -9.5111 | -9.9054 | 18.8623 | 16.6636 | -11.5205 | -11.9224 | 3.9578 | 23.0242 | 1.1272 | 10.8817 | -5.3 | -5.4 | -27.4223 | -27.2886 | -1.1834 |  | 7.068 | 1.4587 |  | 0.0976 | -114.5054 | 21.8207 | 21.7902 | 83.6767 | -150.7482 |  |  |  | 11.5264 | 8.7 | 7.43 | -14.12 | 5.7 | -22.3666 | -22.5006 | 28.5175 | 27.6696 | -1.5867 | -20.0037 | -20.2189 | 7.2866 | 6.5003 |  |  | 25 | -8.3 | -1.47 | 21.8545 | 22.1278 | 21.6761 | 75.664 | 75.7507 | -26.752 | -53.8898 | -25.7933 | 1.4607 | 23.18 | 14.48 | -0.3125 | 8.2062 | -6.38 |  | -8.8463 | -8.5866 | 27.0797 | 0.0149 | -3.0996 |  |  | -3.8379 | -3.1791 | 30.6016 | 2.4179 | -3.04 | 0.65 | 10.746 | -28.3766 | -8.05 | -8.22 | 20.29 | 15.18 | -27.1818 | -13.8545 | -39.9253 | -38.9909 |  | -17.4723 | -25.7568 | -26.8311 | -14.2205 | -18.5608 | -10.544 | -179.3683 | 8.0703 |  | -8.0168 | -7.1925 | 0 | -4.6386 | -5.0773 | 19.472 | -29.365 | -28.382 | 1.3092 | 0 | -21.72 | 0.6 | 4.6651 | 2.9283 | -7.5973 | 3.3297 | 2.9446 | 1.5423 | -18.1216 |  | 0.6799 | 0.9028 | 2.8402 | 0 | 2.7294 | 9.2101 | 9.0426 | -28.1327 | 20.3856 | 19.667 | -15.7399 |  | 21.4176 | -19.34 | -2.7187 | 0.2795 | 1.42 | 0.87 | -21.7543 |  | 5.075 | 1.021 |  | 15.27 | -8.5781 | -1.529 | -3.22 | 20.2407 |  | 18.5482 | -6.3449 |  | 1.8601 |  |  | -8.8077 | -9.7543 | 4.8638 | -32.5204 | 6.5281 | 6.3839 | 94.2055 | -4.1842 | -9.155 | 11.2729 | 2.5893 | 3.6402 | 3.5755 | 2 | 24.65 | 25.9703 | -2.93 | 0 | 36.7406 | 0 | 32.7597 | 5.8998 | 6.711 | -11.1009 | -12.7388 | 0 | 0 |  |  | -18.5054 | -18.0714 | -1.877 | -0.8765 | 8.95 | 9.07 | -32.4 | -32.9 | 0.9494 | -10 | 66.304 | 14.3681 | 14.2846 | -19.5 | -43.9 | 5.6 | 4.8 |  |  | -88.5717 | -52.734 | -212.9936 | 4.3133 | -38.9768 | 90.896 | 77.6608 | 85.4732 | 133.2799 | 18.1962 | 29.2241 | 24.9546 | 21.4839 | 142.9258 | -238.1551 | 56.4689 | -43.4913 | -2.0154 |  | -7.84 | -1.426 | -1.449 | 4.08 | -1.68 | -2.9893 | -4.4816 | 15.5871 | -12.0989 | 5.7 | 3.879 | 3.378 |  | 2.9965 | 4.1929 | 4.3594 | 3.6191 |  | 28.4 | 3.1361 | -0.58 |  | -8.9406 | -13.434 | -15.2412 | -5.9995 | 8.7048 | -9.7195 | 0 | -30.3 | 13 |  | -75.1439
21/06/2025 | 06:00 | 0 | 0.8083 | -5.3213 | 4.0513 | 7.4231 |  | 11.2021 |  | 7.8383 | 2.6519 | 4.1395 | -4.44 |  |  | 3.312 |  | 3.8453 |  | 4.0033 | 3.9389 | 7.0473 | 10.1828 | -5.9242 | 2.7061 |  | -1.0493 |  | -0.987 | 4.258 | -15.54 | -11 |  |  | -24.05 | -24.27 |  | -3.48 | -3.49 | 1.5292 | 3.9484 | 14.1611 | 15.4032 | -3.3424 | -8.9753 | -9.059 | -1.2229 | -1.1975 | -11.2526 | -9.1092 | 1.5905 | 7.2413 | 3.2025 | 11.8878 | -5.2 | -5.5 | -29.1081 | -28.6573 | -1.3101 |  | 7.1505 | 1.6027 |  | 0.2459 | -128.9101 | 23.6518 | 23.6824 | 81.2764 | -155.2983 |  |  |  |  | 8.59 | 7.19 | -14.14 | 5.56 | -21.8308 | -21.9648 | 26.4998 | 25.6568 | -1.5857 | -19.9588 | -19.9478 | 6.7994 | 6.115 |  |  | 24.1 | -5.6 | -1.58 | 22.2545 | 22.6533 | 21.2808 | 75.2529 | 75.3082 | -26.6624 | -53.706 | -25.8369 | 1.4797 | 25.52 | 14.42 |  | 7.9132 | -6.29 |  | -7.9988 | -8.0287 | 26.9969 | 0.0148 | -3.0041 | 16.8 |  | -3.8635 | -2.9921 | 31.7056 | 2.9745 | -2.54 | 0.31 | 8.8155 | -26.1865 | -8.18 | -8.28 | 19.82 | 15.42 | -25.6727 | -12.7091 | -38.6525 | -37.8364 |  | -17.5108 | -25.7622 | -24.8907 | -14.4908 | -18.4629 | -10.266 | -178.325 | 7.1741 |  | -8.2474 | -6.9136 | 0 | -5.3559 | -5.9961 | 17.936 | -27.6895 | -26.663 | 0.6169 | 0 | -13.73 | 2.5 | 4.9111 | 1.8841 | -7.1858 | 3.8295 | 3.1018 | 2.3527 | -19.5234 |  | 0.6987 | 0.8932 | 2.722 | 2.5075 | 0 | 8.7077 | 8.0379 | -28.635 | 19.2882 | 19.5568 | -16.0611 |  | 20.2066 | -20.11 | -2.8084 | 0.2529 | 1.63 | 1.57 | -19.971 |  | 5.063 | 1.035 |  | 14.44 | -7.7856 | -0.6563 | -3.42 | 18.3951 |  | 18.3248 | -6.1639 |  | 1.9085 |  |  | -8.0469 | -9.5936 | -0.161 | -32.0162 | 5.5327 | 5.0306 | 94.71 | -4.3005 | -9.2661 | 11.6519 | 2.7998 | 3.5597 | 3.5834 | 2.2594 | 23.7084 | 25.9208 | -2.51 | 0 | 41.9006 | 0 | 28.5875 | 5.8514 | 5.5162 | -10.3368 | -11.5988 | 0 | 0 | 54.5495 | 53.8026 | -19.0547 | -18.3186 | -2.8487 | -2.4451 | 8.83 | 8.74 | -33.5 | -34.4 | 0.9494 | -10.16 | 65.5627 | 12.661 | 12.9084 | -19.5 | -43.5 | 6 | 5.4 |  |  | -76.1012 | -53.9846 | -216.121 | 3.474 | -36.9656 | 86.5693 | 78.3662 | 89.0999 | 136.9063 | 23.1855 | 26.7758 | 27.1053 | 22.0888 | 143.3162 | -238.5125 | 55.017 | -43.3686 | -1.7322 |  | -8.4 | -1.264 | -1.291 | 4.56 | -1.36 | -3.6099 | -4.3931 | 15.9411 | -11.6014 | 4.3 | 2.201 | 4.197 | 2.3631 | 2.7138 | 4.1725 | 4.3906 | 3.7384 |  | 28.2 | 2.0821 | -0.5 |  | -9.0653 | -13.9389 | -16.13 | -7.1789 | 9.2033 | -10.7065 | 0 | -30.1 | 12.4 |  | -78.2884
21/06/2025 | 06:30 | 0 | 0.6423 | -5.1248 | 0.1533 | 8.4573 |  | 11.861 |  | 9.8962 | 3.8269 | 5.1852 | 0 | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 3.9846 |  | 4.0806 | 3.8473 | 7.2109 | 10.0144 | -5.8417 | 2.6484 |  | -1.0757 |  | -0.667 | 4.274 | -19.98 | -11 |  |  | -22.83 | -22.93 |  | -3.43 | -3.44 | 0.1953 | 3.7177 | 11.9393 | 13.0061 | -8.0819 | -9.6451 | -9.9631 | 15.3049 | 14.2034 | -14.4676 | -12.8601 | 2.7742 | 12.6831 | 8.9546 | 9.7264 | -4.6 | -4.8 | -26.2896 | -25.7733 | -1.2216 |  | 7.2115 | 1.4268 |  | 0.707 | -101.6266 | 20.6915 | 20.4779 | 69.4982 | -139.1768 |  |  |  | 10.4286 | 8.17 | 6.91 | -14.01 | 4.96 | -23.1704 | -23.7062 | 29.0444 | 27.6062 | -2.7905 | -17.3614 | -16.8953 | 7.511 | 8.6218 |  |  | 31.4 | -12.9 | -1.54 | 25.0363 | 25.4801 | 24.3712 | 72.0198 | 73.3152 | -26.9831 | -50.0868 | -27.0899 | 1.5951 | 27.57 | 14.6 |  | 9.1827 | -6.77 |  | -10.7625 | -10.835 | 27.7932 | 0.0148 | -3.1889 |  | 16 | -3.8904 | -2.2441 | 32.021 | 3.9023 | -1.84 | -0.03 | 8.748 | -28.0566 | -8.21 | -8.33 | 21.68 | 16.24 | -26.8727 | -12.9818 | -40.158 | -39.5091 |  | -12.9823 | -22.5065 | -22.3917 | -19.074 | -22.9611 | -10.52 | -161.2944 | -4.89 |  | -9.1326 | -8.149 | 12.987 | -5.9814 | -6.3322 | 8.72 | -27.8458 | -27.747 | 2.9007 | 0 | -17.2 | 0 | 5.2273 | 1.0114 | -6.8815 | 4.1172 | 2.7184 | 4.9245 | -17.9032 |  | 0.7394 | 0.9635 | 2.626 | 3.119 | 0 | 10.2148 | 10.0474 | -30.812 | 21.3635 | 21.4629 | -17.1251 |  | 21.0904 | -20.74 | -2.7187 | 0.2621 | 1.7 | 1.52 | -21.3741 | 0 | 5.094 | 1.046 |  | 13.52 | -5.5877 | 1.4688 | -3.79 | 17.7069 |  | 18.5667 | -6.2899 |  | 1.9238 |  |  | -8.2837 | -11.3696 | -0.5409 | -31.6801 | 5.4446 | 5.5386 | 103.9441 | -4.0921 | -9.0971 | 11.254 | 2.8935 | 3.2667 | 3.2433 | 2.414 | 23.6184 | 24.3055 | -3.77 | 0 | 44.2394 | 0 | 25.7713 | 4.8818 | 5.6357 | -10.1458 | -11.9438 | 0 | 0 |  |  | -21.5267 | -20.8785 | -5.0214 | -4.9143 | 6.19 | 6.15 | -36.4 | -36.5 | 0.8981 | -12.88 | 69.6269 | 13.689 | 13.605 | -19.4 | -42.7 | 8 | 7.6 |  | -18.0637 | -76.9405 | -45.0176 | -218.8337 | 0.8978 | -32.0757 | 80.9482 | 83.0934 | 93.7776 | 133.9245 | 16.9607 | 24.9827 | 24.2924 | 12.9199 | 136.2915 | -239.7071 | 47.3701 | -37.9228 | -1.6638 |  | -10 | -1.414 | -1.428 | 5.6 | -1.36 | -4.0484 | -4.2161 | 14.6502 | -8.7297 | 3 | 1.321 | -0.307 | 2.6024 | 2.9956 | 4.46 | 3.7943 | 3.5905 |  | 26.9 | 2.5237 | -0.36 |  | -7.6705 | -13.805 | -16.0299 | -5.2842 | 9.3575 | -10.9638 | 0 | -28.7 | 10.7 |  | -74.9194
21/06/2025 | 07:00 | 0 | 0.6022 | -5.03 | 5.1134 | 8.199 |  | 12.0179 |  | 9.6828 | 3.6439 | 5.1503 | 0 | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | 4.2472 |  | 4.332 | 4.2173 | 7.6068 | 9.9118 | -5.1999 | 2.6071 |  | -1.1915 |  | -0.796 | 4.301 | -22.2 | -8.8 |  |  | -23.12 | -23.43 |  | -3.52 | -3.6 | 0.2937 | 3.8344 | 14.1385 | 15.7444 | 0 | -9.2432 | -8.9062 | 17.5719 | 12.2838 | -13.3959 | -12.5922 | 3.5633 | 16.7595 | 3.6503 | 11.554 | -4.8 | -5 | -26.9455 | -27.1744 | -1.2753 |  | 6.9661 | 1.7144 |  | 0.8402 | -112.3691 | 20.661 | 20.6305 | 75.4787 | -150.2844 |  |  |  | 8.293 | 7.9 | 6.46 | -14.95 | 3.65 | -21.6969 | -21.5629 | 27.06 | 25.7147 | -2.658 | -19.7358 | -19.8353 | 7.0068 | 7.2636 |  |  | 27.1 | -8.2 | -1.47 | 22.4034 | 21.5966 | 20.4162 | 74.4215 | 74.7189 | -25.1573 | -51.7391 | -25.4837 | 1.5419 | 25.6 | 13.87 |  | 10.0616 | -7.2 |  | -9.0742 | -9.1349 | 27.5954 | 0.0151 | -3.4058 |  | 18.2 | -4.2615 | -1.8701 | 32.9673 | 4.2734 | -1.55 | -0.02 | 7.9515 | -27.164 | -8.02 | -8.08 | 19.97 | 15.52 | -27.1818 | -13.2545 | -39.8489 | -39.2727 |  | -16.0349 | -23.9847 | -24.9587 | -16.9913 | -16.9914 | -9.302 | -167.5615 | -13.2771 |  | -9.6998 | -8.7668 | 0 | -7.4394 | -8.3164 | 18.448 | -28.5536 | -28.2247 | 0.9352 | 0 | -20.2 | 2.7 | 5.3512 | -3.5098 | -6.308 | 4.8276 | 1.4544 | 4.6122 | -17.6767 |  | 0.867 | 1.0525 | 2.911 | 3.3247 | 2.4845 | 8.5403 | 8.5403 | -26.1232 | 20.2397 | 20.1793 | -15.6316 |  | 16.9937 | -21.85 | -1.7153 | 0.2328 | 2.07 | 5.32 | -18.3297 |  | 5.065 | 0.891 |  | 14.44 | -6.0624 | -0.7989 | -3.7 | 18.126 |  | 18.2257 | -6.6295 |  | 1.8525 |  |  | -8.7528 | -10.6797 | 0.66 | -30.7557 | 6.2222 | 5.3523 | 100.4665 | -3.6695 | -8.4911 | 11.0957 | 1.8436 | 3.8536 | 3.7733 | 1.1972 | 20.2642 | 22.4078 | -7.12 | 0 | 42.6556 | -13.3932 | 27.025 | 0 | 0 | -8.546 | -9.7192 | 0 | 0 |  |  | -23.1746 | -23.0648 | -7.6313 | -7.2308 | 7.53 | 7.5 | -38 | -37.9 | 0.8267 | -10.16 | 70.0039 | 10.6353 | 10.4065 | -19.5 | -42.2 | 9 | 8.1 | -18.1419 |  | -96.9877 | -36.9051 | -214.1062 | 1.0634 | -24.9775 | 68.9761 | 98.1186 | 110.8166 | 128.326 | 1.5534 | 15.3113 | 11.4094 | 0.9486 | 116.7847 | -237.5392 | 29.169 | -21.8302 | -0.2087 |  | -11.04 | -1.303 | -1.313 | 6.56 | -2.8 | -3.9483 | -3.2212 | 13.5668 | -8.0552 | 3.8 | 0.102 | -0.242 |  |  | 4.3153 | 3.5365 | 4.4596 |  | 26.4 | 1.2766 | -0.24 |  | -5.3694 | -14.2119 | -17.7484 | -3.3877 | 9.9151 | -13.6164 | 2.0136 | -28.1 | 9.9 |  | -83.7854
21/06/2025 | 07:30 | 0 | 0.6684 | -5.0933 | -1.5876 | 8.8252 |  | 12.7093 |  | 10.652 | 4.2549 | 5.5017 | -2.22 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 4.1959 |  | 5.3621 | 5.1562 | 9.252 | 10.1365 | -5.2902 | 2.59 |  | -1.2778 |  | -0.67 | 4.259 | -17.76 | -8.8 |  |  | -22.42 | -22.46 |  | -4.17 | -4.15 | 1.2466 | 3.4136 | 13.2193 | 14.3712 |  | -8.0375 | -8.5971 | 11.059 | 11.3506 | -14.3336 | -12.5922 | 1.9851 | 12.7107 | 5.9183 | 8.7758 | -4.6 | -4.9 | -27.4656 | -26.9056 | -1.0245 |  | 10.5334 | 3.2503 | 3.4545 | 1.7608 | -103.2746 | 21.3935 | 20.5389 | 60.524 | -140.5049 |  |  |  | 11.5663 | 8.59 | 7.37 | -13.19 | 4.83 | -23.0364 | -23.4383 | 27.9046 | 26.9523 | -3.9652 | -19.3485 | -19.158 | 10.7075 | 6.7486 |  |  | 31.4 | -9.1 | -1.85 | 25.1087 | 24.9039 | 23.3231 | 64.6913 | 64.7687 | -24.4486 | -91.0017 | -24.2958 | 1.5149 | 27.6 | 15.29 |  | 12.1124 | -7.58 |  | -9.2837 | -9.1759 | 23.9307 | 0.0148 | -3.7755 | 14.2 | 13.6 | -3.9026 | -0.935 | 34.229 | 5.7578 | -0.49 | -1.05 | 7.7355 | -23.1213 | -8.08 | -8.29 | 22.32 | 16.88 | -24.8364 | -12.4455 | -40.5429 | -39.6182 | 10.2537 | -9.4183 | -18.3241 | -18.0146 | -17.7009 | -20.7777 | -8.317 | -153.0426 | -28.604 |  | -10.2124 | -8.3001 | 19.2665 | -9.4341 | -9.0855 | 13.328 | -27.7224 | -26.8693 | 4.8276 | 0 | -9.64 | 1.3 | 5.6138 | -8.5023 | -7.6042 | 3.5683 | 2.7181 | 4.2474 | -19.0062 |  | 0.9217 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 11.0521 | -26.1232 | 21.2148 | 21.074 | -16.4419 |  | 18.3902 | -21.25 | -1.0085 | 0.2355 | 1.14 | 5.66 | -17.319 |  | 4.962 | 1.026 |  | 15.86 | -4.8741 | 0.3633 | -3.84 | 20.0962 |  | 19.7771 | -6.6488 |  | 1.881 |  |  | -8.8667 | -11.8689 | 2.6085 | -31.9322 | 6.8465 | 6.5374 | 104.6219 | -2.7096 | -10.0749 | 11.1796 | 1.9487 | 3.9341 | 4.0422 | 1.2523 | 19.3743 | 20.1816 | -8.8 | 0 | 46.006 | -20.5969 | 23.7993 | -2.1182 | 0 | -8.433 | -10.2762 | 0 | 0 | 41.2592 | 37.8919 | -24.0371 | -23.0098 | -10.0863 | -10.0465 | 7.85 | 7.85 | -36.8 | -37.1 | 0.8267 | -7.84 | 73.7376 | 10.2077 | 10.3301 | -21.2 | -41 | 8.1 | 7.7 | -18.4676 | -18.2887 | -95.2566 | -28.6971 | -214.7431 | 0.6317 | -14.6926 | 62.9919 | 107.4531 | 112.2184 | 121.1464 | -10.2605 | 12.8973 | 8.7913 | -0.3881 | 106.4248 | -236.299 | 18.8889 | -13.8661 | 1.0095 |  | -10.96 | -0.913 | -0.926 | 6.48 | -3.36 | -4.077 | -2.4887 | 12.1904 | -7.9973 | 3.6 | 0.141 | 0.025 | 2.3747 | 2.713 | 4.3863 | 3.8003 | 4.2087 |  | 25.4 | 1.2692 | -0.14 |  | -4.5237 | -14.9382 | -18.8863 | -2.3189 | 9.6833 | -13.3853 | 2.8483 | -27.2 | 9.1 |  | -80.2513
21/06/2025 | 08:00 | 0 | 1.1193 | -5.6528 | 0.4837 | 10.1934 |  | 14.092 |  | 13.0674 | 5.3848 | 6.6147 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 4.4216 |  | 6.16 | 5.9963 | 10.3019 | 10.4016 | -5.2471 | 2.6804 |  | -1.2572 |  | -0.666 | 4.781 | -15.54 | -6.6 |  |  | -21.74 | -21.88 |  | -4.54 | -4.86 | 3.4131 | 3.6857 | 13.7211 | 14.9901 |  | -6.9659 | -5.6671 | 8.6399 | 0 | -13.9317 | -11.7884 | 1.5905 | 11.3481 | 6.2165 | 7.7396 | -4.1 | -4.3 | -29.6686 | -29.4799 | -1.0797 |  | 14.2077 | 4.2201 | 2.8784 | 2.0313 | -107.2115 | 25.8797 | 25.8187 | 54.1544 | -139.2432 |  |  |  | 14.7797 | 9.38 | 6.69 | -11.36 | 11.01 | -27.3231 | -27.3231 | 32.637 | 30.992 | -2.1215 | -19.8755 | -20.0134 | 14.2753 | 7.0949 |  |  | 37.6 | -10.7 | -2.18 | 27.49 | 27.2519 | 26.1278 | 60.2655 | 61.934 | -21.172 | -96.2856 | -18.046 | 1.7835 | 29.85 | 15.91 |  | 13.2843 | -8.13 |  | -8.8772 | -9.2906 | 26.5089 | 0.0147 | -4.249 | 9.4 | 11.3 | -2.9785 | 0.3799 | 33.5982 | 7.2421 | 0.66 | -0.4 | 8.073 | -26.854 | -8.1 | -8.17 | 20.83 | 18.49 | -27.4909 | -13.4636 | -35.9605 | -35.5455 | 16.4892 | -3.4589 | -13.4453 | -14.6486 | -15.5658 | -20.1286 | -8.07 | -145.2 | -33.9931 |  | -10.2433 | -8.9518 | 17.1676 | -10.6775 | -11.0163 | 14.864 | -28.2484 | -27.6698 | 4.4309 | 0 | -21.12 | -3.4 | 6.0222 | -12.4453 | -8.101 | 2.978 | 2.9233 | 0.4438 | -17.3951 |  | 0.9875 | 1.1962 | 0 | 0 | 0 | 15.7409 | 15.2385 | -22.1042 | 17.5783 | 17.0245 | -22.8484 |  | 19.3765 | -19.88 | -1.5193 | 0.2529 | 0.99 | 3.5 | -18.962 |  | 5.156 | 0.951 |  | 16.15 | -7.437 | 6.1822 | -3.74 | 21.8865 |  | 19.2564 | -7.1225 |  | 1.9291 |  |  | -9.0823 | -15.2471 | 5.4803 | -31.2599 | 6.7381 | 5.7254 | 101.9684 | -3.1781 | -8.8677 | 8.5827 | 1.3542 | 4.586 | 4.7077 | 1 | 17.908 | 20.7791 | -7.96 | 0 | 46.4812 | -18.2176 | 21.3134 | -3.4683 | -3.2544 | -8.0369 | -9.56 | 0 | 0 | 31.6094 |  | -19.7908 | -19.1865 | -13.6332 | -13.441 | 8.84 | 8.82 | -35.2 | -35.8 | 0.8103 | -5.04 | 73.6206 | 12.8435 | 12.5202 | -20.8 | -41.8 | 3.5 | 3 | -18.0927 | -18.0332 | -98.5637 | -21.4681 | -215.5352 | 0.2644 | -11.5414 | 58.0446 | 114.2452 | 105.354 | 113.3934 | -18.309 | 12.5281 | 13.2895 | 8.1742 | 99.5181 | -229.3557 | 17.9849 | -11.8953 | -0.2576 |  | -11.84 | -1.171 | -1.183 | 7.44 | -3.76 | -4.341 | -2.4582 | 11.6625 | -8.4672 | 4.3 | 0.535 | 1.214 | 2.3726 | 2.7378 | 4.534 | 5.1163 | 4.5998 |  | 26.6 | 1.2806 | -0.08 |  | -4.2996 | -14.4746 | -19.0307 | -2.7113 | 9.5897 | -13.6255 | 3.3771 | -28.6 | 11.6 |  | -74.4844
21/06/2025 | 08:30 | 0 | 1.9218 | -6.2837 | 4.8835 | 11.1543 |  | 14.2691 |  | 14.7171 | 6.1998 | 7.5362 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.7499 |  | 6.5848 | 6.5541 | 11.0311 | 11.6442 | -5.1576 | 2.4846 |  | -1.2481 | -0.445 | -0.437 | 4.597 | -17.76 | -6.6 |  |  | 0 | -21.05 |  | 0 | -0.18 | 4.454 | 3.527 | 16.2904 | 16.3932 |  | -3.8848 | -3.82 | -2.4138 |  | -14.0657 | -12.3242 | 0.8014 | 2.9927 | 22.8421 | 10.0633 | -4.5 | -4.8 | -29.9842 | -29.7201 | -1.7967 |  | 13.5445 | 6.0082 | 3.8393 | 2.6054 | -108.4933 | 28.6874 | 28.8095 | 44.8755 | -124.5049 |  |  |  | 18.9412 | 9.91 | 7.55 | -8.49 | 13.26 | -27.8589 | -27.3231 | 33.9098 | 32.5928 | -3.0511 | -19.5367 | -19.5831 | 13.5836 | 8.1158 |  |  | 42.9 | -11.4 | -2.65 | 30.1366 | 30.1884 | 29.2398 | 58.3021 | 58.3176 | -23.0787 | -91.3427 | -19.1435 | 1.8885 | 27.87 | 17.96 |  | 16.3116 | -9.4 |  | -10.0398 | -9.9031 | 28.4082 | 0.0143 | -4.8332 | 6.5 | 6.5 | -2.6111 | 1.6889 | 35.3331 | 8.912 | 2.07 | -0.9 | 8.775 | -28.4116 | -6.99 | -7.11 | 19.55 | 21.39 | -26.6 | -12.8091 | -32.2383 | -33.0636 | 26.9735 | 3.2845 | -7.7226 | -7.2927 | -17.3203 | -20.0772 | -8.894 | -130.8566 | -33.1527 |  | -11.0139 | -9.8787 | 16.1228 | -10.1297 | -9.6641 | 11.792 | -27.9265 | -27.5462 | 3.0289 | 0 | -18.41 | 0 | 6.0625 | -11.5378 | -8.6077 | 2.5029 | 3.3927 | 2.6532 | -16.6824 |  | 1.1168 | 1.3175 | 0 | 2.7966 | 0 | 15.9083 | 15.7409 | -24.2812 | 14.7971 | 14.8811 | -26.6899 |  | 23.2926 | -19.67 | -2.2078 | 0.2795 | 1.33 | 0.46 | -23.2824 |  | 5.086 | 0.862 |  | 14.9 | -7.0136 | 11.2907 | -3.57 | 21.1544 |  | 26.0404 | -13.1409 |  | 2.1386 |  |  |  | -14.3229 | 3.3989 | -35.1254 | 6.1855 | 6.3299 | 152.0319 | 0 | -9.8487 | -6.5161 | 1.1119 | 4.9669 | 5.1348 | 0 | 16.7402 | 17.606 | -6.29 | 4.0308 | 50.7304 | -17.5886 | 19.4578 | -2.1043 | -1.8806 | -9.1959 | -9.9074 | 0 | 0 |  | 30.2224 | -17.588 | -17.0552 | -15.954 | -15.8872 | 8.11 | 8.26 | -32.4 | -33.5 | 0.8267 | -2.32 | 69.2638 | 13.8636 | 13.5159 | -20.4 | -41.4 | 0.5 | 0 | -17.8858 |  | -84.2062 | -26.4666 | -214.5523 | -5.7158 | -13.0226 | 58.1433 | 109.28 | 98.9288 | 112.6418 | -15.3231 | 10.1045 | 10.9767 | 11.4834 | 101.7776 | -227.8574 | 21.0058 | -14.9131 | -0.8435 |  | -10.96 | -0.3 | -0.311 | 6.56 | -4.08 | -3.6497 | -2.1378 | 11.4855 | -9.0227 | 4.8 | 3.065 | 1.379 |  |  | 4.6375 | 4.3645 | 3.4331 |  | 26.7 | 2.5309 | 0 |  | -4.4082 | -14.1363 | -19.646 | -2.9002 | 9.9831 | -14.3653 | 3.7973 | -28.7 | 10.9 |  | -68.8447
21/06/2025 | 09:00 | 0 | 2.195 | -6.594 | 2.6001 | 9.0103 |  | 14.9594 |  | 16.0459 | 6.8718 | 8.1482 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.7371 |  | 6.9825 | 7.2109 | 12.1174 | 11.6458 | -5.1261 | 2.6662 |  | -1.1761 | -0.301 | -0.288 | 4.41 | -15.54 | -6.6 |  |  |  | -16.45 |  |  | -1.64 | 5.8202 | 3.5673 | 14.3314 | 16.4542 |  | -3.7508 | -3.5146 | -1.0074 |  | -14.3336 | -11.7884 | 0.4069 | 2.5211 | 21.7276 | 9.334 | -4.9 | -5.1 | -29.5328 | -29.1474 | -2.6496 |  | 9.8521 | 6.3605 | 3.6001 | 2.5575 | -104.6785 | 29.2978 | 28.9621 | 40.4017 | -115.8677 |  |  |  | 22.0249 | 10.37 | 7.83 | -6.76 | 15.1 | -25.3137 | -25.1797 | 38.1421 | 36.4307 | -1.425 | -19.7583 | -19.6455 | 9.6293 | 7.7155 |  |  | 47.5 | -11.7 | -2.79 | 32.8734 | 33.1562 | 31.4305 | 55.1131 | 55.902 | -24.7068 | -87.7524 | -19.6346 | 2.1192 | 28.74 | 18.75 |  | 18.2648 | -9.86 |  | -9.5915 | -9.7909 | 26.2017 | 0.014 | -5.0726 | 4 | 3.4 | -1.7261 | 2.811 | 34.8599 | 10.582 | 3.08 | -0.59 | 12.2985 | -27.0115 | -7.38 | -7.49 | 22.17 | 23.37 | -25.3818 | -12.8091 | -33.2264 | -32.3545 | 31.2007 | 5.9163 | -4.3341 | -4.0942 | -13.4407 | -16.8325 | -10.966 | -125.728 | -23.4694 |  | -11.5428 | -10.4176 | 18.2841 | -11.1907 | -11.6303 | 16.912 | -23.9111 | -23.8016 | 4.6068 | 0 | -20.1 | 0.6 | 6.155 | -15.931 | -8.5612 | 2.4704 | 3.5876 | 3.3284 | -18.6234 | 0 | 1.2429 | 1.4428 | 2.5345 | 2.9919 | 0 | 14.9036 | 14.5687 | -18.9226 | 14.0051 | 14.0003 | -21.1503 |  | 22.4869 | -17.97 | -1.415 | 0.2529 | 1.16 | 1.52 | -22.0231 |  | 5.2 | 1.053 |  | 15.56 | -18.1061 | 4.3456 | -2.61 | 22.0268 |  | 26.1136 | -13.8775 |  | 2.2977 |  |  | -10.0899 | -16.6539 | 4.2931 | -35.2934 | 6.6761 | 7.2185 | 158.9991 |  | -9.3638 | -6.8702 | 1.0138 | 5.6261 | 5.6965 |  | 17.8006 | 20.3309 | -2.93 | 5.0557 | 49.3971 | -10.3286 | 22.6508 | 2.5869 | 2.5855 | -10.8432 | -11.5801 | 0 | 0 |  |  | -12.4903 | -11.9464 | -20.798 | -20.9211 | 16.15 | 16.13 | -32.4 | -32.4 | 0.8267 | -0.16 | 71.4137 | 17.7634 | 17.6835 | -19.1 | -42.7 | -2.9 | -3.5 | -17.5798 | -17.4911 | -79.9635 | -34.2224 | -207.3207 | 0 | -13.0703 | 0 | 0 | 96.4025 | 115.3537 | 0 | 6.5037 | 3.4794 | 12.4701 | 122.5136 | -219.2798 | 46.6204 | -39.808 | -1.1951 |  | -8.8 | -0.734 | -0.748 | 4.56 | -3.28 | -1.6865 | -2.5193 | 11.4 | -9.0532 | 5 | 3.909 | 3.528 |  |  | 3.8111 | 3.8279 | 3.4774 |  | 28.6 | 3.0663 | 0.24 |  | -8.1411 | -12.8149 | -17.8539 | -5.5614 | 7.9155 | -12.5434 | 3.4366 | -30.4 | 12.8 |  | -63.1836
21/06/2025 | 09:30 | 0 | 2.5089 | -6.9304 | 5.3955 | 9.8738 |  | 7.2183 |  | 17.5803 | 7.6228 | 9.0627 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 3.742 |  | 7.6323 | 7.5358 | 12.8842 | 11.9775 | -5.3494 | 2.6478 |  | -1.1167 | -0.27 | -0.251 | 4.5 | -15.54 | -2.2 |  |  |  | -16.86 |  |  | 1.33 | 5.2856 | 3.5965 | 16.2866 | 16.6849 |  | -10.5828 | -10.4631 | -0.6258 |  | -13.128 | -10.4488 | 0.8014 | 3.6499 | 30.2116 | 17.2725 | -6.4 | -6.8 | -22.6363 | -22.6074 | -2.9507 |  | 11.7003 | 8.7308 | 2.6734 | 1.9319 | -102.5727 | 26.0018 | 26.0018 | 36.6368 | -115.5052 |  |  |  | 22.9829 | 9.58 | 7.35 | -6.32 | 15.35 | -23.0364 | -23.0364 | 35.6846 | 34.0678 | 0.2986 | -17.9849 | -18.0593 | 11.3472 | 9.4652 |  |  | 55.4 | -15.5 | -2.84 | 36.2251 | 35.9566 | 34.8471 | 60.928 | 61.2147 | -38.1789 | -72.9593 | -32.4338 | 2.2454 | 26.54 | 19.8 |  | 19.9249 | -10.73 |  | -11.3949 | -11.3839 | 30.6425 | 0.014 | -5.5537 | 0 | 0 | -1.2781 | 3.746 | 35.0176 | 11.6953 | 4.17 | -0.47 | 10.665 | -30.9418 | -7.44 | -7.54 | 24.14 | 24.38 | -28.8182 | -14.9 | -31.7018 | -31.5273 | 34.8664 | 7.621 | -3.3234 | -2.7973 | -12.3924 | -13.4645 | -10.869 | -122.6855 | -20.7948 |  | -11.9277 | -10.0917 | 17.6254 | -16.4149 | -15.8733 | 35.344 | -24.7619 | -24.2105 | 5.2733 | -18.04 | -11.39 | 0.4 | 6.1692 | -25.7012 | -8.7969 | 2.0905 | 3.2657 | -0.9318 | -20.3726 |  | 1.1897 | 1.4332 | 2.8707 | 2.4929 | 0 | 13.229 | 12.8941 | -12.0569 | 12.9054 | 13.0841 | -16.8992 | 9.3579 | 18.7027 | -16.57 | -2.0137 | 0.2813 | 1.35 | 1.48 | -18.6426 |  | 4.764 | 1.018 |  | 13.73 | -22.1234 | 0.267 | -2.47 | 21.6067 |  | 28.2831 | -16.9646 |  | 2.4889 | 0.0413 |  | -10.7619 | -16.2478 | 3.8537 | -34.5372 | 6.6456 | 6.9485 | 164.3285 |  | -9.2456 | -10.1842 | 0.7944 | 6.0875 | 6.1315 |  | 18.5524 | 20.7171 | 0 | 3.1272 | 44.5476 | -7.8571 | 25.3451 | 3.4815 | 3.7266 | -11.6031 | -12.3206 | 0 | 0 | 40.8044 | 39.3805 | -8.7494 | -8.3813 | -21.3818 | -21.6417 | 17.78 | 17.71 | -32.2 | -32 | 0.6345 | 0.8 | 75.7006 | 15.8057 | 15.3948 | -19.1 | -43.5 | -5.4 | -6 | -17.2479 | -17.2052 | -81.2152 | -36.5322 | -196.9524 |  | -16.0756 |  |  | 112.9377 | 100.8447 |  | 14.0985 | 14.8263 | -8.3739 | 117.9735 | -204.6091 | 61.3735 | -51.1113 | -0.6091 |  | -8.88 | -0.482 | -0.491 | 5.04 | -3.44 | -2.0365 | -2.7237 | 11.632 | -9.1112 | 4.9 | 3.92 | 3.17 |  |  | 5.384 | 4.1819 | 3.3994 |  | 28.6 | 2.9707 | 0.32 |  | -8.1938 | -12.3723 | -16.3599 | -6.7105 | 7.9644 | -11.7146 | 2.775 | -30.6 | 13.6 |  | -67.9219
21/06/2025 | 10:00 | 0 | 3.1672 | -7.7375 | 0.3133 | 9.229 |  | 7.6982 |  | 18.3626 | 8.0848 | 9.3266 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.9176 |  | 7.6929 | 7.7611 | 12.9318 | 11.5581 | -5.1341 | 2.6786 |  | -1.1047 | -0.166 | -0.151 | 4.49 | -15.54 | -2.2 |  |  |  | -13.4 |  |  | -0.05 | 6.7479 | 3.9584 | 13.0172 | 14.2881 |  | -11.2526 | -9.7122 | 21.1406 |  | -15.6732 | -13.9317 | 1.196 | 6.7905 | 29.486 | 13.8373 | -5.3 | -5.9 | -22.2993 | -22.0521 | -2.8326 |  | 13.1812 | 8.4966 | 2.7154 | 1.9432 | -90.6094 | 22.309 | 21.5766 | 36.249 | -108.216 |  |  |  | 23.0328 | 9.85 | 7.9 | -5.54 | 15.33 | -23.0364 | -23.1704 | 36.3114 | 34.5787 | 0.2934 | -15.8419 | -15.8124 | 12.9569 | 9.7048 |  |  | 57.7 | -16.5 | -2.89 | 38.1818 | 38.5247 | 37.1045 | 55.0895 | 54.7922 | -36.3777 | -65.1172 | -30.9091 | 2.2378 | 24.72 | 20.6 |  | 22.0734 | -11.23 |  | -11.2868 | -11.3449 | 27.6456 | 0.0136 | -5.8326 | 0 | 0 | -1.3013 | 3.933 | 36.1216 | 12.2519 | 4.65 | -0.6 | 11.367 | -26.0815 | -7.64 | -7.67 | 23.87 | 23.71 | -23.9091 | -11.7455 | -31.9512 | -31.5727 | 36.5118 | 11.7934 | 0.8166 | 0.8464 | -15.9335 | -18.3687 | -10.896 | -115.9836 | -25.3584 |  | -10.7691 | -9.7189 | 21.0356 | -13.3194 | -13.373 | 26.64 | -24.7951 | -24.4515 | 6.9265 | -10.13 | -9.09 | -1.8 | 6.3984 | -20.3289 | -7.9657 | 2.9675 | 1.0783 | 1.7854 | -20.3154 |  | 1.4078 | 1.5961 | 3.3495 | 3.396 | 0 | 13.3965 | 14.7362 | -15.406 | 13.7301 | 13.5249 | -16.6556 | 9.5092 | 19.5035 | -16.92 | -2.2078 | 0.2886 | 0.96 | 1.18 | -19.4691 |  | 4.735 | 1.037 |  | 14.42 | -21.4082 | -0.5486 | -2.11 | 22.7169 |  | 29.0482 | -17.1472 |  | 2.26 |  |  | -10.6014 | -14.6314 | 7.6181 | -34.8733 | 6.7883 | 6.1537 | 168.9319 |  | -9.2978 | -10.3963 | 0.6743 | 6.6808 | 6.7881 |  | 20.6899 | 21.3409 | 0.84 | 0 | 39.4472 | 0 | 30.6199 | 3.2176 | 2.8741 | -11.4846 | -11.9172 | 0 | 0 |  |  | -7.0355 | -6.7993 | -24.2986 | -24.1705 | 17.29 | 16.68 | -30.9 | -31 | 0.8615 | 2.24 | 77.5189 | 22.5232 | 22.1432 | -19.1 | -43.1 | -8 | -8.5 | -17.172 | -17.1936 | -83.8465 | -26.5758 | -198.4124 |  | -19.6601 |  |  | 117.0733 | 93.6126 |  | 18.1434 | 14.856 | -13.3437 | 120.0769 | -197.904 | 72.2021 | -61.7679 | 0.0256 |  | -8.64 | -0.436 | -0.449 | 4.72 | -3.52 | -1.0464 | -2.3423 | 11.632 | -9.1691 | 4.5 | 3.552 | 4.631 |  |  | 4.6058 | 4.4259 | 3.6982 |  | 29.1 | 3.1154 | 0.46 |  | -10.3495 | -10.7996 | -16.5309 | -8.8403 | 6.4393 | -11.4082 | 4.7368 | -31.3 | 14.1 |  | -63.9818
21/06/2025 | 10:30 | 0 | 4.2281 | -8.5444 | -2.1375 | 10.1636 |  | 7.8648 |  | 19.6852 | 8.5487 | 9.8621 | -8.88 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 3.8476 |  | 7.5425 | 7.4747 | 12.639 | 11.0653 | -5.3774 | 2.4671 |  | -1.2524 | -0.188 | -0.183 | 4.102 | -11.1 | 0 |  |  |  | -15.2 |  |  | 0.61 | 7.6464 | 3.9833 | 12.977 | 15.7156 |  | -10.7167 | -9.9138 | -0.4761 |  | -18.0845 | -13.3959 | 0.8014 | 3.8177 | 25.7233 | 16.9271 | -6.1 | -6.4 | -22.454 | -22.0627 | -3.1662 |  | 10.7278 | 8.8605 | 2.8906 | 2.0484 | -78.7377 | 54.3229 | 54.506 | 38.8038 | -85.1614 |  |  |  | 27.6733 | 9.88 | 7.65 | -4.98 | 16.61 | -20.2233 | -19.6875 | 35.2363 | 33.9655 | 3.7109 | -14.1805 | -14.1972 | 10.3113 | 11.4571 |  |  | 61.8 | -19.1 | -3.09 | 41.703 | 41.0011 | 40.1991 | 75.3342 | 76.063 | -34.0254 | -113.1487 | -27.98 | 2.3931 | 25.88 | 17.61 |  | 21.9757 | -11.16 |  | -12.8157 | -13.054 | 32.5719 | 0.0138 | -5.793 | -2.7 | -2.5 | -3.3618 | 5.0551 | 34.8599 | 13.5507 | 5.42 | -0.07 | 12.0825 | -31.1768 | -7.31 | -7.61 | 24.19 | 25.14 | -29.0364 | -14.4455 | -29.4336 | -29.2091 | 37.988 | 11.5987 | -0.1414 | 0.7814 | -17.8205 | -21.0504 | -11.351 | -118.2403 | -21.1169 |  | -10.6753 | -8.9399 | 19.9148 | -6.5963 | -6.2421 | 4.112 | -22.786 | -22.4192 | 5.917 | 0 | -9.23 | -1.2 | 6.6268 | -10.2929 | -8.551 | 2.4061 | 2.1147 | 4.3229 | -21.0907 |  | 1.4619 | 1.679 | 3.5043 | 3.2965 | 0 | 11.7219 | 10.8847 | -13.0616 | 10.6763 | 10.3099 | -17.6057 | 11.2238 | 20.1138 | -17.73 | -2.2078 | 0.2886 | 1.4 | 0.57 | -20.2231 |  | 4.606 | 0.994 |  | 8.36 | -23.3842 | 0.4126 | -3.35 | 29.9138 |  | 28.2489 | -18.7857 |  | 2.7114 | 0.072 |  | -12.0353 | -18.4278 | 7.0611 | -31.8481 | 8.3419 | 8.2503 | 169.9459 |  | -7.6435 | -11.9613 | 0.8583 | 6.8639 | 6.9542 |  | 19.3038 | 19.7983 | 0 | 0 | 39.9671 | -6.6143 | 28.5849 | 0 | 0 | -10.0943 | -9.4293 | 0 | 0 |  |  | -5.3491 | -4.7338 | -24.6035 | -25.0728 | 14.6 | 14.59 | -29.8 | -29.8 | 0.845 | 3.44 | 74.0598 | 21.6386 | 21.5621 | -19.1 | -39.7 | -10.1 | -10.6 |  | -17.1266 | -89.8368 | -28.4492 | -193.7458 |  | -25.0403 |  |  | 126.9533 | 82.1363 |  | 22.3782 | 21.9355 | -23.838 | 112.4905 | -188.967 | 70.4214 | -60.7247 | -0.116 |  | -7.52 | -0.372 | -0.378 | 3.36 | -1.92 | -1.8169 | -3.5721 | 9.1417 | -6.2089 | 5.5 | 3.382 | 2.56 | 2.6015 |  | 4.3471 | 4.0404 | 2.8709 |  | 24.9 | 2.6113 | 0.44 |  | -9.1484 | -11.9198 | -17.463 | -6.5065 | 7.265 | -12.9844 | 5.5107 | -26.5 | 9.2 |  | -59.0408
21/06/2025 | 11:00 | 0 | 4.2453 | -9.0393 | -3.4864 | 10.406 |  | 7.5533 |  | 20.1989 | 8.8477 | 10.1752 | -8.88 | -33 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.582 |  | 7.4229 | 7.5632 | 12.7154 | 9.9992 | -5.1601 | 2.5901 |  | -1.1141 | -0.39 | -0.332 | 2.93 | -8.88 | 2.2 |  |  | 0 | -21.33 | -10 |  | 1.02 | 8.3205 | 4.1947 | 11.2384 | 14.7629 |  | -11.7884 | -13.0989 | 16.2876 |  | -15.6732 | -16.2091 | 2.3796 | 14.8287 | 20.7239 | 14.8431 | -6.8 | -7.2 | -20.269 | -18.9644 | -3.0561 |  | 10.5706 | 9.1455 | 2.809 | 2.0414 | -76.7235 | 54.384 | 54.0788 | 42.9152 | -81.9495 |  |  |  | 27.8629 | 10.18 | 7.91 | -5.19 | 16.89 | -21.8308 | -21.8308 | 39.6145 | 37.7135 | 3.4953 | -14.9374 | -14.4166 | 13.3057 | 11.6279 |  |  | 65.5 | -22.1 | -3.03 | 42.7405 | 41.3259 | 41.2679 | 75.0585 | 74.6672 | -35.784 | -108.5647 | -30.8576 | 2.3706 | 26.68 | 18.83 |  | 22.2687 | -11.55 |  | -13.1925 | -12.9688 | 30.1943 | 0.0137 | -6.0784 | -3.2 | -4.8 | -3.1238 | 5.0551 | 34.3868 | 13.7363 | 5.49 | 0.02 | 11.988 | -31.2568 | -7.87 | -8.01 | 27.17 | 25.33 | -29.5273 | -14.5273 | -32.6524 | -30.4636 | 40.2671 | 13.0242 | 0.9424 | 2.6787 | -16.0637 | -20.0665 | -11.614 | -120.1731 | -21.9375 |  | -10.9513 | -9.7736 | 22.4715 | -5.2519 | -5.2135 | 5.648 | -26.0495 | -25.7284 | 6.5024 | -9.38 | -10.77 | -0.5 | 6.997 | -7.0664 | -8.4516 | 2.5065 | 2.6832 | 1.7712 | -20.6859 | 0 | 1.3657 | 1.5456 | 2.5418 | 2.5484 | 0 | 12.0569 | 11.5545 | -18.4202 | 12.915 | 13.6762 | -23.8761 | 0 | 19.5084 | -20.29 | -2.8066 | 0.2795 | 1.28 | 1.83 | -22.3348 |  | 4.976 | 1.115 |  | 8.68 | -14.1393 | 8.0831 | -3.45 | 30.5358 |  | 27.8283 | -18.3842 |  | 2.9016 |  |  | -12.3798 | -18.7832 | 7.4578 | -31.596 | 8.1035 | 6.8322 | 174.3051 |  | -7.629 | -11.8663 | 0.7696 | 5.8019 | 5.9259 |  | 19.148 | 21.1115 | 0 | 4.2672 | 38.8721 | -5.2997 | 33.2002 | -2.8848 | 0 | -10.4968 | -9.4338 | 0 | 0 |  |  | -5.9094 | -5.7171 | -25.3457 | -24.9092 | 11.79 | 12 | -37 | -37 | 0.7919 | 4.72 | 71.2823 | 23.7323 | 23.6611 | -18.7 | -42.2 | -10.1 | -10.7 |  | -17.3549 | -90.5483 | -27.1665 | -199.3149 |  | -26.2393 |  |  | 127.9523 | 81.4151 |  | 22.6475 | 22.0194 | -24.0717 | 111.256 | -187.5475 | 67.6717 | -61.0865 | 0.1892 |  | -9.52 | -0.013 | -0.026 | 4.64 | -3.92 | -1.0647 | -1.5793 | 8.7022 | -4.921 | 2.4 | 4.262 | 4.172 |  | 3.0195 | 3.8866 | 3.1232 | 4.1819 |  | 27.1 | 4.1436 | 0.46 |  | -7.416 | -11.7494 | -16.674 | -5.2557 | 5.9708 | -12.6758 | 5.6908 | -29.1 | 11.3 |  | -53.1022
21/06/2025 | 11:30 | 0 | 4.5804 | -9.1955 | 8.2769 | 11.4971 |  | 8.5676 |  | 21.1894 | 9.2267 | 10.6476 | -6.66 | -33 |  | 7.452 | -24.2 | 3.4806 |  | 7.4964 | 7.6126 | 13.0825 | 10.2484 | -5.1963 | 2.5984 |  | -1.1311 | -0.368 | -0.343 | 3.494 | -15.54 | 2.2 |  |  | 0 | -19.73 | -10 |  | -0.48 | 7.8832 | 4.0611 | 20.8794 | 25.5928 |  | -1.2056 | -0.9635 | 1.7738 |  | -20.7637 | -18.6203 | 2.3796 | 12.1942 | 81.5763 | 16.7534 | -6.2 | -6.6 | -31.5697 | -31.282 | -2.99 |  | 4.0455 | 7.5406 | 2.5923 | 1.462 | -144.9324 | 78.3715 | 77.7611 | 26.6097 | -109.6522 |  |  |  | 30.3079 | 10.59 | 8.45 | -4.88 | 16.89 | -20.2233 | -20.4912 | 34.0433 | 32.254 | 2.1248 | -19.0013 | -18.9497 | 4.3482 | 14.0059 |  |  | 68.5 | -24.9 | -3.3 | 42.069 | 42.0504 | 39.2918 | 92.3935 | 91.9693 | -30.5136 | -155.7358 | -25.4842 | 2.6831 | 27.49 | 15.48 |  | 23.0499 | -11.79 |  | -15.5359 | -15.7326 | 48.048 | 0.014 | -6.1715 | -5.9 | -5.1 | -3.1885 | 5.4291 | 34.229 | 14.4785 | 6.04 | 0.31 | 12.663 | -47.4827 | -8.07 | -8.27 | 28.67 | 27.16 | -43.7273 | -21.5 | -34.2034 | -33.2909 | 34.8946 | 7.5934 | -4.0717 | -3.8385 | -14.2013 | -19.6033 | -11.625 | -103.833 | -28.8906 |  | -10.8353 | -9.4765 | 21.3475 | -6.2494 | -6.6486 | 8.72 | -25.3903 | -25.0792 | 7.1684 | 0 | -11.15 | 1.7 | 6.7065 | -9.0726 | -8.3247 | 2.5627 | 3.4843 | 3.7678 | -21.2327 | 0 | 1.3591 | 1.5463 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.7125 | -16.2433 | 15.4183 | 15.2154 | -22.0372 |  | 20.397 | -19.15 | -2.3122 | 0.3143 | 2.12 | 1.37 | -21.031 |  | 5.053 | 1.158 |  | 7.77 | -18.2846 | 5.1124 | -3.79 | 29.39 |  | 27.6689 | -18.2227 |  | 2.9918 |  |  | -12.1612 | -20.6781 | 5.3628 | -30.5036 | 7.4838 | 7.0564 | 172.2152 |  | -7.4752 | -11.9864 | 1.0638 | 6.0509 | 6.1632 | 0 | 20.7065 | 20.7801 | -0.42 | 0 | 33.6448 | -5.0819 | 39.5689 | -1.1328 | 0 | -10.1184 | -9.3598 | 0 | 0 | 33.7174 | 31.9087 | -4.1076 | -3.7011 | -26.2622 | -26.1849 | 12.52 | 12.64 | -27.8 | -27.9 | 0.7919 | 4.64 | 73.7129 | 22.2233 | 21.8891 | -18.2 | -39.7 | -11.8 | -12.4 |  | -16.9289 | -111.4538 | -23.4261 | -191.5919 |  | -29.27 |  |  | 125.0735 | 83.33 |  | 21.1272 | 20.9158 | -22.1826 | 110.2396 | -187.6714 | 69.4254 | -59.3134 | 0.0012 |  | -7.52 | 0.322 | 0.303 | 2.96 | -2.24 | -1.4445 | -3.5142 | 8.2353 | -6.2089 | 6.3 | 3.628 | 4.647 |  |  | 4.2833 | 3.2802 | 4.1859 |  | 23.9 | 3.125 | 0.61 |  | -7.8885 | -11.7994 | -18.1637 | -6.5394 | 7.2873 | -13.8519 | 5.7563 | -25.5 | 8.9 |  | -51.8043
21/06/2025 | 12:00 | 0 | 4.5441 | -9.3202 | 9.0228 | 11.1095 |  | 6.6028 |  | 21.2959 | 9.3347 | 10.8141 | -6.66 | -33 |  | 7.452 |  | 1.2764 |  | 7.3488 | 7.2605 | 12.3047 | 9.7654 | -5.011 | 2.6169 |  | -1.1296 | -0.279 | -0.275 | 3.942 | -13.32 |  |  |  |  | -19.31 |  |  | -0.17 | 6.8547 | 3.715 | 22.5726 | 23.6194 | -5.2638 | -2.4113 | -1.0289 | 23.427 | 13.0956 | -22.2372 | -21.7014 | 4.7469 | 20.7926 | 77.069 | 15.208 | -5.8 | -6.1 | -30.4206 | -29.6781 | -2.9776 |  | 3.0918 | 6.5972 | 1.9588 | 1.4867 | -129.1848 | 75.808 | 75.8385 | 22.4343 | -99.9224 |  |  |  | 28.1423 | 10.2 | 8.2 | -5.03 | 16.62 | -19.9554 | -19.9554 | 35.429 | 34.2245 | 2.5722 | -18.8874 | -18.88 | 3.9774 | 13.0873 |  |  | 65.5 | -23.3 | -3.14 | 40.2711 | 40.322 | 38.7305 | 89.5808 | 89.9604 | -28.2481 | -154.5502 | -24.2695 | 2.7122 | 29.03 | 15.53 |  | 23.4406 | -11.56 | 25.5123 | -15.2508 | -14.8728 | 44.5576 | 0.0141 | -6.0841 |  |  | -3.3752 | 5.4291 | 34.7022 | 14.4785 | 6.22 | 0.34 | 11.961 | -44.3425 | -8.03 | -8.16 | 26.07 | 26.38 | -43.4 | -20.8455 | -34.2404 | -32.8545 | 31.8337 | 6.3485 | -5.1574 | -5.0411 | -11.6308 | -16.7455 | -11.722 | -101.071 | -31.1323 |  | -9.1362 | -9.2852 | 12.7476 | -3.75 | -4.0925 | 31.248 | -27.6918 | -27.594 | 3.3566 | -18.91 | -9.7 | -1.7 | 6.4544 | -5.5328 | -7.1321 | 3.7921 | 0.9666 | -0.5353 | -14.5458 | 0 | 1.1551 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 8.8752 | -14.5687 | 15.2064 | 15.1254 | -21.9059 |  | 20.6265 | -18.9 | -2.3122 | 0.306 | 1.53 | 1.55 | -20.3113 |  | 5.032 | 1.081 |  | 7.49 | -18.39 | 4.4519 | -3.63 | 29.0915 |  | 27.4138 | -18.5334 |  | 2.9963 |  |  | -12.8045 | -20.4779 | 5.5093 | -30.2515 | 8.7442 | 7.914 | 173.2467 |  | -7.3553 | -12.1051 | 2.1386 | 5.8971 | 6.0129 | 0.7353 | 19.986 | 20.6431 | -0.84 | 0 | 30.2285 | -7.122 | 40.5816 | -3.4726 | -3.3451 | -9.534 | -9.1296 | 0 | 0 |  |  | -3.6626 | -3.1408 | -24.5541 | -24.8794 | 12.81 | 12.94 | -29 | -28.7 | 0.7919 | 5.12 | 75.7278 | 20.4134 | 20.7671 | -15.5 | -39.7 | -11.4 | -12.2 |  | -17.0105 | -118.2234 | -21.192 | -191.305 |  | -32.7916 |  |  | 126.9229 | 76.5808 |  | 22.2584 | 21.6339 | -25.2372 | 107.8067 | -186.1699 | 69.0466 | -58.8348 | -3.3045 |  | -7.68 | 0.212 | 0.208 | 2.8 | -1.6 | -1.7429 | -4.1581 | 7.8233 | -5.8579 | 6.6 | 3.671 | 3.438 | 2.5899 | 3.0159 | 4.6919 | 4.6601 | 3.0407 |  | 24.8 | 3.1414 | 0.67 |  | -6.4365 | -12.0178 | -18.259 | -5.0128 | 7.2519 | -13.7118 | 5.7872 | -26.8 | 8.9 |  | -50.6194
21/06/2025 | 12:30 | 0 | 4.7745 | -9.3523 | 10.5134 | 11.046 |  | 7.1891 |  | 19.8974 | 8.6507 | 10.0025 | -4.44 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 1.3522 |  | 6.6304 | 6.5231 | 11.2762 | 9.5615 | -5.3498 | 2.6174 |  | -1.0915 | -0.383 | -0.389 | 4.19 | -15.54 | 0 |  |  |  | -22 |  |  | 0.24 | 6.6836 | 3.9143 | 26.4147 | 28.7216 | -6.05 | -0.2679 | -0.2384 | -0.101 | -0.5639 | -20.3618 | -17.8166 | 2.7742 | 13.1131 | 77.6774 | 16.6365 | -6 | -6.4 | -33.033 | -33.0384 | -3.0535 |  | 5.7645 | 6.5276 | 0 | 1.1445 | -153.2944 | 80.1721 | 80.9351 | 34.1255 | -112.8598 |  |  |  | 27.0845 | 9.79 | 7.61 | -5.73 | 15.98 | -21.0271 | -21.5629 | 36.716 | 35.4448 | 2.9445 | -20.9437 | -20.8671 | 6.1428 | 13.1842 |  |  | 63.4 | -21.5 | -3.1 | 38.9211 | 38.9661 | 37.6036 | 94.2625 | 94.8102 | -28.1 | -164.1254 | -23.4724 | 2.8825 | 26.06 | 15.29 |  | 22.5616 | -11.11 | 25.5123 | -14.6292 | -14.3935 | 47.3302 | 0.0142 | -5.8296 | -4.1 | -3.6 | -3.6133 | 5.4291 | 33.7559 | 14.4785 | 6.01 | 0.67 | 11.1645 | -45.7226 | -7.73 | -7.84 | 25.9 | 25.57 | -44.3091 | -22.4091 | -35.5035 | -33.6909 | 29.2934 | 4.7366 | -7.1269 | -7.0986 | -17.695 | -22.081 | -12.366 | -111.5909 | -37.093 |  | -10.6818 | -9.3233 | 23.2735 | -3.9397 | -4.4089 | 2.576 | -26.517 | -26.7706 | 9.1386 | 0 | -9.76 | 0 | 6.5982 | -4.9175 | -6.8957 | 4.2052 | 0.6611 | 4.2589 | -23.0999 | 0 | 0.9175 | 1.1109 | 2.8054 | 0 | 0 | 9.8799 | 9.7125 | -14.4012 | 16.1894 | 16.2068 | -20.3618 | 0 | 20.0308 | -19.05 | -2.7205 | 0.3042 | 2.18 | 1.29 | -19.2232 |  | 5.071 | 0.915 |  | 7.22 | -20.1898 | 2.8497 | -4.01 | 29.3703 |  | 28.0544 | -17.6322 |  | 2.9532 |  |  | -13.619 | -16.4137 | 5.0408 | -31.2599 | 6.5693 | 6.0841 | 169.7598 |  | -8.4473 | -10.8637 | 1.6998 | 5.7799 | 5.918 | 1 | 20.0842 | 21.6788 | -4.61 | -3.9795 | 28.1386 | -9.5795 | 44.1224 | -4.5581 | -4.2637 | -9.0017 | -9.5538 | 0 | 0 |  |  | -5.6896 | -5.4534 | -21.6936 | -21.4994 | 9.25 | 9.22 | -30.2 | -30.6 | 0.7736 | 3.2 | 73.7523 | 21.3355 | 20.8278 | -15.7 | -40.5 | -10.6 | -11.1 | -17.3488 | -17.2582 | -127.853 | -18.9877 | -188.5341 |  | -26.9285 |  |  | 129.5139 | 77.5699 |  | 22.7538 | 22.2919 | -25.0296 | 99.3566 | -184.4689 | 61.1763 | -52.5457 | -1.8982 |  | -8.08 | 0.108 | 0.106 | 3.36 | -1.44 | -2.2662 | -4.744 | 7.8538 | -5.9464 | 6.4 | 4.095 | 3.396 |  |  | 4.1802 | 3.7953 | 3.8849 |  | 25.5 | 2.7588 | 0.56 |  | -6.4968 | -12.2273 | -18.669 | -4.2959 | 7.6727 | -14.3554 | 5.7927 | -27.4 | 10 |  | -50.8813
21/06/2025 | 13:00 | 0 | 4.5762 | -9.3569 | 4.6107 | 10.8136 |  | 7.0256 |  | 18.2706 | 7.8418 | 9.2635 | -4.44 | -30.8 | 8.8 | 5.796 |  | 1.5255 |  | 6.31 | 6.3658 | 10.9826 | 9.6005 | -5.1497 | 2.6172 |  | -1.0358 | -0.29 | -0.277 | 4.313 | -15.54 |  |  |  |  | -21.17 |  |  | 0.6 | 5.5499 | 3.9391 | 24.1463 | 25.1626 | -6.3585 | -1.4735 | -0.9259 | 9.6703 | 4.7688 | -23.041 | -19.9599 | 4.7469 | 24.039 | 68.926 | 17.0805 | -6.1 | -6.5 | -30.7262 | -31.8078 | -2.9062 |  | 4.4197 | 4.5745 | 1.2306 | 1.2519 | -140.1409 | 79.1345 | 78.9819 | 38.2453 | -105.8108 |  |  |  | 25.0088 | 9.37 | 6.84 | -6.67 | 15.12 | -20.3573 | -20.0894 | 34.6702 | 33.0438 | 1.5952 | -22.1692 | -22.3671 | 3.903 | 10.259 |  |  | 59.1 | -17 | -2.98 | 36.6448 | 37.5759 | 35.7536 | 94.4611 | 94.8093 | -24.7524 | -162.5471 | -22.4804 | 2.6676 | 26.93 | 14.21 |  | 21.0968 | -10.36 |  | -12.0115 | -12.0009 | 41.6707 | 0.0143 | -5.3336 | 0 | 0 | -4.3921 | 5.0551 | 36.1216 | 14.1074 | 5.64 | -0.05 | 11.151 | -41.4749 | -7.8 | -7.88 | 25.83 | 23.51 | -39.9636 | -19.9182 | -31.7308 | -30.8 | 26.582 | 4.3259 | -7.0354 | -6.7049 | -21.5704 | -26.7534 | -11.885 | -117.0791 | -33.3794 |  | -10.7856 | -9.5265 | 20.6573 | -3.8719 | -4.3351 | -6.148 | -23.9263 | -23.6153 | 9.3266 | 0 | -6.58 | 0 | 6.8499 | -3.3195 | -7.0376 | 4.1558 | 1.4293 | 8.2811 | -24.3297 |  | 1.001 | 1.1964 | 3.4114 | 3.395 | 0 | 9.2101 | 8.8752 | -10.8847 | 12.214 | 12.5442 | -20.1272 | 11.0927 | 18.6734 | -19.19 | -3.2113 | 0.3234 | 2.19 | 1.35 | -18.6759 |  | 4.933 | 0.786 |  | 7.79 | -22.2498 | 2.5219 | -3.62 | 29.8987 | -0.1 | 27.589 | -17.909 |  | 2.9128 |  |  | -13.9485 | -13.6766 | 4.5281 | -31.428 | 7.6041 | 6.8922 | 169.2023 |  | -7.454 | -11.3505 | 1.7951 | 5.9191 | 6.0524 |  | 19.9367 | 20.2675 | -5.03 | 0 | 32.7749 | -12.8897 | 40.999 | -5.5515 | -5.2857 | -7.6829 | -8.5756 | 0 | -10.5691 |  |  | -7.0135 | -6.5795 | -19.6624 | -19.1235 | 5.01 | 5.23 | -29.6 | -29.9 | 0.7919 | 2.4 | 78.6011 | 18.1117 | 18.0476 | -15.3 | -39.7 | -9.3 | -9.8 | -17.4007 | -17.157 | -124.4264 | -20.0558 | -191.2935 |  | -29.3856 |  |  | 131.0314 | 79.2814 |  | 25.1201 | 23.6438 | -26.892 | 96.9929 | -187.9131 | 55.6152 | -47.3429 | -1.8494 |  | -7.84 | 0.028 | 0.028 | 2.96 | -0.72 | -1.7647 | -5.037 | 7.3838 | -5.4765 | 7.1 | 4.459 | 3.799 |  |  | 3.0823 | 4.0591 | 3.3702 |  | 24.2 | 1.9377 | 0.61 |  | -5.7173 | -13.1858 | -19.1232 | -4.0832 | 8.7139 | -14.3359 | 5.3546 | -26.2 | 8.7 |  | -44.8825
21/06/2025 | 13:30 | 0 | 4.2785 | -9.1498 | 2.3815 | 10.6489 |  | 6.0027 |  | 15.5866 | 6.5538 | 8.003 | -4.44 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -22 | 0.1539 |  | 5.2154 | 5.159 | 9.0004 | 9.3926 | -5.977 | 2.5841 |  | -1.1427 | -0.506 | -0.497 | 3.897 | -15.54 |  |  |  |  | -26.04 |  |  | 1.6 | 5.3187 | 3.8251 | 20.6428 | 22.3386 | -10.0423 | -7.5017 | -7.182 | 0.3036 | 0.3908 | -23.4429 | -21.1655 | 1.5905 | 7.4059 | 18.268 | 16.3962 | -6.1 | -6.4 | -26.9592 | -26.7524 | -3.0225 |  | 2.9054 | 4.4059 | 0 | 0.8047 | -104.0681 | 72.2373 | 72.3594 | 29.692 | -97.6396 |  |  |  | 20.9371 | 8.66 | 6.09 | -8.41 | 13.08 | -21.295 | -21.295 | 33.4991 | 32.16 | 2.0272 | -20.8239 | -20.7794 | 2.9738 | 9.8483 |  |  | 58.2 | -16.3 | -2.77 | 35.8024 | 35.7244 | 34.0569 | 92.5517 | 93.1041 | -25.7117 | -156.6376 | -22.4903 | 2.669 | 27.38 | 12.86 |  | 19.7296 | -9.8 |  | -12.2166 | -11.694 | 41.3998 | 0.0144 | -4.981 | 0 | 2.3 | -4.4055 | 4.681 | 34.7022 | 13.5507 | 5.38 | 0.1 | 12.366 | -41.7274 | -7.55 | -7.61 | 26.84 | 22.94 | -41.3455 | -20.1364 | -31.8772 | -32.0455 | 25.0536 | 1.936 | -8.4724 | -7.8315 | -18.0583 | -22.7291 | -11.518 | -109.0184 | -32.6354 |  | -11.053 | -9.0115 | 12.9378 | -3.3885 | -4.64 | 9.744 | -25.9115 | -24.7238 | 4.9335 | 0 | -10.73 | 7.5 | 6.1898 | -2.4749 | -7.4333 | 3.6904 | 1.9223 | 6.9406 | -21.878 |  | 0.9961 | 1.1796 | 0 | 2.7074 | 0 | 8.5403 | 8.3728 | -15.7409 | 14.1471 | 14.0871 | -25.7223 | 0 | 18.9957 | -21.25 | -3.2113 | 0.3133 | 2.13 | 1.91 | -18.8437 | 0 | 4.907 | 1.043 |  | 8.23 | -9.4481 | 10.5272 | -4.05 | 30.5138 |  | 26.7042 | -17.4414 |  | 2.8051 |  |  | -14.8316 | -15.1146 | 4.1466 | -32.2683 | 5.308 | 4.4329 | 154.7169 |  | -6.8157 | -11.3303 | 2.0728 | 5.4723 | 5.5857 | 1 | 19.8831 | 20.7301 | -5.03 | 0 | 28.0956 | -13.8909 | 43.2474 | -10.2053 | -9.0411 | -7.7414 | -9.1585 | 0 | 0 | 26.7696 | 23.4675 | -6.629 | -6.4367 | -19.5021 | -19.8319 | 8.69 | 8.75 | -29.6 | -29.5 | 0.7919 | 2.24 | 76.2121 | 14.4797 | 14.2208 | -15.7 | -39.3 | -9.3 | -9.8 |  | -17.3819 | -129.525 | -18.8281 | -193.8327 |  | -33.4594 |  |  | 132.224 | 73.7969 |  | 25.2446 | 24.0739 | -27.1195 | 93.5981 | -185.9654 | 53.5698 | -46.6408 | -3.49 |  | -8 | -0.186 | -0.195 | 3.52 | -0.96 | -2.9293 | -5.214 | 6.038 | -4.979 | 8 | 4.734 | 3.969 |  |  | 3.4338 | 3.6075 | 3.5191 |  | 24.2 | 2.8357 | 0.54 |  | -4.1414 | -13.5447 | -20.1477 | -2.0885 | 8.2861 | -14.8162 | 5.973 | -25.4 | 8.1 |  | -50.5174
21/06/2025 | 14:00 | 0 | 4.0094 | -8.807 | 1.1775 | 10.2062 |  | 5.7209 |  | 16.2487 | 6.8698 | 8.2369 | -4.44 |  | 8.8 | 3.312 |  | 1.3415 |  | 3.4769 | 3.3288 | 6.3234 | 5.8428 | -6.0062 | 2.5317 |  | -1.088 | -0.517 | -0.515 | 3.989 | -15.54 |  |  |  |  | -24.58 |  |  | 0.47 | 4.2653 | 4.0613 | 20.3457 | 22.1701 | -12.6443 | -7.5017 | -7.2465 | 6.7678 | 7.0643 | -26.6579 | -26.122 | 2.3796 | 13.8379 | 17.9963 | 14.4893 | -6 | -6.5 | -23.7573 | -25.0856 | -3.0892 |  | 3.2073 | 4.2694 |  | 0.7699 | -99.765 | 70.7724 | 70.7114 | 30.6253 | -98.7606 |  |  |  | 20.6377 | 8.62 | 5.98 | -8.5 | 13.17 | -19.5535 | -19.8215 | 34.8976 | 34.0982 | 0.4916 | -19.1264 | -19.1645 | 2.1068 | 10.9922 |  |  | 57.9 | -17.7 | -2.7 | 36.5958 | 36.7856 | 35.4888 | 91.4128 | 92.0948 | -25.404 | -153.3503 | -22.9874 | 2.6024 | 25.38 | 12.68 |  | 19.632 | -9.94 |  | -12.7356 | -12.6787 | 41.358 | 0.0144 | -5.1045 | 0 | 2.3 | -2.9785 | 4.307 | 34.3868 | 12.9941 | 4.91 | 0.03 | 11.853 | -42.6224 | -7.82 | -7.98 | 25.04 | 23.03 | -41.1818 | -20.7636 | -30.6216 | -30.3182 | 26.6277 | 2.7712 | -8.4002 | -7.7084 | -14.3852 | -19.4538 | -10.831 | -107.3221 | -24.7776 |  | -10.2984 | -8.2207 | 14.8942 | -2.8705 | -4.0469 | 19.472 | -25.7318 | -25.5787 | 3.1674 | -17.82 | -10.2 | 1 | 5.8308 | 0.1899 | -8.1292 | 2.6466 | 2.2779 | 1.4607 | -21.6041 |  | 1.1977 | 1.4159 | 2.8476 | 2.9486 | 0 | 7.2006 | 7.3681 | -16.5782 | 12.1701 | 12.3902 | -25.7755 |  | 19.5084 | -20.57 | -2.3452 | 0.3042 | 1.9 | 2.72 | -20.6893 |  | 4.904 | 1.042 |  | 9.08 | -9.1341 | 11.6211 | -3.99 | 31.7426 |  | 26.9373 | -17.714 |  | 2.8058 |  |  |  | -14.6741 | 5.993 | -32.6884 | 7.4171 | 7.8332 | 166.8934 |  | -6.9075 | -11.0971 |  | 5.172 | 5.3168 |  | 20.3495 | 19.9075 | -2.1 | -5.0058 | 21.3056 | -6.1663 | 49.0416 | -11.5387 | -10.0937 | -7.5078 | -7.7253 | 0 | 0 |  |  | -1.5093 | -0.5644 | -18.5487 | -18.8538 | 13.13 | 12.98 | -30.3 | -30.1 | 0.8103 | 1.44 | 60.3896 | 27.645 | 28.1414 | -15.3 | -40.1 | -13.9 | -14.5 | -17.1841 | -16.971 | -131.4224 | -25.7738 | -195.0977 |  | -24.2456 |  |  | 127.9833 | 63.5821 |  | 22.5856 | 20.1491 | -22.3514 | 89.8547 | -173.5477 | 59.0473 | -54.2662 | -4.2884 |  | -6.64 | -0.258 | -0.266 | 2.8 | -0.88 | -1.9463 | -4.7166 | 5.684 | -4.7745 | 7.7 | 3.726 | 3.569 | 2.3681 | 2.7367 | 4.0939 | 2.987 | 4.4128 |  | 25 | 4 | 0.52 |  | -5.687 | -13.4367 | -19.0146 | -2.705 | 9.2615 | -15.066 | 5.6095 | -27.7 | 10.5 |  | -50.8709
21/06/2025 | 14:30 | 0 | 3.8855 | -8.579 | 3.9992 | 9.9627 |  | 6.2791 |  | 16.715 | 7.3568 | 8.7904 | -4.44 |  | 8.8 | 3.312 |  | 0.7755 |  | 3.8068 | 3.7574 | 6.9261 | 4.8414 | -5.2179 | 2.633 |  | -1.1097 | -0.456 | -0.449 | 3.964 | -13.32 |  |  |  |  | -24.77 |  |  | 0.43 | 4.5753 | 4.0003 | 19.2043 | 20.4998 | -11.2027 | -8.9753 | -8.6765 | 0.0618 | 0.0348 | -23.4429 | -21.0316 | 0.8014 | 4.6909 | 23.7139 | 14.8627 | -5.6 | -6 | -25.3797 | -25.2787 | -2.7482 |  | 2.3924 | 4.9175 | 0 | 1.1879 | -90.7925 | 69.4906 | 69.5211 | 22.7415 | -89.8812 |  |  |  | 21.7854 | 8.93 | 6.55 | -7.81 | 13.5 | -19.4196 | -19.5535 | 34.2023 | 33.1176 | 0.4584 | -17.2657 | -17.3062 | 2.2016 | 12.4979 |  |  | 61.2 | -21.1 | -2.51 | 37.6098 | 37.4821 | 36.3196 | 89.0956 | 90.3008 | -26.4986 | -148.964 | -23.4021 | 2.6131 | 26.85 | 13.83 |  | 19.9249 | -10.15 |  | -14.7467 | -14.5771 | 41.8164 | 0.0143 | -5.1802 | 0 | 0 | -2.8479 | 4.307 | 34.3868 | 12.4374 | 4.64 | 0.21 | 11.232 | -41.4699 | -7.43 | -7.51 | 25.22 | 23.97 | -40.8545 | -20.1727 | -30.1428 | -29.6273 | 28.038 | 4.5925 | -6.4901 | -6.1454 | -18.4581 | -20.2451 | -11.29 | -100.3555 | -24.1975 |  | -9.9366 | -8.2798 | 21.6801 | -2.6774 | -3.6485 | 7.696 | -24.6861 | -24.4444 | 6.0586 | 0 | -10.04 | 0.8 | 6.087 | 0.5139 | -7.7861 | 2.8827 | 0.5779 | 2.5732 | -22.4885 |  | 1.3063 | 1.5011 | 3.3581 | 3.6508 | 0 | 7.0332 | 7.2006 | -14.4012 | 12.2913 | 12.2978 | -24.8098 |  | 17.5796 | -18.64 | -3.1875 | 0.2978 | 2.22 | 1.74 | -18.3362 | 0 | 4.846 | 0.951 |  | 9.67 | -8.481 | 11.8567 | -3.83 | 32.2615 |  | 27.488 | -18.3405 |  | 2.8067 |  |  | -14.5214 | -15.1399 | 7.8973 | -32.4363 | 7.3592 | 6.4026 | 169.2571 |  | -6.7482 | -11.4727 | 2.1964 | 5.3258 | 5.3642 | 1.594 | 20.7434 | 21.7045 | -0.84 | -4.9106 | 20.9504 | -5.7049 | 49.6679 | -13.4174 | -12.074 | -5.8206 | -6.6971 | 0 | 0 | 20.9796 |  | -1.0149 | -0.2019 | -18.1281 | -17.4171 | 15.08 | 14.95 | -30.5 | -30 | 0.8103 | 0.64 | 63.1723 | 27.1012 | 27.021 | -14.8 | -40.1 | -13.9 | -14.5 | -17.1711 |  | -132.9022 | -23.5439 | -198.062 |  | -24.2934 |  |  | 129.2566 | 63.8155 |  | 22.8457 | 20.8556 | -25.074 | 92.582 | -175.2274 | 60.1738 | -55.3255 | -3.8416 |  | -6.8 | -1.136 | -1.145 | 2.8 | -1.76 | -1.902 | -4.3931 | 6.2699 | -5.1255 | 8.1 | 3.089 | 4.889 |  |  | 4.1498 | 4.4197 | 4.1558 |  | 25.7 | 3.322 | 0.57 |  | -5.3948 | -13.6662 | -19.057 | -3.6679 | 9.3704 | -15.4981 | 5.7964 | -27.1 | 10.1 |  | -50.6307
21/06/2025 | 15:00 | 0 | 3.3489 | -7.6412 | 10.9487 | 10.3125 |  | 5.8528 |  | 17.5613 | 7.5928 | 8.9901 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 1.4513 |  | 3.6938 | 3.6568 | 6.7456 | 4.693 | -5.0967 | 2.5936 |  | -0.822 | -0.276 | -0.269 | 4.48 | -13.32 |  |  |  |  | -25.55 |  |  | 2.61 | 5.3795 | 3.8444 | 19.4019 | 20.0044 | -11.2854 | -7.6357 | -6.5214 | 11.6558 | 16.2486 | -24.9164 | -23.4429 | 2.3796 | 13.0614 | 15.2477 | 14.5917 | -5.3 | -5.6 | -25.2548 | -25.6313 | -2.7124 |  | 2.6177 | 4.3204 | 0 | 1.2615 | -83.346 | 70.1926 | 69.9484 | 21.5258 | -86.3289 |  |  |  | 20.7076 | 9.17 | 6.91 | -8 | 13.65 | -18.8838 | -19.1517 | 34.266 | 32.8523 | 0.7022 | -20.0865 | -20.0967 | 2.9353 | 11.5349 |  |  | 56.7 | -19.8 | -2.47 | 35.3415 | 35.6207 | 33.9019 | 86.0591 | 86.388 | -21.2354 | -153.0615 | -17.5671 | 2.7089 | 25.21 | 14.07 |  | 20.3156 | -10.04 |  | -13.2331 | -13.0965 | 43.405 | 0.0145 | -5.0787 | 2.3 | 2.7 | -2.6501 | 3.746 | 34.0713 | 12.2519 | 4.36 | 0.42 | 11.583 | -42.2274 | -7.77 | -7.87 | 25.39 | 23.87 | -42.0545 | -21 | -28.0818 | -28.3636 | 28.0554 | 3.5941 | -7.3818 | -7.4369 | -20.2148 | -24.4632 | -11.693 | -100.3144 | -35.0216 |  | -10.4025 | -9.229 | 20.9641 | -4.295 | -4.904 | 1.552 | -24.4661 | -24.0417 | 8.0445 | 0 | -9.53 | 0.2 | 6.3145 | -3.1426 | -8.2825 | 2.7973 | 1.8811 | 5.8659 | -26.4082 |  | 0.9775 | 1.2122 | 4.8874 | 4.0858 | 3.547 | 6.5308 | 5.861 | -13.3965 | 10.7248 | 10.7727 | -24.5131 |  | 16.9937 | -18.99 | -2.9604 | 0.2621 | 2.28 | 2.62 | -15.9342 |  | 4.907 | 0.762 | 0 | 9.7 | -10.1182 | 11.7129 |  | 32.4434 |  | 28.1753 | -17.684 |  | 2.855 |  |  |  | -14.5818 | 8.5855 | -33.4447 | 9.7902 | 10.3124 | 167.1456 |  | -7.9669 | -11.7486 | 2.4991 | 5.0914 | 5.2614 | 2 | 19.4246 | 20.7758 | -5.03 | -2.1224 | 26.5615 | -13.0559 | 42.3662 | -11.8988 | -11.3597 | -7.4093 | -8.4854 | 0 | 0 |  |  | -1.1687 | -0.8391 | -17.084 | -16.6905 | 12.19 | 12.14 | -31.3 | -30.9 | 0.8103 | -0.8 | 59.3278 | 28.9733 | 29.012 | -16.5 | -41.2 | -14 | -14.5 |  | -17.1611 | -130.2768 | -15.6144 | -191.762 |  | -33.2549 |  |  | 129.3562 | 63.2854 |  | 22.2166 | 21.0313 | -25.1164 | 87.0537 | -173.254 | 57.5267 | -51.966 | -0.7263 |  | -7.12 | -1.293 | -1.308 | 3.28 | -2 | -1.894 | -3.9231 | 6.331 | -5.8885 | 8.9 | 3.178 | 3.788 | 2.3547 |  | 4.1776 | 4.0633 | 4.0979 |  | 26.4 | 2.1915 | 0.59 |  | -4.5438 | -13.4505 | -19.4665 | -2.7751 | 8.7428 | -14.2862 | 5.3411 | -28.7 | 11.3 |  | -50.9091
21/06/2025 | 15:30 | 0 | 3.2141 | -7.6452 | 10.4139 | 10.2202 |  | 5.5822 |  | 16.6178 | 6.9708 | 8.1357 | -4.44 |  | 6.6 | 3.312 | -22 | 2.7239 |  | 4.1449 | 4.0068 | 7.0489 | 4.9724 | -5.0275 | 2.5217 |  | -0.7135 | -0.166 | -0.168 | 4.045 | -15.54 |  |  |  |  | -25.61 |  |  | 2.55 | 4.8519 | 3.6863 | 20.2925 | 21.1964 | -11.1955 | -7.7696 | -6.9133 | 11.8864 | 16.6628 | -23.041 | -22.7731 | 1.9851 | 12.4168 | 18.7069 | 14.3741 | -5.6 | -6 | -24.8597 | -26.2185 | -2.6469 |  | 3.8462 | 4.6187 | 0 | 1.229 | -89.2666 | 70.8029 | 70.5588 | 25.2548 | -93.72 |  |  |  | 21.8053 | 9.34 | 6.8 | -8.18 | 13.83 | -19.4196 | -19.4196 | 35.9467 | 34.573 |  | -19.7393 | -19.3345 | 3.6781 | 11.7492 |  |  | 56.6 | -19.2 | -2.45 | 35.6205 | 35.929 | 34.3049 | 88.5117 | 89.7455 | -22.335 | -156.3784 | -19.7185 | 2.6326 | 29.23 | 13.12 |  | 19.8273 | -9.89 |  | -13.3139 | -13.102 | 41.4758 | 0.0144 | -4.9936 | 2.5 | 2.5 | -2.6624 | 3.746 | 33.7559 | 12.0663 | 4.25 | 0.36 | 10.179 | -42.7399 | -7.15 | -7.3 | 24.33 | 23.29 | -42.0182 | -20.7455 | -29.5649 | -29.6818 | 26.197 | 2.515 | -8.3418 | -7.9182 | -18.585 | -24.9738 | -11.776 | -102.5399 | -32.8513 |  | -10.1684 | -9.2535 | 20.6213 | -7.0006 | -7.4946 | 7.184 | -23.4823 | -22.7178 | 8.6418 | 0 | -7.88 | 0.3 | 6.093 | -7.4301 | -8.9625 | 2.1003 | 2.0613 | 7.6597 | -26.4652 |  | 1.5448 | 1.7499 | 2.8071 | 3.5086 | 2.6073 | 6.8657 | 7.0332 | -13.564 | 11.9452 | 12.0088 | -24.9063 |  | 17.5064 | -18.93 | -3.1051 | 0.3115 | 2.36 | 2.16 | -17.858 |  | 4.938 | 1.086 |  | 9.5 | -10.4085 | 11.7454 | -3.62 | 32.1777 |  | 28.1148 | -17.8987 |  | 2.8563 |  |  | -14.968 | -14.1359 | 6.5484 | -32.6884 | 9.5061 | 9.0803 | 169.7443 |  | -7.8411 | -11.3596 | 3.1245 | 5.2379 | 5.3405 | 2.4253 | 19.2502 | 20.7173 | -3.35 | 0 | 28.3396 | -14.2397 | 43.3875 | -9.9607 | -9.2386 | -8.3527 | -8.0449 | 0 | -10.5625 |  |  | -1.5203 | -0.548 | -16.1149 | -15.6002 | 12.21 | 12.19 | -31.3 | -31 | 0.7572 | -2.32 | 59.1504 | 28.2266 | 28.3165 | -16.9 | -41 | -14 | -14.5 | -17.0564 | -16.891 | -127.8821 | -17.7844 | -192.1012 |  | -31.6776 |  |  | 130.7391 | 66.0852 |  | 24.2178 | 20.2867 | -26.2551 | 89.1243 | -175.5987 | 57.373 | -51.8966 | -1.615 |  | -6.64 | -1.095 | -1.111 | 3.36 | -1.6 | -1.7017 | -4.686 | 6.1234 | -5.6809 | 8 | 2.823 | 3.07 | 2.5841 |  | 3.9842 | 3.4828 | 3.4569 |  | 26.1 | 2.2274 | 0.49 |  | -5.4973 | -13.3287 | -19.2779 | -3.3615 | 8.6741 | -14.923 | 5.377 | -28.1 | 10.5 |  | -50.6034
21/06/2025 | 16:00 | 0 | 2.9709 | -7.5639 | 11.9536 | 10.7124 |  | 5.497 |  | 15.9765 | 6.7918 | 8.3306 | -4.44 |  | 8.8 | 3.312 | -22 | 2.943 |  | 3.5773 | 3.5433 | 6.3804 | 4.0531 | -5.1157 | 2.5028 |  | -0.7703 | -0.556 | -0.575 | 4.531 | -15.54 | 0 |  |  | -24.88 | -24.92 |  | -0.94 | -0.98 | 5.2275 | 3.7696 | 21.3905 | 21.9393 | -12.4182 | -8.1715 | -8.6676 | 9.001 | 18.414 | -25.1843 | -22.7731 | 1.9851 | 9.0917 | 10.0485 | 15.3902 | -5.6 | -6 | -25.6577 | -27.02 | -2.9051 |  | 3.3791 | 4.3824 | 0 | 1.2747 | -96.8657 | 69.8263 | 70.5588 | 31.2544 | -92.4377 |  |  |  | 20.8772 | 8.97 | 6.46 | -8.57 | 13.49 | -19.9554 | -19.6875 | 35.3804 | 34.0853 |  | -20.1817 | -20.0524 | 4.4794 | 11.715 |  |  | 55 | -19.4 | -2.11 | 35.2481 | 34.8208 | 33.451 | 91.3469 | 91.5747 | -23.0484 | -158.8707 | -19.5991 | 2.6184 | 24.38 | 12.74 |  | 19.1437 | -9.58 |  | -14.2618 | -14.128 | 45.6923 | 0.0143 | -4.8337 | 2.3 | 2.7 | -2.583 | 3.559 | 32.6519 | 11.5097 | 3.85 | 0.74 | 11.3535 | -45.7501 | -7.91 | -8.03 | 25.52 | 22.54 | -44.3273 | -22.2 | -30.6228 | -29.9 | 22.4673 | -1.0582 | -12.2966 | -11.7172 | -17.2888 | -20.6142 | -11.114 | -111.4229 | -29.1229 |  | -9.7761 | -8.4186 | 14.2158 | -1.1311 | -2.5371 | 21.52 | -28.0972 | -27.8826 | 3.1708 | -14.54 | -8.75 | 0.1 | 5.5642 | 3.5479 | -8.699 | 2.3032 | 2.9122 | 1.3774 | -21.8812 |  | 0.9913 | 1.3093 | 3.3035 | 4.0591 | 0 | 6.8657 | 7.0332 | -10.8847 | 13.5012 | 13.4917 | -25.2564 |  | 15.4116 | -19.24 | -3.6214 | 0.3152 | 2.34 | 2.55 | -15.5519 |  | 4.781 | 1.073 | 1.308 | 8.93 | -9.9903 | 10.8889 | -3.76 | 30.8199 |  | 27.8731 | -17.4474 |  | 2.8705 |  |  | -13.9895 | -12.5114 | 4.4976 | -32.6044 | 5.1672 | 4.5843 | 160.7644 |  | -8.0299 | -11.0599 | 3.7243 | 5.1646 | 5.2535 | 3 | 19.3123 | 20.7537 | -2.51 | -4.9535 | 23.4249 | -8.1898 | 48.6097 | -4.9888 | -3.3358 | -9.043 | -9.4425 | 0 | 0 |  | 27.9881 | -2.7837 | -2.1355 | -13.9071 | -14.0488 | 14.75 | 14.55 | -29.7 | -30.4 | 0.7388 | -5.2 | 56.6589 | 28.7702 | 29.0738 | -17.4 | -40.5 | -11.8 | -12.4 | -17.0465 | -16.9681 | -129.1236 | -25.819 | -191.9258 |  | -36.8518 |  |  | 125.1696 | 77.682 |  | 22.4029 | 21.81 | -21.7807 | 105.2641 | -181.2006 | 70.7575 | -61.9578 | -1.8982 |  | -6.56 | -1.16 | -1.172 | 2.72 | -0.64 | -1.9351 | -5.272 | 6.8284 | -5.9739 | 9.2 | 5.058 | 4.618 | 2.5555 |  | 4.2021 | 4.244 | 3.9388 |  | 25.7 | 2.0462 | 0.43 |  | -6.2798 | -12.97 | -18.2396 | -4.3799 | 8.0499 | -13.1736 | 5.1855 | -27.7 | 10.5 |  | -49.8084
21/06/2025 | 16:30 | 0 | 2.7567 | -7.1605 | 13.717 | 10.255 |  | 5.0909 |  | 16.1915 | 6.7548 | 8.2761 | -4.44 | -30.8 | 8.8 | 3.312 | -22 | 3.3575 |  | 4.409 | 4.1909 | 7.6219 | 7.0104 | -5.075 | 2.5155 |  | -0.9724 | -0.684 | -0.628 | 4.596 | -15.54 | 0 |  |  | -27.22 | -27.24 |  | 0.58 | 0.67 | 5.0681 | 4.0008 | 22.4027 | 22.8965 | -10.8687 | -7.6357 | -8.2161 | -0.6803 | -0.6184 | -22.6391 | -20.8976 | 1.196 | 5.1654 | 18.4697 | 17.1039 | -6.2 | -6.7 | -27.0903 | -26.8885 | -2.7801 |  | 4.0443 | 4.5095 | 0 | 0.8916 | -106.418 | 69.6127 | 69.5517 | 35.412 | -102.2606 |  |  |  | 19.9092 | 8.82 | 6.2 | -9.14 | 12.88 | -22.5006 | -23.1704 | 38.1336 | 37.3363 |  | -20.2152 | -19.81 | 3.7629 | 13.8818 |  |  | 57.8 | -22.3 | -2.08 | 35.7184 | 35.4581 | 34.5475 | 95.3949 | 94.578 | -23.3532 | -161.5686 | -21.1733 | 2.4096 | 24.96 | 11.73 |  | 18.7531 | -9.49 |  | -15.4786 | -15.5127 | 49.1284 | 0.0146 | -4.7596 | 2.5 | 5.1 | -2.7954 | 3.185 | 31.8633 | 11.3242 | 3.64 | 1.1 | 12.1905 | -48.8478 | -8.75 | -8.88 | 26.61 | 22.4 | -46.9636 | -24.3 | -32.8547 | -32.9545 | 21.2632 | -0.4846 | -12.6645 | -12.625 | -17.8419 | -22.7586 | -11.317 | -120.7201 | -13.681 |  | -9.3351 | -8.2089 | 17.5993 | 6.7229 | 4.6162 | 12.816 | -28.8254 | -28.4153 | 6.4608 | 0 | -6.64 | -0.5 | 5.7833 | 17.2848 | -8.9511 | 1.9152 | 3.0426 | 4.7773 | -26.023 |  | 1.1581 | 1.3269 | 3.3805 | 3.6014 | 3.2647 | 9.3776 | 9.7125 | -16.9131 | 16.4662 | 16.9929 | -29.0271 |  | 16.0171 | -19.45 | -3.8119 | 0.3152 | 2.27 | 2.11 | -16.7762 | 0 | 4.648 | 1.07 | 1.308 | 10 | -6.2352 | 16.4332 | -3.58 | 32.9217 |  | 26.8346 | -17.6844 |  | 2.9063 |  |  | -15.3312 | -12.7455 | 5.6115 | -32.7725 | 6.7648 | 6.6733 | 157.5736 | -4.8732 | -7.006 | -9.6909 | 2.7743 | 5.1134 | 5.0716 | 2 | 22.938 | 23.7462 | 0 | -5.8413 | 14.1804 | 0 | 57.904 | 2.5312 | 4.3504 | -12.1103 | -12.7394 | 0 | 0 | 36.2016 |  | -2.7233 | -1.8883 | -10.8411 | -10.4405 | 15.03 | 14.57 | -30.2 | -29.8 | 0.8103 | -7.28 | 60.6224 | 24.7144 | 25.2533 | -17 | -41.4 | -10.6 | -11.5 |  | -16.9273 | -136.3017 | -36.863 | -169.6625 |  | -46.4808 |  |  | 123.045 | 94.3029 |  | 20.4533 | 20.3032 | -23.7178 | 135.0651 | -184.3983 | 101.4255 | -86.5653 | -3.0457 |  | -6.16 | -1.057 | -1.07 | 2.16 | 0 | -2.0906 | -6.0929 | 8.4398 | -6.3859 | 8.4 | 4.684 | 4.861 | 2.3332 |  | 4.5588 | 3.6183 | 4.1289 |  | 25.7 | 1.6448 | 0.33 |  | -9.3046 | -11.1175 | -15.2951 | -7.5541 | 5.1469 | -10.3729 | 4.6697 | -28.2 | 10.7 |  | -50.0217
21/06/2025 | 17:00 | 0 | 2.4164 | -6.8139 | 15.0973 | 9.7932 |  | 5.1498 |  | 15.3042 | 6.4578 | 7.8151 | -2.22 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.406 |  | 4.4268 | 4.3707 | 7.88 | 7.1661 | -5.2508 | 2.6599 |  | -1.044 | -0.674 | -0.665 | 4.64 | -17.76 | -2.2 |  |  | -26 | -26.05 |  | 0.16 | 0.09 | 4.9085 | 3.9543 | 24.4583 | 25.7367 | -11.4686 | -8.4394 | -8.4536 | -0.6418 | 0.4183 | -24.9164 | -20.4957 | 1.5905 | 7.3255 | 12.9728 | 17.9237 | -6.7 | -7.1 | -26.1797 | -27.266 | -2.9604 |  | -0.0568 | 4.5818 | 0 | 0.4043 | -118.1066 | 71.2302 | 70.6808 | 42.4073 | -112.4389 |  |  |  | 18.552 | 8.08 | 7.32 | -10.05 | 7.81 | -14.1953 | -14.1953 | 30.6418 | 29.1909 |  | -19.9384 | -19.723 | 0.0575 | 12.2046 |  |  | 54.8 | -20.1 | -2.09 | 35.5163 | 35.4565 | 33.9274 | 96.8051 | 97.4947 | -26.2135 | -162.3029 | -23.9667 | 2.4803 | 25.63 | 11.52 |  | 18.8507 | -9.8 |  | -13.6019 | -13.76 | 44.7891 | 0.0147 | -4.9284 | 4.7 | 4.8 | -3.1885 | 2.811 | 31.8633 | 10.9531 | 3.35 | 1.09 | 11.232 | -45.1226 | -9.13 | -9.34 | 27.19 | 21.51 | -41.3091 | -19.8 | -41.1971 | -40.5545 | 13.8477 | -6.9721 | -17.7351 | -16.7908 | -18.0129 | -21.6909 | -10.935 | -124.9923 | -19.3609 |  | -7.8726 | -7.2168 | 14.9595 | 5.4147 | 3.9748 | 3.088 | -26.8981 | -26.1489 | 4.2185 | 0 | -10.23 | 0.4 | 5.4192 | 16.6398 | -9.1917 | 1.6997 | 3.0803 | 4.3052 | -21.2523 |  | 1.3229 | 1.4996 | 0 | 0 | 0 | 1.6746 | 2.0095 | -23.7788 | 22.8031 | 22.9226 | -12.4969 |  | 19.5035 | -19.21 | -3.3175 | 0.3152 | 2.81 | 0.88 | -19.7988 | 0 | 4.651 | 1.19 | 1.308 | 9.27 | -13.0341 | -4.6532 | -3.62 | 31.023 |  | 27.1427 | -17.2364 |  | 2.8718 |  |  | -15.5881 | -11.0863 | 2.8862 | -32.9405 | 8.7447 | 8.4613 | 165.7623 | -5.1486 | -7.3843 | -9.1025 | 2.6233 | 4.835 | 4.8896 |  | 20.2502 | 22.2276 | -0.84 | 0 | 36.7404 | 0 | 33.5468 | 4.1291 | 4.9228 | -10.3141 | -10.7779 | 0 | 0 |  | 52.6359 | -12.5507 | -11.7926 | -12.7164 | -12.5438 | 7.12 | 7.1 | -31.3 | -31.2 | 0.9146 | -8.4 | 45.6169 | 20.8152 | 20.7315 | -17.8 | -37.5 | -0.7 | -1.3 | -17.4638 | -17.3799 | -89.8933 | -31.8679 | -218.0055 | -4.0933 | -44.5956 | 85.1921 | 80.6544 | 73.6826 | 125.4288 | 19.7771 | 27.0161 | 25.3084 | 33.6872 | 138.5664 | -232.5457 | 56.1979 | -45.8406 | -2.9529 |  | -6.32 | -1.322 | -1.336 | 2.16 | 0 | -1.9855 | -5.9464 | 9.2302 | -5.7115 | 6.7 | 3.415 | 2.114 | 2.5654 |  | 3.857 | 3.6938 | 3.3775 |  | 21.9 | 1.5446 | 0.19 |  | -8.5456 | -11.7597 | -17.3749 | -7.2424 | 6.9837 | -11.6603 | 4.4372 | -23.8 | 6.4 |  | -54.9417
21/06/2025 | 17:30 | 0 | 2.0629 | -6.3407 | 13.3956 | 8.9762 |  | 12.2443 |  | 13.7279 | 5.6088 | 7.1325 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.6377 |  | 4.3311 | 4.0341 | 7.6277 | 7.1579 | -4.9636 | 2.7233 |  | -0.9314 | -0.504 | -0.481 | 4.779 | -17.76 | -6.6 |  |  | -24.35 | -24.26 |  | -0.52 | -0.58 | 4.7844 | 3.5333 | 21.983 | 24.3856 | -12.2123 | -10.3148 | -10.28 | 9.0519 | 13.4809 | -25.0504 | -23.3089 | 2.7742 | 13.7572 | 12.4863 | 16.8131 | -6.4 | -6.5 | -25.6006 | -25.0695 | -2.6115 |  | -3.0716 | 3.4015 |  | 0.4116 | -107.4556 | 73.3054 | 73.3665 | 41.6964 | -97.9499 |  |  |  | 19.53 | 7.63 | 6.97 | -10.06 | 7.15 | -14.0613 | -13.6594 | 30.5648 | 29.1688 |  | -15.5675 | -15.3134 | -4.6598 | 14.9536 |  |  | 59.3 | -26 | -1.98 | 37.8085 | 38.3294 | 36.5749 | 105.3193 | 106.4362 | -26.9805 | -87.3748 | -25.6315 | 1.9629 | 23.9 | 12.25 |  | 17.7765 | -9.34 |  | -17.0268 | -16.9951 | 48.7075 | 0.0147 | -4.6595 | 6.9 | 6.8 | -3.4399 | 2.811 | 30.6016 | 10.7675 | 3.17 | 1.6 | 10.7595 | -46.7977 | -5.89 | -5.94 | 20.85 | 21.62 | -42.5091 | -21.5 | -41.1819 | -40.5727 | 14.2367 | -7.4414 | -18.7668 | -18.4525 | -23.0674 | -26.9092 | -10.677 | -123.2009 | -7.0645 |  | -5.3319 | -4.3445 | 17.0037 | 6.4013 | 5.3025 | -1.028 | -26.2777 | -25.9754 | 7.776 | 0 | -10.58 | 0 | 5.4413 | 20.9031 | -8.4165 | 2.4581 | 2.9357 | 8.2331 | -24.2317 | 0 | 0 | 0.9915 | 3.1235 | 3.2485 | 0 | 2.0095 | 1.0047 | -22.1042 | 22.3817 | 22.1723 | -9.0707 |  | 21.8814 | -21.27 | -3.4054 | 0.3143 | 2.11 | 0.26 | -21.2514 |  | 4.674 | 1.12 |  | 8.3 | -18.4014 | -9.051 | -3.84 | 28.5044 |  | 27.3052 | -16.8097 |  | 2.9286 |  |  | -13.8776 | -9.3921 | 1.4809 | -33.1086 | 10.0961 | 8.3779 | 170.1328 | -5.1999 | -8.1185 | -8.2971 | 4.1327 | 4.586 | 4.6365 | 4 | 24.6834 | 26.7724 | 3.35 | 0 | 29.852 | 16.4788 | 38.7946 | 10.5667 | 9.7147 | -13.2703 | -13.2156 | 0 | -10.544 | 49.0535 |  | -7.5793 | -7.2552 | -10.2701 | -10.6212 | 8.42 | 8.56 | -30.7 | -30.8 | 0.9677 | -9.92 | 37.3723 | 29.8331 | 29.7261 | -17.4 | -38.8 | -4.1 | -5 | -17.2929 | -17.1701 | -82.2533 | -40.2693 | -214.52 | 0.6697 | -51.6901 | 95.0628 | 67.081 | 55.0481 | 131.663 | 33.2213 | 31.4862 | 30.3945 | 51.5702 | 152.4109 | -231.0932 | 74.3485 | -59.2954 | -3.0457 |  | -6.88 | -1.008 | -1.013 | 2.24 | 0.64 | -3.7049 | -6.8833 | 10.4021 | -6.5324 | 7.3 | 2.699 | 2.958 | 2.3429 |  | 3.5238 | 4.2602 | 3.8004 |  | 23.7 | 1.9572 | 0.15 |  | -10.5849 | -10.3989 | -15.6068 | -9.125 | 5.8131 | -10.3898 | 4.1622 | -25.4 | 8.2 |  | -49.5436
21/06/2025 | 18:00 | 0 | 1.8096 | -6.1548 | 18.95 | 8.5103 |  | 11.8863 |  | 7.962 | 2.7199 | 4.1219 | 0 |  |  | 1.656 |  | 3.3039 |  | 3.2864 | 2.961 | 5.6592 | 7.4326 | -6.0797 | 1.5535 |  | -1.0147 | -0.542 | -0.533 | 4.533 | -22.2 |  |  |  | -25.89 | -25.9 |  | 0.22 | 0.14 | 4.1047 | 3.8633 | 25.2126 | 26.1738 | -16.1198 | -7.6357 | -7.8077 | -0.0537 | 0.156 | -26.6579 | -22.6391 | 1.9851 | 10.1886 | 21.5187 | 18.2809 | -6 | -6.5 | -28.5847 | -28.1808 | -2.895 |  | -1.013 | 3.0014 | 0.6325 | 0.6144 | -131.7178 | 77.7611 | 77.7917 | 51.3733 | -104.0607 |  |  |  | 23.6615 | 8.63 | 8.6 | -8.53 | 7.92 | -10.7124 | -11.1142 | 26.0765 | 24.5636 |  | -28.453 | -28.5352 | -0.8644 | 12.7689 |  |  | 58.8 | -22.2 | -2.18 | 34.33 | 33.4393 | 33.056 | 104.2393 | 104.3982 | -26.4657 | -88.4373 | -24.6394 | 2.494 | 25.07 | 14.49 |  | 19.4366 | -10.11 |  | -14.6308 | -14.2988 | 51.889 | 0.0147 | -5.0686 | 4.6 | 4.4 | -3.1104 | 3.746 | 33.4405 | 12.4374 | 4.42 | 1.21 | 9.9495 | -49.7078 | -1.2 | -1.27 | 14.55 | 23.5 | -45.7636 | -22.7909 | -40.3129 | -38.7091 | 11.6609 | -9.9621 | -19.8983 | -20.6009 | -21.5614 | -27.6618 | -11.504 | -136.1231 | -3.0085 |  | -4.4988 | -3.2927 | 16.2741 | 6.3417 | 4.633 | -2.052 | -23.7975 | -23.9198 | 8.2068 | 0 | -10.88 | 0.2 | 5.4772 | 20.8637 | -7.8818 | 2.9699 | 2.8037 | 8.657 | -23.97 | 0 | 0.5166 | 0.7504 | 2.8352 | 3.0692 | 0 | -1.842 | -0.5024 | -18.9226 | 20.6642 | 20.8475 | -9.2304 |  | 20.2066 | -20.84 | -2.911 | 0.4022 | 1.58 | 1.32 | -20.2058 |  | 4.551 | 1.15 |  | 10.1 | -18.431 | -8.7824 | -3.23 | 25.963 |  | 28.6497 | -17.2724 |  | 3.3243 |  |  | -12.6175 | -10.0908 | 0.5715 | -31.8481 | 8.9281 | 7.8743 | 171.0184 | -4.4709 | -9.0258 | -8.9487 | 3.8183 | 6.2413 | 6.4242 | 3.388 | 26.0425 | 27.0111 | 2.93 | 0 | 33.8823 | 16.499 | 37.2593 | 10.8649 | 11.6562 | -14.8758 | -14.9299 | 0 | 0 |  | 57.0929 | -8.7219 | -7.9968 | -11.5325 | -11.09 | 8.75 | 8.66 | -31.1 | -31.2 | 0.986 | -8.96 | 43.7934 | 28.453 | 29.0119 | -17.4 | -38.8 | -3.6 | -4.2 | -17.2995 | -17.1731 | -79.42 | -45.1399 | -212.816 | 0.6019 | -53.1131 | 95.7319 | 67.0724 | 59.6113 | 132.1195 | 34.5545 | 30.5185 | 29.2414 | 48.7908 | 154.035 | -233.6702 | 73.662 | -57.6566 | -2.7869 |  | -6.8 | -1.061 | -1.072 | 2.64 | 0.72 | -3.6628 | -6.8528 | 10.4021 | -7.6463 | 8.2 | 2.582 | 3.645 | 0 | 0 | 4.0566 | 3.4765 | 3.645 |  | 23.7 | 0.913 | 0.12 |  | -11.8249 | -10.6538 | -14.4373 | -11.0717 | 5.9442 | -8.5793 | 2.5884 | -25.8 | 8.1 |  | -57.6905
21/06/2025 | 18:30 | 0 | 2.4515 | -6.8815 | 6.3477 | 9.1903 |  | 13.4025 |  | 8.1782 | 2.9269 | 4.4043 | -2.22 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.6896 |  | 4.1351 | 4.0255 | 7.7725 | 7.3889 | -5.9218 | 1.2299 |  | -1.1224 | -0.517 | -0.505 | 5.242 | -17.76 | -2.2 |  |  | -25.54 | -25.64 |  | 0.63 | 0.59 | 4.5903 | 3.6941 | 21.3521 | 22.8774 | -11.4421 | -9.913 | -10.1649 | -0.5848 | -0.5802 | -22.6391 | -20.3618 | 1.196 | 6.2513 | 19.9056 | 14.387 | -4 | -4.1 | -24.6993 | -24.5715 | -1.9706 |  | -0.7141 | 3.2637 | 1.0514 | 0.8706 | -98.8799 | 71.3523 | 71.4133 | 42.4953 | -89.1204 |  |  |  | 20.4581 | 7.67 | 9.32 | -9.49 | 2.21 | -8.703 | -8.9709 | 33.5104 | 31.7784 |  | -23.0538 | -23.0806 | -0.6692 | 14.1034 |  |  | 59.8 | -24.9 | -2.11 | 34.1191 | 34.2683 | 33.0315 | 100.0585 | 100.8029 | -28.253 | -82.6789 | -26.5225 | 2.4122 | 25.22 | 14.58 |  | 18.8507 | -9.75 |  | -15.541 | -15.3299 | 49.9083 | 0.0148 | -4.93 | 4.5 | 4.4 | -3.4949 | 3.746 | 32.4942 | 12.2519 | 4.23 | 1.17 | 8.6265 | -49.0778 | -0.99 | -1.08 | 13.74 | 22.26 | -45.9273 | -23.0182 | -40.4915 | -39.9364 | 11.0699 | -9.1383 | -20.3282 | -20.3517 | -19.7082 | -26.6031 | -10.928 | -127.2523 | -4.3598 |  | -3.8856 | -3.5096 | 13.5762 | 7.3284 | 6.5368 | 0 | -24.3857 | -24.0692 | 7.4289 | 0 | -9.9 | 0 | 5.2495 | 22.1341 | -7.8011 | 2.9965 | 2.5785 | 6.655 | -21.0318 |  | 0.5434 | 0.7359 | 0 | 2.6679 | 0 | -4.019 | -3.8515 | -22.1042 | 21.2141 | 21.4061 | -12.5589 |  | 19.23 | -24.76 | -1.7116 | 0.3774 | 1.09 | 1.18 | -19.9343 |  | 4.131 | 0.704 |  | 11.2 | -11.8939 | -4.0842 | -3.62 | 27.7052 |  | 28.7933 | -18.6876 |  | 3.6561 |  |  | -13.3894 | -8.4791 | 0.338 | -28.4028 | 6.3754 | 4.9441 | 171.7165 | -3.1912 | -8.4733 | -10.7135 | 3.375 | 6.7614 | 7.0333 | 3.3235 | 24.5541 | 26.1461 | 2.93 | 0 | 31.9896 | 16.7931 | 36.3612 | 9.6315 | 10.8063 | -13.7 | -14.3109 | 0 | 0 | 54.6602 |  | -8.0737 | -7.6068 | -11.7625 | -11.2892 | 6.81 | 6.88 | -30.2 | -30.6 | 0.8615 | -8.96 | 40.0787 | 27.2324 | 27.5629 | -17.4 | -38 | -3.7 | -4.3 |  |  | -78.2846 | -42.9597 | -216.1995 | -2.0685 | -53.0132 | 97.786 | 65.3375 | 61.1569 | 132.245 | 33.4376 | 25.9289 | 25.1807 | 45.9897 | 153.7907 | -232.7016 | 72.8124 | -56.5945 | -2.3426 |  | -7.2 | -1.033 | -1.046 | 2.96 | 0.56 | -4.657 | -7.2648 | 10.5211 | -6.7948 | 8.2 | 3.24 | 3.229 |  |  | 4.007 | -0.4597 | 6.2053 |  | 23.1 | 1.0129 | 0.09 |  | -11.2866 | -10.3861 | -15.5483 | -9.9064 | 5.5832 | -10.2752 | 3.5218 | -24.7 | 7 |  | -55.7016
21/06/2025 | 19:00 | 0 | 3.0105 | -7.4451 | 10.8494 | 9.836 |  | 13.6782 |  | 10.4608 | 3.9089 | 5.4142 | 0 |  | 4.4 |  | -19.8 | 3.4354 |  | 4.8433 | 4.755 | 8.6365 | 7.6916 | -5.9358 | 1.166 |  | -1.1022 | -0.298 | -0.295 | 5.269 | -19.98 |  |  |  | -25.3 | -25.36 |  | -0.77 | -0.83 | 3.8954 | 3.8364 | 21.2511 | 22.5485 | -11.4321 | -10.9846 | -10.9586 | -1.3692 | -1.2168 | -23.3089 | -20.8976 | 1.9851 | 10.0458 | 15.4633 | 13.4012 | -3.2 | -3.5 | -24.7042 | -24.6723 | -1.9734 |  | -2.4618 | 3.0882 | 1.113 | 0.8036 | -99.6734 | 72.3899 | 72.512 | 46.565 | -89.209 |  |  |  | 20.4182 | 7.61 | 9.38 | -10.06 | 1.46 | -8.5691 | -8.5691 | 33.3699 | 32.5024 |  | -25.7159 | -25.3971 | -2.1878 | 13.8259 |  |  | 59.4 | -23.8 | -2.01 | 32.3611 | 32.5541 | 31.5881 | 100.5626 | 100.6948 | -26.2138 | -83.4127 | -24.572 | 2.513 | 24.33 | 13.63 |  | 17.5812 | -9.25 |  | -15.3378 | -15.327 | 53.7499 | 0.0149 | -4.5306 |  | 6.5 | -3.5876 | 3.746 | 31.2325 | 12.2519 | 4.16 | 1.79 | 8.4375 | -52.208 | -0.38 | -0.41 | 12.61 | 22.13 | -48.2545 | -23.9818 | -41.9082 | -40.6 | 9.7412 | -12.0778 | -23.1353 | -23.1738 | -20.2529 | -27.2129 | -11.155 | -131.9243 | -6.3135 |  | -3.8709 | -2.4759 | 14.0671 | 10.0839 | 8.5227 | -3.588 | -24.9711 | -24.5174 | 8.2166 | 0 | -10.61 | 0 | 5.3121 | 27.3643 | -6.9582 | 3.8895 | 1.2758 | 7.7875 | -21.3691 |  | 0.538 | 0.7513 | 0 | 0 | 0 | -4.019 | -4.019 | -23.9463 | 22.5708 | 22.6033 | -11.8173 |  | 19.9283 | -24.28 | -1.3069 | 0.36 | 0.63 | 1.49 | -21.0794 |  | 4.159 | 0.491 |  | 10.11 | -13.9807 | -5.0523 | -3.67 | 26.7944 |  | 26.8797 | -17.6134 |  | 3.794 |  |  | -13.1064 | -8.2685 | 0.8507 | -27.9827 | 5.6658 | 5.0715 | 130.3744 | -3.3383 | -7.3862 | -10.2386 | 3.269 | 6.7101 | 6.978 | 3 | 10.8785 | 13.265 | 0.84 | 0 | 33.0302 | 12.4096 | 35.128 | 21.4273 | 21.0241 | -11.286 | -11.0094 | 0 | 0 | 42.3438 | 41.7583 | -10.1831 | -9.8206 | -11.4808 | -11.2602 | 8.15 | 8.15 | -32.9 | -33 | 0.9677 | -9.84 | 47.205 | 25.9752 | 26.0306 | -18.2 | -38.8 | -2 | -2.7 | -17.4969 | -17.3945 | -83.072 | -45.8776 | -217.345 | -2.6567 | -55.8287 | 97.0179 | 66.9405 | 67.1165 | 130.3033 | 31.5099 | 23.4104 | 22.8201 | 42.1182 | 153.2313 | -233.5933 | 71.6642 | -58.0406 | -1.593 |  | -7.92 | -1.181 | -1.197 | 3.68 | 0 | -4.4457 | -6.5599 | 9.9046 | -6.2394 | 7.9 | 1.666 | 2.335 |  |  | 4.3269 | 4.4566 | 3.7392 |  | 23.5 | 1.1188 | 0.02 |  | -5.8898 | -12.4445 | -18.9965 | -4.149 | 8.4046 | -14.3858 | 4.8033 | -25.4 | 7.9 |  | -54.9059
21/06/2025 | 19:30 | 0 | 2.987 | -7.2064 | 9.3061 | 9.9302 |  | 13.127 |  | 13.0169 | 5.1058 | 6.8081 | -2.22 | -26.4 |  |  | -17.6 | 3.0106 |  | 4.3621 | 4.2987 | 7.6853 | 7.6293 | -5.9785 | 1.2391 |  | -1.1623 | -0.286 | -0.266 | 5.112 | -17.76 | -2.2 |  |  | -24.78 | -24.82 |  | -0.97 | -1.03 | 4.3417 | 3.7266 | 17.9198 | 18.9578 | -14.2038 | -12.5922 | -11.9873 | 15.8997 | 14.6738 | -23.041 | -24.1126 | 4.3523 | 20.1828 | 17.1266 | -0.9401 | -0.6 | -0.6 | -20.4685 | -21.836 | -1.9726 |  | 1.9636 | 3.0501 | 0.9323 | 0.6673 | -79.2871 | 70.4062 | 71.3523 | 33.3175 | -90.6193 |  |  |  | 19.2007 | 7.41 | 9.2 | -10.14 | 1.01 | -10.9803 | -10.1765 | 34.9703 | 32.7219 | -1.7177 | -18.8429 | -18.6998 | 1.2786 | 14.6983 |  |  | 62.1 | -26.4 | -1.81 | 35.3475 | 36.0137 | 34.5097 | 100.5416 | 100.7286 | -26.8565 | -82.4648 | -25.9212 | 2.4882 | 25.1 | 12.59 | 8.5986 | 8.7921 | -9.58 |  | -16.7546 | -16.4171 | 52.0057 | 0.015 | -4.7638 | 7.1 | 7.2 | -4.6936 | 3.185 | 33.4405 | 11.5097 | 3.91 | 0.76 | 7.047 | -49.6078 | -0.47 | -0.49 | 13.21 | 21.97 | -45.7091 | -22.6818 | -41.916 | -41.0818 | 9.9489 | -9.7949 | -21.0485 | -21.3721 | -21.6735 | -27.492 | -11.034 | -115.3324 | -8.8647 |  | -3.669 | -2.7286 | 15.2959 | 9.4649 | 7.9724 | -4.612 | -25.2055 | -25.2088 | 8.876 |  | -10.82 | 0 | 5.1614 | 27.3446 | -7.4896 | 3.2871 | 2.3456 | 8.7734 | -22.8164 |  | 0.4835 | 0.6664 | 0 | 0 |  | -1.3397 | -1.6746 | -21.6019 | 23.2711 | 23.0182 | -11.4838 |  | 17.8384 | -25.09 | -1.8215 | 0.3774 | 0.93 | 1.91 | -17.6452 |  | 4.086 | 0.84 |  | 11.72 | -13.2438 | -5.3943 | -3.72 | 27.8493 |  | 27.8611 | -17.6467 |  | 3.7465 |  |  |  | -7.8737 | 2.9305 | -29.2431 | 8.031 | 7.4217 | 135.4637 | -3.3591 | -8.1897 | -9.9577 | 3.0832 | 6.6515 | 6.8277 | 2.5711 | 13.7854 | 14.6089 | 1.26 | 0 | 28.7912 | 17.0625 | 40.271 | 21.5109 | 21.3164 | -11.6692 | -10.8766 | 0 | 0 | 42.3438 | 41.7583 | -10.4962 | -9.8755 | -11.3374 | -11.3122 | 9.24 | 9.01 | -29.6 | -30.2 | 0.986 | -9.92 | 46.4353 | 24.2948 | 24.0719 | -18.2 | -35.8 | -2 | -2.6 | -17.3206 |  | -88.4927 | -42.308 | -216.72 | -2.2839 | -56.0092 | 95.2197 | 68.9976 | 66.4368 | 132.2247 | 34.3398 | 27.7514 | 25.7247 | 39.1071 | 153.6747 | -234.5595 | 73.1307 | -61.7264 | -1.7566 |  | -6.72 | -1.146 | -1.149 | 2.16 | 1.2 | -4.5821 | -7.9087 | 8.9952 | -4.3931 | 7.6 | 5.619 | 3.314 |  |  | 4.0975 | 4.2828 | 3.45 |  | 20.2 | 1.4889 | 0.05 |  | -5.8505 | -12.0376 | -18.4205 | -4.0798 | 7.391 | -14.0278 | 5.4547 | -21.4 | 4.7 |  | -56.3266
21/06/2025 | 20:00 | 0 | 2.8433 | -7.248 | 6.9555 | 9.6963 |  | 12.9268 |  | 12.1501 | 4.8029 | 6.1875 | 0 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 3.4401 |  | 4.2569 | 4.0951 | 7.7014 | 7.8716 | -6.1214 | 1.2046 |  | -1.1994 | -0.285 | -0.255 | 4.558 | -19.98 | -2.2 |  |  | -23.76 | -23.85 |  | -1.77 | -1.69 | 4.7197 | 4.0564 | 19.0006 | 21.093 | -14.416 | -11.6544 | -11.4269 | 18.1314 | 10.1883 | -26.7918 | -23.3089 | 3.1687 | 17.1136 | 16.6116 | -1.2661 | -1.2 | -1.2 | -22.7099 | -21.787 | -2.0063 |  | 2.5588 | 3.0687 | 0.8988 | 0.7212 | -84.2616 | 71.1386 | 71.1691 | 30.195 | -86.4082 |  |  |  | 19.0809 | 7.4 | 8.81 | -10.53 | 1.22 | -9.5068 | -9.6407 | 33.7419 | 32.638 | -1.9943 | -18.9825 | -18.9545 | 1.8121 | 16.2955 |  |  | 62.6 | -29.9 | -1.83 | 35.9926 | 35.4728 | 34.7203 | 101.9343 | 102.4753 | -26.5882 | -83.7873 | -25.6769 | 2.3681 | 24.97 | 12.18 | 8.1299 | 8.4991 | -9.23 |  | -17.9436 | -17.5749 | 54.767 | 0.015 | -4.6385 | 6.6 | 6.9 | -4.8254 | 2.998 | 32.9673 | 10.9531 | 3.4 | 0.87 | 7.128 | -52.428 | -0.41 | -0.4 | 13.02 | 21.85 | -47.5818 | -23.8273 | -41.661 | -41.1545 | 10.0397 | -11.1419 | -22.5045 | -22.5482 | -23.0362 | -29.1082 | -11.173 | -115.9521 | -6.9999 |  | -3.9316 | -3.0014 | 16.9703 | 6.704 | 5.4027 | -4.612 | -25.4372 | -25.0434 | 10.2461 |  | -10.33 | 0 | 5.0191 | 23.7697 | -8.2534 | 2.5647 | 2.3759 | 10.4208 | -24.1621 |  | 0.6092 | 0.8215 | 0 | 0 |  | -2.6793 | -2.8468 | -20.932 | 23.5963 | 23.6053 | -11.6092 |  | 18.3902 | -25.15 | -1.5193 | 0.3518 | 1.11 | 2.33 | -17.1011 |  | 4.042 | 1.065 | 0 | 12.08 | -12.7532 | -4.7052 |  | 28.0508 |  | 27.6107 | -18.1786 |  | 3.6597 |  |  | -12.8668 | -7.3662 | 1.2902 | -29.5793 | 9.9635 | 7.8685 | 136.2379 | -3.5757 | -7.521 | -10.0846 | 3.9592 | 6.0582 | 6.2186 | 3 | 5.8654 | 7.6935 | 0.42 | 0 | 30.6545 | 15.4782 | 36.9093 | 20.3997 | 20.3743 | -9.5242 | -8.3701 | -16.2735 | -17.6906 |  |  | -11.4246 | -10.661 | -10.8862 | -10.499 | 10.45 | 10.51 | -30.4 | -30.8 | 1.0556 | -10.72 | 45.9456 | 23.5595 | 23.509 | -17.8 | -36.3 | -1.1 | -2 |  | -17.1634 | -80.5652 | -44.647 | -220.0129 | -4.0327 | -54.045 | 96.437 | 67.266 | 64.6215 | 133.0541 | 32.5851 | 27.0838 | 27.9747 | 41.2766 | 154.8593 | -233.4005 | 71.9016 | -56.8623 | -1.593 |  | -6.32 | -1.035 | -1.049 | 1.92 | 1.36 | -4.3701 | -7.8508 | 9.5811 | -4.509 | 7.7 | 4.159 | 4.473 |  |  | 2.9951 | -1.359 | 5.1316 |  | 20.9 | 2.0683 | 0.03 |  | 0 | -13.8458 | -20.7141 | 0 | 9.1541 | -15.8686 | 6.3274 | -22.2 | 4.6 |  | -59.4384
21/06/2025 | 20:30 | 0 | 2.9116 | -7.395 | 9.5701 | 9.4664 |  | 12.3057 |  | 12.0611 | 4.6499 | 6.1269 | 0 | -26.4 |  | 2.484 | -17.6 | 3.2439 |  | 3.815 | 3.7387 | 6.9151 | 8.0428 | -6.0585 | 1.2068 |  | -0.9772 | -0.379 | -0.364 | 4.17 | -19.98 | -4.4 |  |  | -24.34 | -24.4 |  | -1.92 | -1.91 | 5.1444 | 3.7546 | 20.5727 | 20.9403 | -11.334 | -11.1186 | -11.1491 | -0.285 | -0.2625 | -23.5768 | -21.2995 | 1.9851 | 9.6169 | 18.7276 | -0.0306 | -1.6 | -1.7 | -24.4639 | -24.3172 | -2.2347 |  | 1.8637 | 3.3797 | 0.9894 | 0.7764 | -101.1383 | 73.1528 | 73.6411 | 40.1915 | -98.4287 |  |  |  | 20.0589 | 7.24 | 8.78 | -10.4 | 1.3 | -9.9086 | -9.3728 | 32.799 | 31.4814 | -1.4721 | -19.8669 | -19.9411 | 2.1468 | 14.5336 |  |  | 60 | -26 | -1.83 | 35.047 | 35.3628 | 34.1704 | 104.8331 | 105.3382 | -28.1814 | -86.3411 | -26.5194 | 2.2203 | 24.25 | 11.79 | 7.9736 | 8.2062 | -9.17 |  | -15.8768 | -15.7085 | 52.7176 | 0.015 | -4.8194 |  | 7.4 | -4.8804 | 2.2499 | 33.125 | 10.2109 | 2.7 | 0.86 | 7.641 | -51.0079 | -1.33 | -1.34 | 13.47 | 21.6 | -47.8545 | -23.8273 | -39.9755 | -39.5455 | 9.559 | -11.1906 | -22.52 | -22.2454 | -20.8869 | -27.1189 | -11.745 | -126.3 | 0.3866 |  | -3.9833 | -2.9404 | 15.2361 | 9.6839 | 8.0479 | -4.612 | -25.0719 | -24.796 | 8.2151 |  | -10.42 | -0.1 | 4.9741 | 28.1441 | -7.0877 | 3.7715 | 2.5276 | 8.388 | -23.2324 |  | 0.5811 | 0.7991 | 3.2991 | 4.5128 | 0 | -3.1817 | -3.5166 | -22.4391 | 20.9013 | 20.6151 | -12.02 |  | 20.9049 | -23.34 | -1.7134 | 0.3243 | 1.18 | 0.04 | -21.1794 |  | 4.127 | 1.052 |  | 13.02 | -14.2271 | -4.7809 | -3.4 | 29.8738 |  | 27.9232 | -17.5797 |  | 3.6024 |  |  | -13.7192 | -6.6984 | 3.2815 | -31.3439 | 7.7559 | 7.7002 | 131.7475 | -4.0285 | -8.3211 | -9.6777 | 3.2473 | 5.9557 | 6.1474 | 3.1017 | 10.3145 | 11.9823 | 1.68 | 0 | 26.6371 | 17.772 | 41.4626 | 21.0603 | 21.2829 | -9.5418 | -10.0471 | -10.909 | -13.6276 |  |  | -10.4193 | -9.8206 | -10.5472 | -10.2121 | 9.65 | 9.64 | -30.2 | -30.1 | 1.1087 | -10.64 | 49.1898 | 25.5027 | 25.3882 | -18.2 | -36.3 | -2 | -2.8 |  | -17.1564 | -84.7925 | -52.167 | -221.0959 | -5.1731 | -54.6753 | 101.9266 | 63.7996 | 66.9152 | 131.9462 | 37.2896 | 27.6735 | 25.9312 | 40.1225 | 157.2839 | -235.556 | 73.8177 | -59.7849 | -2.0374 |  | -5.68 | -1.132 | -1.144 | 1.52 | 0.56 | -3.5774 | -7.8813 | 8.8212 | -4.4511 | 7.8 | 3.635 | 4.046 |  |  | 2.9376 | 2.8352 | 3.3279 |  | 20.6 | 1.9426 | -0.13 |  | -3.7077 | -13.5628 | -20.1049 | -2.3902 | 8.7861 | -14.7469 | 5.2122 | -22.1 | 5.6 |  | -60.248
21/06/2025 | 21:00 | 0 | 2.758 | -7.2054 | 10.7108 | 8.8783 |  | 11.9663 |  | 8.5428 | 2.9549 | 4.4231 | 0 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.5358 |  | 3.6497 | 3.454 | 6.492 | 8.2125 | -6.0356 | 1.2886 |  | -1.0153 | -0.435 | -0.416 | 3.948 | -22.2 |  |  |  | -25.15 | -24.93 | -10 | -1.79 | -1.73 | 4.8693 | 3.8826 | 20.9686 | 22.9522 | -9.8283 | -10.9846 | -10.929 | -1.0343 | -1.1116 | -23.041 | -20.6297 | 1.9851 | 10.1199 | 18.2328 | 0.9005 | -1.9 | -2.1 | -25.1118 | -25.053 | -2.3573 |  | 1.9028 | 3.3111 | 0.8983 | 0.7671 | -111.3925 | 74.1905 | 74.0989 | 47.6336 | -103.2272 |  |  |  | 19.011 | 7.3 | 8.72 | -10.92 | 0.88 | -7.6314 | -7.6314 | 32.5495 | 31.5139 | -1.7545 | -22.2306 | -22.4592 | 1.6078 | 15.0071 |  |  | 61.2 | -27.4 | -1.72 | 33.1961 | 33.4171 | 32.4775 | 105.8847 | 105.8864 | -28.119 | -86.1868 | -26.6434 | 2.365 | 25.45 | 11.88 | 7.8174 | 8.0109 | -9.06 |  | -16.5196 | -16.3847 | 56.3082 | 0.0151 | -4.609 | 8.1 |  | -4.8401 | 1.8759 | 32.4942 | 9.6542 | 2.4 | 0.96 | 7.7895 | -55.2231 | -1.36 | -1.43 | 13.19 | 21.14 | -49.4 | -24.9909 | -40.6215 | -39.7182 |  | -13.3987 | -24.2018 | -24.3936 | -20.9786 | -26.6747 | -11.855 | -132.9022 | 4.4686 |  | -3.6692 | -2.8659 | 16.3149 | 10.3115 | 8.286 | -6.66 | -25.4487 | -24.9018 | 7.7066 |  | -9.84 | 0 | 4.7603 | 30.0386 | -7.251 | 3.5562 | 3.0338 | 8.124 | -24.2863 |  | 0.5883 | 0.7969 | 3.5145 | 3.5522 | 0 | -4.6888 | -5.0237 | -22.2717 | 20.8894 | 20.9824 | -11.7509 |  | 20.9049 | -23.2 | -1.2026 | 0.3509 | 1 | 0.24 | -21.0242 |  | 4.067 | 1.11 |  | 12.65 | -14.7814 | -5.2105 | -3.14 | 29.5619 |  | 27.5562 | -17.0534 |  | 3.4775 |  |  | -13.0728 | -6.1657 | 3.5744 | -32.6884 | 8.1279 | 8.4253 | 129.0955 | -4.5368 | -8.1199 | -9.7148 | 2.8954 | 5.5528 | 5.736 | 2 | 10.726 | 11.6919 | 0.42 | 0 | 27.4881 | 16.6591 | 40.8804 | 19.7807 | 20.5528 | -9.907 | -9.6722 | -12.493 | -13.4681 |  |  | -9.8645 | -8.8537 | -9.6515 | -9.5264 | 9.22 | 9.14 | -30.3 | -30.2 | 1.1966 | -11.36 | 46.2423 | 26.2784 | 26.2545 | -18.7 | -36.7 | -2.9 | -3.8 | -17.2508 | -17.2761 | -85.3761 | -56.5434 | -222.2243 | -5.4026 | -55.4776 | 98.0955 | 63.7917 | 64.0772 | 131.618 | 36.1959 | 28.1362 | 25.3136 | 39.6417 | 156.5086 | -234.2103 | 74.6353 | -59.3817 | -2.0374 |  | -5.52 | -1.073 | -1.076 | 1.28 | 1.36 | -3.4492 | -7.4998 | 8.5557 | -4.4236 | 8.2 | 4.556 | 3.647 | 0.9715 | 1.0054 | 3.475 | 3.8756 | 2.8513 |  | 21.6 | 1.9075 | -0.18 |  | -4.538 | -13.5647 | -19.5593 | -2.2248 | 8.6899 | -14.4542 | 5.3069 | -23.3 | 5.9 |  | -59.2963
21/06/2025 | 21:30 | 0 | 2.7582 | -7.1947 | 11.108 | 8.5684 |  | 11.3584 |  | 10.4711 | 3.8699 | 5.4396 | 0 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.7911 |  | 3.7475 | 3.6959 | 6.8822 | 8.4203 | -5.6263 | 1.6209 |  | -0.5593 | -0.482 | -0.472 | 4.242 | -19.98 | -6.6 |  |  | -23.32 | -23.44 |  | -2.19 | -2.24 | 4.4627 | 3.974 | 21.1259 | 21.987 | -10.4321 | -10.4488 | -10.0398 | 0.1833 | 0.0176 | -26.122 | -21.5674 | 1.9851 | 10.3722 | 21.4954 | 0.0798 | -1.9 | -2 | -25.585 | -25.7873 | -2.4733 |  | 4.1269 | 3.0512 | 0.2934 | 0.328 | -110.5075 | 74.7093 | 74.8008 | 35.0685 | -108.1996 |  |  |  |  | 7.24 | 7.87 | -10.94 | 2.87 | -10.9803 | -10.8463 | 35.1697 | 33.6431 | -1.0241 | -13.7649 | -13.7048 | 3.5357 | 15.5664 |  |  | 60.5 | -28.2 | -1.63 | 38.0094 | 37.1269 | 36.1283 | 107.7795 | 107.4734 | -27.0907 | -90.2129 | -26.0898 | 2.379 | 25.35 | 10.45 | 6.7236 | 6.9366 | -8.39 |  | -17.5007 | -17.0473 | 50.0538 | 0.015 | -4.2178 |  | 9.7 | -5.0122 | 1.1279 | 31.8633 | 8.7265 | 1.63 | 1.15 | 5.2515 | -49.1778 | -1.1 | -1.15 | 14.39 | 21.9 | -43.0182 | -22.5636 | -40.4331 | -39.6455 | 9.7267 | -12.3569 | -23.176 | -23.3887 | -22.7663 | -27.2422 | -10.963 | -121.7848 | -1.2487 |  | -5.4972 | -4.4197 | 17.6423 | 6.108 | 4.894 | -4.1 | -25.9166 | -25.5235 | 8.498 |  | -10.95 | 0 | 4.6707 | 23.4246 | -7.2344 | 3.6558 | 3.2764 | 8.4435 | -26.0135 |  | 0.5779 | 0.78 | 3.8845 | 3.6849 | 0 | -1.3397 | -1.6746 | -22.6066 | 21.3677 | 21.3126 | -11.9226 |  | 18.9029 | -24.14 | -1.8233 | 0.3152 | 0.75 | 0.55 | -18.9753 |  | 3.995 | 1.209 |  | 12.64 | -13.4987 | -4.7305 |  | 29.1182 |  | 29.0433 | -15.9127 |  | 3.3164 |  |  | -13.7591 | -7.6898 | 4.3374 | -35.5455 | 7.2261 | 7.8656 | 129.0541 | -5.3459 | -10.5718 | -8.3302 | 2.5122 | 4.8204 | 5.0795 | 1.7716 | 11.3037 | 12.3222 | 2.1 |  | 29.5987 | 15.9691 | 39.8148 | 20.7373 | 21.0432 | -11.0536 | -9.7039 | -11.8079 | -13.5388 |  |  | -10.5237 | -9.87 | -8.3977 | -8.5452 | 10.23 | 10.34 | -29.4 | -30.1 | 1.2497 | -11.44 | 44.346 | 27.9562 | 28.0686 | -18.7 | -36.7 | -3.3 | -3.8 |  | -17.2266 | -86.145 | -52.3052 | -221.4624 | -4.2728 | -52.6514 | 98.8583 | 62.665 | 64.6145 | 132.5099 | 34.8184 | 27.4079 | 27.8246 | 45.2528 | 157.0668 | -234.3542 | 75.685 | -61.6668 | -1.2634 |  | -5.52 | -1.014 | -1.026 | 1.12 | 1.52 | -3.2278 | -7.4388 | 8.5283 | -4.686 | 8.5 | 3.899 | 3.995 |  |  | 4.1457 | 3.5068 | 2.9705 |  | 21.8 | 2.2202 | -0.26 |  | -4.8393 | -13.2318 | -19.2503 | -2.2787 | 7.7053 | -14.0966 | 5.222 | -23.5 | 6.7 |  | -60.6595
21/06/2025 | 22:00 | 0 | 2.5529 | -6.9913 | 12.0828 | 8.1041 |  | 11.205 |  | 10.0758 | 3.7739 | 5.3099 | 0 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.9911 |  | 3.3414 | 3.2935 | 6.4572 | 8.624 | -5.8855 | 1.9063 |  | -0.4327 | -0.458 | -0.444 | 4.976 | -19.98 | -11 |  |  | -23.44 | -23.63 |  | -2.28 | -2.24 | 3.1416 | 3.9742 | 20.6104 | 21.4841 | -10.4409 | -11.2526 | -11.3356 | 7.6305 | 9.054 | -27.0597 | -22.7731 | 3.1687 | 21.725 | 18.183 | 0.4328 | -1.3 | -1.6 | -23.302 | -23.3525 | -2.4752 |  | 1.8103 | 3.3518 | 0.3584 | 0.2663 | -103.4272 | 73.5496 | 73.397 | 39.1529 | -108.0828 |  |  |  | 19.0609 | 7.06 | 7.05 | -11.92 | 3.95 | -10.4445 | -10.7124 | 34.6455 | 33.4219 | -1.1632 | -14.2131 | -14.1759 | 2.5014 | 16.005 |  |  | 58.4 | -28.7 | -1.73 | 36.6373 | 36.635 | 35.2829 | 109.1339 | 109.0989 | -28.0651 | -89.8829 | -26.358 | 2.3339 | 26.72 | 9.98 | 6.5674 | 6.839 | -8.43 |  | -17.7665 | -17.4848 | 53.4826 | 0.015 | -4.0999 | 10.2 |  | -5.1575 | 0.3799 | 31.0748 | 7.7988 | 0.97 | 1.34 | 5.022 | -51.5779 | -1.64 | -1.63 | 12.36 | 21.37 | -45.3273 | -22.8727 | -40.6878 | -39.7818 |  | -14.8979 | -25.7772 | -25.4885 | -23.8776 | -28.1928 | -11.315 | -125.4292 | -0.5491 |  | -5.4556 | -4.587 | 18.6241 | 4.9902 | 3.7016 | -4.1 | -25.5169 | -25.1647 | 9.0373 |  | -10.38 | 0 | 4.6989 | 21.4173 | -8.1549 | 2.7314 | 2.8182 | 9.2463 | -27.4759 |  | 0.5106 | 0.7305 | 2.9964 | 3.1376 | 2.454 | -1.842 | -2.3444 | -20.932 | 21.9931 | 22.0569 | -11.3586 |  | 19.4156 | -23.94 | -1.7134 | 0.3152 | 1.04 | 0.7 | -19.2475 |  | 4.029 | 1.167 |  | 12.51 | -14.5831 | -5.2602 | -3.26 | 28.3995 |  | 28.2693 | -15.9313 |  | 3.1552 |  |  | -13.4296 | -7.5428 | 3.4142 | -36.4699 | 8.015 | 6.6632 | 129.2461 | -6.0772 | -9.6779 | -8.4073 | 1.958 | 4.4395 | 4.5336 | 1.2266 | 12.4028 | 13.7226 | 0.84 | 0 | 30.3942 | 17.3399 | 39.2029 | 22.4643 | 22.1909 | -11.3903 | -10.0397 | -10.1872 | -12.1804 |  |  | -10.4248 | -9.826 | -7.7177 | -7.5596 | 10.41 | 10.57 | -31.7 | -30.9 | 1.2662 | -11.76 | 47.1507 | 27.6282 | 27.5321 | -19.9 | -41 | -2.3 | -3 |  |  | -82.4997 | -52.1073 | -222.8204 | -3.9515 | -51.1403 | 102.4586 | 62.655 | 66.389 | 135.0656 | 37.1464 | 27.2614 | 27.136 | 38.0752 | 158.4612 | -235.2279 | 75.505 | -60.8494 | -0.3259 |  | -6.08 | -1.184 | -1.189 | 2.32 | -0.08 | -2.8263 | -6.0929 | 9.6422 | -8.1437 | 9.4 | 4.388 | 3.776 | 2.7763 | 3.2247 | 3.972 | 3.6012 | 3.3151 |  | 25.9 | 2.5441 | -0.32 |  | -4.3678 | -12.9123 | -19.1896 | -3.6575 | 7.7208 | -13.7329 | 5.923 | -27.6 | 9.8 |  | -58.7214
21/06/2025 | 22:30 | 0 | 2.3429 | -6.8123 | 12.583 | 7.7843 | 0 | 10.3691 |  | 9.4209 | 3.4529 | 4.9345 | 0 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.8972 | 0 | 3.372 | 3.239 | 6.1625 | 8.4197 | -5.6969 | 2.6483 |  | -0.5354 | -0.642 | -0.637 | 4.581 | -19.98 | -11 |  |  | -22.69 | -22.76 |  | -3.07 | -3.11 | 2.4343 | 4.0963 | 20.6918 | 23.0546 | -7.137 | -7.6357 | -7.5456 | -0.5511 | -0.4046 | -23.3089 | -21.5674 | 1.9851 | 8.5046 | 20.1109 | 16.1161 | -6.9 | -7.3 | -28.8059 | -28.5651 | -2.3504 |  | -0.4774 | 2.7388 | 0.4002 | 0.3262 | -122.2571 | 75.5028 | 76.4183 | 46.3119 | -117.1595 |  |  |  | 16.8455 | 6.89 | 6.58 | -12.82 | 3.7 | -10.8463 | -10.7124 | 31.0077 | 29.9573 | -0.7677 | -14.9272 | -14.9773 | -0.9823 | 15.8505 |  |  | 54.5 | -28 | -1.69 | 35.0716 | 34.9765 | 33.5709 | 111.0344 | 110.923 | -25.4548 | -93.0018 | -24.1404 | 2.0136 | 23.85 | 9.33 | 5.6299 | 5.9601 | -7.93 |  | -17.1967 | -16.7434 | 54.7896 | 0.0152 | -3.8591 |  | 12.1 | -5 | -0.187 | 30.4439 | 6.6855 | 0.16 | 1.46 | 4.86 | -53.7781 | -6.64 | -6.77 | 21.21 | 21.21 | -49.0364 | -24.8364 | -40.6592 | -39.6818 |  | -16.1637 | -25.8402 | -26.3459 | -21.9293 | -25.871 | -10.983 | -136.6284 | 1.4087 |  | -5.1147 | -4.2906 | 15.7026 | 4.7277 | 3.2296 | 5.136 | -25.7665 | -25.447 | 6.5683 |  | -10.44 | -1 | 4.2652 | 21.1794 | -7.8372 | 3.0636 | 2.4996 | 7.6603 | -26.7766 |  | 0.4937 | 0.7177 | 3.1937 | 4.0832 | 0 | -2.5118 | -2.5118 | -19.4249 | 21.1062 | 20.7802 | -11.2145 |  | 16.8081 | -24.08 | -1.3069 | 0.2831 | 0.5 | 2.7 | -17.855 |  | 4.036 | 1.117 |  | 13.08 | -14.0808 | -5.8438 | -3.36 | 28.203 |  | 27.576 | -15.8948 |  | 2.8638 |  |  | -12.5795 | -7.8455 | 4.7768 | -37.5623 | 7.4236 | 7.7659 | 126.3523 | -6.9771 | -9.0773 | -8.1304 | 2.0767 | 3.7062 | 3.797 | 2 | 12.5197 | 14.7296 | 1.26 | 0 | 30.9247 | 15.7982 | 35.0232 | 20.3145 | 21.086 | -10.865 | -10.6598 | 0 | -9.6889 |  |  | -10.7764 | -10.1776 | -7.6225 | -7.4131 | 10.9 | 11.13 | -31.8 | -32.2 | 1.4255 | -12.08 | 47.7965 | 27.625 | 27.5382 | -20.8 | -40.6 | -2.8 | -3.4 | -17.4583 | -17.4267 | -82.1429 | -53.4758 | -219.9428 | -4.6365 | -46.3348 | 96.6916 | 64.0521 | 71.6606 | 132.2966 | 31.8329 | 25.5377 | 24.3079 | 38.3747 | 154.1911 | -236.3341 | 70.2068 | -56.9647 | 0.0012 |  | -6.08 | -1.272 | -1.282 | 1.84 | -0.48 | -2.2165 | -5.8579 | 9.6696 | -7.9393 | 8.7 | 3.579 | 5.261 |  |  | 4.262 | 3.7347 | 3.7755 |  | 25.7 | 2.5469 | -0.4 |  | -5.6634 | -12.6413 | -19.175 | -3.3755 | 8.024 | -13.3448 | 4.8021 | -27.7 | 9.9 |  | -60.4713
21/06/2025 | 23:00 | 0 | 3.5334 | -8.1715 | 10.4596 | 7.652 |  | 9.2085 |  | 8.3321 | 2.9059 | 4.5294 | 4.44 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 3.4377 |  | 3.5481 | 3.4591 | 6.3188 | 8.2347 | -4.9049 | 2.554 |  | -0.5699 | 0.54 | 0 | 4.356 | -24.42 | -11 |  |  | -29.45 | -29.7 |  | 4.56 | 4.6 | 2.2442 | 3.9736 | 17.6128 | 19.4884 | -13.5717 | -6.0282 | -6.0298 | 0.1279 | 0.414 | -17.0128 | -13.9317 | 1.9851 | 9.8023 | 27.3419 | 14.8252 | -5.7 | -5.5 | -29.3532 | -29.1496 | -2.2625 |  | -2.1675 | 1.8127 | 0.3152 | 0.2648 | -132.725 | 76.4183 | 76.5709 | 48.2835 | -127.3481 |  |  |  | 15.7577 | 7.55 | 7.08 | -13.45 | 3.53 | -13.7934 | -13.2576 | 18.2134 | 16.2594 | -3.5077 | -12.7666 | -12.8547 | -0.8062 | 15.6994 |  |  | 50.8 | -28.3 | -1.47 | 33.785 | 34.4526 | 32.6808 | 112.2989 | 113.477 | -25.0777 | -95.5697 | -24.428 | 1.7128 | 25.88 | 8.48 | 5.1611 | 5.3741 | -7.44 |  | -17.1757 | -16.7462 | 49.873 | 0.0153 | -3.6269 | 12.6 | 14.5 | -6.5723 | -0.935 | 32.3365 | 5.7578 | -0.58 | 0.38 | 5.238 | -50.9079 | -9.1 | -9.31 | 24.64 | 19.85 | -49.6545 | -24.3727 | -38.5929 | -38.2636 |  | -18.8995 | -29.1106 | -28.6988 | -20.7332 | -24.4991 | -11.274 | -137.9227 | 4.4327 |  | -4.6137 | -3.2326 | 16.6318 | 4.0013 | 2.4046 | 22.544 | -26.988 | -26.2787 | 3.5454 | -16.83 | -7.08 | 0.8 | 4.0573 | 19.3352 | -8.0226 | 2.8602 | 2.5098 | 3.5798 | -22.9695 |  | 0.4991 | 0.7033 | 3.1597 | 3.4967 | 0 | 0.6698 | 0.8373 | -23.4439 | 19.4399 | 19.4305 | -10.5154 | 0 | 21.4176 | -22.87 | -1.6072 | 0.2978 | 0.92 | -0.84 | -23.354 | 0 | 4.023 | 0.94 |  | 11.32 | -16.2658 | -7.8963 | -3.21 | 26.5548 |  | 26.8851 | -15.456 |  | 2.7443 |  |  | -11.81 | -6.6901 | 3.7942 | -38.2346 | 6.9114 | 6.2819 | 123.4625 | -7.4639 | -9.0555 | -7.4634 | 2.149 | 3.3912 | 3.4568 | 1 | 14.8646 | 16.9868 | 0.84 | 0 | 30.9569 | 15.8959 | 40.2472 | 16.9689 | 16.876 | -10.9181 | -11.1872 |  | 0 |  |  | -11.2653 | -10.716 | -7.8373 | -8.2708 | 11.18 | 11.25 | -31.4 | -32.7 | 1.3193 | -12.56 | 46.8066 | 29.6102 | 29.5144 | -20.8 | -40.5 | -1.6 | -2.1 |  |  | -82.8813 | -57.1604 | -220.296 | -3.5311 | -50.0429 | 96.6035 | 69.3434 | 70.8769 | 132.4725 | 31.8 | 24.5142 | 27.3328 | 36.0354 | 151.5569 | -234.7999 | 69.332 | -55.2994 | -0.2576 |  | -5.68 | -1.197 | -1.221 | 2.08 | -0.08 | -2.5245 | -5.742 | 9.0837 | -7.6463 | 8.9 | 4.944 | 3.547 | 2.5468 | 2.9456 | 6.4553 | 5.9252 | 5.6064 |  | 24.9 | 4.1551 | -0.4 |  | -5.6706 | -12.915 | -18.2891 | -4.0922 | 7.7132 | -13.6043 | 4.9025 | -26.8 | 9.7 |  | -62.7231
21/06/2025 | 23:30 | 0 | 3.5756 | -8.4217 | 4.2173 | 7.3539 |  | 8.7704 |  | 8.2866 | 2.9159 | 4.4475 | 2.22 |  |  | 1.656 | -15.4 | 3.5514 |  | 4.149 | 4.0558 | 7.1716 | 8.3068 | -4.556 | 2.6905 |  | -0.4658 | 0.781 |  | 3.925 | -24.42 | -11 |  |  | -29.19 | -29.28 |  | 4.69 | 4.95 | 4.348 | 3.7854 | 12.8418 | 14.434 | 0 | -6.6979 | -6.0733 | 15.2388 | 19.6454 | -15.8072 | -15.0034 | 3.5633 | 18.4108 | 13.634 | 13.2038 | -4.6 | -4.7 | -26.9147 | -27.0072 | -2.0061 |  | -0.1103 | 1.6135 | 0.1565 | 0.4713 | -104.2512 | 74.5872 | 74.8314 | 42.2835 | -114.1463 |  |  |  | 15.5581 | 7.8 | 7.25 | -13.74 | 3.4 | -13.9273 | -13.7934 | 18.8958 | 17.6688 | -3.4788 | -11.3641 | -11.8952 | -0.934 | 14.5471 |  |  | 45.5 | -24.8 | -1.52 | 32.8258 | 32.7588 | 30.9333 | 107.7795 | 108.5247 | -20.2003 | -96.2611 | -18.2969 | 1.591 | 24.53 | 8.6 | 4.5361 | 4.7882 | -7.04 |  | -16.2289 | -16.3252 | 45.6298 | 0.0152 | -3.2873 | 14.8 |  | -6.532 | -1.8701 | 32.3365 | 4.4589 | -1.47 | 0.37 | 5.4945 | -44.5875 | -9.44 | -9.58 | 24.12 | 18.08 | -44.6909 | -22.2091 | -36.8968 | -36.5818 |  | -20.5446 | -28.3486 | -28.8445 | -19.394 | -23.0084 | -11.167 | -130.8165 | -0.907 |  | -5.9626 | -5.1662 | 14.6347 | 5.191 | 4.3336 | 22.544 | -26.4828 | -26.2857 | 1.1885 | -8.88 | -6.16 | 5.6 | 3.97 | 20.714 | -7.7513 | 3.2119 | 1.8515 | 5.2615 | -24.782 |  | 0.4541 | 0.7371 | 3.0012 | 3.9951 | 2.7325 | 2.0095 | 2.0095 | -21.4344 | 18.0162 | 18.1925 | -9.2683 |  | 19.23 | -23.03 | -2.1199 | 0.2795 | 0.67 | -0.86 | -19.7492 | 0 | 4.142 | 0.97 |  | 12.92 | -16.4047 | -8.1664 | -3.09 | 28.6708 | -0.1 | 22.1271 | -9.9019 |  | 2.4967 |  |  | -13.2739 | -7.8128 | 3.9559 | -33.8649 | 9.6247 | 8.3943 | 122.8753 | -3.5031 | -9.4954 | 5.4919 | 2.3855 | 2.5343 | 2.5867 | 2 | 11.2634 | 12.6434 | -0.84 | 0 | 30.8685 | 5.9611 | 40.499 | 16.2209 | 16.5455 | -9.4843 | -9.318 |  | 0 | 39.8851 | 38.7105 | -12.5397 | -11.9355 | -8.7152 | -8.3199 | 12.11 | 12.06 | -32.6 | -33 | 1.3376 | -13.04 | 46.0237 | 28.2102 | 28.1086 | -20.8 | -40.1 | -1.2 | -2.1 |  |  | -95.9809 | -52.3183 | -222.6854 | -5.4092 | -51.3697 | 91.3449 | 72.2917 | 75.4667 | 129.9252 | 29.4922 | 24.6009 | 25.2562 | 32.247 | 150.1099 | -234.4658 | 66.3345 | -54.1527 | 0.4456 |  | -6.16 | -1.139 | -1.153 | 1.92 | -0.64 | -2.1744 | -5.3025 | 8.5863 | -7.4113 | 8.4 | 4.046 | 3.053 |  |  | 4.7371 | 4.5375 | 4.9967 |  | 24.6 | 3.5685 | -0.52 |  | -4.0459 | -13.8515 | -19.3048 | -2.214 | 9.7977 | -14.2587 | 4.5858 | -26.6 | 9.2 |  | -59.5374
22/06/2025 | 00:00 | 0 | 3.5175 | -8.4957 | 3.0852 | 7.391 |  | 8.8849 |  | 7.6462 | 2.6019 | 4.0815 | 0 |  |  |  | -15.4 | 4.0435 |  | 3.8045 | 3.8551 | 6.7854 | 8.147 | -4.6885 | 2.5296 |  | -0.5307 | 0.591 |  | 4.152 | -22.2 | -11 |  |  | -29.39 | -29.55 |  | 4.43 | 4.54 | 3.3431 | 4.1703 | 14.1979 | 16.8558 |  | -8.4394 | -9.0669 | 0.7253 | 0.8731 | -13.3959 | -11.2526 | 2.3796 | 10.8831 | 14.2154 | 15.9932 | -5.7 | -6 | -27.8324 | -27.63 | -2.006 |  | -6.1423 | 1.8006 | 0 | 0.3024 | -124.7901 | 74.4957 | 74.6177 | 50.87 | -130.9677 |  |  |  | 14.4704 | 7.19 | 6.45 | -14.63 | 2.92 | -12.8557 | -12.8557 | 18.262 | 16.5833 | -2.6101 | -11.3389 | -11.4843 | -5.8659 | 14.1965 |  |  | 41.9 | -23.3 | -1.57 | 31.6048 | 30.9281 | 30.0224 | 115.2457 | 115.5162 | -24.3978 | -95.9675 | -24.3981 | 1.5752 | 24.38 | 7.99 | 4.0674 | 4.3976 | -6.46 |  | -15.7118 | -15.645 | 44.403 | 0.0155 | -3.0711 |  |  | -6.4246 | -2.2441 | 30.7593 | 3.9023 | -1.85 | 0.67 | 5.076 | -45.2426 | -9.69 | -9.82 | 24.04 | 16.6 | -43.7091 | -22.1727 | -35.0968 | -34.4364 |  | -22.1982 | -29.9886 | -29.9882 | -21.8103 | -23.8354 | -10.406 | -142.6731 | 5.1642 |  | -6.7966 | -5.8405 | 12.7892 | 9.9892 | 7.9364 | 0.528 | -25.3738 | -25.3453 | 1.8114 | 0 | -9.96 | 0.1 | 4.1094 | 30.6815 | -7.442 | 3.4387 | 1.8887 | 3.4395 | -22.6087 |  | 0.4819 | 0.716 | 3.4852 | 2.8263 | 3.1367 | 0 | 0 | -17.4155 | 15.2478 | 15.3515 | -5.1151 |  | 20.9049 | -20.85 | -0.7961 | 0.2795 | 0.05 | -0.53 | -21.1992 |  | 4.117 | 1.003 | 2.885 | 11.84 | -22.0693 | -12.8176 | -2.98 | 27.1395 |  | 22.008 | -9.6028 |  | 2.3705 |  |  | -13.5062 | -6.7961 | 4.1466 | -34.2851 | 9.2258 | 8.5958 | 125.5216 | -4.0813 | -9.4831 | 5.562 | 2.4902 | 2.4537 | 2.4522 | 1.9093 | 12.7254 | 15.7052 | -1.68 | 0 | 29.4933 | 6.57 | 42.5919 | 15.9934 | 16.3643 | -9.4689 | -10.2145 |  |  |  |  | -12.9682 | -12.1662 | -4.3967 | -4.5253 | 11.73 | 11.68 | -32.1 | -32.2 | 1.2662 | -13.36 | 47.3581 | 27.3036 | 27.4336 | -20.8 | -41.4 | -0.3 | -0.8 |  |  | -95.1714 | -59.6471 | -220.9263 | -2.6184 | -53.701 | 92.4811 | 71.1803 | 73.6486 | 132.1796 | 27.9576 | 24.6829 | 22.1855 | 31.2382 | 150.0997 | -234.638 | 66.8457 | -54.3062 | 0.5872 |  | -6.16 | -0.924 | -0.936 | 1.44 | 0 | -2.2801 | -6.5599 | 9.9351 | -7.4998 | 9.2 | 5.509 | 3.549 | 2.3252 | 2.6693 | 5.6754 | 6.4659 | 5.8975 |  | 25.5 | 2.6785 | -0.56 |  | -4.6589 | -14.1951 | -19.0359 | -2.6241 | 9.3782 | -13.5383 | 3.8915 | -27.4 | 9.8 |  | -62.6019
MÁXIMO |  | 0 | 4.7745 | -5.0244 | 18.95 | 11.4971 | 0 | 14.9594 | 0 | 21.2959 | 9.3347 | 10.8141 | 4.44 | -22 | 11 | 7.452 | -15.4 | 4.4216 | 0 | 7.6929 | 7.7611 | 13.0825 | 11.9775 | -4.556 | 2.7233 | 0 | -0.4327 | 0.781 | 0 | 5.269 | -8.88 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | -13.4 | -10 | 4.69 | 4.95 | 8.3205 | 4.1947 | 26.4147 | 28.7216 | 0 | -0.2679 | -0.2384 | 23.427 | 19.6454 | -10.3148 | -8.5734 | 4.7469 | 24.039 | 81.5763 | 18.2809 | -0.6 | -0.6 | -20.269 | -18.9644 | -1.0245 | 0 | 14.2077 | 9.1455 | 3.8393 | 2.6054 | -76.7235 | 80.1721 | 80.9351 | 97.855 | -81.9495 | 0 | 0 | 0 | 30.3079 | 10.59 | 9.38 | -4.88 | 16.89 | -7.6314 | -7.6314 | 39.6145 | 37.7135 | 3.7109 | -11.3389 | -11.4843 | 14.2753 | 16.2955 | 0 | 0 | 68.5 | -2.4 | -1.34 | 42.7405 | 42.0504 | 41.2679 | 115.2457 | 115.5162 | -20.2003 | -50.0868 | -17.5671 | 2.8825 | 29.85 | 20.6 | 8.5986 | 23.4406 | -6.11 | 25.5123 | -6.0358 | -5.7627 | 56.3082 | 0.0156 | -2.9166 | 19.3 | 20.8 | -1.2781 | 5.4291 | 36.1216 | 14.4785 | 6.22 | 1.79 | 12.663 | -23.1213 | -0.38 | -0.4 | 28.67 | 27.16 | -23.9091 | -11.7455 | -28.0818 | -28.3636 | 40.2671 | 13.0242 | 0.9424 | 2.6787 | -7.3846 | -8.9094 | -8.07 | -100.3144 | 8.7736 | 0 | -3.669 | -2.4759 | 23.2735 | 10.3115 | 8.5227 | 36.368 | -22.786 | -22.4192 | 10.2461 | 0 | -6.16 | 7.5 | 6.997 | 30.6815 | -6.308 | 4.8276 | 3.5917 | 10.4208 | -14.5458 | 0 | 1.5448 | 1.7499 | 4.8874 | 4.5128 | 3.547 | 15.9083 | 15.7409 | -10.8847 | 23.5963 | 23.6053 | -5.1151 | 11.2238 | 23.2926 | -16.57 | -0.7961 | 0.4022 | 2.81 | 5.66 | -15.5519 | 0 | 5.2 | 1.209 | 2.885 | 16.55 | -4.8741 | 16.4332 | -2.11 | 32.9217 | -0.1 | 29.0482 | -5.6651 | 0 | 3.794 | 0.072 | 0 | -7.6714 | -6.1657 | 8.5855 | -27.9827 | 10.0961 | 10.3124 | 174.3051 | 0 | -6.7482 | 11.6853 | 4.1327 | 6.8639 | 7.0333 | 4 | 26.0425 | 27.9478 | 3.35 | 5.0557 | 50.7304 | 17.772 | 57.904 | 22.4643 | 22.1909 | -5.8206 | -6.6971 | 0 | 0 | 54.6602 | 57.0929 | -1.0149 | -0.2019 | -1.7486 | -0.8765 | 17.78 | 17.71 | -27.8 | -27.9 | 1.4255 | 5.12 | 78.6011 | 29.8331 | 29.7261 | -14.8 | -35.8 | 10.2 | 9.3 | -17.0465 | -16.891 | -76.1012 | -15.6144 | -169.6625 | 6.1604 | -11.5414 | 102.4586 | 114.2452 | 132.224 | 136.9063 | 37.2896 | 31.4862 | 30.3945 | 51.5702 | 158.4612 | -173.254 | 101.4255 | -11.8953 | 1.0095 | 0 | -5.52 | 0.322 | 0.303 | 7.44 | 1.52 | -1.0464 | -1.5793 | 15.9411 | -4.3931 | 9.4 | 5.619 | 5.261 | 2.8107 | 3.2247 | 6.4553 | 6.4659 | 6.2053 | 0 | 30.2 | 4.1551 | 0.67 | 0 | 0 | -10.3861 | -14.4373 | 0 | 9.9831 | -8.5793 | 6.3274 | -21.4 | 14.1 | 0 | -44.8825
MÍNIMO |  | 0 | 0.5719 | -9.3569 | -3.4864 | 6.3094 | 0 | 5.0909 | 0 | 6.6933 | 1.9959 | 3.4247 | -8.88 | -33 | -2.2 | 0 | -24.2 | 0.1539 | 0 | 3.2864 | 2.961 | 5.6592 | 4.0531 | -6.1214 | 1.166 | 0 | -1.2778 | -0.684 | -1.077 | 2.93 | -24.42 | -13.2 | 0 | 0 | -29.45 | -29.7 | -10 | -4.54 | -4.86 | 0.1953 | 3.4136 | 11.2384 | 13.0061 | -16.1198 | -12.5922 | -13.0989 | -2.4138 | -1.2168 | -27.0597 | -26.122 | 0.4069 | 2.5211 | -13.1332 | -1.2661 | -6.9 | -7.3 | -33.033 | -33.0384 | -3.1662 | 0 | -6.1423 | 1.4245 | 0 | -0.3256 | -153.2944 | 20.661 | 20.4779 | 21.5258 | -165.5474 | 0 | 0 | 0 | 8.293 | 6.89 | 5.98 | -15.54 | 0.88 | -27.8589 | -27.3231 | 18.2134 | 16.2594 | -3.9652 | -28.453 | -28.5352 | -5.8659 | 4.0826 | 0 | 0 | 18.6 | -29.9 | -3.3 | 19.1348 | 19.4719 | 18.3489 | 55.0895 | 54.7922 | -38.1789 | -164.1254 | -32.4338 | 1.221 | 23.18 | 7.99 | -0.3125 | 3.714 | -11.79 | 25.5123 | -17.9436 | -17.5749 | 23.9307 | 0.0136 | -6.1715 | -5.9 | -5.1 | -6.5723 | -3.7402 | 30.1285 | 1.6757 | -3.42 | -1.05 | 4.86 | -55.2231 | -9.69 | -9.82 | 12.36 | 14.29 | -49.6545 | -24.9909 | -41.916 | -41.1545 | -11.0489 | -25.5202 | -32.1469 | -32.4047 | -23.8776 | -29.1082 | -12.889 | -194.7125 | -37.093 | 0 | -11.9277 | -10.4176 | 0 | -16.4149 | -15.8733 | -6.66 | -31.9875 | -31.5009 | -4.4022 | -24.53 | -21.72 | -6.1 | 3.97 | -25.7012 | -9.1917 | 1.6997 | 0.5779 | -3.2623 | -27.4759 | 0 | 0 | 0.6664 | 0 | 0 | 0 | -4.6888 | -5.0237 | -32.654 | 10.6763 | 10.3099 | -29.0271 | 0 | 15.4116 | -25.15 | -3.8119 | 0.2328 | 0.05 | -0.86 | -23.354 | 0 | 3.995 | 0.491 | 0 | 7.22 | -23.3842 | -12.8176 | -4.05 | 17.7069 | -0.1 | 17.6543 | -18.7857 | 0 | 1.8525 | 0.0413 | 0 | -15.5881 | -20.6781 | -0.5409 | -38.2346 | 5.1672 | 4.4329 | 94.2055 | -7.4639 | -10.5718 | -12.1051 | 0.6743 | 2.4537 | 2.4522 | 0 | 5.8654 | 7.6935 | -8.8 | -5.8413 | 14.1804 | -20.5969 | 19.4578 | -13.4174 | -12.074 | -14.8758 | -14.9299 | -16.2735 | -17.6906 | 20.9796 | 23.4675 | -24.0371 | -23.0648 | -26.2622 | -26.1849 | 5.01 | 5.23 | -38 | -37.9 | 0.6345 | -13.36 | 37.3723 | 8.6367 | 8.5518 | -21.2 | -45.2 | -14 | -14.5 | -18.4676 | -18.2887 | -136.3017 | -59.6471 | -222.8204 | -5.7158 | -56.0092 | 0 | 0 | 55.0481 | 63.2854 | -18.309 | 6.5037 | 3.4794 | -27.1195 | 87.0537 | -241.6891 | 17.9849 | -86.5653 | -4.2884 | 0 | -11.84 | -1.74 | -1.756 | 1.12 | -4.08 | -4.657 | -7.9087 | 5.684 | -12.8893 | 2.4 | 0.102 | -0.307 | 0 | 0 | 2.9376 | -1.359 | 2.8513 | 0 | 20.2 | 0.913 | -0.63 | 0 | -11.8249 | -14.9382 | -20.7141 | -11.0717 | 5.1469 | -15.8686 | 0 | -32.1 | 4.6 | 0 | -83.7854
PROMEDIO |  | 0 | 2.4751 | -7.0131 | 6.5377 | 8.8268 | 0 | 9.8384 | 0 | 12.2248 | 4.8498 | 6.2819 | -2.5438 | -27 | 4.62 | 3.3514 | -19.0235 | 3.3478 | 0 | 4.7478 | 4.663 | 8.3184 | 9.1237 | -5.3418 | 2.3452 | 0 | -0.91276 | -0.30722 | -0.54437 | 4.3132 | -17.575 | -6.7222 | 0 | 0 | -22.4817 | -23.4213 | -10 | -1.69 | -1.0083 | 4.2128 | 3.8389 | 17.8951 | 19.4165 | -8.3928 | -8.4952 | -8.3521 | 6.497 | 6.6714 | -18.5338 | -16.5216 | 2.4372 | 12.1196 | 17.7678 | 12.2999 | -4.9917 | -5.2875 | -26.643 | -26.5999 | -2.2397 | 0 | 3.5309 | 3.7628 | 1.2088 | 0.82169 | -113.7997 | 54.5645 | 54.5925 | 52.624 | -117.6402 | 0 | 0 | 0 | 18.3174 | 8.5008 | 7.3196 | -10.6852 | 8.1306 | -18.1637 | -18.1749 | 30.9357 | 29.6054 | -0.78321 | -18.935 | -18.9043 | 3.5554 | 11.0212 | 0 | 0 | 47.9958 | -17.9771 | -2.0917 | 31.9153 | 31.9403 | 30.6739 | 89.2504 | 89.6396 | -26.8757 | -98.664 | -24.8253 | 2.0599 | 26.01 | 13.5869 | 4.8782 | 12.7146 | -8.6435 | 25.5123 | -12.8088 | -12.6609 | 39.636 | 0.014754 | -4.3371 | 5.4875 | 6.7528 | -3.9008 | 1.1495 | 32.7866 | 8.3825 | 1.4992 | 0.40396 | 9.6677 | -39.3108 | -6.7256 | -6.8417 | 21.0575 | 20.3177 | -37.5129 | -18.7884 | -36.8105 | -36.1009 | 19.4926 | -8.2718 | -18.2335 | -18.137 | -17.3453 | -21.3448 | -11.1415 | -139.4092 | -10.8653 | 0 | -8.0594 | -6.9866 | 14.5292 | -2.204 | -2.9145 | 11.7768 | -26.5632 | -26.2406 | 4.6216 | -4.4063 | -12.774 | 0.17708 | 5.3279 | 4.729 | -7.8673 | 3.0902 | 2.5134 | 4.0732 | -21.455 | 0 | 0.84258 | 1.0705 | 2.1268 | 2.2974 | 0.49905 | 5.861 | 5.7563 | -19.7564 | 17.8585 | 17.8437 | -15.5259 | 5.1479 | 19.3002 | -20.4823 | -2.2967 | 0.29416 | 1.5342 | 1.6231 | -19.3768 | 0 | 4.7174 | 1.005 | 1.1348 | 11.9844 | -14.2255 | -1.1786 | -3.4093 | 25.838 | -0.1 | 24.6074 | -13.5312 | 0 | 2.6212 | 0.05665 | 0 | -11.5407 | -11.3937 | 3.9271 | -32.7359 | 7.4478 | 7.0082 | 137.7261 | -4.1435 | -8.5311 | -2.4923 | 2.3685 | 4.7497 | 4.8121 | 2.0005 | 19.3511 | 20.8118 | -2.0775 | -0.21983 | 34.8144 | -0.25913 | 35.5885 | 5.113 | 5.6576 | -10.2815 | -10.8457 | -1.3705 | -2.3802 | 40.5242 | 40.7188 | -12.2319 | -11.6348 | -11.4277 | -11.2723 | 10.4477 | 10.4398 | -32.0542 | -32.2354 | 0.95055 | -6.615 | 61.2751 | 20.5807 | 20.5492 | -18.7217 | -40.8021 | -1.7437 | -2.3833 | -17.5671 | -17.3626 | -96.4817 | -38.2257 | -208.617 | 0.0069424 | -35.6852 | 83.532 | 76.8781 | 96.5996 | 114.2026 | 19.8314 | 22.2417 | 21.2214 | 10.6688 | 128.677 | -219.6196 | 58.5451 | -47.9791 | -1.282 | 0 | -7.625 | -1.0044 | -1.0172 | 3.5 | -1.2933 | -2.7289 | -4.791 | 10.6368 | -7.6986 | 6.5438 | 3.6304 | 3.4198 | 2.3148 | 2.5842 | 4.2264 | 3.8166 | 3.8897 | 0 | 25.5792 | 2.5334 | -0.038542 | 0 | -6.8197 | -13.0332 | -17.5916 | -4.9188 | 8.3339 | -12.5209 | 3.608 | -27.3813 | 9.9208 | 0 | -63.0489
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 21 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
21/06/2025 | 00:30 | 33.5 | 33.38 | 39.6519 | 39.123 | 353.4965 | 499.1514 | 208.6675 | 207.1622 | 446.8241 | 364.0849 | 1226.7387
21/06/2025 | 01:00 | 35.45 | 35.53 | 35.3652 | 38.1443 | 356.2956 | 500.7851 | 207.3768 | 203.0925 | 431.3721 | 356.2 | 1198.0414
21/06/2025 | 01:30 | 35.1 | 35.19 | 41.7953 | 42.4282 | 344.9646 | 499.4781 | 215.5353 | 214.8298 | 449.7795 | 366.5568 | 1246.7014
21/06/2025 | 02:00 | 30.87 | 30.79 | 37.5086 | 37.1863 | 311.2428 | 447.5977 | 211.2224 | 211.1723 | 440.0743 | 363.3795 | 1225.8485
21/06/2025 | 02:30 | 29.73 | 29.67 | 31.8823 | 31.119 | 320.9248 | 443.3261 | 210.412 | 208.6469 | 442.4922 | 358.6744 | 1220.2255
21/06/2025 | 03:00 | 28.42 | 28.1 | 33.4898 | 30.0172 | 315.5739 | 435.6009 | 210.3777 | 207.3103 | 448.5507 | 357.7033 | 1223.942
21/06/2025 | 03:30 | 32.13 | 32.81 | 34.9633 | 34.2484 | 341.6259 | 475.7776 | 202.5078 | 202.9561 | 447.3022 | 367.2172 | 1219.9833
21/06/2025 | 04:00 | 28.67 | 28.72 | 31.7483 | 30.811 | 312.2372 | 432.1865 | 204.0306 | 202.4222 | 442.6234 | 360.4683 | 1209.5445
21/06/2025 | 04:30 | 36.11 | 35.63 | 34.4275 | 38.6895 | 374.097 | 518.954 | 200.9971 | 200.3066 | 440.2777 | 359.7778 | 1201.3592
21/06/2025 | 05:00 | 25.91 | 26 | 33.7577 | 36.4388 | 382.7882 | 504.8947 | 208.4568 | 207.5656 | 462.2477 | 377.7415 | 1256.0116
21/06/2025 | 05:30 | 28.99 | 29.15 | 38.1784 | 38.1847 | 389.1208 | 523.6239 | 213.9859 | 211.8559 | 475.5298 | 385.3246 | 1286.6962
21/06/2025 | 06:00 | 26.74 | 27 | 33.4898 | 33.7099 | 379.9671 | 500.9068 | 209.7447 | 209.826 | 465.7302 | 379.3407 | 1264.6416
21/06/2025 | 06:30 | 35.31 | 35.88 | 41.2594 | 40.281 | 452.983 | 605.7134 | 203.4046 | 203.322 | 432.927 | 356.804 | 1196.4576
21/06/2025 | 07:00 | 32.39 | 33.21 | 40.9915 | 40.4807 | 426.66 | 573.7322 | 180.6572 | 179.4461 | 371.8093 | 302.1122 | 1034.0248
21/06/2025 | 07:30 | 33.82 | 33.87 | 42.3311 | 42.2096 | 436.6344 | 588.8651 | 168.4377 | 166.2949 | 307.3206 | 246.8515 | 888.9047
21/06/2025 | 08:00 | 32.63 | 32.64 | 47.5555 | 43.2558 | 430.6897 | 586.771 | 157.3764 | 157.8201 | 270.7881 | 207.3095 | 793.2941
21/06/2025 | 08:30 | 0 | 66.1 | 47.6895 | 47.6061 | 458.5924 | 619.988 | 156.5388 | 155.6558 | 257.7863 | 204.2097 | 774.1906
21/06/2025 | 09:00 | 0 | 76.24 | 48.6272 | 48.4914 | 461.321 | 634.6796 | 179.2727 | 177.631 | 411.2129 | 0 | 768.1166
21/06/2025 | 09:30 | 0 | 85.89 | 53.8516 | 53.5046 | 483.0695 | 676.3157 | 183.4617 | 183.6145 | 432.0789 | 0 | 799.1551
21/06/2025 | 10:00 | 0 | 90.72 | 54.7893 | 54.6055 | 511.334 | 711.4488 | 188.8419 | 188.6993 | 448.7375 | 0 | 826.2787
21/06/2025 | 10:30 | 0 | 88.14 | 53.7176 | 52.8351 | 511.9247 | 706.6174 | 172.2779 | 171.591 | 429.2426 | 0 | 773.1115
21/06/2025 | 11:00 | 0 | 70.98 | 49.6989 | 51.9893 | 503.5004 | 676.1686 | 165.1816 | 167.095 | 391.257 | 0 | 723.5336
21/06/2025 | 11:30 | 0 | 71.59 | 58.8081 | 54.8901 | 489.5952 | 674.8834 | 171.3368 | 171.4347 | 432.3829 | 0 | 775.1544
21/06/2025 | 12:00 | 0 | 72.76 | 57.2006 | 57.1855 | 499.4051 | 686.5512 | 161.6835 | 163.0405 | 412.7894 | 0 | 737.5134
21/06/2025 | 12:30 | 0 | 65.66 | 52.9139 | 52.0141 | 468.0203 | 638.6083 | 162.2191 | 159.5923 | 405.1613 | 0 | 726.9727
21/06/2025 | 13:00 | 0 | 69.44 | 55.5931 | 53.3483 | 478.914 | 657.2954 | 153.5625 | 153.6634 | 381.7591 | 0 | 688.985
21/06/2025 | 13:30 | 0 | 50.75 | 46.6178 | 46.4513 | 436.8597 | 580.6788 | 138.6651 | 137.0449 | 353.2092 | 0 | 628.9192
21/06/2025 | 14:00 | 0 | 54.51 | 49.0291 | 49.734 | 451.4756 | 604.7487 | 130.8997 | 128.6468 | 315.9436 | 0 | 575.4901
21/06/2025 | 14:30 | 0 | 52.82 | 45.0103 | 44.4787 | 464.2672 | 606.5762 | 128.1499 | 128.6722 | 311.747 | 0 | 568.5691
21/06/2025 | 15:00 | 0 | 58.24 | 50.7705 | 50.2989 | 464.0676 | 623.377 | 133.0819 | 132.4295 | 330.6937 | 0 | 596.2051
21/06/2025 | 15:30 | 0 | 55.78 | 51.0384 | 50.3268 | 461.5556 | 618.7008 | 138.7334 | 137.2145 | 346.9056 | 0 | 622.8535
21/06/2025 | 16:00 | 35.68 | 35.81 | 47.4215 | 46.7066 | 450.0329 | 615.651 | 157.2472 | 158.1372 | 435.0174 | 0 | 750.4018
21/06/2025 | 16:30 | 32.88 | 33.34 | 44.7424 | 44.3389 | 427.3226 | 582.6239 | 198.1618 | 194.4577 | 590.8286 | 0 | 983.4481
21/06/2025 | 17:00 | 38.6 | 38.85 | 47.4215 | 44.9538 | 406.8459 | 576.6712 | 194.5147 | 192.5889 | 430.7673 | 356.3976 | 1174.2685
21/06/2025 | 17:30 | 44.19 | 44.75 | 43.5367 | 43.6637 | 426.726 | 602.8664 | 222.1061 | 221.1597 | 492.4264 | 402.5359 | 1338.2281
21/06/2025 | 18:00 | 40.24 | 40.4 | 47.6895 | 41.4139 | 387.515 | 557.2584 | 225.9763 | 224.8656 | 505.5362 | 410.1793 | 1366.5574
21/06/2025 | 18:30 | 44.74 | 44.91 | 45.2782 | 45.0477 | 453.3405 | 633.3164 | 221.2725 | 220.3752 | 486.7257 | 393.6054 | 1321.9788
21/06/2025 | 19:00 | 32.49 | 32.41 | 41.1255 | 41.5405 | 444.9543 | 592.5203 | 219.2014 | 216.2205 | 483.4059 | 389.4328 | 1308.2606
21/06/2025 | 19:30 | 36.75 | 36.84 | 47.2876 | 47.7238 | 472.2361 | 640.8375 | 222.9893 | 223.5617 | 479.2074 | 392.8516 | 1318.61
21/06/2025 | 20:00 | 38.01 | 38.76 | 50.2347 | 50.1549 | 478.6167 | 655.7763 | 203.4406 | 200.4048 | 478.1461 | 389.2639 | 1271.2554
21/06/2025 | 20:30 | 34.2 | 34.35 | 45.4122 | 45.0839 | 452.675 | 611.7211 | 213.2778 | 212.005 | 483.4319 | 393.6161 | 1302.3308
21/06/2025 | 21:00 | 31.35 | 31.63 | 43.1349 | 42.6816 | 434.2868 | 583.0833 | 210.0665 | 209.4818 | 477.9376 | 391.3378 | 1288.8237
21/06/2025 | 21:30 | 39.13 | 39.07 | 43.9386 | 44.2838 | 441.0218 | 607.4442 | 214.8338 | 214.1655 | 481.4051 | 392.9937 | 1303.3981
21/06/2025 | 22:00 | 40.33 | 40.48 | 43.1349 | 43.999 | 444.2379 | 612.1818 | 222.4251 | 220.156 | 487.5663 | 399.8309 | 1329.9783
21/06/2025 | 22:30 | 39.65 | 39.59 | 41.6613 | 41.4136 | 414.5016 | 576.8165 | 220.0764 | 217.7954 | 482.8849 | 393.7857 | 1314.5424
21/06/2025 | 23:00 | 35.69 | 35.92 | 46.3499 | 45.615 | 408.7608 | 572.3357 | 213.6606 | 213.454 | 467.1194 | 386.5173 | 1280.7513
21/06/2025 | 23:30 | 39.28 | 39.39 | 52.1101 | 51.626 | 441.5994 | 624.0055 | 201.5716 | 201.2099 | 451.9508 | 371.9482 | 1226.6805
22/06/2025 | 00:00 | 35.93 | 35.82 | 41.9292 | 41.6362 | 398.9589 | 554.2743 | 207.8531 | 208.505 | 466.377 | 381.9713 | 1264.7064
MÁXIMO |  | 0 | -26 | -31.7483 | -30.0172 | -311.2428 |  | 225.9763 | 224.8656 | 590.8286 | 410.1793
MÍNIMO |  | -44.74 | -90.72 | -58.8081 | -57.1855 | -511.9247 |  | 128.1499 | 128.6468 | 257.7863 | 0
PROMEDIO |  | -23.8523 | -45.4065 | -44.7117 | -44.291 | -426.1841 |  | 190.5369 | 189.5541 | 429.5269 | 240.8338
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 21 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
21/06/2025 | 00:30 | 522.7328 | 528.5364 | 527.2387 | 526.863 | 529.634 | 524.8388 |  | 502.0359 | 500.1078 | 481.8527 | 505.4303 | 490.7421 | 227.6863 | 229.1471 | 230.5288 | 222.2956 | 218.9295 | 220.795 | 225.8 |  | 226.2 | 142.3941 | 141.2596 | 139.0164 | 138.3221 | 136.2198 |  | 142.2051 | 128.2119 | 142.1265
21/06/2025 | 01:00 | 520.5297 | 523.7573 | 520.9889 | 528.5531 | 530.2939 | 525.2111 | 517.8216 | 502.5253 | 501.2725 | 482.3435 | 506.0973 | 490.9771 | 226.9485 | 227.6566 | 228.184 | 222.4575 | 219.8893 | 221.2104 | 226.4 |  | 225.9 |  | 141.4318 | 139.2135 | 138.84 | 136.2474 |  | 142.5271 | 128.6319 | 142.5145
21/06/2025 | 01:30 | 520.5821 | 524.6501 | 526.8185 | 529.7291 | 531.206 | 525.6133 | 518.4915 | 502.5352 | 500.7464 | 482.0891 | 506.8801 | 492.516 | 227.2359 | 227.5911 | 228.443 | 222.7198 | 219.9557 | 221.0365 | 226.4 |  | 226.3 | 144.0445 | 141.7563 | 139.3121 | 139.5787 | 136.3302 |  | 142.6149 | 127.8359 | 144.1075
21/06/2025 | 02:00 | 524.6213 | 529.5343 |  | 531.692 | 533.4978 | 527.3318 | 518.5679 | 503.2472 | 501.7115 | 482.683 | 507.4029 | 492.4828 | 228.9689 | 229.4506 | 229.6276 | 223.6229 | 220.9376 | 221.3934 | 227.7 | 0 | 227 | 144.0017 | 140.958 | 139.5145 | 139.4116 | 136.1232 |  | 141.5318 | 127.5088 | 144.1075
21/06/2025 | 02:30 | 524.8835 | 531.0573 | 528.4467 | 531.7982 | 533.4579 | 527.3599 | 518.8998 | 504.3366 | 501.4867 | 482.9867 | 507.3118 | 492.7795 | 228.9557 | 229.7061 | 229.9328 | 223.7436 | 220.9967 | 221.5509 | 227.2 |  | 227.4 |  | 141.2891 | 139.5612 | 139.5517 | 136.137 |  | 141.6635 | 127.416 | 144.4955
21/06/2025 | 03:00 | 526.195 | 531.7925 |  | 532.6361 | 534.6545 | 527.8301 | 518.6417 | 504.0703 | 500.1356 | 483.149 | 508.5589 | 492.6129 | 229.0321 | 230.0204 | 230.2924 | 224.0664 | 221.1443 | 221.727 | 227 |  | 227.1 |  | 140.7926 | 139.5145 | 139.4465 | 136.1646 |  | 141.4293 | 127.8359 | 144.1279
21/06/2025 | 03:30 | 526.1425 | 531.95 |  | 531.4509 | 533.8774 | 527.6804 | 518.9885 | 504.77 | 502.174 | 483.152 | 507.6521 | 492.7353 | 228.8889 | 229.8631 | 229.8409 | 223.268 | 221.2034 | 221.5441 | 227 | 0 | 227 |  | 141.0094 | 139.5145 | 139.2677 | 136.0818 |  | 141.4146 | 127.5576 | 144.1075
21/06/2025 | 04:00 | 524.5688 | 530.1645 |  | 533.517 | 534.8486 | 528.4007 | 518.9156 | 504.5663 | 501.4393 | 482.407 | 507.6919 | 492.7612 | 228.9178 | 229.9396 | 229.9942 | 223.2786 | 221.3068 | 221.6153 | 227 |  | 226.3 | 143.166 | 140.1772 | 139.5145 | 139.1265 | 135.999 |  | 141.0487 | 127.46 | 143.6991
21/06/2025 | 04:30 | 520.2674 | 525.1753 | 527.0811 | 529.9199 | 531.9382 | 526.5779 | 517.9959 | 504.1115 | 500.3569 | 482.6845 | 508.0852 | 492.4216 | 227.2057 | 228.1464 | 228.3521 | 222.5975 | 220.0591 | 221.4658 | 227 | 0 | 226.5 |  | 140.5341 | 139.5612 | 139.2958 | 135.9438 |  | 141.2097 | 127.0889 | 143.6786
21/06/2025 | 05:00 | 519.428 | 525.858 | 527.2912 | 529.7559 | 531.6631 | 526.694 | 518.4543 | 503.758 | 499.7539 | 481.5933 | 506.6933 | 490.8636 | 226.9536 | 227.3221 | 228.1891 | 222.4504 | 220.1846 | 221.6436 | 226.4 |  | 226.1 |  | 139.7544 | 139.2654 | 139.1056 | 136.068 |  | 140.6974 | 128.1192 | 143.6991
21/06/2025 | 05:30 | 517.3298 | 522.4445 | 526.4509 | 528.7968 | 530.0662 | 525.0698 |  | 501.3214 | 499.4767 | 480.2238 | 506.4792 | 490.4313 | 226.3505 | 227.3216 | 227.4698 | 221.7851 | 219.5201 | 220.9979 | 225.8 |  | 225.4 |  | 139.3555 | 139.115 | 138.5938 | 135.6126 |  | 140.4046 | 127.2256 | 143.3314
21/06/2025 | 06:00 | 519.0609 | 525.4904 | 526.766 | 529.5045 | 531.3956 | 525.5229 |  | 501.3969 | 499.5318 | 481.7027 | 505.7216 | 490.7841 | 226.4347 | 227.6986 | 227.6229 | 221.8354 | 219.3872 | 220.9889 | 226.3 |  | 225.6 |  | 139.9463 | 139.0164 | 138.8693 | 135.4056 |  | 140.5657 | 127.792 | 143.3314
21/06/2025 | 06:30 | 514.9692 | 520.5538 | 519.5709 | 526.6079 | 528.6675 | 523.5962 |  | 502.3164 | 500.766 | 483.0717 | 505.9907 | 492.7015 | 224.6399 | 225.6688 | 228.0394 | 221.2464 | 219.0329 | 221.2658 | 227 |  | 226.2 |  | 140.158 | 139.2135 | 139.7035 | 135.9576 |  | 141.0194 | 127.8359 | 143.5561
21/06/2025 | 07:00 | 518.851 | 522.6545 | 523.4573 | 529.123 | 530.8517 | 524.8414 | 518.9686 | 506.4159 | 503.521 | 484.7529 | 509.5338 | 494.9633 | 226.1072 | 226.9944 | 229.7245 | 222.2142 | 219.8228 | 222.1208 | 228.3 |  | 227.6 |  | 141.6661 | 139.4626 | 140.3518 | 136.3302 |  | 142.249 | 127.8848 | 143.7195
21/06/2025 | 07:30 | 514.5496 | 519.871 | 516.1046 | 526.1261 | 527.9509 | 524.1395 |  | 505.8457 | 505.2451 | 487.3492 | 512.2977 | 496.7841 | 225.6577 | 225.7538 | 227.6912 | 220.2028 | 218.6416 | 222.1129 | 229 | 0 | 228.8 | 143.1578 | 141.9469 | 139.5145 | 140.2233 | 135.9576 |  | 142.4978 | 126.8056 | 143.7603
21/06/2025 | 08:00 | 515.3365 | 520.2912 | 516.84 | 523.913 | 526.4883 | 521.0421 |  | 506.5677 | 505.2778 | 486.5003 | 511.7054 | 495.5747 | 225.5336 | 224.9566 | 226.9198 | 219.2517 | 216.8254 | 221.8125 | 227.7 | 0 | 227.3 | 143.1554 | 140.8013 | 139.2654 | 139.6253 | 135.4608 |  | 141.5318 | 126.0097 | 143.6991
21/06/2025 | 08:30 | 514.1824 | 517.2977 | 517.05 | 521.0156 | 523.3833 | 519.3782 | 518.7622 | 504.278 | 504.9051 | 485.827 | 510.0508 | 495.8819 | 227.7114 | 224.8771 | 227.4694 | 217.76 | 215.5186 | 222.1235 | 226.4 |  | 226.5 | 142.353 | 140.4009 | 138.6169 | 138.8877 | 135.0192 |  | 141.2243 | 125.0234 | 142.923
21/06/2025 | 09:00 | 511.6644 | 514.8293 | 510.275 | 518.5559 | 521.0024 | 517.6477 | 518.9634 | 501.3698 | 0 | 479.6833 | 503.3051 | 488.8872 | 226.5116 | 223.7401 | 226.0502 | 216.6652 | 214.3374 | 220.5906 | 223.9 |  | 223.8 | 141.5108 | 140.2736 | 138.9645 | 138.3647 | 134.6466 |  | 141.6196 | 123.8075 | 141.7589
21/06/2025 | 09:30 | 512.3988 | 513.884 | 511.483 | 517.3835 | 519.8618 | 516.2451 | 513.5469 | 499.3567 |  | 477.7743 | 498.3083 | 484.838 | 227.5361 | 223.3463 | 225.4781 | 216.5031 | 213.4146 | 220.1075 | 223.2 |  | 222.7 | 140.6445 | 139.5388 | 138.866 | 137.8833 | 134.2188 |  | 140.8877 | 123.1483 | 141.3096
21/06/2025 | 10:00 | 507.8351 | 506.6366 | 507.9117 | 513.9719 | 515.8792 | 512.8053 |  | 498.5897 |  | 475.5213 | 495.0824 | 483.1665 | 225.1754 | 221.9469 | 223.8962 | 215.2727 | 212.5508 | 219.8301 | 222.5 |  | 221.3 |  | 140.1089 | 138.2174 | 137.2045 | 134.3706 |  | 141.8099 | 122.4012 | 140.554
21/06/2025 | 10:30 | 504.373 | 505.6388 | 505.9685 | 513.9614 | 517.1667 | 512.9242 |  | 499.0178 |  | 476.851 | 494.2474 | 482.0681 | 223.431 | 223.7536 | 223.1022 | 216.4546 | 213.289 | 220.1945 | 221.9 |  | 221.2 | 139.0044 | 140.2488 | 138.2174 | 137.1467 | 134.4672 |  | 141.722 | 124.8818 | 139.7575
21/06/2025 | 11:00 | 502.3796 | 503.8532 | 506.3361 | 513.1921 | 515.9685 | 513.8809 |  | 499.7719 |  | 477.7752 | 495.3317 | 483.9052 | 225.036 | 224.4836 | 223.2575 | 216.5933 | 213.5031 | 220.4345 | 221.9 |  | 221.3 | 140.7312 | 140.4096 | 138.3679 | 139.2248 | 134.9226 |  | 142.1612 | 125.4921 | 140.4927
21/06/2025 | 11:30 | 514.4446 | 515.5646 | 516.1046 | 513.1975 | 515.5562 | 512.6114 |  | 501.2003 |  | 475.7437 | 494.3212 | 481.9137 | 228.7234 | 230.1735 | 227.0608 | 218.2582 | 213.828 | 219.899 | 221.2 |  | 221 | 139.0802 | 140.0092 | 138.1189 | 136.8365 | 134.274 |  | 141.6488 | 126.288 | 139.3694
21/06/2025 | 12:00 | 514.6021 | 512.6236 | 514.0039 | 512.6762 | 515.5284 | 513.0383 |  | 502.5333 |  | 477.0576 | 494.8273 | 483.3129 | 229.1594 | 229.0037 | 226.3486 | 218.1972 | 213.9978 | 220.0542 | 221.9 |  | 220.6 |  | 140.3759 | 138.5183 | 137.3886 | 134.6052 |  | 142.1612 | 126.1513 | 139.7575
21/06/2025 | 12:30 | 517.8019 | 518.1379 | 520.4637 | 515.2587 | 518.4863 | 515.435 | 517.9183 | 504.4883 |  | 478.7938 | 495.8045 | 483.6628 | 230.0925 | 230.8775 | 228.9658 | 219.1976 | 214.8837 | 220.6412 | 222.5 |  | 220.8 | 139.8888 | 140.6966 | 138.9645 | 137.6911 | 134.8674 |  | 142.2197 | 126.664 | 140.554
21/06/2025 | 13:00 | 515.5988 | 517.5602 | 517.4176 | 515.8868 | 519.5244 | 515.1429 | 518.7812 | 505.005 |  | 479.36 | 498.4482 | 485.9712 | 226.3384 | 230.3626 | 228.1231 | 220.0558 | 216.0281 | 221.1625 | 223.2 |  | 222.2 | 140.7148 | 141.8669 | 139.4626 | 138.0795 | 135.2538 |  | 143.2151 | 126.4296 | 140.554
21/06/2025 | 13:30 | 510.6678 | 509.6827 | 510.2225 | 515.7014 | 518.3392 | 515.6414 | 518.938 | 504.9778 |  | 480.9428 | 497.3559 | 487.2324 | 226.1364 | 228.4194 | 227.9756 | 219.8863 | 216.0428 | 221.297 | 223.2 |  | 222.1 | 140.7428 | 140.2312 | 139.613 | 137.8085 | 135.723 |  | 141.3415 | 126.9472 | 140.554
21/06/2025 | 14:00 | 508.7269 | 506.8992 | 505.7584 | 516.1411 | 517.348 | 514.7908 | 518.4465 | 504.0516 |  | 479.4022 | 495.5288 | 484.2093 | 226.2486 | 227.9066 | 228.1692 | 219.708 | 215.7549 | 220.5016 | 221.9 |  | 220.1 | 139.9218 | 139.3002 | 139.364 | 137.811 | 135.5712 |  | 141.3415 | 126.0537 | 139.7575
21/06/2025 | 14:30 | 506.6286 | 506.269 | 507.7016 | 513.4036 | 516.1487 | 513.5352 |  | 503.3038 |  | 478.8969 | 496.4058 | 483.9289 | 224.0901 | 226.854 | 226.5657 | 218.9905 | 215.0388 | 220.779 | 221.9 |  | 220.2 |  | 139.4122 | 139.5145 | 137.8243 | 135.654 |  | 141.4 | 125.5849 | 140.0842
21/06/2025 | 15:00 | 508.1498 | 506.374 | 504.3404 | 514.0156 | 517.0001 | 515.0834 | 518.599 | 504.0837 |  | 479.556 | 496.3076 | 485.1111 | 224.0954 | 226.9426 | 226.605 | 219.4052 | 215.4522 | 221.0752 | 221.9 |  | 220.4 |  | 139.4111 | 139.8102 | 138.552 | 135.8334 |  | 141.239 | 125.3993 | 140.1455
21/06/2025 | 15:30 | 506.4712 | 506.2165 | 507.0714 | 514.6168 | 518.1516 | 515.1023 | 518.6547 | 504.788 |  | 479.4767 | 496.9667 | 485.2836 | 224.5432 | 226.5603 | 227.1574 | 219.6499 | 215.4005 | 220.9276 | 221.2 |  | 221.2 |  | 139.7324 | 139.7635 | 138.3195 | 135.93 |  | 141.7367 | 125.6826 | 140.1455
21/06/2025 | 16:00 | 511.6644 | 508.6848 | 505.6009 | 515.5298 | 518.0161 | 516.0798 | 517.5647 | 503.108 |  | 477.5005 | 494.0862 | 483.0483 | 225.4789 | 228.5627 | 228.0263 | 220.0867 | 215.526 | 220.6195 | 221.4 |  | 220.4 |  | 139.0344 | 139.7635 | 137.8198 | 135.7644 |  | 141.4 | 126.3857 | 140.2068
21/06/2025 | 16:30 | 513.1857 | 510.5229 | 508.752 | 516.7402 | 519.1688 | 516.4788 | 512.0165 | 501.7592 | 0.8557 | 472.7868 | 490.0418 | 477.6605 | 226.3243 | 228.8116 | 228.4178 | 220.1512 | 215.9395 | 219.6959 | 220.6 |  | 219.4 |  | 139.1904 | 139.3121 | 137.3464 | 135.1434 |  | 140.5218 | 127.0889 | 139.7575
21/06/2025 | 17:00 | 514.4446 | 514.3567 | 515.4219 | 518.3937 | 520.6143 | 517.0022 | 517.1689 | 499.8414 | 499.1144 | 479.3 | 504.9627 | 489.6997 | 227.9447 | 230.0022 | 230.0884 | 220.8719 | 216.9952 | 221.1868 | 223.8 |  | 222.9 | 140.0366 | 139.8473 | 139.5145 | 138.091 | 135.1158 |  | 140.8584 | 127.792 | 140.5335
21/06/2025 | 17:30 | 512.2939 | 512.6761 | 511.6931 | 517.0941 | 519.5161 | 515.9594 | 511.8618 | 497.0995 | 495.6028 | 477.117 | 502.1039 | 486.1593 | 226.9085 | 228.9405 | 229.5243 | 221.1876 | 217.0173 | 220.036 | 222 |  | 220.8 |  | 139.4385 | 139.4626 | 137.7251 | 134.6052 |  | 141.1073 | 127.8848 | 139.7575
21/06/2025 | 18:00 | 521.9985 | 518.4531 | 515.1068 | 518.4988 | 521.5615 | 517.5546 |  | 496.8428 | 495.0812 | 476.2028 | 502.6657 | 485.9198 | 229.1496 | 231.4787 | 233.4149 | 221.7075 | 217.5268 | 220.0609 | 222.5 |  | 221 | 139.208 | 139.7599 | 139.2135 | 137.897 | 136.4682 |  | 141.2829 | 127.2256 | 139.7983
21/06/2025 | 18:30 | 510.4579 | 510.1028 | 510.0649 | 517.0165 | 519.65 | 516.4993 |  | 496.415 | 495.5649 | 476.9203 | 502.6852 | 486.8857 | 223.0861 | 228.4161 | 229.4414 | 221.7394 | 217.3274 | 220.0343 | 222.5 |  | 221 |  | 140.1806 | 139.364 | 137.9925 | 135.8748 |  | 141.4732 | 126.9912 | 139.349
21/06/2025 | 19:00 | 511.3497 | 511.1531 | 512.0081 | 517.8636 | 520.9034 | 516.9037 |  | 498.1025 | 496.4962 | 477.8261 | 503.5633 | 487.8211 | 225.2308 | 228.4351 | 229.0318 | 222.2328 | 217.608 | 220.7176 | 223.3 |  | 222 | 140.0141 | 140.6727 | 139.5612 | 138.727 | 136.7994 |  | 142.1758 | 127.7432 | 140.5335
21/06/2025 | 19:30 | 510.3531 | 508.1071 | 506.3361 | 515.8288 | 519.2747 | 517.3521 |  | 498.0099 | 496.2771 | 477.7227 | 503.1438 | 487.4785 | 225.0168 | 227.6974 | 228.282 | 221.3175 | 217.1576 | 220.403 | 223.1 |  | 222.3 | 139.2094 | 140.6999 | 139.5612 | 137.8196 | 136.2612 |  | 142.1173 | 127.0889 | 139.349
21/06/2025 | 20:00 | 508.045 | 508.3697 | 507.2814 | 516.7186 | 519.351 | 516.4631 |  | 496.8806 | 495.4798 | 477.6039 | 502.3527 | 487.4531 | 225.8261 | 227.5108 | 228.6562 | 221.2492 | 217.1281 | 220.6746 | 223.8 |  | 222.3 |  | 141.1912 | 139.7116 | 137.9845 | 136.7442 |  | 142.3222 | 126.8545 | 139.737
21/06/2025 | 20:30 | 512.7136 | 512.256 | 512.9535 | 518.8104 | 521.2635 | 517.2697 |  | 498.0012 | 495.7065 | 477.3191 | 503.5678 | 487.1949 | 226.9081 | 228.9372 | 229.4427 | 222.1134 | 217.6375 | 220.5162 | 223.2 |  | 222.5 |  | 140.6422 | 139.613 | 137.8455 | 136.7028 |  | 141.9855 | 126.7129 | 139.7575
21/06/2025 | 21:00 | 515.9135 | 514.5142 | 510.6952 | 519.5463 | 521.9325 | 518.4622 |  | 497.0949 | 495.7566 | 477.3612 | 502.0769 | 486.9613 | 227.8416 | 230.041 | 230.7686 | 222.6079 | 218.0583 | 220.4809 | 223.2 |  | 222.5 |  | 140.4393 | 139.7635 | 137.9354 | 136.7718 |  | 142.2636 | 126.8545 | 139.7779
21/06/2025 | 21:30 | 515.0741 | 514.8293 | 510.17 | 518.2589 | 520.9763 | 518.0749 |  | 497.4316 | 495.6469 | 477.5128 | 502.6935 | 487.8051 | 228.0931 | 229.688 | 230.2614 | 221.5713 | 217.3643 | 220.6013 | 223.1 |  | 222.2 | 140.0136 | 139.9304 | 140.0125 | 138.025 | 136.8684 |  | 141.9123 | 126.8056 | 140.1455
21/06/2025 | 22:00 | 515.861 | 514.9344 | 515.2118 | 518.8274 | 520.5927 | 518.0963 |  | 497.1382 | 496.2971 | 477.5103 | 502.3288 | 487.3246 | 227.9819 | 229.4787 | 230.5392 | 222.1153 | 217.6006 | 220.6393 | 223.1 |  | 223 | 140.7933 | 140.3943 | 140.0592 | 138.2795 | 135.4194 |  | 141.9562 | 126.9912 | 141.3709
21/06/2025 | 22:30 | 520.3199 | 517.2452 | 516.6823 | 520.9988 | 523.2464 | 519.6234 |  | 497.8837 | 496.7736 | 478.4193 | 503.4911 | 488.2621 | 230.3798 | 231.156 | 231.8775 | 222.7464 | 218.2577 | 220.6249 | 223.2 |  | 223.5 |  | 140.8519 | 140.3082 | 138.545 | 135.8058 |  | 142.4978 | 127.2256 | 141.33
21/06/2025 | 23:00 | 520.7395 | 522.9695 | 521.4091 | 522.4518 | 523.2201 | 519.2783 |  | 497.5858 | 497.4468 | 478.3327 | 503.5372 | 488.2386 | 229.088 | 229.1293 | 231.7078 | 223.3653 | 218.5456 | 220.5945 | 223.8 |  | 223.3 | 141.5403 | 140.3898 | 140.3082 | 138.3392 | 135.9438 |  | 142.088 | 127.3672 | 141.33
21/06/2025 | 23:30 | 514.4446 | 516.5099 | 515.0543 | 520.9223 | 523.0374 | 519.7815 |  | 500.0272 | 497.2606 | 479.4886 | 503.6766 | 489.1799 | 223.9918 | 226.6425 | 230.021 | 223.2384 | 218.3905 | 221.0159 | 223.8 |  | 223.9 |  | 140.8411 | 140.3601 | 138.9822 | 136.6752 |  | 142.6881 | 126.664 | 141.8202
22/06/2025 | 00:00 | 517.3298 | 520.3437 | 520.9889 | 524.0788 | 526.0151 | 521.8005 |  | 499.3264 | 497.6528 | 479.8543 | 504.1479 | 488.8798 | 224.0227 | 228.2407 | 230.1941 | 223.9799 | 219.7195 | 220.9705 | 224.4 |  | 224 |  | 140.9765 | 140.6092 | 138.8807 | 136.9374 |  | 142.8052 | 126.9472 | 142.1265
MÁXIMO |  | 526.195 | 531.95 | 528.4467 | 533.517 | 534.8486 | 528.4007 | 518.9885 | 506.5677 | 505.2778 | 487.3492 | 512.2977 | 496.7841 | 230.3798 | 231.4787 | 233.4149 | 224.0664 | 221.3068 | 222.1235 | 229 | 0 | 228.8 | 144.0445 | 141.9469 | 140.6092 | 140.3518 | 136.9374 | 0 | 143.2151 | 128.6319 | 144.4955
MÍNIMO |  | 502.3796 | 503.8532 | 504.3404 | 512.6762 | 515.5284 | 512.6114 | 511.8618 | 496.415 | 0 | 472.7868 | 490.0418 | 477.6605 | 223.0861 | 221.9469 | 223.1022 | 215.2727 | 212.5508 | 219.6959 | 220.6 | 0 | 219.4 | 139.0044 | 139.0344 | 138.1189 | 136.8365 | 134.2188 | 0 | 140.4046 | 122.4012 | 139.349
PROMEDIO |  | 515.2534 | 516.9016 | 515.1044 | 521.178 | 523.5037 | 519.5352 | 517.6942 | 501.4413 | 469.8506 | 479.7913 | 502.4364 | 488.2808 | 226.7421 | 227.9094 | 228.4744 | 220.8732 | 217.3891 | 220.8702 | 224.1979 | 0 | 223.5229 | 141.1012 | 140.4028 | 139.3844 | 138.4702 | 135.7354 | 0 | 141.704 | 126.7041 | 141.5096
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 21 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 21/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 08:14:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2134 | 21/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 10:13:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 21/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 06:28:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 21/06/2025 00:35:00 | 21/06/2025 06:31:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 21/06/2025 00:36:00 | 21/06/2025 06:32:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 21/06/2025 00:36:00 | 21/06/2025 06:31:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2136 | 21/06/2025 03:28:00 | 21/06/2025 10:14:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 21/06/2025 05:00:00 | 21/06/2025 08:27:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 21/06/2025 22:30:00 | 22/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 21/06/2025 22:38:00 | 22/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 21/06/2025 22:40:00 | 22/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Kiman Ayllu
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 21/06/2025 23:10:00 | 22/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2237 | 21/06/2025 23:11:00 | 22/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 21/06/2025 23:13:00 | 22/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste

## AISLADOS_TEMP
sábado, 21 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 21 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:40:50 | 59.740 | 11:52:17 17:49:46 | 60.260 60.260
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:40:50 | 59.740 | 11:52:17 | 60.262
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:40:50 | 59.741 | 11:52:17 | 60.260
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:40:50 | 59.740 | 11:52:17 | 60.261
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:40:50 | 59.741 | 11:52:17 | 60.260
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:40:50 | 59.740 | 11:52:17 | 60.261
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:40:50 | 59.740 | 11:52:17 | 60.261

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 21 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 21 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
21/06/2025 | 00:30 | 6572.8 | 6573.7402 | 0.0143%
21/06/2025 | 01:00 | 6463.5 | 6456.984 | -0.1008%
21/06/2025 | 01:30 | 6349.4 | 6348.1116 | -0.02029%
21/06/2025 | 02:00 | 6121.8 | 6256.9821 | 2.208%
21/06/2025 | 02:30 | 6168.5 | 6204.0127 | 0.5757%
21/06/2025 | 03:00 | 6149.5 | 6179.1257 | 0.4818%
21/06/2025 | 03:30 | 6033.2 | 6155.1233 | 2.021%
21/06/2025 | 04:00 | 6143.5 | 6160.4405 | 0.2757%
21/06/2025 | 04:30 | 6172.2 | 6188.3187 | 0.2611%
21/06/2025 | 05:00 | 6118.1 | 6187.138 | 1.128%
21/06/2025 | 05:30 | 6270.1 | 6237.8349 | -0.5146%
21/06/2025 | 06:00 | 6253.7 | 6281.1381 | 0.4387%
21/06/2025 | 06:30 | 6273.1 | 6294.6949 | 0.3442%
21/06/2025 | 07:00 | 6239.6 | 6336.7602 | 1.557%
21/06/2025 | 07:30 | 6442.2 | 6495.1285 | 0.8216%
21/06/2025 | 08:00 | 6584.5 | 6647.5468 | 0.9575%
21/06/2025 | 08:30 | 6793.5 | 6859.7727 | 0.9755%
21/06/2025 | 09:00 | 7020.4 | 6998.8827 | -0.3065%
21/06/2025 | 09:30 | 7204.2 | 7163.3407 | -0.5672%
21/06/2025 | 10:00 | 7254.8 | 7213.0065 | -0.5761%
21/06/2025 | 10:30 | 7309 | 7261.4192 | -0.651%
21/06/2025 | 11:00 | 7292.7 | 7337.5472 | 0.615%
21/06/2025 | 11:30 | 7449.1 | 7358.0718 | -1.222%
21/06/2025 | 12:00 | 7387.5 | 7356.0926 | -0.4251%
21/06/2025 | 12:30 | 7302.7 | 7321.3302 | 0.2551%
21/06/2025 | 13:00 | 7176.1 | 7263.2177 | 1.214%
21/06/2025 | 13:30 | 7116.5 | 7180.2527 | 0.8958%
21/06/2025 | 14:00 | 7187.7 | 7120.8891 | -0.9295%
21/06/2025 | 14:30 | 7116 | 7108.9612 | -0.09892%
21/06/2025 | 15:00 | 7042.9 | 7079.1189 | 0.5143%
21/06/2025 | 15:30 | 7158.5 | 7077.3518 | -1.134%
21/06/2025 | 16:00 | 7138 | 7063.1633 | -1.048%
21/06/2025 | 16:30 | 7038.3 | 7016.9957 | -0.3027%
21/06/2025 | 17:00 | 7145.3 | 7022.2469 | -1.722%
21/06/2025 | 17:30 | 7173.9 | 7023.2411 | -2.1%
21/06/2025 | 18:00 | 7212.8 | 7136.5899 | -1.057%
21/06/2025 | 18:30 | 7289.1 | 7322.9323 | 0.4641%
21/06/2025 | 19:00 | 7329.2 | 7360.9519 | 0.4332%
21/06/2025 | 19:30 | 7405.2 | 7367.1578 | -0.5137%
21/06/2025 | 20:00 | 7341.5 | 7371.3486 | 0.4066%
21/06/2025 | 20:30 | 7326.4 | 7352.6038 | 0.3577%
21/06/2025 | 21:00 | 7249.6 | 7251.1676 | 0.02162%
21/06/2025 | 21:30 | 7272.4 | 7228.6034 | -0.6022%
21/06/2025 | 22:00 | 7220.2 | 7121.5108 | -1.367%
21/06/2025 | 22:30 | 7188.2 | 7055.4655 | -1.847%
21/06/2025 | 23:00 | 6999.7 | 6884.4373 | -1.647%
21/06/2025 | 23:30 | 6940.837 | 6742.9955 | -2.85%
22/06/2025 | 00:00 | 6579.012 | 6577.8635 | -0.01746%

## DESVIACIÓN
sábado, 21 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
21/06/2025 | 00:30 | 110.5 | 108.5605 | 77.3776 | 33.1224 | 602.1 | 594.1713 | 643.6581 | -41.5581 | 203.3 | 193.2945 | 209.3934 | -6.0934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 76.7982 | 76.7982 | 3.3018 | 105.3 | 100 | 117.776 | -12.476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 192.2809 | 196.4245 | -8.5245 | 202.9 | 192.2809 | 196.4245 | 6.4755 | 203.4 | 192.2809 | 196.4245 | 6.9755 | 289.5 | 288.4214 | 294.6367 | -5.1367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 394.5 | 403.326 | 342.5553 | 51.9447 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 156.2498 | 156.2498 | 2.3502 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 95.7 | 118.9676 | 120.6853 | -24.9853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 67.3896 | 61.9867 | 38.3133 | 110.8 | 109.7067 | 120.9056 | -10.1056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.2 | 195.4745 | 288.6598 | -135.4598 | 56 | 55.276 | 55.276 | 0.72397 | 68.9 | 66.9903 | 97.9382 | -29.0382 | 36.1 | 32.0418 | 32.0418 | 4.0582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 86.4 | 84.9293 | 84.9293 | 1.4707 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 87.6 | 88.9621 | 88.9621 | -1.362 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.5 | 34.478 | 33.9568 | 0.54318 | 39.1 | 40.784 | 40.784 | -1.684 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 89.1771 | 82.5654 | 19.0346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 47.4399 | 4.6392 | 31.3608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 | 0 | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 177.9 | 171.3473 | 171.3473 | 6.5527 | 175.8 | 171.3473 | 171.3473 | 4.4527 | 0 |  |  | 0 | 176 | 171.3473 | 171.3473 | 4.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 112.1 | 144.8854 | 148.6751 | -36.5751 | 88 | 87.8314 | 90.829 | -2.829 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 74.8 | 70.5354 | 71.7352 | 3.0648 | 29.9 | 29.1906 | 29.6872 | 0.21284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69.4 | 66.2 | 83.18 | -13.78 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 11.1 | 11.1 | -1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.9 | 11.6505 | 11.6505 | 1.2495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.7 | 21.525 | 21.525 | -0.825 | 57.2 | 54.74 | 54.74 | 2.46 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 10.6 | 10.9732 | 0 | 10.6 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14.2 | 17.4757 | 17.4757 | -3.2757 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 11.3 | 12.6214 | 12.6214 | -1.3214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 26.8 | 24 | 24 | 2.8 | 6.6 | 37 | 37 | -30.4 |  |  | 0 | 0 | 83.1 | 80.8 | 65.99 | 17.11 | 110.1 | 90.5 | 58.89 | 51.21 | 11.5 | 4.94 | 4.94 | 6.56 | 8.2 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 14.4 | 15.534 | 15.534 | -1.134 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 8.5 |  |  | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.5 | 66 | 66 | 0.5 | 59.2 | 50 | 56 | 3.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 | 42 | 49.6364 | 42 | 0 | 24.8 | 15.3636 | 13 | 11.8 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.85 | 7.85 | -0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 01:00 | 112 | 107.3508 | 75.035 | 36.965 | 603.7 | 594.1713 | 643.6581 | -39.9581 | 202.7 | 193.2945 | 209.3934 | -6.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 73.8043 | 76.7981 | 4.4019 | 107.7 | 100 | 108.8517 | -1.1517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.3 | 188.3757 | 196.4245 | -7.1245 | 204 | 188.3757 | 196.4245 | 7.5755 | 204.6 | 188.3757 | 196.4245 | 8.1755 | 287.4 | 282.5636 | 294.6367 | -7.2367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 396.9 | 394.411 | 313.7972 | 83.1028 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 156.2498 | 156.2498 | 3.8502 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 96 | 115.7343 | 114.5937 | -18.5937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 67.4178 | 61.7551 | 39.1449 | 83.6 | 88.847 | 60.9226 | 22.6774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 191.3511 | 288.6598 | -135.6598 | 56 | 55.276 | 55.276 | 0.72397 | 68.6 | 66.9903 | 97.9382 | -29.3382 | 36.9 | 32.0418 | 32.0418 | 4.8582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 90.1 | 84.9293 | 84.9293 | 5.1707 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 87.5 | 88.9621 | 88.9621 | -1.4621 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.1 | 34.1594 | 27.6678 | 6.4322 | 39.2 | 40.784 | 40.784 | -1.584 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 78.0682 | 65.8963 | 22.0037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 47.4399 | 41.2587 | -5.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.3845 | 88.3845 | -1.2845 | 177.1 | 171.3473 | 171.3473 | 5.7527 | 175 | 171.3473 | 171.3473 | 3.6527 | 0 |  |  | 0 | 174.6 | 171.3473 | 171.3473 | 3.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 82.8 | 133.6597 | 137.7655 | -54.9655 | 85.5 | 82.4263 | 80.1913 | 5.3087 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 74.9 | 67.8616 | 65.984 | 8.916 | 30.2 | 28.0841 | 27.3071 | 2.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 66.2 | 101.23 | -41.23 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 12.709 | 12.709 | -4.109 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 5.4752 | 5.67 | -0.37 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.9 | 11.6505 | 11.6505 | 1.2495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.8 | 21.089 | 21.089 | 0.711 | 49.8 | 53.665 | 53.665 | -3.865 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 10.6 | 10.9732 | 9.5435 | 1.0565 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 13.9 | 17.4757 | 17.4757 | -3.5757 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 24.1 | 23.818 | 23.818 | 0.282 | 6.6 | 18.942 | 18.942 | -12.342 |  |  | 0 | 0 | 85.5 | 77 | 55.239 | 30.261 | 104.7 | 87.1 | 64.978 | 39.722 | 9.2 | 5.056 | 5.056 | 4.144 | 8.3 | 3.476 | 3.476 | 4.824 | 14.2 | 15.534 | 15.534 | -1.334 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 8.3 |  |  | 8.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 3.4 | 8.012 | 8.012 | -4.612 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54 | 66 | 66 | -12 | 50.6 | 50 | 57 | -6.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 | 42 | 49.6364 | 42 | 0 | 24.9 | 15.3636 | 13 | 11.9 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.85 | 7.85 | -1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 01:30 | 71.9 | 106.1015 | 73.2991 | -1.3991 | 607 | 594.1713 | 643.6581 | -36.6581 | 203.1 | 193.2945 | 209.3934 | -6.2934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 30.6728 | 75.1629 | 5.5371 | 108.1 | 100 | 103.4616 | 4.6384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.4245 | 196.4245 | -8.3245 | 201.1 | 196.4245 | 196.4245 | 4.6755 | 200.1 | 196.4245 | 196.4245 | 3.6755 | 283.5 | 294.6367 | 294.6367 | -11.1367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 403 | 393.0782 | 307.3375 | 95.6625 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 156.2498 | 156.2498 | 5.9502 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 96.4 | 112.6568 | 110.2886 | -13.8886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 66.6424 | 60.8702 | -10.1702 | 96.4 | 20.6186 | 41.2372 | 55.1628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 198.7559 | 288.6598 | -135.6598 | 56.6 | 55.276 | 55.276 | 1.324 | 0 | 71.9737 | 97.9382 | -97.9382 | 36.1 | 32.0418 | 32.0418 | 4.0582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.7 | 84.9293 | 84.9293 | 2.7707 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 87.9 | 88.9621 | 88.9621 | -1.062 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.7 | 34.478 | 34.0477 | 0.6523 | 39.2 | 40.784 | 40.784 | -1.584 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 51.4813 | 51.481 | 69.619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 47.4399 | 4.6392 | 31.4608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 177.2 | 171.3473 | 171.3473 | 5.8527 | 175 | 171.3473 | 171.3473 | 3.6527 | 0 |  |  | 0 | 174.5 | 171.3473 | 171.3473 | 3.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 108.2 | 132.8385 | 127.8038 | -19.6038 | 85.5 | 83.2345 | 77.9764 | 7.5236 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 74.9 | 67.412 | 67.079 | 7.821 | 30.2 | 27.898 | 27.7602 | 2.4398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.9 | 66.5 | 100.312 | -32.412 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 12.804 | 12.804 | -5.804 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 2.669 | 5.5636 | -0.2636 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.8 | 11.6505 | 11.6505 | 1.1495 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7 | 20.713 | 20.713 | -1.013 | 37 | 52.973 | 52.973 | -15.973 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.85 | 2.85 | -0.05 | 10.6 | 10.9732 | 0 | 10.6 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 13.7 | 17.4757 | 17.4757 | -3.7757 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 10.9 | 12.6214 | 12.6214 | -1.7214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 24.2 | 24.266 | 24.266 | -0.066 | 6.2 | 18.241 | 18.241 | -12.041 |  |  | 0 | 0 | 83.8 | 73.6 | 54.462 | 29.338 | 102.5 | 84.3 | 64.098 | 38.402 | 10.5 | 4.999 | 4.999 | 5.501 | 8.7 | 3.343 | 3.343 | 5.357 | 14.2 | 15.534 | 15.534 | -1.334 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 8.3 |  |  | 8.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 2.6 | 8.16 | 8.16 | -5.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.5 | 66 | 66 | -17.5 | 39.1 | 50 | 57 | -17.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 42 | 49.6364 | 42 | 0 | 25 | 15.3636 | 13 | 12 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.85 | 7.85 | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 02:00 | 66.1 | 104.3985 | 73.0208 | -6.9208 | 600.8 | 594.1713 | 643.6581 | -42.8581 | 202.6 | 193.2945 | 209.3934 | -6.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 30.6728 | 72.4795 | 8.0205 | 109.7 | 100 | 104.6086 | 5.0914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 183.9471 | 196.4245 | -35.1245 | 160.7 | 183.9471 | 196.4245 | -35.7245 | 161.1 | 183.9471 | 196.4245 | -35.3245 | 267.9 | 275.9206 | 294.6367 | -26.7367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 393.8 | 372.7498 | 314.6338 | 79.1662 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 156.2498 | 156.2498 | 3.3502 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 94.8 | 106.8956 | 108.1309 | -13.3309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 65.8178 | 60.3826 | -10.4826 | 83.4 | 27.6815 | 0 | 83.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.9 | 189.3376 | 288.6598 | -135.7598 | 57.7 | 55.276 | 55.276 | 2.424 | 0 | 97.9381 | 0 | 0 | 37.3 | 32.0418 | 32.0418 | 5.2582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 85.8 | 84.9293 | 84.9293 | 0.87073 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 87 | 88.9621 | 88.9621 | -1.9621 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34 | 30.4428 | 34.4779 | -0.47792 | 38.5 | 40.784 | 40.784 | -2.284 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8 | 64.507 | 51.1668 | 62.6332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 47.4399 | 40.4298 | -4.7298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 0 | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 177.8 | 171.3473 | 171.3473 | 6.4527 | 175.8 | 171.3473 | 171.3473 | 4.4527 | 0 |  |  | 0 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 70.1 | 107.9027 | 122.7262 | -52.6262 | 80.4 | 78.6744 | 84.9935 | -4.5935 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 71.8 | 66.9361 | 70.5648 | 1.2352 | 29.9 | 27.7011 | 29.2028 | 0.69723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.1 | 66 | 99.439 | -37.339 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 12.8 | 12.8 | -5.5 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 2.669 | 5.389 | 0.11098 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.3 | 11.6505 | 11.6505 | 0.64951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.7 | 20.397 | 20.397 | -2.697 | 45.2 | 52.408 | 52.408 | -7.208 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 10.6 | 10.9732 | 9.3517 | 1.2483 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 13.7 | 17.4757 | 17.4757 | -3.7757 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 17 | 17.4757 | 17.4757 | -0.47573 | 27.2 | 24.452 | 24.452 | 2.748 | 8.6 | 17.796 | 17.796 | -9.196 |  |  | 0 | 0 | 68.8 | 70.2 | 54.148 | 14.652 | 100.7 | 81.3 | 63.515 | 37.185 | 10.8 | 5.067 | 5.067 | 5.733 | 7.3 | 3.362 | 3.362 | 3.938 | 14.2 | 15.534 | 15.534 | -1.334 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 8.3 |  |  | 8.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 2.8 | 8.245 | 8.245 | -5.445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.4 | 64 | 64 | -15.6 | 45.8 | 50 | 55 | -9.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 41.9 | 49.6364 | 42 | -0.1 | 24.9 | 15.3636 | 13 | 11.9 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 7 | 7.85 | 7.85 | -0.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 02:30 | 65 | 104.5115 | 78.0006 | -13.0006 | 601.5 | 594.1713 | 643.6581 | -42.1581 | 202.4 | 193.2945 | 209.3934 | -6.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.4 | 56.9288 | 76.7982 | 1.6018 | 108.2 | 100 | 142.3107 | -34.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 180.7844 | 178.9858 | 2.6142 | 180.9 | 180.7844 | 178.9858 | 1.9142 | 181.6 | 180.7844 | 178.9858 | 2.6142 | 269.8 | 271.1766 | 268.4787 | 1.3214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 395.9 | 382.1659 | 449.8125 | -53.9125 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 156.2498 | 156.2498 | 2.8502 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 95.1 | 107.6167 | 121.106 | -26.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 66.0598 | 61.7478 | -11.9478 | 113.2 | 56.6282 | 0 | 113.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 190.5883 | 288.6598 | -135.9598 | 57 | 55.276 | 55.276 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32.0418 | 32.0418 | 4.9582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 86.3 | 84.9293 | 84.9293 | 1.3707 | 180.8 | 185.1001 | 185.1001 | -4.3001 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 86.7 | 88.9621 | 88.9621 | -2.262 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 37.2 | 40.784 | 40.784 | -3.584 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 41.2371 | 41.2371 | 5.4629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 47.4399 | 0 | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.1814 | 0 | 47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 88.3845 | -1.7845 | 177.9 | 171.3473 | 171.3473 | 6.5527 | 175.8 | 171.3473 | 171.3473 | 4.4527 | 0 |  |  | 0 | 174.4 | 171.3473 | 171.3473 | 3.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 68.3 | 115.0724 | 0 | 68.3 | 82.6 | 85.3657 | 97.2503 | -14.6503 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 71.6 | 69.5785 | 72.3739 | -0.77387 | 29.7 | 28.7946 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70.1 | 65.3 | 98.167 | -28.067 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 12.76 | 12.76 | -3.56 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 4.3773 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.3 | 11.6505 | 11.6505 | 0.64951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.8 | 20.142 | 20.142 | -2.342 | 46.1 | 51.971 | 51.971 | -5.871 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 10.6 | 10.9732 | 0 | 10.6 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 13.7 | 17.4757 | 17.4757 | -3.7757 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 10.5 | 12.6214 | 12.6214 | -2.1214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 29 | 24.829 | 24.829 | 4.171 | 8.2 | 17.939 | 17.939 | -9.739 |  |  | 0 | 0 | 79.4 | 66.8 | 53.092 | 26.308 | 101.8 | 78.1 | 62.69 | 39.11 | 9.8 | 4.956 | 4.956 | 4.844 | 6 | 3.287 | 3.287 | 2.713 | 14.2 | 15.534 | 15.534 | -1.334 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 8.3 |  |  | 8.3 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 5.1 | 8.123 | 8.123 | -3.023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.3 | 63 | 63 | -15.7 | 52 | 50 | 56 | -4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 41.7 | 49.6364 | 42 | -0.3 | 25.2 | 15.3636 | 13 | 12.2 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.85 | 7.85 | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 03:00 | 68.1 | 105.6306 | 73.9252 | -5.8252 | 602.3 | 594.1713 | 643.6581 | -41.3581 | 202.7 | 193.2945 | 209.3934 | -6.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 51.0972 | 65.2435 | 14.6564 | 108.1 | 100 | 100.0006 | 8.0994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 173.6863 | 178.9858 | -9.2858 | 168.6 | 173.6863 | 178.9858 | -10.3858 | 169.5 | 173.6863 | 178.9858 | -9.4858 | 261.4 | 260.5295 | 268.4787 | -7.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 394.1 | 378.3865 | 318.1911 | 75.9089 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 156.2498 | 156.2498 | 2.2502 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 95.4 | 108.3794 | 108.7746 | -13.3747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 66.4958 | 60.9784 | -10.8784 | 108.8 | 51.9104 | 0 | 108.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 185.532 | 288.6598 | -136.2598 | 57 | 55.276 | 55.276 | 1.724 | 0 | 53.5301 | 74.2608 | -74.2608 | 35.9 | 32.0418 | 32.0418 | 3.8582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 84.8 | 84.9293 | 84.9293 | -0.12927 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.3 | 29.8794 | 28.3653 | 5.9347 | 38.9 | 40.784 | 40.784 | -1.884 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 41.2371 | 41.2371 | -0.43711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 47.4399 | 0 | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 177 | 171.3473 | 171.3473 | 5.6527 | 175.5 | 171.3473 | 171.3473 | 4.1527 | 0 |  |  | 0 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 64.7 | 101.3233 | 123.175 | -58.475 | 80.8 | 79.0871 | 88.7976 | -7.9976 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 71.9 | 68.9968 | 71.1811 | 0.71886 | 29.9 | 28.5539 | 29.4579 | 0.44215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80.1 | 65.4 | 96.761 | -16.661 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 12.707 | 12.707 | 0.493 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 3.9978 | 4.9182 | 0.38177 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.3 | 11.6505 | 11.6505 | 0.64951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.9 | 20.009 | 20.009 | 1.891 | 55.2 | 51.802 | 51.802 | 3.398 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | -0.25 | 10.6 | 10.9732 | 0 | 10.6 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 13.8 | 17.4757 | 17.4757 | -3.6757 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 10.5 | 12.6214 | 12.6214 | -2.1214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 27.7 | 25.27 | 25.27 | 2.43 | 6.9 | 18.277 | 18.277 | -11.377 |  |  | 0 | 0 | 59.1 | 64.8 | 51.789 | 7.311 | 95.3 | 76.4 | 61.784 | 33.516 | 7.7 | 4.787 | 4.787 | 2.913 | 5.9 | 3.181 | 3.181 | 2.719 | 14.2 | 15.534 | 15.534 | -1.334 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 8.3 |  |  | 8.3 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 7.9 | 7.932 | 7.932 | -0.032 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.2 | 63 | 63 | 0.2 | 71.2 | 50 | 57 | 14.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 42.1 | 49.6364 | 42 | 0.1 | 25.6 | 15.3636 | 13 | 12.6 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.85 | 7.85 | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 03:30 | 66.8 | 105.0712 | 71.9086 | -5.1086 | 600.5 | 594.1713 | 643.6581 | -43.1581 | 201.9 | 193.2945 | 209.3934 | -7.4934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 50.5666 | 61.1058 | 18.6942 | 104.1 | 100 | 106.0392 | -1.9391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 187.4045 | 196.4245 | -57.6245 | 139.1 | 187.4045 | 196.4245 | -57.3245 | 137.4 | 187.4045 | 196.4245 | -59.0245 | 234.5 | 281.1068 | 294.6367 | -60.1367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 356.7 | 385.1365 | 305.2828 | 51.4172 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 156.2498 | 156.2498 | 2.8502 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 94.6 | 107.2975 | 103.9976 | -9.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 65.9628 | 60.1075 | -10.1075 | 76.2 | 21.7636 | 20.6186 | 55.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.9 | 187.2581 | 185.0395 | -32.1395 | 57 | 55.276 | 55.276 | 1.724 | 0 | 0 | 65.7384 | -65.7384 | 37.8 | 32.0418 | 32.0418 | 5.7582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 91.6 | 84.9293 | 84.9293 | 6.6707 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 87.2 | 88.9621 | 88.9621 | -1.762 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27802 | 37.9 | 40.784 | 40.784 | -2.884 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 61.2989 | 61.1917 | -2.1917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 47.4399 | 0 | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 177.1 | 171.3473 | 171.3473 | 5.7527 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 | 0 |  |  | 0 | 175.5 | 171.3473 | 171.3473 | 4.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 64.8 | 61.1651 | 104.6005 | -39.8005 | 84.7 | 88.9249 | 85.8561 | -1.1561 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 68.9 | 70.5542 | 70.5676 | -1.6676 | 29.9 | 29.1984 | 29.2039 | 0.69607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87.5 | 66 | 95.95 | -8.45 | 0 |  | 0 | 0 | 13.7 | 12.616 | 12.616 | 1.084 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 3.9633 | 4.649 | 0.75099 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.3 | 11.6505 | 11.6505 | 0.64951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.7 | 19.998 | 19.998 | 5.702 | 60.5 | 51.902 | 51.902 | 8.598 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | -0.25 | 10.6 | 10.9732 | 0 | 10.6 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 13.7 | 17.4757 | 17.4757 | -3.7757 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 27.7 | 25.908 | 25.908 | 1.792 | 5.9 | 18.049 | 18.049 | -12.149 |  |  | 0 | 0 | 55.1 | 63.3 | 53.152 | 1.948 | 91.4 | 75.1 | 63.063 | 28.337 | 6 | 4.666 | 4.666 | 1.334 | 4.4 | 3.253 | 3.253 | 1.147 | 14.2 | 15.534 | 15.534 | -1.334 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 8.6 |  |  | 8.6 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 9 | 8.047 | 8.047 | 0.953 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.5 | 63 | 63 | 30.5 | 90.7 | 51 | 59 | 31.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 41.7 | 49.6364 | 42 | -0.3 | 25.2 | 15.3636 | 13 | 12.2 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.85 | 7.85 | -0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 04:00 | 73 | 104.7482 | 71.7338 | 1.2662 | 603 | 594.1713 | 643.6581 | -40.6581 | 202.4 | 193.2945 | 209.3934 | -6.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 49.8259 | 65.1078 | 14.7922 | 106.7 | 100 | 105.3173 | 1.3827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 186.7617 | 196.4245 | -29.3245 | 167.9 | 186.7617 | 196.4245 | -28.5245 | 166.7 | 186.7617 | 196.4245 | -29.7245 | 256.2 | 280.1426 | 294.6367 | -38.4367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 355.6 | 379.1681 | 301.7863 | 53.8137 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.7 | 156.2498 | 156.2498 | 2.4502 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 95.1 | 106.5486 | 103.6239 | -8.5239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 65.4568 | 59.6374 | -9.3374 | 67 | 0 | 20.6186 | 46.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 | 186.7206 | 185.045 | -32.445 | 57 | 55.276 | 55.276 | 1.724 | 0 | 0 | 65.4623 | -65.4623 | 37.2 | 32.0418 | 32.0418 | 5.1582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 86.2 | 84.9293 | 84.9293 | 1.2707 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 87.8 | 88.9621 | 88.9621 | -1.1621 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 27.3 | 34.478 | 34.478 | -7.178 | 37.6 | 40.784 | 40.784 | -3.184 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 55.5052 | 58.0319 | -1.9319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.4399 | 0 | 48.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 176.4 | 171.3473 | 171.3473 | 5.0527 | 174.5 | 171.3473 | 171.3473 | 3.1527 | 0 |  |  | 0 | 175.7 | 171.3473 | 171.3473 | 4.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 78.6 | 105.1109 | 103.236 | -24.636 | 94.2 | 82.9515 | 86.1345 | 8.0655 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 67.8 | 69.055 | 70.5925 | -2.7925 | 30.3 | 28.578 | 29.2143 | 1.0857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.9 | 67.2 | 95.337 | -5.437 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 12.512 | 12.512 | 2.488 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 3.9151 | 4.9094 | 0.3906 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.9 | 11.6505 | 11.6505 | 0.24951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.9 | 20.128 | 20.128 | 2.772 | 64.4 | 52.47 | 52.47 | 11.93 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 12.8 | 10.9732 | 0 | 12.8 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 13.7 | 17.4757 | 17.4757 | -3.7757 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 10.6 | 12.6214 | 12.6214 | -2.0214 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 27.7 | 26.611 | 26.611 | 1.089 | 5.9 | 17.633 | 17.633 | -11.733 |  |  | 0 | 0 | 55.6 | 63.2 | 55.405 | 0.195 | 82.9 | 75.4 | 65.071 | 17.829 | 6.7 | 4.563 | 4.563 | 2.137 | 3.7 | 3.384 | 3.384 | 0.316 | 14.1 | 15.534 | 15.534 | -1.434 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 8.6 |  |  | 8.6 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 11.5 | 8.263 | 8.263 | 3.237 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.7 | 66 | 66 | 12.7 | 82.7 | 54 | 62 | 20.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 42 | 49.6364 | 42 | 0 | 25.5 | 15.3636 | 13 | 12.5 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.85 | 7.85 | -1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 04:30 | 76.2 | 106.0149 | 72.7136 | 3.4864 | 604.8 | 594.1713 | 643.6581 | -38.8581 | 203.1 | 193.2945 | 209.3934 | -6.2934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 56.763 | 66.9495 | 14.7505 | 109.5 | 100 | 106.0238 | 3.4762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.6 | 195.5938 | 196.4245 | -12.8245 | 184.5 | 195.5938 | 196.4245 | -11.9245 | 183.5 | 195.5938 | 196.4245 | -12.9245 | 275 | 293.3907 | 294.6367 | -19.6367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 355 | 386.9226 | 300.425 | 54.575 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 156.2498 | 156.2498 | 6.5502 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 95.9 | 109.2166 | 105.5663 | -9.6663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 65.453 | 59.5636 | -8.2636 | 45 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.5 | 189.9623 | 183.3286 | -29.8285 | 57 | 55.276 | 55.276 | 1.724 | 0 | 0 | 112.0103 | -112.0103 | 37.1 | 32.0418 | 32.0418 | 5.0582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.1 | 84.9293 | 84.9293 | 2.1707 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 88.2 | 88.9621 | 88.9621 | -0.76205 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 35 | 34.478 | 34.478 | 0.52197 | 39.3 | 40.784 | 40.784 | -1.484 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 41.2371 | 56.6376 | -12.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 47.4399 | 0 | 48.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.1814 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.3845 | 88.3845 | -0.98446 | 176.6 | 171.3473 | 171.3473 | 5.2527 | 174.5 | 171.3473 | 171.3473 | 3.1527 | 0 |  |  | 0 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 68 | 64.5881 | 100.9067 | -32.9067 | 99.1 | 92.1414 | 84.2488 | 14.8512 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 64 | 70.9995 | 69.2234 | -5.2234 | 30.3 | 29.3827 | 28.6477 | 1.6523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108.7 | 68.6 | 93.918 | 14.782 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 12.585 | 12.585 | 1.615 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 5.2 | 4.3665 | 5.0292 | 0.17077 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.9 | 11.6505 | 11.6505 | 0.24951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.8 | 20.401 | 20.401 | 7.399 | 68.5 | 53.506 | 53.506 | 14.994 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | -0.25 | 13.6 | 10.9732 | 0 | 13.6 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 13.7 | 17.4757 | 17.4757 | -3.7757 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 10.6 | 12.6214 | 12.6214 | -2.0214 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 28.1 | 26.887 | 26.887 | 1.213 | 7.7 | 17.429 | 17.429 | -9.729 |  |  | 0 | 0 | 60.6 | 63.6 | 58.024 | 2.576 | 86.4 | 76.4 | 66.392 | 20.008 | 7.5 | 4.503 | 4.503 | 2.997 | 5.4 | 3.501 | 3.501 | 1.899 | 14.1 | 15.534 | 15.534 | -1.434 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 8.6 |  |  | 8.6 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 10 | 8.286 | 8.286 | 1.714 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.1 | 67 | 67 | 6.1 | 71.5 | 58 | 64 | 7.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 41.9 | 49.6364 | 42 | -0.1 | 25.8 | 15.3636 | 13 | 12.8 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.85 | 7.85 | -1.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 05:00 | 76.5 | 106.2571 | 73.2537 | 3.2463 | 603.6 | 594.1713 | 643.6581 | -40.0581 | 205 | 193.2945 | 209.3934 | -4.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 30.5553 | 61.2233 | 21.6767 | 109.8 | 100 | 109.036 | 0.76398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 191.0926 | 196.4245 | -9.2245 | 201.1 | 191.0926 | 196.4245 | 4.6755 | 199.9 | 191.0926 | 196.4245 | 3.4755 | 285.6 | 286.639 | 294.6367 | -9.0367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 353.9 | 379.5622 | 299.1497 | 54.7503 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 156.2498 | 156.2498 | 3.3502 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 95.8 | 109.1846 | 106.2823 | -10.4823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 65.403 | 59.5819 | -7.9819 | 45.8 | 0 | 0 | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 189.4603 | 183.8455 | -183.8455 | 57.3 | 55.276 | 55.276 | 2.024 | 0 | 0 | 97.9382 | -97.9382 | 38.9 | 32.0418 | 32.0418 | 6.8582 | 19 | 18.2646 | 18.4402 | 0.55976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 84.4 | 84.9293 | 84.9293 | -0.52927 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 88.6 | 88.9621 | 88.9621 | -0.36205 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.8 | 34.478 | 34.478 | 0.32197 | 39.5 | 40.784 | 40.784 | -1.284 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 60.1942 | 60.1864 | 3.0136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 47.4399 | 0 | 48.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.1814 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 88.3845 | 88.3845 | -0.58446 | 176.2 | 171.3473 | 171.3473 | 4.8527 | 173.7 | 171.3473 | 171.3473 | 2.3527 | 0 |  |  | 0 | 174.4 | 171.3473 | 171.3473 | 3.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 67.5 | 107.394 | 105.0513 | -37.5513 | 98.4 | 85.5376 | 86.0291 | 12.3709 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 64.8 | 69.8105 | 69.899 | -5.099 | 30.4 | 28.8906 | 28.9272 | 1.4728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 105.9 | 68.5 | 92.23 | 13.67 | 0 |  | 0 | 0 | 14.7 | 12.717 | 12.717 | 1.983 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 2.6613 | 4.6567 | 0.84334 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.9 | 11.6505 | 11.6505 | 0.24951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 20.529 | 20.529 | 9.471 | 76.1 | 54.105 | 54.105 | 21.995 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | -0.25 | 13.7 | 10.9732 | 0 | 13.7 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 13.7 | 17.4757 | 17.4757 | -3.7757 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 10 | 12.6214 | 12.6214 | -2.6214 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 29.8 | 27.02 | 27.02 | 2.78 | 6 | 17.296 | 17.296 | -11.296 |  |  | 0 | 0 | 69.6 | 62.8 | 60.767 | 8.833 | 81.8 | 75.2 | 67.484 | 14.316 | 8 | 4.458 | 4.458 | 3.542 | 6.5 | 3.614 | 3.614 | 2.886 | 14.1 | 15.534 | 15.534 | -1.434 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 8.6 |  |  | 8.6 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 12 | 8.245 | 8.245 | 3.755 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.8 | 67 | 67 | 14.8 | 87.2 | 61 | 66 | 21.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 | 41.9 | 49.6364 | 42 | -0.1 | 25.4 | 15.3636 | 13 | 12.4 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.85 | 7.85 | -0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 05:30 | 71.9 | 114.2486 | 74.9206 | -3.0206 | 603.5 | 594.1713 | 643.6581 | -40.1581 | 202.4 | 193.2945 | 209.3934 | -6.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 48.9553 | 76.798 | 3.902 | 110.1 | 100 | 113.3578 | -3.2578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 185.7288 | 196.4245 | -9.6245 | 206.7 | 185.7288 | 196.4245 | 10.2755 | 207 | 185.7288 | 196.4245 | 10.5755 | 280.2 | 278.5932 | 294.6367 | -14.4367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 437.9 | 416.154 | 315.3266 | 122.5734 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 156.2498 | 156.2498 | 5.1502 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 80.5 | 122.3405 | 108.9456 | -28.4456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 66.0372 | 60.341 | -9.841 | 45.8 | 20.6186 | 28.845 | 16.955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 189.2814 | -189.2814 | 57 | 55.276 | 55.276 | 1.724 | 50 | 67.0103 | 0 | 50 | 37.5 | 32.0418 | 32.0418 | 5.4582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.3 | 84.9293 | 84.9293 | 3.3707 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 87.9 | 88.9621 | 88.9621 | -1.062 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.8 | 34.478 | 34.478 | 0.32196 | 37.3 | 40.784 | 40.784 | -3.484 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 59.9189 | 76.505 | 6.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 34.1391 | 38.8957 | 9.0043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 30 | 0 | 30.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 176.9 | 171.3473 | 171.3473 | 5.5527 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 | 0 |  |  | 0 | 175 | 171.3473 | 171.3473 | 3.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 95.3 | 133.9042 | 107.6569 | -12.3569 | 91.1 | 74.8291 | 93.3689 | -2.2689 | 61.1 | 67.134 | 67.134 | -6.034 | 63.8 | 63.5199 | 72.0135 | -8.2135 | 30 | 29.9515 | 29.8023 | 0.19767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.2 | 111.8 | 89.707 | 1.493 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 12.706 | 12.706 | 1.594 | 0 |  | 0 | 0 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 3.8585 | 5.67 | -0.36999 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.9 | 11.6505 | 11.6505 | 0.24951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 20.513 | 20.513 | 8.487 | 74.8 | 50.7 | 54.266 | 20.534 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.5 | 7.8966 | 8.9969 | 4.5031 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 13.8 | 14 | 17.4757 | -3.6757 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 9.7 | 12.6214 | 12.6214 | -2.9214 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 27.4 | 26.995 | 26.995 | 0.405 | 4.7 | 16.696 | 16.696 | -11.996 |  |  | 0 | 0 | 68.2 | 54.7 | 60.359 | 7.841 | 91.2 | 85.8 | 67.171 | 24.029 | 9.2 | 4.361 | 4.361 | 4.839 | 7.1 | 3.57 | 3.57 | 3.53 | 14 | 15.534 | 15.534 | -1.534 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 8.6 |  |  | 8.6 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 9.6 | 8.153 | 8.153 | 1.447 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.1 | 73.8 | 66 | 2.1 | 82.2 | 76.3 | 66 | 16.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 42.9 | 49.6364 | 42 | 0.9 | 25.9 | 15.3636 | 13 | 12.9 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.85 | 7.85 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 06:00 | 73.5 | 113.388 | 74.0393 | -0.53927 | 607 | 594.1713 | 643.6581 | -36.6581 | 201.6 | 193.2945 | 209.3934 | -7.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 57.4585 | 76.7981 | 3.8019 | 109.6 | 100 | 116.1054 | -6.5054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.6 | 196.4245 | 196.4245 | -13.8245 | 181.4 | 196.4245 | 196.4245 | -15.0245 | 180.8 | 196.4245 | 196.4245 | -15.6245 | 267.1 | 294.6367 | 294.6367 | -27.5367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 489.3 | 424.1889 | 320.2015 | 169.0985 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 156.2498 | 156.2498 | 9.9502 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 82.3 | 141.1038 | 127.6864 | -45.3864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 65.0893 | 59.3933 | -8.4933 | 48.1 | 20.6186 | 47.508 | 0.59205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 188.2818 | -188.2818 | 57 | 55.276 | 55.276 | 1.724 | 76.3 | 67.0103 | 0 | 76.3 | 36.1 | 32.0418 | 32.0418 | 4.0582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 91.5 | 84.9293 | 84.9293 | 6.5707 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 37.8 | 40.784 | 40.784 | -2.984 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 46.3417 | 78.7545 | -8.3545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 38.7037 | 41.685 | 6.515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 30 | 0 | 25.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.3845 | 88.3845 | -0.98446 | 176.4 | 171.3473 | 171.3473 | 5.0527 | 174.6 | 171.3473 | 171.3473 | 3.2527 | 0 |  |  | 0 | 175.4 | 171.3473 | 171.3473 | 4.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 82.5 | 93.263 | 112.1667 | -29.6667 | 98.8 | 92.4445 | 95.4131 | 3.3869 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 63.9 | 72.3739 | 72.3738 | -8.4738 | 30.2 | 29.9515 | 29.9514 | 0.24856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.3 | 105.5 | 86.906 | -0.606 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 12.647 | 12.647 | -1.547 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.4117 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.4 | 11.6505 | 11.6505 | -0.25049 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 30.9 | 20.351 | 20.351 | 10.549 | 68.1 | 50.3 | 54.037 | 14.063 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.6 | 8.9525 | 9.6421 | 3.9579 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 13.7 | 14 | 17.4757 | -3.7757 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 10.1 | 12.6214 | 12.6214 | -2.5214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 27.3 | 26.918 | 26.918 | 0.382 | 3.2 | 15.94 | 15.94 | -12.74 |  |  | 0 | 0 | 65.6 | 53.1 | 58.9 | 6.7 | 86.3 | 83.4 | 66.39 | 19.91 | 6.8 | 4.247 | 4.247 | 2.553 | 6 | 3.474 | 3.474 | 2.526 | 13.9 | 15.534 | 15.534 | -1.634 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 8.6 |  |  | 8.6 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 6.5 | 8.045 | 8.045 | -1.545 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.9 | 75.6 | 63 | 5.9 | 89.3 | 80.1 | 64 | 25.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 42.8 | 49.6364 | 42 | 0.8 | 25 | 15.3636 | 13 | 12 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.85 | 7.85 | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 06:30 | 69 | 109.0417 | 70.0495 | -1.0495 | 598.6 | 594.1713 | 643.6581 | -45.0581 | 201.4 | 193.2945 | 209.3934 | -7.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 65.2011 | 76.7982 | 3.2018 | 110 | 100 | 114.861 | -4.861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 190.1312 | 196.4245 | -8.8245 | 196.5 | 190.1312 | 196.4245 | 0.07552 | 196.4 | 190.1312 | 196.4245 | -0.02448 | 286.3 | 285.1968 | 294.6367 | -8.3367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 478.1 | 404.2755 | 301.4966 | 176.6034 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 156.2498 | 156.2498 | 6.1502 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.3 | 2.8178 | 2.8178 | 1.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 79.9 | 130.7426 | 118.2649 | -38.3649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 63.6471 | 58.0542 | 21.6458 | 90 | 41.2371 | 31.8573 | 58.1427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 183.0074 | -183.0074 | 57 | 55.276 | 55.276 | 1.724 | 109.4 | 67.0103 | 76.301 | 33.099 | 36.9 | 32.0418 | 32.0418 | 4.8582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.3 | 84.9293 | 84.9293 | 3.3707 | 181.2 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9001 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 182.4 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7001 | 87.3 | 88.9621 | 88.9621 | -1.6621 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2.1 | 2.4873 | 9.852 | -7.752 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17803 | 37.2 | 40.784 | 40.784 | -3.584 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 47.828 | 72.746 | -25.846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 33.8207 | 36.2544 | 11.6456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 30 | 0 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 177.7 | 171.3473 | 171.3473 | 6.3527 | 175.9 | 171.3473 | 171.3473 | 4.5527 | 0 |  |  | 0 | 175.7 | 171.3473 | 171.3473 | 4.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 86.8 | 121.525 | 102.3668 | -15.5668 | 95 | 87.6387 | 91.1929 | 3.8071 | 60.9 | 67.134 | 67.134 | -6.234 | 70.8 | 72.3739 | 71.8796 | -1.0796 | 29.7 | 29.9515 | 29.7469 | -0.04689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 87.8 | 99.2 | 84.863 | 2.937 | 0 |  | 3.294 | -3.294 | 9.2 | 12.516 | 12.516 | -3.316 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 4.9155 | 5.67 | -0.47 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.4 | 11.6505 | 11.6505 | -0.25049 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.2 |  | 0.202 | 0.998 | 1.2 |  | 0.252 | 0.948 | 22.5 | 20.042 | 20.042 | 2.458 | 67.5 | 49.9 | 53.417 | 14.083 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.6 | 7.823 | 8.3859 | 5.2141 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 14 | 14 | 17.4757 | -3.4757 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 9.3 | 12.6214 | 12.6214 | -3.3214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 24 | 26.858 | 26.858 | -2.858 | 2.6 | 16.38 | 16.38 | -13.78 |  |  | 0.022 | -0.022 | 62.2 | 51.7 | 57.559 | 4.641 | 83.2 | 81.4 | 64.627 | 18.573 | 6.4 | 4.335 | 4.335 | 2.065 | 5 | 3.579 | 3.579 | 1.421 | 13.9 | 15.534 | 15.534 | -1.634 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 8.6 |  |  | 8.6 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 4.3 | 7.927 | 7.927 | -3.627 | 1.4 |  | 9.494 | -8.094 | 0 |  | 3.27 | -3.27 | 2.3 |  | 8.875 | -6.575 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.2 | 77.8 | 59 | -4.8 | 52.6 | 84.1 | 61 | -8.4 | 1.7 |  | 6.891 | -5.191 | 0 |  | 0.652 | -0.652 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 42.3 | 49.6364 | 42 | 0.3 | 24.6 | 15.3636 | 13 | 11.6 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8 | 7.85 | 7.85 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 07:00 | 66.7 | 99.0527 | 60.3993 | 6.3007 | 606.8 | 594.1713 | 643.6581 | -36.8581 | 202 | 193.2945 | 209.3934 | -7.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.6 | 73.2973 | 76.7982 | 1.8018 | 109.5 | 100 | 120.1046 | -10.6046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 190.7758 | 196.4245 | -10.0245 | 189.3 | 190.7758 | 196.4245 | -7.1245 | 189.3 | 190.7758 | 196.4245 | -7.1245 | 262.2 | 286.1637 | 294.6367 | -32.4367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 336.4 | 376.0264 | 282.7339 | 53.6661 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 156.2498 | 156.2498 | 2.8502 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 80.9 | 104.2009 | 92.5878 | -11.6878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 63.4248 | 57.9498 | 20.5502 | 75.8 | 41.2371 | 44.6522 | 31.1478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 187.0578 | -187.0578 | 58.6 | 55.276 | 55.276 | 3.324 | 143.1 | 67.0103 | 76.3011 | 66.7989 | 33.7 | 32.0418 | 32.0418 | 1.6582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 90.9 | 84.9293 | 84.9293 | 5.9707 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 182.1 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0001 | 184.4 | 185.1001 | 185.1001 | -0.70008 | 88.2 | 88.9621 | 88.9621 | -0.76205 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2.2 | 2.4873 | 9.852 | -7.652 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47802 | 38.4 | 40.784 | 40.784 | -2.384 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 38.86 | 81.2959 | -3.0959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 40.6168 | 4.6392 | 43.4608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 30 | 0 | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 178 | 171.3473 | 171.3473 | 6.6527 | 176.1 | 171.3473 | 171.3473 | 4.7527 | 0 |  |  | 0 | 174.1 | 171.3473 | 171.3473 | 2.7527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 68.7 | 135.3137 | 107.3856 | -38.6856 | 88 | 69.5026 | 87.817 | 0.18296 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 73 | 63.0491 | 72.3739 | 0.62615 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 71.7 | 88.3 | 83.072 | -11.372 | 16.4 |  | 21.557 | -5.157 | 9.3 | 12.362 | 12.362 | -3.062 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 5.3 | 5.4422 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.4 | 11.6505 | 11.6505 | -0.25049 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 3.6 |  | 1.756 | 1.844 | 4.8 |  | 2.259 | 2.541 | 21.2 | 19.751 | 19.751 | 1.449 | 58.1 | 51.4 | 52.839 | 5.261 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.2 |  | 0.194 | 0.006 | 2.4 | 2.85 | 2.85 | -0.45 | 13.7 | 9.395 | 0 | 13.7 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.9 | 14 | 17.4757 | -3.5757 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 21.9 | 26.804 | 26.804 | -4.904 | 2.6 | 17.218 | 17.218 | -14.618 |  |  | 4.621 | -4.621 | 68 | 51.6 | 56.256 | 11.744 | 86.7 | 81.6 | 62.537 | 24.163 | 6 | 4.49 | 4.49 | 1.51 | 6.6 | 3.752 | 3.752 | 2.848 | 13.9 | 15.534 | 15.534 | -1.634 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 8.6 |  |  | 8.6 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 5.4 | 7.806 | 7.806 | -2.406 | 49.4 |  | 38.193 | 11.207 | 1.8 |  | 8.23 | -6.43 | 29.6 |  | 39.353 | -9.753 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.7 | 79.8 | 55 | -19.3 | 41.8 | 84 | 57 | -15.2 | 23.2 |  | 30.842 | -7.642 | 1.7 |  | 2.475 | -0.775 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 42.9 | 49.6364 | 42 | 0.9 | 24.6 | 15.3636 | 13 | 11.6 | 15 | 17 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.85 | 7.85 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 07:30 | 71.3 | 85.4869 | 41.151 | 30.149 | 604.6 | 594.1713 | 643.6581 | -39.0581 | 204 | 193.2945 | 209.3934 | -5.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 76.7982 | 76.7982 | 3.3018 | 109.6 | 108.3921 | 123.3196 | -13.7196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.4245 | 196.4245 | -9.2245 | 206.8 | 196.4245 | 196.4245 | 10.3755 | 208.7 | 196.4245 | 196.4245 | 12.2755 | 280.7 | 294.6367 | 294.6367 | -13.9367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 338.4 | 357.9832 | 221.2915 | 117.1085 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 156.2498 | 156.2498 | 2.5502 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 45.4 | 69.4767 | 81.709 | -36.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.6 | 61.3334 | 54.6408 | 23.9592 | 79.1 | 41.2371 | 62.3193 | 16.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 190.1646 | -190.1646 | 57.5 | 55.276 | 55.276 | 2.224 | 143.9 | 67.0103 | 76.3011 | 67.5989 | 38.1 | 32.0418 | 32.0418 | 6.0582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 86.6 | 84.9293 | 84.9293 | 1.6707 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 87.8 | 88.9621 | 88.9621 | -1.1621 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2.1 | 2.4873 | 9.852 | -7.752 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37803 | 38.6 | 40.784 | 40.784 | -2.184 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 85.261 | 85.7376 | 9.0624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.4399 | 43.7016 | 4.1984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 30 | 30 | 15.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 177.1 | 171.3473 | 171.3473 | 5.7527 | 175.4 | 171.3473 | 171.3473 | 4.0527 | 0 |  |  | 0 | 175.6 | 171.3473 | 171.3473 | 4.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 87.4 | 96.5477 | 107.394 | -19.994 | 98.5 | 91.7731 | 88.8008 | 9.6992 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 74.8 | 72.3739 | 71.0054 | 3.7946 | 30.1 | 29.9515 | 29.3851 | 0.71488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.076 | 0.024 | 47.7 | 87.6 | 81.601 | -33.901 | 39 |  | 40.133 | -1.133 | 13.2 | 12.53 | 12.53 | 0.67 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 14.5631 | 14.5631 | 1.2369 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.5 | 11.6505 | 11.6505 | -0.15049 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 2.8 |  | 4.347 | -1.547 | 3.8 |  | 6.165 | -2.365 | 13.2 | 19.478 | 19.478 | -6.278 | 41.1 | 53.5 | 52.302 | -11.202 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.6 |  | 0.53 | 0.07 | 2.5 | 2.85 | 2.85 | -0.35 | 13.7 | 10.9732 | 10.1085 | 3.5915 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.7 | 14 | 17.4757 | -3.7757 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 10.2 | 12.6214 | 12.6214 | -2.4214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 26.8 | 26.564 | 26.564 | 0.236 | 4.6 | 18.39 | 18.39 | -13.79 |  |  | 13.336 | -13.336 | 56.3 | 51 | 53.851 | 2.449 | 72.7 | 81.4 | 61.405 | 11.295 | 5.9 | 4.699 | 4.699 | 1.201 | 4.7 | 4.056 | 4.056 | 0.644 | 13.9 | 15.534 | 15.534 | -1.634 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 8.6 |  |  | 8.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 8.3 | 8.17 | 8.17 | 0.13 | 125.2 |  | 86.16 | 39.04 | 4.5 |  | 10.436 | -5.936 | 72.9 |  | 78.485 | -5.585 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.8 | 71.4 | 53 | -12.2 | 43.1 | 82.3 | 55 | -11.9 | 56.2 |  | 60.765 | -4.565 | 4.3 |  | 3.539 | 0.761 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 42.9 | 49.6364 | 42 | 0.9 | 24.3 | 15.3636 | 13 | 11.3 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8 | 7.85 | 7.85 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 08:00 | 63.2 | 73.7708 | 0 | 63.2 | 603.4 | 594.1713 | 643.6581 | -40.2581 | 201.9 | 193.2945 | 209.3934 | -7.4934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.1 | 76.7982 | 76.7982 | 1.3018 | 108.9 | 118.1778 | 121.2692 | -12.3692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.4245 | 196.4245 | -8.9245 | 204.1 | 196.4245 | 196.4245 | 7.6755 | 205 | 196.4245 | 196.4245 | 8.5755 | 287.6 | 294.6367 | 294.6367 | -7.0367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 340.1 | 342.5295 | 171.1643 | 168.9357 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.2 | 156.2498 | 156.2498 | 0.95021 | 5.8 | 5.1333 | 5.1333 | 0.66666 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 8.1 | 36.8 | 81.709 | -73.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 59.102 | 57.3202 | 20.9798 | 93.6 | 128.8199 | 95.1797 | -1.5797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 288.6598 | -288.6598 | 59.7 | 55.276 | 55.276 | 4.424 | 130.1 | 112.0103 | 76.3011 | 53.7989 | 38.4 | 32.0418 | 32.0418 | 6.3582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.2 | 84.9293 | 84.9293 | 3.2707 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 180.8 | 185.1001 | 185.1001 | -4.3001 | 184.7 | 185.1001 | 185.1001 | -0.40008 | 86.6 | 88.9621 | 88.9621 | -2.362 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2.1 | 2.4873 | 9.852 | -7.752 | 33.5 | 34.478 | 27.9292 | 5.5708 | 38 | 40.784 | 40.784 | -2.784 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4 | 61.4203 | 80.7692 | 54.6308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.4399 | 47.4396 | 0.3604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 30 | 30 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 88.3845 | -1.9845 | 178.1 | 171.3473 | 171.3473 | 6.7527 | 176.1 | 171.3473 | 171.3473 | 4.7527 | 0 |  |  | 0 | 175.6 | 171.3473 | 171.3473 | 4.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 67.1 | 143.0355 | 107.394 | -40.294 | 87.8 | 71.4738 | 82.6781 | 5.1219 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 72.7 | 64.0927 | 68.5172 | 4.1828 | 29.9 | 29.9515 | 28.3554 | 1.5446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 149.7739 | 149.7739 | -2.2739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 150.7 | 149.7739 | 149.7739 | 0.92607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.113 | -0.013 | 46.2 | 86 | 80.236 | -34.036 | 58.5 |  | 54.474 | 4.026 | 15.5 | 12.807 | 12.807 | 2.693 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.5 | 11.6505 | 11.6505 | -0.15049 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 7.6 |  | 6.922 | 0.678 | 7.6 |  | 9.954 | -2.354 | 14.7 | 19.247 | 19.247 | -4.547 | 37.9 | 54.1 | 51.826 | -13.926 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.2 |  | 1.002 | 0.198 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | -0.25 | 13.6 | 10.9732 | 10.9732 | 2.6269 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.8 | 14 | 17.4757 | -3.6757 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 11 | 12.6214 | 12.6214 | -1.6214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 29.7 | 26.263 | 26.263 | 3.437 | 6.7 | 19.674 | 19.674 | -12.974 |  |  | 21.155 | -21.155 | 58.1 | 50.6 | 51.079 | 7.021 | 77.6 | 81.4 | 60.592 | 17.008 | 7.3 | 4.926 | 4.926 | 2.374 | 6.9 | 4.404 | 4.404 | 2.496 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 8.6 |  |  | 8.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 12.2 | 8.695 | 8.695 | 3.505 | 189.9 |  | 150.569 | 39.331 | 7 |  | 11.656 | -4.656 | 110.3 |  | 102.11 | 8.19 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.1 | 68 | 51 | -17.9 | 48.8 | 78.1 | 54 | -5.2 | 80.1 |  | 76.256 | 3.844 | 6.7 |  | 4.325 | 2.375 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 43.4 | 49.6364 | 42 | 1.4 | 25.1 | 15.3636 | 13 | 12.1 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8 | 7.85 | 7.85 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 08:30 | 64.2 | 111.3978 | 75.4719 | -11.2719 | 601.1 | 594.1713 | 643.6581 | -42.5581 | 201.3 | 193.2945 | 209.3934 | -8.0934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 76.7982 | 76.7982 | 2.6018 | 108.7 | 149.3827 | 151.102 | -42.402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.4245 | 196.4245 | -9.7245 | 203.5 | 196.4245 | 196.4245 | 7.0755 | 203.6 | 196.4245 | 196.4245 | 7.1755 | 288.5 | 294.6367 | 294.6367 | -6.1367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 471.9 | 386.8918 | 327.0711 | 144.8289 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 156.2498 | 156.2498 | 4.9502 | 6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.86666 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 9.1953 | 3.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.5 | 67.6648 | 62.7682 | 14.7318 | 152.5 | 142.6921 | 134.0039 | 18.4961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 | 163.3698 | -163.3698 | 59 | 55.276 | 55.276 | 3.724 | 114.8 | 112.0103 | 66.9903 | 47.8097 | 38.1 | 32.0418 | 32.0418 | 6.0582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.5 | 84.9293 | 84.9293 | 3.5707 | 179.6 | 185.1001 | 185.1001 | -5.5001 | 180.4 | 185.1001 | 185.1001 | -4.7001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 2.1 | 2.4873 | 9.852 | -7.752 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 38.6 | 40.784 | 40.784 | -2.184 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | 108.2731 | 108.2731 | -2.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.4399 | 47.4398 | 0.26015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 33.8 | 33.8 | 11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 88.3845 | -1.9845 | 177.8 | 171.3473 | 171.3473 | 6.4527 | 176 | 171.3473 | 171.3473 | 4.6527 | 0 |  |  | 0 | 175.5 | 171.3473 | 171.3473 | 4.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 89.5 | 120.5448 | 107.394 | -17.894 | 93.2 | 81.3221 | 92.4445 | 0.7555 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 72.9 | 67.9817 | 72.3739 | 0.52613 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.535 | -0.335 | 74.8 | 84 | 78.081 | -3.281 | 64.1 |  | 62.227 | 1.873 | 16.4 | 13.177 | 13.177 | 3.223 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.5 | 11.6505 | 11.6505 | -0.15049 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.2 |  | 8.746 | 3.454 | 15.5 |  | 12.143 | 3.357 | 18.3 | 19.06 | 19.06 | -0.76 | 40.4 | 54.2 | 51.412 | -11.012 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.1 |  | 1.805 | 0.295 | 2.9 | 2.85 | 2.85 | 0.05 | 13.6 | 10.9732 | 10.9732 | 2.6268 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.8 | 14 | 17.4757 | -3.6757 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 10.7 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 29.5 | 26.029 | 26.029 | 3.471 | 5.2 | 22.717 | 22.717 | -17.517 |  |  | 26.181 | -26.181 | 56.1 | 50.2 | 49.678 | 6.422 | 68.8 | 82.4 | 60.232 | 8.568 | 6.4 | 4.631 | 4.631 | 1.769 | 6.5 | 4.205 | 4.205 | 2.295 | 13.6 | 15.534 | 15.534 | -1.934 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 8.6 |  |  | 8.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | -0.6 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 13.1 | 9.37 | 9.37 | 3.73 | 201.6 |  | 194.17 | 7.43 | 9.3 |  | 12.358 | -3.058 | 115.9 |  | 113.31 | 2.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.8 | 61.2 | 48 | -17.2 | 35.4 | 72.9 | 53 | -17.6 | 83.8 |  | 82.64 | 1.16 | 8.9 |  | 5.182 | 3.718 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 43.1 | 49.6364 | 42 | 1.1 | 25.8 | 15.3636 | 13 | 12.8 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.85 | 7.85 | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 09:00 | 69.8 | 108.9153 | 83.6655 | -13.8654 | 602.7 | 594.1713 | 643.6581 | -40.9581 | 202.2 | 193.2945 | 209.3934 | -7.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 76.7982 | 76.7982 | 3.6018 | 105.2 | 168.6074 | 194.5524 | -89.3524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.4245 | 196.4245 | -9.5245 | 206.2 | 196.4245 | 196.4245 | 9.7755 | 205.8 | 196.4245 | 196.4245 | 9.3755 | 285 | 294.6367 | 294.6367 | -9.6367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.2 | 424.8995 | 537.6086 | 18.5914 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 156.2498 | 156.2498 | 4.9502 | 6.2 | 5.1333 | 5.1333 | 1.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 9.1953 | 3.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 68.1891 | 65.7584 | 12.4416 | 153.2 | 147.9289 | 149.5379 | 3.6621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 0 | 198.9564 | -52.2564 | 59.5 | 55.276 | 55.276 | 4.224 | 125.9 | 118.1164 | 126.3707 | -0.47074 | 38 | 32.0418 | 32.0418 | 5.9582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.6 | 84.9293 | 84.9293 | 2.6707 | 182.8 | 185.1001 | 0 | 182.8 | 183.2 | 185.1001 | 184.7203 | -1.5203 | 183.6 | 185.1001 | 92.3601 | 91.2399 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 7.6 | 9.09 | 9.09 | -1.49 | 2.2 | 2.4873 | 9.852 | -7.652 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 38.8 | 40.784 | 40.784 | -1.984 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 109.2731 | 109.2731 | -27.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.4399 | 47.4399 | 0.56014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 37.5 | 37.5 | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 177.8 | 171.3473 | 171.3473 | 6.4527 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 | 0 |  |  | 0 | 175.2 | 171.3473 | 171.3473 | 3.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 84.1 | 115.308 | 113.699 | -29.599 | 103.9 | 104.2647 | 92.4445 | 11.4555 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 72.9 | 77.0416 | 72.3739 | 0.52612 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.729 | -0.429 | 61.8 | 82.9 | 75.661 | -13.861 | 64.2 |  | 65.178 | -0.978 | 16.9 | 13.579 | 13.579 | 3.321 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.6 | 11.6505 | 11.6505 | -0.05049 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 13.1 |  | 10.422 | 2.678 | 15.6 |  | 13.549 | 2.051 | 23.7 | 19 | 19 | 4.7 | 55.9 | 56.3 | 51.551 | 4.349 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 4 |  | 4.142 | -0.142 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.7 | 10.9732 | 10.9732 | 2.7268 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.8 | 14 | 17.4757 | -3.6757 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 10.7 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 29.9 | 25.817 | 25.817 | 4.083 | 5.3 | 26.346 | 26.346 | -21.046 |  |  | 27.607 | -27.607 | 42.9 | 49 | 48.735 | -5.835 | 49.4 | 79.9 | 60.023 | -10.623 | 6.5 | 4.162 | 4.162 | 2.338 | 5.1 | 3.823 | 3.823 | 1.277 | 13.6 | 15.534 | 15.534 | -1.934 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 8.6 |  |  | 8.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | -0.6 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 14.2 | 10.094 | 10.094 | 4.106 | 206 |  | 214.523 | -8.523 | 11.2 |  | 12.879 | -1.679 | 116.9 |  | 115.314 | 1.586 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.5 | 59 | 44 | -13.5 | 32.3 | 71.9 | 52 | -19.7 | 84.7 |  | 84.07 | 0.63 | 10.9 |  | 6.237 | 4.663 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 44 | 49.6364 | 42 | 2 | 26.7 | 15.3636 | 13 | 13.7 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.85 | 7.85 | -0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 09:30 | 69.7 | 114.3131 | 91.8035 | -22.1035 | 601.8 | 594.1713 | 643.6581 | -41.8581 | 202.6 | 193.2945 | 209.3934 | -6.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 76.7982 | 76.7982 | 3.2018 | 102.9 | 196.5757 | 214.2063 | -111.3063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 196.4245 | 196.4245 | -10.0245 | 203.7 | 196.4245 | 196.4245 | 7.2755 | 203.4 | 196.4245 | 196.4245 | 6.9755 | 288 | 294.6367 | 294.6367 | -6.6367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.6 | 514.9855 | 565.5398 | -11.9398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 156.2498 | 156.2498 | 4.2502 | 5.3 | 5.1333 | 5.1333 | 0.16666 | 0 | 2.8178 | 2.8178 | -2.8178 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.4 | 14.9194 | 9.1953 | 3.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 71.2337 | 69.4239 | 9.0761 | 197.1 | 147.9103 | 149.5379 | 47.5621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.1 | 0 | 288.6598 | -61.5598 | 59.4 | 55.276 | 55.276 | 4.124 | 139.1 | 126.3707 | 126.3707 | 12.7293 | 37.5 | 32.0418 | 32.0418 | 5.4582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.2 | 84.9293 | 84.9293 | 3.2707 | 183.9 | 185.1001 | 0 | 183.9 | 183.3 | 185.1001 | 184.7203 | -1.4203 | 183 | 185.1001 | 92.3601 | 90.6399 | 87.5 | 88.9621 | 88.9621 | -1.4621 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 2.1 | 2.4873 | 9.852 | -7.752 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 38.9 | 40.784 | 40.784 | -1.884 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 107.8931 | 107.8931 | -26.8931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.4399 | 47.4399 | 0.56014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 41.3 | 41.3 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 177.1 | 171.3473 | 171.3473 | 5.7527 | 175.5 | 171.3473 | 171.3473 | 4.1527 | 0 |  |  | 0 | 175.7 | 171.3473 | 171.3473 | 4.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 122.8 | 115.3267 | 113.699 | 9.101 | 108.9 | 108.13 | 92.4445 | 16.4555 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 72.9 | 78.568 | 72.3739 | 0.52612 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.904 | -0.604 | 61.7 | 82.1 | 74.063 | -12.363 | 64.3 |  | 65.456 | -1.156 | 17.3 | 13.968 | 13.968 | 3.332 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.6 | 11.6505 | 11.6505 | -0.05049 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.8 |  | 11.401 | 1.399 | 15.2 |  | 14.215 | 0.985 | 22.8 | 19.067 | 19.067 | 3.733 | 65.4 | 59 | 52.242 | 13.158 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 4.8 |  | 8.183 | -3.383 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.7 | 10.9732 | 10.9732 | 2.7268 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.9 | 14 | 17.4757 | -4.5757 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 10.7 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 29.8 | 25.14 | 25.14 | 4.66 | 6.3 | 31.54 | 31.54 | -25.24 |  |  | 27.703 | -27.703 | 26.6 | 47.5 | 47.717 | -21.117 | 46.5 | 77.3 | 59.003 | -12.503 | 6.1 | 4.265 | 4.265 | 1.835 | 3.3 | 3.923 | 3.923 | -0.623 | 13.6 | 15.534 | 15.534 | -1.934 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 8.1 |  |  | 8.1 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | -0.6 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 13.3 | 10.64 | 10.64 | 2.66 | 207.2 |  | 219.559 | -12.359 | 12.9 |  | 13.515 | -0.615 | 116.6 |  | 115.489 | 1.111 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.3 | 60.1 | 41 | 8.3 | 46.1 | 72.2 | 52 | -5.9 | 85.1 |  | 84.237 | 0.863 | 12.5 |  | 7.157 | 5.343 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 42 | 49.6364 | 42 | 0 | 24.6 | 15.3636 | 13 | 11.6 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7 | 7.85 | 7.85 | -0.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 10:00 | 74.2 | 114.1727 | 108.3291 | -34.1291 | 603.9 | 594.1713 | 643.6581 | -39.7581 | 201.9 | 193.2945 | 209.3934 | -7.4934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 76.7982 | 76.7982 | 3.6018 | 104.7 | 201.0482 | 220 | -115.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 196.4245 | 196.4245 | -10.2245 | 204.3 | 196.4245 | 196.4245 | 7.8755 | 203 | 196.4245 | 196.4245 | 6.5755 | 289 | 294.6367 | 294.6367 | -5.6367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.2 | 532.7526 | 565.5398 | -9.3398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 156.2498 | 156.2498 | 5.3502 | 5.6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.46666 | 0 | 2.8178 | 2.8178 | -2.8178 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9194 | 9.1953 | 3.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 72.185 | 74.2444 | 4.6556 | 181.8 | 149.5379 | 149.5379 | 32.2621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.1 | 0 | 288.6598 | -58.5598 | 57.1 | 55.276 | 55.276 | 1.824 | 141.2 | 126.3707 | 126.3707 | 14.8293 | 37.4 | 32.0418 | 32.0418 | 5.3582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 89.3 | 84.9293 | 84.9293 | 4.3707 | 183 | 185.1001 | 0 | 183 | 183.6 | 185.1001 | 184.7203 | -1.1203 | 183.1 | 185.1001 | 92.3601 | 90.7399 | 88.4 | 88.9621 | 88.9621 | -0.56205 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 2.1 | 2.4873 | 9.852 | -7.752 | 34.7 | 34.478 | 34.478 | 0.22196 | 38.8 | 40.784 | 40.784 | -1.984 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 60.2 | 111.2731 | 111.2731 | -51.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.4399 | 47.4399 | 0.66014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.3 | 43.5 | 43.5 | -5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 176.8 | 171.3473 | 171.3473 | 5.4527 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 | 25.9 |  |  | 25.9 | 174.4 | 171.3473 | 171.3473 | 3.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 128.2 | 99.4061 | 113.699 | 14.501 | 110.2 | 108.13 | 92.4445 | 17.7555 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 72.8 | 78.568 | 72.3739 | 0.42612 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 1.011 | -0.511 | 65.6 | 88.7 | 72.739 | -7.139 | 63.9 |  | 65.645 | -1.745 | 17.2 | 14.353 | 14.353 | 2.847 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.6 | 11.6505 | 11.6505 | -0.05049 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.6 |  | 11.767 | 0.833 | 15.1 |  | 14.451 | 0.649 | 19 | 19.073 | 19.073 | -0.073 | 57.9 | 62.4 | 53.132 | 4.768 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 5.1 |  | 11.267 | -6.167 | 2.8 | 2.85 | 2.85 | -0.05 | 13.7 | 10.9732 | 10.9732 | 2.7268 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12 | 14 | 17.4757 | -5.4757 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 10.9 | 12.6214 | 12.6214 | -1.7214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 29.5 | 24.307 | 24.307 | 5.193 | 6.5 | 37.256 | 37.256 | -30.756 |  |  | 27.438 | -27.438 | 39.7 | 48.7 | 46.674 | -6.974 | 61 | 74.5 | 57.712 | 3.288 | 4.3 | 4.559 | 4.559 | -0.259 | 4.4 | 4.184 | 4.184 | 0.216 | 13.6 | 15.534 | 15.534 | -1.934 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 8.1 |  |  | 8.1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | -0.6 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 14.2 | 11.126 | 11.126 | 3.074 | 209.8 |  | 211.184 | -1.384 | 14.4 |  | 14.043 | 0.357 | 116.1 |  | 115.098 | 1.002 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.7 | 65.9 | 41 | 18.7 | 51.5 | 77.1 | 53 | -1.5 | 85 |  | 84.25 | 0.75 | 14 |  | 8.133 | 5.867 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 44.1 | 49.6364 | 42 | 2.1 | 26 | 15.3636 | 13 | 13 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.85 | 7.85 | -1.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 10:30 | 134.1 | 113.0959 | 112.7854 | 21.3146 | 600.3 | 594.1713 | 643.6581 | -43.3581 | 200.7 | 193.2945 | 209.3934 | -8.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 76.7982 | 76.7982 | 4.1018 | 96.7 | 181.7249 | 220 | -123.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.4 | 196.4245 | 196.4245 | -19.0245 | 176.9 | 196.4245 | 196.4245 | -19.5245 | 178.1 | 196.4245 | 196.4245 | -18.3245 | 273 | 294.6367 | 294.6367 | -21.6367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.2 | 529.8057 | 565.5398 | -13.3398 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 156.2498 | 156.2498 | 7.7502 | 5.2 | 5.1333 | 5.1333 | 0.06666 | 0 | 2.8178 | 2.8178 | -2.8178 | 10.9 |  |  | 10.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 9.1953 | 2.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 | 73.5083 | 76.8618 | 1.0382 | 161.1 | 149.5379 | 149.5379 | 11.5621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226 | 0 | 288.6598 | -62.6598 | 59.1 | 55.276 | 55.276 | 3.824 | 124 | 126.3707 | 126.3707 | -2.3707 | 37.2 | 32.0418 | 32.0418 | 5.1582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 89.1 | 84.9293 | 84.9293 | 4.1707 | 180 | 185.1001 | 0 | 180 | 180.8 | 185.1001 | 184.7203 | -3.9203 | 182.5 | 185.1001 | 92.3601 | 90.1399 | 86.6 | 88.9621 | 88.9621 | -2.362 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 2.1 | 2.4873 | 9.852 | -7.752 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 38.8 | 40.784 | 40.784 | -1.984 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 55.4 | 107.8931 | 107.8931 | -52.4931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.4399 | 47.4399 | 0.26014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 43.5 | 43.5 | -19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 88.3845 | -1.7845 | 176.8 | 171.3473 | 171.3473 | 5.4527 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 | 145.3 |  |  | 145.3 | 174.2 | 171.3473 | 171.3473 | 2.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 70.5 | 109.0769 | 113.699 | -43.199 | 99.1 | 108.13 | 92.4445 | 6.6555 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 72.8 | 78.568 | 72.3739 | 0.42612 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.101 | -0.001 | 89.7 | 91.1 | 72.626 | 17.074 | 64.2 |  | 65.952 | -1.752 | 17.2 | 14.499 | 14.499 | 2.701 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.6 | 11.6505 | 11.6505 | -0.05049 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.5 |  | 11.924 | 0.576 | 15.4 |  | 14.551 | 0.849 | 22.1 | 19.019 | 19.019 | 3.081 | 57 | 66 | 54.222 | 2.778 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 6.9 |  | 13.427 | -6.527 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.6 | 10.9732 | 10.9732 | 2.6268 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.7 | 14 | 17.4757 | -4.7757 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 10.8 | 12.6214 | 12.6214 | -1.8214 | 17.2 | 17.4757 | 17.4757 | -0.27573 | 29.6 | 23.599 | 23.599 | 6.001 | 13.1 | 44.432 | 44.432 | -31.332 |  |  | 26.988 | -26.988 | 59.3 | 50.8 | 47.456 | 11.844 | 60.9 | 74.6 | 58.357 | 2.543 | 9.5 | 4.948 | 4.948 | 4.552 | 6.8 | 4.549 | 4.549 | 2.251 | 13.6 | 15.534 | 15.534 | -1.934 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 8.1 |  |  | 8.1 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | -0.6 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 15.5 | 11.537 | 11.537 | 3.963 | 210.6 |  | 206.781 | 3.819 | 15.5 |  | 14.398 | 1.102 | 115.9 |  | 114.323 | 1.577 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.5 | 73.3 | 41 | 34.5 | 63.6 | 83.6 | 53 | 10.6 | 85.2 |  | 84.108 | 1.092 | 15.1 |  | 9.324 | 5.776 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 | 43.9 | 49.6364 | 42 | 1.9 | 27 | 15.3636 | 13 | 14 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8 | 7.85 | 7.85 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 11:00 | 140.8 | 121.3153 | 139.6124 | 1.1876 | 598.4 | 594.1713 | 643.6581 | -45.2581 | 203.2 | 193.2945 | 209.3934 | -6.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 76.7982 | 91.7786 | -6.7786 | 99 | 160.039 | 220 | -121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 196.4245 | 196.4245 | -27.5245 | 169.5 | 196.4245 | 196.4245 | -26.9245 | 168.3 | 196.4245 | 196.4245 | -28.1245 | 268.5 | 294.6367 | 294.6367 | -26.1367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.7 | 471.3668 | 565.5398 | -13.8398 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 156.2498 | 156.2498 | 4.2502 | 4.9 | 5.1333 | 5.1333 | -0.23334 | 1.8 | 2.8178 | 2.8178 | -1.0178 | 10.8 |  |  | 10.8 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.3 | 9.1953 | 9.1953 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.3 | 77.0096 | 82.6993 | -5.3993 | 140.5 | 137.2114 | 149.5379 | -9.0379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 144.3299 | 300.932 | -153.432 | 56.4 | 55.276 | 55.276 | 1.124 | 126.1 | 126.3707 | 126.3707 | -0.27073 | 37 | 32.0418 | 32.0418 | 4.9582 | 18.7 | 18.2646 | 18.4402 | 0.25976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.2 | 84.9293 | 84.9293 | 2.2707 | 176.4 | 185.1001 | 0 | 176.4 | 178.8 | 185.1001 | 184.7203 | -5.9203 | 184.1 | 185.1001 | 92.3601 | 91.7399 | 87.3 | 88.9621 | 88.9621 | -1.6621 | 7.3 | 9.09 | 9.09 | -1.79 | 2.2 | 2.4873 | 9.852 | -7.652 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 38.2 | 40.784 | 40.784 | -2.584 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 54.2 | 108.2731 | 108.2731 | -54.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.4399 | 47.4399 | 0.46014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 43.5 | 43.5 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.3845 | 88.3845 | -2.7845 | 178.8 | 171.3473 | 171.3473 | 7.4527 | 176.6 | 171.3473 | 171.3473 | 5.2527 | 200 |  |  | 200 | 175.8 | 171.3473 | 171.3473 | 4.4527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 |  | 36 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 75.2 | 126.0256 | 113.699 | -38.499 | 94.4 | 88.5045 | 97.2503 | -2.8503 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 72.4 | 70.818 | 72.3739 | 0.02612 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 | 151.9 | 149.7739 | 149.7739 | 2.1261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 93.6 | 66 | 72.916 | 20.684 | 64.6 |  | 66.382 | -1.782 | 15.8 | 14.565 | 14.565 | 1.235 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 10.2 | 9 | 9 | 1.2 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.7 | 11.6505 | 11.6505 | 0.04951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.6 |  | 11.832 | 0.768 | 15.4 |  | 14.619 | 0.781 | 24.2 | 19.236 | 19.236 | 4.964 | 59.2 | 69.2 | 55.479 | 3.721 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 9.1 |  | 13.396 | -4.296 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.7 | 10.9732 | 10.9732 | 2.7268 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.9 | 14 | 17.4757 | -4.5757 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 29.8 | 22.933 | 22.933 | 6.867 | 18.4 | 20.1 | 52.094 | -33.694 |  |  | 25.973 | -25.973 | 63 | 37.2 | 48.846 | 14.154 | 67.8 | 56.5 | 59.648 | 8.152 | 9.7 | 5.368 | 5.368 | 4.332 | 7.6 | 4.948 | 4.948 | 2.652 | 13.6 | 15.534 | 15.534 | -1.934 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 8.1 |  |  | 8.1 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 13.9 | 11.924 | 11.924 | 1.976 | 211.7 |  | 207.585 | 4.115 | 16.3 |  | 14.419 | 1.881 | 115.5 |  | 112.084 | 3.416 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.6 | 53.2 | 41 | 20.6 | 51 | 49.4 | 53 | -2 | 85.1 |  | 83.227 | 1.873 | 15.9 |  | 10.546 | 5.354 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 43 | 49.6364 | 42 | 1 | 27 | 15.3636 | 13 | 14 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.85 | 7.85 | -0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 11:30 | 135.6 | 125.7418 | 131.2959 | 4.3041 | 602.2 | 594.1713 | 643.6581 | -41.4581 | 203.5 | 193.2945 | 209.3934 | -5.8934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 76.7982 | 90.9957 | -11.8957 | 101.8 | 164.8068 | 220 | -118.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.4245 | 196.4245 | -9.2245 | 205.9 | 196.4245 | 196.4245 | 9.4755 | 206.8 | 196.4245 | 196.4245 | 10.3755 | 284.4 | 294.6367 | 294.6367 | -10.2367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 450.4 | 381.3728 | 565.5398 | -115.1398 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 156.2498 | 156.2498 | 2.7502 | 5 | 5.1333 | 5.1333 | -0.13334 | 1.8 | 2.8178 | 2.8178 | -1.0178 | 10.9 |  |  | 10.9 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 8.6 | 9.1953 | 9.1953 | -0.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 78.3541 | 81.0286 | -3.2287 | 158.6 | 153.7034 | 167.0136 | -8.4136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 | 144.3299 | 288.6599 | -141.7599 | 56.7 | 55.276 | 55.276 | 1.424 | 124.7 | 126.3707 | 126.3707 | -1.6707 | 34.3 | 32.0418 | 32.0418 | 2.2582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.5 | 84.9293 | 84.9293 | 2.5707 | 181.8 | 185.1001 | 0 | 181.8 | 180 | 185.1001 | 184.7203 | -4.7203 | 184.4 | 185.1001 | 92.3601 | 92.0399 | 88.2 | 88.9621 | 88.9621 | -0.76205 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 2.1 | 2.4873 | 9.852 | -7.752 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 38 | 40.784 | 40.784 | -2.784 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 113.4 | 129.2731 | 129.2731 | -15.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.4399 | 47.4399 | 0.36014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 43.5 | 43.5 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.3845 | 88.3845 | -2.3845 | 177.6 | 171.3473 | 171.3473 | 6.2527 | 175.8 | 171.3473 | 171.3473 | 4.4527 | 200 |  |  | 200 | 175.2 | 171.3473 | 171.3473 | 3.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 |  | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 82.5 | 127.0093 | 113.699 | -31.199 | 100.2 | 102.2376 | 92.4445 | 7.7555 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 72.5 | 75.9789 | 72.3739 | 0.12612 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 150.6 | 149.7739 | 149.7739 | 0.82607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.115 | 0.085 | 105.5 | 72 | 73.217 | 32.283 | 65.2 |  | 67.034 | -1.834 | 15.7 | 14.857 | 14.857 | 0.843 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.7 | 11.6505 | 11.6505 | 0.04951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.6 |  | 11.672 | 0.928 | 15.2 |  | 14.77 | 0.43 | 27.4 | 19.723 | 19.723 | 7.677 | 70.6 | 72.2 | 56.904 | 13.696 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 13.3 |  | 12.274 | 1.026 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.7 | 10.9732 | 10.9732 | 2.7268 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.1 | 14 | 17.4757 | -4.3757 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 10.7 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 29.3 | 22.519 | 22.519 | 6.781 | 29.8 | 26 | 55.374 | -25.574 |  |  | 24.657 | -24.657 | 57.2 | 42.8 | 51.122 | 6.078 | 58.4 | 61.2 | 60.34 | -1.94 | 8.7 | 5.913 | 5.913 | 2.787 | 8.9 | 5.386 | 5.386 | 3.514 | 13.6 | 15.534 | 15.534 | -1.934 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 8.7 |  |  | 8.7 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 13.9 | 12.55 | 12.55 | 1.35 | 210.7 |  | 209.362 | 1.338 | 16.5 |  | 14.199 | 2.301 | 115.7 |  | 108.951 | 6.749 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.9 | 60.8 | 43 | 32.9 | 69.9 | 57.2 | 55 | 14.9 | 85.3 |  | 81.952 | 3.348 | 16.3 |  | 11.052 | 5.248 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 43.2 | 49.6364 | 42 | 1.2 | 27 | 15.3636 | 13 | 14 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.85 | 7.85 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 12:00 | 138.5 | 117.4988 | 121.0989 | 17.4011 | 604.6 | 594.1713 | 643.6581 | -39.0581 | 202.7 | 193.2945 | 209.3934 | -6.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 76.7982 | 76.7982 | 4.9018 | 109.1 | 153.8417 | 220 | -110.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.6 | 196.4245 | 196.4245 | -11.8245 | 184.2 | 196.4245 | 196.4245 | -12.2245 | 183.5 | 196.4245 | 196.4245 | -12.9245 | 266.2 | 294.6367 | 294.6367 | -28.4367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 399.1 | 381.3728 | 565.5398 | -166.4398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 156.2498 | 156.2498 | 6.4502 | 5.6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.46666 | 2 | 2.8178 | 2.8178 | -0.81776 | 10.9 |  |  | 10.9 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 8.3 | 9.1953 | 9.1953 | -0.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 76.0804 | 78.2909 | 0.50907 | 140.9 | 147.841 | 145.6544 | -4.7544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.4 | 144.3299 | 288.6598 | -140.2598 | 54.6 | 55.276 | 55.276 | -0.67603 | 123.8 | 119.9266 | 151.163 | -27.363 | 34.8 | 32.0418 | 32.0418 | 2.7582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 84.7 | 84.9293 | 84.9293 | -0.22927 | 184.2 | 185.1001 | 0 | 184.2 | 184.2 | 185.1001 | 184.7203 | -0.52028 | 183.5 | 185.1001 | 92.3601 | 91.1399 | 88.8 | 88.9621 | 88.9621 | -0.16205 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 2.2 | 2.4873 | 9.852 | -7.652 | 28.4 | 34.478 | 34.478 | -6.078 | 39.2 | 40.784 | 40.784 | -1.584 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 116 | 131.2731 | 131.2731 | -15.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.4399 | 47.4399 | 0.66014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 | 43.5 | 43.5 | -8.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 176.1 | 171.3473 | 171.3473 | 4.7527 | 174.1 | 171.3473 | 171.3473 | 2.7527 | 200 |  |  | 200 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 |  | 36 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 116.3 | 132.8717 | 113.699 | 2.601 | 93.1 | 83.2622 | 92.4445 | 0.6555 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 75.9 | 68.1024 | 72.3739 | 3.5261 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.135 | 0.065 | 99 | 77.9 | 73.521 | 25.479 | 65.8 |  | 67.29 | -1.49 | 16.5 | 15.224 | 15.224 | 1.276 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.7 |  | 11.735 | 0.965 | 15.1 |  | 14.877 | 0.223 | 26.2 | 20.267 | 20.267 | 5.933 | 71.3 | 74.6 | 58.482 | 12.818 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.3 |  | 12.105 | 3.195 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.7 | 10.9732 | 10.9732 | 2.7268 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.2 | 14 | 17.4757 | -4.2757 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 10.9 | 12.6214 | 12.6214 | -1.7214 | 17.2 | 17.4757 | 17.4757 | -0.27573 | 29.6 | 22.189 | 22.189 | 7.411 | 34.8 | 32.3 | 57.192 | -22.392 |  |  | 24.3 | -24.3 | 65.6 | 48.3 | 53.694 | 11.906 | 65.5 | 65.8 | 60.832 | 4.668 | 10.1 | 6.5 | 6.5 | 3.6 | 7.4 | 5.837 | 5.837 | 1.563 | 13.4 | 15.534 | 15.534 | -2.134 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 8.8 |  |  | 8.8 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 15.3 | 13.255 | 13.255 | 2.045 | 211 |  | 212.026 | -1.026 | 16.8 |  | 14.173 | 2.627 | 117 |  | 109.446 | 7.554 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.7 | 70.4 | 45 | 38.7 | 76 | 65.8 | 60 | 16 | 86 |  | 82.248 | 3.752 | 16.4 |  | 11.335 | 5.065 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 43.5 | 49.6364 | 42 | 1.5 | 25.7 | 15.3636 | 13 | 12.7 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.85 | 7.85 | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 12:30 | 137.6 | 109.4893 | 86.6964 | 50.9036 | 599.2 | 594.1713 | 643.6581 | -44.4581 | 203.2 | 193.2945 | 209.3934 | -6.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 76.7982 | 76.7982 | 4.1018 | 108.8 | 162.2979 | 196.7138 | -87.9138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | 196.4245 | 196.4245 | -11.6245 | 193.3 | 196.4245 | 196.4245 | -3.1245 | 193.2 | 196.4245 | 196.4245 | -3.2245 | 284.8 | 294.6367 | 294.6367 | -9.8367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 290.4 | 406.6074 | 565.5398 | -275.1398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.9 | 156.2498 | 156.2498 | 1.6502 | 8.6 | 5.1333 | 5.1333 | 3.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 10.8 |  |  | 10.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8 | 9.1953 | 9.1953 | -1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78 | 73.6048 | 69.6969 | 8.3031 | 153.1 | 146.9444 | 167.0136 | -13.9136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.6 | 0 | 288.6598 | -141.0598 | 53.8 | 55.276 | 55.276 | -1.476 | 125.8 | 126.3707 | 126.3707 | -0.57074 | 37.9 | 32.0418 | 32.0418 | 5.8582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.6 | 84.9293 | 84.9293 | 3.6707 | 182.1 | 185.1001 | 0 | 182.1 | 181.8 | 185.1001 | 184.7203 | -2.9203 | 182.9 | 185.1001 | 92.3601 | 90.5399 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 2.1 | 2.4873 | 9.852 | -7.752 | 30.2 | 34.478 | 34.478 | -4.278 | 38.6 | 40.784 | 40.784 | -2.184 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 114.1 | 127.2731 | 127.2731 | -13.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 47.4399 | 47.4399 | 0.36014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 48.1814 | 48.1814 | -18.1815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 177.1 | 171.3473 | 171.3473 | 5.7527 | 174.4 | 171.3473 | 171.3473 | 3.0527 | 200 |  |  | 200 | 174.6 | 171.3473 | 171.3473 | 3.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 |  | 36 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 128.7 | 133.7683 | 113.699 | 15.001 | 97.3 | 93.7567 | 92.4445 | 4.8555 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 75.9 | 71.9019 | 72.3739 | 3.5261 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.125 | 0.075 | 84 | 83.3 | 75.049 | 8.951 | 66 |  | 67.35 | -1.35 | 16.7 | 15.542 | 15.542 | 1.158 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.5 | 11.6505 | 11.6505 | 0.84951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.8 |  | 11.857 | 0.943 | 15.2 |  | 14.959 | 0.241 | 26.7 | 20.866 | 20.866 | 5.834 | 61.4 | 76.9 | 60.215 | 1.185 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.1 |  | 12.259 | 2.841 | 2.8 | 2.85 | 2.85 | -0.05 | 13.6 | 10.9732 | 10.9732 | 2.6268 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.2 | 14 | 17.4757 | -4.2757 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 10.5 | 12.6214 | 12.6214 | -2.1214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 28 | 22.813 | 22.813 | 5.187 | 42.4 | 40.1 | 60.296 | -17.896 |  |  | 24.607 | -24.607 | 67.8 | 53.7 | 56.759 | 11.041 | 72.2 | 70 | 63.66 | 8.54 | 10.6 | 7.262 | 7.262 | 3.338 | 7.7 | 6.337 | 6.337 | 1.363 | 13.2 | 15.534 | 15.534 | -2.334 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 8.8 |  |  | 8.8 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 13.7 | 13.745 | 13.745 | -0.045 | 215.1 |  | 217.89 | -2.79 | 16.9 |  | 14.046 | 2.854 | 118.5 |  | 110.868 | 7.632 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.4 | 86.5 | 50 | 21.4 | 64 | 76.9 | 66 | -2 | 86.9 |  | 82.782 | 4.118 | 16.2 |  | 10.648 | 5.552 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 43.3 | 49.6364 | 42 | 1.3 | 25.7 | 15.3636 | 13 | 12.7 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.85 | 7.85 | -0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 13:00 | 137.3 | 101.8826 | 78.5691 | 58.7309 | 604.4 | 594.1713 | 643.6581 | -39.2581 | 201.4 | 193.2945 | 209.3934 | -7.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 76.7982 | 76.7982 | -6.6982 | 109.7 | 153.9253 | 188.1777 | -78.4777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 196.4245 | 196.4245 | -33.4245 | 162.7 | 196.4245 | 196.4245 | -33.7245 | 163.2 | 196.4245 | 196.4245 | -33.2245 | 244.9 | 294.6367 | 294.6367 | -49.7367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 300.3 | 372.6857 | 556.8132 | -256.5132 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.2 | 156.2498 | 156.2498 | 0.95021 | 9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 10.9 |  |  | 10.9 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 7.9 | 9.1953 | 9.1953 | -1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 69.6267 | 65.6261 | 12.6739 | 140.7 | 142.8197 | 167.0136 | -26.3136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 | 0 | 209.6681 | -63.2681 | 57.4 | 55.276 | 55.276 | 2.124 | 78 | 53.2262 | 126.3707 | -48.3707 | 34.4 | 32.0418 | 32.0418 | 2.3582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 91 | 84.9293 | 84.9293 | 6.0707 | 183.1 | 185.1001 | 0 | 183.1 | 183.2 | 185.1001 | 184.7203 | -1.5203 | 184 | 185.1001 | 92.3601 | 91.6399 | 87.3 | 88.9621 | 88.9621 | -1.6621 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 2.1 | 2.4873 | 9.852 | -7.752 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 38.8 | 40.784 | 40.784 | -1.984 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 115 | 135.5731 | 135.5731 | -20.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.4399 | 47.4399 | 0.56014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 48.1814 | 48.1814 | -18.1815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 177 | 171.3473 | 171.3473 | 5.6527 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 | 200 |  |  | 200 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 |  | 36 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 136.3 | 136.1231 | 113.699 | 22.601 | 98.1 | 92.8736 | 92.4445 | 5.6555 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 75.9 | 72.5433 | 72.3739 | 3.5261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.121 | 0.079 | 96.8 | 88.3 | 76.983 | 19.817 | 66.3 |  | 67.263 | -0.963 | 15.6 | 15.843 | 15.843 | -0.243 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.5 | 11.6505 | 11.6505 | 0.84951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.9 |  | 11.974 | 0.926 | 15.3 |  | 15.03 | 0.27 | 25.3 | 21.329 | 21.329 | 3.971 | 65 | 77.7 | 61.841 | 3.159 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.2 |  | 12.626 | 2.574 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.5 | 10.9732 | 10.9732 | 2.5268 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.2 | 14 | 17.4757 | -4.2757 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | -1.1 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 11 | 12.6214 | 12.6214 | -1.6214 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 27.6 | 23.754 | 23.754 | 3.846 | 58.1 | 46.9 | 63.829 | -5.729 |  |  | 25.216 | -25.216 | 64.6 | 57.9 | 59.989 | 4.611 | 69.3 | 73.3 | 67.267 | 2.033 | 9.9 | 8.083 | 8.083 | 1.817 | 7.7 | 6.852 | 6.852 | 0.848 | 13.2 | 15.534 | 15.534 | -2.334 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 8.8 |  |  | 8.8 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 14.5 | 14.164 | 14.164 | 0.336 | 214.6 |  | 226.389 | -11.789 | 16.4 |  | 13.75 | 2.65 | 119.8 |  | 112.305 | 7.495 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.5 | 99.6 | 58 | 19.5 | 64.9 | 87.2 | 73 | -8.1 | 87.5 |  | 83.097 | 4.403 | 15.8 |  | 9.27 | 6.53 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 43.3 | 49.6364 | 42 | 1.3 | 26.1 | 15.3636 | 13 | 13.1 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.85 | 7.85 | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 13:30 | 141.4 | 98.3791 | 72.2846 | 69.1154 | 600.7 | 594.1713 | 643.6581 | -42.9581 | 204.5 | 193.2945 | 209.3934 | -4.8934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 76.7982 | 76.7982 | -6.5982 | 110.6 | 144.0368 | 170.6807 | -60.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.7 | 196.4245 | 196.4245 | -22.7245 | 175 | 196.4245 | 196.4245 | -21.4245 | 174.7 | 196.4245 | 196.4245 | -21.7245 | 276.7 | 294.6367 | 294.6367 | -17.9367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 285.8 | 332.8466 | 486.8948 | -201.0948 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 156.2498 | 156.2498 | 6.3502 | 8.8 | 5.1333 | 5.1333 | 3.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 20.4 |  |  | 20.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 7.7 | 9.1953 | 9.1953 | -1.4953 | 45.5 | 0 | 0 | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 67.1659 | 62.5328 | 15.9672 | 78.4 | 130.8361 | 167.0136 | -88.6136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 202.1923 | -202.1923 | 52.5 | 55.276 | 55.276 | -2.776 | 51.8 | 51.6879 | 126.3707 | -74.5707 | 32.5 | 32.0418 | 32.0418 | 0.45818 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 84.5 | 84.9293 | 84.9293 | -0.42927 | 183.1 | 185.1001 | 0 | 183.1 | 183.9 | 185.1001 | 184.7203 | -0.82028 | 182.8 | 185.1001 | 92.3601 | 90.4399 | 88 | 88.9621 | 88.9621 | -0.96205 | 7.4 | 9.09 | 9.09 | -1.69 | 2.1 | 2.4873 | 9.852 | -7.752 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 38.8 | 40.784 | 40.784 | -1.984 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 115.8 | 35.7 | 122.9731 | -7.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 4.6392 | 47.4399 | 0.66014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.9 | 48.1814 | 48.1814 | -20.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 176.6 | 171.3473 | 171.3473 | 5.2527 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 | 200 |  |  | 200 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 |  | 36 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 139 | 141.878 | 113.699 | 25.301 | 121 | 66.5588 | 92.4445 | 28.5555 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 76 | 64.0495 | 72.3739 | 3.6261 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.121 | 0.079 | 90.3 | 92.1 | 80.734 | 9.566 | 66.8 |  | 66.989 | -0.189 | 15.1 | 15.815 | 15.815 | -0.715 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.5 | 11.6505 | 11.6505 | 0.84951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 13 |  | 12.074 | 0.926 | 15.6 |  | 15.11 | 0.49 | 27.7 | 21.658 | 21.658 | 6.042 | 75.5 | 77.9 | 63.36 | 12.14 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.3 |  | 13.003 | 2.297 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.6 | 0 | 10.9732 | 2.6268 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.1 | 14 | 17.4757 | -4.3757 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | -1.1 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 10.7 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 27.2 | 24.65 | 24.65 | 2.55 | 75.4 | 51.2 | 65.444 | 9.956 |  |  | 26.087 | -26.087 | 60.5 | 58.4 | 61.417 | -0.917 | 56.3 | 73.4 | 68.157 | -11.857 | 10 | 8.789 | 8.789 | 1.211 | 8.1 | 7.41 | 7.41 | 0.69 | 13.2 | 15.534 | 15.534 | -2.334 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 8.8 |  |  | 8.8 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 14.6 | 14.219 | 14.219 | 0.381 | 220.8 |  | 228.265 | -7.465 | 15.6 |  | 13.331 | 2.269 | 121 |  | 113.982 | 7.018 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.5 | 104.6 | 68 | 28.5 | 79.6 | 95.9 | 82 | -2.4 | 88.1 |  | 83.344 | 4.756 | 15.3 |  | 8.02 | 7.28 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 43 | 49.6364 | 42 | 1 | 25.8 | 15.3636 | 13 | 12.8 | 16.1 | 17 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.85 | 7.85 | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 14:00 | 139.4 | 94.4993 | 68.9027 | 70.4973 | 608.4 | 594.1713 | 643.6581 | -35.2581 | 203.7 | 193.2945 | 209.3934 | -5.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 59.7403 | 76.7982 | -7.4982 | 110.7 | 125.196 | 153.2425 | -42.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.7 | 196.4245 | 196.4245 | -10.7245 | 188.8 | 196.4245 | 196.4245 | -7.6245 | 188.1 | 196.4245 | 196.4245 | -8.3245 | 260.5 | 294.6367 | 294.6367 | -34.1367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 310.4 | 245.0856 | 425.5309 | -115.1309 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 156.2498 | 156.2498 | 4.9502 | 8.9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 7.3 | 9.1953 | 9.1953 | -1.8953 | 103.1 | 0 | 0 | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 66.1566 | 61.6437 | 17.1562 | 76 | 130.8361 | 167.0136 | -91.0136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 194.2038 | -194.2038 | 51.9 | 55.276 | 55.276 | -3.376 | 52.2 | 52.4302 | 126.3707 | -74.1707 | 34.2 | 32.0418 | 32.0418 | 2.1582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 89.2 | 84.9293 | 84.9293 | 4.2707 | 184.2 | 185.1001 | 0 | 184.2 | 182.7 | 185.1001 | 184.7203 | -2.0203 | 185.6 | 185.1001 | 92.3601 | 93.2399 | 88.6 | 88.9621 | 88.9621 | -0.36205 | 7.7 | 9.09 | 9.09 | -1.39 | 2.2 | 2.4873 | 9.852 | -7.652 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 38.2 | 40.784 | 40.784 | -2.584 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 11.8 | 15.8309 | 15.8309 | -4.0309 | 117.9 | 42 | 129.2731 | -11.3731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 44.2811 | 47.4398 | 0.76015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.2 | 48.1814 | 48.1814 | -19.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 178.1 | 171.3473 | 171.3473 | 6.7527 | 176.1 | 171.3473 | 171.3473 | 4.7527 | 200 |  |  | 200 | 174.2 | 171.3473 | 171.3473 | 2.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 |  | 36 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 149.7 | 148.9027 | 113.699 | 36.001 | 85.1 | 62.144 | 92.4445 | -7.3445 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 76.1 | 58.5106 | 72.3739 | 3.7261 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 150.9 | 149.7739 | 149.7739 | 1.1261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.947 | 0.153 | 76.2 | 95.8 | 85.091 | -8.891 | 66.8 |  | 66.452 | 0.348 | 16.3 | 15.676 | 15.676 | 0.624 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 4.5602 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.5 | 11.6505 | 11.6505 | 0.84951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 13 |  | 12.009 | 0.991 | 15.6 |  | 15.09 | 0.51 | 26.3 | 21.951 | 21.951 | 4.349 | 73.9 | 78.3 | 64.68 | 9.22 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.4 |  | 12.675 | 2.725 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.6 | 10.2426 | 10.9732 | 2.6268 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.1 | 14 | 17.4757 | -4.3757 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | -1.1 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 11 | 12.6214 | 12.6214 | -1.6214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 28.3 | 25.53 | 25.53 | 2.77 | 75.8 | 54.8 | 66.419 | 9.381 |  |  | 26.553 | -26.553 | 53 | 59.4 | 62.245 | -9.245 | 64.1 | 74 | 68.14 | -4.04 | 7.1 | 9.457 | 9.457 | -2.357 | 5.8 | 7.982 | 7.982 | -2.182 | 13.2 | 15.534 | 15.534 | -2.334 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 8.8 |  |  | 8.8 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 15.7 | 14.153 | 14.153 | 1.547 | 222 |  | 223.501 | -1.501 | 14.6 |  | 12.873 | 1.727 | 121.4 |  | 114.794 | 6.606 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.1 | 109.2 | 80 | 4.1 | 71.5 | 104.3 | 92 | -20.5 | 88 |  | 83.275 | 4.725 | 14.3 |  | 6.984 | 7.316 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 43.6 | 49.6364 | 42 | 1.6 | 25.9 | 15.3636 | 13 | 12.9 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.85 | 7.85 | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 14:30 | 143.4 | 93.0843 | 67.5771 | 75.8229 | 607.3 | 594.1713 | 643.6581 | -36.3581 | 203.6 | 193.2945 | 209.3934 | -5.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 53.1191 | 76.7982 | -6.5982 | 103.2 | 120.9166 | 150.154 | -46.9539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.4245 | 166.0636 | 20.8364 | 187.1 | 196.4245 | 166.0636 | 21.0364 | 187.6 | 196.4245 | 166.0636 | 21.5364 | 275.9 | 294.6367 | 249.0954 | 26.8045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 306.4 | 223.1552 | 407.7187 | -101.3187 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 156.2498 | 156.2498 | 10.6502 | 8.7 | 5.1333 | 5.1333 | 3.5667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 9.1953 | 9.1953 | 3.3047 | 103.3 | 0 | 0 | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 67.2817 | 62.7921 | 16.4079 | 80.2 | 116.4944 | 220.4807 | -140.2807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 190.8241 | -190.8241 | 56.7 | 55.276 | 55.276 | 1.424 | 49.6 | 49.2978 | 151.156 | -101.556 | 36.2 | 32.0418 | 32.0418 | 4.1582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 92.1 | 84.9293 | 84.9293 | 7.1707 | 184.3 | 185.1001 | 0 | 184.3 | 185 | 185.1001 | 184.7203 | 0.27972 | 183.8 | 185.1001 | 92.3601 | 91.4399 | 88.6 | 88.9621 | 88.9621 | -0.36205 | 7.7 | 9.09 | 9.09 | -1.39 | 2.1 | 2.4873 | 9.852 | -7.752 | 35.2 | 34.478 | 34.478 | 0.72196 | 37.6 | 40.784 | 40.784 | -3.184 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 12.2 | 15.8309 | 15.8309 | -3.6309 | 69.1 | 81.8228 | 143.2731 | -74.1731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 37.4466 | 47.4398 | 0.86015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.1814 | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.3845 | 88.3845 | -1.1845 | 177.1 | 171.3473 | 171.3473 | 5.7527 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 | 200 |  |  | 200 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 |  | 36 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 151.6 | 148.7573 | 145.9603 | 5.6397 | 85.2 | 57.4612 | 92.4444 | -7.2444 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 73.9 | 58.5592 | 72.3739 | 1.5261 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.919 | 0.081 | 55.1 | 103.3 | 89.536 | -34.436 | 66.7 |  | 65.277 | 1.423 | 17.1 | 15.7 | 15.7 | 1.4 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 4.1294 | 5.67 | -0.47 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 13 |  | 11.766 | 1.234 | 15.5 |  | 14.974 | 0.526 | 24.2 | 22.209 | 22.209 | 1.991 | 66.8 | 78.7 | 65.799 | 1.001 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.4 |  | 11.29 | 4.11 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.6 | 8.6617 | 10.9732 | 2.6268 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.2 | 14 | 17.4757 | -4.2757 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | -1.1 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 11.1 | 12.6214 | 12.6214 | -1.5214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 27.9 | 25.906 | 25.906 | 1.994 | 69.9 | 60.7 | 67.082 | 2.818 |  |  | 26.087 | -26.087 | 53.2 | 61.7 | 64.564 | -11.364 | 58.5 | 76.5 | 70.517 | -12.017 | 6.7 | 9.839 | 9.839 | -3.139 | 4.6 | 8.406 | 8.406 | -3.806 | 13.2 | 15.534 | 15.534 | -2.334 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 8.6 |  |  | 8.6 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 15.9 | 14.095 | 14.095 | 1.805 | 221.9 |  | 223.505 | -1.605 | 13 |  | 12.304 | 0.696 | 121.4 |  | 113.2 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.5 | 113.2 | 90 | 0.5 | 91.1 | 116.4 | 102 | -10.9 | 87.7 |  | 82.102 | 5.598 | 12.9 |  | 6.04 | 6.86 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 | 43.2 | 49.6364 | 42 | 1.2 | 24 | 15.3636 | 13 | 11 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.85 | 7.85 | 0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 15:00 | 134.5 | 97.9173 | 70.7669 | 63.7332 | 597.1 | 594.1713 | 643.6581 | -46.5581 | 201.2 | 193.2945 | 209.3934 | -8.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 51.7993 | 76.7982 | -6.6982 | 101.3 | 120.3179 | 146.8013 | -45.5013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.4 | 196.4245 | 162.6447 | 9.7553 | 171.6 | 196.4245 | 162.6447 | 8.9553 | 172.1 | 196.4245 | 162.6447 | 9.4553 | 272 | 294.6367 | 243.967 | 28.033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 284.7 | 184.234 | 381.3728 | -96.6728 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 156.2498 | 156.2498 | 2.6502 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 | 16.5 |  |  | 16.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 9.1953 | 9.1953 | 4.6047 | 100.6 | 0 | 0 | 100.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 70.1334 | 65.2549 | 12.145 | 78.5 | 113.6137 | 220.4807 | -141.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 190.8101 | -190.8101 | 53.6 | 55.276 | 55.276 | -1.676 | 47.5 | 48.1527 | 151.163 | -103.663 | 34.7 | 32.0418 | 32.0418 | 2.6582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.6 | 84.9293 | 84.9293 | 2.6707 | 180.1 | 185.1001 | 0 | 180.1 | 181.4 | 185.1001 | 184.7203 | -3.3203 | 181.9 | 185.1001 | 92.3601 | 89.5399 | 87.2 | 88.9621 | 88.9621 | -1.762 | 7.8 | 9.09 | 9.09 | -1.29 | 2.2 | 2.4873 | 9.852 | -7.652 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 38.3 | 40.784 | 40.784 | -2.484 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 11.7 | 15.8309 | 15.8309 | -4.1309 | 118.2 | 79.4186 | 146.0731 | -27.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 32.7344 | 47.4398 | 0.16015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 88.3845 | -1.9845 | 176.7 | 171.3473 | 171.3473 | 5.3527 | 174.2 | 171.3473 | 171.3473 | 2.8527 | 200 |  |  | 200 | 174.5 | 171.3473 | 171.3473 | 3.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 |  | 36 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 103 | 107.394 | 140.5712 | -37.5712 | 85.1 | 87.6387 | 92.4446 | -7.3446 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 71.5 | 72.3739 | 72.3739 | -0.87388 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 149.7739 | 149.7739 | -5.2739 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.859 | 0.041 | 46.4 | 104.6 | 94.011 | -47.611 | 65.4 |  | 60.054 | 5.346 | 16.2 | 15.777 | 15.777 | 0.423 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 14.6 | 14.5631 | 14.5631 | 0.03689 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 4.0435 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.7 |  | 11.263 | 1.437 | 15.1 |  | 14.824 | 0.276 | 17.9 | 22.588 | 22.588 | -4.688 | 57.4 | 79.2 | 66.851 | -9.451 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 14.7 |  | 8.839 | 5.861 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 13.6 | 7.5717 | 10.9732 | 2.6268 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.2 | 14 | 17.4757 | -4.2757 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | -1.1 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 10 | 12.6214 | 12.6214 | -2.6214 | 17 | 17.4757 | 17.4757 | -0.47573 | 28.5 | 26.114 | 26.114 | 2.386 | 60.4 | 60.2 | 67.641 | -7.241 |  |  | 23.511 | -23.511 | 63.9 | 64.2 | 67.379 | -3.479 | 64.5 | 79 | 73.691 | -9.191 | 8.1 | 10.125 | 10.125 | -2.025 | 7 | 8.78 | 8.78 | -1.78 | 13.2 | 15.534 | 15.534 | -2.334 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 8.5 |  |  | 8.5 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 15.3 | 14.039 | 14.039 | 1.261 | 217.7 |  | 226.953 | -9.253 | 11.3 |  | 11.619 | -0.319 | 120.5 |  | 106.217 | 14.283 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.4 | 115.1 | 99 | 25.4 | 115.1 | 122 | 112 | 3.1 | 86.7 |  | 78.032 | 8.668 | 11.2 |  | 5.235 | 5.965 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 8.5 | 10.6 | 10.6 | -2.1 | 43.3 | 49.6364 | 42 | 1.3 | 25.2 | 15.3636 | 13 | 12.2 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8 | 7.85 | 7.85 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 15:30 | 138.9 | 111.5 | 84.633 | 54.267 | 605.1 | 594.1713 | 643.6581 | -38.5581 | 204.9 | 193.2945 | 209.3934 | -4.4934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 49.3125 | 76.7982 | -6.4982 | 105.2 | 118.6906 | 137.3419 | -32.1419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.4245 | 196.4245 | -9.7245 | 202.2 | 196.4245 | 196.4245 | 5.7755 | 200.9 | 196.4245 | 196.4245 | 4.4755 | 276.9 | 294.6367 | 294.6367 | -17.7367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 301.4 | 261.0976 | 398.5181 | -97.1181 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 156.2498 | 156.2498 | 2.7502 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 | 16.5 |  |  | 16.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 9.1953 | 9.1953 | 4.6047 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 73.4039 | 68.5564 | 10.1436 | 75.9 | 98.4677 | 167.0136 | -91.1136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 187.0267 | -187.0267 | 53.8 | 55.276 | 55.276 | -1.476 | 47.9 | 47.9325 | 126.3707 | -78.4707 | 34.9 | 32.0418 | 32.0418 | 2.8582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.6 | 84.9293 | 84.9293 | 2.6707 | 183 | 185.1001 | 0 | 183 | 183.1 | 185.1001 | 184.7203 | -1.6203 | 184 | 185.1001 | 92.3601 | 91.6399 | 87.6 | 88.9621 | 88.9621 | -1.362 | 7.8 | 9.09 | 9.09 | -1.29 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 38.1 | 40.784 | 40.784 | -2.684 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 12.1 | 15.8309 | 15.8309 | -3.7309 | 121.7 | 74.3774 | 140.2731 | -18.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 35.479 | 47.4398 | 0.66015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 177.2 | 171.3473 | 171.3473 | 5.8527 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 | 200 |  |  | 200 | 174.3 | 171.3473 | 171.3473 | 2.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 |  | 36 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 147.6 | 147.3712 | 110.4896 | 37.1104 | 74.3 | 58.6335 | 88.147 | -13.847 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 71.8 | 59.0221 | 72.3739 | -0.57388 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.723 | 0.077 | 60.4 | 105.3 | 97.97 | -37.57 | 62.2 |  | 47.327 | 14.873 | 11.8 | 15.721 | 15.721 | -3.921 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 14.2 | 14.5631 | 14.5631 | -0.36311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.2 | 3.8817 | 5.67 | -0.47 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12 |  | 9.68 | 2.32 | 14.2 |  | 14.259 | -0.059 | 18 | 23.087 | 23.087 | -5.087 | 61.8 | 79.7 | 67.836 | -6.036 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 12.5 |  | 4.45 | 8.05 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | -0.25 | 13.6 | 8.2066 | 10.9732 | 2.6268 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.2 | 14 | 17.4757 | -4.2757 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | -1.1 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 10.5 | 12.6214 | 12.6214 | -2.1214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 28.2 | 26.339 | 26.339 | 1.861 | 54.3 | 59.3 | 67.225 | -12.925 |  |  | 15.339 | -15.339 | 45.7 | 67.5 | 69.129 | -23.429 | 58.5 | 81.6 | 75.352 | -16.852 | 8.6 | 10.489 | 10.489 | -1.889 | 5.6 | 9.169 | 9.169 | -3.569 | 13.2 | 15.534 | 15.534 | -2.334 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 8.5 |  |  | 8.5 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 12.6 | 13.814 | 13.814 | -1.214 | 210.6 |  | 207.261 | 3.339 | 9.3 |  | 11.023 | -1.723 | 116 |  | 83.39 | 32.61 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.1 | 116.9 | 107 | 11.1 | 110.5 | 126.9 | 121 | -10.5 | 83.5 |  | 66.967 | 16.533 | 9.2 |  | 4.444 | 4.756 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 43.2 | 49.6364 | 42 | 1.2 | 25.9 | 15.3636 | 13 | 12.9 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.85 | 7.85 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 16:00 | 139 | 142.2972 | 116.2174 | 22.7826 | 604.8 | 594.1713 | 643.6581 | -38.8581 | 203.9 | 193.2945 | 209.3934 | -5.4934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 49.5478 | 76.7982 | -6.7982 | 107.1 | 119.6075 | 136.5566 | -29.4566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.4245 | 196.4245 | -9.1245 | 201.4 | 196.4245 | 196.4245 | 4.9755 | 200.8 | 196.4245 | 196.4245 | 4.3755 | 278.2 | 294.6367 | 294.6367 | -16.4367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 302 | 331.7601 | 471.4401 | -169.4401 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 156.2498 | 156.2498 | 2.8502 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 21 |  |  | 21 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.9 | 9.1953 | 9.1953 | 4.7047 | 102.8 | 0 | 0 | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.4 | 79.8488 | 75.0664 | 3.3336 | 77.3 | 112.5134 | 167.0136 | -89.7136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 186.488 | -186.488 | 54.3 | 55.276 | 55.276 | -0.97603 | 51.8 | 51.72 | 126.3707 | -74.5707 | 33.9 | 32.0418 | 32.0418 | 1.8582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 83.6 | 84.9293 | 84.9293 | -1.3293 | 181.8 | 185.1001 | 0 | 181.8 | 183.4 | 185.1001 | 184.7203 | -1.3203 | 184 | 185.1001 | 92.3601 | 91.6399 | 87.6 | 88.9621 | 88.9621 | -1.362 | 7.9 | 9.09 | 9.09 | -1.19 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.6 | 34.478 | 34.478 | 0.12196 | 37.7 | 40.784 | 40.784 | -3.084 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 12.1 | 15.8309 | 15.8309 | -3.7309 | 120.3 | 60 | 147.2731 | -26.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 38.6585 | 47.4398 | -11.9398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 177.5 | 171.3473 | 171.3473 | 6.1527 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 | 200 |  |  | 200 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 |  | 36 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 148.2 | 147.6038 | 113.6986 | 34.5014 | 79.6 | 58.4368 | 91.9362 | -12.3362 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 72 | 58.9444 | 72.3739 | -0.37388 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.523 | 0.077 | 62.7 | 106.3 | 101.757 | -39.057 | 45.6 |  | 24.082 | 21.518 | 14.3 | 15.619 | 15.619 | -1.319 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 14 | 14.5631 | 14.5631 | -0.56311 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 3.897 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 9.5 |  | 6.646 | 2.854 | 11.2 |  | 12.471 | -1.271 | 18.4 | 23.578 | 23.578 | -5.178 | 64.6 | 80.7 | 68.981 | -4.381 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 7.9 |  | 0.298 | 7.602 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | -0.25 | 11.6 | 8.942 | 10.9732 | 0.62679 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.1 | 14 | 17.4757 | -4.3757 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 10.6 | 12.6214 | 12.6214 | -2.0214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 28.9 | 26.57 | 26.57 | 2.33 | 57.7 | 57.6 | 66.484 | -8.784 |  |  | 5.172 | -5.172 | 67.3 | 69.9 | 70.524 | -3.224 | 80.6 | 83.7 | 76.509 | 4.091 | 8.1 | 10.88 | 10.88 | -2.78 | 8.3 | 9.563 | 9.563 | -1.263 | 13.1 | 15.534 | 15.534 | -2.434 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 8.5 |  |  | 8.5 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 11.2 | 13.533 | 13.533 | -2.333 | 182.4 |  | 163.341 | 19.059 | 7 |  | 10.065 | -3.065 | 83 |  | 40.466 | 42.534 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 118.3 | 113 | 12 | 132.6 | 130.7 | 129 | 3.6 | 72.3 |  | 38.929 | 33.371 | 7 |  | 3.124 | 3.876 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 43.5 | 49.6364 | 42 | 1.5 | 25.9 | 15.3636 | 13 | 12.9 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.85 | 7.85 | 0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 16:30 | 138.7 | 100.1158 | 74.9825 | 63.7175 | 604.4 | 594.1713 | 643.6581 | -39.2581 | 203.5 | 193.2945 | 209.3934 | -5.8934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 44.4417 | 76.7982 | -6.4982 | 108.3 | 107.8982 | 133.8485 | -25.5485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.4245 | 196.4245 | -9.6245 | 205.8 | 196.4245 | 196.4245 | 9.3755 | 206.2 | 196.4245 | 196.4245 | 9.7755 | 284.5 | 294.6367 | 294.6367 | -10.1367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 294.3 | 354.7256 | 532.0418 | -237.7418 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.4 | 156.2498 | 156.2498 | 1.1502 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 22 |  |  | 22 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91942 | 102.7 | 81.709 | 81.709 | 20.991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 69.3845 | 64.9729 | 13.8271 | 105.5 | 103.7837 | 167.0134 | -61.5134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 194.6385 | -194.6385 | 52.9 | 55.276 | 55.276 | -2.376 | 52.9 | 112.0103 | 126.3709 | -73.4709 | 34.9 | 32.0418 | 32.0418 | 2.8582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 80.6 | 84.9293 | 84.9293 | -4.3293 | 183.8 | 185.1001 | 0 | 183.8 | 185.2 | 185.1001 | 184.7203 | 0.47972 | 183.4 | 185.1001 | 92.3601 | 91.0399 | 87.6 | 88.9621 | 88.9621 | -1.362 | 7.9 | 9.09 | 9.09 | -1.19 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 38.1 | 40.784 | 40.784 | -2.684 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 12.1 | 15.8309 | 15.8309 | -3.7309 | 123 | 47.6 | 134.8731 | -11.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 41.8298 | 47.4398 | -11.5398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.3845 | 88.3845 | -0.98446 | 176.9 | 171.3473 | 171.3473 | 5.5527 | 174.6 | 171.3473 | 171.3473 | 3.2527 | 200 |  |  | 200 | 175.2 | 171.3473 | 171.3473 | 3.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 |  | 36 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 165.9 | 143.735 | 113.699 | 52.201 | 87.4 | 65.561 | 92.4445 | -5.0445 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 72 | 61.7577 | 72.3739 | -0.37388 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.45 | -0.25 | 51.9 | 111.4 | 104.296 | -52.396 | 22.3 |  | 7.489 | 14.811 | 15.4 | 15.535 | 15.535 | -0.135 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 14.1 | 14.5631 | 14.5631 | -0.46311 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 3.5648 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 3.7 |  | 1.862 | 1.838 | 4.1 |  | 6.989 | -2.889 | 18.3 | 24.06 | 24.06 | -5.76 | 58.1 | 81.8 | 70.286 | -12.186 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | -0.15 | 10.4 | 9.6756 | 10.9732 | -0.57321 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.1 | 14 | 17.4757 | -4.3757 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 7.6 | 9 | 9 | -1.4 | 10.3 | 12.6214 | 12.6214 | -2.3214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 28.3 | 26.56 | 26.56 | 1.74 | 46.2 | 57 | 64.734 | -18.534 |  |  | 0.628 | -0.628 | 99.6 | 71.2 | 71.601 | 27.999 | 103.1 | 84.1 | 77.32 | 25.78 | 15.8 | 10.877 | 10.877 | 4.923 | 10.7 | 9.745 | 9.745 | 0.955 | 12.9 | 15.534 | 15.534 | -2.634 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 8.5 |  |  | 8.5 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 11.4 | 13.151 | 13.151 | -1.751 | 100.3 |  | 104.469 | -4.169 | 4.4 |  | 8.774 | -4.374 | 40.9 |  | 10.653 | 30.247 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 121.7 | 118 | 4.7 | 141.8 | 134.2 | 135 | 6.8 | 38.8 |  | 10.971 | 27.829 | 4.5 |  | 1.24 | 3.26 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 | 43.6 | 49.6364 | 42 | 1.6 | 26.8 | 15.3636 | 13 | 13.8 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.85 | 7.85 | -0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 17:00 | 138.7 | 121.2247 | 100.9325 | 37.7675 | 606 | 594.1713 | 643.6581 | -37.6581 | 201.1 | 193.2945 | 209.3934 | -8.2934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 47.5537 | 76.7982 | -6.6982 | 108.2 | 111.284 | 149.1136 | -40.9136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 196.4245 | 196.4245 | -11.5245 | 194.1 | 196.4245 | 196.4245 | -2.3245 | 194.5 | 196.4245 | 196.4245 | -1.9245 | 259.1 | 294.6367 | 294.6367 | -35.5367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 508.5 | 459.4199 | 565.5398 | -57.0398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 156.2498 | 156.2498 | 3.6502 | 9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.8667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.2 |  |  | 22.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 121.5 | 81.709 | 81.7091 | 39.791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 75.0999 | 71.7431 | 18.8569 | 97.4 | 152.6398 | 167.0135 | -69.6135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.7 | 144.3299 | 205.8394 | -54.1394 | 53.9 | 55.276 | 55.276 | -1.376 | 44.9 | 112.0103 | 126.3708 | -81.4708 | 33.6 | 32.0418 | 32.0418 | 1.5582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 89.4 | 84.9293 | 84.9293 | 4.4707 | 182.7 | 185.1001 | 0 | 182.7 | 182.2 | 185.1001 | 184.7203 | -2.5203 | 184 | 185.1001 | 92.3601 | 91.6399 | 87.7 | 88.9621 | 88.9621 | -1.262 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 38.3 | 40.784 | 40.784 | -2.484 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 12 | 15.8309 | 15.8309 | -3.8309 | 99.7 | 108.3335 | 143.2731 | -43.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 47.4399 | 47.4399 | -11.9399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 176.7 | 171.3473 | 171.3473 | 5.3527 | 174.3 | 171.3473 | 171.3473 | 2.9527 | 200 |  |  | 200 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 |  | 36 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 128.7 | 128.0729 | 113.699 | 15.001 | 89.8 | 96.6451 | 97.2503 | -7.4503 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 71.9 | 72.723 | 72.3739 | -0.47388 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.7739 | 149.7739 | -4.2739 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.312 | -0.312 | 58.1 | 116.5 | 106.419 | -48.319 | 4.7 |  | 1.794 | 2.906 | 15.2 | 15.457 | 15.457 | -0.257 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 14.1 | 14.5631 | 14.5631 | -0.46311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 3.7673 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.2 |  | 0.033 | 0.167 | 0 |  | 1.373 | -1.373 | 14.9 | 24.465 | 24.465 | -9.565 | 56.9 | 82.6 | 71.132 | -14.232 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | -0.25 | 10.4 | 10.9732 | 10.9732 | -0.57321 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.1 | 14 | 17.4757 | -4.3757 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 10.7 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 28.8 | 26.471 | 26.471 | 2.329 | 47.8 | 57.1 | 62.648 | -14.848 |  |  | 0.02 | -0.02 | 106.2 | 72 | 72.571 | 33.629 | 104.7 | 84.4 | 78.015 | 26.685 | 13.3 | 10.744 | 10.744 | 2.556 | 13 | 9.857 | 9.857 | 3.143 | 12.9 | 15.534 | 15.534 | -2.634 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 8.7 |  |  | 8.7 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | -0.9 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 12.1 | 12.734 | 12.734 | -0.634 | 22.2 |  | 34.946 | -12.746 | 1.7 |  | 3.606 | -1.906 | 6.6 |  | 1.584 | 5.016 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.7 | 125 | 121 | 0.7 | 135.9 | 137.1 | 137 | -1.1 | 8 |  | 1.765 | 6.235 | 1.9 |  | 0.105 | 1.795 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 | 43.3 | 49.6364 | 42 | 1.3 | 27.1 | 15.3636 | 13 | 14.1 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.85 | 7.85 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 17:30 | 137.3 | 131.0709 | 105.3056 | 31.9944 | 594.5 | 594.1713 | 643.6581 | -49.1581 | 201.6 | 193.2945 | 209.3934 | -7.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 35.3794 | 76.7982 | -6.8982 | 104.5 | 105.5098 | 107.8851 | -3.3851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.8 | 196.4245 | 196.4245 | -18.6245 | 185.2 | 196.4245 | 196.4245 | -11.2245 | 185.8 | 196.4245 | 196.4245 | -10.6245 | 277.6 | 294.6367 | 294.6367 | -17.0367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 537.5 | 468.5364 | 565.5397 | -28.0397 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 156.2498 | 156.2498 | 4.6502 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 118.5 | 96.7318 | 81.7089 | 36.7911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 82.3934 | 77.716 | 11.884 | 149.6 | 150.0708 | 167.0136 | -17.4136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 171.6401 | 288.6598 | -61.1598 | 53.1 | 55.276 | 55.276 | -2.176 | 79.7 | 112.0103 | 126.3708 | -46.6708 | 34.3 | 32.0418 | 32.0418 | 2.2582 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 84 | 84.9293 | 84.9293 | -0.92927 | 180.7 | 185.1001 | 0 | 180.7 | 181.3 | 185.1001 | 184.7203 | -3.4203 | 180.7 | 185.1001 | 92.3601 | 88.3399 | 87.3 | 88.9621 | 88.9621 | -1.6621 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 37.2 | 40.784 | 40.784 | -3.584 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 11.8 | 15.8309 | 15.8309 | -4.0309 | 39.6 | 99.0369 | 143.2731 | -103.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 47.4399 | 47.4398 | -12.4398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.3845 | 88.3845 | -1.8845 | 176.5 | 171.3473 | 171.3473 | 5.1527 | 174.4 | 171.3473 | 171.3473 | 3.0527 | 200 |  |  | 200 | 174.7 | 171.3473 | 171.3473 | 3.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 |  | 36 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 124.3 | 130.6419 | 113.699 | 10.601 | 86.4 | 90.2852 | 87.6387 | -1.2387 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 71.8 | 70.933 | 72.3739 | -0.57388 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 76.5 | 118.8 | 108.109 | -31.609 | 0 |  | 0.012 | -0.012 | 13.5 | 15.012 | 15.012 | -1.512 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 14.5631 | 14.5631 | -0.36311 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.5 | 2.9752 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.1 | 24.792 | 24.792 | -6.692 | 55.5 | 83.3 | 71.519 | -16.019 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | -0.25 | 10.4 | 10.9732 | 10.9732 | -0.57321 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.1 | 14 | 17.4757 | -4.3757 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 7.4 | 9 | 9 | -1.6 | 10 | 12.6214 | 12.6214 | -2.6214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 27.9 | 25.345 | 25.345 | 2.555 | 47.7 | 56.4 | 62.016 | -14.316 |  |  | 0 | 0 | 99.5 | 71.6 | 73.077 | 26.423 | 107 | 84.7 | 79.078 | 27.922 | 12.1 | 10.781 | 10.781 | 1.319 | 13.2 | 9.575 | 9.575 | 3.625 | 13 | 15.534 | 15.534 | -2.534 | 4 | 5 | 5 | -1 | 8.7 |  |  | 8.7 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | -0.9 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 9.8 | 12.085 | 12.085 | -2.285 | 0 |  | 1.264 | -1.264 | 0 |  | 0.042 | -0.042 | 0 |  | 0.003 | -0.003 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.2 | 124.8 | 122 | -0.8 | 124.8 | 135.4 | 138 | -13.2 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 42.7 | 49.6364 | 42 | 0.7 | 24.3 | 15.3636 | 13 | 11.3 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.85 | 7.85 | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 18:00 | 132.3 | 136.7764 | 125.0707 | 7.2294 | 616.5 | 594.1713 | 643.6581 | -27.1581 | 206.5 | 193.2945 | 209.3934 | -2.8934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 48.0012 | 76.7982 | -7.1982 | 105.1 | 121.6407 | 162.1147 | -57.0147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.4 | 196.4245 | 196.4245 | -19.0245 | 176.6 | 196.4245 | 196.4245 | -19.8245 | 177.2 | 196.4245 | 196.4245 | -19.2245 | 261.8 | 294.6367 | 294.6367 | -32.8367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.2 | 495.2842 | 565.5398 | -14.3398 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 | 156.2498 | 156.2498 | -0.14979 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 120 | 102.7211 | 88.7547 | 31.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 85.1972 | 83.7954 | 4.9046 | 150 | 148.7813 | 167.0136 | -17.0136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 159.4554 | 312.2499 | -84.5499 | 51.6 | 55.276 | 55.276 | -3.676 | 113.9 | 120.426 | 126.3708 | -12.4708 | 32 | 32.0418 | 32.0418 | -0.04182 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.7 | 84.9293 | 84.9293 | 2.7707 | 177.9 | 185.1001 | 0 | 177.9 | 179.8 | 185.1001 | 184.7203 | -4.9203 | 182.4 | 185.1001 | 92.3601 | 90.0399 | 85.7 | 88.9621 | 88.9621 | -3.262 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 38.1 | 40.784 | 40.784 | -2.684 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 11.6 | 15.8309 | 15.8309 | -4.2309 | 71.7 | 129.7815 | 143.2731 | -71.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.7 | 47.4399 | 47.4399 | -12.7399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.3845 | 88.3845 | -2.1845 | 177 | 171.3473 | 171.3473 | 5.6527 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 | 200 |  |  | 200 | 174.9 | 171.3473 | 171.3473 | 3.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 |  | 36 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 95.7 | 131.9314 | 113.699 | -17.999 | 89.7 | 102.2125 | 92.4445 | -2.7445 | 61.2 | 67.134 | 67.134 | -5.934 | 69.5 | 78.129 | 72.3739 | -2.8739 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 147 | 149.7739 | 149.7739 | -2.7739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 77.3 | 120.9 | 109.654 | -32.354 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 14.444 | 14.444 | -1.344 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 14.5631 | 14.5631 | -0.36311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 3.7964 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 25.241 | 25.241 | -2.241 | 65.9 | 84.1 | 72.438 | -6.538 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.85 | 2.85 | -0.35 | 10.4 | 10.9732 | 10.9732 | -0.57321 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.8 | 14 | 17.4757 | -4.6757 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 10.2 | 12.6214 | 12.6214 | -2.4214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 27.3 | 23.872 | 23.872 | 3.428 | 44.7 | 55.8 | 61.868 | -17.168 |  |  | 0 | 0 | 92.2 | 71.7 | 73.427 | 18.773 | 106.3 | 84.6 | 80.263 | 26.037 | 12.4 | 10.874 | 10.874 | 1.526 | 9.2 | 9.161 | 9.161 | 0.039 | 13 | 15.534 | 15.534 | -2.534 | 4 | 5 | 5 | -1 | 8.5 |  |  | 8.5 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | -0.9 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 7 | 11.358 | 11.358 | -4.358 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.3 | 124.5 | 121 | 0.3 | 129 | 133.7 | 137 | -8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 | 42.8 | 49.6364 | 42 | 0.8 | 28.9 | 15.3636 | 13 | 15.9 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.85 | 7.85 | -0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 18:30 | 139.1 | 146 | 143.4596 | -4.3596 | 651.3 | 594.1713 | 643.6581 | 7.6419 | 216.2 | 193.2945 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 76.7982 | 76.7982 | -6.3982 | 110.4 | 161.7965 | 220 | -109.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 196.4245 | 196.4245 | -30.6245 | 166.2 | 196.4245 | 196.4245 | -30.2245 | 166.5 | 196.4245 | 196.4245 | -29.9245 | 259.5 | 294.6367 | 294.6367 | -35.1367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.7 | 532.6251 | 565.5398 | -6.8398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 156.2498 | 156.2498 | -0.44979 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.7822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 121.5 | 122.4878 | 130.8997 | -9.3997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 87.9826 | 88.6529 | 2.0471 | 165 | 160.9356 | 220.4807 | -55.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152 | 183.2148 | 374.2849 | -222.285 | 52.9 | 55.276 | 55.276 | -2.376 | 118.6 | 126.3707 | 126.3707 | -7.7707 | 34 | 32.0418 | 32.0418 | 1.9582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 87.9 | 84.9293 | 84.9293 | 2.9707 | 183.4 | 185.1001 | 0 | 183.4 | 184.3 | 185.1001 | 184.7203 | -0.42028 | 184.1 | 185.1001 | 92.3601 | 91.7399 | 87.6 | 88.9621 | 88.9621 | -1.362 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 37.9 | 40.784 | 40.784 | -2.884 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 12.1 | 15.8309 | 15.8309 | -3.7309 | 47.7 | 104.5663 | 89.0097 | -41.3097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 47.4399 | 47.4399 | -11.7399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.3845 | 88.3845 | -1.2845 | 177.5 | 171.3473 | 171.3473 | 6.1527 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 | 200 |  |  | 200 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 |  | 36 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 156.1 | 155.2205 | 113.699 | 42.401 | 108.9 | 108.13 | 92.4445 | 16.4555 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 69.1 | 78.568 | 72.3739 | -3.2739 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 83.9 | 122.5 | 111.261 | -27.361 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 14.291 | 14.291 | -4.991 | 0 |  | 0 | 0 | 14.1 | 14.5631 | 14.5631 | -0.46311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.3 | 25.81 | 25.81 | 0.49 | 73.1 | 84.8 | 73.89 | -0.79 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | -0.25 | 10.4 | 10.9732 | 10.9732 | -0.57321 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.2 | 14 | 17.4757 | -5.2757 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 7.1 | 9 | 9 | -1.9 | 10.9 | 12.6214 | 12.6214 | -1.7214 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 26.4 | 22.323 | 22.323 | 4.077 | 41.6 | 55.6 | 61.98 | -20.38 |  |  | 0 | 0 | 97.7 | 73.4 | 73.801 | 23.899 | 105.3 | 83.6 | 81.501 | 23.799 | 14.5 | 10.814 | 10.814 | 3.686 | 12 | 8.793 | 8.793 | 3.207 | 13 | 15.534 | 15.534 | -2.534 | 4 | 5 | 5 | -1 | 8.5 |  |  | 8.5 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | -0.9 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 6 | 11.015 | 11.015 | -5.015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.2 | 123.9 | 121 | -0.8 | 128.6 | 132.4 | 136 | -7.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 | 40.8 | 49.6364 | 42 | -1.2 | 26.6 | 15.3636 | 13 | 13.6 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.85 | 7.85 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 19:00 | 137.9 | 146 | 146 | -8.1 | 647.8 | 594.1713 | 643.6581 | 4.1419 | 216.3 | 193.2945 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 76.7982 | 76.7982 | -6.6982 | 206 | 180.1769 | 220 | -14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173 | 196.4245 | 196.4245 | -23.4245 | 172.8 | 196.4245 | 196.4245 | -23.6245 | 173 | 196.4245 | 196.4245 | -23.4245 | 258.4 | 294.6367 | 294.6367 | -36.2367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.8 | 540.7754 | 565.5398 | -9.7398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.2 | 156.2498 | 156.2498 | -0.04979 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22 |  |  | 22 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 120.7 | 124.6343 | 142.1451 | -21.4451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 87.6274 | 89.3654 | 0.83456 | 185.3 | 220.4807 | 220.4807 | -35.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.5 | 188.9056 | 394.3265 | -242.8265 | 51.5 | 55.276 | 55.276 | -3.776 | 118 | 126.3707 | 126.3707 | -8.3707 | 33.1 | 32.0418 | 32.0418 | 1.0582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 86.4 | 84.9293 | 84.9293 | 1.4707 | 182 | 185.1001 | 0 | 182 | 183.1 | 185.1001 | 184.7203 | -1.6203 | 183.3 | 185.1001 | 92.3601 | 90.9399 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 22.4 | 34.478 | 34.478 | -12.078 | 36.6 | 40.784 | 40.784 | -4.184 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 12 | 15.8309 | 15.8309 | -3.8309 | 53 | 89.0097 | 89.0097 | -36.0097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 47.4399 | 47.4399 | -12.0399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.3845 | 88.3845 | -1.6845 | 177.2 | 171.3473 | 171.3473 | 5.8527 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 | 151.8 |  |  | 151.8 | 175 | 171.3473 | 171.3473 | 3.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 |  | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 113 | 113.699 | 113.699 | -0.69903 | 98.7 | 112.9358 | 95.1423 | 3.5577 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 68.9 | 78.568 | 72.3739 | -3.4739 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.2 | 123.9 | 112.888 | -22.688 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 14.277 | 14.277 | -7.377 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 14.5631 | 14.5631 | -0.56311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.4 | 26.283 | 26.283 | 2.117 | 79.9 | 85.2 | 75.004 | 4.896 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | -0.25 | 10.4 | 10.9732 | 10.9732 | -0.57321 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.2 | 14 | 17.4757 | -5.2757 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 7 | 9 | 9 | -2 | 10.6 | 12.6214 | 12.6214 | -2.0214 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 24.8 | 20.748 | 20.748 | 4.052 | 44.8 | 54.4 | 62.178 | -17.378 |  |  | 0 | 0 | 102.9 | 75 | 74.183 | 28.717 | 112.8 | 83 | 82.758 | 30.042 | 11.8 | 10.702 | 10.702 | 1.098 | 11.1 | 8.44 | 8.44 | 2.66 | 13 | 15.534 | 15.534 | -2.534 | 4 | 5 | 5 | -1 | 8.5 |  |  | 8.5 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | -0.9 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 4.2 | 10.8 | 10.8 | -6.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122 | 123 | 120 | 2 | 132.9 | 131.1 | 135 | -2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 43.8 | 49.6364 | 42 | 1.8 | 33.1 | 15.3636 | 13 | 20.1 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 8 | 7.85 | 7.85 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 19:30 | 139.1 | 146 | 146 | -6.8999 | 650.2 | 594.1713 | 643.6581 | 6.5419 | 219.4 | 193.2945 | 209.3934 | 10.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 76.7982 | 76.7982 | -6.2982 | 198.3 | 180.282 | 220 | -21.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.4245 | 196.4245 | -8.7245 | 200.5 | 196.4245 | 196.4245 | 4.0755 | 201 | 196.4245 | 196.4245 | 4.5755 | 275.7 | 294.6367 | 294.6367 | -18.9367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 504 | 550.2652 | 565.5398 | -61.5398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.5 | 156.2498 | 156.2498 | 1.2502 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22 |  |  | 22 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 121 | 124.4715 | 140.9036 | -19.9036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 85.9065 | 87.4611 | 23.1389 | 168.6 | 165.1378 | 220.4807 | -51.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.9 | 189.9614 | 396.1914 | -243.2914 | 50 | 55.276 | 55.276 | -5.276 | 126.1 | 126.3707 | 151.169 | -25.069 | 33.4 | 32.0418 | 32.0418 | 1.3582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 84.5 | 84.9293 | 84.9293 | -0.42927 | 182.8 | 185.1001 | 0 | 182.8 | 184 | 185.1001 | 184.7203 | -0.72028 | 183.1 | 185.1001 | 92.3601 | 90.7399 | 87.9 | 88.9621 | 88.9621 | -1.062 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.9 | 34.478 | 34.478 | 0.42196 | 37.2 | 40.784 | 40.784 | -3.584 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 28.2 | 15.8309 | 15.8309 | 12.3691 | 76.6 | 112.0146 | 79.301 | -2.701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 47.4399 | 47.4399 | 0.76014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.3845 | 88.3845 | -1.3845 | 176.9 | 171.3473 | 171.3473 | 5.5527 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 | 64.1 |  |  | 64.1 | 175.4 | 171.3473 | 171.3473 | 4.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 |  | 36 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 155.1 | 155.2205 | 113.699 | 41.401 | 108.6 | 107.7514 | 94.5525 | 14.0475 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 69.8 | 78.568 | 72.3739 | -2.5739 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.6 | 124.4 | 113.829 | -19.229 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 13.905 | 13.905 | -5.305 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 14.5631 | 14.5631 | -0.56311 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.8 | 26.659 | 26.659 | 4.141 | 81 | 85.3 | 75.779 | 5.221 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.85 | 2.85 | -0.25 | 10.8 | 10.9732 | 10.9732 | -0.17321 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.2 | 14 | 17.4757 | -5.2757 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 6.8 | 9 | 9 | -2.2 | 10.7 | 12.6214 | 12.6214 | -1.9214 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 22.9 | 19.388 | 19.388 | 3.512 | 42.3 | 50.1 | 58.506 | -16.206 |  |  | 0 | 0 | 104.8 | 75.7 | 73.908 | 30.892 | 111.4 | 83.5 | 82.245 | 29.155 | 15.1 | 10.703 | 10.703 | 4.397 | 13.8 | 8.268 | 8.268 | 5.532 | 12.9 | 15.534 | 15.534 | -2.634 | 4 | 5 | 5 | -1 | 8.8 |  |  | 8.8 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | -0.9 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 4.7 | 10.058 | 10.058 | -5.358 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.4 | 121.1 | 119 | -3.6 | 121.5 | 129.8 | 134 | -12.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 43.5 | 49.6364 | 42 | 1.5 | 33.6 | 15.3636 | 13 | 20.6 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.85 | 7.85 | -0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 20:00 | 139.5 | 146 | 146 | -6.5 | 649.7 | 594.1713 | 643.6581 | 6.0419 | 149.4 | 193.2945 | 209.3934 | -59.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 76.7982 | 76.7984 | -6.5984 | 193.9 | 181.4316 | 220 | -26.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.4245 | 196.4245 | -9.2245 | 206.1 | 196.4245 | 196.4245 | 9.6755 | 206.2 | 196.4245 | 196.4245 | 9.7755 | 282.9 | 294.6367 | 294.6367 | -11.7367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555 | 559.8006 | 565.5398 | -10.5398 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157 | 156.2498 | 156.2498 | 0.75021 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 121 | 126.227 | 142.3058 | -21.3058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 86.1451 | 90.7422 | 19.5578 | 221.1 | 220.4807 | 157.3049 | 63.7951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.8 | 190.8241 | 405.6204 | -253.8204 | 50 | 55.276 | 55.276 | -5.276 | 135.3 | 126.3707 | 151.166 | -15.866 | 32.2 | 32.0418 | 32.0418 | 0.15818 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 82.9 | 84.9293 | 84.9293 | -2.0293 | 182.2 | 185.1001 | 0 | 182.2 | 183.5 | 185.1001 | 184.7203 | -1.2203 | 183.7 | 185.1001 | 92.3601 | 91.3399 | 87.8 | 88.9621 | 88.9621 | -1.1621 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.7 | 34.478 | 34.478 | 0.22196 | 36.4 | 40.784 | 40.784 | -4.384 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 28.6 | 15.8309 | 15.8309 | 12.7691 | 82 | 99.4132 | 143.2731 | -61.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.4399 | 47.4399 | 0.56014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 177.3 | 171.3473 | 171.3473 | 5.9527 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 171.3473 | 171.3473 | 2.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 |  | 36 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0877 | 151 | 114.946 | 113.699 | 37.301 | 104.9 | 108.5086 | 92.4445 | 12.4555 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 70.9 | 78.568 | 72.3739 | -1.4739 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.7 | 124.8 | 114.54 | -21.84 | 0 |  | 0 | 0 | 7.5 | 13.415 | 13.415 | -5.915 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 14.5631 | 14.5631 | -0.56311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.6 | 27.03 | 27.03 | 2.57 | 83.5 | 85.1 | 76.417 | 7.083 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.85 | 2.85 | -0.35 | 13.6 | 10.9732 | 10.9732 | 2.6268 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.3 | 14 | 17.4757 | -5.1757 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 6.3 | 9 | 9 | -2.7 | 10.3 | 12.6214 | 12.6214 | -2.3214 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 16.4 | 18.1 | 18.1 | -1.7 | 32.2 | 45.9 | 53.543 | -21.343 |  |  | 0 | 0 | 92.6 | 76.1 | 73.414 | 19.186 | 104.2 | 84.5 | 81.143 | 23.057 | 12.1 | 10.742 | 10.742 | 1.358 | 11.1 | 8.157 | 8.157 | 2.943 | 12.7 | 15.534 | 15.534 | -2.834 | 4 | 5 | 5 | -1 | 8.8 |  |  | 8.8 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | -0.9 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 2.6 | 9.14 | 9.14 | -6.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.1 | 118.7 | 119 | -3.9 | 118.4 | 127.4 | 133 | -14.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 | 43.3 | 49.6364 | 42 | 1.3 | 33.7 | 15.3636 | 13 | 20.7 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8 | 7.85 | 7.85 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 20:30 | 136.8 | 146 | 146 | -9.2 | 647.7 | 594.1713 | 643.6581 | 4.0419 | 148.7 | 193.2945 | 209.3934 | -60.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 76.7982 | 76.7982 | -7.1982 | 189.8 | 177.7731 | 220 | -30.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.4245 | 196.4245 | -9.5245 | 207.1 | 196.4245 | 196.4245 | 10.6755 | 207.4 | 196.4245 | 196.4245 | 10.9755 | 281.5 | 294.6367 | 294.6367 | -13.1367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.3 | 551.7577 | 565.5398 | -9.2398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156 | 156.2498 | 156.2498 | -0.24979 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 120.3 | 127.2054 | 142.3058 | -22.0058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 87.9081 | 89.6264 | 20.6736 | 186.2 | 164.7912 | 220.4807 | -34.2807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.1 | 190.8969 | 398.617 | -246.517 | 51.7 | 55.276 | 55.276 | -3.576 | 128.6 | 126.3707 | 151.173 | -22.573 | 32.7 | 32.0418 | 32.0418 | 0.65818 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 83.2 | 84.9293 | 84.9293 | -1.7293 | 183.1 | 185.1001 | 0 | 183.1 | 182.3 | 185.1001 | 184.7203 | -2.4203 | 183.3 | 185.1001 | 92.3601 | 90.9399 | 87.6 | 88.9621 | 88.9621 | -1.362 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 36 | 40.784 | 40.784 | -4.784 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 27.6 | 15.8309 | 15.8309 | 11.7691 | 78.3 | 112.3612 | 79.301 | -1.001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.4399 | 47.4399 | 0.56014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 177.7 | 171.3473 | 171.3473 | 6.3527 | 175.5 | 171.3473 | 171.3473 | 4.1527 | 0 |  |  | 0 | 175 | 171.3473 | 171.3473 | 3.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 |  | 36 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 156.4 | 155.2205 | 113.699 | 42.701 | 101.1 | 108.13 | 92.4445 | 8.6555 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 72 | 78.568 | 72.3739 | -0.37388 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96.7 | 125.1 | 115.459 | -18.759 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 13.185 | 13.185 | -2.685 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 14.5631 | 14.5631 | -0.66311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.9 | 27.395 | 27.395 | 4.505 | 82.3 | 84.8 | 76.92 | 5.38 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.85 | 2.85 | -0.45 | 13.5 | 10.9732 | 10.9732 | 2.5268 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.3 | 14 | 17.4757 | -5.1757 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 6.2 | 9 | 9 | -2.8 | 10.1 | 12.6214 | 12.6214 | -2.5214 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 13 | 16.801 | 16.801 | -3.801 | 24.1 | 41.8 | 48.723 | -24.623 |  |  | 0 | 0 | 106.2 | 78.7 | 73.022 | 33.178 | 111.7 | 86.9 | 80.276 | 31.424 | 14.4 | 10.978 | 10.978 | 3.422 | 12.2 | 8.241 | 8.241 | 3.959 | 12.7 | 15.534 | 15.534 | -2.834 | 4 | 5 | 5 | -1 | 8.8 |  |  | 8.8 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | -0.9 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 3.4 | 8.805 | 8.805 | -5.405 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.1 | 115 | 117 | 2.1 | 128.2 | 122.1 | 131 | -2.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 42.6 | 49.6364 | 42 | 0.6 | 33.6 | 15.3636 | 13 | 20.6 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.85 | 7.85 | -0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 21:00 | 138.1 | 143.2998 | 136.1288 | 1.9712 | 646.9 | 594.1713 | 643.6581 | 3.2419 | 149 | 193.2945 | 209.3934 | -60.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 76.7982 | 76.7982 | -6.3982 | 187.5 | 165.4249 | 220 | -32.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.4245 | 196.4245 | -9.2245 | 204.2 | 196.4245 | 196.4245 | 7.7755 | 204.2 | 196.4245 | 196.4245 | 7.7755 | 280.3 | 294.6367 | 294.6367 | -14.3367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.6 | 500.5069 | 565.5398 | -10.9398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.9 | 156.2498 | 156.2498 | -1.3498 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 120.4 | 117.3515 | 114.7319 | 5.6681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 84.828 | 84.4982 | 25.6018 | 214.7 | 220.4807 | 220.4807 | -5.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 179.7085 | 357.1058 | -204.8058 | 50.6 | 55.276 | 55.276 | -4.676 | 124.6 | 126.0966 | 126.3707 | -1.7707 | 33 | 32.0418 | 32.0418 | 0.95818 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 84.5 | 84.9293 | 84.9293 | -0.42927 | 182.4 | 185.1001 | 0 | 182.4 | 183.3 | 185.1001 | 184.7203 | -1.4203 | 183.4 | 185.1001 | 92.3601 | 91.0399 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 2.1 | 2.4873 | 9.852 | -7.752 | 29.1 | 34.478 | 34.478 | -5.378 | 36.1 | 40.784 | 40.784 | -4.684 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 26.7 | 15.8309 | 15.8309 | 10.8691 | 77.9 | 100.4997 | 100.6602 | -22.7602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 47.4399 | 47.4399 | 0.56014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.1814 | 48.1814 | -0.08145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 177.6 | 171.3473 | 171.3473 | 6.2527 | 175.6 | 171.3473 | 171.3473 | 4.2527 | 0 |  |  | 0 | 175.9 | 171.3473 | 171.3473 | 4.5527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 |  | 36 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 90.6 | 113.8595 | 113.699 | -23.099 | 92.8 | 105.1166 | 87.6388 | 5.1612 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 71.8 | 77.9742 | 72.3739 | -0.57388 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 147.4 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.3 | 125.2 | 116.447 | -17.147 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 13.042 | 13.042 | -3.642 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 14.5631 | 14.5631 | -0.66311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 27.724 | 27.724 | 4.076 | 82.7 | 84.6 | 77.551 | 5.149 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.85 | 2.85 | -0.45 | 13.6 | 10.9732 | 10.9732 | 2.6268 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.4 | 14 | 17.4757 | -5.0757 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 6.2 | 9 | 9 | -2.8 | 10.1 | 12.6214 | 12.6214 | -2.5214 | 16.8 | 17.4757 | 17.4757 | -0.67573 | 12.9 | 15.5 | 15.5 | -2.6 | 19 | 38.1 | 43.951 | -24.951 |  |  | 0 | 0 | 109.1 | 80.8 | 72.664 | 36.436 | 109.1 | 88.5 | 79.488 | 29.612 | 14.2 | 11.28 | 11.28 | 2.92 | 13 | 8.391 | 8.391 | 4.609 | 12.7 | 15.534 | 15.534 | -2.834 | 4 | 5 | 5 | -1 | 8.8 |  |  | 8.8 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | -0.9 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 3.6 | 8.664 | 8.664 | -5.064 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.3 | 111.5 | 115 | -9.7 | 128.9 | 117.9 | 129 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 43.7 | 49.6364 | 42 | 1.7 | 33.8 | 15.3636 | 13 | 20.8 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.85 | 7.85 | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 21:30 | 137.2 | 140.611 | 135.2093 | 1.9907 | 646.3 | 594.1713 | 643.6581 | 2.6419 | 148.6 | 193.2945 | 209.3934 | -60.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 76.7982 | 76.7982 | -6.5982 | 188.3 | 182.3442 | 220 | -31.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.4245 | 196.4245 | -9.1245 | 201.3 | 196.4245 | 196.4245 | 4.8755 | 209.2 | 196.4245 | 196.4245 | 12.7755 | 283.4 | 294.6367 | 294.6367 | -11.2367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.7 | 507.4269 | 565.5398 | -10.8398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.8 | 156.2498 | 156.2498 | -3.4498 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 120.5 | 113.64 | 115.5016 | 4.9984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 83.0326 | 83.1315 | 26.7685 | 189.3 | 164.8412 | 166.2317 | 23.0683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.8 | 182.5872 | 368.2561 | -217.4561 | 50.3 | 55.276 | 55.276 | -4.976 | 136.7 | 126.3707 | 151.168 | -14.468 | 32.9 | 32.0418 | 32.0418 | 0.85818 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 82.7 | 84.9293 | 84.9293 | -2.2293 | 180.4 | 185.1001 | 0 | 180.4 | 181.5 | 185.1001 | 184.7203 | -3.2203 | 183.3 | 185.1001 | 92.3601 | 90.9399 | 87.3 | 88.9621 | 88.9621 | -1.6621 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 35.8 | 40.784 | 40.784 | -4.984 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 28.2 | 15.8309 | 15.8309 | 12.3691 | 93.9 | 120.9053 | 130.5684 | -36.6684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.4399 | 47.4399 | 0.26014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 | 48.1814 | -0.18145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.3845 | 88.3845 | -1.9845 | 176.9 | 171.3473 | 171.3473 | 5.5527 | 174.8 | 171.3473 | 171.3473 | 3.4527 | 0 |  |  | 0 | 174.2 | 171.3473 | 171.3473 | 2.8527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 170 | 146.1118 | 113.699 | 56.301 | 103.8 | 109.6398 | 97.2503 | 6.5497 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 74.7 | 78.568 | 72.3739 | 2.3261 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1739 | 146.9 | 149.7739 | 149.7739 | -2.8739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.2 | 124.7 | 117.159 | -30.959 | 0 |  | 0 | 0 | 10.3 | 13.138 | 13.138 | -2.838 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 14.5631 | 14.5631 | -0.66311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 28.016 | 28.016 | 2.984 | 81.9 | 84.5 | 78.31 | 3.59 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.85 | 2.85 | -0.45 | 13.6 | 10.9732 | 10.9732 | 2.6268 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.1 | 14 | 17.4757 | -5.3757 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 6.3 | 9 | 9 | -2.7 | 9 | 12.6214 | 12.6214 | -3.6214 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 14.5 | 14.642 | 14.642 | -0.142 | 19.6 | 35.2 | 40.794 | -21.194 |  |  | 0 | 0 | 92.6 | 81.4 | 72.671 | 19.929 | 104.9 | 87.9 | 79.353 | 25.547 | 14.4 | 11.217 | 11.217 | 3.183 | 11.8 | 8.352 | 8.352 | 3.448 | 12.7 | 15.534 | 15.534 | -2.834 | 4 | 5 | 5 | -1 | 8.8 |  |  | 8.8 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | -1.2 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | -1 | 4.6 | 8.784 | 8.784 | -4.184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.3 | 108.2 | 113 | -3.7 | 128.7 | 117.1 | 127 | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 | 43.6 | 49.6364 | 42 | 1.6 | 33.8 | 15.3636 | 13 | 20.8 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.85 | 7.85 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 22:00 | 137.5 | 132.9418 | 120.3302 | 17.1698 | 647.3 | 594.1713 | 643.6581 | 3.6419 | 148.7 | 193.2945 | 209.3934 | -60.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 76.7982 | 76.7982 | -6.9982 | 187.8 | 157.808 | 212.9805 | -25.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.4245 | 196.4245 | -8.9245 | 204 | 196.4245 | 196.4245 | 7.5755 | 210.2 | 196.4245 | 196.4245 | 13.7755 | 286 | 294.6367 | 294.6367 | -8.6367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.8 | 492.7804 | 565.5398 | -7.7398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.2 | 156.2498 | 156.2498 | -4.0498 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 120.9 | 98.1141 | 81.8805 | 39.0195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 79.2201 | 77.6073 | -5.7073 | 220.6 | 220.4807 | 220.4807 | 0.11926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.1 | 170.9259 | 327.7686 | -174.6686 | 52 | 55.276 | 55.276 | -3.276 | 129 | 114.273 | 151.165 | -22.165 | 32.9 | 32.0418 | 32.0418 | 0.85818 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 83.2 | 84.9293 | 84.9293 | -1.7293 | 180.8 | 185.1001 | 0 | 180.8 | 182.2 | 185.1001 | 184.7203 | -2.5203 | 183.8 | 185.1001 | 92.3601 | 91.4399 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 35.9 | 40.784 | 40.784 | -4.884 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 27.8 | 15.8309 | 15.8309 | 11.9691 | 72.6 | 93.7725 | 79.301 | -6.701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.4399 | 47.4399 | 0.46014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.1814 | 48.1814 | -0.28145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.3845 | 88.3845 | -1.5845 | 178.2 | 171.3473 | 171.3473 | 6.8527 | 176 | 171.3473 | 171.3473 | 4.6527 | 0 |  |  | 0 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 145 | 120.5867 | 113.699 | 31.301 | 100.8 | 99.3578 | 92.4445 | 8.3555 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 75.9 | 75.1039 | 72.3739 | 3.5261 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 84.1 | 124.4 | 117.778 | -33.678 | 0 |  | 0 | 0 | 11.9 | 13.313 | 13.313 | -1.413 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 14.5631 | 14.5631 | -0.76311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.6 | 28.16 | 28.16 | 1.44 | 78.6 | 84.4 | 78.837 | -0.237 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.85 | 2.85 | -0.45 | 13.5 | 10.9732 | 10.9732 | 2.5268 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.1 | 14 | 17.4757 | -5.3757 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.4 | 9 | 9 | -2.6 | 8.7 | 12.6214 | 12.6214 | -3.9214 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 17 | 13.932 | 13.932 | 3.068 | 22.1 | 32.3 | 38.175 | -16.075 |  |  | 0 | 0 | 92 | 82.1 | 72.799 | 19.201 | 100.6 | 87.3 | 79.437 | 21.163 | 11.3 | 11.033 | 11.033 | 0.267 | 8.7 | 8.249 | 8.249 | 0.451 | 12.6 | 15.534 | 15.534 | -2.934 | 4 | 5 | 5 | -1 | 8.8 |  |  | 8.8 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | -1.2 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | -1 | 6.7 | 8.989 | 8.989 | -2.289 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.7 | 104.9 | 112 | -1.3 | 126.4 | 116.9 | 126 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 44 | 49.6364 | 42 | 2 | 33.9 | 15.3636 | 13 | 20.9 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.85 | 7.85 | -0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 22:30 | 137.2 | 130.6673 | 117.045 | 20.155 | 647.4 | 594.1713 | 643.6581 | 3.7419 | 148.8 | 193.2945 | 209.3934 | -60.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 74.2623 | 76.7982 | -6.8982 | 136 | 145.566 | 195.1465 | -59.1465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.4245 | 196.4245 | -8.7245 | 204.4 | 196.4245 | 196.4245 | 7.9755 | 204.6 | 196.4245 | 196.4245 | 8.1755 | 286.6 | 294.6367 | 294.6367 | -8.0367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.6 | 484.1437 | 565.5398 | -8.9398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.9 | 156.2498 | 156.2498 | -2.3498 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15.1 | 14.9194 | 14.9194 | 0.18058 | 120.4 | 92.6355 | 73.8945 | 46.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 77.2489 | 75.4008 | -3.1008 | 220.9 | 220.4807 | 220.4807 | 0.41926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.5 | 167.2576 | 319.7158 | -166.2158 | 52 | 55.276 | 55.276 | -3.276 | 125.9 | 112.0103 | 126.3707 | -0.47074 | 33.3 | 32.0418 | 32.0418 | 1.2582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 84.1 | 84.9293 | 84.9293 | -0.82927 | 183.2 | 185.1001 | 0 | 183.2 | 182.8 | 185.1001 | 184.7203 | -1.9203 | 183.6 | 185.1001 | 92.3601 | 91.2399 | 87.4 | 88.9621 | 88.9621 | -1.562 | 7.8 | 9.09 | 9.09 | -1.29 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 36.5 | 40.784 | 40.784 | -4.284 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 27.9 | 15.8309 | 15.8309 | 12.0691 | 94.6 | 79.8218 | 83.1844 | 11.4156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 47.4399 | 47.4399 | 0.66014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 | 48.1814 | -0.18145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.3845 | 88.3845 | -1.4845 | 178.4 | 171.3473 | 171.3473 | 7.0527 | 176.2 | 171.3473 | 171.3473 | 4.8527 | 0 |  |  | 0 | 174.4 | 171.3473 | 171.3473 | 3.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 135.1 | 115.4306 | 113.699 | 21.401 | 97.6 | 96.8249 | 92.4445 | 5.1555 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 76 | 74.1037 | 72.3739 | 3.6261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 147.5 | 149.7739 | 149.7739 | -2.2739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.9 | 124.6 | 118.243 | -26.343 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 13.594 | 13.594 | -2.194 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 14.5631 | 14.5631 | -0.66311 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.505 | 5.67 | -0.17 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.5 | 28.155 | 28.155 | 2.345 | 79.9 | 84.3 | 79.13 | 0.77 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.85 | 2.85 | -0.45 | 13.5 | 10.9732 | 10.9732 | 2.5268 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.1 | 14 | 17.4757 | -5.3757 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.3 | 9 | 9 | -2.7 | 8.4 | 12.6214 | 12.6214 | -4.2214 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 21.5 | 13.402 | 13.402 | 8.098 | 21.9 | 29.3 | 34.574 | -12.674 |  |  | 0 | 0 | 101.2 | 83.1 | 73.301 | 27.899 | 103.7 | 86.7 | 78.664 | 25.036 | 13.8 | 10.947 | 10.947 | 2.853 | 11.5 | 8.605 | 8.605 | 2.895 | 12.6 | 15.534 | 15.534 | -2.934 | 4 | 5 | 5 | -1 | 8.8 |  |  | 8.8 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | -1.2 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | -1 | 6.7 | 9.317 | 9.317 | -2.617 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.9 | 101.5 | 110 | -6.1 | 115.3 | 118.6 | 125 | -9.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 | 43.7 | 49.6364 | 42 | 1.7 | 33.8 | 15.3636 | 13 | 20.8 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.85 | 7.85 | -0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 23:00 | 143.3 | 89.4099 | 102.5438 | 40.7562 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 148.4 | 147.3167 | 209.3934 | -60.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 91.7786 | 76.7982 | -6.4982 | 105.9 | 100 | 134.6746 | -28.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 135.7181 | 196.4245 | -48.5245 | 148.1 | 135.7181 | 196.4245 | -48.3245 | 147.6 | 135.7181 | 196.4245 | -48.8245 | 245.7 | 203.5771 | 294.6367 | -48.9367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.2 | 537.0304 | 553.1556 | 3.0444 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.6 | 156.2498 | 156.2498 | 1.3502 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.1 |  |  | 22.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 134 | 119.7961 | 39.211 | 94.789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75 | 62.8046 | 69.7943 | 5.2057 | 195.8 | 183.8377 | 186.2712 | 9.5289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 167 | 456.6505 | 288.6598 | -121.6598 | 52 | 55.276 | 55.276 | -3.276 | 129.4 | 97.9381 | 128.694 | 0.70605 | 33.3 | 32.0418 | 32.0418 | 1.2582 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 83.6 | 84.9293 | 84.9293 | -1.3293 | 184 | 185.0869 | 0 | 184 | 183.8 | 185.0869 | 184.7203 | -0.92028 | 183.2 | 185.0869 | 92.3601 | 90.8399 | 89.4 | 88.9621 | 88.9621 | 0.43795 | 7.5 | 9.09 | 9.09 | -1.59 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 28.7 | 34.478 | 34.478 | -5.778 | 38.1 | 40.784 | 40.784 | -2.684 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 24.3 | 15.8309 | 15.8309 | 8.4691 | 113.1 | 106.2385 | 112.0891 | 1.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 0 | 47.4398 | 0.86015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 | 48.1814 | -0.18145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.3845 | 88.3845 | -1.0845 | 178.6 | 171.3473 | 171.3473 | 7.2527 | 176.6 | 171.3473 | 171.3473 | 5.2527 | 0 |  |  | 0 | 175.6 | 171.3473 | 171.3473 | 4.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 113.7 | 37.4082 | 110.9031 | 2.7969 | 94 | 89.9642 | 90.8693 | 3.1307 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 76 | 71.3944 | 72.3739 | 3.6261 | 30.3 | 29.5461 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149.9 | 149.7739 | 149.7739 | 0.12607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103.5 | 108.5888 | 118.657 | -15.157 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 13.909 | 13.909 | -1.809 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 14.5631 | 14.5631 | -0.66311 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.2 | 29.9935 | 28.181 | 3.019 | 77.8 | 83.9447 | 79.411 | -1.611 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.85 | 2.85 | -0.45 | 13.4 | 0 | 10.9732 | 2.4268 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.1 | 14 | 17.4757 | -5.3757 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.5 | 9 | 9 | -2.5 | 8.5 | 12.6214 | 12.6214 | -4.1214 | 15.7 | 17.4757 | 17.4757 | -1.7757 | 20.9 | 12.931 | 12.931 | 7.969 | 23.3 | 26.4 | 30.644 | -7.344 |  |  | 0 | 0 | 94.9 | 105.1044 | 73.927 | 20.973 | 104.4 | 102.481 | 77.606 | 26.794 | 11.6 | 10.894 | 10.894 | 0.706 | 9.9 | 9.115 | 9.115 | 0.785 | 12.6 | 15.534 | 15.534 | -2.934 | 4 | 5 | 5 | -1 | 8.8 |  |  | 8.8 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | -1.2 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | -1 | 7.8 | 9.685 | 9.685 | -1.885 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.9 | 98.5 | 109 | 5.9 | 128.8 | 119.3 | 124 | 4.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 | 43.1 | 49.6364 | 42 | 1.1 | 33.7 | 15.3636 | 13 | 20.7 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.85 | 7.85 | -1.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/06/2025 | 23:30 | 142.1 | 88.0584 | 99.2101 | 42.8899 | 650.7 | 643.6581 | 643.6581 | 7.0419 | 148.4 | 147.3167 | 209.3934 | -60.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 91.7786 | 76.7982 | -5.4982 | 109.7 | 100 | 126.321 | -16.621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 147.4844 | 196.4245 | -27.7245 | 168.7 | 147.4844 | 196.4245 | -27.7245 | 168.4 | 147.4844 | 196.4245 | -28.0245 | 243.2 | 221.2267 | 294.6367 | -51.4367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 496.3 | 525.9632 | 526.3463 | -30.0463 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.7 | 156.2498 | 156.2498 | -0.54979 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 136.4 | 115.3835 | 29.8162 | 106.5838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.8 | 61.4248 | 67.9458 | 6.8542 | 158.7 | 82.2133 | 170.0052 | -11.3052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.9 | 456.6505 | 228.1942 | -79.2942 | 51 | 55.276 | 55.276 | -4.276 | 121.997 | 112.0103 | 131.3465 | -9.3495 | 32.01 | 32.0418 | 32.0418 | -0.03182 | 18.8 | 18.2646 | 18.4402 | 0.35976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 84.2 | 84.9293 | 84.9293 | -0.72927 | 183.2 | 163.1479 | 0 | 183.2 | 183.7 | 163.1479 | 184.7203 | -1.0203 | 183.8 | 163.1479 | 92.3601 | 91.4399 | 88.6 | 88.9621 | 88.9621 | -0.36205 | 7.5 | 9.09 | 9.09 | -1.59 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 35.2 | 34.478 | 34.478 | 0.72196 | 38.9 | 40.784 | 40.784 | -1.884 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 136.7 | 103.4336 | 127.8495 | 8.8505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 23.4218 | 47.4398 | 0.66015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.3845 | 88.3845 | -1.2845 | 178 | 171.3473 | 171.3473 | 6.6527 | 175.7 | 171.3473 | 171.3473 | 4.3527 | 0 |  |  | 0 | 175.3 | 171.3473 | 171.3473 | 3.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 116.894 | 0 | 82.8969 | 33.9971 | 93.448 | 89.9642 | 90.8292 | 2.6188 | 65.566 | 67.134 | 67.134 | -1.568 | 75.834 | 70.4149 | 72.3739 | 3.4601 | 30.225 | 29.1408 | 29.9515 | 0.27354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.603 | 149.7739 | 149.7739 | -4.1709 | 146.856 | 149.7739 | 149.7739 | -2.9179 | 148.662 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 105.3 | 109.0287 | 118.93 | -13.63 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 14.045 | 14.045 | -4.045 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 14.5631 | 14.5631 | -0.66311 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.9 | 30.0047 | 28.238 | 3.662 | 81.6 | 83.9569 | 79.68 | 1.92 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.85 | 2.85 | -0.35 | 13.7 | 5.4176 | 10.9732 | 2.7268 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.1 | 14 | 17.4757 | -5.3757 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.6 | 9 | 9 | -2.4 | 8.8 | 12.6214 | 12.6214 | -3.8214 | 16.8 | 17.4757 | 17.4757 | -0.67573 | 17.8 | 12.629 | 12.629 | 5.171 | 21.3 | 23.7 | 25.377 | -4.077 |  |  | 0 | 0 | 96.6 | 106.8051 | 74.121 | 22.479 | 107 | 100.3357 | 77.267 | 29.733 | 12.8 | 10.925 | 10.925 | 1.875 | 10.2 | 9.617 | 9.617 | 0.583 | 12.5 | 15.534 | 15.534 | -3.034 | 4 | 5 | 5 | -1 | 8.8 |  |  | 8.8 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | -1.2 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | -1 | 5.7 | 9.794 | 9.794 | -4.094 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.653 | 0.6 | 0.6 | 0.053 | 122.012 | 96.5 | 108 | 14.012 | 135.177 | 116.8 | 124 | 11.177 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 | 43.2 | 49.6364 | 42 | 1.2 | 33.9 | 15.3636 | 13 | 20.9 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.85 | 7.85 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/06/2025 | 00:00 | 134.7 | 130.9385 | 94.0224 | 40.6776 | 641.3 | 643.6581 | 643.6581 | -2.3581 | 148.5 | 147.3167 | 209.3934 | -60.8934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 91.7786 | 76.7982 | -6.5982 | 110.9 | 100 | 100.0002 | 10.8998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 136.1165 | 196.4245 | -52.4245 | 143.8 | 136.1165 | 196.4245 | -52.6245 | 144 | 136.1165 | 196.4245 | -52.4245 | 250.8 | 204.1748 | 294.6367 | -43.8367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 473 | 381.3058 | 452.2812 | 20.7188 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 156.2498 | 156.2498 | -0.44979 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.4 | 2.8178 | 2.8178 | 1.5822 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 93.3 | 141.976 | 17.2687 | 76.0313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.7 | 0 | 66.945 | 6.755 | 45.4 | 24.9828 | 220.4807 | -175.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 213.4 | 456.6505 | 228.1942 | -14.7942 | 50.7 | 55.276 | 55.276 | -4.576 | 119.224 | 112.0103 | 126.3707 | -7.1467 | 34.348 | 32.0418 | 32.0418 | 2.3062 | 18.6 | 18.2646 | 18.4402 | 0.15976 | 19.8 | 19.1262 | 19.1262 | 0.67379 | 88.2 | 84.9293 | 84.9293 | 3.2707 | 180.2 | 174.8747 | 0 | 180.2 | 181.6 | 174.8747 | 184.7203 | -3.1203 | 181.7 | 174.8747 | 92.3601 | 89.3399 | 87.2 | 88.9621 | 88.9621 | -1.762 | 7.5 | 9.09 | 9.09 | -1.59 | 2 | 2.4873 | 9.852 | -7.852 | 18.2 | 34.478 | 34.478 | -16.278 | 37.1 | 40.784 | 40.784 | -3.684 | 3.8 | 4.1173 | 4.1173 | -0.31729 | 0 | 15.8309 | 15.8309 | -15.8309 | 61.4 | 83.5277 | 83.1844 | -21.7844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 4.6392 | 47.4398 | 0.26015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.1814 | 48.1814 | -0.08145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.3845 | 88.3845 | -1.7845 | 178.2 | 171.3473 | 171.3473 | 6.8527 | 176.2 | 171.3473 | 171.3473 | 4.8527 | 0 |  |  | 0 | 175.7 | 171.3473 | 171.3473 | 4.3527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0123 | 68.611 | 80.8127 | 41.2371 | 27.3739 | 85.058 | 89.9642 | 90.8292 | -5.7712 | 64.827 | 67.134 | 67.134 | -2.307 | 75.816 | 72.3739 | 72.3739 | 3.4421 | 29.679 | 29.9515 | 29.9515 | -0.27246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.453 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3209 | 147.465 | 149.7739 | 149.7739 | -2.3089 | 149.474 | 149.7739 | 149.7739 | -0.29993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104.4 | 109.3553 | 119.156 | -14.756 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1 | 14.122 | 14.122 | -4.022 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 14.5631 | 14.5631 | -0.26311 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12 | 11.6505 | 11.6505 | 0.34951 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 30.2481 | 28.229 | 3.571 | 86.6 | 84.9338 | 79.713 | 6.887 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.85 | 2.85 | -0.35 | 13.3 | 0 | 10.9732 | 2.3268 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.1 | 14 | 17.4757 | -5.3757 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.4 | 9 | 9 | -2.6 | 8.1 | 12.6214 | 12.6214 | -4.5214 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 11.1 | 12.383 | 12.383 | -1.283 | 19.8 | 21 | 19.663 | 0.137 |  |  | 0 | 0 | 109.4 | 106.9733 | 74.171 | 35.229 | 104.7 | 100.4045 | 77.169 | 27.531 | 16.6 | 10.985 | 10.985 | 5.615 | 12.1 | 10.031 | 10.031 | 2.069 | 12.5 | 15.534 | 15.534 | -3.034 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 8.8 |  |  | 8.8 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | -1.2 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | -1 | 6 | 9.816 | 9.816 | -3.816 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.659 | 0.6 | 0.6 | 0.059 | 109.619 | 96 | 107 | 2.619 | 129.579 | 114.9 | 125 | 4.579 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 43.9 | 49.6364 | 42 | 1.9 | 34 | 15.3636 | 13 | 21 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.85 | 7.85 | 0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2674.8 | 2752.124 | 2254.3889 |  | 14745.9 | 14334.3409 | 15447.7942 |  | 4645.05 | 4570.1009 | 5025.4421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1812 | 1576.9259 | 1822.5875 |  | 2885.1 | 3173.2604 | 3807.0286 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4307.65 | 4573.9449 | 4664.6785 |  | 4510.4 | 4573.9449 | 4664.6785 |  | 4517.05 | 4573.9449 | 4664.6785 |  | 6552.2 | 6860.9173 | 6997.0177 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10531.4 | 10049.6657 | 10833.6174 |  | 117.15 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3818.3 | 3749.995 | 3749.995 |  | 174.25 | 123.2002 | 123.2002 |  | 116.9 | 67.6262 | 67.6262 |  | 246.5 | 0 | 0 |  | 167 | 165.0888 | 165.0888 |  | 308.1 | 326.5834 | 312.2731 |  | 1901.4 | 1746.9778 | 1609.349 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1860.55 | 1694.1914 | 1672.977 |  | 2991.25 | 2722.1158 | 3161.8906 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 2724.55 | 3418.6992 | 6270.2113 |  | 1318.7 | 1326.6247 | 1326.6247 |  | 2059.6605 | 2078.1146 | 2602.2842 |  | 847.979 | 769.0037 | 769.0037 |  | 449.55 | 438.3509 | 442.5658 |  | 475.2 | 459.029 | 459.029 |  | 2083.8 | 2038.3025 | 2038.3025 |  | 4373.45 | 4426.3065 | 1573.3507 |  | 4385.8 | 4426.3065 | 4436.515 |  | 4400.3 | 4426.3065 | 3004.9329 |  | 2103.15 | 2135.0892 | 2135.0892 |  | 188.15 | 218.16 | 218.16 |  | 49.25 | 59.6947 | 236.4485 |  | 794.6 | 822.9967 | 817.2612 |  | 911.65 | 978.8155 | 978.8155 |  | 91.2 | 98.815 | 98.815 |  | 175.4 | 229.5476 | 229.5476 |  | 2062.5 | 2031.7394 | 2406.1366 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1065.2 | 1011.6825 | 910.8288 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 955.9 | 1074.1346 | 773.2274 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2083.95 | 2121.227 | 2121.227 |  | 4255.55 | 4112.3345 | 4112.3345 |  | 4205.9 | 4112.3345 | 4112.3345 |  | 1793.55 | 0 | 0 |  | 4200 | 4112.3345 | 4112.3345 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 379.4 | 0 | 396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.65 | 42.9048 | 42.9048 |  | 2616.1025 | 2848.8969 | 2650.1157 |  | 2255.053 | 2138.1561 | 2179.9008 |  | 1544.8965 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1732.275 | 1703.6851 | 1721.6641 |  | 721.152 | 711.6057 | 712.4995 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3507.028 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 3535.7605 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 3588.668 | 3594.5743 | 3594.5743 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.2 | 0 | 8.0995 |  | 1926.35 | 2291.0864 | 2289.8445 |  | 581.5 | 0 | 559.3555 |  | 308.25 | 332.7385 | 332.7385 |  | 2.4 | 0 | 2.1 |  | 356.4 | 349.5146 | 349.5146 |  | 237.85 | 217.4745 | 216 |  | 128.9 | 117.2964 | 133.7926 |  | 14.2 | 24 | 24 |  | 36 | 36 | 36 |  | 62.4 | 60 | 60 |  | 486.65 | 466.0195 | 466.0195 |  | 480 | 466.0195 | 466.0195 |  | 288.25 | 279.6118 | 279.6118 |  | 80.5 | 84 | 84 |  | 441.6 | 431.0681 | 431.0681 |  | 109.6 | 0 | 95.945 |  | 130.85 | 0 | 128.442 |  | 582.4 | 545.0302 | 542.231 |  | 1558.45 | 1665.0387 | 1508.6165 |  | 108 | 100.8 | 100.8 |  | 39.8 | 28.8 | 28.8 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 67.2 | 67.2 | 67.2 |  | 87.3 | 0 | 76.914 |  | 62.9 | 68.4 | 68.4 |  | 303.5 | 232.937 | 209.0722 |  | 41.35 | 48 | 48 |  | 8.95 | 9.6 | 9.6 |  | 314.35 | 353.3786 | 419.4175 |  | 92.4 | 108 | 108 |  | 175.65 | 216 | 216 |  | 246.95 | 302.9126 | 302.9126 |  | 410 | 419.4175 | 419.4175 |  | 611.25 | 551.3495 | 551.3495 |  | 612.4 | 827.2455 | 961.8225 |  | 0 | 0 | 211.6005 |  | 1781.45 | 1588.8414 | 1489.329 |  | 2079.25 | 1945.7106 | 1665.855 |  | 237.95 | 182.4095 | 182.4095 |  | 194.5 | 150.4935 | 150.4935 |  | 321.85 | 372.8155 | 372.8155 |  | 99.35 | 120 | 120 |  | 205.9 | 0 | 0 |  | 176.4 | 192 | 192 |  | 191.45 | 204 | 204 |  | 196.25 | 204 | 204 |  | 223.3 | 248.281 | 248.281 |  | 1931.05 | 0 | 1908.695 |  | 118.2 | 0 | 127.5045 |  | 1056.9 | 0 | 970.15 |  | 14.456 | 14.4 | 14.4 |  | 2032.3655 | 2139.75 | 1929.5 |  | 2108.428 | 2212 | 2125 |  | 784.45 | 0 | 726.376 |  | 115.5 | 0 | 67.5335 |  | 132.35 | 132 | 132 |  | 454.75 | 442.7184 | 442.7184 |  | 228.4 | 254.4 | 254.4 |  | 1030.6 | 1191.2726 | 1008 |  | 660.35 | 368.7274 | 312 |  | 403.75 | 408 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 185.25 | 188.4 | 188.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 21 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5948241 y resultó S/. 1014658 (14.57% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 14 | 6962898.9356 | 6410668.2072 | 8.614%
DOM 15 | 4950976.5381 | 5800962.7733 | -14.65%
LUN 16 | 5254024.4141 | 6241021.9052 | -15.81%
MAR 17 | 5737190.6689 | 6053257.7348 | -5.221%
MIE 18 | 5729285.7646 | 6349864.4435 | -9.773%
JUE 19 | 6257916.1308 | 5888021.2517 | 6.282%
VIE 20 | 5987469.9999 | 5998466.6701 | -0.1833%
SAB 21 | 5948240.7295 | 5904163.7032 | 0.7465%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 21 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/06/2025 10:06:00 | 21/06/2025 23:25:00 | 21/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 23:14:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:59 h G4 fuera de servicio por mantenimiento correctivo
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 21/06/2025 15:40:00 | 21/06/2025 16:03:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 04:17:00 |  | 21/06/2025 03:58:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se desacopló para iniciar pruebas con diesel
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 21/06/2025 05:18:00 | 21/06/2025 14:21:00 | 21/06/2025 05:17:00 | 21/06/2025 14:09:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/06/2025 14:42:00 | 22/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 14:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/06/2025 09:51:00 | 21/06/2025 18:43:00 | 21/06/2025 09:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/06/2025 18:43:00 | 21/06/2025 19:41:00 |  | 21/06/2025 19:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/06/2025 00:00:00 | 22/06/2025 00:00:00 | 21/06/2025 13:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 21 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 21 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 163.8647 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 165.4736 | 1 | 0 | 167.043 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 151.9985 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 180.3326 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 191.0978 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 118.3353 | 1 | 0 | 163.7361 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 180.1333 | 1 | 0 | 178.6162 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 134.3468 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 117.5333 | 1 | 0 | 141.221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 141.2571 | 1 | 0 | 129.9111 | 1 | 0 | 97.4686 | 1 | 0 | 194 | 1 | 159.1599 | 83.0312 | 1 | 135.4643 | 138.68 | 1 | 151.1533 | 87.5243
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 163.8647 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 165.4736 | 1 | 0 | 167.043 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 151.9985 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 180.3326 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 191.0978 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 118.3353 | 1 | 0 | 163.7361 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 180.1333 | 1 | 0 | 178.6162 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 134.3468 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 117.5333 | 1 | 0 | 141.221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 141.2571 | 1 | 0 | 129.9111 | 1 | 0 | 97.4686 | 1 | 0 | 194 | 1 | 159.1599 | 83.0312 | 1 | 135.4643 | 138.68 | 1 | 151.1533 | 87.5243
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4999 | 1 | 0 | 13.6293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.497 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.1876 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5378 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 4.5431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.3959 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5378 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 4.5431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.3959 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5378 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 4.5431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.3959 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 33.0183 | 0 | 1 | 29.5171 | 0 | 1 | 32.9742 | 0 | 1 | 17.7204 | 0 | 1 | 99.5258 | 0 | 1 | 99.5258 | 0 | 1 | 77.5908 | 0 | 1 | 83.2072 | 0 | 1 | 99.5258 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 22.8617 | 0 | 1 | 38.268 | 0 | 1 | 92.7371 | 0 | 1 | 45.9742 | 0 | 1 | 54.1812 | 0 | 1 | 78.7371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.9768 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 28.305 | 0 | 1 | 41.2844 | 0 | 1 | 27.948 | 0 | 1 | 40.1653 | 0 | 1 | 19.1476 | 0 | 1 | 47.0943 | 0 | 1 | 59.7835 | 0 | 1 | 11.7865 | 17.8669 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 6 | 27.0874
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 33.0183 | 0 | 1 | 29.5171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 26.927 | 0 | 1 | 28.3066 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 27.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.8934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5841 | 0 | 1 | 27.4758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.6874 | 0 | 1 | 11.7865 | 17.8669 | 1 | 0 | 34.32 | 1 | 6 | 27.0874
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.9742 | 0 | 1 | 17.7204 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 50.6638 | 0 | 1 | 54.9005 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 52.215 | 0 | 1 | 22.8617 | 0 | 1 | 38.268 | 0 | 1 | 60.8437 | 0 | 1 | 45.9742 | 0 | 1 | 31.5971 | 0 | 1 | 51.2613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.9768 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1 | 28.305 | 0 | 1 | 41.2844 | 0 | 1 | 27.948 | 0 | 1 | 40.1653 | 0 | 1 | 19.1476 | 0 | 1 | 47.0943 | 0 | 1 | 36.0961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45.8202 | 30.1353 | 1 | 59.0015 | 0 | 1 | 47.7629 | 28.5264 | 1 | 76.455 | 26.957 | 1 | 71.3518 | 0 | 1 | 71.3641 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 87.4617 | 28.388 | 1 | 70.4742 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 63.4526 | 0 | 1 | 42.4691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 38.5559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82.9489 | 0 | 1 | 88.3427 | 0 | 1 | 88.3235 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 77.3036 | 0 | 1 | 76.2905 | 0 | 1 | 70.2521 | 32.542 | 1 | 69.3287 | 0 | 1 | 66.9032 | 0 | 1 | 60.9757 | 0 | 1 | 53.7402 | 0 | 1 | 53.5217 | 0 | 1 | 82.1085 | 0 | 1 | 54.5091 | 0 | 1 | 54.4383 | 0 | 1 | 57.061 | 0 | 1 | 75.1949 | 0 | 1 | 72.5489 | 0 | 1 | 71.2207 | 42.62 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 88.7156 | 42.3398 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 89.8347 | 0 | 1 | 56.6148 | 0 | 1 | 82.9057 | 0 | 1 | 88.2165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.3883
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.2275 | 0 | 1 | 36.1189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 43.7309 | 0 | 1 | 35.6444 | 0 | 1 | 30.219 | 0 | 1 | 31.7263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.4744 | 0 | 1 | 44.1714 | 0 | 1 | 44.1618 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 38.6518 | 0 | 1 | 38.1452 | 0 | 1 | 35.1261 | 0 | 1 | 34.6643 | 0 | 1 | 33.4516 | 0 | 1 | 30.4878 | 0 | 1 | 26.8698 | 0 | 1 | 26.7608 | 0 | 1 | 41.541 | 0 | 1 | 27.2545 | 0 | 1 | 27.2191 | 0 | 1 | 28.5305 | 0 | 1 | 37.5975 | 0 | 1 | 36.2745 | 0 | 1 | 41.622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9173 | 0 | 1 | 28.3074 | 0 | 1 | 41.4528 | 0 | 1 | 44.1082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 30.1353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.5264 | 1 | 0 | 26.957 | 1 | 35.2329 | 0 | 1 | 35.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.388 | 1 | 34.8298 | 0 | 1 | 29.562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.5676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.0153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.3398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.3883
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45.8202 | 0 | 1 | 29.5008 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 38.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.1274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.7309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.219 | 0 | 1 | 31.7263 | 0 | 1 | 42.4691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.4744 | 0 | 1 | 44.1714 | 0 | 1 | 44.1618 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 38.6518 | 0 | 1 | 38.1452 | 0 | 1 | 35.126 | 0 | 1 | 34.6643 | 0 | 1 | 33.4516 | 0 | 1 | 30.4878 | 0 | 1 | 26.8704 | 0 | 1 | 26.7609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.2546 | 0 | 1 | 27.2192 | 0 | 1 | 28.5305 | 0 | 1 | 37.5975 | 0 | 1 | 36.2744 | 0 | 1 | 29.5987 | 12.6047 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 44.3578 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 44.9173 | 0 | 1 | 28.3074 | 0 | 1 | 41.4528 | 0 | 1 | 44.1082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 7.2932 | 0 | 1 | 7.1219 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.1272 | 0 | 1 | 7.1225 | 0 | 1 | 7.1101 | 0 | 1 | 7.3853 | 0 | 1 | 7.3311 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.184 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.9022 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.2967 | 1 | 8 | 13.6346 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.7928 | 0 | 1 | 7.1923 | 0 | 1 | 7.6119 | 0 | 1 | 7.6748 | 10.8667 | 1 | 7.3652 | 12.3838 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.7746 | 1 | 8 | 13.779 | 1 | 8 | 16.3273 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.7429 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.5029 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.0536 | 0 | 1 | 7.0529 | 0 | 1 | 0 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 7.2932 | 0 | 1 | 7.1219 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.1272 | 0 | 1 | 7.1225 | 0 | 1 | 7.1101 | 0 | 1 | 7.3853 | 0 | 1 | 7.3311 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.184 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.9022 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.2967 | 1 | 8 | 13.6346 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.7928 | 0 | 1 | 7.1923 | 0 | 1 | 7.6119 | 0 | 1 | 7.6748 | 10.8667 | 1 | 7.3652 | 12.3838 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.7746 | 1 | 8 | 13.779 | 1 | 8 | 16.3273 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.7429 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.5029 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.0536 | 0 | 1 | 7.0529 | 0 | 1 | 0 | 20
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 85.8684 | 0 | 1 | 76.3595 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 76.6974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87.0239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84.5016 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 77.0511 | 0 | 1 | 71.6573 | 0 | 1 | 71.6765 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 82.6964 | 0 | 1 | 65.7095 | 0 | 1 | 71.7479 | 13.3261 | 1 | 72.6713 | 0 | 1 | 76.9198 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 88.9384 | 0 | 1 | 82.6992 | 0 | 1 | 88.4278 | 0 | 1 | 88.6301 | 0 | 1 | 86.8498 | 0 | 1 | 66.8051 | 0 | 1 | 69.4511 | 0 | 1 | 70.7793 | 14.0333 | 1 | 58.2604 | 0 | 1 | 0 | 46.195 | 1 | 53.9322 | 0 | 1 | 0 | 80.0265 | 1 | 54.2891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.2376 | 25.0889 | 1 | 0 | 44.0286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.9143 | 1 | 20.6411 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 85.8684 | 0 | 1 | 76.3595 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 76.6974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87.0239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84.5016 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 77.0511 | 0 | 1 | 71.6573 | 0 | 1 | 71.6765 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 82.6964 | 0 | 1 | 65.7095 | 0 | 1 | 71.7479 | 13.3261 | 1 | 72.6713 | 0 | 1 | 76.9198 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 88.9384 | 0 | 1 | 82.6992 | 0 | 1 | 88.4278 | 0 | 1 | 88.6301 | 0 | 1 | 86.8498 | 0 | 1 | 66.8051 | 0 | 1 | 69.4511 | 0 | 1 | 70.7793 | 14.0333 | 1 | 58.2604 | 0 | 1 | 0 | 46.195 | 1 | 53.9322 | 0 | 1 | 0 | 80.0265 | 1 | 54.2891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.2376 | 25.0889 | 1 | 0 | 44.0286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.9143 | 1 | 20.6411 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 20.177 | 0 | 1 | 21.7614 | 0 | 1 | 20.9969 | 0 | 1 | 21.7472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.4512 | 0 | 1 | 21.2567 | 0 | 1 | 20.724 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.8417 | 0 | 1 | 14.8467 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 20.177 | 0 | 1 | 21.7614 | 0 | 1 | 20.9969 | 0 | 1 | 21.7472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.4512 | 0 | 1 | 21.2567 | 0 | 1 | 20.724 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.8417 | 0 | 1 | 14.8467 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 21 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
21/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
21/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
21/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 21 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CCT.T.Tallanca y Tablazo; de las CC.HH. Yungay, Chimay y Carpapata; y de las centrales de Electro Oriente y ORYGEN PERU.

## CONCLUSIONES
sábado, 21 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe