## EVENTOS
viernes, 22 de Agosto del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO DUNAS | NAZCA - PUQUIO | LINEA DE TRANSMISION | L-6630/2 | 22/08/2025 11:16:00 | 22/08/2025 11:16:00 | RECIERRE EXITO DE LA LINEA L-6620/2 (NAZCA - PUQUIO) DE 60 KV, POR FALLA. |  | NO | 60
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 22/08/2025 18:10:00 | 22/08/2025 18:39:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS LÍNEAS L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 22/08/2025 00:16:00 | 22/08/2025 00:16:00 | RECIERRE EXITOSO DE LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV POR FALLA |  | NO | 138
FALLA | SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 22/08/2025 20:39:00 | 22/08/2025 21:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA M.C.H. TUPURI |  | NO | 2.4

## RESTRIC_OPE
viernes, 22 de Agosto del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.08.2025 la central se encuentra indisponible para dar RSF hasta el 22.08.2025.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de junio.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo al correo enviado el 21/08/2025, la unidad UTI6 queda disponible al 50%.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T. Olleros, ver valor en el modelo de despacho
22/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 22 de Agosto del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | PAPUJUNE | T123-261 | 22/08/2025 08:00 | 22/08/2025 16:00 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLADORES DE PARARRAYOS Y BUJES GIS. (R0114185) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21354 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5672 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Energizado por pruebas de puesta de servicio previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24276 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5372 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Energizado por pruebas de puesta de servicio previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24298 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA A_220kV | 22/08/2025 08:40 | 22/08/2025 12:22 | A SOLICITUD DE CONENHUA PARA MANTENIENTO DE EQUIPOS POTENCIA BAHIA L-2261 GOLD MILL SUBESTACION CAJAMARCA NORTE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13315 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | BARRA B_220kV | 22/08/2025 12:00 | 22/08/2025 16:00 | A SOLICITUD DE CONENHUA PARA MANTENIENTO DE EQUIPOS POTENCIA BAHIA L-2261 GOLD MILL SUBESTACION CAJAMARCA NORTE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13323 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
CONENHUA | CAJAMARCA NORTE | CL-2261 | 22/08/2025 08:10 | 22/08/2025 15:43 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO PREVENTIVO | 16 | P | F/S | S | PREV. | 13322 | T
CONENHUA | CAJAMARCA NORTE | IN-2484 | 22/08/2025 08:10 | 22/08/2025 15:43 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO PREVENTIVO | 16 | P | F/S | S | PREV. | 10418 | T
CONENHUA | CAJAMARCA NORTE - GOLD MILL | L-2261 | 22/08/2025 08:10 | 22/08/2025 15:43 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO PREVENTIVO | 16 | P | F/S | S | PREV. | 11583 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 22/08/2025 08:29 | 22/08/2025 14:26 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 22/08/2025 08:29 | 22/08/2025 14:26 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Indisponibilidad modo gas - Disponible modo Diesel TG5 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2028 | 22/08/2025 07:39 | 22/08/2025 17:02 | LIMPIEZA 3A (T81 A T159) DE AISLADORES L-2028 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1274 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/08/2025 08:00 | 22/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 22/08/2025 08:00 | 22/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION UG1. | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG1 (INSPECCION, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION DE RODETE, INYECTORES). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | INSPECCION PREVENTIVA PARA EVALUACION DE TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24609 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | reparacion de alabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Indisponible por operacion a consecuencia de las actividades en la turbina del G3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 22/08/2025 12:23 | 22/08/2025 12:53 | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD DEL CEMS (Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones) CON CARGA MAYOR A 850 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | L-2070 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Energizacion de la L-2070 desde la S.E. Extension San Jose (se mantendra en vacio durante las primeras 24 h) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24781 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | BARRA_220 kV | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Energizacion de la S.E. Sunny | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24778 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CL-2070 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Energizacion de la celda CL-2070 a la S.E. Extension San Jose | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24782 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | S.E. SUNNY | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Energizacion del transformador TP-F01 (se mantendra en vacio durante las primeras 24 h) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24776 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | TP-F01 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | eNERGIZACION DEL TRANSFORMADOR TP-01 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24836 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 22/08/2025 00:00 | 22/08/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | REPARACION DE LINEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CAMBIO DE MODULOS DEL CEDI | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN CARLOS | L-2075 | 22/08/2025 08:00 | 23/08/2025 00:00 | INSPECCION TERMOGRAFICA Y EFECTO CORONA L.T.220KV (SAN LUIS - SAN CARLOS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14999 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN CARLOS | L-2076 | 22/08/2025 08:00 | 23/08/2025 00:00 | INSPECCION TERMOGRAFICA Y EFECTO CORONA L.T.220KV (SAN LUIS - SAN CARLOS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15000 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 22/08/2025 00:00 | 22/08/2025 08:32 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 22/08/2025 08:32 | 23/08/2025 00:00 | PRUEBAS DE RELE DE PROTECCION | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 22/08/2025 08:32 | 22/08/2025 23:10 | PRUEBAS DE RELE DE PROTECCION | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G2 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero UG02 | 31.5 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 31.5 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE G1 CALLA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 16 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 22/08/2025 10:08 | 22/08/2025 12:45 | PARA COLOCACION ACCESORIOS DE SEGURIDAD PROYECTO G2 HUINCO. PARA IZAJE DE EQUIPOS DEL PROYECTO. | 67 | P | F/S | N | CORR. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 22/08/2025 04:00 | 23/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de UTI6A por flushing de sistema de lubricacion lado 6A. Unidad disponible al 50%. | 25 | P | E/S | N | CORR. | 35 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 22/08/2025 00:00 | 22/08/2025 11:49 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE COMBUSTIBLE E HIDRAULICO DE LA UNIDAD GT-1. | 217.12 | P | F/S | N | OTROS | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 22/08/2025 10:15 | 22/08/2025 11:49 | Prueba de generacion de la unidad GT-1 a 55 MW /70 MW /100 MW por solicitud propia. | 217.12 | P | F/S | N | PRUEBA | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | TR-2 | 22/08/2025 04:00 | 22/08/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20072 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | R-14 | 22/08/2025 09:56 | 22/08/2025 11:30 | INTEGRACION DE SE?ALES A N3 PROTECCION R14. (R0121450) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 11133 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-2238 | 22/08/2025 08:11 | 22/08/2025 16:21 | CAMBIO DE HERRAJE Y TABURETE EN GRADO G3, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0117811) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 344 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 22/08/2025 09:01 | 22/08/2025 16:08 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2238. (R0117811) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - FELAM | L-2238 | 22/08/2025 08:11 | 22/08/2025 16:21 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS DE TORRES T-10 A T-52, REQUIERE L-2239 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112062) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14748 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 22/08/2025 00:00 | 22/08/2025 12:00 | ENERGIZACION EN VACIO CABLE SUBTERRANEO XLPE L-1144 LAS FASES R, S Y T DURANTE 3 DIAS. POSTERIOR A ELLO SE DESENERGIZARA Y SE ENERGIZARA LAS UNIDADES R, S Y DE RESERVA. EN EL OTRO EXTREMO EL CABLE SE MANTENDRA DESCONECTADO. (R0121116) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 22/08/2025 12:00 | 22/08/2025 15:00 | CAMBIO DE FASES EN AT EN TORRE. CAMBIO DE FASES EN EXTREMO DEL CABLE SUBTERRANEO EN LA TORRE T5N. TRAMO SUBTERRANEO L-1144 FUERA DE SERVICIO (R0121265) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 22/08/2025 15:00 | 22/08/2025 21:00 | ENERGIZACION EN VACIO CABLE SUBTERRANEO XLPE L-1144 LAS FASES R, S Y RESERVA DURANTE 24 HORAS. EN EL OTRO EXTREMO EL CABLE SE MANTENDRA DESCONECTADO. (R0121116) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-2010 | 22/08/2025 10:45 | 22/08/2025 14:30 | CARGA DE FIRMWARE DE V07.50 A V07.63 EN FORMA SECUENCIAL DEL RELE 87L, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. PARA MITIGAR EL RIESGO SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO DEL RELE AL MOMENTO DE LA CARGA. (R0120589) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 590 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | INTERRUPTORES IN-1464 ABIERTO E IN-1462 INDISPONIBLE POR FALLA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-1383 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1261 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 | 87 | R | F/S | N | PREV. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG5 + MANTENIMIENTO MAYOR UG5 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22.576 | P | F/S | N | PREV. | 54 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119628) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-3789 DE LA CL-2102 DE ENGIE. NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3783 DE LA CL-2111 DE CTM. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.(R0121092). | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. PARA SU NORMALIZACION SE REQUIERE LINEA MT A4231 DE ELECTROCENTRO F/S 2 DIAS CONSECUTIVOS DE 07H A 17HRS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 22/08/2025 07:00 | 22/08/2025 17:00 | RETIRO DE CONDUCTOR T102 A T104, SE REQUIERE TRAMOS DE LINEAS DESENERGIZADAS AMBOS EXTREMOS CON TIERRA FRANCA. REQUIERE CORTE EN MT DE ALIMENTADOR A4231 DESDE SECCIONAMIENTO I402501 S.E. SAN BALVIN DE 07-17 HORAS. SE TIENE COORDINACION PREVIA CON ELECTROCENTRO (R0121421) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CH. Anashironi Fuera de Servicio por mantenimiento correctivo de revision de sistema de lubricacion. | 5 | P | F/S | N | CORR. | 24348 | G

## INGRESO OC
viernes, 22 de Agosto del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 22 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 70400 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA | KALLPA GENERACION S.A.
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | SUNNY | MW
22/08/2025 | 00:30 | 98.4 | 629.5 | 215.3 |  |  | 0 | 78.7 |  |  | 190.3 | 209.1 | 212.7 | 286.3 | 215.1 | 111.1 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | 120.9 | 6.9 | 3.3 |  | 7.1 | 11.3 | 50.1 |  |  |  |  | 50.6 | 218.7 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 27.1 | 44.1 | 16.9 | 18.4 | 11.8 | 64.2 | 178 | 178.3 | 177.5 | 78.7 | 6.7 | 8.2 | 25.6 | 24.4 | 2 | 0 | 26.7 |  |  | 61.4 |  |  | 0 |  |  |  | 47.6 | 177 | 174.6 | 209.3 | 273.8 | [8 empty] | 0.5 | 112.2 | 89.5 | 64.2 | 66.3 | 27.9 |  |  |  | 147.9 | 150.3 | 151.1 | [5 empty] | 137.1 | 78.1 | 0 | 108.5 | 0 | 6.6 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.2 | 20.4 | 5 | 3.5 | 3.4 | 16.1 | 0 | 0 | 29.2 | 82.9 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 17 | 1.6 | 0 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 10 | 20.8 | 32.6 | 0 | 106.7 | 106 | 13.6 | 7.7 | 5.7 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.3 | 94.1 | 0 | 0 | 7.8 | 19.3 | 9.5 | 28 | 0 | 14.5 | 16.3 | 7.1 | 9.94 | 6534.94 | 16.9 | 0 | 6.03 | 6.8 | 27.464 | 18.9229 | 5.4 | 5 |  | 86.5169
22/08/2025 | 01:00 | 100 | 625.2 | 214.4 |  |  | 0 | 78 |  |  | 188.6 | 207.2 | 211.7 | 287.4 | 215.5 | 110.6 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | 118.7 | 8.3 | 3.4 |  | 7.1 | 11.3 | 50.1 |  |  |  |  | 50.4 | 115.3 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 25.5 | 55.6 | 15.8 | 18.4 | 11.8 | 61.3 | 177.5 | 178.3 | 181.7 | 55.2 | 6.7 | 8.2 | 31.4 | 25.8 | 2 | 0 | 52.5 |  |  | 19.5 |  |  | 0 |  |  |  | 35.4 | 177.9 | 175.5 | 210.4 | 274.3 | [8 empty] | 0.5 | 159.5 | 97.5 | 63.8 | 65.8 | 28.7 |  |  |  | 146.7 | 149.1 | 149.7 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 0 | 90.6 | 0 | 7.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.1 | 20.2 | 5 | 3.5 | 3.4 | 16.1 | 0 | 0 | 31.5 | 82.8 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 9.8 | 1.5 | 0 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 10 | 22.6 | 33.2 | 0 | 90.8 | 101 | 13.5 | 7.4 | 5.7 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.2 | 82.8 | 0 | 0 | 7.7 | 19.1 | 9.1 | 27.8 | 0 | 14.6 | 16.3 | 9 | 9.86 | 6384.56 | 16.6 | 0 | 6.082 | 6.8 | 27.4921 | 18.9224 | 5.2 | 4.9 |  | 85.9965
22/08/2025 | 01:30 | 99.6 | 627.2 | 214.9 |  |  | 0 | 78 |  |  | 188 | 207 | 211 | 289.7 | 214.8 | 110.7 | 0 | 3 |  |  |  |  | 120.2 | 8.3 | 3.4 |  | 7.1 | 11.4 | 50.5 |  |  |  |  | 50.7 | 102 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 25.9 | 44.8 | 15.8 | 18.5 | 11.9 | 62.1 | 181.2 | 181.4 | 183.4 | 52.7 | 6.7 | 8.2 | 26.5 | 31.3 | 2 | 0 | 26.3 |  |  | 19.7 |  |  | 0 |  |  |  | 35.6 | 178.1 | 175.8 | 210 | 274.9 | [8 empty] | 0.5 | 118.4 | 89.3 | 63.8 | 66 | 30.1 |  |  |  | 146.9 | 149.2 | 150.1 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 0 | 80.6 | 0 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.2 | 20.2 | 5 | 3.5 | 3.4 | 16.1 | 0 | 0 | 29.8 | 81.8 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 1.9 | 5.8 | 1.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3.3 | 4.4 | 10 | 28.4 | 32.3 | 0 | 79.3 | 85.8 | 11.4 | 7 | 5.7 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.5 | 93.2 | 0 | 0 | 7.8 | 19.1 | 9.3 | 25.8 | 0 | 14.7 | 16.3 | 8.9 | 10.35 | 6267.65 | 16.5 | 0 | 6.055 | 6.8 | 27.5096 | 18.9219 | 5.3 | 4.9 |  | 85.9865
22/08/2025 | 02:00 | 99.4 | 626.3 | 215.2 |  |  | 0 | 82.1 |  |  | 189 | 207.4 | 211.8 | 292.4 | 217 | 111.1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 116.1 | 8.3 | 3.3 |  | 6.9 | 11.4 | 50.3 |  |  |  |  | 50.8 | 92.1 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 27 | 45 | 15.6 | 18.5 | 11.9 | 63.4 | 182.4 | 182.8 | 184.2 | 52.8 | 6.7 | 8.2 | 27.9 | 32.5 | 2 | 0 | 26.6 |  |  | 19.7 |  |  | 0 |  |  |  | 35.4 | 178.3 | 175.9 | 210 | 275.2 | [8 empty] | 0.5 | 123 | 90.9 | 63.8 | 65.9 | 30.1 |  |  |  | 147.2 | 149.6 | 150.5 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 0 | 81.4 | 0 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.7 | 20.3 | 5 | 3.5 | 3.4 | 16.1 | 0 | 0 | 30.8 | 79.4 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.4 | 5.8 | 1.5 | 0 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 10 | 26.2 | 28 | 0 | 76.6 | 75.8 | 10.6 | 5.4 | 5.7 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.1 | 89.4 | 0 | 0 | 7.7 | 19.3 | 9.3 | 24.8 | 0 | 14.1 | 16.3 | 8.5 | 9.58 | 6244.38 | 16.7 | 0 | 6.056 | 6.8 | 27.5072 | 18.9215 | 5.2 | 4.9 |  | 86.0847
22/08/2025 | 02:30 | 100.2 | 628.3 | 215.3 |  |  | 0 | 84.2 |  |  | 188.7 | 208.5 | 210.7 | 293 | 215.4 | 111.1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 120.8 | 8.3 | 3.4 |  | 7.1 | 11.4 | 50.6 |  |  |  |  | 50.4 | 55.6 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 25.2 | 51.8 | 15.9 | 18.4 | 12 | 63.2 | 181.9 | 182.1 | 183.9 | 53.4 | 6.6 | 8.2 | 12 | 32.6 | 2 | 0 | 23 |  |  | 19.6 |  |  | 0 |  |  |  | 35.6 | 179.2 | 176.8 | 209.9 | 275.3 | [8 empty] | 0.5 | 85.6 | 81.4 | 63.8 | 66 | 30 |  |  |  | 147.5 | 149.9 | 150.5 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 0 | 76.5 | 0 | 5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.7 | 20.2 | 5 | 3.5 | 3.5 | 16.1 | 0 | 0 | 30.7 | 75.6 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.4 | 5.8 | 1.4 | 0 | 3.8 | 3 | 3.4 | 4.4 | 10 | 24.9 | 26.8 | 0 | 75.9 | 74.6 | 11.2 | 7.6 | 5.5 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.8 | 90.7 | 0 | 0 | 7.7 | 19.4 | 9.3 | 25 | 0 | 14.5 | 16.3 | 7.9 | 10.56 | 6157.66 | 17.9 | 0 | 6.056 | 6.8 | 27.5005 | 18.9211 | 5.3 | 4.9 |  | 87.3775
22/08/2025 | 03:00 | 99.2 | 620.3 | 212.7 |  |  | 0 | 83.1 |  |  | 189.1 | 208.1 | 210.2 | 292.7 | 218.1 | 110.9 | 0 | 3 |  |  |  |  | 119.2 | 7.9 | 3.2 |  | 7.1 | 11.3 | 49.8 |  |  |  |  | 50.2 | 66.6 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 25 | 44.8 | 16.9 | 18.4 | 12 | 62.1 | 181 | 181.4 | 182.7 | 53.5 | 6.7 | 8.3 | 12.9 | 30 | 2 | 0 | 19.9 |  |  | 19.4 |  |  | 0 |  |  |  | 35.3 | 178.6 | 175.8 | 208.5 | 274.4 | [8 empty] | 0.5 | 60.5 | 75.2 | 63.4 | 65.8 | 29.9 |  |  |  | 147.2 | 149.5 | 149.8 | [5 empty] | 137.2 | 77.9 | 0 | 89.5 | 0 | 4.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 20 | 5 | 3.5 | 3.4 | 16.1 | 0 | 0 | 24.8 | 65.3 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 5.8 | 1.4 | 0 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 9.9 | 23.4 | 26 | 0 | 89.3 | 80.8 | 13.5 | 7.8 | 5.5 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.6 | 3.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.4 | 95.1 | 0 | 0 | 7.7 | 19.4 | 8.9 | 25 | 4.2 | 14.7 | 16.3 | 8.4 | 10.54 | 6119.24 | 17.9 | 0 | 6.055 | 6.8 | 27.4979 | 18.9211 | 5.2 | 4.8 |  | 87.174
22/08/2025 | 03:30 | 98.7 | 624.7 | 213.8 |  |  | 0 | 84 |  |  | 189.6 | 203.8 | 204 | 287.5 | 216.2 | 111.1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 116.9 | 8.1 | 3.3 |  | 7.1 | 11.5 | 50.4 |  |  |  |  | 49.9 | 26.9 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 26.8 | 32.2 | 17.1 | 18.4 | 12.1 | 60 | 181.1 | 181.9 | 183.8 | 54.1 | 6.7 | 8.2 | 11.8 | 33.3 | 2 | 0 | 25.9 |  |  | 19.5 |  |  | 0 |  |  |  | 35.2 | 179.3 | 177.2 | 209.7 | 275.2 | [8 empty] | 0.5 | 64.1 | 90.8 | 63.5 | 65.9 | 29.3 |  |  |  | 148.1 | 150.2 | 150.6 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 0 | 97.6 | 0 | 5.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 19.9 | 5.2 | 3.5 | 3.4 | 16.1 | 0 | 0 | 27.7 | 67.2 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 5.8 | 1.4 | 0 | 3.8 | 3 | 3.2 | 4.2 | 9.9 | 25.2 | 23.9 | 0 | 94.7 | 94.4 | 16.7 | 10.2 | 5.5 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.7 | 108.7 | 0 | 0 | 7.8 | 19.3 | 9.1 | 24.9 | 9.8 | 14.9 | 16.3 | 8.6 | 10.56 | 6161.56 | 18.1 | 0 | 6.053 | 6.8 | 27.5089 | 18.9207 | 5.1 | 4.9 |  | 87.3825
22/08/2025 | 04:00 | 99 | 627 | 214.5 |  |  | 0 | 85.2 |  |  | 189 | 204.8 | 203.4 | 288 | 217.1 | 110.6 | 0 | 3 |  |  |  |  | 122.2 | 8.1 | 3.3 |  | 7.1 | 11.6 | 50.2 |  |  |  |  | 50.3 | 22.5 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 27.4 | 32.3 | 17.8 | 18.4 | 12.1 | 64.8 | 180.6 | 181.1 | 183 | 54.3 | 6.7 | 8.4 | 3.6 | 33.1 | 2 | 0 | 22.2 |  |  | 19.6 |  |  | 0 |  |  |  | 35.4 | 178.4 | 175.9 | 208.2 | 274.7 | [8 empty] | 0.5 | 66.3 | 83.1 | 63.8 | 65.9 | 29.6 |  |  |  | 148 | 150.5 | 149.9 | [5 empty] | 137.2 | 77.9 | 0 | 95.7 | 0 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 20.1 | 5.4 | 3.5 | 3.5 | 16.1 | 0 | 0 | 31.3 | 72.4 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 5.6 | 1.4 | 0 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | 9.8 | 27.7 | 19.3 | 0 | 104.6 | 94.1 | 19.4 | 10.5 | 5.5 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.6 | 3.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82 | 102.7 | 0 | 0 | 7.8 | 19.3 | 8.8 | 24.7 | 11.8 | 15 | 16.3 | 9.2 | 10.56 | 6155.96 | 18.2 | 0 | 6.052 | 6.8 | 27.492 | 18.9204 | 5.1 | 4.9 |  | 87.4644
22/08/2025 | 04:30 | 97.8 | 620.8 | 213.5 |  |  | 0 | 89.1 |  |  | 189.3 | 203.2 | 203 | 288.6 | 218.3 | 110.5 | 0 | 2.8 |  |  |  |  | 122.3 | 6.5 | 3.3 |  | 6.9 | 11.6 | 49 |  |  |  |  | 49.6 | 20.8 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 27.9 | 32.3 | 17.8 | 18.4 | 12.1 | 63.7 | 179.6 | 179.7 | 182.6 | 54.7 | 6.7 | 8.3 | 4.1 | 26.2 | 2 | 0 | 20.2 |  |  | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 34.9 | 178.1 | 176.6 | 208.8 | 274.2 | [8 empty] | 0.5 | 58.7 | 78.9 | 63.1 | 65.7 | 29.6 |  |  |  | 147.6 | 150 | 150.1 | [5 empty] | 137.1 | 78.1 | 0 | 106.4 | 0 | 4.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 20 | 5.5 | 3.5 | 3.4 | 16.1 | 0 | 0 | 29.4 | 66.9 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 5.7 | 1.4 | 0 | 3.8 | 2.6 | 3.1 | 4.2 | 9.9 | 28.9 | 21.6 | 0 | 99.7 | 91.3 | 18.2 | 10.5 | 5.5 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.6 | 116.5 | 0 | 0 | 7.8 | 19.6 | 9.3 | 24.9 | 14 | 15.3 | 16.3 | 5.6 | 9.86 | 6147.46 | 18.4 | 0 | 6.05 | 6.8 | 27.5175 | 18.92 | 5.2 | 4.9 |  | 87.7875
22/08/2025 | 05:00 | 98.7 | 630.2 | 215.2 |  |  | 0 | 89.1 |  |  | 189.7 | 201.9 | 203.8 | 289.7 | 215.7 | 111.1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 122.1 | 7.9 | 3.4 |  | 7.1 | 11.6 | 50.7 |  |  |  |  | 50.3 | 43.4 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 28 | 44.7 | 18.9 | 18.6 | 12.1 | 60.8 | 181.3 | 181.5 | 183.9 | 54.3 | 6.7 | 8.2 | 14.1 | 31.9 | 2 | 0 | 28.6 |  |  | 19.7 |  |  | 0 |  |  |  | 35.4 | 179.4 | 177 | 209.1 | 274.5 | [8 empty] | 0.5 | 77.5 | 79.2 | 63.8 | 66.1 | 29.6 |  |  |  | 147.4 | 149.7 | 150.7 | [5 empty] | 137.1 | 77.9 | 0 | 106.4 | 0 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.4 | 20 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 16.1 | 0 | 0 | 30.2 | 78.1 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 5.8 | 1.4 | 0 | 3.8 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 10 | 26.7 | 24.9 | 0 | 82.6 | 75.5 | 13.4 | 6.7 | 5.5 | 1.9 | 7.5 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.7 | 111.5 | 0 | 0 | 7.8 | 20 | 8.8 | 24.9 | 14.9 | 14.8 | 16.3 | 9.3 | 9.52 | 6206.02 | 18.5 | 0 | 6.051 | 6.8 | 27.5416 | 18.9202 | 5.1 | 4.9 |  | 87.8128
22/08/2025 | 05:30 | 96.3 | 620 | 212 |  |  | 0 | 85.4 |  |  | 189 | 203.1 | 202.7 | 287.5 | 217 | 110.6 | 0 | 2.8 |  |  |  |  | 117 | 7.1 | 3.2 |  | 7.1 | 11.6 | 49.3 |  |  |  |  | 48.8 | 107.6 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 29.3 | 44.2 | 17.5 | 18.4 | 12 | 59.9 | 178.3 | 178.2 | 183.3 | 53.5 | 6.7 | 8.2 | 11 | 34.8 | 2 | 0 | 42.9 |  |  | 19.3 |  |  | 0 |  |  |  | 34.4 | 179.1 | 177 | 208.6 | 274.4 | [8 empty] | 0.5 | 87.3 | 82.8 | 62.4 | 65.3 | 28.2 |  |  |  | 147.4 | 149.9 | 150.3 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 0 | 91.8 | 0 | 5.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.3 | 19.7 | 5.7 | 3.5 | 3.5 | 16.3 | 0 | 0 | 29.2 | 81.4 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.3 | 2.6 | 5.8 | 1.4 | 0 | 3.8 | 2.5 | 3 | 4 | 10 | 23.8 | 25.3 | 0 | 77.8 | 67.6 | 11.4 | 7.5 | 5.5 | 1.9 | 7.5 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.4 | 115.2 | 0 | 0 | 7.8 | 20 | 8.9 | 24.8 | 18.7 | 15.3 | 16.3 | 8.3 | 9.37 | 6239.57 | 18.6 | 0 | 6.05 | 6.8 | 27.5576 | 18.9209 | 5.1 | 4.9 |  | 87.9285
22/08/2025 | 06:00 | 99 | 629.8 | 215.2 |  |  | 0 | 89.9 |  |  | 189 | 203.8 | 204.3 | 287.4 | 217.8 | 111.3 | 110.4 | 3 |  |  |  |  | 117.1 | 7.9 | 3.4 |  | 7.1 | 11.6 | 50.6 |  |  |  |  | 50.6 | 107.8 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 28.1 | 52 | 18.5 | 18.4 | 12 | 62.6 | 182.5 | 183.1 | 184.2 | 54 | 6.7 | 8.3 | 18.1 | 33.2 | 2 | 0 | 63.9 |  |  | 20.7 |  |  | 0 |  |  |  | 35.6 | 178.6 | 176.6 | 209.8 | 274.7 | [8 empty] | 0.5 | 138.5 | 96.7 | 63.9 | 66.1 | 29 |  |  |  | 147.5 | 150.2 | 150.6 | [5 empty] | 137.2 | 77.7 | 0 | 74.6 | 0 | 6.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.3 | 20.3 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 16.4 | 0.1 | 0 | 30.8 | 82.5 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.4 | 5.8 | 1.4 | 0 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 10 | 25.1 | 35.7 | 0 | 74.8 | 66.6 | 12 | 6.5 | 5.5 | 1.9 | 7.8 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99.9 | 109.5 | 0.1 | 0 | 7.8 | 19.6 | 9.1 | 24.7 | 20.7 | 14.5 | 16.3 | 9.2 | 9.52 | 6494.72 | 18.7 | 0.99 | 6.053 | 6.8 | 27.6033 | 18.9213 | 5.1 | 4.9 |  | 89.0675
22/08/2025 | 06:30 | 99 | 628.8 | 214.5 |  |  | 20.3 | 91.2 |  |  | 189 | 202 | 203 | 289.1 | 214.9 | 110.8 | 196.9 | 3.1 |  |  |  |  | 117.1 | 7.7 | 3.3 |  | 7.1 | 11 | 51.1 |  |  |  |  | 90.2 | 104 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 28.7 | 73.4 | 18.5 | 18.4 | 12 | 63.1 | 183.4 | 184 | 184.3 | 53.7 | 6.7 | 8.2 | 4.6 | 33.2 | 2 | 0 | 75.6 |  |  | 20.7 |  |  | 0 |  |  |  | 35.5 | 177.7 | 174.6 | 210 | 274.4 | [8 empty] | 0.5 | 182.6 | 107.6 | 63.7 | 66 | 28.9 |  |  |  | 146.8 | 149.2 | 150.4 | [5 empty] | 137.2 | 77.9 | 0 | 92.2 | 0 | 6.4 | 0 | 5.6 | 0 | 10 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.3 | 20.1 | 5.9 | 3.5 | 3.5 | 16.2 | 0.4 | 0.3 | 28.7 | 80 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.4 | 2.6 | 5.9 | 1.4 | 0 | 4.2 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 10 | 24.7 | 37.4 | 2.4 | 68.5 | 63.4 | 8.1 | 5.3 | 5.5 | 1.9 | 8 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 12.1 | 0 | 8.5 | 0.6 | 65.3 | 89.8 | 6.5 | 0.4 | 7.8 | 19.4 | 9.6 | 24.6 | 21.9 | 15 | 16.3 | 8.6 | 9.53 | 6691.53 | 18.5 | 2.56 | 6.053 | 6.8 | 27.621 | 18.9212 | 5.2 | 5 |  | 90.6552
22/08/2025 | 07:00 | 50 | 616.9 | 209.7 |  |  | 20 | 91.4 |  |  | 188.5 | 202.3 | 202 | 286.8 | 217 | 111 | 358.2 | 2.9 |  |  |  |  | 119.5 | 7.5 | 3.1 |  | 7.1 | 11 | 79.5 |  |  |  |  | 88.4 | 20.4 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 29.7 | 0 | 18.8 | 18.2 | 12 | 63 | 173.7 | 173.8 | 180.6 | 67.8 | 6.7 | 8.3 | 11.9 | 28.3 | 2 | 0 | 28 |  |  | 32.3 |  |  | 0 |  |  |  | 48.7 | 178.2 | 175.9 | 209.3 | 273.7 | [8 empty] | 0.5 | 54.4 | 82.5 | 62 | 65 | 29.3 |  |  |  | 147 | 149.6 | 149.9 | [5 empty] | 137.2 | 77.8 | 0.1 | 103.1 | 2.5 | 7.2 | 0 | 5.7 | 0 | 9.9 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 19.6 | 5.9 | 3.5 | 3.5 | 16.1 | 1.2 | 1.3 | 31.5 | 85 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.7 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 0 | 4.1 | 2.5 | 2.8 | 3.9 | 9.9 | 23.7 | 33.6 | 7.2 | 87.8 | 78.7 | 14 | 8.1 | 5.5 | 1.9 | 8 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 4.4 | 51 | 0.8 | 28.4 | 0.6 | 71.5 | 101.9 | 19.6 | 1.8 | 7.8 | 19 | 9.2 | 24.6 | 22.7 | 15 | 16.3 | 8.2 | 9.52 | 6633.62 | 18.8 | 2.99 | 6.06 | 6.8 | 27.5637 | 18.9207 | 4.9 | 4.9 |  | 90.9344
22/08/2025 | 07:30 | 48.7 | 622.7 | 211.4 |  |  | 20 | 93.3 |  |  | 189.1 | 204.4 | 204.1 | 286 | 217.3 | 110.8 | 363.9 | 2.9 |  |  |  |  | 121.3 | 7.7 | 3.1 |  | 7 | 11 | 59.1 |  |  |  |  | 89 | 26.2 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 28.4 | 0 | 20.5 | 18.4 | 12 | 55.8 | 154.4 | 154.5 | 167.8 | 66 | 6.7 | 8.2 | 11.6 | 24.4 | 2 | 0 | 24.2 |  |  | 30.1 |  |  | 0 |  |  |  | 49.2 | 178.3 | 176.1 | 209.6 | 274.4 | [8 empty] | 0.5 | 100.9 | 77.6 | 62.8 | 65.6 | 29.5 |  |  |  | 147.6 | 149.9 | 150.6 | [5 empty] | 137.2 | 77.9 | 0.1 | 99.4 | 6.3 | 8 | 0 | 5.6 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 19.8 | 5.9 | 3.5 | 3.5 | 15.8 | 2.3 | 1.8 | 31.3 | 82.8 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 8.6 | 1.3 | 0 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 9.9 | 27.5 | 38.7 | 10.7 | 80.6 | 85.4 | 10.4 | 5 | 5.6 | 1.9 | 8.3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 142.7 | 1.4 | 67.5 | 0.6 | 71.3 | 100.5 | 51.6 | 3.7 | 7.8 | 19.3 | 9.1 | 23.3 | 22.8 | 15 | 16.4 | 6.7 | 9.54 | 6786.64 | 19 | 2.99 | 6.051 | 6.8 | 27.52 | 18.9209 | 4.8 | 5 |  | 91.0819
22/08/2025 | 08:00 | 44.9 | 621.5 | 211.5 |  |  | 19.3 | 97 |  |  | 168.3 | 167.6 | 167.9 | 262.3 | 214.3 | 110.7 | 269.6 | 2.7 |  |  |  |  | 117 | 9.1 | 3.1 |  | 6.9 | 11 | 58.8 |  |  |  |  | 88.1 | 20.9 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 30.1 | 0 | 17.9 | 18.5 | 12 | 63.1 | 153.1 | 153.7 | 169.5 | 64.2 | 6.7 | 8.3 | 10.7 | 31.1 | 2 | 0 | 22.9 |  |  | 29.1 |  |  | 0 |  |  |  | 48 | 178 | 175.3 | 209.8 | 274.4 | [8 empty] | 0.5 | 97.6 | 74.4 | 64.3 | 65 | 29.2 |  |  |  | 147.4 | 149.7 | 151 | [5 empty] | 137.2 | 77.8 | 0.1 | 105.9 | 10.9 | 8 | 0.1 | 5.7 | 0 | 9.9 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 19.6 | 5.9 | 3.5 | 3.4 | 15.8 | 2.4 | 2.3 | 30.2 | 81.6 | 4.4 | 1.1 | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 8.2 | 1.3 | 0 | 4 | 2.5 | 2.9 | 4 | 9.8 | 29 | 49.9 | 26.9 | 91 | 100.1 | 12.2 | 5.8 | 5.6 | 1.9 | 8.3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 139.1 | 3.8 | 84.4 | 0.6 | 112.4 | 123.2 | 66.8 | 4.8 | 7.8 | 19.3 | 9.5 | 18.4 | 25.3 | 14.8 | 16.4 | 6.5 | 9.54 | 6719.04 | 18.9 | 2.97 | 6.048 | 6.8 | 27.475 | 18.9209 | 4.6 | 4.9 |  | 90.614
22/08/2025 | 08:30 | 47.3 | 634.7 | 215.8 |  |  | 19.9 | 98.2 |  |  | 188.8 | 193.2 | 193.5 | 276 | 216.7 | 110.4 | 281.2 | 3 |  |  |  |  | 115.3 | 8 | 3.4 |  | 7 | 11 | 60.8 |  |  |  |  | 90.4 | 21.2 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 29.9 | 0 | 19.2 | 18.7 | 12 | 59 | 123.9 | 123.6 | 153.5 | 65.7 | 6.7 | 8.3 | 12.2 | 35 | 2 | 13 | 62.2 |  |  | 30.7 |  |  | 0 |  |  |  | 49.7 | 178.1 | 175.7 | 208.7 | 274.1 | [8 empty] | 0.5 | 98.4 | 88.2 | 66.4 | 66.1 | 30.1 |  |  |  | 147.2 | 149.3 | 150.8 | [5 empty] | 137.2 | 77.8 | 0.3 | 106.3 | 24.8 | 11.1 | 0.2 | 5.7 | 0 | 9.9 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 20.2 | 5.9 | 3.5 | 3.4 | 15.8 | 2.8 | 3.2 | 31.4 | 85.3 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 4.1 | 2.6 | 8.5 | 1.3 | 0 | 4 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 10 | 29.6 | 55.8 | 30.6 | 103.6 | 102.7 | 16.1 | 7.1 | 5.6 | 1.9 | 8.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 6.4 | 196.9 | 5 | 135.7 | 0.6 | 123.4 | 127.3 | 98.8 | 8.9 | 7.8 | 19.9 | 9.3 | 14 | 34.6 | 14.9 | 16.4 | 8.1 | 9.52 | 7071.62 | 18.7 | 2.96 | 6.048 | 6.8 | 27.4965 | 18.9206 | 4.4 | 4.9 |  | 90.2252
22/08/2025 | 09:00 | 46.3 | 630.8 | 214.7 |  |  | 19.7 | 96.7 |  |  | 189.7 | 199.5 | 199.2 | 279.7 | 215.9 | 110.7 | 280 | 2.9 |  |  |  |  | 113.9 | 7.4 | 3.3 |  | 7 | 10.9 | 60.3 |  |  |  |  | 89.2 | 21.2 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 29.9 | 0 | 18.3 | 18.6 | 11.9 | 62.7 | 121.5 | 121.1 | 153.4 | 65.2 | 6.7 | 8.3 | 10.9 | 37.3 | 2 | 12.7 | 65.4 |  |  | 29.9 |  |  | 0 |  |  |  | 48.8 | 178.2 | 175.9 | 208.3 | 273.1 | [8 empty] | 0.5 | 113 | 86.9 | 65.7 | 66.3 | 29.7 |  |  |  | 147.3 | 149.5 | 151 | [5 empty] | 137.2 | 77.7 | 0.8 | 106.4 | 26.1 | 8.4 | 0.2 | 5.7 | 0 | 9.9 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 4.7 | 19.8 | 5.8 | 3.5 | 3.4 | 15.8 | 3.1 | 4.4 | 30.6 | 84.3 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 4 | 2.5 | 8.6 | 1.3 | 0 | 4 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 10 | 30.2 | 60.3 | 33 | 107 | 111.3 | 19 | 8.6 | 5.4 | 1.9 | 8.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 7.4 | 225.8 | 8.5 | 125.6 | 0.6 | 120.5 | 136.2 | 93.2 | 12.5 | 7.8 | 19.9 | 9.5 | 15 | 29.9 | 15 | 16.4 | 7.2 | 9.53 | 7130.43 | 18.7 | 2.96 | 6.046 | 6.7 | 27.4902 | 18.9201 | 4.4 | 4.9 |  | 90.1163
22/08/2025 | 09:30 | 80.5 | 634 | 215.7 |  |  | 20.1 | 97.1 |  |  | 187.5 | 193.7 | 194.1 | 279 | 213.8 | 110.7 | 281.8 | 3 |  |  |  |  | 120.2 | 7.9 | 3.4 |  | 7.1 | 11 | 60.8 |  |  |  |  | 90.7 | 22.4 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 29.5 | 0 | 20.4 | 18.6 | 11.9 | 63.9 | 124.8 | 125.1 | 153.1 | 66.7 | 6.7 | 8.3 | 13 | 31.7 | 2 | 13.3 | 49.9 |  |  | 51.9 |  |  | 0 |  |  |  | 49.8 | 177.9 | 175.2 | 209.6 | 273 | [8 empty] | 0.5 | 98 | 86.6 | 66.5 | 66.5 | 30.3 |  |  |  | 146.8 | 149.3 | 150.5 | [5 empty] | 137.2 | 77.8 | 0.9 | 100.6 | 65.1 | 9.6 | 0.3 | 5.7 | 0 | 9.9 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 20.4 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 15.8 | 4 | 5.2 | 31 | 85.7 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 9.1 | 1.3 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 4.9 | 10 | 30.3 | 58.9 | 34.2 | 114.5 | 113.3 | 20.7 | 6.7 | 5.4 | 1.9 | 8.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 236.3 | 14.1 | 139.2 | 0.6 | 118 | 132.5 | 101.1 | 14.2 | 7.8 | 18.7 | 9.6 | 15 | 26.9 | 15.1 | 16.4 | 9.2 | 9.48 | 7246.68 | 18.7 | 2.96 | 6.052 | 6.7 | 27.426 | 18.9201 | 4.5 | 4.9 |  | 90.1581
22/08/2025 | 10:00 | 78.9 | 634.7 | 215.8 |  |  | 20 | 97 |  |  | 187.5 | 198.6 | 200.1 | 278.6 | 215.6 | 109.8 | 285.3 | 3 |  |  |  |  | 120 | 7.8 | 3.4 |  | 7 | 10.7 | 61.2 |  |  |  |  | 90.2 | 43.8 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 30.2 | 0 | 19.1 | 18.6 | 11.9 | 64.5 | 122.1 | 122.3 | 153 | 66.3 | 6.7 | 8.2 | 12.2 | 32.8 | 2 | 12.8 | 58.5 |  |  | 52.1 |  |  | 0 |  |  |  | 49.8 | 177.9 | 175.9 | 210.5 | 272.1 | [8 empty] | 0.5 | 109.7 | 92.7 | 66.5 | 66.5 | 30 |  |  |  | 146.9 | 149.1 | 150.4 | [5 empty] | 137.2 | 78.6 | 1 | 111.2 | 79.1 | 10.7 | 0.3 | 5.8 | 0 | 9.9 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 20.1 | 5.7 | 3.4 | 3.4 | 15.8 | 4.7 | 5.9 | 31.5 | 84.6 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 11.7 | 1.2 | 0 | 4 | 2.5 | 3.4 | 5 | 10 | 30.3 | 50.5 | 32.4 | 116.3 | 119.7 | 20.1 | 10.5 | 5.4 | 1.9 | 8.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 6.9 | 250.5 | 16.3 | 137.2 | 0.6 | 116.6 | 128.6 | 99.2 | 15.9 | 7.8 | 18.6 | 9.5 | 6 | 28.2 | 15 | 16.4 | 7.1 | 9.27 | 7330.07 | 18.4 | 2.96 | 6.051 | 6.7 | 27.2761 | 18.9208 | 4.4 | 4.9 |  | 89.6079
22/08/2025 | 10:30 | 77.6 | 623.9 | 211.7 |  |  | 19.3 | 96.2 |  |  | 186.6 | 194.4 | 193 | 278.9 | 216.7 | 109.9 | 273.4 | 2.8 |  |  |  |  | 118.4 | 7.2 | 3.2 |  | 7.1 | 10.7 | 59.1 |  |  |  |  | 48.8 | 92.1 |  | 58.6 |  | 6.5 | 0 | 29 | 0 | 18.2 | 18.6 | 11.9 | 60.2 | 119.2 | 119.7 | 152.3 | 65.8 | 6.7 | 8.2 | 11.4 | 33 | 2 | 12.7 | 21.2 |  |  | 50.1 |  |  | 45.4 |  |  |  | 48.8 | 177.3 | 174.8 | 209.3 | 271.5 | [8 empty] | 0.5 | 75.7 | 88.8 | 65.1 | 66 | 29.4 |  |  |  | 146.3 | 148.7 | 149.9 | [5 empty] | 137.2 | 78.7 | 1.1 | 108.6 | 77.5 | 10.6 | 0.3 | 5.8 | 0 | 10 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 19.7 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 15.8 | 5.3 | 7.4 | 30.4 | 82.2 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 13 | 1.2 | 0.3 | 4 | 2.5 | 3 | 4.6 | 10 | 30.2 | 39.5 | 31.1 | 118.5 | 118.5 | 20.6 | 10 | 5.4 | 1.9 | 8.1 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 7.9 | 252.4 | 16.7 | 139.4 | 0.6 | 110.1 | 114.5 | 100.3 | 17.4 | 7.8 | 18.6 | 9.5 | 0 | 28.1 | 15 | 16.4 | 8.4 | 9.38 | 7262.68 | 18.4 | 2.85 | 6.051 | 6.7 | 27.3011 | 18.9218 | 4.3 | 4.9 |  | 89.4238
22/08/2025 | 11:00 | 79.4 | 636.8 | 215.7 |  |  | 20.3 | 101.7 |  |  | 186.9 | 195.1 | 195.4 | 285.4 | 214 | 110.5 | 281 | 3.1 |  |  |  |  | 121.3 | 8.1 | 3.4 |  | 7 | 11.8 | 61.3 |  |  |  |  | 51.6 | 95.3 |  | 55.3 |  | 6.5 | 0 | 29 | 0 | 20.1 | 18.6 | 12 | 59.5 | 124.8 | 125.6 | 152.6 | 66.6 | 6.7 | 8.3 | 19.2 | 37.3 | 2 | 13.1 | 77.5 |  |  | 53.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 50.3 | 178.2 | 175.2 | 210.2 | 272.1 | [8 empty] | 0.5 | 67.6 | 98.6 | 67.6 | 66.8 | 29.6 |  |  |  | 146.5 | 148.6 | 150.5 | [5 empty] | 137.2 | 78.5 | 1.2 | 104.8 | 80.5 | 9.7 | 0.4 | 5.7 | 5 | 10 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 16 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 13.1 | 5.4 | 7.2 | 31.7 | 85.5 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 13 | 1.2 | 0.4 | 4 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 10 | 30 | 47.4 | 33.5 | 121.1 | 121.1 | 20.9 | 10.3 | 5.4 | 1.9 | 8 | 3 | 3.5 | 3.5 | 9.7 | 245.2 | 17.7 | 134.8 | 0.6 | 100.8 | 113.9 | 92.8 | 17.9 | 7.8 | 18.8 | 9.4 | 0 | 28 | 15.2 | 16.4 | 7.2 | 10.05 | 7401.85 | 18 | 2.84 | 6.049 | 6.7 | 27.1982 | 18.922 | 4.3 | 4.9 |  | 88.9092
22/08/2025 | 11:30 | 80.3 | 633.2 | 215.1 |  |  | 20.1 | 97.6 |  |  | 185.8 | 207.1 | 205.9 | 283.3 | 214.9 | 110.3 | 285.4 | 3 |  |  |  |  | 116.8 | 8 | 3.4 |  | 7.1 | 11.9 | 61.1 |  |  |  |  | 50.6 | 134.5 |  | 103.6 |  | 6.5 | 0 | 28.7 | 0 | 17 | 18.6 | 12 | 60 | 123.5 | 123.2 | 153.4 | 66.2 | 6.7 | 8.2 | 14.5 | 35.9 | 2 | 13.1 | 66.8 |  |  | 52.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 49.8 | 169.3 | 169 | 168.6 | 243.1 | [8 empty] | 0.5 | 77.4 | 95 | 66.5 | 65.8 | 29.3 |  |  |  | 146.1 | 148.6 | 149.3 | [5 empty] | 133.9 | 78.4 | 1.3 | 112.1 | 78.2 | 9.4 | 0.4 | 5.7 | 5 | 10 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 4.4 | 15.7 | 5.7 | 3.5 | 3.4 | 15.7 | 7.7 | 12.9 | 31.2 | 86.3 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2 | 2.6 | 13 | 1.2 | 0.4 | 4 | 2.4 | 3.3 | 5 | 9.9 | 29.9 | 50.1 | 32.6 | 111.1 | 111.1 | 20.3 | 10.1 | 5.4 | 1.9 | 7.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 8.5 | 235 | 18.3 | 136.1 | 0.6 | 123.5 | 139.7 | 91.9 | 18 | 7.8 | 18.8 | 9.6 | 0 | 28.1 | 15 | 16.4 | 6.9 | 10.07 | 7423.37 | 17.9 | 3.45 | 6.048 | 6.7 | 27.0593 | 18.9225 | 4.3 | 4.8 |  | 89.1798
22/08/2025 | 12:00 | 96.7 | 627.4 | 213.1 |  |  | 15.3 | 95.6 |  |  | 187.2 | 206.7 | 208.4 | 281.6 | 213.4 | 109.8 | 376.4 | 2.8 |  |  |  |  | 115 | 7.3 | 3.2 |  | 7 | 11.9 | 79.7 |  |  |  |  | 88.9 | 164.3 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 28.6 | 0 | 17.7 | 18.5 | 11.9 | 60.1 | 118.4 | 118.7 | 152.1 | 65.1 | 6.7 | 8.3 | 12.2 | 29.5 | 2 | 12.6 | 38.5 |  |  | 80.3 |  |  | 45.5 |  |  |  | 48.3 | 163 | 163 | 162.9 | 251.7 | [8 empty] | 0.5 | 47.4 | 80.9 | 65.2 | 65.4 | 28.6 |  |  |  | 146.9 | 148.9 | 150.5 | [5 empty] | 57.3 | 0 | 1.3 | 114.3 | 78.1 | 11.1 | 0.4 | 5.7 | 5 | 9.9 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 4.4 | 15.1 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 15.9 | 8.5 | 12.8 | 31.6 | 85.9 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 13 | 1.2 | 0.4 | 4 | 2.4 | 3 | 4.7 | 10 | 30.3 | 68.1 | 34.2 | 115.1 | 115.1 | 20.4 | 10.1 | 5.4 | 1.9 | 8.1 | 3 | 3.5 | 3.7 | 10.9 | 246.9 | 18.2 | 136.6 | 0.6 | 127.6 | 141.7 | 94.8 | 18.6 | 7.8 | 18.9 | 9.5 | 0 | 27.8 | 15 | 16.4 | 9 | 9.95 | 7324.25 | 18 | 3.67 | 6.046 | 6.7 | 26.9698 | 18.9228 | 4.3 | 4.9 |  | 89.5086
22/08/2025 | 12:30 | 98.8 | 631.2 | 214.1 |  |  | 19.5 | 96.7 |  |  | 186.8 | 206.7 | 208.4 | 283.6 | 214.9 | 110 | 378.2 | 3 |  |  |  |  | 117.8 | 7.6 | 3.3 |  | 6.9 | 11.9 | 80.6 |  |  |  |  | 89.8 | 132.7 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 27.9 | 0 | 18.2 | 18.6 | 11.9 | 61.9 | 120.9 | 121.1 | 152.7 | 66 | 6.7 | 8.3 | 14.5 | 30.9 | 2 | 11.7 | 50.7 |  |  | 81.4 |  |  | 45.7 |  |  |  | 49.3 | 165.5 | 165.4 | 165.8 | 249 | [8 empty] | 0.5 | 60.4 | 89.3 | 66.1 | 65.8 | 29 |  |  |  | 147 | 148.9 | 150.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.3 | 111.4 | 5.9 | 14.7 | 0.3 | 5.7 | 5 | 9.9 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 4.4 | 15.3 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 16 | 9.3 | 14.2 | 31.3 | 88.2 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 2 | 2.6 | 18.4 | 1.2 | 0.4 | 4 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 10 | 30.3 | 71.9 | 33.3 | 119.7 | 119.7 | 20.2 | 10.4 | 5.4 | 1.9 | 8 | 3 | 3.5 | 3.7 | 13 | 251.4 | 18.1 | 138.3 | 0.6 | 129.9 | 139.1 | 100.4 | 18.5 | 7.7 | 19.1 | 9.6 | 0 | 28.54 | 15 | 16.4 | 8.8 | 10.03 | 7275.47 | 18.5 | 3.09 | 6.05 | 6.8 | 26.8666 | 18.9228 | 4.3 | 4.9 |  | 89.4294
22/08/2025 | 13:00 | 98.4 | 548.8 | 185.6 |  |  | 16.4 | 97.7 |  |  | 187.3 | 207.7 | 207.6 | 283.7 | 214.4 | 110.1 | 378.7 | 3 |  |  |  |  | 116.2 | 8 | 3.4 |  | 7 | 12.3 | 80.6 |  |  |  |  | 90.6 | 132.6 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 27.9 | 30.3 | 18.5 | 18.5 | 11.9 | 61.8 | 123.1 | 123.5 | 152.5 | 66.7 | 6.7 | 8.3 | 14.7 | 30.5 | 2 | 12 | 42.3 |  |  | 81.8 |  |  | 45.6 |  |  |  | 49.8 | 165.4 | 165.3 | 165.4 | 247.3 | [8 empty] | 0.5 | 54.4 | 89.5 | 66.7 | 66.1 | 29.4 |  |  |  | 146.1 | 148.7 | 150.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.3 | 111.8 | 77 | 13.8 | 0.4 | 5.7 | 5.1 | 9.8 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 15.9 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 16 | 8.8 | 14.6 | 31.8 | 86.1 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 19.4 | 1.2 | 0.4 | 4 | 2.3 | 3.3 | 5 | 9.9 | 30.1 | 72.2 | 35.2 | 116.4 | 116.4 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 7.7 | 3 | 3.5 | 3.7 | 13.4 | 250.6 | 17.9 | 132.5 | 0.6 | 130.4 | 143.1 | 97.5 | 18.2 | 7.8 | 19.1 | 9.5 | 0 | 28.67 | 15 | 16.4 | 9.3 | 8.2 | 7241.57 | 18.3 | 2.88 | 6.048 | 6.8 | 26.7175 | 18.9235 | 4.1 | 4.8 |  | 88.569
22/08/2025 | 13:30 | 99.1 | 497.7 | 162.8 |  |  | 21.9 | 97.3 |  |  | 186.6 | 206.2 | 207.1 | 281.2 | 212.5 | 109.5 | 376.2 | 3.1 |  |  |  |  | 120.1 | 8 | 3.4 |  | 7.1 | 12.3 | 80.9 |  |  |  |  | 60.8 | 133 |  | 0 |  | 6.5 | 7.9 | 26.1 | 50.6 | 18.2 | 18.6 | 11.9 | 62.2 | 123 | 123.7 | 151.8 | 68.1 | 6.7 | 8.3 | 17 | 35.2 | 2 | 12.4 | 59.2 |  |  | 82.1 |  |  | 45.2 |  |  |  | 50.1 | 165.8 | 165.9 | 166.3 | 251.1 | [8 empty] | 0.5 | 67.1 | 90.5 | 63.7 | 66.4 | 29.4 |  |  |  | 144.4 | 147.2 | 149 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 113.8 | 79.5 | 12.5 | 0.3 | 5.7 | 5 | 9.9 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 15.5 | 5.6 | 3.4 | 3.4 | 16 | 5.1 | 9.6 | 31.3 | 89.1 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.3 | 2.6 | 19.5 | 1.2 | 0.4 | 4 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 10 | 30 | 75.5 | 33.7 | 118.2 | 118.2 | 20.1 | 10.1 | 5.4 | 1.9 | 7.7 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 12.1 | 248.3 | 17.3 | 137.8 | 0.6 | 129.1 | 161.8 | 99.6 | 17.3 | 7.7 | 19.5 | 9 | 13.65 | 23.72 | 14.9 | 16.4 | 7.1 | 9.53 | 7231.7 | 17.4 | 2.89 | 6.05 | 6.8 | 26.5393 | 18.9241 | 4.1 | 4.8 |  | 87.5034
22/08/2025 | 14:00 | 63.9 | 494.9 | 154.5 |  |  | 10.3 | 92.1 |  |  | 187.4 | 206.3 | 210.7 | 283 | 213.8 | 109.8 | 372.9 | 3 |  |  |  |  | 115.6 | 8 | 3.3 |  | 6.9 | 12.3 | 80.2 |  |  |  |  | 59.6 | 132.8 |  | 0 |  | 6.5 | 146.9 | 29.5 | 44.7 | 16.5 | 18.4 | 12 | 57.8 | 121.7 | 122 | 151.7 | 66.5 | 6.7 | 8.3 | 14.1 | 28 | 2 | 12.1 | 32.6 |  |  | 63.7 |  |  | 44.8 |  |  |  | 49.5 | 154.4 | 154.5 | 154.8 | 246.5 | [8 empty] | 0.5 | 48.2 | 88.3 | 62.8 | 66.2 | 29.1 |  |  |  | 145.4 | 148.1 | 149.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 109.6 | 80.2 | 11.9 | 0.1 | 5.7 | 5 | 9.9 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 15.4 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 15.8 | 4 | 7.2 | 31.7 | 88.6 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 0.9 | 2.6 | 17.3 | 1.2 | 0.4 | 4 | 2.3 | 3 | 4.4 | 9.9 | 30.3 | 79.1 | 34 | 113 | 113 | 15.1 | 10.1 | 5.4 | 1.9 | 7.7 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 11.4 | 250.9 | 16.2 | 134.2 | 0.6 | 130.5 | 158.5 | 100.9 | 16.3 | 7.8 | 19.5 | 9 | 20.47 | 16.98 | 15 | 16.4 | 7 | 9.62 | 7147.87 | 17.4 | 2.93 | 6.049 | 6.8 | 26.4617 | 18.9249 | 4.2 | 4.8 |  | 87.5656
22/08/2025 | 14:30 | 63.5 | 498.9 | 164.9 |  |  | 10.4 | 92.2 |  |  | 187.2 | 206.7 | 210.6 | 281.7 | 214.4 | 109.3 | 376.8 | 2.9 |  |  |  |  | 120 | 7.7 | 3.3 |  | 7.1 | 12.4 | 80.4 |  |  |  |  | 60.1 | 154.1 |  | 0 |  | 6.5 | 154.7 | 25.7 | 73.9 | 16.4 | 18.4 | 11.9 | 62.6 | 121 | 121.3 | 152.2 | 65.7 | 6.7 | 8.2 | 16.7 | 33.9 | 2 | 11.9 | 84.9 |  |  | 63.6 |  |  | 45 |  |  |  | 49.5 | 177 | 174.5 | 198.7 | 263.9 | [8 empty] | 0.5 | 117.9 | 88 | 63 | 66.4 | 29.1 |  |  |  | 146 | 148.4 | 150.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 116.5 | 79.4 | 7.9 | 0.3 | 5.7 | 5.1 | 9.9 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 15.6 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 15.8 | 1.8 | 2.2 | 31.4 | 85.9 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.7 | 2.6 | 15.2 | 1.2 | 0.4 | 4 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 10 | 30.1 | 80.1 | 33.4 | 117.6 | 117.6 | 20.3 | 10.2 | 5.4 | 1.9 | 7.3 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 9.7 | 251.2 | 14.4 | 137.3 | 0.6 | 130.3 | 147.5 | 98.7 | 14.8 | 7.8 | 19.1 | 8.6 | 33.72 | 0 | 14.5 | 16.4 | 7.8 | 10.48 | 7450 | 17.7 | 2.92 | 6.049 | 6.8 | 26.3615 | 18.9255 | 4.3 | 4.9 |  | 87.956
22/08/2025 | 15:00 | 64.7 | 501.8 | 165.4 |  |  | 10.4 | 93.1 |  |  | 187.7 | 207.1 | 210.9 | 281.1 | 213 | 109.8 | 379.6 | 3 |  |  |  |  | 119.1 | 7.9 | 3.4 |  | 7.1 | 12.4 | 81 |  |  |  |  | 60.5 | 145.9 |  | 0 |  | 6.5 | 155.5 | 26 | 64.5 | 15.9 | 18.5 | 11.9 | 60.5 | 123.3 | 123.6 | 152.8 | 66.6 | 6.7 | 8.3 | 31.5 | 35.1 | 2 | 11.9 | 85.6 |  |  | 64.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 49.9 | 177.5 | 174.8 | 209.6 | 272 | [8 empty] | 0.5 | 175.9 | 89.4 | 63.5 | 66.5 | 29.3 |  |  |  | 146.7 | 149 | 150.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 122.6 | 69 | 1.2 | 0.3 | 5.6 | 5 | 9.9 | 1 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 15.8 | 5.4 | 3.4 | 3.3 | 15.8 | 1.2 | 1 | 32 | 88.3 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.6 | 2.6 | 15.7 | 1.2 | 0.4 | 4 | 2.3 | 3.3 | 4.4 | 10 | 29.7 | 81.2 | 32.7 | 118 | 118 | 20.3 | 10.3 | 5.4 | 1.9 | 7.3 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 2.8 | 217.7 | 12.8 | 137.2 | 0.6 | 130 | 147.5 | 98 | 12.8 | 7.8 | 18.9 | 9.2 | 33.19 | 0 | 14.9 | 16.5 | 8.5 | 11.98 | 7494.47 | 17.7 | 2.92 | 6.048 | 6.8 | 26.4288 | 18.9255 | 4.3 | 5.1 |  | 88.2223
22/08/2025 | 15:30 | 76.6 | 618.2 | 159.3 |  |  | 10.2 | 92.4 |  |  | 187.5 | 207.7 | 211.2 | 278.8 | 214.7 | 109.9 | 367.7 | 2.8 |  |  |  |  | 116.3 | 7.1 | 3.1 |  | 7.1 | 12.5 | 79.2 |  |  |  |  | 58.9 | 192.9 |  | 0 |  | 6.5 | 151.9 | 25 | 55.1 | 15 | 18.4 | 11.9 | 56.9 | 144.3 | 144.4 | 156.9 | 82.4 | 6.7 | 8.3 | 24 | 30.3 | 2 | 11.7 | 72.2 |  |  | 84.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 66.4 | 177.2 | 174.4 | 209 | 271 | [8 empty] | 0.5 | 128.6 | 87.1 | 62.2 | 65.9 | 28.7 |  |  |  | 146.4 | 148.5 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 125.1 | 39.6 | 0.9 | 0.1 | 5.5 | 5 | 9.8 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 15.2 | 5.4 | 3.4 | 3.3 | 15.8 | 0.7 | 0.6 | 31.9 | 89 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.4 | 2.6 | 15.9 | 1.3 | 0.4 | 4 | 2.1 | 2.8 | 4 | 10 | 30.3 | 81.9 | 32.9 | 112.7 | 112.7 | 20.2 | 10.1 | 5.4 | 1.9 | 7.3 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 50.3 | 9.9 | 134.4 | 0.6 | 129.8 | 164.9 | 95.2 | 10.6 | 7.8 | 18.9 | 9 | 34.3 | 0 | 14.6 | 17.2 | 8 | 11.51 | 7442.71 | 17.6 | 2.82 | 6.049 | 6.8 | 26.4804 | 18.9262 | 4.2 | 4.9 |  | 87.7756
22/08/2025 | 16:00 | 98.8 | 631.4 | 215.6 |  |  | 30.8 | 91.3 |  |  | 188.4 | 206.8 | 211.1 | 280.3 | 215.4 | 109.5 | 376 | 3 |  |  |  |  | 117.5 | 8.1 | 3.3 |  | 7.1 | 12.4 | 80 |  |  |  |  | 60.1 | 133.5 |  | 0 |  | 6.5 | 148.6 | 25 | 47.1 | 16.4 | 18.2 | 11.8 | 63.4 | 180.5 | 181.3 | 182 | 80.4 | 6.7 | 8.3 | 12.7 | 26.1 | 2 | 11.6 | 25.9 |  |  | 86.2 |  |  | 46.5 |  |  |  | 67.2 | 177.1 | 174.3 | 211.9 | 271.7 | [8 empty] | 0.5 | 63.6 | 89.1 | 63.3 | 66.6 | 30 |  |  |  | 146.4 | 149 | 150.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 126 | 11.5 | 2 | 0.1 | 5.6 | 5 | 9.9 | 2.9 | 0.2 | 1.8 | 4.4 | 15.6 | 5.4 | 3.5 | 3.3 | 15.8 | 0.5 | 0.3 | 31.9 | 88.9 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.3 | 2.6 | 19.6 | 1.3 | 0.4 | 3.7 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 9.9 | 30.1 | 81.8 | 28 | 117.6 | 117.6 | 20.3 | 10.1 | 5.3 | 1.9 | 7.5 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 32.2 | 5.1 | 99.9 | 0.6 | 129.7 | 170.5 | 84.6 | 8.5 | 7.8 | 18.8 | 8.9 | 34.34 | 0 | 14.8 | 17.2 | 9.2 | 11.26 | 7409.1 | 16.3 | 2.82 | 6.052 | 6.8 | 26.5077 | 18.9265 | 4.2 | 4.9 |  | 86.5062
22/08/2025 | 16:30 | 99 | 630.2 | 216.1 |  |  | 30.6 | 90.9 |  |  | 187 | 206.4 | 210.6 | 281.9 | 215 | 110.6 | 375.3 | 3 |  |  |  |  | 117.4 | 8 | 3.3 |  | 7 | 12.6 | 80.3 |  |  |  |  | 60.1 | 135.2 |  | 0 |  | 6.5 | 149 | 21.1 | 56.9 | 16.4 | 18.6 | 11.8 | 62.5 | 180.4 | 181.4 | 182.8 | 80.2 | 6.7 | 8.3 | 13.9 | 26.9 | 2 | 11.9 | 46.6 |  |  | 85.8 |  |  | 46.1 |  |  |  | 67.1 | 177.5 | 174.7 | 209.5 | 270.2 | [8 empty] | 0.5 | 94.6 | 88.8 | 63.2 | 66.5 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 148.5 | 149.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 127.5 | 6.3 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4.7 | 15.5 | 5.1 | 3.4 | 3.3 | 15.8 | 0.2 | 0 | 32 | 88.5 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 3.6 | 2.3 | 3.1 | 4.3 | 10 | 30.1 | 81.5 | 16.5 | 118.3 | 118.3 | 20.4 | 10.2 | 5.2 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.9 | 3.7 | 0 | 25 | 1.6 | 47.2 | 0.6 | 129.8 | 164.4 | 50.1 | 5.6 | 7.7 | 19.5 | 9 | 31.86 | 6.87 | 14.3 | 17.2 | 8.8 | 10.93 | 7339.96 | 16.3 | 2.82 | 6.051 | 6.8 | 26.5673 | 18.927 | 4.3 | 4.9 |  | 86.6653
22/08/2025 | 17:00 | 99.2 | 598.6 | 203.8 |  |  | 30.7 | 90.2 |  |  | 187.6 | 206.9 | 210.6 | 280.8 | 216 | 110.6 | 376.3 | 3 |  |  |  |  | 118.9 | 8.2 | 3.4 |  | 6.9 | 12.7 | 80.8 |  |  |  |  | 60.2 | 143.7 |  | 0 |  | 6.5 | 154.7 | 26.6 | 74.8 | 14.9 | 18.6 | 11.8 | 59.8 | 182.1 | 182.5 | 183.3 | 80.1 | 6.5 | 8.2 | 21 | 35 | 2 | 12.4 | 84.8 |  |  | 95.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 67.4 | 177.2 | 174.6 | 209.1 | 272.4 | [8 empty] | 0.5 | 155.4 | 89.3 | 63.4 | 66.4 | 30 |  |  |  | 146.1 | 148.7 | 149.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 127.4 | 2.8 | 0.5 | 0 | 5.4 | 5 | 10 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 15.6 | 5.1 | 3.4 | 3.3 | 16 | 0 | 0 | 31.9 | 89 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.1 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 4.4 | 10 | 30.2 | 81.4 | 6.4 | 118 | 118 | 14.7 | 10.3 | 5.2 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.9 | 3.7 | 1.6 | 10.1 | 0.7 | 8.1 | 0.6 | 130 | 164.8 | 7.8 | 2.1 | 7.7 | 19.4 | 8.5 | 32.31 | 11.97 | 14.8 | 17.2 | 8.9 | 11.05 | 7350.13 | 16.7 | 2.81 | 6.052 | 6.8 | 26.5504 | 18.9271 | 4.4 | 4.9 |  | 87.1395
22/08/2025 | 17:30 | 98.4 | 592.5 | 201.4 |  |  | 30.8 | 88.8 |  |  | 188.2 | 207.5 | 211.2 | 282 | 214.4 | 111.1 | 373.7 | 2.9 |  |  |  |  | 119.2 | 7.5 | 3.2 |  | 6.9 | 14.2 | 79.7 |  |  |  |  | 59.4 | 132.4 |  | 0 |  | 6.5 | 234 | 23.6 | 46.4 | 14 | 18.5 | 11.8 | 62.7 | 178.7 | 179.6 | 182.7 | 79.9 | 6.7 | 8.2 | 12.6 | 34.1 | 2 | 12.2 | 24.6 |  |  | 94.9 |  |  | 46.3 |  |  |  | 66.8 | 177.1 | 174.5 | 209 | 272.4 | [8 empty] | 0.5 | 173.4 | 87.4 | 62.6 | 66.3 | 29.7 |  |  |  | 146.3 | 148.8 | 149.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0.6 | 0 | 5.3 | 5 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 15.2 | 5.1 | 3.4 | 3.3 | 16.2 | 0 | 0 | 31.9 | 88.6 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.1 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 3 | 4.2 | 10 | 30.3 | 80.9 | 0.1 | 112.9 | 112.9 | 15.2 | 10.1 | 5.2 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 130 | 165.4 | 0.3 | 0.5 | 7.8 | 19 | 9.3 | 32.87 | 13.81 | 14.6 | 17.2 | 8.6 | 10.96 | 7268.84 | 16.6 | 2.79 | 6.075 | 6.8 | 26.7118 | 18.9276 | 4.6 | 4.9 |  | 87.4044
22/08/2025 | 18:00 | 95.8 | 569.2 | 196.9 |  |  | 30.7 | 81.6 |  |  | 189.2 | 206.6 | 206.5 | 283.1 | 217.9 | 111.7 | 356.5 | 2.5 |  |  |  |  | 110.7 | 6.4 | 2.8 |  | 7 | 14.3 | 75.9 |  |  |  |  | 99.7 | 134.2 |  | 0 |  | 6.5 | 226.1 | 24.4 | 44.4 | 16 | 18.2 | 11.8 | 55.5 | 172.8 | 173.5 | 180 | 76.9 | 6.7 | 8.3 | 7 | 33.1 | 2 | 11.7 | 21.9 |  |  | 91.9 |  |  | 46.8 |  |  |  | 63.7 | 178.9 | 176.6 | 211.2 | 273.8 | [8 empty] | 0.5 | 178.5 | 74.5 | 58.7 | 63.9 | 28.3 |  |  |  | 147.1 | 149.5 | 150.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 1.1 | 0 | 5.4 | 5 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 14.6 | 4.9 | 3.4 | 3.3 | 16.2 | 0 | 0 | 31.8 | 88.5 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 9.9 | 30.3 | 79.3 | 0 | 113.1 | 113.1 | 20.3 | 10 | 5.2 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.1 | 165.4 | 0 | 0 | 7.8 | 18.9 | 9.5 | 32.08 | 14.61 | 14.5 | 17.2 | 6.8 | 10.57 | 7183.86 | 16.7 | 2.8 | 6.06 | 6.8 | 26.9316 | 18.9278 | 4.6 | 16 |  | 98.8194
22/08/2025 | 18:30 | 99 | 598 | 203.8 |  |  | 30.7 | 89.2 |  |  | 180 | 180.5 | 180.6 | 266.6 | 213.7 | 110.9 | 377.8 | 3 |  |  |  |  | 116.3 | 8 | 3.4 |  | 7.1 | 14.3 | 142.7 |  |  |  |  | 104.3 | 145.4 |  | 0 |  | 6.5 | 147.4 | 25.5 | 100 | 15.1 | 18.7 | 11.8 | 61.8 | 181.9 | 182.3 | 183 | 80.9 | 6.7 | 8.3 | 19.5 | 30.1 | 2 | 29 | 85 |  |  | 95.3 |  |  | 46.8 |  |  |  | 67.4 | 178 | 175.6 | 210.2 | 273.7 | [8 empty] | 0.5 | 200.8 | 90.1 | 63.4 | 66.3 | 30 |  |  |  | 146.5 | 148.9 | 150.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 126.7 | 0 | 0.2 | 0 | 5.4 | 5 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 15.5 | 4.5 | 3.4 | 3.3 | 16.2 | 0 | 0 | 32.1 | 88.7 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 9.9 | 30.2 | 80.2 | 0 | 113.1 | 113.1 | 20.3 | 10.2 | 5.3 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.2 | 158.7 | 0 | 0 | 7.8 | 19 | 10.1 | 30.99 | 14.58 | 14.5 | 17.2 | 8.4 | 10.61 | 7407.68 | 17.1 | 5.19 | 6.042 | 6.7 | 27.1796 | 18.9271 | 4.7 | 15.9 |  | 101.7387
22/08/2025 | 19:00 | 99.2 | 596.7 | 202.8 |  |  | 30.6 | 88.9 |  |  | 150.9 | 150.7 | 150.6 | 244.1 | 215.8 | 111.1 | 377 | 3 |  |  |  |  | 120.2 | 7.7 | 3.4 |  | 7.1 | 14.3 | 142.4 |  |  |  |  | 104.1 | 222.6 |  | 0 |  | 6.5 | 146.4 | 24.5 | 115.9 | 15.5 | 18.5 | 11.8 | 62.4 | 181.1 | 181.5 | 182.7 | 80.9 | 6.7 | 8.2 | 21.5 | 35 | 2 | 28.8 | 84.2 |  |  | 95.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 67.3 | 177.8 | 175.3 | 210.4 | 273.4 | [8 empty] | 0.5 | 200 | 89.9 | 63.2 | 66.3 | 30 |  |  |  | 146.4 | 148.9 | 149.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 2.8 | 0 | 5.5 | 5 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 15.1 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 16.2 | 0 | 0 | 31.9 | 88.9 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 3.1 | 4.3 | 10 | 29.9 | 77 | 0 | 113.1 | 113.1 | 20.3 | 10.2 | 5.3 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.9 | 158.3 | 0 | 0 | 7.8 | 18.9 | 10.1 | 30.96 | 14.53 | 14.5 | 17.2 | 7.6 | 10.16 | 7390.35 | 17.1 | 5.66 | 6.035 | 6.7 | 27.3573 | 18.926 | 4.8 | 16.1 |  | 102.6783
22/08/2025 | 19:30 | 99.1 | 596.2 | 202.7 |  |  | 30.7 | 90.1 |  |  | 173.1 | 173.4 | 173 | 263 | 215.8 | 111.6 | 373.9 | 3 |  |  |  |  | 120.3 | 7.6 | 3.3 |  | 7 | 14.4 | 142.3 |  |  |  |  | 104.1 | 133.7 |  | 0 |  | 6.5 | 145.3 | 24 | 141.3 | 15.7 | 18.5 | 11.8 | 60.5 | 182.2 | 182.6 | 182.6 | 80.8 | 6.7 | 8.3 | 19.8 | 32.5 | 2 | 28.9 | 66.9 |  |  | 94.9 |  |  | 47.2 |  |  |  | 67.3 | 178.4 | 176 | 210.9 | 274.7 | [8 empty] | 0.5 | 199.8 | 90.4 | 63.2 | 66.5 | 29.9 |  |  |  | 146.7 | 149.2 | 150.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 1.5 | 0 | 5.5 | 5 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.4 | 15 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 16.2 | 0 | 0 | 31.9 | 88.1 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 3.1 | 4.3 | 10 | 30.2 | 70.3 | 0 | 113.1 | 113.1 | 20.4 | 10.1 | 5.3 | 1.9 | 7.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130 | 163.6 | 0 | 0 | 7.8 | 19.1 | 9.7 | 30.98 | 14.56 | 14.6 | 17.2 | 6.9 | 10.6 | 7389.34 | 17 | 5.89 | 6.029 | 6.7 | 27.4421 | 18.9252 | 4.9 | 16 |  | 102.8863
22/08/2025 | 20:00 | 99.1 | 598.9 | 203.8 |  |  | 30.7 | 89.3 |  |  | 159.9 | 160.2 | 160.2 | 250.3 | 216.3 | 111.5 | 378 | 3 |  |  |  |  | 120.8 | 7.8 | 3.4 |  | 7.1 | 14.4 | 142.8 |  |  |  |  | 104.5 | 193.8 |  | 0 |  | 6.5 | 147.2 | 24 | 139.3 | 15.5 | 18.5 | 11.8 | 63 | 182.9 | 183.5 | 183.5 | 80.9 | 6.7 | 8.3 | 14.2 | 31.7 | 2 | 29.1 | 60.3 |  |  | 95.3 |  |  | 47.4 |  |  |  | 67.4 | 178.6 | 176.4 | 211 | 275.2 | [8 empty] | 0.5 | 201.4 | 90.7 | 62.3 | 66 | 29.6 |  |  |  | 146.8 | 149.4 | 150.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 0 | 2.9 | 0 | 5.5 | 5 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.4 | 15.4 | 4.4 | 3.5 | 3.3 | 16.2 | 0 | 0 | 31.9 | 88.6 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 10 | 30.3 | 71.1 | 0 | 113.1 | 113.1 | 20.3 | 10.1 | 5.1 | 1.8 | 7.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.2 | 164.8 | 0 | 0 | 7.8 | 19.5 | 9.2 | 30.97 | 14.71 | 14.6 | 17.2 | 9.5 | 9.51 | 7407.69 | 17.1 | 6.05 | 6.019 | 6.7 | 27.489 | 18.9247 | 4.8 | 16.1 |  | 103.1827
22/08/2025 | 20:30 | 99 | 598.8 | 202.8 |  |  | 30.7 | 88.8 |  |  | 177.4 | 177.8 | 177.6 | 262.6 | 214.1 | 110.8 | 377.2 | 2.9 |  |  |  |  | 122 | 7.6 | 3.4 |  | 6.9 | 14.6 | 142.7 |  |  |  |  | 104.3 | 132.9 |  | 0 |  | 6.5 | 146.8 | 24 | 130.2 | 14.7 | 18.5 | 11.8 | 62.1 | 180.8 | 181 | 183.5 | 80.8 | 6.7 | 8.2 | 19.1 | 30.1 | 2 | 28.7 | 48.4 |  |  | 95.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 67.3 | 177.4 | 175.3 | 210.1 | 273.8 | [8 empty] | 0.5 | 200.4 | 90.2 | 62.4 | 66.2 | 29.6 |  |  |  | 146.9 | 149.1 | 150.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0.6 | 0 | 5.5 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.3 | 15.2 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 16.2 | 0 | 0 | 32 | 88.8 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 10 | 30.2 | 73.3 | 0 | 108.1 | 108.1 | 20.3 | 10.3 | 4.4 | 1.8 | 7.5 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.9 | 164.4 | 0 | 0 | 7.8 | 19.5 | 9.5 | 31.06 | 14.74 | 14.5 | 17.2 | 9.1 | 6.93 | 7359.83 | 17.3 | 6.08 | 5.968 | 6.7 | 27.5585 | 18.9245 | 4.8 | 16 |  | 103.3311
22/08/2025 | 21:00 | 99.1 | 596.7 | 202.1 |  |  | 30.7 | 87 |  |  | 167.8 | 167.9 | 167.5 | 257.6 | 216.6 | 111.2 | 376.1 | 3 |  |  |  |  | 119.4 | 7.6 | 3.3 |  | 6.9 | 14.7 | 142.4 |  |  |  |  | 104.1 | 160.2 |  | 0 |  | 6.5 | 145.9 | 24 | 121.4 | 15.2 | 18.5 | 11.8 | 60.8 | 181.4 | 181.9 | 182.7 | 80.8 | 6.7 | 8.3 | 12.5 | 28 | 2 | 29 | 30.2 |  |  | 94.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 67.3 | 178.2 | 175.6 | 210.2 | 274.3 | [8 empty] | 0.5 | 199.6 | 94.5 | 63.2 | 65.9 | 29.4 |  |  |  | 146.5 | 149 | 150.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5 | 9.9 | 2.6 | 0 | 1.8 | 4.6 | 15.1 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 16.2 | 0 | 0 | 32 | 88.5 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 10 | 28.8 | 64 | 0 | 108.2 | 108.2 | 15.3 | 10.2 | 4.6 | 1.8 | 8 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.1 | 159 | 0 | 0 | 7.8 | 19.4 | 9.5 | 32.84 | 14.99 | 14 | 17.2 | 8.6 | 6.96 | 7293.09 | 17.3 | 6.09 | 5.763 | 6.7 | 27.5614 | 18.9238 | 4.8 | 16.1 |  | 103.2382
22/08/2025 | 21:30 | 99 | 600.5 | 203.2 |  |  | 30.7 | 88 |  |  | 175.5 | 175.1 | 175.1 | 259.1 | 213.7 | 111.1 | 376.7 | 3 |  |  |  |  | 118 | 8 | 3.4 |  | 6.9 | 14.7 | 97.8 |  |  |  |  | 105 | 105.5 |  | 0 |  | 6.5 | 145.7 | 25.9 | 48.5 | 15 | 18.5 | 11.8 | 61.5 | 184.4 | 185.2 | 184.9 | 81.1 | 6.6 | 8.3 | 14.9 | 31.5 | 2 | 29.2 | 69 |  |  | 85.5 |  |  | 47.2 |  |  |  | 67.5 | 177 | 174.8 | 209.2 | 273.8 | [8 empty] | 0.5 | 202.8 | 95.4 | 63.4 | 65.8 | 29.7 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 149.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 15.4 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 16.2 | 0 | 0 | 31.7 | 88.2 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 4.5 | 10 | 29.6 | 56.5 | 0 | 113.8 | 113.8 | 20.5 | 10.2 | 4.6 | 1.8 | 8.1 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.8 | 165 | 0 | 0 | 7.8 | 18.9 | 9.6 | 33.91 | 18.79 | 14.4 | 17.2 | 7.5 | 7.26 | 7214.76 | 17.4 | 6.09 | 5.59 | 6.7 | 27.5736 | 18.9232 | 4.8 | 16 |  | 103.0768
22/08/2025 | 22:00 | 99.8 | 597 | 202.2 |  |  | 30.7 | 87.6 |  |  | 188.2 | 195.7 | 195.6 | 281.2 | 214.8 | 110.7 | 376 | 3 |  |  |  |  | 120.1 | 7.8 | 3.4 |  | 7.1 | 14.7 | 97.5 |  |  |  |  | 104.1 | 58.3 |  | 0 |  | 6.5 | 146.4 | 27 | 48.4 | 15.6 | 18.5 | 11.8 | 62.3 | 182.8 | 183.3 | 184.3 | 80.4 | 6.6 | 8.3 | 14.1 | 31 | 2 | 29.1 | 67 |  |  | 85.1 |  |  | 47.5 |  |  |  | 67.2 | 177.3 | 175.2 | 208 | 273.3 | [8 empty] | 0.5 | 200.6 | 94.2 | 63 | 65.8 | 29.4 |  |  |  | 146.7 | 148.9 | 150.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0.2 | 0 | 5.5 | 5 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 15 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 16.2 | 0 | 0 | 31.4 | 88.3 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 10 | 30.1 | 56.4 | 0 | 113.4 | 113.4 | 20.4 | 10.3 | 5 | 1.8 | 8 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.1 | 164.3 | 0 | 0 | 7.8 | 18.8 | 9.2 | 32.25 | 24.77 | 14.4 | 17.2 | 6.9 | 7.25 | 7233.77 | 18.3 | 6.09 | 5.288 | 6.7 | 27.5876 | 18.9231 | 4.9 | 16 |  | 103.7887
22/08/2025 | 22:30 | 99.1 | 597.5 | 202.4 |  |  | 30.7 | 87.6 |  |  | 154.6 | 154.4 | 154.7 | 257.4 | 215.5 | 111 | 375.1 | 3 |  |  |  |  | 120 | 7.6 | 3.3 |  | 7.1 | 14.8 | 97.1 |  |  |  |  | 104.1 | 52.2 |  | 0 |  | 6.5 | 195.4 | 27.8 | 48.5 | 16.1 | 18.4 | 11.8 | 61.7 | 184.7 | 185 | 184.5 | 80.4 | 6.6 | 8.3 | 14.3 | 24.9 | 2 | 29.1 | 24.2 |  |  | 85.2 |  |  | 47.5 |  |  |  | 67.4 | 178.1 | 176 | 208.6 | 273.9 | [8 empty] | 0.5 | 199.3 | 94.9 | 63.2 | 65.9 | 29.4 |  |  |  | 146.9 | 149.2 | 150.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5 | 10 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 15.1 | 4 | 3.4 | 3.4 | 16.2 | 0 | 0 | 31.7 | 88.2 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 3.7 | 3 | 3 | 4.2 | 9.9 | 29.9 | 58.5 | 0 | 113.4 | 113.4 | 20.4 | 10.3 | 5 | 1.8 | 8 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130 | 161.1 | 0 | 0 | 7.8 | 18.8 | 9.5 | 33.59 | 25.32 | 14.7 | 17.2 | 7.7 | 7.23 | 7098.34 | 18.4 | 1.23 | 5.131 | 6.7 | 27.5993 | 18.9229 | 5 | 16.2 |  | 99.1832
22/08/2025 | 23:00 | 99.3 | 597.5 | 203.2 |  |  | 17.8 | 86.1 |  |  | 137 | 137.5 | 137.7 | 242.7 | 215.3 | 110.9 | 374.5 | 3 |  |  |  |  | 118.7 | 7.8 | 3.3 |  | 7.1 | 14.7 | 96.8 |  |  |  |  | 104.5 | 52.6 |  | 0 |  | 6.5 | 146.5 | 28 | 56.3 | 17.6 | 18.5 | 11.8 | 60.1 | 183.3 | 183.7 | 184.2 | 80.8 | 6.6 | 8.3 | 20.1 | 32.9 | 2 | 12 | 50.7 |  |  | 85.3 |  |  | 47.1 |  |  |  | 67.4 | 177.3 | 174.4 | 207.7 | 273.8 | [8 empty] | 0.5 | 199 | 95.3 | 63.4 | 65.8 | 29.7 |  |  |  | 147 | 149.2 | 150.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0.3 | 0 | 5.5 | 5.1 | 9.9 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 15.4 | 4 | 3.4 | 3.4 | 16.2 | 0 | 0 | 32.1 | 88.6 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 4 | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 10 | 30 | 51.2 | 0 | 112.3 | 112.3 | 20.5 | 10.1 | 5 | 1.8 | 7.9 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.6 | 163.5 | 0 | 0 | 7.8 | 19.3 | 9.3 | 33.8 | 25.17 | 14.6 | 17.2 | 7.3 | 6.88 | 6987.05 | 17.9 | 0 | 5.837 | 6.7 | 27.5774 | 18.9225 | 5 | 16 |  | 97.9369
22/08/2025 | 23:30 | 99.6 | 485.5 | 164.8 |  |  | 20.7 | 88.7 |  |  | 117.8 | 117.4 | 118.1 | 217.9 | 215.1 | 111.3 | 381.4 | 3.2 |  |  |  |  | 117 | 8.3 | 3.4 |  | 7.1 | 13.9 | 98.7 |  |  |  |  | 77.4 | 29.1 |  | 0 |  | 6.5 | 148.3 | 29.5 | 50.5 | 18.6 | 18.6 | 11.8 | 60.7 | 189 | 189.2 | 186 | 83.9 | 6.6 | 8.5 | 23.5 | 36.2 | 2 | 12.5 | 58.6 |  |  | 87.1 |  |  | 47.4 |  |  |  | 68.8 | 177.2 | 174.1 | 208.3 | 273.3 | [8 empty] | 0.5 | 203.8 | 99.6 | 65.2 | 66.6 | 30.1 |  |  |  | 147.1 | 149.2 | 150.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 1.8 | 0 | 5.4 | 5 | 9.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 4.3 | 15.9 | 4 | 3.4 | 3.4 | 16.2 | 0 | 0 | 31.8 | 88.2 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 10 | 30.3 | 46 | 0 | 118.3 | 118.3 | 20.4 | 10.1 | 5 | 1.8 | 7.9 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.7 | 164.6 | 0 | 0 | 7.8 | 19.4 | 9.3 | 33.71 | 25.06 | 14.5 | 17.2 | 6.2 | 7.28 | 6770.15 | 18.1 | 0 | 5.501 | 6.7 | 27.6296 | 18.922 | 5.1 | 6.8 |  | 88.7526
23/08/2025 | 00:00 | 99.1 | 478.8 | 157.3 |  |  | 10.4 | 87.1 |  |  | 116.6 | 117 | 117.3 | 216.2 | 215.3 | 110.7 | 375.2 | 2.9 |  |  |  |  | 121.4 | 8 | 3.4 |  | 7.1 | 13.9 | 98.7 |  |  |  |  | 72.6 | 21.3 |  | 0 |  | 6.5 | 150.3 | 28.3 | 54.1 | 16.6 | 18.5 | 11.8 | 65.1 | 182.8 | 183.4 | 184.4 | 80.6 | 6.6 | 8.5 | 16.7 | 34.5 | 2 | 11.9 | 48.1 |  |  | 84.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 67.4 | 176.9 | 174.4 | 208.6 | 273.2 | [8 empty] | 0.5 | 200.7 | 85.2 | 63.2 | 65.8 | 29.7 |  |  |  | 146.3 | 148.5 | 149.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5 | 10 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 4.3 | 15.3 | 4 | 3.4 | 3.4 | 16.3 | 0 | 0 | 32 | 88.6 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.3 | 0.4 | 4 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 10 | 30.3 | 41.5 | 0 | 118.2 | 118.2 | 20.4 | 10.2 | 5 | 1.8 | 7.7 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.2 | 158.8 | 0 | 0 | 7.8 | 19.5 | 9.4 | 33.94 | 25.07 | 14.5 | 17 | 6.7 | 7.29 | 6663.1 | 18 | 0 | 5.248 | 6.7 | 27.6602 | 18.9223 | 5.1 | 6.6 |  | 88.2305
EJEC |  | 2131.25 | 14405.1 | 4864.1 | 0 | 0 | 406.05 | 2161.25 | 0 | 0 | 4326.95 | 4611.35 | 4640.2 | 6618.4 | 5170.45 | 2655.4 | 6325.15 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846.15 | 186.8 | 79.4 | 0 | 168.9 | 298.6 | 1877.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.8 | 2378.1 | 0 | 108.75 | 0 | 155.95 | 1670.45 | 648.1 | 1120.15 | 408.9 | 443.6 | 285.65 | 1476.3 | 3888.65 | 3897.8 | 4153.75 | 1651.15 | 160.35 | 198.55 | 376.65 | 758.05 | 48 | 272.05 | 1146.65 | 0 | 0 | 1424.45 | 0 | 0 | 648.7 | 0 | 0 | 0 | 1259.45 | 4228.45 | 4176.95 | 4886.3 | 6485.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3000.25 | 2128.35 | 1531.95 | 1583.85 | 707.25 | 0 | 0 | 0 | 3523.1 | 3579.95 | 3606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604.65 | 897.5 | 7.65 | 2667.5 | 490.15 | 130.95 | 2.3 | 133.45 | 67.7 | 178.4 | 34.15 | 4.7 | 43.2 | 108.15 | 418 | 123.8 | 83.05 | 81.3 | 383.5 | 39.75 | 57.2 | 744.95 | 2022.95 | 103.1 | 28.75 | 28.8 | 68.9 | 18.35 | 59.55 | 333.55 | 32.4 | 5.55 | 90.35 | 62.25 | 76.1 | 105.15 | 239.2 | 685.5 | 1306.3 | 297.5 | 2520.75 | 2503.75 | 417.35 | 218.25 | 127.95 | 45.15 | 185.5 | 72.1 | 83.9 | 86.9 | 103.35 | 1911.45 | 117.4 | 1190.15 | 14.4 | 2702.45 | 3249.1 | 874.9 | 129.65 | 186.8 | 461.2 | 223.1 | 566.995 | 397.93 | 353.8 | 400.05 | 192.15 | 229.84 | 167093.165 | 426.6 | 60.005 | 143.165 | 162.25 | 653.9647 | 454.1523 | 113.5 | 180.65 | 0 | 2194.287

## REACTIVA
viernes, 22 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 70400 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA | KALLPA GENERACION S.A.
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | SUNNY | MVAR
22/08/2025 | 00:30 | 6.8 | 20.3 | 16.9 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | -23.2 | -26.9 | 9.3 | 31.2 | 1.5 | -0.1 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1.2 | 0.6 |  | -3.4 | 6.2 | 12.9 |  |  |  |  | 1.4 | 18.7 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 2.6 | 12 | 8.7 | -0.2 | 1.6 | 2 | 42.3 | 28.4 | -46 | 5.5 | -1.3 | 0.1 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0 | 1.8 |  |  | 7.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -30.5 | -32 | -3.2 | 17.1 | [8 empty] | -0.6 | 26.9 | 19.3 | 4.4 | 2.9 | 0 |  |  |  | 28.8 | 25.3 | -30.3 | [5 empty] | 9.4 | 3.5 |  | -8.3 | 0 | -6.2 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | -1.3 | -6.6 | 0.4 | -0.2 | 1 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 8.9 | 0 | 2 | 0.1 | 2.7 | 3.05 | 207.75 | 1.3 | 0 | 1.692 | 0.9 | 0.29672 | 0.13909 | 0 | 2 |  | 6.3278
22/08/2025 | 01:00 | 4.7 | 11.9 | 14.2 |  |  | 0 | 2.7 |  |  | -27.6 | -33.5 | 0.5 | 24.6 | -2.2 | -1.9 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.5 |  | -3.4 | 5.6 | 11.3 |  |  |  |  | -1.5 | 0.4 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 2.3 | 13.2 | 8.1 | -0.7 | 1.6 | 1.2 | 36.9 | 23.1 | -45.6 | -1.9 | -1.3 | 0 | -1.9 | 5 | 0.5 | 0 | -0.9 |  |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | -32.9 | -34.3 | -6.5 | 14.7 | [8 empty] | -0.6 | 27.1 | 20.4 | 6.1 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 22.6 | 19.1 | -38.6 | [5 empty] | 6.4 | 1.7 |  | -9.4 | 0 | -6.3 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 3.2 | 0 | -1.2 | -7.6 | 0.1 | -0.3 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 10 | 0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.98 | 65.88 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.30907 | 0.19536 | 0.1 | 2 |  | 5.9044
22/08/2025 | 01:30 | 4.8 | 6.4 | 12.7 |  |  | 0 | -5.6 |  |  | -29.7 | -39.6 | -6.7 | 23.8 | -3.9 | -2.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0.9 | 0.5 |  | -3.4 | 5.5 | 11 |  |  |  |  | -1.5 | -1.7 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 2 | 13.7 | 8.2 | -0.3 | 1.6 | 0.4 | 34.2 | 20.4 | -43.7 | -4.3 | -1.4 | -0.1 | -2.6 | 2.9 | 0.5 | 0 | -2.3 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -34.8 | -35.9 | -8.6 | 13.3 | [8 empty] | -0.6 | 26.9 | 20.7 | 6 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 19.2 | 15.6 | -43.9 | [5 empty] | 3.9 | 0.3 |  | -9.1 | 0 | -6.2 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | -3.7 | -8.8 | -0.5 | -0.5 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 9.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 2.5 | 3.33 | -9.97 | 1.1 | 0 | 1.388 | 0.9 | 0.30577 | 0.16211 | 0.2 | 2 |  | 6.0559
22/08/2025 | 02:00 | 3.7 | 4.5 | 13.1 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | -28.7 | -37.8 | -3.7 | 24.9 | -3.1 | -2.5 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | -0.6 | 0.4 | 0.2 |  | -3.4 | 5.5 | 10.7 |  |  |  |  | -2.8 | -3.5 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.9 | 13.3 | 8.8 | -0.1 | 1.6 | 0.3 | 35.7 | 21.9 | -42.1 | -2.8 | -1.6 | 0.1 | -2.8 | 3 | 0.5 | 0 | -3 |  |  | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -34.7 | -36 | -8.4 | 13.9 | [8 empty] | -0.6 | 28 | 20.3 | 5.7 | 2.9 | 0 |  |  |  | 20.1 | 16.5 | -42.2 | [5 empty] | 3.3 | -0.1 |  | -9.6 | 0 | -6.2 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | -4.3 | -10.2 | -0.6 | -0.5 | 1 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2 | 10 | 0 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 3.09 | 0.99 | 1.1 | 0 | 1.466 | 0.9 | 0.30646 | 0.1768 | 0.2 | 2.1 |  | 6.2493
22/08/2025 | 02:30 | 4.6 | -5.8 | 11.1 |  |  | 0 | -7.5 |  |  | -35.5 | -45.3 | -6 | 18.8 | -6.8 | -5 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 0.8 | 0.7 |  | -3.5 | 5.4 | 10.8 |  |  |  |  | -2.4 | -7.3 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.5 | 13.1 | 8.7 | -0.2 | 1.6 | 0.9 | 31.9 | 18 | -45.8 | -3.4 | -1.7 | 0 | -2 | 2.8 | 0.5 | 0 | -3.8 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | -37.3 | -38.6 | -5.3 | 10.8 | [8 empty] | -0.6 | 27.6 | 20.7 | 5.8 | 2.9 | -0.1 |  |  |  | 16.2 | 12.7 | -48.1 | [5 empty] | 1 | -1.4 |  | -9.8 | 0 | -6.1 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | -1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | -7.2 | -13 | -1.2 | -1 | 1 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2 | 9.6 | 0 | 1.6 | 1 | 2.9 | 3.53 | -95.57 | 0.8 | 0 | 1.366 | 0.9 | 0.29477 | 0.17368 | 0.2 | 2 |  | 5.7344
22/08/2025 | 03:00 | 4.9 | -3.2 | 11.4 |  |  | 0 | 2.8 |  |  | -36.6 | -44.1 | -5 | 15.5 | -6.2 | -4.7 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.1 |  | -3.5 | 5.4 | 10.9 |  |  |  |  | -2.2 | -7.1 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.4 | 13.5 | 8.8 | -0.5 | 1.6 | -0.2 | 31.9 | 18.2 | -45.9 | -3.8 | -1.7 | -0.1 | -1.1 | 4.1 | 0.5 | 0 | -1.7 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -37.7 | -38.9 | -5.4 | 10 | [8 empty] | -0.6 | 26.4 | 21 | 6.1 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 15.8 | 12.2 | -49 | [5 empty] | 0.5 | -1.7 |  | -10.5 | 0 | -6.1 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | -7.2 | -13.7 | -1.2 | -1 | 1 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2 | 9.1 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | 2.2 | 3.51 | -84.79 | 0.8 | 0 | 1.416 | 0.9 | 0.29657 | 0.10601 | 0.1 | 2 |  | 5.6186
22/08/2025 | 03:30 | 3.5 | -4.6 | 10.5 |  |  | 0 | 0.9 |  |  | -34.6 | -49.1 | -10 | 17 | -6.7 | -4.7 | 0 | -0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 1.1 | 0.9 |  | -3.6 | 5.4 | 10.4 |  |  |  |  | -3.5 | -9.3 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 1.3 | 11.1 | 8.9 | -0.1 | 1.7 | 0.9 | 31.5 | 17.7 | -41.5 | -5.6 | -1.5 | -0.1 | -2.2 | 3.2 | 0.5 | 0 | -2.9 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | -37.1 | -38.3 | -5.5 | 10.3 | [8 empty] | -0.6 | 26.7 | 21.1 | 6.3 | 2.9 | 0 |  |  |  | 15.9 | 12.3 | -49 | [5 empty] | -1.3 | -2.8 |  | -10.1 | 0 | -6.2 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | -5.7 | -10.8 | -1.2 | -1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 9.1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 3.57 | -98.13 | 0.7 | 0 | 1.596 | 0.9 | 0.29411 | 0.13586 | 0.2 | 2 |  | 5.826
22/08/2025 | 04:00 | 5.2 | -2.9 | 11.2 |  |  | 0 | 3.1 |  |  | -34.9 | -48 | -6.8 | 16.8 | -6.6 | -5.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 1.5 | 1.1 |  | -3.5 | 5.5 | 11.6 |  |  |  |  | -2.7 | -9.4 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 1 | 11.1 | 8.4 | -1.1 | 1.7 | 1 | 31.3 | 17.6 | -41.7 | -4.6 | -1.7 | -0.2 | -1 | 3.6 | 0.5 | 0 | -1.8 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | -1.9 | -36.8 | -39.4 | -6.2 | 10 | [8 empty] | -0.6 | 27.2 | 20.7 | 6.5 | 2.9 | 0.1 |  |  |  | 15.7 | 12.2 | -49.4 | [5 empty] | -1.2 | -2.8 |  | -9.3 | 0 | -6.1 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 3 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.9 | 0 | -4.5 | -9.7 | -1.1 | -1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 13.2 | 6.7 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 3.52 | -67.68 | 0.6 | 0 | 1.54 | 0.9 | 0.29304 | 0.17743 | 0.2 | 2 |  | 5.7105
22/08/2025 | 04:30 | 5.5 | -2 | 12.1 |  |  | 0 | -7.4 |  |  | -38.7 | -41.4 | -1.6 | 12.7 | -7.5 | -6.3 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 1.8 | 1.3 |  | -3.4 | 5.6 | 11.6 |  |  |  |  | -1.9 | -9.5 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 1.3 | 10.9 | 8.5 | -0.8 | 1.7 | 1.3 | 29.1 | 15.2 | -44.1 | -1.9 | -1.6 | -0.1 | -0.1 | 5.7 | 0.5 | 0 | -1.2 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -4.7 | -38.9 | -39.9 | -6.5 | 8.5 | [8 empty] | -0.6 | 26.2 | 19.1 | -0.9 | 2.9 | 0 |  |  |  | 14.3 | 10.6 | -51.4 | [5 empty] | -1 | -2.7 |  | -9.5 | 0 | -6.1 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0 | -4.4 | -10.9 | -1 | -1.1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 12.8 | 6.3 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 2.98 | -97.82 | 0.7 | 0 | 1.726 | 0.9 | 0.29046 | 0.22293 | 0.2 | 1.9 |  | 5.9394
22/08/2025 | 05:00 | 4.3 | -2.1 | 11.5 |  |  | 0 | -6.3 |  |  | -34.9 | -48.5 | -9.8 | 18 | -7.1 | -4.7 | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 1.7 | 1.2 |  | -3.5 | 5.6 | 11.8 |  |  |  |  | -3.2 | -8.8 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 1.4 | 10.6 | 8.5 | -1.4 | 1.6 | 0.9 | 31.4 | 17.5 | -41.5 | -5.7 | -1.4 | -0.3 | -1.4 | 2.5 | 0.5 | 0 | -1.5 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -37.1 | -38.7 | -5.7 | 10.3 | [8 empty] | -0.6 | 27.4 | 20.7 | 0 | 2.9 | -0.1 |  |  |  | 16 | 12.5 | -48.3 | [5 empty] | 0.1 | -2 |  | -9.4 | 0 | -6.1 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | -6.5 | -13 | -1.2 | -0.9 | 1 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 12.8 | 6.3 | 0.4 | 1.6 | 3 | 3.12 | -90.68 | 0.8 | 0 | 1.632 | 0.9 | 0.29239 | 0.17037 | 0.2 | 2 |  | 5.9948
22/08/2025 | 05:30 | 4.2 | -4.4 | 11.3 |  |  | 0 | -5 |  |  | -32.4 | -44 | -5.1 | 19.4 | -5 | -4.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.8 | 1.2 |  | -3.4 | 5.9 | 11.3 |  |  |  |  | -2.9 | -1.7 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.8 | 10.7 | 8.5 | -1.2 | 1.6 | 1.3 | 33.5 | 19.6 | -39.2 | -4.7 | -1.4 | 0.2 | -0.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | -3.5 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 1.2 | -36 | -37.3 | -4.1 | 11.4 | [8 empty] | -0.6 | 27.6 | 20.9 | -0.2 | 2.9 | 0.1 |  |  |  | 19.4 | 15.8 | -43.3 | [5 empty] | 2.3 | -0.7 |  | -10 | 0 | -6.1 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | -7.1 | -13.6 | -1.2 | -1.1 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.9 | 12.9 | 6.4 | 3.2 | 1.6 | 3 | 3.13 | -34.87 | 1 | 0 | 1.484 | 0.9 | 0.29293 | 0.1575 | 0.4 | 2 |  | 6.2344
22/08/2025 | 06:00 | 4.2 | -2.3 | 12 |  |  | 0 | 5.3 |  |  | -29.7 | -40.2 | -0.4 | 26 | -2.6 | -2.2 | 25.7 | -0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 1.9 | 1.4 |  | -3.4 | 6.1 | 12.6 |  |  |  |  | -3.6 | -1.1 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.2 | 10.2 | 8.8 | -0.8 | 1.6 | 1.3 | 38.6 | 24.7 | -39.5 | -3.8 | -1.5 | 0 | -1.7 | 2.4 | 0.5 | 0 | -2.9 |  |  | 4.7 |  |  | 0 |  |  |  | 2.9 | -33.2 | -34.5 | -1.2 | 14.4 | [8 empty] | -0.5 | 29.6 | 20.3 | -0.5 | 2.9 | 0 |  |  |  | 23.9 | 20.5 | -36.5 | [5 empty] | 4.3 | 0.5 |  | -9.9 | 0 | -6.2 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | -6.1 | -12.4 | -1.1 | -0.9 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.8 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 12.9 | 6.5 | 4 | 1.7 | 2.7 | 3.13 | 78.73 | 1 | -0.16 | 1.336 | 0.9 | 0.29364 | 0.15315 | 0.4 | 2.2 |  | 6.1228
22/08/2025 | 06:30 | 6 | 9.8 | 12.9 |  |  | -3.6 | 7.2 |  |  | -25.2 | -38.6 | -0.2 | 30.6 | 4.7 | -1.2 | 35.5 | -0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.4 |  | -3.4 | 6.2 | 13.3 |  |  |  |  | 0.8 | -0.6 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 0.8 | 10.2 | 8.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 41.4 | 27.4 | -36.8 | -5.8 | -1.4 | 0 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | 0 | -2.7 |  |  | 5.8 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | -32.1 | -33.8 | -0.1 | 16 | [8 empty] | -0.6 | 27.7 | 21.6 | 0.7 | 2.9 | -0.1 |  |  |  | 26.9 | 23.2 | -32.3 | [5 empty] | 7.2 | 2.2 |  | -11.1 | 1.2 | -5.8 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | -1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | -0.2 | -4.5 | -10.3 | -0.6 | -0.6 | 1 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 2.6 | 0 | 2.3 | -0.2 | 1.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 12.5 | 8.1 | 3.8 | 1.8 | 3.1 | 3.48 | 166.28 | 0.9 | -0.17 | 1.144 | 0.9 | 0.30444 | 0.09726 | 0.7 | 2 |  | 5.8757
22/08/2025 | 07:00 | -3.4 | 9.8 | 12 |  |  | -3.2 | -3.2 |  |  | -27 | -37 | 1.4 | 25.5 | 3.1 | -2.9 | 48.3 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 0.5 |  | -3.4 | 6.3 | 13.7 |  |  |  |  | -0.1 | -7.2 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | -0.4 | 1.6 | 0.6 | 36.6 | 22.9 | -41.1 | -4.6 | -1.5 | -0.1 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 0 | -1.2 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 5.9 | -33.6 | -34.8 | -1 | 14.7 | [8 empty] | -0.6 | 26 | 20.7 | 0.7 | 2.7 | -0.2 |  |  |  | 24.5 | 21.1 | -36 | [5 empty] | 6 | 1.5 |  | -11.3 | 0 | -5.8 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -5.2 | -11.8 | -0.9 | -0.9 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 2.4 | 0 | 2.2 | -0.2 | 1.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2 | 11.4 | 9.6 | 2.1 | 2 | 1 | 3.47 | 99.67 | 0.8 | -0.41 | 0.68 | 0.9 | 0.3065 | 0.08698 | 0.7 | 2 |  | 5.0635
22/08/2025 | 07:30 | -3.1 | 12 | 10.6 |  |  | -2.7 | 3.9 |  |  | -23.7 | -33.9 | 4.5 | 30 | 6.2 | -0.7 | 50.8 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 1 | 0.3 |  | -3.4 | 6.4 | 13.8 |  |  |  |  | 2.3 | -6.1 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 9 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 40.4 | 26.4 | -37.3 | -2.4 | -1.4 | 0 | 0.9 | 3.5 | 0.5 | 0 | -0.7 |  |  | 8.4 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | -31.3 | -32.7 | 1.3 | 16.5 | [8 empty] | -0.6 | 27.4 | 21.1 | 0.6 | 2.9 | 0 |  |  |  | 33.3 | 29.7 | -23.8 | [5 empty] | 8.5 | 3 |  | -12.3 | 0.1 | -5.7 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.8 | -0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | -5.1 | -11.1 | -0.6 | -0.5 | 1 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 9.9 | 0 | 1.3 | -0.2 | -0.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2 | 11.4 | 9.5 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 3.47 | 200.27 | 0.9 | 0.14 | 1.178 | 0.9 | 0.30122 | 0.1396 | 0.8 | 2 |  | 6.3588
22/08/2025 | 08:00 | -3.3 | 4.2 | 9.9 |  |  | -3.4 | -9 |  |  | -27.5 | -38.9 | 1 | 24.2 | 4.2 | -2.3 | 33.6 | -0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.9 | 0.4 |  | -3.3 | 6.6 | 13.1 |  |  |  |  | 2.4 | -5.4 |  | 0 |  | -0.8 | 0 | 2.1 | 0 | 8.9 | 0 | 1.6 | 1.2 | 38 | 24.1 | -39.2 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 1.5 | 3.6 | 0.5 | 0 | -2.1 |  |  | 8.3 |  |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -33.2 | -34.7 | -0.6 | 15.3 | [8 empty] | -0.6 | 27.5 | 21.1 | 5.8 | 2.9 | 0.1 |  |  |  | 33.1 | 29.6 | -23.5 | [5 empty] | 10.8 | 4.3 |  | -12.3 | 0.1 | -5.6 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -3.1 | -1.4 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | -5.1 | -11.4 | -0.6 | -0.4 | 1 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.5 | 4 | 0 | -35.1 | -0.2 | 6.3 | 0 | 38.3 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 11.2 | 9.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.43 | 131.33 | 1.3 | 0.07 | 1.442 | 0.9 | 0.2987 | 0.12928 | 0.9 | 2 |  | 7.04
22/08/2025 | 08:30 | -2.3 | 32.8 | 14.8 |  |  | -1.8 | 4.8 |  |  | -13.1 | -25.7 | 14.2 | 41.2 | 10.1 | 2.6 | 39 | -0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.3 | 0.7 |  | -3.4 | 6.3 | 14.2 |  |  |  |  | 5 | -2.9 |  | 0 |  | -0.6 | 0 | 3.4 | 0 | 10.6 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 45.6 | 31.7 | -31.7 | 3.7 | -0.9 | 0.5 | 4 | 4 | 0.5 | 0.1 | -1.4 |  |  | 13.2 |  |  | 0 |  |  |  | 16.4 | -26.9 | -28.1 | 6.2 | 21.7 | [8 empty] | -0.6 | 26.8 | 29.3 | 8.5 | 7.1 | -0.4 |  |  |  | 46.6 | 43.1 | -4.4 | [5 empty] | 15.5 | 7.1 |  | -7.8 | 0.8 | -5.2 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2.2 | -1.2 | -6.8 | 0 | -0.2 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 1.6 | 0 | -30.4 | -0.2 | 10.1 | 0.8 | 43.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 2 | 11.3 | 10.2 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 3.39 | 438.09 | 1.7 | 0.05 | 1.656 | 0.9 | 0.29471 | 0.14146 | 1.1 | 2 |  | 7.8422
22/08/2025 | 09:00 | -2 | 45 | 17.1 |  |  | -1.3 | 0.3 |  |  | -10.8 | -22.6 | 17.2 | 45.7 | 12.3 | 4 | 45.5 | -0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 2 | 1.2 |  | -3.4 | 6.3 | 16.2 |  |  |  |  | 5.9 | -1.2 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 5.1 | 0 | 10.4 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 49.5 | 35.5 | -27.8 | 6.6 | -0.9 | 0.2 | 3.8 | 5.1 | 0.5 | 0.1 | -0.6 |  |  | 13.4 |  |  | 0 |  |  |  | 4.5 | -24.7 | -26 | 8.3 | 23.6 | [8 empty] | -0.6 | 27.1 | 31.3 | 15 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 51 | 47.4 | 2.4 | [5 empty] | 21.7 | 10.7 |  | -4.8 | 1 | -4.8 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.9 | 4.8 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 2.5 | -3.5 | -6.1 | -0.8 | -0.3 | 1 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.7 | 2.7 | 0.5 | -20.1 | -0.2 | 17.1 | 11 | 57.9 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 11.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.4 | 574.3 | 2.1 | -0.21 | 1.954 | 1 | 0.29414 | 0.12684 | 1.4 | 2 |  | 8.665
22/08/2025 | 09:30 | 4.1 | 56.7 | 19.6 |  |  | -1.2 | 0.5 |  |  | -9.2 | -19.1 | 22.2 | 47.1 | 2.8 | -2.5 | 45.9 | 0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 1.6 | 1 |  | -3.4 | 6.5 | 17.6 |  |  |  |  | 9.7 | -1.9 |  | 0 |  | -0.8 | 0 | 5.8 | 0 | 10.8 | -0.7 | 1.6 | 1.4 | 49.4 | 21.2 | 66.3 | 8.6 | -1.1 | 0.2 | 4.3 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | -1.4 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 5.9 | -18.4 | -19.8 | 13 | 49.8 | [8 empty] | -0.6 | 28.2 | 31 | 14.4 | 4.2 | -0.1 |  |  |  | 48.4 | 44.8 | -1.6 | [5 empty] | 14 | 6.2 |  | -4.8 | 6.2 | -4.8 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -0.9 | 4.8 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 2.7 | -1.2 | -5.9 | -0.3 | 0.1 | 1 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.4 | 2.9 | 1.8 | -27.8 | -0.2 | 16.9 | 9.3 | 63.9 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 5.4 | 4 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.43 | 697.43 | 2.3 | 0.05 | 1.054 | 1 | 0.29509 | 0.06427 | 0.7 | 2 |  | 7.4634
22/08/2025 | 10:00 | -1.1 | 62.7 | 19.7 |  |  | -0.4 | 11.8 |  |  | -9.1 | -20.1 | 20.7 | 47.3 | 3.4 | -2.8 | 47.8 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 1.8 | 1.1 |  | -3.4 | 6.4 | 17.8 |  |  |  |  | 5.9 | -2.3 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 6.8 | 0 | 10.5 | -0.2 | 1.6 | 0.9 | 53 | 24.7 | 70.2 | 8.4 | -1.1 | 0.2 | 4.6 | 4.1 | 0.5 | 0.1 | -1.9 |  |  | 13.2 |  |  | 0 |  |  |  | 8.9 | -9 | -10.1 | 13.9 | 50.1 | [8 empty] | -0.6 | 50.1 | 30.7 | 15 | 4.2 | -0.1 |  |  |  | 52.9 | 49.3 | 4.7 | [5 empty] | 17 | 8 |  | -4.7 | 9.1 | -5.3 |  | 0.4 | 0 | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -0.8 | 5.4 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 2.4 | -0.7 | -2.3 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5 | 1.8 | 2.5 | -26.8 | -0.2 | 16.9 | 9.5 | 62.6 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 3.7 | 0.9 | 3.6 | 3 | 3.7 | 3.37 | 789.87 | 2.3 | -0.23 | 1.244 | 1 | 0.29071 | 0.06571 | 0.2 | 1.9 |  | 6.7704
22/08/2025 | 10:30 | -0.9 | 51.4 | 17.6 |  |  | -0.8 | -1 |  |  | -11.9 | -17.3 | 23 | 42.4 | 1.1 | -3.6 | 40.6 | 0.2 |  |  |  |  | 4 | 1.3 | 1 |  | -3.3 | 6.7 | 18.9 |  |  |  |  | 5.4 | 1.1 |  | 0.5 |  | -1.3 | 0 | 6 | 0 | 10.1 | -0.7 | 1.6 | 0.7 | 47.9 | 19.6 | 65 | 8.7 | -1.2 | 0.2 | 5.2 | 4.1 | 0.5 | 0.1 | 0 |  |  | 11.5 |  |  | -0.9 |  |  |  | 7.6 | -11.6 | -12.8 | 11.7 | 47.4 | [8 empty] | -0.5 | 39.2 | 50.9 | 14.8 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 49.6 | 45.9 | -0.6 | [5 empty] | 15.2 | 7 |  | -5.3 | 8.6 | -5.5 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.3 | -1 | 4.4 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 2.3 | -2.5 | -2.5 | -2.2 | -0.1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 1.6 | 2.6 | -29.4 | -0.1 | 13.9 | 7.3 | 63.6 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 2 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2 | 2.3 | 3.48 | 706.18 | 1.7 | 0.05 | 1.05 | 0.9 | 0.26377 | 0.10726 | 0.2 | 1.9 |  | 6.171
22/08/2025 | 11:00 | -1 | 60.3 | 19.3 |  |  | -0.7 | 11.4 |  |  | -4.6 | -16.6 | 23.2 | 52.5 | 3.3 | -1.9 | 46.5 | -0.2 |  |  |  |  | 4.5 | 1.1 | 1 |  | -3.4 | 6.2 | 19.4 |  |  |  |  | 4.6 | 2 |  | 2.8 |  | -1.3 | 0 | 3.9 | 0 | 10.7 | -0.5 | 1.6 | 0.6 | 53.4 | 25.1 | 70.4 | 9.2 | -1.2 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | -2.6 |  |  | 13.5 |  |  | -2 |  |  |  | 11.2 | -8.5 | -10 | 14.1 | 50.6 | [8 empty] | -0.5 | 40.5 | 51.7 | 15.1 | 10.7 | -0.1 |  |  |  | 54.2 | 50.6 | 6.6 | [5 empty] | 15.6 | 7.2 |  | -5.9 | 9.5 | -5 |  | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.3 | -1.1 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -1.4 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 5.6 | 0 | 2.6 | -2.6 | -2.6 | -0.9 | -0.1 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 0.8 | 3 | -24.8 | -0.1 | 12.6 | 7.4 | 57.8 | 2.9 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 0 | 5.4 | 3.5 | 2 | 3.3 | 3.65 | 816.47 | 1.3 | 0.33 | 1.466 | 1 | 0.26566 | 0.14065 | 0.4 | 2.1 |  | 7.0023
22/08/2025 | 11:30 | 0 | 64.4 | 21.1 |  |  | -0.2 | 9.7 |  |  | -5.5 | -10.8 | 27.6 | 49.6 | 2.1 | -3.2 | 45.5 | 0.2 |  |  |  |  | 4.4 | 0.8 | 0.8 |  | -3.4 | 6.2 | 19.1 |  |  |  |  | 5.6 | 9.9 |  | 5 |  | -1.1 | 0 | 4 | 0 | 10.6 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 50.3 | 22.6 | 68.1 | 7.9 | -1.3 | 0 | 4.5 | 3.6 | 0.5 | 0.2 | 0.9 |  |  | 13.2 |  |  | -1.1 |  |  |  | 10.5 | -11.4 | -12.7 | 8 | 44 | [8 empty] | -0.5 | 39.8 | 51.1 | 14.5 | 10.7 | -0.1 |  |  |  | 53.4 | 49.8 | 5.3 | [5 empty] | 16.2 | 7.7 |  | -5.8 | 9.3 | -5.1 |  | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.4 | -1.1 | -1.3 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 4.5 | 0 | 2.5 | -4.4 | -4.4 | -0.5 | -0.3 | 1 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 1.6 | 3.1 | -27.6 | -0.1 | 17.4 | 9.9 | 57 | 3 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | 0 | 5.6 | 3.4 | 2 | 3.9 | 3.65 | 810.47 | 1.3 | -0.14 | 1.65 | 1 | 0.2613 | 0.12121 | 0.3 | 2 |  | 6.4925
22/08/2025 | 12:00 | 6.5 | 64.7 | 20.5 |  |  | -0.2 | 3.2 |  |  | 43.5 | 28.3 | 17.9 | 50.6 | -4 | -7.4 | 62.9 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 1.2 | 0.9 |  | -3.4 | 6 | 19 |  |  |  |  | 12.5 | 5.5 |  | 0 |  | -0.9 | 0 | 4.3 | 0 | 10.5 | -0.4 | 1.6 | 0.9 | 50.1 | 21.4 | 66.7 | 10.4 | -1.2 | 0 | 3.3 | 4.8 | 0.5 | 0.2 | -1.6 |  |  | 15.9 |  |  | -1.4 |  |  |  | 9.8 | -17.3 | -18.2 | 2.2 | 39.4 | [8 empty] | -0.6 | 39.6 | 51.2 | 14.9 | 10.7 | 0 |  |  |  | 50.1 | 46.4 | 0.8 | [5 empty] | 12.2 | 0.2 |  | -4.8 | 8.5 | -5 |  | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1 | -1.2 | 4.2 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.8 | -3.8 | -3.8 | -2.3 | -0.2 | 1 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 5.3 | 3.1 | -22.8 | -0.1 | 19.6 | 10.7 | 58.9 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 2 | 0 | 5.7 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 860.62 | 1.4 | -0.11 | 1.702 | 0.9 | 0.27334 | 0.12733 | 0.4 | 2 |  | 6.6927
22/08/2025 | 12:30 | 7 | 69.2 | 20.8 |  |  | -0.4 | 8.5 |  |  | 44.1 | 30.4 | 24.6 | 52.8 | -4.1 | -6.7 | 63.7 | -0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 1.1 | 0.8 |  | -3.4 | 6 | 17.7 |  |  |  |  | 10.7 | 0 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 3.7 | 0 | 10.5 | -0.7 | 1.6 | 1.2 | 50.7 | 22 | 67.4 | 8.2 | -1.4 | -0.2 | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | -1.1 |  |  | 15 |  |  | -1.4 |  |  |  | 10.7 | -16.3 | -17.3 | 2.7 | 40.1 | [8 empty] | -0.6 | 40.4 | 31.4 | 15 | 4.8 | 0 |  |  |  | 49.8 | 46.1 | -0.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.7 | 8 | -5.4 |  | 0.4 | 0.02 | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | -0.5 | -1.3 | -0.8 | 4.9 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0 | 2.6 | -3.4 | -3.4 | -0.5 | -0.2 | 1 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5 | 1.6 | 3.1 | -27.9 | -0.1 | 20.9 | 10.8 | 63.6 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 0 | 0 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 4.25 | 826.97 | 1.1 | 0.05 | 1.422 | 0.9 | 0.27897 | 0.18638 | 0.4 | 2 |  | 6.3373
22/08/2025 | 13:00 | 6.3 | 38.9 | 14.8 |  |  | -1.6 | 5.8 |  |  | 38.3 | 28.4 | 21.3 | 45.7 | -7.8 | -9.8 | 60.5 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0.7 | 0.6 |  | -3.4 | 5.7 | 17.6 |  |  |  |  | 9 | -1.5 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 3.1 | -0.6 | 10.8 | -0.6 | 1.6 | 0.7 | 44.5 | 16 | 60.9 | 9.7 | -1.4 | -0.3 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | -3.2 |  |  | 10.5 |  |  | -2 |  |  |  | 4.8 | -20.6 | -21.6 | -1.6 | 34.9 | [8 empty] | -0.6 | 40.1 | 30 | 14.4 | 4.9 | -0.2 |  |  |  | 41.8 | 38.2 | -11.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.4 | 8.6 | -5.5 |  | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1.4 | -1.1 | 4.4 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.2 | 3 | -3.4 | -3.4 | -0.7 | -0.1 | 1 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.4 | 2 | 3 | -27.7 | -0.2 | 19.6 | 10.5 | 61.1 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 3.48 | 665.3 | 0.9 | -0.15 | 1.658 | 0.9 | 0.27106 | 0.18075 | 0.3 | 2 |  | 6.0598
22/08/2025 | 13:30 | 7.1 | 29.1 | 10.4 |  |  | -0.7 | 6 |  |  | 34.9 | 24.7 | 18.1 | 43.1 | -10.1 | -11.3 | 54.4 | 0.2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6 | 0.5 |  | -3.4 | 5.9 | 20.3 |  |  |  |  | 7.3 | -3.7 |  | 0 |  | -1.5 | 0.2 | 2.2 | 9 | 10.4 | -0.8 | 1.6 | 1 | 38.7 | 10.4 | 55.5 | 5.5 | -1.7 | -0.5 | 2 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 2.5 |  |  | 8.7 |  |  | -1.3 |  |  |  | 0.1 | -22.7 | -23.6 | -3.6 | 33.2 | [8 empty] | -0.6 | 39.1 | 31.5 | 15.9 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | 35.7 | 32.3 | -19.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.8 | 9 | -5.7 |  | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.5 | -1.1 | 4 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 2.6 | -3.3 | -3.3 | -0.8 | -0.1 | 1 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.5 | 2 | 2.8 | -29.3 | -0.2 | 19.2 | 12.8 | 62.9 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0 | 2.1 | 1.7 | 3.3 | 4.07 | 606.28 | 0.7 | -0.11 | 1.43 | 0.9 | 0.27022 | 0.16369 | 0.2 | 2 |  | 5.5539
22/08/2025 | 14:00 | 0.4 | 8.1 | 6.3 |  |  | -1.3 | 4.8 |  |  | 33.8 | 18.8 | 12 | 40 | -12.3 | -12.2 | 52.6 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 0.8 | 0.7 |  | -3.4 | 6.1 | 20.4 |  |  |  |  | 7.5 | -4.6 |  | 0 |  | -1.4 | 3.7 | 1.6 | 8.6 | 10.6 | -0.7 | 1.6 | 1 | 36.1 | 7.7 | 52.6 | 4.1 | -1.7 | -0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | -2.4 |  |  | 7.1 |  |  | -2.3 |  |  |  | -0.7 | -25.3 | -26.3 | -6.9 | 31 | [8 empty] | -0.6 | 39.9 | 32 | 16 | 4.8 | 0 |  |  |  | 34.7 | 31.2 | -21.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.4 | 9.3 | -5.3 |  | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | -0.2 | -0.3 | -1.3 | 3.8 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 4.2 | 10.8 | 2.6 | -4.7 | -4.7 | -1.2 | -0.3 | 1 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 2.1 | 2.4 | -27.8 | -0.2 | 18.5 | 10.7 | 64 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 1.5 | 3.5 | 4.11 | 516.32 | 0.5 | -0.3 | 1.512 | 0.9 | 0.26761 | 0.17093 | 0.1 | 2 |  | 5.1505
22/08/2025 | 14:30 | 0.7 | 15.1 | 10 |  |  | -1.2 | 1.5 |  |  | 37.7 | 29.4 | 23.5 | 46 | -7.2 | -9.6 | 56.7 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 0.8 | 0.7 |  | -3.4 | 6 | 22.7 |  |  |  |  | 8.9 | -0.1 |  | 0 |  | -1.3 | 4.7 | 2.4 | 12.1 | 10.4 | -0.7 | 1.6 | 0.6 | 41.2 | 12.7 | 57.6 | 4.4 | -1.9 | -0.4 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |  |  | 9.2 |  |  | -3.1 |  |  |  | -7 | -19.2 | -20.4 | 1.7 | 37.7 | [8 empty] | -0.6 | 30.7 | 30.4 | 13.8 | 8 | -0.2 |  |  |  | 41.1 | 37.6 | -12.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.2 | 9.1 | -5.1 |  | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.5 | 6 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | -3.5 | -3.5 | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 2.1 | 1.8 | -23.4 | -0.2 | 18.6 | 9.9 | 62.1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0 | 2.6 | 1.9 | 3.5 | 4.15 | 639.86 | 0.7 | -0.05 | 1.616 | 0.9 | 0.26498 | 0.11099 | 0.2 | 2 |  | 5.742
22/08/2025 | 15:00 | 1 | 10.7 | 8.6 |  |  | -0.2 | 13.4 |  |  | 39 | 25.7 | 19.4 | 45.9 | -5.7 | -8.4 | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 1.2 | 1 |  | -3.4 | 6.2 | 23.1 |  |  |  |  | 11.6 | -0.6 |  | 0 |  | -1.3 | -3.2 | 2 | 12.6 | 10.7 | -0.8 | 1.6 | 0.9 | 43.7 | 15.3 | 60.3 | 6.2 | -1.7 | -0.3 | -1.3 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | -1.8 |  |  | 9 |  |  | -3.3 |  |  |  | -5 | -17.2 | -18.4 | 4.5 | 41.2 | [8 empty] | -0.5 | 30.1 | 30.6 | 14.7 | 4.8 | -0.1 |  |  |  | 43.4 | 39.8 | -8.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.4 | 7.2 | -3.3 |  | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 6.7 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 2.5 | -3 | -3 | -1.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.6 | 3.2 | 1.4 | -15.3 | -0.2 | 19.7 | 10.6 | 61.7 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 2.3 | 2 | 2.3 | 4.26 | 667.98 | 0.5 | 0.23 | 1.676 | 0.9 | 0.26668 | 0.09254 | 0.2 | 1.9 |  | 5.7652
22/08/2025 | 15:30 | 3.1 | 17 | 9.3 |  |  | 0 | 11.9 |  |  | 37.1 | 26.4 | 20.2 | 43.5 | -6 | -8.4 | 55 | 0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 1.3 | 0.9 |  | -3.4 | 6 | 22.1 |  |  |  |  | 12.7 | 6.1 |  | 0 |  | -1.3 | -4.4 | 1.7 | 13.1 | 10.7 | -1.2 | 1.6 | 0.7 | 44.1 | 15.8 | 59.7 | 7.9 | -1.7 | -0.4 | -1.1 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | -0.9 |  |  | 10.1 |  |  | -2.8 |  |  |  | 3.4 | -17.8 | -19 | 4.1 | 40.1 | [8 empty] | -0.5 | 30.4 | 30.8 | 14.7 | 4.9 | 0 |  |  |  | 42.9 | 39.3 | -9.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.4 | 2.1 | -2.9 |  | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | -5 | -5 | -1.5 | -0.3 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 2.7 | 0.7 | -12.2 | -0.2 | 20.8 | 12.1 | 59.6 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 4.15 | 681.16 | 0.4 | 0.1 | 1.63 | 0.9 | 0.26747 | 0.17272 | 0.2 | 2 |  | 5.6702
22/08/2025 | 16:00 | 7.5 | 29.2 | 14.9 |  |  | 0 | 8 |  |  | 35.2 | 26 | 19.9 | 41.9 | -6.7 | -9.1 | 59.6 | 0.1 |  |  |  |  | 8.3 | 1.1 | 0.8 |  | -3.4 | 6.1 | 22.6 |  |  |  |  | 11.6 | -2.7 |  | 0 |  | -1.3 | -5.6 | 1.3 | 13 | 10.5 | -0.8 | 1.6 | 0.8 | 47.3 | 18.8 | 62.1 | 8.2 | -1.9 | -0.6 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | -1.6 |  |  | 10.8 |  |  | -1.3 |  |  |  | 2.6 | -18.2 | -19.7 | 4.1 | 39.8 | [8 empty] | -0.6 | 30.6 | 30.2 | 14.3 | 4.8 | -0.2 |  |  |  | 42.2 | 38.7 | -10.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4 | 3.9 | -4.5 |  | 0.4 | 0.01 | -0.1 | 0.1 |  | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 7.7 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 2.6 | 1.8 | -4 | -4 | -1.4 | -0.2 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 2.7 | 0.1 | -8.9 | -0.2 | 21.2 | 15.5 | 51.3 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 2.6 | 3.55 | 694.76 | 0.3 | 0.07 | 1.294 | 1 | 0.26274 | 0.19713 | 0.3 | 1.9 |  | 5.3239
22/08/2025 | 16:30 | 7.5 | 26 | 14.3 |  |  | -1 | -1.4 |  |  | 33.2 | 25 | 19 | 39.9 | -8.7 | -10.1 | 59.1 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1.1 | 0.8 |  | -3.4 | 5.8 | 21.5 |  |  |  |  | 11.2 | -2.6 |  | 0 |  | -1.5 | -4.9 | 1 | 12.8 | 10.2 | -0.9 | 1.6 | 1.1 | 43.3 | 14.9 | 58.2 | 7.8 | -1.9 | -0.6 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  |  | 9.1 |  |  | -1.1 |  |  |  | 1.1 | -19.9 | -21.1 | 1.9 | 37.9 | [8 empty] | -0.6 | 30.4 | 24.6 | 14.6 | 4.8 | -0.1 |  |  |  | 38.5 | 34.9 | -15.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.6 | 4.8 | 0 |  | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.7 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 0.5 | -7.5 | -7.5 | -1.3 | -0.5 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.7 | 0 | 11.5 | -0.2 | 20.1 | 13.1 | 27.9 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 3.1 | 2.69 | 625 | 0.4 | -0.59 | 1.268 | 1 | 0.27116 | 0.17507 | 0.1 | 1.9 |  | 4.5242
22/08/2025 | 17:00 | 7.8 | 15.7 | 11.7 |  |  | -1.3 | 4.4 |  |  | 30.6 | 21.6 | 15.5 | 36.9 | -9.6 | -11.1 | 59.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.8 | 0.6 | 0.4 |  | -3.4 | 5.5 | 21.2 |  |  |  |  | 10.4 | -3.3 |  | 0 |  | -1.7 | -11.1 | 0.9 | 12.3 | 10.4 | -1 | 1.6 | 0.5 | 40.8 | 12.5 | 55.7 | 6.6 | -2.1 | -0.9 | -1.4 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 |  |  | 7.6 |  |  | -1.2 |  |  |  | -3.3 | -21.4 | -22.7 | 0.3 | 36.6 | [8 empty] | -0.6 | 30.5 | 26.5 | 14.7 | 4.8 | 0.2 |  |  |  | 34.7 | 31.2 | -21.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.6 | 5 | -3 |  | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 10.1 | 0 | -8 | -8 | -0.9 | -0.5 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 2.6 | 0 | 49.1 | -0.2 | 21.4 | 13.5 | 3.9 | 0 | 1.6 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.34 | 574.36 | 0.1 | -1.07 | 1.128 | 0.9 | 0.28246 | 0.18677 | -0.1 | 2 |  | 3.4272
22/08/2025 | 17:30 | 8.1 | 13 | 11.2 |  |  | -2.2 | -0.6 |  |  | 26.3 | 19.7 | 13.7 | 31.5 | -10.5 | -12 | 58.9 | 0.3 |  |  |  |  | 8.3 | 0.9 | 0.6 |  | -3.4 | 5.4 | 21.5 |  |  |  |  | 12.3 | -6.1 |  | 0 |  | -1.8 | -1.2 | 0.8 | 13.2 | 10.7 | -0.8 | 1.6 | 0.7 | 40 | 11.9 | 17.4 | 6.7 | -1.9 | -0.6 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 3.8 |  |  | 5.6 |  |  | -0.3 |  |  |  | -5.2 | -22.7 | -24 | -0.9 | 35.4 | [8 empty] | -0.6 | 29.3 | 26.5 | 15.2 | 5.5 | 0 |  |  |  | 30.9 | 27.2 | -26.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.5 | 0 | -2.2 |  | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.5 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.8 | 16.9 | 0.3 | -8.7 | -8.7 | -1 | -0.6 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5 | 2.6 | 0 | 0 | -0.2 | 21.5 | 13.9 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 2.86 | 457.67 | 0.2 | -0.45 | 1.154 | 0.9 | 0.28509 | 0.11634 | -0.3 | 2 |  | 3.9054
22/08/2025 | 18:00 | 7.5 | -4 | 8.3 |  |  | -2.2 | -2.4 |  |  | 26.2 | 12.3 | 5.5 | 29.8 | -8.5 | -10 | 54.8 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 0.9 | 0.5 |  | -3.3 | 6 | 20.5 |  |  |  |  | 10.3 | -5.5 |  | 0 |  | -1.8 | -10.8 | 0.9 | 13.8 | 10.9 | -0.2 | 1.6 | 0.3 | 26.2 | 4.9 | -43.9 | 3.2 | -1.7 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -2.6 |  |  | 7.2 |  |  | -1.6 |  |  |  | -7.6 | -20.1 | -21.2 | 1.6 | 38.4 | [8 empty] | -0.6 | 31.4 | 26.5 | 14.8 | 4.8 | -0.2 |  |  |  | 29.8 | 26.3 | -28.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.2 | 0 | -3.7 |  | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 8.2 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 14.6 | 0.4 | -9.5 | -9.5 | -1.5 | -0.7 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.3 | 14.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 3.6 | 2.55 | 299.47 | 0.4 | 0.05 | 1.144 | 1 | 0.28869 | 0.10025 | -0.5 | 2.9 |  | 5.3829
22/08/2025 | 18:30 | 9 | 8 | 10.5 |  |  | -1.1 | 3.5 |  |  | 24 | 12.3 | 5.9 | 28.8 | -8 | -10 | 61.7 | 0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 1 | 0.7 |  | -3.4 | 5.2 | 12.9 |  |  |  |  | 10.1 | -5.6 |  | 0 |  | -1.7 | -17.3 | 1.9 | 19.6 | 10.5 | -0.5 | 1.6 | 0.5 | 29.7 | 8.3 | -41.2 | 5.9 | -1.9 | -0.7 | -1.4 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  |  | 9.4 |  |  | 1 |  |  |  | -8.6 | -19.8 | -21 | 2.2 | 38.6 | [8 empty] | -0.6 | 30.4 | 45.4 | 14.8 | 4.8 | -0.2 |  |  |  | 31.1 | 27.4 | -26.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.4 | 0 | -0.7 |  | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 9.1 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1 | 0.4 | -9.5 | -9.5 | -1.5 | -0.7 | 1 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.2 | 13.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 3.1 | 2.61 | 355.22 | 0.6 | 0.03 | 1.272 | 0.9 | 0.30053 | 0.16321 | 0.2 | 3.1 |  | 6.5657
22/08/2025 | 19:00 | 8.2 | 4.6 | 9.6 |  |  | 0.1 | 3.9 |  |  | 21.5 | 8.6 | 1.9 | 24.5 | -8.5 | -10.2 | 59.8 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 0.7 | 0.3 |  | -3.4 | 5.3 | 11.6 |  |  |  |  | 7.4 | 8.9 |  | 0 |  | -0.9 | -17.7 | 2.1 | 23.3 | 10.2 | -0.5 | 1.6 | 1 | 27.9 | 6.5 | -42.9 | 4.4 | -1.7 | -0.7 | -0.6 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  |  | 7.9 |  |  | 2.1 |  |  |  | -4.5 | -20.2 | -21.4 | 1.7 | 38.1 | [8 empty] | -0.6 | 29.8 | 49.3 | 14.8 | 4.8 | -0.4 |  |  |  | 28 | 24.4 | -30.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.9 | 0 | -4.5 |  | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 8.3 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -1.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | -10.2 | -10.2 | -1.7 | -0.8 | 1 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.9 | 13 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 2.9 | 1.5 | 3.6 | 2.46 | 331.37 | 0.7 | -0.47 | 1.224 | 0.9 | 0.30423 | 0.16466 | 0.2 | 4 |  | 7.0229
22/08/2025 | 19:30 | 8.5 | 6.7 | 9.7 |  |  | 0 | 4.8 |  |  | 22.2 | 6.4 | -0.5 | 26.6 | -8.4 | -10.1 | 60.2 | -0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 0.4 | 0.2 |  | -3.4 | 5.1 | 11.8 |  |  |  |  | 6.2 | -8.2 |  | 0 |  | -1 | -16 | 2.2 | 22.7 | 10.7 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 28.9 | 7.5 | -42 | 4.2 | -1.7 | -0.6 | -0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | -0.3 |  |  | 7.9 |  |  | 3.4 |  |  |  | -2.2 | -20.1 | -21.3 | 1.7 | 38.5 | [8 empty] | -0.6 | 30.7 | 51.6 | 15.1 | 4.8 | -0.2 |  |  |  | 28.8 | 25.2 | -30.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.4 | 0 | -4.1 |  | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 8.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | -10.1 | -10.1 | -1.6 | -0.7 | 1 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.1 | 13.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 0 | 0 | 3.6 | 1.7 | 3.3 | 2.92 | 331.93 | 0.8 | -1.11 | 1.258 | 0.9 | 0.31383 | 0.17517 | 0.4 | 4.1 |  | 6.837
22/08/2025 | 20:00 | 8.7 | 6.4 | 9.7 |  |  | -0.5 | 2.9 |  |  | 20.7 | 3.8 | -3.1 | 24.8 | -9.3 | -10.5 | 63.6 | -0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 0.5 | 0.3 |  | -3.4 | 4.9 | 11.5 |  |  |  |  | 5.6 | 0.6 |  | 0 |  | -1.1 | -16.7 | 2.5 | 25.4 | 10.6 | -0.5 | 1.6 | 1.4 | 27.2 | 5.8 | -43.7 | 3.5 | -1.7 | -0.4 | -0.5 | 2 | 0.5 | 0.3 | -2.5 |  |  | 7.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | -2.6 | -21.3 | -22.5 | 0.4 | 37.1 | [8 empty] | -0.6 | 45.2 | 50.9 | 11.8 | 7.5 | 4.1 |  |  |  | 26.3 | 22.8 | -33.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.3 | 0 | -4.6 |  | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 9.4 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.7 | 14.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 2.89 | 325.4 | 0.9 | -0.8 | 1.028 | 0.9 | 0.31377 | 0.15999 | 0.3 | 4 |  | 6.8018
22/08/2025 | 20:30 | 9 | 5 | 10.7 |  |  | -1.5 | 2.7 |  |  | 17.7 | 8.3 | 2.2 | 20.9 | -11 | -12.3 | 61 | 0.2 |  |  |  |  | 5 | 0.6 | 0.4 |  | -3.4 | 4.6 | 10.3 |  |  |  |  | 5.2 | -9.2 |  | 0 |  | -1.2 | -16.7 | 2.8 | 24.2 | 10.6 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 24.9 | 3.5 | -45.9 | 2.2 | -1.5 | -0.2 | 1.5 | 4.1 | 0.5 | 0.2 | 2.4 |  |  | 6.9 |  |  | 2 |  |  |  | -4.8 | -23.1 | -24.2 | -1.1 | 35.1 | [8 empty] | -0.6 | 35.2 | 49.6 | 7.5 | 7.5 | 4 |  |  |  | 23.6 | 19.9 | -37.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.2 | 0 | -2.2 |  | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 9.1 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.4 |  | -1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -10.8 | -10.8 | -1.7 | -0.9 | 0.8 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22 | 14.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 0 | 0 | 3.6 | 1.2 | 2 | 2.74 | 277.35 | 1.1 | -1.15 | 1.052 | 0.9 | 0.31537 | 0.11992 | 0.2 | 3.9 |  | 6.4373
22/08/2025 | 21:00 | 8 | 3.9 | 9.4 |  |  | -1.8 | 2.4 |  |  | 18.2 | 4.3 | -2.2 | 21.1 | -10.7 | -11.5 | 59.8 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 0.5 | 0.4 |  | -3.4 | 5.4 | 7.7 |  |  |  |  | 3.8 | -6.2 |  | 0 |  | -1.3 | -16.1 | 3.1 | 26.1 | 10.3 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 25.1 | 3.9 | -45.6 | 3.2 | -1.6 | -0.1 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | -1.1 |  |  | 6.1 |  |  | 1.7 |  |  |  | -2.9 | -22.3 | -23.3 | -0.5 | 36.2 | [8 empty] | -0.6 | 30.4 | 31.2 | 0.6 | 7.4 | -0.2 |  |  |  | 24.7 | 21.1 | -35.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.9 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | -0.6 | 0.4 |  | -1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -11.3 | -11.3 | -0.6 | -0.9 | 0.8 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.3 | 13.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 2.8 | 2.83 | 240.54 | 1.3 | -1.14 | 1.024 | 0.9 | 0.31566 | 0.1479 | 0.1 | 4 |  | 6.6476
22/08/2025 | 21:30 | 8 | 1.1 | 9.1 |  |  | -1.7 | 0.5 |  |  | 15.9 | 4.6 | -1.9 | 17.5 | -12.4 | -12.7 | 58.4 | 0.1 |  |  |  |  | 3.9 | 0.6 | 0.5 |  | -3.4 | 5.6 | 4.9 |  |  |  |  | 3.6 | -14.4 |  | 0 |  | -1.5 | -17.7 | 3.1 | 13.4 | 10.2 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 22.7 | 1.5 | -47.6 | 3.6 | -1.7 | -0.3 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 |  |  | 5.4 |  |  | 1.7 |  |  |  | -4.6 | -23.8 | -25 | -2.3 | 34.4 | [8 empty] | -0.6 | 30.6 | 30.7 | 0.8 | 7.4 | -0.3 |  |  |  | 23.2 | 19.6 | -37.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.9 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.8 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0.3 |  | -1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -10.5 | -10.5 | -0.9 | -0.8 | 0.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.3 | 14.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 0 | 0 | 3.6 | 0.4 | 2.9 | 2.82 | 182.73 | 1.2 | -0.61 | 0.952 | 0.9 | 0.3058 | 0.11066 | 0 | 4 |  | 6.8585
22/08/2025 | 22:00 | 7.4 | 20 | 11.5 |  |  | -2.2 | 9.3 |  |  | -22.1 | -36.5 | -1.7 | 54.4 | -2.1 | 1.7 | 62.3 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 0.6 | 0.6 |  | -3.4 | 5.4 | 4.4 |  |  |  |  | 1.9 | -15.2 |  | 0 |  | -1.5 | -15.2 | 3.4 | 13.6 | 10.8 | 0.9 | 1.6 | 1 | 37 | 15.7 | -34 | 2 | -1.4 | -0.2 | 2.2 | 4.9 | 0.5 | 0.1 | 1.8 |  |  | 8.3 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | -27.3 | -28.6 | -6.7 | 15.7 | [8 empty] | -0.6 | 29.6 | 31.3 | 1.4 | 7.5 | -0.1 |  |  |  | 35.9 | 32.3 | -19.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.2 | 0 | -2.5 |  | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 9.9 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.3 |  | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -6.7 | -6.7 | -0.2 | -0.5 | 0.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 3.3 | 2.92 | 279.44 | 1.5 | 0.13 | 0.93 | 0.9 | 0.30897 | 0.09242 | -0.2 | 3.9 |  | 7.5614
22/08/2025 | 22:30 | 7 | 13.5 | 10.6 |  |  | -3.3 | 8.3 |  |  | -24.1 | -43.6 | -9.3 | 25 | -3.6 | 1.2 | 63.2 | -0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 0.6 | 0.4 |  | -3.4 | 5.7 | 4.7 |  |  |  |  | 0.7 | -8.1 |  | 0 |  | -1.4 | -9.3 | 3.6 | 13.8 | 10.7 | 0.8 | 1.6 | 0 | 34.9 | 13.5 | -36.2 | 0.9 | -1.4 | -0.1 | 0.8 | 3.9 | 0.5 | 0.1 | -0.2 |  |  | 7.2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 | -28.3 | -29.6 | -8.4 | 14.7 | [8 empty] | -0.6 | 30.9 | 31.5 | 1.3 | 7.5 | 0 |  |  |  | 33.7 | 30.2 | -22.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.6 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.02 | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 9.8 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.3 |  | -1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | -6.7 | -6.7 | -1.1 | -0.5 | 0.9 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.3 | 14.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 0 | 0 | 4.3 | 0.5 | 2.3 | 2.55 | 207.57 | 1.3 | 0.04 | 1.218 | 1 | 0.28892 | 0.09111 | -0.1 | 1.6 |  | 5.438
22/08/2025 | 23:00 | 6.4 | 14.6 | 11.6 |  |  | -4.5 | 5.2 |  |  | -30.8 | -43 | -7.8 | 17.1 | -6.9 | -1.2 | 46.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 0.4 | 0.4 |  | -3.4 | 5.4 | 2.6 |  |  |  |  | -1 | -9.3 |  | 0 |  | -1.2 | -16 | 3.5 | 12.8 | 10.7 | -0.1 | 1.6 | 1.1 | 30 | 8.7 | -40.8 | 3 | -1.6 | -0.3 | -0.2 | 4.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5.4 |  |  | -1 |  |  |  | -3.7 | -31.5 | -32.9 | -5.1 | 11.2 | [8 empty] | -0.6 | 30.7 | 30.4 | 0.4 | 7.5 | -0.2 |  |  |  | 28 | 24.4 | -31.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.1 | 0 | -2.3 |  | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 9.4 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.4 |  | -1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | -5 | -5 | -0.8 | -0.3 | 0.9 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.5 | 14 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 2.6 | 2.18 | 103.2 | 1.2 | 0 | 1.402 | 0.9 | 0.2988 | 0.14984 | -0.2 | 1.6 |  | 5.3506
22/08/2025 | 23:30 | 5.5 | -7 | 6 |  |  | -4.5 | 3.6 |  |  | -35.9 | -49.2 | -13.5 | 8.9 | -8.9 | -2.7 | 44.7 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -3.4 | 5.4 | 1.6 |  |  |  |  | -4.9 | -8.9 |  | 0 |  | -1.5 | -19.2 | 2.4 | 12.8 | 11.1 | -0.5 | 1.6 | 1 | 27 | 5.7 | -44.2 | 2.8 | -1.6 | -0.6 | -0.6 | 4.8 | 0.5 | 0.2 | -2 |  |  | 4 |  |  | -1.2 |  |  |  | -6.7 | -33.5 | -34.9 | -7.3 | 8.6 | [8 empty] | -0.6 | 29.9 | 29.9 | 0.3 | 7.5 | -0.2 |  |  |  | 24 | 21.5 | -36.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.7 | 0 | -5.8 |  | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 9.3 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | -0.6 | 0.3 |  | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0 | -4.5 | -4.5 | -0.5 | -0.2 | 0.9 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.4 | 14.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 2.18 | -11.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.2901 | 0.15869 | -0.2 | 0.9 |  | 4.0488
23/08/2025 | 00:00 | 5 | -10.2 | 5.4 |  |  | -4.4 | 4 |  |  | -37 | -48.6 | -12.8 | 7.3 | -10.1 | -3.5 | 38.6 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -3.4 | 5.4 | 1.6 |  |  |  |  | -6.1 | -8.7 |  | 0 |  | -1.6 | -20.6 | 1.6 | 13.1 | 10.4 | -0.5 | 1.6 | 1.2 | 24.4 | 3.2 | -46.1 | 1.5 | -1.7 | -0.3 | 0.7 | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 1 |  |  | 3.6 |  |  | -0.6 |  |  |  | -7.6 | -34.7 | -35.7 | -8 | 7.8 | [8 empty] | -0.6 | 15.7 | 9.9 | 0.5 | 9.7 | -0.1 |  |  |  | 16.3 | 18.9 | -38.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -3.7 | 0 | -6 |  | 0.4 | 0.02 | -0.1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 8.1 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | -0.8 | 0.3 |  | -1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 4.6 | 0 | -4.5 | -4.5 | -0.6 | -0.3 | 0.9 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.5 | 13.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 3.2 | 2.01 | -84.57 | 0.9 | 0 | 1.346 | 0.9 | 0.27373 | 0.10851 | -0.3 | 0.8 |  | 4.0282
EJEC |  | 105.3 | 412.1 | 298.75 | 0 | 0 | -28.5 | 69.45 | 0 | 0 | -51.95 | -317.45 | 148.65 | 754.65 | -102 | -133.35 | 969.35 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 24.6 | 17.1 | 0 | -81.75 | 138.95 | 334.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | -79.15 | 0 | 4.15 | 0 | -31.3 | -115.55 | 58.55 | 247.15 | 237.6 | -9 | 38.55 | 19.75 | 900.1 | 395.8 | -135.25 | 64.8 | -36.55 | -4.5 | 15.15 | 78.5 | 12.05 | 2.4 | -21.9 | 0 | 0 | 177.15 | 0 | 0 | -7.15 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | -616.15 | -646.6 | -7.55 | 648.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1 | 749.75 | 724.8 | 206.35 | 128.4 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 770.5 | 688.35 | -599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 28.45 | 0 | -147.95 | 60.7 | -108.4 | 0 | 9.6 | 0.2 | -0.2 | 0.05 | 0 | 0.35 | 26.05 | 3.35 | 23.8 | 1.35 | 13.2 | 0 | -1.95 | -3.2 | -21.45 | 119.35 | 44.65 | 8.75 | 7.2 | 34.1 | 3.65 | 1.25 | 1.1 | 8.25 | 0 | -30.85 | 3.5 | 6.3 | 11.2 | 8.35 | 22.85 | 45.25 | 22.65 | -131.4 | -186.55 | -22.2 | -12.05 | 23.55 | -2.4 | 39.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -110.45 | 31.75 | 15.95 | -175.45 | -4.55 | 350.6 | 196.55 | 518.65 | 16.15 | 18.6 | 19.35 | 48.65 | 100.85 | 56.55 | 59.65 | 34.45 | 67.75 | 77.265 | 7929.365 | 23.85 | -4.02 | 32.4 | 22.05 | 6.9612 | 3.4069 | 5.85 | 54.3 | 0 | 144.7981

## DEMANDA_AREAS
viernes, 22 de Agosto del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6534.94 | 961.8328 | 4004.6141 | 1568.4931 | 250.6721
01:00 | 0 | 6384.56 | 950.2096 | 3893.7376 | 1540.6128 | 247.3228
01:30 | 0 | 6267.65 | 899.1733 | 3828.3228 | 1540.1539 | 251.9154
02:00 | 0 | 6244.38 | 931.6792 | 3797.0622 | 1515.6386 | 252.1818
02:30 | 0 | 6157.66 | 889.2504 | 3753.0356 | 1515.374 | 248.7723
03:00 | 0 | 6119.24 | 936.5139 | 3649.0549 | 1533.6712 | 245.0206
03:30 | 0 | 6161.56 | 943.0215 | 3709.0434 | 1509.4951 | 242.6202
04:00 | 0 | 6155.96 | 920.2557 | 3709.954 | 1525.7503 | 237.3346
04:30 | 0 | 6147.46 | 897.9336 | 3720.7351 | 1528.7913 | 237.6032
05:00 | 0 | 6206.02 | 922.2075 | 3742.0549 | 1541.7576 | 238.9411
05:30 | 0 | 6239.57 | 940.7013 | 3761.3799 | 1537.4888 | 233.3118
06:00 | 0 | 6494.72 | 1000.7184 | 3946.722 | 1547.2796 | 221.28
06:30 | 0 | 6691.53 | 1058.3522 | 4061.7269 | 1571.4509 | 220.9413
07:00 | 0 | 6633.62 | 1015.015 | 4048.4804 | 1570.1246 | 216.2371
07:30 | 0 | 6786.64 | 1023.9131 | 4191.9486 | 1570.7783 | 218.9033
08:00 | 0 | 6719.04 | 1032.8378 | 4167.2365 | 1518.9657 | 225.9634
08:30 | 0 | 7071.62 | 1101.1419 | 4441.4492 | 1529.0289 | 231.0545
09:00 | 0 | 7130.43 | 1080.9446 | 4514.7031 | 1534.7823 | 237.4133
09:30 | 0 | 7246.68 | 1095.2924 | 4589.321 | 1562.0666 | 240.7344
10:00 | 0 | 7330.07 | 1156.8976 | 4623.5787 | 1549.5937 | 242.7879
10:30 | 0 | 7262.68 | 1133.5131 | 4569.9025 | 1559.2644 | 242.3104
11:00 | 0 | 7401.85 | 1168.4686 | 4682.1682 | 1551.2132 | 239.6746
11:30 | 0 | 7423.37 | 1179.9526 | 4720.1578 | 1523.2596 | 236.9352
12:00 | 0 | 7324.25 | 1139.1089 | 4648.342 | 1536.7991 | 230.6763
12:30 | 0 | 7275.47 | 1161.5551 | 4677.6848 | 1436.2301 | 228.0564
13:00 | 0 | 7241.57 | 1138.9249 | 4594.6103 | 1508.0348 | 226.8665
13:30 | 0 | 7231.7 | 1130.6997 | 4583.2395 | 1517.7608 | 233.8218
14:00 | 0 | 7147.87 | 1099.2537 | 4502.2726 | 1546.3437 | 238.8754
14:30 | 0 | 7450 | 1126.8205 | 4697.205 | 1625.9745 | 237.1213
15:00 | 0 | 7494.47 | 1161.2067 | 4678.382 | 1654.8813 | 237.9138
15:30 | 0 | 7442.71 | 1152.9509 | 4634.0761 | 1655.683 | 237.9853
16:00 | 0 | 7409.1 | 1136.7712 | 4603.6221 | 1668.7067 | 236.89
16:30 | 0 | 7339.96 | 1096.4513 | 4587.788 | 1655.7207 | 234.7166
17:00 | 0 | 7350.13 | 1124.2678 | 4538.0622 | 1687.8 | 232.024
17:30 | 0 | 7268.84 | 1122.4095 | 4501.3624 | 1645.0681 | 226.0247
18:00 | 0 | 7183.86 | 1049.8196 | 4482.6638 | 1651.3766 | 219.3963
18:30 | 0 | 7407.68 | 1126.7774 | 4529.6226 | 1751.28 | 207.219
19:00 | 0 | 7390.35 | 1170.4262 | 4474.4953 | 1745.4285 | 209.6483
19:30 | 0 | 7389.34 | 1178.8199 | 4466.9589 | 1743.5612 | 214.7088
20:00 | 0 | 7407.69 | 1160.0524 | 4501.4335 | 1746.2041 | 219.2056
20:30 | 0 | 7359.83 | 1166.3556 | 4456.8263 | 1736.6481 | 231.3176
21:00 | 0 | 7293.09 | 1139.3486 | 4430.0148 | 1723.7266 | 231.4562
21:30 | 0 | 7214.76 | 1119.5034 | 4416.0748 | 1679.1818 | 238.0396
22:00 | 0 | 7233.77 | 1134.8718 | 4415.9523 | 1682.9459 | 242.3394
22:30 | 0 | 7098.34 | 1083.5252 | 4329.0493 | 1685.7655 | 241.388
23:00 | 0 | 6987.05 | 1059.0092 | 4265.0766 | 1662.9642 | 237.3452
23:30 | 0 | 6770.15 | 1022.6115 | 4119.6917 | 1627.8468 | 233.1964
00:00 | 0 | 6663.1 | 1002.6665 | 4045.1859 | 1615.2476 | 234.7836
MÁXIMO | 0 | 7494.47 | 1179.9526 | 4720.1578 | 1751.28 | 252.1818
MÍNIMO | 0 | 6119.24 | 889.2504 | 3649.0549 | 1436.2301 | 207.219
PROMEDIO | 0 | 6962.2152 | 1067.584 | 4298.0434 | 1596.5878 | 233.7697
ENERGÍA | 0 | 167093.165 | 25622.0168 | 103153.0411 | 38318.1071 | 5610.4737
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 22 de Agosto del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 47.4471 | 11.983 |  |  |  |  | 16.8437 | 26.068 | 14.4972 | 5.99 | 29.672 |  |  | 50.986 |  | 36.1208 |  | 9.5 |  | 152.4358 |  |  |  |  | 14.82 |  |  | 5.7 |  |  |  | 5.3379 | 0 |  | 44.6315 | 136.881 | 27.8095 | 0.81 | 160.4231 | 29.1156 | 38.4513 | 33.82 |  | 192.257 | 36.4942 |  | 3.7464 |  | 2.3 |  | 72.5031 |  | 19.3 |  |  |  | 20.404 |  | 5.5163 |  |  | 41.08 |  | 131.8073 |  | 4.9629 | 127.3104 | 15.4739 |  | 35.8575 | 3.8582 |  |  | 88.1479 | 24.7164 |  | 0.6 | 24.4901 | 335.4942 |  | 137.2624 | 18.3496 |  |  | 18.19 | 5.0522 |  |  | 16.767 | 198.03 |  | 24.013 |  | 36.906
01:00 |  |  | 48.7166 | 12.389 |  |  |  |  | 18.3617 | 25.9669 | 14.4268 | 4.75 | 29.372 |  |  | 51.204 |  | 43.9573 |  | 9.6 |  | 137.3385 |  |  |  |  | 15.26 |  |  | 5.9 |  |  |  | 5.3343 | 0 |  | 44.9753 | 137.3089 | 27.6848 | 0.7 | 161.0935 | 29.598 | 38.3679 | 35.23 |  | 194.2755 | 36.9362 |  | 3.6248 |  | 1.5 |  | 72.303 |  | 19.3 |  |  |  | 20.1464 |  | 5.6404 |  |  | 44.95 |  | 125.5844 |  | 5.4083 | 126.4367 | 15.6079 |  | 35.817 | 3.9635 |  |  | 89.3635 | 24.7489 |  | 0.61 | 23.952 | 331.4941 |  | 143.6707 | 18.4687 |  |  | 18 | 5.0209 |  |  | 16.799 | 200.54 |  | 24.322 |  | 36.587
01:30 |  |  | 48.6256 | 13.209 |  |  |  |  | 17.9183 | 25.7868 | 14.1863 | 5.24 | 28.79 |  |  | 51.3 |  | 42.9973 |  | 9.5 |  | 127.4694 |  |  |  |  | 14.89 |  |  | 2 |  |  |  | 5.3113 | 0 |  | 47.352 | 133.2507 | 28.6 | 0.64 | 161.4443 | 29.5416 | 38.6692 | 34.67 |  | 192.0045 | 37.4146 |  | 3.5637 |  | 1.5 |  | 73.0459 |  | 19.3 |  |  |  | 20.3017 |  | 5.6132 |  |  | 44.75 |  | 126.1543 |  | 5.4312 | 125.9095 | 16.5325 |  | 36.0697 | 4.0073 |  |  | 89.4147 | 24.7964 |  | 0.6 | 24.3019 | 333.5691 |  | 134.5344 | 18.5577 |  |  | 17.98 | 5.0062 |  |  | 16.383 | 198.81 |  | 25.487 |  | 36.39
02:00 |  |  | 48.7976 | 12.777 |  |  |  |  | 17.9287 | 25.634 | 14.0825 | 8.67 | 29.358 |  |  | 50.31 |  | 52.7153 |  | 9.4 |  | 110.6286 |  |  |  |  | 14.57 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.2736 | 0 |  | 51.5227 | 133.7911 | 27.7823 | 0.44 | 162.3041 | 29.6534 | 37.8785 | 34.93 |  | 195.394 | 36.0032 |  | 3.5526 |  | 1.8 |  | 72.9061 |  | 19.3 |  |  |  | 20.1889 |  | 5.6007 |  |  | 42.13 |  | 123.8627 |  | 5.4452 | 123.8478 | 16.2145 |  | 35.3035 | 3.7307 |  |  | 88.507 | 24.8304 |  | 0.6 | 27.1445 | 331.045 |  | 138.875 | 18.511 |  |  | 18.33 | 4.8191 |  |  | 17.105 | 190.64 |  | 25.243 |  | 36.722
02:30 |  |  | 48.7149 | 12.292 |  |  |  |  | 19.3647 | 25.8076 | 14.4359 | 9.27 | 29.082 |  |  | 50.902 |  | 49.5187 |  | 9.4 |  | 112.3008 |  |  |  |  | 13.82 |  |  | 4 |  |  |  | 5.2218 | 0 |  | 51.5825 | 131.4692 | 28.2155 | 0.41 | 162.1715 | 28.9934 | 38.1671 | 34.45 |  | 193.8978 | 37.0202 |  | 3.5506 |  | 2 |  | 72.8585 |  | 19.3 |  |  |  | 19.9342 |  | 5.5225 |  |  | 41.37 |  | 122.1975 |  | 5.4031 | 124.0046 | 15.9455 |  | 33.5233 | 3.872 |  |  | 89.7051 | 24.8435 |  | 0.61 | 26.4855 | 333.581 |  | 135.2096 | 18.3351 |  |  | 17.65 | 4.5923 |  |  | 17.223 | 189.11 |  | 25.324 |  | 36.845
03:00 |  |  | 48.9064 | 12.773 |  |  |  |  | 19.4362 | 26.0338 | 14.3435 | 11.3 | 29.794 |  |  | 51.074 |  | 43.3547 |  | 9.5 |  | 148.1703 |  |  |  |  | 12.93 |  |  | 5.2 |  |  |  | 4.8159 | 0 |  | 51.5917 | 135.278 | 28.3499 | 0.67 | 161.5607 | 29.5776 | 37.9493 | 34.06 |  | 194.1763 | 37.5492 |  | 3.5181 |  | 1.9 |  | 72.413 |  | 19.3 |  |  |  | 20.2358 |  | 5.3019 |  |  | 41.19 |  | 121.4742 |  | 5.3321 | 122.132 | 15.4108 |  | 33.9593 | 3.9659 |  |  | 89.289 | 24.8566 |  | 0.61 | 26.0592 | 336.49 |  | 137.7107 | 18.2827 |  |  | 17.63 | 4.5648 |  |  | 16.471 | 200.49 |  | 24.998 |  | 36.68
03:30 |  |  | 49.4157 | 12.547 |  |  |  |  | 20.0443 | 25.8149 | 15.195 | 11.97 | 29.784 |  |  | 51.668 |  | 44.2357 |  | 9.5 |  | 147.8002 |  |  |  |  | 13.08 |  |  | 4.2 |  |  |  | 5.0572 | 0 |  | 50.9375 | 132.8172 | 28.3315 | 0.48 | 160.3108 | 30.0202 | 38.3544 | 33.87 |  | 193.7358 | 36.868 |  | 3.1267 |  | 2.4 |  | 72.0149 |  | 19.3 |  |  |  | 20.0935 |  | 5.3121 |  |  | 41.35 |  | 117.9473 |  | 5.2642 | 123.2994 | 15.2912 |  | 34.5246 | 4.0274 |  |  | 88.8023 | 24.8863 |  | 0.61 | 26.2409 | 330.6815 |  | 140.2321 | 18.2449 |  |  | 17.59 | 4.5574 |  |  | 16.703 | 191.21 |  | 24.952 |  | 36.556
04:00 |  |  | 48.3051 | 12.751 |  |  |  |  | 19.8541 | 25.1354 | 14.8878 | 12.58 | 30.872 |  |  | 50.699 |  | 43.2954 |  | 9.6 |  | 137.1214 |  |  |  |  | 14.19 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.1905 | 0 |  | 51.369 | 130.2371 | 28.3215 | 0.18 | 160.1326 | 29.7339 | 37.5642 | 33.19 |  | 195.4087 | 37.1274 |  | 2.9331 |  | 2.6 |  | 71.9666 |  | 19.3 |  |  |  | 20.1627 |  | 5.3244 |  |  | 41.37 |  | 114.7113 |  | 5.3595 | 122.9241 | 15.7917 |  | 34.316 | 3.8866 |  |  | 90.2926 | 24.8958 |  | 0.6 | 25.2993 | 335.767 |  | 136.7191 | 18.0476 |  |  | 17.67 | 4.5652 |  |  | 16.667 | 195.94 |  | 24.389 |  | 37.031
04:30 |  |  | 44.355 | 12.936 |  |  |  |  | 19.0511 | 25.7387 | 15.8314 | 12.63 | 30.134 |  |  | 51.031 |  | 45.8054 |  | 9.6 |  | 93.0451 |  |  |  |  | 13.43 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.2815 | 0 |  | 50.9119 | 130.3729 | 28.5931 | 1.65 | 163.5201 | 29.7305 | 36.8882 | 32.44 |  | 195.2688 | 36.3387 |  | 2.9618 |  | 2.57 |  | 72.7902 |  | 19.3 |  |  |  | 20.3277 |  | 5.3707 |  |  | 41.43 |  | 113.5432 |  | 5.499 | 123.4964 | 15.7114 |  | 33.8554 | 3.9037 |  |  | 90.4847 | 24.8994 |  | 0.59 | 24.5706 | 336.4287 |  | 140.3362 | 17.9403 |  |  | 17.3 | 4.7063 |  |  | 16.38 | 200.4 |  | 24.778 |  | 36.974
05:00 |  |  | 46.1524 | 12.239 |  |  |  |  | 18.7833 | 25.8074 | 15.8004 | 12.6 | 30.492 |  |  | 51.351 |  | 51.8091 |  | 9.6 |  | 113.2616 |  |  |  |  | 13.29 |  |  | 1 |  |  |  | 5.0363 | 0 |  | 50.0945 | 132.5959 | 28.3257 | 2.1 | 161.1351 | 28.9787 | 36.6451 | 32.99 |  | 193.4764 | 35.2487 |  | 2.9279 |  | 1.9 |  | 71.5653 |  | 19.3 |  |  |  | 19.9202 |  | 5.5428 |  |  | 39.94 |  | 111.7939 |  | 5.5278 | 126.3368 | 15.1027 |  | 34.1108 | 4.3754 |  |  | 89.2994 | 24.8825 |  | 0.6 | 24.4763 | 334.2792 |  | 144.6586 | 18.3438 |  |  | 17.07 | 5.0023 |  |  | 15.915 | 201.98 |  | 24.97 |  | 36.761
05:30 |  |  | 47.7481 | 11.159 |  |  |  |  | 17.869 | 25.8163 | 15.4897 | 12.74 | 30.824 |  |  | 51.442 |  | 43.6056 |  | 9.6 |  | 151.033 |  |  |  |  | 13.56 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.0887 | 0 |  | 49.9712 | 133.5419 | 28.5764 | 1.93 | 161.7295 | 29.7698 | 35.313 | 32.27 |  | 195.3465 | 35.3076 |  | 2.9228 |  | 1.7 |  | 71.2099 |  | 19.3 |  |  |  | 20.1637 |  | 5.4611 |  |  | 37.24 |  | 104.8032 |  | 5.5995 | 126.323 | 15.3069 |  | 33.5037 | 3.8589 |  |  | 90.2309 | 24.8563 |  | 0.55 | 23.3779 | 330.945 |  | 142.4411 | 18.3664 |  |  | 16.62 | 4.9664 |  |  | 15.368 | 202.76 |  | 25.479 |  | 36.137
06:00 |  |  | 48.1168 | 10.958 |  |  |  |  | 17.8188 | 26.2716 | 15.0894 | 13.01 | 30.438 |  |  | 51.37 |  | 52.0294 |  | 9.6 |  | 149.0167 |  |  |  |  | 14.34 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.1021 | 0 |  | 51.4309 | 133.7409 | 27.7558 | 1.54 | 161.929 | 29.5897 | 34.8668 | 32.59 |  | 194.2889 | 33.9029 |  | 2.8624 |  | 1.7 |  | 70.909 |  | 19.3 |  |  |  | 16.9727 |  | 5.3669 |  |  | 37.31 |  | 96.8349 |  | 5.4782 | 122.8004 | 14.593 |  | 32.8105 | 3.6509 |  |  | 88.472 | 24.8316 |  | 0.61 | 23.6722 | 335.1786 |  | 142.7165 | 17.7925 |  |  | 16.55 | 4.7581 |  |  | 13.815 | 204.09 |  | 25.32 |  | 34.458
06:30 |  |  | 47.9308 | 10.528 |  |  |  |  | 17.8147 | 26.6066 | 13.9151 | 13.12 | 29.528 |  |  | 50.456 |  | 48.2173 |  | 9.1 |  | 144.9866 |  |  |  |  | 14.53 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.0694 | 0 |  | 52.1826 | 130.9672 | 26.549 | 0.55 | 163.6703 | 28.8295 | 34.9968 | 32.46 |  | 195.4893 | 33.5041 |  | 2.8955 |  | 1.6 |  | 71.2009 |  | 19.3 |  |  |  | 16.7166 |  | 5.2614 |  |  | 38.66 |  | 99.7009 |  | 5.389 | 122.7572 | 14.2814 |  | 29.8377 | 3.6076 |  |  | 89.4718 | 24.8668 |  | 0.61 | 22.525 | 333.8236 |  | 137.0198 | 17.5386 |  |  | 16.01 | 4.6903 |  |  | 13.719 | 201.87 |  | 24.981 |  | 35.66
07:00 |  |  | 48.3453 | 10.138 |  |  |  |  | 17.5 | 26.2652 | 11.8892 | 12.9 | 29.33 |  |  | 50.42 |  | 40.712 |  | 8.7 |  | 116.0956 |  |  |  |  | 14.57 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.9555 | 0 |  | 45.9239 | 126.6226 | 26.33 | 0.91 | 162.2347 | 28.7903 | 32.1962 | 33.44 |  | 195.1317 | 33.0943 |  | 2.9049 |  | 1.6 |  | 71.3987 |  | 19 |  |  |  | 18.9691 |  | 5.1853 |  |  | 37.3 |  | 94.8995 |  | 5.4726 | 114.342 | 13.4008 |  | 28.9091 | 3.8025 |  |  | 89.8465 | 24.913 |  | 0.62 | 22.1102 | 335.4789 |  | 143.6323 | 17.2783 |  |  | 15.38 | 4.5127 |  |  | 12.864 | 199.75 |  | 24.461 |  | 33.334
07:30 |  |  | 45.6168 | 10.164 |  |  |  |  | 17.3965 | 26.136 | 11.1109 | 12.21 | 29.196 |  |  | 50.395 |  | 40.6662 |  | 8.7 |  | 98.3484 |  |  |  |  | 14.13 |  |  | 3.6 |  |  |  | 4.7632 | 0 |  | 49.1319 | 123.5118 | 27.2344 | 0.73 | 163.0422 | 28.6578 | 32.8416 | 33.83 |  | 194.4196 | 30.2352 |  | 2.879 |  | 1.7 |  | 71.4697 |  | 19 |  |  |  | 19.2896 |  | 5.2817 |  |  | 36.82 |  | 92.5306 |  | 5.6577 | 121.2301 | 13.2537 |  | 30.4504 | 3.7307 |  |  | 87.1626 | 24.969 |  | 0.59 | 22.4441 | 335.6709 |  | 142.9865 | 17.3796 |  |  | 15.63 | 4.4979 |  |  | 13.156 | 194.06 |  | 22.931 |  | 29.849
08:00 |  |  | 43.8207 | 10.333 |  |  |  |  | 17.7975 | 26.1892 | 11.3045 | 12.29 | 28.334 |  |  | 50.088 |  | 51.0497 |  | 8.7 |  | 150.2533 |  |  |  |  | 13.87 |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.832 | 0 |  | 49.9456 | 129.0288 | 28.0357 | 0.73 | 160.9306 | 28.4359 | 33.9209 | 33.87 |  | 194.2459 | 31.9702 |  | 2.9408 |  | 1.7 |  | 70.0326 |  | 19 |  |  |  | 19.586 |  | 5.2462 |  |  | 35.28 |  | 61.8354 |  | 5.8053 | 124.3168 | 14.2291 |  | 30.97 | 3.9714 |  |  | 87.24 | 24.9804 |  | 0.62 | 22.3309 | 330.1214 |  | 145.8659 | 17.5003 |  |  | 15.19 | 4.4722 |  |  | 13.35 | 188.31 |  | 24.584 |  | 25.878
08:30 |  |  | 47.0162 | 11.681 |  |  |  |  | 17.8852 | 26.5094 | 10.9877 | 12.4 | 26.614 |  |  | 50.191 |  | 51.3535 |  | 8.8 |  | 150.3759 |  |  |  |  | 13.52 |  |  | 6.2 |  |  |  | 5.1929 | 0 |  | 49.0722 | 133.362 | 27.781 | 0.72 | 162.7854 | 28.6561 | 34.8981 | 34.93 |  | 190.7822 | 32.938 |  | 3.1188 |  | 2.5 |  | 69.6468 |  | 19 |  |  |  | 19.6158 |  | 5.3114 |  |  | 32.66 |  | 53.5823 |  | 5.64 | 121.569 | 14.7736 |  | 32.7255 | 3.7307 |  |  | 88.3139 | 24.9569 |  | 0.59 | 23.267 | 325.2667 |  | 137.1963 | 17.4679 |  |  | 15.07 | 4.4838 |  |  | 14.537 | 190.28 |  | 25.204 |  | 17.485
09:00 |  |  | 48.9734 | 12.033 |  |  |  |  | 18.576 | 26.6757 | 10.8647 | 12.27 | 26.498 |  |  | 50.272 |  | 49.7285 |  | 9 |  | 151.7489 |  |  |  |  | 13.19 |  |  | 6 |  |  |  | 4.6838 | 0 |  | 49.124 | 135.7833 | 27.996 | 0.63 | 162.9788 | 29.0254 | 36.8472 | 34.45 |  | 190.4397 | 33.0849 |  | 3.0138 |  | 2.3 |  | 69.2486 |  | 19 |  |  |  | 19.5357 |  | 5.1645 |  |  | 31.28 |  | 43.4237 |  | 5.7425 | 120.4052 | 15.9113 |  | 33.3743 | 3.872 |  |  | 86.3802 | 25.027 |  | 0.56 | 23.7169 | 329.6006 |  | 139.631 | 17.2436 |  |  | 15.24 | 4.5292 |  |  | 14.475 | 200.09 |  | 25.096 |  | 15.097
09:30 |  |  | 48.8902 | 12.23 |  |  |  |  | 18.0863 | 27.0462 | 10.6596 | 12.47 | 26.77 |  |  | 49.878 |  | 28.6824 |  | 9.1 |  | 115.4357 |  |  |  |  | 10.8 |  |  | 2.1 |  |  |  | 4.0358 | 0 |  | 50.0083 | 132.9038 | 28.7894 | 0.44 | 164.5394 | 29.08 | 36.4123 | 34.33 |  | 191.9392 | 32.7305 |  | 3.0223 |  | 2.2 |  | 69.3748 |  | 19 |  |  |  | 19.8092 |  | 5.1306 |  |  | 31.84 |  | 40.7852 |  | 5.6555 | 121.3007 | 15.4903 |  | 34.1173 | 3.9659 |  |  | 88.5759 | 25.0007 |  | 0.58 | 23.4897 | 338.5666 |  | 148.3026 | 17.2462 |  |  | 15.82 | 4.5251 |  |  | 15.024 | 193.19 |  | 24.922 |  | 8.174
10:00 |  |  | 48.7496 | 11.925 |  |  |  |  | 18.3341 | 26.3682 | 10.791 | 12.41 | 26.58 |  |  | 51.117 |  | 48.7385 |  | 9.3 |  | 108.0388 |  |  |  |  | 10.98 |  |  | 2.9 |  |  |  | 4.1829 | 0 |  | 48.1934 | 131.6552 | 28.1143 | 0.24 | 163.3338 | 28.525 | 37.7945 | 35.01 |  | 193.9359 | 32.7016 |  | 3.1922 |  | 2.1 |  | 68.7735 |  | 19 |  |  |  | 19.5824 |  | 5.3257 |  |  | 32.51 |  | 28.8622 |  | 5.8061 | 121.2881 | 15.2668 |  | 34.1048 | 4.0274 |  |  | 88.1795 | 24.9637 |  | 0.57 | 24.5769 | 335.1252 |  | 149.4311 | 16.962 |  |  | 16.02 | 4.4986 |  |  | 15.148 | 193.87 |  | 24.768 |  | 5.978
10:30 |  |  | 48.3983 | 11.486 |  |  |  |  | 18.1655 | 26.0307 | 10.8483 | 12.51 | 26.536 |  |  | 50.536 |  | 47.9288 |  | 9.5 |  | 161.9672 |  |  |  |  | 14.19 |  |  | 3.6 |  |  |  | 4.0119 | 0 |  | 48.1262 | 124.96 | 28.1897 | 0.58 | 163.1411 | 28.8492 | 37.6733 | 35.28 |  | 193.8461 | 32.4699 |  | 3.1868 |  | 1.9 |  | 69.0363 |  | 19 |  |  |  | 20.0985 |  | 5.4237 |  |  | 32.96 |  | 24.7121 |  | 5.8031 | 122.4718 | 15.4602 |  | 32.7295 | 4.0274 |  |  | 88.0145 | 24.9131 |  | 0.59 | 25.1819 | 334.1662 |  | 153.1877 | 15.7835 |  |  | 16.39 | 4.5844 |  |  | 15.941 | 198.47 |  | 24.951 |  | 5.598
11:00 |  |  | 48.0394 | 12.1 |  |  |  |  | 17.8818 | 26.1288 | 10.8765 | 12.61 | 24.436 |  |  | 50.454 |  | 38.0378 |  | 9.5 |  | 122.9433 |  |  |  |  | 13.84 |  |  | 4.7 |  |  |  | 4.3254 | 0 |  | 48.5821 | 125.5648 | 27.7063 | 1 | 163.9111 | 28.7251 | 38.7613 | 34.72 |  | 193.9035 | 32.7744 |  | 3.206 |  | 1.8 |  | 68.8649 |  | 19 |  |  |  | 20.1001 |  | 5.0657 |  |  | 36.23 |  | 23.9693 |  | 5.7185 | 123.1736 | 15.0777 |  | 32.9126 | 3.8866 |  |  | 87.5499 | 24.9091 |  | 0.56 | 24.4647 | 336.0867 |  | 147.4212 | 15.4598 |  |  | 16.46 | 4.5361 |  |  | 16.346 | 194.12 |  | 25.127 |  | 5.173
11:30 |  |  | 49.2174 | 12.224 |  |  |  |  | 18.7762 | 26.8275 | 10.6133 | 13.13 | 25.322 |  |  | 51.2 |  | 40.2543 |  | 9.5 |  | 111.6632 |  |  |  |  | 14.7 |  |  | 6.3 |  |  |  | 4.6142 | 0 |  | 49.2283 | 131.1441 | 27.0258 | 0.9 | 163.1187 | 28.9185 | 38.4362 | 35.03 |  | 193.3876 | 32.3788 |  | 3.3415 |  | 1.9 |  | 69.0934 |  | 19 |  |  |  | 19.8837 |  | 5.1704 |  |  | 35.13 |  | 10.9264 |  | 5.6044 | 123.3878 | 14.0506 |  | 32.9765 | 3.9659 |  |  | 88.5932 | 24.992 |  | 0.51 | 24.4968 | 337.0866 |  | 143.677 | 14.7391 |  |  | 17.97 | 4.4984 |  |  | 16.588 | 195.74 |  | 24.931 |  | 0.443
12:00 |  |  | 50.1501 | 11.491 |  |  |  |  | 18.0345 | 27.1905 | 10.6639 | 13.08 | 25.63 |  |  | 51.448 |  | 46.1937 |  | 9.4 |  | 143.0597 |  |  |  |  | 15.04 |  |  | 5.3 |  |  |  | 4.5948 | 0 |  | 49.9014 | 129.7251 | 27.2974 | 0.73 | 164.7226 | 29.2307 | 37.7385 | 34.88 |  | 193.6596 | 32.6149 |  | 3.3853 |  | 1.8 |  | 69.3978 |  | 19 |  |  |  | 20.058 |  | 5.1642 |  |  | 35.96 |  | 7.2137 |  | 5.5937 | 123.5733 | 13.7254 |  | 32.4786 | 3.9659 |  |  | 88.4868 | 24.8401 |  | 0.6 | 24.3906 | 338.9296 |  | 148.305 | 13.3886 |  |  | 16.67 | 4.4996 |  |  | 16.458 | 199.49 |  | 24.91 |  | 0.095
12:30 |  |  | 48.9564 | 10.938 |  |  |  |  | 15.6411 | 27.0282 | 11.2221 | 12.88 | 27.25 |  |  | 51.582 |  | 54.2951 |  | 9 |  | 146.3909 |  |  |  |  | 15.49 |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.6325 | 0 |  | 48.0077 | 130.4871 | 25.7959 | 0.78 | 165.9658 | 28.682 | 36.894 | 34.35 |  | 194.039 | 31.8718 |  | 3.2576 |  | 2.1 |  | 69.2168 |  | 19 |  |  |  | 20.0433 |  | 5.1495 |  |  | 34.22 |  | 11.9705 |  | 5.5942 | 121.9037 | 13.686 |  | 31.75 | 3.872 |  |  | 90.0465 | 24.8313 |  | 0.57 | 23.2121 | 331.7943 |  | 144.5686 | 13.1139 |  |  | 17.18 | 4.4931 |  |  | 16.08 | 199.53 |  | 24.548 |  | 0.11
13:00 |  |  | 48.3025 | 10.635 |  |  |  |  | 17.0582 | 26.5586 | 13.6177 | 13.02 | 26.786 |  |  | 51.76 |  | 49.5241 |  | 8.7 |  | 143.1674 |  |  |  |  | 15.79 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.6611 | 0 |  | 48.2914 | 127.3512 | 26.0952 | 0.64 | 165.9316 | 28.6346 | 36.0738 | 34.49 |  | 195.4629 | 31.2486 |  | 3.2567 |  | 2.4 |  | 69.1681 |  | 19 |  |  |  | 20.2954 |  | 4.9727 |  |  | 34.47 |  | 13.5323 |  | 5.6308 | 120.8631 | 14.7787 |  | 31.2788 | 4.0073 |  |  | 90.2308 | 24.8445 |  | 0.59 | 22.9291 | 339.1059 |  | 145.5992 | 13.0126 |  |  | 17.26 | 4.5328 |  |  | 15.379 | 190.92 |  | 24.705 |  | 3.075
13:30 |  |  | 45.8953 | 11.373 |  |  |  |  | 18.2636 | 26.6922 | 14.0179 | 13.07 | 27.85 |  |  | 51.638 |  | 42.8185 |  | 8.6 |  | 113.5016 |  |  |  |  | 15.86 |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.4663 | 0 |  | 47.5037 | 125.9495 | 27.0061 | 0.45 | 165.5418 | 28.7465 | 36.8898 | 34.89 |  | 193.3934 | 31.8629 |  | 3.2418 |  | 2.6 |  | 69.5045 |  | 19 |  |  |  | 20.7259 |  | 5.2829 |  |  | 37.15 |  | 12.7555 |  | 5.7603 | 122.4562 | 14.4002 |  | 33.001 | 3.7307 |  |  | 89.8261 | 24.9188 |  | 0.6 | 24.0234 | 376.7733 |  | 141.7689 | 12.7297 |  |  | 17.45 | 4.8584 |  |  | 14.88 | 177.59 |  | 24.557 |  | 8.02
14:00 |  |  | 45.6916 | 11.709 |  |  |  |  | 17.9274 | 26.8677 | 14.2541 | 13.13 | 27.596 |  |  | 50.734 |  | 40.65 |  | 8.7 |  | 129.2835 |  |  |  |  | 15.8 |  |  | 5.3 |  |  |  | 5.7647 | 0 |  | 39.0708 | 125.5069 | 26.8343 | 0.73 | 164.4307 | 28.8364 | 38.0937 | 34.72 |  | 193.7146 | 32.2865 |  | 3.1775 |  | 2.5 |  | 69.2252 |  | 19 |  |  |  | 20.1622 |  | 5.4896 |  |  | 37.6 |  | 11.3813 |  | 5.7572 | 121.5245 | 15.5718 |  | 34.5404 | 3.872 |  |  | 90.4409 | 24.8694 |  | 0.57 | 24.3751 | 386.2999 |  | 135.6312 | 12.6294 |  |  | 17.38 | 5.0113 |  |  | 15.15 | 187.8 |  | 24.79 |  | 9.571
14:30 |  |  | 40.0933 | 12.757 |  |  |  |  | 18.1854 | 27.0972 | 15.0622 | 13.02 | 27.134 |  |  | 50.934 |  | 52.6547 |  | 8.9 |  | 145.4022 |  |  |  |  | 15.45 |  |  | 2.8 |  |  |  | 5.7565 | 0 |  | 39.2856 | 125.4899 | 26.2144 | 0.86 | 165.2066 | 29.046 | 38.7518 | 35.04 |  | 193.4212 | 32.2922 |  | 3.0056 |  | 1.9 |  | 69.3024 |  | 19 |  |  |  | 19.6646 |  | 5.4432 |  |  | 36.34 |  | 8.5949 |  | 5.3924 | 122.7421 | 16.6937 |  | 34.4655 | 3.9659 |  |  | 89.7034 | 24.7376 |  | 0.59 | 25.0707 | 432.5804 |  | 149.5794 | 12.6573 |  |  | 17.29 | 5.0978 |  |  | 14.377 | 181.52 |  | 24.461 |  | 14.041
15:00 |  |  | 38.0731 | 11.946 |  |  |  |  | 18.0225 | 26.9754 | 15.4188 | 10.78 | 27.71 |  |  | 50.593 |  | 48.6322 |  | 8.9 |  | 142.4263 |  |  |  |  | 15 |  |  | 1.9 |  |  |  | 6.22 | 0 |  | 36.2578 | 125.6824 | 24.7743 | 0.97 | 165.174 | 29.1648 | 39.3948 | 36.25 |  | 194.988 | 33.3571 |  | 2.9183 |  | 1.9 |  | 69.3805 |  | 19.57 |  |  |  | 19.1558 |  | 5.6343 |  |  | 37.78 |  | 7.9145 |  | 5.3691 | 122.0556 | 16.046 |  | 33.9628 | 4.0274 |  |  | 89.6213 | 24.7835 |  | 0.57 | 25.5169 | 440.48 |  | 147.7374 | 12.7266 |  |  | 16.89 | 5.1235 |  |  | 14.978 | 194.62 |  | 24.177 |  | 16.825
15:30 |  |  | 37.0114 | 12.254 |  |  |  |  | 17.5646 | 26.7898 | 14.7255 | 12.87 | 28.842 |  |  | 51.114 |  | 50.9539 |  | 8.5 |  | 43.1904 |  |  |  |  | 14.8 |  |  | 1 |  |  |  | 6.1652 | 0 |  | 34.211 | 125.7889 | 23.9929 | 0.6 | 165.7184 | 28.5243 | 38.2913 | 35.6 |  | 195.233 | 32.9793 |  | 2.8825 |  | 1.9 |  | 70.1353 |  | 19.57 |  |  |  | 19.163 |  | 5.5168 |  |  | 38.27 |  | 8.5498 |  | 5.2399 | 122.7211 | 15.7022 |  | 33.8843 | 3.8866 |  |  | 88.8276 | 24.9257 |  | 0.59 | 25.1716 | 443.799 |  | 151.3941 | 12.3554 |  |  | 16.07 | 5.12 |  |  | 15.564 | 195.41 |  | 23.303 |  | 14.645
16:00 |  |  | 32.704 | 12.039 |  |  |  |  | 16.7642 | 25.5526 | 15.0181 | 13.13 | 28.602 |  |  | 50.866 |  | 27.093 |  | 7.9 |  | 45.307 |  |  |  |  | 14.29 |  |  | 0.9 |  |  |  | 6.4606 | 0 |  | 35.8991 | 127.7787 | 24.394 | 0.23 | 165.9769 | 29.2758 | 38.9695 | 34.93 |  | 191.4772 | 33.8553 |  | 2.8663 |  | 1.9 |  | 70.4886 |  | 19.57 |  |  |  | 19.9911 |  | 5.4697 |  |  | 35.82 |  | 8.4675 |  | 5.1844 | 121.239 | 16.0307 |  | 33.7484 | 3.9037 |  |  | 89.1703 | 24.7975 |  | 0.6 | 26.5172 | 444.9763 |  | 150.5363 | 12.5658 |  |  | 16.35 | 4.9615 |  |  | 15.875 | 195.1 |  | 22.363 |  | 19.265
16:30 |  |  | 24.7371 | 11.793 |  |  |  |  | 17.6744 | 26.4466 | 14.8088 | 13.29 | 27.126 |  |  | 51.01 |  | 52.2992 |  | 8 |  | 42.1975 |  |  |  |  | 13.56 |  |  | 0.7 |  |  |  | 6.2239 | 0 |  | 37.1824 | 128.371 | 24.6869 | 0.37 | 162.6479 | 29.3501 | 38.6037 | 34.15 |  | 195.3957 | 33.2554 |  | 2.8548 |  | 1.9 |  | 70.5965 |  | 19.57 |  |  |  | 20.1333 |  | 5.423 |  |  | 35.13 |  | 9.0426 |  | 5.3635 | 118.0285 | 16.4046 |  | 34.8857 | 4.3754 |  |  | 88.0482 | 24.6468 |  | 0.54 | 26.4216 | 445.6036 |  | 146.5879 | 12.5181 |  |  | 18.89 | 4.8344 |  |  | 15.307 | 204.49 |  | 21.804 |  | 22.907
17:00 |  |  | 24.9742 | 11.263 |  |  |  |  | 19.0752 | 26.7993 | 14.694 | 12.97 | 27.718 |  |  | 50.516 |  | 52.7287 |  | 6.5 |  | 48.1565 |  |  |  |  | 13.81 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.8656 | 0 |  | 38.9347 | 122.2796 | 25.2623 | 0.4 | 166.3446 | 29.4609 | 37.2074 | 30.89 |  | 195.4528 | 32.462 |  | 2.8187 |  | 2.5 |  | 70.7727 |  | 19.57 |  |  |  | 19.8689 |  | 5.4921 |  |  | 37.49 |  | 9.1749 |  | 5.4905 | 121.848 | 13.2245 |  | 34.2829 | 3.8589 |  |  | 88.4173 | 24.7152 |  | 0.56 | 26.4888 | 448.2793 |  | 148.2629 | 12.4157 |  |  | 18.16 | 4.9316 |  |  | 14.763 | 201.56 |  | 18.371 |  | 24.1
17:30 |  |  | 25.2905 | 9.83 |  |  |  |  | 19.3267 | 26.6072 | 15.5483 | 13.17 | 28.164 |  |  | 50.884 |  | 47.3486 |  | 4.8 |  | 46.4417 |  |  |  |  | 14.03 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.3595 | 0 |  | 39.2221 | 121.5759 | 26.1622 | 0.41 | 166.4868 | 29.5662 | 35.7042 | 30.5 |  | 193.9482 | 32.1276 |  | 2.7759 |  | 2.4 |  | 70.7268 |  | 19.57 |  |  |  | 20.115 |  | 5.4146 |  |  | 33.76 |  | 9.5281 |  | 5.4314 | 118.9587 | 14.3383 |  | 33.7623 | 3.6509 |  |  | 88.512 | 24.7327 |  | 0.5 | 25.8111 | 380.9202 |  | 149.3158 | 12.973 |  |  | 17.86 | 4.9041 |  |  | 15.926 | 202.79 |  | 20.198 |  | 27.947
18:00 |  |  | 25.4518 | 9.735 |  |  |  |  | 19.0544 | 27.0404 | 15.5859 | 13.69 | 29.63 |  |  | 51.784 |  | 22.2319 |  | 3.1 |  | 35.9777 |  |  |  |  | 14.87 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.4162 | 0 |  | 37.9775 | 122.6307 | 24.4445 | 0.46 | 168.7183 | 29.6621 | 34.9079 | 30.97 |  | 161.7537 | 31.2483 |  | 2.8409 |  | 2.5 |  | 54.8528 |  | 19.57 |  |  |  | 20.2519 |  | 5.459 |  |  | 13.8 |  | 10.3641 |  | 5.5744 | 120.167 | 13.925 |  | 33.3568 | 3.6076 |  |  | 88.6488 | 6.127 |  | 0.62 | 23.632 | 384.7206 |  | 147.6171 | 12.803 |  |  | 17.87 | 4.9917 |  |  | 14.143 | 205.56 |  | 19.884 |  | 27.443
18:30 |  |  | 15.1717 | 9.091 |  |  |  |  | 19.2098 | 27.7524 | 15.5017 | 13.54 | 30.966 |  |  | 51.136 |  | 17.6689 |  | 2.8 |  | 32.1783 |  |  |  |  | 15.7 |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.2691 | 0 |  | 28.6524 | 122.5373 | 23.6133 | 0.11 | 168.1091 | 29.7882 | 33.4025 | 30.29 |  | 74.258 | 30.6833 |  | 2.8786 |  | 2.4 |  | 32.972 |  | 19.57 |  |  |  | 20.4173 |  | 5.338 |  |  | 3.95 |  | 10.7907 |  | 5.5176 | 120.6404 | 13.4015 |  | 29.909 | 3.8025 |  |  | 88.618 | 2.9464 |  | 0.63 | 23.0393 | 438.1049 |  | 146.4066 | 10.7452 |  |  | 17.44 | 4.6211 |  |  | 13.715 | 204.37 |  | 19.951 |  | 23.705
19:00 |  |  | 15.4583 | 9.116 |  |  |  |  | 19.2741 | 28.3512 | 14.7447 | 13.64 | 31.204 |  |  | 51.817 |  | 12.0518 |  | 2.5 |  | 24.4551 |  |  |  |  | 15.66 |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.2895 | 0 |  | 25.0807 | 115.3948 | 24.5608 | 0.35 | 167.465 | 30.0977 | 28.5359 | 30.76 |  | 72.7722 | 30.9084 |  | 2.8718 |  | 2.5 |  | 32.5696 |  | 19.57 |  |  |  | 20.1031 |  | 5.2699 |  |  | 3.98 |  | 10.2457 |  | 5.4862 | 117.0821 | 11.4978 |  | 29.4709 | 3.7407 |  |  | 88.919 | 2.9517 |  | 0.61 | 22.1529 | 454.6855 |  | 145.7811 | 10.7179 |  |  | 17.5 | 4.6193 |  |  | 12.687 | 201.79 |  | 19.758 |  | 23.74
19:30 |  |  | 15.4235 | 10.612 |  |  |  |  | 19.4008 | 28.3854 | 13.6635 | 13.27 | 31.924 |  |  | 51.635 |  | 12.1689 |  | 2.7 |  | 24.1574 |  |  |  |  | 15.82 |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.19 | 0 |  | 28.9349 | 119.7012 | 24.8053 | 0.46 | 166.0914 | 29.8091 | 28.6849 | 30.5 |  | 74.9162 | 30.8919 |  | 2.9239 |  | 2.5 |  | 32.595 |  | 19.57 |  |  |  | 19.6282 |  | 5.322 |  |  | 4.17 |  | 10.801 |  | 5.6313 | 123.1725 | 11.3797 |  | 31.728 | 3.74 |  |  | 88.7582 | 2.9663 |  | 0.64 | 22.9704 | 456.5686 |  | 142.0727 | 10.8335 |  |  | 17.28 | 4.5996 |  |  | 13.342 | 196.29 |  | 19.614 |  | 24.363
20:00 |  |  | 17.2423 | 11.003 |  |  |  |  | 19.7641 | 28.4928 | 11.4585 | 13.61 | 32.59 |  |  | 51.469 |  | 14.0658 |  | 2.8 |  | 25.0041 |  |  |  |  | 16.15 |  |  | 0.5 |  |  |  | 4.127 | 0 |  | 37.6298 | 125.6118 | 27.3771 | 0.37 | 162.9982 | 29.3291 | 30.1944 | 32.89 |  | 74.8788 | 31.458 |  | 2.9854 |  | 1.8 |  | 32.5154 |  | 19.57 |  |  |  | 19.934 |  | 5.333 |  |  | 3.97 |  | 12.5923 |  | 5.6936 | 122.8237 | 11.8981 |  | 31.9816 | 3.6949 |  |  | 88.6761 | 2.9496 |  | 0.65 | 23.2433 | 456.8839 |  | 140.1508 | 10.8773 |  |  | 17.92 | 4.6398 |  |  | 14.06 | 192.68 |  | 20.177 |  | 24.51
20:30 |  |  | 18.593 | 11.337 |  |  |  |  | 20.2023 | 28.4323 | 11.6507 | 13.16 | 32.426 |  |  | 51.55 |  | 16.4599 |  | 2 |  | 24.7215 |  |  |  |  | 16.46 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.0911 | 0 |  | 38.2773 | 126.0197 | 27.7835 | 0.84 | 169.0994 | 29.0697 | 35.8795 | 31.47 |  | 75.0245 | 32.6376 |  | 2.9415 |  | 1.8 |  | 32.5138 |  | 19.57 |  |  |  | 20.029 |  | 5.4022 |  |  | 3.86 |  | 12.0061 |  | 5.6042 | 123.1527 | 13.9734 |  | 33.5952 | 4.0014 |  |  | 89.3126 | 2.9705 |  | 0.67 | 23.3763 | 450.8408 |  | 148.5113 | 12.798 |  |  | 17.89 | 4.6538 |  |  | 15.232 | 199.47 |  | 20.817 |  | 24.418
21:00 |  |  | 19.5553 | 11.936 |  |  |  |  | 20.4988 | 28.1931 | 11.4005 | 13.48 | 32.606 |  |  | 50.464 |  | 15.065 |  | 1.4 |  | 26.6629 |  |  |  |  | 16.22 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.074 | 0 |  | 40.2525 | 127.1204 | 28.5895 | 0.87 | 165.2708 | 28.7288 | 36.392 | 31.36 |  | 74.2112 | 32.8715 |  | 3.0233 |  | 2.2 |  | 32.3365 |  | 19.57 |  |  |  | 20.2149 |  | 5.2659 |  |  | 4.08 |  | 12.282 |  | 5.6501 | 123.5298 | 15.9602 |  | 32.7066 | 4.0848 |  |  | 88.8267 | 3.2597 |  | 0.65 | 23.3922 | 457.489 |  | 145.8572 | 12.8231 |  |  | 16.94 | 4.6651 |  |  | 14.62 | 204.39 |  | 23.869 |  | 24.546
21:30 |  |  | 23.0977 | 11.965 |  |  |  |  | 20.1 | 27.8162 | 11.3012 | 13.31 | 32.068 |  |  | 50.162 |  | 17.6729 |  | 1.4 |  | 30.2649 |  |  |  |  | 15.95 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.2365 | 0 |  | 44.4226 | 125.1352 | 27.3948 | 0.94 | 165.9221 | 28.9027 | 36.3655 | 31.96 |  | 98.4558 | 33.1043 |  | 3.2209 |  | 2.7 |  | 37.2943 |  | 19.57 |  |  |  | 20.0356 |  | 5.3594 |  |  | 4.07 |  | 12.16 |  | 5.7078 | 125.0528 | 15.1658 |  | 33.1079 | 4.1258 |  |  | 88.3111 | 6.133 |  | 0.64 | 24.9203 | 425.6527 |  | 147.822 | 12.8783 |  |  | 17.68 | 4.7511 |  |  | 16.264 | 208.39 |  | 24.098 |  | 24.498
22:00 |  |  | 29.9006 | 11.581 |  |  |  |  | 19.4283 | 27.6438 | 11.3603 | 13.71 | 31.882 |  |  | 50.498 |  | 48.424 |  | 1.4 |  | 32.612 |  |  |  |  | 15.67 |  |  | 6 |  |  |  | 4.2329 | 0 |  | 49.1587 | 126.7205 | 27.8424 | 1.03 | 165.495 | 29.1914 | 37.8391 | 31.83 |  | 193.8835 | 33.7361 |  | 3.1821 |  | 2.6 |  | 61.9143 |  | 19.57 |  |  |  | 20.2499 |  | 5.2087 |  |  | 3.79 |  | 12.0738 |  | 5.668 | 125.7274 | 15.6337 |  | 33.9242 | 3.9547 |  |  | 87.9478 | 7.9002 |  | 0.63 | 25.2034 | 438.7165 |  | 148.5357 | 12.581 |  |  | 18.18 | 5.0453 |  |  | 16.346 | 207.88 |  | 25.778 |  | 29.631
22:30 |  |  | 35.1423 | 12.937 |  |  |  |  | 19.7194 | 27.267 | 11.7425 | 13.32 | 31.498 |  |  | 50.328 |  | 48.0785 |  | 1.4 |  | 73.5615 |  |  |  |  | 15.7 |  |  | 7.3 |  |  |  | 4.8773 | 0 |  | 50.3942 | 125.6509 | 28.8521 | 1.15 | 166.3773 | 29.4996 | 38.1976 | 32.39 |  | 192.1784 | 34.986 |  | 3.1628 |  | 1.8 |  | 69.9103 |  | 19.57 |  |  |  | 20.4099 |  | 5.3266 |  |  | 18.12 |  | 12.5384 |  | 5.594 | 126.7062 | 15.9154 |  | 34.591 | 3.9615 |  |  | 88.2502 | 24.6105 |  | 0.63 | 24.5727 | 444.8262 |  | 151.0185 | 12.8461 |  |  | 18.36 | 4.8935 |  |  | 16.961 | 207.3 |  | 25.607 |  | 32.474
23:00 |  |  | 34.7649 | 12.345 |  |  |  |  | 19.8302 | 26.8531 | 11.7543 | 13.27 | 31.282 |  |  | 50.422 |  | 45.3261 |  | 1.4 |  | 155.4072 |  |  |  |  | 15.29 |  |  | 5.6 |  |  |  | 4.4261 | 0 |  | 48.6851 | 124.8068 | 28.9751 | 1.26 | 167.2385 | 29.7512 | 37.7945 | 32 |  | 192.9079 | 35.9363 |  | 3.105 |  | 1.8 |  | 71.2219 |  | 19.57 |  |  |  | 20.2349 |  | 5.53 |  |  | 32.15 |  | 12.151 |  | 5.5951 | 124.7753 | 16.0244 |  | 33.676 | 3.9546 |  |  | 88.2853 | 24.8187 |  | 0.63 | 24.9372 | 461.0052 |  | 147.8415 | 12.7988 |  |  | 18.57 | 4.8607 |  |  | 17.172 | 210.23 |  | 25.089 |  | 36.591
23:30 |  |  | 34.1972 | 11.973 |  |  |  |  | 19.4927 | 26.3911 | 11.2108 | 13.38 | 31.03 |  |  | 50.095 |  | 52.0278 |  | 1.2 |  | 133.2413 |  |  |  |  | 15.02 |  |  | 3.7 |  |  |  | 4.5418 | 0 |  | 45.8231 | 125.667 | 28.817 | 1.2 | 166.3286 | 29.4692 | 38.142 | 34.21 |  | 198.9961 | 35.3039 |  | 3.0458 |  | 1.7 |  | 71.3591 |  | 19.57 |  |  |  | 20.1953 |  | 5.5985 |  |  | 33.76 |  | 11.433 |  | 5.7458 | 124.0639 | 14.561 |  | 34.9183 | 3.8564 |  |  | 88.7057 | 24.7063 |  | 0.6 | 24.9204 | 461.4136 |  | 151.437 | 12.7553 |  |  | 18.89 | 4.8959 |  |  | 16.773 | 207.67 |  | 25.364 |  | 36.664
00:00 |  |  | 33.9154 | 11.34 |  |  |  |  | 19.5843 | 25.9643 | 13.5597 | 13.03 | 31.07 |  |  | 50.395 |  | 41.8721 |  | 1 |  | 111.6027 |  |  |  |  | 14.68 |  |  | 4.3 |  |  |  | 5.2759 | 0 |  | 49.0867 | 125.4598 | 28.3914 | 0.83 | 166.3748 | 28.7967 | 37.8606 | 36.14 |  | 197.574 | 36.0795 |  | 3.0384 |  | 1.7 |  | 71.3496 |  | 19.57 |  |  |  | 19.9839 |  | 5.5301 |  |  | 36.88 |  | 11.9646 |  | 5.6573 | 123.847 | 15.5021 |  | 35.6038 | 3.8369 |  |  | 89.0755 | 24.728 |  | 0.56 | 23.6416 | 463.5587 |  | 148.118 | 12.6781 |  |  | 18.25 | 4.8804 |  |  | 16.933 | 203.92 |  | 25.6 |  | 37.02
MWh | 0 | 0 | 940.0463 | 277.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2923 | 639.9266 | 318.0562 | 293.945 | 699.17 | 0 | 0 | 1221.589 | 0 | 981.5596 | 0 | 168.65 | 0 | 2464.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.305 | 0 | 0 | 72.95 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1077.0161 | 3077.6152 | 651.0302 | 18.01 | 3940.5382 | 700.7046 | 875.3512 | 804.66 | 0 | 4234.5235 | 807.0757 | 0 | 74.327 | 0 | 49.485 | 0 | 1552.9728 | 0 | 463.365 | 0 | 0 | 0 | 476.5514 | 0 | 128.7679 | 0 | 0 | 737.675 | 0 | 1127.7351 | 0 | 132.9692 | 2944.859 | 356.8089 | 0 | 798.6845 | 93.5834 | 0 | 0 | 2132.5017 | 503.6234 | 0 | 14.315 | 584.3025 | 9139.9776 | 0 | 3466.587 | 357.5307 | 0 | 0 | 412.99 | 113.9626 | 0 | 0 | 369.8645 | 4752.255 | 0 | 572.512 | 0 | 575.46
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 22 de Agosto del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 835.3 | 1648 | 3257.6 | 0 | 0 |  | 28 |  | 57.34 | 9.9 | 0 | 698.8 | 6534.94 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 333.55
01:00 | 798.8 | 1584.7 | 3257.3 | 0 | 0 |  | 27.8 |  | 58.86 | 9.8 | 0 | 647.3 | 6384.56 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 32.4
01:30 | 801.9 | 1483.6 | 3267.7 | 0 | 0 |  | 25.8 |  | 59.55 | 9.8 | 0 | 619.3 | 6267.65 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 5.55
02:00 | 801.4 | 1485.4 | 3280 | 0 | 0 |  | 24.8 |  | 57.78 | 9.8 | 0 | 585.2 | 6244.38 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2378.1
02:30 | 806.9 | 1392.6 | 3279.7 | 0 | 0 |  | 25 |  | 58.56 | 9.8 | 0 | 585.1 | 6157.66 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 285.65
03:00 | 799 | 1350.4 | 3273.1 | 0 | 0 |  | 29.2 |  | 58.84 | 9.8 | 0 | 598.9 | 6119.24 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1120.15
03:30 | 799.6 | 1329.7 | 3264.6 | 0 | 0 |  | 34.7 |  | 59.46 | 9.8 | 0 | 663.7 | 6161.56 |  | C.H. YANANGO | 408.9
04:00 | 811.9 | 1313 | 3258.3 | 0 | 0 |  | 36.5 |  | 59.86 | 9.8 | 0 | 666.6 | 6155.96 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 168.9
04:30 | 802.2 | 1290.2 | 3255.4 | 0 | 0 |  | 38.9 |  | 56.36 | 9.8 | 0 | 694.6 | 6147.46 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 298.6
05:00 | 809.1 | 1378.6 | 3261.4 | 0 | 0 |  | 39.8 |  | 58.72 | 9.8 | 0 | 648.6 | 6206.02 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1877.95
05:30 | 796.1 | 1445.8 | 3251.6 | 0 | 0 |  | 43.5 |  | 58.17 | 9.8 | 0.3 | 634.3 | 6239.57 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 90.35
06:00 | 806 | 1680.7 | 3266.3 | 0 | 0 |  | 45.4 |  | 58.62 | 9.8 | 0.2 | 627.7 | 6494.72 |  | C.H. RUNATULLO II | 76.1
06:30 | 815.1 | 1898.2 | 3258.7 | 0 | 0 |  | 46.5 |  | 59.03 | 9.8 | 31 | 573.2 | 6691.53 |  | C.H. RUNATULLO III | 105.15
07:00 | 820 | 1698.9 | 3234.3 | 0 | 0 |  | 47.3 |  | 58.22 | 9.8 | 114.6 | 650.5 | 6633.62 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 62.25
07:30 | 817.1 | 1732.3 | 3190 | 0 | 0 |  | 46.1 |  | 56.74 | 9.8 | 289.6 | 645 | 6786.64 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2846.15
08:00 | 822.3 | 1621.1 | 3068 | 0 | 0 |  | 43.7 |  | 56.74 | 9.6 | 344.5 | 753.1 | 6719.04 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186.8
08:30 | 834.1 | 1726.5 | 3078.5 | 0 | 0 |  | 48.6 |  | 58.22 | 8.3 | 511.3 | 806.1 | 7071.62 |  | C.H. ARICOTA II |  | 79.4
09:00 | 833.7 | 1729.6 | 3088.9 | 0 | 0 |  | 44.9 |  | 57.63 | 8.3 | 537.2 | 830.2 | 7130.43 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 59.55
09:30 | 842.3 | 1768.2 | 3079.1 | 0 | 0 |  | 41.9 |  | 59.78 | 8.3 | 618.2 | 828.9 | 7246.68 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14405.1
10:00 | 844 | 1817.5 | 3086.2 | 0 | 0 |  | 34.2 |  | 57.27 | 8.3 | 645.1 | 837.5 | 7330.07 |  | C.H. RESTITUCION | 4864.1
10:30 | 831.2 | 1715.2 | 3064.4 | 45.4 | 58.6 |  | 28.1 |  | 58.68 | 8.3 | 651.2 | 801.6 | 7262.68 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 108.15
11:00 | 847.8 | 1825.9 | 3087.3 | 45.5 | 55.3 |  | 28 |  | 58.25 | 8.3 | 638.6 | 806.9 | 7401.85 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.2
11:30 | 838.6 | 1849.3 | 3013.7 | 45.5 | 103.6 |  | 28.1 |  | 57.97 | 8.9 | 634.4 | 843.3 | 7423.37 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 418
12:00 | 825.4 | 1980.9 | 2840.5 | 45.5 | 0 |  | 27.8 |  | 59.85 | 9.5 | 652.6 | 882.2 | 7324.25 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1670.45
12:30 | 840.4 | 2001.3 | 2797.4 | 45.7 | 0 |  | 28.54 |  | 59.83 | 9.5 | 593 | 899.8 | 7275.47 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.95
13:00 | 813.2 | 1936.3 | 2798.2 | 45.6 | 0 |  | 28.67 |  | 58.4 | 9.5 | 655.9 | 895.8 | 7241.57 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1424.45
13:30 | 798.6 | 1920 | 2791.3 | 45.2 | 0 |  | 37.37 |  | 56.93 | 9.5 | 651 | 921.8 | 7231.7 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 123.8
14:00 | 765.1 | 1926.1 | 2759.8 | 44.8 | 0 |  | 37.45 |  | 57.02 | 9.5 | 645.3 | 902.8 | 7147.87 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 83.05
14:30 | 787.4 | 2113 | 2863.2 | 45 | 0 |  | 33.72 |  | 57.78 | 9.8 | 635 | 905.1 | 7450 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1259.45
15:00 | 787.7 | 2182 | 2889.4 | 45.5 | 0 |  | 33.19 |  | 61.08 | 9.8 | 583.9 | 901.9 | 7494.47 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 127.95
15:30 | 781.4 | 2291.2 | 2931.9 | 45.5 | 0 |  | 34.3 |  | 60.31 | 9.8 | 375.2 | 913.1 | 7442.71 |  | C.H. EL CARMEN | 45.15
16:00 | 849.7 | 2169.3 | 3036.1 | 46.5 | 0 |  | 34.34 |  | 61.36 | 9.8 | 271.4 | 930.6 | 7409.1 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 72.1
16:30 | 850.7 | 2227.7 | 3032.5 | 46.1 | 0 |  | 38.73 |  | 60.23 | 9.9 | 153.1 | 921 | 7339.96 |  | C.H. ÁNGEL II | 83.9
17:00 | 843 | 2352.2 | 3038.3 | 46.1 | 0 |  | 44.28 |  | 60.45 | 9.9 | 38.1 | 917.8 | 7350.13 |  | C.H. ÁNGEL III | 86.9
17:30 | 839.1 | 2322.8 | 3033.3 | 46.3 | 0 |  | 46.68 |  | 60.66 | 9.8 | 2.2 | 908 | 7268.84 |  | C.H. LA JOYA | 185.5
18:00 | 809.4 | 2275.1 | 3029.2 | 46.8 | 0 |  | 46.69 |  | 58.57 | 9.8 | 0 | 908.3 | 7183.86 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.3
18:30 | 838.3 | 2539.1 | 2962.6 | 46.8 | 0 |  | 45.57 |  | 60.81 | 9.8 | 0 | 904.7 | 7407.68 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 443.6
19:00 | 846.1 | 2626.8 | 2850.5 | 46.7 | 0 |  | 45.49 |  | 59.56 | 9.8 | 0 | 905.4 | 7390.35 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 383.5
19:30 | 841.5 | 2540.5 | 2943.8 | 47.2 | 0 |  | 45.54 |  | 59 | 9.8 | 0 | 902 | 7389.34 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2131.25
20:00 | 844.7 | 2597.6 | 2896.2 | 47.4 | 0 |  | 45.68 |  | 60.01 | 9.8 | 0 | 906.3 | 7407.69 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1476.3
20:30 | 840.1 | 2516.6 | 2948.7 | 47.3 | 0 |  | 45.8 |  | 57.23 | 9.8 | 0 | 894.3 | 7359.83 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 12
21:00 | 834.8 | 2506.9 | 2918.7 | 47.1 | 0 |  | 47.83 |  | 56.26 | 9.8 | 0 | 871.7 | 7293.09 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6325.15
21:30 | 840 | 2379.5 | 2943.1 | 47.2 | 0 |  | 52.7 |  | 55.96 | 9.8 | 0 | 886.5 | 7214.76 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 70.9
22:00 | 840.9 | 2321.8 | 3016.1 | 47.5 | 0 |  | 57.02 |  | 54.95 | 9.8 | 0 | 885.7 | 7233.77 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 648.1
22:30 | 834.8 | 2321.1 | 2885.3 | 47.5 | 0 |  | 58.91 |  | 56.33 | 9.8 | 0 | 884.6 | 7098.34 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43.2
23:00 | 843.9 | 2281.3 | 2812.2 | 47.1 | 0 |  | 58.97 |  | 55.28 | 9.8 | 0 | 878.5 | 6987.05 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 34.15
23:30 | 814.4 | 2155.5 | 2741.7 | 47.4 | 0 |  | 58.77 |  | 54.48 | 9.8 | 0 | 888.1 | 6770.15 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2161.25
00:00 | 805.3 | 2081.7 | 2721.3 | 47.2 | 0 |  | 59.01 |  | 54.89 | 9.8 | 0 | 883.9 | 6663.1 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 406.05
TOTAL MWh | 19715.15 | 46665.85 | 72951.7 | 648.7 | 108.75 | 0 | 964.925 | 0 | 1398.94 | 229.55 | 5136.45 | 19273.15 | 167093.165 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 178.4
% | 11.7989 | 27.928 | 43.6593 | 0.38823 | 0.065083 | 0 | 0.57748 | 0 | 0.83722 | 0.13738 | 3.074 | 11.5344 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1583.85
[15 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 707.25
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 3000.25
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2128.35
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1531.95
[14 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 133.45
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1785.8
[15 empty] | PCH TUPURI | 4.7
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 461.2
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 186.8
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[15 empty] | C.H. CAHUA | 758.05
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 1146.65
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 272.05
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 376.65
[15 empty] | C.H. OROYA | 160.35
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 198.55
[15 empty] | C.H. YAUPI | 1651.15
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 67.7
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 19715.15 | 46665.85

## GENERACION RER
viernes, 22 de Agosto del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.5 | 16.3 | 7.1 | 9.94 | 17 | 1.6 |  | 9.5 |  | 3.8 |  | 3.2 | 4.4 | 3.1 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.4 | 5 | 3.5 | 20.8 | 32.6 | 108.5 |  | 106.7 | 106 | 13.6 | 7.7 | 5.7 | 1.9 | 3 | 3.6 | 3.7 | 7.5 |  | 3.8 | 6.6 | 3.4 | 16.1 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 94.1 |  | 86.3 |  | 0.6 |  | 29.2 | 82.9 | 5.4 | 4.5 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.3 | 7.8 |  |  | 924.74
1:00 | 14.6 | 16.3 | 9 | 9.86 | 9.8 | 1.5 |  | 9.1 |  | 3.8 |  | 3.3 | 4.4 | 3.1 | 2.5 | 4.1 | 10 | 20.2 | 5 | 3.5 | 22.6 | 33.2 | 90.6 |  | 90.8 | 101 | 13.5 | 7.4 | 5.7 | 1.9 | 3 | 3.6 | 3.7 | 7.5 |  | 4.5 | 7.4 | 3.4 | 16.1 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 82.8 |  | 79.2 |  | 0.6 |  | 31.5 | 82.8 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.1 | 7.7 |  |  | 866.96
1:30 | 14.7 | 16.3 | 8.9 | 10.35 | 5.8 | 1.5 |  | 9.3 |  | 3.8 |  | 3.3 | 4.4 | 3 | 1.9 | 4.2 | 10 | 20.2 | 5 | 3.5 | 28.4 | 32.3 | 80.6 |  | 79.3 | 85.8 | 11.4 | 7 | 5.7 | 1.9 | 3 | 3.6 | 3.7 | 7.5 |  | 3.7 | 6.5 | 3.4 | 16.1 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 93.2 |  | 79.5 |  | 0.6 |  | 29.8 | 81.8 | 5.6 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.1 | 7.8 |  |  | 835.25
2:00 | 14.1 | 16.3 | 8.5 | 9.58 | 5.8 | 1.5 |  | 9.3 |  | 3.8 |  | 3.3 | 4.3 | 3.1 | 2.4 | 4.7 | 10 | 20.3 | 5 | 3.5 | 26.2 | 28 | 81.4 |  | 76.6 | 75.8 | 10.6 | 5.4 | 5.7 | 1.9 | 3 | 3.6 | 3.7 | 7.5 |  | 2.9 | 6.6 | 3.4 | 16.1 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 89.4 |  | 72.1 |  | 0.6 |  | 30.8 | 79.4 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.3 | 7.7 |  |  | 800.48
2:30 | 14.5 | 16.3 | 7.9 | 10.56 | 5.8 | 1.4 |  | 9.3 |  | 3.8 |  | 3.4 | 4.4 | 3 | 2.4 | 4.7 | 10 | 20.2 | 5 | 3.5 | 24.9 | 26.8 | 76.5 |  | 75.9 | 74.6 | 11.2 | 7.6 | 5.5 | 1.9 | 3 | 3.6 | 3.7 | 7.5 |  | 2.8 | 5 | 3.5 | 16.1 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 90.7 |  | 82.8 |  | 0.6 |  | 30.7 | 75.6 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.4 | 7.7 |  |  | 801.06
3:00 | 14.7 | 16.3 | 8.4 | 10.54 | 5.8 | 1.4 |  | 8.9 |  | 3.8 |  | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 2.5 | 4.6 | 9.9 | 20 | 5 | 3.5 | 23.4 | 26 | 89.5 |  | 89.3 | 80.8 | 13.5 | 7.8 | 5.5 | 1.9 | 3 | 3.6 | 3.7 | 7.5 |  | 2.4 | 4.6 | 3.4 | 16.1 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 95.1 |  | 76.4 |  | 0.6 |  | 24.8 | 65.3 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.4 | 7.7 |  |  | 814.34
3:30 | 14.9 | 16.3 | 8.6 | 10.56 | 5.8 | 1.4 |  | 9.1 |  | 3.8 |  | 3.2 | 4.2 | 3 | 2.6 | 4.6 | 9.9 | 19.9 | 5.2 | 3.5 | 25.2 | 23.9 | 97.6 |  | 94.7 | 94.4 | 16.7 | 10.2 | 5.5 | 1.9 | 3 | 3.6 | 3.7 | 7.5 |  | 2.8 | 5.9 | 3.4 | 16.1 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 108.7 |  | 88.7 |  | 0.6 |  | 27.7 | 67.2 | 5.6 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.3 | 7.8 |  |  | 880.06
4:00 | 15 | 16.3 | 9.2 | 10.56 | 5.6 | 1.4 |  | 8.8 |  | 3.8 |  | 3.3 | 4.3 | 2.9 | 2.5 | 4.5 | 9.8 | 20.1 | 5.4 | 3.5 | 27.7 | 19.3 | 95.7 |  | 104.6 | 94.1 | 19.4 | 10.5 | 5.5 | 1.9 | 3 | 3.6 | 3.7 | 7.5 |  | 2.2 | 4.7 | 3.5 | 16.1 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 102.7 |  | 82 |  | 0.6 |  | 31.3 | 72.4 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.3 | 7.8 |  |  | 883.36
4:30 | 15.3 | 16.3 | 5.6 | 9.86 | 5.7 | 1.4 |  | 9.3 |  | 3.8 |  | 3.1 | 4.2 | 2.6 | 2.5 | 4.5 | 9.9 | 20 | 5.5 | 3.5 | 28.9 | 21.6 | 106.4 |  | 99.7 | 91.3 | 18.2 | 10.5 | 5.5 | 1.9 | 3 | 3.6 | 3.7 | 7.5 |  | 2.8 | 4.8 | 3.4 | 16.1 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 116.5 |  | 97.6 |  | 0.6 |  | 29.4 | 66.9 | 5.7 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.6 | 7.8 |  |  | 907.86
5:00 | 14.8 | 16.3 | 9.3 | 9.52 | 5.8 | 1.4 |  | 8.8 |  | 3.8 |  | 3.4 | 4.4 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 10 | 20 | 5.6 | 3.5 | 26.7 | 24.9 | 106.4 |  | 82.6 | 75.5 | 13.4 | 6.7 | 5.5 | 1.9 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 7.5 |  | 2.8 | 5.1 | 3.4 | 16.1 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 111.5 |  | 84.7 |  | 0.6 |  | 30.2 | 78.1 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 20 | 7.8 |  |  | 864.92
5:30 | 15.3 | 16.3 | 8.3 | 9.37 | 5.8 | 1.4 |  | 8.9 |  | 3.8 |  | 3 | 4 | 2.5 | 2.6 | 4.3 | 10 | 19.7 | 5.7 | 3.5 | 23.8 | 25.3 | 91.8 |  | 77.8 | 67.6 | 11.4 | 7.5 | 5.5 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 7.5 |  | 2.7 | 5.2 | 3.5 | 16.3 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 115.2 |  | 95.4 |  | 0.6 |  | 29.2 | 81.4 | 5.4 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 20 | 7.8 | 0.3 |  | 849.17
6:00 | 14.5 | 16.3 | 9.2 | 9.52 | 5.8 | 1.4 |  | 9.1 |  | 3.8 |  | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 4.3 | 10 | 20.3 | 5.8 | 3.5 | 25.1 | 35.7 | 74.6 |  | 74.8 | 66.6 | 12 | 6.5 | 5.5 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 7.8 |  | 3.3 | 6.4 | 3.5 | 16.4 |  |  |  | 1.8 |  | 0.1 |  |  | 109.5 |  | 99.9 | 0.1 | 0.6 |  | 30.8 | 82.5 | 5.7 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.6 | 7.8 |  |  | 844.32
6:30 | 15 | 16.3 | 8.6 | 9.53 | 5.9 | 1.4 |  | 9.6 |  | 4.2 |  | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 2.6 | 4.3 | 10 | 20.1 | 5.9 | 3.5 | 24.7 | 37.4 | 92.2 | 2.4 | 68.5 | 63.4 | 8.1 | 5.3 | 5.5 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 8 |  | 3.4 | 6.4 | 3.5 | 16.2 |  | 12.1 |  | 1.8 |  | 0.4 |  | 10 | 89.8 | 8.5 | 65.3 | 6.5 | 0.6 | 0.3 | 28.7 | 80 | 5.6 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 19.4 | 7.8 | 0.4 |  | 830.93
7:00 | 15 | 16.3 | 8.2 | 9.52 | 5.8 | 1.3 |  | 9.2 | 0.1 | 4.1 |  | 2.8 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 9.9 | 19.6 | 5.9 | 3.5 | 23.7 | 33.6 | 103.1 | 7.2 | 87.8 | 78.7 | 14 | 8.1 | 5.5 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 8 | 2.5 | 4.4 | 7.2 | 3.5 | 16.1 |  | 51 |  | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 9.9 | 101.9 | 28.4 | 71.5 | 19.6 | 0.6 | 1.3 | 31.5 | 85 | 5.7 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 19 | 7.8 | 0.7 |  | 990.62
7:30 | 15 | 16.4 | 6.7 | 9.54 | 8.6 | 1.3 |  | 9.1 | 0.1 | 4 |  | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 9.9 | 19.8 | 5.9 | 3.5 | 27.5 | 38.7 | 99.4 | 10.7 | 80.6 | 85.4 | 10.4 | 5 | 5.6 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 8.3 | 6.3 | 4.1 | 8 | 3.5 | 15.8 |  | 142.7 |  | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 9.8 | 100.5 | 67.5 | 71.3 | 51.6 | 0.6 | 1.8 | 31.3 | 82.8 | 5.6 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 0.2 | 19.3 | 7.8 | 1.5 |  | 1162.34
8:00 | 14.8 | 16.4 | 6.5 | 9.54 | 8.2 | 1.3 |  | 9.5 | 0.1 | 4 |  | 2.9 | 4 | 2.5 | 2.1 | 4.8 | 9.8 | 19.6 | 5.9 | 3.5 | 29 | 49.9 | 105.9 | 26.9 | 91 | 100.1 | 12.2 | 5.8 | 5.6 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 8.3 | 10.9 | 3.8 | 8 | 3.4 | 15.8 |  | 139.1 | 0.1 | 1.8 | 3.8 | 2.4 | 1.6 | 9.9 | 123.2 | 84.4 | 112.4 | 66.8 | 0.6 | 2.3 | 30.2 | 81.6 | 5.7 | 4.4 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 4.8 | 0.2 | 19.3 | 7.8 | 2.9 |  | 1323.84
8:30 | 14.9 | 16.4 | 8.1 | 9.52 | 8.5 | 1.3 |  | 9.3 | 0.3 | 4 |  | 3.4 | 4.4 | 2.5 | 2.6 | 4.8 | 10 | 20.2 | 5.9 | 3.5 | 29.6 | 55.8 | 106.3 | 30.6 | 103.6 | 102.7 | 16.1 | 7.1 | 5.6 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 8.1 | 24.8 | 6.4 | 11.1 | 3.4 | 15.8 |  | 196.9 | 0.2 | 1.8 | 5 | 2.8 | 1.7 | 9.9 | 127.3 | 135.7 | 123.4 | 98.8 | 0.6 | 3.2 | 31.4 | 85.3 | 5.7 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 8.9 | 0.2 | 19.9 | 7.8 | 4.1 |  | 1546.82
9:00 | 15 | 16.4 | 7.2 | 9.53 | 8.6 | 1.3 |  | 9.5 | 0.8 | 4 |  | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 10 | 19.8 | 5.8 | 3.5 | 30.2 | 60.3 | 106.4 | 33 | 107 | 111.3 | 19 | 8.6 | 5.4 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 8.1 | 26.1 | 7.4 | 8.4 | 3.4 | 15.8 |  | 225.8 | 0.2 | 1.8 | 8.5 | 3.1 | 1.7 | 9.9 | 136.2 | 125.6 | 120.5 | 93.2 | 0.6 | 4.4 | 30.6 | 84.3 | 5.7 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 12.5 | 0.2 | 19.9 | 7.8 | 4 |  | 1595.13
9:30 | 15.1 | 16.4 | 9.2 | 9.48 | 9.1 | 1.3 |  | 9.6 | 0.9 | 4.1 |  | 3.3 | 4.9 | 2.5 | 2.6 | 4.6 | 10 | 20.4 | 5.6 | 3.5 | 30.3 | 58.9 | 100.6 | 34.2 | 114.5 | 113.3 | 20.7 | 6.7 | 5.4 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 8.1 | 65.1 | 7.1 | 9.6 | 3.4 | 15.8 |  | 236.3 | 0.3 | 1.8 | 14.1 | 4 | 1.7 | 9.9 | 132.5 | 139.2 | 118 | 101.1 | 0.6 | 5.2 | 31 | 85.7 | 5.7 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 14.2 | 0.2 | 18.7 | 7.8 | 3.6 |  | 1677.48
10:00 | 15 | 16.4 | 7.1 | 9.27 | 11.7 | 1.2 |  | 9.5 | 1 | 4 |  | 3.4 | 5 | 2.5 | 2.6 | 4.6 | 10 | 20.1 | 5.7 | 3.4 | 30.3 | 50.5 | 111.2 | 32.4 | 116.3 | 119.7 | 20.1 | 10.5 | 5.4 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 8.1 | 79.1 | 6.9 | 10.7 | 3.4 | 15.8 |  | 250.5 | 0.3 | 1.8 | 16.3 | 4.7 | 1.7 | 9.9 | 128.6 | 137.2 | 116.6 | 99.2 | 0.6 | 5.9 | 31.5 | 84.6 | 5.8 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 15.9 | 0.2 | 18.6 | 7.8 | 2.6 |  | 1712.77
10:30 | 15 | 16.4 | 8.4 | 9.38 | 13 | 1.2 | 0.3 | 9.5 | 1.1 | 4 |  | 3 | 4.6 | 2.5 | 2.4 | 4.5 | 10 | 19.7 | 5.6 | 3.5 | 30.2 | 39.5 | 108.6 | 31.1 | 118.5 | 118.5 | 20.6 | 10 | 5.4 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 8.1 | 77.5 | 7.9 | 10.6 | 3.4 | 15.8 |  | 252.4 | 0.3 | 1.8 | 16.7 | 5.3 | 1.7 | 10 | 114.5 | 139.4 | 110.1 | 100.3 | 0.6 | 7.4 | 30.4 | 82.2 | 5.8 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 17.4 | 0.2 | 18.6 | 7.8 | 2.3 |  | 1684.88
11:00 | 15.2 | 16.4 | 7.2 | 10.05 | 13 | 1.2 | 0.4 | 9.4 | 1.2 | 4 |  | 3.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 10 | 16 | 5.6 | 3.5 | 30 | 47.4 | 104.8 | 33.5 | 121.1 | 121.1 | 20.9 | 10.3 | 5.4 | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8 | 80.5 | 9.7 | 9.7 | 3.4 | 13.1 |  | 245.2 | 0.4 | 1.8 | 17.7 | 5.4 | 1.8 | 10 | 113.9 | 134.8 | 100.8 | 92.8 | 0.6 | 7.2 | 31.7 | 85.5 | 5.7 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 17.9 | 0.2 | 18.8 | 7.8 | 2 | 5 | 1677.45
11:30 | 15 | 16.4 | 6.9 | 10.07 | 13 | 1.2 | 0.4 | 9.6 | 1.3 | 4 |  | 3.3 | 5 | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 9.9 | 15.7 | 5.7 | 3.5 | 29.9 | 50.1 | 112.1 | 32.6 | 111.1 | 111.1 | 20.3 | 10.1 | 5.4 | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 7.9 | 78.2 | 8.5 | 9.4 | 3.4 | 15.7 |  | 235 | 0.4 | 1.8 | 18.3 | 7.7 | 1.7 | 10 | 139.7 | 136.1 | 123.5 | 91.9 | 0.6 | 12.9 | 31.2 | 86.3 | 5.7 | 3.9 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0.2 | 18.8 | 7.8 | 2 | 5 | 1711.77
12:00 | 15 | 16.4 | 9 | 9.95 | 13 | 1.2 | 0.4 | 9.5 | 1.3 | 4 |  | 3 | 4.7 | 2.4 | 2.5 | 4.4 | 10 | 15.1 | 5.6 | 3.5 | 30.3 | 68.1 | 114.3 | 34.2 | 115.1 | 115.1 | 20.4 | 10.1 | 5.4 | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 8.1 | 78.1 | 10.9 | 11.1 | 3.4 | 15.9 |  | 246.9 | 0.4 | 1.8 | 18.2 | 8.5 | 2.3 | 9.9 | 141.7 | 136.6 | 127.6 | 94.8 | 0.6 | 12.8 | 31.6 | 85.9 | 5.7 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 18.6 | 0.2 | 18.9 | 7.8 | 2.2 | 5 | 1771.05
12:30 | 15 | 16.4 | 8.8 | 10.03 | 18.4 | 1.2 | 0.4 | 9.6 | 1.3 | 4 |  | 3.1 | 4.8 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 10 | 15.3 | 5.6 | 3.5 | 30.3 | 71.9 | 111.4 | 33.3 | 119.7 | 119.7 | 20.2 | 10.4 | 5.4 | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 8 | 5.9 | 13 | 14.7 | 3.4 | 16 |  | 251.4 | 0.3 | 1.8 | 18.1 | 9.3 | 1.5 | 9.9 | 139.1 | 138.3 | 129.9 | 100.4 | 0.6 | 14.2 | 31.3 | 88.2 | 5.7 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 18.5 | 0.2 | 19.1 | 7.7 | 2 | 5 | 1734.13
13:00 | 15 | 16.4 | 9.3 | 8.2 | 19.4 | 1.2 | 0.4 | 9.5 | 1.3 | 4 |  | 3.3 | 5 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 9.9 | 15.9 | 5.6 | 3.5 | 30.1 | 72.2 | 111.8 | 35.2 | 116.4 | 116.4 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 7.7 | 77 | 13.4 | 13.8 | 3.4 | 16 |  | 250.6 | 0.4 | 1.8 | 17.9 | 8.8 | 1.1 | 9.8 | 143.1 | 132.5 | 130.4 | 97.5 | 0.6 | 14.6 | 31.8 | 86.1 | 5.7 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 18.2 | 0.2 | 19.1 | 7.8 | 1.9 | 5.1 | 1793
13:30 | 14.9 | 16.4 | 7.1 | 9.53 | 19.5 | 1.2 | 0.4 | 9 | 1.2 | 4 |  | 3.2 | 4.6 | 2.3 | 2.6 | 4.6 | 10 | 15.5 | 5.6 | 3.4 | 30 | 75.5 | 113.8 | 33.7 | 118.2 | 118.2 | 20.1 | 10.1 | 5.4 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 7.7 | 79.5 | 12.1 | 12.5 | 3.4 | 16 |  | 248.3 | 0.3 | 1.8 | 17.3 | 5.1 | 2.2 | 9.9 | 161.8 | 137.8 | 129.1 | 99.6 | 0.6 | 9.6 | 31.3 | 89.1 | 5.7 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 17.3 | 0.2 | 19.5 | 7.7 | 1.3 | 5 | 1813.43
14:00 | 15 | 16.4 | 7 | 9.62 | 17.3 | 1.2 | 0.4 | 9 | 0.4 | 4 |  | 3 | 4.4 | 2.3 | 2.6 | 4.6 | 9.9 | 15.4 | 5.6 | 3.5 | 30.3 | 79.1 | 109.6 | 34 | 113 | 113 | 15.1 | 10.1 | 5.4 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 7.7 | 80.2 | 11.4 | 11.9 | 3.4 | 15.8 |  | 250.9 | 0.1 | 1.8 | 16.2 | 4 | 0.8 | 9.9 | 158.5 | 134.2 | 130.5 | 100.9 | 0.6 | 7.2 | 31.7 | 88.6 | 5.7 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 16.3 | 0.2 | 19.5 | 7.8 | 0.9 | 5 | 1784.62
14:30 | 14.5 | 16.4 | 7.8 | 10.48 | 15.2 | 1.2 | 0.4 | 8.6 | 0.8 | 4 |  | 3.2 | 4.3 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 10 | 15.6 | 5.6 | 3.5 | 30.1 | 80.1 | 116.5 | 33.4 | 117.6 | 117.6 | 20.3 | 10.2 | 5.4 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 7.3 | 79.4 | 9.7 | 7.9 | 3.4 | 15.8 |  | 251.2 | 0.3 | 1.8 | 14.4 | 1.8 | 0.9 | 9.9 | 147.5 | 137.3 | 130.3 | 98.7 | 0.6 | 2.2 | 31.4 | 85.9 | 5.7 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 14.8 | 0.2 | 19.1 | 7.8 | 0.7 | 5.1 | 1775.28
15:00 | 14.9 | 16.5 | 8.5 | 11.98 | 15.7 | 1.2 | 0.4 | 9.2 | 0.6 | 4 |  | 3.3 | 4.4 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 10 | 15.8 | 5.4 | 3.4 | 29.7 | 81.2 | 122.6 | 32.7 | 118 | 118 | 20.3 | 10.3 | 5.4 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 7.3 | 69 | 2.8 | 1.2 | 3.3 | 15.8 |  | 217.7 | 0.3 | 1.8 | 12.8 | 1.2 | 1 | 9.9 | 147.5 | 137.2 | 130 | 98 | 0.6 | 1 | 32 | 88.3 | 5.6 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 12.8 | 0.2 | 18.9 | 7.8 | 0.6 | 5 | 1724.48
15:30 | 14.6 | 17.2 | 8 | 11.51 | 15.9 | 1.3 | 0.4 | 9 | 0.5 | 4 |  | 2.8 | 4 | 2.1 | 2.6 | 4.5 | 10 | 15.2 | 5.4 | 3.4 | 30.3 | 81.9 | 125.1 | 32.9 | 112.7 | 112.7 | 20.2 | 10.1 | 5.4 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 7.3 | 39.6 | 3.6 | 0.9 | 3.3 | 15.8 |  | 50.3 | 0.1 | 1.8 | 9.9 | 0.7 | 0.9 | 9.8 | 164.9 | 134.4 | 129.8 | 95.2 | 0.6 | 0.6 | 31.9 | 89 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 10.6 | 0.2 | 18.9 | 7.8 | 0.4 | 5 | 1524.51
16:00 | 14.8 | 17.2 | 9.2 | 11.26 | 19.6 | 1.3 | 0.4 | 8.9 | 0.4 | 3.7 |  | 3.2 | 4.3 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 9.9 | 15.6 | 5.4 | 3.5 | 30.1 | 81.8 | 126 | 28 | 117.6 | 117.6 | 20.3 | 10.1 | 5.3 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 7.5 | 11.5 | 4.1 | 2 | 3.3 | 15.8 |  | 32.2 | 0.1 | 1.8 | 5.1 | 0.5 | 2.9 | 9.9 | 170.5 | 99.9 | 129.7 | 84.6 | 0.6 | 0.3 | 31.9 | 88.9 | 5.6 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 8.5 | 0.2 | 18.8 | 7.8 | 0.3 | 5 | 1446.06
16:30 | 14.3 | 17.2 | 8.8 | 10.93 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9 | 0.5 | 3.6 |  | 3.1 | 4.3 | 2.3 | 2.5 | 4.7 | 10 | 15.5 | 5.1 | 3.4 | 30.1 | 81.5 | 127.5 | 16.5 | 118.3 | 118.3 | 20.4 | 10.2 | 5.2 | 1.9 | 3 | 3.9 | 3.7 | 7.5 | 6.3 |  |  | 3.3 | 15.8 |  | 25 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 9.9 | 164.4 | 47.2 | 129.8 | 50.1 | 0.6 |  | 32 | 88.5 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 0.2 | 19.5 | 7.7 |  | 5 | 1317.73
17:00 | 14.8 | 17.2 | 8.9 | 11.05 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 8.5 | 0.1 | 3.2 |  | 3.2 | 4.4 | 2.3 | 2.1 | 4.6 | 10 | 15.6 | 5.1 | 3.4 | 30.2 | 81.4 | 127.4 | 6.4 | 118 | 118 | 14.7 | 10.3 | 5.2 | 1.9 | 3 | 3.9 | 3.7 | 7.5 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 3.3 | 16 |  | 10.1 |  | 1.8 | 0.7 |  | 2.6 | 10 | 164.8 | 8.1 | 130 | 7.8 | 0.6 |  | 31.9 | 89 | 5.4 | 4.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 19.4 | 7.7 |  | 5 | 1199.35
17:30 | 14.6 | 17.2 | 8.6 | 10.96 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.3 |  | 3.2 |  | 3 | 4.2 | 2.3 | 2.1 | 4.6 | 10 | 15.2 | 5.1 | 3.4 | 30.3 | 80.9 | 127.2 | 0.1 | 112.9 | 112.9 | 15.2 | 10.1 | 5.2 | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 7.5 |  | 2 | 0.6 | 3.3 | 16.2 |  | 1.3 |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 165.4 |  | 130 | 0.3 | 0.6 |  | 31.9 | 88.6 | 5.3 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 19 | 7.8 |  | 5 | 1152.16
18:00 | 14.5 | 17.2 | 6.8 | 10.57 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.5 |  | 3.2 |  | 2.4 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 9.9 | 14.6 | 4.9 | 3.4 | 30.3 | 79.3 | 122.9 |  | 113.1 | 113.1 | 20.3 | 10 | 5.2 | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 7.5 |  | 2.4 | 1.1 | 3.3 | 16.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 165.4 |  | 130.1 |  | 0.6 |  | 31.8 | 88.5 | 5.4 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 18.9 | 7.8 |  | 5 | 1146.47
18:30 | 14.5 | 17.2 | 8.4 | 10.61 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 10.1 |  | 3.2 |  | 3.2 | 4.4 | 2.4 | 2.5 | 4.6 | 9.9 | 15.5 | 4.5 | 3.4 | 30.2 | 80.2 | 126.7 |  | 113.1 | 113.1 | 20.3 | 10.2 | 5.3 | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 7.5 |  | 1 | 0.2 | 3.3 | 16.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 158.7 |  | 130.2 |  | 0.6 |  | 32.1 | 88.7 | 5.4 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19 | 7.8 |  | 5 | 1147.61
19:00 | 14.5 | 17.2 | 7.6 | 10.16 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 10.1 |  | 3.2 |  | 3.1 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 10 | 15.1 | 4.4 | 3.4 | 29.9 | 77 | 127.4 |  | 113.1 | 113.1 | 20.3 | 10.2 | 5.3 | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 7.5 |  | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 16.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 158.3 |  | 129.9 |  | 0.6 |  | 31.9 | 88.9 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 18.9 | 7.8 |  | 5 | 1146.56
19:30 | 14.6 | 17.2 | 6.9 | 10.6 | 20.2 | 1.5 | 0.4 | 9.7 |  | 3.2 |  | 3.1 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 10 | 15 | 4.4 | 3.4 | 30.2 | 70.3 | 127.4 |  | 113.1 | 113.1 | 20.4 | 10.1 | 5.3 | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 7.5 |  | 2.3 | 1.5 | 3.3 | 16.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 163.6 |  | 130 |  | 0.6 |  | 31.9 | 88.1 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.1 | 7.8 |  | 5 | 1142.4
20:00 | 14.6 | 17.2 | 9.5 | 9.51 | 20.2 | 1.5 | 0.4 | 9.2 |  | 3.2 |  | 3.2 | 4.4 | 2.6 | 2.5 | 4.4 | 10 | 15.4 | 4.4 | 3.5 | 30.3 | 71.1 | 127.5 |  | 113.1 | 113.1 | 20.3 | 10.1 | 5.1 | 1.8 | 3 | 3.5 | 3.7 | 7.5 |  | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 16.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 164.8 |  | 130.2 |  | 0.6 |  | 31.9 | 88.6 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.5 | 7.8 |  | 5 | 1148.81
20:30 | 14.5 | 17.2 | 9.1 | 6.93 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.5 |  | 3.2 |  | 3.2 | 4.4 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 10 | 15.2 | 4.4 | 3.4 | 30.2 | 73.3 | 127.4 |  | 108.1 | 108.1 | 20.3 | 10.3 | 4.4 | 1.8 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 7.5 |  | 0.9 | 0.6 | 3.3 | 16.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 164.4 |  | 129.9 |  | 0.6 |  | 32 | 88.8 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.5 | 7.8 |  | 5.1 | 1132.93
21:00 | 14 | 17.2 | 8.6 | 6.96 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.5 |  | 3.2 |  | 3.1 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 10 | 15.1 | 4.4 | 3.4 | 28.8 | 64 | 127.4 |  | 108.2 | 108.2 | 15.3 | 10.2 | 4.6 | 1.8 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 8 |  |  |  | 3.3 | 16.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 159 |  | 130.1 |  | 0.6 |  | 32 | 88.5 | 5.3 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  |  | 19.4 | 7.8 |  | 5 | 1109.46
21:30 | 14.4 | 17.2 | 7.5 | 7.26 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.6 |  | 3.3 |  | 3.3 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 4.6 | 10 | 15.4 | 4.2 | 3.4 | 29.6 | 56.5 | 127.4 |  | 113.8 | 113.8 | 20.5 | 10.2 | 4.6 | 1.8 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 8.1 |  |  |  | 3.4 | 16.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 165 |  | 129.8 |  | 0.6 |  | 31.7 | 88.2 | 5.4 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 18.9 | 7.8 |  | 5 | 1124.76
22:00 | 14.4 | 17.2 | 6.9 | 7.25 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.2 |  | 3.7 |  | 3.2 | 4.4 | 2.8 | 2.4 | 4.5 | 10 | 15 | 4.2 | 3.4 | 30.1 | 56.4 | 127.4 |  | 113.4 | 113.4 | 20.4 | 10.3 | 5 | 1.8 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 8 |  |  | 0.2 | 3.4 | 16.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 164.3 |  | 130.1 |  | 0.6 |  | 31.4 | 88.3 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 18.8 | 7.8 |  | 5 | 1123.05
22:30 | 14.7 | 17.2 | 7.7 | 7.23 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.5 |  | 3.7 |  | 3 | 4.2 | 3 | 2.5 | 4.5 | 9.9 | 15.1 | 4 | 3.4 | 29.9 | 58.5 | 127.5 |  | 113.4 | 113.4 | 20.4 | 10.3 | 5 | 1.8 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 8 |  | 0.2 |  | 3.4 | 16.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 10 | 161.1 |  | 130 |  | 0.6 |  | 31.7 | 88.2 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 18.8 | 7.8 |  | 5 | 1123.23
23:00 | 14.6 | 17.2 | 7.3 | 6.88 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.3 |  | 4 |  | 3.2 | 4.3 | 3.1 | 2.5 | 4.5 | 10 | 15.4 | 4 | 3.4 | 30 | 51.2 | 127.4 |  | 112.3 | 112.3 | 20.5 | 10.1 | 5 | 1.8 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 7.9 |  | 0.6 | 0.3 | 3.4 | 16.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 | 9.9 | 163.5 |  | 129.6 |  | 0.6 |  | 32.1 | 88.6 | 5.5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.3 | 7.8 |  | 5.1 | 1116.78
23:30 | 14.5 | 17.2 | 6.2 | 7.28 | 20.2 | 1.4 | 0.4 | 9.3 |  | 3.9 |  | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 2.4 | 4.3 | 10 | 15.9 | 4 | 3.4 | 30.3 | 46 | 127.6 |  | 118.3 | 118.3 | 20.4 | 10.1 | 5 | 1.8 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 7.9 |  | 1 | 1.8 | 3.4 | 16.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.2 | 9.9 | 164.6 |  | 129.7 |  | 0.6 |  | 31.8 | 88.2 | 5.4 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.4 | 7.8 |  | 5 | 1125.48
0:00 | 14.5 | 17 | 6.7 | 7.29 | 20.2 | 1.3 | 0.4 | 9.4 |  | 4 |  | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 2.5 | 4.3 | 10 | 15.3 | 4 | 3.4 | 30.3 | 41.5 | 127.6 |  | 118.2 | 118.2 | 20.4 | 10.2 | 5 | 1.8 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 7.7 |  | 2.4 | 5.5 | 3.4 | 16.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.2 | 10 | 158.8 |  | 130.2 |  | 0.6 |  | 32 | 88.6 | 5.3 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.5 | 7.8 |  | 5 | 1121.09
EJEC MWh | 353.8 | 400.05 | 192.15 | 229.84 | 333.55 | 32.4 | 5.55 | 223.1 | 7.65 | 90.35 | 0 | 76.1 | 105.15 | 62.25 | 59.55 | 108.15 | 239.2 | 418 | 123.8 | 83.05 | 685.5 | 1306.3 | 2667.5 | 297.5 | 2520.75 | 2503.75 | 417.35 | 218.25 | 127.95 | 45.15 | 72.1 | 83.9 | 86.9 | 185.5 | 490.15 | 103.35 | 130.95 | 81.3 | 383.5 | 0 | 1911.45 | 2.3 | 43.2 | 117.4 | 39.75 | 34.15 | 178.4 | 3249.1 | 1190.15 | 2702.45 | 874.9 | 14.4 | 57.2 | 744.95 | 2022.95 | 133.45 | 103.1 | 68.9 | 28.75 | 28.8 | 129.65 | 4.7 | 461.2 | 186.8 | 18.35 | 67.7 | 29965.49
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1628.49 | 5.4346 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3927.4 | 13.1064 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5136.45 | 17.1412 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 19273.15 | 64.3178 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
viernes, 22 de Agosto del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.5 | 16.3 | 7.1 | 9.94 | 9.5 | 28 | 85.34
1:00 | 14.6 | 16.3 | 9 | 9.86 | 9.1 | 27.8 | 86.66
1:30 | 14.7 | 16.3 | 8.9 | 10.35 | 9.3 | 25.8 | 85.35
2:00 | 14.1 | 16.3 | 8.5 | 9.58 | 9.3 | 24.8 | 82.58
2:30 | 14.5 | 16.3 | 7.9 | 10.56 | 9.3 | 25 | 83.56
3:00 | 14.7 | 16.3 | 8.4 | 10.54 | 8.9 | 29.2 | 88.04
3:30 | 14.9 | 16.3 | 8.6 | 10.56 | 9.1 | 34.7 | 94.16
4:00 | 15 | 16.3 | 9.2 | 10.56 | 8.8 | 36.5 | 96.36
4:30 | 15.3 | 16.3 | 5.6 | 9.86 | 9.3 | 38.9 | 95.26
5:00 | 14.8 | 16.3 | 9.3 | 9.52 | 8.8 | 39.8 | 98.52
5:30 | 15.3 | 16.3 | 8.3 | 9.37 | 8.9 | 43.5 | 101.67
6:00 | 14.5 | 16.3 | 9.2 | 9.52 | 9.1 | 45.4 | 104.02
6:30 | 15 | 16.3 | 8.6 | 9.53 | 9.6 | 46.5 | 105.53
7:00 | 15 | 16.3 | 8.2 | 9.52 | 9.2 | 47.3 | 105.52
7:30 | 15 | 16.4 | 6.7 | 9.54 | 9.1 | 46.1 | 102.84
8:00 | 14.8 | 16.4 | 6.5 | 9.54 | 9.5 | 43.7 | 100.44
8:30 | 14.9 | 16.4 | 8.1 | 9.52 | 9.3 | 48.6 | 106.82
9:00 | 15 | 16.4 | 7.2 | 9.53 | 9.5 | 44.9 | 102.53
9:30 | 15.1 | 16.4 | 9.2 | 9.48 | 9.6 | 41.9 | 101.68
10:00 | 15 | 16.4 | 7.1 | 9.27 | 9.5 | 34.2 | 91.47
10:30 | 15 | 16.4 | 8.4 | 9.38 | 9.5 | 28.1 | 86.78
11:00 | 15.2 | 16.4 | 7.2 | 10.05 | 9.4 | 28 | 86.25
11:30 | 15 | 16.4 | 6.9 | 10.07 | 9.6 | 28.1 | 86.07
12:00 | 15 | 16.4 | 9 | 9.95 | 9.5 | 27.8 | 87.65
12:30 | 15 | 16.4 | 8.8 | 10.03 | 9.6 | 28.54 | 88.37
13:00 | 15 | 16.4 | 9.3 | 8.2 | 9.5 | 28.67 | 87.07
13:30 | 14.9 | 16.4 | 7.1 | 9.53 | 9 | 37.37 | 94.3
14:00 | 15 | 16.4 | 7 | 9.62 | 9 | 37.45 | 94.47
14:30 | 14.5 | 16.4 | 7.8 | 10.48 | 8.6 | 33.72 | 91.5
15:00 | 14.9 | 16.5 | 8.5 | 11.98 | 9.2 | 33.19 | 94.27
15:30 | 14.6 | 17.2 | 8 | 11.51 | 9 | 34.3 | 94.61
16:00 | 14.8 | 17.2 | 9.2 | 11.26 | 8.9 | 34.34 | 95.7
16:30 | 14.3 | 17.2 | 8.8 | 10.93 | 9 | 38.73 | 98.96
17:00 | 14.8 | 17.2 | 8.9 | 11.05 | 8.5 | 44.28 | 104.73
17:30 | 14.6 | 17.2 | 8.6 | 10.96 | 9.3 | 46.68 | 107.34
18:00 | 14.5 | 17.2 | 6.8 | 10.57 | 9.5 | 46.69 | 105.26
18:30 | 14.5 | 17.2 | 8.4 | 10.61 | 10.1 | 45.57 | 106.38
19:00 | 14.5 | 17.2 | 7.6 | 10.16 | 10.1 | 45.49 | 105.05
19:30 | 14.6 | 17.2 | 6.9 | 10.6 | 9.7 | 45.54 | 104.54
20:00 | 14.6 | 17.2 | 9.5 | 9.51 | 9.2 | 45.68 | 105.69
20:30 | 14.5 | 17.2 | 9.1 | 6.93 | 9.5 | 45.8 | 103.03
21:00 | 14 | 17.2 | 8.6 | 6.96 | 9.5 | 47.83 | 104.09
21:30 | 14.4 | 17.2 | 7.5 | 7.26 | 9.6 | 52.7 | 108.66
22:00 | 14.4 | 17.2 | 6.9 | 7.25 | 9.2 | 57.02 | 111.97
22:30 | 14.7 | 17.2 | 7.7 | 7.23 | 9.5 | 58.91 | 115.24
23:00 | 14.6 | 17.2 | 7.3 | 6.88 | 9.3 | 58.97 | 114.25
23:30 | 14.5 | 17.2 | 6.2 | 7.28 | 9.3 | 58.77 | 113.25
0:00 | 14.5 | 17 | 6.7 | 7.29 | 9.4 | 59.01 | 113.9
EJEC MWh | 353.8 | 400.05 | 192.15 | 229.84 | 223.1 | 964.925 | 2363.865

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Agosto del 2025 - viernes, 22 de Agosto del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 87 | 358.3 | 359.75 | 358.75 | 358.85 | 340.25 | 346.75 | 341.4 | 344.1 | 332.4 | 329.5 | 347.85 | 350.95 | 353.4 | 347.05 | 353.6 | 354.25 | 356.05 | 291.3 | 349.95 | 353.8 | 7015.25
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 447.75 | 401.6 | 400.05 | 376.95 | 390 | 381.3 | 410.9 | 386.52 | 411.665 | 411 | 398.85 | 412.65 | 406.25 | 406.15 | 337.5 | 375.9 | 389.4 | 392.65 | 388.85 | 338.35 | 392.1 | 400.05 | 8656.435
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 57.4 | 178.1 | 175.4 | 175.7 | 189.35 | 190.2 | 179.3 | 175.1 | 170.61 | 170.35 | 170.35 | 158.65 | 166.25 | 164.25 | 152.45 | 182.8 | 192.3 | 180.5 | 192.15 | 3221.21
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 155.605 | 155.585 | 168.675 | 151.405 | 192.06 | 208.02 | 229.84 | 1261.19
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 293.95 | 315.6 | 295.6 | 289.4 | 281.3 | 289.5 | 302.65 | 284.7 | 299.45 | 264.75 | 300.9 | 269.3 | 273.3 | 299.2 | 317.6 | 303.8 | 76.8 | 239.15 | 247.6 | 266.35 | 255.15 | 333.55 | 6099.6
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.55 | 26.3 | 24.9 | 25.25 | 26.65 | 24.25 | 24 | 26.75 | 26.2 | 26.1 | 23.9 | 23.1 | 23 | 25.45 | 22.75 | 23.65 | 25.5 | 24.7 | 26.05 | 28.4 | 33.05 | 32.4 | 569.9
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.95 | 4.05 | [5 empty] | 5.75 | 9.6 | 9.6 | 3.95 | [10 empty] | 5.55 | 41.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 227.75 | 225 | 227.15 | 233.15 | 245.05 | 235.15 | 206.3 | 205.3 | 226.7 | 220.7 | 208.9 | 213.7 | 221.45 | 186.45 | 243.8 | 218.65 | 222.3 | 226.15 | 224.2 | 201 | 220.4 | 223.1 | 4862.35
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1927.35 | 2094.15 | 1681.1 | 2283.1 | 2070.2 | 1601.8 | 2297.8 | 2183.3 | 2008.85 | 1930.95 | 2225.45 | 2086.05 | 2034.8 | 1945.65 | 2117.1 | 2156.6 | 2252.45 | 2220 | 2183.5 | 2418.75 | 2457.4 | 2378.1 | 46554.45
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 339.9 | 312.35 | 300.45 | 287.35 | 277.95 | 271.85 | 266.1 | 265.7 | 265.35 | 378.5 | 305.15 | 287.2 | 278.3 | 277.9 | 290.35 | 294.45 | 294.65 | 293 | 290.7 | 282.3 | 280 | 285.65 | 6425.15
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1763.2 | 1506.35 | 1273.8 | 1396.45 | 1288.35 | 1147.5 | 1094.15 | 1082.1 | 1232.25 | 1076 | 1797.8 | 1344.55 | 1223.6 | 1442.25 | 1291.95 | 1166.55 | 1018.9 | 1249.2 | 1262.45 | 1070.45 | 1012.2 | 1120.15 | 27860.2
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 527.85 | 563.25 | 553.05 | 519.9 | 536.4 | 522.5 | 501.65 | 486.25 | 478.2 | 366.25 | 471.5 | 453.2 | 437.2 | 445.7 | 457.55 | 428.6 | 433.85 | 429.35 | 434.35 | 402 | 415.95 | 408.9 | 10273.45
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 8.7 | 8.95 | 8.9 | 9 | 8.65 | 8.85 | 9 | 8.95 | 7.1 | 8.85 | 8.95 | 8.9 | 8.85 | 8.95 | 8.75 | 8.8 | 8.85 | 8.8 | 8.95 | 9.1 | 7.65 | 191.9
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.45 | 167.75 | 167.7 | 168.8 | 168.5 | 168.35 | 168.7 | 168.5 | 165.9 | 166.25 | 165.65 | 165.92 | 166.445 | 168.45 | 168.85 | 168.85 | 168.85 | 167.5 | 167.55 | 168.5 | 168.45 | 168.9 | 3688.815
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.65 | 298.4 | 295.1 | 294.6 | 295.4 | 295.2 | 295.75 | 297.45 | 297.7 | 296 | 291 | 294.835 | 296.975 | 297.25 | 297 | 299.35 | 299.6 | 298.85 | 294 | 300.1 | 298.6 | 298.6 | 6529.41
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1871.5 | 1875.6 | 1866.35 | 1855.45 | 1871.45 | 1848.4 | 1862.4 | 1873 | 1870.3 | 1863.5 | 1863.1 | 1847.835 | 1866.07 | 1867.8 | 1882.5 | 1853.4 | 1845.85 | 1854.3 | 1870.2 | 1886.5 | 1867.35 | 1877.95 | 41040.805
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 4 | 3.55 |  |  | 1.9 |  |  | 9.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 20.6 | [7 empty] | 20.6
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.55 | 161.3 | 149.6 | 141.45 | 147.95 | 145.4 | 129.5 | 116.65 | 116 | 140.25 | 123.75 | 115.3 | 110.95 | 104.1 | 111.95 | 104.1 | 103.25 | 95.1 | 94.95 | 88.85 | 90.95 | 90.35 | 2659.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 96 | 88.45 | 86.4 | 84.65 | 90.05 | 81 | 79.05 | 87.1 | 86.15 | 81.15 | 78.6 | 81.85 | 89.3 | 97.1 | 85.65 | 81.35 | 77.95 | 81.2 | 75.6 | 73 | 76.1 | 1858.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.5 | 135.45 | 127.15 | 123.6 | 119.5 | 129.05 | 117.05 | 114.4 | 124.8 | 123.15 | 118.35 | 110.55 | 114.55 | 127.7 | 139.85 | 123.3 | 115.2 | 112.25 | 117.4 | 107.7 | 102 | 105.15 | 2652.65
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.35 | 82.15 | 74.3 | 65.2 | 62.75 | 57.2 | 70.3 | 66.55 | 71 | 92.8 | 89.55 | 71.85 | 58.25 | 60.45 | 53.9 | 52.8 | 56.6 | 56.5 | 52.9 | 61.4 | 68.7 | 62.25 | 1468.75
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2564.95 | 2569.55 | 2944.15 | 3169.35 | 3125.6 | 3075.5 | 3029.15 | 3005.6 | 3044.5 | 3052 | 3045.7 | 2999.75 | 2992.5 | 2951.35 | 2929.3 | 2928.4 | 2887 | 2882.6 | 2900.45 | 2881.5 | 2851.65 | 2846.15 | 64676.7
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.85 | 184.15 | 183 | 183.1 | 183.25 | 184.3 | 183.25 | 187 | 188.75 | 185.95 | 183 | 183.2 | 183.25 | 181.15 | 180.7 | 180.9 | 141.8 | 150.4 | 188.35 | 188.25 | 188.25 | 186.8 | 3985.65
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.9 | 124 | 121 | 125.9 | 132.85 | 131.7 | 133.25 | 132.45 | 129 | 130.75 | 132.25 | 131.55 | 130.05 | 128.35 | 128.05 | 125.65 | 57.9 | 77.85 | 75.25 | 77.8 | 80.1 | 79.4 | 2510
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 252.85 | [7 empty] | 174.75 | 404.05 | 403.85 | 260.95 | 331.95 | 416.95 | 168.8 | 136.2 | 77.45 | 10.05 |  | 2637.85
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.25 | 53.35 | 51.85 | 53.25 | 54.85 | 55.25 | 55 | 55.15 | 53.95 | 54.05 | 17.35 | [7 empty] | 23.9 | 56.55 | 56.15 | 59.55 | 753.45
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14936.4 | 15359.8 | 15330.35 | 15352.6 | 15309.75 | 15344.9 | 15326.55 | 15351.6 | 15316.85 | 15274.05 | 15271.25 | 15308.45 | 14970.25 | 15221.8 | 14803.2 | 14714.4 | 13860.6 | 14294.3 | 15161.55 | 14886.4 | 14891.2 | 14405.1 | 330691.35
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5036.15 | 5181.2 | 4505.7 | 3523.6 | 3495.5 | 3496.45 | 3482.7 | 3486.35 | 3486.3 | 4495.45 | 5145.05 | 5115.25 | 5066.9 | 5160.6 | 5062.25 | 4978.95 | 4711.25 | 4869.4 | 5145.45 | 5053.35 | 5086.45 | 4864.1 | 100448.4
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 47.85 | 38.25 |  | 53.25 |  |  |  | 14.3 |  |  | 153.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 47.8 | 45.5 |  | 52.4 |  |  |  | 14.7 |  |  | 167.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.8 | 45.6 | 43.55 | 42.2 | 41.45 | 39.05 | 41.05 | 41.5 | 41.75 | 42.45 | 41.6 | 40.05 | 41.2 | 41.2 | 40.65 | 39.8 | 38.8 | 38.85 | 41.5 | 89.8 | 100.25 | 108.15 | 1085.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 277.5 | 240 | 239.65 | 240.15 | 239.8 | 239.7 | 239.95 | 239.9 | 239.7 | 240.05 | 135.85 | 239.6 | 239.6 | 239.6 | 239.45 | 239.5 | 239.7 | 239.45 | 239.05 | 239.65 | 239.8 | 239.2 | 5206.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 461.05 | 447.5 | 444.1 | 442.4 | 481.7 | 448.45 | 427.85 | 475.4 | 486.45 | 485.85 | 487.95 | 487.9 | 486.9 | 483.25 | 481.9 | 483 | 485.25 | 485.2 | 456.3 | 477.95 | 418 | 10230.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.9 | 1371 | 5021.6 | 3923.9 | 2781.95 | 3013.1 | 3820.8 | 2915.6 | 2767.9 | 1376 | 2822.25 | 5020.288 | 5710.3 | 1183.9 | 2141.6 | 242.45 | 221.05 | 2184.85 | 2490.15 | 3455.65 | 2053.25 | 1670.45 | 56812.938
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 97.1 | 155.35 | 155.6 | 154.6 | 154.45 | 154.4 | 153.95 | 154.5 | 153.8 | 154.15 | 154.7791 | 154 | 153.95 | 153.95 | 108.35 | 156 | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.95 | 155.95 | 3304.7291
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1206.65 | 1226.4 | 1146.2 | 1083.3 | 1075.45 | 1107.15 | 1166.05 | 1082.75 | 1111.5 | 1046.65 | 1121.05 | 1065.25 | 1134.2 | 1198.1 | 1273.9 | 1298.95 | 1203.3 | 1398.85 | 1483.5 | 1305.8 | 1397.1 | 1424.45 | 26556.55
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.5 | 163.3 | 151 | 144.3 | 141.35 | 149.35 | 149.4 | 149.85 | 146 | 178.2 | 209.2 | 200.5 | 171.7 | 165.15 | 154.9 | 130.6 | 119.75 | 127.75 | 130.8 | 124.35 | 82.9 | 123.8 | 3280.65
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.5 | 102.95 | 96 | 95.95 | 91.35 | 103 | 102.9 | 89.8 | 89.95 | 127.85 | 103.15 | 94.6 | 90.3 | 108.95 | 112.8 | 110.95 | 101.2 | 99.6 | 85.5 | 89.35 | 84.75 | 83.05 | 2174.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 979.5 | 714 | 23.5 |  | 1017.15 | 1087.6 | 240.55 | 451.25 | 505.25 | 61.35 |  |  |  |  | 511.95 | 1141.05 | 1139.2 | 890.85 | 655.6 | 769.5 | 734.65 | 648.7 | 11571.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 728.4 | 50.05 |  | 650.95 | 405.35 | 323.85 |  | 635.4 | 671.15 | 645.8 | 505.85 | 465.4 | [7 empty] | 5082.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 982.9 | 419.25 | 305.85 | 139.5 | 782.25 | 840.3 | 320.4 | 571.5 | 1056.45 | 1065.65 | 592.75 | 526.25 | 526.75 | 659 | 567.4 | 415.4 | 1221.8 | 1069.15 | 804.25 | 552.25 | 957.05 | 1306.3 | 15682.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 460.3 | 328.75 | 318.05 | 121.7 | 83.6 | 351.4 | 554.05 | 540.5 | 604.9 | 548.85 | 355.55 | 228.25 | 240.55 | 544.8 | 291.6 | 356 | 413.4 | 643.45 | 571.65 | 468.9 | 595.05 | 685.5 | 9306.8
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2444.55 | 2933.05 | 1923.4 | 586.6 | 1797.2 | 1339.4 | 1593.15 | 757.25 | 1941.2 | 2500.7 | 2132.85 | 935.2 | 45.95 | 254.85 | 1187.85 | 353.4 | 209.45 | 991.3 | 2663.9 | 1731.8 | 1549.15 | 2667.5 | 32539.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 2083.7 | 2524.65 | 940.35 | 277.8 | 1191.5 | 907.55 | 852.1 | 306.25 | 1423.9 | 1733.75 | 1371.45 | 820 | 416.55 | 551.35 | 1113 | 629.4 | 510.85 | 960.05 | 2045.05 | 1641.7 | 1763.6 | 2520.75 | 26585.3
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2425.4 | 2546.9 | 1374.8 | 529.55 | 1410.9 | 1473.85 | 1460.75 | 577.95 | 2139.8 | 2278.4 | 2050.05 | 675.65 | 124.9 | 328.65 | 1219.35 | 390.8 | 452.95 | 1369.35 | 2574.25 | 1748.8 | 1976.2 | 2503.75 | 31633
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 350.45 | 434.35 | 171.35 | 43.85 | 123.65 | 129.7 | 139.2 | 46.4 | 206.45 | 255.35 | 175.3 | 52.85 | 7.2 | 34.8 | 118.4 | 44.8 | 36.45 | 149 | 365.5 | 226.95 | 239.1 | 417.35 | 3768.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 232.1 | 234.75 | 87.9 | 26.1 | 63.55 | 79.55 | 62.15 | 29.9 | 146.15 | 194.55 | 129.75 | 49.25 | 5.75 | 20.55 | 86.45 | 29.4 | 25.2 | 108.4 | 222.8 | 129.4 | 94.1 | 218.25 | 2276
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 226.05 |  |  | 175.05 |  |  |  |  | 301.65 |  | 96.05 |  | 125.1 | [6 empty] | 923.9
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1935.25 | 1527.8 | 1539.3 | 1457.6 | 1258.05 | 1326.15 | 1528.15 | 1394 | 1238 | 1550 | 1496.6 | 1364.85 | 1435.2 | 1409.25 | 1195.35 | 1576.15 | 870.5 | 1150.75 | 1294 | 1532.65 | 1369.2 | 1259.45 | 30708.25
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 263.1 | 276 | 279.4 | 281.75 | 281.6 | 286.35 | 291.45 | 296.65 | 291.85 | 296.9 | 296.2 | 298.4 | 299.7 | 299.05 | 300.6 | 303.45 | 303.3 | 305.35 | 314.15 | 314.4 | 313.4 | 297.5 | 6490.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.15 | 4233.7 | 4214.65 | 4245.6 | 4268.4 | 4230.75 | 4261.8 | 4281.95 | 4267.6 | 4004.25 | 4234.45 | 4251.8 | 4209.75 | 4228.35 | 4270.65 | 4245.25 | 4153 | 4267.1 | 4170.1 | 4224.9 | 4249.35 | 4228.45 | 93007
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4206.45 | 4181.85 | 4165.7 | 4191.8 | 4210.8 | 4177.8 | 4204.7 | 4221.85 | 4210.6 | 3959.1 | 4184.95 | 4197.5 | 4162.25 | 4180.1 | 4212.35 | 4186.6 | 4110 | 4206.95 | 4131.3 | 4170.5 | 4198 | 4176.95 | 91848.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 5020.85 | 4800 | 4800 | 4800 | 5033.35 | 4931.9 | 5017.1 | 5044.5 | 4956.05 | 26.25 | 3923.95 | 5003.05 | 4837.45 | 4850.7 | 5036.9 | 5003.7 | 4728.55 | 4800 | 4626.85 | 5005 | 5017.3 | 4886.3 | 102149.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6576.55 | 6546.75 | 6533.6 | 6553.65 | 6583.5 | 6538.15 | 6609.7 | 6613.85 | 6581.65 | 4002.65 | 6075.4 | 6580.4 | 6495.55 | 6485.15 | 6572.55 | 6576.85 | 6402.4 | 6591.55 | 6451.2 | 6534.85 | 6557.4 | 6485.45 | 140948.8
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.3 | 1321.05 | 1351.8 | 1109.85 | 1296.7 | 1792.9 | 1480.75 | 1126.15 | 1214.75 | 1775.85 | 1818.15 | 1825.85 | 1828.2 | 1818.7 | 1638.5 | 1825.9 | 177.75 |  |  |  | 23420.15
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 586.6 | 760.9 | 697.65 | 748.75 | 878.35 | 794.45 | 703.55 | 723.15 | 874.4 | 885.4 | 887.75 | 889.2 | 885.1 | 836.4 | 888.65 | 89.05 |  |  |  | 12129.35
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 81.55 | [6 empty] | 394.05 |  |  |  |  | 475.6
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4167.15 | 3908.25 | 3112.9 | 4284.4 | 3986.75 | 3503.6 | 3815.95 | 4373.65 | 4006.1 | 3345.75 | 4024.85 | 4319 | 4383.95 | 4366.15 | 4361.4 | 4372.6 | 4100.3 | 4371.1 | 3800.55 | 4058.18 | 4187.35 | 3888.65 | 88738.58
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4175.4 | 3915.65 | 3121.7 | 4295 | 3996.7 | 3511.1 | 3823.1 | 4384.55 | 4014.45 | 3350.65 | 4034.1 | 4331.3 | 4393.45 | 4375.9 | 4373.55 | 4384.55 | 4110.85 | 4381.1 | 3809.35 | 4065.17 | 4198.9 | 3897.8 | 88944.32
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4309.4 | 4174.9 | 3771.45 | 4368.55 | 4218.5 | 3959.85 | 4127.6 | 4417.65 | 4223.15 | 3894.05 | 4228.1 | 4397.55 | 4431.55 | 4415.55 | 4408.15 | 4413.4 | 4285.15 | 4408.1 | 4149.15 | 4337.59 | 4365.8 | 4153.75 | 93458.94
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.5 | 243.65 | 213.2 | 186.35 | 168.45 | 192.45 | 158 | 135.4 | 153 | 249.45 | 252 | 242.55 | 207.45 | 176.8 | 182.7 | 197.55 | 179.45 | 195.05 | 153.85 | 172.85 | 143.4 | 127.95 | 4182.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.85 | 81.8 | 71.5 | 60.65 | 60.25 | 69.35 | 56.85 | 50.9 | 52.9 | 105.05 | 100.6 | 74.9 | 57.9 | 52.15 | 67.25 | 58.5 | 57.8 | 58.35 | 64.8 | 52.25 | 47.7 | 45.15 | 1478.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.9 | 88.55 | 87.25 | 93.4 | 97.35 | 90.1 | 82.35 | 79.25 | 83.7 | 85.8 | 80.35 | 76.55 | 74.15 | 71.7 | 74.3 | 74.95 | 71.55 | 70.7 | 70.5 | 70.1 | 71.3 | 72.1 | 1757.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.7 | 99.1 | 98.65 | 104.3 | 108.65 | 101.1 | 93.3 | 89.75 | 94.05 | 96.6 | 91.2 | 87.25 | 84.35 | 83.05 | 86.35 | 86.9 | 83.15 | 81.9 | 82.5 | 82.15 | 82.4 | 83.9 | 2004.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 107.9 | 101.65 | 101 | 103.7 | 112.5 | 105.9 | 95.15 | 93.2 | 95.45 | 98.4 | 96.6 | 91.05 | 86.85 | 86.55 | 88.35 | 90.95 | 86.15 | 84.15 | 86.35 | 84.7 | 86 | 86.9 | 2069.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.95 | 190.9 | 191.15 | 199.1 | 197.4 | 184.95 | 189.45 | 198.15 | 198 | 200.6 | 205 | 101.2 | 184.6 | 191.6 | 181.55 | 159.7 | 121.9 | 121.9 | 123.35 | 123.9 | 141.45 | 185.5 | 3780.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 589.35 | 48.45 | [18 empty] | 327.1 | 566.995 | 1531.895
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 844.75 | 218.05 | [18 empty] | 268.1 | 397.93 | 1728.83
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 565.3 | 621.6 | 637.6 | 645 | 635.25 | 646.35 | 662.75 | 661.7 | 627.15 | 666.05 | 666.4 | 575.85 | 604.65 | 652.05 | 665.3 | 669.95 | 668.85 | 683.05 | 703.05 | 698.1 | 691.5 | 490.15 | 14137.65
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 235.75 | 310.15 | 284.6 | 231.3 | 215.6 | 293 | 91.35 | 116.4 | 187.25 | 300.2 | 306.25 | 300.5 | 107.45 | 160.8 | 193.05 | 147.7 | 123.35 | 260.3 | 234.4 | 204.7 | 173.45 | 103.35 | 4580.9
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 308.6 | 346.3 | 323.35 | 285.25 | 313.75 | 361.05 | 99.15 | 134.85 | 248.85 | 358.9 | 362.15 | 353.4 | 145.3 | 208.1 | 242.7 | 198.8 | 155 | 325.3 | 306.25 | 286.85 | 231.2 | 130.95 | 5726.05
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.35 | 74.4 | 80.7 | 83.05 | 81.6 | 81.45 | 82.75 | 84 | 81.5 | 82 | 81.9 | 82.3 | 82.3 | 81.9 | 82.1 | 80.8 | 80 | 80 | 77.9 | 78.15 | 79.7 | 81.3 | 1761.15
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.75 | 445.85 | 445.1 | 446.1673 | 443.95 | 444.2 | 444.2 | 445.65 | 447.55 | 446.35 | 444.05 | 439.45 | 439.05 | 440.5 | 444.8 | 444.3 | 442.75 | 442.25 | 442.6 | 441.45 | 443.75 | 443.6 | 9763.3173
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.8 | 441.6 | 438.8 | 435.35 | 428.8 | 427.2 | 424.25 | 422.4 | 421.25 | 420 | 422 | 416.2 | 405.85 | 402.2 | 367.45 | 349.6 | 399 | 413.85 | 402.75 | 375.55 | 378.3 | 383.5 | 9018.7
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1841.3 | 1799.9 | 1636.5 | 1823.95 | 1650.2 | 1972.45 | 2012.05 | 1830.25 | 1905.95 | 2083.35 | 1720.7 | 2114.35 | 1832.75 | 2020.8 | 1777.9 | 2067.45 | 2074.2 | 1906.25 | 2254.95 | 1907 | 1802 | 2131.25 | 42165.5
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 118.25 | [5 empty] | 118.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 214.95 |  |  |  | 10.45 |  | 1.65 | [6 empty] | 227.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1368.75 | 1367.15 | 1554.35 | 1672.25 | 1648.25 | 1626.75 | 1588 | 1571.6 | 1603.45 | 1612.05 | 1592.95 | 1559.2 | 1555.5 | 1535.05 | 1522 | 1525.45 | 1495.65 | 1640.25 | 1505.25 | 1506.75 | 1481.8 | 1476.3 | 34008.75
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 18.65 | 22 | 15 | 20.1 | 19.9 | 19.2 | 19.2 | 19.65 | 17.05 | 10.15 | 18.2 | 19.2 | 17.05 | 18.2 | 18.5 | 18.55 | 16.65 | 13.15 | 13.9 | 11.95 | 13.55 | 12 | 371.8
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1827.85 | 2033.35 | 2082.7 | 2099.1 | 2070.7 | 2104.95 | 2151 | 2139 | 2036.35 | 2171.25 | 2166.05 | 2130.25 | 2146.5 | 2128.9 | 2166.7 | 2198.15 | 2200.85 | 2227.75 | 2299.75 | 2284.95 | 2260.2 | 1911.45 | 46837.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5226.65 | 7987.15 | 9009.75 | 9042.65 | 8416.9 | 6268.65 | 7680 | 8894.95 | 4908.85 | 6684.85 | 7512.05 | 7340.75 | 7557.6 | 7732.9 | 5659.5 | 6281.35 | 6229.2 | 5438.4 | 6170.05 | 6601.05 | 6821.45 | 6325.15 | 153789.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4465.75 | 3473.2 | 3258.65 | 4232.1 | 4356.3 | 4024.05 | 4220.95 | 4487.95 | 4313.65 | 3632.7 | 4208.8 | 4410.5 | 4415 | 4350.15 | 4423.5 | 4414.85 | 4391.35 | 4366.6 | 4388.6 | 4470.95 | 4467.1 | 4326.95 | 93099.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4887.85 | 3486.25 | 3330.6 | 4605.75 | 4699.2 | 4336.4 | 4471.1 | 4924 | 4660.8 | 3763.45 | 4504.95 | 4766.7 | 4735.15 | 4862.85 | 4705.4 | 4721.8 | 4718.45 | 4630.7 | 4623.95 | 4856.95 | 4834.15 | 4611.35 | 99737.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4947.05 | 3486.75 | 3338.85 | 4656.9 | 4759.55 | 4376.4 | 4505.5 | 5000.55 | 4702.1 | 3791 | 4543.85 | 4816.15 | 4768.15 | 4923.55 | 4705.75 | 4729.85 | 4739.1 | 4655.25 | 4734.05 | 4889.45 | 4873.2 | 4640.2 | 100583.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6849.55 | 5744.6 | 5618.5 | 6669.15 | 6685.9 | 6459.35 | 6596.25 | 6926.95 | 6690.5 | 5963.95 | 6539.1 | 6780 | 6631.8 | 6597.9 | 6633.6 | 6750.9 | 6610.6 | 6591.1 | 6724.65 | 6773.15 | 6803.65 | 6618.4 | 144259.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5184.65 | 5165.05 | 4671 | 5156.9 | 5175.1 | 5170.75 | 5016.5 | 5193.15 | 5185 | 5157.55 | 5135.5 | 5136.4 | 5111.75 | 5141.6 | 5143.6 | 5122.35 | 2373.85 | 4889.55 | 5135.5 | 5128.55 | 5156.35 | 5170.45 | 109721.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2678.75 | 2668.4 | 2460.05 | 2662.2 | 2662.4 | 2668.8 | 2610.2 | 2672.3 | 2668.65 | 2657.3 | 2653.3 | 2651.7 | 2634.7 | 2635.35 | 2648.35 | 2618.55 | 514.65 | 2427.05 | 2640.45 | 2645.2 | 2651.6 | 2655.4 | 55785.35
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65.9 | 94.2 | 90.45 | 71.95 | 71.6 | 71.4 | 71 | 71.8 | 71.3 | 70.85 | 72.4 | 74.15 | 74.05 | 73.5 | 73.05 | 72.15 | 71.4 | 71.5 | 71.15 | 71.35 | 71.7 | 70.9 | 1617.75
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.55 | 1.45 | 1.45 | 2.75 | 2.85 | 2.4 | 2.7 | 2.75 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.75 | 2.7 | 2.2 | 2.65 | 2.9 | 2.65 | 2.3 | 53.15
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 854.3 | 847.4 | 820.9 | 775.15 | 807.4 | 794.9 | 758.3 | 730.3235 | 729.75 | 788.05 | 734 | 707.8 | 639.9 | 812.6 | 764.2 | 690.95 | 687.2 | 697.55 | 674.05 | 648.75 | 653.75 | 648.1 | 16265.3235
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 19.6 | 38.4 | 38.4 | 38.25 | 37.2 | 37.05 | 37.8 | 32.55 | 43.6 | 43.2 | 43.35 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 828.3
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.05 | 110.75 | 114.65 | 116.3 | 113.8 | 115.2 | 117.5 | 118.05 | 115.6 | 117.1 | 117 | 116.7 | 116.2 | 116.6 | 117.4 | 118.7 | 117.35 | 120.85 | 120.4 | 119.95 | 119.85 | 117.4 | 2565.4
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 109.5 | 117.9 | 118.35 | 115.45 | 116.9 | 120.8 | 125.45 | 126.6 | 124 | 127.35 | 127.05 | 128.8 | 126.75 | 125.2 | 128 | 131.9 | 131 | 117.1 | 136.6 | 140.25 | 139.95 | 39.75 | 2674.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.75 | 53.6 | 47.7 | 25.7 | [9 empty] | 26.5 | 37.6 | 62.1 | 37.55 | 41.4 | 40.95 | 35.65 | 34.6 | 34.15 | 522.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2034 | 2033.45 | 1991.85 | 1948.15 | 1943.75 | 1836.55 | 1770.9 | 1800.55 | 1913 | 1963.9 | 1898.4 | 1852.35 | 1849.6 | 1887.1 | 1887.9 | 1868 | 1940.6 | 1903.35 | 1855.3 | 1940.55 | 2011.2 | 2161.25 | 42291.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 560.25 | 594.35 | 545.85 | 301.65 | [9 empty] | 367.15 | 449.9 | 722.75 | 414.5 | 490.8 | 478.1 | 436.2 | 408 | 406.05 | 6175.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.15 | 237.9 | 238 | 73.9 | [9 empty] | 154.3 | 237.75 | 238 | 238.05 | 193.35 | 186.55 | 178.65 | 163.7 | 178.4 | 2516.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2450.65 | 3271.85 | 1652.25 | 715.2 | 922.95 | 873.2 | 924.4 | 826.75 | 1750.45 | 2645.15 | 1686.2 | 612.4 | 305 | 690.45 | 1740.95 | 424.5 | 629.9 | 1606.6 | 2556.25 | 1695.45 | 1832.15 | 3249.1 | 33061.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2242.25 | 2848.45 | 1577.7 | 743.9 | 854.7 | 958.4 | 954.6 | 822.8 | 1633.85 | 2436.25 | 1543.65 | 508.1 | 321.7 | 646.65 | 1728.65 | 371.1 | 623.3 | 1505.1 | 2519 | 1492.2 | 1636.75 | 2702.45 | 30671.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1650.3 | 1751.75 | 1744.75 | 1726.75 | 1745.3 | 1759.85 | 1747.35 | 1756.1 | 1669.05 | 1583.7 | 1386.3 | 1605.45 | 1681.2 | 1676.8 | 1697.8 | 1582.45 | 1564.75 | 1602 | 1686.75 | 1685.85 | 1583.2 | 1583.85 | 36471.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 316.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 698.55 | 704.5 | 705.5 | 703.1 | 702 | 704.1 | 708.65 | 711 | 704.3 | 704.85 | 685.9 | 706.55 | 707.4 | 706.3 | 704.5 | 691.25 | 707.8 | 707.75 | 710.05 | 708.95 | 700.6 | 707.25 | 15490.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2700.35 | 2720 | 2582.2 | 2555.55 | 2461.1 | 2505.95 | 2517.95 | 2616.65 | 2550.95 | 2296.5 | 2452.9 | 2565.15 | 2497.75 | 2586.65 | 2626.6 | 2484.35 | 3208.1 | 2895.25 | 2848.85 | 2801.25 | 2686.9 | 3000.25 | 58161.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2295.3 | 2296.7 | 2257.1 | 2280.95 | 2281.55 | 2315.25 | 2297.25 | 2333.7 | 2250.45 | 2101.3 | 2120.9 | 2107 | 2118.35 | 2082.75 | 2187.1 | 2216.6 | 2139.15 | 2168.45 | 2140.95 | 2088.05 | 2133.9 | 2128.35 | 48341.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.05 | 1524.3 | 1532.05 | 1536.85 | 1530.85 | 1522.35 | 1533.75 | 1524.75 | 1540.5 | 1525.05 | 1519.15 | 1524.45 | 1534.05 | 1523.3 | 1471.55 | 1525.9 | 1536.3 | 1523.3 | 1521.5 | 1524.55 | 1524.35 | 1531.95 | 33553.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 796.05 | 855.4 | 839.6 | 863.4 | 851.3 | 871.65 | 874.25 | 899.95 | 876.4 | 902.35 | 905.8 | 902.15 | 896 | 893.35 | 896.4 | 910.85 | 905.7 | 915.55 | 943.85 | 941.3 | 937.35 | 874.9 | 19553.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1103 | 1167 | 1164.3 | 1174.85 | 1161.9 | 1192.15 | 1213.95 | 1209.1 | 1185.25 | 1219.6 | 1218.65 | 1217.5 | 1199.65 | 1201.25 | 1212.3 | 1159.95 | 1179.85 | 1245.75 | 1274.65 | 1267.95 | 1262.95 | 1190.15 | 26421.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1160.25 | [9 empty] | 471.25 |  | 1320.8 | 730.45 | 66.2 |  |  |  |  | 3748.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 404.55 | [8 empty] | 404.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 304.25 | 17.95 | [7 empty] | 322.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2731.1 | [7 empty] | 1948.75 | 4495.15 | 4486.55 | 425.4 | 2699.85 | 1589.5 | [5 empty] | 18376.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3507.7 | 3475.05 | 2954.35 | 3485.75 | 3503.6 | 3379.35 | 3448.05 | 3522.6 | 3517.7 | 3209.7 | 3497.7 | 3512.5 | 3508.15 | 3512.1 | 3518.2 | 3514.65 | 3503.45 | 3507.5 | 3371.45 | 3501.45 | 3513.95 | 3523.1 | 75988.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3563.2 | 3526.35 | 2972.4 | 3536.1 | 3556.95 | 3415.8 | 3488.2 | 3575.45 | 3567.65 | 3238.8 | 3547.4 | 3564.95 | 3562.5 | 3566.1 | 3572.4 | 3566.5 | 3560.75 | 3564.6 | 3419.1 | 3556.8 | 3569.25 | 3579.95 | 77071.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3594.95 | 3559.75 | 3235.85 | 3832.15 | 3585 | 3499.6 | 3540.65 | 3585.45 | 3582.25 | 3389.55 | 3573.3 | 3793 | 3926.4 | 4087.6 | 3731.1 | 3929.05 | 3934.25 | 3651.3 | 3501.55 | 3596 | 3598.55 | 3606.4 | 80333.7
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 132.9 | 144.9 | 145.35 | 142.15 | 145.05 | 146.3 | 153.1 | 153.35 | 149.3 | 153.95 | 154.15 | 155.4 | 154.3 | 152.85 | 154.05 | 156.2 | 156.95 | 142.75 | 166.3 | 168.6 | 167.65 | 57.2 | 3252.75
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 633.2 | 748.15 | 566.3 | 136.55 | 256.8 | 346.45 | 330.45 | 167.95 | 500.4 | 661.2 | 557 | 237.95 | 14.2 | 57.85 | 325.4 | 85.05 | 48.4 | 263.6 | 673.4 | 448.9 | 431.1 | 744.95 | 8235.25
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1810.7 | 2089.95 | 1479.8 | 348.5 | 675.05 | 984.5 | 984.8 | 532.6 | 1307.7 | 1677.25 | 1486.75 | 622.55 | 46.05 | 199.7 | 961.3 | 254.3 | 153.25 | 802.85 | 2018 | 1408.65 | 1179.5 | 2022.95 | 23046.7
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.1 | 167.9 | 160.6 | 158.75 | 156.2 | 155.1 | 153.05 | 150.55 | 156.6 | 158.8 | 154.75 | 153.4 | 151.6 | 151 | 150.05 | 144 | 143.25 | 141.6 | 138.7 | 135.4 | 133.7 | 133.45 | 3320.55
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 105.4 | 108 | 108 | 108 | 102.7 | 94.1 | 99.6 | 97.8 | 108 | 108 | 105.55 | 101 | 97.15 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 104.6 | 37.4 | 66.1 | 70.05 | 91 | 103.1 | 2132.35
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.7 | 64.25 | 64.8 | 65.4 | 64.7 | 63.95 | 51.55 | 63.75 | 61.65 | 60.8 | 60.35 | 57.4 | 60.65 | 63.8 | 64.2 | 64.05 | 62.75 | 30.05 | 69.5 | 71.15 | 61.45 | 68.9 | 1333.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 45.85 | 57.6 | 53.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 19.3 | 27.45 | 28.7 | 27.05 | 28.8 | 1078.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.95 | 27.85 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 14.7 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.75 | 597.55
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 300.85 |  |  |  | 1558.85 |  | 106.35 |  | 202.65 | [5 empty] | 108.75 | 2277.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 4.95 | [5 empty] | 7.95 | 58.85 |  |  |  | 16.15 | [6 empty] | 87.9
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 107.7 | 119.7 | 121.25 | 122.55 | 121.5 | 120.55 | 120.95 | 124 | 120.85 | 125.75 | 124.65 | 124.8 | 124.6 | 125.65 | 121.7 | 128.05 | 130.2 | 129.1 | 134.75 | 132.05 | 131.95 | 129.65 | 2741.95
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1417.1 | 1463.05 | 1448.9 | 1438.9 | 1432.3 | 1489.05 | 1749.95 | 1626.2 | 1705.2 | 1669.1 | 1763.6 | 1672.2 | 1678 | 1551.4 | 1787.6 | 1737.4 | 1751.7 | 1808.35 | 1750.05 | 1730.85 | 1722.1 | 1785.8 | 36178.8
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6.85 | 6.05 | 6.7 | 6.45 | 10.1 | 7.45 | 6.9 | 6 | 5.85 | 7.2 | 6.35 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.95 | 5 | 4.85 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 130
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 124 | [12 empty] | 124
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.35 | 479.35 | 476.35 | 479.75 | 479.8 | 475.35 | 456.3511 | 457.25 | 465.9 | 466.2 | 475.75 | 469.8 | 470.5659 | 467.5 | 473.4 | 459.85 | 451.9 | 442.7 | 444.25 | 459.95 | 459.55 | 461.2 | 10218.067
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.25 | 161.15 | 161.3 | 153.5 | 160 | 203.75 | 240.1245 | 239.95 | 239.8 | 223.25 | 180 | 164.1 | 167.563 | 168 | 168.1 | 167.7 | 168.05 | 187.15 | 187.05 | 186.75 | 186.75 | 186.8 | 4062.0875
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.6 | 28.8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49.3 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 49.8 | 49.8 | 48 | 48.6 | 48 | 48 | 1039.3
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 731.45 | 710 | 687.9 | 734 | 751.5 | 783.3 | 766.25 | 761.95 | 747.2 | 741.1 | 736.2 | 723.5 | 710.35 | 737.6 | 728.7 | 713.85 | 717.05 | 733.45 | 707.4 | 647.1 | 639.3 | 758.05 | 15967.2
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1437.65 | 1505.45 | 1445.95 | 1571.55 | 1307.2 | 1478.8 | 1415.15 | 1554.1 | 1458.2 | 1398.55 | 1477.5 | 1387.5 | 1377.6 | 1234.75 | 1002.15 | 1404.6 | 1388.45 | 1226.55 | 1229.45 | 1196.3 | 1139.3 | 1146.65 | 29783.4
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.5 | 240.8 | 210.05 | 234.5 | 244.25 | 213.65 | 234.7 | 214.15 | 234.65 | 239.5 | 225.95 | 244.75 | 225.1 | 233.35 | 251.3 | 244.25 | 259.1 | 238.2 | 290.9 | 254.6 | 259.85 | 272.05 | 5339.15
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 864.95 | 748.65 | 629.35 | 709.55 | 648.75 | 624.45 | 631.9 | 585.55 | 662.5 | 613.1 | 630.65 | 579.95 | 582.05 | 579.65 | 533.25 | 638.55 | 634.1 | 583.85 | 551.15 | 582.9 | 436.75 | 376.65 | 13428.25
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.05 | 185.55 | 188.85 | 188.2 | 188.4 | 191 | 188.05 | 189.8 | 189.65 | 186.2 | 170.7 | 146.8 | 147.1 | 148.05 | 149.3 | 148 | 148.15 | 148.7 | 151.9 | 160.75 | 159.1 | 160.35 | 3723.65
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.05 | 102.35 | 109.95 | 108.45 | 109.4 | 112.25 | 119.35 | 116.85 | 117.75 | 117.95 | 108.4 | 83.95 | 70 | 72.25 | 69.4 | 56.35 | 59.35 | 58.8 | 103.95 | 145.9 | 180.9 | 198.55 | 2324.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.85 | 1999.95 | 1992.25 | 1899.7 | 1718.45 | 1770.8 | 1921.2 | 1785.8 | 1671.65 | 1954.1 | 1922.85 | 1788.8 | 1837.65 | 1844 | 1645.85 | 1947.05 | 691.05 | 1556 | 1665.45 | 1878.3 | 1707.9 | 1651.15 | 38936.8
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.8 | 104.55 | 108.45 | 142.65 | 134.45 | 117.6 | 130.75 | 152 | 131.85 | 124.65 | 138.65 | 142 | 125.35 | 132.45 | 142 | 128.95 | 131.25 | 57.4 | 127.85 | 147.95 | 128.5 | 18.35 | 2675.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2122.85 |  |  | 1081.5 | 3737.05 | 3291.5 | 3564.5 | 4624.35 | 312.15 |  |  | 3673.8 | 5117.25 | 5220.8 | 5224.85 | 5225.15 | 5209.85 | 5148.3 | 3819.55 | 4155.25 | 4392.9 | 1604.65 | 67526.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1066.35 |  |  | 451.55 | 2021 | 1879.15 | 1966.5 | 2307.65 | 169.7 |  |  | 1610.95 | 2425.8 | 2498 | 2499.95 | 2500.9 | 2490.25 | 2476.35 | 2044.9 | 2148 | 2224.9 | 897.5 | 33679.4
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 13.8 | 414.1 |  | 664.05 | 510.5 |  |  | 917.55 | 792.2 |  | 275.55 | 306.6 |  | 3894.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 854.35 | 293.9 | 971.9 | [7 empty] | 2120.15
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 193.9 | 123.5 | 126.05 | 124.9 | 171.7 | 157.85 | 120.85 | 121.65 | 20.25 | [10 empty] | 26.8 | 5.1 | 67.7 | 1260.25
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 167306.75 | 163016.2 | 152588 | 162987.2673 | 164185.75 | 158662.2 | 163485.5756 | 165808.9435 | 159782.115 | 149910.3 | 161682.35 | 169115.9671 | 170099.3189 | 170124.2 | 168378.45 | 165653.955 | 155678.085 | 166733.075 | 169900.655 | 167843.45 | 167832.07 | 167093.165 | 3607867.8424
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 147.3928 | 33.295 | 146.4183 | 145.0907 | 144.9263 |  | 144 | 145.0788 | 144.6945 | 144 | 140.1 | 145.75 | 144.1163 | 140.6 | 140 | 144 | 144.447 | 144.0815 | 143.3 | 143.1775 | 148.35 | 143.165 | 2915.9835
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.94 | 74.22 | 60.1185 | 43.576 | 43.576 | 52.55 | 51.759 | 52.0125 | 45.794 | 140.5325 | 94.8445 | 62.2435 | 94.311 | 50.3805 | 69.036 | 51.636 | 38.9965 | 33.8945 | 44.8005 | 36.625 | 30.24 | 60.005 | 1293.0915
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 171.4 | 170.35 | 169.7 | 170.45 | 172.5 | 172.1 | 167.5 | 134.35 | 122.2 | 158.95 | 160.8 | 167.9 | 179.95 | 180 | 180 | 179.85 | 179.9 | 179.9 | 177.35 | 170.7 | 162.25 | 3702.95
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 647.1854 | 647.3686 | 648.841 | 645.514 | 641.6335 | 648 | 648 | 643.486 | 645.0514 | 642.4007 | 646.45 | 644.5308 | 644.6697 | 643.7352 | 644.4873 | 255.3 | 649.8034 | 649.475 | 652.3573 | 654.5206 | 651.85 | 653.9647 | 13848.6245
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | [22 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2924 | 454.2876 | 340.7364 | 454.2003 | 453.6 | 453.6 | 432.85 | 454.3458 | 454.2486 | 454.2 | 453.6 | 454.0741 | 454.1007 | 453.6 | 454.099 | 453.6 | 302.6632 | 268.7983 | 454.173 | 453.6 | 453.6 | 454.1523 | 9516.4218
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.4 | 114.4 | 114.45 | 79.45 | 66.65 | 97.2 | 232.017 | 230.75 | 236.6 | 221.35 | 151 | 109.9 | 104.665 | 104.05 | 104.2 | 108.7 | 113.1 | 106.65 | 130.9 | 123.15 | 119.3 | 113.5 | 2894.382
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 211.45 | 206.75 | 209.95 | 193.5 | 198.25 | 272.15 | 375.9125 | 198.05 | 201.6 | 204.4 | 201.45 | 196.55 | 191.2315 | 180.7 | 183 | 205 | 216.85 | 181.65 | 178.55 | 186.8 | 189.05 | 180.65 | 4563.494
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 505.05 | 501.5242 | 497.0108 | 479.0627 | 483.0906 | 474.6209 | 476.4834 | 469.3 | 243.7369 | 194.25 | 182.5 | 177.4248 | 171.4682 | 171.6 | 182.2 | 198.15 | 290.45 | 270.05 | 296.7893 | 288.679 | 394.5707 | 426.6 | 7374.6114
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2314.5606 | 2203.2454 | 2187.8751 | 2210.0937 | 2202.1763 | 2170.6208 | 2533.1219 | 2360.523 | 2106.0753 | 2123.3332 | 2028.8945 | 1951.2732 | 1972.4623 | 1924.6157 | 1957.0223 | 1596.386 | 1936.1601 | 1834.4992 | 2080.7702 | 2063.9021 | 2157.6607 | 2194.287 | 46109.5587
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 758594.25
[7 empty] | ENGIE | 566364.2
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 558288.65
[7 empty] | ELECTROPERU | 431461.1
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 271141.84
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 110541.9
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 101205.65
[7 empty] | EGEMSA | 64676.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 60117.6671
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 51506.2
[7 empty] | EGASA | 51289.08
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 46837.75
[7 empty] | CELEPSA | 46554.45
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 42165.5
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 38133.65
[7 empty] | SAN GABAN | 36308.8
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 34008.75
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 32539.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 26556.55
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 24989.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 23046.7
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 16653.85
[7 empty] | LA VIRGEN | 16265.3235
[7 empty] | SINERSA | 14280.1545
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14137.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10230.45
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9763.3173
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 9611.95
[7 empty] | EGESUR | 9133.5
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9018.7
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 8656.435
[7 empty] | EGEJUNIN | 8639.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 8235.25
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7015.25
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6425.15
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6099.6
[7 empty] | TERMOSELVA | 6014.5
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5726.05
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5660.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 5206.85
[7 empty] | PETRAMAS | 5142.35
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4862.35
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4580.9
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3320.55
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3280.65
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 3260.725
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3252.75
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3221.21
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2741.95
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2675.45
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2674.65
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2565.4
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2365.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2174.45
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1761.15
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1261.19
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1260.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1085.25
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 828.3
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 753.45
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 569.9
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 371.8
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 345.3
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 191.9
[7 empty] | SHOUGESA | 124
[7 empty] | KONDU SAC | 53.15
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 41.45

## G_AREAS
viernes, 22 de Agosto del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 105.6 | 70.84 | 0 | 63.8 | 1944.9 | 3282 | 0 | 635 | 432.8 | 0 | 0 | 0 | 240.24 | 5861.9 | 432.8 | 6534.94 | 00:30 | 2483.3 | 3352.84 | 0 | 698.8 | 6534.94 | 00:30 | 158.7 | 67.24 | 0 | 698.8 | 924.74
01:00 | 104.8 | 72.06 | 0 | 67.7 | 1848.1 | 3281.7 | 0 | 579.6 | 430.6 | 0 | 0 | 0 | 244.56 | 5709.4 | 430.6 | 6384.56 | 01:00 | 2383.5 | 3353.76 | 0 | 647.3 | 6384.56 | 01:00 | 151 | 68.66 | 0 | 647.3 | 866.96
01:30 | 104.9 | 70.65 | 0 | 70.9 | 1747.3 | 3292.2 | 0 | 548.4 | 433.3 | 0 | 0 | 0 | 246.45 | 5587.9 | 433.3 | 6267.65 | 01:30 | 2285.5 | 3362.85 | 0 | 619.3 | 6267.65 | 01:30 | 146.6 | 69.35 | 0 | 619.3 | 835.25
02:00 | 108.9 | 68.48 | 0 | 63.7 | 1748 | 3303.9 | 0 | 521.5 | 429.9 | 0 | 0 | 0 | 241.08 | 5573.4 | 429.9 | 6244.38 | 02:00 | 2286.8 | 3372.38 | 0 | 585.2 | 6244.38 | 02:00 | 147.7 | 67.58 | 0 | 585.2 | 800.48
02:30 | 110.8 | 69.06 | 0 | 59.5 | 1653.3 | 3304 | 0 | 525.6 | 435.4 | 0 | 0 | 0 | 239.36 | 5482.9 | 435.4 | 6157.66 | 02:30 | 2199.5 | 3373.06 | 0 | 585.1 | 6157.66 | 02:30 | 147.6 | 68.36 | 0 | 585.1 | 801.06
03:00 | 109.8 | 73.34 | 0 | 56.4 | 1609.6 | 3297.6 | 0 | 542.5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 239.54 | 5449.7 | 430 | 6119.24 | 03:00 | 2149.4 | 3370.94 | 0 | 598.9 | 6119.24 | 03:00 | 146.8 | 68.64 | 0 | 598.9 | 814.34
03:30 | 111 | 79.26 | 0 | 57.8 | 1592.4 | 3289.3 | 0 | 605.9 | 425.9 | 0 | 0 | 0 | 248.06 | 5487.6 | 425.9 | 6161.56 | 03:30 | 2129.3 | 3368.56 | 0 | 663.7 | 6161.56 | 03:30 | 147.1 | 69.26 | 0 | 663.7 | 880.06
04:00 | 112.2 | 81.36 | 0 | 53.9 | 1576.1 | 3283.1 | 0 | 612.7 | 436.6 | 0 | 0 | 0 | 247.46 | 5471.9 | 436.6 | 6155.96 | 04:00 | 2124.9 | 3364.46 | 0 | 666.6 | 6155.96 | 04:00 | 147.1 | 69.66 | 0 | 666.6 | 883.36
04:30 | 116.1 | 79.96 | 0 | 58.1 | 1545.6 | 3280.5 | 0 | 636.5 | 430.7 | 0 | 0 | 0 | 254.16 | 5462.6 | 430.7 | 6147.46 | 04:30 | 2092.4 | 3360.46 | 0 | 694.6 | 6147.46 | 04:30 | 147.1 | 66.16 | 0 | 694.6 | 907.86
05:00 | 115.9 | 83.72 | 0 | 59.5 | 1639.3 | 3286 | 0 | 589.1 | 432.5 | 0 | 0 | 0 | 259.12 | 5514.4 | 432.5 | 6206.02 | 05:00 | 2187.7 | 3369.72 | 0 | 648.6 | 6206.02 | 05:00 | 147.8 | 68.52 | 0 | 648.6 | 864.92
05:30 | 112.2 | 86.37 | 0 | 57 | 1709.9 | 3276.7 | 0 | 577.3 | 419.8 | 0 | 0.3 | 0 | 255.57 | 5563.9 | 420.1 | 6239.57 | 05:30 | 2241.9 | 3363.07 | 0.3 | 634.3 | 6239.57 | 05:30 | 146.6 | 67.97 | 0.3 | 634.3 | 849.17
06:00 | 117.1 | 89.52 | 0 | 70.5 | 1939.9 | 3290.6 | 0 | 557.2 | 429.7 | 0 | 0.2 | 0 | 277.12 | 5787.7 | 429.9 | 6494.72 | 06:00 | 2486.7 | 3380.12 | 0.2 | 627.7 | 6494.72 | 06:00 | 148 | 68.42 | 0.2 | 627.7 | 844.32
06:30 | 148.7 | 90.53 | 0 | 71.9 | 2095.4 | 3283.5 | 0 | 501.3 | 469.2 | 0 | 31 | 0 | 311.13 | 5880.2 | 500.2 | 6691.53 | 06:30 | 2713.3 | 3374.03 | 31 | 573.2 | 6691.53 | 06:30 | 157.9 | 68.83 | 31 | 573.2 | 830.93
07:00 | 150 | 90.52 | 0 | 68.9 | 1920.2 | 3259.1 | 0.1 | 581.6 | 448.7 | 0 | 114.5 | 0 | 309.42 | 5761 | 563.2 | 6633.62 | 07:00 | 2518.9 | 3349.62 | 114.6 | 650.5 | 6633.62 | 07:00 | 157.5 | 68.02 | 114.6 | 650.5 | 990.62
07:30 | 152 | 87.84 | 0 | 78.3 | 1974.8 | 3214.8 | 0.1 | 566.7 | 422.6 | 0 | 289.5 | 0 | 318.14 | 5756.4 | 712.1 | 6786.64 | 07:30 | 2549.4 | 3302.64 | 289.6 | 645 | 6786.64 | 07:30 | 161.2 | 66.54 | 289.6 | 645 | 1162.34
08:00 | 155 | 85.64 | 0.1 | 90.7 | 1866.5 | 3092.4 | 0.1 | 662.4 | 421.9 | 0 | 344.3 | 0 | 331.44 | 5621.4 | 766.2 | 6719.04 | 08:00 | 2443.4 | 3178.04 | 344.5 | 753.1 | 6719.04 | 08:00 | 159.9 | 66.34 | 344.5 | 753.1 | 1323.84
08:30 | 169.9 | 91.92 | 0.2 | 102.9 | 1968.8 | 3101.7 | 0.3 | 703.2 | 421.9 | 0 | 510.8 | 0 | 364.92 | 5774 | 932.7 | 7071.62 | 08:30 | 2560.6 | 3193.62 | 511.3 | 806.1 | 7071.62 | 08:30 | 162.9 | 66.52 | 511.3 | 806.1 | 1546.82
09:00 | 167.8 | 87.53 | 0.2 | 106.3 | 1974.8 | 3112.2 | 0.8 | 723.9 | 420.7 | 0 | 536.2 | 0 | 361.83 | 5811.7 | 956.9 | 7130.43 | 09:00 | 2563.3 | 3199.73 | 537.2 | 830.2 | 7130.43 | 09:00 | 161.8 | 65.93 | 537.2 | 830.2 | 1595.13
09:30 | 169 | 86.58 | 0.3 | 105.9 | 1976.3 | 3102.5 | 0.9 | 723 | 465.2 | 0 | 617 | 0 | 361.78 | 5802.7 | 1082.2 | 7246.68 | 09:30 | 2610.5 | 3189.08 | 618.2 | 828.9 | 7246.68 | 09:30 | 162.3 | 68.08 | 618.2 | 828.9 | 1677.48
10:00 | 168.3 | 76.47 | 0.3 | 98.4 | 2029.8 | 3109.5 | 1 | 739.1 | 463.4 | 0 | 643.8 | 0 | 343.47 | 5879.4 | 1107.2 | 7330.07 | 10:00 | 2661.5 | 3185.97 | 645.1 | 837.5 | 7330.07 | 10:00 | 164.6 | 65.57 | 645.1 | 837.5 | 1712.77
10:30 | 166.8 | 175.78 | 0.3 | 88.2 | 1967.3 | 3087.7 | 1.1 | 713.4 | 412.3 | 0 | 649.8 | 0 | 431.08 | 5769.5 | 1062.1 | 7262.68 | 10:30 | 2546.4 | 3263.48 | 651.2 | 801.6 | 7262.68 | 10:30 | 165.1 | 66.98 | 651.2 | 801.6 | 1684.88
11:00 | 173.7 | 171.85 | 0.4 | 96.8 | 2076.4 | 3110.8 | 1.2 | 710.1 | 423.6 | 0 | 637 | 0 | 442.75 | 5898.5 | 1060.6 | 7401.85 | 11:00 | 2673.7 | 3282.65 | 638.6 | 806.9 | 7401.85 | 11:00 | 165.4 | 66.55 | 638.6 | 806.9 | 1677.45
11:30 | 169.3 | 220.17 | 0.4 | 97.9 | 2099.1 | 3037.6 | 1.3 | 745.4 | 419.5 | 0 | 632.7 | 0 | 487.77 | 5883.4 | 1052.2 | 7423.37 | 11:30 | 2687.9 | 3257.77 | 634.4 | 843.3 | 7423.37 | 11:30 | 167.2 | 66.87 | 634.4 | 843.3 | 1711.77
12:00 | 162.4 | 118.15 | 0.4 | 120.4 | 2153.6 | 2865 | 1.3 | 761.8 | 490.3 | 0 | 650.9 | 0 | 401.35 | 5781.7 | 1141.2 | 7324.25 | 12:00 | 2806.3 | 2983.15 | 652.6 | 882.2 | 7324.25 | 12:00 | 166.9 | 69.35 | 652.6 | 882.2 | 1771.05
12:30 | 165.8 | 119.07 | 0.3 | 129.9 | 2176.9 | 2821.9 | 1.3 | 769.9 | 499 | 0 | 591.4 | 0 | 415.07 | 5770 | 1090.4 | 7275.47 | 12:30 | 2841.7 | 2940.97 | 593 | 899.8 | 7275.47 | 12:30 | 172 | 69.33 | 593 | 899.8 | 1734.13
13:00 | 163.6 | 117.67 | 0.4 | 129.5 | 2087.5 | 2822.7 | 1.3 | 766.3 | 498.4 | 0 | 654.2 | 0 | 411.17 | 5677.8 | 1152.6 | 7241.57 | 13:00 | 2749.5 | 2940.37 | 655.9 | 895.8 | 7241.57 | 13:00 | 173.4 | 67.9 | 655.9 | 895.8 | 1793
13:30 | 170.1 | 124.6 | 0.3 | 130.1 | 2074.4 | 2815.7 | 1.2 | 791.7 | 474.1 | 0 | 649.5 | 0 | 425.1 | 5683 | 1123.6 | 7231.7 | 13:30 | 2718.6 | 2940.3 | 651 | 921.8 | 7231.7 | 13:30 | 174.2 | 66.43 | 651 | 921.8 | 1813.43
14:00 | 151.8 | 124.27 | 0.1 | 132.7 | 2111.6 | 2784.3 | 0.4 | 770.1 | 427.8 | 0 | 644.8 | 0 | 408.87 | 5666.4 | 1072.6 | 7147.87 | 14:00 | 2691.2 | 2908.57 | 645.3 | 902.8 | 7147.87 | 14:00 | 170 | 66.52 | 645.3 | 902.8 | 1784.62
14:30 | 151.9 | 122 | 0.3 | 127.8 | 2311.6 | 2887.5 | 0.8 | 777.3 | 436.9 | 0 | 633.9 | 0 | 402 | 5977.2 | 1070.8 | 7450 | 14:30 | 2900.4 | 3009.5 | 635 | 905.1 | 7450 | 14:30 | 167.6 | 67.58 | 635 | 905.1 | 1775.28
15:00 | 152.5 | 124.87 | 0.3 | 114.9 | 2380.8 | 2914.1 | 0.6 | 787 | 436.4 | 0 | 583 | 0 | 392.57 | 6082.5 | 1019.4 | 7494.47 | 15:00 | 2969.7 | 3038.97 | 583.9 | 901.9 | 7494.47 | 15:00 | 167.8 | 70.88 | 583.9 | 901.9 | 1724.48
15:30 | 151 | 125.51 | 0.1 | 116.7 | 2484.1 | 2956.3 | 0.5 | 796.4 | 437.5 | 0 | 374.6 | 0 | 393.31 | 6237.3 | 812.1 | 7442.71 | 15:30 | 3072.6 | 3081.81 | 375.2 | 913.1 | 7442.71 | 15:30 | 166.1 | 70.11 | 375.2 | 913.1 | 1524.51
16:00 | 172.9 | 127.4 | 0.1 | 118 | 2375.4 | 3060.7 | 0.4 | 812.6 | 470.7 | 0 | 270.9 | 0 | 418.4 | 6249.1 | 741.6 | 7409.1 | 16:00 | 3019 | 3188.1 | 271.4 | 930.6 | 7409.1 | 16:00 | 172.9 | 71.16 | 271.4 | 930.6 | 1446.06
16:30 | 171.7 | 130.76 | 0.1 | 111.6 | 2436.2 | 3056.7 | 0.5 | 809.4 | 470.5 | 0 | 152.5 | 0 | 414.16 | 6302.8 | 623 | 7339.96 | 16:30 | 3078.4 | 3187.46 | 153.1 | 921 | 7339.96 | 16:30 | 173.5 | 70.13 | 153.1 | 921 | 1317.73
17:00 | 171.7 | 136.03 | 0 | 113.7 | 2553.1 | 3063 | 0.1 | 804.1 | 470.4 | 0 | 38 | 0 | 421.43 | 6420.3 | 508.4 | 7350.13 | 17:00 | 3195.2 | 3199.03 | 38.1 | 917.8 | 7350.13 | 17:00 | 173.1 | 70.35 | 38.1 | 917.8 | 1199.35
17:30 | 170 | 139.04 | 0 | 113.8 | 2520.8 | 3057.7 | 0 | 794.2 | 471.1 | 0 | 2.2 | 0 | 422.84 | 6372.7 | 473.3 | 7268.84 | 17:30 | 3161.9 | 3196.74 | 2.2 | 908 | 7268.84 | 17:30 | 171.5 | 70.46 | 2.2 | 908 | 1152.16
18:00 | 162.2 | 137.56 | 0 | 113.1 | 2434.3 | 3053.5 | 0 | 795.2 | 488 | 0 | 0 | 0 | 412.86 | 6283 | 488 | 7183.86 | 18:00 | 3084.5 | 3191.06 | 0 | 908.3 | 7183.86 | 18:00 | 169.8 | 68.37 | 0 | 908.3 | 1146.47
18:30 | 186.8 | 138.68 | 0 | 111.6 | 2613.8 | 2986.9 | 0 | 793.1 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 437.08 | 6393.8 | 576.8 | 7407.68 | 18:30 | 3377.4 | 3125.58 | 0 | 904.7 | 7407.68 | 18:30 | 172.3 | 70.61 | 0 | 904.7 | 1147.61
19:00 | 186.2 | 137.25 | 0 | 112.3 | 2706 | 2874.8 | 0 | 793.1 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 435.75 | 6373.9 | 580.7 | 7390.35 | 19:00 | 3472.9 | 3012.05 | 0 | 905.4 | 7390.35 | 19:00 | 171.8 | 69.36 | 0 | 905.4 | 1146.56
19:30 | 187.7 | 137.14 | 0 | 104.3 | 2615.8 | 2968.2 | 0 | 797.7 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 429.14 | 6381.7 | 578.5 | 7389.34 | 19:30 | 3382 | 3105.34 | 0 | 902 | 7389.34 | 19:30 | 171.6 | 68.8 | 0 | 902 | 1142.4
20:00 | 187.4 | 138.49 | 0 | 106.7 | 2672.1 | 2920.6 | 0 | 799.6 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 432.59 | 6392.3 | 582.8 | 7407.69 | 20:00 | 3442.3 | 3059.09 | 0 | 906.3 | 7407.69 | 20:00 | 172.7 | 69.81 | 0 | 906.3 | 1148.81
20:30 | 186.2 | 135.83 | 0 | 105 | 2587.9 | 2973 | 0 | 789.3 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 427.03 | 6350.2 | 582.6 | 7359.83 | 20:30 | 3356.7 | 3108.83 | 0 | 894.3 | 7359.83 | 20:30 | 171.6 | 67.03 | 0 | 894.3 | 1132.93
21:00 | 184.5 | 137.19 | 0 | 92.8 | 2578.6 | 2942.5 | 0 | 778.9 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 414.49 | 6300 | 578.6 | 7293.09 | 21:00 | 3341.7 | 3079.69 | 0 | 871.7 | 7293.09 | 21:00 | 171.7 | 66.06 | 0 | 871.7 | 1109.46
21:30 | 185.7 | 141.46 | 0 | 86.1 | 2498.8 | 2967.3 | 0 | 800.4 | 535 | 0 | 0 | 0 | 413.26 | 6266.5 | 535 | 7214.76 | 21:30 | 3219.5 | 3108.76 | 0 | 886.5 | 7214.76 | 21:30 | 172.5 | 65.76 | 0 | 886.5 | 1124.76
22:00 | 185.5 | 145.07 | 0 | 86.7 | 2439.8 | 3040.3 | 0 | 799 | 537.4 | 0 | 0 | 0 | 417.27 | 6279.1 | 537.4 | 7233.77 | 22:00 | 3162.7 | 3185.37 | 0 | 885.7 | 7233.77 | 22:00 | 172.6 | 64.75 | 0 | 885.7 | 1123.05
22:30 | 185.6 | 148.04 | 0 | 88.6 | 2434.8 | 2909.8 | 0 | 796 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 422.24 | 6140.6 | 535.5 | 7098.34 | 22:30 | 3155.9 | 3057.84 | 0 | 884.6 | 7098.34 | 22:30 | 172.5 | 66.13 | 0 | 884.6 | 1123.23
23:00 | 153.3 | 146.75 | 0 | 82.1 | 2439 | 2836.6 | 0 | 796.4 | 532.9 | 0 | 0 | 0 | 382.15 | 6072 | 532.9 | 6987.05 | 23:00 | 3125.2 | 2983.35 | 0 | 878.5 | 6987.05 | 23:00 | 173.2 | 65.08 | 0 | 878.5 | 1116.78
23:30 | 158.8 | 146.15 | 0 | 79.1 | 2304.4 | 2766 | 0 | 809 | 506.7 | 0 | 0 | 0 | 384.05 | 5879.4 | 506.7 | 6770.15 | 23:30 | 2969.9 | 2912.15 | 0 | 888.1 | 6770.15 | 23:30 | 173.1 | 64.28 | 0 | 888.1 | 1125.48
00:00 | 146.2 | 146.6 | 0 | 79.7 | 2231.1 | 2745.6 | 0 | 804.2 | 509.7 | 0 | 0 | 0 | 372.5 | 5780.9 | 509.7 | 6663.1 | 00:00 | 2887 | 2892.2 | 0 | 883.9 | 6663.1 | 00:00 | 172.5 | 64.69 | 0 | 883.9 | 1121.09
TOTAL MWh | 3685.65 | 2767.515 | 2.3 | 2226.1 | 51363.1 | 73535.05 | 7.65 | 17047.05 | 11332.25 | 0 | 5126.5 | 0 | 8681.565 | 141952.85 | 16458.75 | 167093.165 | TOTAL MWh | 66381 | 76302.565 | 5136.45 | 19273.15 | 167093.165 | TOTAL MWh | 3927.4 | 1628.49 | 5136.45 | 19273.15 | 29965.49

## HOP
viernes, 22 de Agosto del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 20:15:00 | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 20:14:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 22/08/2025 20:15:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 18:16:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/08/2025 18:16:00 | 22/08/2025 21:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/08/2025 21:11:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 00:20:00 |  | 22/08/2025 00:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/08/2025 10:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 09:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 00:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2025 00:07:00 | 22/08/2025 08:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2025 08:03:00 | 22/08/2025 15:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2025 15:19:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 10:21:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/08/2025 02:51:00 | 22/08/2025 14:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/08/2025 12:59:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/08/2025 16:27:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 22/08/2025 10:15:00 | 22/08/2025 11:49:00 | 22/08/2025 10:14:00 | 22/08/2025 11:46:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Por Pruebas
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 11:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/08/2025 11:45:00 | 22/08/2025 12:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 22 de Agosto del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCIÓN DE RODETE, INYECTORES). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG1 (INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN UG1. | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | reparación de álabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CAMBIO DE MODULOS DEL CEDI | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 22/08/2025 00:00 | 22/08/2025 08:32 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 22/08/2025 08:32 | 23/08/2025 00:00 | PRUEBAS DE RELE DE PROTECCION | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 22/08/2025 08:32 | 22/08/2025 23:10 | PRUEBAS DE RELE DE PROTECCION | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G2 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero UG02 | 31.5 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 31.5 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | REPARACIÓN FILO DE ATAQUE G1 CALLA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 16 | P | F/S | N | PREV. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 22/08/2025 10:08 | 22/08/2025 12:45 | PARA COLOCACION ACCESORIOS DE SEGURIDAD PROYECTO G2 HUINCO. PARA IZAJE DE EQUIPOS DEL PROYECTO. | 67 | P | F/S | N | CORR. | 23 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 22/08/2025 00:00 | 22/08/2025 11:49 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE COMBUSTIBLE E HIDRAULICO DE LA UNIDAD GT-1. | 217.12 | P | F/S | N | OTROS | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 22/08/2025 10:15 | 22/08/2025 11:49 | Prueba de generación de la unidad GT-1 a 55 MW /70 MW /100 MW por solicitud propia. | 217.12 | P | F/S | N | PRUEBA | 14928 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 | 87 | R | F/S | N | PREV. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG5 + MANTENIMIENTO MAYOR UG5 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22.576 | P | F/S | N | PREV. | 54 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 22/08/2025 00:00 | 23/08/2025 00:00 | CH. Anashironi Fuera de Servicio por mantenimiento correctivo de revisión de sistema de lubricación. | 5 | P | F/S | N | CORR. | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
22/08/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 22 de Agosto del 2025 / SEM N° 33 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 22 de Agosto del 2025 / SEM N° 33 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | KALLPA | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 70400 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | SUNNY | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2855.7376 | 2793.9791 | 396.4959
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2855.7376 | 2793.9791 | 396.4959
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2855.7376 | 2793.9791 | 396.4959
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2855.7376 | 2793.9791 | 396.4959
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2855.7376 | 2793.9791 | 396.4959
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2855.7376 | 2793.9791 | 396.4959
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2855.7376 | 2793.9791 | 396.4959
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2855.7376 | 2793.9791 | 396.4959
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2855.7376 | 2793.9791 | 396.4959
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2855.7376 | 2793.9791 | 396.4959
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2855.7376 | 2793.9791 | 396.4959
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2855.7376 | 2793.9791 | 396.4959
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2880.3645 | 2818.606 | 396.4959
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2880.3645 | 2818.606 | 396.4959
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2880.3645 | 2818.606 | 396.4959
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2880.3645 | 2818.606 | 396.4959
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2880.3645 | 2818.606 | 396.4959
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2880.3645 | 2818.606 | 396.4959
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2880.3645 | 2818.606 | 396.4959
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2880.3645 | 2818.606 | 396.4959
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2830.7376 | 2768.9791 | 179.3732
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2830.7376 | 2768.9791 | 179.3732
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2830.7376 | 2768.9791 | 179.3732
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2860.2503 | 2798.4918 | 179.3732
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2860.2503 | 2798.4918 | 179.3732
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 3077.3729 | 3015.6144 | 179.3732
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [115 empty] | 3274.897 | 3213.1385 | 179.3732
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [115 empty] | 3274.897 | 3213.1385 | 179.3732
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [115 empty] | 3274.897 | 3213.1385 | 179.3732
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [115 empty] | 3374.6704 | 3312.9118 | 179.3732
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1118.9088 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 2496.9102 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4436.9983 | 198.5076 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 3120.6116 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7222518.79 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 22 de Agosto del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 35.3 | 20 | 7.7 | 29 | 12.29 | 12.23 | 13.415 | -- | -- | 1.17 | 49.3 | 20 | 105.67 | 47.83 | 33.795 | 9.54 | 11.53 | 1.181 | 0.35 | -- | -- | 17.59 | 114.45 | 26.47 | 22.203 | 3.69 | 0 | 2.587 | 17.4 | 10.3868 | 6.3292 | 10.4 | 6.52 | 11.82 | 17.013 | -- | 35.1888 | 7.218 | -- | 1.6005 | 6.6443 | 12.011 | 1.503 | 10.387
00:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 35.3 | 20 | 7.7 | 29 | 12.29 | 12.23 | 13.415 | -- | -- | 1.17 | 49.3 | 20 | 105.67 | 47.83 | 33.795 | 9.54 | 11.53 | 1.181 | 0.35 | -- | -- | 17.59 | 114.45 | 26.47 | 22.203 | 3.69 | 0 | 2.587 | 17.4 | 10.3868 | 6.3292 | 10.4 | 6.52 | 11.82 | 17.013 | -- | 35.1888 | 7.218 | -- | 1.6005 | 6.6443 | 12.011 | 1.503 | 10.387
01:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 31.4 | 20 | 8.1 | 29 | 11.43 | 12.12 | 8.351 | -- | -- | 1.17 | 44.45 | 20 | 107.86 | 50.02 | 33.795 | 9.54 | 12.09 | 1.23 | 0.37 | -- | -- | 29.36 | 126.22 | 25.95 | 23.345 | 5.33 | 0 | 2.587 | 7.7 | 9.8181 | 6.3292 | 10.4 | 6.84 | 12.14 | 17.013 | -- | -- | 7.16 | -- | 1.6447 | 6.6443 | 12.011 | 1.716 | 10.387
01:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 31.4 | 20 | 8.1 | 29 | 11.43 | 12.12 | 8.351 | -- | -- | 1.17 | 44.45 | 20 | 107.86 | 50.02 | 33.795 | 9.54 | 12.09 | 1.23 | 0.37 | -- | -- | 29.36 | 126.22 | 25.95 | 23.345 | 5.33 | 0 | 2.587 | 7.7 | 9.8181 | 6.3292 | 10.4 | 6.84 | 12.14 | 17.013 | -- | -- | 7.16 | -- | 1.6447 | 6.6443 | 12.011 | 1.716 | 10.387
02:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 17.7 | 20 | 8.1 | 29 | 11.43 | 12.19 | 8.416 | -- | -- | 1.17 | 52.48 | 20 | 108.52 | 45 | 33.795 | 9.53 | 12.09 | 1.442 | 0.41 | -- | -- | 28.65 | 125.51 | 27.13 | 23.65 | 5.78 | 0 | 2.587 | 7.1 | 9.9021 | 6.3292 | 10.4 | 6.87 | 12.17 | 17.013 | -- | -- | 7.183 | -- | 1.6335 | 6.6443 | 12.011 | 1.662 | 10.387
02:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 17.7 | 20 | 8.1 | 29 | 11.43 | 12.19 | 8.416 | -- | -- | 1.17 | 52.48 | 20 | 108.52 | 45 | 33.795 | 9.53 | 12.09 | 1.442 | 0.41 | -- | -- | 28.65 | 125.51 | 27.13 | 23.65 | 5.78 | 0 | 2.587 | 7.1 | 9.9021 | 6.3292 | 10.4 | 6.87 | 12.17 | 17.013 | -- | -- | 7.183 | -- | 1.6335 | 6.6443 | 12.011 | 1.662 | 10.387
03:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 12.3 | 20 | 8.1 | 30 | 11.51 | 12.27 | 8.321 | -- | -- | 1.17 | 56.47 | 20 | 109.48 | 46.68 | 33.795 | 9.54 | 12.09 | 1.331 | 0.37 | -- | -- | 21.54 | 118.4 | 27.49 | 24.237 | 5.34 | 0.4 | 2.587 | 7 | 9.7031 | 6.3292 | 10.4 | 6.82 | 12.12 | 17.013 | -- | -- | 7.237 | -- | 1.619 | 6.6443 | 12.011 | 1.592 | 10.387
03:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 12.3 | 20 | 8.1 | 30 | 11.51 | 12.27 | 8.321 | -- | -- | 1.17 | 56.47 | 20 | 109.48 | 46.68 | 33.795 | 9.54 | 12.09 | 1.331 | 0.37 | -- | -- | 21.54 | 118.4 | 27.49 | 24.237 | 5.34 | 0.4 | 2.587 | 7 | 9.7031 | 6.3292 | 10.4 | 6.82 | 12.12 | 17.013 | -- | -- | 7.237 | -- | 1.619 | 6.6443 | 12.011 | 1.592 | 10.387
04:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 5.1 | 20 | 8.5 | 30 | 11.45 | 12.11 | 8.389 | -- | -- | 1.17 | 58.53 | 20 | 109.48 | 49.55 | 33.79 | 9.55 | 13.23 | 0.873 | 0.39 | -- | -- | 26.73 | 123.59 | 28.21 | 25.367 | 5.34 | 0 | 2.587 | 7 | 10.0344 | 6.3292 | 10.4 | 6.93 | 12.22 | 17.013 | -- | -- | 7.205 | -- | 1.668 | 6.6443 | 12.236 | 1.603 | 10.387
04:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 5.1 | 20 | 8.5 | 30 | 11.45 | 12.11 | 8.389 | -- | -- | 1.17 | 58.53 | 20 | 109.48 | 49.55 | 33.79 | 9.55 | 13.23 | 0.873 | 0.39 | -- | -- | 26.73 | 123.59 | 28.21 | 25.367 | 5.34 | 0 | 2.587 | 7 | 10.0344 | 6.3292 | 10.4 | 6.93 | 12.22 | 17.013 | -- | -- | 7.205 | -- | 1.668 | 6.6443 | 12.236 | 1.603 | 10.387
05:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 5.3 | 20 | 8.5 | 30 | 11.47 | 12.24 | 8.471 | -- | -- | 1.17 | 51.84 | 20 | 108.52 | 45 | 33.795 | 9.55 | 12.66 | 0.777 | 0.42 | -- | -- | 19.03 | 115.89 | 29.22 | 25.596 | 5.99 | 0.5 | 2.587 | 7 | 9.9805 | 6.3292 | 10.4 | 7.05 | 12.35 | 17.013 | -- | -- | 7.205 | -- | 1.6686 | 6.6443 | 12.304 | 1.538 | 10.387
05:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 5.3 | 20 | 8.5 | 30 | 11.47 | 12.24 | 8.471 | -- | -- | 1.17 | 51.84 | 20 | 108.52 | 45 | 33.795 | 9.55 | 12.66 | 0.777 | 0.42 | -- | -- | 19.03 | 115.89 | 29.22 | 25.596 | 5.99 | 0.5 | 2.587 | 7 | 9.9805 | 6.3292 | 10.4 | 7.05 | 12.35 | 17.013 | -- | -- | 7.205 | -- | 1.6686 | 6.6443 | 12.304 | 1.538 | 10.387
06:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 15.9 | 20 | 8.9 | 30 | 11.44 | 12.11 | 8.496 | 1.07 | 41.94 | 1.17 | 45.63 | 20 | 106.61 | 50.81 | 33.796 | 9.57 | 12.09 | 1.37 | 0.44 | -- | -- | 20.03 | 116.89 | 29.51 | 25.996 | 4.99 | 0.1 | 2.587 | 7 | 10.0775 | 6.3292 | 10.4 | 6.9 | 12.19 | 17.013 | -- | -- | 7.214 | -- | 1.6603 | 6.6443 | 12.304 | 1.498 | 10.387
06:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 15.9 | 20 | 8.9 | 30 | 11.44 | 12.11 | 8.496 | 1.07 | 41.94 | 1.17 | 45.63 | 20 | 106.61 | 50.81 | 33.796 | 9.57 | 12.09 | 1.37 | 0.44 | -- | -- | 20.03 | 116.89 | 29.51 | 25.996 | 4.99 | 0.1 | 2.587 | 7 | 10.0775 | 6.3292 | 10.4 | 6.9 | 12.19 | 17.013 | -- | -- | 7.214 | -- | 1.6603 | 6.6443 | 12.304 | 1.498 | 10.387
07:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 12.4 | 20 | 8.9 | 30 | 11.52 | 12.16 | 13.228 | -- | -- | 1.17 | 39.35 | 20 | 105.67 | 51.88 | 32.714 | 9.56 | 12.66 | 1.894 | 0.45 | -- | -- | 22.53 | 118.88 | 29.72 | 27.608 | 3.91 | 0.1 | 2.587 | 7 | 10.1617 | 6.3292 | 10.3 | 6.67 | 11.97 | 17.013 | -- | -- | 7.209 | -- | 1.6603 | 6.6443 | 12.304 | 1.498 | 10.693
07:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 12.4 | 20 | 8.9 | 30 | 11.52 | 12.16 | 13.228 | -- | -- | 1.17 | 39.35 | 20 | 105.67 | 51.88 | 32.714 | 9.56 | 12.66 | 1.894 | 0.45 | -- | -- | 22.53 | 118.88 | 29.72 | 27.608 | 3.91 | 0.1 | 2.587 | 7 | 10.1617 | 6.3292 | 10.3 | 6.67 | 11.97 | 17.013 | -- | -- | 7.209 | -- | 1.6603 | 6.6443 | 12.304 | 1.498 | 10.693
08:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 4.2 | 20 | 8.9 | 31 | 11.48 | 12.21 | 9.867 | -- | -- | 1.17 | 31.69 | 20 | 104.73 | 52.25 | 29.753 | 9.6 | 12.66 | 1.23 | 0.46 | -- | -- | 22.16 | 119.22 | 31.45 | 27.524 | 3.19 | 0.1 | 2.587 | 9 | 10.128 | 6.3292 | 10.3 | 6.24 | 11.54 | 17.013 | -- | -- | 7.252 | -- | 1.6603 | 6.6443 | 12.304 | 1.498 | 10.668
08:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 4.2 | 20 | 8.9 | 31 | 11.48 | 12.21 | 9.867 | -- | -- | 1.17 | 31.69 | 20 | 104.73 | 52.25 | 29.753 | 9.6 | 12.66 | 1.23 | 0.46 | -- | -- | 22.16 | 119.22 | 31.45 | 27.524 | 3.19 | 0.1 | 2.587 | 9 | 10.128 | 6.3292 | 10.3 | 6.24 | 11.54 | 17.013 | -- | -- | 7.252 | -- | 1.6603 | 6.6443 | 12.304 | 1.498 | 10.668
09:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 3.7 | 20 | 9.3 | 30 | 11.47 | 12.14 | 10.091 | -- | -- | 1.17 | 38.27 | 20 | 104.73 | 55.43 | 26.546 | 9.56 | 12.09 | 0 | 0.46 | -- | -- | 19.44 | 117.96 | 31.37 | 27.596 | 3.63 | 0.1 | 2.587 | 8.8 | 10.1023 | 6.3292 | 10.3 | 5.95 | 11.25 | 17.013 | -- | -- | 7.236 | -- | 1.619 | 6.6443 | 12.304 | 1.299 | 10.79
09:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 3.7 | 20 | 9.3 | 30 | 11.47 | 12.14 | 10.091 | -- | -- | 1.17 | 38.27 | 20 | 104.73 | 55.43 | 26.546 | 9.56 | 12.09 | 0 | 0.46 | -- | -- | 19.44 | 117.96 | 31.37 | 27.596 | 3.63 | 0.1 | 2.587 | 8.8 | 10.1023 | 6.3292 | 10.3 | 5.95 | 11.25 | 17.013 | -- | -- | 7.236 | -- | 1.619 | 6.6443 | 12.304 | 1.299 | 10.79
10:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 5.5 | 20 | 9.3 | 30 | 11.54 | 12.25 | 10.213 | -- | -- | 1.17 | 35.14 | 20 | 103.8 | 46.64 | 27.083 | 9.53 | 12.09 | 0.84 | 0.47 | -- | -- | 20.21 | 119.32 | 31.51 | 28.953 | 3.86 | 0.1 | 2.587 | 13.2 | 10.1153 | 6.3292 | 10.3 | 6.37 | 11.67 | 17.013 | -- | -- | 7.275 | -- | 1.6306 | 6.6443 | 12.304 | 1.355 | 10.832
10:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 5.5 | 20 | 9.3 | 30 | 11.54 | 12.25 | 10.213 | -- | -- | 1.17 | 35.14 | 20 | 103.8 | 46.64 | 27.083 | 9.53 | 12.09 | 0.84 | 0.47 | -- | -- | 20.21 | 119.32 | 31.51 | 28.953 | 3.86 | 0.1 | 2.587 | 13.2 | 10.1153 | 6.3292 | 10.3 | 6.37 | 11.67 | 17.013 | -- | -- | 7.275 | -- | 1.6306 | 6.6443 | 12.304 | 1.355 | 10.832
11:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 15.2 | 20 | 8.5 | 30 | 12.96 | 12.21 | 10.229 | -- | -- | 1.17 | 37.21 | 20 | 102.87 | 54.82 | 24.933 | 9.55 | 12.09 | 0.1 | 0.47 | -- | -- | 23.83 | 123.28 | 32.53 | 27.203 | 3.48 | 0.1 | 2.587 | 11.5 | 10.2132 | 6.3292 | 10.3 | 7.06 | 12.36 | 17.013 | -- | -- | 7.219 | -- | 1.5821 | 6.6443 | 12.084 | 1.341 | 10.832
11:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 15.2 | 20 | 8.5 | 30 | 12.96 | 12.21 | 10.229 | -- | -- | 1.17 | 37.21 | 20 | 102.87 | 54.82 | 24.933 | 9.55 | 12.09 | 0.1 | 0.47 | -- | -- | 23.83 | 123.28 | 32.53 | 27.203 | 3.48 | 0.1 | 2.587 | 11.5 | 10.2132 | 6.3292 | 10.3 | 7.06 | 12.36 | 17.013 | -- | -- | 7.219 | -- | 1.5821 | 6.6443 | 12.084 | 1.341 | 10.832
12:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 25.4 | 20 | 8.5 | 30 | 12.96 | 12.29 | 13.311 | -- | -- | 1.17 | 38.81 | 20 | 101.94 | 50.75 | 23.859 | 9.65 | 12.09 | 1.59 | 0.47 | -- | -- | 23.79 | 121.78 | 31.09 | 27.805 | 2.72 | 0.1 | 2.587 | 11 | 9.9451 | 6.3292 | 10.3 | 6.14 | 11.44 | 17.013 | -- | -- | 7.177 | -- | 1.5559 | 6.6443 | 12.011 | 1.288 | 10.832
12:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 25.4 | 20 | 8.5 | 30 | 12.96 | 12.29 | 13.311 | -- | -- | 1.17 | 38.81 | 20 | 101.94 | 50.75 | 23.859 | 9.65 | 12.09 | 1.59 | 0.47 | -- | -- | 23.79 | 121.78 | 31.09 | 27.805 | 2.72 | 0.1 | 2.587 | 11 | 9.9451 | 6.3292 | 10.3 | 6.14 | 11.44 | 17.013 | -- | -- | 7.177 | -- | 1.5559 | 6.6443 | 12.011 | 1.288 | 10.832
13:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 23.7 | 20 | 8.9 | 30 | 13.51 | 12.22 | 13.494 | -- | -- | 1.17 | 39.35 | 20 | 100.11 | 57.98 | 26.813 | 9.69 | 12.09 | 0.85 | 0.47 | -- | -- | 32.97 | 118.66 | 31.7 | 26.197 | 3.49 | 0 | 2.587 | 16.5 | 10.1636 | 6.3292 | 10.3 | 6.55 | 11.85 | 17.013 | -- | -- | 7.18 | -- | 1.5559 | 6.6443 | 12.011 | 1.288 | 10.679
13:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 23.7 | 20 | 8.9 | 30 | 13.51 | 12.22 | 13.494 | -- | -- | 1.17 | 39.35 | 20 | 100.11 | 57.98 | 26.813 | 9.69 | 12.09 | 0.85 | 0.47 | -- | -- | 32.97 | 118.66 | 31.7 | 26.197 | 3.49 | 0 | 2.587 | 16.5 | 10.1636 | 6.3292 | 10.3 | 6.55 | 11.85 | 17.013 | -- | -- | 7.18 | -- | 1.5559 | 6.6443 | 12.011 | 1.288 | 10.679
14:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 23.8 | 20 | 7.9 | 29 | 13.48 | 12.28 | 13.418 | -- | -- | 1.17 | 41.57 | 20 | 98.29 | 56.72 | 32.41 | 9.76 | 12.09 | 0.55 | 0.48 | -- | -- | 30.12 | 107.38 | 30.28 | 26.474 | 3.09 | 0 | 2.587 | 12.5 | 10.0749 | 6.3292 | 10.3 | 6.93 | 12.23 | 17.013 | -- | -- | 7.188 | -- | 1.5559 | 6.6443 | 12.011 | 1.288 | 10.637
14:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 23.8 | 20 | 7.9 | 29 | 13.48 | 12.28 | 13.418 | -- | -- | 1.17 | 41.57 | 20 | 98.29 | 56.72 | 32.41 | 9.76 | 12.09 | 0.55 | 0.48 | -- | -- | 30.12 | 107.38 | 30.28 | 26.474 | 3.09 | 0 | 2.587 | 12.5 | 10.0749 | 6.3292 | 10.3 | 6.93 | 12.23 | 17.013 | -- | -- | 7.188 | -- | 1.5559 | 6.6443 | 12.011 | 1.288 | 10.637
15:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 26.3 | 20 | 7.4 | 29 | 13.47 | 12.13 | 13.534 | -- | -- | 1.17 | 46.23 | 20 | 96.5 | 66.22 | 34.01 | 9.89 | 11.53 | 1.32 | 0.49 | -- | -- | 17.91 | 96.28 | 30.43 | 25.986 | 3.11 | 0.5 | 2.587 | 13.6 | 10.2374 | 6.3292 | 10.3 | 6.87 | 12.17 | 17.013 | -- | -- | 7.254 | -- | 1.5456 | 6.6443 | 12.011 | 1.238 | 10.637
15:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 26.3 | 20 | 7.4 | 29 | 13.47 | 12.13 | 13.534 | -- | -- | 1.17 | 46.23 | 20 | 96.5 | 66.22 | 34.01 | 9.89 | 11.53 | 1.32 | 0.49 | -- | -- | 17.91 | 96.28 | 30.43 | 25.986 | 3.11 | 0.5 | 2.587 | 13.6 | 10.2374 | 6.3292 | 10.3 | 6.87 | 12.17 | 17.013 | -- | -- | 7.254 | -- | 1.5456 | 6.6443 | 12.011 | 1.238 | 10.637
16:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 27.9 | 20 | 7.9 | 29 | 13.47 | 12.18 | 13.377 | -- | -- | 1.17 | 42.71 | 20 | 93.84 | 69.24 | 28.456 | 9.9 | 12.09 | 0.28 | 0.48 | -- | -- | 17.91 | 95.12 | 29.76 | 25.647 | 3.22 | 0.5 | 2.587 | 15.7 | 10.2804 | 6.3292 | 10.3 | 7.15 | 12.44 | 17.013 | -- | -- | 7.174 | -- | 1.5373 | 6.6443 | 12.011 | 1.198 | 10.79
16:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 27.9 | 20 | 7.9 | 29 | 13.47 | 12.18 | 13.377 | -- | -- | 1.17 | 42.71 | 20 | 93.84 | 69.24 | 28.456 | 9.9 | 12.09 | 0.28 | 0.48 | -- | -- | 17.91 | 95.12 | 29.76 | 25.647 | 3.22 | 0.5 | 2.587 | 15.7 | 10.2804 | 6.3292 | 10.3 | 7.15 | 12.44 | 17.013 | -- | -- | 7.174 | -- | 1.5373 | 6.6443 | 12.011 | 1.198 | 10.79
17:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 24.6 | 20 | 7.7 | 29 | 14.93 | 12.2 | 13.487 | -- | -- | 1.17 | 42.71 | 20 | 92.09 | 70.25 | 26.41 | 9.94 | 11.53 | 0.55 | 0.48 | -- | -- | 22.02 | 115.54 | 29.45 | 23.226 | 2.6 | 0.5 | 2.587 | 16.6 | 10.1284 | 6.3292 | 10.3 | 6.93 | 12.23 | 17.013 | -- | -- | 7.139 | -- | 1.5329 | 6.6443 | 12.011 | 1.177 | 10.679
17:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 24.6 | 20 | 7.7 | 29 | 14.93 | 12.2 | 13.487 | -- | -- | 1.17 | 42.71 | 20 | 92.09 | 70.25 | 26.41 | 9.94 | 11.53 | 0.55 | 0.48 | -- | -- | 22.02 | 115.54 | 29.45 | 23.226 | 2.6 | 0.5 | 2.587 | 16.6 | 10.1284 | 6.3292 | 10.3 | 6.93 | 12.23 | 17.013 | -- | -- | 7.139 | -- | 1.5329 | 6.6443 | 12.011 | 1.177 | 10.679
18:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 23.9 | 20 | 8.1 | 29 | 14.92 | 12.28 | 12.716 | 1.07 | 42.14 | 1.17 | 55.12 | 20 | 90.36 | 57.71 | 30.743 | 9.96 | 12.09 | 1.22 | 0.47 | -- | -- | 21.16 | 110.07 | 26.89 | 25.288 | 3.06 | 0 | 2.587 | 18.4 | 10.3406 | 6.3292 | 10.3 | 6.62 | 11.92 | 17.013 | -- | -- | 7.075 | -- | 1.5163 | 6.6443 | 12.011 | 1.097 | 10.288
18:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 23.9 | 20 | 8.1 | 29 | 14.92 | 12.28 | 12.716 | 1.07 | 42.14 | 1.17 | 55.12 | 20 | 90.36 | 57.71 | 30.743 | 9.96 | 12.09 | 1.22 | 0.47 | -- | -- | 21.16 | 110.07 | 26.89 | 25.288 | 3.06 | 0 | 2.587 | 18.4 | 10.3406 | 6.3292 | 10.3 | 6.62 | 11.92 | 17.013 | -- | -- | 7.075 | -- | 1.5163 | 6.6443 | 12.011 | 1.097 | 10.288
19:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 31.6 | 20 | 7.7 | 29 | 15.12 | 12.29 | 23.822 | -- | -- | 1.17 | 46.83 | 20 | 90.36 | 41.69 | 30.794 | 9.93 | 12.09 | 1.08 | 0.46 | -- | -- | 17.15 | 109.987 | 29.152 | 25.421 | 3.055 | 0 | 2.587 | 18.9 | 10.3033 | 6.3292 | 10.3 | 6.48 | 11.78 | 17.013 | -- | -- | 7.016 | -- | 1.5142 | 6.6443 | 12.011 | 1.087 | 10.497
19:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 31.6 | 20 | 7.7 | 29 | 15.12 | 12.29 | 23.822 | -- | -- | 1.17 | 46.83 | 20 | 90.36 | 41.69 | 30.794 | 9.93 | 12.09 | 1.08 | 0.46 | -- | -- | 17.15 | 109.987 | 29.152 | 25.421 | 3.055 | 0 | 2.587 | 18.9 | 10.3033 | 6.3292 | 10.3 | 6.48 | 11.78 | 17.013 | -- | -- | 7.016 | -- | 1.5142 | 6.6443 | 12.011 | 1.087 | 10.497
20:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 30.1 | 20 | 7.7 | 29 | 15.01 | 12.34 | 23.898 | -- | -- | 1.17 | 45.03 | 20 | 95.6 | 43.12 | 30.587 | 9.96 | 12.09 | 0.91 | 0.46 | -- | -- | 17.36 | 110.192 | 29.181 | 24.75 | 2.877 | 0 | 2.587 | 19 | 10.4356 | 6.3292 | 10.3 | 6.45 | 11.75 | 17.013 | -- | -- | 7.016 | -- | 1.5142 | 6.6443 | 12.011 | 1.087 | 10.429
20:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 30.1 | 20 | 7.7 | 29 | 15.01 | 12.34 | 23.898 | -- | -- | 1.17 | 45.03 | 20 | 95.6 | 43.12 | 30.587 | 9.96 | 12.09 | 0.91 | 0.46 | -- | -- | 17.36 | 110.192 | 29.181 | 24.75 | 2.877 | 0 | 2.587 | 19 | 10.4356 | 6.3292 | 10.3 | 6.45 | 11.75 | 17.013 | -- | -- | 7.016 | -- | 1.5142 | 6.6443 | 12.011 | 1.087 | 10.429
21:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 27 | 20 | 7.7 | 29 | 15.32 | 12.33 | 23.793 | -- | -- | 1.17 | 43.86 | 20 | 99.2 | 46.72 | 30.709 | 10 | 12.66 | 0.06 | 0.45 | -- | -- | 21.4 | 114.238 | 28.591 | 24.917 | 3.27 | 0.4 | 2.587 | 19.1 | 10.3386 | 6.3292 | 10.3 | 6.52 | 11.82 | 17.013 | -- | -- | 7.017 | -- | 1.5609 | 6.6443 | 12.236 | 1.087 | 10.387
21:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 27 | 20 | 7.7 | 29 | 15.32 | 12.33 | 23.793 | -- | -- | 1.17 | 43.86 | 20 | 99.2 | 46.72 | 30.709 | 10 | 12.66 | 0.06 | 0.45 | -- | -- | 21.4 | 114.238 | 28.591 | 24.917 | 3.27 | 0.4 | 2.587 | 19.1 | 10.3386 | 6.3292 | 10.3 | 6.52 | 11.82 | 17.013 | -- | -- | 7.017 | -- | 1.5609 | 6.6443 | 12.236 | 1.087 | 10.387
22:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 16.2 | 20 | 7.7 | 29 | 15.28 | 12.27 | 16.305 | -- | -- | 1.17 | 49.92 | 20 | 99.2 | 51.76 | 30.803 | 9.98 | 13.23 | 0 | 0.44 | -- | -- | 17.82 | 110.652 | 28.827 | 24.499 | 3.016 | 0 | 2.587 | 18.4 | 10.304 | 6.3292 | 10.3 | 6.35 | 11.65 | 17.013 | -- | -- | 6.999 | -- | 1.575 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.387
22:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 16.2 | 20 | 7.7 | 29 | 15.28 | 12.27 | 16.305 | -- | -- | 1.17 | 49.92 | 20 | 99.2 | 51.76 | 30.803 | 9.98 | 13.23 | 0 | 0.44 | -- | -- | 17.82 | 110.652 | 28.827 | 24.499 | 3.016 | 0 | 2.587 | 18.4 | 10.304 | 6.3292 | 10.3 | 6.35 | 11.65 | 17.013 | -- | -- | 6.999 | -- | 1.575 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.387
23:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 10 | 20 | 7.7 | 29 | 15.3 | 12.33 | 16.191 | -- | -- | 1.17 | 44.45 | 20 | 98.29 | 57.28 | 30.724 | 9.98 | 12.66 | 0.06 | 0.43 | -- | -- | 17.24 | 110.074 | 28.373 | 24.78 | 5.322 | 0.5 | 2.587 | 17.3 | 10.3441 | 6.3292 | 10.3 | 6.48 | 11.78 | 17.013 | 15.119 | 32.0883 | 6.979 | 17.3869 | 1.6219 | 6.6443 | 12.53 | 1.087 | 10.387
23:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 10 | 20 | 7.7 | 29 | 15.3 | 12.33 | 16.191 | -- | -- | 1.17 | 44.45 | 20 | 98.29 | 57.28 | 30.724 | 9.98 | 12.66 | 0.06 | 0.43 | -- | -- | 17.24 | 110.074 | 28.373 | 24.78 | 5.322 | 0.5 | 2.587 | 17.3 | 10.3441 | 6.3292 | 10.3 | 6.48 | 11.78 | 17.013 | 15.119 | 32.0883 | 6.979 | 17.3869 | 1.6219 | 6.6443 | 12.53 | 1.087 | 10.387
MAX | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 3.7 | 20 | 7.4 | 29 | 11.43 | 12.11 | 8.321 | 1.07 | 41.94 | 1.17 | 31.69 | 20 | 90.36 | 41.69 | 23.859 | 9.53 | 11.53 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 17.15 | 95.12 | 25.95 | 22.203 | 2.6 | 0 | 2.587 | 7 | 9.7031 | 6.3292 | 10.3 | 5.95 | 11.25 | 17.013 | 15.119 | 32.0883 | 6.979 | 17.3869 | 1.5142 | 6.6443 | 12.011 | 1.087 | 10.288
MIN | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 35.3 | 20 | 9.3 | 31 | 15.32 | 12.34 | 23.898 | 1.07 | 42.14 | 1.17 | 58.53 | 20 | 109.48 | 70.25 | 34.01 | 10 | 13.23 | 1.894 | 0.49 | 0 | 0 | 32.97 | 126.22 | 32.53 | 28.953 | 5.99 | 0.5 | 2.587 | 19.1 | 10.4356 | 6.3292 | 10.4 | 7.15 | 12.44 | 17.013 | 15.119 | 35.1888 | 7.275 | 17.3869 | 1.6686 | 6.6443 | 12.53 | 1.716 | 10.832
PROM | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 18.9375 | 20 | 8.2375 | 29.5 | 13.0317 | 12.2242 | 13.118 | 1.07 | 42.04 | 1.17 | 44.8729 | 20 | 101.405 | 52.7229 | 30.5795 | 9.7192 | 12.2337 | 0.86408 | 0.44333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.9979 | 114.9826 | 29.3452 | 25.5945 | 3.89 | 0.16667 | 2.587 | 12.7792 | 10.1466 | 6.3292 | 10.3292 | 6.6538 | 11.9525 | 17.013 | 15.119 | 33.6385 | 7.1595 | 17.3869 | 1.593 | 6.6443 | 12.1399 | 1.338 | 10.548
INICIO | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 35.3 | 20 | 7.7 | 29 | 12.29 | 12.23 | 13.415 | -- | -- | 1.17 | 49.3 | 20 | 105.67 | 47.83 | 33.795 | 9.54 | 11.53 | 1.181 | 0.35 | -- | -- | 17.59 | 114.45 | 26.47 | 22.203 | 3.69 | 0 | 2.587 | 17.4 | 10.3868 | 6.3292 | 10.4 | 6.52 | 11.82 | 17.013 | -- | 35.1888 | 7.218 | -- | 1.6005 | 6.6443 | 12.011 | 1.503 | 10.387
FINAL | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 10 | 20 | 7.7 | 29 | 15.3 | 12.33 | 16.191 | -- | -- | 1.17 | 44.45 | 20 | 98.29 | 57.28 | 30.724 | 9.98 | 12.66 | 0.06 | 0.43 | -- | -- | 17.24 | 110.074 | 28.373 | 24.78 | 5.322 | 0.5 | 2.587 | 17.3 | 10.3441 | 6.3292 | 10.3 | 6.48 | 11.78 | 17.013 | 15.119 | 32.0883 | 6.979 | 17.3869 | 1.6219 | 6.6443 | 12.53 | 1.087 | 10.387
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 22 de Agosto del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.37 | 2.8759 | 0.7355 | 0.259 | 0.22986 | 0.02037 | 3875.29 | -- | -- | 0.64438 | 22.9471 | -- | 0.39462 | 0.16553 | 2409.63 | 0.682 | -- | 0.332 | 0.428 | -- | 267.343 | 0.138 | 0.069 | 44.87 | 0.049 | 0.44466 |  | 6.51 | 0.277
00:30 | 2692.37 | 2.8759 | 0.7355 | 0.259 | 0.22986 | 0.02037 | 3875.29 | -- | -- | 0.64438 | 22.9471 | -- | 0.39462 | 0.16553 | 2409.63 | 0.682 | -- | 0.332 | 0.428 | -- | 267.343 | 0.138 | 0.069 | 44.87 | 0.049 | 0.44466 |  | 6.51 | 0.277
01:00 | 2692.37 | 2.9842 | 0.7305 | 0.251 | 0.24167 | 0.01796 | 3875.2714 | -- | -- | 0.59652 | 22.8997 | -- | 0.40868 | 0.17893 | 2409.69 | 0.688 | -- | 0.333 | 0.451 | -- | 267.344 | 0.133 | 0.067 | 44.87 | 0.062 | 0.49683 |  | 6.91 | 0.282
01:30 | 2692.37 | 2.9842 | 0.7305 | 0.251 | 0.24167 | 0.01796 | 3875.2714 | -- | -- | 0.59652 | 22.8997 | -- | 0.40868 | 0.17893 | 2409.69 | 0.688 | -- | 0.333 | 0.451 | -- | 267.344 | 0.133 | 0.067 | 44.87 | 0.062 | 0.49683 |  | 6.91 | 0.282
02:00 | 2692.4 | 3.0925 | 0.7305 | 0.233 | 0.24809 | 0.01757 | 3875.2641 | -- | -- | 0.54931 | 22.881 | -- | 0.42999 | 0.18358 | 2409.84 | 0.705 | -- | 0.332 | 0.473 | -- | 267.346 | 0.121 | 0.063 | 44.87 | 0.077 | 0.48901 |  | 7.34 | 0.304
02:30 | 2692.4 | 3.0925 | 0.7305 | 0.233 | 0.24809 | 0.01757 | 3875.2641 | -- | -- | 0.54931 | 22.881 | -- | 0.42999 | 0.18358 | 2409.84 | 0.705 | -- | 0.332 | 0.473 | -- | 267.346 | 0.121 | 0.063 | 44.87 | 0.077 | 0.48901 |  | 7.34 | 0.304
03:00 | 2692.4 | 3.2008 | 0.7255 | 0.22 | 0.24076 | 0.01974 | 3875.269 | -- | -- | 0.49969 | 22.8935 | -- | 0.45179 | 0.17438 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.333 | 0.495 | -- | 267.347 | 0.108 | 0.059 | 44.87 | 0.092 | 0.4638 |  | 7.75 | 0.325
03:30 | 2692.4 | 3.2008 | 0.7255 | 0.22 | 0.24076 | 0.01974 | 3875.269 | -- | -- | 0.49969 | 22.8935 | -- | 0.45179 | 0.17438 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.333 | 0.495 | -- | 267.347 | 0.108 | 0.059 | 44.87 | 0.092 | 0.4638 |  | 7.75 | 0.325
04:00 | 2692.47 | 3.309 | 0.738 | 0.217 | 0.22271 | 0.02007 | 3875.294 | -- | -- | 0.44963 | 22.9572 | -- | 0.46657 | 0.15706 | 2410.13 | 0.737 | -- | 0.332 | 0.515 | -- | 267.348 | 0.095 | 0.055 | 44.87 | 0.107 | 0.40899 |  | 8.19 | 0.346
04:30 | 2692.47 | 3.309 | 0.738 | 0.217 | 0.22271 | 0.02007 | 3875.294 | -- | -- | 0.44963 | 22.9572 | -- | 0.46657 | 0.15706 | 2410.13 | 0.737 | -- | 0.332 | 0.515 | -- | 267.348 | 0.095 | 0.055 | 44.87 | 0.107 | 0.40899 |  | 8.19 | 0.346
05:00 | 2692.52 | 3.4173 | 0.7555 | 0.21 | 0.20423 | 0.02349 | 3875.3019 | -- | -- | 0.39858 | 22.9774 | -- | 0.48161 | 0.14129 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.333 | 0.539 | -- | 267.349 | 0.081 | 0.052 | 44.87 | 0.122 | 0.3605 |  | 8.58 | 0.367
05:30 | 2692.52 | 3.4173 | 0.7555 | 0.21 | 0.20423 | 0.02349 | 3875.3019 | -- | -- | 0.39858 | 22.9774 | -- | 0.48161 | 0.14129 | 2410.29 | 0.756 | -- | 0.333 | 0.539 | -- | 267.349 | 0.081 | 0.052 | 44.87 | 0.122 | 0.3605 |  | 8.58 | 0.367
06:00 | 2692.56 | 3.5256 | 0.753 | 0.194 | 0.19755 | 0.02333 | 3875.3208 | -- | -- | 0.34624 | 23.0256 | -- | 0.47409 | 0.12691 | 2410.45 | 0.774 | -- | 0.331 | 0.56 | 91.26 | 267.35 | 0.069 | 0.048 | 44.87 | 0.137 | 0.3447 |  | 8.91 | 0.387
06:30 | 2692.56 | 3.5256 | 0.753 | 0.194 | 0.19755 | 0.02333 | 3875.3208 | -- | -- | 0.34624 | 23.0256 | -- | 0.47409 | 0.12691 | 2410.45 | 0.774 | -- | 0.331 | 0.56 | 91.26 | 267.35 | 0.069 | 0.048 | 44.87 | 0.137 | 0.3447 |  | 8.91 | 0.387
07:00 | 2692.55 | 3.6314 | 0.7455 | 0.18 | 0.19387 | 0.02025 | 3875.3308 | -- | -- | 0.29299 | 23.0513 | -- | 0.48161 | 0.1109 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.331 | 0.56 | -- | 267.351 | 0.058 | 0.043 | 44.87 | 0.134 | 0.32909 |  | 8.92 | 0.406
07:30 | 2692.55 | 3.6314 | 0.7455 | 0.18 | 0.19387 | 0.02025 | 3875.3308 | -- | -- | 0.29299 | 23.0513 | -- | 0.48161 | 0.1109 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.331 | 0.56 | -- | 267.351 | 0.058 | 0.043 | 44.87 | 0.134 | 0.32909 |  | 8.92 | 0.406
08:00 | 2692.57 | 3.7291 | 0.8705 | 0.17 | 0.18592 | 0.02315 | 3875.3436 | -- | -- | 0.26623 | 23.084 | 175.2537 | 0.49666 | 0.11393 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.331 | 0.555 | -- | 267.353 | 0.057 | 0.036 | 44.87 | 0.124 | 0.27145 |  | 8.81 | 0.421
08:30 | 2692.57 | 3.7291 | 0.8705 | 0.17 | 0.18592 | 0.02315 | 3875.3436 | -- | -- | 0.26623 | 23.084 | 175.2537 | 0.49666 | 0.11393 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.331 | 0.555 | -- | 267.353 | 0.057 | 0.036 | 44.87 | 0.124 | 0.27145 |  | 8.81 | 0.421
09:00 | 2692.6 | 3.8151 | 0.9748 | 0.168 | 0.16985 | 0.02604 | 3875.3528 | -- | -- | 0.27527 | 23.1073 | -- | 0.50461 | 0.11393 | 2410.7 | 0.803 | -- | 0.331 | 0.548 | -- | 267.344 | 0.051 | 0.032 | 44.87 | 0.113 | 0.22145 |  | 8.81 | 0.436
09:30 | 2692.6 | 3.8151 | 0.9748 | 0.168 | 0.16985 | 0.02604 | 3875.3528 | -- | -- | 0.27527 | 23.1073 | -- | 0.50461 | 0.11393 | 2410.7 | 0.803 | -- | 0.331 | 0.548 | -- | 267.344 | 0.051 | 0.032 | 44.87 | 0.113 | 0.22145 |  | 8.81 | 0.436
10:00 | 2692.64 | 3.9065 | 1.0828 | 0.167 | 0.15889 | 0.02645 | 3875.3625 | -- | -- | 0.28493 | 23.1323 | -- | 0.51256 | 0.105 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.331 | 0.544 | -- | 267.335 | 0.046 | 0.026 | 44.87 | 0.101 | 0.17579 |  | 8.81 | 0.441
10:30 | 2692.64 | 3.9065 | 1.0828 | 0.167 | 0.15889 | 0.02645 | 3875.3625 | -- | -- | 0.28493 | 23.1323 | -- | 0.51256 | 0.105 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.331 | 0.544 | -- | 267.335 | 0.046 | 0.026 | 44.87 | 0.101 | 0.17579 |  | 8.81 | 0.441
11:00 | 2692.65 | 3.9848 | 1.198 | 0.179 | 0.14605 | 0.02465 | 3875.3604 | -- | -- | 0.29465 | 23.1268 | -- | 0.51256 | 0.10213 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.33 | 0.537 | -- | 267.326 | 0.037 | 0.02 | 44.87 | 0.108 | 0.16147 |  | 8.82 | 0.444
11:30 | 2692.65 | 3.9848 | 1.198 | 0.179 | 0.14605 | 0.02465 | 3875.3604 | -- | -- | 0.29465 | 23.1268 | -- | 0.51256 | 0.10213 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.33 | 0.537 | -- | 267.326 | 0.037 | 0.02 | 44.87 | 0.108 | 0.16147 |  | 8.82 | 0.444
12:00 | 2692.65 | 4.0578 | 1.3 | 0.185 | 0.13238 | 0.02166 | 3875.3634 | -- | -- | 0.30266 | 23.1346 | -- | 0.50461 | 0.09654 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.33 | 0.528 | -- | 267.318 | 0.028 | 0.018 | 44.87 | 0.117 | 0.18924 |  | 8.81 | 0.445
12:30 | 2692.65 | 4.0578 | 1.3 | 0.185 | 0.13238 | 0.02166 | 3875.3634 | -- | -- | 0.30266 | 23.1346 | -- | 0.50461 | 0.09654 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.33 | 0.528 | -- | 267.318 | 0.028 | 0.018 | 44.87 | 0.117 | 0.18924 |  | 8.81 | 0.445
13:00 | 2692.63 | 4.1371 | 1.387 | 0.221 | 0.10816 | 0.02184 | 3875.3674 | -- | -- | 0.30719 | 23.1447 | -- | 0.51256 | 0.10213 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.33 | 0.528 | -- | 267.309 | 0.025 | 0.016 | 44.87 | 0.106 | 0.20635 |  | 8.67 | 0.433
13:30 | 2692.63 | 4.1371 | 1.387 | 0.221 | 0.10816 | 0.02184 | 3875.3674 | -- | -- | 0.30719 | 23.1447 | -- | 0.51256 | 0.10213 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.33 | 0.528 | -- | 267.309 | 0.025 | 0.016 | 44.87 | 0.106 | 0.20635 |  | 8.67 | 0.433
14:00 | 2692.76 | 4.152 | 1.375 | 0.246 | 0.0836 | 0.02185 | 3875.3689 | -- | -- | 0.31185 | 23.1486 | -- | 0.51256 | 0.10792 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.33 | 0.525 | -- | 267.3 | 0.025 | 0.017 | 44.87 | 0.113 | 0.22262 |  | 8.48 | 0.423
14:30 | 2692.76 | 4.152 | 1.375 | 0.246 | 0.0836 | 0.02185 | 3875.3689 | -- | -- | 0.31185 | 23.1486 | -- | 0.51256 | 0.10792 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.33 | 0.525 | -- | 267.3 | 0.025 | 0.017 | 44.87 | 0.113 | 0.22262 |  | 8.48 | 0.423
15:00 | 2692.91 | 4.0864 | 1.336 | 0.252 | 0.07736 | 0.02174 | 3875.3564 | -- | -- | 0.31608 | 23.1167 | -- | 0.49666 | 0.105 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.33 | 0.528 | -- | 267.292 | 0.026 | 0.018 | 44.87 | 0.12 | 0.24516 |  | 8.26 | 0.421
15:30 | 2692.91 | 4.0864 | 1.336 | 0.252 | 0.07736 | 0.02174 | 3875.3564 | -- | -- | 0.31608 | 23.1167 | -- | 0.49666 | 0.105 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.33 | 0.528 | -- | 267.292 | 0.026 | 0.018 | 44.87 | 0.12 | 0.24516 |  | 8.26 | 0.421
16:00 | 2692.98 | 4.0034 | 1.306 | 0.26 | 0.08598 | 0.02167 | 3875.3497 | -- | -- | 0.32124 | 23.0996 | -- | 0.50461 | 0.10792 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.33 | 0.521 | -- | 267.283 | 0.027 | 0.018 | 44.87 | 0.13 | 0.28187 |  | 8.03 | 0.411
16:30 | 2692.98 | 4.0034 | 1.306 | 0.26 | 0.08598 | 0.02167 | 3875.3497 | -- | -- | 0.32124 | 23.0996 | -- | 0.50461 | 0.10792 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.33 | 0.521 | -- | 267.283 | 0.027 | 0.018 | 44.87 | 0.13 | 0.28187 |  | 8.03 | 0.411
17:00 | 2692.93 | 3.9124 | 1.273 | 0.277 | 0.0789 | 0.02119 | 3875.3534 | 56.814 | 9.8445 | 0.32913 | 23.1089 | -- | 0.50461 | 0.12023 | 2410.87 | 0.823 | -- | 0.329 | 0.506 | -- | 267.274 | 0.027 | 0.019 | 44.87 | 0.137 | 0.3106 |  | 7.88 | 0.395
17:30 | 2692.93 | 3.9124 | 1.273 | 0.277 | 0.0789 | 0.02119 | 3875.3534 | 56.814 | 9.8445 | 0.32913 | 23.1089 | -- | 0.50461 | 0.12023 | 2410.87 | 0.823 | -- | 0.329 | 0.506 | -- | 267.274 | 0.027 | 0.019 | 44.87 | 0.137 | 0.3106 |  | 7.88 | 0.395
18:00 | 2692.92 | 3.749 | 1.267 | 0.291 | 0.08904 | 0.02204 | 3875.3598 | -- | -- | 0.36999 | 23.1253 | 173.778 | 0.50461 | 0.12023 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.33 | 0.491 | 91.26 | 267.266 | 0.022 | 0.022 | 44.87 | 0.144 | 0.33688 |  | 7.71 | 0.374
18:30 | 2692.92 | 3.749 | 1.267 | 0.291 | 0.08904 | 0.02204 | 3875.3598 | -- | -- | 0.36999 | 23.1253 | 173.778 | 0.50461 | 0.12023 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.33 | 0.491 | 91.26 | 267.266 | 0.022 | 0.022 | 44.87 | 0.144 | 0.33688 |  | 7.71 | 0.374
19:00 | 2692.9 | 3.6712 | 1.1233 | 0.289 | 0.12129 | 0.0217 | 3875.361 | -- | -- | 0.45395 | 23.1284 | -- | 0.48913 | 0.12023 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.33 | 0.476 | -- | 267.257 | 0.031 | 0.028 | 44.87 | 0.125 | 0.38615 |  | 7.53 | 0.354
19:30 | 2692.9 | 3.6712 | 1.1233 | 0.289 | 0.12129 | 0.0217 | 3875.361 | -- | -- | 0.45395 | 23.1284 | -- | 0.48913 | 0.12023 | 2410.75 | 0.809 | -- | 0.33 | 0.476 | -- | 267.257 | 0.031 | 0.028 | 44.87 | 0.125 | 0.38615 |  | 7.53 | 0.354
20:00 | 2692.86 | 3.5812 | 0.9262 | 0.285 | 0.15538 | 0.02138 | 3875.3683 | -- | -- | 0.53664 | 23.1471 | -- | 0.48913 | 0.12352 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.329 | 0.462 | -- | 267.248 | 0.067 | 0.034 | 44.87 | 0.105 | 0.43328 |  | 7.36 | 0.334
20:30 | 2692.86 | 3.5812 | 0.9262 | 0.285 | 0.15538 | 0.02138 | 3875.3683 | -- | -- | 0.53664 | 23.1471 | -- | 0.48913 | 0.12352 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.329 | 0.462 | -- | 267.248 | 0.067 | 0.034 | 44.87 | 0.105 | 0.43328 |  | 7.36 | 0.334
21:00 | 2692.83 | 3.5087 | 0.7005 | 0.281 | 0.19246 | 0.02066 | 3875.3732 | -- | -- | 0.61865 | 23.1595 | -- | 0.49666 | 0.13393 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.329 | 0.447 | -- | 267.239 | 0.103 | 0.042 | 44.87 | 0.085 | 0.47539 |  | 7.19 | 0.314
21:30 | 2692.83 | 3.5087 | 0.7005 | 0.281 | 0.19246 | 0.02066 | 3875.3732 | -- | -- | 0.61865 | 23.1595 | -- | 0.49666 | 0.13393 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.329 | 0.447 | -- | 267.239 | 0.103 | 0.042 | 44.87 | 0.085 | 0.47539 |  | 7.19 | 0.314
22:00 | 2692.82 | 3.4359 | 0.62376 | 0.275 | 0.22176 | 0.01823 | 3875.3741 | -- | -- | 0.69277 | 23.1619 | -- | 0.49666 | 0.13757 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.328 | 0.431 | -- | 267.231 | 0.128 | 0.051 | 44.87 | 0.064 | 0.47345 |  | 7.02 | 0.296
22:30 | 2692.82 | 3.4359 | 0.62376 | 0.275 | 0.22176 | 0.01823 | 3875.3741 | -- | -- | 0.69277 | 23.1619 | -- | 0.49666 | 0.13757 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.328 | 0.431 | -- | 267.231 | 0.128 | 0.051 | 44.87 | 0.064 | 0.47345 |  | 7.02 | 0.296
23:00 | 2692.84 | 3.3464 | 0.61452 | 0.266 | 0.24438 | 0.01566 | 3875.3683 | -- | -- | 0.71066 | 23.1471 | -- | 0.48913 | 0.13393 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.329 | 0.423 | -- | 267.222 | 0.132 | 0.061 | 44.87 | 0.044 | 0.44276 |  | 6.84 | 0.281
23:30 | 2692.84 | 3.3464 | 0.61452 | 0.266 | 0.24438 | 0.01566 | 3875.3683 | -- | -- | 0.71066 | 23.1471 | -- | 0.48913 | 0.13393 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.329 | 0.423 | -- | 267.222 | 0.132 | 0.061 | 44.87 | 0.044 | 0.44276 |  | 6.84 | 0.281

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 22 de Agosto del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.11
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.738
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.95
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.68
22/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
22/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 15:14:59 | 5.8
22/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 15:15:00 | 23:59:59 | 6.6
22/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 15:14:59 | 19.057
22/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 15:15:00 | 23:59:59 | 4
22/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
22/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.729

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 22 de Agosto del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/08/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
22/08/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
viernes, 22 de Agosto del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
22/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 604.47 | 604.468 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
22/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
22/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 346.1 | 346.103 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
22/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
22/08/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 415.41 | 415.41 | 0 | m3
22/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
22/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9855.23 | 9855.23 | 0 | m3
22/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
22/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
22/08/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59898.65 | 59898.65 | 0 | m3
22/08/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31262.35 | 31262.35 | 0 | m3
22/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
22/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 551.5 | 551.5 | 0 | m3
22/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 755.52 | 755.52 | 0 | m3
22/08/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 795.06 | 795.06 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
22/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.17 | 2179.17 | 0 | m3
22/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
22/08/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5678.93 | 5632.7822 | 0 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL POR ARRANQUE DE LA UNIDAD GT-1 A SOLICITUD PROPIA Y POR REPOSTAJE DE GRUPO ELECTRÓGENO GESAN.
22/08/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
22/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 14.84 | 14.84 | 0 | m3
22/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 494.22 | 494.22 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 22 de Agosto del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 22/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1106
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1158.51
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 597.19
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 500.89
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 575.66
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 994.4472
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 5.1623
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 170312.203
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1152823
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1136331
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1273686
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1064898
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1063880
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2460875.54
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 169256.28
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1701884.46
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 117053.72
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1183984.214
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1259220.529
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1268662.867
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1397007.126
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1967229
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22522.91
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22429.98
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21020.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21020.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 22462.03
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18456.67
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14095.95
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 45.516
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 476945
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 22 de Agosto del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
22/08/2025 00:00 | 873.2 | 0 | 77.45 | 77.45 | 4476.4 | 514.85 | 8375 | 22716 | 4015.278 | 4423.001 | 4413.287 | 4422.308 | 27.4 | 6664 | 7001.641
22/08/2025 01:00 | 873.2 | 0 | 78.86 | 78.86 | 4473.6 | 520.73 | 8375 | 22803 | 4086.414 | 4455.193 | 4446.268 | 4455.049 | 27.4 | 6664 | 7001.303
22/08/2025 02:00 | 875.5 | 0 | 80.6 | 80.6 | 4477.8 | 520.73 | 8375 | 22696 | 4161.907 | 4491.506 | 4482.275 | 4491.677 | 27.4 | 6664 | 7000.972
22/08/2025 03:00 | 875.3 | 0 | 82.36 | 82.36 | 4474.3 | 511.91 | 8375 | 22750 | 4211.137 | 4512.902 | 4503.794 | 4512.994 | 27.4 | 6664 | 7000.883
22/08/2025 04:00 | 875.3 | 0 | 83.75 | 83.75 | 4474.6 | 511.91 | 8375 | 22785 | 4186.64 | 4505.247 | 4495.792 | 4505.457 | 27.4 | 6664 | 7000.772
22/08/2025 05:00 | 875.3 | 0 | 84.62 | 84.62 | 4479.9 | 509.95 | 8375 | 22765 | 4121.51 | 4474.036 | 4464.109 | 4474.01 | 27.4 | 6664 | 7000.469
22/08/2025 06:00 | 875.1 | 0 | 84.65 | 84.65 | 4477.4 | 519.75 | 8375 | 22674 | 3968.05 | 4390.024 | 4380.523 | 4389.802 | 27.4 | 6664 | 7000.207
22/08/2025 07:00 | 874.8 | 2735.8 | 83.75 | 83.75 | 4474.7 | 518.77 | 8375 | 22820 | 3860.404 | 4326.033 | 4315.968 | 4325.143 | 27.3 | 6664 | 6999.828
22/08/2025 08:00 | 873.4 | 2730.01 | 83.31 | 83.31 | 4488.5 | 519.75 | 8375 | 22876 | 3846.624 | 4319.751 | 4310.345 | 4318.784 | 27.3 | 6664 | 6999.593
22/08/2025 09:00 | 871.6 | 2731.41 | 83.15 | 83.15 | 4488.5 | 523.68 | 8375 | 22798 | 3796.57 | 4283.634 | 4275.527 | 4283.215 | 27.3 | 6664 | 6999.007
22/08/2025 10:00 | 870.9 | 3031.81 | 82.57 | 82.57 | 4488.5 | 521.71 | 8375 | 22742 | 3743.336 | 4251.049 | 4243.412 | 4250.592 | 27.3 | 6664 | 6998.456
22/08/2025 11:00 | 870.4 | 2988.34 | 81.74 | 81.74 | 4488.5 | 523.68 | 8375 | 22717 | 3696.343 | 4221.017 | 4215.514 | 4220.912 | 27.3 | 6665 | 6997.773
22/08/2025 12:00 | 868.6 | 2988.34 | 81.3 | 81.3 | 4488.5 | 522.69 | 8375 | 22804 | 3685.626 | 4195.892 | 4189.671 | 4195.591 | 27.3 | 6683 | 6996.78
22/08/2025 13:00 | 866.3 | 2989.5 | 81.79 | 81.79 | 4488.5 | 523.68 | 8375 | 22874 | 3656.418 | 4206.491 | 4202.214 | 4207.015 | 27.4 | 6765 | 6996.132
22/08/2025 14:00 | 861.8 | 2988.1 | 82.34 | 82.34 | 4488.5 | 517.79 | 8375 | 22839 | 3694.106 | 4234.953 | 4229.463 | 4234.574 | 27.4 | 6737 | 6995.256
22/08/2025 15:00 | 860.3 | 2987.43 | 82.59 | 82.59 | 4474.7 | 520.73 | 8375 | 22786 | 3747.458 | 4256.153 | 4249.035 | 4255.891 | 27.4 | 6764 | 6995.146
22/08/2025 16:00 | 859.3 | 2989.5 | 82.73 | 82.73 | 4474.7 | 521.71 | 8375 | 22760 | 3775.606 | 4270.482 | 4262.227 | 4269.789 | 27.4 | 6778 | 6992.747
22/08/2025 17:00 | 861.8 | 2988.34 | 82.71 | 82.71 | 4474.7 | 521.71 | 8375 | 22781 | 3777.843 | 4273.426 | 4264.93 | 4272.733 | 27.4 | 6756 | 6989.534
22/08/2025 18:00 | 866.5 | 2988.34 | 82.89 | 82.89 | 4474.7 | 521.71 | 8375 | 22788 | 3774.546 | 4271.464 | 4262.551 | 4270.849 | 27.4 | 6742 | 6986.997
22/08/2025 19:00 | 870.2 | 2987.43 | 83.39 | 83.39 | 4474.7 | 520.73 | 8375 | 22737 | 3791.741 | 4285.793 | 4276.5 | 4284.864 | 27.4 | 6779 | 6985.942
22/08/2025 20:00 | 871.1 | 2987.19 | 83.58 | 83.58 | 4474.7 | 516.81 | 8375 | 22844 | 3761.237 | 4272.445 | 4262.984 | 4271.674 | 27.4 | 6794 | 6985.308
22/08/2025 21:00 | 873.2 | 2987.19 | 83.55 | 83.55 | 4474.7 | 519.75 | 8375 | 22824 | 3753.582 | 4265.575 | 4256.388 | 4265.078 | 27.4 | 6748 | 6983.846
22/08/2025 22:00 | 872.7 | 2987.43 | 83.5 | 83.5 | 4474.7 | 520.73 | 8375 | 22708 | 3781.377 | 4288.541 | 4279.42 | 4288.044 | 27.4 | 6761 | 6982.522
22/08/2025 23:00 | 872.9 | 2986.03 | 84.49 | 84.49 | 4474.7 | 519.75 | 8375 | 22852 | 3861.464 | 4333.492 | 4324.078 | 4332.681 | 27.4 | 6787 | 6981.019

## TEMP_AMB
viernes, 22 de Agosto del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
22/08/2025 00:00 | 14.1 | 21.64 | 21.64 | 17.3 | 17.3 | 18.99 | 18.99 | 16.5 | 29.2 | 16.6 | 17.4 | 19.76 | 16.425 | 16.5 | 16.34 | 26.69
22/08/2025 01:00 | 13.6 | 21.51 | 21.51 | 17.2 | 17.2 | 18.76 | 18.76 | 16.6 | 29.92 | 16.6 | 17.5 | 19.68 | 16.25 | 16.4 | 15.95 | 26.34
22/08/2025 02:00 | 14.2 | 21.37 | 21.37 | 16.9 | 16.9 | 18.67 | 18.67 | 16.2 | 29.79 | 16.6 | 17.7 | 19.61 | 15.95 | 16.1 | 16.82 | 25.97
22/08/2025 03:00 | 14.1 | 21.31 | 21.31 | 16.7 | 16.7 | 18.52 | 18.52 | 16.1 | 29.94 | 16.6 | 16.9 | 19.47 | 15.526 | 16.1 | 15.28 | 25.63
22/08/2025 04:00 | 14.4 | 21.17 | 21.17 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 15.9 | 30.02 | 16.6 | 17.4 | 19.24 | 15.45 | 16.2 | 16.24 | 25.17
22/08/2025 05:00 | 14.4 | 21.12 | 21.12 | 16.6 | 16.6 | 18.43 | 18.43 | 16.2 | 30.2 | 16.6 | 16.8 | 19.08 | 15.712 | 16.2 | 15.31 | 24.9
22/08/2025 06:00 | 14.5 | 21.03 | 21.03 | 16.8 | 16.8 | 18.27 | 18.27 | 16.5 | 30.1 | 16.6 | 17 | 19.06 | 15.95 | 17.4 | 15.64 | 24.7
22/08/2025 07:00 | 15 | 21.05 | 21.05 | 17.1 | 17.1 | 18.24 | 18.24 | 16.3 | 30.23 | 16.6 | 16.9 | 19.07 | 16.112 | 17.9 | 16.55 | 25.42
22/08/2025 08:00 | 15.7 | 21.11 | 21.11 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 16.6 | 31.42 | 16.6 | 17.3 | 19.25 | 16.25 | 18.3 | 16.23 | 30.76
22/08/2025 09:00 | 16.2 | 21.36 | 21.36 | 18.1 | 18.1 | 18.72 | 18.72 | 17 | 32.55 | 16.6 | 16.6 | 19.64 | 16.575 | 18.5 | 16.67 | 34.22
22/08/2025 10:00 | 17.1 | 21.79 | 21.79 | 17.7 | 17.7 | 18.62 | 18.62 | 17.1 | 33.63 | 16.6 | 17.9 | 20.04 | 17.125 | 18.7 | 17.27 | 36.22
22/08/2025 11:00 | 17.7 | 22.27 | 22.27 | 17.5 | 17.5 | 18.91 | 18.91 | 17.2 | 34.5 | 16.6 | 19.2 | 20.55 | 17.025 | 18.9 | 17.46 | 35.55
22/08/2025 12:00 | 18.5 | 22.86 | 22.86 | 18.1 | 18.1 | 18.87 | 18.87 | 17.3 | 35.42 | 16.6 | 19.4 | 20.81 | 17.075 | 18.8 | 17.78 | 36.3
22/08/2025 13:00 | 21.2 | 23.51 | 23.51 | 17.7 | 17.7 | 18.82 | 18.82 | 17.6 | 36.16 | 16.6 | 19.4 | 21.1 | 18.05 | 18.2 | 20.13 | 35.76
22/08/2025 14:00 | 22.7 | 23.97 | 23.97 | 18 | 18 | 18.56 | 18.56 | 17.3 | 36.22 | 16.6 | 19.5 | 21.28 | 18.325 | 17.9 | 20.35 | 35.98
22/08/2025 15:00 | 23.1 | 24.45 | 24.45 | 18 | 18 | 18.43 | 18.43 | 17 | 35.52 | 16.6 | 19 | 21.12 | 17.3 | 17.5 | 20.04 | 36.23
22/08/2025 16:00 | 20.8 | 24.73 | 24.73 | 17.6 | 17.6 | 19.04 | 19.04 | 17.1 | 34.63 | 16.6 | 17.9 | 20.74 | 17.35 | 17.1 | 19.79 | 36.09
22/08/2025 17:00 | 19.2 | 24.79 | 24.79 | 17.3 | 17.3 | 18.94 | 18.94 | 16.8 | 34.03 | 16.6 | 18 | 20.38 | 17.15 | 16.9 | 19.43 | 33.55
22/08/2025 18:00 | 17.6 | 24.37 | 24.37 | 17.4 | 17.4 | 18.71 | 18.71 | 16.4 | 32.08 | 16.6 | 17.6 | 19.96 | 16.825 | 16.9 | 18.9 | 31.45
22/08/2025 19:00 | 16.8 | 23.71 | 23.71 | 17.3 | 17.3 | 18.38 | 18.38 | 16.3 | 30.79 | 16.6 | 17.1 | 19.65 | 16.55 | 17 | 18.43 | 29.47
22/08/2025 20:00 | 16.1 | 22.96 | 22.96 | 17.8 | 17.8 | 18.23 | 18.23 | 16.9 | 30.18 | 16.6 | 16.9 | 19.46 | 16.887 | 17 | 18.11 | 28.76
22/08/2025 21:00 | 15.3 | 22.47 | 22.47 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 17 | 29.94 | 16.6 | 16.7 | 19.47 | 16.775 | 17 | 17.86 | 28.28
22/08/2025 22:00 | 14.9 | 22.15 | 22.15 | 18.1 | 18.1 | 17.94 | 17.94 | 17.1 | 30.14 | 16.6 | 16.8 | 19.42 | 16.826 | 16.9 | 17.7 | 28.03
22/08/2025 23:00 | 14.7 | 21.97 | 21.97 | 18.1 | 18.1 | 18.12 | 18.12 | 17.1 | 30.31 | 16.6 | 16.2 | 19.43 | 16.9 | 17.1 | 17.63 | 27.59

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 22 de Agosto del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
22/08/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 22/08/2025 06:00 | 23/08/2025 06:00
22/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 22/08/2025 06:00 | 23/08/2025 06:00
22/08/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 22/08/2025 06:00 | 23/08/2025 06:00
22/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 22/08/2025 06:00 | 23/08/2025 06:00
22/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 22/08/2025 06:00 | 23/08/2025 06:00
22/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 22/08/2025 06:00 | 23/08/2025 06:00
22/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 22/08/2025 06:00 | 23/08/2025 06:00
22/08/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 22/08/2025 06:00 | 23/08/2025 06:00
22/08/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 22/08/2025 06:00 | 23/08/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 22 de Agosto del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
22/08/2025 | 00:30 | 23 | 47.28 | 11.49 | 24.02 | 20.6738 |  | 6.98 | 8.02 | 8.804 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 10.249 | 8.543 |  |  |  | 10.87 | 11.26 | 506.2768 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 01:00 | 23 | 47.29 | 12.42 | 26.18 | 20.6738 |  | 7.03 | 8.62 | 8.177 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 9.099 | 8.176 |  |  |  | 11.201 | 11.83 | 493.4596 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 01:30 | 23 | 47.29 | 13.03 | 23.32 | 20.6738 |  | 6.89 | 9.02 | 7.478 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 10.314 | 7.98 |  |  |  | 10.967 | 11.56 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 02:00 | 23 | 47.32 | 12.19 | 24.42 | 20.6738 |  | 6.6 | 8.82 | 7.009 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 10.247 | 8.211 |  |  |  | 11.097 | 11.21 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 02:30 | 23 | 47.31 | 11.53 | 24.25 | 20.6738 |  | 6.73 | 8.67 | 6.672 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 8.945 | 8.275 |  |  |  | 11.12 | 10.84 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 03:00 | 23 | 47.31 | 12.82 | 25.08 | 20.6738 |  | 6.48 | 8.2 | 8.231 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 9.501 | 7.577 |  |  |  | 9.679 | 9.53 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 03:30 | 22 | 47.33 | 12.23 | 25.42 | 20.6738 |  | 6.07 | 8.99 | 9.02 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 9.997 | 8.273 |  |  |  | 10.13 | 10.16 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 04:00 | 22 | 47.32 | 13.86 | 25.45 | 20.6738 |  | 6.07 | 9.19 | 8.158 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 9.828 | 8.718 |  |  |  | 10.77 | 10.25 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 04:30 | 23 | 47.32 | 11.98 | 24.89 | 20.6738 |  | 6.39 | 9.42 | 7.92 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 9.126 | 8.735 |  |  |  | 10.159 | 9.81 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 05:00 | 23 | 47.33 | 14.54 | 22.95 | 20.6738 | 0 | 6.17 | 8.8 | 8.492 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.025 | 8.179 | 0 | 0 | 0 | 11.104 | 11.1 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 0 | 0.517
22/08/2025 | 05:30 | 22 | 47.31 | 13.46 | 23.58 | 20.6738 | 0 | 6.71 | 8.23 | 7.566 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 0.4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.335 | 8.467 | 0 | 0 | 0 | 10.723 | 11.25 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 0 | 0.812
22/08/2025 | 06:00 | 22 | 47.32 | 13.93 | 23.5 | 20.6738 | 0.2 | 7.4 | 8.59 | 6.808 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 69.5 | 1 | 8 | 9 | 18.8408 | 0 | 1 | 8.381 | 9.271 | 9.016 | 0 | 0 | 8.49 | 10.92 | 11.75 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 3 | 10.013
22/08/2025 | 06:30 | 24 | 47.34 | 13.62 | 22.18 | 20.6738 | 13.28 | 7.22 | 8.46 | 7.925 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 203.6 | 14.73 | 7 | 9 | 90.4924 | 0 | 24 | 29.407 | 8.567 | 7.614 | 43.564 | 34.576 | 28.099 | 10.432 | 11.81 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 65 | 30.236
22/08/2025 | 07:00 | 24 | 47.39 | 12.48 | 22.17 | 20.6738 | 37.79 | 7.05 | 8.45 | 8.639 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 304.2 | 32.91 | 6 | 8 | 253.2706 | 0.78932 | 67 | 67.795 | 9.393 | 7.49 | 147.236 | 133.309 | 70.907 | 11.63 | 11.94 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 160 | 40.937
22/08/2025 | 07:30 | 23 | 47.44 | 10.93 | 20.88 | 20.6738 | 33.92 | 7.48 | 9.27 | 7.924 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 707.2 | 74 | 7 | 9 | 429.5733 | 19.5131 | 94 | 111.698 | 7.862 | 7.474 | 337.38 | 309.189 | 105.168 | 11.147 | 11.91 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 286.9716 | 0 | 384.514 | 262 | 71.447
22/08/2025 | 08:00 | 23 | 47.49 | 10.77 | 20.87 | 20.6738 | 82.11 | 8.13 | 10.02 | 8.468 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 881.8 | 103.54 | 7 | 9 | 757.7248 | 59.448 | 232 | 131.909 | 10.06 | 9.216 | 631.619 | 523.746 | 130.856 | 11.336 | 12.05 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 480.6425 | 0 | 269.8023 | 0 | 384.514 | 415 | 111.287
22/08/2025 | 08:30 | 23 | 47.46 | 11.44 | 21.39 | 21.1118 | 185.34 | 8.41 | 9.87 | 8.772 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 860.7 | 258.5 | 8 | 9 | 848.6565 | 128.9775 | 359 | 154.851 | 10.856 | 9.582 | 929.396 | 891.91 | 178.907 | 11.92 | 12.62 | 384.514 | 384.514 | 368.4926 | 368.4926 | 352.4712 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 587 | 134.542
22/08/2025 | 09:00 | 23 | 47.47 | 11.16 | 21.4 | 21.1118 | 270.31 | 8.49 | 10.86 | 8.588 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 894.6 | 265.91 | 8 | 9 | 907.9577 | 298.5675 | 709 | 193.655 | 9.335 | 9.489 | 933.989 | 899.251 | 213.493 | 11.405 | 12.32 | 387.7183 | 384.514 | 368.4926 | 368.4926 | 352.4712 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 754 | 134.633
22/08/2025 | 09:30 | 23 | 47.47 | 12.49 | 21.59 | 21.1118 | 617.72 | 8.48 | 10.81 | 8.145 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 871.3 | 730.36 | 8 | 9 | 940.2924 | 475.1954 | 868 | 241.898 | 9.545 | 9.39 | 984.978 | 939.321 | 261.251 | 11.295 | 11.9 | 384.514 | 384.514 | 368.4926 | 368.4926 | 352.4712 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 842 | 126.374
22/08/2025 | 10:00 | 23 | 47.47 | 12.21 | 20.15 | 21.1118 | 631.7 | 7.9 | 10.76 | 9.264 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 803.1 | 915.56 | 9 | 9 | 930.7257 | 575.2948 | 955 | 280.304 | 10.148 | 10.123 | 990.854 | 931.457 | 285.931 | 11.399 | 12.09 | 384.514 | 384.514 | 368.4926 | 368.4926 | 352.4712 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 991 | 108.682
22/08/2025 | 10:30 | 23 | 47.44 | 13.85 | 21.77 | 21.1118 | 758.04 | 7.58 | 10.23 | 9.469 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 921.3 | 929.82 | 9 | 10 | 883.4334 | 682.1167 | 1029 | 324.442 | 10.567 | 9.133 | 980.462 | 936.725 | 371.891 | 11.361 | 12.52 | 384.514 | 384.514 | 368.4926 | 368.4926 | 352.4712 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 1062 | 101.142
22/08/2025 | 11:00 | 23 | 47.44 | 11.75 | 22.59 | 21.1118 | 860.88 | 8.27 | 10.41 | 8.742 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 890.6 | 982.18 | 9 | 10 | 913.663 | 763.9792 | 1045 | 322.039 | 10.031 | 9.042 | 979.631 | 926.686 | 368.342 | 11.82 | 13.1 | 384.514 | 384.514 | 368.4926 | 368.4926 | 352.4712 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 1094 | 91.401
22/08/2025 | 11:30 | 23 | 47.45 | 10.69 | 21.46 | 21.1118 | 872.58 | 8.27 | 11.14 | 9.813 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 952 | 944 | 10 | 10 | 907.8075 | 830.8698 | 1086 | 439.699 | 11.029 | 10.044 | 949.351 | 918.028 | 762.388 | 11.951 | 13.43 | 416.5568 | 416.5568 | 416.5568 | 416.5568 | 400.5354 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 1075 | 88.088
22/08/2025 | 12:00 | 23 | 47.44 | 14.01 | 21.33 | 21.1118 | 918.13 | 9.43 | 11.35 | 9.18 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 932.3 | 937.46 | 10 | 11 | 913.6161 | 878.0585 | 1075 | 627.434 | 10.123 | 10.684 | 1012.028 | 945.413 | 674.248 | 12.083 | 12.63 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 416.5568 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 1038 | 97.745
22/08/2025 | 12:30 | 23 | 47.46 | 13.05 | 26.29 | 21.1118 | 827.68 | 9.77 | 11.44 | 8.717 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 964.4 | 906.54 | 11 | 11 | 908.698 | 919.8914 | 1083 | 632.05 | 11.285 | 11.288 | 999.024 | 947.668 | 737.056 | 11.92 | 12.46 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 416.5568 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 994 | 93.183
22/08/2025 | 13:00 | 23 | 47.45 | 13.45 | 23.28 | 21.1118 | 853.07 | 9.89 | 11.22 | 8.966 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 929.2 | 932.36 | 11 | 12 | 928.3715 | 792.7533 | 1064 | 657.275 | 10.643 | 11.61 | 848.887 | 817.855 | 771.149 | 12.333 | 13.41 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 416.5568 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 1052 | 80.631
22/08/2025 | 13:30 | 23 | 47.44 | 12.15 | 21.47 | 21.1118 | 889.26 | 10.77 | 11.06 | 9.697 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 932.6 | 961.2 | 11 | 12 | 933.7163 | 849.0523 | 1008 | 344.659 | 11.879 | 12.368 | 988.316 | 944.363 | 487.566 | 12.881 | 14.18 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 416.5568 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 1002 | 55.316
22/08/2025 | 14:00 | 23 | 47.43 | 12.55 | 22.37 | 21.1118 | 693.03 | 11.41 | 11 | 9.506 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 934.1 | 970.54 | 12 | 12 | 937.7018 | 922.9136 | 927 | 241.583 | 12.126 | 13.216 | 1011.289 | 889.357 | 329.132 | 12.258 | 14.26 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 416.5568 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 929 | 45.631
22/08/2025 | 14:30 | 23 | 47.44 | 11.22 | 23.25 | 21.1118 | 388 | 11.74 | 10.29 | 10.018 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 904.6 | 970.67 | 10 | 11 | 927.8598 | 430.769 | 805 | 91.009 | 10.955 | 13.497 | 971.014 | 934.555 | 113.352 | 12.095 | 14.12 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 823 | 35.999
22/08/2025 | 15:00 | 23 | 47.78 | 13.48 | 26.42 | 21.1118 | 717.41 | 11.37 | 10.92 | 9.588 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 878.7 | 804.36 | 10 | 11 | 513.4555 | 484.8173 | 693 | 51.527 | 12.847 | 13.858 | 962.38 | 930.643 | 53.84 | 13.739 | 15.57 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 700 | 30.952
22/08/2025 | 15:30 | 23 | 49.78 | 11.94 | 25.74 | 21.1118 | 334.18 | 11.55 | 11.23 | 10.527 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 739.9 | 515.46 | 9 | 10 | 143.5552 | 598 | 531 | 32.967 | 12.26 | 14.246 | 950.059 | 915.861 | 34.09 | 14.211 | 15.18 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 534 | 24.282
22/08/2025 | 16:00 | 23 | 49.77 | 13.66 | 24.88 | 21.1118 | 190.81 | 11.15 | 11.1 | 10.525 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 428.9 | 127.73 | 9 | 10 | 87.2483 | 370.0273 | 242 | 23.285 | 12.654 | 13.879 | 830.205 | 808.563 | 21.464 | 15.029 | 16.28 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 436 | 21.703
22/08/2025 | 16:30 | 24 | 49.75 | 12.77 | 23.32 | 20.69 | 344.27 | 11.12 | 10.75 | 11.657 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 195 | 71.27 | 9 | 10 | 52.3232 | 254.0254 | 80 | 12.822 | 12.701 | 14.178 | 596.326 | 437.592 | 13.967 | 15.636 | 17.19 | 499.8682 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 285 | 14.41
22/08/2025 | 17:00 | 24 | 49.75 | 13.23 | 23.12 | 20.69 | 172.63 | 11.13 | 10.34 | 11.179 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 6.7 | 34.82 | 9 | 9 | 24.3495 | 156.9354 | 46 | 5.392 | 13.294 | 13.132 | 219.467 | 123.416 | 6.265 | 16.183 | 17.34 | 496.6639 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 101 | 6.312
22/08/2025 | 17:30 | 23 | 49.74 | 14.73 | 23.15 | 20.69 | 34.79 | 10.93 | 10.95 | 11.679 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 0 | 5.82 | 9 | 10 | 2.6934 | 101.8727 | 7 | 0 | 11.852 | 12.265 | 17.238 | 16.899 | 0 | 15.797 | 16.6 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 10 | 0.866
22/08/2025 | 18:00 | 23 | 49.75 | 12.17 | 23.29 | 20.69 | 5.21 | 10.45 | 10.52 | 10.423 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 64.2092 | 0 | 0 | 13.136 | 12.432 | 0 | 0 | 0 | 15.461 | 16.65 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 0 | 0.548
22/08/2025 | 18:30 | 24 | 49.74 | 12.91 | 24.82 | 20.69 | 0.24 | 10.28 | 10.48 | 12.167 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 13.9718 | 0 | 0 | 11.496 | 11.906 | 0 | 0 | 0 | 15.236 | 16.33 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 0 | 0.57
22/08/2025 | 19:00 | 24 | 49.76 | 12.31 | 24.23 | 20.69 | 0 | 9.66 | 9.85 | 12.706 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3.4729 | 0 | 0 | 13.961 | 12.306 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 17.17 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 0 | 0.546
22/08/2025 | 19:30 | 23 | 49.76 | 11.12 | 24.77 | 20.69 | 0 | 9.21 | 10.53 | 11.948 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.232 | 12.166 | 0 | 0 | 0 | 16.653 | 17.49 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514 | 0 | 0.466
22/08/2025 | 20:00 | 23 | 49.75 | 14.1 | 23.33 | 20.69 |  | 9.39 | 10.91 | 12.997 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 13.025 | 11.578 |  |  |  | 17.054 | 18.05 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 20:30 | 23 | 49.74 | 13.01 | 19.83 | 20.69 |  | 9.13 | 10.16 | 13.696 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 13.534 | 11.862 |  |  |  | 17.708 | 18.71 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 21:00 | 23 | 49.73 | 12.64 | 16.77 | 20.69 |  | 8.67 | 9.27 | 14.436 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 13.13 | 12.928 |  |  |  | 18.601 | 19.63 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 21:30 | 23 | 49.73 | 11.98 | 17.15 | 20.69 |  | 8.31 | 10.19 | 15.127 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 13.205 | 12.496 |  |  |  | 19.059 | 20.09 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 22:00 | 23 | 49.72 | 11.06 | 17.41 | 20.69 |  | 8.41 | 10.19 | 13.401 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 13.753 | 12.562 |  |  |  | 19.022 | 20.45 | 490.2553 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 22:30 | 23 | 49.74 | 11.53 | 17.94 | 20.69 |  | 8.5 | 10.99 | 13.993 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 12.761 | 12.274 |  |  |  | 19.347 | 20.18 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 23:00 | 23 | 49.72 | 11.08 | 17.21 | 20.69 |  | 7.73 | 11.12 | 15.052 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 11.71 | 11.551 |  |  |  | 19.483 | 20.87 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
22/08/2025 | 23:30 | 23 | 49.75 | 10.83 | 17.65 | 20.69 |  | 7.73 | 11.38 | 14.017 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 12.173 | 11.734 |  |  |  | 19.244 | 20.4 | 487.0511 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514
23/08/2025 | 00:00 | 23 | 49.3 | 11.34 | 18.02 | 20.69 |  | 7.32 | 12.25 | 12.936 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 12.528 | 12.153 |  |  |  | 18.925 | 19.65 | 480.6425 | 480.6425 | 448.5997 | 448.5997 | 496.6639 | 0 | 294.3298 | 0 | 384.514

## CALOR_ÚTIL
viernes, 22 de Agosto del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
22/08/2025 | 00:30 | 31 | 12.74 | 54.54 | 217.16 | 76.1756 | 307.73 | 699.3456
22/08/2025 | 01:00 | 31 | 12.55 | 58.96 | 235.83 | 76.1756 | 308.25 | 722.7656
22/08/2025 | 01:30 | 31 | 12.55 | 60.37 | 219.95 | 76.1756 | 304.96 | 705.0056
22/08/2025 | 02:00 | 31 | 12.94 | 56.44 | 235.53 | 76.1756 | 299.97 | 712.0556
22/08/2025 | 02:30 | 30 | 12.94 | 53.98 | 226.82 | 76.1756 | 303.66 | 703.5756
22/08/2025 | 03:00 | 30 | 12.89 | 60.05 | 236.75 | 76.1756 | 305.77 | 721.6356
22/08/2025 | 03:30 | 27 | 12.9 | 57.23 | 207.77 | 76.1756 | 277.28 | 658.3556
22/08/2025 | 04:00 | 27 | 13.2 | 64.83 | 207.96 | 76.1756 | 281.82 | 670.9856
22/08/2025 | 04:30 | 27 | 13.2 | 54.42 | 222.96 | 76.1756 | 277.84 | 671.5956
22/08/2025 | 05:00 | 27 | 12.86 | 66.03 | 198.7 | 76.1756 | 276.25 | 657.0156
22/08/2025 | 05:30 | 29 | 12.85 | 57.42 | 208.49 | 76.1756 | 273.92 | 657.8556
22/08/2025 | 06:00 | 29 | 12.95 | 59.38 | 207.42 | 76.1756 | 279.21 | 664.1356
22/08/2025 | 06:30 | 32 | 12.95 | 57.75 | 206.64 | 76.1756 | 282.08 | 667.5956
22/08/2025 | 07:00 | 32 | 13.25 | 52.9 | 206.53 | 76.1756 | 283.93 | 664.7856
22/08/2025 | 07:30 | 32 | 13.27 | 50.17 | 202.75 | 76.1756 | 278.75 | 653.1156
22/08/2025 | 08:00 | 32 | 12.66 | 49.43 | 202.71 | 76.1756 | 267.47 | 640.4456
22/08/2025 | 08:30 | 32 | 12.66 | 52.75 | 198.2 | 83.2092 | 254.39 | 633.2092
22/08/2025 | 09:00 | 32 | 12.69 | 51.42 | 198.24 | 83.2092 | 246.61 | 624.1693
22/08/2025 | 09:30 | 28 | 12.69 | 58.03 | 209.57 | 83.2092 | 260.81 | 652.3093
22/08/2025 | 10:00 | 28 | 12.34 | 56.75 | 199.4 | 83.2092 | 256.25 | 635.9493
22/08/2025 | 10:30 | 29 | 12.33 | 60.72 | 199.2 | 83.2092 | 254.71 | 639.1693
22/08/2025 | 11:00 | 29 | 12.48 | 51.55 | 205.42 | 83.2092 | 257.93 | 639.5892
22/08/2025 | 11:30 | 31 | 12.48 | 47 | 200.93 | 83.2092 | 279.53 | 654.1493
22/08/2025 | 12:00 | 31 | 12.7 | 61.62 | 200.04 | 83.2092 | 262.67 | 651.2392
22/08/2025 | 12:30 | 29 | 12.71 | 53.42 | 217.7 | 83.2092 | 261.8 | 657.8392
22/08/2025 | 13:00 | 29 | 12.82 | 55.04 | 190.18 | 83.2092 | 258.78 | 629.0293
22/08/2025 | 13:30 | 30 | 12.81 | 55.11 | 201.27 | 83.2092 | 248.89 | 631.2893
22/08/2025 | 14:00 | 30 | 12.64 | 56.97 | 205.92 | 83.2092 | 237.64 | 626.3792
22/08/2025 | 14:30 | 32 | 12.64 | 47.76 | 180.69 | 83.2092 | 243.05 | 599.3492
22/08/2025 | 15:00 | 32 | 12.39 | 57.39 | 209.6 | 83.2092 | 252.62 | 647.2092
22/08/2025 | 15:30 | 32 | 12.91 | 50.22 | 196.73 | 83.2092 | 262.86 | 637.9293
22/08/2025 | 16:00 | 32 | 12.99 | 57.49 | 190.82 | 83.2092 | 276.42 | 652.9293
22/08/2025 | 16:30 | 32 | 12.99 | 46.62 | 186.31 | 79.9204 | 251.22 | 609.0604
22/08/2025 | 17:00 | 32 | 12.6 | 48.33 | 184.69 | 79.9204 | 245.42 | 602.9604
22/08/2025 | 17:30 | 32 | 12.6 | 57.18 | 194.74 | 79.9204 | 243.03 | 619.4704
22/08/2025 | 18:00 | 32 | 13.01 | 47.21 | 187.17 | 79.9204 | 240.36 | 599.6704
22/08/2025 | 18:30 | 32 | 13.01 | 61.39 | 202.58 | 79.9204 | 251.18 | 640.0804
22/08/2025 | 19:00 | 32 | 13.08 | 58.57 | 197.76 | 79.9204 | 247.07 | 628.4004
22/08/2025 | 19:30 | 32 | 13.08 | 54.27 | 200.46 | 79.9204 | 244.05 | 623.7804
22/08/2025 | 20:00 | 32 | 12.74 | 68.81 | 190.46 | 79.9204 | 243.75 | 627.6804
22/08/2025 | 20:30 | 32 | 12.74 | 58.5 | 194.31 | 79.9204 | 243.45 | 620.9204
22/08/2025 | 21:00 | 32 | 12.77 | 56.81 | 96.94 | 79.9204 | 242.71 | 521.1504
22/08/2025 | 21:30 | 32 | 12.78 | 51.47 | 91.92 | 79.9204 | 247.2 | 515.2904
22/08/2025 | 22:00 | 32 | 13.47 | 47.55 | 93.35 | 79.9204 | 258.44 | 524.7304
22/08/2025 | 22:30 | 31 | 13.47 | 53.5 | 94.57 | 79.9204 | 261.98 | 534.4404
22/08/2025 | 23:00 | 31 | 13.3 | 51.38 | 90.68 | 79.9204 | 261.8 | 528.0804
22/08/2025 | 23:30 | 32 | 13.31 | 49.2 | 92.88 | 79.9204 | 259.96 | 527.2704
23/08/2025 | 00:00 | 32 | 13.38 | 51.53 | 94.86 | 79.9204 | 262.36 | 534.0504
EJEC MWh |  | 737 | 308.655 | 1324.73 | 4520.78 | 1914.4424 | 6363.915 | 15169.5224

## FLUJOS
viernes, 22 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/08/2025 | 00:30 | 0 | 17.0307 | -20.4878 | 8.6144 | 11.6526 |  | 31.9293 | -81.5876 | 44.7297 | 22.9173 | 22.3814 | -19.98 | -41.34 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 5.8846 | 43.4836 | 17.8933 | 18.4149 | 30.6185 | 17.1404 | 6.4275 | 7.3197 |  |  | -48.37 | -48.68 |  | 19.98 | 39.6 | 24.596 | 0.265 | -44.97 | -45.28 | -49.51 | 45.36 | 45.68 | 17.1575 | -2.6519 | 55.8481 | 56.9148 | 53.5358 | -43.5367 | -43.6468 | 30.8381 | 29.2879 | 67.7834 | 70.9984 | 9.4386 | 49.9346 | -585.4993 | 3.6663 | -13.2 | -13.2 | 49.3735 | 48.8088 | -2.9077 |  | -97.335 | 4.7559 | 6.2682 | 4.2673 | 642.1093 | 110.1107 | 109.1952 | -609.0543 | 494.1336 |  | -54.0294 | 56.4988 | 71.3239 | 26.74 | 21.82 | 53.02 | 72.41 | 38.3159 | 37.5122 | 24.3393 | 25.2323 | 42.4565 | -44.7154 | -43.7502 | 6.1813 | -76.7593 |  |  | 7.6 | 155.2 | -13.92 | 37.8898 | 35.999 | 37.9343 | -82.4862 | -82.0671 | 104.0149 | -64.3173 | 115.8296 | 11.8503 | 29.52 | 63.02 | 36.1011 | 34.2819 | -27.13 | -3.8935 | 76.4267 | 75.2346 | -185.4843 | -0.0001 | -16.5222 | -75.8 | -74.4 | 23.9529 | 36.6302 | 52.615 | 51.5808 | 36.11 | -8.58 | 66.712 | 187.9807 |  | -44.31 | 41.67 | 84.41 | 183.0182 | 184.7273 |  | 77.0818 | 278.693 | 231.1426 | 224.5391 | 225.9094 | 100.7281 | 85.7862 | -26.534 | 621.8365 | 376.6147 |  | -25.6347 | -23.3525 | -13.3494 | -27.9294 | -27.4738 | 161.34 | -4.9558 | -4.8623 | -49.1564 | 0 | -14.27 | 104.6 | 10.4589 | -97.9851 |  |  | 9.1082 | -83.6503 | 51.5396 | 19.8671 |  | 19.5577 | 40.2042 | 40.4228 | 38.6749 | -40.6919 | -41.5292 | 155.232 | -75.2398 | -74.6168 | 106.9985 | 118.6914 | 33.3129 | 18.99 | 11.3777 | 0.9158 | -7.03 | 17.33 | 33.8329 |  | -1.009 | 4.456 |  | 37.96 | -119.3844 | -104.6934 | 15.44 | 76.3206 | 26.7 | -19.0409 | -3.8516 | -3.9658 | 1.6563 |  |  | -11.9401 | -28.6138 | 15.9984 | 29.8214 | 68.2582 | 68.2965 | -116.7579 | -20.1489 | 28.1299 | -51.6317 | 11.6965 | 9.5132 | 9.209 | 13.1579 | 198.0862 | 194.7378 | 1.3 | 0 | -176.737 | 179.7054 | 176.3184 | -186.5682 | -184.5816 | -26.741 | -17.3158 | 72.7793 | 72.1831 |  |  | 27.7217 | 27.6448 | -73.526 | -73.5495 | 70.86 | 70.98 | 58.8 | 59.5 | 21.4534 | 25.52 | -336.7601 | 75.9669 | 75.7199 | 11.6 | 35.4 | -25.7 | -25.9 |  | 1.6424 | -175.4164 | -340.5193 | 436.9865 | 356.9264 | 110.8884 | -340.9175 | 343.3532 | -163.9776 | -202.5073 | -340.5116 | 85.9954 | 83.686 | 166.5061 | -424.0317 | 208.2826 | -219.117 | 220.2921 | -5.588 |  | 23.12 | 6.785 | 6.791 | -22.64 | -0.4 |  | -0.4685 | -33.6324 | -7.9393 | 12.7 | 52.135 | 51.52 |  |  | 45.3894 | 45.0375 | 47.0874 |  | -34 | 17.5943 | 6.09 |  | -14.4359 | 52.0033 | 27.9328 | -15.2884 | -51.3106 | 15.4743 | 34.3195 | 25.8 | -25.8 |  | 18.5205
22/08/2025 | 01:00 | 0 | 16.8591 | -20.2827 | 7.8981 | 11.3711 |  | 31.1727 | -76.2593 | 43.506 | 21.9333 | 21.4361 | -15.54 | -41.432 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 4.7105 | 36.6478 | 18.0343 | 17.8979 | 30.0232 | 17.2174 | 6.4945 | 7.2733 |  |  | -46.43 | -46.38 |  | 15.54 | 39.6 | 24.782 | 0.262 | -42.1 | -42.43 | -51.43 | 42.19 | 42.93 | 16.5093 | -2.6211 | 54.6094 | 56.1946 | 51.9019 | -44.3405 | -45.1828 | 30.3783 | 32.1173 | 66.8456 | 68.7211 | 9.4386 | 48.0964 | -573.0283 | -1.2479 | -11.6 | -11.7 | 50.5189 | 49.0629 | -2.4792 |  | -99.8866 | 4.2271 | 4.0888 | 4.1647 | 627.2772 | 108.5238 | 107.7303 | -584.6971 | 485.7787 |  | -77.3185 | 79.2309 | 67.1225 | 25.84 | 20.36 | 50.28 | 70.15 | 46.0854 | 46.7552 | 20.6996 | 20.3489 | 38.3416 | -43.5522 | -43.5056 | 6.0197 | -69.13 |  |  | 16.2 | 138.3 | -13.11 | 37.3571 | 36.7558 | 36.9859 | -83.4478 | -80.7664 | 92.064 | -49.2284 | 102.8884 | 11.2429 | 26.68 | 59.55 | 36.1011 | 33.8425 | -27.39 | -3.8935 | 69.112 | 68.6288 | -160.3956 | -0.0001 | -16.802 | -71 | -72.1 | 22.6511 | 34.8724 | 47.9186 | 49.2371 | 34.65 | -7.63 | 65.2085 | 158.549 |  | -46.53 | 38.12 | 84.09 | 162.1636 | 158.0546 |  | 76.1 | 258.3601 | 213.2987 | 205.0922 | 206.5461 | 105.6571 | 91.3498 | -25.969 | 601.2568 | 382.1519 |  | -25.2925 | -23.0777 | -18.2123 | -27.612 | -26.5936 | 179.772 | -11.9515 | -12.7462 | -53.3602 | 15.49 | -17.44 | 110.5 | 10.0164 | -96.7457 |  |  | 7.5228 | -89.7141 | 53.7931 | 19.4346 |  | 19.3328 | 40.377 | 40.613 | 38.8012 | -48.06 | -47.7251 | 157.7439 | -73.6173 | -73.5215 | 110.0984 | 126.9095 | 27.285 | 21.09 | 13.3724 | 0.8927 | -8.31 | 15.96 | 26.8926 |  | -1.195 | 4.285 |  | 35.2 | -126.9487 | -109.637 | 15.08 | 74.1919 | 28.4 | -17.9732 | -4.411 | -4.5161 | 1.5674 |  |  | -13.3537 | -26.7419 | 15.6486 | 27.8541 | 63.7073 | 63.9534 | -106.8196 | -19.0729 | 28.5732 | -51.4928 | 12.429 | 9.1519 | 8.7977 | 14 | 193.2872 | 192.8914 |  |  | -175.7428 | 176.3979 | 175.1605 | -183.9743 | -184.4516 | -26.8227 | -15.8527 | 74.8532 | 74.6113 |  |  | 26.8428 | 26.0078 | -70.3776 | -70.1771 | 71.49 | 71.03 | 55.6 | 55.9 | 21.9661 | 25.44 | -327.6967 | 75.1298 | 73.4069 | 11.1 | 34.2 | -24.1 | -23.5 | 1.6245 | 1.4219 | -172.4239 | -340.039 | 432.5114 | 349.4323 | 99.8694 | -336.2496 | 337.6552 | -158.7296 | -195.2915 | -329.9909 | 82.6638 | 82.7328 | 161.7768 | -411.596 | 205.3883 | -217.1394 | 214.9967 | -7.0932 |  | 22.4 | 6.926 | 6.938 | -22.56 | 0.08 |  | 0.0015 | -32.372 | -8.3482 | 11.8 | 49.982 | 50.147 |  |  | 47.7943 | 48.3757 | 49.6881 |  | -33.2 | 17.7678 | 5.76 |  | -16.793 | 50.8457 | 26.3758 | -16.189 | -49.8199 | 15.0912 | 33.5276 | 24.9 | -24.4 |  | 19.9353
22/08/2025 | 01:30 | 0 |  |  | 7.6051 | 11.4475 |  | 29.3064 | -74.365 | 42.122 | 21.3773 | 20.9847 | -17.76 | -41.408 | 37.4 | 17.388 |  | 6.4224 | 35.4568 | 17.4558 | 17.5166 | 29.4906 | 17.1628 | 6.0659 | 7.2318 |  |  | -45.83 | -45.56 |  | 17.76 | 39.6 | 22.799 | 0.254 | -36.92 | -37.07 | -59.07 | 36.86 | 37.24 | 16.535 | -2.164 | 52.7571 | 53.924 | 52.6609 | -37.7765 | -37.5797 | 10.8558 | 10.4791 | 68.1852 | 70.3286 | 6.2978 | 33.0927 | -544.7851 | -4.5098 | -12.8 | -12.6 | 44.4782 | 42.5527 | -2.8021 |  | -91.2729 | 3.9243 | 0 | 3.5709 | 599.9632 | 108.4627 | 108.5238 | -591.3041 | 465.37 |  | -56.7028 | 58.2885 | 64.9469 | 25.19 | 19.62 | 48.21 | 67.94 | 45.8175 | 43.4063 | 18.2032 | 18.6129 | 40.5741 | -36.0187 | -36.0233 | 5.5242 | -66.4816 |  |  | 15.3 | 132.8 | -12.8 | 38.8828 | 39.2324 | 38.4611 | -82.3215 | -81.2555 | 95.0912 | -52.7784 | 106.6395 | 10.9027 | 23.28 | 57.33 | 34.6948 | 32.5241 | -26.69 | -3.8935 | 67.1978 | 66.1192 | -162.443 | -0.0002 | -16.1651 | -68.7 | -69.8 | 22.3215 | 33.1146 | 45.1007 | 46.8933 | 32.87 | -7.28 | 59.768 | 158.539 |  | -44.17 | 36.09 | 80.24 | 161.1273 | 158.9636 |  | 74.4545 | 256.6031 | 210.8265 | 201.4207 | 204.3371 | 109.1948 | 95.2818 | -25.853 | 605.1077 | 397.3806 |  | -25.4183 | -23.1876 | -23.3711 | -17.6945 | -16.7685 | 161.34 | -13.3462 | -14.1217 | -57.8466 | 14.44 | -16.4 | 107.1 | 9.7905 | -76.6405 | -30.6861 |  | 3.7222 | -93.3414 | 54.7742 | 19.4816 |  | 19.4018 | 40.1148 | 39.9916 | 39.1837 | -45.0457 | -46.3854 | 157.7439 | -74.5895 | -74.6285 | 109.8757 | 123.0018 | 30.9471 | 19.77 | 11.8734 | 0.8695 | -7.18 | 16.52 | 30.1824 | 0 | -1.273 | 4.329 | 11.3236 | 36.16 | -124.7973 | -107.1131 | 14.91 | 75.2261 | 29.3 | -16.558 | -4.6526 | -4.7655 | 1.509 |  |  | -13.2649 | -24.6719 | 16.5136 | 25.5178 | 62.3928 | 64.7946 | -101.142 | -18.5683 | 27.8022 | -49.9459 | 11.5054 | 8.5464 | 8.3125 | 13 | 192.6044 | 193.6531 |  | 0 | -179.4892 | 181.4944 | 178.7054 | -183.0461 | -184.3765 | -27.986 | -17.2915 | 70.0867 | 69.814 |  |  | 27.7217 | 26.667 | -68.136 | -68.8028 | 72.77 | 73.33 | 55.5 | 55.8 | 21.7824 | 24.64 | -325.6254 | 74.8356 | 77.3845 | 11.1 | 33.1 | -25.8 | -25.9 |  | 1.3171 | -177.5507 | -359.7241 | 428.4776 | 344.5153 | 91.7436 | -336.6012 | 332.9697 | -156.6646 | -196.218 | -329.3935 | 82.01 | 81.9257 | 160.5948 | -410.0378 | 205.6855 | -210.0369 | 214.5119 | -7.5134 |  | 22.72 | 7.01 | 7.012 | -22.72 | -0.72 |  | 0.325 | -32.958 | -8.1437 | 13.1 | 49.38 | 49.011 |  |  | 45.507 | 44.9022 | 46.0129 |  | -31.8 | 18.1125 | 5.48 |  | -18.1977 | 50.9601 | 27.6127 | -18.1692 | -50.7148 | 16.2011 | 33.1663 | 24.1 | -23.8 |  | 12.2215
22/08/2025 | 02:00 | 0 | 16.8738 | -20.5123 | 7.6141 | 11.0615 |  | 28.7556 | -74.2145 | 41.2928 | 21.0754 | 20.5311 | -17.76 | -39.371 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 10.6238 | 33.9124 | 17.1129 | 17.6595 | 29.1905 | 17.402 | 6.222 | 7.7483 |  |  | -45.82 | -45.53 |  | 17.76 | 37.4 | 23.034 | 0.254 | -40.33 | -40.51 | -52.14 | 40.9 | 40.47 | 16.34 | -2.2568 | 51.5776 | 53.3141 | 52.8288 | -41.2594 | -41.1854 | 30.2238 | 31.3223 | 67.1136 | 68.3192 | 8.9151 | 46.2239 | -566.6854 | -4.7263 | -13.5 | -13.3 | 47.727 | 46.7428 | -2.3445 |  | -94.5592 | 3.2558 | 0 | 3.5087 | 625.0799 | 104.007 | 104.6174 | -590.8006 | 474.9279 |  | -59.1508 | 60.1948 | 62.8113 | 24.87 | 19.17 | 46.22 | 66.44 | 47.8269 | 48.6306 | 17.159 | 16.5889 | 41.1541 | -33.6864 | -33.5303 | 5.1168 | -64.8521 |  |  | 12.4 | 131.2 | -12.27 | 37.2263 | 36.6816 | 37.0418 | -86.8243 | -86.2316 | 98.9794 | -49.526 | 109.8361 | 11.0423 | 24.08 | 56.84 | 34.2261 | 32.5241 | -26.05 | -3.8935 | 65.3362 | 64.8843 | -161.0749 | -0.0003 | -15.837 | -66.4 | -67.4 | 22.272 | 31.9427 | 44.1614 | 45.1355 | 31.85 | -7.27 | 58.4195 | 159.5041 |  | -42.12 | 34.45 | 77.53 | 162.3818 | 162.1273 |  | 77.7 | 255.7278 | 210.218 | 202.7041 | 204.7151 | 117.5331 | 101.5076 | -25.983 | 598.6198 | 410.0141 |  | -24.9992 | -22.784 | -26.1868 | -11.7036 | -10.4272 | 182.844 | -15.9071 | -16.8365 | -62.6682 | 7.15 | -25.45 | 111.8 | 9.5743 | -64.7623 | -33.2792 |  | 8.2006 | -95.5879 | 56.8887 | 20.0732 |  | 19.4794 | 39.7605 | 41.2055 | 40.0548 | -48.3949 | -48.7298 | 161.5953 | -77.471 | -76.3839 | 111.1921 | 127.4056 | 30.8006 | 19.41 | 12.1785 | 0.8219 | -7.5 | 17.32 | 29.9186 | 0 | -1.344 | 4.249 |  | 35.03 | -126.9901 | -110.0952 |  | 75.1222 | 27.8 | -16.9964 | -4.2637 | -4.5279 | 1.4365 |  |  | -12.6957 | -24.656 | 17.8728 | 25.471 | 65.6535 | 65.8185 | -105.3695 | -18.0546 | 27.8743 | -47.9301 | 12.0592 | 8.312 | 8.0383 |  | 190.87 | 190.5583 |  |  | -182.4326 | 183.427 | 180.9122 | -182.937 | -182.4148 | -27.2588 | -17.4889 | 69.9469 | 68.247 |  |  | 25.2717 | 25.0959 | -68.0569 | -67.7618 | 73.49 | 72.65 | 54.4 | 53.3 | 21.7824 | 24.88 | -317.2844 | 69.5983 | 69.878 | 10.5 | 33.1 | -24.1 | -24 | 1.5308 | 1.4246 | -179.8614 | -369.6398 | 414.8159 | 329.2472 | 80.493 | -327.4797 | 324.6198 | -150.0371 | -189.6632 | -321.6173 | 79.4533 | 78.7216 | 153.027 | -398.7695 | 195.1572 | -207.8963 | 205.9497 | -6.9064 |  | 22.8 | 7.081 | 7.083 | -22.08 | -1.28 |  | 1.5549 | -32.1981 | -8.4367 | 13 | 49.935 | 49.399 |  |  | 46.451 | 48.3729 | 45.4329 |  | -31.6 | 18.0106 | 5.31 |  | -16.2309 | 50.5789 | 26.6664 | -16.4332 | -49.6518 | 16.2225 | 32.9503 | 22.6 | -23.1 |  | 11.6659
22/08/2025 | 02:30 | 0 | 16.8689 |  | 7.5196 | 11.6948 |  | 28.5297 | -75.7047 | 41.1526 | 20.8374 | 20.3756 | -17.76 | -39.703 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 9.404 | 34.963 | 17.1916 | 17.3874 | 29.2432 | 16.9393 | 5.7849 | 7.6564 |  |  | -45.77 | -46.4 |  | 17.76 | 37.4 | 22.934 | 0.254 | -36.95 | -36.9 | -61.23 | 37.16 | 37.24 | 16.0494 | -2.1464 | 51.6904 | 52.5603 | 52.8905 | -37.6425 | -37.0641 | 10.4214 | 11.602 | 67.6494 | 70.0607 | 5.7744 | 31.2832 | -541.0368 | -5.071 | -13.2 | -13.1 | 43.4549 | 41.9578 | -2.3919 |  | -89.6968 | 4.2006 |  | 3.3661 | 600.3904 | 106.6011 | 106.5401 | -588.1081 | 455.1181 |  | -40.9022 | 42.5461 | 62.8013 | 24.84 | 18.54 | 45.25 | 65.71 | 41.6649 | 44.7459 | 15.4612 | 16.4828 | 42.126 | -26.3659 | -26.9457 | 4.3921 | -61.8149 |  |  | 18.7 | 124.3 | -12.25 | 41.8712 | 40.9401 | 41.0374 | -79.8387 | -79.1989 | 95.481 | -54.3482 | 107.0137 | 10.6144 | 23.35 | 53.91 | 33.2886 | 31.6452 | -25.76 | -3.8935 | 62.7581 | 62.2847 | -157.9164 | -0.0003 | -15.7332 |  | -65 | 22.0468 | 31.3568 | 41.3435 | 44.5496 | 30.87 | -6.47 | 60.5585 | 156.1789 |  | -40.77 | 33.33 | 75.94 | 156.8727 | 156.2 |  | 74.0455 | 248.3134 | 203.3942 | 194.625 | 196.7893 | 107.372 | 92.8108 | -24.726 | 598.812 | 397.3556 |  | -24.5289 | -22.4635 | -21.1968 | -10.7454 | -10.2612 | 147.516 | -15.3714 | -14.6172 | -53.8168 | 0 | -12.75 | 111.7 | 9.3984 | -62.1705 | -35.0205 |  | 10.6039 | -88.0489 | 54.8494 | 20.1215 |  | 19.6914 | 40.5768 | 40.4319 | 39.3855 | -45.2132 | -46.0505 | 165.9492 | -74.4558 | -74.2479 | 110.3929 | 119.8501 | 42.4903 | 16.45 | 7.5642 | 0.8219 | -4.03 | 17.09 | 42.7255 | 2.1403 | -1.355 | 4.207 |  | 37.7 | -121.234 | -107.5714 |  | 74.9839 | 27.5 | -16.3236 | -4.3696 | -4.5506 | 1.4099 |  |  | -14.1852 | -23.7059 | 17.1429 | 24.8019 | 65.9297 | 64.4556 | -100.828 | -17.7721 | 26.8862 | -47.8942 | 12.1221 | 8.1265 | 7.859 | 13.3602 | 189.4662 | 189.3934 |  |  | -179.2425 | 180.756 | 181.2975 | -179.1508 | -179.3613 | -29.3603 | -19.7647 | 70.2427 | 68.9852 |  |  | 25.1508 | 25.0959 | -67.3596 | -66.4719 | 75.17 | 74.94 | 55.7 | 54.9 | 21.7824 | 24.24 | -309.964 | 69.6504 | 69.4525 | 10.5 | 33.1 | -24.1 | -24.2 | 1.6293 |  | -175.7784 | -359.4114 | 412.4833 | 332.4322 | 84.8393 | -325.4077 | 325.2655 | -145.6601 | -191.4585 | -320.4341 | 82.2825 | 81.6253 | 153.3118 | -401.0278 | 198.3642 | -206.3573 | 208.2899 | -7.3816 |  | 22.24 |  |  | -21.52 | -0.8 |  | 0.7919 | -33.1929 | -8.5832 | 14.6 | 48.796 | 50.662 |  |  | 45.6592 | 45.2024 | 45.1507 |  | -31.5 | 18.2283 | 5.31 |  | -19.4476 | 52.8076 | 29.6239 | -19.4748 | -52.427 | 18.1056 | 32.7062 | 23 | -23.3 |  | 15.3785
22/08/2025 | 03:00 | 0 | 17.2881 | -20.7469 | 7.397 | 12.4908 |  | 28.0252 | -76.5627 | 40.2807 | 20.5974 | 20.0861 | -17.76 | -38.827 | 35.2 |  |  | 11.6097 | 35.0446 | 16.9678 | 17.2045 | 28.4391 | 16.8934 | 5.8556 | 7.8438 |  |  | -45.48 | -45.48 |  | 17.76 | 35.2 | 21.909 | 0.249 | -40.48 | -40.63 | -52.87 | 41.06 | 40.77 | 16.0669 | -1.8965 | 51.4037 | 52.3757 | 53.3226 | -41.2594 | -41.2012 | 26.6287 | 28.7717 | 66.0419 | 67.7834 | 8.3917 | 47.4307 | -572.2303 | -2.9898 | -12.8 | -12.6 | 47.8248 | 46.1182 | -2.4333 |  | -94.996 | 3.7628 |  | 3.3411 | 630.6343 | 103.5493 | 104.3733 | -595.3762 | 463.6335 |  | -28.4367 | 29.7726 | 60.536 | 24.51 | 18.46 | 44.69 | 65.11 | 41.9328 | 44.344 | 14.8552 | 15.3271 | 42.9106 | -24.7476 | -25.052 | 4.065 | -65.8064 |  |  | 8.3 | 131 | -12.12 | 38.8637 | 38.9394 | 38.9288 | -83.7393 | -83.0998 | 102.2593 | -54.5978 | 113.5992 | 10.5014 | 18.98 | 54.54 | 32.3511 | 30.7663 | -25.23 | -3.8935 | 66.4556 | 65.4885 | -171.4067 | -0.0003 | -15.3794 | -63.9 | -62.5 | 22.1347 | 30.7709 | 41.3435 | 43.3777 | 30.56 | -6.93 | 63.0075 | 170.6997 |  | -42.64 | 32.57 | 76.16 | 170.8364 | 169.2182 |  | 78.4636 | 258.3031 | 211.6149 | 204.1783 | 206.3235 | 83.5763 | 71.674 | -24.289 | 610.8507 | 390.8965 |  | -24.8117 | -22.793 | 0 | -6.9605 | -6.6954 | 47.664 | 1.6567 | 1.4285 | -34.9536 | 0 | -13.65 | 1 | 9.3786 | -53.8013 | -32.8918 |  | 7.3945 | -68.2795 | 29.9392 | 19.7498 |  | 19.2575 | 40.3008 | 40.447 | 39.2614 | -43.0363 | -43.0363 | 168.9634 | -77.2031 | -77.7145 | 113.8412 | 126.7335 | 40.8569 | 16.75 | 7.7522 | 0.8219 | -4.21 | 16.38 | 40.0076 | 0 | -1.397 | 4.182 |  | 36.41 | -124.6221 | -112.1054 |  | 74.3724 | 27.4 | -17.945 | -4.1928 | -4.1839 | 1.3595 |  |  | -14.0151 | -24.6554 | 17.485 | 25.4187 | 65.5299 | 69.1074 | -105.812 | -17.3834 | 27.9464 | -47.0574 | 11.9345 | 8.0581 | 7.7746 | 13 | 193.1202 | 194.5793 |  |  | -181.5431 | 183.6145 | 182.4959 | -185.1788 | -183.8059 | -28.3503 | -17.9716 | 71.5355 | 71.5145 |  |  | 25.9968 | 25.1179 | -67.945 | -67.8365 | 73.06 | 73.28 | 56.4 | 56.5 | 21.9042 | 24.8 | -320.8116 | 73.4342 | 72.5532 | 10.5 | 32 | -25 | -24.2 |  | 1.3233 | -180.5411 | -354.914 | 418.8535 | 342.6899 | 91.6075 | -334.4114 | 330.7227 | -153.4713 | -194.7614 | -326.3994 | 80.8994 | 80.125 | 159.2352 | -408.2871 | 202.244 | -211.3245 | 212.8253 | -7.3568 |  | 22.72 | 7.15 | 7.151 | -22.8 | -1.04 |  | 0.7034 | -33.4859 | -8.8457 | 14.7 | 52.932 | 51.598 |  |  | 46.1166 | 47.7548 | 46.9796 |  | -30.6 | 18.1773 | 5.35 |  | -18.2666 | 50.9249 | 27.7424 | -18.5226 | -50.3032 | 17.0136 | 32.5216 | 22.8 | -22.6 |  | 12.2416
22/08/2025 | 03:30 | 0 |  |  | 7.2929 | 14.2634 |  | 28.4193 | -71.5603 | 40.8068 | 20.6594 | 20.0472 | -19.98 | -37.963 |  | 16.56 | -35.2 | 12.3878 | 31.2978 | 17.2743 | 17.1937 | 29.1906 | 16.6752 | 6.0163 | 7.1856 |  |  | -46.45 | -46.49 |  | 19.98 | 37.4 | 20.769 | 0.247 | -40.7 | -40.87 | -52.72 | 41.06 | 41.77 | 15.6502 | -2.0629 | 51.4034 | 52.5716 | 54.9554 | -42.1971 | -42.4918 | 34.0759 | 31.5452 | 66.7117 | 68.3192 | 8.9151 | 48.617 | -566.6656 | -4.457 | -13.2 | -13.2 | 48.6265 | 47.0149 | -2.1868 |  | -94.2154 | 4.5066 |  | 3.0749 | 626.3922 | 104.3122 | 103.8239 | -603.4156 | 462.8028 |  | -30.2685 | 31.6339 | 60.6358 | 24.29 | 18.46 |  | 64.58 | 45.1477 | 44.344 | 20.1546 | 20.7038 | 41.5487 | -23.9243 | -24.0527 | 3.7502 | -60.3064 |  |  | 15.3 | 122.3 | -11.9 | 41.6678 | 40.9993 | 40.9375 | -81.5959 | -81.3892 | 98.9472 | -53.8454 | 109.8443 | 10.1199 | 20.78 | 53.05 | 32.3511 | 30.3268 | -25.01 | -3.8935 | 60.4968 | 59.9696 | -157.3425 | -0.0002 | -15.1654 |  | -64.9 | 22.0029 |  | 39.9346 | 43.3777 | 30.25 | -6.56 | 59.5045 | 155.4238 |  | -40.88 | 32.35 | 74.99 | 157.3636 | 155.2182 |  | 73.6364 | 243.8476 | 202.36 | 192.6328 | 194.3278 | 100.2167 | 86.2699 | -25.23 | 614.3834 | 361.2363 |  | -25.0872 | -22.6533 | -16.3141 | -30.6052 | -28.477 | 164.412 | -13.1783 | -13.5648 | -48.1853 | 0 | -15.83 | 125.1 | 9.4417 | -98.6948 | -33.3661 | -32.5747 | 8.1823 | -82.1669 | 44.0952 | 19.7002 |  | 19.6249 | 39.7018 | 39.992 | 38.7472 | -45.5481 | -45.2132 | 167.2888 | -72.8186 | -72.2359 | 108.5947 | 120.2878 | 40.5786 | 14.58 | 7.3542 | 0.8219 | -3.92 | 16.66 | 40.7114 |  | -1.388 | 4.152 |  | 35.82 | -121.3667 | -108.0341 | 15.07 | 72.01 | 26.9 | -16.5709 | -4.8713 | -5.1062 | 1.3671 |  |  | -13.6942 | -23.4397 | 17.0371 | 24.6884 | 62.6705 | 66.428 | -101.4749 | -15.666 | 28.3556 | -44.4778 | 12.3985 | 8.0483 | 7.7746 | 13.7146 | 189.3596 | 187.0461 | 1.3 |  | -167.8699 | 169.7387 | 167.7591 | -178.856 | -178.7333 | -27.3343 | -16.0013 | 70.9511 | 70.5617 | -114.5656 | -115.0587 | 24.7883 | 24.2499 | -68.0718 | -66.9431 | 72.13 | 72.03 | 55.9 | 54.4 | 21.7824 | 24.48 | -315.2261 | 69.2434 | 69.0322 | 11.1 | 33 | -22.4 | -22.5 | 1.5536 | 1.4438 | -166.3267 | -320.6607 | 415.1695 | 339.5459 | 105.6219 | -329.8375 | 330.039 | -148.5794 | -190.6046 | -322.3662 | 85.6002 | 85.1774 | 151.0572 | -403.6396 | 195.8952 | -212.609 | 212.7526 | -6.9064 |  | 21.68 | 7.149 | 7.142 | -21.84 | -0.64 |  | 0.8499 | -31.7861 | -9.2271 | 14.1 | 52.304 | 48.962 | 11.1855 |  | 46.9464 | 46.0013 | 45.8275 |  | -31.2 | 17.9045 | 5.25 |  | -17.3577 | 49.7207 | 26.4665 | -18.1094 | -49.2213 | 15.3389 | 32.564 | 23.3 | -23.9 |  | 5.1614
22/08/2025 | 04:00 | 0 | 17.2226 | -20.3579 | 7.33 | 13.8633 |  | 28.2619 | -67.7598 | 40.3201 | 20.3694 | 20.1034 | -19.98 | -38.834 |  | 17.388 |  | 12.6442 | 28.3904 | 17.4097 | 17.6105 | 29.9559 | 17.1454 | 6.9456 | 7.4597 |  |  | -46.18 | -46.31 |  | 19.98 |  | 21.706 | 0.249 | -40.93 | -41.12 | -53.49 | 41.2 | 40.93 | 16.2607 | -2.1357 | 49.8434 | 53.0618 | 55.2127 | -41.1255 | -39.7829 | 30.5285 | 30.21 | 67.1136 | 68.3192 | 7.8682 | 35.8249 | -548.6713 | -6.2059 | -12.5 | -12.2 | 46.258 | 44.7312 | -2.4312 |  | -90.4774 | 4.3896 |  | 2.8937 | 615.9549 | 101.9928 | 102.3285 | -597.3964 | 452.2356 |  | -30.7696 | 32.6864 | 60.516 | 24 | 18.67 | 44.66 | 64.46 | 43.4063 | 43.1384 | 17.6387 | 18.1851 | 42.0611 | -22.3139 | -22.4872 | 4.5195 | -58.9419 |  |  | 20.7 | 119 | -12.07 | 42.344 | 42.4766 | 41.9164 | -77.5154 | -77.3267 | 96.8672 | -55.772 | 107.0262 | 10.776 | 20.8 | 62.19 | 31.8823 | 29.8874 | -24.35 |  | 60.1851 | 59.0882 | -160.8699 | -0.0003 | -14.9634 | -60.3 | -59.9 | 21.871 | 30.1849 | 40.4042 |  | 30.25 | -6.59 | 58.745 | 158.654 |  | -41.98 | 32.67 | 75.99 | 160.6182 | 156.2545 |  | 73.8636 | 245.9299 | 202.2496 | 196.161 | 197.502 | 94.8113 | 86.1539 | -25.99 | 606.8531 | 375.9162 |  | -25.8469 | -23.2123 | 0 | -30.1034 | -25.7185 | 150.588 | -10.6186 | -11.0623 | -45.8344 | 0 | -16.89 | 110.3 | 9.7569 | -99.0914 | -34.5548 | -33.7029 | 8.2596 | -76.2666 | 45.1204 | 20.6154 |  | 20.1953 | 38.9645 | 41.4473 | 38.6439 | -43.3712 | -43.8736 | 169.1309 | -72.8906 | -73.0832 | 106.663 | 116.6439 | 44.4166 | 11.43 | 4.9763 | 0.7987 | -2.08 | 16.02 | 44.4493 |  | -1.459 | 4.213 |  | 35.01 | -118.099 | -105.5551 | 14.36 | 71.0786 | 27.4 | -17.389 | -4.055 | -4.4027 | 1.3789 |  |  | -14.1496 | -24.44 | 15.5189 | 25.0706 | 61.729 | 63.6288 | -101.7475 | -17.2693 | 28.2205 | -46.5464 | 12.8552 | 8.1069 | 7.8801 |  | 189.4992 | 190.2128 | 1.3 |  | -176.9596 | 176.4083 | 174.1842 | -180.5176 | -179.077 | -30.6281 | -19.9357 | 70.5779 | 68.4309 |  |  | 25.1618 | 25.0849 | -68.5458 | -68.5889 | 74.52 | 74.82 | 54.6 | 55.9 | 21.6371 | 25.28 | -318.9983 | 72.6692 | 73.7554 | 11.6 | 33.5 | -23.3 | -23.3 | 1.6607 | 1.3461 | -174.1147 | -334.9698 | 426.3503 | 343.2258 | 99.6323 | -331.33 | 328.992 | -151.2765 | -194.7656 | -323.3206 | 80.6186 | 83.0244 | 154.5115 | -406.2351 | 198.9845 | -211.2918 | 215.6574 | -7.4337 |  | 22.72 | 7.221 | 7.219 | -22.48 | -0.88 |  | 0.911 | -33.8674 | -8.7877 | 14.6 | 52.329 | 51.275 | 11.2008 | 13.4247 | 46.8791 | 45.2696 | 45.5907 |  | -32.1 | 18.1534 | 5.3 |  | -19.7256 | 53.9183 | 31.01 | -19.6197 | -53.192 | 18.9202 | 32.3316 | 22.7 | -22.9 |  | 5.3358
22/08/2025 | 04:30 | 0 | 17.4324 | -20.7548 | 7.3867 | 14.2264 |  | 28.9812 | -69.4797 | 40.8081 | 20.8434 | 20.3816 | -17.76 | -39.736 | 37.4 | 18.216 |  | 12.9784 | 29.8528 | 17.5931 | 17.621 | 29.4106 | 16.7276 | 5.8498 | 7.1288 |  |  | -46.15 | -46.6 |  | 17.76 | 37.4 | 21.96 | 0.251 | -36.99 | -37.2 | -63.63 | 36.61 | 37.35 | 16.1817 | -2.3395 | 52.0136 | 53.7342 | 53.5806 | -35.6331 | -36.1931 | 10.5567 | 10.1355 | 68.7211 | 70.0607 | 5.7744 | 30.5909 | -537.4934 | -0.1357 | -12.6 | -12.5 | 42.9201 | 41.454 | -2.2558 |  | -89.6096 | 3.5357 | 0 | 2.8641 | 599.8106 | 106.2654 | 106.6927 | -599.1663 | 448.9054 |  | -27.1839 | 30.3218 | 61.7235 | 24.21 | 18.5 | 45.67 | 65.08 | 42.8705 | 42.2007 | 16.9423 | 18.1211 | 41.9651 | -23.2472 | -23.3128 | 5.0677 | -60.1533 |  |  | 22.4 | 121 | -12.2 | 43.3159 | 42.4142 | 42.7102 | -74.8033 | -74.3209 | 96.6328 | -58.2037 | 106.6753 | 10.846 | 19.59 | 62.53 | 32.3511 | 30.7663 | -24.96 |  | 61.3539 | 60.4976 | -161.5806 | -0.0002 | -15.1165 |  |  | 21.5854 | 30.7709 | 41.8132 | 43.9636 | 30.6 | -6.95 | 58.9775 | 158.979 |  | -42.07 | 33.86 | 76.34 | 160.2 | 157.5273 |  | 73.3 | 246.5549 | 204.0164 | 195.8918 | 197.987 | 93.2866 | 82.3087 | -25.468 | 613.832 | 365.1285 |  | -25.3866 | -23.9314 | -13.4185 | -30.2731 | -28.2996 | 142.908 | -10.1634 | -10.8876 | -47.4463 | 0 | -16.38 | 108.5 | 9.7625 | -100.5092 | -34.4334 | -34.0254 | 9.0553 | -80.5928 | 39.9473 | 20.1972 |  | 20.2116 | 40.4768 | 40.5445 | 39.0192 | -43.8736 | -43.2037 | 168.2936 | -72.9603 | -73.3043 | 106.7282 | 116.532 | 43.2374 | 11.77 | 5.1643 | 0.7864 | -2.25 | 15.49 | 43.682 |  | -1.362 | 4.233 |  | 35.46 | -118.2379 | -108.1727 | 14.48 | 71.1787 | 27.5 | -16.7803 | -4.3294 | -4.7502 | 1.3845 | 0.0615 | 0 | -13.9442 | -24.4268 | 16.0718 | 25.1729 | 63.5187 | 64.8557 | -99.2396 | -17.2965 | 27.8677 | -47.1076 |  | 8.3023 | 8.091 | 14.5015 | 191.0135 | 186.7788 |  |  | -169.7684 | 168.1974 | 166.8544 | -180.9571 | -180.9724 | -30.0189 | -20.4538 | 72.9978 | 70.4223 |  |  | 23.5688 | 23.6896 | -70.2724 | -69.0107 | 72.96 | 72.29 | 55.1 | 56.3 |  | 26.8 | -319.7136 | 74.8359 | 74.6321 | 12.2 | 33.7 | -22.4 | -22.5 |  |  | -163.582 | -335.1485 | 429.4465 | 351.9215 | 111.0191 | -340.791 | 338.1175 | -154.4618 | -196.0486 | -324.5984 | 84.9397 | 87.5771 | 159.4135 | -411.5634 | 204.8396 | -213.371 | 218.922 | -5.9039 |  | 21.92 | 7.211 | 7.21 | -22.16 | -0.96 |  | 0.1785 | -33.077 | -8.2902 | 14.2 | 50.16 | 47.064 |  |  | 47.083 | 46.7071 | 47.9935 |  | -31.7 | 17.5073 | 5.36 |  | -20.2805 | 52.8518 | 30.2855 | -19.3623 | -52.3938 | 19.0126 | 32.4823 | 23.6 | -24.6 |  | 4.5823
22/08/2025 | 05:00 | 0 | 17.6278 | -21.0011 | 7.4355 | 15.9544 |  | 29.8666 | -72.7864 | 41.7815 | 21.1314 | 20.5308 | -17.76 | -39.338 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 12.7305 | 32.4384 | 17.6205 | 17.6918 | 29.8244 | 16.3017 | 5.9403 | 7.1666 |  |  | -48.13 | -47.98 |  | 19.98 | 37.4 | 22.596 | 0.257 | -38.22 | -38.64 | -62.95 | 38.92 | 38.99 | 16.822 | -2.7956 | 52.384 | 53.9988 | 55.8187 | -39.6519 | -39.7684 | 10.0967 | 10.6786 | 69.9267 | 71.5342 | 5.7744 | 29.5515 | -546.1452 | -7.7302 | -11.5 | -11.5 | 45.7127 | 44.8213 | -2.2701 |  | -89.7829 | 3.7774 |  | 2.9867 | 608.5999 | 104.4953 | 104.4648 | -593.8395 | 456.9168 |  | -36.5313 | 38.6076 | 63.3502 | 24.48 | 19.1 | 46.71 | 65.91 | 41.7988 | 39.5215 | 17.0414 | 17.2048 | 41.4301 | -25.8413 | -25.8915 | 4.6583 | -60.4025 |  |  | 21.2 | 121.9 | -11.9 | 43.5185 | 43.0761 | 43.5487 | -75.2972 | -74.4205 | 92.8303 | -55.7294 | 102.2904 | 10.4893 | 20.99 | 63.66 | 32.8198 | 31.2057 | -25.38 |  | 60.9414 | 60.9512 | -157.0679 | -0.0002 | -15.3916 |  |  | 22.0193 | 31.9427 | 43.2221 | 45.1355 | 31.61 | -6.76 | 57.102 | 157.519 |  | -37.82 | 34.81 | 74.38 | 157.4727 | 155.4182 |  | 73.6091 | 248.4392 | 202.9784 | 195.0263 | 196.7349 | 104.1666 | 87.8393 | -24.881 | 607.4782 | 385.0521 |  | -26.256 | -23.8046 | -19.3376 | -16.2505 | -13.7247 | 136.764 | -13.7889 | -13.4434 | -51.3486 | 0 | -16.99 | 101.6 | 10.0712 | -74.4804 | -34.0649 | -33.2095 | 9.2441 | -86.036 | 47.7896 | 19.4915 |  | 19.3459 | 40.1732 | 40.8792 | 38.8702 | -42.0315 | -41.6966 | 156.5717 | -70.6417 | -71.1144 | 104.5492 | 118.5172 | 35.0121 | 14.62 | 8.2625 | 0.8011 | -4.39 | 14.83 | 34.2758 | 0 | -1.279 | 4.33 |  | 34.59 | -118.3294 | -105.0917 | 14.98 | 71.83 | 27.1 | -16.4956 | -3.7707 | -3.9003 | 1.3996 |  |  | -14.8309 | -24.1183 | 15.2403 | 25.191 | 64.1743 | 63.6888 | -99.3243 | -17.3045 | 26.0766 | -46.3249 | 12.3653 | 8.732 | 8.4602 | 13.7237 | 193.75 | 194.0247 |  |  | -174.2822 | 176.2861 | 173.4463 | -184.0652 | -182.1587 | -28.1511 | -17.5325 | 72.7298 | 73.4535 |  |  | 25.9858 | 25.1179 | -71.555 | -72.0245 | 73.2 | 72.89 | 56.1 | 56.9 | 21.6799 | 28 | -322.3908 | 73.8531 | 74.487 | 12.8 | 33.6 | -24.1 | -23.5 | 1.7935 | 1.4159 | -172.578 | -345.2358 | 430.0172 | 349.2196 | 105.7588 | -338.4281 | 334.563 | -153.9699 | -196.0809 | -328.4332 | 82.7145 | 83.2186 | 155.4254 | -414.6005 | 200.9323 | -216.1389 | 218.5292 | -6.618 |  | 22.48 | 7.061 | 7.052 | -21.92 | -0.72 |  | 0.4715 | -32.491 | -8.8182 | 13 | 49.094 | 51.345 | 11.169 |  | 47.5867 | 48.3528 | 47.9893 |  | -33.2 | 17.8651 | 5.6 |  | -19.4574 | 51.5966 | 28.0584 | -19.0301 | -51.2204 | 17.2356 | 33.2862 | 23.7 | -24.1 |  | 13.6138
22/08/2025 | 05:30 | 0 | 18.0685 | -21.5233 | 7.6696 | 15.3585 |  | 32.5058 | -78.2119 | 43.0727 | 21.8233 | 21.4822 | -19.98 | -42.361 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 12.9939 | 34.4182 | 18.2539 | 18.3165 | 30.5427 | 16.6527 | 6.3882 | 6.7604 |  |  | -50 | -50.01 |  | 19.98 | 39.6 | 24.755 | 0.271 | -40.47 | -40.59 | -60.73 | 40.96 | 41.14 | 16.8084 | -3.3285 | 53.3453 | 54.9991 | 55.3252 | -43.0009 | -42.4096 | 10.1879 | 10.2316 | 72.6059 | 74.2134 | 6.2978 | 31.9609 | -561.0218 | -7.8867 | -12.7 | -12.7 | 49.5057 | 47.8215 | -2.2745 |  | -94.9137 | 4.074 | 0 | 3.6053 | 619.9223 | 106.5401 | 106.479 | -601.7991 | 469.8401 |  | -41.3523 | 43.7514 | 66.7732 | 25.59 | 20.59 | 49.23 | 68.73 | 44.8798 | 45.2817 | 18.7975 | 19.1717 | 38.7237 | -31.365 | -31.0835 | 5.7527 | -68.1805 |  |  | 16.7 | 136.9 | -12.29 | 41.878 | 41.7333 | 40.7763 | -74.9516 | -74.6865 | 90.9332 | -56.4232 | 101.9668 | 10.8698 | 27.88 | 67.16 | 34.6948 | 32.9636 | -26.4 |  | 68.1007 | 67.1982 | -176.7101 | -0.0002 | -16.1012 | -65.5 | -65.4 | 22.3434 | 34.2865 | 49.7972 | 49.2371 | 34.33 | -8.3 | 57.2105 | 175.73 |  | -37.73 | 38.79 | 74.4 | 175.6545 | 173.7273 |  | 76.3455 | 263.22 | 218.7057 | 212.0227 | 214.076 | 91.1028 | 75.8763 | -25.621 | 613.8702 | 368.462 |  | -26.3524 | -23.8657 | 0 | -4.2978 | -3.1073 | 58.416 | -1.1191 | -1.5466 | -38.2842 | 0 | -25.17 | 1 | 10.5432 | -52.1848 | -34.0393 | -32.9947 | 9.2216 | -73.5972 | 37.6275 | 20.0357 |  | 19.7399 | 40.4076 | 41.0022 | 39.596 | -43.2037 | -45.3807 | 161.7628 | -75.7713 | -74.9082 | 111.6881 | 123.3633 | 35.9057 | 13.79 | 7.1614 | 0.8682 | -3.71 | 14.11 | 35.7079 | 2.1436 | -1.059 | 4.271 |  | 34.11 | -124.2501 | -110.0729 | 14.68 | 71.9071 | 26.4 | -18.4876 | -4.651 | -5 | 1.5025 |  |  | -13.9482 | -27.1735 | 14.7546 | 28.211 | 65.484 | 67.1865 | -104.7845 | -18.6978 | 29.8485 | -50.7713 | 12.5505 | 9.5035 | 9.2407 | 13.9898 | 195.325 | 195.1606 |  |  | -172.918 | 173.1615 | 172.855 | -186.8745 | -185.4286 | -24.1722 | -12.8503 | 73.3332 | 71.9582 |  |  | 23.4369 | 23.2831 | -74.1872 | -74.2029 | 68.95 | 69.34 | 58.5 | 58.9 | 21.6799 | 29.84 | -315.0384 | 74.5823 | 74.3866 | 13.3 | 37.1 | -21.6 | -21.6 | 1.7769 | 1.5899 | -170.2764 | -335.671 | 432.3586 | 348.9025 | 108.9962 | -336.9927 | 338.7312 | -152.9774 | -196.5174 | -331.6689 | 85.1287 | 85.2238 | 156.3341 | -413.4168 | 202.1222 | -218.7507 | 224.7241 | -5.4314 |  | 22.72 | 6.802 | 6.827 | -23.12 | 0.24 |  | -0.6149 | -31.1421 | -8.0552 | 11.7 | 51.586 | 49.689 | 11.1548 |  | 47.7053 | 46.4566 | 48.0693 |  | -35.5 | 16.9225 | 5.91 |  | -14.2002 | 49.147 | 23.4963 | -13.6416 | -48.3732 | 12.3145 | 35.3979 | 26.7 | -26.9 |  | 13.6141
22/08/2025 | 06:00 | 0 | 18.7597 | -22.0744 | 8.234 | 15.6766 |  | 34.1289 | -77.8372 | 45.7536 | 23.0693 | 22.8453 | -22.2 | -41.032 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.2582 | 34.7126 | 18.8223 | 19.2863 | 32.0999 | 15.753 | 6.2718 | 8.1019 |  |  | -51.36 | -51.68 |  | 22.2 | 39.6 | 25.854 | 0.273 | -45.38 | -44.75 | -53.26 | 45.76 | 46.13 | 17.0942 | -3.432 | 56.5317 | 57.2278 | 55.0773 | -48.2253 | -48.1755 | 32.7373 | 28.9641 | 71.2663 | 72.4719 | 8.3917 | 46.5003 | -578.0996 | -7.2842 | -12.1 | -11.9 | 54.2425 | 53.9786 | -2.6865 |  | -101.6788 | 4.8191 | 4.0366 | 3.8066 | 636.0361 | 107.9439 | 106.9063 | -604.8724 | 490.4016 |  | -66.2881 | 68.1643 | 69.6174 | 25.87 | 21.42 | 50.83 | 69.51 | 37.9141 | 38.3159 | 26.9412 | 27.1336 | 36.4916 | -41.2561 | -41.2413 | 5.6528 | -67.4905 |  |  | 26.2 | 135.5 | -13.28 | 40.2811 | 40.7092 | 40.0458 | -76.0518 | -75.5118 | 88.2552 | -53.7075 | 98.1844 | 11.8439 | 29.72 | 69.85 | 36.5698 | 34.7214 | -27.07 |  | 67.7166 | 67.012 | -163.686 | -0.0002 | -16.4999 | -68.4 | -68.3 | 23.0411 | 38.3881 | 53.5543 | 55.0964 | 38.18 | -8.2 | 57.66 | 162.4642 |  | -39.66 | 42.85 | 78.31 | 162.4 | 158.8182 |  | 67.4091 | 258.0753 | 214.3845 | 205.705 | 209.1611 | 106.0328 | 94.1045 | -24.613 | 618.8547 | 359.012 |  | -26.9605 | -24.6013 | -23.6443 | -13.7168 | -11.4554 | 155.196 | -21.5816 | -22.6301 | -60.8468 | 6.41 | -18.33 | 115.6 | 10.7898 | -71.4337 | -32.9681 | -32.0349 | 9.6596 | -93.9404 | 55.287 | 19.7211 |  | 19.4284 | 39.9359 | 40.6027 | 39.27 | -38.8499 | -39.6871 | 154.0598 | -66.7504 | -66.5756 | 110.1717 | 126.7434 | 26.472 | 15 | 9.3538 | 0.9158 | -5.25 | 12.59 | 26.501 | 0 | -0.993 | 4.259 |  | 30.99 | -126.2098 | -109.8401 | 14.48 | 69.8901 | 25 | -19.4905 | -4.5304 | -5.0008 | 1.6336 |  |  |  | -29.4848 | 15.0631 | 30.7721 | 66.5634 | 66.925 | -110.2339 | -19.0631 | 30.1039 | -50.7616 | 12.536 | 10.3153 | 10.0001 |  | 197.4404 | 196.6334 | 55.7 | -56.3532 | -224.6685 | 222.5024 | 220.6275 | -187.5778 | -185.5411 | -25.2764 | -13.1965 | 72.4775 | 72.3028 |  |  | 23.4809 | 23.415 | -77.4993 | -78.447 | 70.66 | 71.13 | 54.3 | 54.5 | 21.9448 | 29.12 | -312.4993 | 75.2504 | 75.9013 | 14.5 | 34.1 | -22.4 | -21.8 | 1.9514 | 1.6377 | -219.6744 | -311.6563 | 429.2732 | 349.8082 | 96.2445 | -334.687 | 337.4955 | -151.9779 | -194.0896 | -328.429 | 83.678 | 84.5148 | 154.9476 | -415.8317 | 199.9746 | -217.5195 | 219.1427 | -6.0906 |  | 20.32 | 6.719 | 6.737 | -20.16 | -1.68 |  | 0.8225 | -29.7353 | -9.6086 | 9.6 | 49.459 | 47.138 | 11.1638 |  | 48.9742 | 47.0131 | 46.1287 |  | -32.5 | 18.3117 | 6.2 |  | -12.0244 | 49.9655 | 24.6194 | -12.7653 | -49.4061 | 12.6191 | 35.948 | 23.9 | -24.4 |  | 23.7993
22/08/2025 | 06:30 | 0 | 18.76 | -22.5578 | 9.1045 | 16.5898 |  | 37.5583 | -83.4609 | 50.5661 | 25.6132 | 25.232 | -13.32 | -42.319 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 13.2963 | 38.6524 | 20.1431 | 20.2205 | 33.6048 | 15.6157 | 5.9624 | 7.8908 |  |  | -51.52 | -52.04 |  | 13.32 | 41.8 | 27.526 | 0.28 | -47.42 | -47.51 | -49.17 | 47.88 | 47.96 | 17.2313 | -3.2495 | 61.1166 | 63.8322 | 55.6785 | -51.7082 | -50.8056 | 34.4161 | 28.2974 | 74.4813 | 75.1511 | 9.4386 | 47.6131 | -592.0974 | -4.4921 | -13.1 | -13.2 | 58.5461 | 56.9165 | -2.2901 |  | -105.5438 | 5.3177 | 6.5558 | 4.4012 | 655.5984 | 105.594 | 104.4953 | -605.9121 | 513.6161 |  | -87.4152 | 89.8272 | 66.0746 | 24.07 | 20 | 50.39 | 67.24 | 36.3066 | 35.6368 | 30.5152 | 31.1568 | 32.1753 | -45.6796 | -45.0708 | 8.3243 | -65.0373 |  |  | 40.3 | 131.1 | -13.63 | 41.5167 | 41.0584 | 40.8929 | -76.4656 | -75.6381 | 88.5099 | -50.9288 | 99.9172 | 12.4073 | 31.01 | 67.96 | 40.3198 | 38.237 | -28.87 |  | 65.5382 | 64.0713 | -149.382 | -0.0001 | -17.4877 | -72.6 | -70.6 | 23.8596 | 45.4193 | 62.4776 | 64.4714 | 44.86 | -9.3 | 57.567 | 149.5285 |  | -38.05 | 46.76 | 82.51 | 150.6182 | 149.1455 |  | 60.4273 | 260.7577 | 215.2266 | 205.5993 | 208.5084 | 107.535 | 92.0851 | -24.198 | 613.555 | 331.5457 |  | -28.5928 | -26.8221 | -19.4856 | -17.0932 | -15.8433 | 159.804 | -28.655 | -29.7586 | -57.857 | 0 | -26.66 | 124.7 | 8.1071 | -66.5085 | -33.4427 | -32.5497 | 8.1253 | -91.7112 | 56.3906 | 20.3355 |  | 20.263 | 40.9693 | 41.8972 | 40.5904 | -37.0078 | -37.8451 | 167.9587 | -59.8101 | -59.9304 | 113.5005 | 126.3346 | 38.6304 | 14.42 | 4.8591 | 0.9061 | -2.25 | 12.23 | 38.1377 |  | -1.35 | 4.373 |  | 34.12 | -127.4669 | -113.0604 | 14.06 | 71.1508 | 22.4 | -19.0735 | -5.0579 | -5.3382 | 1.6988 |  |  | -13.1564 | -30.9602 | 14.944 | 32.3599 | 62.9208 | 63.6661 | -109.6578 | -19.6664 | 30.968 | -53.4061 | 12.2267 | 11.7899 | 11.5729 | 14 | 193.3223 | 193.0649 | 100.2 | -100.5925 | -261.8929 | 264.9507 | 263.5576 | -185.098 | -182.0918 | -25.0042 | -15.027 | 70.4861 | 71.0569 |  |  | 24.3049 | 23.5358 | -78.6425 | -78.1875 | 72.33 | 72.4 | 46.6 | 47.2 | 21.5773 | 27.52 | -311.5845 | 76.3822 | 76.2177 | 15 | 25.1 | -21.6 | -21.6 |  |  | -258.9096 | -294.623 | 403.0252 | 326.7874 | 74.3073 | -319.5323 | 315.7684 | -144.5411 | -180.834 | -309.6404 | 83.4856 | 84.7068 | 152.1024 | -394.4207 | 190.6532 | -205.1554 | 207.0503 | -6.0906 |  | 16.8 | 6.374 | 6.376 | -16.72 | -4.64 |  | 4.3076 | -27.3915 | -17.1954 | 13.4 | 49.619 | 50.446 | 11.1759 | 13.4149 | 46.4262 | 46.1031 | 46.317 |  | -22.9 | 36.4663 | 6.51 |  | -12.7701 | 50.3658 | 25.2249 | -12.9721 | -49.7797 | 12.4618 | 35.3281 | 15 | -15.4 |  | 37.822
22/08/2025 | 07:00 | 0 | 18.3307 | -21.8182 | 8.576 | 16.1189 |  | 37.4749 | -82.956 | 52.148 | 26.5412 | 25.78 | -15.54 | -43.135 |  | 17.388 | -37.4 | 12.992 | 38.808 | 20.3889 | 20.3224 | 33.9809 | 15.9471 | 6.0023 | 8.0259 |  |  | -53.14 | -52.44 |  | 15.54 | 39.6 | 27.425 | 0.279 | -44.08 | -44.27 | -54.41 | 44.55 | 45.27 | 18.1371 | -3.6737 | 61.14 | 62.5368 | 56.4147 | -46.4838 | -42.098 | 9.6243 | 9.6019 | 73.2757 | 77.0266 | 5.2509 | 28.6979 | -571.7982 | -2.6439 | -12.5 | -12.5 | 48.4583 | 47.6655 | -2.9409 |  | -89.1344 | 6.4523 | 6.8546 | 4.7827 | 634.8763 | 121.6162 | 122.5318 | -667.0193 | 489.2072 |  | -25.4006 | 26.3597 | 69.1383 | 23.92 | 20.64 | 52.05 | 68 | 9.1133 | 9.6491 | 43.2119 | 43.9888 | 31.9476 | -35.9115 | -36.9685 | 8.113 | -66.0049 |  |  | 36 | 135.2 | -13.74 | 46.3608 | 47.1984 | 49.0053 | -62.1319 | -61.3542 | 95.4861 | -75.5559 | 108.9313 | 12.2797 | 33.09 | 70.33 | 41.7261 | 39.1159 | -28.56 |  | 67.1993 | 64.7955 | -169.7196 | -0.0001 | -17.4313 | -75.6 | -76.5 | 23.3322 | 47.7631 | 65.2955 | 67.9871 | 47.27 | -10.11 | 57.195 | 166.9845 |  | -38.48 | 54.18 | 80.64 | 175.6 | 172.5091 |  | 47.4545 | 262.2176 | 220.235 | 210.6215 | 213.2114 | 79.8348 | 69.5543 | -22.71 | 683.2722 | 192.2448 |  | -30.2177 | -27.7758 | 12.4889 | -38.8504 | -36.9212 | 64.56 | -33.3141 | -35.4652 | -26.621 | 16.07 | -16.49 | 81.2 | 8.9788 | -113.6633 | -31.5369 | -30.6478 | 5.6176 | -63.6156 | 33.9296 | 20.3708 |  | 20.1874 | 40.9225 | 41.1863 | 39.4727 | -11.0521 | -11.0521 | 149.0361 | -44.2239 | -43.5941 | 105.2488 | 116.6566 | 27.5267 | 13.84 | 6.9538 | 0.95 | -3.72 | 10.9 | 26.5742 |  | -1.034 | 4.156 |  | 32.53 | -117.7358 | -108.9597 | 14.45 | 71.0002 | 24.3 | -20.2474 | -4.4731 | -4.6741 | 1.6996 |  |  | -12.3326 | -32.9063 | 15.1333 | 34.1198 | 60.2444 | 59.6032 | -112.7718 | -21.2467 | 31.6752 | -55.2647 | 12.4749 | 13.4501 | 13.0284 |  | 184.5126 | 185.365 | 180.2 | -180.6723 | -304.4703 | 308.095 | 302.6734 | -174.7779 | -174.6366 | -23.1812 | -12.1443 | 72.8003 | 72.513 | -106.496 | -105.8155 | 18.3612 | 18.3062 | -66.8921 | -66.4824 | 64.41 | 65.02 | 60.5 | 60.6 | 21.556 | 22.24 | -318.1864 | 69.2462 | 66.7742 | 15 | 39.4 | -18 | -17.3 | 1.7547 |  | -299.1749 | -157.6624 | 380.5787 | 302.9942 | 99.3056 | -293.781 | 293.3753 | -140.1059 | -159.5796 | -292.3245 | 95.1025 | 95.0567 | 141.6014 | -365.1856 | 168.1218 | -208.8739 | 206.903 | -4.9563 |  | 26.16 | 6.279 | 6.28 | -25.68 | 4.16 |  | -3.4836 | -27.599 | -9.9321 | 14.1 | 45.577 | 45.056 |  |  | 46.4812 | 46.5918 | 46.5961 |  | -39.3 | 34.8307 | 6.54 |  | -11.6547 | 48.8258 | 23.8015 | -11.9773 | -48.9127 | 10.8993 | 37.616 | 29.8 | -29.7 |  | 3.8599
22/08/2025 | 07:30 | 0 | 18.0247 | -21.3998 | 8.7619 | 16.1728 |  | 37.6439 | -82.4666 | 54.757 | 27.8212 | 27.1637 | -11.1 | -46.164 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 12.4346 | 36.778 | 19.6925 | 19.7705 | 33.1037 | 16.4404 | 1.6778 | 8.4661 |  |  | -52.31 | -52.44 |  | 13.32 | 44 | 27.708 | 0.278 | -44.26 | -44.48 | -54.31 | 44.24 | 44.56 | 18.3476 | -3.5404 | 61.5739 | 63.254 | 53.4251 | -41.1255 | -40.7213 | 11.7162 | 20.2776 | 75.0172 | 76.0888 | 6.2978 | 36.4736 | -581.3503 | 2.4413 | -13 | -13 | 47.7544 | 46.0869 | -3.2197 |  | -90.1731 | 8.0918 | 6.913 | 4.7494 | 648.9759 | 129.1238 | 129.1543 | -679.5342 | 511.5558 |  | -47.8331 | 49.4636 | 74.4075 | 25.28 | 22 | 54.5 | 70.33 | 7.9077 | 7.2379 | 45.679 | 46.8275 | 30.6503 | -47.3587 | -47.2147 | 9.2198 | -70.764 |  |  | 44 | 137.5 | -14.21 | 45.6954 | 45.0544 | 46.1555 | -62.7483 | -61.856 | 100.0773 | -81.3013 | 115.3248 | 12.1331 | 48.62 | 76.46 | 44.0698 | 41.7526 | -29.82 |  | 70.3356 | 68.3871 | -176.646 | 0 | -18.126 | -81.2 | -82 | 24.5023 | 51.2787 | 68.583 | 72.6746 | 50.98 | -10.74 | 61.194 | 167.1345 |  | -37 | 45.61 | 81.57 | 169.7636 | 165.3091 | 73.0862 | 40.4727 | 267.1122 | 223.1427 | 214.6063 | 216.7391 | 71.3447 | 62.3903 | -22.19 | 689.047 | 103.4262 |  | -31.2103 | -28.6718 | 17.8928 | -40.7611 | -37.1568 | 141.372 | -39.2801 | -39.6659 | -23.7512 | 0 | -16.96 | 97.9 | 9.7044 | -115.1705 | -31.9001 | -31.761 | 7.68 | -59.6891 | 28.2627 | 21.2523 |  | 21.2245 | 39.7688 | 40.9987 | 39.0136 | -7.703 | -7.8704 | 158.7486 | -38.7858 | -38.4464 | 111.4941 | 124.996 | 29.7679 | 14.57 | 7.259 | 0.9976 | -3.86 | 11.23 | 29.0674 |  | -0.864 | 4.368 | 9.383 | 33.48 | -123.0327 | -110.3364 | 14.67 | 73.0703 | 24.1 | -22.585 | -3.8787 | -3.8688 | 1.7341 |  |  | -12.8455 | -34.3401 | 14.0645 | 35.2149 | 60.7331 | 60.806 | -118.5371 | -24.2025 | 31.283 | -60.5324 | 11.5833 | 13.7236 | 13.4398 | 13.0992 | 169.9232 | 166.3301 | 181.9 | -179.3472 | -289.2692 | 290.9624 | 289.8862 | -161.0304 | -157.9715 | -21.1268 | -8.502 | 73.5646 | 73.5428 |  |  | 5.7926 | 6.4189 | -74.7096 | -75.9341 | 41.09 | 40.88 | 65.2 | 62.6 | 21.5966 | 16.72 | -324.6358 | 65.7639 | 65.5318 | 15 | 42.9 | -6.9 | -6.2 | 1.876 | 1.5294 | -286.1526 | -68.3011 | 314.9233 | 246.9056 | 82.1261 | -235.0561 | 234.9614 | -133.738 | -104.997 | -231.8771 | 115.0673 | 115.8933 | 136.9413 | -307.7993 | 111.009 | -196.5082 | 198.2564 | -5.0607 |  | 24.96 | 6.416 | 6.409 | -25.44 | 3.36 |  | -3.0747 | -24.3458 | -10.2525 | 11.1 | 49.713 | 48.657 |  |  | 46.1778 | 46.9809 | 47.1193 |  | -42.7 | 33.6456 | 6.44 |  | -13.28 | 47.1769 | 20.1769 | -13.2168 | -46.8682 | 8.3475 | 37.631 | 33.9 | -33.6 |  | 8.2862
22/08/2025 | 08:00 | 0 | 18.277 | -21.3951 | 8.4738 | 15.2904 |  | 37.5568 | -80.9975 | 55.5071 | 28.4771 | 28.0547 | -11.1 | -50.186 | 44 | 18.216 | -44 | 12.5028 | 35.828 | 20.2365 | 20.3935 | 33.9774 | 16.0363 | 1.6859 | 8.1314 |  |  | -51.74 | -51.68 |  | 11.1 | 48.4 | 27.342 | 0.274 | -41.33 | -41.72 | -59.17 | 42.02 | 41.59 | 18.3199 | -3.426 | 62.2382 | 64.5868 | 53.2407 | -40.5896 | -40.4142 | 10.6279 | 10.4016 | 72.4719 | 77.0266 | 5.7744 | 30.5944 | -587.53 | -4.3538 | -12.5 | -12.8 | 47.3382 | 46.0759 | -3.4366 |  | -88.5135 | 7.7511 | 6.9764 | 4.7331 | 650.6849 | 135.197 | 135.1664 | -710.4457 | 520.4456 |  | -46.2334 | 49.0847 | 77.3515 | 26.18 | 23.76 | 56.81 | 72.79 | 5.8983 | 3.2192 | 47.0583 | 47.7476 | 29.8725 | -48.1284 | -47.6063 | 11.3077 | -68.2288 |  |  | 45.8 | 136.4 | -14.56 | 47.9864 | 47.1167 | 47.0078 | -56.7533 | -56.4172 | 97.7646 | -88.8496 | 112.6711 | 11.8299 | 38.89 | 76.45 | 44.5386 | 42.1921 | -28.92 |  | 69.0736 | 68.2762 | -163.7909 | -0.0001 | -17.6661 | -83.1 | -82.4 | 25.2603 | 54.2084 | 69.9919 | 76.1902 | 53.73 | -10.61 | 63.271 | 162.3742 |  | -33.37 | 43.58 | 82.24 | 163.0546 | 161.0546 |  | 35.8455 | 267.9048 | 219.6015 | 211.6889 | 212.3072 | 43.0625 | 30.7109 | -22.582 | 718.0868 | 24.2408 |  | -31.6112 | -29.2552 | 43.6627 | -50.0873 | -47.073 | 47.664 | -27.6831 | -28.4288 | 6.6611 | 0 | -17.14 | 1 | 10.0264 | -140.1462 | -29.0961 | -28.3059 | 3.7637 | -27.827 | 0 | 20.3426 |  | 19.3683 | 40.0954 | 40.7086 | 38.9201 | -3.3491 | -4.019 | 165.7818 | -33.5519 | -34.0851 | 114.8029 | 126.8227 | 34.7192 | 17.3 | 6.9953 | 0.9512 | -3.74 | 11.87 | 34.853 |  | -0.934 | 4.345 |  | 35.73 | -128.4232 | -115.1527 | 14.94 | 72.8235 | 25.3 | -23.6436 | -3.5097 | -3.7791 | 1.7663 |  |  |  | -35.4371 | 13.5547 | 37.0093 | 63.6447 | 65.4428 | -120.4599 | -26.0864 | 31.5851 | -63.6166 |  | 13.704 | 13.3448 |  | 148.6615 | 149.2682 | 137 | -135.7516 | -226.1942 | 224.2553 | 223.632 | -144.5306 | -144.298 | -23.9056 | -12.689 | 74.2588 | 75.3504 | -80.7558 | -79.8195 | -2.0298 | -2.9416 | -71.6202 | -70.8308 | 34.53 | 34.83 | 66.3 | 65.8 | 21.5966 | 11.12 | -293.0246 | 58.7469 | 57.3946 | 15.1 | 45.6 | 3.1 | 4 | 3.0065 | 0 | -219.0874 | 17.5927 | 278.6137 | 217.5676 | 111.42 | -205.881 | 204.7015 | -107.0106 | -72.4523 | -197.6724 | 115.3736 | 113.9427 | 108.6 | -266.2647 | 74.891 | -195.1892 | 196.6206 | -6.0906 |  | 26 | 6.607 | 6.55 | -25.28 | 4.32 |  | -3.9231 | -23.2898 | -10.5455 | 10.4 | 46.941 | 48.58 |  | 13.4033 | 47.4643 | 48.1885 | 48.2593 |  | -45.6 | 33.4001 | 6.53 |  | -11.0148 | 49.9827 | 23.8003 | -11.5708 | -49.5349 | 11.5493 | 36.3447 | 36.9 | -36.3 |  | 6.5922
22/08/2025 | 08:30 | 0 | 16.3996 | -19.0354 | 8.8446 | 16.542 |  | 39.6958 | -81.4647 | 58.379 | 29.6051 | 29.131 | -6.66 | -56.52 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 12.6972 | 35.29 | 18.1389 | 18.3883 | 30.403 | 16.2279 | 6.2336 | 8.0943 |  |  | -51.37 | -51.33 |  | 6.66 | 55 | 24.505 | 0.26 | -44.22 | -45.04 | -51.02 | 44.89 | 44.53 | 18.5205 | -3.5502 | 65.6834 | 68.0225 | 48.5887 | -47.1536 | -47.6022 | 31.632 | 32.2126 | 73.0078 | 75.0172 | 9.4386 | 51.0207 | -608.7261 | -9.2244 | -12 | -12.2 | 54.3947 | 52.46 | -3.214 |  | -98.1981 | 7.7061 | 7.8211 | 5.241 | 668.996 | 138.1267 | 138.0047 | -718.5745 | 540.1782 |  | -46.5462 | 48.6656 | 84.6166 | 28.12 | 25.53 | 61.21 | 77.66 | -2.9429 | -3.3447 | 57.3411 | 57.545 | 27.8206 | -54.1788 | -53.9482 | 13.2364 | -71.5335 |  |  | 45.1 | 142.2 | -15.33 | 48.097 | 48.4836 | 47.5992 | -52.8644 | -52.8386 | 89.3198 | -87.5454 | 103.0618 | 11.678 | 44.47 | 81.08 | 47.5854 | 45.1218 | -31.01 |  | 72.0873 | 70.8971 | -173.7937 | -0.0001 | -18.8576 | -91.8 | -91.6 | 26.7764 | 57.1381 | 72.8098 | 80.8777 | 56.6 | -11.19 | 68.3085 | 170.7997 |  | -33.27 | 47.3 | 84.9 | 170.9454 | 169.5455 |  | 30.5818 | 273.9155 | 225.7816 | 218.0444 | 220.798 | 60.5383 | 48.0098 | -22.93 | 736.2684 | -65.2798 |  | -33.0634 | -30.6224 | 27.0654 | -73.0675 | -67.6867 | 176.7 | -46.3461 | -46.9666 | -10.3464 | 0 | -25.67 | 124.9 | 10.3752 | -183.8483 | -31.6997 | -30.8293 | 7.7169 | -45.5352 | 12.0896 | 19.9767 |  | 19.8481 | 40.4918 | 40.5291 | 39.7034 | 1.0047 | 1.1722 | 171.8102 | -31.243 | -30.7097 | 122.1516 | 133.3742 | 35.7592 | 18.48 | 7.4934 | 1.0562 | -3.98 | 12.57 | 35.1256 |  | -0.792 | 4.383 | 11.302 | 36.5 | -134.2767 | -120.5787 | 15.6 | 76.2608 | 25.9 | -24.9359 | -4.1752 | -4.3422 | 1.874 |  |  | -13.5664 | -38.3888 | 14.3993 | 39.8655 | 68.3826 | 68.2629 | -127.1693 | -28.8358 | 33.9157 | -71.7605 | 10.7876 | 14.8173 | 14.2203 | 12.3092 | 127.1159 | 127.879 | 141.2 | -141.3463 | -205.2677 | 205.8878 | 203.456 | -124.3395 | -122.4279 | -21.6775 | -10.0881 | 67.973 | 70.6595 | -50.2479 | -48.0571 | -10.5113 | -12.0385 | -61.8664 | -61.0384 | 27.57 | 28.63 | 64.7 | 63.4 | 21.7205 | -7.52 | -305.5351 | 58.2326 | 57.986 | 14.5 | 47.4 | 11.6 | 11.7 | 2.9861 |  | -200.8204 | 104.8353 | 220.8001 | 159.0935 | 107.0161 | -154.9555 | 154.7397 | -85.9928 | -25.3775 | -146.0853 | 124.7618 | 124.2228 | 87.2834 | -203.4762 | 28.3507 | -176.2471 | 178.2087 | -5.2721 |  | 27.44 | 6.602 | 6.614 | -26.96 | 5.6 |  | -6.1814 | -18.8952 | -11.104 | 8.6 | 47.099 | 49.532 | 11.2754 | 13.396 | 44.6358 | 44.0965 | 45.7762 |  | -46.9 | 34.6778 | 6.89 |  | -10.686 | 47.7317 | 21.198 | -10.788 | -47.4665 | 9.0046 | 37.2232 | 38.4 | -38.1 |  | 12.3469
22/08/2025 | 09:00 | 0 | 18.5102 | -21.678 | 9.1435 | 18.4153 |  | 40.577 | -86.8312 | 60.3942 | 30.7651 | 29.9457 | -11.1 | -61.558 | 55 | 22.356 | -55 | 12.5001 | 39.1336 | 18.2714 | 18.1485 | 30.54 | 15.8701 | 6.2403 | 7.4252 |  |  | -53.23 | -53.38 |  | 11.1 | 59.4 | 24.352 | 0.257 | -43.44 | -43.21 | -59.69 | 43.84 | 43.93 | 19.6416 | -3.7131 | 66.421 | 67.9359 | 52.1672 | -45.0103 | -45.0535 | 10.0077 | 10.4679 | 77.9643 | 79.8397 | 6.2978 | 34.1285 | -603.9588 | -9.6888 | -13 | -13.1 | 51.36 | 50.0434 | -3.6317 |  | -97.5575 | 8.943 | 8.8176 | 5.8895 | 663.6859 | 143.7116 | 143.9558 | -737.7894 | 545.8843 |  | -54.6148 | 56.948 | 87.5806 | 28.58 | 26.65 | 63.19 | 77.83 | -2.541 | -2.541 | 56.6319 | 57.1281 | 27.0062 | -57.1089 | -56.4416 | 15.1345 | -70.725 |  |  | 49.1 | 140.6 | -15.9 | 49.4658 | 48.1142 | 49.0779 | -50.3339 | -49.3134 | 88.1158 | -90.7912 | 102.3181 | 11.8848 | 43.82 | 82.24 | 48.9917 | 46.2936 | -31.75 | -3.8935 | 70.2065 | 69.7899 | -167.1355 | 0 | -19.069 | -96.3 | -96 | 26.6281 | 58.8959 | 73.7491 | 84.3933 | 59 | -11.27 | 68.3395 | 167.4545 |  | -31.88 | 46.93 | 86.06 | 166.0909 | 161.4727 |  | 26.7182 | 274.0788 | 223.2767 | 216.6088 | 220.0498 | 71.7129 | 58.5658 | -21.908 | 746.4985 | -135.4701 |  | -33.4514 | -31.5804 | 16.3548 | -34.6005 | -32.3167 | 162.876 | -56.118 | -57.6582 | -18.8039 | 0 | -19.13 | 111.7 | 10.553 | -111.4292 | -31.7504 | -31.2136 | 7.9124 | -56.677 | 22.6821 | 20.6232 |  | 19.7415 | 40.3467 | 40.9294 | 38.873 | 1.0047 | 1.0047 | 180.5179 | -26.8383 | -27.5071 | 124.9725 | 136.6284 | 38.6304 | 18.8 | 7.5642 | 1.0208 | -3.6 | 13.4 | 38.438 |  | -0.546 | 4.3 |  | 37.78 | -136.4091 | -125.2399 | 16.31 | 79.6087 | 27.7 | -24.5445 | -5.5089 | -5.7158 | 1.9815 |  |  |  | -38.7459 | 15.3156 | 40.9058 | 66.5307 | 66.8748 | -123.8735 | -30.7694 | 35.5083 | -78.4039 | 10.5368 | 15.0627 | 14.5894 | 12 | 118.9417 | 116.6537 | 141.6 | -140.9266 | -173.5442 | 174.6831 | 173.8615 | -113.0162 | -112.7609 | -22.5391 | -10.5173 | 70.1328 | 70.7066 |  |  | -8.7865 | -8.8963 | -55.8298 | -55.7438 | 22.91 | 22.53 | 65.1 | 64.7 | 21.6799 | -17.28 | -308.8654 | 61.4665 | 61.2315 | 15.6 | 47.9 | 9.9 | 10.9 | 3.0537 |  | -170.28 | 165.8481 | 217.2473 | 159.0659 | 144.0528 | -149.6035 | 148.5101 | -97.9672 | -24.8217 | -148.4331 | 135.5782 | 132.8979 | 97.6492 | -203.6721 | 25.5156 | -178.7519 | 177.3975 | -4.7173 |  | 30.08 | 6.53 | 6.534 | -28.64 | 6 |  | -6.9413 | -17.9278 | -10.8385 | 7.1 | 45.132 | 48.467 |  | 13.4237 | 46.1821 | 46.5599 | 47.0275 |  | -48.5 | 33.1761 | 7.19 |  | -9.5793 | 49.3796 | 22.4707 | -9.7634 | -48.6395 | 9.3859 | 37.9511 | 40.2 | -39.7 |  | 10.1594
22/08/2025 | 09:30 | 0 | 18.4907 | -21.9362 | 9.4001 | 16.3577 |  | 41.8276 | -90.0519 | 61.7869 | 31.267 | 30.5776 | -11.1 | -63.617 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 12.5278 | 40.6538 | 18.6204 | 18.5791 | 31.2739 | 15.968 | 6.4244 | 8.1131 |  |  | -54.74 | -54.62 |  | 11.1 | 61.6 | 25.309 | 0.258 | -44.68 | -44.46 | -60.05 | 45.13 | 45.42 | 20.1528 | -4.2141 | 67.0266 | 69.8693 | 54.7751 | -44.7424 | -44.4075 | 9.5278 | 9.8627 | 80.1076 | 82.3849 | 6.8213 | 34.382 | -618.8395 | -3.8649 | -13.1 | -12.9 | 51.2349 | 50.2763 | -3.6117 |  | -98.5727 | 8.5099 | 8.6148 | 5.7139 | 683.3092 | 152.7146 | 151.738 | -768.9222 | 562.0762 |  | -46.4057 | 47.9248 | 90.1353 | 28.85 | 27.22 | 64.47 | 79.28 | -7.4974 | -6.2918 | 61.2321 | 61.8478 | 26.7414 | -58.2426 | -58.0452 | 20.7715 | -69.6319 |  |  | 52.9 | 140.1 | -16.1 | 51.0008 | 49.8714 | 50.1248 | -44.134 | -44.1409 | 95.6094 | -104.6155 | 111.5101 | 12.556 | 51.49 | 83.7 | 51.1011 | 48.0515 | -32.02 | -3.8935 | 70.3391 | 69.7095 | -168.6515 | 0 | -19.4524 | -98.7 | -98.8 | 27.0676 | 60.6537 | 74.6884 | 85.5652 | 60.21 | -11.49 | 64.3405 | 168.1696 |  | -32.49 | 49.07 | 87.99 | 167.9818 | 165.6364 |  | 25.0364 | 276.6823 | 226.7233 | 217.5855 | 222.0734 | 74.8212 | 60.5359 | -21.443 | 782.5576 | -192.5833 |  | -34.4789 | -31.5251 | 16.0832 | -39.152 | -35.8599 | 165.948 | -64.8698 | -65.6746 | -21.015 | 14.1 | -26.33 | 112.1 | 10.8099 | -120.4063 | -33.6833 | -33.2285 | 7.1783 | -57.2316 | 24.8351 | 21.9092 |  | 21.4149 | 40.3093 | 40.56 | 39.7843 | 5.1911 | 5.3586 | 184.8718 | -22.5999 | -22.4276 | 128.0381 | 139.8413 | 39.0405 | 20.12 | 7.5373 | 1.0452 | -3.93 | 13.85 | 38.6532 |  | -0.41 | 4.297 |  | 38.83 | -139.8788 | -125.829 | 16.68 | 81.2225 | 26.9 | -25.0487 | -5.732 | -5.9692 | 2.0406 |  |  | -14.2424 | -40.2395 | 14.6545 | 42.1586 | 63.2959 | 66.9176 | -128.3125 | -31.3513 | 36.5754 | -80.2175 | 11.106 | 15.5998 | 15.159 | 12.6789 | 104.2822 | 104.3502 | 140.8 | -140.1153 | -159.3017 | 162.9795 | 162.6873 | -101.6377 | -99.7061 | -26.3405 | -15.1026 | 77.4571 | 76.2865 | -21.8171 | -23.2494 | -12.1813 | -12.3131 | -36.4604 | -36.5844 | 26.95 | 27.12 | 58.6 | 58.9 | 21.8422 | -54.24 | -286.7534 | 55.1663 | 53.4794 | 15.8 | 45.7 | 13.4 | 14.3 | 3.2925 |  | -154.0438 | 218.4453 | 175.7139 | 127.1051 | 136.9734 | -120.3475 | 115.716 | -79.4889 | 0 | -114.5524 | 131.4773 | 131.5587 | 79.4062 | -163.9704 | 6.3003 | -157.1913 | 155.9772 | -4.4289 |  | 28.32 | 6.534 | 6.54 | -29.2 | 5.84 |  | -6.1814 | -14.6777 | -14.1192 | 6.1 | 51.526 | 50.684 | 11.2929 | 13.5153 | 50.8376 | 49.6691 | 50.3742 |  | -44.2 | 31.8247 | 7.14 |  | -15.5998 | 52.6906 | 27.163 | -15.8489 | -51.8901 | 14.1178 | 36.7403 | 36.2 | -35.9 |  | 13.5885
22/08/2025 | 10:00 | 0 | 18.9575 | -22.5038 | 10.094 | 17.6577 |  | 42.603 | -95.4445 | 63.4731 | 32.025 | 31.3793 | -15.54 | -57.01 | 50.6 | 22.356 | -50.6 | 12.5918 | 43.563 | 18.1382 | 18.5469 | 30.5074 | 14.9159 | 6.1886 | 7.6693 |  |  | -55.84 | -55.82 |  | 15.54 | 55 | 26.216 | 0.268 | -51.02 | -50.91 | -51.05 | 51.43 | 52.21 | 20.9961 | -3.9011 | 69.6477 | 72.2949 | 58.2885 | -52.1101 | -52.2637 | 31.677 | 31.5417 | 80.9114 | 82.9208 | 9.962 | 49.9487 | -664.1338 | -5.9289 | -12.8 | -12.6 | 58.0423 | 57.2717 | -3.8609 |  | -105.3905 | 9.047 | 9.3503 | 6.3589 | 722.2814 | 153.1723 | 154.6067 | -780.4442 | 583.356 |  | -52.8683 | 54.8179 | 91.5424 | 29.36 | 27.99 | 65.87 | 81.07 | -8.9709 | -9.6407 | 65.8631 | 65.7539 | 27.5787 | -65.4885 | -64.6701 | 22.594 | -75.7555 |  |  | 50.5 | 150.4 | -16.44 | 48.1897 | 47.9875 | 47.3541 | -49.0237 | -48.1247 | 99.3821 | -106.2467 | 116.0858 | 12.8371 | 54 | 88.71 | 52.5073 | 49.8093 | -32.41 | -3.8935 | 75.8284 | 75.7584 | -181.4696 | 0 | -19.6337 | -101.7 | -99.9 | 27.7872 | 61.5326 | 76.0973 | 87.9089 | 61.45 | -11.95 | 66.2315 | 175.57 |  | -33.23 | 55.23 | 89.59 | 176.3818 | 175.3091 |  | 24.4545 | 284.6337 | 233.6266 | 227.0353 | 229.9515 | 62.6402 | 49.4061 | -26.451 | 794.1671 | -218.7478 |  | -34.2507 | -32.2377 | 22.6479 | -39.4685 | -36.7186 | 133.692 | -60.6016 | -61.4321 | -11.8583 | 0 | -20.24 | 88.3 | 11.1224 | -123.2819 | -33.8599 | -33.1117 | 9.2936 | -48.174 | 14.2187 | 21.2342 |  | 20.6914 | 40.6189 | 41.293 | 39.5207 | 7.0332 | 7.3681 | 188.2209 | -23.7825 | -24.2356 | 133.8197 | 145.2993 | 40.8569 | 21.56 | 7.5642 | 1.0208 | -4.01 | 14 | 41.9415 |  | -0.335 | 4.237 |  | 39.55 | -145.3647 | -130.2963 |  | 82.3917 | 27.4 | -25.3934 | -5.0026 | -5.1485 | 2.0754 |  |  |  | -41.7496 | 14.8504 | 43.8107 | 62.6243 | 62.1367 | -131.0646 | -32.9447 | 34.8713 | -82.2996 | 11.0062 | 15.7268 | 15.3066 | 13 | 98.922 | 98.5898 | 143.7 | -143.1571 | -157.2856 | 158.5635 | 159.1246 | -94.0252 | -95.9929 | -26.2371 | -14.9853 | 76.6495 | 75.6268 | 0 | 0 | -10.5003 | -11.4012 | -26.4959 | -26.5029 | 26.42 | 26.1 | 58.1 | 58 | 21.761 | -71.68 | -285.4773 | 59.927 | 60.5709 | 16.7 | 46.2 | 12.5 | 12.8 | 2.2136 |  | -156.0372 | 248.3532 | 156.6594 | 116.3445 | 138.3432 | -104.0229 | 101.21 | -84.1726 |  | -104.7585 | 131.0391 | 133.1798 | 83.2125 | -147.6171 | -1.5517 | -147.09 | 147.1595 | -4.613 |  | 30.32 | 6.375 | 6.349 | -30.8 | 6.72 |  | -7.4388 | -13.5058 | -13.3593 | 6.9 | 47.563 | 47.854 | 11.3812 |  | 49.7573 | 50.5397 | 50.6546 |  | -46 | 29.95 | 7.41 |  | -15.8364 | 52.7129 | 26.4326 | -15.7916 | -52.0516 | 13.8893 | 36.7143 | 36.9 | -36.8 |  | 14.2149
22/08/2025 | 10:30 | 0 | 19.4436 | -23.8123 | -34.881 | 17.3481 |  | 43.0918 | -77.8752 | 65.0342 | 33.051 | 32.1729 | 0 | -61.292 | 55 | 24.012 | -55 | 12.5274 | 34.421 | 18.9905 | 18.9996 | 31.5228 | 15.1411 | 6.584 | 7.9137 |  |  | -48.86 | -48.85 |  | 0 | 59.4 | 25.463 | 0.263 | -43.67 | -41.56 | -49.79 | 40.28 | 43.99 | 21.2588 | -4.3185 | 70.1805 | 72.9968 | 44.6599 | -41.9292 | -38.0181 | 9.3465 | 9.3932 | 71.8021 | 76.7586 | 9.962 | 35.9309 | -598.5478 | -5.996 | -12.9 | -12.9 | 47.9839 | 42.7658 | -4.593 |  | -86.9248 | 10.6462 | 9.0984 | 6.0491 | 650.5018 | 164.8609 | 164.3116 | -776.6195 | 556.1849 |  | -36.6013 | 40.1381 | 92.5803 | 29.7 | 28.71 | 67.32 | 81.93 | -5.8899 | -5.622 | 63.7862 | 64.9825 | 24.5843 | -62.2614 | -63.122 | 21.2798 | -77.4626 |  |  | 40.8 | 158.1 | -16.89 | 47.6968 | 47.9723 | 48.544 | -43.6255 | -43.0216 | 100.8732 | -113.7267 | 118.6881 | 12.9138 | 80.07 | 71.44 | 53.9136 | 50.9811 | -32.79 | -3.8935 | 78.0969 | 78.1895 | -194.5201 | 0 | -19.8993 | -102.5 | -103.2 | 27.2818 | 63.2904 | 78.9152 | 89.0808 | 62.13 | -13.01 | 68.665 | 193.731 |  | -35.5 | 55.14 | 91.89 | 193.3818 | 189.8182 |  | 29.2182 | 296.5616 | 247.8358 | 240.812 | 243.6057 | 48.0785 | 33.1373 | -26.091 | 788.5125 | -190.6487 |  | -35.1865 | -32.3187 | 42.1678 | -37.9634 | -34.7317 | 53.808 | -43.1294 | -43.5347 | 6.2246 | 0 | -24.43 | 1 | 11.6759 | -121.7551 | -33.5515 | -32.8758 | 8.4706 | -31.8053 | 0 | 21.1667 |  | 20.4786 | 41.3997 | 41.7527 | 39.421 | 5.6935 | 8.5403 | 186.3789 | -27.9655 | -28.8133 | 126.5378 | 139.7008 | 40.8643 | 19.81 | 7.0539 | 1.0562 | -3.63 | 13.77 | 41.6778 | 0 | -0.299 | 4.264 |  | 42.39 | -140.7614 | -128.8061 |  | 82.1968 | 28.7 | -26.5944 | -4.6627 | -4.7311 | 2.0943 |  |  | -13.5029 | -43.2788 | 15.6793 | 45.7407 | 59.7824 | 60.1794 | -122.0532 | -33.6829 | 35.432 | -82.1666 | 11.3292 | 16.1272 | 15.6969 |  | 111.0269 | 110.6756 | 140.4 | -137.5263 | -163.8508 | 165.2865 | 163.5623 | -105.8102 | -106.7882 | -22.3475 | -10.2671 | 79.1279 | 76.9583 | -24.1295 | -23.4176 | -9.7203 | -10.6322 | -30.125 | -30.0034 | 19.77 | 19.59 | 70.5 | 70.4 | 21.7205 | -71.6 | -296.9227 | 58.3114 | 58.071 | 17.3 | 59.9 | 12.5 | 12.6 | 2.6167 |  | -159.6277 | 209.8481 | 177.7769 | 124.9754 | 136.0422 | -123.217 | 116.4357 | -90.772 |  | -117.8117 | 137.6036 | 134.2803 | 90.714 | -166.7543 | 6.7566 | -159.139 | 159.4262 | -3.5308 |  | 34.8 | 6.351 | 6.335 | -34.08 | 10.56 |  | -12.6848 | -17.1099 | -3.5142 | 5.5 | 50.25 | 50.061 | 11.3625 |  | 49.7332 | 51.1199 | 51.6302 |  | -58.5 | 9.5036 | 7.58 |  | -11.6042 | 50.2346 | 21.9724 | -12.1386 | -49.3416 | 9.6693 | 38.7216 | 50.5 | -50 |  | 11.9984
22/08/2025 | 11:00 | 0 | 19.7273 | -24.1671 | -34.8666 | 17.7583 |  | 43.5616 | -79.5763 | 67.5171 | 34.109 | 33.5208 | 0 | -63.866 | 57.2 | 24.84 | -57.2 | 12.9 | 34.876 | 18.9461 | 19.136 | 31.3819 | 15.0206 | 6.9018 | 7.6967 |  |  | -49.66 | -49.11 |  | 0 | 61.6 | 26.09 | 0.263 | -43.64 | -43.92 | -52.19 | 43.97 | 43.84 | 21.9773 | -4.4543 | 70.636 | 73.5152 | 43.7222 | -46.2159 | -46.3058 | 32.8914 | 32.8089 | 73.4097 | 75.419 | 9.962 | 52.1311 | -609.5029 | -9.7214 | -12.8 | -12.9 | 52.655 | 51.6686 | -3.9678 |  | -99.392 | 10.2558 | 9.6121 | 6.3997 | 662.4346 | 158.5741 | 158.6046 | -780.9324 | 559.0431 |  | -31.5103 | 31.675 | 95.6939 | 30.3 | 29.06 | 68 | 82.89 | -8.4351 | -9.6407 | 68.5365 | 69.5379 | 24.5538 | -58.3104 | -58.5047 | 20.6879 | -72.3768 |  |  | 51.6 | 148.1 | -17.14 | 54.1839 | 54.4325 | 53.7416 | -35.2626 | -34.9352 | 87.7391 | -107.9326 | 102.9744 | 13.371 | 77.08 | 69.01 | 55.3198 | 51.7136 | -33.6 | -0.8652 | 72.9299 | 71.8198 | -183.1463 | 0 | -20.3692 | -103.3 | -102.8 | 27.4521 | 64.1693 | 78.9152 | 91.4246 | 63.41 | -12.42 | 69.378 | 183.2354 |  | -36.9 | 57.67 | 94 | 184.2727 | 181.4909 |  | 26.9545 | 292.6578 | 243.4385 | 235.9615 | 238.4336 | 70.1647 | 55.102 | -27.238 | 789.9497 | -190.2254 |  | -35.2031 | -32.2517 | 21.195 | -38.603 | -35.6667 | 152.124 | -58.6533 | -59.4805 | -14.9003 | 15.01 | -23.89 | 76 | 11.7251 | -123.2084 | -32.4931 | -31.5679 | 5.2854 | -53.2949 | 20.0368 | 21.5601 |  | 20.7333 | 40.5309 | 41.0949 | 39.4677 | 7.3681 | 9.0426 | 183.1972 | -23.6687 | -23.671 | 129.7737 | 140.7381 | 37.2314 | 21.04 | 9.6468 | 1.044 | -5.41 | 15.14 | 36.1751 | 0 | -0.296 | 4.393 |  | 41.7 | -142.425 | -127.117 |  | 82.6158 | 27 | -27.484 | -4.2336 | -4.1829 | 2.1913 |  |  | -13.3557 | -44.8722 | 14.8663 | 46.8726 | 64.6121 | 64.414 | -127.2397 | -34.809 | 35.0459 | -84.7271 | 10.6523 | 16.342 | 15.9711 | 12.198 | 106.4732 | 103.4899 | 137.5 | -138.6357 | -163.9402 | 165.0108 | 164.5829 | -104.5349 | -101.5765 | -22.4706 | -10.8059 | 74.9862 | 77.4053 |  |  | -10.5223 | -10.753 | -27.1054 | -26.3957 | 25.38 | 25.27 | 69.9 | 70.5 | 21.761 | -77.44 | -284.9934 | 57.8491 | 57.6163 | 17.3 | 57.4 | 12.5 | 12.6 | 2.5391 |  | -160.3512 | 216.9905 | 177.3552 | 125.7364 | 135.3235 | -121.4799 | 110.8048 | -85.3783 |  | -115.6327 | 132.4164 | 131.9299 | 88.8625 | -168.8691 | 8.1407 | -155.3112 | 155.4342 | -4.3767 |  | 35.12 | 6.885 | 6.893 | -33.04 | 11.36 |  | -11.8364 | -16.582 | -4.863 | 4.8 | 51.156 | 46.504 | 11.35 |  | 49.3736 | 49.8969 | 50.5916 |  | -56 | 10.6833 | 7.57 |  | -13.7696 | 49.9206 | 22.1632 | -14.5081 | -49.2312 | 9.5326 | 38.1989 | 47.6 | -47.7 |  | 14.0058
22/08/2025 | 11:30 | 0 | 20.2621 | -24.8092 | -35.1944 | 17.3067 |  | 44.548 | -80.4186 | 68.3715 | 34.5069 | 34.147 | 11.1 | -65.698 | 59.4 | 23.184 | -57.2 | 13.3594 | 38.8774 | 19.5553 | 19.6494 | 32.7882 | 16.4976 | 5.5334 | 8.2466 |  |  | -45.05 | -45.35 |  | -8.88 | 63.8 | 26.215 | 0.264 | -39.44 | -40.62 | -49.38 | 40.4 | 41.08 | 22.2398 | -4.5658 | 72.4017 | 75.1406 | 30.7467 | -43.4028 | -43.3046 | 37.2433 | 37.3342 | 68.3192 | 68.3192 | 9.962 | 48.7673 | -591.1132 | -8.8291 | -13 | -13.1 | 48.4574 | 48.0567 | -4.1556 |  | -95.4196 | 10.0809 | 8.7846 | 5.9853 | 636.5854 | 158.5131 | 158.3605 | -755.7782 | 548.4307 |  | -36.4469 | 38.0845 | 96.9613 | 30.58 | 29.82 | 68.68 | 82.96 | -13.3915 | -16.6065 | 68.7739 | 68.2865 | 23.5611 | -61.3235 | -62.073 | 21.005 | -75.536 | 19.5709 | 25.985 | 53 | 151.8 | -17.4 | 53.051 | 51.9229 | 52.6332 | -34.4436 | -34.8971 | 88.2512 | -107.5825 | 101.8118 | 12.4701 | 77.66 | 69.72 | 56.0229 | 52.8854 | -33.81 | -3.7679 | 75.3843 | 75.3014 | -190.7419 | 0 | -20.5698 | -103.6 | -103.2 | 27.7158 | 65.0482 | 79.8545 | 92.5964 | 64.72 | -12.62 | 71.765 | 188.1457 |  | -35.56 | 55.88 | 93.08 | 187.3455 | 185.1818 |  | 24.5636 | 294.5656 | 243.6279 | 236.7904 | 238.613 | 72.4826 | 50.0085 | -26.583 | 776.308 | -225.4544 |  | -35.0688 | -32.685 | 27.8504 | -40.6735 | -37.7311 | 139.836 | -60.2918 | -61.5302 | -12.3272 | 0 | -27.08 | 97.6 | 11.7833 | -128.6188 | -32.6734 | -31.5875 | 5.1159 | -53.3402 | 21.3464 | 21.1631 |  | 21.0495 | 40.4925 | 40.9708 | 39.4318 | 10.3823 | 9.7125 | 182.3599 | -24.2997 | -24.0253 | 128.9108 | 141.0655 | 38.7622 | 21.7 | 8.365 | 0.9854 | -4.33 | 13.35 | 38.0923 | 0 | -0.145 | 4.447 |  | 42.36 | -139.3319 | -125.0481 | 16.76 | 84.0174 | 26.7 | -27.3656 | -4.3039 | -4.8677 | 2.2714 |  |  | -13.0176 | -44.6958 | 16.8343 | 47.5044 | 63.5566 | 64.137 | -124.8701 | -35.373 | 35.1414 | -86.4673 | 11.4635 | 16.5667 | 16.0238 | 13 | 103.8613 | 103.8514 | 143.3 | -144.1187 | -155.492 | 154.7 | 156.4785 | -101.2391 | -97.3439 | -20.4715 | -8.1992 | 74.4656 | 73.9913 | -10.5315 | -10.9729 | -15.6091 | -15.7079 | -27.9208 | -27.9599 | 23.94 | 24.29 | 69.1 | 68.8 | 21.8422 | -74.16 | -269.2862 | 58.1 | 57.3368 | 18.4 | 52.5 | 15.9 | 16 | 2.6225 |  | -150.8967 | 257.0779 | 173.7456 | 128.5321 | 153.7828 | -120.394 | 114.7937 | -76.4155 |  | -113.0694 | 132.7448 | 130.8177 | 75.7079 | -159.4072 | -1.557 | -160.8838 | 159.9705 | -4.6926 |  | 36 | 6.872 | 6.89 | -33.52 | 11.6 |  | -12.3339 | -15.2911 | -5.5344 | 4.5 | 50.272 | 47.017 |  |  | 48.0776 | 48.6234 | 48.8794 |  | -52.1 | 10.0449 | 8.03 |  | -10.5823 | 48.4803 | 20.099 | -10.4807 | -48.0819 | 7.8526 | 40.0495 | 50.9 | -50.4 |  | 13.8659
22/08/2025 | 12:00 | 0 | 20.8107 | -25.3926 | -34.4957 | 17.5915 |  | 45.189 | -83.128 | 69.0594 | 34.6629 | 33.7999 | -8.88 | -70.039 | 63.8 | 22.356 | -61.6 | 13.1178 | 34.595 | 19.4474 | 19.7325 | 32.8135 | 16.4423 | 5.2248 | 7.8775 |  |  | -55.72 | -55.31 |  | 8.88 | 68.2 | 25.846 | 0.267 | -47.07 | -47.33 | -57.71 | 47.43 | 47.47 | 22.117 | -4.5653 | 70.7805 | 73.7277 | 51.6931 | -45.2782 | -43.7856 | 11.8288 | 12.1226 | 79.4378 | 81.5812 | 7.3447 | 39.2247 | -624.3341 | -3.9139 | -11.9 | -11.8 | 49.8673 | 49.7948 | -4.256 |  | -96.0824 | 9.1057 | 8.6585 | 5.9734 | 672.8109 | 146.0921 | 145.8479 | -743.2829 | 559.173 |  | -22.1523 | 25.1572 | 95.7738 | 30.39 | 29.79 | 69.42 | 83.16 | -23.4383 | -21.161 | 75.4539 | 76.3013 | 23.7672 | -62.3649 | -62.0828 | 21.763 | -83.3546 |  |  | 37.6 | 166.5 | -17.27 | 48.2203 | 47.6915 | 48.8448 | -42.0358 | -41.4306 | 100.0417 | -114.6198 | 116.8965 | 12.405 | 81.67 | 70.02 | 56.0229 | 52.8854 | -33.79 | -3.7679 | 84.16 | 83.0241 | -215.6702 | 0 | -20.4332 | -101.9 | -101.6 | 28.2486 | 65.9271 | 81.7331 | 93.7683 | 65.4 | -13.47 | 71.021 | 212.4221 |  | -36.74 | 59.31 | 93.68 | 213.6909 | 208.8364 |  | 21.3273 | 308.9813 | 257.0922 | 250.1017 | 253.3777 | 33.5559 | 18.7231 | -26.438 | 760.8538 | -347.222 |  | -31.5658 | -28.9454 | 55.772 | -39.8979 | -37.1359 | 41.52 | -52.9163 | -53.6102 | 20.2849 | 0 | -11.5 | 1 | 11.9724 | -127.5437 | -30.7075 | -30.1754 | 3.8517 | -16.864 | -16.354 | 20.6228 |  | 19.9965 | 40.7696 | 41.185 | 39.8418 | 21.6019 | 21.267 | 194.2493 | -19.488 | -20.266 | 138.3047 | 149.6088 | 40.8496 | 22.36 | 8.2698 | 1.0343 | -4.25 | 12.96 | 39.7622 | 0 | -0.169 | 4.309 |  | 42.48 | -149.0588 | -137.6647 | 17.13 | 82.5757 | 25.3 | -29.7846 | -6.182 | -6.3258 | 2.2848 |  |  | -12.5929 | -47.3406 | 15.5365 | 50.029 | 63.2055 | 61.9508 | -132.314 | -33.767 | 41.0012 | -86.1553 | 11.1724 | 16.4885 | 16.2677 | 12.7662 | 93.9134 | 94.2029 | 187.7 | -186.8344 | -188.7403 | 188.3503 | 189.2467 | -91.3598 | -90.3436 | -22.2642 | -10.5127 | 74.4698 | 76.8525 |  |  | -12.0604 | -12.2911 | -15.089 | -15.1662 | 31.39 | 31.13 | 53.7 | 53.4 | 21.8636 | -74.32 | -255.5911 | 60.0547 | 59.886 | 18.5 | 37.7 | 12.6 | 13.2 | 2.4765 |  | -180.9274 | 374.9551 | 137.5362 | 98.509 | 163.8563 | -94.9262 | 87.8524 | -68.8025 |  | -85.9385 | 128.8933 | 129.9327 | 66.3927 | -127.9572 | -11.2337 | -133.1944 | 134.9958 | -3.9016 |  | 31.28 | 6.957 | 6.894 | -30.24 | 8.8 |  | -8.6717 | -9.9596 | -15.1751 | 6.1 | 47.886 | 49.575 | 11.1742 | 13.5561 | 49.5211 | 49.7151 | 50.1152 |  | -39.1 | 27.8551 | 7.68 |  | -12.3657 | 49.3046 | 22.1384 | -12.6968 | -48.5478 | 9.8217 | 37.6329 | 35.1 | -34.5 |  | 25.0654
22/08/2025 | 12:30 | 0 | 21.0448 | -25.6681 | -34.3059 | 16.8537 |  | 44.8712 | -83.972 | 67.8024 | 34.299 | 33.3022 | -2.22 | -68.085 | 61.6 | 23.184 | -61.6 | 13.1086 | 35.9464 | 18.6187 | 18.8443 | 31.7945 | 14.2479 | 6.2457 | 8.368 |  |  | -53.02 | -53 |  | 4.44 | 66 | 25.964 | 0.268 | -48.51 | -48.12 | -48.19 | 48.5 | 49.13 | 21.2354 | -3.9736 | 68.0343 | 70.2276 | 47.6042 | -47.5555 | -47.2421 | 29.9641 | 30.224 | 73.5436 | 76.0888 | 9.962 | 52.9191 | -623.1425 | -3.3511 | -13.2 | -13.2 | 53.2639 | 52.2183 | -3.8824 |  | -98.8472 | 8.8919 | 8.7102 | 5.8114 | 670.0337 | 139.6832 | 139.2254 | -726.2231 | 555.2075 |  | -28.0436 | 29.2481 | 92.231 | 29.04 | 27.82 | 68 | 81.54 | -23.0364 | -22.0987 | 79.5087 | 80.0553 | 27.342 | -61.3591 | -61.3852 | 20.6311 | -80.2837 |  |  | 43.1 | 160.9 | -16.86 | 50.1552 | 49.5687 | 49.6202 | -41.5404 | -40.8644 | 96.6863 | -108.1087 | 112.9305 | 12.0192 | 77.95 | 68.45 | 56.0229 | 52.8854 | -33.37 | -3.7679 | 80.551 | 79.3079 | -203.2033 | 0 | -20.207 | -102.6 | -102.9 | 28.0563 |  | 79.8545 | 93.7683 | 65.39 | -12.62 | 67.58 | 201.1864 |  | -34.27 | 59.06 | 90.12 | 201 | 196.0727 |  | 17.8182 | 296.6919 | 245.9325 | 241.1607 | 243.6562 | 61.7709 | 40.6705 | -26.79 | 737.3027 | -356.0262 |  | -30.2557 | -27.4257 | 30.6655 | -39.8214 | -37.0505 | 156.732 | -70.2227 | -70.2105 | -2.6563 | 0 | -21.95 | 105.3 | 12.1103 | -126.5363 | -32.3701 | -31.3497 | 5.8802 | -40.3699 | 4.7291 | 21.2298 |  | 20.9656 | 42.2166 | 41.8694 | 40.439 | 21.9368 | 21.267 | 186.3789 | -16.2288 | -16.858 | 135.0398 | 145.6219 | 37.1215 | 23.05 | 8.5505 | 1.0098 | -4.58 | 11.74 | 36.3675 |  | -0.248 | 4.371 |  | 41.2 | -145.4279 | -132.9399 | 16.92 | 80.5716 | 26.7 | -28.7336 | -6.3251 | -6.4897 | 2.2374 |  |  | -13.1747 | -46.4774 | 14.8973 | 48.9367 | 62.4679 | 64.7978 | -130.8052 | -32.2531 | 40.4504 | -81.6161 | 11.1861 | 16.4592 | 16.0449 | 13 | 85.3373 | 85.1464 | 187.3 | -187.9017 | -181.5717 | 184.7719 | 183.8788 | -82.9647 | -81.5735 | -25.979 | -14.891 | 74.5829 | 72.9387 | 0 | 0 | -13.0382 | -13.994 | -14.7497 | -14.5761 | 26.24 | 26.94 | 51.5 | 52 | 21.8636 | -73.28 | -252.4028 | 54.7816 | 55.012 | 17.9 | 40.5 | 14.2 | 14.3 | 2.5457 |  | -180.4278 | 382.3719 | 123.1623 | 84.0747 | 154.4831 | -79.9038 | 73.3552 | -63.5097 | 20.0413 | -73.0771 | 125.1798 | 126.565 | 64.2576 | -108.2148 | -18.3722 | -126.7952 | 125.0324 | -4.2696 |  | 30.72 | 6.93 | 6.98 | -30 | 8.4 |  | -8.6137 | -10.1366 | -16.1425 | 7.1 | 47.259 | 47.313 | 11.1872 | 13.5618 | 48.2112 | 47.6891 | 48.1989 |  | -39.9 | 29.0115 | 7.59 |  | -15.431 | 51.5369 | 25.9318 | -16.2129 | -51.1203 | 13.8447 | 35.4817 | 31.1 | -30.9 |  | 27.0327
22/08/2025 | 13:00 | 0 | 20.8042 |  | -34.2633 | 16.8175 |  | 44.1295 | -78.6815 | 64.8848 | 32.797 | 32.086 | -2.22 | -68.523 | 61.6 | 23.184 |  | 13.1989 | 34.3972 | 17.5974 | 17.8478 | 29.8754 | 13.2901 | 6.2179 | 8.0076 |  |  | -51.24 | -51.22 |  | 2.22 | 66 | 24.252 | 0.252 | -46.23 | -46.37 | -52.38 | 45.91 | 46.62 | 20.1995 | -3.8003 | 66.6395 | 69.4184 | 44.724 | -43.8046 | -44.4971 | 34.7631 | 30.6129 | 70.7305 | 74.4813 | 10.4855 | 52.5869 | -615.3762 | -2.639 | -13.3 | -13.5 | 50.213 | 50.1268 | -3.7476 |  | -96.0243 | 7.5768 | 8.0613 | 5.5052 | 662.343 | 139.9273 | 139.8663 | -707.5903 | 548.368 |  | -25.0265 | 26.7447 | 88.7881 | 27.52 | 26.38 | 66.61 | 79.99 | -19.8215 | -20.6252 | 75.7691 | 76.1719 | 29.1466 | -59.3124 | -60.1204 | 18.489 | -80.4106 |  |  | 44.9 | 159.1 | -17.12 | 50.423 | 49.8486 | 49.6229 | -43.9393 | -42.4802 | 98.4701 | -107.854 | 113.3254 | 12.3575 | 71.62 | 65.11 | 55.3198 | 52.2995 | -32.66 | -3.7679 | 80.8808 | 80.7202 | -201.1966 | 0.0001 | -19.8305 | -101.5 | -100.9 | 27.908 |  | 77.9759 | 93.7683 |  | -12.18 | 67.673 | 199.1863 |  | -35.83 | 54.77 | 89.74 | 200.6727 | 197.5091 |  | 21.3091 | 295.164 | 248.5874 | 240.1603 | 242.0157 | 61.7995 | 46.0665 | -26.439 | 726.9295 | -320.3554 |  | -29.6561 | -26.2848 | 27.378 | -42.8211 | -39.3343 | 161.34 | -60.1526 | -61.9167 | -6.6867 | 0 | -25.81 | 86 | 11.6166 | -131.2886 | -32.5182 | -31.9732 | 4.6134 | -40.8192 | 10.8294 | 21.1345 |  | 20.6077 | 41.6811 | 42.2469 | 40.0982 | 17.5829 | 17.5829 | 183.5321 | -21.4008 | -21.1705 | 131.1655 | 142.4672 | 36.7407 | 21.59 | 8.4602 | 0.9512 | -4.5 | 13.27 | 36.204 |  | -0.407 | 4.401 |  | 40.45 | -143.3135 | -128.6307 |  | 80.7143 | 25.1 | -29.2606 | -5.8163 | -6.1577 | 2.21 |  |  | -12.8781 | -45.9979 | 13.6384 | 48.3385 | 62.7044 | 64.3505 | -130.4747 | -32.6206 | 39.794 | -82.9643 | 10.9998 | 15.6584 | 15.4543 | 12.3551 | 81.4102 | 80.3797 | 187.3 | -187.2886 | -165.7894 | 167.9455 | 166.0003 | -77.9887 | -78.7304 | -27.3601 | -16.7777 | 74.7073 | 74.285 |  |  | -14.7411 | -14.873 | -13.098 | -13.0037 | 29.95 | 29.95 | 49.9 | 51.1 | 21.9661 | -75.84 | -245.524 | 50.9398 | 49.9773 | 17.3 | 38.8 | 14.9 | 15.2 | 2.4427 |  | -161.5353 | 346.4138 | 127.7156 | 93.9573 | 156.2646 | -89.6813 | 82.204 | -59.6775 | 0 | -78.7288 | 128.1826 | 130.1996 | 62.0958 | -119.9869 | -14.7571 | -133.075 | 132.813 | -4.6651 |  | 30 | 7.195 | 7.218 | -29.52 | 6.88 |  | -7.8202 | -10.0786 | -16.9024 | 7 | 45.511 | 44.735 | 11.3701 | 13.5494 | 48.0926 | 48.0845 | 48.5227 |  | -37.9 | 30.7186 | 7.14 |  | -17.192 | 51.1057 | 27.4268 | -16.5862 | -50.5719 | 15.2212 | 33.9119 | 29.6 | -29.6 |  | 41.1986
22/08/2025 | 13:30 | 0 | 19.7965 | -24.2105 | -34.1119 | 16.4344 |  | 43.7924 | -76.0251 | 62.6289 | 31.507 | 30.7317 | 2.22 | -69.337 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 13.1429 | 32.4374 | 17.3944 | 17.5872 | 29.2621 | 12.9908 | 6.2514 | 8.1271 |  |  | -49.03 | -49.04 |  | -2.22 | 68.2 | 24.431 | 0.256 | -44.02 | -44.33 | -51.16 | 44.8 | 45.1 | 20.215 | -3.8015 | 64.9732 | 68.0922 | 41.7154 | -44.8763 | -45.0264 | 29.2105 | 33.1837 | 69.9267 | 71.1323 | 10.4855 | 53.6364 | -596.684 | -6.6339 | -13.8 | -13.7 | 50.8234 | 50.0928 | -3.9819 |  | -98.0801 | 8.5376 | 8.5215 | 5.6879 | 644.3676 | 139.1338 | 138.8287 | -695.7425 | 540.7524 |  | -31.8273 | 33.4976 | 88.8779 | 27.48 | 26.09 | 65.91 | 80.01 | -10.7124 | -10.7124 | 69.573 | 69.3581 | 29.2737 | -58.7772 | -58.6892 | 19.368 | -77.0079 |  |  | 49 | 155.1 | -16.79 | 51.6682 | 50.6717 | 50.8317 | -38.8053 | -39.0595 | 90.011 | -103.4242 | 105.1016 | 12.2279 | 71.78 | 63.42 | 53.9136 | 50.5417 | -32.25 |  | 78.503 | 77.5927 | -190.868 | 0.0001 | -19.4005 | -99.1 | -98.6 | 27.4081 | 65.0482 | 76.0973 | 91.4246 | 64.69 | -11.77 | 70.0755 | 188.6857 |  | -38.41 | 53.7 | 90.98 | 190.9454 | 190.2909 | 73.0862 | 27.0727 | 294.1343 | 244.8059 | 237.9137 | 238.9901 | 66.717 | 48.6151 | -26.602 | 713.9568 | -295.4348 |  | -28.9048 | -26.557 | 23.2587 | -43.8588 | -41.0276 | 145.98 | -57.8224 | -58.0526 | -14.5267 | 2.71 | -16.57 | 101.2 | 11.3789 | -132.648 | -31.3168 | -30.9747 | 4.5276 | -49.6033 | 18.7117 | 20.2753 |  | 19.4925 | 40.5621 | 41.8568 | 40.3064 | 10.7172 | 10.3823 | 178.6759 | -24.4948 | -25.0261 | 126.278 | 139.6888 | 34.8949 | 22.05 | 8.7752 | 0.9281 | -4.78 | 12.4 | 33.9859 |  | -0.381 | 4.357 |  | 42.37 | -140.6357 | -126.7925 | 16.83 | 84.3355 | 27 | -28.8406 | -5.6742 | -5.9153 | 2.1981 |  |  | -13.7455 | -44.845 | 16.2081 | 47.2786 | 60.5734 | 60.6406 | -125.1121 | -34.1358 | 39.4552 | -84.8237 | 10.7306 | 15.5315 | 15.1801 | 12.0251 | 79.1934 | 81.6638 | 188.6 | -188.3899 | -151.1472 | 151.7779 | 153.7668 | -78.364 | -77.4014 | -27.0012 | -16.6287 | 72.4968 | 71.88 |  |  | -16.6088 | -17.4108 | -16.4475 | -15.8261 | 31.11 | 32.26 | 58 | 57.7 | 21.6991 | -75.2 | -254.2726 | 48.5779 | 48.4627 | 17.9 | 47.9 | 18.5 | 18.6 | 2.6769 |  | -145.5471 | 319.3863 | 150.3297 | 110.7581 | 165.1391 | -102.895 | 99.4725 | -58.29 | 0 | -97.3373 | 138.2586 | 137.1944 | 60.3884 | -141.0581 | -12.4052 | -149.4145 | 149.2924 | -4.0581 |  | 33.04 | 7.184 | 7.141 | -31.44 | 9.44 |  | -10.0175 | -12.7153 | -11.3664 | 5.9 | 49.921 | 49.719 | 11.1388 |  | 47.188 | 46.9755 | 48.1346 |  | -47.6 | 18.0264 | 7.34 |  | -18.3101 | 51.7914 | 27.1585 | -17.9636 | -51.2614 | 15.5138 | 34.5855 | 38.8 | -38.1 |  | 47.5358
22/08/2025 | 14:00 | 0 | 20.5389 | -24.8428 | -34.6695 | 16.8602 |  | 44.2243 | -73.5079 | 62.8419 | 31.825 | 30.9557 | -6.66 | -68.877 | 63.8 | 24.84 | -61.6 | 13.2089 | 32.173 | 17.2003 | 17.4354 | 29.1427 | 12.6065 | 6.1038 | 7.749 |  |  | -55 | -54.78 |  | 6.66 | 66 | 23.364 | 0.252 | -50 | -49.69 | -53.89 | 50.52 | 50.41 | 20.2187 | -3.9339 | 64.6434 | 68.1348 | 43.1295 | -42.3311 | -41.806 | 21.7253 | 11.2054 | 72.7399 | 73.5436 | 7.8682 | 38.353 | -575.4336 | -1.2003 | -12.9 | -12.8 | 47.2867 | 46.7834 | -4.1786 |  | -83.1302 | 7.7536 | 8.2594 | 5.666 | 614.9783 | 140.5377 | 139.8968 | -677.8094 | 532.1523 |  | -22.4354 | 23.7477 | 89.9158 | 28.76 | 27.41 | 66.6 | 81.12 | -21.6969 | -22.0987 | 79.5877 | 80.8296 | 24.9607 | -60.7808 | -61.4763 | 16.7061 | -84.2737 |  |  | 38.5 | 166.5 | -16.9 | 48.4243 | 48.3793 | 48.3242 | -44.3413 | -43.425 | 90.4736 | -98.2435 | 104.6982 | 12.4076 | 73.22 | 66.55 | 53.2104 | 50.5417 | -31.95 |  | 84.7079 | 82.8887 | -207.014 | 0 | -19.3997 | -98 | -97.5 | 28.0179 | 64.1693 | 77.5063 | 90.2527 | 63.34 | -12.71 | 70.9125 | 206.6917 |  | -38.2 | 57.43 | 90.93 | 205.0182 | 202.5818 | 20.0385 | 19.1455 | 297.6328 | 249.8161 | 240.4476 | 243.3607 | 43.1051 | 27.9061 | -25.975 | 689.4169 | -259.6795 |  | -27.5373 | -25.0732 | 42.9669 | -41.4173 | -38.7418 | 55.344 | -37.4561 | -38.1087 | 8.9568 | 0 | -24.3 | 1 | 11.3857 | -127.9572 | -31.362 | -30.3322 | 4.3452 | -25.6039 | -6.4221 | 19.7119 |  | 19.657 | 41.536 | 42.2222 | 40.2051 | 22.4391 | 24.6161 | 131.9556 | -18.9756 | -17.8533 | 87.5652 | 96.9896 | 30.515 | 16.78 | 8.1526 | 0.9622 | -4.19 | 11.43 | 31.1334 | 0 | -0.345 | 4.357 |  | 45.81 | -96.8965 | -87.4778 | 16.26 | 92.6936 | 28.3 | -30.7893 | -5.6957 | -5.6802 | 2.2147 |  |  | -14.0956 | -48.1041 | 16.773 | 51.1432 | 60.6069 | 62.1815 | -144.2888 | -35.3092 | 41.5202 | -86.0829 | 11.5263 | 15.2873 | 14.8847 | 13.1744 | 96.1627 | 96.7838 | 186.5 | -187.7302 | -173.31 | 170.0867 | 173.53 | -95.029 | -92.2935 | -20.7169 | -8.9232 | 69.8007 | 67.9911 |  |  | -14.9169 | -15.0817 | -21.4686 | -21.3164 | 33.6 | 33.11 | 69.7 | 68.3 | 21.556 | -72.4 | -273.929 | 52.0076 | 52.2737 | 17.9 | 55.9 | 16.8 | 17.7 | 2.3164 |  | -169.0522 | 285.3269 | 182.0434 | 129.2444 | 163.3874 | -122.553 | 118.5742 | -69.9705 | 0 | -115.8397 | 145.8241 | 145.0077 | 69.5353 | -170.5815 | 1.8505 | -165.5904 | 165.3936 | -4.2449 |  | 36.4 | 7.049 | 7.09 | -34.48 | 13.04 |  | -14.2657 | -15.1751 | -5.7694 | 6.3 | 49.011 | 47.062 | 11.2071 | 13.6158 | 42.5114 | 44.3788 | 45.8256 |  | -55.8 | 17.0405 | 7.43 |  | -10.1755 | 47.4678 | 20.414 | -10.6874 | -47.2218 | 8.3123 | 37.5469 | 47.4 | -46.4 |  | 54.1214
22/08/2025 | 14:30 | 0 | 21.3671 | -26.0533 | -34.2966 | 16.7873 |  | 45.1228 | -77.3588 | 65.8367 | 33.249 | 32.4576 | -15.54 | -67.441 | 61.6 | 24.012 | -59.4 | 13.1485 | 32.3502 | 17.803 | 18.09 | 29.9001 | 12.9847 | 6.5393 | 7.8885 |  |  | -59.12 | -59.1 |  | 15.54 | 66 | 24.857 | 0.258 | -54.13 | -54.44 | -55.1 | 54.67 | 54.98 | 20.4821 | -4.3545 | 69.2942 | 72.5408 | 46.2215 | -49.9668 | -50.1122 | 9.4766 | 9.4717 | 77.4284 | 78.768 | 6.8213 | 37.3987 | -583.6125 | -6.2338 | -13 | -13.1 | 55.4675 | 54.9677 | -3.9128 |  | -92.6844 | 8.8635 | 8.4261 | 5.7123 | 630.5122 | 137.2722 | 136.967 | -664.7969 | 551.388 |  | -57.0977 | 58.7621 | 96.9214 | 30.2 | 29.66 | 69.51 | 83.66 | -18.8838 | -19.2856 | 72.8417 | 73.7502 | 24.1653 | -67.3292 | -66.7673 | 19.178 | -80.493 |  |  | 44.4 | 160.1 | -17.1 | 48.4331 | 49.0443 | 48.9803 | -41.9534 | -41.3895 | 76.0153 | -89.7647 | 87.3382 | 12.0851 | 75.74 | 69.87 | 55.3198 | 52.2995 | -33.05 |  | 80.9201 | 80.5106 | -193.0903 | 0.0001 | -19.9962 | -102.2 | -101 | 28.4848 |  | 78.4456 |  |  | -12.83 | 70.835 | 192.701 |  | -37.69 | 57.22 | 92.58 | 191.4182 | 189.2 | 21.3586 | 20.4 | 293.7236 | 241.8657 | 236.622 | 239.4162 | 75.3238 | 58.4179 | -26.339 | 680.2975 | -197.9989 |  | -27.9083 | -25.438 | 13.1179 | -46.9785 | -43.5907 | 188.988 | -50.6513 | -50.897 | -20.0617 | 14.27 | -24.24 | 114.6 | 11.3548 | -137.2686 | -32.5545 | -31.8972 | 5.3325 | -55.1104 | 22.7282 | 19.6173 |  | 19.6134 | 41.1492 | 41.3709 | 40.7412 | 18.2527 | 19.09 | 125.4248 | -18.958 | -18.8417 | 83.5978 | 94.7872 | 29.2039 | 16.6 | 9.0657 | 1.0196 | -4.97 | 12.34 | 29.6493 | 0 | -0.29 | 4.309 |  | 45.65 | -95.0776 | -83.6994 |  | 94.6727 | 27.5 | -31.7017 | -5.7194 | -5.6989 | 2.253 | 0.063 |  | -13.603 | -49.025 | 16.1044 | 51.5053 | 60.1018 | 62.2861 | -146.6476 | -35.5844 | 42.0976 | -87.0213 | 11.8819 | 15.6389 | 15.2117 | 13.4654 | 107.459 | 107.5692 | 188.2 | -188.2048 | -181.6823 | 183.5234 | 180.882 | -104.2701 | -103.4381 | -24.1975 | -12.1498 | 76.9298 | 76.3135 | -21.2876 | -21.9917 | -17.5756 | -18.136 | -28.2175 | -27.4848 | 43.39 | 43.65 | 69.4 | 69.9 | 21.6585 | -67.28 | -285.2497 | 54.1164 | 52.7073 | 18.5 | 58.2 | 19.3 | 19.4 | 2.778 |  | -175.4769 | 223.5205 | 210.5694 | 154.9387 | 158.9982 | -148.9951 | 148.2417 | -65.4744 |  | -146.2942 | 158.4413 | 158.8813 | 66.2674 | -201.1721 | 13.4946 | -187.0312 | 183.1435 | -4.1378 |  | 35.04 | 7.136 | 7.166 | -34 | 11.12 |  | -12.4498 | -16.817 | -6.3859 | 7.5 | 50.935 | 47.986 | 11.2554 | 13.5025 | 51.354 | 49.6745 | 50.9334 |  | -56.4 | 15.859 | 7.56 |  | -11.1032 | 49.9395 | 23.1724 | -11.5332 | -49.2279 | 10.5408 | 37.4441 | 47.9 | -47.4 |  | 68.331
22/08/2025 | 15:00 | 0 | 22.2075 | -26.911 | -34.4346 | 16.0505 |  | 45.2798 | -75.2337 | 66.2895 | 33.539 | 32.652 | -22.2 | -67.764 | 61.6 | 24.012 | -61.6 | 10.8904 | 31.2968 | 18.0377 | 18.1173 | 29.8502 | 12.3095 | 5.9534 | 7.9243 |  |  | -60.6 | -60.59 |  | 22.2 | 66 | 25.391 | 0.264 | -59.57 | -59.96 | -49.96 | 60.46 | 60.91 | 21.6183 | -4.6758 | 69.0099 | 70.5253 | 46.2953 | -53.9855 | -54.7732 | 34.0469 | 26.4043 | 75.1511 | 76.8926 | 9.962 | 55.8416 | -608.112 | -7.1631 | -13.7 | -13.5 | 61.2359 | 58.8998 | -3.7206 |  | -98.7124 | 9.0717 | 7.84 | 5.3741 | 656.4224 | 130.1919 | 130.253 | -660.283 | 562.012 |  | -83.988 | 85.7368 | 95.8436 | 30.62 | 30.2 |  | 83.64 | -14.5971 | -14.5971 | 70.0158 | 70.0828 | 24.5497 | -71.7939 | -71.9361 | 18.6924 | -82.19 |  |  | 37 | 164.6 | -17.08 | 44.0264 | 43.9415 | 44.1437 | -51.1237 | -51.6291 | 80.8541 | -83.5425 | 92.8386 | 13.1637 | 75.05 | 70.94 | 56.0229 | 52.8854 | -33.67 |  | 81.7653 | 81.9148 | -193.3038 | 0 | -20.4138 | -100.4 | -98.4 | 28.8419 | 63.2904 | 77.9759 | 89.0808 | 62.84 | -13.07 | 67.9055 | 191.0609 |  | -38.81 | 56.36 | 93.52 | 192.3636 | 191.2 | 27.886 | 24.4182 | 293.8214 | 244.1789 | 238.9948 | 242.7535 | 74.1236 | 59.7556 | -27.003 | 670.6531 | -163.2151 |  | -30.3827 | -27.0946 | 18.1689 | -43.8886 | -41.0909 | 159.804 | -42.9098 | -44.4564 | -19.1972 | 0 | -17.58 | 101.5 | 11.4417 | -132.0475 | -33.179 | -32.6694 | 5.4869 | -56.5016 | 20.2783 | 19.9563 |  | 19.8946 | 43.2509 | 43.8379 | 42.2986 | 13.0616 | 13.8989 | 119.2289 | -25.3602 | -25.3237 | 85.6482 | 98.3811 | 19.2795 | 20.36 | 13.4212 | 1.0562 | -8.19 | 12.23 | 19.948 | 0 | -0.147 | 4.122 |  | 43.83 | -99.6724 | -85.7383 |  | 93.9177 | 27.8 | -33.386 | -5.5254 | -5.8854 | 2.3216 |  |  | -13.8783 | -51.0785 | 15.6603 | 53.9134 | 61.4097 | 61.8634 | -152.4953 | -36.0286 | 43.4562 | -89.6869 | 12.1839 | 15.6682 | 15.159 | 14 | 121.1755 | 121.2126 | 189 | -189.2387 | -189.664 | 192.2652 | 192.0495 | -114.8471 | -116.5909 | -20.9985 | -8.2473 | 76.8144 | 77.7456 | -41.6901 | -43.2533 | -15.7409 | -17.301 | -36.3094 | -36.1316 | 54.76 | 53.43 | 70 | 70.6 | 21.761 | -52 | -294.0922 | 58.5572 | 58.3306 | 18 | 58.7 | 18.5 | 18.6 | 2.4791 |  | -189.5282 | 187.892 | 246.9798 | 186.3987 | 164.6993 | -178.9964 | 174.5216 | -64.6236 | -30.5714 | -172.1961 | 159.1961 | 159.7202 | 64.2419 | -231.8472 | 32.5649 | -202.9247 | 197.6187 | -4.9563 |  | 34.48 | 7.095 | 7.051 | -33.92 | 11.12 |  | -11.5709 | -17.4029 | -5.3025 | 5.9 | 50.144 | 47.358 | 11.2594 | 13.5338 | 49.6724 | 50.6851 | 50.344 |  | -57.9 | 14.4527 | 7.7 |  | -10.1721 | 49.2581 | 21.4347 | -9.8568 | -48.1984 | 7.6888 | 39.4485 | 49.2 | -48.2 |  | 61.2878
22/08/2025 | 15:30 | 0 | 19.656 | -24.2265 | -34.8723 | 16.6637 |  | 44.411 | -73.313 | 66.0398 | 33.485 | 32.9807 | -22.2 | -68.057 | 61.6 | 24.012 | -61.6 | 12.8919 | 29.2342 | 17.0332 | 17.2597 | 28.6501 | 8.1833 | 5.9012 | 7.7806 |  |  | -61.15 | -61.04 |  | 19.98 | 66 | 25.887 | 0.269 | -59.11 | -59.92 | -46.66 | 60.49 | 60.9 | 21.5478 | -4.536 | 69.0174 | 71.3535 | 46.3827 | -52.7799 | -52.6175 | 28.4623 | 28.552 | 76.8926 | 78.2322 | 9.4386 | 52.5283 | -603.2705 | -3.1761 | -13.4 | -13.3 | 58.7998 | 58.2403 | -3.7023 |  | -94.6595 | 9.3962 | 7.7378 | 5.2433 | 647.2668 | 128.6355 | 129.1543 | -658.2328 | 556.6316 |  | -61.8842 | 63.8557 | 97.6399 | 30.99 | 30.21 | 70.25 | 85.36 | -20.4912 | -13.7934 | 74.6206 | 75.1362 | 24.8041 | -69.9195 | -69.0407 | 18.8182 | -85.2445 |  |  | 30.2 | 172.9 | -17.11 | 44.0433 | 44.5111 | 45.3906 | -50.0605 | -48.5404 | 82.6021 | -90.2268 | 97.8637 | 12.6713 | 77.95 | 72.58 |  |  | -33.86 | -3.7679 | 87.2103 | 85.7266 | -211.6935 | 0 | -20.485 | -101.3 | -101.1 | 28.7759 |  | 79.3849 |  | 62.17 | -13.83 | 68.9595 | 211.437 |  | -38.76 | 56.54 | 93.79 | 212.0909 | 205.8909 | 26.0202 | 25.3818 | 303.8735 | 253.4755 | 247.4756 | 248.3913 | 51.1217 | 34.6563 | -26.945 | 669.4313 | -80.2077 |  | -30.0037 | -26.9782 | 39.6145 | -39.7305 | -36.4117 | 43.056 | -28.0179 | -28.7083 | 4.2478 | 0 | -15.25 | 1 | 11.1463 | -122.215 | -35.9677 | -35.1259 | 8.8835 | -32.9918 | 0 | 20.7121 |  | 20.4068 | 40.9396 | 41.6206 | 40.2424 | 18.2527 | 19.2575 | 113.3679 | -23.6319 | -23.9172 | 82.2864 | 89.7181 | 24.4285 | 18.6 | 11.5438 | 1.0916 | -6.82 | 12.09 | 25.5626 | 2.1375 | -0.119 | 3.116 |  | 47.51 | -90.6082 | -77.1501 | 16.07 | 95.2433 | 27.9 | -32.9686 | -5.4903 | -5.6992 | 2.2915 |  |  | -13.0169 | -51.6555 | 16.6361 | 54.8965 | 59.2262 | 63.3883 | -153.2206 | -36.3537 | 42.8384 | -90.7914 | 12.1235 | 16.4397 | 16.1082 |  | 159.0393 | 156.9099 | 184 | -184.9764 | -242.5771 | 244.0456 | 240.9937 | -152.5685 | -149.009 | -15.9656 | 0 | 76.7856 | 74.2922 | -63.8096 | -66.2103 | -15.6091 | -15.8837 | -51.2944 | -52.0789 | 82.03 | 81.81 | 66.5 | 66.9 | 21.761 | -20.56 | -292.8829 | 60.8466 | 59.7269 | 19 | 56.5 | 17.6 | 17.7 | 2.6195 |  | -240.5435 | 109.3206 | 318.8785 | 249.0143 | 167.1637 | -240.727 | 241.8089 | -26.3763 | -73.117 | -237.2313 | 127.0825 | 126.0766 | 28.5612 | -304.7742 | 80.0269 | -225.1307 | 226.6485 | -3.7176 |  | 32.24 | 7.015 | 7.016 | -31.84 | 8.4 |  | -8.4367 | -19.5117 | -5.5955 | 5.6 | 46.783 | 47.747 | 11.2938 | 13.4391 | 49.4403 | 48.5036 | 49.2192 |  | -55 | 13.0873 | 7.61 |  | -5.2847 | 45.4006 | 15.5949 | -5.5226 | -45.0412 | 2.5271 | 41.8802 | 46.9 | -47.3 |  | 59.2096
22/08/2025 | 16:00 | 0 | 20.9861 | -25.5679 | -35.5677 | 16.3577 |  | 44.7782 | -73.7352 | 66.433 | 33.475 | 32.7442 | -6.66 | -69.465 | 63.8 | 24.012 | -61.6 | 13.2808 | 30.0948 | 16.9981 | 17.3345 | 28.5364 | 8.3724 | 6.0263 | 7.6267 |  |  | -55.33 | -54.98 |  | 6.66 | 68.2 | 25.399 | 0.263 | -54.14 | -54.52 | -46.23 | 54.77 | 54.93 | 22.0986 | -4.6834 | 64.5896 | 68.6666 | 42.5675 | -45.0103 | -44.9924 | 24.5878 | 24.9166 | 69.3909 | 72.4719 | 9.4386 | 47.5084 | -589.1735 | 0.7074 | -13.1 | -12.8 | 51.623 | 50.0816 | -4.177 |  | -86.0847 | 8.1949 | 7.4923 | 5.0063 | 635.0594 | 143.0707 | 142.9181 | -688.1036 | 553.8141 |  | -29.5639 | 31.8938 | 97.7198 | 30.99 | 29.86 | 70.3 | 84.68 | -22.0987 | -22.5006 | 79.3609 | 78.8465 | 27.7233 | -65.2308 | -65.9619 | 17.9093 | -85.4142 |  |  | 31.7 | 171.5 | -17.04 | 46.4813 | 46.2727 | 46.9884 | -47.4795 | -46.9879 | 93.6389 | -104.3268 | 108.7116 | 12.5427 | 78.2 | 71.46 |  |  | -33.78 | -3.8935 | 85.8588 | 84.7293 | -216.2806 | 0 | -20.5511 | -100.8 | -100.3 | 29.111 | 62.4115 | 78.9152 | 87.9089 |  | -13.36 | 70.029 | 215.0072 |  | -35.5 | 62.17 | 90.7 | 216.6909 | 212.6545 | 24.0168 | 23.1818 | 303.9532 | 256.0034 | 247.7035 | 251.7398 | 47.1208 | 31.1096 | -26.252 | 708.0306 | -46.3287 |  | -30.5039 | -27.5141 | 42.7576 | -39.6739 | -37.026 | 38.448 | -29.2327 | -29.8568 | 7.488 | 0 | -11.68 |  | 11.1466 | -122.908 | -34.3574 | -33.6314 | 7.1564 | -29.8361 | -4.7382 | 20.4983 |  | 20.292 | 40.6037 | 40.9333 | 40.4174 | 22.1042 | 20.932 | 125.4248 | -23.8966 | -23.2172 | 81.4076 | 89.5316 | 32.3314 | 17.08 | 7.6594 | 1.0794 | -4.23 | 11.48 | 31.7426 | 0 | 0.129 | 3.137 |  | 48.75 | -90.6053 | -80.7852 | 16.5 | 95.1104 | 28.3 | -33.0887 | -5.4022 | -5.6282 | 2.3488 |  |  |  | -50.3886 | 16.5138 | 53.9018 | 58.8752 | 60.1491 | -152.2813 | -35.876 | 42.895 | -89.4228 | 13.2479 | 16.6057 | 16.2572 | 15 | 171.3452 | 171.5703 | 186.5 | -186.8409 | -264.7791 | 267.8571 | 263.5692 | -163.0831 | -162.5011 | -18.4386 | 0 | 78.6057 | 78.5385 | -81.98 | -82.6565 | -11.2914 | -10.753 | -69.3696 | -69.5269 | 87.72 | 87.35 | 59.4 | 59.5 | 21.9448 | 10.88 | -283.8615 | 61.0187 | 60.9671 | 19 | 50.8 | 13.4 | 13.4 | 2.2385 |  | -266.5549 | 81.4417 | 353.8616 | 285.2772 | 173.8203 | -277.6425 | 275.9461 | -31.493 | -101.5624 | -265.7678 | 126.1436 | 128.2997 | 36.2978 | -335.7547 | 104.8988 | -233.3361 | 236.2606 | -4.9288 |  | 27.28 | 7.017 | 7.016 | -27.52 | 3.44 |  | -3.3097 | -20.2441 | -9.1386 | 3.8 | 46.895 | 46.582 | 11.0756 |  | 49.1636 | 51.2042 | 48.6727 |  | -49 | 13.9202 |  |  | -4.4024 | 48.9106 | 18.1473 | -4.2942 | -48.4493 | 3.8513 | 42.9285 | 40.9 | -41 |  | 53.9945
22/08/2025 | 16:30 | 0 | 21.1663 | -26.2482 | -35.2537 | 15.7491 |  | 43.472 | -67.8515 | 65.7526 | 33.035 | 32.2307 | -8.88 | -67.113 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 13.5171 | 26.6744 | 16.3961 | 16.5355 | 27.3587 | 7.7398 | 6.3596 | 7.5598 |  |  | -55.83 | -56.05 |  | 8.88 | 66 | 25.18 | 0.265 | -51.91 | -52.03 | -54.09 | 52.66 | 52.98 | 21.6389 | -4.436 | 68.5892 | 71.1038 | 41.3745 | -43.1349 | -43.6356 | 9.4566 | 10.2662 | 72.7399 | 74.4813 | 6.8213 | 35.8923 | -558.6938 | 0.6936 | -13.3 | -13.3 | 49.2801 | 48.4688 | -4.0304 |  | -84.5083 | 7.7751 | 7.3647 | 5.1786 | 605.1514 | 134.8002 | 135.5021 | -651.9916 | 535.7448 |  | -45.7785 | 47.7266 | 96.6021 | 30.37 | 30.02 |  | 84.57 | -19.0177 | -17.6781 | 75.6137 | 76.4986 | 27.6267 | -66.1566 | -66.1606 | 17.9224 | -85.5148 |  |  | 30.5 | 171.8 | -17.04 | 47.1115 | 46.4438 | 46.5715 | -45.3686 | -44.8169 | 82.9647 | -94.331 | 95.9115 | 12.6473 | 76.42 | 71.3 | 56.0229 | 52.8854 | -34.43 | -3.8935 | 85.601 | 84.5482 | -214.3159 | 0.0001 | -20.795 | -99.8 | -99.4 | 29.0286 |  | 77.5063 |  | 61.45 | -13.05 | 69.409 | 212.2921 |  | -36.22 | 61.26 | 90.94 | 212.3273 | 209.8909 | 27.1673 | 26.1545 | 305.4582 | 254.8285 | 246.721 | 250.5811 | 42.4173 | 26.7045 | -25.818 | 665.344 | 32.7251 |  | -29.3824 | -27.0998 | 44.8979 | -58.0758 | -54.4557 | 41.52 | -18.8748 | -19.287 | 11.6608 |  | -14.99 |  | 10.697 | -157.562 | -34.7455 | -33.9479 | 8.6437 | -24.8209 | -8.2638 | 20.1192 |  | 19.7739 | 39.3985 | 40.1106 | 38.452 | 18.9226 | 18.2527 | 116.717 | -25.4789 | -24.7064 | 76.5809 | 84.2458 | 30.1048 | 15.18 | 8.1526 | 1.0794 | -4.63 | 11.95 | 30.8561 | 0 | 0.12 | 1.301 |  | 48.08 | -84.9689 | -75.3225 |  | 95.6563 | 28.2 | -30.452 | -5.2103 | -5.0788 | 2.2893 |  |  | -13.2878 | -49.2193 | 16.1384 | 51.4245 | 60.7354 | 61.2128 | -148.823 | -35.0896 | 40.153 | -87.0084 | 12.581 | 16.3713 | 16.0238 | 13.9831 | 188.7715 | 189.7948 | 188.6 | -188.941 | -294.0493 | 299.4541 | 294.8165 | -178.7157 | -177.7446 | -16.7998 | 0 | 74.2723 | 73.9081 | -98.3801 |  | 0.5411 | -0.3708 | -75.421 | -73.8945 | 85.87 | 85.88 | 59.6 | 58.4 | 21.7205 | 22.56 | -273.5995 | 66.8128 | 66.6372 | 19.6 | 49.1 | 1.4 | 2.3 | 2.3438 |  | -295.3235 | 0 | 391.9513 | 317.6424 | 159.5085 | -305.4402 | 305.2728 | -77.5226 | -135.1251 | -298.0396 | 119.1398 | 117.9863 | 82.0624 | -378.2208 | 142.7784 | -235.9757 | 236.3722 | -4.9563 |  | 25.6 | 7.012 | 7.043 | -25.44 | 2.8 |  | -2.7817 | -21.7975 | -8.0552 | 3.9 | 47.503 | 47.52 | 11.2138 | 13.4401 | 50.923 | 48.1892 | 49.6361 |  | -47.2 | 13.8877 |  |  | 0 | 47.278 | 16.098 | -2.7032 | -46.8895 | 2.5349 | 43.1503 | 39.4 | -39.2 |  | 59.812
22/08/2025 | 17:00 | 0 | 20.8997 | -25.4758 | -35.4609 | 14.2923 |  | 42.2312 | -60.3235 | 63.6327 | 32.235 | 31.513 | -6.66 | -63.815 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 13.1833 | 21.7484 | 16.3204 | 16.6931 | 27.583 | 8.0318 | 5.8055 | 7.0545 |  |  | -53.85 | -54.25 |  | 6.66 | 61.6 | 24.152 | 0.257 | -55.05 | -55.44 | -41.63 | 55.3 | 55.73 | 20.9933 | -4.5318 | 68.3151 | 70.6328 | 37.6592 | -50.5026 | -51.2659 | 30.519 | 35.6024 | 67.9173 | 70.3286 | 9.962 | 51.4895 | -554.3943 | -8.2451 | -12.7 | -12.8 | 56.8068 | 55.9805 | -3.6612 |  | -90.4175 | 6.7446 | 7.3524 | 4.95 | 601.1229 | 121.4331 | 122.4097 | -610.8648 | 524.7098 |  | -75.4443 | 76.6881 | 94.6561 | 29.75 | 29.69 | 69.56 | 82.52 | -10.5784 | -10.7124 | 68.4417 | 68.6158 | 30.2984 | -67.8427 | -67.3697 | 16.9626 | -82.5976 |  |  | 35.1 | 165.8 | -16.89 | 45.4921 | 44.9676 | 45.7922 | -48.8466 | -48.2646 | 70.583 | -74.704 | 80.871 | 13.2853 | 50.32 | 94.35 | 56.0229 | 52.8854 | -34.33 | -3.8935 | 83.9542 | 82.9875 | -203.1445 | 0 | -20.6516 | -103.7 | -103 | 29.0836 | 61.5326 | 74.2188 | 86.7371 | 60.79 | -11.82 | 67.921 | 201.2464 |  | -38.85 | 62.11 | 92.23 | 204.4909 | 198.8545 | 32.3286 | 31.3364 | 301.2449 | 251.8835 | 243.7233 | 247.2542 | 51.5609 | 35.514 | -26.106 | 623.8027 | 125.8589 |  | -26.952 | -24.3384 | 33.6913 | -50.8188 | -47.7193 | 49.2 | -11.7054 | -12.3322 | 1.6054 |  | -24.21 |  | 10.2189 | -141.1121 | -35.088 | -34.1665 | 9.6137 | -33.7033 | 0 | 20.2952 |  | 19.5584 | 41.8675 | 41.2065 | 40.5845 | 10.0474 | 10.0474 | 99.3016 | -29.9421 | -30.0974 | 65.519 | 78.8484 | 20.7297 | 15.05 | 10.1814 | 1.1624 | -6.06 | 10.28 | 20.5402 | 0 | 0.464 | 0.777 | 9.3376 | 43.5 | -76.8621 | -63.4425 | 15.87 | 94.4965 | 26.5 | -30.2434 | -5.1966 | -5.3956 | 2.2877 |  |  | -13.5921 | -47.6145 | 17.3428 | 49.3022 | 59.9036 | 63.4951 | -145.2219 | -33.818 | 39.164 | -83.286 | 12.112 | 16.2151 | 15.8445 |  | 205.2714 | 208.1237 |  |  | -309.1187 | 312.0793 | 309.1342 | -196.9914 | -193.554 | -15.776 |  | 75.9073 | 73.8787 |  | -98.4741 | 8.2536 | 8.1108 | -77.5786 | -77.3943 | 94.23 | 93.1 | 60.4 | 60.1 | 21.0219 | 30 | -270.5552 | 74.2206 | 74.5005 | 19.1 | 48.4 | -7.2 | -7.2 | 2.3725 |  | -306.9151 | -92.4485 | 450.0445 | 367.3188 | 162.2964 | -354.7757 | 352.735 | -107.7615 | -181.3262 | -351.5794 | 118.3862 | 122.5603 | 114.6749 | -437.2752 | 185.9472 | -250.3979 | 253.3757 | -5.5358 |  | 25.84 | 7.021 | 7.032 | -25.04 | 2.72 |  | -2.4887 | -24.2573 | -7.4388 | 5.9 | 47.488 | 48.128 |  |  | 50.8303 | 48.1841 | 51.2929 |  | -47 | 14.3897 |  |  | -3.3358 | 45.7131 | 15.3486 | -3.653 | -45.5887 | 0 | 43.4392 | 38.9 | -38.2 |  | 66.4982
22/08/2025 | 17:30 | 0 | 20.3611 | -24.6044 | -35.5048 | 14.2545 |  | 39.8566 | -56.2214 | 61.596 | 31.201 | 30.131 | -6.66 | -58.526 | 52.8 | 19.044 | -50.6 | 13.2893 | 18.8188 | 15.61 | 15.8659 | 26.1189 | 8.3895 | 6.3025 | 7.9877 |  |  | -54.68 | -54.67 |  | 6.66 | 57.2 | 25.298 | 0.264 | -57.73 | -57.1 | -37.36 | 58.36 | 58.36 | 20.6709 | -4.6014 | 66.4978 | 69.8601 | 36.2748 | -45.5461 | -47.0331 | 35.7335 | 35.7256 | 66.5777 | 66.5777 | 9.962 | 54.4692 | -550.6863 | -5.2191 | -13.9 | -14 | 52.4554 | 50.7641 | -4.1777 |  | -76.4719 | 7.6811 | 0 | 3.7219 | 598.7424 | 126.6518 | 125.431 | -610.7524 | 523.0211 |  | -83.3777 | 82.8786 | 93.5583 | 29.92 | 29.72 |  | 83.37 | -19.1517 | -16.4725 | 71.0632 | 72.0576 | 26.4226 | -75.2102 | -74.5849 | 14.8916 | -87.4491 |  |  | 27.3 | 173.8 | -16.52 | 41.7841 | 40.9959 | 40.9758 | -56.9283 | -56.9467 | 84.3938 | -80.7901 | 96.7104 | 12.9514 | 83.22 | 60.27 | 56.0229 | 52.8854 | -34.74 | -3.8935 | 88.4817 | 87.7885 | -209.4786 | 0.0001 | -20.9469 | -104.6 | -104.1 | 28.6166 |  | 75.6277 |  |  | -12.29 | 66.123 | 205.9417 |  | -20 | 66.14 | 77.33 | 209.2909 | 202.6182 | 28.6321 | 26.9909 | 297.2776 | 249.3693 | 241.0844 | 244.5484 | 49.808 | 32.6055 | -25.242 | 625.052 | 114.2508 |  | -25.5759 | -23.7474 | 35.2956 | -51.4408 | -48.4045 | 43.056 | -10.0189 | -10.601 | 4.9769 |  | -18.94 |  | 8.3151 | -134.7384 | -35.792 | -34.8394 | 10.0794 | -30.9126 | 0 | 21.1317 |  | 20.6788 | 41.9357 | 42.0138 | 40.6409 | 17.248 | 15.2385 | 77.6997 | -25.9226 | -26.1866 | 43.2041 | 49.2532 | 25.1463 | 10.82 | 7.5618 | 1.1722 | -4.25 | 10.99 | 24.4667 | 0 | 0.772 | 0.692 |  | 46.26 | -49.9824 | -42.9808 | 14.92 | 95.987 | 25.5 | -30.7055 | -4.9596 | -5.0426 | 2.329 |  |  | -14.7923 | -48.2184 | 14.9356 | 51.2686 | 59.733 | 57.5729 | -153.4122 | -32.2793 | 39.0961 | -79.0708 | 13.3097 | 16.3811 |  | 14.7573 | 206.1221 | 207.4017 |  | -186.9032 | -309.5797 | 309.7823 | 310.3871 | -194.6114 | -194.7296 | -15.1247 |  | 76.1845 | 76.2759 | -109.9743 | -113.3041 | 14.1314 | 13.2085 | -83.4252 | -82.7352 | 73.94 | 74.06 | 60.8 | 62.4 | 19.7914 | 34.88 | -276.7736 | 79.562 | 79.7047 | 19.6 | 51.9 | -12.3 | -12.2 | 1.4837 | 1.3118 | -308.4578 | -83.9509 | 450.5906 | 361.2441 | 161.7901 | -350.0667 | 354.5009 | -126.2739 | -185.4304 | -347.1923 | 107.1965 | 106.5721 | 127.5483 | -435.2348 | 193.6783 | -242.5399 | 243.3306 | -4.613 |  | 26.32 | 7.655 | 7.654 | -25.68 | 3.04 |  | -2.5467 | -24.6387 | -4.7745 | 3.9 | 45.634 | 46.06 |  |  | 49.504 | 49.4829 | 49.4105 |  | -51.4 | 12.863 |  |  | 0 | 46.8168 | 15.4798 | -2.3244 | -46.1269 | 0 | 44.3046 | 42.4 | -41.8 |  | 53.2426
22/08/2025 | 18:00 | 0 | 19.6122 | -23.9496 | -35.7798 | 14.374 |  | 36.6455 | -48.2386 | 58.4521 | 29.6291 | 29.06 | -2.22 | -59.928 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 13.9218 | 13.0524 | 12.992 | 13.2411 | 21.9115 | 8.2507 | 1.1061 | 2.7293 |  |  | -52.9 | -53.18 |  | 2.22 | 59.4 | 26.525 | 0.276 | -52.99 | -53.18 | -45.49 | 53.21 | 53.69 | 21.2964 | -5.2558 | 65.3916 | 67.8647 | 30.8079 | -40.3217 | -40.3481 | 10.0478 | 10.2058 | 64.5683 | 66.0419 | 7.3447 | 38.8669 | -510.0478 | -8.3144 | -11.7 | -11.5 | 46.129 | 45.4036 | -4.3798 |  | -70.0145 | 8.7469 | 1.9765 | 3.8721 | 553.8802 | 125.0343 | 124.7291 | -578.7362 | 510.3113 |  | -86.5197 | 88.0969 | 93.6781 | 30.06 | 33.5 | 71.08 | 79.69 | -7.7653 | -10.9803 | 54.6716 | 55.4681 | 21.368 | -90.1377 | -89.7888 | 13.2119 | -83.2124 |  |  | 36.6 | 167.7 | -16.68 | 37.4858 | 37.0663 | 38.0162 | -66.4285 | -66.1379 | 80.9637 | -69.2417 | 94.205 | 15.0166 | 89.6 | 64.01 | 58.8354 | 55.2292 | -36.64 | -3.8935 | 84.4745 | 82.9962 | -191.1858 | 0.0001 | -22.2273 | -109.1 | -108.6 | 27.6114 | 65.0482 | 84.0813 | 91.4246 | 64.01 | -13.73 | 66.34 | 188.8607 |  | -4.19 | 68.43 | 70.31 | 190.3273 | 186.9091 | 31.2518 | 29.5364 | 289.7226 | 244.5273 | 236.8611 | 240.6462 | 50.6392 | 31.6519 | -28.306 | 593.2067 | 130.163 |  | -19.8104 | -17.6945 | 35.371 | -48.8672 | -44.8595 | 35.376 | -4.9478 | -5.4812 | 6.4296 |  | -13.99 |  | 10.4876 | -137.9637 | -35.1228 | -34.4934 | 7.1228 | -30.0666 |  | 21.2945 |  | 21.221 | 41.5008 | 43.0692 | 40.8414 | 6.8657 | 6.8657 | 78.7045 | -28.5417 | -28.4428 | 46.0722 | 52.4598 | 28.0101 | 8.92 | 6.0578 | 1.4908 | -2.87 | 10.07 | 28.0332 | 0 | 1.536 | 0.708 | 11.2903 | 42.85 | -52.1733 | -43.7806 | 14.16 | 97.9801 | 23.8 | -28.8778 | -5.8813 | -5.8127 | 2.6188 |  |  | -14.5084 | -49.3946 | 15.1068 | 51.8439 | 60.3775 | 60.5584 | -150.5595 | -32.2262 | 38.0376 | -82.1421 | 13.033 | 18.2171 | 17.8393 | 15 | 202.3382 | 201.7896 | 179.4 | -178.5487 | -292.8684 | 293.972 | 294.2198 | -192.3551 | -191.7971 | -10.9275 |  | 75.9131 | 74.2828 |  |  | 13.2525 | 13.2085 | -93.3788 | -92.3502 | 64.59 | 63.26 | 57.4 | 60.1 | 21.7205 | 38.48 | -281.3042 | 80.6562 | 80.5463 | 19.6 | 49.6 | -12.5 | -12.2 | 1.5968 |  | -290.1192 | -98.1173 | 448.0399 | 364.4462 | 163.8608 | -355.2112 | 352.0592 | -132.4487 | -185.4082 | -344.2073 | 101.6163 | 98.689 | 133.8655 | -435.0171 | 188.9213 | -248.8741 | 244.5824 | -3.1106 |  | 23.52 | 6.682 | 6.743 | -23.28 | -0.16 |  | -0.3799 | -21.5045 | -10.457 | 2.7 | 46.699 | 45.576 | 0 | 0 | 49.3309 | 49.0075 | 49.4655 |  | -49.2 | 29.9575 | 9.82 |  | 0 | 43.1642 | 11.0727 | 0 | -42.4023 | -3.3198 | 44.4641 | 40.5 | -40.2 |  | 48.9136
22/08/2025 | 18:30 | 0 | 19.3829 | -23.468 | -34.9472 | 14.989 |  | 40.309 | -56.3172 | 64.9102 | 32.889 | 32.2026 | -4.44 | -79.292 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 13.629 | 16.9268 | 10.3156 | 10.2159 | 17.083 | 8.8761 | 0.2974 | 2.405 |  |  | -61.23 | -61.4 |  | 4.44 | 77 | 31.603 | 0.302 | -59.68 | -59.79 | -51.22 | 60.36 | 60.38 | 24.6235 | -7.4503 | 72.7858 | 74.9683 | 33.6626 | -50.3686 | -50.1734 | 6.1648 | 6.1958 | 73.4097 | 74.8832 | 7.8682 | 41.5879 | -548.9774 | -13.5378 | -7.3 | -7.4 | 56.5983 | 55.5902 | -5.1408 |  | -87.9679 | 9.2881 | 8.3318 | 5.6237 | 599.2003 | 123.661 | 123.7525 | -587.4375 | 548.4146 |  | -96.6513 | 98.9458 | 98.9373 | 32.07 | 37.29 | 74.8 | 82.29 | -6.9616 | -6.2918 | 60.8062 | 61.5275 | 22.2531 | -96.4214 | -96.4624 | 16.4515 | -85.0263 |  |  | 44.8 | 170.9 | -17.29 | 37.264 | 37.4557 | 38.0537 | -62.2767 | -61.94 | 73.1245 | -67.307 | 86.2813 | 17.3046 | 86.33 | 63.51 | 59.5386 | 55.8151 | -37.17 | -3.8935 | 85.9215 | 84.4435 | -183.8457 | 0 | -22.6716 | -109.1 | -109.4 | 28.0069 |  | 85.0206 | 92.5964 | 64.72 | -13.25 | 66.402 | 181.8253 |  | -3.89 | 72.69 | 70.35 | 181.9818 | 178.9636 | 28.0347 | 27.2273 | 286.5154 | 241.9864 | 233.7937 | 237.4124 | 50.0765 | 29.5416 | -28.978 | 600.8025 | 128.6731 |  | -18.0287 | -15.5699 | 40.5444 | -45.4328 | -42.8447 | 26.16 | -7.4154 | -8.0211 | 10.5466 |  | -5.93 |  | 11.7358 | -137.6101 | -36.0127 | -35.5657 | 10.1493 | -27.9125 | 0 | 20.7237 |  | 20.3396 | 41.6122 | 41.4705 | 40.3697 | 5.6935 | 5.6935 | 95.9525 | -26.1408 | -25.9705 | 67.277 | 81.4341 | 16.9064 | 18.24 | 9.8714 | 1.6788 | -5.71 | 6.18 | 15.9038 |  | 2.387 | 0.666 |  | 39.12 | -81.374 | -66.7396 | 15.21 | 91.1943 | 20.7 | -27.413 | -4.4397 | -4.4714 | 3.0044 |  |  | -14.2631 | -51.65 | 14.002 | 54.4017 | 56.5204 | 57.4968 | -146.5955 | -34.4108 | 32.9136 | -84.1522 | 12.3308 | 20.5231 | 19.9804 | 14.8013 | 205.968 | 204.5139 | 189.4 | -188.3361 | -309.075 | 308.8909 | 310.4599 | -194.6024 | -192.5353 | -14.5009 | 0 | 75.507 | 76.5158 |  |  | 15.8233 | 14.9224 | -64.9074 | -64.8416 | 97.55 | 97.92 | 54.5 | 54.3 | 21.8849 | 39.92 | -282.4185 | 82.9278 | 82.0952 | 19 | 46.8 | -15.4 | -14.8 |  | 1.4162 | -306.0767 | -103.9175 | 449.9365 | 368.9454 | 160.8136 | -358.3351 | 354.6592 | -119.8818 | -191.7289 | -349.0876 | 110.981 | 111.6166 | 124.8583 | -438.2547 | 195.5727 | -239.7211 | 239.7836 | -5.0881 |  | 29.44 | 6.402 | 6.367 | -28.4 | 6 |  | -6.1814 | -19.9786 | -10.576 | 8.5 | 48.634 | 48.269 |  |  | 49.4816 | 48.4091 | 49.14 |  | -46 | 32.025 | 10.4 |  | 0 | 46.7928 | 14.0603 | 0 | -45.9447 | 0 | 45.1486 | 37.3 | -37.1 |  | 81.0817
22/08/2025 | 19:00 | 0 | 20.6108 | -25.1545 | -34.0071 | 18.3226 |  | 44.7158 | -66.6851 | 66.1429 | 33.615 | 32.8476 | -8.88 | -71.803 | 63.8 | 21.528 | -61.6 | 13.8707 | 24.9402 | 11.2331 | 11.4528 | 18.7261 | 8.5764 | 0.3089 | 2.4092 |  |  | -61.76 | -61.85 |  | 8.88 | 70.4 | 32.127 | 0.31 | -61.28 | -61.22 | -50.28 | 61.74 | 62.31 | 24.9282 | -7.8161 | 75.395 | 77.2865 | 38.6409 | -54.1195 | -53.7327 | 5.8584 | 5.9149 | 76.7586 | 78.768 |  | 42.0165 | -576.127 | -18.7133 | -6.8 | -7.1 | 60.5976 | 59.2814 | -5.1765 |  | -93.2374 | 8.5903 | 8.481 | 5.7969 | 625.263 | 122.6844 | 122.6844 | -589.9564 | 563.3283 |  | -96.3168 | 98.284 |  | 32.77 | 37.25 | 73.22 | 81.55 | -6.1578 | -5.8899 | 61.1748 | 61.9935 | 23.2997 | -97.0148 | -98.132 | 17.2779 | -86.0399 |  |  | 45.4 | 172.6 | -17.02 | 36.4799 | 36.2848 | 36.4451 | -66.0645 | -65.9375 | 76.728 | -68.2193 | 89.028 | 17.755 | 84.69 | 62.27 | 58.1323 | 55.2292 | -37.12 |  | 86.7024 | 86.1494 | -182.0534 | 0.0001 | -22.4958 | -108.1 | -109.3 | 27.6663 |  | 83.142 | 91.4246 | 64.07 | -12.59 | 63.674 | 179.2202 |  | -4.06 | 73.14 | 69.43 | 181.3455 | 180.5091 | 28.5374 | 27.6182 | 283.2657 | 240.2996 | 229.3637 | 234.5325 | 47.0579 | 27.1976 | -28.284 | 605.5173 | 122.8671 |  | -18.6762 | -16.1715 | 43.1293 | -47.9874 | -45.1951 | 24.624 | -7.436 | -8.1069 | 11.4455 |  | -4.59 |  | 11.6683 | -141.8351 | -34.1768 | -33.3809 | 6.2237 | -25.4493 | -4.9508 | 20.9874 |  | 20.8323 | 42.7137 | 43.2823 | 41.0355 | 5.861 | 5.0237 | 107.172 | -26.7516 | -26.6352 | 74.0317 | 86.9275 | 19.1403 | 20.19 | 10.2718 | 1.6544 | -6.03 | 7.61 | 19.4915 |  | 2.536 | 0.573 |  | 41.67 | -87.5383 | -73.7133 | 16.2 | 91.9845 | 21.7 | -30.5046 | -8.4454 | -8.6372 | 3.1825 |  |  | -13.4133 | -56.1068 | 14.0415 | 58.9465 | 57.7952 | 58.5195 | -150.2873 | -34.8766 | 43.9598 | -94.0211 | 11.4454 | 21.0016 | 20.4761 | 14 | 203.8212 | 203.3023 | 189.4 | -190.2445 | -302.4614 | 306.3607 | 305.0815 | -192.4018 | -192.1946 | -17.0954 |  | 75.9809 | 76.8596 |  |  | 14.1204 | 13.3404 | -62.1094 | -62.099 | 105.11 | 104.85 | 51.8 | 52.1 | 22.0281 | 36.16 | -268.1517 | 77.5928 | 76.6513 | 18.5 | 45.6 | -13 | -12.2 | 1.5056 |  | -303.2634 | -83.8809 | 448.3341 | 369.8581 | 165.8174 | -354.3228 | 352.8091 | -109.8446 | -187.5499 | -346.4147 | 117.87 | 115.3194 | 112.6728 | -433.7174 | 194.7463 | -238.9249 | 239.5447 | -4.5608 |  | 29.04 | 6.402 | 6.435 | -28.48 | 5.28 |  | -5.1255 | -19.8627 | -11.2779 | 8.5 | 46.728 | 46.087 |  |  | 48.6641 | 49.3486 | 49.3731 |  | -45.3 | 33.6804 | 10.19 |  | -3.8741 | 49.0617 | 16.6482 | -4.0724 | -48.0345 | 2.5586 | 45.3881 | 36.7 | -36.7 |  | 90.2481
22/08/2025 | 19:30 | 0 | 23.7642 | -29.0073 | -33.9282 | 17.6782 |  | 44.654 | -68.593 | 65.6777 | 33.223 | 32.5849 | -8.88 | -70.787 | 61.6 | 21.528 |  | 13.7505 | 26.2696 | 11.6193 | 11.7706 | 19.2855 | 9.2291 | 0.2562 | 2.38 |  |  | -63.67 | -63.68 |  | 8.88 | 68.2 | 32.993 | 0.314 | -61.93 | -62.07 | -50.71 | 62.57 | 62.65 | 25.2725 | -7.9437 | 75.1649 | 77.972 | 40.3189 | -54.3874 | -53.5293 | 6.2408 | 6.2123 | 77.4284 | 79.4378 | 8.3917 | 42.9319 | -588.5502 | -16.7382 | -7.2 | -7.1 | 59.9186 | 59.2647 | -5.2068 |  | -91.3896 | 8.215 | 8.6795 | 5.8941 | 638.7217 | 127.4453 | 127.2621 | -590.1281 | 574.2925 |  | -96.5148 | 97.9902 | 99.0471 | 33.12 | 37.66 | 73.19 |  | -6.1578 | -6.8276 | 61.5966 | 61.7193 | 22.8023 | -98.9157 | -97.9365 | 16.5136 | -86.9789 |  |  | 42 | 174.5 | -16.84 | 35.8835 | 35.5077 | 35.7085 | -69.6319 | -69.622 | 84.0144 | -70.5169 | 96.3158 | 17.927 | 86.62 | 64.28 | 57.4292 | 54.6432 | -37.11 |  | 87.6551 | 86.2075 | -181.3849 | 0.0001 |  | -110.9 | -111.6 | 27.3642 | 63.2904 | 83.142 | 89.0808 | 62.74 | -12.47 | 64.2475 | 178.9302 |  | -4.14 | 73.49 | 70.09 | 178.8364 | 175.3818 | 27.3704 | 26.1273 | 281.3282 | 237.8427 | 228.665 | 231.1996 | 49.8235 | 28.6622 | -28.824 | 599.2054 | 118.4046 |  | -18.7642 | -16.388 | 42.3877 | -48.1852 | -45.1245 | 24.624 | -8.1605 | -8.9166 | 13.5972 |  | -5.45 |  | 11.6514 | -142.9487 | -34.8976 | -33.6837 | 6.3568 | -26.3414 | -4.1016 | 21.3579 |  | 20.9828 | 39.8179 | 40.5559 | 38.7706 | 6.6983 | 6.3633 | 113.3679 | -25.0525 | -24.9778 | 78.3547 | 91.0567 | 22.0041 | 20.48 | 9.8714 | 1.702 | -5.8 | 7.92 | 21.4662 |  | 2.732 | 0.483 |  | 42.76 | -89.9711 | -75.9053 | 15.78 | 93.5038 | 22.9 | -29.5546 | -8.5751 | -9.1581 | 3.1384 |  |  | -13.4579 | -54.8507 | 14.353 | 58.0591 | 57.9833 | 59.1977 | -151.2793 | -33.6304 | 43.3997 | -91.7599 | 11.0121 | 21.2848 | 20.7081 |  | 199.77 | 200.4494 | 187.3 | -185.618 | -302.3884 | 304.1736 | 303.956 | -191.1118 | -189.8969 | -15.4741 |  | 72.5209 | 71.943 | -111.6988 |  | 13.2854 | 13.2085 | -62.4161 | -62.3657 | 102.37 | 101.88 | 52.5 | 53 | 22.1712 | 35.12 | -265.8675 | 73.3885 | 73.2176 | 19 | 46.8 | -11.3 | -10.5 | 1.5998 | 1.3139 | -300.8186 | -82.6018 | 448.1089 | 369.7319 | 164.1101 | -353.4213 | 353.2706 | -111.6594 | -189.788 | -351.2456 | 114.6451 | 111.4202 | 114.953 | -432.8069 | 193.6551 | -240.6408 | 238.4391 | -4.1131 |  | 29.84 | 6.393 | 6.435 | -29.12 | 4.88 |  | -5.6535 | -20.2716 | -12.0409 | 8.6 | 48.703 | 49.433 |  |  | 48.1542 | 48.1083 | 47.8213 |  | -44.9 | 35.216 | 10.43 |  | -4.3987 | 48.2161 | 15.193 | -4.3713 | -47.1519 | 0 | 45.3952 | 36.2 | -37 |  | 106.8465
22/08/2025 | 20:00 | 0 | 22.9322 | -27.929 | -33.9926 | 18.4247 |  | 44.0079 | -67.0543 | 65.7185 | 32.863 | 32.244 | -6.66 | -70.404 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 13.6718 | 25.5744 | 11.5518 | 11.9212 | 19.5103 | 11.6308 | 0.3031 | 2.4521 |  |  | -60.83 | -60.9 |  | 6.66 | 68.2 | 30.504 | 0.302 | -58.47 | -58.4 | -49.27 | 58.6 | 59.41 | 25.4254 | -7.8384 | 74.2228 | 77.3826 | 36.9716 | -50.3686 | -50.8072 | 6.7485 | 6.6631 | 76.7586 | 77.6964 | 7.8682 | 42.3289 | -579.8206 | -17.116 | -6.3 | -6.3 | 57.7671 | 56.4825 | -4.9777 |  | -90.0987 | 8.1329 | 8.6669 | 5.9319 | 638.5996 | 127.079 | 126.7128 | -590.4828 | 568.2939 |  | -96.4299 | 99.0487 | 100.055 | 32.72 | 37.63 | 73.96 | 82.38 | -5.2201 | -4.6843 | 59.4677 | 60.5411 | 22.6355 | -98.4165 | -99.272 | 15.8296 | -86.6295 |  |  | 42.3 | 174.3 | -17.2 | 35.8911 | 35.9869 | 35.6458 | -66.4811 | -66.5267 | 84.1189 | -75.0907 | 97.5916 | 17.4561 | 86.09 | 62.28 | 56.0229 | 53.4714 | -37.01 |  | 87.0034 | 86.2319 | -180.0515 | 0.0001 | -22.4551 | -106.2 | -107.7 | 27.1115 | 62.4115 | 83.142 | 87.9089 | 61.45 | -12.55 | 62.8525 | 179.3602 |  | -3.75 | 77.23 | 69.25 | 180.2 | 177.7091 | 28.7337 | 27.7455 | 278.271 | 237.8549 | 228.603 | 231.5866 | 49.9921 | 28.8456 | -28.444 | 598.7838 | 129.2629 |  | -18.5041 | -16.2131 | 42.5911 | -47.533 | -44.6273 | 24.624 | -7.9765 | -8.6231 | 12.9933 |  | -5.51 |  | 11.3096 | -140.1459 | -36.4485 | -35.2573 | 9.5538 | -27.3316 | -5.186 | 20.7294 |  | 20.5706 | 40.8622 | 41.1921 | 39.7644 | 2.3444 | 1.5071 | 120.0662 | -26.579 | -26.43 | 76.3439 | 90.1872 | 28.4715 | 18.89 | 8.0598 | 1.6776 | -4.52 | 9.02 | 29.4798 |  | 2.738 | 1.139 |  | 44.79 | -89.5107 | -77.9553 | 16.39 | 94.2474 | 22.4 | -28.9991 | -8.3252 | -8.814 | 3.1561 |  |  | -14.3137 | -54.1113 | 15.6024 | 57.1033 | 62.7351 | 63.7406 | -153.4678 | -33.3072 | 42.0855 | -89.8711 | 11.1282 | 21.07 | 20.4972 | 13.753 | 202.013 | 202.6687 | 188.2 | -188.3239 | -308.9509 | 307.0605 | 307.1627 | -190.1206 | -189.6045 | -17.6706 |  | 71.0196 | 71.7328 |  | -109.6752 | 13.4063 | 13.2305 | -61.2259 | -61.0144 | 106.39 | 105.31 | 52.1 | 52 | 21.823 | 35.04 | -273.1753 | 77.5269 | 77.3497 | 18.5 | 45.6 | -12.3 | -12.2 | 1.4829 | 1.4 | -304.1811 | -99.8502 | 451.3387 | 362.6116 | 160.8765 | -360.45 | 352.6357 | -111.0929 | -188.7056 | -347.9641 | 115.151 | 115.3243 | 113.7395 | -435.7149 | 197.6109 | -237.167 | 238.6321 | -4.613 |  | 29.92 | 6.403 | 6.367 | -29.12 | 4.96 |  | -5.095 | -21.5625 | -12.3918 | 10.3 | 49.671 | 51.059 |  |  | 46.1643 | 46.4888 | 47.2799 |  | -44 | 36.003 | 10.2 |  | -5.521 | 49.7513 | 17.0612 | -5.1406 | -48.699 | 3.0925 | 44.7422 | 34.6 | -35.1 |  | 102.4537
22/08/2025 | 20:30 | 0 | 22.6932 | -27.6088 | -34.4202 | 17.9 |  | 42.8573 | -66.0884 | 65.0482 | 33.263 | 32.237 | -6.66 | -67.207 | 59.4 | 19.872 | -57.2 | 13.1003 | 24.2102 | 11.266 | 11.354 | 18.8543 | 11.5616 | 0.2945 | 2.4226 |  |  | -60.29 | -60.65 |  | 8.88 | 66 | 31.958 | 0.31 | -58.58 | -58.46 | -49.67 | 59.33 | 59.66 | 25.644 | -7.9518 | 74.2441 | 77.2358 | 39.9912 | -50.1007 | -50.3933 | 8.1369 | 8.0634 | 76.0888 | 78.0982 | 8.3917 | 44.2311 | -588.9986 | -16.1209 | -6.4 | -6.4 | 57.1496 | 56.144 | -4.7562 |  | -90.0023 | 8.0445 | 8.4248 | 5.6123 | 637.8977 | 124.9733 | 124.8207 | -584.8422 | 567.2817 |  | -96.5279 | 99.3192 | 99.0371 | 33.07 | 37.25 |  | 82.56 | -1.8712 | -0.7996 | 56.0399 | 57.4406 | 24.0993 | -98.5424 | -99.497 | 16.0855 | -87.4503 |  |  | 29.4 | 174.7 | -17.11 | 33.184 | 32.5831 | 33.0555 | -71.5735 | -70.7404 | 89.2428 | -74.6531 | 104.3465 | 17.8316 | 80.58 | 60.95 | 54.6167 | 51.7136 | -36.64 |  | 87.9861 | 86.5562 | -182.1642 | 0 | -22.2141 | -104.6 | -104.2 | 26.7654 | 59.7748 | 82.2027 | 84.3933 | 59.54 | -12.51 | 62.651 | 178.7002 |  | -4.38 | 74.99 | 70.47 | 181.8727 | 177.7455 | 34.5763 | 32.3091 | 282.2741 | 237.9655 | 228.7268 | 231.9999 | 52.0386 | 30.5952 | -28.953 | 600.6395 | 132.7608 |  | -18.5257 | -16.0307 | 40.5267 | -45.8906 | -43.169 |  | -7.4955 | -8.2784 | 11.1431 |  | -5.42 |  | 10.9964 | -134.9436 | -37.5458 | -36.5817 | 10.855 | -28.7856 | 0 | 20.946 |  | 20.8048 | 42.4284 | 43.1928 | 41.3976 | 0 | 0 | 126.0946 | -31.109 | -31.3015 | 79.4345 | 92.158 | 29.6141 | 19.23 | 9.5662 | 1.6312 | -5.46 | 12.1 | 29.7548 |  | 2.604 | 1.349 |  | 45.63 | -91.877 | -80.4005 | 16.22 | 95.5054 | 25.3 | -28.9119 | -8.4029 | -8.9591 | 3.082 |  |  |  | -52.1316 | 15.871 | 55.7319 | 61.8351 | 62.5317 | -153.8093 | -32.2419 | 41.1108 | -88.0215 | 11.9877 | 20.5621 | 20.012 | 14 | 203.7629 | 202.6427 |  |  | -307.0347 | 311.2422 | 304.5191 | -191.6159 | -191.555 | -18.2376 | 0 | 73.9882 | 73.7839 |  |  | 15.6695 | 14.8785 | -59.4394 | -59.0253 | 103.38 | 102.29 | 51.8 | 53 | 22.0687 | 35.12 | -274.3618 | 79.1367 | 78.9693 | 17.9 | 42.8 | -13.3 | -13 |  | 1.2691 | -306.9585 | -99.7955 | 450.9701 | 366.4005 | 159.0814 | -358.176 | 353.427 | -115.8256 | -191.0216 | -343.5598 | 113.0362 | 113.956 | 118.8559 | -427.3174 | 199.1021 | -235.1344 | 238.1717 | -5.2996 |  | 29.6 | 6.495 | 6.487 | -29.04 | 5.04 |  | -5.33 | -21.6785 | -12.8008 | 10.5 | 49.284 | 50.218 |  |  | 49.5779 | 49.493 | 48.8823 |  | -41.5 | 36.1148 | 9.87 |  | -7.683 | 49.3128 | 17.5792 | -7.5519 | -48.8601 | 4.6286 | 43.5162 | 33.1 | -33.3 |  | 95.5265
22/08/2025 | 21:00 | 0 | 22.1544 | -26.9946 | -34.3708 | 14.867 |  | 42.0838 | -62.3692 | 65.1929 | 32.885 | 32.0554 | -8.88 | -64.314 | 57.2 | 19.044 | -55 | 13.7114 | 19.9552 | 10.7577 | 10.7898 | 18.2277 | 11.7769 | 0.3872 | 2.5753 |  |  | -59.42 | -59.18 |  | 8.88 | 63.8 | 31.375 | 0.276 | -56.78 | -57.54 | -49.22 | 57.13 | 58.25 | 25.6081 | -7.7325 | 71.4898 | 74.3634 | 40.5869 | -46.7518 | -46.9602 | 6.8894 | 7.554 | 74.7492 | 77.0266 | 7.8682 | 42.3061 | -581.1406 | -11.4287 | -7.6 | -7.7 | 53.0726 | 52.4853 | -4.8836 |  | -85.8425 | 8.4271 | 8.9926 | 6.0175 | 639.1489 | 128.1167 | 127.3537 | -589.0767 | 561.4067 |  | -96.0592 | 98.2829 | 98.9572 | 33.02 | 37.25 | 73.21 | 81.76 | -1.2014 | 0.1381 | 57.8217 | 58.6798 | 25.2423 | -99.8408 | -99.2234 | 16.0347 | -87.6791 |  |  | 32.8 | 175.7 | -16.9 | 32.4159 | 32.8111 | 32.5733 | -74.2748 | -74.0185 | 94.4465 | -78.6642 | 109.2126 | 17.5411 | 83.3 | 61.81 | 53.2104 | 49.9557 | -36.25 |  | 88.277 | 87.4861 | -180.0586 | 0.0001 | -21.9371 | -104 | -103 | 26.8478 | 58.017 | 79.3849 | 82.0496 | 57.73 | -12.08 | 63.302 | 177.9151 |  | -2.19 | 72.06 | 68.85 | 178.8364 | 175.9091 | 33.6204 | 32.3091 | 276.2575 | 232.6554 | 225.1914 | 229.1967 | 50.2605 | 29.8177 | -28.614 |  | 130.5361 |  | -17.7987 | -15.729 | 41.7076 | -45.4107 | -42.5928 | 26.16 | -8.5997 | -9.1514 | 11.7232 |  | -5.62 |  | 10.4785 | -133.3206 | -37.5082 | -36.2263 | 10.1599 | -28.1447 | -5.2855 | 21.6593 |  | 20.8626 | 42.0043 | 42.9243 | 39.3383 | 0 | -0.1675 | 127.0993 | -30.9344 | -30.9826 | 78.6152 | 89.3458 | 34.2943 | 18.41 | 7.5642 | 1.5616 | -4.12 | 11.5 | 33.1854 |  | 2.34 | 4.329 |  | 46.04 | -89.502 | -77.9966 |  | 94.3761 | 25.9 | -28.1684 | -7.7364 | -8.0981 | 3.0037 |  |  | -14.9308 | -51.1663 | 15.7696 | 53.7542 | 60.8792 | 63.2183 | -152.733 | -31.5297 | 39.5761 | -85.1413 | 11.4096 | 19.8773 | 19.2842 | 14 | 200.5483 | 200.9262 |  |  | -307.7656 | 308.4994 | 308.9647 | -190.0184 | -189.3976 | -19.0644 | -6.343 | 74.5667 | 75.0193 |  |  | 14.2412 | 14.0435 | -56.464 | -56.2653 | 106.15 | 106.52 | 51.4 | 50.4 | 21.9661 | 34.16 | -264.8061 | 79.3375 | 78.0556 | 17.3 | 41 | -13.2 | -13 | 1.5653 | 1.3693 | -302.8299 | -98.8567 | 442.7759 | 359.3343 | 157.195 | -350.0008 | 349.4773 | -108.6372 | -189.5141 | -342.1079 | 112.5644 | 113.9336 | 110.8973 | -423.6027 | 194.6303 | -231.8362 | 233.0615 | -5.6402 |  | 29.28 | 6.717 | 6.692 | -28.24 | 4.88 |  | -5.095 | -22.2644 | -13.6797 | 11.6 | 50.05 | 49.822 |  |  | 48.9436 | 48.106 | 48.5433 |  | -39.3 | 36.1512 | 9.55 |  | -7.758 | 49.0872 | 19.1926 | -8.378 | -48.7596 | 5.931 | 41.6514 | 31.7 | -31.4 |  | 91.2023
22/08/2025 | 21:30 | 0 | 21.586 | -26.2003 | -34.849 | 13.9401 |  | 41.5959 | -57.2793 | 63.4469 | 32.467 | 31.755 | -8.88 | -60.027 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 13.3961 | 16.6562 | 12.1784 | 12.3221 | 20.4787 | 16.0435 | 2.0237 | 4.2454 |  |  | -57.54 | -57.98 |  | 8.88 | 59.4 | 30.125 | 0.268 | -55.34 | -55.57 | -49.22 | 55.68 | 56.71 | 24.0586 | -6.6757 | 69.6218 | 72.3402 | 41.1451 | -48.3593 | -49.111 | 8.3302 | 8.3533 | 72.8738 | 75.687 | 7.8682 | 41.0551 | -557.8901 | -13.9161 | -8.1 | -8.2 | 55.5157 | 53.9376 | -4.5013 |  | -88.2916 | 8.336 | 8.6948 | 5.826 | 611.7128 | 123.5694 | 123.4168 | -594.9801 | 524.6248 |  | -97.6838 | 99.7699 |  | 33.03 | 35.14 | 72.46 | 84.46 | 1.6117 | -0.7996 | 57.6298 | 58.2488 | 26.571 | -93.0573 | -93.6955 | 15.5556 | -85.7747 |  |  | 37.6 | 172 | -16.79 | 37.559 | 37.232 | 37.3824 | -62.8167 | -62.7463 | 78.7807 | -73.1892 | 92.0612 | 17.1168 | 80.22 | 59.85 | 51.1011 | 48.1979 | -35.14 |  | 86.603 | 86.0149 | -175.3554 | 0 | -21.3814 | -101.1 | -100.3 | 26.2711 | 55.0873 | 76.567 | 78.5339 | 54.79 | -11.53 | 65.844 | 173.4999 |  | -4.29 | 70.55 | 69.53 | 175.9454 | 170.9091 | 32.9531 | 31.1 | 268.8998 | 227.1327 | 217.33 | 221.6733 | 47.0045 | 25.5558 | -28.531 | 608.3569 | 123.4885 |  | -17.9921 | -15.8501 | 43.4274 | -50.0475 | -46.4658 | 27.696 | -9.0994 | -9.7269 | 14.3697 |  | -8.9 |  | 10.0401 | -139.8376 | -37.4008 | -36.5203 | 9.6037 | -23.9114 | -8.9361 | 21.3525 |  | 21.0772 | 40.6332 | 41.6631 | 39.5209 | -0.8373 | -1.842 | 119.2289 | -30.5439 | -30.1775 | 72.2066 | 82.108 | 33.1078 | 15.63 | 8.2698 | 1.5262 | -4.59 | 13.33 | 33.5806 |  | 2.067 | 4.297 |  | 45.21 | -82.0328 | -70.3758 | 15.88 | 94.3543 | 26.2 | -25.6051 | -7.4063 | -7.522 | 2.861 |  |  | -14.9228 | -46.9958 | 16.1721 | 50.0325 | 61.7295 | 63.8836 | -146.5234 | -30.4902 | 38.1046 | -81.1127 | 10.543 | 18.9398 | 18.4194 | 13 | 200.2899 | 201.5179 |  |  | -309.5569 | 310.8366 | 306.76 | -190.3551 | -189.8901 | -19.2665 | -6.381 | 77.1089 | 74.8297 |  |  | 13.2854 | 13.2195 | -76.0476 | -74.1924 | 87.77 | 87.36 | 52.3 | 53.1 | 22.1926 | 34.08 | -264.8897 | 79.8802 | 79.7235 | 16.2 | 37.7 | -13 | -13 |  |  | -304.0214 | -94.727 | 441.4611 | 361.101 | 157.914 | -348.6886 | 345.4573 | -109.7438 | -184.6065 | -337.9441 | 106.8556 | 110.6254 | 119.1369 | -425.9925 | 192.1526 | -236.3038 | 235.8662 | -6.3543 |  | 24.96 | 6.88 | 6.899 | -24.64 | 0.4 |  | -0.4074 | -23.6439 | -14.9706 | 10.7 | 52.657 | 52.796 | 2.8684 | 3.4899 | 50.4802 | 50.8793 | 49.6423 |  | -37.8 | 37.4124 | 9.02 |  | -7.7246 | 49.0698 | 18.9322 | -7.8821 | -48.3009 | 6.0425 | 41.6688 | 29.4 | -29.7 |  | 47.4318
22/08/2025 | 22:00 | 0 | 20.8442 | -25.2371 | -35.1468 | 12.4723 |  | 38.9629 | -49.9973 | 61.8511 | 31.315 | 30.3496 | -4.44 | -55.939 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 13.6519 | 11.8768 | 12.9413 | 12.9001 | 21.9932 | 16.6406 | 5.9761 | 4.0917 |  |  | -54.58 | -54.34 |  | 4.44 | 55 | 31.975 | 0.273 | -56.75 | -56.96 | -39.42 | 56.82 | 56.96 | 22.665 | -5.5542 | 67.9083 | 69.5712 | 38.7432 | -49.0291 | -50.1599 | 30.7159 | 32.7841 | 67.1136 | 68.5871 | 11.0089 | 58.5123 | -560.6418 | -7.2421 | -11.3 | -11.2 | 55.5346 | 54.4087 | -4.6131 |  | -89.8725 | 6.8446 | 8.4889 | 5.7418 | 607.7149 | 125.4005 | 125.7667 | -612.0471 | 520.216 |  | -97.1102 | 98.9604 | 98.8175 | 32.68 | 32.22 | 70.96 | 88.08 | -2.9429 | -3.3447 | 61.0585 | 62.1354 | 28.6071 | -78.6516 | -77.8512 | 17.2294 | -87.6779 |  |  | 27.8 | 175.2 | -16.2 | 41.474 | 40.9444 | 41.6955 | -54.2571 | -54.2474 | 80.7642 | -80.8724 | 92.931 | 16.4196 | 76.74 | 57.33 | 48.9917 | 46.4401 | -34.03 |  | 88.2961 | 86.6599 | -190.035 | -0.0001 | -20.6613 | -96.2 | -96.9 | 26.2656 | 51.5717 | 73.7491 | 73.8464 | 51.46 | -11.59 | 67.115 | 188.8107 |  | -3.46 | 70.11 | 66.77 | 189.6364 | 187.0727 | 35.1653 | 33.7636 | 277.7537 | 231.9981 | 223.9022 | 226.5396 | 50.5306 | 30.6705 | -28.459 | 620.7007 | 122.4641 |  | -25.1198 | -22.9269 | 39.2819 | -51.6679 | -48.2848 | 30.768 | -10.3331 | -10.9571 | 9.5412 |  | -13.46 |  | 9.2675 | -139.9897 | -36.2565 | -35.5069 | 7.869 | -28.756 | -5.6956 | 21.5746 |  | 20.9121 | 41.0833 | 40.6229 | 39.8375 | 1.6746 | 0.6698 | 118.894 | -32.7108 | -32.7874 | 72.8392 | 81.4265 | 34.4408 | 14.83 | 8.0574 | 1.431 | -4.41 | 13.89 | 33.8454 | 2.2447 | 1.314 | 4.363 |  | 45.44 | -81.1874 | -72.4507 |  | 92.9075 | 27.5 | -25.3877 | -6.7757 | -7.3414 | 2.7301 |  |  | -15.4473 | -45.0506 | 16.2083 | 47.3489 | 60.6189 | 62.6698 | -144.1015 | -28.7794 | 36.8812 | -77.5131 | 10.608 | 17.5921 | 17.0693 | 12 | 198.4838 | 198.7534 | 189 | -188.283 | -306.516 | 310.0187 | 303.5111 | -188.4011 | -187.9296 | -21.6766 | -9.8023 | 74.8889 | 74.9631 |  |  | 13.2854 | 12.5054 | -71.1661 | -71.4967 | 95.84 | 95.55 | 49.9 | 50.4 | 22.09 | 31.92 | -263.2482 | 78.9408 | 79.2018 | 15.6 | 34.8 | -11.3 | -11.4 | 1.6005 | 1.2947 | -302.8504 | -93.3883 | 443.5678 | 359.082 | 155.8154 | -347.7931 | 351.9048 | -109.6643 | -186.0665 | -344.4182 | 114.6866 | 112.9636 | 110.4028 | -424.797 | 188.7534 | -234.4211 | 235.9731 | -6.2472 |  | 23.6 | 7.108 | 7.121 | -23.92 | 0 |  | -0.2609 | -24.8432 | -15.9075 | 11.3 | 51.558 | 49.932 | 4.4954 | 5.3466 | 48.8423 | 50.3004 | 48.7016 |  | -34.3 | 38.0731 | 8.57 |  | -11.4939 | 50.4391 | 21.6706 | -11.8955 | -50.5951 | 8.303 | 40.1362 | 26.5 | -26.2 |  | 47.037
22/08/2025 | 22:30 | 0 | 20.1733 | -24.5558 | -35.1076 | 10.8401 |  | 36.3512 | -39.6592 | 59.217 | 29.9251 | 29.2188 | -2.22 | -55.704 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 13.5607 | 7.0006 | 13.41 | 13.2524 | 22.3789 | 16.6355 | 6.782 | 8.1419 |  |  | -53.31 | -53.26 |  | 2.22 | 52.8 | 30.658 | 0.264 | -54.13 | -54.48 | -39.32 | 54.86 | 54.99 | 21.7957 | -4.7353 | 64.8219 | 68.3416 | 36.3254 | -40.8575 | -41.4858 | 31.839 | 30.6121 | 65.774 | 65.64 | 9.962 | 46.2195 | -526.0359 | 3.2405 | -13.8 | -13.6 | 47.3082 | 46.3332 | -4.6868 |  | -76.9211 | 6.6468 | 7.4866 | 4.9805 | 576.0062 | 123.9661 | 124.8512 | -590.4573 | 497.303 |  | -96.1136 | 97.1655 | 95.674 | 31.87 | 30.59 | 67.96 | 84.5 | -6.6937 | -6.2918 | 65.8701 | 65.6499 | 28.4044 | -72.8989 | -73.3461 | 6.4374 | -75.8045 |  |  | 36.4 | 151 | -15.93 | 44.484 | 43.7975 | 43.3848 | -55.2421 | -55.7085 | 85.7457 | -84.4295 | 99.3545 | 15.7488 | 72.14 | 53.38 | 46.1792 | 44.0964 | -32.86 |  | 76.1524 | 75.6767 | -161.0631 | -0.0001 | -20.0638 | -93 | -92.7 | 26.2326 | 48.642 | 68.1134 | 69.1589 | 48.29 | -9.89 | 68.7735 | 158.184 |  | -30.38 | 62.53 | 86.94 | 158.0727 | 156.4364 | 22.6628 | 20.9364 | 259.6266 | 211.0924 | 202.3359 | 206.0965 | 46.833 | 28.5677 | -28.134 | 603.5414 | 121.825 |  | -24.6254 | -22.9108 | 42.8626 | -56.0985 | -52.0966 | 47.664 | -16.4845 | -17.2122 | 11.3651 |  | -16.64 | 1 | 8.6064 | -146.1533 | -36.2421 | -35.5081 | 9.0683 | -27.2491 | -8.4942 | 21.0086 |  | 20.5969 | 41.567 | 42.0669 | 39.8594 | 5.6935 | 5.5261 | 90.2589 | -20.0574 | -19.9647 | 50.5096 | 57.687 | 30.0975 | 10.5 | 7.9646 | 1.3736 | -4.42 | 13.95 | 29.2669 | 2.1379 | 0.716 | 4.469 |  | 43.93 | -57.4799 | -48.2052 | 15.28 | 92.9243 | 27.8 | -25.045 | -5.757 | -5.9197 | 2.5114 |  |  | -15.1538 | -41.881 | 16.3691 | 43.7638 | 60.0528 | 62.2416 | -145.5555 | -26.6176 | 35.0112 | -70.1849 | 11.1243 | 15.8245 | 15.3699 | 13 | 201.8522 | 199.7942 | 187.7 | -188.2697 | -306.2176 | 308.2606 | 307.4084 | -193.6278 | -189.0085 | -19.296 | -6.6475 | 78.4092 | 77.0701 | -106.9099 |  | 12.7031 | 12.3516 | -68.7642 | -68.6711 | 100.12 | 99.82 | 48.1 | 48.4 | 21.823 | 30.16 | -260.2581 | 75.9013 | 78.1842 | 13.9 | 31.5 | -11.3 | -10.5 | 1.4788 | 1.4035 | -304.166 | -90.7694 | 435.6845 | 351.8747 | 155.312 | -351.5471 | 349.2673 | -104.7319 | -184.7464 | -344.6418 | 111.4822 | 112.6296 | 106.6702 | -422.9874 | 189.7034 | -233.9584 | 235.46 | -6.2994 |  | 23.92 | 7.407 | 7.448 | -23.12 | 0 |  | 0.441 | -22.9694 | -17.1679 | 11.8 | 51.175 | 49.413 | 11.2351 | 13.5051 | 50.7874 | 50.5652 | 49.7645 |  | -31.1 | 38.6845 | 7.79 |  | -8.9195 | 49.1371 | 19.134 | -9.3991 | -49.416 | 6.7067 | 41.3205 | 22 | -22.8 |  | 49.7009
22/08/2025 | 23:00 | 0 | 19.4075 | -23.3064 | -36.0381 | 11.751 |  | 32.8455 | -35.68 | 55.4643 | 28.2191 | 27.2974 | -6.66 | -60.768 | 55 | 20.7 | -55 | 13.4767 | 0.9054 | 16.7411 | 16.9921 | 28.5883 | 15.9788 | 6.3419 | 7.6382 |  |  | -56.14 | -56.16 |  | 6.66 | 59.4 | 28.362 | 0.254 | -57.09 | -57.72 | -38.99 | 58.16 | 58.16 | 19.8883 | -3.8889 | 61.8149 | 64.4637 | 45.1897 | -43.8046 | -46.8426 | 19.7925 | 23.2602 | 66.3098 | 68.0513 | 9.962 | 50.1012 | -532.17 | -4.7427 | -13.4 | -13.4 | 52.3521 | 52.7002 | -4.0825 |  | -80.9877 | 6.0936 | 7.2339 | 4.7918 | 580.6144 | 113.1016 | 112.3081 | -570.3045 | 486.0724 |  | -96.4026 | 98.4049 | 89.3769 | 30.17 | 28.27 | 63.82 | 80.97 | -2.675 | -2.675 | 63.453 | 64.1138 | 30.1935 | -64.3807 | -64.4017 | 5.6199 | -67.0406 |  |  | 47.8 | 133.8 | -15.32 | 46.2944 | 45.9793 | 45.9607 | -52.5443 | -51.5329 | 77.1198 | -75.777 | 88.4733 | 14.8149 | 63.81 | 49.02 | 44.3042 | 41.7526 | -31.37 |  | 67.3723 | 66.6164 | -136.46 | 0 | -19.2221 | -87.6 | -88.7 | 25.8261 | 45.7123 | 62.4776 | 64.4714 | 45.34 | -8.36 | 63.147 | 135.1327 |  | -32.99 | 61.6 | 85.64 | 135.9091 | 135.4545 | 20.2703 | 18.9545 | 237.1586 | 191.0269 | 183.2589 | 186.679 | 62.8557 | 45.4159 | -27.32 | 583.1978 | 126.4375 |  | -23.9052 | -22.267 | 25.1825 | -67.7218 | -62.7117 | 152.124 | -31.573 | -32.0618 | -6.3405 |  | -23.85 | 99.1 | 7.681 | -164.7778 | -35.5915 | -34.7486 | 7.4632 | -43.3556 | 7.4685 | 21.0482 |  | 20.6668 | 41.6953 | 42.0283 | 40.7891 | 1.5071 | 0 | 96.4548 | -18.7344 | -18.6357 | 54.9567 | 66.6662 | 24.6555 | 11.57 | 9.659 | 1.21 | -5.72 | 13.86 | 24.3004 | 0 | 0.074 | 4.161 |  | 40.09 | -67.4107 | -52.9012 |  | 85.0353 | 27.9 | -20.8226 | -1.6937 | -1.7165 | 2.2597 |  |  | -14.4558 | -35.2417 | 16.6261 | 37.4356 | 61.8498 | 62.39 | -135.1531 | -25.1517 | 23.1757 | -58.2388 |  | 14.1728 | 13.8089 | 13 | 197.4014 | 197.3449 | 188.6 | -188.4361 | -303.8486 | 306.3128 | 299.8174 | -187.8654 | -187.1974 | -21.7874 | -10.1091 | 77.3683 | 76.9034 |  |  | 11.5715 | 11.4946 | -61.5106 | -61.0865 | 106.62 | 107.09 | 46.5 | 45.8 | 22.2951 | 26.08 | -256.1553 | 77.8876 | 76.6552 | 13.3 | 29.7 | -11.3 | -10.5 | 1.5936 |  | -299.5035 | -96.9336 | 430.6709 | 354.6709 | 149.2933 | -343.7458 | 342.321 | -103.2744 | -180.0546 | -339.675 | 112.9585 | 112.6387 | 100.6326 | -415.3264 | 187.2565 | -228.6738 | 229.9179 | -6.6949 |  | 23.84 | 7.734 | 7.686 | -22.64 | -0.08 |  | 0.264 | -23.9948 | -18.0743 | 14.1 | 47.864 | 49.856 |  | 13.5139 | 49.6365 | 49.1183 | 51.0743 |  | -27.8 | 40.0899 | 7.18 |  | -13.0122 | 49.7755 | 21.2592 | -12.7535 | -48.4292 | 9.0953 | 38.4832 | 18.7 | -19 |  | 53.4569
22/08/2025 | 23:30 | 0 | 18.5191 | -22.3387 | -37.5951 | 10.6299 |  | 32.7789 | -35.3579 | 53.3411 | 26.9492 | 26.2201 | -4.44 | -57.992 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 13.4514 | 2.2452 | 16.1152 | 16.4773 | 27.4243 | 16.139 | 5.8578 | 7.4031 |  |  | -53.67 | -53.73 |  | 2.22 | 57.2 | 27.052 | 0.247 | -51.82 | -52.9 | -41.71 | 52.34 | 54.27 | 18.6497 | -3.2133 | 59.5432 | 60.5085 | 43.6254 | -43.0009 | -45.2759 | 19.5636 | 29.3297 | 63.3627 | 65.1042 | 8.9151 | 48.0838 | -503.5567 | -8.0664 | -13.5 | -13.2 | 51.1157 | 50.7641 | -3.8601 |  | -79.4332 | 5.0589 | 6.6757 | 4.3685 | 557.1152 | 107.3641 | 106.5401 | -552.3293 | 460.203 |  | -98.354 | 100.424 | 85.4848 | 28.87 | 25.77 | 61.19 | 78.33 | 3.8889 | 3.755 | 56.9665 | 56.5582 | 33.0708 | -56.2724 | -56.5229 | 3.4426 | -58.6234 |  |  | 56.6 | 117 | -16.43 | 50.5219 | 50.1981 | 50.1464 | -49.9818 | -48.91 | 69.3061 | -68.2502 | 78.6971 | 14.1066 | 57.99 | 45.09 | 41.4917 | 39.1159 | -29.95 |  | 58.5757 | 58.0014 | -113.6207 | -0.0001 | -18.1733 | -85.3 | -86.4 | 25.1724 | 42.7826 | 55.4329 | 59.7839 | 42.12 | -7.11 | 60.202 | 114.3665 |  | -35.2 | 53.35 | 85.55 | 114.3818 | 113.1273 | 23.0812 | 22.6182 | 220.4799 | 176.3499 | 167.7883 | 171.8961 | 59.547 | 42.3557 | -26.762 | 567.3879 | 159.2995 |  | -25.9285 | -24.059 | 24.9739 | -72.0698 | -67.6623 | 136.764 | -20.2363 | -20.6242 | -5.5869 | 15.83 | -16.36 | 62.8 | 7.2514 | -169.9102 | -36.0224 | -34.881 | 8.9124 | -40.457 | 4.1573 | 20.9668 |  | 20.8137 | 41.8879 | 42.2553 | 40.5679 | -6.6983 | -6.8657 | 78.2021 | -21.1991 | -20.3808 | 40.9718 | 54.527 | 17.7926 | 8.67 | 10.6673 | 1.0562 | -6.02 | 12.64 | 17.1083 | 2.1348 | -0.462 | 4.251 |  | 37.26 | -55.6323 | -41.5252 | 14.06 | 82.418 | 27.5 | -20.1494 | -1.6709 | -1.816 | 2.0329 |  |  | -13.0425 | -32.4499 | 15.5651 | 34.0742 | 60.5556 | 62.4937 | -129.88 | -23.2505 | 23.2465 | -54.2465 |  | 12.3954 | 12.1214 | 12.7345 | 188.008 | 187.6579 | 188.6 | -189.1166 | -275.0052 | 277.9281 | 275.6414 | -179.9749 | -178.2023 | -22.9346 | -12.713 | 76.4673 | 78.8769 |  |  | 10.5827 | 9.6709 | -57.5044 | -58.0933 | 104.91 | 104.42 | 49.8 | 50.2 | 21.9661 | 27.44 | -262.0835 | 77.7824 | 77.6235 | 12.8 | 32 | -8.9 | -8.8 |  | 1.3111 | -273.634 | -128.8064 | 441.9973 | 361.9258 | 154.3774 | -351.783 | 350.3175 | -100.7705 | -180.6469 | -341.05 | 114.977 | 114.6309 | 106.1747 | -421.9196 | 187.7918 | -239.3414 | 237.0043 | -7.6452 |  | 24.64 | 7.605 | 7.584 | -24 | 2 |  | -2.2263 | -25.2552 | -12.7733 | 13.2 | 51.211 | 49.02 |  | 13.5306 | 51.0126 | 52.2507 | 50.2237 |  | -32.8 | 28.3769 | 6.49 |  | -13.5819 | 49.2223 | 22.6799 | -14.0575 | -49.1627 | 11.411 | 36.3855 | 24.2 | -24.6 |  | 44.9194
23/08/2025 | 00:00 | 0 | 17.8911 | -21.7739 | -37.4445 | 9.1673 |  | 31.1342 | -30.5987 | 50.4118 | 25.4092 | 24.7732 | -4.44 | -54.201 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 13.0185 | -0.847 | 14.8401 | 15.0508 | 25.2018 | 14.3022 | 6.4037 | 8 |  |  | -51.46 | -51.16 |  | 6.66 | 52.8 | 25.625 | 0.237 | -51.23 | -51 | -41.15 | 51.53 | 51.52 | 18.1667 | -2.9812 | 56.7805 | 58.4837 | 44.6946 | -41.7953 | -44.2357 | 27.7112 | 31.0559 | 61.2194 | 64.0325 | 8.9151 | 47.839 | -496.1065 | -6.8342 | -13 | -13.2 | 50.1774 | 48.19 | -3.8268 |  | -75.9173 | 4.8481 | 3.9837 | 3.8686 | 542.741 | 103.6713 | 103.4577 | -539.8049 | 443.9085 |  | -97.2034 | 98.8344 | 80.3154 | 27.67 | 23.65 | 57.44 | 75.94 | 6.4341 | 7.1039 | 49.6413 | 51.2635 | 33.7792 | -49.5445 | -50.1671 | 4.4696 | -55.4934 |  |  | 58.7 | 108.6 | -15.59 | 49.9115 | 50.3395 | 49.4732 | -51.1434 | -51.2871 | 73.3396 | -67.3951 | 82.6082 | 13.0304 | 55.18 | 42.51 | 39.6167 | 37.3581 | -29 |  | 55.1087 | 54.2438 | -109.6708 | -0.0002 | -17.664 | -82.8 | -81.6 | 25.0681 | 39.8529 | 51.6757 | 56.2683 | 39.14 | -6.44 | 60.233 | 109.7187 |  | -38.75 | 48.21 | 85.34 | 109.9273 | 108.4364 | 25.0752 | 23.2364 | 213.3268 | 167.3532 | 160.1151 | 163.2325 | 63.7273 | 50.6058 | -25.828 | 553.0099 | 164.7832 |  | -25.8381 | -23.9486 | 17.6041 | -73.5956 | -68.9088 | 175.164 | -24.36 | -24.999 | -13.0273 | 0 | -23.36 | 106.7 | 6.7954 | -171.5458 | -34.4985 | -33.2553 | 8.9439 | -47.0709 | 12.702 | 19.9345 |  | 19.3464 | 42.0218 | 41.3191 | 39.6995 | -8.3728 | -8.5403 | 80.7139 | -21.1843 | -21.3924 | 42.401 | 52.7704 | 24.9412 | 9.16 | 8.7654 | 1.0208 | -5.01 | 13.75 | 25.2449 | 2.133 | -0.721 | 4.32 |  | 38.84 | -51.8181 | -40.2894 | 13.04 | 80.7078 | 27.9 | -19.4941 | -1.6255 | -1.7785 | 1.8977 |  |  | -13.4107 | -30.6845 | 15.373 | 31.3054 | 60.837 | 63.4344 | -127.8041 | -21.9293 | 23.1507 | -51.1753 | 11.24 | 11.2918 | 10.9401 | 13 | 181.9468 | 182.302 | 187.3 | -188.5126 | -277.1021 | 275.8382 | 274.9928 | -174.773 | -172.2002 | -29.4591 | -18.5829 | 76.2032 | 75.2791 |  | -101.3502 | 11.5825 | 10.6487 | -54.7188 | -54.2902 | 106.64 | 107.06 | 50.4 | 49.3 | 21.8422 | 26.32 | -250.0414 | 76.9868 | 76.8293 |  | 33.7 | -8.8 | -8.8 | 1.4775 | 1.4138 | -271.7573 | -134.3665 | 438.3772 | 357.5535 | 149.8933 | -349.5959 | 348.7762 | -97.6443 | -180.1409 | -335.8453 | 113.7489 | 114.843 | 102.6614 | -422.7291 | 188.3206 | -236.9789 | 234.58 | -7.3294 |  | 25.76 | 6.808 | 6.805 | -25.6 | 2.56 |  | -2.5467 | -27.8614 | -12.1569 | 14.8 | 49.648 | 49.587 |  | 13.5424 | 49.6207 | 48.4339 | 48.4988 |  | -32 | 26.7011 | 6.07 |  | -18.9094 | 53.6546 | 29.2854 | -19.0346 | -53.2819 | 17.2293 | 34.3944 | 23.8 | -22.7 |  | 42.9762
MÁXIMO |  | 0 | 23.7642 | -19.0354 | 10.094 | 18.4247 | 0 | 45.2798 | -30.5987 | 69.0594 | 34.6629 | 34.147 | 11.1 | -37.963 | 70.4 | 24.84 | -35.2 | 13.9218 | 43.563 | 20.3889 | 20.3935 | 33.9809 | 17.402 | 6.9456 | 8.4661 | 0 | 0 | -45.05 | -45.35 | 0 | 22.2 | 77 | 32.993 | 0.314 | -36.92 | -36.9 | -37.36 | 62.57 | 62.65 | 25.644 | -1.8965 | 75.395 | 77.972 | 58.2885 | -35.6331 | -36.1931 | 37.2433 | 37.3342 | 80.9114 | 82.9208 | 11.0089 | 58.5123 | -496.1065 | 3.6663 | -6.3 | -6.3 | 61.2359 | 59.2814 | -2.1868 | 0 | -70.0145 | 10.6462 | 9.6121 | 6.3997 | 722.2814 | 164.8609 | 164.3116 | -539.8049 | 583.356 | 0 | -22.1523 | 100.424 | 100.055 | 33.12 | 37.66 | 74.8 | 88.08 | 47.8269 | 48.6306 | 79.5877 | 80.8296 | 42.9106 | -22.3139 | -22.4872 | 22.594 | -55.4934 | 19.5709 | 25.985 | 58.7 | 175.7 | -11.9 | 54.1839 | 54.4325 | 53.7416 | -34.4436 | -34.8971 | 104.0149 | -49.2284 | 118.6881 | 17.927 | 89.6 | 94.35 | 59.5386 | 55.8151 | -24.35 | -0.8652 | 88.4817 | 87.7885 | -109.6708 | 0.0001 | -14.9634 | -60.3 | -59.9 | 29.111 | 65.9271 | 85.0206 | 93.7683 | 65.4 | -6.44 | 71.765 | 215.0072 | 0 | -2.19 | 77.23 | 94 | 216.6909 | 212.6545 | 73.0862 | 78.4636 | 308.9813 | 257.0922 | 250.1017 | 253.3777 | 117.5331 | 101.5076 | -21.443 | 794.1671 | 410.0141 | 0 | -17.7987 | -15.5699 | 55.772 | -4.2978 | -3.1073 | 188.988 | 1.6567 | 1.4285 | 20.2849 | 16.07 | -4.59 | 125.1 | 12.1103 | -52.1848 | -29.0961 | -28.3059 | 10.855 | -16.864 | 56.8887 | 21.9092 | 0 | 21.4149 | 43.2509 | 43.8379 | 42.2986 | 22.4391 | 24.6161 | 194.2493 | -16.2288 | -16.858 | 138.3047 | 149.6088 | 44.4166 | 23.05 | 13.4212 | 1.702 | -2.08 | 17.33 | 44.4493 | 2.2447 | 2.738 | 4.469 | 11.3236 | 48.75 | -49.9824 | -40.2894 | 17.13 | 97.9801 | 29.3 | -16.3236 | -1.6255 | -1.7165 | 3.1825 | 0.063 | 0 | -11.9401 | -23.4397 | 17.8728 | 58.9465 | 68.3826 | 69.1074 | -99.2396 | -15.666 | 43.9598 | -44.4778 | 13.3097 | 21.2848 | 20.7081 | 15 | 206.1221 | 208.1237 | 189.4 | 0 | -151.1472 | 312.0793 | 310.4599 | -77.9887 | -77.4014 | -10.9275 | 0 | 79.1279 | 78.8769 | 0 | 0 | 27.7217 | 27.6448 | -13.098 | -13.0037 | 106.64 | 107.09 | 70.5 | 70.6 | 22.2951 | 39.92 | -245.524 | 82.9278 | 82.0952 | 19.6 | 59.9 | 19.3 | 19.4 | 3.2925 | 1.6424 | -145.5471 | 382.3719 | 451.3387 | 369.8581 | 173.8203 | -79.9038 | 354.6592 | -26.3763 | 20.0413 | -73.0771 | 159.1961 | 159.7202 | 166.5061 | -108.2148 | 208.2826 | -126.7952 | 253.3757 | -3.1106 | 0 | 36.4 | 7.734 | 7.686 | -16.72 | 13.04 | 0 | 4.3076 | -9.9596 | -3.5142 | 14.8 | 52.932 | 52.796 | 11.3812 | 13.6158 | 51.354 | 52.2507 | 51.6302 | 0 | -22.9 | 40.0899 | 10.43 | 0 | 0 | 53.9183 | 31.01 | 0 | -42.4023 | 19.0126 | 45.3952 | 50.9 | -15.4 | 0 | 106.8465
MÍNIMO |  | 0 | 16.3996 | -29.0073 | -37.5951 | 9.1673 | 0 | 28.0252 | -95.4445 | 40.2807 | 20.3694 | 20.0472 | -22.2 | -79.292 | 35.2 | 16.56 | -70.4 | 4.7105 | -0.847 | 10.3156 | 10.2159 | 17.083 | 7.7398 | 0.2562 | 2.38 | 0 | 0 | -63.67 | -63.68 | 0 | -8.88 | 35.2 | 20.769 | 0.237 | -61.93 | -62.07 | -63.63 | 36.61 | 37.24 | 15.6502 | -7.9518 | 49.8434 | 52.3757 | 30.7467 | -54.3874 | -54.7732 | 5.8584 | 5.9149 | 61.2194 | 64.0325 | 5.2509 | 28.6979 | -664.1338 | -18.7133 | -13.9 | -14 | 42.9201 | 41.454 | -5.2068 | 0 | -105.5438 | 3.2558 | 0 | 2.8641 | 542.741 | 101.9928 | 102.3285 | -780.9324 | 443.9085 | 0 | -98.354 | 23.7477 | 60.516 | 23.92 | 18.46 | 44.66 | 64.46 | -23.4383 | -22.5006 | 14.8552 | 15.3271 | 21.368 | -99.8408 | -99.497 | 3.4426 | -87.6791 | 19.5709 | 25.985 | 7.6 | 108.6 | -17.4 | 32.4159 | 32.5831 | 32.5733 | -86.8243 | -86.2316 | 69.3061 | -114.6198 | 78.6971 | 10.1199 | 18.98 | 42.51 | 31.8823 | 29.8874 | -37.17 | -3.8935 | 55.1087 | 54.2438 | -216.2806 | -0.0003 | -22.6716 | -110.9 | -111.6 | 21.5854 | 30.1849 | 39.9346 | 43.3777 | 30.25 | -13.83 | 57.102 | 109.7187 | 0 | -46.53 | 32.35 | 66.77 | 109.9273 | 108.4364 | 20.0385 | 17.8182 | 213.3268 | 167.3532 | 160.1151 | 163.2325 | 33.5559 | 18.7231 | -28.978 | 553.0099 | -356.0262 | 0 | -35.2031 | -32.685 | -26.1868 | -73.5956 | -68.9088 | 24.624 | -70.2227 | -70.2105 | -62.6682 | 0 | -27.08 | 1 | 6.7954 | -183.8483 | -37.5458 | -36.5817 | 3.7222 | -95.5879 | -16.354 | 19.4346 | 0 | 19.2575 | 38.9645 | 39.9916 | 38.452 | -48.3949 | -48.7298 | 77.6997 | -77.471 | -77.7145 | 40.9718 | 49.2532 | 16.9064 | 8.67 | 4.8591 | 0.7864 | -8.31 | 6.18 | 15.9038 | 0 | -1.459 | 0.483 | 9.3376 | 30.99 | -149.0588 | -137.6647 | 13.04 | 69.8901 | 20.7 | -33.386 | -8.5751 | -9.1581 | 1.3595 | 0.0615 | 0 | -15.4473 | -56.1068 | 13.5547 | 24.6884 | 56.5204 | 57.4968 | -153.8093 | -36.3537 | 23.1507 | -94.0211 | 10.5368 | 8.0483 | 7.7746 | 12 | 79.1934 | 80.3797 | 1.3 | -190.2445 | -309.5797 | 151.7779 | 153.7668 | -196.9914 | -194.7296 | -30.6281 | -20.4538 | 67.973 | 67.9911 | -114.5656 | -115.0587 | -17.5756 | -18.136 | -93.3788 | -92.3502 | 19.77 | 19.59 | 46.5 | 45.8 | 19.7914 | -77.44 | -336.7601 | 48.5779 | 48.4627 | 10.5 | 25.1 | -25.8 | -25.9 | 1.4775 | 0 | -308.4578 | -369.6398 | 123.1623 | 84.0747 | 74.3073 | -360.45 | 73.3552 | -163.9776 | -202.5073 | -351.5794 | 79.4533 | 78.7216 | 28.5612 | -438.2547 | -18.3722 | -250.3979 | 125.0324 | -7.6452 | 0 | 16.8 | 6.279 | 6.28 | -34.48 | -4.64 | 0 | -14.2657 | -33.8674 | -18.0743 | 2.7 | 45.132 | 44.735 | 0 | 0 | 42.5114 | 44.0965 | 45.1507 | 0 | -58.5 | 9.5036 | 5.25 | 0 | -20.2805 | 43.1642 | 11.0727 | -19.6197 | -53.2819 | -3.3198 | 32.3316 | 15 | -50.4 | 0 | 3.8599
PROMEDIO |  | 0 | 19.531 | -23.6268 | -16.9877 | 15.0976 | 0 | 38.3817 | -70.4405 | 57.109 | 28.9245 | 28.265 | -10.2675 | -56.8358 | 51.92 | 20.5767 | -51.3333 | 12.4618 | 28.6673 | 16.6077 | 16.7716 | 27.9513 | 14.1025 | 5.0618 | 6.8207 | 0 | 0 | -53.0167 | -53.0346 | 0 | 10.4525 | 55.4213 | 26.1822 | 0.26663 | -48.6496 | -48.7965 | -51.1102 | 49.0181 | 49.4062 | 20.1116 | -4.2368 | 63.7717 | 66.0402 | 46.5659 | -45.2949 | -45.3233 | 20.5011 | 20.6674 | 71.4505 | 73.3483 | 8.3694 | 43.4734 | -574.6237 | -6.183 | -12.0208 | -11.9958 | 51.6089 | 50.4533 | -3.6647 | 0 | -91.2276 | 7.0603 | 6.7054 | 4.8731 | 628.2818 | 125.7814 | 125.6784 | -641.8345 | 519.139 | 0 | -59.9024 | 61.7531 | 84.0467 | 28.5942 | 27.0085 | 61.5514 | 77.1094 | 5.583 | 5.6443 | 51.9773 | 52.52 | 30.3892 | -59.4 | -59.4253 | 12.8722 | -74.8133 | 19.5709 | 25.985 | 35.3667 | 149.9479 | -15.4265 | 43.8219 | 43.4936 | 43.6685 | -60.0375 | -59.5417 | 89.1232 | -78.6895 | 102.0707 | 13.1311 | 57.5475 | 65.6529 | 47.1065 | 44.5135 | -31.399 | -3.7345 | 75.3296 | 74.4453 | -177.5247 | -5.2083e-05 | -18.9897 | -92.3705 | -90.9978 | 25.9103 | 50.4674 | 67.6241 | 73.4513 | 50.8627 | -10.611 | 64.6324 | 175.7444 | 0 | -30.9867 | 53.6117 | 82.1315 | 176.7254 | 174.0186 | 31.5197 | 39.7032 | 274.1665 | 227.5756 | 219.6541 | 222.4474 | 69.0563 | 53.1395 | -26.0597 | 656.0723 | 81.6583 | 0 | -26.897 | -24.536 | 19.5847 | -39.9405 | -37.1508 | 105.1889 | -26.7368 | -27.3892 | -14.6677 | 3.5729 | -17.2848 | 80.1829 | 10.3041 | -120.653 | -33.8842 | -33.1646 | 7.6465 | -50.8769 | 17.6302 | 20.569 | 0 | 20.2131 | 40.8891 | 41.367 | 39.7868 | -6.5866 | -6.7715 | 143.0705 | -38.6353 | -38.5692 | 96.2637 | 107.7924 | 32.0401 | 16.8652 | 8.5859 | 1.0985 | -4.7594 | 12.9498 | 31.8438 | 0.60287 | -0.059958 | 3.606 | 10.5273 | 40.186 | -108.0457 | -95.2764 | 15.4191 | 83.4913 | 26.3625 | -24.7053 | -5.1337 | -5.3402 | 2.1203 | 0.06225 | 0 | -13.7147 | -39.863 | 15.6268 | 41.8603 | 62.1927 | 63.2884 | -129.2164 | -27.8505 | 34.6304 | -71.1732 | 11.7395 | 14.4401 | 14.016 | 13.373 | 165.8806 | 165.6169 | 154.1714 | -159.2995 | -228.8117 | 230.175 | 228.6431 | -158.2867 | -157.2045 | -22.6128 | -11.7308 | 74.0815 | 73.7404 | -61.4279 | -61.3709 | 7.0391 | 6.5832 | -57.4025 | -57.1751 | 67.0048 | 66.9035 | 57.5604 | 57.6271 | 21.7559 | 0.71167 | -288.5994 | 68.7017 | 68.4602 | 15.7532 | 42.2479 | -5.5833 | -5.2708 | 2.1066 | 1.3453 | -225.7078 | -49.1868 | 347.8773 | 277.4768 | 135.6495 | -268.5641 | 266.3418 | -108.7992 | -143.17 | -261.5918 | 111.9402 | 111.9505 | 111.3764 | -333.7236 | 129.8164 | -205.6099 | 206.1311 | -5.4382 | 0 | 27.0717 | 6.8775 | 6.8788 | -26.5433 | 3.7717 | 0 | -4.0586 | -23.0204 | -10.4305 | 9.4812 | 49.204 | 48.7817 | 10.1794 | 11.986 | 48.2156 | 48.1477 | 48.4144 | 0 | -41.2875 | 24.6324 | 7.2814 | 0 | -11.5301 | 49.6673 | 22.4272 | -11.7548 | -49.1066 | 9.8291 | 38.0869 | 33.0354 | -32.9542 | 0 | 37.957
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 22 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/08/2025 | 00:30 | 0 | 1.8948 | -6.306 | 2.6686 | 6.3362 |  | 10.9001 |  | 7.7738 | 2.6719 | 4.1859 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | -0.1792 | 11.8955 | 3.5849 | 3.5085 | 6.4741 | 3.8025 | 0.2273 | 2.1808 |  | -1.0733 | -0.732 | -0.719 | 3.072 | -17.76 | -8.8 | -0.669 | 0.303 | -13.23 | -13.39 |  | -12.08 | -12.1 | 3.2347 | 3.9897 | 12.4772 | 14.7544 | -23.9833 | -12.4582 | -12.0609 | 10.2693 | 10.9176 | -23.9787 | -21.9693 | 1.5905 | 11.1098 | 65.4678 | 7.6662 | -7.2 | -6.9 | -21.6142 | -21.3823 | -2.3157 |  | 6.3251 | 6.3283 | 0.0236 | 0.0533 | -58.1683 | -2.8077 | -2.9908 | 65.7616 | -175.0491 |  |  |  | 4.0018 | 4.21 | -0.09 | -16.32 | -1.16 | -21.161 | -20.8931 | 27.3753 | 27.0591 | -5.0924 | -22.5176 | -22.5005 | 6.1813 | 12.0525 |  |  | 40.4 | -20.9 | -2.21 | 24.6459 | 23.6781 | 23.2874 | 52.0195 | 53.7834 | -21.6927 | -32.9376 | -17.1724 | 1.8494 | 23.59 | 15.47 | 4.6924 | 4.9835 | -7.4 |  | -13.7795 | -13.5757 | 50.6324 | 0.015 | -3.6164 |  | 17 | -3.877 | -2.9921 | 1.1089 | 2.789 | -2.64 | -0.5 | 6.758 | -49.6578 |  | -22.27 | 2.92 | 36.38 | -45.1636 | -22.1 |  | -40.6545 |  | -21.3163 | -32.592 | -33.157 | -20.725 | -23.2182 | -10.852 | -132.0213 | -49.562 |  | -6.7409 | -6.3203 | 22.9572 | -11.1399 | -11.6441 | 10.256 | -32.5692 | -32.6483 | 11.7672 | 0 | -13.97 | -0.5 | 1.2765 | -6.2139 |  |  | 7.6435 | 10.6426 | -30.528 | 2.6849 |  | 2.2835 | 3.7111 | 4.6501 | 3.0074 | 8.8752 | 9.7125 | -28.1327 | 29.2385 | 29.0149 | -20.4577 | -11.0477 | 21.193 | -17.77 | -1.2282 | 0.2804 | 0.47 | 2.64 | -21.404 |  | 1.15 | 0.807 |  | -4.35 | 6.3023 | 14.9793 | -4.39 | 31.8865 |  | 22.1895 | -4.4728 | -4.9935 | 2.1559 |  |  | -11.8283 | -15.5013 | 0.91 | -23.2016 | 9.4701 | 10.0457 | 116.825 | -2.8961 | -9.8825 | 8.5814 | 2.5074 | 5.7213 | 5.8784 | 2.1223 | 7.456 | 11.0002 | -0.42 | 0 | -23.7352 | 29.3732 | 22.5906 | 15.0131 | 17.0456 | -7.3929 |  | -12.1654 | -12.9369 |  |  | -13.1055 | -12.3694 | 2.6451 | 2.9993 | 20.48 | 20.41 | -25.4 | -25.5 | 0.9677 | -12.64 | 102.0248 | 14.1387 | 14.183 | -20 | -38.4 | -3.3 | -3.8 | -17.8547 | -17.7237 | -113.1352 | 50.6683 | -296.8806 | -42.7122 | -30.5712 | 124.5094 | 43.0318 | 166.0342 | 115.2677 | 59.4163 | 22.0185 | 19.5275 | -55.1642 | 232.2369 | -218.6631 | 11.7574 | -3.623 | -0.3503 |  | -8.88 | 0.356 | 0.343 | 4.96 | -2.8 | -2.3389 | -3.0167 | 8.2628 | -10.0481 | -0.8 | 0.971 | 1.217 |  |  | 3.5722 | 3.0815 | 3.2839 |  | 26.1 | 4.2151 | -0.07 |  | -7.1095 | -2.3286 | -23.8281 | -6.3347 | -4.5455 | -23.5763 | -3.0899 | -28.2 | 11.1 |  | -43.7216
22/08/2025 | 01:00 | 0 | 1.9286 | -6.4404 | 2.3449 | 5.6593 |  | 10.2854 |  | 7.314 | 2.3429 | 3.8197 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | -1.4603 | -4.1643 | 3.5798 | 3.5629 | 6.4945 | 3.8609 | 0.1906 | 2.2316 |  | -1.0712 | -0.857 | -0.845 | 2.986 | -13.32 | -8.8 | -0.776 | 0.296 | -14.43 | -14.24 |  | -11.58 | -11.56 | 2.9054 | 4.0073 | 12.8569 | 14.2436 | -20.1841 | -12.994 | -12.5916 | 16.18 | 14.5746 | -23.3089 | -22.2372 | 2.3796 | 14.5536 | 52.9746 | 8.7718 | -7.1 | -7.1 | -20.8854 | -21.1263 | -2.2498 |  | 6.7817 | 6.1725 | 0.0276 | 0.2191 | -66.0726 | -3.2655 | -3.235 | 75.1726 | -181.3548 |  |  |  | 2.9939 | 3.94 | -0.14 | -17.28 | -1.98 | -21.161 | -20.7592 | 25.8924 | 26.2987 | -3.9586 | -22.7871 | -22.3965 | 6.0197 | 10.4201 |  |  | 35.2 | -17.2 | -2.06 | 21.9738 | 21.8377 | 20.7824 | 56.0513 | 55.2153 | -21.1281 | -35.5319 | -17.8874 | 1.8307 | 23.18 | 15.35 | 5.0049 | 5.2765 | -7.94 |  | -12.291 | -11.9654 | 45.7935 | 0.015 | -3.8281 |  |  | -3.4949 | -3.1791 | 1.4244 | 2.4179 | -2.91 | -0.62 | 6.789 | -44.5675 |  | -23.31 | 2.28 | 36.65 | -43.9273 | -20.9 |  | -39.4818 |  | -24.8744 | -35.9943 | -35.3159 | -18.8398 | -21.4609 | -10.603 | -141.0863 | -45.7636 |  | -7.0826 | -6.4165 | 17.2042 | -13.8777 | -13.1529 | 29.2 | -33.1881 | -33.0668 | 8.8821 | -12.53 | -15.77 | -4 | 1.0891 | -12.3546 |  |  | 7.2224 | 6.4663 | -30.0763 | 2.7075 |  | 2.4762 | 3.0751 | 3.6678 | 2.4924 | 9.7125 | 9.8799 | -30.4771 | 28.9159 | 29.0343 | -20.684 | -11.3137 | 19.9283 | -18.34 | -1.7153 | 0.2978 | 1 | 1.93 | -20.7674 |  | 1.155 | 0.608 |  | -3.96 | 8.8741 | 16.3935 | -4.2 | 32.4887 |  | 21.5989 | -4.4256 | -4.9872 | 2.1038 |  |  | -12.9001 | -16.3869 | 1.1015 | -22.9286 | 8.9713 | 10.3616 | 106.9011 | -3.227 | -9.1835 | 8.4051 | 3.1034 | 5.5821 | 5.7044 | 3 | 8.2537 | 9.9393 | -0.42 |  | -19.9918 | 31.0428 | 21.398 | 15.8911 | 16.1368 | -8.2069 |  | -12.1561 | -12.5396 |  |  | -13.5615 | -13.2978 | 3.1841 | 3.5145 | 20.45 | 20.64 | -26.9 | -26.7 | 1.0904 | -12.56 | 102.4952 | 15.6255 | 14.6715 | -20.4 | -39.3 | -2 | -2.5 |  | -17.9308 | -110.4085 | 47.9843 | -295.2866 | -39.3891 | -30.6041 | 121.7918 | 46.9903 | 170.2843 | 113.6969 | 53.1072 | 21.8856 | 20.2631 | -57.4872 | 227.9806 |  | 4.746 | 1.8872 | 0.0012 |  | -9.68 | 0.112 | 0.102 | 5.76 | -3.12 | -2.743 | -3.0167 | 7.9698 | -10.0481 | -0.8 | -0.448 | 0.052 |  |  | 3.3267 | 3.0306 | 3.6848 |  | 26 | 3.3621 | -0.14 |  | -7.7906 | -1.6519 | -23.6868 | -6.2489 | -4.6743 | -23.6805 | -3.2103 | -28 | 11.1 |  | -46.8852
22/08/2025 | 01:30 | 0 | 2.0655 | -6.4243 | 2.3883 | 5.6181 |  | 10.0585 |  | 7.3689 | 2.3859 | 3.8153 | -6.66 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 0.3968 | -3.8615 | 3.5029 | 3.3453 | 6.0459 | 3.9248 | 0.0738 | 2.2483 |  | -1.0611 | -0.99 | -0.979 | 2.732 | -13.32 | -8.8 | -0.922 | 0.282 | -15.11 | -15.15 |  | -12.02 | -11.81 | 3.1038 | 4.0635 | 15.1172 | 16.1146 | -17.1611 | -12.8601 | -13.0865 | 1.9022 | 1.9109 | -20.6297 | -18.3524 | 0.8014 | 3.7689 | 56.0969 | 11.2028 | -6.6 | -6.6 | -23.2126 | -22.9896 | -2.1702 |  | 5.5864 | 6.2554 | 0 | 0.249 | -82.5831 | -2.8687 | -2.9908 | 84.8298 | -193.4327 |  |  |  | 1.8861 | 3.76 | -0.32 | -17.89 | -2.48 | -20.0894 | -20.7592 | 26.1609 | 26.1151 | -2.5174 | -24.6392 | -24.8451 | 5.5242 | 9.8197 |  |  | 32.8 | -15.6 | -2.01 | 20.0859 | 20.1174 | 19.1697 | 57.9885 | 58 | -23.9204 | -35.8531 | -19.4058 | 1.7386 | 21.31 | 15.15 | 4.6924 | 4.8859 | -7.38 |  | -11.2487 | -11.3033 | 48.2909 | 0.0153 | -3.7013 | 18.2 |  | -3.4277 | -3.3661 | 1.1089 | 2.0468 | -3.23 | -0.64 | 5.4715 | -46.1926 |  | -22.17 | 2.54 | 34.85 | -44.2909 | -22.1455 |  | -39.7 |  | -27.6714 | -37.6181 | -39.5518 | -16.8023 | -17.6825 | -10.356 | -154.693 | -38.798 |  | -6.5104 | -6.0722 | 22.1526 | -16.1461 | -15.6708 | 25.616 | -32.6183 | -32.9868 | 9.8446 | -10.25 | -15.86 | 4.8 | 1.2481 | -14.0568 | -6.4394 |  | 6.1328 | 6.4394 | -31.1293 | 3.1507 |  | 3.0643 | 3.363 | 3.2362 | 2.4395 | 8.5403 | 8.7077 | -29.3049 | 28.8123 | 29.242 | -20.4114 |  | 19.4156 | -17.45 | -1.7171 | 0.2978 | 1.03 | 1.89 | -19.4913 |  | 1.204 | 0.646 |  | -3.25 | 8.2981 | 15.3649 | -4.37 | 33.1534 |  | 21.1593 | -4.3524 | -4.7626 | 2.0442 |  |  |  | -15.3259 | 1.5916 | -23.1137 | 8.3902 | 7.783 | 101.0054 | -3.5775 | -9.1996 | 8.3868 | 2.5642 | 5.5821 | 5.6095 | 2 | 7.6414 | 10.5731 | -0.42 | 0 | -18.734 | 30.3107 | 20.2177 | 16.1643 | 17.0481 | -7.8308 |  | -12.6973 | -14.3339 |  |  | -13.8526 | -13.6548 | 3.7754 | 3.4635 | 21.03 | 20.98 | -26.8 | -26.9 | 0.9494 | -12.88 | 102.3279 | 15.2725 | 15.4055 |  | -39.3 | -2 | -2.5 |  |  | -109.7438 | 47.768 | -297.1761 | -38.3826 | -31.1989 | 120.1467 | 45.3959 | 166.2843 | 113.1802 | 56.5151 | 21.3426 | 19.457 | -57.8679 | 223.3449 | -217.1211 | 4.3871 | 2.3535 | -0.0232 |  | -9.6 | 0.075 | 0.066 | 5.36 | -3.2 | -2.9223 | -2.7817 | 8.2933 | -9.8131 | -1 | 0.843 | 0.494 |  |  | 3.5712 | 3.0212 | 3.4487 |  | 25.6 | 3.4291 | -0.16 |  | -7.4054 | -2.5988 | -23.9206 | -6.043 | -4.0035 | -23.7341 | -3.4968 | -27.7 | 10.6 |  | -45.6822
22/08/2025 | 02:00 | 0 | 2.2286 | -6.5981 | 2.4112 | 5.8834 |  | 9.7535 |  | 7.2381 | 2.3489 | 3.7874 | -8.88 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 1.3188 | -4.1773 | 3.3894 | 3.214 | 5.9141 | 3.9959 | 0.0603 | 2.3819 |  | -1.1169 | -0.918 | -0.912 | 2.698 | -13.32 | -11 | -0.862 | 0.285 | -14.73 | -14.81 | -10 | -11.49 | -11.57 | 2.9951 | 4.1647 | 14.3545 | 15.2085 | -18.6418 | -13.128 | -13.3032 | 9.9757 | 12.3722 | -23.041 | -20.4957 | 1.9851 | 9.8175 | 55.9335 | 10.263 | -6.3 | -6.3 | -21.6011 | -21.4781 | -2.0513 |  | 5.2752 | 6.275 | 0 | 0.1222 | -69.1549 | -4.3641 | -4.3947 | 80.0665 | -186.0158 |  |  |  |  | 4.01 | -0.35 | -18.31 | -2.41 | -20.6252 | -21.0271 | 26.8939 | 26.9038 | -3.8467 | -23.9349 | -23.8705 | 5.1168 | 10.1453 |  |  | 32.3 | -15.5 | -1.92 | 19.8377 | 19.2665 | 18.9302 | 56.5984 | 56.8204 | -22.3698 | -35.7275 | -17.9798 | 1.7417 | 21.73 | 15.14 | 4.8486 | 5.0812 | -7.44 |  | -12.1779 | -11.5905 | 47.3167 | 0.0152 | -3.6878 |  | 19.3 | -3.4375 | -3.7402 | 0.6358 | 1.6757 | -3.34 | -0.5 | 5.332 | -45.9326 |  | -20.42 | 1.83 | 33.37 | -44.3636 | -21.3727 |  | -39.2727 | -10.1545 | -28.5 | -38.805 | -38.9673 | -16.2999 | -16.7815 | -10.532 | -150.9961 | -41.4417 |  | -6.3629 | -5.5027 | 21.3077 | -16.8295 | -14.9637 | 24.08 | -32.9604 | -32.9008 | 10.2024 | -13.5 | -20.16 | 0.8 | 1.1471 | -17.0911 | -6.6843 |  | 6.6055 | 11.5476 | -31.7774 | 3.3408 |  | 3.2074 | 3.4642 | 3.4954 | 0 | 8.7077 | 9.0426 | -28.8025 | 28.829 | 29.0212 | -20.1827 | -11.1874 | 19.5132 | -17.36 | -1.4168 | 0.2621 | 0.84 | 2.33 | -19.726 |  | 1.172 | 0.544 |  | -3.5 | 8.5936 | 15.3222 | -4.14 | 32.9758 |  | 21.3172 | -4.2054 | -4.5954 | 1.9765 |  |  |  | -15.6217 | 1.9064 | -23.2379 | 7.2074 | 8.7521 | 106.7785 | -3.7421 | -9.5116 | 8.8874 | 2.7547 | 5.5455 | 5.5699 | 2 | 7.3867 | 10.0169 | -0.42 |  | -17.406 | 29.6052 | 19.0623 | 15.5783 | 15.951 | -8.321 |  | -11.371 | -13.6803 |  |  | -15.1215 | -14.5722 | 3.1189 | 3.1922 | 20.36 | 20.28 | -27.8 | -28.1 | 1.0208 | -12.64 | 107.3333 | 12.4376 | 12.8368 | -20.8 | -40.1 | -0.7 | -1.3 | -18.0876 |  | -109.1255 | 55.986 | -296.7088 | -41.6067 | -31.7536 | 120.3775 | 48.7733 | 173.9636 | 112.0367 | 52.1508 | 16.7271 | 17.7595 | -61.0843 | 221.6138 | -221.4298 | 2.4532 | 4.4596 | 0.7044 |  | -9.52 | 0.032 | 0.027 | 5.52 | -3.84 | -2.342 | -2.4582 | 8.1468 | -9.4041 | -0.4 | -0.321 | -0.381 |  |  | 2.9825 | 3.7113 | 2.9496 |  | 25.3 | 2.7798 | -0.16 |  | -7.4864 | -2.2475 | -23.9796 | -6.4358 | -4.2355 | -23.7499 | -3.3517 | -27.9 | 10.6 |  | -45.4584
22/08/2025 | 02:30 | 0 | 2.3121 | -6.8495 | 2.44 | 5.8085 |  | 9.7826 |  | 7.4246 | 2.3669 | 3.7512 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 1.3332 | -3.9153 | 3.3735 | 3.2776 | 6.1013 | 3.7026 | 0.0766 | 2.3738 |  | -1.0144 | -1.04 | -1.025 | 3.228 | -13.32 | -11 | -0.879 | 0.296 | -15.61 | -15.63 |  | -11.45 | -11.47 | 2.8679 | 4.0686 | 15.522 | 16.9166 | -16.7836 | -13.5299 | -13.2786 | 1.3527 | 1.8195 | -19.9599 | -17.8166 | 0.8014 | 3.7977 | 52.2498 | 11.7735 | -6.8 | -6.8 | -22.9005 | -22.5895 | -2.0392 |  | 4.7706 | 6.8778 |  | 0.1084 | -83.2545 | -3.9674 | -3.7538 | 89.101 | -196.2102 |  |  |  | 2.0458 | 3.92 | -0.77 | -18.75 | -2.65 | -19.4196 | -19.8215 | 26.5061 | 26.6639 | -3.637 | -27.0089 | -26.9733 | 4.3921 | 8.1579 |  |  | 28.8 | -10.6 | -1.98 | 17.1842 | 17.0589 | 16.3969 | 58.9898 | 58.644 | -23.3426 | -36.3769 | -19.583 | 1.7275 | 22.28 | 15.13 | 4.5361 | 4.8859 | -7.23 |  | -9.5168 | -9.6321 | 45.8404 | 0.0155 | -3.6562 | 20.5 |  | -3.3728 | -3.7402 | 0 | 1.6757 | -3.55 | -0.38 | 5.6265 | -44.2575 |  | -19.46 | 1.89 | 32.25 | -42.7455 | -21.6636 |  | -39.2091 | -9.6172 | -29.7358 | -39.2011 | -39.5963 | -22.7814 | -22.3986 | -9.266 | -161.0871 | -40.7391 |  | -6.4879 | -5.2214 | 21.3457 | -12.7423 | -12.3821 | 6.16 | -30.3137 | -30.1004 | 11.3627 | 0 | -9.44 | 0 | 1.3823 | -8.2839 | -7.0319 |  | 6.1412 | 11.4827 | -31.0402 | 3.6798 |  | 3.3767 | 3.2513 | 3.4626 | 0 | 7.703 | 8.3728 | -29.9747 | 27.3982 | 26.5819 | -20.4931 |  | 20.148 | -17.06 | -0.7997 | 0.2886 | 0.39 | 2.72 | -19.9984 |  | 1.213 | 0.555 |  | -4.86 | 8.0036 | 15.6054 | -4.19 | 31.3622 |  | 20.6328 | -3.9985 | -4.378 | 1.9443 |  |  | -13.5891 | -15.5047 | 1.839 | -22.9156 | 8.2204 | 7.7616 | 101.14 | -4.0994 | -9.2778 | 8.8089 | 3.0663 | 5.5235 | 5.5541 | 2.5575 | 8.0601 | 9.3843 | -0.42 |  | -18.2297 | 28.1832 | 19.2214 | 13.8835 | 14.9683 | -7.3856 |  | -14.1441 | -14.0386 | 29.9967 |  | -16.8354 | -16.2477 | 3.3745 | 3.0864 | 20.94 | 20.88 | -26.7 | -27.4 | 1.0208 | -12.64 | 114.8213 | 8.056 | 8.0595 | -20.4 | -39.3 | 0.1 | -0.3 |  |  | -108.4995 | 45.588 | -296.8011 | -39.9838 | -31.6057 | 121.6352 | 47.1594 | 176.9339 | 114.4944 | 50.7889 | 21.3182 | 19.9538 | -65.552 | 222.376 | -223.3777 | -1.7059 | 9.3614 | -0.5603 |  | -9.28 | -0.015 | -0.025 | 5.28 | -3.68 | -2.1467 | -2.5193 | 8.4977 | -9.4926 | 0 | -0.291 | 1.108 |  |  | 3.3527 | 3.1628 | 2.8248 |  | 25 | 2.9972 | -0.13 |  | -7.1095 | -2.7301 | -24.3949 | -5.4845 | -3.7267 | -24.3663 | -3.1382 | -27.3 | 10 |  | -46.6012
22/08/2025 | 03:00 | 0 | 2.4743 | -6.8588 | 2.337 | 5.9825 |  | 9.8026 |  | 6.7329 | 2.1229 | 3.6835 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 1.8661 | -4.3763 | 3.3214 | 3.2504 | 5.7419 | 3.6645 | 0.0391 | 2.3838 |  | -0.8813 | -0.887 | -0.873 | 2.698 |  | -11 | -1.077 | 0.282 | -15.29 | -15.3 |  | -10.97 | -11.02 | 3.0189 | 4.0575 | 13.0091 | 15.4564 | -19.1062 | -14.7355 | -13.7381 | 7.2806 | 10.1917 | -23.4429 | -21.8353 | 1.5905 | 7.6902 | 53.0592 | 10.5011 | -6.8 | -6.7 | -20.7359 | -21.0339 | -2.092 |  | 4.5686 | 6.0803 |  | 0.037 | -64.8518 | -6.4089 | -6.6225 | 86.6797 | -190.6905 |  |  |  | 0 | 3.78 | -0.72 | -18.86 | -3.29 | -20.0894 | -20.2233 | 27.0148 | 26.9922 | -3.5739 | -27.4261 | -27.1916 | 4.065 | 8.4343 |  |  | 27.9 | -12.1 | -1.84 | 16.6353 | 16.6916 | 15.8631 | 55.9788 | 56.3884 | -22.3019 | -34.5276 | -17.6715 | 1.6986 | 19.85 | 15.55 | 4.0674 | 4.3976 | -6.93 |  | -10.0268 | -10.0394 | 47.3165 | 0.0155 | -3.375 |  |  | -3.3508 | -3.9272 | -0.4731 | 1.4902 | -3.75 | -0.22 | 5.7815 | -47.2677 |  | -20.23 | 2.07 | 32.24 | -43.7091 | -21.7364 |  | -38.6727 | -9.6129 | -28.6891 | -38.9179 | -38.7783 | -25.19 | -25.604 | -9.138 | -156.0071 | -40.2397 |  | -6.3705 | -5.7448 | 21.9703 | -9.7471 | -9.6408 | 0.528 | -29.6736 | -29.4104 | 10.3157 | 0 | -10 | 0 | 1.4406 | -3.0441 | -7.4643 |  | 5.8508 | 10.792 | -32.8302 | 4.1377 |  | 5.2906 | 2.4985 | 0 | 0 | 7.703 | 7.3681 | -30.4771 | 27.4492 | 27.7294 | -18.9625 |  | 21.0904 | -17.22 | -1.1183 | 0.2886 | 0.45 | 2.1 | -20.0859 |  | 1.197 | 0.519 |  | -5.25 | 8.2741 | 15.4819 | -4.07 | 31.3591 |  | 20.9285 | -3.935 | -4.2871 | 1.9209 |  |  |  | -14.3271 | 2.2214 | -22.878 | 8.9416 | 8.4013 | 105.7375 | -4.1237 | -9.4018 | 8.8476 | 3.0977 | 5.4503 | 5.4275 | 3 | 9.34 | 10.3301 |  |  | -18.0558 | 29.8501 | 20.5548 | 15.3545 | 16.2449 | -7.1503 |  | -12.8087 | -12.7673 |  | 30.0748 | -15.4786 | -14.9183 | 3.1256 | 2.9639 | 20.91 | 20.93 | -26.4 | -26.5 | 1.0739 | -12.64 | 104.2266 | 10.0877 | 10.083 | -20.4 | -40.1 | -0.7 | -1.3 | -18.0134 |  | -109.8446 | 46.1377 | -297.2272 | -38.5654 | -31.6744 | 119.6698 | 46.2722 | 168.6162 | 112.9486 | 50.2787 | 20.491 | 18.5028 | -58.8946 | 222.8218 | -220.5501 | 3.2017 | 3.301 | -1.6638 |  | -9.12 | 0.032 | 0.027 | 5.12 | -4.24 | -2.0265 | -2.2263 | 8.1163 | -9.8131 | -0.5 | 0.094 | 0.368 |  | 3.0578 | 3.4809 | 3.3085 | 3.24 |  | 25.7 | 3.3376 | -0.22 |  | -7.681 | -3.0944 | -23.536 | -5.7831 | -4.2983 | -24.2198 | -3.0649 | -28.2 | 10.9 |  | -44.3639
22/08/2025 | 03:30 | 0 | 2.6553 | -7.1824 | 2.3014 | 5.8727 |  | 9.9425 |  | 7.0315 | 2.2739 | 3.6506 | -6.66 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 2.6351 | -4.4302 | 3.3661 | 3.2227 | 6.0591 | 3.4393 | 0.1854 | 2.2419 |  | -0.7413 | -0.915 | -0.903 | 2.938 |  | -11 | -1.215 | 0.282 | -15.58 | -15.51 |  | -10.86 | -10.9 | 2.7714 | 4.0227 | 14.5803 | 15.7554 | -18.401 | -14.0657 | -13.4939 | 14.6103 | 12.9639 | -22.7731 | -20.6297 | 2.3796 | 13.7553 | 50.5849 | 11.4981 | -6.3 | -6.3 | -21.1123 | -21.0232 | -2.1272 |  | 4.2918 | 6.4767 |  | -0.3426 | -68.3614 | -5.829 | -5.7985 | 86.5198 | -187.6513 |  |  |  | 0.02 | 3.67 | -0.67 | -18.52 | -3.33 | -19.8215 | -20.0894 | 25.7162 | 25.4581 | -3.082 | -27.716 | -27.7919 | 3.7502 | 7.7367 |  |  | 25.3 | -9.9 | -1.88 | 16.0284 | 15.903 | 15.1906 | 56.4214 | 56.5057 | -21.8936 | -35.5466 | -17.2742 | 1.523 | 20.18 | 15.36 | 3.9111 | 4.2999 | -6.72 |  | -9.6981 | -9.5114 | 45.0154 | 0.0155 | -3.29 |  |  | -3.3484 | -3.9272 | 0 | 1.4902 | -3.75 | -0.44 | 4.96 | -44.2575 |  | -19.22 | 1.98 | 31.32 | -42.8545 | -20.9364 |  | -39.0273 | -11.3608 | -31.4707 | -40.822 | -40.5452 | -20.8979 | -20.7109 | -10.018 | -156.4464 | -44.837 |  | -6.2079 | -5.7765 | 19.3572 | -9.0013 | -9.434 | 7.696 | -31.0054 | -30.5925 | 9.0978 | 0 | -11.3 | 0.4 | 1.351 | -1.7013 | -7.5194 | -7.5205 | 7.0577 | 9.4718 | -30.0775 | 3.6588 |  | 3.4547 | 3.0622 | 3.0858 | 0 | 7.8704 | 7.703 | -29.9747 | 27.0746 | 27.1915 | -20.671 | -11.2017 | 19.5084 | -17.59 | -0.8016 | 0.2978 | 0.36 | 2.1 | -19.5644 |  | 1.201 | 0.482 |  | -5.22 | 8.0944 | 15.355 | -4.29 | 30.9716 |  | 20.4731 | -3.9758 | -4.3084 | 1.8488 |  |  | -13.3654 | -13.5053 | 1.7118 | -22.9131 | 6.6353 | 7.374 | 102.5825 | -4.6296 | -9.2004 | 8.9043 | 3.3372 | 5.443 | 5.5145 | 2.8901 | 7.4621 | 8.769 | 0 |  | -19.4842 | 28.0291 | 17.3332 | 15.2427 | 14.7988 | -7.8495 |  | -12.6992 | -14.5135 |  |  | -15.973 | -15.4182 | 2.9871 | 2.8981 | 20.76 | 20.56 | -27.2 | -27.4 | 0.9494 | -12.48 | 109.6925 | 6.6501 | 7.1284 | -19.9 | -40.1 | -0.3 | -0.8 |  | -17.9083 | -111.5892 | 40.1312 | -294.6538 | -40.9572 | -33.7542 | 117.4962 | 46.8821 | 175.1012 | 114.2677 | 47.2695 | 18.5757 | 18.4428 | -62.023 | 222.0273 | -220.7935 | 0.7327 | 9.3269 | -0.8435 |  | -10.16 | -0.021 | -0.032 | 5.6 | -4.08 | -1.8948 | -1.8723 | 7.7073 | -9.4316 | 0 | -0.116 | 0.356 | 2.8558 |  | 4.3581 | 2.7793 | 2.8442 |  | 25.5 | 2.6437 | -0.18 |  | -7.2957 | -2.8595 | -23.9173 | -5.943 | -4.0882 | -23.3958 | -3.3285 | -28 | 10.7 |  | -45.4172
22/08/2025 | 04:00 | 0 | 2.5722 | -7.1246 | 2.4398 | 5.7829 |  | 9.8685 |  | 7.0112 | 2.1389 | 3.441 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.0919 | -4.5229 | 3.5044 | 3.3245 | 6.2211 | 3.5316 | 0.3126 | 2.2385 |  | -0.7608 | -0.897 | -0.885 | 2.967 |  | -11 | -0.914 | 0.288 | -15.89 | -15.74 |  | -10.4 | -10.53 | 3.0216 | 3.7594 | 14.3246 | 16.2745 | -18.1799 | -14.4676 | -13.8139 | 20.1278 | 19.4842 | -22.6391 | -20.7637 | 1.9851 | 8.0411 | 45.5678 | 11.9356 | -6.5 | -6.6 | -21.5354 | -22.051 | -2.1151 |  | 4.5248 | 6.4698 |  | -0.365 | -74.4651 | -4.7304 | -5.1271 | 90.8496 | -192.3069 |  |  |  |  | 3.6 | -0.74 | -18.59 | -3.42 | -20.7592 | -19.9554 | 26.9729 | 26.3213 | -3.3168 | -28.6492 | -28.4101 | 4.5195 | 7.2093 |  |  | 26.2 | -8.8 | -1.91 | 15.1458 | 15.6448 | 15.2774 | 57.0012 | 57.3256 | -22.2626 | -33.6709 | -18.9126 | 1.8306 | 21.47 | 12.28 | 3.7549 | 4.1046 | -6.48 |  | -8.6899 | -8.7537 | 46.3412 | 0.0155 | -3.1983 | 18.2 |  | -3.3032 | -3.9272 | 0 | 1.1191 | -3.79 | -0.4 | 5.115 | -45.6926 |  | -19.84 | 2.21 | 32.39 | -43.3091 | -21.7455 |  | -39.6364 | -9.9956 | -32.0591 | -40.817 | -40.2339 | -18.2396 | -20.5203 | -10.663 | -161.2172 | -41.1643 |  | -6.6263 | -6.2047 | 17.1268 | -7.2508 | -6.9142 | 6.672 | -32.0161 | -31.8435 | 9.4466 | 0 | -11.36 | 6.9 | 1.3702 | -0.5863 | -8.1291 | -8.3179 | 7.5378 | 13.6009 | -29.0733 | 3.7892 |  | 3.6081 | 2.9075 | 2.8836 | 0 | 8.0379 | 6.8657 | -30.9794 | 27.2601 | 27.0738 | -20.549 | -11.151 | 21.0904 | -16.77 | -0.7118 | 0.2712 | 0.32 | 1.89 | -21.3976 |  | 1.121 | 0.443 |  | -6.12 | 7.723 | 15.3739 | -4.44 | 29.6064 |  | 20.1905 | -3.6957 | -4.1316 | 1.8078 |  |  |  | -14.2521 | 0.3884 | -22.5861 | 6.7558 | 7.038 | 101.3212 | -4.3951 | -9.229 | 8.8842 |  | 5.5309 | 5.5462 | 2.956 | 8.1668 | 10.3516 | -0.42 |  | -18.7067 | 30.3941 | 20.2697 | 13.9931 | 14.2576 | -6.9076 |  | -12.411 | -14.8003 |  |  | -13.9185 | -13.7098 | 2.9355 | 2.6582 | 20.67 | 20.82 | -27 | -26.4 | 0.8103 | -11.92 | 99.922 | 10.077 | 10.0724 | -20 | -39.6 | -2.4 | -3 |  |  | -113.072 | 37.8195 | -296.9736 | -38.8261 | -33.4361 | 119.2573 | 49.2074 | 166.7423 | 111.656 | 49.6675 | 20.3737 | 18.5166 | -57.2487 | 222.6449 | -218.425 | 2.7498 | 2.2491 | -1.615 |  | -8.8 | 0.034 | 0.02 | 5.04 | -3.84 | -2.1444 | -2.4887 | 8.3513 | -9.4926 | -0.2 | 0.802 | -0.212 | 2.6254 |  | 3.7721 | 3.0725 | 2.8689 |  | 25.6 | 2.6646 | -0.13 |  | -7.1309 | -3.2649 | -24.5358 | -5.2731 | -3.9812 | -24.391 | -3.0257 | -28 | 10.7 |  | -44.8397
22/08/2025 | 04:30 | 0 | 2.6506 | -7.2217 | 2.4702 | 6.2315 |  | 10.0598 |  | 7.0254 | 2.3189 | 3.6506 | -6.66 | -24.2 | 0 | 3.312 | -19.8 | 3.3265 | -4.2004 | 3.4519 | 3.3239 | 6.2603 | 3.5143 | 0.0614 | 2.238 |  | -0.8274 | -1.086 | -1.075 | 3.046 |  | -8.8 | -0.889 | 0.291 | -16.06 | -16.13 |  | -11.13 | -11.07 | 3.2168 | 4.0465 | 15.7006 | 17.8104 | -16.1344 | -13.9317 | -13.4905 | 0.9589 | 0.8286 | -19.692 | -17.0128 | 0.8014 | 3.5176 | 50.1114 | 10.7663 | -8.2 | -8.1 | -22.9919 | -22.7369 | -2.2812 |  | 5.2554 | 6.5776 | 0 | -0.3643 | -86.4894 | -2.9908 | -3.1434 | 93.3864 | -195.9801 |  |  |  | 1.0079 | 3.76 | -0.7 | -18.46 | -2.72 | -20.8931 | -21.161 | 28.1469 | 27.962 | -5.5428 | -28.9387 | -28.8227 | 5.0677 | 6.3561 |  |  | 29.1 | -8.7 | -2 | 15.9097 | 15.192 | 15.4135 | 58.4892 | 58.7717 | -24.3275 | -34.7871 | -20.1577 | 1.7872 | 21.63 | 12.13 | 4.2236 | 4.4952 | -6.83 |  | -8.4082 | -8.3939 | 45.2516 | 0.0155 | -3.3187 |  |  | -3.6011 | -3.9272 | 1.4244 | 1.4902 | -3.79 | -1.19 | 4.402 | -46.8577 |  | -19.7 | 2.5 | 32.11 | -43.1455 | -22.0182 |  | -39.6545 | -10.4266 | -30.1567 | -38.6956 | -40.2249 | -22.2184 | -23.782 | -10.134 | -162.0282 | -43.9276 |  | -6.8455 | -6.1554 | 17.7141 | -7.5824 | -8.0872 | 6.16 | -31.21 | -31.1659 | 9.7386 | 0 | -11.32 | -0.5 | 1.436 | 0.471 | -8.2038 | -8.5454 | 7.8238 | 10.4687 | -29.7275 | 4.0023 |  | 3.6901 | 2.902 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.7077 | -34.6635 | 28.0768 | 28.4763 | -21.3049 | -9.9688 | 25.5045 | -17.94 | -0.3053 | 0.2795 | -0.08 | 0.92 | -25.5095 |  | 1.151 | 0.55 |  | -5.36 | 6.126 | 15.1193 | -4.52 | 29.9421 |  | 19.9492 | -3.738 | -4.0677 | 1.8363 | 0.0735 |  | -13.6779 | -14.9454 | 0.7857 | -22.5839 | 7.4615 | 6.083 | 100.5002 | -4.3359 | -9.1351 | 9.1944 | 4.2286 | 5.5748 | 5.5462 | 3.8631 | 9.0621 | 11.0875 | -0.42 |  | -19.3822 | 32.8758 | 25.251 | 14.4576 | 12.685 | -8.1401 |  | -11.8172 | -14.6557 |  |  | -13.4186 | -12.8254 | 2.6274 | 2.2519 | 21.09 | 21.04 | -27.7 | -27.5 | 0.8798 | -11.52 | 96.9288 | 10.82 | 10.8127 | -19.5 | -39.3 | -3.3 | -3.8 |  |  | -115.6503 | 35.1289 | -291.6991 | -37.4088 | -33.6014 | 119.7336 | 51.3468 | 166.3157 | 111.9597 | 47.3598 | 22.6216 | 19.5543 | -53.6491 | 221.1019 | -218.4005 | 5.3013 | 2.1586 | -2.0618 |  | -9.68 | 0.061 | 0.051 | 5.92 | -3.52 | -2.4444 | -2.1378 | 8.2933 | -9.8711 | -0.1 | -0.465 | 0.018 |  |  | 3.1386 | 3.1604 | 2.8157 |  | 26.1 | 3.2062 | -0.22 |  | -6.6506 | -3.5097 | -24.8985 | -5.4015 | -3.5149 | -23.2096 | -3.603 | -27.3 | 11.2 |  | -45.0491
22/08/2025 | 05:00 | 0 | 2.7907 | -7.3532 | 2.3541 | 6.1564 |  | 10.2654 |  | 7.0387 | 2.2949 | 3.7404 | -6.66 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.2618 | -4.3519 | 3.6021 | 3.3059 | 6.1814 | 3.288 | 0.0844 | 2.2563 |  | -0.9624 | -1.004 | -0.994 | 3.032 |  | -11 | -0.913 | 0.296 | -15.9 | -15.93 |  | -10.87 | -10.92 | 3.0584 | 4.07 | 14.9755 | 16.7702 | -16.9969 | -13.3959 | -12.8364 | 0.9995 | 1.2529 | -19.692 | -17.6826 | 0.8014 | 4.0348 | 51.5151 | 12.1361 | -7.1 | -7.1 | -22.8624 | -22.3482 | -2.1923 |  | 4.9987 | 6.4332 |  | -0.3876 | -83.3155 | -3.6012 | -3.6927 | 89.5634 | -195.0897 |  |  |  | 0.988 | 3.64 | -0.66 | -18.16 | -3.02 | -21.0271 | -21.4289 | 26.8067 | 26.7566 | -5.4564 | -28.2364 | -28.1875 | 4.6583 | 7.1301 |  |  | 27.3 | -9.4 | -1.8 | 16.5642 | 17.0873 | 15.4821 | 58.0516 | 58.4236 | -24.0327 | -34.7412 | -20.1298 | 1.5075 | 23.78 | 12.08 | 4.0674 | 4.5929 | -7.27 |  | -9.6407 | -9.0994 | 48.2246 | 0.0154 | -3.3717 |  |  | -3.6914 | -3.9272 | 1.7398 | 1.4902 | -3.46 | -1.03 | 3.4875 | -45.3976 |  | -17.39 | 2.59 | 30.73 | -40.9455 | -20.9909 |  | -39.8091 | -10.5111 | -29.8605 | -40.1847 | -40.5172 | -19.5357 | -22.9538 | -9.531 | -160.2038 | -38.9256 |  | -6.6381 | -6.2436 | 21.3002 | -11.1303 | -10.8663 | 7.184 | -30.5253 | -30.3493 | 11.0605 | 0 | -12.34 | 2 | 1.551 | -6.8837 | -7.4227 | -7.652 | 7.8746 | 12.0346 | -28.3858 | 3.3639 |  | 3.2375 | 2.8388 | 3.2683 | 0 | 8.7077 | 9.545 | -35.1658 | 28.4082 | 28.5022 | -21.9763 | -10.5173 | 24.4889 | -18.38 | -1.0121 | 0.2621 | 0.47 | 0.38 | -25.1181 |  | 1.211 | 0.615 |  | -4.61 | 7.6382 | 15.4837 | -4.27 | 30.3891 |  | 20.6631 | -3.3769 | -3.6813 | 1.8816 |  |  | -14.5706 | -14.7639 | 0.2743 | -23.0866 | 8.2169 | 7.9262 | 99.8665 | -4.4893 | -10.4339 | 9.7309 | 3.5403 | 5.692 | 5.7835 | 2.9669 | 9.5464 | 9.9481 | -0.42 |  | -19.6219 | 31.1424 | 21.3036 | 14.9725 | 15.489 | -8.3612 |  | -11.7498 | -12.2157 |  |  | -13.4846 | -12.8803 | 2.3774 | 2.6705 | 20.32 | 20.39 | -27.4 | -26.8 | 0.9329 | -11.04 | 99.8853 | 10.7982 | 10.7916 | -19.1 | -39.7 | -3.3 | -3.8 | -18.035 | -17.7888 | -109.0501 | 40.555 | -295.8013 | -37.8161 | -32.8956 | 119.761 | 50.3529 | 163.9668 | 110.7179 | 52.9241 | 18.9233 | 19.1849 | -53.5529 | 219.5361 | -216.6667 | 4.9153 | 4.1985 | -1.8274 |  | -9.84 | 0.058 | 0.049 | 5.92 | -3.28 | -2.7727 | -2.7817 | 8.3818 | -9.7246 | -0.6 | 1.662 | 0.07 |  |  | 4.1427 | 4.1355 | 3.188 |  | 25.8 | 2.1982 | -0.13 |  | -7.1486 | -2.4102 | -24.198 | -5.7028 | -4.7035 | -23.9928 | -3.1845 | -28.1 | 11 |  | -46.0256
22/08/2025 | 05:30 | 0 | 2.9746 | -7.4764 | 2.4643 | 6.5033 |  | 10.8612 |  | 7.405 | 2.3809 | 3.7813 | -6.66 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 3.1694 | -4.8516 | 3.7909 | 3.6611 | 6.7028 | 3.4569 | 0.2538 | 2.1047 |  | -0.8904 | -0.956 | -0.943 | 3.175 | -13.32 | -8.8 | -0.985 | 0.311 | -15.31 | -15.33 |  | -11.12 | -11.18 | 2.5181 | 4.1199 | 14.1715 | 16.8366 | -17.6216 | -12.4582 | -12.0414 | 1.4525 | 0.8721 | -20.4957 | -18.0845 | 0.4069 | 3.0027 | 55.7042 | 10.6648 | -5.9 | -6 | -22.6051 | -22.431 | -2.1715 |  | 6.2603 | 5.9378 |  | -0.3211 | -78.0358 | -3.2044 | -3.1739 | 82.9275 | -191.3316 |  |  |  | 2.1656 | 3.83 | -0.37 | -17.58 | -2.68 | -22.7685 | -22.2327 | 27.5397 | 27.6349 | -5.8466 | -26.396 | -26.3839 | 5.7527 | 9.1352 |  |  | 33.1 | -13.4 | -1.82 | 18.8035 | 19.5397 | 17.8077 | 56.6929 | 57.0433 | -23.7813 | -34.9498 | -19.7812 | 1.6639 | 24.64 | 12 | 4.5361 | 4.7882 | -7.04 |  | -10.9922 | -11.0408 | 48.0381 | 0.0154 | -3.4292 |  | 16.9 | -3.6145 | -3.1791 | 2.5284 | 2.4179 | -3 | -1.08 | 2.6505 | -47.1127 |  | -17.37 | 3.24 | 30.93 | -43.2727 | -21.2273 |  | -41.0636 | -9.6575 | -27.0783 | -36.8573 | -37.1652 | -22.2122 | -24.9173 | -10.313 | -151.0803 | -44.6649 |  | -6.8541 | -6.2016 | 19.7602 | -12.1204 | -12.1494 | 11.792 | -31.4818 | -31.2794 | 10.3313 | 0 | -20.61 | 0 | 1.698 | -9.0335 | -7.1307 | -7.3316 | 7.8353 | 11.9964 | -29.1981 | 3.4586 |  | 3.2103 | 3.1192 | 2.6381 | 0 | 9.545 | 9.545 | -35.1658 | 29.5294 | 29.8397 | -21.9252 | -12.4927 | 24.0201 | -18.79 | -0.0948 | 0.2795 | 0.06 | 2.83 | -24.4387 |  | 1.161 | 0.576 |  | -4.7 | 9.3964 | 17.1576 | -4.47 | 30.2598 |  | 20.3046 | -4.1547 | -4.4896 | 1.8989 |  |  | -14.1432 | -14.4781 | 0.0175 | -22.0853 | 9.7101 | 8.4576 | 105.4557 | -3.7671 | -8.5223 | 8.9806 | 4.2439 | 5.8824 | 5.8151 | 3.2499 | 9.5895 | 9.875 | -0.42 |  | -19.712 | 29.6468 | 20.1177 | 15.6783 | 16.5583 | -8.0185 |  | -11.5959 | -13.3525 |  |  | -12.9957 | -12.4573 | 1.9865 | 2.2992 | 19.39 | 19.48 | -27 | -26.2 | 0.986 | -9.84 | 98.5876 | 10.4051 | 10.2206 | -19.1 | -39.2 | -3.3 | -3.8 | -17.9332 | -17.7106 | -113.3381 | 42.5471 | -293.6078 | -39.0068 | -31.1972 | 121.8905 | 45.9239 | 165.5349 | 110.0434 | 51.4859 | 18.1702 | 19.3605 | -55.9797 | 224.474 | -217.1086 | 5.4418 | 3.3961 | -1.8274 |  | -10.08 | 0.139 | 0.132 | 5.76 | -3.04 | -3.4301 | -3.0747 | 7.8843 | -9.6086 | 0.5 | 1.703 | 0.144 |  |  | 3.6883 | 2.89 | 2.7847 |  | 25.8 | 2.0978 | -0.13 |  | -7.7484 | -1.9436 | -23.2707 | -7.0013 | -4.6667 | -22.9124 | -3.1061 | -28.2 | 11.3 |  | -45.767
22/08/2025 | 06:00 | 0 | 3.0342 | -7.5408 | 2.6099 | 6.5244 |  | 11.0124 |  | 7.736 | 2.7179 | 4.2721 | -8.88 | -24.2 |  | 3.312 |  | 3.5092 | -6.2035 | 3.949 | 4.0214 | 7.069 | 2.6339 | 0.1861 | 2.4265 |  | -1.1286 | -0.756 | -0.744 | 2.808 | -11.1 |  | -0.749 | 0.306 | -14.78 | -14.79 |  | -10.94 | -10.67 | 2.4498 | 4.185 | 12.8269 | 14.3732 | -19.3242 | -12.1903 | -12.3518 | 26.6319 | 22.748 | -24.3806 | -23.1749 | 2.3796 | 10.557 | 51.3431 | 9.5145 | -5.6 | -5.7 | -20.2791 | -20.0732 | -2.1629 |  | 6.6166 | 6.3232 | -0.4729 | -0.3143 | -60.3046 | -3.2655 | -3.3265 | 66.0223 | -178.3006 |  |  |  | 3.0637 | 3.88 | -0.1 | -17.08 | -3.15 | -23.4383 | -23.4383 | 27.5976 | 27.2875 | -5.9784 | -24.3195 | -24.2339 | 5.6528 | 8.9839 |  |  | 33.8 | -13.1 | -2 | 20.5284 | 20.3199 | 19.7311 | 52.3992 | 52.7857 | -21.7216 | -33.3893 | -18.1773 | 1.7936 | 24.37 | 13.06 | 4.8486 | 5.0812 | -7.15 |  | -10.7499 | -10.5944 | 45.7169 | 0.0153 | -3.5822 | 15.7 | 16.8 | -3.7793 | -2.4311 | 4.4209 | 3.5312 | -2.12 | -1.45 | 2.666 | -43.7525 |  | -18.84 | 4 | 32.2 | -39.6364 | -20.5909 |  | -41.1727 | -9.8067 | -24.008 | -34.1477 | -34.8398 | -19.3528 | -20.5387 | -9.237 | -135.7156 | -49.8069 |  | -7.2096 | -6.3717 | 21.2946 | -15.1202 | -14.9726 | 9.232 | -32.1295 | -31.955 | 8.6461 | -2.34 | -13.42 | 1.3 | 1.6071 | -14.683 | -6.5126 | -6.8001 | 7.2588 | 12.1022 | -29.1992 | 3.5345 |  | 3.2413 | 3.2484 | 3.4168 | 2.4892 | 10.8847 | 10.8847 | -36.338 | 28.6638 | 29.076 | -23.0366 |  | 24.6744 | -19.14 | -0.9004 | 0.2795 | 0.66 | 2.3 | -24.7587 |  | 1.161 | 0.563 |  | -5.13 | 10.3708 | 17.2073 | -4.73 | 29.5289 |  | 20.5176 | -4.3171 | -4.699 | 1.9944 |  |  |  | -13.3557 | 0.0638 | -21.8383 | 8.09 | 6.7029 | 110.2272 | -3.5312 | -8.7027 | 8.6471 | 4.3401 | 5.9996 | 6.005 | 4 | 8.8613 | 11.4708 | 7.96 | -14.0063 | -22.4884 | 39.4218 | 23.0217 | 16.5638 | 16.7545 | -8.4101 |  | -12.1396 | -14.2025 |  |  | -12.0508 | -11.5235 | 1.7885 | 1.8939 | 20.68 | 20.76 | -27.7 | -27.3 | 1.1435 | -10.24 | 94.4525 | 10.7414 | 10.7291 | -18.2 | -40.1 | -5 | -5.4 | -17.7436 |  | -112.347 | 46.0589 | -294.1421 | -35.607 | -29.6877 | 118.4757 | 49.0427 | 160.2342 | 108.8146 | 49.0816 | 20.6419 | 18.233 | -53.1168 | 221.1495 | -215.293 | 6.9192 | 3.6243 | -1.991 |  | -10.72 | 0.272 | 0.267 | 6.48 | -3.12 | -3.3293 | -2.9862 | 7.8538 | -9.0227 | -0.6 | -0.726 | -0.314 |  |  | 3.8094 | 3.5056 | 2.6076 |  | 25.7 | 1.9203 | -0.07 |  | -7.805 | -2.0958 | -23.6682 | -7.0026 | -4.2687 | -23.6618 | -3.0259 | -28 | 11.2 |  | -46.4685
22/08/2025 | 06:30 | 0 | 2.8829 | -7.3 | 2.5862 | 6.0609 |  | 12.6729 |  | 9.8014 | 3.9349 | 5.5233 | -13.32 | -24.2 |  | 3.312 |  | 3.5791 | -6.9158 | 4.6607 | 4.6767 | 7.9119 | 2.5132 | -0.0212 | 2.4711 |  | -1.2134 | -0.757 | -0.739 | 3.274 | -6.66 | -8.8 | -0.537 | 0.324 | -14.41 | -14.4 |  | -10.48 | -10.52 | 1.9497 | 4.2682 | 13.4075 | 16.5036 | -19.9972 | -11.5205 | -11.2237 | 16.9771 | 17.2638 | -24.2466 | -21.1655 | 1.9851 | 8.1595 | 59.6244 | 7.4261 | -4.7 | -4.7 | -20.5 | -19.5759 | -1.9527 |  | 7.8582 | 6.3099 | 0.5913 | 0.4595 | -50.2335 | -5.3713 | -5.5238 | 57.07 | -168.0792 |  |  |  | -0.02 | 2.99 | -0.83 | -17.84 | -4.57 | -23.5723 | -23.7062 | 26.6836 | 25.9796 | -6.4735 | -19.9109 | -20.2558 | 8.3243 | 10.1187 |  |  | 38.9 | -15.6 | -1.92 | 22.5061 | 22.1144 | 21.4858 | 50.9021 | 51.0707 | -20.7202 | -31.3379 | -15.4957 | 2.0938 | 24.58 | 12.12 | 5.9424 | 6.1554 | -7.91 |  | -12.7341 | -12.0232 | 45.5556 | 0.0153 | -3.9108 | 15.7 | 17 | -3.1641 | -0.561 | 7.4175 | 5.7578 | -0.43 | -2.25 | 3.3945 | -41.0823 |  | -17.08 | 4.59 | 32.19 | -40.7818 | -20.6091 |  | -42.2 |  | -20.5841 | -31.8366 | -31.853 | -16.3846 | -20.2805 | -8.608 | -124.9518 | -53.3136 |  | -8.4655 | -7.0845 | 20.5567 | -17.7855 | -19.1493 | 14.352 | -33.0109 | -32.1053 | 7.4332 | 0 | -21.08 | 2.1 | 2.1743 | -22.0865 | -6.8057 | -7.1256 | 7.1339 | 8.0764 | -19.36 | 3.7977 |  | 3.5922 | 0 | 3.0075 | 3.5707 | 11.387 | 11.7219 | -38.6824 | 28.3674 | 28.2155 | -24.265 | -14.9907 | 25.6999 | -19.68 | 0.2916 | 0.2795 | -0.39 | 2.87 | -26.6193 |  | 1.301 | 0.666 |  | -6.6 | 12.7402 | 20.3756 | -4.86 | 28.8781 |  | 20.7555 | -4.2261 | -4.7 | 1.9914 |  |  | -13.6377 | -14.8662 | -0.0904 | -21.3355 | 7.7728 | 6.978 | 109.8742 | -3.3294 | -8.7677 | 9.1504 | 3.4825 | 6.234 | 6.2977 | 3 | 7.506 | 10.2283 | 4.19 | -10.6571 | -14.4222 | 35.8374 | 15.6365 | 16.4565 | 16.0464 | -8.2493 |  | -13.0569 | -12.5818 |  |  | -12.5562 | -11.9684 | -0.245 | -0.1878 | 20.62 | 20.74 | -26.1 | -26.3 | 0.986 | -10 | 89.5174 | 12.1243 | 12.1158 | -18.2 | -37.1 | -3.7 | -4.3 | -17.7535 |  | -97.4521 | 43.6209 | -295.5688 | -40.9099 | -29.682 | 120.0854 | 50.9709 | 160.7668 | 107.9225 | 46.7453 | 21.0581 | 20.7525 | -51.5933 | 218.3212 | -215.4966 | 2.1878 | 3.7247 | -1.3587 |  | -10 | 0.439 | 0.433 | 5.76 | -1.52 | -3.7046 | -4.4816 | 5.9495 | -5.33 | 0 | 0.247 | 0.272 |  | 3.0063 | 3.9603 | 4.029 | 3.1417 |  | 22.4 | 1.4065 | 0.17 |  | -7.9748 | -2.4595 | -24.3838 | -6.9848 | -4.1219 | -24.0124 | -3.246 | -25.1 | 7.3 |  | -49.1302
22/08/2025 | 07:00 | 0 | 2.5133 | -6.9034 | 2.6524 | 5.8448 |  | 12.6045 |  | 11.2311 | 4.5619 | 6.012 | -15.54 | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | 3.2938 | -6.5956 | 4.7332 | 4.7855 | 8.3254 | 2.6579 | 0.069 | 2.4838 |  | -0.9611 | -0.824 | -0.919 | 3.366 | -6.66 | -8.8 | -0.752 | 0.321 | -14.46 | -14.5 |  | -11.28 | -11.33 | 2.5345 | 4.44 | 15.7145 | 15.2168 | -16.6779 | -12.4582 | -13.6124 | 1.0695 | 1.8667 | -23.3089 | -17.6826 | 0.4069 | 1.9422 | 61.0293 | 8.5365 | -5.3 | -5.3 | -20.7627 | -21.3352 | -2.1429 |  | 7.1178 | 6.5071 | 0.5908 | 0.5425 | -69.3991 | -2.5025 | -2.5941 | 66.0317 | -180.7126 |  |  |  |  | 3.06 | -0.9 | -17.71 | -4.25 | -20.4912 | -20.2233 | 25.3863 | 25.4928 | -6.0307 | -22.8416 | -23.2174 | 8.113 | 10.2444 |  |  | 39.2 | -16.1 | -1.95 | 22.0098 | 22.3339 | 20.7866 | 51.0964 | 51.6764 | -24.2884 | -28.8477 | -19.5956 | 2.0338 | 23.08 | 12.73 | 6.4111 | 6.546 | -7.72 |  | -12.0209 | -11.6601 | 45.2677 | 0.0154 | -3.8639 | 13.2 | 14.6 | -3.3765 | -0.374 | 6.7867 | 6.4999 | 0.02 | -1.87 | 4.6345 | -47.5577 |  | -17.23 | 7.52 | 32 | -38.2909 | -19.7091 |  | -41.2364 |  | -20.264 | -30.0389 | -30.8397 | -20.3052 | -14.8261 | -7.781 | -126.6641 | -67.5891 |  | -9.4 | -8.8624 | 18.176 | -10.2052 | -9.8754 | 16.912 | -30.4065 | -31.5747 | 3.9376 | -15.24 | -11.38 | 2.7 | 2.3821 | -11.2333 | -5.403 | -5.7462 | 4.5045 | 5.5585 | -21.3942 | 3.9325 |  | 3.7355 | 3.4495 | 3.7395 | 0 | 6.5308 | 6.5308 | -40.357 | 25.7656 | 26.4746 | -24.0249 | -13.2446 | 25.6999 | -19.88 | -0.201 | 0.263 | 0.07 | 1.4 | -26.6307 |  | 1.214 | 0.378 |  | -6.87 | 10.7688 | 19.5728 | -5.26 | 28.3228 |  | 21.8264 | -4.0025 | -4.4288 | 1.9908 |  |  | -13.3448 | -13.9936 | -0.2229 | -21.3187 | 7.2161 | 5.9781 | 112.9504 | -2.9214 | -9.8715 | 8.6828 | 3.6507 | 6.3146 | 6.4638 |  | 9.4083 | 8.2267 | 3.77 | -10.0003 | -8.6986 | 31.0835 | 6.283 | 12.8737 | 13.5452 | -8.1845 |  | -13.3406 | -12.9657 | 23.6993 | 26.235 | -14.7041 | -14.4459 | -2.0081 | -2.4749 | 22.97 | 22.92 | -29.6 | -30 | 0.9677 | -9.36 | 93.0656 | 9.7834 | 9.0689 | -18.2 | -38 | -2 | -2.5 | -17.9579 |  | -82.4796 | 20.6371 | -295.8329 | -42.1611 | -31.3263 | 114.7457 | 54.2514 | 172.545 | 107.8451 | 46.7048 | 21.9565 | 20.0514 | -63.9675 | 213.5299 | -219.4769 | -6.2301 | 12.3338 | -0.7727 |  | -12.72 | 0.563 | 0.557 | 8.64 | -4.88 | -4.2007 | -1.1704 | 7.8538 | -7.7928 | -2.3 | -2.062 | -2.176 | 2.3914 |  | 3.6116 | 2.8557 | 3.342 |  | 24.3 | 1.1173 | 0.22 |  | -7.023 | -2.6808 | -24.7651 | -7.0699 | -4.5086 | -24.2409 | -2.436 | -26.2 | 9.6 |  | -49.7261
22/08/2025 | 07:30 | 0 | 2.2702 | -6.6421 | 2.8808 | 6.06 |  | 12.9299 |  | 14.1832 | 5.8388 | 7.1681 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 2.8188 | -7.834 | 4.7937 | 4.6539 | 8.4432 | 3.1081 | -1.2549 | 2.5553 |  | -1.153 | -0.889 | -0.887 | 3.261 | -4.44 | -4.4 | -0.651 | 0.323 | -14.16 | -14.18 |  | -11.53 | -11.46 | 2.9724 | 4.1447 | 14.6842 | 15.4453 | -15.8638 | -13.3959 | -12.9427 | 10.7998 | 2.8812 | -20.2278 | -18.7543 | 0.8014 | 9.0378 | 64.5205 | 7.092 | -5.4 | -5.4 | -22.1182 | -21.6519 | -2.2772 |  | 8.5824 | 7.6669 | 0.8671 | 0.7151 | -61.0675 | 1.5564 | 1.5564 | 45.7287 | -168.3425 |  |  |  | 5.3091 | 4.02 | 0.33 | -15.43 | -2.42 | -21.0271 | -21.4289 | 26.334 | 26.2868 | -7.531 | -21.3765 | -20.8986 | 9.2198 | 10.5594 |  |  | 45.9 | -16.4 | -2.24 | 25.5751 | 25.2167 | 24.8728 | 49.2553 | 49.107 | -23.8804 | -28.906 | -17.4817 | 2.1234 | 31.95 | 15.44 | 8.1299 | 8.2062 | -9.11 |  | -13.3468 | -12.591 | 39.2875 | 0.015 | -4.9102 | 10.7 | 12 | -3.0701 | 1.1279 | 9.1524 | 8.1699 | 1.4 | -2.63 | 5.1305 | -40.3773 |  | -16.53 | 4.23 | 32.98 | -36.4909 | -18.0818 | -42.7279 | -40.8455 | 10.0591 | -12.5855 | -24.0577 | -23.2521 | -24.1446 | -20.5819 | -7.055 | -104.9735 | -75.0286 |  | -9.7018 | -9.1509 | 18.2825 | -9.1134 | -9.3629 | 8.72 | -28.4577 | -28.3154 | 5.4303 | 0 | -12.22 | -0.7 | 3.0237 | -9.4494 | -5.7717 | -6.2399 | 5.4274 | 8.9548 | -13.8789 | 4.3596 |  | 4.2043 | 3.2057 | 3.3508 | 2.4604 | 7.5355 | 7.8704 | -42.0315 | 25.0877 | 25.1218 | -24.3304 | -15.4252 | 26.2126 | -19.73 | -0.3951 | 0.2538 | -0.31 | 1.71 | -26.6263 |  | 1.238 | 0.656 |  | -6.28 | 12.4744 | 20.5861 | -5.17 | 29.0716 |  | 21.1028 | -4.5803 | -4.964 | 2.0668 |  |  | -12.8994 | -16.8779 | -0.1641 | -21.1771 | 7.4328 | 5.9269 | 116.4502 | -1.5921 | -8.8045 | 7.7494 | 2.3832 | 6.6149 | 6.7248 | 1.7657 | 6.1565 | 7.6442 | 2.93 | -8.4473 | -3.0393 | 22.5269 | 3.5945 | 10.1545 | 11.2939 | -7.3452 |  | -12.4346 | -13.687 |  |  | -14.715 | -14.336 | -3.6434 | -4.1716 | 23.86 | 24.02 | -27.2 | -28.8 | 1.0208 | -7.6 | 100.3836 | 8.932 | 8.4297 | -17.4 | -36.7 | -2.4 | -3 |  |  | -81.7951 | 22.2585 | -298.2315 | -43.0122 | -33.5268 | 105.3513 | 65.2415 | 172.494 | 98.9409 | 30.5143 | 16.4722 | 15.3218 | -59.7781 | 198.1831 | -215.1991 | -16.0589 | 21.8561 | -0.2576 |  | -12.08 | 0.549 | 0.543 | 7.92 | -4.8 | -4.1166 | -1.4328 | 6.7704 | -7.5578 | -1.6 | -0.46 | 0.057 | 2.6293 |  | 3.7025 | 3.5738 | 3.5267 |  | 22.7 | 0.7181 | 0.35 |  | -5.1658 | -2.8848 | -25.2505 | -4.832 | -4.7992 | -25.1234 | -1.4509 | -25.3 | 8.9 |  | -50.1572
22/08/2025 | 08:00 | 0 | 2.4997 | -6.9219 | 2.8277 | 6.1415 |  | 13.3019 |  | 15.3229 | 6.6878 | 7.8826 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 2.7526 | -8.2034 | 5.3862 | 5.4195 | 9.3086 | 2.9799 | -1.1871 | 2.4344 |  | -2.1938 | -0.978 | -0.978 | 3.413 | -2.22 | -4.4 | -0.562 | 0.323 | -13.71 | -13.72 |  | -12.49 | -12.55 | 3.6316 | 3.9035 | 18.7813 | 21.1688 | -9.145 | -8.9753 | -7.7775 | 1.8123 | 1.7761 | -18.7543 | -13.262 | 1.196 | 7.6965 | 110.6775 | 9.0194 | -6 | -6 | -27.8346 | -27.6617 | -2.4079 |  | 11.8967 | 8.1071 | 1.7158 | 1.343 | -114.2307 | 8.5757 | 8.4536 | 54.7682 | -187.7233 |  |  |  | 8.5425 | 5.19 | 1.7 | -13.17 | -0.13 | -19.6875 | -18.8838 | 25.3196 | 24.6652 | -6.3564 | -22.5645 | -22.4235 | 11.3077 | 8.7478 |  |  | 45.3 | -12.9 | -2.5 | 26.6829 | 27.1025 | 25.8931 | 52.6617 | 52.8285 | -25.656 | -32.8036 | -20.3717 | 2.3331 | 26.68 | 16.65 | 8.1299 | 8.2062 | -8.7 |  | -10.408 | -10.4914 | 38.6889 | 0.0149 | -4.3871 | 9.5 | 9.3 | -2.5159 | 2.0629 | 9.4678 | 9.4687 | 2.22 | -2.6 | 6.4945 | -37.1821 |  | -14.52 | 4.25 | 32.7 | -33.6182 | -17.7091 |  | -39.4182 | 11.9093 | -11.4241 | -22.3373 | -22.3543 | -19.7307 | -21.577 | -7.405 | -111.2251 | -80.1563 |  | -10.1847 | -9.4149 | 15.1797 | -3.7559 | -3.8704 | 1.04 | -29.2331 | -28.894 | 3.2348 | 0 | -12.05 | 0 | 3.2195 | -2.002 | -5.5554 | -5.9014 | 4.4462 | 2.6673 | -17.8493 | 3.3462 |  | 3.0746 | 2.942 | 2.9686 | 0 | 5.5261 | 5.861 | -37.1753 | 22.2008 | 23.0261 | -22.7965 | -13.5599 | 26.3981 | -20.02 | 0.2037 | 0.2621 | -0.36 | 2.23 | -27.1561 |  | 1.303 | 0.617 |  | -6.16 | 11.3715 | 19.6844 | -4.81 | 28.8838 |  | 21.9791 | -4.759 | -5.118 | 2.1121 |  |  |  | -19.2173 | -0.4002 | -20.8897 | 8.2561 | 7.6237 | 118.357 | -0.5465 | -9.1126 | 7.26 | 2.185 | 6.6002 | 6.6299 | 1 | 6.7268 | 7.9344 | 4.19 | -10.9005 | -8.4587 | 21.3014 | 9.5071 | 6.0374 | 6.0982 | -6.4226 |  | -13.5902 | -12.2133 | 11.3603 | 12.8784 | -13.4296 | -13.2374 | -6.1913 | -6.0466 | 24.94 | 24.54 | -26.6 | -27.3 | 0.8798 | -5.84 | 97.3254 | 7.7022 | 7.6858 | -17 | -35.9 | -4.2 | -4.5 | -18.2783 | 0 | -97.8005 | 21.354 | -298.0286 | -41.3635 | -35.7052 | 98.4485 | 72.4946 | 174.5117 | 93.1363 | 21.0835 | 12.5764 | 13.0369 | -60.302 | 189.7983 | -211.4577 | -19.6281 | 26.9636 | -0.2332 |  | -10.88 | 0.643 | 0.633 | 7.44 | -4.56 | -3.5785 | -1.2589 | 6.0655 | -7.3808 | -1.7 | 1.134 | 1.852 | 2.4039 |  | 4.1914 | 3.1531 | 3.4763 |  | 22.7 | 0.484 | 0.46 |  | -5.5028 | -3.1576 | -26.7741 | -3.9687 | -3.9909 | -26.4463 | 0 | -25.5 | 9.1 |  | -52.4857
22/08/2025 | 08:30 | 0 | 2.24 | -6.4647 | 2.9511 | 6.1223 |  | 14.6136 |  | 17.7257 | 7.6558 | 9.1028 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 2.9712 | -9.1949 | 5.8225 | 5.742 | 10.0268 | 3.1678 | 0.2073 | 2.5405 |  | 0 | -0.703 | -0.695 | 3.139 | -2.22 | -2.2 | -0.808 | 0.308 | -11.22 | -11.24 |  | -13.63 | -13.83 | 3.5405 | 3.8956 | 18.2931 | 20.4416 | -13.062 | -6.43 | -5.7825 | 11.0231 | 10.4867 | -21.2995 | -17.8166 | 2.3796 | 14.2293 | 116.1183 | 6.4305 | -4.6 | -4.6 | -26.5853 | -26.8068 | -2.4263 |  | 13.9215 | 8.6582 | 1.9292 | 1.3015 | -97.9034 | 10.8035 | 10.9256 | 24.476 | -172.0805 |  |  |  | 16.0571 | 6.76 | 3.37 | -9.18 | 3.95 | -19.6875 | -19.4196 | 25.6131 | 24.7834 | -5.8453 | -20.5856 | -20.3225 | 13.2364 | 7.7994 |  |  | 63.5 | -11.8 | -3.15 | 35.1584 | 34.7967 | 34.1742 | 50.5094 | 50.8923 | -23.0156 | -37.2152 | -17.1055 | 2.4303 | 29.92 | 18.6 | 9.6924 | 9.7687 | -10.31 |  | -9.5636 | -9.4713 | 35.9141 | 0.0146 | -5.2725 | 9.2 | 9.5 | -1.7493 | 3.185 | 11.2027 | 11.3242 | 3.65 | -2.85 | 9.9045 | -33.7969 |  | -15.02 | 5.69 | 35.04 | -28.9636 | -14.6727 |  | -37.5545 | 23.1639 | -1.7726 | -13.8191 | -13.8908 | -15.8558 | -18.3457 | -7.845 | -78.3145 | -84.4794 |  | -11.0236 | -10.2644 | 14.2402 | -0.8115 | -1.056 | 12.304 | -28.2064 | -27.6538 | 2.8041 | 6.42 | -21 | 4.7 | 3.275 | -1.3601 | -7.195 | -7.4671 | 6.4666 | 3.5781 | -18.389 | 3.3998 |  | 3.1629 | 3.7927 | 3.134 | 2.5215 | 6.3633 | 3.684 | -34.6635 | 21.663 | 21.6857 | -18.3834 | 0 | 27.4235 | -19.46 | 0.9984 | 0.2557 | -0.83 | 2.65 | -27.2244 |  | 1.429 | 0.65 |  | -5.68 | 9.0479 | 17.8499 | -4.76 | 28.9411 |  | 25.8643 | -6.7034 | -7.1872 | 2.4222 |  |  | -13.4579 | -20.4656 | -0.1369 | -22.1573 | 10.0045 | 10.1978 | 127.1795 | 2.107 | -9.5609 | 4.3704 | 1.7769 | 7.1935 | 7.2627 | 1.1517 | 3.9731 | 4.8208 | 5.03 | -12.1296 | -9.619 | 21.408 | 10.2924 | 2.3852 | 2.7363 | -5.508 |  | -14.9307 | -15.3636 |  |  | -10.4633 | -10.2655 | -8.691 | -8.8578 | 23.64 | 23.31 | -26.2 | -27.1 | 1.0904 | -3.6 | 97.7533 | 9.1241 | 9.0763 | -16.2 | -34.6 | -7.1 | -7.2 | -18.0694 |  | -96.7419 | 31.2323 | -296.9855 | -43.1453 | -36.9205 | 93.3677 | 78.0948 | 166.9087 | 86.7442 | 17.0561 | 12.1695 | 10.1593 | -55.1612 | 182.7975 | -205.7341 | -21.3265 | 26.123 | -0.5603 |  | -11.6 | 0.429 | 0.422 | 8.48 | -4.8 | -3.4794 | -1.4328 | 4.6586 | -6.5599 | -2.1 | -0.169 | 0.821 | 2.6241 |  | 2.9946 | -1.454 | 4.7439 |  | 21.8 | 1.2677 | 0.61 |  | -3.9627 | -2.8048 | -27.4068 | -3.2899 | -4.1735 | -26.7947 |  | -24.4 | 7.9 |  | -52.6285
22/08/2025 | 09:00 | 0 | 2.6846 | -7.0788 | 2.9717 | 5.9466 |  | 14.5867 |  | 21.0196 | 8.9517 | 8.4728 | -19.98 | -35.2 | 11 | 9.108 | -26.4 | 2.7992 | -8.3122 | 6.1882 | 6.1776 | 10.655 | 2.9323 | 0.2185 | 2.3762 |  |  | -0.738 | -0.725 | 3.166 | -2.22 | 2.2 | -0.916 | 0.305 | -11.33 | -11.31 |  | -13.92 | -13.95 | 5.0289 | 3.7346 | 17.4335 | 19.1684 | -12.2937 | -4.6886 | -4.4177 | 1.7437 | 1.3308 | -17.8166 | -15.8072 | 1.196 | 6.0816 | 122.7421 | 7.2811 | -5.2 | -4.9 | -29.0444 | -28.6128 | -3.2253 |  | 15.0049 | 9.4298 | 2.9072 | 1.9769 | -103.946 | 13.123 | 13.245 | 23.9009 | -171.6066 |  |  |  | 18.3823 | 7.52 | 4.44 | -7.55 | 5.44 | -15.8027 | -15.9367 | 26.6155 | 25.8301 | -4.6234 | -21.1162 | -21.3019 | 15.1345 | 6.725 |  |  | 63.7 | -9.5 | -3.45 | 36.4623 | 35.9818 | 34.8709 | 48.3786 | 48.4526 | -23.8739 | -35.8077 | -16.7337 | 2.4785 | 28.88 | 20.65 | 10.4736 | 10.5499 | -10.63 |  | -9.0855 | -8.6573 | 34.459 | 0.0144 | -5.741 | 8.6 | 6.7 | -2.5159 | 4.307 | 10.5718 | 12.4374 | 4.57 | -2.33 | 10.633 | -32.8019 |  | -14.07 | 5.94 | 35.89 | -26.9818 | -13.8364 |  | -36.9091 | 27.8132 | 1.6625 | -10.8252 | -11.1145 | -16.1054 | -18.9461 | -7.967 | -74.4366 | -67.1203 |  | -12.28 | -10.8862 | 19.9777 | -5.1445 | -5.5531 | -4.612 | -23.6925 | -24.4856 | 7.0479 | 12.7 | -13.44 | 9 | 3.2434 | -3.0073 | -7.3852 | -7.6782 | 6.3488 | 4.8415 | -21.3531 | 3.3323 |  | 3.0783 | 3.4015 | 3.0634 | 0 | 2.5118 | 2.5118 | -32.4865 | 20.1979 | 20.1868 | -16.0852 | 0 | 30.0896 | -18.11 | 0.9984 | 0.3152 | -0.93 | 0.31 | -29.6658 |  | 1.499 | 0.63 |  | -6.27 | 6.066 | 16.9703 | -3.58 | 29.4218 |  | 32.5384 | -10.6094 | -11.225 | 2.5698 |  |  |  | -18.8512 | 0.7854 | -26.1607 | 10.4311 | 9.6011 | 125.2483 | -0.737 | -7.8923 | -9.5967 | 1.9146 | 7.4792 | 7.6503 | 1 | 4.5986 | 6.9586 | 8.38 | -14.4227 | -17.6853 | 30.455 | 19.2459 | 0 | 0 | -5.563 |  | -12.7338 | -13.936 |  | 2.1082 | -8.7659 | -8.5461 | -8.8039 | -8.5436 | 20.74 | 20.88 | -27.4 | -27.7 | 0.8615 | -1.76 | 92.9705 | 10.7741 | 10.7647 | -15.7 | -35 | -8.4 | -8.6 | -17.8597 |  | -110.4355 | 21.4948 | -258.7118 | -42.4557 | -27.1059 | 91.9342 | 76.1332 | 131.0823 | 140.4308 | 14.9847 | 14.8675 | 13.5962 | -23.0183 | 142.3758 | -257.8199 | 30.118 | -24.9349 | -1.4978 |  | -10.96 | 0.369 | 0.36 | 7.44 | -6.08 | -1.9893 | 0.032 | 4.3381 | -6.6484 | -2.9 | 0.253 | -0.328 |  |  | 3.6053 | 2.9559 | 3.2568 |  | 22.2 | 0.7202 | 0.7 |  | -4.9729 | -3.0203 | -26.3457 | -4.4342 | -3.9589 | -27.0191 |  | -24.8 | 8.8 |  | -53.0708
22/08/2025 | 09:30 | 0 | 2.7579 | -7.2602 | 3.0991 | 5.9783 |  | 17.2267 |  | 21.597 | 9.2717 | 8.8212 | -19.98 | -37.4 | 15.4 | 9.108 | -28.6 | 3 | -7.0375 | 6.4466 | 6.4596 | 10.9127 | 3.1469 | 0.2745 | 2.4759 |  |  | -0.761 | -0.756 | 3.235 | -2.22 | 4.4 | -0.497 | 0.303 | -12.38 | -12.57 |  | -12.59 | -12.73 | 5.5476 | 3.5671 | 19.7937 | 20.3658 | -14.7591 | -11.1186 | -10.9544 | 0.6895 | 1.2746 | -16.8788 | -14.1997 | 1.196 | 6.8435 | 129.3518 | 10.2182 | -6.7 | -6.7 | -23.2403 | -22.955 | -3.6818 |  | 22.1816 | 9.3822 | 3.0118 | 1.9889 | -97.4456 | 30.9458 | 30.8847 | -8.1793 | -147.8604 |  |  |  | 21.4461 | 7.62 | 4.58 | -6.5 | 6.58 | -13.5255 | -13.2576 | 24.8543 | 24.3025 | -5.3531 | -18.5009 | -18.3323 | 20.7715 | 10.1556 |  |  | 70.9 | -16.1 | -3.54 | 39.6073 | 39.4634 | 38.2064 | 60.9911 | 62.0229 | -30.5638 | -44.1849 | -23.529 | 2.7568 | 31.52 | 20.37 | 11.5674 | 11.6241 | -10.98 |  | -11.3098 | -11.2138 | 38.4496 | 0.0145 | -5.8413 | 3.7 | 3.5 | -2.5415 | 5.0551 | 11.6758 | 13.5507 | 5.47 | -2.68 | 10.0905 | -33.7219 |  | -14.5 | 6.84 | 37.63 | -33.1091 | -15.8818 |  | -36.2 | 30.3476 | 3.0483 | -9.8686 | -8.4729 | -8.4277 | -14.1613 | -8.513 | -39.8568 | -53.4322 |  | -11.6925 | -10.8965 | 10.0296 | -6.3246 | -7.1962 | 28.688 | -25.879 | -25.0959 | 0.3606 | -8.69 | -20.29 | -0.2 | 3.6636 | -8.4632 | -9.4303 | -9.7217 | 6.8434 | 0.5779 | -14.3105 | 4.465 |  | 4.152 | 3.1758 | 2.9507 | 2.6121 | 0.6698 | 0.8373 | -32.654 | 18.9758 | 18.9601 | -16.2244 |  | 31.0076 | -18.16 | 1.7913 | 0.2978 | -0.93 | 0.61 | -30.3732 |  | 1.469 | 0.587 |  | -5.81 | 6.9337 | 17.6768 | -4.04 | 30.2814 |  | 32.614 | -11.1692 | -11.8261 | 2.6723 |  |  | -13.7611 | -19.7692 | 0.5917 | -25.1612 | 8.1562 | 9.937 | 130.1147 | -0.1658 | -6.8883 | -10.3928 | 2.0699 | 7.839 | 8.0538 | 1.3945 | 7.1852 | 7.9855 | 8.38 | -14.7972 | -17.4912 | 28.7541 | 18.3916 | -6.159 | -5.7644 | -5.1832 |  | -10.6299 | -12.4864 | 2.093 |  | -9.6173 | -9.4305 | -12.8041 | -12.7133 | 21.28 | 21.48 | -24.2 | -24 | 1.1966 | 4.32 | 101.6005 | 6.2577 | 6.2498 | -15.2 | -32.5 | -7.1 | -7.7 | -17.9198 |  | -108.4522 | 15.7656 | -256.163 | -42.7918 | -28.4877 | 89.9267 | 81.5643 | 133.9959 | 139.8411 | 11.4995 | 16.5371 | 14.4526 | -25.5195 | 135.6744 | -255.0144 | 25.7486 | -21.6561 | -0.9607 |  | -10.24 | 0.477 | 0.468 | 7.12 | -6.16 | -1.675 | -0.2914 | 1.9944 | -5.388 | -1.1 | 0.687 | 1.236 |  |  | 4.7007 | 3.8442 | 3.2064 |  | 19.3 | 1.0655 | 0.72 |  | -5.3131 | -2.1126 | -26.3595 | -3.5698 | -4.0814 | -27.3423 | 0 | -21.9 | 5.8 |  | -55.3023
22/08/2025 | 10:00 | 0 | 3.2507 | -7.7328 | 3.7009 | 8.0181 |  | 7.7546 |  | 22.4887 | 9.6577 | 9.2781 | -19.98 | -33 | 11 | 9.936 | -26.4 | 2.9593 | -13.5466 | 6.1351 | 6.2388 | 10.7187 | 2.1556 | 0.1945 | 2.4472 |  |  | -0.501 | -0.495 | 3.645 | 0 | 0 | -0.316 | 0.317 | -11.13 | -11.15 |  | -12.67 | -12.7 | 6.6392 | 3.8281 | 13.1729 | 16.5897 | -17.5053 | -10.4488 | -10.2836 | 14.9129 | 10.0631 | -20.6297 | -18.6203 | 3.1687 | 15.3177 | 139.1756 | 8.6005 | -5.4 | -5.4 | -21.5604 | -21.5588 | -3.7659 |  | 22.6773 | 9.3212 | 3.2509 | 2.1373 | -73.0003 | 30.2438 | 30.5185 | -18.2266 | -127.377 |  |  |  | 22.923 | 8.16 | 5.07 | -5.42 | 7.63 | -12.1859 | -12.9896 | 23.0363 | 22.0864 | -5.7768 | -20.1098 | -19.7881 | 22.594 | 9.5893 |  |  | 73.6 | -14.7 | -3.62 | 41.0489 | 40.6878 | 39.7391 | 55.3126 | 55.5534 | -26.2352 | -42.2895 | -20.2228 | 2.9929 | 32.28 | 22.52 | 12.1924 | 12.2101 | -11.32 |  | -11.2949 | -11.2761 | 36.6091 | 0.0144 | -5.9904 | 2.5 | 2.6 | -2.6233 | 5.2421 | 12.3067 | 13.7363 | 5.51 | -2.79 | 11.2065 | -34.0819 |  | -13.94 | 8.83 | 38.55 | -30.0727 | -15.1636 |  | -34.9818 | 35.8973 | 6.1259 | -6.5787 | -5.7755 | -18.0158 | -17.7431 | -11.056 | -25.428 | -49.5697 |  | -12.3577 | -11.4969 | 14.9585 | -6.2537 | -6.5119 | 9.232 | -23.4392 | -24.5023 | 4.824 | 0 | -14.79 | -1 | 4.0356 | -8.9629 | -8.9539 | -9.2509 | 6.5643 | 2.6505 | -12.9064 | 4.2855 |  | 4.0051 | 4.2736 | 2.891 | 2.8873 | 0 | 0.3349 | -33.6587 | 18.2339 | 18.3714 | -15.4451 |  | 31.2859 | -19.27 | 1.2987 | 0.3417 | -1.2 | 0.04 | -31.0099 |  | 1.689 | 0.565 |  | -8.21 | 8.7181 | 19.4126 | -4.62 | 31.8134 |  | 34.6382 | -11.7692 | -12.6413 | 2.8352 |  |  |  | -20.177 | 0.3634 | -26.3377 | 7.5484 | 7.528 | 133.4397 | 0.9549 | -8.032 | -11.7212 | 2.0556 | 7.9196 | 8.1813 | 2 | 6.8578 | 7.0099 | 9.64 | -16.0829 | -18.1819 | 27.3811 | 19.123 | -5.2873 | -6.344 | 0 | 0 | -12.6712 | -12.2797 |  |  | -9.6228 | -9.4305 | -15.6269 | -15.5336 | 21.7 | 21.75 | -27.2 | -28.9 | 0.986 | 8.72 | 100.9781 | 10.3871 | 9.9634 | -15.2 | -36.6 | -7.1 | -7.2 | -18.245 |  | -108.4822 | 20.225 | -259.182 | -43.8944 | -28.0323 | 91.7307 | 80.1008 | 135.0806 | 139.3249 | 15.687 | 15.7079 | 15.6763 | -25.467 | 137.3499 | -255.0945 | 24.1398 | -20.6336 | -1.2415 |  | -11.52 | 0.433 | 0.427 | 8.88 | -7.6 | -1.4151 | 2.1408 | 3.3402 | -9.4926 | -1 | -0.592 | -0.509 |  |  | 4.0778 | 3.5222 | 3.9637 |  | 23.8 | -1.7055 | 0.84 |  | -5.8542 | -2.5496 | -26.822 | -4.2347 | -4.1037 | -27.776 | 0 | -26.4 | 10.3 |  | -54.5438
22/08/2025 | 10:30 | 0 | 3.3048 | -7.7982 | 6.4172 | 7.8746 |  | 8.2705 |  | 23.7073 | 10.3317 | 9.9333 | -22.2 | -35.2 | 13.2 | 10.764 | -26.4 | 2.9472 | -11.7509 | 6.6311 | 6.486 | 11.4191 | 2.2737 | 0.3303 | 2.4875 |  |  | -0.784 | -0.772 | 3.043 | 0 | 4.4 | -0.501 | 0.302 | -12.47 | -12.46 |  | -13.16 | -12.81 | 7.2128 | 3.3958 | 18.5617 | 21.5303 | -12.6659 | -11.7884 | -12.0831 | 3.049 | 0.5357 | -20.2278 | -14.3336 | 3.1687 | 8.2267 | 130.6394 | 9.3636 | -5.8 | -5.8 | -21.3713 | -23.8353 | -4.0431 |  | 22.1522 | 9.801 | 3.4961 | 2.382 | -113.8035 | 37.0495 | 36.9884 | -6.4935 | -149.8616 |  |  |  | 24.0707 | 8.09 | 5.29 | -5.05 | 7.64 | -11.1142 | -11.1142 | 30.9436 | 29.9582 | -4.0663 | -21.674 | -21.0686 | 21.2798 | 10.9819 |  |  | 75.4 | -18.8 | -3.92 | 41.5789 | 41.5226 | 40.1818 | 60.7488 | 60.8568 | -30.4867 | -43.7942 | -23.7224 | 3.1889 | 39.97 | 19.18 | 12.6611 | 12.6984 | -11.8 |  | -12.5971 | -12.6693 | 40.3598 | 0.0143 | -6.2927 | 0 | 0 | -1.7102 | 5.4291 | 11.5181 | 14.4785 | 6.05 | -2.27 | 10.695 | -38.3372 |  | -15.82 | 9.26 | 40.17 | -33.4182 | -16.5727 |  | -37.1182 | 36.8232 | 8.6979 | -4.3492 | -4.2845 | -17.5184 | -22.8885 | -11.108 | -37.8014 | -55.495 |  | -12.5725 | -11.5539 | 18.7885 | -2.7643 | -3.8767 | -2.052 | -25.3738 | -24.7716 | 6.9348 | 12.29 | -20.07 | -0.1 | 4.4048 | -2.8783 | -8.7246 | -9.0714 | 7.3108 | 4.7144 | -20.0685 | 3.6594 |  | 3.4558 | 3.8852 | 4.2453 | 2.736 | -2.0095 | -1.0047 | -30.9794 | 20.5961 | 19.7846 | -14.213 |  | 33.8836 | -23.99 | 0.8061 | 0.2932 | -0.63 | 0.58 | -34.9088 |  | 1.632 | 0.529 |  | 4.38 | 3.6824 | 15.8143 | -3.5 | 31.5618 |  | 31.9606 | -11.0717 | -11.9555 | 2.9103 |  |  | -14.3579 | -23.5819 | 0.9545 | -23.6425 | 7.4391 | 7.0349 | 124.0425 | 0.811 | -6.6678 | -11.1123 | 2.4073 | 8.2199 | 8.3079 |  | 7.6762 | 7.3008 | 8.38 | -14.7961 | -18.1991 | 27.9088 | 18.7904 | -3.9064 | -4.5297 | -6.1399 |  | -10.3766 | -11.4916 |  |  | -9.9359 | -9.6283 | -16.2832 | -16.2279 | 21.86 | 21.83 | -27.3 | -27.4 | 0.9146 | 8.56 | 105.7271 | 8.9262 | 9.0669 | -14.8 | -36.3 | -6.7 | -7.2 | -18.5232 |  | -109.1198 | 18.9727 | -259.182 | -42.9989 | -28.3203 | 88.291 | 80.3308 | 135.3673 | 140.0538 | 11.6191 | 15.1279 | 15.7411 | -24.0453 | 136.5421 | -255.3634 | 25.22 | -20.8906 | -0.9827 |  | -11.84 | 0.511 | 0.502 | 9.28 | -8.88 | -1.5406 | 3.2822 | 4.6006 | -13.3593 | 0.3 | 1.606 | 0.102 |  |  | 3.5309 | 4.2978 | 4.1262 |  | 24.8 | 0.6954 | 0.88 |  | -5.9452 | -1.7274 | -26.7263 | -4.6452 | -4.8527 | -26.7157 | 0 | -27.3 | 12.6 |  | -53.449
22/08/2025 | 11:00 | 0 | 3.5918 | -8.0479 | 7.0438 | 7.6248 |  | 8.3726 |  | 25.4008 | 11.2727 | 10.8121 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 10.764 | -26.4 | 3.092 | -12.5633 | 6.6449 | 6.5594 | 11.4166 | 2.0919 | 0.4752 | 2.4943 |  |  | -0.668 | -0.655 | 3.043 | 0 | 6.6 | -0.127 | 0.289 | -12.13 | -12.15 |  | -12.81 | -12.85 | 7.3996 | 3.6609 | 16.1788 | 18.5837 | -15.444 | -10.9846 | -10.5977 | 16.5098 | 16.0644 | -19.9599 | -19.0222 | 3.1687 | 17.0001 | 127.8867 | 9.208 | -5.1 | -5.2 | -21.9638 | -22.3644 | -3.6609 |  | 21.192 | 9.7851 | 3.0519 | 2.1387 | -95.1567 | 34.1197 | 33.9976 | -22.9714 | -138.9965 |  |  |  | 25.2982 | 8.52 | 5.76 | -5.09 | 8.02 | -11.6501 | -11.1142 | 29.6925 | 28.6481 | -4.871 | -19.9729 | -20.2179 | 20.6879 | 12.0994 |  |  | 77.9 | -20.4 | -3.74 | 42.4384 | 42.2308 | 40.423 | 57.3221 | 56.8778 | -27.2821 | -44.0947 | -20.3574 | 3.3189 | 41.46 | 18.58 | 13.1299 | 13.089 | -12.17 |  | -13.9052 | -13.0988 | 39.5695 | 0.0144 | -6.4418 | 0 | 0 | -1.803 | 6.3641 | 12.7798 | 15.2206 | 6.75 | -2.66 | 11.222 | -38.4222 |  | -16.42 | 10.06 | 41.39 | -33.0727 | -16.3273 |  | -37.2909 | 39.2044 | 9.2007 | -4.3513 | -3.4248 | -9.9716 | -15.5585 | -11.613 | -28.0422 | -54.5342 |  | -12.1811 | -10.9191 | 9.4808 | -6.3477 | -6.284 | 21.008 | -26.3135 | -26.0644 | 1.9506 | -5.93 | -18.24 | -0.1 | 4.1904 | -9.6062 | -8.2196 | -8.5257 | 4.5432 | 0.1986 | -13.1915 | 4.3178 |  | 3.9152 | 2.9333 | 3.2913 | 2.419 | -1.3397 | -2.0095 | -32.4865 | 19.668 | 19.5192 | -13.7164 |  | 32.4968 | -24.72 | 0.5058 | 0.3152 | -0.34 | 1.5 | -31.4905 |  | 1.643 | 0.746 |  | 4.71 | 4.8014 | 15.6949 | -3.87 | 31.8114 |  | 31.9158 | -11.4065 | -12.0686 | 3.0329 |  |  | -14.0481 | -24.0184 | 1.165 | -22.8884 | 7.6815 | 8.2996 | 127.6208 | 1.8097 | -6.2966 | -11.3466 | 1.532 | 8.4249 | 8.5927 | 0.9179 | 5.3422 | 7.3877 | 8.8 | -16.7054 | -20.142 | 26.7684 | 18.5469 | -3.8879 | -2.8596 | -4.9654 |  | -12.3323 | -13.1202 |  |  | -10.0513 | -9.4525 | -17.5262 | -17.6222 | 21.7 | 21.41 | -27 | -26.9 | 1.0373 | 10.64 | 105.1167 | 8.9264 | 8.9253 | -14.4 | -36.3 | -6.7 | -6.8 | -18.188 |  | -105.6719 | 22.0674 | -258.7587 | -43.1539 | -26.8226 | 88.8904 | 78.6455 | 135.6092 | 142.0688 | 11.8079 | 14.4043 | 16.9078 | -26.2997 | 139.6132 | -256.2569 | 25.6352 | -21.5276 | -0.7947 |  | -12.08 | 0.204 | 0.193 | 10 | -9.2 | -1.6015 | 3.6332 | 4.4846 | -12.8008 | -0.7 | 0.257 | -0.369 |  |  | 3.7816 | 3.8375 | 3.2144 |  | 24.7 | -0.6152 | 0.93 |  | -4.1623 | -1.504 | -27.3436 | -4.05 | -4.8999 | -27.8676 | 1.3503 | -26.8 | 11.8 |  | -53.6941
22/08/2025 | 11:30 | 0 | 3.7479 | -8.189 | 5.9451 | 7.9215 |  | 9.2985 |  | 25.717 | 11.4906 | 10.9752 | -24.42 | -39.6 | 15.4 | 10.764 | -28.6 | 3.4386 | -12.4468 | 7.2271 | 7.3992 | 12.343 | 3.4903 | -0.0247 | 2.4945 |  |  | -0.818 | -0.808 | 2.985 | 2.22 | 6.6 | -0.177 | 0.303 | -12.95 | -12.85 |  | -12.9 | -12.68 | 8.1819 | 3.8854 | 16.2969 | 18.7278 | -11.7071 | -11.6544 | -10.9782 | 31.5116 | 23.8647 | -19.4241 | -18.8882 | 2.7742 | 11.8526 | 123.9753 | 9.3263 | -6 | -6.1 | -22.1397 | -20.9267 | -3.9218 |  | 22.4238 | 9.7974 | 3.3112 | 2.2291 | -108.7069 | 37.2326 | 37.6293 | -18.5356 | -140.2388 |  |  |  | 26.3061 | 8.57 | 5.62 | -4.85 | 8.02 | -10.0426 | -10.4445 | 30.1151 | 29.9298 | -4.8398 | -19.9213 | -20.7682 | 21.005 | 12.3438 | 2.88 | 6.412 | 81.8 | -21.8 | -3.78 | 42.9591 | 43.6854 | 41.5243 | 59.2927 | 61.0742 | -30.4145 | -45.5486 | -23.8172 | 2.8086 | 39.42 | 18.63 | 13.5986 | 13.6749 | -12.47 |  | -13.7222 | -13.5298 | 41.9241 | 0.0143 | -6.5826 |  |  | -1.7114 | 6.5511 | 11.6758 | 15.7773 | 7.04 | -2.16 | 12.5395 | -40.1273 |  | -16.02 | 9.45 | 41.45 | -34.4545 | -17.1818 |  | -37.2 | 38.4524 | 10.9418 | -4.8218 | -3.1285 | -13.831 | -19.1008 | -11.392 | -30.8851 | -46.31 |  | -12.4497 | -12.4545 | 11.2353 | -5.5837 | -6.1879 | 19.984 | -25.3241 | -25.4745 | 4.1692 | 0 | -21.86 | -3.4 | 4.3911 | -8.7032 | -6.8172 | -7.0875 | 4.2183 | 0.3017 | -16.7543 | 3.9933 |  | 3.856 | 3.6562 | 2.9589 | 0 | -2.5118 | -1.842 | -32.4865 | 20.744 | 20.3597 | -14.4815 |  | 35.4266 | -23.86 | 0.894 | 0.3143 | -0.68 | 0.16 | -35.5655 |  | 1.732 | 0.839 |  | 4.4 | 3.6689 | 17.0565 | -3.98 | 32.1266 |  | 31.8868 | -11.515 | -12.3034 | 3.0579 |  |  | -13.85 | -25.4945 | 1.6893 | -22.248 | 7.7152 | 7.4451 | 127.6236 | 2.1896 | -5.9995 | -11.5861 | 2.0092 | 8.4249 | 8.6322 | 1 | 6.1212 | 7.012 | 8.8 | -14.9456 | -19.293 | 25.5462 | 19.4837 | -5.1243 | -3.5723 | -5.3723 | 0 | -12.3611 | -13.562 |  |  | -10.4688 | -9.9744 | -17.0639 | -16.9881 | 23.13 | 23.36 | -27 | -27.2 | 1.1252 | 10.24 | 110.3971 | 8.3112 | 8.5502 | -13.5 | -38.8 | -6.7 | -6.8 |  |  | -108.6206 | 18.0258 | -258.8584 | -42.9731 | -26.7141 | 90.9193 | 81.3331 | 137.2641 | 140.6005 | 13.563 | 16.7383 | 15.2142 | -25.4062 | 138.2292 | -259.943 | 26.0055 | -21.7045 | -1.3806 |  | -11.36 | 0.181 | 0.168 | 9.44 | -8.64 | -1.562 | 3.3707 | 4.0452 | -12.8313 | -0.2 | 0.933 | 0.663 |  |  | 3.5904 | 3.8057 | 3.2363 |  | 26.4 | -0.1948 | 1.11 |  | -5.2439 | -1.946 | -26.5806 | -4.4733 | -4.9482 | -27.5383 | 0 | -26.5 | 11.6 |  | -54.5436
22/08/2025 | 12:00 | 0 | 4.1092 | -8.5557 | 6.2497 | 7.8954 |  | 9.1872 |  | 25.8632 | 11.2387 | 10.8416 | -22.2 | -39.6 | 17.6 | 10.764 | -28.6 | 3.2787 | -12.4279 | 7.2547 | 7.2003 | 12.3633 | 3.5048 | -0.0271 | 2.4926 |  |  | -0.709 | -0.706 | 3.012 | 0 | 8.8 | -0.425 | 0.305 | -11.68 | -11.69 |  | -12.88 | -12.92 | 7.9348 | 3.9414 | 16.2517 | 18.9131 | -13.2693 | -10.5828 | -9.8285 | 1.4563 | 1.3013 | -18.2184 | -15.2713 | 1.5905 | 8.495 | 133.4103 | 8.872 | -6.6 | -6.6 | -23.0771 | -23.0985 | -3.8515 |  | 22.6298 | 9.0337 | 3.0502 | 2.1093 | -95.3703 | 35.0963 | 34.669 | -11.3422 | -139.3782 |  |  |  | 24.3002 | 8.42 | 5.31 | -5.3 | 8.09 | -6.5597 | -6.6937 | 27.1631 | 25.8289 | -3.1927 | -23.0688 | -22.9627 | 21.763 | 7.541 |  |  | 69 | -10.3 | -3.73 | 38.9458 | 38.9855 | 37.832 | 57.2451 | 57.3025 | -29.9928 | -40.6845 | -23.753 | 2.9542 | 42.86 | 18.17 | 13.4424 | 13.4796 | -12.15 |  | -9.2876 | -8.9301 | 29.3651 | 0.0145 | -6.3348 | 2.3 | 2.3 | -2.1216 | 6.7381 | 12.9375 | 16.3339 | 7.24 | -2.67 | 12.4155 | -26.7615 |  | -16.49 | 10.64 | 41.77 | -18.8727 | -10.1636 |  | -29.9909 | 53.1902 | 22.6403 | 8.3545 | 9.2143 | -17.3855 | -22.4148 | -11.128 | -37.654 | -14.6693 |  | -12.0391 | -11.118 | 14.8315 | 0.6435 | 0.0864 | -12.292 | -18.2247 | -17.8964 | 4.0094 | 12.76 | -10.58 | 0 | 4.6603 | 3.225 | -5.2598 | -5.6749 | 3.2217 | 3.3985 | -17.6701 | 3.796 |  | 3.5687 | 3.941 | 3.9912 | 0 | -6.0284 | -6.0284 | -32.3191 | 12.3919 | 12.2124 | -13.5699 |  | 34.5916 | -24.45 | 0.3996 | 0.3152 | -0.98 | -0.46 | -35.3512 |  | 1.594 | 0.645 |  | 3.68 | 5.619 | 17.5609 | -4 | 30.5978 |  | 32.0038 | -12.0316 | -12.9591 | 3.1598 |  |  | -13.1936 | -25.3095 | 0.5599 | -21.6841 | 8.0782 | 7.4064 | 134.831 | 1.4144 | -5.0936 | -11.6932 | 1.8857 | 9.0182 | 9.2097 | 1.3944 | 6.8708 | 7.9398 | 7.54 | -11.1038 | -14.3787 | 25.4222 | 13.6277 | -6.5208 | -6.4857 | 0 | 0 | -12.2114 | -13.0853 |  |  | -9.1888 | -9.0185 | -18.0879 | -17.7882 | 22.16 | 22.12 | -24.6 | -24.8 | 0.9494 | 9.52 | 97.1914 | 10.9214 | 10.9213 | -14 | -34.1 | -8 | -8.1 | -18.411 |  | -101.2226 | 25.5678 | -260.5979 | -44.485 | -24.1816 | 91.5202 | 81.1686 | 135.3639 | 137.8133 | 12.1069 | 14.4943 | 13.7212 | -23.0835 | 138.1991 | -254.5447 | 24.0733 | -21.8076 | -2.0154 |  | -10 | 0.138 | 0.132 | 7.04 | -6.08 | -1.8533 | 0.383 | 0.676 | -5.4185 | -0.8 | 0.032 | -0.461 | 2.4137 |  | 3.7942 | 3.7261 | 3.3345 |  | 20 | 0.2078 | 0.98 |  | -5.4402 | -2.2972 | -27.2004 | -4.1743 | -4.7769 | -28.2026 | 1.3548 | -21.2 | 5.3 |  | -56.1399
22/08/2025 | 12:30 | 0 | 4.3298 | -8.9713 | 7.1913 | 7.6639 |  | 9.2396 |  | 24.8291 | 10.9217 | 10.5036 | -22.2 | -39.6 | 15.4 | 9.108 | -28.6 | 3.1888 | -12.0533 | 6.3138 | 6.439 | 10.9229 | 2.5869 | 0.1104 | 2.573 |  |  | -0.676 | -0.664 | 3.761 | 0 | 8.8 | -0.488 | 0.323 | -11.83 | -11.82 |  | -12.44 | -12.5 | 7.0286 | 4.2768 | 13.929 | 18.1274 | -13.6148 | -11.6544 | -10.7778 | 12.465 | 10.5023 | -20.4957 | -18.4864 | 2.7742 | 14.212 | 131.5672 | 9.2693 | -5.9 | -5.8 | -22.2753 | -21.9375 | -3.7437 |  | 20.7165 | 8.9375 | 2.9093 | 2.0736 | -94.3937 | 33.2041 | 33.2652 | -9.9106 | -140.6727 |  |  |  | 21.0968 | 7.4 | 4.15 | -6.55 | 6.84 | -9.6407 | -9.1049 | 19.6092 | 18.3025 | -5.5053 | -20.4962 | -20.4618 | 20.6311 | 7.1035 |  |  | 67 | -10.3 | -3.51 | 39.0379 | 38.9061 | 37.7008 | 57.1076 | 56.7877 | -28.7481 | -40.352 | -22.7411 | 2.8985 | 43.68 | 17.05 | 13.2861 | 13.2843 | -11.79 |  | -8.7896 | -8.6679 | 25.1706 | 0.0144 | -6.1602 | 2.3 | 2.3 | -3.8098 | 6.5511 | 14.0415 | 15.9628 | 7.08 | -3.15 | 11.16 | -24.2214 |  | -15.37 | 10.2 | 38.57 | -16.4545 | -9.2636 |  | -28.7455 | 48.7439 | 21.2509 | 7.3356 | 7.3638 | -11.5008 | -17.362 | -11.027 | -40.7698 | -13.7583 |  | -10.7728 | -10.3966 | 9.309 | -1.3169 | -1.8756 | 6.672 | -18.2318 | -17.6807 | -0.3794 | 6.56 | -18.7 | 0 | 4.6929 | -1.3934 | -4.9929 | -5.2893 | 2.8966 | 0.9644 | -11.5149 | 3.9291 |  | 3.6626 | 3.6462 | 3.7473 | 2.7622 | -2.6793 | -3.1817 | -35.3333 | 11.3088 | 11.2252 | -14.2785 |  | 35.6121 | -24.71 | 1.0735 | 0.3024 | -0.31 | -1.08 | -35.5749 |  | 1.586 | 0.644 |  | 3.04 | 5.9604 | 17.9755 | -4.17 | 30.098 |  | 32.5159 | -11.9085 | -12.7426 | 3.0575 |  |  | -13.3904 | -21.6812 | 0.5549 | -22.3751 | 7.4816 | 6.7103 | 132.7504 | 0.3423 | -5.8028 | -11.2268 | 1.9703 | 8.7985 | 9.0357 | 1 | 4.7154 | 6.5221 | 7.96 | -12.8151 | -13.4444 | 23.3075 | 13.748 | -6.771 | -6.2918 | 0 | 0 | -12.2287 | -13.644 |  |  | -9.5514 | -9.013 | -14.6206 | -14.4284 | 21.65 | 21.54 | -24.5 | -24 | 1.1966 | 7.92 | 99.6777 | 9.5248 | 9.5251 | -14.4 | -33.7 | -7.6 | -8 |  |  | -103.0672 | 24.7684 | -259.8544 | -46.0648 | -24.257 | 91.0524 | 78.8659 | 134.6574 | 135.9352 | 15.5623 | 16.5829 | 15.2497 | -25.8242 | 137.1632 | -255.0419 | 23.5572 | -22.4737 | -2.0374 |  | -10.56 | 0.092 | 0.078 | 7.36 | -5.44 | -2.2343 | -0.0565 | 0.1175 | -5.214 | 0.2 | 0.341 | 0.227 | 2.6389 |  | 3.9146 | 3.6556 | 3.059 |  | 20 | 0.5945 | 0.97 |  | -3.5674 | -2.9201 | -27.3259 | -2.6386 | -3.6622 | -28.1452 | 0 | -22.5 | 5.9 |  | -55.8159
22/08/2025 | 13:00 | 0 | 4.1678 | -8.678 | 6.8614 | 7.5683 |  | 8.9255 |  | 22.2159 | 9.6617 | 9.2397 | -19.98 | -39.6 |  | 9.108 | -28.6 | 3.2985 | -11.4505 | 5.5402 | 5.6021 | 9.7688 | 1.6416 | 0.1578 | 2.4685 |  |  | -0.798 | -0.786 | 2.958 | 0 | 6.6 | -0.84 | 0.288 | -12.98 | -12.98 |  | -12.08 | -11.88 | 5.738 | 4.1923 | 14.8186 | 17.4049 | -13.0858 | -12.5922 | -12.152 | 27.9123 | 29.5196 | -19.826 | -17.8166 | 3.9578 | 18.6619 | 121.0274 | 10.8921 | -6.9 | -6.7 | -20.9138 | -19.3958 | -3.7285 |  | 19.2831 | 8.4187 | 2.0593 | 1.4485 | -91.7997 | 30.549 | 30.7626 | 0.1348 | -146.1998 |  |  |  | 17.9333 | 6.53 | 3.37 | -8.56 | 4.96 | -9.6407 | -8.837 | 20.4692 | 19.0839 | -5.0762 | -26.78 | -26.2425 | 18.489 | 4.9649 |  |  | 68.4 | -10.1 | -3.64 | 35.4923 | 35.6828 | 34.1548 | 58.8333 | 59.6625 | -28.2259 | -40.1865 | -23.5146 | 2.8757 | 40.97 | 15.57 | 12.6611 | 12.8937 | -11.25 |  | -6.7109 | -6.4687 | 29.3694 | 0.0146 | -5.8819 | 4.7 | 4.5 | -3.9563 | 6.7381 | 12.4644 | 16.5195 | 7.35 | -2.84 | 10.0595 | -27.7866 |  | -16.18 | 8.87 | 38.18 | -21.2727 | -11.7909 |  | -30.9364 | 41.5621 | 16.0242 | 1.2342 | 2.3367 | -12.7655 | -15.8212 | -10.792 | -52.8418 | -16.6988 |  | -11.0509 | -9.3882 | 13.5062 | -0.5743 | -1.2468 | 12.304 | -20.2416 | -20.43 | -1.0029 | 6.24 | -21.61 | 0.6 | 4.285 | 2.2182 | -5.5917 | -6.0082 | 2.9444 | -0.669 | -13.002 | 3.8992 |  | 3.6991 | 2.7084 | 3.7102 | 0 | -3.0142 | -3.5166 | -31.8167 | 12.4575 | 11.8862 | -12.7385 |  | 35.1043 | -23.76 | 0.2806 | 0.2905 | -0.1 | -0.22 | -34.009 |  | 1.497 | 0.796 |  | 3.12 | 3.2387 | 14.5487 |  | 30.1806 |  | 31.7712 | -11.5768 | -12.2842 | 3.0732 |  |  | -13.2123 | -20.7805 | -0.0258 | -22.3498 | 7.5727 | 8.2511 | 132.0999 | 0.6994 | -5.5946 | -11.2864 | 1.697 | 8.403 | 8.6243 | 1.1353 | 8.4882 | 9.4628 | 6.29 | -9.5723 | -14.1878 | 22.5081 | 15.006 | -10.5268 | -10.2732 | 0 | 0 | -11.8826 | -12.0541 | 0 | 0 | -9.2712 | -9.013 | -14.9552 | -14.5538 | 23.68 | 23.67 | -24.8 | -25.1 | 1.2662 | 8.16 | 99.9103 | 8.9637 | 9.396 | -14.8 | -35 | -7.1 | -7.6 |  |  | -103.3445 | 15.9404 | -259.8273 | -43.7924 | -25.5847 | 89.2931 | 83.105 | 138.1286 | 137.1481 | 12.8271 | 18.4517 | 18.3903 | -27.3491 | 136.7191 | -254.0044 | 24.2992 | -20.6251 | -1.593 |  | -10.56 | -0.069 | -0.068 | 7.44 | -5.84 | -2.3633 | 0.0595 | -0.2335 | -4.686 | 0 | -1.255 | -1.211 |  |  | 4.0422 | 4.0861 | 3.7611 |  | 21 | 0.3792 | 0.89 |  | -3.5019 | -3.4098 | -26.6709 | -1.9986 | -3.3211 | -27.9336 | 0 | -22.6 | 6.2 |  | -56.1933
22/08/2025 | 13:30 | 0 | 4.6704 | -9.329 | 7.1756 | 7.5206 |  | 8.6522 |  | 20.3616 | 8.5227 | 8.1917 | -19.98 | -39.6 | 17.6 | 10.764 |  | 3.4125 | -11.2095 | 5.1729 | 4.8987 | 8.6059 | 1.0387 | 0.2894 | 2.4524 |  |  | -0.862 | -0.834 | 3.722 | -2.22 | 8.8 | -0.809 | 0.309 | -14.05 | -14.06 | -10 | -11.25 | -11.25 | 6.1476 | 3.999 | 14.9007 | 18.4612 | -11.5652 | -12.7261 | -11.7785 | 15.7135 | 15.1994 | -19.692 | -17.9505 | 3.5633 | 20.3038 | 112.6676 | 12.3453 | -5.9 | -6 | -22.2206 | -21.8982 | -3.8052 |  | 19.5212 | 9.1297 | 2.2609 | 1.632 | -100.6805 | 31.2509 | 31.2204 | 11.4736 | -147.4084 |  |  |  | 15.5681 | 6.17 | 2.74 | -9.2 | 5.15 | -11.2482 | -10.1765 | 21.9616 | 20.5351 | -4.2642 | -28.9764 | -29.2875 | 19.368 | 3.5724 |  |  | 63.4 | -4.5 | -3.56 | 32.8421 | 32.7496 | 31.7274 | 61.7261 | 62.0147 | -28.7867 | -44.7809 | -22.6061 | 2.7039 | 38.12 | 13.85 | 11.7236 | 11.7218 | -10.6 |  | -5.3278 | -5.2363 | 31.5942 | 0.0149 | -5.4649 | 7 | 6.8 | -3.822 | 6.3641 | 10.2564 | 15.7773 | 6.81 | -1.96 | 10.292 | -30.0317 |  | -18.65 | 7.71 | 38.77 | -25.7273 | -12.7 | -42.7279 | -32.5909 | 36.9362 | 10.399 | -2.1404 | -2.1811 | -12.0007 | -15.9618 | -10.813 | -67.2026 | -16.1385 |  | -10.1075 | -9.2806 | 10.8925 | 0.4083 | -0.4523 | 7.696 | -21.2693 | -20.5854 | 1.7985 | 0 | -11.4 | -2.7 | 4.2306 | 3.2108 | -6.3794 | -6.6802 | 4.5787 | 2.8464 | -15.836 | 3.842 |  | 3.5065 | 3.263 | 3.2504 | 3.0114 | -1.3397 | -1.1722 | -34.1611 | 15.4811 | 15.7416 | -14.9917 |  | 31.2859 | -24.71 | -0.0929 | 0.3152 | 0 | -0.16 | -31.8349 |  | 1.485 | 0.749 |  | 5.6 | 5.4333 | 16.0771 | -3.98 | 33.8943 |  | 30.9051 | -11.3057 | -12.1074 | 3.0634 |  |  | -14.3616 | -21.2569 | 1.2747 | -22.0236 | 6.8893 | 7.6718 | 127.4348 | 0.9835 | -5.5257 | -11.4313 | 1.6123 | 8.2492 | 8.4898 | 0.9213 | 9.2896 | 9.3579 | 4.61 | -9.6494 | -16.1018 | 24.0893 | 16.2911 | -10.7674 | -10.6574 | 0 | 0 | -12.9721 | -14.0076 |  |  | -10.1062 | -9.8645 | -16.0198 | -15.9756 | 27.42 | 27.18 | -23.5 | -24 | 1.1252 | 8.16 | 107.1532 | 6.9193 | 6.9213 | -14.4 | -35.4 | -6.7 | -6.8 | -18.4177 |  | -103.5433 | 8.8738 | -256.9652 | -40.589 | -28.0374 | 87.8299 | 81.9345 | 142.0378 | 138.3807 | 9.298 | 24.747 | 21.0462 | -29.935 | 132.9861 | -253.8298 | 23.3431 | -19.2054 | -1.2171 |  | -11.12 | 0.047 | 0.038 | 8.16 | -6.56 | -2.2789 | 1.0269 | 0.618 | -7.3808 | 0.2 | 0.324 | -0.66 |  |  | 2.844 | 3.2306 | 3.3617 |  | 22 | 3.1034 | 1.06 |  | -2.7903 | -3.3759 | -27.6479 | -2.4277 | -3.117 | -28.1229 |  | -23.3 | 7.7 |  | -52.5998
22/08/2025 | 14:00 | 0 | 4.7725 | -9.42 | 9.1117 | 7.5091 |  | 8.5284 |  | 20.5851 | 8.7427 | 8.4616 | -19.98 | -41.8 | 19.8 | 10.764 | -30.8 | 3.3008 | -10.8279 | 5.0933 | 5.0085 | 8.821 | 1.0267 | 0.2438 | 2.4253 |  |  | -0.822 | -0.776 | 3.405 | -2.22 | 11 | -1.085 | 0.294 | -13.05 | -13.21 |  | -11.3 | -11.44 | 6.1474 | 4.0661 | 15.5083 | 20.4533 | -9.7497 | -12.4582 | -11.8206 | 12.8994 | 2.8157 | -15.9411 | -13.6638 | 2.3796 | 12.7376 | 112.8091 | 12.5878 | -6.7 | -6.7 | -23.0538 | -23.0821 | -3.2042 |  | 17.1161 | 8.2555 | 1.6685 | 1.3068 | -114.8106 | 33.5398 | 33.4483 | 12.1038 | -153.5913 |  |  |  | 18.552 | 6.71 | 3.72 | -8.68 | 5.34 | -12.1859 | -12.3199 | 22.3599 | 21.5014 | -3.7569 | -29.6372 | -29.5658 | 16.7061 | 4.5078 |  |  | 63.3 | -4.6 | -3.48 | 33.1693 | 33.263 | 31.613 | 67.1878 | 67.6814 | -30.0685 | -47.9851 | -25.4893 | 2.8221 | 36.32 | 15.15 | 11.7236 | 11.7218 | -10.72 |  | -6.5022 | -6.4602 | 35.4102 | 0.015 | -5.5738 |  |  | -3.4155 | 5.8031 | 9.941 | 15.0351 | 6.3 | -2.06 | 11.315 | -32.0318 |  | -18.64 | 8.65 | 38.79 | -26.6 | -13.1273 | -34.8199 | -33.5909 | 36.9106 | 9.993 | -2.9823 | -2.766 | -15.7867 | -20.8972 | -10.58 | -72.302 | -23.5299 |  | -9.6848 | -8.7513 | 10.9607 | 1.3249 | 0.3793 | 12.816 | -23.7414 | -23.4045 | 1.6199 | 0 | -20.45 | 0.1 | 4.2567 | 5.8333 | -6.5328 | -6.8245 | 4.8553 | 1.7777 | -14.8601 | 3.6413 |  | 3.4031 | 3.0838 | 3.0597 | 0 | -0.6698 | -1.1722 | -29.6398 | 16.3863 | 16.0439 | -12.8954 |  | 30.3093 | -23.08 | -0.3932 | 0.3152 | 0.2 | -0.07 | -29.9689 |  | 1.485 | 0.734 |  | 6.3 | -7.0551 | 4.014 | -3.65 | 34.3418 |  | 30.9897 | -12.1269 | -12.8129 | 3.064 |  |  | -14.089 | -22.4722 | 1.2876 | -20.8915 | 6.6934 | 6.9721 | 144.7592 | 1.3439 | -4.3939 | -12.4205 | 2.5942 | 7.9708 | 8.2604 | 2.0868 | 7.8047 | 9.482 | 2.93 | -8.1764 | -12.5158 | 24.5837 | 13.4449 | -6.9261 | -6.6263 | 0 | 0 | -12.9305 | -13.1871 |  |  | -9.7711 | -9.8645 | -15.7161 | -15.8818 | 28.29 | 28.24 | -24.6 | -25.1 | 1.1087 | 7.92 | 103.7488 | 8.4718 | 8.4713 | -14.4 | -35 | -7.1 | -7.2 | -18.1826 |  | -104.7667 | 3.0239 | -255.595 | -37.1928 | -26.5081 | 86.2236 | 84.3778 | 137.5918 | 138.9382 | 8.688 | 27.0815 | 26.1089 | -26.3416 | 133.7211 | -256.8701 | 23.1052 | -19.1528 | -1.6394 |  | -11.44 | 0.096 | 0.086 | 9.28 | -8.08 | -2.3863 | 2.3758 | 2.1683 | -8.8182 | -1 | -0.329 | -0.638 |  |  | 2.9167 | 3.6695 | 3.6563 |  | 22.6 | 2.4065 | 1.06 |  | -2.7708 | -2.6139 | -27.3966 | -2.1192 | -4.1289 | -27.864 |  | -24.5 | 8.8 |  | -52.2864
22/08/2025 | 14:30 | 0 | 5.6086 | -10.3553 | 7.6441 | 7.8882 |  | 9.4992 |  | 24.0043 | 10.4527 | 10.011 | -19.98 | -39.6 | 17.6 | 9.936 | -28.6 | 3.3643 | -11.7119 | 5.3941 | 5.3632 | 9.1982 | 1.2857 | 0.2849 | 2.42 |  |  | -0.714 | -0.703 | 3.704 | 0 | 8.8 | -0.573 | 0.306 | -13 | -12.99 |  | -10.45 | -10.49 | 6.4528 | 3.8856 | 17.9443 | 19.8305 | -11.0793 | -9.913 | -10.5033 | 1.2431 | 1.4327 | -16.6109 | -13.7978 | 1.9851 | 10.0165 | 117.189 | 11.436 | -6.6 | -6.6 | -22.7224 | -22.7519 | -3.112 |  | 20.4677 | 8.6338 | 1.4711 | 1.1813 | -112.7048 | 35.5235 | 35.6151 | 1.4204 | -148.0461 |  |  |  | 24.8491 | 8.17 | 5.33 | -5.9 | 7.57 | -16.2046 | -16.6065 | 27.5463 | 25.6149 | -4.5188 | -27.5876 | -27.597 | 19.178 | 4.9525 |  |  | 64.5 | -6.8 | -3.87 | 36.2996 | 36.2327 | 34.7935 | 65.8235 | 66.3265 | -31.1086 | -47.8879 | -26.1338 | 2.4778 | 41.01 | 17.18 | 12.8174 | 12.8937 | -11.68 |  | -6.3507 | -6.2735 | 27.7281 | 0.0147 | -6.1463 | 4.4 | 4.4 | -2.8711 | 5.4291 | 12.149 | 14.8495 | 6.06 | -2.75 | 11.625 | -24.4314 |  | -18.48 | 8.99 | 41.03 | -21.3091 | -10.4273 | -37.7204 | -37.1091 | 40.3758 | 12.1132 | -0.8063 | 0.377 | -10.3864 | -14.9431 | -10.816 | -61.0263 | -40.0169 |  | -9.2118 | -8.7703 | 8.1292 | -1.2205 | -2.0417 | 28.176 | -24.6886 | -24.4134 | 0.3918 | 0 | -19.42 | 0 | 4.0306 | 1.2907 | -7.4223 | -7.7261 | 5.7586 | -1.5834 | -13.8329 | 3.5499 |  | 3.3535 | 2.9035 | 4.0184 | 0 | 3.3491 | 3.684 | -35.5007 | 18.2815 | 19.2813 | -18.4719 |  | 31.8035 | -23.51 | -0.71 | 0.3417 | 0.54 | 0.28 | -31.455 |  | 1.541 | 0.584 |  | 6.7 | -2.1023 | 8.7569 | -3.57 | 36.1528 |  | 30.7397 | -11.6814 | -12.4613 | 3.1362 | 0.0548 |  | -14.0853 | -24.4497 | 1.4286 | -20.6394 | 7.4792 | 6.5055 | 146.1809 | 1.5328 | -4.7561 | -12.1663 | 3.1222 | 8.2785 | 8.4107 | 2.5892 | 8.1005 | 9.5393 | 4.19 | -8.746 | -13.712 | 25.1886 | 14.5782 | -7.436 | -6.0849 | 0 | 0 | -10.9544 | -11.7473 |  |  | -10.1117 | -9.8645 | -16.7897 | -16.8662 | 32.47 | 32.45 | -25.2 | -25 | 1.0556 | 6.24 | 105.5895 | 7.2755 | 7.0147 | -14.4 | -34.6 | -6.3 | -6.8 | -17.9188 |  | -102.5796 | 7.8658 | -255.8461 | -37.4395 | -25.2712 | 87.9392 | 83.6953 | 138.7155 | 142.6716 | 12.1639 | 34.4983 | 36.4098 | -29.2551 | 140.1162 |  | 25.5344 | -21.7798 | -1.615 |  | -10.96 | 0.08 | 0.071 | 8.72 | -8 | -1.351 | 2.6078 | 3.5477 | -10.0175 | -1.5 | 0.247 | 0.023 | 2.5476 | 2.9272 | 4.7288 | 3.2809 | 3.5685 |  | 22.6 | 1.864 | 1.01 |  | -3.764 | -2.99 | -26.7069 | -2.7029 | -4.148 | -27.7067 | 0 | -24.9 | 9.4 |  | -52.4719
22/08/2025 | 15:00 | 0 | 6.0146 | -10.7701 | 7.8203 | 8.4393 |  | 9.1072 |  | 24.6557 | 10.6957 | 10.33 | -19.98 | -39.6 | 17.6 | 9.936 | -28.6 | 1.8935 | -12.1165 | 5.4115 | 5.4162 | 9.5352 | 0.8778 | 0.1593 | 2.4475 |  |  | -0.484 | -0.514 | 4.088 | 0 | 8.8 | -0.851 | 0.317 | -12.48 | -12.36 |  | -9.46 | -9.84 | 6.9642 | 3.3579 | 14.2652 | 17.7491 | -13.7375 | -10.4488 | -9.6796 | 11.0214 | 19.6455 | -20.0939 | -17.4147 | 3.1687 | 23.8666 | 115.9312 | 10.5954 | -5.6 | -5.6 | -21.2651 | -20.6826 | -3.0229 |  | 19.7488 | 8.7366 | 1.2746 | 0.9527 | -89.9685 | 33.6924 | 33.2957 | -5.3761 | -133.6225 |  |  |  | 24.869 | 8.35 | 5.88 | -5.51 | 7.14 | -19.0177 | -18.214 | 28.7707 | 28.0271 | -6.3871 | -25.622 | -25.6389 | 18.6924 | 5.6266 |  |  | 62.3 | -6.7 | -3.65 | 36.2412 | 36.2781 | 35.023 | 63.3728 | 63.0665 | -28.1093 | -48.0158 | -21.5072 | 3.2863 | 40.41 | 17.86 | 13.2861 | 13.2843 | -11.89 |  | -7.2755 | -7.3164 | 26.3624 | 0.0146 | -6.1849 | 1.8 | 4.3 | -2.8186 | 5.6161 | 12.3067 | 14.8495 | 6.15 | -2.91 | 10.788 | -23.5263 |  | -18.94 | 8.74 | 41.92 | -18.6727 | -9.7727 | -38.6182 | -38.6545 | 41.7726 | 14.0594 | 1.225 | 1.5192 | -14.9874 | -19.8861 | -11.454 | -55.2808 | -46.3164 |  | -9.8172 | -8.9435 | 15.629 | 1.0873 | -0.0879 | -4.1 | -23.2184 | -24.2759 | 4.9602 | 11.94 | -12.41 | 1.5 | 4.2486 | 4.9081 | -7.9856 | -8.2785 | 5.6232 | 6.7034 | -23.1387 | 3.7039 |  | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 5.6935 | 5.861 | -33.8262 | 19.3881 | 20.4983 | -16.4569 |  | 28.6345 | -25.17 | -1.3948 | 0.3509 | 1.1 | 1.09 | -28.755 |  | 1.629 | 0.421 |  | 7.03 | -1.8853 | 6.3602 | -3.73 | 35.963 |  | 31.0055 | -11.8919 | -12.5043 | 3.1364 |  |  | -14.3646 | -25.377 | 1.3246 | -19.6563 | 7.796 | 7.3344 | 151.2756 | 2.3754 | -4.509 | -13.0195 | 3.1636 | 8.4762 | 8.7034 | 3 | 7.9621 | 9.3055 | 4.19 | -9.4373 | -15.6927 | 26.3101 | 15.6257 | -2.9848 | -2.1731 | -5.4049 | 0 | -10.1592 | -11.2878 |  |  | -9.035 | -8.634 | -15.3394 | -15.607 | 32.49 | 32.06 | -25.2 | -24.5 | 1.1252 | 1.28 | 97.4364 | 11.0874 | 11.3226 | -14.8 | -34.1 | -7.9 | -8.1 | -18.0255 |  | -102.4507 | 6.1863 | -255.8461 | -36.864 | -25.4088 | 91.081 | 78.1865 | 135.8545 | 144.2043 | 16.3613 | 40.8466 | 38.5536 | -24.8905 | 144.7376 | -260.0205 | 31.2271 | -25.392 | -2.4353 |  | -9.92 | 0.115 | 0.106 | 7.68 | -7.92 | -0.931 | 2.5223 | 3.9567 | -10.399 | -1.9 | 0.789 | -0.46 |  |  | 3.552 | 3.8092 | 3.6886 |  | 23.1 | 1.5716 | 1.05 |  | -4.4871 | -2.3156 | -26.8526 | -3.7064 | -4.7064 | -27.5115 | 0 | -24.3 | 9.6 |  | -48.1962
22/08/2025 | 15:30 | 0 | 7.3344 | -12.2943 | 7.253 | 8.1895 |  | 8.9825 |  | 24.2468 | 10.5947 | 10.0521 | -19.98 | -39.6 | 17.6 | 9.936 | -28.6 | 3.0217 | -11.8386 | 5.4233 | 5.5029 | 9.4963 | 1.3675 | 0.0367 | 2.4318 |  |  | -0.532 | -0.496 | 4.317 | -2.22 | 11 | -0.567 | 0.332 | -12.36 | -12.3 |  | -9.61 | -9.73 | 7.3384 | 3.885 | 15.9624 | 19.9274 | -13.4639 | -10.4488 | -11.5023 | 14.1006 | 16.4206 | -19.9599 | -17.1468 | 3.1687 | 23.0592 | 113.6719 | 9.6738 | -6.3 | -6.2 | -21.4312 | -20.5041 | -2.9807 |  | 19.0914 | 8.8266 | 1.0826 | 0.7491 | -95.0346 | 35.4015 | 35.2489 | -1.7702 | -136.328 |  |  |  | 25.6474 | 8.43 | 5.52 | -5.75 | 7.95 | -18.8838 | -20.4912 | 28.7843 | 28.1027 | -6.6719 | -27.286 | -27.0692 | 18.8182 | 5.8553 |  |  | 64.7 | -8.1 | -3.64 | 36.0658 | 35.8395 | 34.7674 | 63.3209 | 63.9929 | -29.4921 | -47.5797 | -24.0973 | 2.6971 | 40.75 | 18.02 | 13.4424 | 13.4796 | -11.83 |  | -6.8562 | -6.9921 | 28.0272 | 0.0146 | -6.2006 | 2.3 | 1.9 | -3.0713 | 5.2421 | 11.2027 | 14.2929 | 5.79 | -2.73 | 9.703 | -25.6565 |  | -18.91 | 8.55 | 41.55 | -18.6545 | -9.6091 | -39.2919 | -38.7091 | 42 | 14.6336 | 0.9047 | 1.699 | -17.5104 | -22.8405 | -11.524 | -58.2182 | -51.3866 |  | -10.029 | -8.8851 | 15.8051 | 2.1711 | 1.2896 | -1.54 | -24.4164 | -24.1057 | 4.9583 | 0 | -10.52 | 0 | 4.2802 | 7.2854 | -8.622 | -8.8837 | 6.1396 | 4.1617 | -19.8186 | 3.8431 |  | 3.6633 | 0 | 0 |  | 6.3633 | 6.1959 | -33.6587 | 20.8379 | 21.4088 | -16.0718 |  | 29.8357 | -23.96 | -1.1147 | 0.3509 | 0.84 | 0.7 | -29.3286 |  | 1.607 | 0.147 |  | 8.04 | -4.6606 | 5.0342 | -3.68 | 37.2414 |  | 31.1842 | -11.8984 | -12.7688 | 3.1895 |  |  | -14.344 | -24.8988 | 1.7166 | -19.4827 | 7.0897 | 7.6722 | 155.4408 | 2.7622 | -4.8302 | -13.0989 | 3.8299 | 8.7619 | 8.9565 | 3 | 7.3925 | 9.6339 | 4.19 | -9.2733 | -16.0224 | 32.971 | 16.1109 | 6.3864 | 8.1957 | -7.6248 |  | -12.0174 | -11.7434 |  |  | -9.6228 | -9.4415 | -12.2326 | -12.2419 | 28.36 | 27.94 | -24.4 | -24 | 1.0556 | -0.88 | 101.5092 | 9.5482 | 9.5388 | -14.4 | -33.7 | -7.1 | -7.2 |  |  | -97.5596 | 2.1885 | -255.2671 | -36.0067 | -24.9123 | 99.5807 | 65.8756 | 134.3541 | 153.3158 | 25.9405 | 42.8967 | 39.131 | -25.7383 | 157.0873 | -265.6655 | 38.2533 | -28.6889 | -2.389 |  | -9.92 | 0.109 | 0.099 | 6.72 | -7.04 | -0.8899 | 1.3504 | 4.1917 | -9.7551 | -1.4 | -0.311 | -0.292 |  |  | 3.8322 | 3.377 | 3.0929 |  | 22 | 1.4781 | 0.88 |  | -6.5645 | -1.0197 | -24.9676 | -6.4872 | -6.1961 | -25.2031 | 0 | -23.9 | 8.9 |  | -47.1516
22/08/2025 | 16:00 | 0 | 7.7479 | -12.8603 | 6.6142 | 8.2446 |  | 9.3079 |  | 24.3508 | 10.7577 | 10.3966 | -22.2 | -41.8 | 17.6 | 10.764 | -30.8 | 3.4276 | -11.5748 | 5.4835 | 5.4075 | 9.4856 | 1.3714 | 0.0943 | 2.3597 |  | -2.178 | -0.74 | -0.731 | 3.879 | 0 | 11 | -0.627 | 0.317 | -13.45 | -13.42 |  | -9.85 | -9.99 | 7.8546 | 3.831 | 15.2264 | 18.2995 | -10.6007 | -12.8601 | -13.2984 | 9.5686 | 10.5887 | -19.0222 | -17.1468 | 3.5633 | 20.9561 | 110.1339 | 10.4722 | -6.9 | -6.8 | -19.303 | -20.3028 | -3.0161 |  | 18.6751 | 8.7188 | 0.9197 | 0.7993 | -104.9836 | 35.0352 | 35.1268 | 5.0343 | -144.1481 |  |  |  | 25.7373 | 8.34 | 5.12 | -6.01 | 8.17 | -16.7404 | -17.1423 | 26.4294 | 25.241 | -6.9777 | -27.9478 | -27.8944 | 17.9093 | 5.2963 |  |  | 64.8 | -8.3 | -3.51 | 35.761 | 35.4501 | 35.3867 | 64.245 | 64.1526 | -31.8706 | -45.3396 | -25.7496 | 2.6414 | 42.4 | 17.96 | 13.2861 | 13.2843 | -11.88 |  | -6.8403 | -6.9399 | 28.5451 | 0.0146 | -6.1972 | 4.6 | 4.2 | -3.241 | 5.2421 | 11.8335 | 14.2929 | 5.68 | -2.77 | 9.982 | -25.1664 |  | -17.28 | 10.49 | 39.84 | -17.4545 | -10.2455 | -36.6265 | -36.4818 | 44.1783 | 16.524 | 2.7854 | 2.9299 | -18.7372 | -23.2092 | -11.141 | -62.3807 | -50.8389 |  | -9.9341 | -8.9995 | 16.0204 | 1.4313 | 0.4032 | -3.076 | -22.6648 | -22.4472 | 5.2679 | 0 | -9.35 | 0 | 4.3997 | 6.3807 | -8.1671 | -8.3978 | 6.1638 | 4.4473 | -20.8422 | 3.6812 |  | 3.4348 | 3.7582 | 4.6593 | 3.0605 | 4.0189 | 4.3539 | -37.6777 | 18.5257 | 18.8643 | -19.2307 |  | 32.2136 | -23.92 | -0.3053 | 0.3683 | 0.23 | -0.02 | -33.156 |  | 1.447 | 0.114 |  | 6.74 | -2.454 | 8.455 | -3.35 | 36.5245 |  | 30.7575 | -11.9364 | -12.7551 | 3.2046 |  |  | -13.418 | -24.3292 | 1.7831 | -19.8675 | 7.4341 | 6.7569 | 153.1302 | 2.1212 | -4.2031 | -13.0303 | 4.5647 | 8.8937 | 9.1148 | 4 | 7.2027 | 8.5949 | 6.71 | -11.5667 | -12.6286 | 32.8015 | 13.8699 | 10.9884 | 11.0343 | -6.9759 |  | -10.1333 | -12.4861 | 13.862 | 14.2402 | -10.0677 | -9.5074 | -11.1915 | -10.6694 | 18.03 | 18.1 | -23.9 | -24.3 | 1.1087 | -6.64 | 98.9061 | 9.0256 | 9.3031 | -14.8 | -33.7 | -6.4 | -6.8 | -18.2982 |  | -93.7766 | -1.0667 | -255.0887 | -37.3077 | -23.6736 | 106.678 | 60.7339 | 136.6333 | 160.2372 | 35.1103 | 32.1482 | 30.9667 | -27.5721 | 166.9147 | -268.6639 | 43.1312 | -35.0499 | -2.179 |  | -9.2 | 0.119 | 0.112 | 5.68 | -5.52 | -0.9881 | -0.2609 | 4.9516 | -8.9342 | -1.2 | -0.062 | 0.112 |  |  | 3.7836 | 4.0296 | 3.3452 |  | 21 | 1.4965 |  |  | -8.047 | -1.2199 | -25.5124 | -7.3447 | -5.6603 | -24.978 | 0 | -23.1 | 7.8 |  | -46.5548
22/08/2025 | 16:30 | 0 | 7.9177 | -13.1898 | 6.1129 | 8.2682 |  | 8.4737 |  | 23.7311 | 10.2497 | 9.9455 | -19.98 | -39.6 | 15.4 | 10.764 | -28.6 | 3.8077 | -11.0175 | 5.0896 | 4.9997 | 8.8322 | 0.9335 | 0.3715 | 2.3474 |  | -1.4707 | -0.818 | -0.813 | 3.128 | -2.22 | 8.8 | -0.63 | 0.304 | -13.83 | -13.85 |  | -10.29 | -10.35 | 7.3677 | 4.0798 | 18.1303 | 20.6048 | -8.8147 | -12.3242 | -12.1254 | 1.7514 | 2.0925 | -15.6732 | -12.7261 | 2.3796 | 11.4542 | 114.9265 | 12.074 | -7.4 | -7.4 | -22.916 | -22.8395 | -3.0853 |  | 18.0719 | 8.8376 | 0.867 | 0.7248 | -123.4168 | 36.7443 | 36.4696 | 9.3145 | -153.214 |  |  |  | 24.6695 | 7.94 | 5.07 | -6.24 | 7.45 | -18.214 | -18.6158 | 24.9381 | 24.1722 | -6.5969 | -27.5871 | -27.6437 | 17.9224 | 6.0732 |  |  | 64 | -9.4 | -3.51 | 35.8342 | 35.886 | 34.4564 | 68.7354 | 69.1506 | -33.7256 | -48.5814 | -28.5936 | 2.9801 | 40.9 | 17.48 | 13.4424 | 13.4796 | -12.14 |  | -7.7325 | -7.4945 | 29.3723 | 0.0148 | -6.2532 | 4.5 |  | -3.5205 | 4.494 | 10.8873 | 13.5507 | 5.04 | -2.53 | 9.8425 | -28.1016 |  | -17.72 | 10.17 | 40.22 | -20.2909 | -10.2909 | -37.7056 | -37.3727 | 40.2101 | 13.1166 | -0.5832 | -0.1069 | -17.2022 | -22.0197 | -10.779 | -72.0119 | -50.7463 |  | -9.081 | -8.174 | 13.5133 | 7.8182 | 6.4181 | -2.564 | -25.182 | -24.943 | 3.2323 |  | -10.83 | 0 | 3.982 | 17.3909 | -8.424 | -8.6737 | 7.5779 | 2.9773 | -18.3894 | 3.441 |  | 3.2321 | 4.4001 | 4.3666 | 2.7821 | 5.0237 | 5.0237 | -36.8404 | 19.5544 | 19.5751 | -18.368 |  | 31.1931 | -24.11 | -0.71 | 0.3243 | 0.24 | 0.41 | -31.1068 |  | 1.341 | -1.163 |  | 6.83 | -3.8974 | 6.6228 | -3.29 | 36.262 |  | 31.8127 | -10.9828 | -11.7695 | 3.2189 |  |  | -14.6665 | -23.0431 | 1.4464 | -21.2927 | 7.1977 | 7.1277 | 148.2966 | 0.8921 | -6.942 | -11.4679 | 4.4269 | 8.8571 | 9.0357 | 3.9044 | 8.4107 | 11.048 | 6.29 | -11.4083 | -10.0743 | 35.1972 | 10.7685 | 14.8315 | 15.4567 | -8.2567 |  | -10.9726 | -12.0685 | 26.3668 |  | -11.9959 | -11.5509 | -9.0923 | -8.8697 | 16.4 | 16.41 | -24.8 | -25.3 | 0.9677 | -7.44 | 92.2943 | 11.0736 | 10.6246 | -14.8 | -33.3 | -5 | -5.5 |  |  | -85.296 | -1.0506 | -254.7776 | -34.2621 | -20.1106 | 108.4482 | 58.0754 | 138.3974 | 164.2431 | 41.5372 | 30.3439 | 28.9407 | -27.6205 | 171.648 | -272.5607 | 47.5761 | -35.0942 | -2.201 |  | -9.68 | -0.019 | -0.027 | 6.16 | -5.12 | -1.5535 | -0.9079 | 5.977 | -8.6412 | -2 | -0.305 | -0.289 |  |  | 3.8341 | 3.8348 | 3.7896 |  | 20.3 | 1.6196 |  |  | -8.4275 | -0.823 | -24.6718 | -7.6658 | -6.0526 | -24.4585 |  | -22.6 | 7 |  | -48.4693
22/08/2025 | 17:00 | 0 | 7.4496 | -12.733 | 6.5612 | 8.232 |  | 7.5018 |  | 22.2523 | 9.4347 | 9.0968 | -19.98 | -37.4 | 15.4 | 9.936 |  | 3.2819 | -9.19 | 4.9911 | 4.9853 | 8.7421 | 1.239 | 0.116 | 2.395 |  | -1.2889 | -0.781 | -0.773 | 2.744 | -2.22 | 6.6 | -0.832 | 0.292 | -14.09 | -13.98 |  | -9.47 | -9.54 | 6.5189 | 3.7221 | 17.2156 | 20.7121 | -10.4574 | -11.7884 | -11.8192 | 12.6431 | 20.1284 | -18.2184 | -15.2713 | 4.3523 | 21.2198 | 103.6815 | 13.3823 | -6.9 | -6.8 | -22.5256 | -20.7393 | -3.1101 |  | 16.7128 | 7.7198 | 0.8921 | 0.6182 | -116.8859 | 35.9813 | 35.9813 | 14.0432 | -154.8255 |  |  |  | 21.3463 | 7.33 | 4.44 | -7.27 | 6.35 | -21.161 | -21.161 | 29.8902 | 28.5806 | -5.5915 | -29.2521 | -29.3534 | 16.9626 | 5.0849 |  |  | 60.5 | -7 | -3.35 | 33.5184 | 33.2425 | 31.9437 | 68.9893 | 68.7837 | -31.7972 | -49.2459 | -27.5814 | 2.9413 | 31.74 | 25.39 | 13.1299 | 13.1866 | -12.14 |  | -6.5608 | -6.7569 | 28.192 | 0.015 | -6.2624 | 4.2 |  | -3.6377 | 4.494 | 8.837 | 13.1796 | 4.87 | -1.94 | 8.9435 | -27.5066 |  | -19.06 | 10.13 | 40.91 | -21.0727 | -10.5545 | -41.6525 | -40.6364 | 35.9547 | 9.221 | -4.0194 | -3.5997 | -18.4762 | -23.7698 | -10.753 | -81.1552 | -43.9032 |  | -7.7727 | -6.9625 | 12.7638 | 6.1077 | 4.4031 | 6.16 | -26.4798 | -26.066 | 3.8812 |  | -19.47 | 0 | 3.7989 | 16.0753 | -8.556 | -8.7161 | 8.6179 | 5.0535 | -19.1509 | 3.3714 |  | 3.1425 | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 8.2054 | -34.9984 | 23.8853 | 23.8102 | -16.8132 |  | 29.611 | -22.86 | -1.3106 | 0.3509 | 0.96 | -0.29 | -29.066 |  | 1.222 | -1.526 | 0 | -1.38 | -5.7928 | 3.1049 | -4.5 | 38.1686 |  | 30.9739 | -10.79 | -11.5476 | 3.1852 |  |  | -15.4893 | -21.5415 | 1.9475 | -22.1032 | 6.0469 | 6.4863 | 146.3255 | 0.1539 | -6.6185 | -11.0378 | 3.9463 | 8.8278 | 9.0515 | 3 | 11.9034 | 15.0412 | 6.71 | -11.3467 | -15.5535 | 39.4514 | 14.1908 | 17.3176 | 17.296 | -8.9025 |  | -10.9139 | 0 |  | 25.1806 | -13.0066 | -12.8089 | -6.5171 | -6.5773 | 16.54 | 16.68 | -24.1 | -24.5 | 0.4752 | -8.8 | 85.3134 | 17.3095 | 17.2935 | -16.1 | -33.3 | -4.2 | -4.7 |  |  | -87.3294 | -3.9655 | -252.718 | -31.879 | -18.5359 | 121.3073 | 46.6306 | 134.9124 | 173.9235 | 55.3424 | 32.4198 | 32.238 | -27.8934 | 186.6615 | -276.506 | 54.026 | -44.9588 | -1.1463 |  | -9.12 | -0.117 | -0.125 | 5.68 | -4.48 | -1.9603 | -1.4054 | 6.5629 | -9.3156 | -1.4 | 0.032 | -0.714 |  |  | 3.8886 | 3.5917 | 3.552 |  | 20.3 | 1.5351 |  |  | -10.0998 | -0.4557 | -23.46 | -9.7383 | -6.7269 | -23.2642 | 0 | -22.6 | 7.2 |  | -49.0947
22/08/2025 | 17:30 | 0 | 7.1018 | -12.4612 | 5.3648 | 7.4794 |  | 6.0703 |  | 19.3202 | 8.1728 | 7.7762 | -17.76 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 3.3339 | -8.4291 | 4.3993 | 4.2007 | 7.5088 | 1.3524 | 0.1984 | 2.4897 |  | -1.2662 | -0.78 | -0.778 | 3.466 | -2.22 | 2.2 | -0.539 | 0.317 | -13.43 | -13.42 | -10 | -9.58 | -9.69 | 5.2457 | 4.0325 | 17.6247 | 21.1338 | -11.2002 | -14.3336 | -13.8327 | 19.6811 | 17.3615 | -17.5486 | -17.5486 | 4.3523 | 24.9099 | 102.0449 | 14.7235 | -7 | -7.3 | -21.4087 | -20.6032 | -2.4082 |  | 13.8626 | 7.9273 | 0 | 0.311 | -124.3934 | 32.8684 | 32.4106 | 32.1508 | -162.7001 |  |  |  | 19.4801 | 6.58 | 3.41 | -8.6 | 4.67 | -18.7498 | -19.4196 | 29.6473 | 28.4996 | -4.0656 | -28.3331 | -28.3169 | 14.8916 | 5.5174 |  |  | 56.6 | -7.6 | -2.84 | 31.7484 | 31.6605 | 30.813 | 71.4432 | 71.8251 | -34.9061 | -47.6888 | -29.5762 | 2.2491 | 34.52 | 20.8 | 12.3486 | 12.5031 | -11.49 |  | -6.454 | -6.0332 | 27.8206 | 0.0151 | -5.9944 | 5.2 | 7.6 | -3.4827 | 3.746 | 6.9444 | 12.8085 | 4.35 | -1.1 | 8.215 | -27.2815 |  | -12.17 | 11.08 | 33.75 | -21.0545 | -10.7909 | -40.4804 | -40.0182 | 28.3425 | 5.6957 | -8.2654 | -7.192 | -18.3202 | -22.7439 | -9.763 | -99.9972 | -40.2284 |  | -6.7204 | -6.5012 | 9.4986 | 4.0444 | 2.98 | -2.052 | -27.0706 | -26.8474 | 2.1073 |  | -13.81 | -0.1 | 2.7257 | 16.3597 | -8.7512 | -8.9642 | 9.0021 | 3.6046 | -17.5426 | 3.5698 |  | 3.4433 | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 6.3633 | -30.3096 | 22.2703 | 22.289 | -13.626 |  | 27.4137 | -22.54 | -0.71 | 0.3683 | 0.05 | 1.83 | -27.7673 |  | 1.187 | -1.6 | 1.9173 | -2.33 | -11.9527 | -2.8846 | -4.36 | 35.3551 |  | 30.8572 | -11.2374 | -11.8797 | 3.19 |  |  | -15.1677 | -17.1934 | 1.3149 | -21.8224 | 5.8148 | 4.9106 | 154.0061 | -0.7756 | -5.5097 | -10.6996 | 4.6747 | 8.403 | 8.5531 | 4.2042 | 11.8886 | 13.0342 | 6.29 | -10.8854 | -15.6554 | 40.9739 | 15.8801 | 16.3184 | 16.584 | -9.0381 |  | -10.2654 | -12.7938 |  |  | -9.87 | -9.4086 | -5.3577 | -5.4012 | 11.91 | 11.78 | -26.1 | -25.4 | -0.4038 | -7.76 | 111.6716 | 16.9231 | 16.9347 | -16.1 | -32.9 | -7.2 | -7.7 | -17.9484 | -17.6259 | -87.2691 | -8.4522 | -247.1609 | -29.4159 | -18.6241 | 117.8256 | 51.0162 | 121.8813 | 162.7397 | 46.799 | 26.5998 | 26.6996 | -13.0037 | 179.2436 | -264.3384 | 59.5109 | -49.9362 | -1.5686 |  | -10.16 | -0.266 | -0.274 | 6.48 | -4.48 | -3.131 | -1.2284 | 6.5934 | -9.1112 | -0.9 | -1.942 | -1.93 |  |  | 3.2804 | 3.6399 | 3.6313 |  | 20.5 | 1.7899 |  |  | -10.4498 | -1.1652 | -23.6179 | -9.8514 | -6.0885 | -22.3298 | -1.8334 | -22.3 | 7.8 |  | -44.3039
22/08/2025 | 18:00 | 0 | 6.087 | -11.356 | 6.5926 | 7.1917 |  | 5.418 |  | 15.2357 | 5.8128 | 5.3918 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.949 | -8.9409 | 2.7483 | 2.6347 | 5.3262 | 1.3285 | -1.196 | 1.2779 |  | -0.9723 | -0.928 | -0.913 | 4.23 | -2.22 | -2.2 | -0.712 | 0.336 | -14.38 | -14.38 |  | -9.89 | -9.94 | 4.9631 | 4.1617 | 17.7034 | 19.3309 | -13.891 | -17.9505 | -17.6616 | 1.7714 | 1.8243 | -18.3524 | -15.9411 | 1.196 | 6.7192 | 54.8355 | 14.2053 | -7.2 | -7.1 | -18.0191 | -18.4249 | -2.1777 |  | 13.2821 | 7.6599 | 0 | 0.2623 | -96.5605 | 9.3387 | 9.3081 | 65.8447 | -164.1934 |  |  |  | 16.087 | 6.27 | 4.78 | -9.6 | -0.45 | -19.0177 | -19.8215 | 28.1119 | 27.3601 | -5.3571 | -42.5636 | -42.3116 | 13.2119 | 2.4172 |  |  | 51.8 | -1.1 | -2.72 | 22.8507 | 23.136 | 22.1148 | 52.6512 | 53.1042 | -33.2694 | -28.6501 | -28.5643 | 2.7932 | 36.06 | 22.76 | 12.6611 | 12.8937 | -12.05 |  | -3.9787 | -3.7386 | 30.7871 | 0.0151 | -6.2667 | 7.4 | 9.7 | -3.5596 | 5.0551 | 9.6255 | 14.2929 | 5.46 | -1.59 | 7.998 | -30.1417 |  | -9.6 | 11.08 | 32.4 | -25.2364 | -12.4818 | -41.4688 | -41.3364 | 25.5771 | 2.8584 | -9.5158 | -9.2711 | -19.0205 | -24.5796 | -10.876 | -133.6905 | -50.1664 |  | -4.1361 | -3.713 | 9.4592 | 5.9631 | 4.8275 | -2.564 | -26.1479 | -25.7571 | 3.4125 |  | -13.23 | -0.2 | 3.0373 | 19.4134 | -8.9728 | -9.2185 | 9.0854 | 5.826 | -18.2586 | 3.6229 |  | 3.3573 | 0 | 0 | 0 | 5.6935 | 6.0284 | -30.3096 | 23.4616 | 23.5016 | -15.3906 |  | 25.0016 | -18.68 | -0.0929 | 0.3774 | 0.15 | 1.96 | -24.1832 |  | 1.24 | -1.601 |  | -15.75 | -9.3844 | -0.9208 | -5.69 | 38.8001 |  | 31.688 | -10.7458 | -11.4805 | 3.4484 |  |  | -14.5493 | -14.7397 | 0.4969 | -22.0776 | 6.6309 | 6.8601 | 150.6959 | -0.835 | -7.1921 | -10.523 | 4.8122 | 8.8571 | 9.1148 | 5 | 10.2438 | 12.3245 | 5.45 | -11.5441 | -18.0097 | 40.3555 | 18.701 | 17.0764 | 17.8807 | -10.2563 |  | -11.8266 | -12.5587 | 33.6301 | 31.6902 | -9.2657 | -8.6395 | -5.7857 | -5.8 | 13.17 | 12.96 | -24.9 | -23.8 | 0.7736 | -7.6 | 106.5121 | 14.0744 | 14.3124 | -17 | -30.3 | -7.2 | -7.7 | -17.527 | -17.6174 | -94.2947 | 0.7753 | -247.768 | -29.0678 | -18.1639 | 115.6109 | 49.729 | 122.1868 | 162.5356 | 49.3241 | 26.9581 | 26.672 | -11.7471 | 176.0547 | -264.7913 | 58.8585 | -46.0599 | -1.4759 |  | -10.32 | -0.145 | -0.155 | 6.48 | -3.28 | -3.5138 | -2.8397 | 4.2802 | -5.9464 | -0.4 | -0.345 | -1.037 | 0 | 0 | 3.9886 | 3.4409 | 3.1502 |  | 17.5 | 1.6919 | 0.46 |  | -9.3564 | -0.6746 | -22.9487 | -9.2865 | -6.5114 | -21.6029 | -2.7134 | -19.8 | 4.3 |  | -42.1059
22/08/2025 | 18:30 | 0 | 5.6802 | -10.7599 | 3.7526 | 6.4583 |  | 14.7359 |  | 16.311 | 6.4788 | 6.2416 | -17.76 | -33 | 11 | 4.968 | -22 | 3.7449 | -7.76 | 4.2247 | 4.1265 | 7.4974 | 1.3756 | 0.2419 | 1.1469 |  | -0.6858 | -0.696 | -0.687 | 4.368 | -2.22 | 4.4 | -0.033 | 0.359 | -14.13 | -13.95 |  | -8.47 | -8.46 | 5.961 | 3.6924 | 17.8859 | 20.0802 | -16.2393 | -16.2091 | -15.6701 | -0.3916 | -0.3638 | -18.8882 | -16.0751 | 0.8014 | 3.9465 | 60.7917 | 8.9776 | -4.9 | -4.9 | -17.3143 | -17.4038 | -2.3275 |  | 16.7587 | 7.5141 | 0.5665 | 0.5009 | -74.4041 | 8.2705 | 8.2705 | 55.1845 | -148.2103 |  |  |  | 14.0612 | 6.22 | 5.34 | -10.38 | -2.2 | -17.5442 | -17.8121 | 34.3752 | 33.8513 | -5.6456 | -40.6058 | -40.3904 | 16.4515 | 2.8007 |  |  | 39.2 | -3.1 | -2.55 | 20.5757 | 20.579 | 19.8388 | 43.8333 | 44.2059 | -30.6486 | -21.5293 | -26.2481 | 2.8513 | 34.13 | 22.42 | 12.3486 | 12.5031 | -11.63 |  | -4.8712 | -4.4193 | 27.0121 | 0.0152 | -6.0604 | 2.9 | 2.3 | -3.7048 | 4.307 | 9.7832 | 13.5507 | 4.92 | -1.62 | 8.432 | -26.4565 |  | -9.39 | 11.42 | 30.68 | -22.1273 | -11.1909 | -41.3607 | -40.9545 | 25.3739 | 3.0821 | -9.1823 | -9.4099 | -18.8636 | -25.1228 | -10.807 | -124.0335 | -49.9251 |  | -3.7101 | -3.4037 | 10.2196 | 6.9846 | 5.6789 | -11.78 | -24.5977 | -24.4848 | 4.6923 |  | -6.03 | 0 | 3.1356 | 21.3248 | -8.4715 | -8.7639 | 8.5421 | 6.2763 | -18.9253 | 3.4109 |  | 3.1451 | 0 | 0 |  | 4.1864 | 4.0189 | -33.8262 | 23.0266 | 23.3072 | -17.4045 |  | 25.4215 | -20.08 | -1.3106 | 0.404 | 0.74 | 1.26 | -25.4753 |  | 1.257 | -1.583 |  | -15.86 | -3.8239 | 4.1629 | -6.26 | 38.8952 |  | 28.6962 | -9.7945 | -10.5702 | 3.7742 |  |  | -15.5642 | -16.6777 | -1.2933 | -18.4435 | 5.313 | 4.9269 | 146.0101 | -0.216 | -6.7398 | -9.8143 | 3.7563 | 9.6481 | 9.89 | 3.377 | 11.4611 | 13.1252 | 7.12 | -11.7992 | -18.5427 | 44.285 | 18.665 | 16.6114 | 17.8012 | -9.78 |  | -11.3885 | -11.9275 |  |  | -9.1778 | -8.5791 | -14.683 | -14.6467 | 14.07 | 14.02 | -24.7 | -25.1 | 0.986 | -8.16 | 105.1765 | 14.7308 | 14.732 | -17.4 | -29.9 | -7.6 | -8.1 |  |  | -91.1032 | 1.5065 | -248.1044 | -30.1733 | -16.5419 | 116.8138 | 48.7683 | 115.3926 | 165.3336 | 51.7743 | 34.4915 | 33.8203 | -7.6222 | 183.1828 | -265.1762 | 60.7781 | -48.8992 | -1.5686 |  | -8.16 | -0.61 | -0.623 | 4.56 | -1.44 | -3.5555 | -4.5396 | 4.4541 | -5.449 | 1.4 | -0.163 | -0.076 |  |  | 3.7775 | 3.0784 | 3.2693 |  | 17 | 1.9506 | 0.54 |  | -10.0138 | -0.8691 | -23.2069 | -9.746 | -6.0455 | -22.097 | -2.4319 | -19.6 | 4 |  | -42.0269
22/08/2025 | 19:00 | 0 | 6.1208 | -11.3423 | 3.0408 | 6.8032 |  | 15.759 |  | 16.1124 | 6.5458 | 6.2421 | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 5.796 | -26.4 | 3.8965 | -8.2617 | 4.7318 | 4.6247 | 8.2907 | 1.2854 | 0.2263 | 1.0979 |  | -0.9379 | -0.689 | -0.679 | 4.428 | 0 | 6.6 | -0.139 | 0.368 | -13.94 | -13.96 |  | -8.18 | -8.23 | 6.0339 | 4.2132 | 16.1178 | 18.132 | -16.8028 | -16.7449 | -16.4055 | -1.1645 | -1.1691 | -18.6203 | -15.8072 | 0.4069 | 2.5898 | 63.7464 | 3.0536 | -2.3 | -2.3 | -15.8858 | -16.015 | -2.3487 |  | 17.9184 | 6.9498 | 0.3192 | 0.3386 | -61.5558 | 5.5238 | 5.4323 | 58.3836 | -145.76 |  |  |  | 13.0433 | 6 | 5.08 | -11.89 | -2.95 | -16.8744 | -17.0084 | 35.5033 | 34.5732 | -4.9061 | -40.8859 | -40.9291 | 17.2779 | 2.805 |  |  | 38.8 | -2.7 | -2.36 | 18.771 | 18.8923 | 18.2293 | 43.3699 | 44.0011 | -30.8957 | -20 | -26.6471 | 2.7627 | 32.21 | 21.35 | 11.7236 | 11.9171 | -11.38 |  | -4.6326 | -4.4387 | 29.4679 | 0.0151 | -5.8404 | 2.4 | 5 | -3.916 | 4.307 | 8.0484 | 13.1796 | 4.71 | -1.04 | 6.8045 | -27.4816 |  | -9.41 | 11.07 | 29.66 | -24.1091 | -12.0636 | -41.6212 | -41.1909 | 20.0253 | -0.1171 | -12.4986 | -12.5675 | -20.8858 | -25.9998 | -10.062 | -126.6848 | -50.2645 |  | -3.497 | -3.1649 | 10.9084 | 7.552 | 6.2483 | -14.34 | -24.2485 | -23.9276 | 4.3159 |  | -4.62 | 0 | 2.942 | 22.9397 | -7.639 | -7.9353 | 7.8301 | 6.5829 | -19.5638 | 3.5613 |  | 3.3304 | 0 | 0 |  | 3.5166 | 3.3491 | -33.3238 | 23.1558 | 22.6347 | -16.9775 |  | 26.2126 | -20.3 | -1.1147 | 0.3893 | 0.67 | 1 | -25.7463 |  | 1.176 | -1.763 |  | -11.57 | -3.2814 | 4.9171 | -5.41 | 33.9663 |  | 30.7428 | -10.722 | -11.4786 | 3.9041 |  |  | -12.8372 | -11.5692 | -0.997 | -17.4314 | 4.6582 | 4.4085 | 150.4772 | 0.9333 | -7.1612 | -11.1748 | 2.4158 | 9.6628 | 10.0086 | 2 | 11.1105 | 13.2689 | 6.71 | -10.8445 | -16.6029 | 42.3686 | 17.579 | 15.5801 | 15.9309 | -8.9929 |  | -10.4719 | -12.0783 |  |  | -10.4193 | -10.2051 | -13.1336 | -13.138 | 15.47 | 15.39 | -25.8 | -26 | 0.9494 | -10 | 109.9649 | 13.1896 | 13.0773 | -17.8 | -30.2 | -6.7 | -7.2 |  |  | -91.3176 | 1.4892 | -249.6402 | -30.5323 | -15.6905 | 118.039 | 47.8348 | 120.7653 | 165.0093 | 51.3669 | 33.0968 | 35.4219 | -14.7549 | 180.0253 | -267.9528 | 57.5749 | -46.7482 | -1.0071 |  | -8.16 | -0.513 | -0.52 | 4.8 | -1.76 | -3.661 | -4.3351 | 4.8051 | -5.4765 | 0.9 | -1.453 | -0.279 |  |  | 3.3904 | 3.4694 | 3.7713 |  | 17.3 | 2.3751 | 0.36 |  | -9.9095 | -0.9576 | -22.7013 | -9.5963 | -6.0527 | -22.6441 | -2.4607 | -19.7 | 4.1 |  | -40.9248
22/08/2025 | 19:30 | 0 | 8.1208 | -13.6508 | 1.7827 | 6.7046 |  | 15.5132 |  | 15.6364 | 6.1418 | 5.9801 | -19.98 | -35.2 | 11 | 4.968 | -24.2 | 3.5346 | -7.975 | 4.6063 | 4.4234 | 8.1276 | 1.333 | 0.1489 | 1.0863 |  | -0.547 | -0.646 | -0.629 | 4.558 | 0 | 4.4 | -0.054 | 0.375 | -13.65 | -13.66 | -10 | -8.33 | -8.35 | 5.9975 | 4.1521 | 16.1955 | 18.2957 | -17.0262 | -17.1468 | -16.4982 | -1.0334 | -1.1573 | -18.6203 | -16.0751 |  | 2.5625 | 64.1964 | 2.7874 | -2.4 | -2.4 | -15.6448 | -15.4241 | -2.3048 |  | 17.4968 | 6.9953 | 0.4186 | 0.3218 | -56.8254 | 4.6388 | 4.5473 | 53.8131 | -145.4453 |  |  |  | 11.0374 | 5.71 | 4.86 | -12.67 | -3.74 | -14.865 | -15.2669 | 34.2882 | 33.3129 | -4.0432 | -40.2345 | -40.6569 | 16.5136 | 2.5371 |  |  | 37.2 | -2.1 | -2.15 | 17.768 | 17.5579 | 17.3179 | 42.8499 | 42.2643 | -31.1075 | -17.7486 | -26.9139 | 2.7781 | 31.58 | 21.21 | 11.2549 | 11.4288 | -11.05 |  | -4.311 | -4.3323 | 28.7535 | 0.0152 | -5.6138 | 4.6 | 4.7 | -3.9685 | 3.559 | 8.0484 | 12.2519 | 4.06 | -1.07 | 7.5175 | -28.3016 |  | -9.38 | 10.61 | 29.27 | -24.2545 | -12.6091 | -38.7864 | -37.9091 | 19.7469 | 0.2671 | -12.1644 | -11.981 | -18.2802 | -24.9651 | -10.312 | -124.8763 | -49.7307 |  | -3.4644 | -3.0951 | 10.6651 | 7.7012 | 6.2034 | -13.316 | -24.1281 | -23.897 | 4.9469 |  | -5.3 | 0 | 3.1346 | 22.5219 | -8.5832 | -8.8704 | 8.7044 | 5.7252 | -18.8489 | 3.5791 |  | 3.3912 | 4.4581 | 4.9467 | 3.4601 | 0 | 0 | -33.4913 | 19.9948 | 19.9466 | -17.5638 |  | 26.027 | -20.3 | -0.6038 | 0.4031 | 0.47 | 1.51 | -25.6614 |  | 1.189 | -1.837 |  | -10.78 | -2.6307 | 5.7504 | -5.51 | 34.6489 |  | 31.2601 | -10.578 | -11.172 | 3.9155 |  |  | -12.9826 | -11.2207 | -0.8414 | -18.6528 | 8.6303 | 9.1344 | 151.6045 | 0.4177 | -8.3517 | -10.254 | 1.8626 | 9.7067 | 10.0007 |  | 10.9211 | 12.2134 | 6.71 | -11.0414 | -17.3589 | 42.8646 | 18.3285 | 15.6395 | 16.7934 | -9.3622 |  | -11.8382 | -12.2727 | 28.3258 |  | -10.8808 | -10.694 | -13.3248 | -12.8319 | 15.27 | 15.25 | -24.9 | -24.6 | 0.9494 | -10.72 | 112.7267 | 10.9762 | 10.9861 | -17.4 | -30.3 | -5.4 | -6 |  |  | -91.2784 | -0.4059 | -248.4416 | -29.2825 | -17.4017 | 120.0318 | 48.5338 | 124.6684 | 167.28 | 51.5985 | 32.4786 | 35.2489 | -15.9308 | 181.9395 |  | 58.7962 | -46.2927 | -0.6091 |  | -7.76 | -0.653 | -0.662 | 4.24 | -1.36 | -3.3671 | -4.509 | 4.3656 | -5.33 | 1.1 | 0.522 | -0.27 |  |  | 3.7917 | 3.9322 | 3.7768 |  | 16.8 | 3.0373 | 0.51 |  | -9.4083 | -0.8555 | -23.3112 | -9.0888 | -6.2684 | -21.8911 | -2.4742 | -19.3 | 3.6 |  | -47.2246
22/08/2025 | 20:00 | 0 | 7.6595 | -13.2311 | 2.4539 | 6.6342 |  | 15.1011 |  | 15.8302 | 6.1688 | 5.9902 | -19.98 | -35.2 |  | 4.968 |  | 3.5438 | -7.9374 | 4.8045 | 4.6819 | 8.384 | 2.9106 | 0.2355 | 1.1536 |  | -0.4978 | -0.748 | -0.744 | 4.189 | 0 | 4.4 | -0.411 | 0.358 | -14.1 | -14.25 | -10 | -8.5 | -8.68 | 6.3286 | 4.1723 | 16.7868 | 17.8711 | -15.8255 | -18.0845 | -17.5397 | -0.0618 | 0.0965 | -18.2184 | -15.9411 | 0.8014 | 3.7947 | 61.1206 | 2.9682 | -2.7 | -2.8 | -15.7685 | -15.3407 | -2.2545 |  | 16.527 | 7.214 | 0.3472 | 0.3559 | -60.213 | 3.8148 | 3.7843 | 63.3838 | -149.6894 |  |  |  | 11.3468 | 5.56 | 4.61 | -12.78 | -3.95 | -11.918 | -12.1859 | 33.7252 | 32.5103 | -2.1741 | -43.2709 | -43.3753 | 15.8296 | 1.801 |  |  | 36.2 | 0.1 | -2.41 | 16.5584 | 16.0233 | 15.7577 | 44.0092 | 44.5703 | -31.0371 | -19.9002 | -26.7719 | 2.6948 | 30.07 | 20.17 | 10.6299 | 10.8429 | -10.8 |  | -3.815 | -3.2259 | 31.9804 | 0.0153 | -5.5168 | 6.7 | 7 | -3.5461 | 3.185 | 8.0484 | 12.0663 | 3.79 | -0.96 | 6.6805 | -31.4718 |  | -8.9 | 11.64 | 28.79 | -26.9636 | -13.6455 | -38.2772 | -37.9 | 18.0561 | -1.8638 | -14.1924 | -13.9754 | -18.1175 | -24.6921 | -10.268 | -131.3634 | -45.3668 |  | -3.401 | -3.153 | 10.448 | 7.2447 | 6.0421 | -13.316 | -23.5375 | -23.5158 | 4.6702 |  | -5.4 | 0.1 | 2.7719 | 23.6503 | -9.4056 | -9.6458 | 9.6737 | 5.452 | -19.0755 | 3.5189 |  | 3.2435 | 4.2378 | 4.1106 | 3.4352 | -1.3397 | -1.5071 | -30.9794 | 19.029 | 20.0065 | -17.3417 |  | 25.5143 | -19.54 | -0.0929 | 0.3774 | -0.17 | 1.91 | -25.7663 |  | 1.24 | -1.095 |  | -10.23 | -3.477 | 5.4135 | -5.23 | 35.2403 |  | 31.6814 | -10.412 | -11.218 | 3.8118 |  |  |  | -11.0019 | 0.4159 | -19.428 | 7.2559 | 6.7724 | 152.2143 | 0.0439 | -8.2612 | -10.3264 | 2.1823 | 9.5309 | 9.8109 | 1.7739 | 11.3205 | 13.5357 | 6.71 | -11.677 | -16.9677 | 41.8893 | 19.443 | 15.4666 | 16.1169 | -9.3153 |  | -12.0868 | -13.0931 |  | 28.1565 | -10.4743 | -10.271 | -12.4611 | -12.418 | 14.95 | 15.14 | -24.6 | -24.7 | 0.9677 | -10.8 | 111.3821 | 11.0358 | 10.8235 | -17.4 | -30.3 | -5.8 | -6.4 | -17.811 |  | -91.4262 | -3.2646 | -250.7874 | -28.3329 | -18.4258 | 119.868 | 48.7923 | 121.3574 | 167.3744 | 49.7387 | 37.5259 | 37.1413 | -14.5098 | 181.5049 | -268.7514 | 61.1835 | -47.1273 | -0.7263 |  | -7.2 | -0.726 | -0.724 | 3.76 | -1.36 | -2.7648 | -4.5975 | 4.1917 | -5.507 | 0.9 | -0.495 | 0.373 |  |  | 3.5698 | 3.24 | 3.2472 |  | 17.1 | 3.2351 | 0.4 |  | -9.7358 | -0.4252 | -23.2177 | -9.2491 | -5.9229 | -22.6882 | -2.4639 | -19.6 | 3.9 |  | -45.9739
22/08/2025 | 20:30 | 0 | 7.4746 | -12.8706 | 1.3286 | 6.6451 |  | 14.5139 |  | 15.4953 | 6.0868 | 5.8311 | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.5118 | -7.9593 | 3.9106 | 3.7455 | 6.872 | 0.8912 | 0.2401 | 1.1426 |  | -0.5907 | -0.747 | -0.734 | 4.619 | -4.44 | 2.2 | -0.02 | 0.373 | -14.38 | -14.3 | -10 | -8.61 | -8.56 | 7.3324 | 3.9725 | 16.7414 | 17.6827 | -16.7208 | -18.4864 | -17.4124 | 1.1003 | 1.1504 | -18.6203 | -15.8072 |  | 4.9225 | 62.3384 | 2.4005 | -3.6 | -3.6 | -15.1774 | -15.2106 | -2.1696 |  | 16.7103 | 7.0888 | 0.2872 | 0.2292 | -57.8326 | 2.411 | 2.4415 | 67.6821 | -148.45 |  |  |  | 10.3089 | 5.42 | 4.4 | -13.43 | -4.03 | -13.2576 | -12.3199 | 34.6287 | 34.091 | -3.2678 | -42.7201 | -43.1276 | 16.0855 | 1.2273 |  |  | 33.8 | -0.5 | -2.33 | 15.9009 | 15.5244 | 15.4501 | 46.1253 | 46.2025 | -31.3564 | -19.0505 | -28.9845 | 2.7393 | 28.49 | 19.47 | 10.0049 | 10.0616 | -10.54 |  | -3.0583 | -2.8438 | 31.3814 | 0.0153 | -5.1901 | 6.4 | 6.2 | -3.8098 | 2.811 | 7.8907 | 10.9531 | 3.07 | -1.25 | 5.9055 | -31.6368 |  | -9.52 | 10.92 | 29.56 | -27.6182 | -14.0455 | -38.8545 | -38.1727 | 17.7402 | -3.163 | -15.475 | -14.6215 | -18.425 | -24.8099 | -10.817 | -136.9778 | -44.4295 |  | -3.4704 | -2.9459 | 10.9365 | 7.1325 | 5.9839 | -12.804 | -23.6621 | -23.1811 | 4.6594 |  | -5.52 | 0 | 2.6157 | 23.4593 | -9.6159 | -9.9257 | 9.5986 | 5.2547 | -20.2838 | 3.3515 |  | 3.1563 | 0 | 2.4553 | 0 | 0 | 0 | -28.4676 | 20.2523 | 20.3031 | -15.7208 |  | 24.4889 | -19.34 | -0.6056 | 0.3509 | 0.4 | 2.85 | -24.0581 |  | 1.208 | -0.3 |  | -9.88 | -4.7318 | 4.1996 |  | 35.373 |  | 32.0735 | -10.123 | -10.8314 | 3.7197 |  |  | -13.2705 | -10.139 | 0.9319 | -20.6298 | 7.1086 | 6.8825 | 154.1676 | -0.5613 | -9.5932 | -9.551 | 2.4267 | 9.2233 | 9.5024 | 2 | 12.4601 | 13.3663 | 6.29 | -10.6651 | -15.2723 | 39.9479 | 20.5151 | 13.7325 | 14.6837 | -9.5387 |  | -11.9878 | -12.2544 |  |  | -10.3973 | -9.8535 | -11.6682 | -12.455 | 13.82 | 13.98 | -25.3 | -25.4 | 0.9329 | -11.28 | 108.4136 | 13.0204 | 13.4236 | -18.2 | -31.6 | -6.3 | -6.8 | -17.7696 | -17.6927 | -90.9908 | -0.844 | -251.0285 | -32.0414 | -19.4977 | 117.3149 | 48.2721 | 120.346 | 166.8675 | 51.125 | 34.0662 | 30.3631 | -14.2331 | 181.323 | -265.2936 | 60.8595 | -48.1312 | -1.1951 |  | -6.96 | -0.841 | -0.853 | 3.6 | -1.6 | -2.842 | -4.6281 | 4.2802 | -5.5344 | 1.2 | 0.543 | 0.682 |  |  | 3.7155 | 3.0438 | 2.5227 |  | 18.2 | 3.3725 | 0.26 |  | -10.3971 | -0.9033 | -23.2856 | -10.2482 | -5.772 | -22.1475 | -2.7257 | -20.9 | 4.9 |  | -43.9666
22/08/2025 | 21:00 | 0 | 7.2145 | -12.561 | 3.227 | 7.0014 |  | 14.0316 |  | 15.0356 | 5.8518 | 5.6535 | -15.54 | -33 | 11 | 4.14 | -24.2 | 3.6375 | -7.6202 | 3.5762 | 3.4036 | 6.4417 | 0.975 | 0.3018 | 1.2913 |  | -1.005 | -0.766 | -0.749 | 1.274 | -4.44 | 2.2 | 0.193 | 0.414 | -14.29 | -14.36 |  | -8.83 | -8.79 | 7.5018 | 3.925 | 16.3188 | 18.1148 | -16.3792 | -18.8882 | -18.4368 | -0.3134 | -0.1677 | -18.4864 | -16.0751 | 0.8014 | 3.6027 | 63.2275 | 3.0249 | -3.1 | -3 | -15.7038 | -15.4835 | -2.2164 |  | 15.9743 | 7.106 | 0.1994 | 0.0664 | -61.2811 | 3.8148 | 3.8148 | 63.3749 | -151.5899 |  |  |  | 10.259 | 5.41 | 4.32 | -13.65 | -4.33 | -15.8027 | -15.8027 | 27.1719 | 25.6493 | -5.406 | -39.6174 | -39.9094 | 16.0347 | 2.2914 |  |  | 35 | -2 | -2.32 | 16.6286 | 16.9582 | 16.6282 | 46.4592 | 46.6247 | -31.7575 | -20.7587 | -28.0229 | 2.6807 | 31.55 | 20.04 | 9.3799 | 9.7687 | -10.18 |  | -4.2207 | -4.0186 | 28.7641 | 0.0153 | -5.1066 | 8.3 | 8 | -4.8389 | 2.2499 | 9.941 | 10.582 | 2.63 | -2.36 | 6.3705 | -28.5216 |  | -7 | 9.92 | 26.87 | -25.3818 | -12.4636 | -38.1078 | -37.5182 | 17.4867 | -2.7278 | -14.8748 | -14.5285 | -18.9182 | -24.751 | -10.522 | -131.996 | -45.239 |  | -2.9233 | -2.7803 | 10.8969 | 6.5526 | 5.4336 | -12.292 | -23.652 | -23.1241 | 4.7681 |  | -5.72 | 0 | 2.5213 | 23.3502 | -9.8354 | -10.0466 | 9.3225 | 5.67 | -20.222 | 3.3913 |  | 3.2078 | 0 | 2.7109 |  | 0 | 0 | -30.1421 | 19.1896 | 18.8076 | -16.3976 |  | 24.025 | -18.82 | -0.1405 | 0.3417 | -0.34 | 2.88 | -24.0577 |  | 1.134 | 0.692 |  | -9.64 | -3.1997 | 4.3733 | -5.08 | 35.5042 |  | 32.0716 | -10.3097 | -10.9813 | 3.5927 |  |  | -14.076 | -10.0657 | 0.5346 | -21.0221 | 7.1861 | 7.1746 | 153.3309 | -0.995 | -8.3915 | -9.7647 | 2.2214 | 8.9157 | 9.2176 | 2 | 11.8823 | 13.0165 | 6.29 | -10.9826 | -17.7063 | 41.1515 | 18.1376 | 15.2291 | 15.2286 | -9.5688 |  | -10.7707 | -12.6413 |  |  | -10.5182 | -10.2655 | -12.2967 | -12.3352 | 10.92 | 10.96 | -24.7 | -25.1 | 0.9677 | -10.8 | 109.3146 | 13.7581 | 13.7645 | -18.6 | -32.8 | -6.3 | -6.8 |  |  | -90.0389 | -1.7677 | -251.8747 | -31.4366 | -19.894 | 115.1088 | 49.7294 | 123.6337 | 166.5532 | 49.8259 | 28.4224 | 26.5413 | -11.5246 | 180.5679 | -268.0215 | 57.9943 | -46.85 | -1.2415 |  | -6.88 | -0.389 | -0.397 | 3.44 | -1.28 | -2.8534 | -4.7745 | 4.6006 | -5.8579 | 1.2 | 1.102 | 0.803 |  |  | 4.2241 | 3.8342 | 3.3997 |  | 19 | 3.1309 | 0.19 |  | -9.4625 | -1.3898 | -23.0802 | -8.7097 | -5.6518 | -22.3873 | -2.9281 | -21.4 | 5.2 |  | -42.9233
22/08/2025 | 21:30 | 0 | 6.7913 | -12.2203 | 3.4098 | 6.6659 |  | 13.9124 |  | 14.9899 | 5.9098 | 5.6201 | -17.76 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 3.3203 | -7.1974 | 4.6921 | 4.5606 | 8.2691 | 4.0663 | 0.7588 | 1.6852 |  | -0.7455 | -0.819 | -0.811 | 0.789 | -4.44 | -2.2 | 0.118 | 0.402 | -14.73 | -14.65 | -10 | -8.84 | -9.02 | 6.6381 | 4.261 | 17.4829 | 18.3154 | -14.4444 | -18.4864 | -17.9726 | 0.4751 | 0.728 | -18.3524 | -15.6732 | 0.8014 | 4.6929 | 58.037 | 4.256 | -3.3 | -3.3 | -16.0151 | -15.877 | -2.2196 |  | 15.9258 | 6.9525 | 0.0745 | 0.091 | -70.5283 | 5.5849 | 5.4933 | 68.8857 | -161.1517 |  |  |  | 11.2569 | 5.35 | 3.64 | -13.33 | -2.29 | -17.0084 | -17.2763 | 28.2216 | 27.3447 | -4.713 | -38.5897 | -38.4147 | 15.5556 | 0.2375 |  |  | 32.3 | 1.1 | -2.3 | 17.5077 | 18.0038 | 17.3224 | 49.9475 | 50.1204 | -31.5347 | -24.2774 | -27.9826 | 2.7275 | 31.35 | 19.78 | 8.5986 | 8.7921 | -9.74 |  | -2.2136 | -2.0787 | 25.0105 | 0.0153 | -4.9035 | 7.5 | 7.9 | -4.9329 | 1.1279 | 9.6255 | 8.912 | 1.53 | -2.35 | 8.277 | -24.1564 |  | -7.8 | 9.2 | 27 | -21.3818 | -10.8545 | -37.395 | -36.8727 | 15.7629 | -3.9956 | -15.4214 | -15.4419 | -17.671 | -23.7161 | -11.112 | -135.4135 | -43.704 |  | -3.3031 | -3.1003 | 9.3495 | 7.7967 | 6.5472 | -9.22 | -23.8381 | -23.5847 | 3.0798 |  | -8.39 | 0 | 2.3353 | 25.7251 | -10.4869 | -10.6815 | 9.7481 | 4.5606 | -19.5311 | 3.793 |  | 3.5596 | 0 | 0 |  | 3.1817 | 3.0142 | -30.3096 | 19.1162 | 18.9893 | -16.0886 |  | 25.236 | -17.8 | -0.3932 | 0.3069 | 0.05 | 1.5 | -23.948 |  | 1.129 | 0.654 |  | -9.31 | -4.8299 | 3.9356 | -5.12 | 35.8489 |  | 31.3268 | -9.8877 | -10.5823 | 3.5775 |  |  | -13.8067 | -9.1679 | 0.8767 | -22.2429 | 8.1218 | 7.4546 | 143.8376 | -1.8906 | -8.9172 | -8.7718 | 1.8554 | 8.5348 | 8.6797 |  | 12.2839 | 13.9988 | 5.45 | -10.631 | -17.4477 | 43.0878 | 19.2034 | 15.1943 | 15.3719 | -9.717 |  | -10.1852 | -11.4705 |  |  | -10.0293 | -9.436 | -8.9997 | -9.4441 | 6.59 | 6.73 | -24.2 | -24 | 1.2314 | -10.64 | 110.0475 | 15.1904 | 15.1967 | -19.1 | -34.1 | -6.7 | -7.2 |  |  | -90.2084 | -5.1591 | -254.3102 | -30.1089 | -20.1679 | 115.741 | 48.8382 | 122.8894 | 163.3984 | 48.4542 | 23.4337 | 26.4272 | -13.5646 | 184.0911 | -268.6601 | 59.285 | -49.3235 | -1.1951 |  | -5.84 | -0.232 | -0.239 | 2.48 | -0.32 | -2.3776 | -5.8 | 4.8051 | -5.388 | 2 | 2.011 | 1.374 | 1.0074 | 0.8346 | 4.1249 | 4.0424 | 3.7454 |  | 20.3 | 3.4987 | 0.03 |  | -10.0951 | -1.5098 | -22.5421 | -8.8936 | -5.684 | -21.9924 | -3.0927 | -22.7 | 6.1 |  | -42.866
22/08/2025 | 22:00 | 0 | 6.3501 | -11.6258 | 3.4128 | 6.0364 |  | 13.335 |  | 13.5512 | 5.1768 | 4.9312 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.8323 | -7.5906 | 4.7211 | 4.762 | 7.9915 | 3.5459 | 1.9082 | 1.5769 |  | -0.3553 | -0.723 | -0.71 | 1.337 | -6.66 | -2.2 | 0.454 | 0.412 | -14.08 | -14.1 | -10 | -9.08 | -9.21 | 6.0037 | 4.452 | 13.3377 | 16.0001 | -16.8281 | -18.6203 | -18.5292 | 18.0949 | 15.2837 | -22.3712 | -19.826 | 2.7742 | 12.3387 | 62.0497 | 3.2713 | -3.5 | -3.3 | -15.7449 | -13.7353 | -2.2153 |  | 17.6156 | 6.165 | -0.1398 | -0.1016 | -71.81 | 1.8921 | 1.7396 | 60.4317 | -169.8104 |  |  |  | 10.9376 | 5.45 | 2.19 | -12.73 | 1.38 | -20.8931 | -21.295 | 31.0998 | 30.4015 | -6.1666 | -25.6614 | -25.7619 | 17.2294 | 8.3007 |  |  | 43.4 | -14.2 | -2.21 | 27.1442 | 27.0991 | 26.482 | 49.017 | 50.7762 | -32.456 | -23.736 | -29.7555 | 2.3326 | 29.03 | 17.64 | 7.6611 | 7.8156 | -9.09 |  | -9.9686 | -9.8265 | 37.0778 | 0.015 | -4.5155 | 7.5 | 7.9 | -3.6536 | 0 | 7.5752 | 7.0566 | 0.51 | -2 | 7.068 | -35.787 |  | -6.72 | 8.65 | 25.16 | -30.4182 | -15.3636 | -42.4033 | -41.9182 | 9.664 | -11.8111 | -23.5307 | -22.9368 | -20.7571 | -25.8517 | -10.793 | -124.9808 | -56.0953 |  | -5.2821 | -5.2385 | 13.288 | 1.4751 | 0.8565 | -6.66 | -28.1093 | -28.0647 | 6.6459 |  | -12.46 | 0 | 1.9814 | 14.418 | -9.9643 | -10.1255 | 9.3382 | 7.5067 | -23.6524 | 3.7281 |  | 3.5249 | 0 | 0 |  | 8.0379 | 8.0379 | -36.0031 | 25.3997 | 25.5068 | -19.6611 |  | 26.6325 | -17.96 | 0.0114 | 0.3509 | -0.51 | 0.91 | -27.4983 |  | 1.206 | 0.638 |  | -8.98 | -0.5343 | 7.9936 | -4.99 | 35.5123 |  | 31.3579 | -10.0872 | -10.798 | 3.279 |  |  | -14.4292 | -8.4103 | 0.794 | -23.4799 | 6.8601 | 6.6881 | 144.5408 | -2.3646 | -8.2499 | -8.735 | 1.6949 | 7.9415 | 8.2209 | 1 | 10.1753 | 12.5222 | 7.96 | -12.1791 | -19.4992 | 44.6094 | 19.8796 | 15.1714 | 15.3299 | -9.2425 |  | -11.3881 | -12.4109 |  |  | -10.0952 | -9.8425 | -8.2693 | -8.6015 | 9.78 | 9.84 | -25.3 | -25.7 | 1.1087 | -11.68 | 109.8947 | 15.0298 | 15.0405 | -19.1 | -35.4 | -6.4 | -6.8 |  | -17.5321 | -91.9538 | 9.3315 | -254.1629 | -35.0565 | -19.5492 | 123.4385 | 44.3703 | 122.9259 | 167.7639 | 56.2357 | 27.2002 | 27.5886 | -16.6581 | 187.1476 |  | 61.8611 | -49.175 | -1.3806 |  | -6.32 | -0.295 | -0.303 | 2.24 | 0 | -2.2915 | -5.5344 | 4.9516 | -5.388 | 1.4 | 1.083 | 0.61 | 1.6486 | 1.7993 | 3.4193 | 3.5336 | 3.4215 |  | 21 | 3.5246 | 0.01 |  | -9.6261 | -1.1643 | -22.8548 | -9.3124 | -5.7382 | -22.637 | -3.151 | -23.5 | 6.7 |  | -40.6588
22/08/2025 | 22:30 | 0 | 5.9955 | -11.1095 | 4.5246 | 6.3711 |  | 13.3862 |  | 13.4613 | 5.0448 | 4.7445 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.3481 | -6.9074 | 4.7444 | 4.5195 | 8.271 | 3.3715 | 2.3058 | 2.433 |  | -0.6785 | -0.691 | -0.696 | 0.913 | -8.88 | -4.4 | 0.432 | 0.393 | -12.49 | -12.46 | -10 | -11.1 | -10.96 | 4.902 | 4.3857 | 14.7694 | 15.4136 | -14.6813 | -13.6638 | -13.9706 | 13.7213 | 16.059 | -19.4241 | -19.1562 | 2.7742 | 8.8922 | 55.6651 | 3.4115 | -4.3 | -4.1 | -22.1384 | -20.4082 | -1.5449 |  | 6.0779 | 6.2512 | 0.7352 | 0.5551 | -82.6136 | 4.6083 | 4.6083 | 61.6324 | -171.6256 |  |  |  | 9.9496 | 5.29 | 1.9 | -13.8 | 0.71 | -19.9554 | -19.4196 | 29.1659 | 28.341 | -5.6527 | -27.2422 | -27.2966 | 6.4374 | 7.6432 |  |  | 37.2 | -11.2 | -2.06 | 23.5654 | 23.7657 | 23.0035 | 47.1914 | 46.5938 | -25.684 | -27.5153 | -21.3128 | 2.4268 | 28.84 | 17.56 | 7.0361 | 7.3273 | -8.7 |  | -9.2581 | -8.9839 | 36.7361 | 0.015 | -4.359 | 9.7 | 10 | -3.9185 | -0.561 | 7.2598 | 5.9433 | -0.24 | -1.97 | 9.0365 | -35.812 |  | -14.34 | 6.66 | 31.88 | -33.6545 | -16.9273 | -41.8857 | -41.0455 |  | -15.9364 | -25.8773 | -26.024 | -19.5644 | -24.2726 | -10.689 | -132.3819 | -53.0481 |  | -5.2512 | -5.2057 | 12.4558 | 1.4769 | 0.797 | 0 | -28.1268 | -27.7885 | 5.1757 |  | -11.59 | 0.1 | 1.8358 | 14.3653 | -9.9667 | -10.189 | 9.9107 | 5.8503 | -22.9952 | 3.6379 |  | 3.4449 | 0 | 0 |  | 6.0284 | 6.1959 | -32.9889 | 23.4302 | 23.4017 | -17.1012 |  | 24.6793 | -17.08 | 0.2055 | 0.2886 | -0.5 | 1.53 | -25.7239 |  | 1.17 | 0.74 |  | -8.35 | -7.0617 | 2.0162 | -4.85 | 35.8441 |  | 25.334 | -6.2874 | -6.6708 | 2.9986 |  |  | -13.7498 | -14.5695 | 0.808 | -21.0447 | 6.8642 | 6.3466 | 145.837 | 0.4792 | -10.2791 | 5.0172 | 2.0484 | 7.5021 | 7.595 |  | 11.6101 | 13.6406 | 7.12 | -11.8347 | -17.7829 | 42.8815 | 18.8247 | 15.4446 | 15.4882 | -9.4817 |  | -10.9173 | -12.0135 |  |  | -10.8258 | -10.271 | -8.6386 | -8.6727 | 10.57 | 10.66 | -25.8 | -25.4 | 0.9677 | -12.48 | 113.9453 | 13.6161 | 13.6289 | -19.5 | -36.3 | -5.8 | -6.3 |  | -17.7445 | -91.5659 | 5.186 | -255.782 | -35.4777 | -20.5206 | 118.6841 | 44.9298 | 126.4095 | 167.4176 | 56.1321 | 28.4552 | 26.42 | -16.9096 | 186.8231 |  | 59.2885 | -48.1844 | -1.0535 |  | -6.4 | -0.194 | -0.203 | 2.16 | 0 | -2.5182 | -5.8 | 4.5426 | -4.9485 | 1.7 | 0.637 | 0.22 | 2.8554 | 3.3072 | 3.7422 | 3.5561 | 3.2615 |  | 22.3 | 3.747 | -0.06 |  | -9.6056 | -0.7919 | -22.4697 | -9.2417 | -5.7558 | -22.1974 | -3.0562 | -24.4 | 7.5 |  | -41.2366
22/08/2025 | 23:00 | 0 | 5.5215 | -10.782 | 4.8089 | 6.1268 |  | 12.8786 |  | 12.4567 | 4.5039 | 4.1765 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.2517 | -6.3907 | 4.2441 | 4.374 | 7.6322 | 2.8307 | 2.0882 | 2.4102 |  | -0.6401 | -0.647 | -0.632 | 0.905 | -8.88 | -6.6 | 0.023 | 0.386 | -12.77 | -12.76 | -10 | -9.98 | -10.45 | 4.114 | 4.6119 | 14.2265 | 14.9926 | -15.5212 | -12.994 | -13.0598 | 11.9523 | 12.6367 | -23.1749 | -22.1033 | 2.7742 | 19.0454 | 51.2434 | 6.9889 | -5.6 | -5.7 | -20.7446 | -20.3386 | -1.4436 |  | 6.2877 | 6.4475 | 0.7128 | 0.4328 | -81.0266 | 3.0213 | 2.9603 | 70.7638 | -175.0663 |  |  |  | 7.9138 | 5.08 | 1.59 | -15.12 | -0.31 | -17.6781 | -19.1517 | 29.5204 | 29.1026 | -5.0852 | -29.0674 | -29.3777 | 5.6199 | 5.1934 |  |  | 30.6 | -6.4 | -2.01 | 20.614 | 20.9282 | 19.8876 | 47.2439 | 47.7113 | -23.6616 | -27.9417 | -20.5947 | 2.1746 | 26.99 | 17.04 | 6.4111 | 6.6437 | -8.22 |  | -7.0731 | -6.7453 | 34.1282 | 0.0152 | -3.9449 | 12 | 12.4 | -3.7842 | -1.122 | 6.7867 | 5.2011 | -0.97 | -2.07 | 7.471 | -33.6269 |  | -16.27 | 6.95 | 32.01 | -33.5636 | -16.1 | -40.8333 | -40.0636 |  | -19.2466 | -28.7026 | -28.8075 | -16.3033 | -19.5313 | -9.787 | -138.3769 | -49.1446 |  | -4.8177 | -5.0354 | 9.2393 | 0.1842 | -0.4509 | 15.888 | -28.3199 | -27.8541 | 1.0203 |  | -19.19 | -0.2 | 1.5045 | 11.2523 | -9.4864 | -9.7006 | 9.4682 | 2.1446 | -20.1548 | 3.9957 |  | 3.7503 | 2.8535 | 3.8749 |  | 5.3586 | 5.5261 | -33.8262 | 21.0537 | 21.2104 | -19.0152 |  | 27.4235 | -17.08 | -0.3053 | 0.2978 | 0.22 | 0.4 | -27.3455 |  | 1.277 | 0.352 |  | -9.55 | -5.4657 | 3.6535 |  | 34.5835 |  | 23.865 | -5.8265 | -6.1725 | 2.8129 |  |  | -14.2484 | -14.7934 | 0.8403 | -21.809 | 7.3753 | 6.7698 | 135.5847 | -0.8411 | -9.455 | 5.6966 | 2.1545 | 7.0544 | 7.2074 | 2 | 10.5913 | 12.0837 | -1.68 | -4.7301 | -11.482 | 35.4128 | 11.3779 | 14.5355 | 15.277 | -9.0338 |  | 0 | -11.6377 |  |  | -11.2873 | -10.683 | -7.5188 | -7.1679 | 13.15 | 13.13 | -26.3 | -26.7 | 1.2662 | -13.44 | 111.9759 | 14.3386 | 14.3528 | -19.9 | -36.7 | -5.9 | -6.4 |  |  | -86.2661 | 1.4668 | -253.9162 | -35.903 | -19.7541 | 119.4607 | 45.7595 | 125.7035 | 167.4191 | 51.8218 | 26.6463 | 29.2824 | -17.0278 | 183.0803 | -269.3298 | 57.5598 | -47.1558 | -0.8899 |  | -6.8 | -0.301 | -0.309 | 2.56 | 0 | -2.6463 | -5.5344 | 4.4266 | -4.9485 | 1.5 | 0.016 | -0.357 | 3.0799 |  | 4.2779 | 3.2273 | 3.9183 |  | 22.7 | 3.7213 | -0.12 |  | -9.8338 | -1.4595 | -22.7348 | -8.0132 | -5.2908 | -22.0693 | -3.6194 | -25.1 | 7.8 |  | -44.527
22/08/2025 | 23:30 | 0 | 5.2821 | -10.3958 | 4.7618 | 6.1671 |  | 12.2922 |  | 11.8063 | 4.3169 | 4.1279 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.3229 | -6.25 | 4.2375 | 4.0521 | 7.4448 | 3.0943 | 1.9804 | 2.2535 |  | -0.6344 | -0.789 | -0.789 | 0.864 | -6.66 | -6.6 | -0.067 | 0.378 | -13.67 | -13.74 |  | -10.46 | -10.3 | 3.2329 | 4.2923 | 14.9767 | 16.0873 | -14.2642 | -13.5299 | -13.7832 | 14.7948 | 17.7126 | -21.5674 | -19.2901 | 2.3796 | 12.984 | 38.3599 | 8.0158 | -5.7 | -5.8 | -20.7173 | -20.1904 | -1.5199 |  | 3.8513 | 6.7122 | 0.8467 | 0.5324 | -85.6044 | 3.2655 | 3.3265 | 76.465 | -182.5425 |  |  |  | 6.7961 | 4.84 | 0.84 | -15.49 | -0.25 | -20.0894 | -19.8215 | 29.4875 | 29.7485 | -4.9271 | -30.4485 | -30.6589 | 3.4426 | 3.3309 |  |  | 23.9 | -1.8 | -2.71 | 17.863 | 17.6622 | 17.1043 | 49.2739 | 49.8295 | -23.6427 | -30.1843 | -19.4231 | 2.115 | 26.49 | 16.84 | 5.4736 | 5.7648 | -7.71 |  | -4.069 | -4.4272 | 29.4808 | 0.0152 | -3.7976 |  |  | -3.6646 | -1.8701 | 6.1558 | 4.6445 | -1.71 | -1.87 | 7.099 | -30.4042 |  | -17.12 | 5.06 | 31.7 | -29.7273 | -15.0818 | -41.3467 | -41.1545 |  | -22.4381 | -31.4724 | -31.4198 | -17.8779 | -19.8879 | -9.928 | -148.28 | -45.0672 |  | -6.4965 | -6.5301 | 0 | 2.6542 | 1.4638 | 13.84 | -30.6113 | -29.7084 | 0.659 | -5.59 | -16.22 | -0.5 | 1.7174 | 15.6267 | -9.051 | -9.2605 | 8.981 | 2.9149 | -19.7984 | 3.8983 |  | 3.5064 | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 7.0332 | -31.3143 | 22.4095 | 22.6283 | -16.7895 |  | 25.5143 | -17.18 | -0.6587 | 0.2978 | 0.32 | 0.05 | -26.0238 |  | 1.2 | 0.478 |  | -9.6 | -7.9749 | 0.4091 | -5.02 | 34.5656 |  | 23.2027 | -5.7217 | -6.0807 | 2.6261 |  |  | -12.8987 | -14.4026 | 0.5363 | -22.039 | 7.3291 | 6.9659 | 129.9398 | -1.6238 | -8.6596 | 5.9023 | 2.1053 | 6.9884 | 6.9859 | 1.5558 | 11.01 | 13.3135 | -2.93 | -2.5415 | -13.7801 | 36.0942 | 14.0209 | 11.7487 | 12.4406 | -8.7737 |  | -10.6976 | -11.229 |  |  | -10.5347 | -10.661 | -7.4774 | -6.9542 | 14.1 | 14.11 | -28.8 | -28.7 | 1.1783 | -13.2 | 114.6367 | 14.113 | 14.1265 | -20.1 | -38.4 | -5.9 | -6.4 |  |  | -90.6087 | 1.4156 | -255.0235 | -34.4903 | -20.0186 | 118.4099 | 47.8697 | 127.1567 | 169.8567 | 52.0617 | 25.4764 | 25.9374 | -18.6133 | 186.3578 |  | 61.485 | -51.1779 | -0.9119 |  | -6.96 | -0.28 | -0.288 | 3.6 | -1.92 | -2.2904 | -4.3046 | 4.7776 | -7.1763 | 2.1 | 0.76 | -0.832 | 2.8488 |  | 3.8024 | 4.3716 | 3.1612 |  | 25.1 | 4.5096 | -0.21 |  | -8.1759 | -1.6812 | -22.9614 | -7.7582 | -4.8487 | -22.127 | -3.8847 | -27.3 | 10.5 |  | -41.6287
23/08/2025 | 00:00 | 0 | 5.0724 | -10.1351 | 4.8162 | 6.4875 |  | 11.6943 |  | 11.1126 | 3.9369 | 3.6002 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.2062 | -5.836 | 3.6422 | 3.531 | 6.5604 | 2.0406 | 2.1923 | 2.425 |  | -0.8487 | -0.859 | -0.855 | 0.456 | -6.66 | -4.4 | -0.277 | 0.363 | -14.28 | -14.34 |  | -10.19 | -10.04 | 3.7075 | 4.1268 | 15.0661 | 16.1361 | -14.1038 | -13.5299 | -14.0147 | 13.7643 | 17.7851 | -21.0316 | -17.9505 | 2.7742 | 13.3508 | 42.0424 | 7.9746 | -6 | -6.2 | -19.4838 | -18.7034 | -1.6357 |  | 3.0936 | 6.7255 | 0.2505 | 0.4514 | -91.586 | 3.1434 | 3.0213 | 76.3436 | -190.1775 |  |  |  | 5.6684 | 4.5 | 0.46 | -16.1 | -0.83 | -23.4383 | -23.8402 | 26.3301 | 25.4287 | -3.0239 | -28.0314 | -27.8153 | 4.4696 | 4.09 |  |  | 24.3 | -2.8 | -2.47 | 18.4012 | 18.2035 | 17.2648 | 53.7294 | 53.3963 | -25.4229 | -31.613 | -21.1496 | 1.8468 | 25.95 | 16.44 | 5.3174 | 5.5695 | -7.59 |  | -5.2867 | -5.1061 | 26.0335 | 0.0153 | -3.7465 | 14.5 | 14.7 | -3.6914 | -2.6181 | 5.5249 | 3.5312 | -2.33 | -1.88 | 6.8665 | -29.2767 |  | -19.29 | 4.14 | 31.88 | -29.4364 | -13.9727 | -40.9867 | -40.5455 |  | -23.8859 | -31.5347 | -31.3221 | -18.6239 | -17.4578 | -8.871 | -151.2214 | -44.7478 |  | -6.2558 | -5.7935 | 11.5681 | 2.1115 | -0.3383 | 27.664 | -30.1755 | -30.0648 | 0.3204 | 0 | -17.99 | -2.8 | 1.7966 | 13.8388 | -7.3887 | -7.7034 | 7.9414 | 2.19 | -20.2456 | 3.2117 |  | 2.9276 | 0 | 0 | 0 | 10.3823 | 10.3823 | -33.9936 | 22.4666 | 22.3476 | -17.2237 |  | 26.0026 | -17.22 | -0.3053 | 0.2978 | 0.47 | 0.95 | -25.2829 |  | 1.26 | 0.66 |  | -10.4 | -6.8072 | 0.6595 | -5.21 | 33.5077 |  | 22.8271 | -5.3778 | -5.8003 | 2.4458 |  |  | -13.1916 | -13.7331 | 0.2036 | -22.3088 | 5.9802 | 6.4615 | 127.8637 | -2.3166 | -8.8358 | 6.4834 | 2.0112 | 6.6881 | 6.8039 | 2 | 10.664 | 11.014 | -2.51 | 0 | -14.1476 | 32.5378 | 11.5441 | 10.4483 | 10.7471 | -7.5804 |  | -11.2296 | -11.7069 | 22.426 | 22.8396 | -12.0893 | -11.5454 | -6.25 | -6.6057 | 14.62 | 14.43 | -28.4 | -28.8 | 0.9494 | -13.68 | 116.9825 | 12.795 | 12.8135 | -19.8 | -39.3 | -4.6 | -5.1 |  | -17.6499 | -91.1411 | 2.9882 | -253.3167 | -34.1471 | -19.7914 | 116.7644 | 48.2096 | 133.9583 | 168.8318 | 49.0618 | 28.1233 | 29.3118 | -24.1609 | 182.3782 | -269.7425 | 58.3308 | -48.0874 | -0.4211 |  | -7.44 | -0.188 | -0.196 | 3.52 | -1.6 | -2.2902 | -4.7166 | 6.389 | -8.0278 | 1.8 | 0.125 | 0.447 |  |  | 3.74 | 3.0363 | 3.0695 |  | 25.3 | 4.9167 | -0.28 |  | -7.8099 | -2.7499 | -24.3252 | -6.3886 | -3.6852 | -23.7102 | -3.0578 | -27.7 | 10.6 |  | -43.5885
MÁXIMO |  | 0 | 8.1208 | -6.306 | 9.1117 | 8.4393 | 0 | 17.2267 | 0 | 25.8632 | 11.4906 | 10.9752 | -2.22 | -24.2 | 19.8 | 10.764 | -17.6 | 3.949 | 11.8955 | 7.2547 | 7.3992 | 12.3633 | 4.0663 | 2.3058 | 2.573 | 0 | 0 | -0.484 | -0.495 | 4.619 | 2.22 | 11 | 0.454 | 0.414 | -11.13 | -11.15 | -10 | -8.18 | -8.23 | 8.1819 | 4.6119 | 19.7937 | 21.5303 | -8.8147 | -4.6886 | -4.4177 | 31.5116 | 29.5196 | -15.6732 | -12.7261 | 4.3523 | 24.9099 | 139.1756 | 14.7235 | -2.3 | -2.3 | -15.1774 | -13.7353 | -1.4436 | 0 | 22.6773 | 9.801 | 3.4961 | 2.382 | -50.2335 | 37.2326 | 37.6293 | 93.3864 | -127.377 | 0 | 0 | 0 | 26.3061 | 8.57 | 5.88 | -4.85 | 8.17 | -6.5597 | -6.6937 | 35.5033 | 34.5732 | -2.1741 | -18.5009 | -18.3323 | 22.594 | 12.3438 | 2.88 | 6.412 | 81.8 | 1.1 | -1.8 | 42.9591 | 43.6854 | 41.5243 | 71.4432 | 71.8251 | -20.7202 | -17.7486 | -15.4957 | 3.3189 | 43.68 | 25.39 | 13.5986 | 13.6749 | -6.48 | 0 | -2.2136 | -2.0787 | 50.6324 | 0.0155 | -3.1983 | 20.5 | 19.3 | -1.7102 | 6.7381 | 14.0415 | 16.5195 | 7.35 | -0.22 | 12.5395 | -23.5263 | 0 | -6.72 | 11.64 | 41.92 | -16.4545 | -9.2636 | -34.8199 | -28.7455 | 53.1902 | 22.6403 | 8.3545 | 9.2143 | -8.4277 | -14.1613 | -7.055 | -25.428 | -13.7583 | 0 | -2.9233 | -2.7803 | 22.9572 | 7.8182 | 6.5472 | 29.2 | -18.2247 | -17.6807 | 11.7672 | 12.76 | -4.62 | 9 | 4.6929 | 25.7251 | -4.9929 | -5.2893 | 9.9107 | 13.6009 | -11.5149 | 4.465 | 0 | 5.2906 | 4.4581 | 4.9467 | 3.5707 | 11.387 | 11.7219 | -28.1327 | 29.5294 | 29.8397 | -12.7385 | 0 | 35.6121 | -16.77 | 1.7913 | 0.404 | 1.1 | 2.88 | -19.4913 | 0 | 1.732 | 0.839 | 1.9173 | 8.04 | 12.7402 | 20.5861 | -3.29 | 38.8952 | 0 | 34.6382 | -3.3769 | -3.6813 | 3.9155 | 0.0735 | 0 | -11.8283 | -8.4103 | 2.2214 | -17.4314 | 10.4311 | 10.3616 | 155.4408 | 2.7622 | -4.2031 | 9.7309 | 4.8122 | 9.7067 | 10.0086 | 5 | 12.4601 | 15.0412 | 9.64 | 0 | -3.0393 | 44.6094 | 25.251 | 17.3176 | 17.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6301 | 31.6902 | -8.7659 | -8.5461 | 3.7754 | 3.5145 | 32.49 | 32.45 | -23.5 | -23.8 | 1.2662 | 10.64 | 116.9825 | 17.3095 | 17.2935 | -13.5 | -29.9 | 0.1 | -0.3 | -17.527 | 0 | -81.7951 | 55.986 | -247.1609 | -28.3329 | -15.6905 | 124.5094 | 84.3778 | 176.9339 | 173.9235 | 59.4163 | 42.8967 | 39.131 | -7.6222 | 232.2369 | -205.7341 | 61.8611 | 26.9636 | 0.7044 | 0 | -5.84 | 0.643 | 0.633 | 10 | 0 | -0.8899 | 3.6332 | 8.4977 | -4.686 | 2.1 | 2.011 | 1.852 | 3.0799 | 3.3072 | 4.7288 | 4.3716 | 4.7439 | 0 | 26.4 | 4.9167 | 1.11 | 0 | -2.7708 | -0.4252 | -22.4697 | -1.9986 | -3.117 | -21.6029 | 1.3548 | -19.3 | 12.6 | 0 | -40.6588
MÍNIMO |  | 0 | 1.8948 | -13.6508 | 1.3286 | 5.6181 | 0 | 5.418 | 0 | 6.7329 | 2.1229 | 3.441 | -24.42 | -41.8 | 0 | 2.484 | -30.8 | -1.4603 | -13.5466 | 2.7483 | 2.6347 | 5.3262 | 0.8778 | -1.2549 | 1.0863 | 0 | -2.1938 | -1.086 | -1.075 | 0.456 | -17.76 | -11 | -1.215 | 0.282 | -16.06 | -16.13 | -10 | -13.92 | -13.95 | 1.9497 | 3.3579 | 12.4772 | 14.2436 | -23.9833 | -18.8882 | -18.5292 | -1.1645 | -1.1691 | -24.3806 | -23.1749 | 0.4069 | 1.9422 | 38.3599 | 2.4005 | -8.2 | -8.1 | -29.0444 | -28.6128 | -4.0431 | 0 | 3.0936 | 5.9378 | -0.4729 | -0.3876 | -124.3934 | -6.4089 | -6.6225 | -22.9714 | -196.2102 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 2.99 | -0.9 | -18.86 | -4.57 | -23.5723 | -23.8402 | 19.6092 | 18.3025 | -7.531 | -43.2709 | -43.3753 | 3.4426 | 0.2375 | 2.88 | 6.412 | 23.9 | -21.8 | -3.92 | 15.1458 | 15.192 | 15.1906 | 42.8499 | 42.2643 | -34.9061 | -49.2459 | -29.7555 | 1.5075 | 19.85 | 12 | 3.7549 | 4.1046 | -12.47 | 0 | -13.9052 | -13.5757 | 25.0105 | 0.0143 | -6.5826 | 0 | 0 | -4.9329 | -3.9272 | -0.4731 | 1.1191 | -3.79 | -3.15 | 2.6505 | -49.6578 | 0 | -23.31 | 1.83 | 25.16 | -45.1636 | -22.1455 | -42.7279 | -42.2 | -11.3608 | -32.0591 | -40.822 | -40.5452 | -25.19 | -25.9998 | -11.613 | -162.0282 | -84.4794 | 0 | -12.5725 | -12.4545 | 0 | -17.7855 | -19.1493 | -14.34 | -33.1881 | -33.0668 | -1.0029 | -15.24 | -21.86 | -4 | 1.0891 | -22.0865 | -10.4869 | -10.6815 | 2.8966 | -1.5834 | -32.8302 | 2.6849 | 0 | 2.2835 | 0 | 0 | 0 | -6.0284 | -6.0284 | -42.0315 | 11.3088 | 11.2252 | -24.3304 | -15.4252 | 19.4156 | -25.17 | -1.7171 | 0.2538 | -1.2 | -1.08 | -35.5749 | 0 | 1.121 | -1.837 | 0 | -15.86 | -11.9527 | -2.8846 | -6.26 | 28.3228 | 0 | 19.9492 | -12.1269 | -12.9591 | 1.8078 | 0.0548 | 0 | -15.5642 | -25.4945 | -1.2933 | -26.3377 | 4.6582 | 4.4085 | 99.8665 | -4.6296 | -10.4339 | -13.0989 | 1.532 | 5.443 | 5.4275 | 0.9179 | 3.9731 | 4.8208 | -2.93 | -16.7054 | -23.7352 | 21.3014 | 3.5945 | -10.7674 | -10.6574 | -10.2563 | 0 | -14.9307 | -15.3636 | 0 | 0 | -16.8354 | -16.2477 | -18.0879 | -17.7882 | 6.59 | 6.73 | -29.6 | -30 | -0.4038 | -13.68 | 85.3134 | 6.2577 | 6.2498 | -20.8 | -40.1 | -8.4 | -8.6 | -18.5232 | -17.9308 | -115.6503 | -8.4522 | -298.2315 | -46.0648 | -36.9205 | 86.2236 | 43.0318 | 115.3926 | 86.7442 | 8.688 | 12.1695 | 10.1593 | -65.552 | 132.9861 | -276.506 | -21.3265 | -51.1779 | -2.4353 | 0 | -12.72 | -0.841 | -0.853 | 2.16 | -9.2 | -4.2007 | -5.8 | -0.2335 | -13.3593 | -2.9 | -2.062 | -2.176 | 0 | 0 | 2.844 | -1.454 | 2.5227 | 0 | 16.8 | -1.7055 | -0.28 | 0 | -10.4498 | -3.5097 | -27.6479 | -10.2482 | -6.7269 | -28.2026 | -3.8847 | -28.2 | 3.6 | 0 | -56.1933
PROMEDIO |  | 0 | 4.4983 | -9.2786 | 4.2537 | 6.7947 | 0 | 11.0473 | 0 | 15.8072 | 6.4467 | 6.7279 | -15.5862 | -31.9 | 8.6465 | 6.2853 | -23.0744 | 2.9298 | -7.7507 | 4.7403 | 4.6683 | 8.2737 | 2.5127 | 0.30209 | 2.1844 | 0 | -0.95274 | -0.79006 | -0.78183 | 3.043 | -4.3884 | -0.37447 | -0.53027 | 0.3241 | -13.7373 | -13.739 | -10 | -10.8644 | -10.8921 | 5.0678 | 4.0201 | 15.6588 | 17.7568 | -15.1043 | -13.128 | -12.8503 | 9.0626 | 8.8494 | -20.0799 | -17.6993 | 2.0623 | 10.6118 | 82.3555 | 8.8928 | -5.7062 | -5.6937 | -21.061 | -20.8112 | -2.6025 | 0 | 13.2017 | 7.5819 | 1.128 | 0.70524 | -84.9215 | 12.8476 | 12.7936 | 43.4982 | -164.1696 | 0 | 0 | 0 | 13.0934 | 5.791 | 2.6431 | -12.0444 | 1.2512 | -17.4298 | -17.5023 | 27.6337 | 26.9713 | -4.9289 | -27.7637 | -27.7554 | 12.8722 | 6.7858 | 2.88 | 6.412 | 47.5104 | -9.7854 | -2.711 | 26.6349 | 26.583 | 25.6688 | 55.3517 | 55.6306 | -27.2604 | -35.2938 | -22.4225 | 2.4105 | 30.9202 | 17.3202 | 9.1292 | 9.2946 | -9.7327 | 0 | -8.5136 | -8.332 | 36.3215 | 0.014998 | -4.9751 | 7.5378 | 7.98 | -3.3299 | 1.7295 | 7.6373 | 9.3682 | 2.1056 | -1.8121 | 7.8094 | -35.0836 | 0 | -15.9167 | 7.0469 | 34.5327 | -30.9985 | -15.5981 | -39.813 | -38.3276 | 21.0805 | -6.16 | -17.8945 | -17.7083 | -17.7449 | -21.0851 | -10.1333 | -106.3808 | -46.7096 | 0 | -7.8016 | -7.178 | 14.4727 | -2.7088 | -3.3178 | 5.8219 | -26.9503 | -26.7768 | 5.1674 | -0.15176 | -13.7954 | 0.41875 | 2.8234 | 3.197 | -7.7903 | -8.1468 | 6.9649 | 5.6 | -21.2428 | 3.6535 | 0 | 3.4488 | 2.3211 | 2.4647 | 1.2037 | 4.469 | 4.5318 | -33.1703 | 22.3731 | 22.4566 | -18.0168 | -10.4358 | 26.9997 | -20.1844 | -0.313 | 0.31362 | 0.087083 | 1.2252 | -27.0349 | 0 | 1.324 | 0.21565 | 0.95865 | -3.7756 | 2.192 | 11.286 | -4.4707 | 32.9606 | 0 | 27.2635 | -8.2438 | -8.8381 | 2.7638 | 0.06415 | 0 | -13.8158 | -17.2522 | 0.7347 | -21.9059 | 7.5544 | 7.3727 | 129.6641 | -0.91997 | -7.78 | -2.7225 | 2.7933 | 7.5413 | 7.6924 | 2.3437 | 8.7113 | 10.2425 | 4.3247 | -10.3165 | -16.153 | 32.2737 | 16.8458 | 8.5859 | 9.0344 | -6.7449 | 0 | -11.6384 | -12.5651 | 19.176 | 19.3404 | -11.4942 | -11.1151 | -7.5289 | -7.5293 | 19.5708 | 19.5454 | -26.025 | -26.1313 | 0.98228 | -5.5317 | 103.5189 | 11.2348 | 11.2174 | -17.283 | -35.7646 | -5.1979 | -5.6208 | -18.0309 | -16.2437 | -99.9428 | 18.4297 | -269.295 | -37.7181 | -25.9406 | 109.0104 | 59.2675 | 143.9908 | 138.358 | 37.9493 | 23.9206 | 23.277 | -34.1238 | 181.5291 | -245.3441 | 27.8792 | -20.1048 | -1.2044 | 0 | -9.5517 | 0.018562 | 0.010188 | 6.0617 | -4.1533 | -2.4644 | -1.7587 | 5.247 | -7.9913 | -0.26458 | 0.15513 | -0.0019583 | 2.3047 | 2.1332 | 3.7275 | 3.3962 | 3.3611 | 0 | 22.4646 | 2.0952 | 0.34636 | 0 | -7.1421 | -2.0338 | -24.7555 | -6.2624 | -4.8116 | -24.6183 | -1.929 | -24.6646 | 8.4354 | 0 | -47.7904
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 22 de Agosto del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
22/08/2025 | 00:30 | 44.97 | 45.28 | 43.5367 | 43.6468 | 585.4993 | 762.9328 | 198.0862 | 194.7378 | 436.9865 | 356.9264 | 1186.7369
22/08/2025 | 01:00 | 42.1 | 42.43 | 44.3405 | 45.1828 | 573.0283 | 747.0816 | 193.2872 | 192.8914 | 432.5114 | 349.4323 | 1168.1223
22/08/2025 | 01:30 | 36.92 | 37.07 | 37.7765 | 37.5797 | 544.7851 | 694.1313 | 192.6044 | 193.6531 | 428.4776 | 344.5153 | 1159.2504
22/08/2025 | 02:00 | 40.33 | 40.51 | 41.2594 | 41.1854 | 566.6854 | 729.9702 | 190.87 | 190.5583 | 414.8159 | 329.2472 | 1125.4914
22/08/2025 | 02:30 | 36.95 | 36.9 | 37.6425 | 37.0641 | 541.0368 | 689.5934 | 189.4662 | 189.3934 | 412.4833 | 332.4322 | 1123.7751
22/08/2025 | 03:00 | 40.48 | 40.63 | 41.2594 | 41.2012 | 572.2303 | 735.8009 | 193.1202 | 194.5793 | 418.8535 | 342.6899 | 1149.2429
22/08/2025 | 03:30 | 40.7 | 40.87 | 42.1971 | 42.4918 | 566.6656 | 732.9245 | 189.3596 | 187.0461 | 415.1695 | 339.5459 | 1131.1211
22/08/2025 | 04:00 | 40.93 | 41.12 | 41.1255 | 39.7829 | 548.6713 | 711.6297 | 189.4992 | 190.2128 | 426.3503 | 343.2258 | 1149.2881
22/08/2025 | 04:30 | 36.99 | 37.2 | 35.6331 | 36.1931 | 537.4934 | 683.5096 | 191.0135 | 186.7788 | 429.4465 | 351.9215 | 1159.1603
22/08/2025 | 05:00 | 38.22 | 38.64 | 39.6519 | 39.7684 | 546.1452 | 702.4255 | 193.75 | 194.0247 | 430.0172 | 349.2196 | 1167.0115
22/08/2025 | 05:30 | 40.47 | 40.59 | 43.0009 | 42.4096 | 561.0218 | 727.4923 | 195.325 | 195.1606 | 432.3586 | 348.9025 | 1171.7467
22/08/2025 | 06:00 | 45.38 | 44.75 | 48.2253 | 48.1755 | 578.0996 | 764.6304 | 197.4404 | 196.6334 | 429.2732 | 349.8082 | 1173.1552
22/08/2025 | 06:30 | 47.42 | 47.51 | 51.7082 | 50.8056 | 592.0974 | 789.5412 | 193.3223 | 193.0649 | 403.0252 | 326.7874 | 1116.1998
22/08/2025 | 07:00 | 44.08 | 44.27 | 46.4838 | 42.098 | 571.7982 | 748.73 | 184.5126 | 185.365 | 380.5787 | 302.9942 | 1053.4505
22/08/2025 | 07:30 | 44.26 | 44.48 | 41.1255 | 40.7213 | 581.3503 | 751.9371 | 169.9232 | 166.3301 | 314.9233 | 246.9056 | 898.0822
22/08/2025 | 08:00 | 41.33 | 41.72 | 40.5896 | 40.4142 | 587.53 | 751.5838 | 148.6615 | 149.2682 | 278.6137 | 217.5676 | 794.111
22/08/2025 | 08:30 | 44.22 | 45.04 | 47.1536 | 47.6022 | 608.7261 | 792.7419 | 127.1159 | 127.879 | 220.8001 | 159.0935 | 634.8885
22/08/2025 | 09:00 | 43.44 | 43.21 | 45.0103 | 45.0535 | 603.9588 | 780.6726 | 118.9417 | 116.6537 | 217.2473 | 159.0659 | 611.9086
22/08/2025 | 09:30 | 44.68 | 44.46 | 44.7424 | 44.4075 | 618.8395 | 797.1294 | 104.2822 | 104.3502 | 175.7139 | 127.1051 | 511.4514
22/08/2025 | 10:00 | 51.02 | 50.91 | 52.1101 | 52.2637 | 664.1338 | 870.4376 | 98.922 | 98.5898 | 156.6594 | 116.3445 | 470.5157
22/08/2025 | 10:30 | 43.67 | 41.56 | 41.9292 | 38.0181 | 598.5478 | 763.7251 | 111.0269 | 110.6756 | 177.7769 | 124.9754 | 524.4548
22/08/2025 | 11:00 | 43.64 | 43.92 | 46.2159 | 46.3058 | 609.5029 | 789.5846 | 106.4732 | 103.4899 | 177.3552 | 125.7364 | 513.0547
22/08/2025 | 11:30 | 39.44 | 40.62 | 43.4028 | 43.3046 | 591.1132 | 757.8806 | 103.8613 | 103.8514 | 173.7456 | 128.5321 | 509.9904
22/08/2025 | 12:00 | 47.07 | 47.33 | 45.2782 | 43.7856 | 624.3341 | 807.7979 | 93.9134 | 94.2029 | 137.5362 | 98.509 | 424.1615
22/08/2025 | 12:30 | 48.51 | 48.12 | 47.5555 | 47.2421 | 623.1425 | 814.5701 | 85.3373 | 85.1464 | 123.1623 | 84.0747 | 377.7207
22/08/2025 | 13:00 | 46.23 | 46.37 | 43.8046 | 44.4971 | 615.3762 | 796.2779 | 81.4102 | 80.3797 | 127.7156 | 93.9573 | 383.4628
22/08/2025 | 13:30 | 44.02 | 44.33 | 44.8763 | 45.0264 | 596.684 | 774.9367 | 79.1934 | 81.6638 | 150.3297 | 110.7581 | 421.945
22/08/2025 | 14:00 | 50 | 49.69 | 42.3311 | 41.806 | 575.4336 | 759.2607 | 96.1627 | 96.7838 | 182.0434 | 129.2444 | 504.2343
22/08/2025 | 14:30 | 54.13 | 54.44 | 49.9668 | 50.1122 | 583.6125 | 792.2615 | 107.459 | 107.5692 | 210.5694 | 154.9387 | 580.5363
22/08/2025 | 15:00 | 59.57 | 59.96 | 53.9855 | 54.7732 | 608.112 | 836.4007 | 121.1755 | 121.2126 | 246.9798 | 186.3987 | 675.7666
22/08/2025 | 15:30 | 59.11 | 59.92 | 52.7799 | 52.6175 | 603.2705 | 827.6979 | 159.0393 | 156.9099 | 318.8785 | 249.0143 | 883.842
22/08/2025 | 16:00 | 54.14 | 54.52 | 45.0103 | 44.9924 | 589.1735 | 787.8362 | 171.3452 | 171.5703 | 353.8616 | 285.2772 | 982.0543
22/08/2025 | 16:30 | 51.91 | 52.03 | 43.1349 | 43.6356 | 558.6938 | 749.4043 | 188.7715 | 189.7948 | 391.9513 | 317.6424 | 1088.16
22/08/2025 | 17:00 | 55.05 | 55.44 | 50.5026 | 51.2659 | 554.3943 | 766.6528 | 205.2714 | 208.1237 | 450.0445 | 367.3188 | 1230.7584
22/08/2025 | 17:30 | 57.73 | 57.1 | 45.5461 | 47.0331 | 550.6863 | 758.0955 | 206.1221 | 207.4017 | 450.5906 | 361.2441 | 1225.3585
22/08/2025 | 18:00 | 52.99 | 53.18 | 40.3217 | 40.3481 | 510.0478 | 696.8876 | 202.3382 | 201.7896 | 448.0399 | 364.4462 | 1216.6139
22/08/2025 | 18:30 | 59.68 | 59.79 | 50.3686 | 50.1734 | 548.9774 | 768.9894 | 205.968 | 204.5139 | 449.9365 | 368.9454 | 1229.3638
22/08/2025 | 19:00 | 61.28 | 61.22 | 54.1195 | 53.7327 | 576.127 | 806.4792 | 203.8212 | 203.3023 | 448.3341 | 369.8581 | 1225.3157
22/08/2025 | 19:30 | 61.93 | 62.07 | 54.3874 | 53.5293 | 588.5502 | 820.4669 | 199.77 | 200.4494 | 448.1089 | 369.7319 | 1218.0602
22/08/2025 | 20:00 | 58.47 | 58.4 | 50.3686 | 50.8072 | 579.8206 | 797.8664 | 202.013 | 202.6687 | 451.3387 | 362.6116 | 1218.632
22/08/2025 | 20:30 | 58.58 | 58.46 | 50.1007 | 50.3933 | 588.9986 | 806.5326 | 203.7629 | 202.6427 | 450.9701 | 366.4005 | 1223.7762
22/08/2025 | 21:00 | 56.78 | 57.54 | 46.7518 | 46.9602 | 581.1406 | 789.1726 | 200.5483 | 200.9262 | 442.7759 | 359.3343 | 1203.5847
22/08/2025 | 21:30 | 55.34 | 55.57 | 48.3593 | 49.111 | 557.8901 | 766.2704 | 200.2899 | 201.5179 | 441.4611 | 361.101 | 1204.3699
22/08/2025 | 22:00 | 56.75 | 56.96 | 49.0291 | 50.1599 | 560.6418 | 773.5408 | 198.4838 | 198.7534 | 443.5678 | 359.082 | 1199.887
22/08/2025 | 22:30 | 54.13 | 54.48 | 40.8575 | 41.4858 | 526.0359 | 716.9892 | 201.8522 | 199.7942 | 435.6845 | 351.8747 | 1189.2056
22/08/2025 | 23:00 | 57.09 | 57.72 | 43.8046 | 46.8426 | 532.17 | 737.6272 | 197.4014 | 197.3449 | 430.6709 | 354.6709 | 1180.0881
22/08/2025 | 23:30 | 51.82 | 52.9 | 43.0009 | 45.2759 | 503.5567 | 696.5535 | 188.008 | 187.6579 | 441.9973 | 361.9258 | 1179.589
23/08/2025 | 00:00 | 51.23 | 51 | 41.7953 | 44.2357 | 496.1065 | 684.3675 | 181.9468 | 182.302 | 438.3772 | 357.5535 | 1160.1795
MÁXIMO |  | -36.92 | -36.9 | -35.6331 | -36.1931 | -496.1065 |  | 206.1221 | 208.1237 | 451.3387 | 369.8581
MÍNIMO |  | -61.93 | -62.07 | -54.3874 | -54.7732 | -664.1338 |  | 79.1934 | 80.3797 | 123.1623 | 84.0747
PROMEDIO |  | -48.6496 | -48.7965 | -45.2949 | -45.3233 | -574.6237 |  | 165.8806 | 165.6169 | 347.8773 | 277.4768
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 22 de Agosto del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
22/08/2025 | 00:30 | 500.2289 | 501.1223 | 500.0338 | 505.0946 | 507.3822 | 501.9304 |  | 494.5594 | 502.3402 | 488.5333 | 510.1936 | 495.222 | 225.4352 | 223.3483 | 227.7334 | 221.3415 | 218.1986 | 221.8977 | 224 |  | 225.1 | 142.3055 | 141.3601 | 138.2693 | 138.8971 | 135.5298 |  | 142.0002 | 124.745 | 143.311
22/08/2025 | 01:00 | 502.5894 | 504.3784 | 501.2418 | 507.7523 | 508.706 | 504.5976 |  | 494.9603 | 503.6074 | 488.3026 | 510.0456 | 496.5035 | 224.7867 | 224.1045 | 227.5384 | 222.1227 | 218.5604 | 221.9189 | 224.6 |  | 225.7 | 143.1447 | 141.5441 | 138.3679 | 139.3811 | 135.9024 |  | 142.3368 | 125.2577 | 143.3314
22/08/2025 | 01:30 | 503.9008 | 506.8467 |  | 509.2444 | 509.9537 | 505.0554 |  | 495.3087 | 502.7616 | 488.0355 | 510.4793 | 497.3402 | 224.8217 | 225.7359 | 227.3055 | 222.9586 | 219.4168 | 221.8096 | 224.6 |  | 225.5 |  | 141.2374 | 138.2693 | 139.381 | 135.93 |  | 142.249 | 125.3993 | 143.311
22/08/2025 | 02:00 | 501.9599 | 503.6431 | 501.6619 | 508.3963 | 509.5645 | 504.7802 |  | 495.6171 | 504.3806 | 489.838 | 511.1582 | 498.2186 | 224.2136 | 224.963 | 227.1611 | 222.8264 | 219.7047 | 222.3503 | 225.2 |  | 226.5 |  | 142.0467 | 138.4665 | 139.869 | 136.2474 |  | 142.9662 | 125.3066 | 143.6582
22/08/2025 | 02:30 | 503.7959 | 507.3719 |  | 510.638 | 511.4883 | 506.9563 |  | 495.3442 | 504.1399 | 489.8134 | 511.7982 | 498.8952 | 224.5944 | 225.6212 | 227.3233 | 223.5938 | 220.7309 | 222.1252 | 225.2 |  | 226.9 |  | 140.6398 | 138.7155 | 139.8715 | 136.0818 |  | 141.239 | 126.1513 | 143.7195
22/08/2025 | 03:00 | 502.1698 | 505.7438 |  | 509.0338 | 510.5225 | 505.5412 |  | 495.6848 | 503.2496 | 488.7965 | 510.8945 | 497.6892 | 224.579 | 225.4307 | 227.9189 | 223.5743 | 220.8564 | 222.0573 | 225.2 |  | 225.9 |  | 139.9484 | 138.3679 | 139.5875 | 136.1922 |  | 140.5949 | 125.9609 | 143.3927
22/08/2025 | 03:30 | 503.0615 | 504.9035 |  | 509.9067 | 511.2597 | 506.0067 |  | 496.0584 | 504.7651 | 490.1245 | 511.5468 | 498.7399 | 224.7196 | 225.1168 | 227.1902 | 223.6796 | 220.9745 | 222.1167 | 225.2 |  | 226.4 | 143.2219 | 140.8656 | 138.565 | 139.7998 | 136.2474 |  | 141.3268 | 126.1513 | 144.0871
22/08/2025 | 04:00 | 504.6877 | 503.9582 | 499.7712 | 510.7527 | 510.5586 | 506.9419 |  | 494.8764 | 503.2472 | 488.2811 | 511.157 | 497.3094 | 224.6919 | 225.4105 | 227.353 | 223.9806 | 220.6792 | 221.8914 | 224.6 |  | 225.6 |  | 139.723 | 138.3679 | 139.5105 | 136.1094 |  | 140.7413 | 126.8056 | 143.7195
22/08/2025 | 04:30 | 504.1631 | 507.7921 | 505.5483 | 511.0213 | 511.9192 | 507.0078 |  | 496.6321 | 503.3096 | 488.6491 | 510.3547 | 498.2673 | 224.9473 | 225.9552 | 227.502 | 224.0015 | 221.0041 | 222.0791 | 224 |  | 225.6 |  | 139.6255 | 138.3679 | 139.7542 | 136.1646 |  | 140.229 | 126.9912 | 143.4131
22/08/2025 | 05:00 | 503.9008 | 507.5819 | 504.3404 | 510.3012 | 511.6696 | 506.5846 |  | 495.5724 | 503.4821 | 488.5171 | 509.2377 | 497.1116 | 225.0793 | 225.6287 | 227.313 | 223.6605 | 220.5833 | 222.0785 | 224 |  | 225.7 | 143.297 | 139.5311 | 138.4665 | 139.6364 | 136.0542 |  | 140.4925 | 126.8984 | 143.3314
22/08/2025 | 05:30 | 503.3763 | 505.6388 | 501.8195 | 509.188 | 510.3671 | 505.8535 |  | 495.4433 | 503.5251 | 488.4739 | 511.3885 | 497.2989 | 225.0112 | 225.3127 | 226.9587 | 223.0547 | 220.1034 | 221.9209 | 224.1 |  | 225.9 | 143.4047 | 139.6845 | 138.2174 | 139.5666 | 135.9162 |  | 140.4046 | 126.664 | 143.3314
22/08/2025 | 06:00 | 500.3862 | 502.3302 | 502.5022 | 507.2193 | 508.2717 | 503.9669 |  | 495.5008 | 502.9239 | 488.1427 | 511.384 | 496.5074 | 224.8858 | 222.4638 | 224.9331 | 222.2696 | 219.4463 | 221.6675 | 223.9 |  | 224.9 | 142.4535 | 139.4288 | 138.1189 | 139.6882 | 135.6954 |  | 140.1119 | 126.4296 | 142.9638
22/08/2025 | 06:30 | 501.3304 | 500.4395 | 496.515 | 505.2894 | 506.5605 | 502.5762 |  | 495.2867 | 503.4242 | 487.5943 | 510.4704 | 496.7918 | 224.1969 | 222.9517 | 224.9396 | 221.6618 | 218.2724 | 221.7845 | 224 |  | 225 | 141.6956 | 138.9846 | 137.8698 | 139.3819 | 135.792 |  | 140.2144 | 126.7129 | 142.1673
22/08/2025 | 07:00 | 501.6452 | 500.9123 |  | 506.4685 | 507.6518 | 503.9141 |  | 494.4993 | 504.65 | 490.2907 | 511.1305 | 499.4739 | 224.7561 | 223.8485 | 225.0684 | 221.6106 | 218.7745 | 222.2 | 224.6 |  | 225.6 | 142.5381 | 139.9765 | 137.8698 | 140.2578 | 135.723 |  | 140.8731 | 127.04 | 143.311
22/08/2025 | 07:30 | 501.6976 | 502.015 | 499.7187 | 503.8902 | 505.7964 | 503.7235 |  | 496.2024 | 506.1041 | 491.4008 | 513.1691 | 499.7337 | 224.6452 | 223.2782 | 223.9608 | 220.4596 | 217.5858 | 222.5764 | 225.3 |  | 226.2 |  | 140.7009 | 137.8698 | 139.6028 | 135.4884 |  | 141.4293 | 126.1025 | 143.3314
22/08/2025 | 08:00 | 502.6943 | 509.2625 | 511.6931 | 504.9372 | 506.6717 | 503.8615 |  | 498.5412 | 507.7023 | 492.5064 | 514.1359 | 501.2549 | 224.6335 | 225.413 | 223.7687 | 220.4453 | 217.7704 | 222.4709 | 225.2 |  | 226.1 |  | 141.2326 | 137.8698 | 139.8021 | 135.3228 |  | 141.7074 | 125.7753 | 142.923
22/08/2025 | 08:30 | 501.1206 | 504.4308 | 502.4497 | 500.1223 | 501.8899 | 500.8129 | 517.3482 | 497.204 | 506.9161 | 493.199 | 514.8575 | 501.4211 | 224.445 | 223.5254 | 223.0438 | 217.981 | 215.1126 | 222.5965 | 225.2 |  | 225.2 | 141.7336 | 140.4923 | 137.8179 | 139.4855 | 135.1158 |  | 141.4586 | 123.0555 | 142.4533
22/08/2025 | 09:00 | 501.3829 | 504.1158 | 502.1871 | 499.1318 | 500.5165 | 498.4691 | 511.0982 | 495.6142 | 503.7494 | 485.0712 | 511.2598 | 496.9701 | 222.6071 | 223.3676 | 222.095 | 217.3694 | 214.7139 | 221.9524 | 224 |  | 224.2 | 140.9181 | 139.4282 | 137.3718 | 138.9758 | 134.8812 |  | 140.5657 | 122.1668 | 141.7385
22/08/2025 | 09:30 | 500.9108 | 504.0107 |  | 499.2505 | 501.2001 | 501.3829 |  | 495.1496 | 503.9143 | 485.1835 | 510.903 | 497.2616 | 221.0871 | 223.73 | 222.0367 | 217.7149 | 214.2045 | 222.0215 | 224 |  | 224.2 |  | 140.3869 | 137.0708 | 138.5103 | 134.826 |  | 141.078 | 122.0692 | 141.3504
22/08/2025 | 10:00 | 500.7534 | 501.3848 | 503.5001 | 497.1386 | 499.3199 | 500.1557 |  | 495.4667 | 503.6923 | 485.2021 | 511.1468 | 498.0019 | 224.0932 | 222.6782 | 222.2016 | 216.6139 | 213.5105 | 222.1097 | 224.1 |  | 224.3 | 142.2828 | 139.7581 | 136.9723 | 139.6935 | 134.9502 |  | 140.8877 | 122.4452 | 142.535
22/08/2025 | 10:30 | 501.6976 | 506.6891 |  | 499.5775 | 500.4026 | 501.1839 |  | 495.5196 | 503.7727 | 484.7838 | 512.6033 | 497.192 | 224.1755 | 224.8639 | 222.7077 | 217.2745 | 213.636 | 222.0175 | 224 |  | 224 |  | 140.0405 | 136.8218 | 139.4968 | 134.8812 |  | 140.8877 | 125.2138 | 142.535
22/08/2025 | 11:00 | 501.8026 | 504.851 |  | 497.788 | 499.3258 | 499.7811 |  | 494.4559 | 503.3598 | 485.2815 | 512.1309 | 496.9771 | 223.7657 | 223.1209 | 221.7968 | 216.399 | 212.787 | 221.838 | 224 |  | 224 |  | 140.2332 | 136.8218 | 139.7303 | 134.4396 |  | 140.8877 | 125.0234 | 142.535
22/08/2025 | 11:30 | 503.3238 | 504.1158 | 504.6555 | 498.3345 | 499.5864 | 500.5965 |  | 494.7283 | 503.6479 | 485.4291 | 511.5735 | 497.9077 | 223.9193 | 223.1215 | 222.3415 | 216.6009 | 212.7944 | 221.9479 | 224.3 |  | 223.8 | 142.2723 | 140.2045 | 136.8218 | 139.1674 | 134.3154 |  | 141.1658 | 125.1161 | 142.9434
22/08/2025 | 12:00 | 501.5927 | 503.7482 | 504.7605 | 498.6856 | 500.6244 | 501.0176 |  | 494.3161 | 502.6906 | 485.2752 | 511.7866 | 497.0569 | 223.7865 | 223.7876 | 221.3245 | 217.3958 | 215.1495 | 221.9831 | 224 |  | 223.6 | 140.6335 | 139.5891 | 136.7751 | 137.8969 | 134.481 |  | 140.8584 | 125.3993 | 140.942
22/08/2025 | 12:30 | 501.5927 | 503.7482 | 500.8216 | 498.6981 | 500.9864 | 501.0265 |  | 493.4721 | 502.9028 | 485.7515 | 511.4932 | 497.2682 | 223.5796 | 223.6763 | 221.4965 | 217.3842 | 215.1643 | 222.0152 | 224 |  | 223.9 | 140.5724 | 139.8359 | 137.0708 | 138.5317 | 135.1158 |  | 141.0341 | 125.7753 | 141.3096
22/08/2025 | 13:00 | 502.537 | 506.374 | 505.4958 | 501.9192 | 503.9011 | 503.1467 |  | 494.6825 | 502.9065 | 485.8932 | 511.5648 | 498.0923 | 223.7771 | 224.4163 | 221.8689 | 218.7933 | 217.0838 | 221.9069 | 224.6 |  | 224.3 | 141.4184 | 139.9289 | 137.0242 | 138.9685 | 135.4056 |  | 141.0487 | 126.3857 | 141.3504
22/08/2025 | 13:30 | 502.6418 | 507.2143 | 511.6931 | 503.3202 | 505.5543 | 504.4149 |  | 495.0174 | 503.791 | 485.4368 | 511.8442 | 497.4901 | 224.6181 | 225.3403 | 223.281 | 219.4815 | 216.9509 | 221.9499 | 224.6 |  | 224.4 |  | 140.3766 | 136.8218 | 138.2424 | 135.4056 |  | 141.2243 | 126.7129 | 141.7589
22/08/2025 | 14:00 | 503.691 | 509.9453 | 508.1743 | 505.4515 | 507.3361 | 507.0292 |  | 495.9805 | 503.195 | 485.666 | 511.2802 | 498.0494 | 224.2058 | 222.9512 | 223.2181 | 220.0417 | 217.5784 | 221.7589 | 224 |  | 223.9 |  | 140.3088 | 136.7751 | 138.4472 | 135.1158 |  | 141.0926 | 126.7568 | 141.7589
22/08/2025 | 14:30 | 503.114 | 507.4244 |  | 503.3577 | 505.1271 | 504.3199 |  | 495.6364 | 503.4641 | 484.3184 | 511.4306 | 496.688 | 223.6004 | 224.8677 | 222.062 | 218.9868 | 216.9435 | 221.4986 | 224 |  | 224.1 | 141.4051 | 140.2128 | 136.5728 | 138.4659 | 134.3016 |  | 141.078 | 127.5088 | 141.7385
22/08/2025 | 15:00 | 503.009 | 503.8532 | 506.021 | 501.7784 | 504.1345 | 503.8854 |  | 494.7302 | 502.2754 | 483.9474 | 510.2941 | 496.1631 | 223.739 | 223.3858 | 221.46 | 218.32 | 216.6999 | 221.4535 | 223.3 |  | 224.1 | 141.3841 | 139.2112 | 136.5728 | 138.2321 | 134.1084 |  | 140.3168 | 127.1328 | 141.3504
22/08/2025 | 15:30 | 502.0124 | 505.3762 |  | 502.4793 | 504.1069 | 504.749 |  | 493.6647 | 501.5608 | 482.4433 | 508.8645 | 496.0862 | 223.3372 | 224.8251 | 221.8422 | 218.473 | 216.8402 | 220.9084 | 223.3 |  | 223.5 | 141.0628 | 139.4412 | 136.5261 | 137.9647 | 134.3154 |  | 140.4632 | 127.0889 | 141.0033
22/08/2025 | 16:00 | 502.5894 | 508.1596 |  | 502.0854 | 504.7446 | 503.9149 |  | 493.3582 | 500.599 | 481.9698 | 508.8441 | 495.5136 | 223.1427 | 224.692 | 222.0655 | 218.6916 | 217.0173 | 220.9366 | 223.3 |  | 223.7 | 140.7548 | 139.5483 | 136.3756 | 137.9883 | 133.86 |  | 140.5218 | 127.3672 | 140.942
22/08/2025 | 16:30 | 503.6385 | 510.0502 | 510.8527 | 504.4149 | 505.7367 | 504.9083 |  | 493.4109 | 500.5494 | 482.2485 | 507.7607 | 494.5403 | 222.8875 | 225.474 | 222.787 | 219.2627 | 217.2831 | 220.9322 | 223.4 |  | 223.8 |  | 139.1516 | 136.5261 | 138.2233 | 133.722 |  | 140.3461 | 127.792 | 140.942
22/08/2025 | 17:00 | 504.373 | 509.3151 | 514.0565 | 505.6708 | 507.3114 | 505.203 |  | 493.1768 | 499.38 | 480.1639 | 507.4161 | 493.4386 | 223.07 | 225.7578 | 223.8341 | 220.0003 | 218.206 | 220.8425 | 223.3 |  | 223.5 | 139.9424 | 140.4987 | 136.5261 | 137.9761 | 133.929 |  | 141.6928 | 128.0264 | 140.942
22/08/2025 | 17:30 | 504.4254 | 511.9934 | 509.3297 | 506.8795 | 508.0946 | 506.4948 |  | 493.1405 | 499.1698 | 479.7947 | 506.3898 | 492.1913 | 222.8192 | 225.9129 | 224.7264 | 220.8631 | 218.8188 | 220.7689 | 222.7 |  | 222.7 | 139.9567 | 140.0002 | 136.7232 | 138.3632 | 134.1498 |  | 141.1805 | 128.6807 | 140.1659
22/08/2025 | 18:00 | 503.9008 | 506.8992 | 503.6576 | 506.353 | 508.1451 | 504.2289 |  | 493.3558 | 499.6695 | 480.2558 | 507.0985 | 492.4812 | 223.7715 | 224.4937 | 225.0383 | 221.0584 | 219.4389 | 221.3919 | 222.7 |  | 223.2 | 139.1465 | 140.2355 | 136.5728 | 138.1138 | 135.654 |  | 141.3707 | 128.3975 | 139.349
22/08/2025 | 18:30 | 502.2222 | 502.5402 |  | 504.5078 | 506.6572 | 503.2266 |  | 492.503 | 498.4341 | 479.0197 | 505.8156 | 491.3025 | 222.6818 | 223.2011 | 223.7336 | 220.9677 | 219.3282 | 220.5346 | 222.1 |  | 222.6 | 138.3318 | 139.7753 | 139.2135 | 138.409 | 135.2538 |  | 140.9609 | 128.5879 | 138.961
22/08/2025 | 19:00 | 501.4878 | 501.1748 | 498.5107 | 505.0534 | 506.8361 |  |  | 492.4351 | 499.2254 | 479.4088 | 505.6227 | 492.1222 | 221.9453 | 222.6428 | 223.2245 | 221.3409 | 219.5497 | 220.668 | 222.6 |  | 223.1 | 139.1509 | 140.2189 | 139.5145 | 138.5777 | 135.5574 |  | 141.5464 | 126.7568 | 139.349
22/08/2025 | 19:30 | 501.6452 | 500.9647 | 498.8784 | 505.0667 | 506.9974 | 503.816 |  | 492.6348 | 499.0546 | 479.7936 | 506.8542 | 491.8534 | 220.3537 | 222.451 | 223.1419 | 221.4124 | 219.9779 | 220.9126 | 222.7 |  | 223.1 |  | 140.7577 | 139.5145 | 138.4177 | 135.723 |  | 141.6928 | 126.3857 | 139.3694
22/08/2025 | 20:00 | 501.855 | 501.805 |  | 506.1411 | 508.0249 |  |  | 492.2511 | 499.0878 | 479.6602 | 505.5805 | 492.154 | 220.6335 | 222.8016 | 223.2421 | 221.8328 | 220.3839 | 220.3845 | 222.7 |  | 223.1 |  | 140.7889 | 139.5145 | 138.4293 | 135.7092 |  | 141.6049 | 126.288 | 139.3694
22/08/2025 | 20:30 | 501.8026 | 501.7 |  | 507.2305 | 508.9106 | 505.0302 |  | 493.3159 | 497.9219 | 479.1132 | 506.1237 | 491.8259 | 221.4531 | 223.1251 | 223.6412 | 222.5104 | 220.9967 | 220.5805 | 222.7 |  | 223.1 |  | 140.3782 | 139.8102 | 138.2239 | 135.9852 |  | 141.2829 | 126.3369 | 139.7779
22/08/2025 | 21:00 | 502.2747 | 502.2776 |  | 506.6286 | 508.5982 |  |  | 493.0317 | 499.3638 | 479.9635 | 506.9371 | 492.0428 | 221.6618 | 223.4933 | 224.1459 | 222.1755 | 220.6571 | 220.7529 | 222.7 |  | 223.4 | 139.9593 | 140.4323 | 139.7116 | 138.427 | 135.8196 |  | 141.561 | 126.2441 | 140.1455
22/08/2025 | 21:30 | 502.6943 | 503.9057 |  | 507.4416 | 509.2482 | 506.0756 |  | 492.912 | 499.8946 | 479.5346 | 505.5364 | 492.2179 | 222.0314 | 223.8096 | 224.3956 | 222.2997 | 221.0631 | 221.1914 | 222.7 |  | 223.6 |  | 140.1513 | 140.0125 | 138.267 | 135.8334 |  | 141.4732 | 126.3369 | 140.554
22/08/2025 | 22:00 | 502.1698 | 500.5971 |  | 502.2616 | 503.613 | 500.4583 |  | 492.0244 | 499.0048 | 479.9076 | 506.0688 | 492.6576 | 222.4016 | 223.3936 | 224.7807 | 219.8177 | 217.3865 | 221.007 | 222.7 |  | 223.6 | 140.8389 | 140.144 | 140.0592 | 138.603 | 136.0542 |  | 141.5464 | 125.7265 | 140.942
22/08/2025 | 22:30 | 503.2188 | 502.6453 |  | 503.9558 | 504.9492 | 502.7028 |  | 491.9288 | 499.1568 | 480.3177 | 506.5386 | 492.775 | 223.0443 | 223.5583 | 224.7399 | 220.3483 | 217.9402 | 220.9775 | 223.3 |  | 224.1 | 140.8439 | 140.5996 | 140.0592 | 138.8129 | 135.516 |  | 141.5903 | 125.4482 | 141.3504
22/08/2025 | 23:00 | 503.9008 | 504.1683 | 503.29 | 505.9376 | 507.5009 | 502.4016 |  | 491.693 | 498.6069 | 479.998 | 507.3481 | 492.6228 | 223.6139 | 223.9095 | 225.2887 | 221.513 | 219.1214 | 221.1961 | 222.8 |  | 224.3 | 141.7196 | 140.3889 | 140.2616 | 139.3045 | 135.7782 |  | 141.7367 | 126.288 | 141.7385
22/08/2025 | 23:30 | 503.009 | 503.0655 | 503.6051 | 507.6786 | 508.9699 | 504.6666 |  | 491.7843 | 499.1441 | 480.6196 | 505.5477 | 492.7993 | 223.6457 | 224.9331 | 225.012 | 222.1053 | 219.9926 | 221.4224 | 223.3 |  | 224.4 |  | 140.5433 | 140.3601 | 139.5907 | 136.3026 |  | 141.7513 | 126.8056 | 142.4533
23/08/2025 | 00:00 | 503.9533 | 507.1618 |  | 507.8214 | 509.6593 | 505.6111 |  | 492.6146 | 498.655 | 481.3768 | 507.5501 | 492.441 | 224.2294 | 224.625 | 225.5614 | 222.3719 | 220.2953 | 221.2222 | 223.9 |  | 224.5 | 142.5444 | 141.1207 | 140.6092 | 139.7964 | 136.1646 |  | 141.8977 | 127.3232 | 142.535
MÁXIMO |  | 504.6877 | 511.9934 | 514.0565 | 511.0213 | 511.9192 | 507.0292 | 517.3482 | 498.5412 | 507.7023 | 493.199 | 514.8575 | 501.4211 | 225.4352 | 225.9552 | 227.9189 | 224.0015 | 221.0631 | 222.5965 | 225.3 | 0 | 226.9 | 143.4047 | 142.0467 | 140.6092 | 140.2578 | 136.3026 | 0 | 142.9662 | 128.6807 | 144.0871
MÍNIMO |  | 500.2289 | 500.4395 | 496.515 | 497.1386 | 499.3199 | 498.4691 | 511.0982 | 491.693 | 497.9219 | 479.0197 | 505.5364 | 491.3025 | 220.3537 | 222.451 | 221.3245 | 216.399 | 212.787 | 220.3845 | 222.1 | 0 | 222.6 | 138.3318 | 138.9846 | 136.3756 | 137.8969 | 133.722 | 0 | 140.1119 | 122.0692 | 138.961
PROMEDIO |  | 502.5402 | 504.7843 | 504.0271 | 504.8187 | 506.3823 | 503.778 | 514.2232 | 494.402 | 502.1327 | 484.861 | 509.6794 | 495.9159 | 223.6275 | 224.1774 | 224.2938 | 220.5967 | 218.1102 | 221.5963 | 223.8479 | 0 | 224.4563 | 141.3425 | 140.2232 | 138.0675 | 138.9858 | 135.3556 | 0 | 141.1817 | 126.1465 | 141.8644
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 22 de Agosto del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 13:28:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE San Román.

## AISLADOS_TEMP
viernes, 22 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 22 de Agosto del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:45:47 | 59.806 | 07:37:38 | 60.254
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:45:47 | 59.806 | 07:37:38 | 60.253
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:19:21 13:45:47 | 59.806 59.806 | 07:37:38 | 60.253
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:19:21 | 59.805 | 07:37:38 | 60.253
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:45:47 | 59.806 | 14:46:11 | 60.244
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:45:47 | 59.805 | 07:37:38 | 60.254
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:19:21 13:45:47 | 59.807 59.807 | 07:37:38 | 60.253

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 22 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 22 de Agosto del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
22/08/2025 | 00:30 | 6534.94 | 6408.777 | -1.931%
22/08/2025 | 01:00 | 6384.56 | 6286.9463 | -1.529%
22/08/2025 | 01:30 | 6267.65 | 6189.3201 | -1.25%
22/08/2025 | 02:00 | 6244.38 | 6123.3154 | -1.939%
22/08/2025 | 02:30 | 6157.66 | 6074.4568 | -1.351%
22/08/2025 | 03:00 | 6119.24 | 6045.1059 | -1.211%
22/08/2025 | 03:30 | 6161.56 | 6011.2396 | -2.44%
22/08/2025 | 04:00 | 6155.96 | 6020.2253 | -2.205%
22/08/2025 | 04:30 | 6147.46 | 6029.4252 | -1.92%
22/08/2025 | 05:00 | 6206.02 | 6111.6967 | -1.52%
22/08/2025 | 05:30 | 6239.57 | 6212.3026 | -0.437%
22/08/2025 | 06:00 | 6494.72 | 6276.4587 | -3.361%
22/08/2025 | 06:30 | 6691.53 | 6420.5821 | -4.049%
22/08/2025 | 07:00 | 6633.62 | 6552.8066 | -1.218%
22/08/2025 | 07:30 | 6786.64 | 6670.6737 | -1.709%
22/08/2025 | 08:00 | 6719.04 | 6802.231 | 1.238%
22/08/2025 | 08:30 | 7071.62 | 6925.9325 | -2.06%
22/08/2025 | 09:00 | 7130.43 | 7151.4846 | 0.2953%
22/08/2025 | 09:30 | 7246.68 | 7275.6422 | 0.3997%
22/08/2025 | 10:00 | 7330.07 | 7358.0377 | 0.3815%
22/08/2025 | 10:30 | 7262.68 | 7461.4516 | 2.737%
22/08/2025 | 11:00 | 7401.85 | 7515.5393 | 1.536%
22/08/2025 | 11:30 | 7423.37 | 7530.7004 | 1.446%
22/08/2025 | 12:00 | 7324.25 | 7503.1111 | 2.442%
22/08/2025 | 12:30 | 7275.47 | 7401.4987 | 1.732%
22/08/2025 | 13:00 | 7241.57 | 7396.2668 | 2.136%
22/08/2025 | 13:30 | 7231.7 | 7403.2822 | 2.373%
22/08/2025 | 14:00 | 7147.87 | 7436.593 | 4.039%
22/08/2025 | 14:30 | 7450 | 7512.1445 | 0.8342%
22/08/2025 | 15:00 | 7494.47 | 7524.9995 | 0.4074%
22/08/2025 | 15:30 | 7442.71 | 7510.5821 | 0.9119%
22/08/2025 | 16:00 | 7409.1 | 7497.7083 | 1.196%
22/08/2025 | 16:30 | 7339.96 | 7408.4687 | 0.9334%
22/08/2025 | 17:00 | 7350.13 | 7342.2056 | -0.1078%
22/08/2025 | 17:30 | 7268.84 | 7336.4638 | 0.9303%
22/08/2025 | 18:00 | 7183.86 | 7312.3471 | 1.789%
22/08/2025 | 18:30 | 7407.68 | 7362.4208 | -0.611%
22/08/2025 | 19:00 | 7390.35 | 7410.2185 | 0.2688%
22/08/2025 | 19:30 | 7389.34 | 7438.5732 | 0.6663%
22/08/2025 | 20:00 | 7407.69 | 7439.1156 | 0.4242%
22/08/2025 | 20:30 | 7359.83 | 7386.1527 | 0.3577%
22/08/2025 | 21:00 | 7293.09 | 7371.5573 | 1.076%
22/08/2025 | 21:30 | 7214.76 | 7306.3531 | 1.27%
22/08/2025 | 22:00 | 7233.77 | 7287.992 | 0.7496%
22/08/2025 | 22:30 | 7098.34 | 7212.7744 | 1.612%
22/08/2025 | 23:00 | 6987.05 | 7006.8177 | 0.2829%
22/08/2025 | 23:30 | 6770.15 | 6830.019 | 0.8843%
23/08/2025 | 00:00 | 6663.1 | 6668.8706 | 0.08661%

## DESVIACIÓN
viernes, 22 de Agosto del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
22/08/2025 | 00:30 | 98.4 | 74.9753 | 74.9753 | 23.4247 | 629.5 | 643.6581 | 643.6581 | -14.158 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.7 | 80.822 | 80.822 | -2.122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.3 | 196.228 | 196.228 | -5.928 | 209.1 | 196.228 | 196.228 | 12.872 | 212.7 | 196.228 | 196.228 | 16.472 | 286.3 | 295.2259 | 295.2259 | -8.9259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 115.0294 | 115.0294 | 5.8706 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.3 | 11.7525 | 11.7525 | -0.45251 | 50.1 | 64.977 | 64.977 | -14.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 60.5559 | 60.5559 | -9.9559 | 218.7 | 109.1822 | 109.1822 | 109.5178 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 30.7511 | 30.7511 | -3.6511 | 44.1 | 45 | 45 | -0.90001 | 16.9 | 18.8749 | 18.8749 | -1.9749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 64.2 | 62.8564 | 62.8564 | 1.3436 | 178 | 184.915 | 184.915 | -6.915 | 178.3 | 184.915 | 184.915 | -6.615 | 177.5 | 185.4703 | 185.4703 | -7.9703 | 78.7 | 42.053 | 42.053 | 36.647 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 25.6 | 28.6522 | 28.6522 | -3.0522 | 24.4 | 30.8146 | 30.8146 | -6.4146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 26.8051 | 26.8051 | -0.1051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 16.4907 | 16.4907 | 44.9093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 16.4949 | 16.4949 | 31.1051 | 177 | 185.2368 | 185.2368 | -8.2368 | 174.6 | 185.2368 | 185.2368 | -10.6368 | 209.3 | 185.2368 | 185.2368 | 24.0632 | 273.8 | 278.6896 | 278.6896 | -4.8896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63188 | 0.63188 | -0.13188 | 112.2 | 127.6288 | 127.6288 | -15.4288 | 89.5 | 80.137 | 80.137 | 9.363 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 66.3 | 65.6159 | 65.6159 | 0.68411 | 27.9 | 29.9515 | 29.9515 | -2.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0889 | 151.0889 | -3.1889 | 150.3 | 151.0889 | 151.0889 | -0.78887 | 151.1 | 151.5426 | 151.5426 | -0.44259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 |  | 194.5596 | -57.4596 | 78.1 |  | 97.5719 | -19.4719 | 0 |  |  | 0 | 108.5 | 106.17 | 106.17 | 2.33 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 1.66 | 1.66 | 4.94 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.2 | 3.95 | 3.95 | 0.25 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.1 | 16.1165 | 16.1165 | -0.0165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 26.802 | 26.802 | 2.398 | 82.9 | 76.854 | 76.854 | 6.046 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 17 | 3.8144 | 3.8144 | 13.1856 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.8 | 22.327 | 22.327 | -1.527 | 32.6 | 34.624 | 34.624 | -2.024 | 0 |  |  | 0 | 106.7 | 94.705 | 94.705 | 11.995 | 106 | 91.879 | 91.879 | 14.121 | 13.6 | 11.461 | 11.461 | 2.139 | 7.7 | 11.53 | 11.53 | -3.83 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 0.68 | 0.68 | 3.12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.3 | 104 | 104 | -17.7 | 94.1 | 119 | 119 | -24.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.3 | 18.1553 | 18.1553 | 1.1447 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | -1 | 28 | 12 | 12 | 16 | 0 | 12 | 12 | -12 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.1 | 8.15 | 8.15 | -1.05 | 9.94 | 12.5 | 12.5 | -2.56
22/08/2025 | 01:00 | 100 | 65.5984 | 65.5984 | 34.4016 | 625.2 | 643.6581 | 643.6581 | -18.4581 | 214.4 | 209.3934 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78 | 80.822 | 80.822 | -2.822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.228 | 196.228 | -7.628 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 211.7 | 196.228 | 196.228 | 15.472 | 287.4 | 295.2259 | 295.2259 | -7.8259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 115.0294 | 115.0294 | 3.6706 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.3 | 11.2392 | 11.2392 | 0.06081 | 50.1 | 40.1628 | 40.1628 | 9.9372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 57.6961 | 57.6961 | -7.2961 | 115.3 | 109.1825 | 109.1825 | 6.1175 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 30.7511 | 30.7511 | -5.2511 | 55.6 | 45 | 45 | 10.6 | 15.8 | 18.8749 | 18.8749 | -3.0749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 61.3 | 62.8564 | 62.8564 | -1.5564 | 177.5 | 184.915 | 184.915 | -7.415 | 178.3 | 184.915 | 184.915 | -6.615 | 181.7 | 185.4703 | 185.4703 | -3.7703 | 55.2 | 42.053 | 42.053 | 13.147 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 31.4 | 28.6521 | 28.6521 | 2.7479 | 25.8 | 30.8146 | 30.8146 | -5.0146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 52.5 | 26.8048 | 26.8048 | 25.6952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 |  |  | 19.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 16.4949 | 16.4949 | 18.9051 | 177.9 | 185.2945 | 185.2945 | -7.3945 | 175.5 | 185.2945 | 185.2945 | -9.7945 | 210.4 | 185.2945 | 185.2945 | 25.1055 | 274.3 | 278.7764 | 278.7764 | -4.4764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63188 | 0.63188 | -0.13188 | 159.5 | 127.6287 | 127.6287 | 31.8712 | 97.5 | 75.3312 | 75.3312 | 22.1688 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 65.8 | 65.6159 | 65.6159 | 0.18411 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 144.8724 | -7.6724 | 78 |  | 72.6537 | 5.3463 | 0 |  |  | 0 | 90.6 | 106.21 | 106.21 | -15.61 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 11.775 | 11.775 | -4.375 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.1 | 3.95 | 3.95 | 0.15 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.1 | 16.1165 | 16.1165 | -0.0165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 26.843 | 26.843 | 4.657 | 82.8 | 77.022 | 77.022 | 5.778 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 9.8 |  |  | 9.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.6 | 22.327 | 22.327 | 0.273 | 33.2 | 34.624 | 34.624 | -1.424 | 0 |  |  | 0 | 90.8 | 94.705 | 94.705 | -3.905 | 101 | 91.879 | 91.879 | 9.121 | 13.5 | 11.461 | 11.461 | 2.039 | 7.4 | 9.91 | 9.91 | -2.51 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.5 | 7.126 | 7.126 | -2.626 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.2 | 102 | 102 | -22.8 | 82.8 | 121 | 121 | -38.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 19.1 | 18.1553 | 18.1553 | 0.94466 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | -1.4 | 27.8 | 12 | 12 | 15.8 | 0 | 12 | 12 | -12 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 9 | 8.15 | 8.15 | 0.85 | 9.86 | 12.5 | 12.5 | -2.64
22/08/2025 | 01:30 | 99.6 | 18.3301 | 18.3301 | 81.2699 | 627.2 | 641.1476 | 641.1476 | -13.9476 | 214.9 | 208.5767 | 208.5767 | 6.3233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78 | 80.822 | 80.822 | -2.822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 211 | 196.228 | 196.228 | 14.772 | 289.7 | 295.2259 | 295.2259 | -5.5259 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 115.0294 | 115.0294 | 5.1706 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.4 | 11.2387 | 11.2387 | 0.16125 | 50.5 | 15.464 | 15.464 | 35.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 36.8997 | 36.8997 | 13.8003 | 102 | 109.1828 | 109.1828 | -7.1828 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 30.7511 | 30.7511 | -4.8511 | 44.8 | 45 | 45 | -0.20001 | 15.8 | 18.8749 | 18.8749 | -3.0749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 62.1 | 62.8564 | 62.8564 | -0.7564 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 52.7 | 42.053 | 42.053 | 10.647 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 26.5 | 28.652 | 28.652 | -2.152 | 31.3 | 30.8146 | 30.8146 | 0.48544 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 26.8046 | 26.8046 | -0.50462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 |  |  | 19.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 16.4948 | 16.4948 | 19.1051 | 178.1 | 185.2679 | 185.2679 | -7.1679 | 175.8 | 185.2679 | 185.2679 | -9.4679 | 210 | 185.2679 | 185.2679 | 24.7321 | 274.9 | 278.7363 | 278.7363 | -3.8363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63188 | 0.63188 | -0.13188 | 118.4 | 127.6287 | 127.6287 | -9.2287 | 89.3 | 75.3304 | 75.3304 | 13.9696 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 66 | 65.6159 | 65.6159 | 0.38411 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 150.1 | 151.5426 | 151.5426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 144.8722 | -7.6722 | 78.3 |  | 72.6536 | 5.6464 | 0 |  |  | 0 | 80.6 | 106.26 | 106.26 | -25.66 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 12.034 | 12.034 | -5.534 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.2 | 3.95 | 3.95 | 0.25 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.1 | 16.1165 | 16.1165 | -0.0165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 26.931 | 26.931 | 2.869 | 81.8 | 77.313 | 77.313 | 4.487 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.451 | 2.451 | -0.551 | 5.8 |  |  | 5.8 | 1.5 | 1.16 | 1.16 | 0.34 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.4 | 22.952 | 22.952 | 5.448 | 32.3 | 33.083 | 33.083 | -0.783 | 0 |  |  | 0 | 79.3 | 94.615 | 94.615 | -15.315 | 85.8 | 90.743 | 90.743 | -4.943 | 11.4 | 11.406 | 11.406 | -0.006 | 7 | 9.844 | 9.844 | -2.844 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 7.327 | 7.327 | -3.627 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.5 | 101 | 101 | -21.5 | 93.2 | 122 | 122 | -28.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.1 | 18.1553 | 18.1553 | 0.94466 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | -1.2 | 25.8 | 12 | 12 | 13.8 | 0 | 12 | 12 | -12 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.9 | 8.15 | 8.15 | 0.75 | 10.35 | 12.5 | 12.5 | -2.15
22/08/2025 | 02:00 | 99.4 | 18.3301 | 18.3301 | 81.0699 | 626.3 | 594.8448 | 594.8448 | 31.4552 | 215.2 | 193.5136 | 193.5136 | 21.6864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.1 | 80.822 | 80.822 | 1.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 196.228 | 196.228 | -7.228 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 211.8 | 196.228 | 196.228 | 15.572 | 292.4 | 295.2259 | 295.2259 | -2.8259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.1 | 115.0294 | 115.0294 | 1.0706 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48225 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 11.2387 | 11.2387 | 0.16125 | 50.3 | 15.464 | 15.464 | 34.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 34.6938 | 34.6938 | 16.1062 | 92.1 | 109.1828 | 109.1828 | -17.0828 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27 | 30.7511 | 30.7511 | -3.7511 | 45 | 45 | 45 | -1e-05 | 15.6 | 18.8749 | 18.8749 | -3.2749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 63.4 | 62.8564 | 62.8564 | 0.5436 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 52.8 | 42.053 | 42.053 | 10.747 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 27.9 | 28.652 | 28.652 | -0.75205 | 32.5 | 30.8146 | 30.8146 | 1.6854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 26.8046 | 26.8046 | -0.20459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 |  |  | 19.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 16.4948 | 16.4948 | 18.9051 | 178.3 | 185.3167 | 185.3167 | -7.0167 | 175.9 | 185.3167 | 185.3167 | -9.4167 | 210 | 185.3167 | 185.3167 | 24.6833 | 275.2 | 278.8098 | 278.8098 | -3.6098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63188 | 0.63188 | -0.13188 | 123 | 127.6287 | 127.6287 | -4.6287 | 90.9 | 75.3306 | 75.3306 | 15.5694 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 65.9 | 65.6159 | 65.6159 | 0.28411 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 150.5 | 151.5426 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 144.8722 | -7.6722 | 78 |  | 72.6536 | 5.3464 | 0 |  |  | 0 | 81.4 | 106.24 | 106.24 | -24.84 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 12.168 | 12.168 | -5.568 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.7 | 3.95 | 3.95 | 0.75 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.1 | 16.1165 | 16.1165 | -0.0165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 27.066 | 27.066 | 3.734 | 79.4 | 77.727 | 77.727 | 1.673 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 5.8 |  |  | 5.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.2 | 23.453 | 23.453 | 2.747 | 28 | 31.811 | 31.811 | -3.811 | 0 |  |  | 0 | 76.6 | 95.078 | 95.078 | -18.478 | 75.8 | 89.688 | 89.688 | -13.888 | 10.6 | 11.319 | 11.319 | -0.719 | 5.4 | 9.806 | 9.806 | -4.406 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | -0.8 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.9 | 7.459 | 7.459 | -4.559 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.1 | 100 | 100 | -27.9 | 89.4 | 121 | 121 | -31.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 19.3 | 18.1553 | 18.1553 | 1.1447 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | -1.2 | 24.8 | 12 | 12 | 12.8 | 0 | 12 | 12 | -12 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.5 | 8.15 | 8.15 | 0.35 | 9.58 | 12.5 | 12.5 | -2.92
22/08/2025 | 02:30 | 100.2 |  |  | 100.2 | 628.3 | 570.5921 | 570.5921 | 57.7079 | 215.3 | 185.6237 | 185.6237 | 29.6763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.2 | 80.822 | 80.822 | 3.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 210.7 | 196.228 | 196.228 | 14.472 | 293 | 295.2259 | 295.2259 | -2.2259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 115.0294 | 115.0294 | 5.7706 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.4 | 11.2387 | 11.2387 | 0.16125 | 50.6 | 15.464 | 15.464 | 35.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 37.339 | 37.339 | 13.061 | 55.6 | 110.2625 | 110.2625 | -54.6624 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 30.7511 | 30.7511 | -5.5511 | 51.8 | 61.5932 | 61.5932 | -9.7933 | 15.9 | 18.8749 | 18.8749 | -2.9749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 12 | 10.6796 | 10.6796 | 1.3204 | 63.2 | 62.8564 | 62.8564 | 0.3436 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 53.4 | 42.053 | 42.053 | 11.347 | 6.6 | 6.1041 | 6.1041 | 0.49587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 12 | 12 | 12 | -1e-05 | 32.6 | 30.8146 | 30.8146 | 1.7854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 23 | 26.8042 | 26.8042 | -3.8042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 |  |  | 19.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 16.4948 | 16.4948 | 19.1051 | 179.2 | 185.3633 | 185.3633 | -6.1633 | 176.8 | 185.3633 | 185.3633 | -8.5633 | 209.9 | 185.3633 | 185.3633 | 24.5367 | 275.3 | 278.88 | 278.88 | -3.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63188 | 0.63188 | -0.13188 | 85.6 | 127.6289 | 127.6289 | -42.0289 | 81.4 | 75.3289 | 75.3289 | 6.0711 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 66 | 65.6159 | 65.6159 | 0.38411 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0889 | 151.0889 | -3.5889 | 149.9 | 151.0889 | 151.0889 | -1.1889 | 150.5 | 151.5426 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 144.8722 | -7.6722 | 78.1 |  | 72.6536 | 5.4464 | 0 |  |  | 0 | 76.5 | 106.22 | 106.22 | -29.72 | 0 |  |  | 0 | 5 | 12.078 | 12.078 | -7.078 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.7 | 3.95 | 3.95 | 0.75 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 16.1165 | 16.1165 | -0.0165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 27.233 | 27.233 | 3.467 | 75.6 | 78.154 | 78.154 | -2.554 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 5.8 |  |  | 5.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.9 | 24.01 | 24.01 | 0.89 | 26.8 | 31.86 | 31.86 | -5.06 | 0 |  |  | 0 | 75.9 | 95.323 | 95.323 | -19.423 | 74.6 | 89.31 | 89.31 | -14.71 | 11.2 | 11.291 | 11.291 | -0.091 | 7.6 | 9.852 | 9.852 | -2.252 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 7.224 | 7.224 | -4.424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.8 | 98 | 98 | -15.2 | 90.7 | 120 | 120 | -29.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 19.4 | 18.1553 | 18.1553 | 1.2447 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | -1.2 | 25 | 12 | 12 | 13 | 0 | 12 | 12 | -12 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.9 | 8.15 | 8.15 | -0.25 | 10.56 | 12.5 | 12.5 | -1.94
22/08/2025 | 03:00 | 99.2 |  |  | 99.2 | 620.3 | 555.237 | 555.237 | 65.063 | 212.7 | 180.6285 | 180.6285 | 32.0715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.1 | 80.822 | 80.822 | 2.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.1 | 196.228 | 196.228 | -7.128 | 208.1 | 196.228 | 196.228 | 11.872 | 210.2 | 196.228 | 196.228 | 13.972 | 292.7 | 295.2259 | 295.2259 | -2.5259 | 218.1 | 208.0739 | 208.0739 | 10.0261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 115.0294 | 115.0294 | 4.1706 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.3 | 11.2387 | 11.2387 | 0.06125 | 49.8 | 15.464 | 15.464 | 34.336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 36.95 | 36.95 | 13.25 | 66.6 | 109.1828 | 109.1828 | -42.5828 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25 | 30.7511 | 30.7511 | -5.7511 | 44.8 | 45 | 45 | -0.20001 | 16.9 | 18.8749 | 18.8749 | -1.9749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 12 | 10.6796 | 10.6796 | 1.3204 | 62.1 | 62.8564 | 62.8564 | -0.7564 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182.7 | 185.4703 | 185.4703 | -2.7703 | 53.5 | 42.053 | 42.053 | 11.447 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 12.9 | 28.652 | 28.652 | -15.752 | 30 | 30.8146 | 30.8146 | -0.81456 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 26.8046 | 26.8046 | -6.9046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 |  |  | 19.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 16.4948 | 16.4948 | 18.8052 | 178.6 | 185.37 | 185.37 | -6.77 | 175.8 | 185.37 | 185.37 | -9.57 | 208.5 | 185.37 | 185.37 | 23.13 | 274.4 | 278.89 | 278.89 | -4.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63188 | 0.63188 | -0.13188 | 60.5 | 127.6287 | 127.6287 | -67.1287 | 75.2 | 70.529 | 70.529 | 4.671 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 65.8 | 65.6159 | 65.6159 | 0.18411 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 149.5 | 151.0889 | 151.0889 | -1.5889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 144.8722 | -7.6722 | 77.9 |  | 72.6536 | 5.2464 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 106.17 | 106.17 | -16.67 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 11.914 | 11.914 | -7.314 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.6 | 3.95 | 3.95 | 0.65 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.1 | 16.1165 | 16.1165 | -0.0165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 27.432 | 27.432 | -2.632 | 65.3 | 78.594 | 78.594 | -13.294 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 5.8 |  |  | 5.8 | 1.4 | 1.16 | 1.16 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 23.4 | 24.586 | 24.586 | -1.186 | 26 | 32.349 | 32.349 | -6.349 | 0 |  |  | 0 | 89.3 | 95.496 | 95.496 | -6.196 | 80.8 | 89.156 | 89.156 | -8.356 | 13.5 | 11.284 | 11.284 | 2.216 | 7.8 | 9.927 | 9.927 | -2.127 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 6.866 | 6.866 | -4.466 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.4 | 95 | 95 | -18.6 | 95.1 | 119 | 119 | -23.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 19.4 | 18.1553 | 18.1553 | 1.2447 | 8.9 | 10.5 | 10.5 | -1.6 | 25 | 12 | 12 | 13 | 4.2 | 12 | 12 | -7.8 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.4 | 8.15 | 8.15 | 0.25 | 10.54 | 12.5 | 12.5 | -1.96
22/08/2025 | 03:30 | 98.7 | 69.3898 | 69.3898 | 29.3102 | 624.7 | 643.6581 | 643.6581 | -18.9581 | 213.8 | 209.3934 | 209.3934 | 4.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84 | 80.822 | 80.822 | 3.178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.6 | 196.228 | 196.228 | -6.628 | 203.8 | 196.228 | 196.228 | 7.572 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 287.5 | 295.2259 | 295.2259 | -7.7259 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.9 | 115.0294 | 115.0294 | 1.8706 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.5 | 11.2397 | 11.2397 | 0.26034 | 50.4 | 48.5597 | 48.5597 | 1.8403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 56.8249 | 56.8249 | -6.9249 | 26.9 | 20.6186 | 20.6186 | 6.2814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 30.7511 | 30.7511 | -3.9511 | 32.2 |  |  | 32.2 | 17.1 | 18.8749 | 18.8749 | -1.7749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 60 | 62.8564 | 62.8564 | -2.8564 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 54.1 | 42.053 | 42.053 | 12.047 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 11.8 | 12 | 12 | -0.20002 | 33.3 | 30.8146 | 30.8146 | 2.4854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 26.8042 | 26.8042 | -0.90418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 |  |  | 19.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 16.4949 | 16.4949 | 18.7051 | 179.3 | 185.37 | 185.37 | -6.07 | 177.2 | 185.37 | 185.37 | -8.17 | 209.7 | 185.37 | 185.37 | 24.33 | 275.2 | 278.89 | 278.89 | -3.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63188 | 0.63188 | -0.13188 | 64.1 |  |  | 64.1 | 90.8 | 76.3031 | 76.3031 | 14.4969 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 65.9 | 65.6159 | 65.6159 | 0.2841 | 29.3 | 27.3071 | 27.3071 | 1.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 151.0889 | 151.0889 | -2.9889 | 150.2 | 151.0889 | 151.0889 | -0.88887 | 150.6 | 151.5426 | 151.5426 | -0.94259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 144.8733 | -7.6733 | 78.1 |  | 72.6542 | 5.4458 | 0 |  |  | 0 | 97.6 | 106.11 | 106.11 | -8.51 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 11.552 | 11.552 | -5.652 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.6 | 3.95 | 3.95 | 0.65 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.1 | 16.1165 | 16.1165 | -0.0165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 27.638 | 27.638 | 0.062 | 67.2 | 79.12 | 79.12 | -11.92 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 5.8 |  |  | 5.8 | 1.4 | 1.16 | 1.16 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 25.2 | 25.041 | 25.041 | 0.159 | 23.9 | 33.316 | 33.316 | -9.416 | 0 |  |  | 0 | 94.7 | 96.547 | 96.547 | -1.847 | 94.4 | 89.109 | 89.109 | 5.291 | 16.7 | 11.256 | 11.256 | 5.444 | 10.2 | 9.868 | 9.868 | 0.332 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 6.517 | 6.517 | -3.717 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.7 | 94 | 94 | -5.3 | 108.7 | 119 | 119 | -10.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.3 | 18.1553 | 18.1553 | 1.1447 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | -1.4 | 24.9 | 12 | 12 | 12.9 | 9.8 | 12 | 12 | -2.2 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.6 | 8.15 | 8.15 | 0.45 | 10.56 | 12.5 | 12.5 | -1.94
22/08/2025 | 04:00 | 99 | 101.6019 | 70.5803 | 28.4197 | 627 | 642.472 | 643.6581 | -16.658 | 214.5 | 209.0076 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 80.822 | 80.822 | 4.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 170.0918 | 196.228 | -7.228 | 204.8 | 170.0918 | 196.228 | 8.572 | 203.4 | 170.0918 | 196.228 | 7.172 | 288 | 255.9038 | 295.2259 | -7.2259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 0 | 197.1388 |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 115.0294 | 115.0294 | 7.1706 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.6 | 14.9194 | 11.2399 | 0.36006 | 50.2 | 79.7949 | 51.368 | -1.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 67.0949 | 56.9344 | -6.6344 | 22.5 | 20.6186 | 20.6186 | 1.8814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 24.0541 | 30.7511 | -3.3511 | 32.3 |  |  | 32.3 | 17.8 | 15.5236 | 18.8749 | -1.0749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 64.8 | 62.8564 | 62.8564 | 1.9436 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 183 | 185.4703 | 185.4703 | -2.4703 | 54.3 | 53.7884 | 42.053 | 12.247 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.4 | 6.4038 | 6.4038 | 1.9962 | 3.6 | 4.1237 | 12 | -8.4 | 33.1 | 30.8146 | 30.8146 | 2.2854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 26.8041 | 26.8042 | -4.6042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 |  |  | 19.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 30.7737 | 16.4949 | 18.9051 | 178.4 | 185.37 | 185.37 | -6.97 | 175.9 | 185.37 | 185.37 | -9.47 | 208.2 | 185.37 | 185.37 | 22.83 | 274.7 | 278.89 | 278.89 | -4.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63188 | -0.13188 | 66.3 | 26.8277 |  | 66.3 | 83.1 | 90.6345 | 76.9542 | 6.1458 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 65.9 | 65.6159 | 65.6159 | 0.2841 | 29.6 | 29.202 | 27.3071 | 2.2929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 151.0889 | 151.0889 | -3.0889 | 150.5 | 151.0889 | 151.0889 | -0.58887 | 149.9 | 151.5426 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 144.8734 | -7.6734 | 77.9 |  | 72.6542 | 5.2458 | 0 |  |  | 0 | 95.7 | 106.55 | 106.55 | -10.85 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 9 | 11.124 | -6.424 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.5 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 16.1165 | 16.1165 | -0.0165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 27.5 | 27.853 | 3.447 | 72.4 | 79.732 | 79.732 | -7.332 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 5.6 |  |  | 5.6 | 1.4 | 1.16 | 1.16 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 27.7 | 23.4 | 25.457 | 2.243 | 19.3 | 9.9 | 34.442 | -15.142 | 0 |  |  | 0 | 104.6 | 97.891 | 97.891 | 6.709 | 94.1 | 89.096 | 89.096 | 5.004 | 19.4 | 11.3 | 11.22 | 8.18 | 10.5 | 9.764 | 9.764 | 0.736 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 4.8 | 6.171 | -3.971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82 | 80.2 | 94 | -12 | 102.7 | 95.6 | 120 | -17.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.3 | 18.1553 | 18.1553 | 1.1447 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | -1.7 | 24.7 | 14 | 12 | 12.7 | 11.8 | 14 | 12 | -0.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 9.2 | 8.15 | 8.15 | 1.05 | 10.56 | 12.5 | 12.5 | -1.94
22/08/2025 | 04:30 | 97.8 | 101.6019 | 70.8191 | 26.9809 | 620.8 | 642.472 | 643.6581 | -22.858 | 213.5 | 209.0076 | 209.3934 | 4.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 80.822 | 80.822 | 8.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.3 | 171.2488 | 196.228 | -6.928 | 203.2 | 171.2488 | 196.228 | 6.972 | 203 | 171.2488 | 196.228 | 6.772 | 288.6 | 257.6446 | 295.2259 | -6.6259 | 218.3 | 208.0739 | 208.0739 | 10.2261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 0 | 197.1388 |  | 0 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 115.0294 | 115.0294 | 7.2706 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48225 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 11.2399 | 0.36006 | 49 | 78.4518 | 51.4956 | -2.4956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 66.1619 | 56.2057 | -6.6057 | 20.8 | 20.6186 | 20.6186 | 0.18143 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 24.0541 | 30.7511 | -2.8511 | 32.3 |  |  | 32.3 | 17.8 | 15.5236 | 18.8749 | -1.0749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 63.7 | 62.8564 | 62.8564 | 0.8436 | 179.6 | 184.915 | 184.915 | -5.315 | 179.7 | 184.915 | 184.915 | -5.215 | 182.6 | 185.4703 | 185.4703 | -2.8703 | 54.7 | 53.4713 | 42.053 | 12.647 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 4.1 | 4.1237 | 12 | -7.9 | 26.2 | 30.8146 | 30.8146 | -4.6146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 26.8041 | 26.8042 | -6.6042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 | 30.3879 | 16.4949 | 18.4051 | 178.1 | 185.3633 | 185.3633 | -7.2633 | 176.6 | 185.3633 | 185.3633 | -8.7633 | 208.8 | 185.3633 | 185.3633 | 23.4367 | 274.2 | 278.88 | 278.88 | -4.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63188 | -0.13188 | 58.7 | 28.6587 |  | 58.7 | 78.9 | 91.3273 | 80.3388 | -1.4388 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 65.7 | 65.6159 | 65.6159 | 0.0841 | 29.6 | 29.6318 | 27.3071 | 2.2929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0889 | 151.0889 | -3.4889 | 150 | 151.0889 | 151.0889 | -1.0889 | 150.1 | 151.5426 | 151.5426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 |  | 144.8738 | -7.7738 | 78.1 |  | 72.6544 | 5.4455 | 0 |  |  | 0 | 106.4 | 106.99 | 106.99 | -0.59 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 8.9 | 11.087 | -6.287 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.5 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.1 | 16.1165 | 16.1165 | -0.0165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 27.4 | 28.048 | 1.352 | 66.9 | 80.326 | 80.326 | -13.426 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 5.7 |  |  | 5.7 | 1.4 | 1.16 | 1.16 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 28.9 | 23.9 | 25.789 | 3.111 | 21.6 | 13.4 | 35.926 | -14.326 | 0 |  |  | 0 | 99.7 | 98.093 | 98.093 | 1.607 | 91.3 | 89.499 | 89.499 | 1.801 | 18.2 | 11.5 | 11.51 | 6.69 | 10.5 | 10.158 | 10.158 | 0.342 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 5 | 6.081 | -3.281 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.6 | 81.2 | 95 | 2.6 | 116.5 | 101.2 | 121 | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.6 | 18.1553 | 18.1553 | 1.4447 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | -1.2 | 24.9 | 14 | 12 | 12.9 | 14 | 14 | 12 | 2 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.6 | 8.15 | 8.15 | -2.55 | 9.86 | 12.5 | 12.5 | -2.64
22/08/2025 | 05:00 | 98.7 | 101.6019 |  | 98.7 | 630.2 | 642.472 | 590.3006 | 39.8994 | 215.2 | 209.0076 | 192.0353 | 23.1647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 80.822 | 80.822 | 8.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.7 | 135.5821 | 196.228 | -6.528 | 201.9 | 135.5821 | 196.228 | 5.672 | 203.8 | 135.5821 | 196.228 | 7.572 | 289.7 | 203.9838 | 295.2259 | -5.5259 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 0 | 197.1388 |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 | 115.0294 | 115.0294 | 7.0706 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.6 | 14.9194 | 11.2387 | 0.36125 | 50.7 | 71.7669 | 15.464 | 35.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 65.5256 | 38.8531 | 11.4469 | 43.4 | 108.1686 | 110.263 | -66.863 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 24.0541 | 30.7511 | -2.7511 | 44.7 | 45 | 45 | -0.30001 | 18.9 | 15.5236 | 18.8749 | 0.02508 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 60.8 | 62.8564 | 62.8564 | -2.0564 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 54.3 | 42.053 | 42.053 | 12.247 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 14.1 | 18.9771 | 34.0204 | -19.9204 | 31.9 | 30.8146 | 30.8146 | 1.0854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 50.6026 | 31.019 | -2.419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 16.4907 |  | 19.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 16.4949 | 16.4948 | 18.9051 | 179.4 | 185.3744 | 185.3744 | -5.9744 | 177 | 185.3744 | 185.3744 | -8.3744 | 209.1 | 185.3744 | 185.3744 | 23.7256 | 274.5 | 278.8967 | 278.8967 | -4.3967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63188 | -0.13188 | 77.5 | 114.5198 | 116.9658 | -39.4658 | 79.2 | 71.4576 | 71.4578 | 7.7423 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 66.1 | 65.6159 | 65.6159 | 0.48411 | 29.6 | 27.3071 | 27.3071 | 2.2929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0889 | 151.0889 | -3.6889 | 149.7 | 151.0889 | 151.0889 | -1.3889 | 150.7 | 151.5426 | 151.5426 | -0.84258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 |  | 144.8722 | -7.7722 | 77.9 |  | 72.6536 | 5.2464 | 0 |  |  | 0 | 106.4 | 108.1 | 108.1 | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 9.2 | 11.181 | -6.081 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.4 | 3.95 | 3.95 | 0.45 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.1 | 16.1165 | 16.1165 | -0.0165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 27 | 28.223 | 1.977 | 78.1 | 80.903 | 80.903 | -2.803 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 5.8 | 3.8144 |  | 5.8 | 1.4 | 1.16 | 1.16 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.7 | 24.3 | 26.093 | 0.607 | 24.9 | 16.8 | 37.529 | -12.629 | 0 |  |  | 0 | 82.6 | 97.915 | 97.915 | -15.315 | 75.5 | 90.04 | 90.04 | -14.54 | 13.4 | 11.7 | 11.909 | 1.491 | 6.7 | 10.718 | 10.718 | -4.018 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 5.1 | 6.076 | -3.276 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.7 | 82.1 | 97 | -12.3 | 111.5 | 104.2 | 122 | -10.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 18.1553 | 18.1553 | 1.8447 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | -1.7 | 24.9 | 14 | 12 | 12.9 | 14.9 | 14 | 12 | 2.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 9.3 | 8.15 | 8.15 | 1.15 | 9.52 | 12.5 | 12.5 | -2.98
22/08/2025 | 05:30 | 96.3 | 101.6019 |  | 96.3 | 620 | 642.472 | 643.658 | -23.658 | 212 | 209.0076 | 209.3934 | 2.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.4 | 80.822 | 80.822 | 4.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 142.885 | 196.228 | -7.228 | 203.1 | 142.885 | 196.228 | 6.872 | 202.7 | 142.885 | 196.228 | 6.472 | 287.5 | 214.9711 | 295.2259 | -7.7259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 0 | 234.0992 |  | 0 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 115.0294 | 115.0294 | 1.9706 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.6 | 14.9194 | 11.2388 | 0.36118 | 49.3 | 78.1366 | 15.4642 | 33.8358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 67.7328 | 58.1243 | -9.3243 | 107.6 | 109.8872 | 110.263 | -2.663 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 24.0541 | 30.7511 | -1.4511 | 44.2 | 45 | 45 | -0.80001 | 17.5 | 15.5236 | 18.8749 | -1.3749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 12 | 10.6796 | 10.6796 | 1.3204 | 59.9 | 62.8564 | 62.8564 | -2.9564 | 178.3 | 184.915 | 184.915 | -6.615 | 178.2 | 184.915 | 184.915 | -6.715 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 53.5 | 47.4843 | 42.053 | 11.447 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 11 | 12 | 34.0204 | -23.0204 | 34.8 | 30.8146 | 30.8146 | 3.9854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 55.4899 | 35.776 | 7.124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 16.4907 |  | 19.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.4 | 23.1033 | 16.4949 | 17.9051 | 179.1 | 185.37 | 185.37 | -6.27 | 177 | 185.37 | 185.37 | -8.37 | 208.6 | 185.37 | 185.37 | 23.23 | 274.4 | 278.89 | 278.89 | -4.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63188 | -0.13188 | 87.3 | 114.5198 | 112.2088 | -24.9088 | 82.8 | 76.2634 | 76.2635 | 6.5366 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 65.3 | 65.6159 | 65.6159 | -0.3159 | 28.2 | 27.3071 | 27.3071 | 0.89295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0889 | 151.0889 | -3.6889 | 149.9 | 151.0889 | 151.0889 | -1.1889 | 150.3 | 151.5426 | 151.5426 | -1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 144.8722 | -7.6722 | 78 |  | 72.6536 | 5.3464 | 0 |  |  | 0 | 91.8 | 109.21 | 109.21 | -17.41 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 9.6 | 11.518 | -6.318 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.3 | 3.95 | 3.95 | 0.35 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28253 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.3 | 16.1165 | 16.1165 | 0.1835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 26.5 | 28.382 | 0.818 | 81.4 | 81.582 | 81.582 | -0.182 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 5.8 | 3.8144 |  | 5.8 | 1.4 | 1.12 | 1.12 | 0.28 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.8 | 24.8 | 26.196 | -2.396 | 25.3 | 20.1 | 37.56 | -12.26 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 95.655 | 95.655 | -17.855 | 67.6 | 90.676 | 90.676 | -23.076 | 11.4 | 11.8 | 12.263 | -0.863 | 7.5 | 11.25 | 11.25 | -3.75 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.7 | 5.3 | 6.268 | -3.568 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.4 | 83 | 99 | -3.6 | 115.2 | 106.1 | 124 | -8.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 20 | 18.1553 | 18.1553 | 1.8447 | 8.9 | 10.5 | 10.5 | -1.6 | 24.8 | 14 | 12 | 12.8 | 18.7 | 14 | 12 | 6.7 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.3 | 8.15 | 8.15 | 0.15 | 9.37 | 12.5 | 12.5 | -3.13
22/08/2025 | 06:00 | 99 | 101.6019 | 53.1991 | 45.8009 | 629.8 | 642.472 | 643.658 | -13.858 | 215.2 | 209.0076 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 80.822 | 80.822 | 9.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 153.9247 | 196.228 | -7.228 | 203.8 | 153.9247 | 196.228 | 7.572 | 204.3 | 153.9247 | 196.228 | 8.072 | 287.4 | 231.5805 | 295.2259 | -7.8259 | 217.8 | 208.0739 | 208.0739 | 9.7261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 110.4 | 232.7457 |  | 110.4 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 115.0294 | 115.0294 | 2.0706 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.6 | 14.9194 | 11.2389 | 0.36108 | 50.6 | 88.432 | 25.2835 | 25.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 65.0562 | 52.3469 | -1.7469 | 107.8 | 109.8872 | 110.263 | -2.463 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 24.0541 | 30.7511 | -2.6511 | 52 | 45 | 45 | 7 | 18.5 | 15.5236 | 18.8749 | -0.37492 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 12 | 10.6796 | 10.6796 | 1.3204 | 62.6 | 62.8564 | 62.8564 | -0.2564 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 54 | 47.851 | 42.053 | 11.947 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 18.1 | 12 | 34.0203 | -15.9203 | 33.2 | 30.8146 | 30.8146 | 2.3854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 63.9 | 55.4899 | 35.9025 | 27.9975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 16.4907 |  | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 23.5495 | 16.4949 | 19.1051 | 178.6 | 185.3744 | 185.3744 | -6.7744 | 176.6 | 185.3744 | 185.3744 | -8.7744 | 209.8 | 185.3744 | 185.3744 | 24.4256 | 274.7 | 278.8967 | 278.8967 | -4.1967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63188 | -0.13188 | 138.5 | 114.5198 | 112.0823 | 26.4177 | 96.7 | 79.203 | 76.2633 | 20.4367 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 66.1 | 65.6159 | 65.6159 | 0.4841 | 29 | 27.7875 | 27.3071 | 1.6929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0889 | 151.0889 | -3.5889 | 150.2 | 151.0889 | 151.0889 | -0.88887 | 150.6 | 151.5426 | 151.5426 | -0.94259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 144.8723 | -7.6723 | 77.7 |  | 72.6537 | 5.0463 | 0 |  |  | 0 | 74.6 | 110.35 | 110.35 | -35.75 | 0 | 0.403 | 0.403 | -0.403 | 6.4 | 10.5 | 11.936 | -5.536 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.3 | 3.95 | 3.95 | 0.35 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.4 | 16.1165 | 16.1165 | 0.2835 | 0.1 |  | 0.026 | 0.074 | 0 | 0.007 | 0.007 | -0.007 | 30.8 | 26.6 | 28.525 | 2.275 | 82.5 | 82.364 | 82.364 | 0.136 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.027 | -0.027 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 5.8 | 3.8144 |  | 5.8 | 1.4 | 1.12 | 1.12 | 0.28 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.1 | 25.1 | 26.233 | -1.133 | 35.7 | 24.1 | 37.067 | -1.367 | 0 | 0.221 | 0.221 | -0.221 | 74.8 | 92.701 | 92.701 | -17.901 | 66.6 | 91.343 | 91.343 | -24.743 | 12 | 12.2 | 12.602 | -0.602 | 6.5 | 11.772 | 11.772 | -5.272 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 6.3 | 6.526 | -3.226 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.677 | 0.677 | -0.677 | 0 | 1.684 | 1.684 | -1.684 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.9 | 84.2 | 100 | -0.1 | 109.5 | 106.2 | 125 | -15.5 | 0.1 |  | 0.991 | -0.891 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.6 | 18.1553 | 18.1553 | 1.4447 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | -1.4 | 24.7 | 14 | 12 | 12.7 | 20.7 | 14 | 12 | 8.7 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 9.2 | 8.15 | 8.15 | 1.05 | 9.52 | 12.5 | 12.5 | -2.98
22/08/2025 | 06:30 | 99 | 101.6019 | 90.0131 | 8.9869 | 628.8 | 642.472 | 643.6581 | -14.8581 | 214.5 | 209.0076 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 10.3093 | 10.3093 | 9.9907 | 91.2 | 80.822 | 80.822 | 10.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 196.228 | 196.228 | -7.228 | 202 | 196.228 | 196.228 | 5.772 | 203 | 196.228 | 196.228 | 6.772 | 289.1 | 295.2259 | 295.2259 | -6.1259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 196.9 | 351.4782 |  | 196.9 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 115.0294 | 115.0294 | 2.0706 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 51.1 | 89.4358 | 131.1904 | -80.0905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 66.5137 | 66.9461 | 23.2539 | 104 | 20.6186 | 20.6186 | 83.3814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 24.0541 | 30.7511 | -2.0511 | 73.4 |  |  | 73.4 | 18.5 | 15.5236 | 18.8749 | -0.37492 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 12 | 10.6796 | 10.6796 | 1.3204 | 63.1 | 62.8564 | 62.8564 | 0.2436 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 53.7 | 77.3082 | 42.0531 | 11.6469 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 4.6 | 4.1237 |  | 4.6 | 33.2 | 30.8146 | 30.8146 | 2.3854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 75.6 | 26.8042 | 26.8045 | 48.7955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 16.4907 |  | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 59.3911 | 16.4949 | 19.0051 | 177.7 | 185.3744 | 185.3744 | -7.6744 | 174.6 | 185.3744 | 185.3744 | -10.7744 | 210 | 185.3744 | 185.3744 | 24.6256 | 274.4 | 278.8967 | 278.8967 | -4.4967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 182.6 | 38.4995 | 20.6186 | 161.9814 | 107.6 | 97.2503 | 92.445 | 15.155 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 66 | 65.6159 | 65.6159 | 0.3841 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 150.4 | 151.5426 | 151.5426 | -1.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 213.12 | -75.92 | 77.9 |  | 106.88 | -28.98 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 92.2 | 111.48 | 111.48 | -19.28 | 0 | 8.822 | 8.822 | -8.822 | 6.4 | 11.5 | 12.193 | -5.793 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 0 | 1.3441 | 1.3441 | -1.3441 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.3 | 3.95 | 3.95 | 0.35 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0.4 |  | 0.483 | -0.083 | 0.3 | 0.109 | 0.109 | 0.191 | 28.7 | 26.9 | 28.675 | 0.025 | 80 | 83.064 | 83.064 | -3.064 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.4 |  | 0.166 | 0.234 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 5.9 | 3.8144 |  | 5.9 | 1.4 | 1.12 | 1.12 | 0.28 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.7 | 25.3 | 26.389 | -1.689 | 37.4 | 28.2 | 38.881 | -1.481 | 2.4 | 5.403 | 5.403 | -3.003 | 68.5 | 92.385 | 92.385 | -23.885 | 63.4 | 90.934 | 90.934 | -27.534 | 8.1 | 12.5 | 12.793 | -4.693 | 5.3 | 12.435 | 12.435 | -7.135 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 7.6 | 7.07 | -3.67 | 12.1 |  | 15.605 | -3.505 | 0 | 5.219 | 5.219 | -5.219 | 8.5 | 18.417 | 18.417 | -9.917 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.3 | 85.6 | 102 | -36.7 | 89.8 | 105.6 | 127 | -37.2 | 6.5 |  | 11.992 | -5.492 | 0.4 |  | 0.119 | 0.281 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.4 | 18.1553 | 18.1553 | 1.2447 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | -0.9 | 24.6 | 14 | 12 | 12.6 | 21.9 | 14 | 12 | 9.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.6 | 8.15 | 8.15 | 0.45 | 9.53 | 12.5 | 12.5 | -2.97
22/08/2025 | 07:00 | 50 | 101.6019 | 85.9705 | -35.9705 | 616.9 | 642.472 | 643.6581 | -26.7581 | 209.7 | 209.0076 | 209.3934 | 0.30659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 10.3093 | 10.3094 | 9.6906 | 91.4 | 80.822 | 80.822 | 10.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 202.3 | 196.228 | 196.228 | 6.072 | 202 | 196.228 | 196.228 | 5.772 | 286.8 | 295.2259 | 295.2259 | -8.4259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 358.2 | 270.8538 |  | 358.2 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.5 | 115.0294 | 115.0294 | 4.4706 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 79.5 | 60 | 116.204 | -36.704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 63.3239 | 67.1145 | 21.2855 | 20.4 | 20.6186 | 20.6186 | -0.21859 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 24.0541 | 30.7511 | -1.0511 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 15.5236 | 18.8749 | -0.07492 | 18.2 | 18.2646 | 18.2646 | -0.06462 | 12 | 10.6796 | 10.6796 | 1.3204 | 63 | 62.8564 | 62.8564 | 0.1436 | 173.7 | 184.915 | 184.915 | -11.215 | 173.8 | 184.915 | 184.915 | -11.115 | 180.6 | 185.4703 | 185.4703 | -4.8703 | 67.8 | 71.6372 | 42.0532 | 25.7468 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 11.9 | 4.1237 |  | 11.9 | 28.3 | 30.8146 | 30.8146 | -2.5146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 13.1313 |  | 0 | 28 | 44.6852 | 26.8048 | 1.1952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 16.4907 |  | 32.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 52.4909 | 16.495 | 32.205 | 178.2 | 185.3744 | 185.3744 | -7.1744 | 175.9 | 185.3744 | 185.3744 | -9.4744 | 209.3 | 185.3744 | 185.3744 | 23.9256 | 273.7 | 278.8967 | 278.8967 | -5.1967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 54.4 | 20.6186 | 20.6186 | 33.7814 | 82.5 | 87.6388 | 92.4446 | -9.9446 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 65 | 65.6159 | 65.6159 | -0.6159 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0889 | 151.0889 | -4.0889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 149.9 | 151.5426 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 213.12 | -75.92 | 77.8 |  | 106.88 | -29.08 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 103.1 | 112.36 | 112.36 | -9.26 | 2.5 | 26.168 | 26.168 | -23.668 | 7.2 | 11.7 | 12.396 | -5.196 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.5 | 1.3441 | 1.3441 | 0.15592 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.8 | 3.95 | 3.95 | 0.85 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 16.1165 | 16.1165 | -0.0165 | 1.2 |  | 2.051 | -0.851 | 1.3 | 0.716 | 0.716 | 0.584 | 31.5 | 27.1 | 28.83 | 2.67 | 85 | 83.681 | 83.681 | 1.319 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.373 | 0.327 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 5.8 | 3.8144 |  | 5.8 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 23.7 | 25.6 | 26.586 | -2.886 | 33.6 | 29.1 | 41.464 | -7.864 | 7.2 | 15.033 | 15.033 | -7.833 | 87.8 | 92.949 | 92.949 | -5.149 | 78.7 | 90.166 | 90.166 | -11.466 | 14 | 12.6 | 12.933 | 1.067 | 8.1 | 13.144 | 13.144 | -5.044 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | -1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.4 | 7.8 | 7.71 | -3.31 | 51 |  | 58.993 | -7.993 | 0.8 | 8.832 | 8.832 | -8.032 | 28.4 | 53.404 | 53.404 | -25.004 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.5 | 86.7 | 103 | -31.5 | 101.9 | 105.9 | 129 | -27.1 | 19.6 |  | 41.079 | -21.479 | 1.8 |  | 1.817 | -0.017 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19 | 18.1553 | 18.1553 | 0.84466 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | -1.3 | 24.6 | 14 | 12 | 12.6 | 22.7 | 14 | 12 | 10.7 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.2 | 8.15 | 8.15 | 0.05 | 9.52 | 12.5 | 12.5 | -2.98
22/08/2025 | 07:30 | 48.7 | 101.6019 | 75.8068 | -27.1069 | 622.7 | 642.472 | 643.6581 | -20.9581 | 211.4 | 209.0076 | 209.3934 | 2.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 10.3093 | 10.3094 | 9.6906 | 93.3 | 80.822 | 80.822 | 12.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.1 | 196.228 | 196.228 | -7.128 | 204.4 | 196.228 | 196.228 | 8.172 | 204.1 | 196.228 | 196.228 | 7.872 | 286 | 295.2259 | 295.2259 | -9.2259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 363.9 | 206.6573 |  | 363.9 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 115.0294 | 115.0294 | 6.2706 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28225 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 59.1 | 60 | 86.8416 | -27.7416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 55.7308 | 67.0398 | 21.9602 | 26.2 | 20.6186 | 20.6186 | 5.5814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 24.0541 | 30.7511 | -2.3511 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 15.5236 | 18.8749 | 1.6251 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 12 | 10.6796 | 10.6796 | 1.3204 | 55.8 | 62.8564 | 62.8564 | -7.0564 | 154.4 | 184.915 | 184.915 | -30.515 | 154.5 | 184.915 | 184.915 | -30.415 | 167.8 | 185.4703 | 185.4703 | -17.6703 | 66 | 76.832 | 42.0551 | 23.9449 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 11.6 | 4.1237 |  | 11.6 | 24.4 | 30.8146 | 30.8146 | -6.4146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 13.1313 |  | 0 | 24.2 | 59.4794 | 26.8606 | -2.6606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 16.4907 |  | 30.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.2 | 58.8117 | 16.4974 | 32.7026 | 178.3 | 185.3744 | 185.3744 | -7.0744 | 176.1 | 185.3744 | 185.3744 | -9.2744 | 209.6 | 185.3744 | 185.3744 | 24.2256 | 274.4 | 278.8967 | 278.8967 | -4.4967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 100.9 | 72.8146 | 29.6438 | 71.2562 | 77.6 | 92.4445 | 92.4451 | -14.8451 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 65.6 | 65.6159 | 65.6159 | -0.0159 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0889 | 151.0889 | -3.4889 | 149.9 | 151.0889 | 151.0889 | -1.1889 | 150.6 | 151.5426 | 151.5426 | -0.94259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 213.12 | -75.92 | 77.9 |  | 106.88 | -28.98 | 0.1 | 0.083 | 0.083 | 0.017 | 99.4 | 113.24 | 113.24 | -13.84 | 6.3 | 45.976 | 45.976 | -39.676 | 8 | 11.6 | 12.348 | -4.348 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79998 | 1.8 | 1.3441 | 1.3441 | 0.45592 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.8 | 3.95 | 3.95 | 0.85 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.8 | 16.1165 | 16.1165 | -0.3165 | 2.3 |  | 4.222 | -1.922 | 1.8 | 1.76 | 1.76 | 0.04 | 31.3 | 27.3 | 28.982 | 2.318 | 82.8 | 84.012 | 84.012 | -1.212 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.5 |  | 0.771 | 0.729 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 8.6 | 3.8144 |  | 8.6 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 27.5 | 25.9 | 26.79 | 0.71 | 38.7 | 30.4 | 46.664 | -7.964 | 10.7 | 23.947 | 23.947 | -13.247 | 80.6 | 93.462 | 93.462 | -12.862 | 85.4 | 89.785 | 89.785 | -4.385 | 10.4 | 12.7 | 13.208 | -2.808 | 5 | 13.451 | 13.451 | -8.451 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.1 | 7.8 | 8.029 | -3.929 | 142.7 |  | 105.731 | 36.969 | 1.4 | 10.548 | 10.548 | -9.148 | 67.5 | 82.282 | 82.282 | -14.782 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.3 | 92.7 | 106 | -34.7 | 100.5 | 111.5 | 131 | -30.5 | 51.6 |  | 64.122 | -12.522 | 3.7 |  | 4.723 | -1.023 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.3 | 18.1553 | 18.1553 | 1.1447 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | -1.4 | 23.3 | 14 | 12 | 11.3 | 22.8 | 14 | 12 | 10.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 6.7 | 8.15 | 8.15 | -1.45 | 9.54 | 12.5 | 12.5 | -2.96
22/08/2025 | 08:00 | 44.9 | 94.8086 | 70.761 | -25.861 | 621.5 | 642.472 | 643.6581 | -22.1581 | 211.5 | 209.0076 | 209.3934 | 2.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 10.3093 | 10.3094 | 8.9906 | 97 | 80.822 | 80.822 | 16.178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 196.228 | 196.228 | -27.928 | 167.6 | 196.228 | 196.228 | -28.628 | 167.9 | 196.228 | 196.228 | -28.328 | 262.3 | 295.2259 | 295.2259 | -32.9259 | 214.3 | 208.0739 | 208.0739 | 6.2261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 269.6 | 185.3971 |  | 269.6 | 2.7 | 4.4318 | 4.4318 | -1.7318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 115.0294 | 115.0294 | 1.9706 | 9.1 | 5.1333 | 5.1333 | 3.9667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28225 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 58.8 | 60 | 65.6863 | -6.8863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 53.3591 | 66.6927 | 21.4073 | 20.9 | 20.6186 | 20.6186 | 0.28141 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 24.0541 | 30.7511 | -0.65107 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 15.5236 | 18.8749 | -0.97492 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 12 | 10.6796 | 10.6796 | 1.3204 | 63.1 | 62.8564 | 62.8564 | 0.2436 | 153.1 | 184.915 | 184.915 | -31.815 | 153.7 | 184.915 | 184.915 | -31.215 | 169.5 | 185.4703 | 185.4703 | -15.9703 | 64.2 | 82.231 | 50.0594 | 14.1407 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 10.7 | 4.1237 |  | 10.7 | 31.1 | 30.8146 | 30.8146 | 0.28544 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 13.1313 |  | 0 | 22.9 | 61.7517 | 26.8048 | -3.9048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 16.4907 | 16.4913 | 12.6087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 65.3808 | 26.2364 | 21.7636 | 178 | 185.3633 | 185.3633 | -7.3633 | 175.3 | 185.3633 | 185.3633 | -10.0633 | 209.8 | 185.3633 | 185.3633 | 24.4367 | 274.4 | 278.88 | 278.88 | -4.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 97.6 | 70.5423 | 38.4978 | 59.1022 | 74.4 | 93.6788 | 92.4442 | -18.0442 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 65 | 65.6159 | 65.6159 | -0.6159 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0889 | 151.0889 | -3.6889 | 149.7 | 151.0889 | 151.0889 | -1.3889 | 151 | 151.5426 | 151.5426 | -0.54259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 213.12 | -75.92 | 77.8 |  | 106.88 | -29.08 | 0.1 | 0.124 | 0.124 | -0.024 | 105.9 | 114.11 | 114.11 | -8.21 | 10.9 | 58.084 | 58.084 | -47.184 | 8 | 11.9 | 12.215 | -4.215 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.6 | 1.3441 | 1.3441 | 0.25592 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.8 | 3.95 | 3.95 | 0.85 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.8 | 16.1165 | 16.1165 | -0.3165 | 2.4 |  | 6.071 | -3.671 | 2.3 | 2.992 | 2.992 | -0.692 | 30.2 | 28.1 | 29.129 | 1.071 | 81.6 | 84.055 | 84.055 | -2.455 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.9 |  | 1.356 | 1.544 | 2.1 | 2.451 | 2.451 | -0.351 | 8.2 | 3.8144 | 3.8146 | 4.3854 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 29 | 25.9 | 26.996 | 2.004 | 49.9 | 32.3 | 52.735 | -2.835 | 26.9 | 28.676 | 28.676 | -1.776 | 91 | 93.96 | 93.96 | -2.96 | 100.1 | 89.531 | 89.531 | 10.569 | 12.2 | 13.1 | 13.528 | -1.328 | 5.8 | 13.624 | 13.624 | -7.824 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 8.2 | 8.24 | -4.44 | 139.1 |  | 153.132 | -14.032 | 3.8 | 11.564 | 11.564 | -7.764 | 84.4 | 97.538 | 97.538 | -13.138 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.4 | 93.4 | 109 | 3.4 | 123.2 | 113.6 | 135 | -11.8 | 66.8 |  | 73.185 | -6.385 | 4.8 |  | 7.6 | -2.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.3 | 18.1553 | 18.1553 | 1.1447 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | -1 | 18.4 | 14 | 12 | 6.4 | 25.3 | 14 | 12 | 13.3 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 6.5 | 8.15 | 8.15 | -1.65 | 9.54 | 12.5 | 12.5 | -2.96
22/08/2025 | 08:30 | 47.3 | 86.5891 | 70.9279 | -23.6279 | 634.7 | 642.472 | 643.6581 | -8.9581 | 215.8 | 209.0076 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 10.3093 | 10.31 | 9.59 | 98.2 | 80.822 | 80.822 | 17.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.8 | 196.228 | 196.228 | -7.428 | 193.2 | 196.228 | 196.228 | -3.028 | 193.5 | 196.228 | 196.228 | -2.728 | 276 | 295.2259 | 295.2259 | -19.2259 | 216.7 | 208.0739 | 208.0739 | 8.6261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 281.2 | 156.8901 |  | 281.2 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.3 | 115.0294 | 115.0294 | 0.27056 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58225 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 60.8 | 60 | 61.1713 | -0.37134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 51.8996 | 66.9346 | 23.4654 | 21.2 | 20.6186 | 20.6186 | 0.58141 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 24.0541 | 30.7511 | -0.85107 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 15.5236 | 18.8749 | 0.32508 | 18.7 | 18.2646 | 18.2646 | 0.43538 | 12 | 10.6796 | 10.6796 | 1.3204 | 59 | 62.8564 | 62.8564 | -3.8564 | 123.9 | 184.915 | 184.915 | -61.015 | 123.6 | 184.915 | 184.915 | -61.315 | 153.5 | 185.4703 | 185.4703 | -31.9703 | 65.7 | 83.5893 | 66.4083 | -0.70832 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 12.2 | 4.1237 |  | 12.2 | 35 | 30.8146 | 30.8146 | 4.1854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13 | 13.1313 |  | 13 | 62.2 | 82.4742 | 26.8049 | 35.3951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 16.4907 | 34.5763 | -3.8763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 67.0335 | 46.1288 | 3.5712 | 178.1 | 185.35 | 185.35 | -7.25 | 175.7 | 185.35 | 185.35 | -9.65 | 208.7 | 185.35 | 185.35 | 23.35 | 274.1 | 278.8599 | 278.8599 | -4.7599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 98.4 | 117.6475 | 38.4982 | 59.9018 | 88.2 | 91.2102 | 92.4454 | -4.2454 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 66.1 | 65.6159 | 65.6159 | 0.4841 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 149.3 | 151.0889 | 151.0889 | -1.7889 | 150.8 | 151.5426 | 151.5426 | -0.74259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 213.12 | -75.92 | 77.8 |  | 106.88 | -29.08 | 0.3 | 0.587 | 0.587 | -0.287 | 106.3 | 114.98 | 114.98 | -8.68 | 24.8 | 63.256 | 63.256 | -38.456 | 11.1 | 12.3 | 12.395 | -1.295 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.7 | 1.3441 | 1.3441 | 0.35589 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.8 | 3.95 | 3.95 | 0.85 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.8 | 16.1165 | 16.1165 | -0.3165 | 2.8 |  | 7.635 | -4.835 | 3.2 | 4.601 | 4.601 | -1.401 | 31.4 | 29.257 | 29.257 | 2.143 | 85.3 | 84.386 | 84.386 | 0.914 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 4.1 |  | 2.113 | 1.987 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 8.5 | 3.8144 | 7.9978 | 0.50223 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.6 | 25.8 | 26.971 | 2.629 | 55.8 | 32.7 | 52.586 | 3.214 | 30.6 | 29.767 | 29.767 | 0.833 | 103.6 | 93.47 | 93.47 | 10.13 | 102.7 | 89.244 | 89.244 | 13.456 | 16.1 | 13.8 | 14.055 | 2.045 | 7.1 | 13.803 | 13.803 | -6.703 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | -0.9 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 6.4 | 8.8 | 8.743 | -2.343 | 196.9 |  | 188.391 | 8.509 | 5 | 12.268 | 12.268 | -7.268 | 135.7 | 102.668 | 102.668 | 33.032 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.4 | 99.1 | 113 | 10.4 | 127.3 | 121.2 | 139 | -11.7 | 98.8 |  | 78.203 | 20.597 | 8.9 |  | 10.322 | -1.422 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.9 | 18.1553 | 18.1553 | 1.7447 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | -1.2 | 14 | 14 | 12 | 2 | 34.6 | 14 | 12 | 22.6 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 8.1 | 8.15 | 8.15 | -0.05 | 9.52 | 12.5 | 12.5 | -2.98
22/08/2025 | 09:00 | 46.3 | 91.3874 | 73.355 | -27.055 | 630.8 | 642.472 | 643.6581 | -12.8581 | 214.7 | 209.0076 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 10.3093 | 30.6719 | -10.9719 | 96.7 | 80.822 | 80.822 | 15.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.7 | 196.228 | 196.228 | -6.528 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 199.2 | 196.228 | 196.228 | 2.972 | 279.7 | 295.2259 | 295.2259 | -15.5259 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 280 | 265.787 |  | 280 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 115.0294 | 115.0294 | -1.1294 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48225 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 60.3 | 60 | 61.7958 | -1.4958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 54.7878 | 68.6554 | 20.5446 | 21.2 | 20.6186 | 20.6186 | 0.58141 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 24.0541 | 30.7511 | -0.85107 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 15.5236 | 18.8749 | -0.57492 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 62.7 | 62.8564 | 62.8564 | -0.1564 | 121.5 | 184.915 | 184.915 | -63.415 | 121.1 | 184.915 | 184.915 | -63.815 | 153.4 | 185.4703 | 185.4703 | -32.0703 | 65.2 | 83.5893 | 71.3729 | -6.1729 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 10.9 | 12 | 28.6505 | -17.7505 | 37.3 | 30.8146 | 30.8146 | 6.4854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.7 | 13.1313 |  | 12.7 | 65.4 | 82.4742 | 27.3123 | 38.0877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 37.3294 | 61.7823 | -31.8823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 67.0335 | 52.1694 | -3.3694 | 178.2 | 185.3167 | 185.3167 | -7.1167 | 175.9 | 185.3167 | 185.3167 | -9.4167 | 208.3 | 185.3167 | 185.3167 | 22.9833 | 273.1 | 278.8098 | 278.8098 | -5.7098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 113 | 138.2261 | 111.8858 | 1.1142 | 86.9 | 92.4445 | 92.4445 | -5.5445 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 66.3 | 65.6159 | 65.6159 | 0.6841 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 149.5 | 151.0889 | 151.0889 | -1.5889 | 151 | 151.5426 | 151.5426 | -0.54259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 213.12 | -75.92 | 77.7 |  | 106.88 | -29.18 | 0.8 | 0.799 | 0.799 | 0.001 | 106.4 | 115.91 | 115.91 | -9.51 | 26.1 | 66.137 | 66.137 | -40.037 | 8.4 | 12.8 | 12.679 | -4.279 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.7 | 1.3441 | 2.6689 | -0.96891 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.7 | 3.95 | 3.95 | 0.75 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.8 | 16.1165 | 16.1165 | -0.3165 | 3.1 |  | 9.378 | -6.278 | 4.4 | 6.917 | 6.917 | -2.517 | 30.6 | 29.366 | 29.366 | 1.234 | 84.3 | 85.005 | 85.005 | -0.705 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 4 |  | 3.596 | 0.404 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 8.6 | 8.6346 | 14.2907 | -5.6907 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 25.8 | 26.868 | 3.332 | 60.3 | 33.2 | 50.362 | 9.938 | 33 | 30.609 | 30.609 | 2.391 | 107 | 92.652 | 92.652 | 14.348 | 111.3 | 88.946 | 88.946 | 22.354 | 19 | 14.4 | 14.652 | 4.348 | 8.6 | 13.985 | 13.985 | -5.385 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.4 | 9.4 | 9.342 | -1.942 | 225.8 |  | 210.471 | 15.329 | 8.5 | 12.954 | 12.954 | -4.454 | 125.6 | 108.397 | 108.397 | 17.203 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.5 | 104.9 | 116 | 4.5 | 136.2 | 129.2 | 144 | -7.8 | 93.2 |  | 82.389 | 10.811 | 12.5 |  | 12.381 | 0.119 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.9 | 18.1553 | 18.1553 | 1.7447 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | -1 | 15 | 14 | 12 | 3 | 29.9 | 14 | 12 | 17.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 7.2 | 8.15 | 8.15 | -0.95 | 9.53 | 12.5 | 12.5 | -2.97
22/08/2025 | 09:30 | 80.5 | 87.1459 | 72.167 | 8.333 | 634 | 642.472 | 643.6581 | -9.6581 | 215.7 | 209.0076 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 10.3093 | 30.6725 | -10.5725 | 97.1 | 80.822 | 80.822 | 16.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 193.7 | 196.228 | 196.228 | -2.528 | 194.1 | 196.228 | 196.228 | -2.128 | 279 | 295.2259 | 295.2259 | -16.2259 | 213.8 | 208.0739 | 208.0739 | 5.7261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 281.8 | 257.4705 |  | 281.8 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 115.0294 | 115.0294 | 5.1706 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 60.8 | 60 | 59.2675 | 1.5325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 50.666 | 65.2317 | 25.4683 | 22.4 | 20.6186 | 20.6186 | 1.7814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 24.0541 | 30.7511 | -1.2511 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 15.5236 | 18.8749 | 1.5251 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 63.9 | 62.8564 | 62.8564 | 1.0436 | 124.8 | 184.915 | 184.915 | -60.115 | 125.1 | 184.915 | 184.915 | -59.815 | 153.1 | 185.4703 | 185.4703 | -32.3703 | 66.7 | 83.5893 | 85.1741 | -18.4741 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 13 | 12 | 4.1238 | 8.8762 | 31.7 | 30.8146 | 30.8146 | 0.88544 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.3 | 13.1313 |  | 13.3 | 49.9 | 82.4742 | 50.5266 | -0.6266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 43.922 | 80.7803 | -28.8803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 67.0335 | 68.9618 | -19.1618 | 177.9 | 185.2368 | 185.2368 | -7.3368 | 175.2 | 185.2368 | 185.2368 | -10.0368 | 209.6 | 185.2368 | 185.2368 | 24.3632 | 273 | 278.6896 | 278.6896 | -5.6896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 98 | 138.2261 | 149.8343 | -51.8343 | 86.6 | 92.4445 | 92.4447 | -5.8447 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 66.5 | 65.6159 | 65.6159 | 0.8841 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 149.3 | 151.0889 | 151.0889 | -1.7889 | 150.5 | 151.5426 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 213.12 | -75.92 | 77.8 |  | 106.88 | -29.08 | 0.9 | 0.991 | 0.991 | -0.091 | 100.6 | 116.83 | 116.83 | -16.23 | 65.1 | 68.436 | 68.436 | -3.336 | 9.6 | 13.4 | 12.983 | -3.383 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.7 | 1.3441 | 2.669 | -0.96895 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.6 | 3.95 | 3.95 | 0.65 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.8 | 16.1165 | 16.1165 | -0.3165 | 4 |  | 10.635 | -6.635 | 5.2 | 9.567 | 9.567 | -4.367 | 31 | 29.47 | 29.47 | 1.53 | 85.7 | 85.563 | 85.563 | 0.137 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 3.6 |  | 5.877 | -2.277 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 9.1 | 10.1595 | 18.6851 | -9.5851 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 25.7 | 26.748 | 3.552 | 58.9 | 33.8 | 51.616 | 7.284 | 34.2 | 31.484 | 31.484 | 2.716 | 114.5 | 92.667 | 92.667 | 21.833 | 113.3 | 87.979 | 87.979 | 25.321 | 20.7 | 14.9 | 15.147 | 5.553 | 6.7 | 14.028 | 14.028 | -7.328 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.1 | 10 | 9.839 | -2.739 | 236.3 |  | 221.294 | 15.006 | 14.1 | 13.692 | 13.692 | 0.408 | 139.2 | 113.892 | 113.892 | 25.308 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118 | 109.7 | 119 | -1 | 132.5 | 136.4 | 148 | -15.5 | 101.1 |  | 84.964 | 16.136 | 14.2 |  | 14.128 | 0.072 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.7 | 18.1553 | 18.1553 | 0.54466 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | -0.9 | 15 | 14 | 12 | 3 | 26.9 | 14 | 12 | 14.9 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 9.2 | 8.15 | 8.15 | 1.05 | 9.48 | 12.5 | 12.5 | -3.02
22/08/2025 | 10:00 | 78.9 | 69.5377 | 76.9988 | 1.9012 | 634.7 | 642.472 | 643.6581 | -8.9581 | 215.8 | 209.0076 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 16.0555 | 30.6726 | -10.6726 | 97 | 80.822 | 80.822 | 16.178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 198.6 | 196.228 | 196.228 | 2.372 | 200.1 | 196.228 | 196.228 | 3.872 | 278.6 | 295.2259 | 295.2259 | -16.6259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 285.3 | 293.2167 |  | 285.3 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 115.0294 | 115.0294 | 4.9706 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58225 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.7 | 14.9194 | 14.9194 | -4.2194 | 61.2 | 60 | 71.5147 | -10.3147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 55.149 | 66.9448 | 23.2552 | 43.8 | 20.6186 | 20.6186 | 23.1814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 24.0541 | 30.7511 | -0.55107 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 15.5236 | 18.8749 | 0.22508 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 64.5 | 62.8564 | 62.8564 | 1.6436 | 122.1 | 184.915 | 184.915 | -62.815 | 122.3 | 184.915 | 184.915 | -62.615 | 153 | 185.4703 | 185.4703 | -32.4703 | 66.3 | 83.5893 | 88.4094 | -22.1094 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 12.2 | 12 | 34.0204 | -21.8205 | 32.8 | 30.8146 | 30.8146 | 1.9854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.8 | 13.1313 |  | 12.8 | 58.5 | 82.4742 | 45.6554 | 12.8446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 66.3512 | 85.4818 | -33.3818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 67.0335 | 72.8982 | -23.0982 | 177.9 | 185.0792 | 185.0792 | -7.1792 | 175.9 | 185.0792 | 185.0792 | -9.1792 | 210.5 | 185.0792 | 185.0792 | 25.4208 | 272.1 | 278.4524 | 278.4524 | -6.3525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 109.7 | 138.2261 | 154.639 | -44.9391 | 92.7 | 92.4445 | 92.4438 | 0.25624 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 66.5 | 65.6159 | 65.6159 | 0.8841 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 150.4 | 151.5426 | 151.5426 | -1.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  | 213.12 | -75.92 | 78.6 |  | 106.88 | -28.28 | 1 | 1.109 | 1.109 | -0.109 | 111.2 | 117.6 | 117.6 | -6.4 | 79.1 | 69.946 | 69.946 | 9.154 | 10.7 | 13.6 | 13.293 | -2.593 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.7 | 1.7179 | 2.669 | -0.96896 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.6 | 3.95 | 3.95 | 0.65 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.8 | 16.1165 | 16.1165 | -0.3165 | 4.7 |  | 11.423 | -6.723 | 5.9 | 11.293 | 11.293 | -5.393 | 31.5 | 29.567 | 29.567 | 1.933 | 84.6 | 86.06 | 86.06 | -1.46 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 2.6 |  | 7.371 | -4.771 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 11.7 | 15.3476 | 19.7726 | -8.0726 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 5 | 4.2 | 4.2 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 25.9 | 26.621 | 3.679 | 50.5 | 41.6 | 54.028 | -3.528 | 32.4 | 32.143 | 32.143 | 0.257 | 116.3 | 92.06 | 92.06 | 24.24 | 119.7 | 86.789 | 86.789 | 32.911 | 20.1 | 15.9 | 14.61 | 5.49 | 10.5 | 14.023 | 14.023 | -3.523 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 6.9 | 10.4 | 10.302 | -3.402 | 250.5 |  | 221.875 | 28.625 | 16.3 | 14.209 | 14.209 | 2.091 | 137.2 | 117.773 | 117.773 | 19.427 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.6 | 111.6 | 121 | -4.4 | 128.6 | 139.3 | 151 | -22.4 | 99.2 |  | 86.655 | 12.545 | 15.9 |  | 15.503 | 0.397 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.6 | 18.1553 | 18.1553 | 0.44466 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | -1 | 6 | 14 | 12 | -6 | 28.2 | 14 | 12 | 16.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 7.1 | 8.15 | 8.15 | -1.05 | 9.27 | 12.5 | 12.5 | -3.23
22/08/2025 | 10:30 | 77.6 | 48.0564 | 77.828 | -0.22803 | 623.9 | 642.472 | 643.6581 | -19.7581 | 211.7 | 209.0076 | 209.3934 | 2.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 10.3093 | 30.6728 | -11.3728 | 96.2 | 80.822 | 80.822 | 15.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.228 | 196.228 | -9.628 | 194.4 | 196.228 | 196.228 | -1.828 | 193 | 196.228 | 196.228 | -3.228 | 278.9 | 295.2259 | 295.2259 | -16.3259 | 216.7 | 208.0739 | 208.0739 | 8.6261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 273.4 | 305.1816 | 284.5956 | -11.1956 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.4 | 115.0294 | 115.0294 | 3.3706 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.7 | 14.9194 | 14.9194 | -4.2194 | 59.1 | 60 | 81.7362 | -22.6362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 51.7402 | 67.0471 | -18.2471 | 92.1 | 92.9691 | 123.7546 | -31.6546 |  |  |  | 0 | 58.6 |  |  | 58.6 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 24.0541 | 30.7511 | -1.7511 | 0 |  | 52.5781 | -52.5781 | 18.2 | 15.5236 | 18.8749 | -0.67492 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 60.2 | 62.8564 | 62.8564 | -2.6564 | 119.2 | 184.915 | 184.915 | -65.715 | 119.7 | 184.915 | 184.915 | -65.215 | 152.3 | 185.4703 | 185.4703 | -33.1703 | 65.8 | 83.5893 | 88.4102 | -22.6102 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 11.4 | 12 | 18.5597 | -7.1597 | 33 | 30.8146 | 30.8146 | 2.1854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.7 | 13.1313 |  | 12.7 | 21.2 | 26.8041 | 51.5791 | -30.3791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 85.4826 | 85.4826 | -35.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 48.1814 | -2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 67.0335 | 72.8992 | -24.0992 | 177.3 | 184.502 | 184.502 | -7.202 | 174.8 | 184.502 | 184.502 | -9.702 | 209.3 | 184.502 | 184.502 | 24.798 | 271.5 | 277.584 | 277.584 | -6.0841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 75.7 | 127.7365 | 118.7286 | -43.0286 | 88.8 | 99.6756 | 92.4876 | -3.6876 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 66 | 65.6159 | 65.6159 | 0.3841 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148.7 | 151.0889 | 151.0889 | -2.3889 | 149.9 | 151.5426 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  |  | 137.2 | 78.7 |  |  | 78.7 | 1.1 | 1.208 | 1.208 | -0.108 | 108.6 | 118.36 | 118.36 | -9.76 | 77.5 | 71.044 | 71.044 | 6.456 | 10.6 | 13.8 | 13.609 | -3.009 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 0.99997 | 1.7 | 1.3441 | 2.669 | -0.96897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.5 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28253 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.8 | 16.1165 | 16.1165 | -0.3165 | 5.3 |  | 11.933 | -6.633 | 7.4 | 13.116 | 13.116 | -5.716 | 30.4 | 29.663 | 29.663 | 0.737 | 82.2 | 86.494 | 86.494 | -4.294 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 2.3 |  | 8.265 | -5.965 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 13 | 19.7728 | 19.7728 | -6.7728 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 26.1 | 26.614 | 3.586 | 39.5 | 46.9 | 60.333 | -20.833 | 31.1 | 32.669 | 32.669 | -1.569 | 118.5 | 91.32 | 91.32 | 27.18 | 118.5 | 86.629 | 86.629 | 31.871 | 20.6 | 17 | 14.23 | 6.37 | 10 | 13.955 | 13.955 | -3.955 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.9 | 10.8 | 10.862 | -2.962 | 252.4 |  | 223.153 | 29.247 | 16.7 | 14.63 | 14.63 | 2.07 | 139.4 | 119.871 | 119.871 | 19.529 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.1 | 117.4 | 122 | -11.9 | 114.5 | 145.8 | 152 | -37.5 | 100.3 |  | 87.671 | 12.629 | 17.4 |  | 16.616 | 0.784 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.6 | 18.1553 | 18.1553 | 0.44466 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | -1 | 0 | 14 | 12 | -12 | 28.1 | 14 | 12 | 16.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 8.4 | 8.15 | 8.15 | 0.25 | 9.38 | 12.5 | 12.5 | -3.12
22/08/2025 | 11:00 | 79.4 | 76.5101 | 78.8308 | 0.5692 | 636.8 | 642.472 | 643.6581 | -6.8581 | 215.7 | 209.0076 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 30.6728 | 30.6728 | -10.3728 | 101.7 | 80.822 | 80.822 | 20.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 195.1 | 196.228 | 196.228 | -1.128 | 195.4 | 196.228 | 196.228 | -0.82802 | 285.4 | 295.2259 | 295.2259 | -9.8259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 281 | 381.3058 | 297.0639 | -16.0639 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 115.0294 | 115.0294 | 6.2706 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58225 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.8 | 11.2387 | 14.9194 | -3.1194 | 61.3 | 60 | 84.4334 | -23.1334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 57.5268 | 67.5121 | -15.9121 | 95.3 | 130.8361 | 130.8196 | -35.5196 |  |  |  | 0 | 55.3 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 24.0541 | 30.7511 | -1.7511 | 0 |  | 52.5781 | -52.5781 | 20.1 | 15.5236 | 18.8749 | 1.2251 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 12 | 10.6796 | 10.6796 | 1.3204 | 59.5 | 62.8564 | 62.8564 | -3.3564 | 124.8 | 184.915 | 184.915 | -60.115 | 125.6 | 184.915 | 184.915 | -59.315 | 152.6 | 185.4703 | 185.4703 | -32.8703 | 66.6 | 83.5893 | 88.4102 | -21.8102 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 19.2 | 18.5567 | 13.1134 | 6.0866 | 37.3 | 30.8146 | 30.8146 | 6.4854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.1 | 13.1313 | 13.1313 | -0.03129 | 77.5 | 85 | 52.0044 | 25.4956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.1 | 85.4826 | 85.4826 | -32.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 67.0335 | 72.8992 | -22.5992 | 178.2 | 184.502 | 184.502 | -6.302 | 175.2 | 184.502 | 184.502 | -9.302 | 210.2 | 184.502 | 184.502 | 25.698 | 272.1 | 277.584 | 277.584 | -5.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 67.6 | 66.662 | 122.7733 | -55.1733 | 98.6 | 76.2633 | 97.21 | 1.39 | 67.6 | 67.134 | 67.134 | 0.46602 | 66.8 | 65.6159 | 65.6159 | 1.1841 | 29.6 | 27.3071 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0889 | 151.0889 | -4.5889 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 150.5 | 151.5426 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  |  | 137.2 | 78.5 |  |  | 78.5 | 1.2 | 1.235 | 1.235 | -0.035 | 104.8 | 118.98 | 118.98 | -14.18 | 80.5 | 72.073 | 72.073 | 8.427 | 9.7 | 14 | 13.927 | -4.227 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 5 |  |  | 5 | 10 | 9 | 9 | 0.99997 | 1.8 | 2.669 | 2.669 | -0.86897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.5 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | 16 | 19.4175 | 19.4175 | -3.4175 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.1 | 16.1165 | 16.1165 | -3.0165 | 5.4 |  | 11.741 | -6.341 | 7.2 | 14.437 | 14.437 | -7.237 | 31.7 | 29.759 | 29.759 | 1.941 | 85.5 | 86.864 | 86.864 | -1.364 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 2 |  | 7.882 | -5.882 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 13 | 19.7728 | 19.7728 | -6.7728 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 26.2 | 26.646 | 3.354 | 47.4 | 70 | 67.936 | -20.536 | 33.5 | 33.058 | 33.058 | 0.442 | 121.1 | 105.6548 | 89.7 | 31.4 | 121.1 | 96.8789 | 86.812 | 34.288 | 20.9 | 17.4 | 14.11 | 6.79 | 10.3 | 13.83 | 13.83 | -3.53 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 9.7 | 11.1 | 11.453 | -1.753 | 245.2 |  | 225.995 | 19.205 | 17.7 | 14.837 | 14.837 | 2.863 | 134.8 | 120.6 | 119.451 | 15.349 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.8 | 124.399 | 123 | -22.2 | 113.9 | 156.7989 | 152 | -38.1 | 92.8 |  | 86.629 | 6.171 | 17.9 |  | 17.402 | 0.498 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.8 | 18.1553 | 18.1553 | 0.64466 | 9.4 | 10.5 | 10.5 | -1.1 | 0 | 14 | 12 | -12 | 28 | 14 | 12 | 16 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 7.2 | 8.15 | 8.15 | -0.95 | 10.05 | 12.5 | 12.5 | -2.45
22/08/2025 | 11:30 | 80.3 | 101.6019 | 79.7168 | 0.58315 | 633.2 | 642.472 | 643.6581 | -10.4581 | 215.1 | 209.0076 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 30.6728 | 30.5 | -10.4 | 97.6 | 80.822 | 80.822 | 16.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 196.228 | 196.228 | -10.428 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 283.3 | 295.2259 | 295.2259 | -11.9259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 285.4 | 381.3058 | 274.6574 | 10.7426 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 115.0294 | 115.0294 | 1.7706 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.9 | 12.0984 | 14.9194 | -3.0194 | 61.1 | 60 | 87.2448 | -26.1449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 77.4433 | 67.8486 | -17.2486 | 134.5 | 130.8361 | 70.4094 | 64.0906 |  |  |  | 0 | 103.6 |  |  | 103.6 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 144.33 | -144.33 | 28.7 | 24.0541 | 30.7511 | -2.0511 | 0 |  | 52.5789 | -52.5789 | 17 | 15.5236 | 18.8749 | -1.8749 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 12 | 10.6796 | 10.6796 | 1.3204 | 60 | 62.8564 | 62.8564 | -2.8564 | 123.5 | 184.915 | 184.915 | -61.415 | 123.2 | 184.915 | 184.915 | -61.715 | 153.4 | 185.4703 | 185.4703 | -32.0703 | 66.2 | 83.5893 | 88.4101 | -22.2101 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 14.5 | 14.0897 | 18.5582 | -4.0582 | 35.9 | 30.8146 | 30.8146 | 5.0854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.1 | 13.1313 | 13.1313 | -0.03129 | 66.8 | 85 | 52.9163 | 13.8837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 85.4826 | 85.4825 | -33.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 67.0335 | 72.8992 | -23.0992 | 169.3 | 170.94 | 170.94 | -1.64 | 169 | 170.94 | 170.94 | -1.94 | 168.6 | 170.94 | 170.94 | -2.34 | 243.1 | 257.18 | 257.18 | -14.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 77.4 | 89.4921 | 134.0228 | -56.6228 | 95 | 86.4631 | 87.6401 | 7.3599 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 65.8 | 65.6159 | 65.6159 | 0.1841 | 29.3 | 28.1886 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 149.3 | 151.5426 | 151.5426 | -2.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.9 |  |  | 133.9 | 78.4 |  |  | 78.4 | 1.3 | 1.222 | 1.222 | 0.078 | 112.1 | 119.6 | 119.6 | -7.5 | 78.2 | 72.947 | 72.947 | 5.253 | 9.4 | 14.3 | 14.257 | -4.857 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 5 |  |  | 5 | 10 | 9.983 | 9 | 0.99997 | 1.7 | 2.7425 | 2.6577 | -0.95773 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.4 | 3.95 | 3.95 | 0.45 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.7 | 16.1165 | 16.1165 | -0.4165 | 7.7 |  | 11.458 | -3.758 | 12.9 | 15.012 | 15.012 | -2.112 | 31.2 | 29.85 | 29.85 | 1.35 | 86.3 | 87.17 | 87.17 | -0.87 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 2 |  | 6.603 | -4.603 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 13 | 19.7728 | 19.7728 | -6.7728 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 5 | 4.2 | 4.2 | 0.8 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 29.9 | 26.4 | 26.78 | 3.12 | 50.1 | 72 | 71.829 | -21.729 | 32.6 | 33.361 | 33.361 | -0.761 | 111.1 | 106.7435 | 88.54 | 22.56 | 111.1 | 96.5944 | 86.663 | 24.437 | 20.3 | 17.7 | 14.18 | 6.12 | 10.1 | 13.837 | 13.837 | -3.737 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.5 | 11.4 | 11.942 | -3.442 | 235 |  | 229.563 | 5.437 | 18.3 | 14.774 | 14.774 | 3.526 | 136.1 | 121.3 | 116.812 | 19.288 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 125.4177 | 123 | 0.5 | 139.7 | 158.7601 | 152 | -12.3 | 91.9 |  | 83.342 | 8.558 | 18 |  | 17.806 | 0.194 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.8 | 18.1553 | 18.1553 | 0.64466 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | -0.9 | 0 | 14 | 12 | -12 | 28.1 | 14 | 12 | 16.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 6.9 | 8.15 | 8.15 | -1.25 | 10.07 | 12.5 | 12.5 | -2.43
22/08/2025 | 12:00 | 96.7 | 80.0249 | 76.1714 | 20.5286 | 627.4 | 642.472 | 643.6581 | -16.2581 | 213.1 | 209.0076 | 209.3934 | 3.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 30.5 | 30.5 | -15.2 | 95.6 | 80.822 | 80.822 | 14.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 206.7 | 196.228 | 196.228 | 10.472 | 208.4 | 196.228 | 196.228 | 12.172 | 281.6 | 295.2259 | 295.2259 | -13.6259 | 213.4 | 208.0739 | 208.0739 | 5.3261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 376.4 | 381.3058 | 322.6113 | 53.7887 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 115.0294 | 115.0294 | -0.02944 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38225 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.9 | 11.2387 | 14.9194 | -3.0194 | 79.7 | 60 | 80.5071 | -0.80707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 58.1992 | 66.7987 | 22.1013 | 164.3 | 130.8361 | 175.2825 | -10.9825 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 24.0541 | 30.7511 | -2.1511 | 0 |  | 52.5779 | -52.5779 | 17.7 | 15.5236 | 18.8749 | -1.1749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 60.1 | 62.8564 | 62.8564 | -2.7564 | 118.4 | 184.915 | 184.915 | -66.515 | 118.7 | 184.915 | 184.915 | -66.215 | 152.1 | 185.4703 | 185.4703 | -33.3703 | 65.1 | 83.5893 | 88.4102 | -23.3102 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 12.2 | 18.5567 | 18.5582 | -6.3582 | 29.5 | 30.8146 | 30.8146 | -1.3146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.6 | 13.1313 | 13.1313 | -0.53129 | 38.5 | 85 | 36.7332 | 1.7668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 85.4826 | 85.4826 | -5.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 67.0335 | 72.8992 | -24.5992 | 163 | 170.94 | 170.94 | -7.94 | 163 | 170.94 | 170.94 | -7.94 | 162.9 | 170.94 | 170.94 | -8.04 | 251.7 | 257.18 | 257.18 | -5.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 47.4 | 84.1377 | 106.6054 | -59.2054 | 80.9 | 76.2633 | 100.4132 | -19.5132 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 65.4 | 65.6159 | 65.6159 | -0.2159 | 28.6 | 27.3071 | 29.9515 | -1.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 150.5 | 151.5426 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.3 |  |  | 57.3 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.245 | 1.245 | 0.055 | 114.3 | 120.73 | 120.73 | -6.43 | 78.1 | 72.971 | 72.971 | 5.129 | 11.1 | 14.7 | 14.592 | -3.492 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 2.3 | 2.6577 | 2.6577 | -0.35773 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.4 | 3.95 | 3.95 | 0.45 | 15.1 | 19.4175 | 19.4175 | -4.3175 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.9 | 16.1165 | 16.1165 | -0.2165 | 8.5 |  | 11.629 | -3.129 | 12.8 | 15.27 | 15.27 | -2.47 | 31.6 | 29.935 | 29.935 | 1.665 | 85.9 | 87.412 | 87.412 | -1.512 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 2.2 |  | 6.307 | -4.107 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 13 | 19.7728 | 19.7728 | -6.7728 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 26.7 | 26.948 | 3.352 | 68.1 | 75 | 74.486 | -6.386 | 34.2 | 33.299 | 33.299 | 0.901 | 115.1 | 107.7236 | 89 | 26.1 | 115.1 | 96.6059 | 86.402 | 28.698 | 20.4 | 17.6 | 15.59 | 4.81 | 10.1 | 13.897 | 13.897 | -3.797 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 10.9 | 11.7 | 12.396 | -1.496 | 246.9 |  | 233.411 | 13.489 | 18.2 | 14.754 | 14.754 | 3.446 | 136.6 | 121.7 | 114.722 | 21.878 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.6 | 126.293 | 123 | 4.6 | 141.7 | 160.7963 | 153 | -11.3 | 94.8 |  | 79.759 | 15.041 | 18.6 |  | 17.868 | 0.732 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.9 | 18.1553 | 18.1553 | 0.74466 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | -1 | 0 | 14 | 12 | -12 | 27.8 | 14 | 12 | 15.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 9 | 8.15 | 8.15 | 0.85 | 9.95 | 12.5 | 12.5 | -2.55
22/08/2025 | 12:30 | 98.8 | 58.2632 | 72.4533 | 26.3467 | 631.2 | 642.472 | 643.6581 | -12.4581 | 214.1 | 209.0076 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 30.5 | 30.5 | -11 | 96.7 | 80.822 | 80.822 | 15.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 206.7 | 196.228 | 196.228 | 10.472 | 208.4 | 196.228 | 196.228 | 12.172 | 283.6 | 295.2259 | 295.2259 | -11.6259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 378.2 | 350.0806 | 237.6904 | 140.5096 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 115.0294 | 115.0294 | 2.7706 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48225 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 11.2387 | 14.9194 | -3.0194 | 80.6 | 60 | 74.6234 | 5.9766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 52.8411 | 65.5183 | 24.2817 | 132.7 | 128.8939 | 129.3081 | 3.3919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 24.0541 | 30.7511 | -2.8511 | 0 |  | 75 | -75 | 18.2 | 15.5236 | 18.8749 | -0.67492 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 61.9 | 62.8564 | 62.8564 | -0.9564 | 120.9 | 184.915 | 184.915 | -64.015 | 121.1 | 184.915 | 184.915 | -63.815 | 152.7 | 185.4703 | 185.4703 | -32.7703 | 66 | 83.5893 | 88.4102 | -22.4102 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 14.5 | 18.5567 | 18.5609 | -4.0609 | 30.9 | 30.8146 | 30.8146 | 0.08544 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 14.1411 | 14.1411 | -2.4411 | 50.7 | 85 | 38.9048 | 11.7952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 45.9235 | 85.4825 | -4.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.3 | 67.0335 | 72.8992 | -23.5992 | 165.5 | 170.94 | 170.94 | -5.44 | 165.4 | 170.94 | 170.94 | -5.54 | 165.8 | 170.94 | 170.94 | -5.14 | 249 | 257.18 | 257.18 | -8.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 60.4 | 84.1377 | 128.6401 | -68.2401 | 89.3 | 76.2633 | 92.4454 | -3.1454 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 65.8 | 65.6159 | 65.6159 | 0.1841 | 29 | 27.3071 | 29.9515 | -0.95145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0889 | 151.0889 | -4.0889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 150.7 | 151.5426 | 151.5426 | -0.84259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.234 | 1.234 | 0.066 | 111.4 | 121.87 | 121.87 | -10.47 | 5.9 | 72.758 | 72.758 | -66.858 | 14.7 | 15.2 | 14.926 | -0.226 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 0.6 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 1.5 | 2.6577 | 2.6577 | -1.1577 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.4 | 3.95 | 3.95 | 0.45 | 15.3 | 19.4175 | 19.4175 | -4.1175 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16 | 16.1165 | 16.1165 | -0.1165 | 9.3 |  | 11.773 | -2.473 | 14.2 | 15.306 | 15.306 | -1.106 | 31.3 | 30.024 | 30.024 | 1.276 | 88.2 | 87.58 | 87.58 | 0.62 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 2 |  | 6.311 | -4.311 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 18.4 | 10.6225 | 19.7728 | -1.3728 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 27.1 | 27.145 | 3.155 | 71.9 | 78 | 75.842 | -3.942 | 33.3 | 33.185 | 33.185 | 0.115 | 119.7 | 108.3776 | 91.82 | 27.88 | 119.7 | 97.5049 | 87.161 | 32.539 | 20.2 | 17.4 | 16.88 | 3.32 | 10.4 | 14.051 | 14.051 | -3.651 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 13 | 12 | 12.695 | 0.305 | 251.4 |  | 230.769 | 20.631 | 18.1 | 14.584 | 14.584 | 3.516 | 138.3 | 121.6 | 112.014 | 26.286 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.9 | 126.7104 | 123 | 6.9 | 139.1 | 162.666 | 154 | -14.9 | 100.4 |  | 76.722 | 23.678 | 18.5 |  | 17.565 | 0.935 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 19.1 | 18.1553 | 18.1553 | 0.94466 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | -0.9 | 0 | 14 | 12 | -12 | 28.54 | 14 | 12 | 16.54 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 8.8 | 8.15 | 8.15 | 0.65 | 10.03 | 12.5 | 12.5 | -2.47
22/08/2025 | 13:00 | 98.4 | 63.7454 | 77.0005 | 21.3995 | 548.8 | 642.472 | 643.6581 | -94.8581 | 185.6 | 209.0076 | 209.3934 | -23.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 30.5 | 30.4999 | -14.0999 | 97.7 | 80.822 | 80.822 | 16.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 283.7 | 295.2259 | 295.2259 | -11.5259 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 378.7 | 362.7897 | 256.4225 | 122.2775 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 115.0294 | 115.0294 | 1.1706 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58225 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.3 | 11.2387 | 14.9194 | -2.6194 | 80.6 | 60 | 81.7092 | -1.1092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 52.0321 | 66.9452 | 23.6548 | 132.6 | 109.8993 | 130.8818 | 1.7182 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 24.0541 | 30.7511 | -2.8511 | 30.3 |  | 74.9999 | -44.7 | 18.5 | 15.5236 | 18.8749 | -0.37492 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 61.8 | 62.8564 | 62.8564 | -1.0564 | 123.1 | 184.915 | 184.915 | -61.815 | 123.5 | 184.915 | 184.915 | -61.415 | 152.5 | 185.4703 | 185.4703 | -32.9703 | 66.7 | 83.5893 | 88.4101 | -21.7101 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 14.7 | 18.5567 | 18.5575 | -3.8575 | 30.5 | 30.8146 | 30.8146 | -0.31456 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 14.1411 | 14.1411 | -2.1411 | 42.3 | 85 | 26.8053 | 15.4947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 40.5038 | 85.4825 | -3.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.1814 | 48.1814 | -2.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 67.0335 | 72.8992 | -23.0992 | 165.4 | 170.94 | 184.1468 | -18.7468 | 165.3 | 170.94 | 184.1468 | -18.8468 | 165.4 | 170.94 | 184.1468 | -18.7468 | 247.3 | 257.18 | 277.0496 | -29.7496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 54.4 | 84.1377 | 53.1926 | 1.2074 | 89.5 | 76.2631 | 92.4452 | -2.9452 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 66.1 | 65.6159 | 65.6159 | 0.4841 | 29.4 | 27.3071 | 29.9515 | -0.55145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.7 | 151.0889 | 151.0889 | -2.3889 | 150.1 | 151.5426 | 151.5426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.229 | 1.229 | 0.071 | 111.8 | 123.04 | 123.04 | -11.24 | 77 | 72.449 | 72.449 | 4.551 | 13.8 | 14.6 | 15.258 | -1.458 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 0.6 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79997 | 1.1 | 2.6577 | 2.6577 | -1.5577 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.5 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | 15.9 | 19.4175 | 19.4175 | -3.5175 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16 | 16.1165 | 16.1165 | -0.1165 | 8.8 |  | 11.175 | -2.375 | 14.6 | 14.872 | 14.872 | -0.272 | 31.8 | 30.117 | 30.117 | 1.683 | 86.1 | 87.675 | 87.675 | -1.575 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1.9 |  | 6.166 | -4.266 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 19.4 | 9.3688 | 19.7728 | -0.37277 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 5 | 4.2 | 4.2 | 0.8 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 30.1 | 27.5 | 27.353 | 2.747 | 72.2 | 81 | 76.765 | -4.565 | 35.2 | 32.936 | 32.936 | 2.264 | 116.4 | 109.3501 | 92.75 | 23.65 | 116.4 | 98.1238 | 88.259 | 28.141 | 20.4 | 17.3 | 16.13 | 4.27 | 9.9 | 14.168 | 14.168 | -4.268 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 13.4 | 11.9 | 12.943 | 0.457 | 250.6 |  | 222.373 | 28.227 | 17.9 | 14.202 | 14.202 | 3.698 | 132.5 | 120.8 | 110.098 | 22.402 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.4 | 127.1273 | 123 | 7.4 | 143.1 | 163.6216 | 154 | -10.9 | 97.5 |  | 74.842 | 22.658 | 18.2 |  | 16.918 | 1.282 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.1 | 18.1553 | 18.1553 | 0.94466 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | -1 | 0 | 14 | 12 | -12 | 28.67 | 14 | 12 | 16.67 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 9.3 | 8.15 | 8.15 | 1.15 | 8.2 | 12.5 | 12.5 | -4.3
22/08/2025 | 13:30 | 99.1 | 71.1969 | 76.9994 | 22.1006 | 497.7 | 642.472 | 643.6581 | -145.9581 | 162.8 | 209.0076 | 209.3934 | -46.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 30.5 | 30.4999 | -8.5999 | 97.3 | 80.822 | 80.822 | 16.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.228 | 196.228 | -9.628 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 281.2 | 295.2259 | 295.2259 | -14.0259 | 212.5 | 208.0739 | 208.0739 | 4.4261 | 109.5 | 104.3494 | 104.3494 | 5.1506 | 376.2 | 381.3055 | 268.7584 | 107.4416 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 115.0294 | 115.0294 | 5.0706 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 11.2387 | 14.9194 | -2.6194 | 80.9 | 60 | 81.7087 | -0.80875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 51.1344 | 66.9446 | -6.1446 | 133 | 96.7443 | 130.8818 | 2.1182 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 7.9 |  |  | 7.9 | 26.1 | 24.0541 | 30.7511 | -4.6511 | 50.6 |  | 74.9999 | -24.3999 | 18.2 | 15.5236 | 18.8749 | -0.67492 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 62.2 | 62.8564 | 62.8564 | -0.6564 | 123 | 184.915 | 184.915 | -61.915 | 123.7 | 184.915 | 184.915 | -61.215 | 151.8 | 185.4703 | 185.4703 | -33.6703 | 68.1 | 83.5893 | 88.4101 | -20.3101 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 17 | 18.5567 | 18.5577 | -1.5577 | 35.2 | 30.8146 | 30.8146 | 4.3854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.4 | 14.1411 | 14.1411 | -1.7411 | 59.2 | 85 | 26.8054 | 32.3946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 37.4688 | 85.4825 | -3.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.1814 | 48.1814 | -2.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 67.0335 | 72.8992 | -22.7992 | 165.8 | 170.94 | 184.331 | -18.531 | 165.9 | 170.94 | 184.331 | -18.431 | 166.3 | 170.94 | 184.331 | -18.031 | 251.1 | 257.18 | 277.3269 | -26.2269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 67.1 | 84.1377 | 53.1924 | 13.9076 | 90.5 | 76.2635 | 87.64 | 2.86 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 66.4 | 65.6159 | 65.6159 | 0.7841 | 29.4 | 27.3071 | 29.9515 | -0.55145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0889 | 151.0889 | -6.6889 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 149 | 151.5426 | 151.5426 | -2.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 113.8 | 124.22 | 124.22 | -10.42 | 79.5 | 71.653 | 71.653 | 7.847 | 12.5 | 13.7 | 14.909 | -2.409 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 0.6 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.2 | 2.6577 | 2.6577 | -0.45772 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.6 | 3.95 | 3.95 | 0.65 | 15.5 | 19.4175 | 19.4175 | -3.9175 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16 | 16.1165 | 16.1165 | -0.1165 | 5.1 |  | 9.876 | -4.776 | 9.6 | 14.132 | 14.132 | -4.532 | 31.3 | 30.209 | 30.209 | 1.091 | 89.1 | 87.929 | 87.929 | 1.171 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1.3 |  | 5.829 | -4.529 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 19.5 | 8.6668 | 19.7728 | -0.27277 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 28 | 27.655 | 2.345 | 75.5 | 83 | 77.403 | -1.903 | 33.7 | 32.672 | 32.672 | 1.028 | 118.2 | 111.2781 | 94.29 | 23.91 | 118.2 | 97.902 | 88.304 | 29.896 | 20.1 | 17.2 | 16.95 | 3.15 | 10.1 | 14.295 | 14.295 | -4.195 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 12.1 | 11.7 | 12.733 | -0.633 | 248.3 |  | 225.545 | 22.755 | 17.3 | 13.639 | 13.639 | 3.661 | 137.8 | 120.5 | 106.557 | 31.243 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 127.9232 | 123 | 6.1 | 161.8 | 162.3249 | 156 | 5.8 | 99.6 |  | 72.635 | 26.965 | 17.3 |  | 15.81 | 1.49 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 19.5 | 18.1553 | 18.1553 | 1.3447 | 9 | 10.5 | 10.5 | -1.5 | 13.65 | 25 | 12 | 1.65 | 23.72 | 25 | 12 | 11.72 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 7.1 | 8.15 | 8.15 | -1.05 | 9.53 | 12.5 | 12.5 | -2.97
22/08/2025 | 14:00 | 63.9 | 75.7625 | 77.0011 | -13.1012 | 494.9 | 499.434 | 643.6581 | -148.7581 | 154.5 | 162.4748 | 209.3934 | -54.8934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 10.3093 | 30.4999 | -20.2 | 92.1 | 80.822 | 80.822 | 11.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 206.3 | 196.228 | 196.228 | 10.072 | 210.7 | 196.228 | 196.228 | 14.472 | 283 | 295.2259 | 295.2259 | -12.2259 | 213.8 | 208.0739 | 208.0739 | 5.7261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 372.9 | 307.2454 | 357.9158 | 14.9842 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 115.0294 | 115.0294 | 0.57056 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48225 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 11.2387 | 14.9194 | -2.6194 | 80.2 | 60 | 81.7099 | -1.5099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 52.726 | 66.9451 | -7.3451 | 132.8 | 111.3844 | 41.2373 | 91.5627 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 | 144.3299 |  | 146.9 | 29.5 | 24.0541 | 30.7511 | -1.2511 | 44.7 | 45 | 74.9999 | -30.2999 | 16.5 | 15.5236 | 18.8749 | -2.3749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 12 | 10.6796 | 10.6796 | 1.3204 | 57.8 | 62.8564 | 62.8564 | -5.0564 | 121.7 | 184.915 | 184.915 | -63.215 | 122 | 184.915 | 184.915 | -62.915 | 151.7 | 185.4703 | 185.4703 | -33.7703 | 66.5 | 83.5893 | 88.4102 | -21.9102 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 14.1 | 13.7588 | 18.5628 | -4.4627 | 28 | 30.8146 | 30.8146 | -2.8146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 14.1411 | 14.1411 | -2.0411 | 32.6 | 85 | 40.9277 | -8.3277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.7 | 49.2523 | 85.4825 | -21.7825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 48.1814 | 48.1814 | -3.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 67.0335 | 72.8992 | -23.3992 | 154.4 | 170.94 | 170.94 | -16.54 | 154.5 | 170.94 | 170.94 | -16.44 | 154.8 | 170.94 | 170.94 | -16.14 | 246.5 | 257.18 | 257.18 | -10.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 48.2 | 105.0261 | 126.6153 | -78.4153 | 88.3 | 95.2223 | 97.25 | -8.95 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 66.2 | 65.6159 | 65.6159 | 0.5841 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0889 | 151.0889 | -5.6889 | 148.1 | 151.0889 | 151.0889 | -2.9889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1.039 | 1.039 | -0.639 | 109.6 | 125.08 | 125.08 | -15.48 | 80.2 | 69.756 | 69.756 | 10.444 | 11.9 | 12.8 | 14.332 | -2.432 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 0.6 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 0.8 | 1.3441 | 2.6577 | -1.8577 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.6 | 3.95 | 3.95 | 0.65 | 15.4 | 19.4175 | 19.4175 | -4.0175 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.8 | 16.1165 | 16.1165 | -0.3165 | 4 |  | 8.654 | -4.654 | 7.2 | 13.088 | 13.088 | -5.888 | 31.7 | 30.302 | 30.302 | 1.398 | 88.6 | 88.343 | 88.343 | 0.257 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.9 |  | 5.018 | -4.118 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 17.3 | 11.3924 | 19.7728 | -2.4728 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 30.3 | 28.3 | 27.989 | 2.311 | 79.1 | 80 | 77.948 | 1.152 | 34 | 32.452 | 32.452 | 1.548 | 113 | 113.0667 | 96.04 | 16.96 | 113 | 98.0098 | 87.999 | 25.001 | 15.1 | 17.5 | 16.64 | -1.54 | 10.1 | 14.425 | 14.425 | -4.325 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 11.4 | 10.8 | 12.371 | -0.971 | 250.9 |  | 239.65 | 11.25 | 16.2 | 12.953 | 12.953 | 3.247 | 134.2 | 117.7 | 97.111 | 37.089 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.5 | 128.4892 | 124 | 6.5 | 158.5 | 161.6399 | 157 | 1.5 | 100.9 |  | 68.027 | 32.873 | 16.3 |  | 14.312 | 1.988 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.5 | 18.1553 | 18.1553 | 1.3447 | 9 | 10.5 | 10.5 | -1.5 | 20.47 | 25 | 12 | 8.47 | 16.98 | 25 | 12 | 4.98 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 7 | 8.15 | 8.15 | -1.15 | 9.62 | 12.5 | 12.5 | -2.88
22/08/2025 | 14:30 | 63.5 | 78.3264 | 76.9985 | -13.4985 | 498.9 | 499.434 | 643.6581 | -144.7581 | 164.9 | 162.4748 | 209.3934 | -44.4934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.3093 | 30.6728 | -20.2728 | 92.2 | 80.822 | 80.822 | 11.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 206.7 | 196.228 | 196.228 | 10.472 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 281.7 | 295.2259 | 295.2259 | -13.5259 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 109.3 | 104.3494 | 104.3494 | 4.9506 | 376.8 | 320.0598 | 347.1336 | 29.6664 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 115.0294 | 115.0294 | 4.9706 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.4 | 11.2387 | 14.9194 | -2.5194 | 80.4 | 60 | 81.7078 | -1.3078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 55.7831 | 66.9446 | -6.8446 | 154.1 | 79.8695 | 115.9364 | 38.1636 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.7 | 150.5155 |  | 154.7 | 25.7 | 24.0541 | 30.7511 | -5.0511 | 73.9 | 74.2268 | 52.6235 | 21.2765 | 16.4 | 15.5236 | 18.8749 | -2.4749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 62.6 | 62.8564 | 62.8564 | -0.2564 | 121 | 184.915 | 184.915 | -63.915 | 121.3 | 184.915 | 184.915 | -63.615 | 152.2 | 185.4703 | 185.4703 | -33.2703 | 65.7 | 83.5893 | 88.4102 | -22.7101 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 16.7 | 12.8733 | 12.0002 | 4.6998 | 33.9 | 23.0476 | 30.8146 | 3.0854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 14.1411 | 14.1411 | -2.2411 | 84.9 | 85 | 25 | 59.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 49.4181 | 85.4825 | -21.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.1814 | 48.1814 | -3.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 67.0335 | 72.8992 | -23.3992 | 177 | 184.502 | 184.502 | -7.502 | 174.5 | 184.502 | 184.502 | -10.002 | 198.7 | 184.502 | 184.502 | 14.198 | 263.9 | 277.584 | 277.584 | -13.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 117.9 | 154.731 | 154.6376 | -36.7376 | 88 | 71.7227 | 87.6394 | 0.36057 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 66.4 | 65.6159 | 65.6159 | 0.7841 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0889 | 151.0889 | -5.0889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 150.3 | 151.5426 | 151.5426 | -1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.007 | 1.007 | -0.207 | 116.5 | 125.94 | 125.94 | -9.44 | 79.4 | 66.694 | 66.694 | 12.706 | 7.9 | 11.8 | 13.223 | -5.323 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 0.6 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 0.9 | 1.3441 | 2.669 | -1.769 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.5 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | 15.6 | 19.4175 | 19.4175 | -3.8175 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.8 | 16.1165 | 16.1165 | -0.3165 | 1.8 |  | 7.609 | -5.809 | 2.2 | 12.317 | 12.317 | -10.117 | 31.4 | 30.385 | 30.385 | 1.015 | 85.9 | 88.632 | 88.632 | -2.732 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.7 |  | 3.398 | -2.698 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 15.2 | 11.4308 | 19.7728 | -4.5728 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.1 | 28.5 | 28.268 | 1.832 | 80.1 | 81 | 78.201 | 1.899 | 33.4 | 31.884 | 31.884 | 1.516 | 117.6 | 109.4376 | 97.27 | 20.33 | 117.6 | 99.1063 | 88.664 | 28.936 | 20.3 | 17.9 | 17.56 | 2.74 | 10.2 | 14.641 | 14.641 | -4.441 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.7 | 9.8 | 11.727 | -2.027 | 251.2 |  | 239.605 | 11.595 | 14.4 | 12.288 | 12.288 | 2.112 | 137.3 | 109.2 | 85.1 | 52.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.3 | 128.5582 | 125 | 5.3 | 147.5 | 163.0752 | 158 | -10.5 | 98.7 |  | 61.401 | 37.299 | 14.8 |  | 12.496 | 2.304 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.1 | 18.1553 | 18.1553 | 0.94466 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | -1.9 | 33.72 | 25 | 12 | 21.72 | 0 | 25 | 12 | -12 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 7.8 | 8.15 | 8.15 | -0.35 | 10.48 | 12.5 | 12.5 | -2.02
22/08/2025 | 15:00 | 64.7 | 87.4796 | 77.0006 | -12.3006 | 501.8 | 499.434 | 643.6581 | -141.8581 | 165.4 | 162.4748 | 209.3934 | -43.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.3093 | 30.6728 | -20.2728 | 93.1 | 80.822 | 80.822 | 12.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 281.1 | 295.2259 | 295.2259 | -14.1259 | 213 | 208.0739 | 208.0739 | 4.9261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 379.6 | 346.0142 | 381.3055 | -1.7055 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 115.0294 | 115.0294 | 4.0706 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58225 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.4 | 13.7066 | 14.9194 | -2.5194 | 81 | 60 | 81.7092 | -0.70917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 59.8715 | 66.9453 | -6.4453 | 145.9 | 96.1971 | 41.3717 | 104.5283 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155.5 | 150.5155 |  | 155.5 | 26 | 24.0541 | 30.7511 | -4.7511 | 64.5 | 57.9451 | 56.5949 | 7.9051 | 15.9 | 15.5236 | 18.8749 | -2.9749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 60.5 | 62.8564 | 62.8564 | -2.3564 | 123.3 | 184.915 | 184.915 | -61.615 | 123.6 | 184.915 | 184.915 | -61.315 | 152.8 | 185.4703 | 185.4703 | -32.6703 | 66.6 | 83.5893 | 88.4102 | -21.8102 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 31.5 | 28.6528 | 20.7364 | 10.7636 | 35.1 | 23.0476 | 30.8146 | 4.2854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 14.1411 | 14.1411 | -2.2411 | 85.6 | 85 | 82.4696 | 3.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 52.8577 | 85.4826 | -20.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 67.0335 | 72.8992 | -22.9992 | 177.5 | 184.6551 | 184.6551 | -7.1551 | 174.8 | 184.6551 | 184.6551 | -9.8552 | 209.6 | 184.6551 | 184.6551 | 24.9448 | 272 | 277.8145 | 277.8145 | -5.8145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 175.9 | 154.848 | 162.882 | 13.018 | 89.4 | 74.1339 | 92.4573 | -3.0573 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 66.5 | 65.6159 | 65.6159 | 0.8841 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 149 | 151.0889 | 151.0889 | -2.0889 | 150.5 | 151.5426 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.942 | 0.942 | -0.342 | 122.6 | 126.71 | 126.71 | -4.11 | 69 | 62.538 | 62.538 | 6.462 | 1.2 | 10.7 | 11.937 | -10.737 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 1 | 1.3441 | 2.669 | -1.669 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.5 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | 15.8 | 19.4175 | 19.4175 | -3.6175 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.8 | 16.1165 | 16.1165 | -0.3165 | 1.2 |  | 7.234 | -6.034 | 1 | 11.342 | 11.342 | -10.342 | 32 | 30.458 | 30.458 | 1.542 | 88.3 | 88.797 | 88.797 | -0.497 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0.917 | -0.317 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 15.7 | 12.2264 | 19.7728 | -4.0728 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.7 | 28.5 | 28.529 | 1.171 | 81.2 | 82 | 78.356 | 2.844 | 32.7 | 30.465 | 30.465 | 2.235 | 118 | 110.5302 | 100.329 | 17.671 | 118 | 98.0887 | 89.653 | 28.347 | 20.3 | 18.1 | 18.549 | 1.751 | 10.3 | 14.886 | 14.886 | -4.586 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 8.7 | 10.99 | -8.19 | 217.7 |  | 224.508 | -6.808 | 12.8 | 11.58 | 11.58 | 1.22 | 137.2 | 97.5 | 80.011 | 57.189 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130 | 128.7925 | 126 | 4 | 147.5 | 164.4478 | 159 | -11.5 | 98 |  | 56.742 | 41.258 | 12.8 |  | 10.211 | 2.589 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.9 | 18.1553 | 18.1553 | 0.74466 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | -1.3 | 33.19 | 25 | 12 | 21.19 | 0 | 25 | 12 | -12 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 16.5 | 17 | 17 | -0.5 | 8.5 | 8.15 | 8.15 | 0.35 | 11.98 | 12.5 | 12.5 | -0.52
22/08/2025 | 15:30 | 76.6 | 101.6019 | 76.9994 | -0.39937 | 618.2 | 499.434 | 643.6581 | -25.4581 | 159.3 | 162.4748 | 209.3934 | -50.0934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10.3093 | 30.6728 | -20.4728 | 92.4 | 80.822 | 80.822 | 11.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 278.8 | 295.2259 | 295.2259 | -16.4259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 367.7 | 381.3058 | 381.3055 | -13.6055 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 115.0294 | 115.0294 | 1.2706 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 79.2 | 79.6608 | 81.7088 | -2.5088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 58.7439 | 66.9446 | -8.0446 | 192.9 | 118.5624 | 71.1453 | 121.7547 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.9 | 150.5155 |  | 151.9 | 25 | 24.0541 | 30.7511 | -5.7511 | 55.1 | 57.9451 | 52.5822 | 2.5178 | 15 | 15.5236 | 18.8749 | -3.8749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 56.9 | 62.8564 | 62.8564 | -5.9564 | 144.3 | 184.915 | 184.915 | -40.615 | 144.4 | 184.915 | 184.915 | -40.515 | 156.9 | 185.4703 | 185.4703 | -28.5703 | 82.4 | 83.5893 | 88.4102 | -6.0102 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 24 | 28.6528 | 33.761 | -9.761 | 30.3 | 23.4466 | 30.8146 | -0.51456 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 17.1715 | 17.1715 | -5.4715 | 72.2 | 85 | 73.5294 | -1.3294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 56.9436 | 85.4826 | -0.98255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 67.0335 | 72.8992 | -6.4992 | 177.2 | 184.795 | 184.795 | -7.595 | 174.4 | 184.795 | 184.795 | -10.395 | 209 | 184.795 | 184.795 | 24.205 | 271 | 278.0249 | 278.0249 | -7.0249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 128.6 | 154.6392 | 165.3 | -36.7 | 87.1 | 75.3311 | 92.4374 | -5.3374 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 65.9 | 65.6159 | 65.6159 | 0.2841 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 151.0889 | -4.6889 | 148.5 | 151.0889 | 151.0889 | -2.5889 | 150 | 151.5426 | 151.5426 | -1.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.793 | 0.793 | -0.293 | 125.1 | 127.47 | 127.47 | -2.37 | 39.6 | 52.409 | 52.409 | -12.809 | 0.9 | 9.5 | 10.96 | -10.06 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5 |  |  | 5 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79997 | 0.9 | 1.3441 | 2.669 | -1.769 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.5 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | 15.2 | 19.4175 | 19.4175 | -4.2175 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.8 | 16.1165 | 16.1165 | -0.3165 | 0.7 |  | 6.27 | -5.57 | 0.6 | 10.179 | 10.179 | -9.579 | 31.9 | 30.511 | 30.511 | 1.389 | 89 | 88.946 | 88.946 | 0.054 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.4 |  | 0.384 | 0.016 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 15.9 | 13.1715 | 19.7728 | -3.8728 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 28.5 | 28.503 | 1.797 | 81.9 | 84 | 78.943 | 2.957 | 32.9 | 26.577 | 26.577 | 6.323 | 112.7 | 110.7879 | 101.349 | 11.351 | 112.7 | 95.7283 | 90.409 | 22.291 | 20.2 | 18.3 | 18.354 | 1.846 | 10.1 | 14.864 | 14.864 | -4.764 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | -1.1 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 7.6 | 10.295 | -6.695 | 50.3 |  | 209.996 | -159.696 | 9.9 | 10.935 | 10.935 | -1.035 | 134.4 | 70.2 | 69.042 | 65.358 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.8 | 129.618 | 127 | 2.8 | 164.9 | 165.7955 | 160 | 4.9 | 95.2 |  | 48.805 | 46.395 | 10.6 |  | 7.331 | 3.269 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.9 | 18.1553 | 18.1553 | 0.74466 | 9 | 10.5 | 10.5 | -1.5 | 34.3 | 25 | 12 | 22.3 | 0 | 25 | 12 | -12 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8 | 8.15 | 8.15 | -0.15 | 11.51 | 12.5 | 12.5 | -0.99
22/08/2025 | 16:00 | 98.8 | 101.6019 | 77.0002 | 21.7998 | 631.4 | 577.7078 | 643.6581 | -12.2581 | 215.6 | 187.9386 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 30.6728 | 30.6728 | 0.12722 | 91.3 | 80.822 | 80.822 | 10.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 206.8 | 196.228 | 196.228 | 10.572 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 280.3 | 295.2259 | 295.2259 | -14.9259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 109.5 | 104.3494 | 104.3494 | 5.1506 | 376 | 381.3058 | 381.3056 | -5.3056 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 115.0294 | 115.0294 | 2.4706 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 80 | 81.709 | 81.7091 | -1.7091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 64.0343 | 66.9451 | -6.8451 | 133.5 | 130.8361 | 130.8364 | 2.6636 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.6 | 150.5155 |  | 148.6 | 25 | 24.0541 | 30.7511 | -5.7511 | 47.1 | 75 | 48.5464 | -1.4464 | 16.4 | 15.5236 | 18.8749 | -2.4749 | 18.2 | 18.2646 | 18.2646 | -0.06462 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 63.4 | 62.8564 | 62.8564 | 0.5436 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 182 | 185.4703 | 185.4703 | -3.4703 | 80.4 | 83.5893 | 88.4102 | -8.0102 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 12.7 | 18.5567 | 34.4774 | -21.7774 | 26.1 | 24.9893 | 30.8146 | -4.7146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 17.1715 | 17.1715 | -5.5715 | 25.9 | 85 | 84.9989 | -59.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 85.4826 | 85.4826 | 0.71744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.0335 | 72.8992 | -5.6992 | 177.1 | 185.1658 | 185.1658 | -8.0657 | 174.3 | 185.1658 | 185.1658 | -10.8658 | 211.9 | 185.1658 | 185.1658 | 26.7342 | 271.7 | 278.5827 | 278.5827 | -6.8827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 63.6 | 148.3222 | 160.4647 | -96.8647 | 89.1 | 82.7867 | 99.8071 | -10.7071 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 66.6 | 65.6159 | 65.6159 | 0.9841 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 151.0889 | -4.6889 | 149 | 151.0889 | 151.0889 | -2.0889 | 150.4 | 151.5426 | 151.5426 | -1.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.574 | 0.574 | -0.174 | 126 | 127.91 | 127.91 | -1.91 | 11.5 | 34.785 | 34.785 | -23.285 | 2 | 7.8 | 10.086 | -8.086 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 2.9 | 2.669 | 2.669 | 0.23103 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.4 | 3.95 | 3.95 | 0.45 | 15.6 | 19.4175 | 19.4175 | -3.8175 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.8 | 16.1165 | 16.1165 | -0.3165 | 0.5 |  | 3.501 | -3.001 | 0.3 | 8.091 | 8.091 | -7.791 | 31.9 | 30.542 | 30.542 | 1.358 | 88.9 | 89.079 | 89.079 | -0.179 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.3 |  | 0.126 | 0.174 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 19.6 | 19.7728 | 19.7728 | -0.17278 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 30.1 | 28.5 | 28.382 | 1.718 | 81.8 | 85 | 79.674 | 2.126 | 28 | 16.942 | 16.942 | 11.058 | 117.6 | 111.0305 | 102.355 | 15.245 | 117.6 | 96.5931 | 91.087 | 26.513 | 20.3 | 18.2 | 18.097 | 2.203 | 10.1 | 14.754 | 14.754 | -4.654 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | -1.2 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.1 | 6.2 | 9.613 | -5.513 | 32.2 |  | 195.246 | -163.046 | 5.1 | 10.069 | 10.069 | -4.969 | 99.9 | 32.9 | 45.147 | 54.753 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.7 | 130.4487 | 127 | 2.7 | 170.5 | 166.0663 | 162 | 8.5 | 84.6 |  | 35.885 | 48.715 | 8.5 |  | 4.419 | 4.081 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.8 | 18.1553 | 18.1553 | 0.64466 | 8.9 | 10.5 | 10.5 | -1.6 | 34.34 | 25 | 12 | 22.34 | 0 | 25 | 12 | -12 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 9.2 | 8.15 | 8.15 | 1.05 | 11.26 | 12.5 | 12.5 | -1.24
22/08/2025 | 16:30 | 99 | 101.6019 | 80.2477 | 18.7523 | 630.2 | 595.7756 | 643.6581 | -13.4581 | 216.1 | 193.8164 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 30.6728 | 30.6728 | -0.07278 | 90.9 | 80.822 | 80.822 | 10.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 196.228 | 196.228 | -9.228 | 206.4 | 196.228 | 196.228 | 10.172 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 281.9 | 295.2259 | 295.2259 | -13.3259 | 215 | 208.0739 | 208.0739 | 6.9261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 375.3 | 381.3058 | 381.3056 | -6.0056 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 115.0294 | 115.0294 | 2.3706 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 80.3 | 81.709 | 81.7091 | -1.4091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 74.3871 | 69.306 | -9.206 | 135.2 | 130.8361 | 112.5011 | 22.6989 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 | 150.5155 |  | 149 | 21.1 | 24.0541 | 30.7511 | -9.6511 | 56.9 | 75 | 112.0111 | -55.1111 | 16.4 | 15.5236 | 18.8749 | -2.4749 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 62.5 | 62.8564 | 62.8564 | -0.3564 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182.8 | 185.4703 | 185.4703 | -2.6703 | 80.2 | 83.5893 | 88.4102 | -8.2102 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 13.9 | 14.0897 | 34.4766 | -20.5767 | 26.9 | 23.0726 | 30.8146 | -3.9146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 17.1715 | 17.1715 | -5.2715 | 46.6 | 85 | 84.9879 | -38.3879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 85.4826 | 85.4826 | 0.31745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 67.0335 | 72.8992 | -5.7992 | 177.5 | 185.2679 | 185.2679 | -7.7679 | 174.7 | 185.2679 | 185.2679 | -10.5679 | 209.5 | 185.2679 | 185.2679 | 24.2321 | 270.2 | 278.7364 | 278.7364 | -8.5364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 94.6 | 155.0419 | 160.463 | -65.863 | 88.8 | 90.0154 | 87.6521 | 1.1479 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 66.5 | 65.6159 | 65.6159 | 0.8841 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.5 | 151.0889 | 151.0889 | -2.5889 | 149.9 | 151.5426 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.493 | 0.493 | 0.007 | 127.5 | 128.35 | 128.35 | -0.85 | 6.3 | 13.514 | 13.514 | -7.214 | 0 | 5.9 | 8.725 | -8.725 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 2.5 | 2.669 | 2.669 | -0.16897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.7 | 3.95 | 3.95 | 0.75 | 15.5 | 19.4175 | 19.4175 | -3.9175 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.8 | 16.1165 | 16.1165 | -0.3165 | 0.2 |  | 0.801 | -0.601 | 0 | 5.072 | 5.072 | -5.072 | 32 | 30.568 | 30.568 | 1.432 | 88.5 | 89.162 | 89.162 | -0.662 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.011 | -0.011 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.4 | 1.16 | 1.16 | 0.24 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.1 | 28.4 | 28.301 | 1.799 | 81.5 | 85 | 80.085 | 1.415 | 16.5 | 7.064 | 7.064 | 9.436 | 118.3 | 106.2274 | 102.151 | 16.149 | 118.3 | 98.1337 | 92.41 | 25.89 | 20.4 | 18 | 18.054 | 2.346 | 10.2 | 14.751 | 14.751 | -4.551 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | -1.3 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 | 4.7 | 8.554 | -8.554 | 25 |  | 153.503 | -128.503 | 1.6 | 8.749 | 8.749 | -7.149 | 47.2 | 9.7 | 18.524 | 28.676 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.8 | 131.3367 | 127 | 2.8 | 164.4 | 163.1857 | 162 | 2.4 | 50.1 |  | 17.352 | 32.748 | 5.6 |  | 1.901 | 3.699 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 19.5 | 18.1553 | 18.1553 | 1.3447 | 9 | 10.5 | 10.5 | -1.5 | 31.86 | 25 | 12 | 19.86 | 6.87 | 25 | 12 | -5.13 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.8 | 8.15 | 8.15 | 0.65 | 10.93 | 12.5 | 12.5 | -1.57
22/08/2025 | 17:00 | 99.2 | 101.6019 | 101.6007 | -2.4007 | 598.6 | 596.8027 | 643.6581 | -45.0581 | 203.8 | 194.1505 | 209.3934 | -5.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.02722 | 90.2 | 80.822 | 80.822 | 9.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 280.8 | 295.2259 | 295.2259 | -14.4259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 376.3 | 381.3058 | 381.3057 | -5.0057 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 115.0294 | 115.0294 | 3.8706 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 80.8 | 81.709 | 81.7104 | -0.91038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 73.8763 | 71.3813 | -11.1813 | 143.7 | 130.8361 | 137.5489 | 6.1511 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.7 | 150.5155 |  | 154.7 | 26.6 | 24.0541 | 30.7511 | -4.1511 | 74.8 | 75 | 112.0121 | -37.2121 | 14.9 | 15.5236 | 18.8749 | -3.9749 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 59.8 | 62.8564 | 62.8564 | -3.0564 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 80.1 | 83.5893 | 88.4102 | -8.3102 | 6.5 | 6.1041 | 6.1041 | 0.39587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 21 | 18.5567 | 34.4775 | -13.4775 | 35 | 24.9893 | 30.8146 | 4.1854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.4 | 17.1715 | 17.1715 | -4.7715 | 84.8 | 85 | 73.1997 | 11.6003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 85.4826 | 85.4826 | 9.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 67.0335 | 72.8992 | -5.4992 | 177.2 | 185.2035 | 185.2035 | -8.0035 | 174.6 | 185.2035 | 185.2035 | -10.6035 | 209.1 | 185.2035 | 185.2035 | 23.8965 | 272.4 | 278.6395 | 278.6395 | -6.2395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 155.4 | 148.3222 | 163.0792 | -7.6792 | 89.3 | 77.5421 | 105.9798 | -16.6798 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 66.4 | 65.6159 | 65.6159 | 0.7841 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.7 | 151.0889 | 151.0889 | -2.3889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.342 | 0.342 | -0.242 | 127.4 | 128.73 | 128.73 | -1.33 | 2.8 | 2.641 | 2.641 | 0.159 | 0.5 | 4.7 | 7.201 | -6.701 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5 |  |  | 5 | 10 | 9 | 9 | 0.99997 | 2.6 | 2.669 | 2.669 | -0.06897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.6 | 3.95 | 3.95 | 0.65 | 15.6 | 19.4175 | 19.4175 | -3.8175 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16 | 16.1165 | 16.1165 | -0.1165 | 0 |  | 0.053 | -0.053 | 0 | 1.785 | 1.785 | -1.785 | 31.9 | 30.589 | 30.589 | 1.311 | 89 | 89.197 | 89.197 | -0.197 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.451 | 2.451 | -0.351 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.4 | 1.16 | 1.16 | 0.24 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 28.4 | 28.233 | 1.967 | 81.4 | 85 | 80.389 | 1.011 | 6.4 | 0.948 | 0.948 | 5.452 | 118 | 106.656 | 101.544 | 16.456 | 118 | 99.5778 | 93.947 | 24.053 | 14.7 | 17.9 | 18.082 | -3.382 | 10.3 | 14.784 | 14.784 | -4.484 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | -1.3 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 1.6 | 3.9 | 7.367 | -5.767 | 10.1 |  | 86.328 | -76.228 | 0.7 | 6.127 | 6.127 | -5.427 | 8.1 | 1.9 | 3.542 | 4.558 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130 | 131.879 | 127 | 3 | 164.8 | 154.6533 | 161 | 3.8 | 7.8 |  | 3.456 | 4.344 | 2.1 |  | 0.202 | 1.898 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 19.4 | 18.1553 | 18.1553 | 1.2447 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | -2 | 32.31 | 25 | 12 | 20.31 | 11.97 | 25 | 12 | -0.03 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.9 | 8.15 | 8.15 | 0.75 | 11.05 | 12.5 | 12.5 | -1.45
22/08/2025 | 17:30 | 98.4 | 101.6019 | 101.6017 | -3.2017 | 592.5 | 600.273 | 643.6581 | -51.1581 | 201.4 | 195.2795 | 209.3934 | -7.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 30.6728 | 30.6728 | 0.12722 | 88.8 | 80.822 | 80.822 | 7.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 282 | 295.2259 | 295.2259 | -13.2259 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 373.7 | 381.3058 | 381.3057 | -7.6057 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 115.0294 | 115.0294 | 4.1706 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 79.7 | 81.709 | 108.3318 | -28.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 81.1137 | 82.9566 | -23.5566 | 132.4 | 130.8361 | 130.8366 | 1.5634 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 144.3299 |  | 234 | 23.6 | 24.0541 | 30.7511 | -7.1511 | 46.4 | 56.9142 | 125.4023 | -79.0023 | 14 | 15.5236 | 18.8749 | -4.8749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 62.7 | 62.8564 | 62.8564 | -0.1564 | 178.7 | 184.915 | 184.915 | -6.215 | 179.6 | 184.915 | 184.915 | -5.315 | 182.7 | 185.4703 | 185.4703 | -2.7703 | 79.9 | 83.5893 | 88.4102 | -8.5102 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 12.6 | 28.6528 | 34.4778 | -21.8777 | 34.1 | 30.8146 | 30.8146 | 3.2854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 17.1715 | 17.1715 | -4.9715 | 24.6 | 85 | 84.9995 | -60.3995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 85.4826 | 85.4826 | 9.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.8 | 67.0335 | 72.8992 | -6.0992 | 177.1 | 185.2035 | 185.2035 | -8.1035 | 174.5 | 185.2035 | 185.2035 | -10.7035 | 209 | 185.2035 | 185.2035 | 23.7965 | 272.4 | 278.6395 | 278.6395 | -6.2395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 173.4 | 157.9274 | 156.4355 | 16.9645 | 87.4 | 77.7476 | 118.467 | -31.067 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 66.3 | 65.6159 | 65.6159 | 0.6841 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148.8 | 151.0889 | 151.0889 | -2.2889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | -0.118 | 127.2 | 129.1 | 129.1 | -1.9 | 0 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 0.6 | 3.6 | 6.314 | -5.714 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 2.5 | 2.669 | 2.669 | -0.16897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.6 | 3.95 | 3.95 | 0.65 | 15.2 | 19.4175 | 19.4175 | -4.2175 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | -0.134 | 31.9 | 30.606 | 30.606 | 1.294 | 88.6 | 89.382 | 89.382 | -0.782 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.451 | 2.451 | -0.351 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 28.4 | 28.162 | 2.138 | 80.9 | 85 | 80.22 | 0.68 | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.097 | 112.9 | 107.7796 | 102.509 | 10.391 | 112.9 | 98.7324 | 95.183 | 17.717 | 15.2 | 17.9 | 18.036 | -2.836 | 10.1 | 14.83 | 14.83 | -4.73 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | -1.3 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2 | 3.3 | 6.755 | -4.755 | 1.3 |  | 37.199 | -35.899 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 | 0.3 | 0.062 | -0.062 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130 | 131.435 | 126 | 4 | 165.4 | 149.3141 | 160 | 5.4 | 0.3 |  | 0.123 | 0.177 | 0.5 |  |  | 0.5 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19 | 18.1553 | 18.1553 | 0.84466 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | -1.2 | 32.87 | 25 | 12 | 20.87 | 13.81 | 25 | 12 | 1.81 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.6 | 8.15 | 8.15 | 0.45 | 10.96 | 12.5 | 12.5 | -1.54
22/08/2025 | 18:00 | 95.8 | 101.6019 | 101.6018 | -5.8018 | 569.2 | 642.472 | 643.6581 | -74.4581 | 196.9 | 209.0076 | 209.3934 | -12.4934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.02723 | 81.6 | 103.663 | 80.822 | 0.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.2 | 157.3897 | 196.228 | -7.028 | 206.6 | 157.3897 | 196.228 | 10.372 | 206.5 | 157.3897 | 196.228 | 10.272 | 283.1 | 236.7936 | 295.2259 | -12.1259 | 217.9 | 208.0739 | 208.0739 | 9.8261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 356.5 | 381.3058 | 381.3057 | -24.8057 | 2.5 | 4.4318 | 4.4318 | -1.9318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 115.0294 | 115.0294 | -4.3294 | 6.4 | 5.1333 | 5.1333 | 1.2667 | 2.8 | 2.8178 | 2.8178 | -0.01776 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 75.9 | 110.674 | 124.855 | -48.955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 94.1506 | 93.8796 | 5.8204 | 134.2 | 130.836 | 130.8382 | 3.3618 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.1 | 159.4814 |  | 226.1 | 24.4 | 24.0541 | 30.7511 | -6.3511 | 44.4 | 141.8875 | 119.5893 | -75.1893 | 16 | 15.5236 | 18.8749 | -2.8749 | 18.2 | 18.089 | 18.2646 | -0.06462 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 55.5 | 62.8564 | 62.8564 | -7.3564 | 172.8 | 184.915 | 184.915 | -12.115 | 173.5 | 184.915 | 184.915 | -11.415 | 180 | 185.4703 | 185.4703 | -5.4703 | 76.9 | 83.5893 | 88.4102 | -11.5102 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 7 | 14.0899 | 34.4774 | -27.4775 | 33.1 | 30.8146 | 30.8146 | 2.2854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 17.1715 | 17.1715 | -5.4715 | 21.9 | 85 | 81.796 | -59.8959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 85.4825 | 85.4826 | 6.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.7 | 67.0335 | 72.8992 | -9.1992 | 178.9 | 185.2368 | 185.2368 | -6.3368 | 176.6 | 185.2368 | 185.2368 | -8.6368 | 211.2 | 185.2368 | 185.2368 | 25.9632 | 273.8 | 278.6896 | 278.6896 | -4.8896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 178.5 | 146.7735 | 156.4321 | 22.0679 | 74.5 | 73.0036 | 105.8776 | -31.3776 | 58.7 | 67.134 | 67.134 | -8.434 | 63.9 | 65.6159 | 65.6159 | -1.7159 | 28.3 | 27.3073 | 29.9515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0889 | 151.0889 | -3.9889 | 149.5 | 151.0889 | 151.0889 | -1.5889 | 150.8 | 151.5426 | 151.5426 | -0.74259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 122.9 | 129.46 | 129.46 | -6.56 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 3.5 | 5.638 | -4.538 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 2.6 | 2.669 | 2.669 | -0.06897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.5 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | 14.6 | 19.4175 | 19.4175 | -4.8175 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 30.617 | 30.617 | 1.183 | 88.5 | 89.718 | 89.718 | -1.218 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | -0.5 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 30.3 | 28.2 | 28.09 | 2.21 | 79.3 | 84 | 79.894 | -0.594 | 0 |  |  | 0 | 113.1 | 129.3249 | 103.998 | 9.102 | 113.1 | 121.5894 | 96.317 | 16.783 | 20.3 | 17.9 | 17.966 | 2.334 | 10 | 14.881 | 14.881 | -4.881 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | -1.3 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 3.2 | 6.334 | -3.934 | 0 |  | 9.171 | -9.171 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.1 | 131.2234 | 125 | 5.1 | 165.4 | 144.7402 | 158 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.9 | 18.1553 | 18.1553 | 0.74466 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | -1 | 32.08 | 25 | 12 | 20.08 | 14.61 | 25 | 12 | 2.61 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.8 | 8.15 | 8.15 | -1.35 | 10.57 | 12.5 | 12.5 | -1.93
22/08/2025 | 18:30 | 99 | 101.6019 | 101.6019 | -2.6019 | 598 | 642.472 | 643.6581 | -45.6581 | 203.8 | 209.0076 | 209.3934 | -5.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.0272 | 89.2 | 103.663 | 80.822 | 8.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 165.6189 | 196.228 | -16.228 | 180.5 | 165.6189 | 196.228 | -15.728 | 180.6 | 165.6189 | 196.228 | -15.628 | 266.6 | 249.1744 | 295.2259 | -28.6259 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 377.8 | 381.3058 | 381.3058 | -3.5058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 115.0294 | 115.0294 | 1.2706 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 142.7 | 109.3464 | 142.3058 | 0.39421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 90.1681 | 112.3572 | -8.0572 | 145.4 | 123.8503 | 130.8365 | 14.5635 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.4 | 174.1614 |  | 147.4 | 25.5 | 24.0541 | 30.7511 | -5.2511 | 100 | 149.9142 | 149.9143 | -49.9143 | 15.1 | 15.5236 | 18.8749 | -3.7749 | 18.7 | 18.089 | 18.2646 | 0.43538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 61.8 | 62.8564 | 62.8564 | -1.0564 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183 | 185.4703 | 185.4703 | -2.4703 | 80.9 | 83.5893 | 88.4102 | -7.5102 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 19.5 | 19.4799 | 14.113 | 5.387 | 30.1 | 30.8146 | 30.8146 | -0.71456 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29 | 17.1715 | 17.1715 | 11.8285 | 85 | 85 | 85 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 85.4825 | 85.4826 | 9.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 67.0335 | 72.8992 | -5.4992 | 178 | 185.2368 | 185.2368 | -7.2368 | 175.6 | 185.2368 | 185.2368 | -9.6368 | 210.2 | 185.2368 | 185.2368 | 24.9632 | 273.7 | 278.6896 | 278.6896 | -4.9896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 200.8 | 202.301 | 155.8231 | 44.9769 | 90.1 | 77.5671 | 118.4683 | -28.3683 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 66.3 | 65.6159 | 65.6159 | 0.6841 | 30 | 27.5117 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0889 | 151.0889 | -4.5889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 150.2 | 151.5426 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.7 | 129.82 | 129.82 | -3.12 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 3.7 | 4.995 | -4.795 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9.2116 | 0.68839 | 2.6 | 2.669 | 2.6848 | -0.0848 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.6 | 3.95 | 3.95 | 0.65 | 15.5 | 19.4175 | 19.4175 | -3.9175 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 30.62 | 30.62 | 1.48 | 88.7 | 89.835 | 89.835 | -1.135 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 30.2 | 27.8 | 27.8 | 2.4 | 80.2 | 83 | 78.964 | 1.236 | 0 |  |  | 0 | 113.1 | 132.2226 | 106.636 | 6.464 | 113.1 | 121.7528 | 96.695 | 16.405 | 20.3 | 17.9 | 17.929 | 2.371 | 10.2 | 14.926 | 14.926 | -4.726 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | -1.2 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 1 | 3.2 | 5.694 | -4.694 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.2 | 131.7087 | 124 | 6.2 | 158.7 | 137.4621 | 156 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19 | 18.1553 | 18.1553 | 0.84466 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | -0.4 | 30.99 | 25 | 12 | 18.99 | 14.58 | 25 | 12 | 2.58 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.4 | 8.15 | 8.15 | 0.25 | 10.61 | 12.5 | 12.5 | -1.89
22/08/2025 | 19:00 | 99.2 | 101.6019 | 101.6018 | -2.4018 | 596.7 | 642.472 | 643.6581 | -46.9581 | 202.8 | 209.0076 | 209.3934 | -6.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 30.6728 | 30.6728 | -0.07278 | 88.9 | 103.663 | 80.822 | 8.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.9 | 154.8855 | 196.228 | -45.328 | 150.7 | 154.8855 | 196.228 | -45.528 | 150.6 | 154.8855 | 196.228 | -45.628 | 244.1 | 233.026 | 295.2259 | -51.1259 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 377 | 381.3058 | 381.3057 | -4.3057 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 115.0294 | 115.0294 | 5.1706 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 142.4 | 109.9243 | 116.1113 | 26.2887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 89.1531 | 89.3283 | 14.7717 | 222.6 | 213.6889 | 149.9253 | 72.6747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 | 183.4669 | 150.0331 | -3.633 | 24.5 | 24.0541 | 30.7511 | -6.2511 | 115.9 | 136.4842 | 112.0115 | 3.8885 | 15.5 | 15.5236 | 18.8749 | -3.3749 | 18.5 | 18.089 | 18.2646 | 0.23538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 62.4 | 62.8564 | 62.8564 | -0.4564 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 182.7 | 185.4703 | 185.4703 | -2.7703 | 80.9 | 83.5893 | 88.4101 | -7.5101 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 21.5 | 21.7808 | 12.9873 | 8.5127 | 35 | 30.8146 | 30.8146 | 4.1854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 28.8 | 17.1715 | 17.1715 | 11.6285 | 84.2 | 85 | 82.4804 | 1.7196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 85.4825 | 85.4826 | 9.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 67.0335 | 72.8992 | -5.5992 | 177.8 | 185.1658 | 185.1658 | -7.3658 | 175.3 | 185.1658 | 185.1658 | -9.8658 | 210.4 | 185.1658 | 185.1658 | 25.2342 | 273.4 | 278.5827 | 278.5827 | -5.1827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 200 | 202.301 | 161.7631 | 38.2369 | 89.9 | 87.013 | 83.9375 | 5.9625 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 66.3 | 65.6159 | 65.6159 | 0.6841 | 30 | 29.0717 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 151.0889 | -4.6889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 130.11 | 130.11 | -2.71 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.9 | 4.362 | -1.562 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 2.6 | 2.669 | 2.669 | -0.06897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.6 | 3.95 | 3.95 | 0.65 | 15.1 | 19.4175 | 19.4175 | -4.3175 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 30.615 | 30.615 | 1.285 | 88.9 | 89.732 | 89.732 | -0.832 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.9 | 27.5 | 27.437 | 2.463 | 77 | 82 | 77.833 | -0.833 | 0 |  |  | 0 | 113.1 | 128.7009 | 109.658 | 3.442 | 113.1 | 116.7839 | 96.822 | 16.278 | 20.3 | 17.9 | 17.902 | 2.398 | 10.2 | 14.968 | 14.968 | -4.768 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | -1.2 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.6 | 3.2 | 4.981 | -2.381 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.9 | 131.9424 | 124 | 5.9 | 158.3 | 135.3774 | 154 | 4.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.9 | 18.1553 | 18.1553 | 0.74466 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | -0.4 | 30.96 | 25 | 12 | 18.96 | 14.53 | 25 | 12 | 2.53 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.6 | 8.15 | 8.15 | -0.55 | 10.16 | 12.5 | 12.5 | -2.34
22/08/2025 | 19:30 | 99.1 | 101.6019 | 101.6018 | -2.5018 | 596.2 | 642.472 | 643.6581 | -47.4581 | 202.7 | 209.0076 | 209.3934 | -6.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.02722 | 90.1 | 103.663 | 80.822 | 9.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.1 | 176.3093 | 196.228 | -23.128 | 173.4 | 176.3093 | 196.228 | -22.828 | 173 | 176.3093 | 196.228 | -23.228 | 263 | 265.2581 | 295.2259 | -32.2259 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 373.9 | 381.3058 | 381.3057 | -7.4057 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 115.0294 | 115.0294 | 5.2706 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 142.3 | 112.323 | 121.8496 | 20.4504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 89.3349 | 90.0769 | 14.0231 | 133.7 | 124.8727 | 158.3874 | -24.6874 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.3 | 187.5125 | 160.2763 | -14.9763 | 24 | 24.0541 | 30.7511 | -6.7511 | 141.3 | 149.9143 | 112.0121 | 29.2879 | 15.7 | 15.5236 | 18.8749 | -3.1749 | 18.5 | 18.089 | 18.2646 | 0.23538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 60.5 | 62.8564 | 62.8564 | -2.3564 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 182.6 | 185.4703 | 185.4703 | -2.8703 | 80.8 | 83.5893 | 88.4102 | -7.6101 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 19.8 | 23.2042 | 14.0896 | 5.7104 | 32.5 | 30.8146 | 30.8146 | 1.6854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 28.9 | 17.1715 | 17.1715 | 11.7285 | 66.9 | 85 | 71.1337 | -4.2336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 85.4825 | 85.4826 | 9.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 67.0335 | 72.8992 | -5.5992 | 178.4 | 184.977 | 184.977 | -6.577 | 176 | 184.977 | 184.977 | -8.9771 | 210.9 | 184.977 | 184.977 | 25.923 | 274.7 | 278.2988 | 278.2988 | -3.5988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 199.8 | 202.301 | 176.3406 | 23.4594 | 90.4 | 87.8817 | 89.9782 | 0.42179 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 66.5 | 65.6159 | 65.6159 | 0.8841 | 29.9 | 29.2044 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 150.6 | 151.5426 | 151.5426 | -0.94259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 130.41 | 130.41 | -3.01 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 4.2 | 4.209 | -2.709 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 2.6 | 2.669 | 2.669 | -0.06897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.4 | 3.95 | 3.95 | 0.45 | 15 | 19.4175 | 19.4175 | -4.4175 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 30.61 | 30.61 | 1.29 | 88.1 | 89.638 | 89.638 | -1.538 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.5 | 1.32 | 1.32 | 0.18 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 27.1 | 26.976 | 3.224 | 70.3 | 81 | 76.18 | -5.88 | 0 |  |  | 0 | 113.1 | 130.9211 | 107.95 | 5.15 | 113.1 | 116.4183 | 96.583 | 16.517 | 20.4 | 17.8 | 17.826 | 2.574 | 10.1 | 14.973 | 14.973 | -4.873 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | -1.2 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | 4.703 | -2.403 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130 | 131.421 | 123 | 7 | 163.6 | 133.873 | 153 | 10.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.1 | 18.1553 | 18.1553 | 0.94466 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | -0.8 | 30.98 | 25 | 12 | 18.98 | 14.56 | 25 | 12 | 2.56 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.9 | 8.15 | 8.15 | -1.25 | 10.6 | 12.5 | 12.5 | -1.9
22/08/2025 | 20:00 | 99.1 | 101.6019 | 101.6018 | -2.5018 | 598.9 | 642.472 | 643.6581 | -44.7581 | 203.8 | 209.0076 | 209.3934 | -5.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.02722 | 89.3 | 103.663 | 80.822 | 8.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 161.7276 | 196.228 | -36.328 | 160.2 | 161.7276 | 196.228 | -36.028 | 160.2 | 161.7276 | 196.228 | -36.028 | 250.3 | 243.3198 | 295.2259 | -44.9259 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 378 | 381.3058 | 381.3057 | -3.3057 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 115.0294 | 115.0294 | 5.7706 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 142.8 | 117.4793 | 125.0376 | 17.7624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 88.6845 | 89.0922 | 15.4078 | 193.8 | 211.3584 | 174.6633 | 19.1367 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.2 | 191.1122 | 162.3866 | -15.1866 | 24 | 24.0541 | 30.7511 | -6.7511 | 139.3 | 149.9142 | 112.0123 | 27.2877 | 15.5 | 15.5236 | 18.8749 | -3.3749 | 18.5 | 18.089 | 18.2646 | 0.23538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 63 | 62.8564 | 62.8564 | 0.1436 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 80.9 | 83.5893 | 88.4102 | -7.5102 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 14.2 | 14.0897 | 14.0907 | 0.10925 | 31.7 | 30.8146 | 30.8146 | 0.88544 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.1 | 17.1715 | 17.1715 | 11.9285 | 60.3 | 85 | 64.549 | -4.249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 85.4825 | 85.4826 | 9.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 67.0335 | 72.8992 | -5.4992 | 178.6 | 184.9193 | 184.9193 | -6.3193 | 176.4 | 184.9193 | 184.9193 | -8.5193 | 211 | 184.9193 | 184.9193 | 26.0807 | 275.2 | 278.212 | 278.212 | -3.012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 201.4 | 202.301 | 166.6512 | 34.7488 | 90.7 | 92.2524 | 94.5029 | -3.8029 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 66 | 65.6159 | 65.6159 | 0.3841 | 29.6 | 29.9219 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 149.4 | 151.0889 | 151.0889 | -1.6889 | 150.5 | 151.5426 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.5 | 130.61 | 130.61 | -3.11 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.1 | 4.215 | -1.315 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 2.6 | 2.669 | 2.669 | -0.06897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.4 | 3.95 | 3.95 | 0.45 | 15.4 | 19.4175 | 19.4175 | -4.0175 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 30.606 | 30.606 | 1.294 | 88.6 | 89.553 | 89.553 | -0.953 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 26.7 | 26.483 | 3.817 | 71.1 | 79 | 74.353 | -3.253 | 0 |  |  | 0 | 113.1 | 118.8029 | 104.665 | 8.435 | 113.1 | 110.9505 | 96.223 | 16.877 | 20.3 | 17.7 | 17.735 | 2.565 | 10.1 | 14.965 | 14.965 | -4.865 | 5.1 | 6.5 | 6.5 | -1.4 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 4.571 | -2.171 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.2 | 127.6763 | 122 | 8.2 | 164.8 | 132.5755 | 152 | 12.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.5 | 18.1553 | 18.1553 | 1.3447 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | -1.3 | 30.97 | 25 | 12 | 18.97 | 14.71 | 25 | 12 | 2.71 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 9.5 | 8.15 | 8.15 | 1.35 | 9.51 | 12.5 | 12.5 | -2.99
22/08/2025 | 20:30 | 99 | 101.6019 | 101.6018 | -2.6018 | 598.8 | 642.472 | 643.6581 | -44.8581 | 202.8 | 209.0076 | 209.3934 | -6.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.02722 | 88.8 | 103.663 | 80.822 | 7.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.4 | 183.1886 | 196.228 | -18.828 | 177.8 | 183.1886 | 196.228 | -18.428 | 177.6 | 183.1886 | 196.228 | -18.628 | 262.6 | 275.6081 | 295.2259 | -32.6259 | 214.1 | 208.0739 | 208.0739 | 6.0261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 377.2 | 381.3058 | 381.3057 | -4.1057 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 115.0294 | 115.0294 | 6.9706 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 142.7 | 127.263 | 123.732 | 18.968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 89.5976 | 88.1238 | 16.1762 | 132.9 | 130.836 | 140.356 | -7.456 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 208.9083 | 166.7079 | -19.9079 | 24 | 24.0541 | 30.7511 | -6.7511 | 130.2 | 66.9902 | 76.3002 | 53.8998 | 14.7 | 15.5236 | 18.8749 | -4.1749 | 18.5 | 18.089 | 18.2646 | 0.23538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 62.1 | 62.8564 | 62.8564 | -0.7564 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 80.8 | 83.5893 | 88.4102 | -7.6101 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.2 | 6.4038 | 6.4038 | 1.7962 | 19.1 | 28.6519 | 18.5615 | 0.5385 | 30.1 | 30.8146 | 30.8146 | -0.71456 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 28.7 | 17.1715 | 17.1715 | 11.5285 | 48.4 | 85 | 65.2229 | -16.8229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 85.4826 | 85.4826 | 9.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 67.0335 | 72.8992 | -5.5992 | 177.4 | 184.977 | 184.977 | -7.577 | 175.3 | 184.977 | 184.977 | -9.677 | 210.1 | 184.977 | 184.977 | 25.1229 | 273.8 | 278.2988 | 278.2988 | -4.4988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 200.4 | 202.301 | 171.5448 | 28.8552 | 90.2 | 108.5284 | 104.4168 | -14.2168 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 66.2 | 65.6159 | 65.6159 | 0.5841 | 29.6 | 29.9514 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 150.5 | 151.5426 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 130.82 | 130.82 | -3.42 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.9 | 4.322 | -3.722 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 2.6 | 2.669 | 2.669 | -0.06897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.3 | 3.95 | 3.95 | 0.35 | 15.2 | 19.4175 | 19.4175 | -4.2175 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 30.595 | 30.595 | 1.405 | 88.8 | 89.49 | 89.49 | -0.69 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 26.2 | 26.136 | 4.064 | 73.3 | 76 | 72.859 | 0.441 | 0 |  |  | 0 | 108.1 | 108.6695 | 103.852 | 4.248 | 108.1 | 100.1763 | 95.556 | 12.544 | 20.3 | 17.6 | 17.817 | 2.483 | 10.3 | 14.961 | 14.961 | -4.661 | 4.4 | 6.5 | 6.5 | -2.1 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 2.9 | 4.368 | -3.468 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.9 | 124.2618 | 121 | 8.9 | 164.4 | 131.8989 | 151 | 13.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.5 | 18.1553 | 18.1553 | 1.3447 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | -1 | 31.06 | 25 | 12 | 19.06 | 14.74 | 25 | 12 | 2.74 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 9.1 | 8.15 | 8.15 | 0.95 | 6.93 | 12.5 | 12.5 | -5.57
22/08/2025 | 21:00 | 99.1 | 101.6019 | 101.6018 | -2.5018 | 596.7 | 642.472 | 643.6581 | -46.9581 | 202.1 | 209.0076 | 209.3934 | -7.2934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.02722 | 87 | 103.663 | 80.822 | 6.178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 168.9763 | 196.228 | -28.428 | 167.9 | 168.9763 | 196.228 | -28.328 | 167.5 | 168.9763 | 196.228 | -28.728 | 257.6 | 254.2255 | 295.2259 | -37.6259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 376.1 | 381.3058 | 381.3057 | -5.2057 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.4 | 115.0294 | 115.0294 | 4.3706 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 142.4 | 128.8428 | 123.8311 | 18.5689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 88.7231 | 86.9987 | 17.1013 | 160.2 | 220.4805 | 148.7764 | 11.4236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.9 | 207.7568 | 163.9062 | -18.0062 | 24 | 24.0541 | 30.7511 | -6.7511 | 121.4 | 52.5773 | 59.7133 | 61.6867 | 15.2 | 15.5236 | 18.8749 | -3.6749 | 18.5 | 18.089 | 18.2646 | 0.23538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 60.8 | 62.8564 | 62.8564 | -2.0564 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.7 | 185.4703 | 185.4703 | -2.7703 | 80.8 | 83.5893 | 88.4102 | -7.6101 | 6.7 | 6.1041 | 6.1041 | 0.59587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 12.5 | 18.5567 | 14.3399 | -1.8399 | 28 | 30.8146 | 30.8146 | -2.8146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29 | 17.1715 | 17.1715 | 11.8285 | 30.2 | 85 | 66.3576 | -36.1576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 85.4826 | 85.4826 | 9.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 67.0335 | 72.8992 | -5.5992 | 178.2 | 185.2679 | 185.2679 | -7.0679 | 175.6 | 185.2679 | 185.2679 | -9.6679 | 210.2 | 185.2679 | 185.2679 | 24.9321 | 274.3 | 278.7363 | 278.7364 | -4.4364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 199.6 | 202.301 | 179.3115 | 20.2885 | 94.5 | 107.0219 | 100.2147 | -5.7147 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 65.9 | 65.6159 | 65.6159 | 0.2841 | 29.4 | 29.9514 | 29.9515 | -0.55145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0889 | 151.0889 | -4.5889 | 149 | 151.0889 | 151.0889 | -2.0889 | 150.3 | 151.5426 | 151.5426 | -1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 130.88 | 130.88 | -3.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.8 | 4.463 | -4.463 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 2.6 | 2.669 | 2.669 | -0.06897 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.6 | 3.95 | 3.95 | 0.65 | 15.1 | 19.4175 | 19.4175 | -4.3175 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 30.576 | 30.576 | 1.424 | 88.5 | 89.45 | 89.45 | -0.95 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.8 | 25.8 | 25.838 | 2.962 | 64 | 72 | 71.476 | -7.476 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 103.7334 | 103.862 | 4.338 | 108.2 | 94.5642 | 94.785 | 13.415 | 15.3 | 17.4 | 17.958 | -2.658 | 10.2 | 14.956 | 14.956 | -4.756 | 4.6 | 6.5 | 6.5 | -1.9 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 | 3.4 | 4.143 | -4.143 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.1 | 123.1009 | 120 | 10.1 | 159 | 131.629 | 150 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.4 | 18.1553 | 18.1553 | 1.2447 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | -1 | 32.84 | 25 | 12 | 20.84 | 14.99 | 25 | 12 | 2.99 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.6 | 8.15 | 8.15 | 0.45 | 6.96 | 12.5 | 12.5 | -5.54
22/08/2025 | 21:30 | 99 | 101.6019 | 101.6017 | -2.6017 | 600.5 | 642.472 | 643.6581 | -43.1581 | 203.2 | 209.0076 | 209.3934 | -6.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.02722 | 88 | 103.663 | 80.822 | 7.178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 191.8546 | 196.228 | -20.728 | 175.1 | 191.8546 | 196.228 | -21.128 | 175.1 | 191.8546 | 196.228 | -21.128 | 259.1 | 288.6462 | 295.2259 | -36.1259 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 376.7 | 381.3058 | 381.3057 | -4.6057 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118 | 115.0294 | 115.0294 | 2.9706 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 97.8 | 114.9631 | 107.3987 | -9.5987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 84.3627 | 82.205 | 22.795 | 105.5 | 126.7966 | 137.9752 | -32.4752 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.7 | 198.4247 | 146.4628 | -0.76283 | 25.9 | 24.0541 | 30.7511 | -4.8511 | 48.5 | 48.5437 | 60.3956 | -11.8956 | 15 | 15.5236 | 18.8749 | -3.8749 | 18.5 | 18.089 | 18.2646 | 0.23538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 61.5 | 62.8564 | 62.8564 | -1.3564 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 185.2 | 184.915 | 184.915 | 0.28502 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 81.1 | 83.5893 | 88.4101 | -7.3101 | 6.6 | 6.1041 | 6.1041 | 0.49587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 14.9 | 14.0897 | 20.2446 | -5.3446 | 31.5 | 23.0476 | 30.8146 | 0.68544 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.2 | 17.1715 | 17.1715 | 12.0285 | 69 | 72.0999 | 65.2568 | 3.7432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 85.4825 | 85.4826 | 0.01744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.5 | 67.0335 | 72.8992 | -5.3992 | 177 | 185.2945 | 185.2945 | -8.2945 | 174.8 | 185.2945 | 185.2945 | -10.4945 | 209.2 | 185.2945 | 185.2945 | 23.9055 | 273.8 | 278.7764 | 278.7764 | -4.9764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 202.8 | 202.3008 | 183.4556 | 19.3444 | 95.4 | 89.099 | 77.042 | 18.358 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 65.8 | 65.6159 | 65.6159 | 0.1841 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0889 | 151.0889 | -4.8889 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 130.95 | 130.95 | -3.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.1 | 5.323 | -5.323 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 2.6 | 2.669 | 2.669 | -0.06897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.6 | 3.95 | 3.95 | 0.65 | 15.4 | 19.4175 | 19.4175 | -4.0175 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 30.554 | 30.554 | 1.146 | 88.2 | 89.406 | 89.406 | -1.206 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.6 | 25.5 | 25.761 | 3.839 | 56.5 | 70 | 69.913 | -13.413 | 0 |  |  | 0 | 113.8 | 104.3895 | 104.599 | 9.201 | 113.8 | 94.4381 | 94.51 | 19.29 | 20.5 | 17.1 | 17.523 | 2.977 | 10.2 | 14.97 | 14.97 | -4.77 | 4.6 | 6.5 | 6.5 | -1.9 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 | 4.2 | 4.567 | -4.567 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.8 | 122.7004 | 119 | 10.8 | 165 | 132.5793 | 149 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.9 | 18.1553 | 18.1553 | 0.74466 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | -0.9 | 33.91 | 25 | 12 | 21.91 | 18.79 | 25 | 12 | 6.79 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.5 | 8.15 | 8.15 | -0.65 | 7.26 | 12.5 | 12.5 | -5.24
22/08/2025 | 22:00 | 99.8 | 101.6019 | 101.6017 | -1.8017 | 597 | 642.472 | 643.6581 | -46.6581 | 202.2 | 209.0076 | 209.3934 | -7.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.02723 | 87.6 | 103.663 | 80.822 | 6.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 172.8808 | 196.228 | -8.028 | 195.7 | 172.8808 | 196.228 | -0.52802 | 195.6 | 172.8808 | 196.228 | -0.62802 | 281.2 | 260.0999 | 295.2259 | -14.0259 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 376 | 381.3058 | 381.3057 | -5.3057 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 115.0294 | 115.0294 | 5.0706 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 97.5 | 112.5358 | 98.8141 | -1.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 77.4927 | 78.408 | 25.692 | 58.3 | 124.8777 | 158.629 | -100.329 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 | 288.6598 | 144.561 | 1.839 | 27 | 24.0541 | 30.7511 | -3.7511 | 48.4 | 48.5437 | 56.7328 | -8.3328 | 15.6 | 15.5236 | 18.8749 | -3.2749 | 18.5 | 18.089 | 18.2646 | 0.23538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 62.3 | 62.8564 | 62.8564 | -0.5564 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 80.4 | 83.5893 | 88.4101 | -8.0101 | 6.6 | 6.1041 | 6.1041 | 0.49587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 14.1 | 14.0896 | 20.9118 | -6.8118 | 31 | 23.0476 | 30.8146 | 0.18544 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.1 | 17.1715 | 17.1715 | 11.9285 | 67 | 72.0999 | 49.5731 | 17.4269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 85.4825 | 85.4826 | -0.38256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.0335 | 72.8992 | -5.6992 | 177.3 | 185.2945 | 185.2945 | -7.9945 | 175.2 | 185.2945 | 185.2945 | -10.0945 | 208 | 185.2945 | 185.2945 | 22.7055 | 273.3 | 278.7764 | 278.7764 | -5.4764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 200.6 | 202.3006 | 180.7696 | 19.8304 | 94.2 | 76.7 | 74.3839 | 19.8161 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 65.8 | 65.6159 | 65.6159 | 0.1841 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 150.1 | 151.5426 | 151.5426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 130.94 | 130.94 | -3.54 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 7.6 | 6.422 | -6.222 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89997 | 2.6 | 2.669 | 2.669 | -0.06897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.5 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | 15 | 19.4175 | 19.4175 | -4.4175 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 30.528 | 30.528 | 0.872 | 88.3 | 89.358 | 89.358 | -1.058 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.1 | 25.4 | 25.757 | 4.343 | 56.4 | 67 | 68.289 | -11.889 | 0 |  |  | 0 | 113.4 | 105.1877 | 105.579 | 7.821 | 113.4 | 94.1074 | 94.4 | 19 | 20.4 | 16.5 | 16.897 | 3.503 | 10.3 | 14.99 | 14.99 | -4.69 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 | 4.8 | 5.208 | -5.208 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.1 | 122.3685 | 117 | 13.1 | 164.3 | 133.3373 | 150 | 14.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.8 | 18.1553 | 18.1553 | 0.64466 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | -1.3 | 32.25 | 25 | 12 | 20.25 | 24.77 | 25 | 12 | 12.77 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.9 | 8.15 | 8.15 | -1.25 | 7.25 | 12.5 | 12.5 | -5.25
22/08/2025 | 22:30 | 99.1 | 101.6019 | 101.6018 | -2.5018 | 597.5 | 642.472 | 643.6581 | -46.1581 | 202.4 | 209.0076 | 209.3934 | -6.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.02722 | 87.6 | 103.663 | 80.822 | 6.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6 | 188.8183 | 196.228 | -41.628 | 154.4 | 188.8183 | 196.228 | -41.828 | 154.7 | 188.8183 | 196.228 | -41.528 | 257.4 | 284.078 | 295.2259 | -37.8259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 375.1 | 381.3058 | 381.3057 | -6.2057 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 115.0294 | 115.0294 | 4.9706 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 97.1 | 114.6428 | 135.5071 | -38.4071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 76.242 | 83.027 | 21.073 | 52.2 | 126.2743 | 130.8381 | -78.6381 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 195.4 | 190.8202 |  | 195.4 | 27.8 | 24.0541 | 30.7511 | -2.9511 | 48.5 | 48.5437 | 74.9998 | -26.4998 | 16.1 | 15.5236 | 18.8749 | -2.7749 | 18.4 | 18.089 | 18.2646 | 0.13538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 61.7 | 62.8564 | 62.8564 | -1.1564 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 185 | 184.915 | 184.915 | 0.08502 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 80.4 | 83.5893 | 88.4102 | -8.0102 | 6.6 | 6.1041 | 6.1041 | 0.49587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 14.3 | 14.0897 | 34.4779 | -20.1779 | 24.9 | 23.0476 | 30.8146 | -5.9146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.1 | 17.1715 | 17.1715 | 11.9285 | 24.2 | 54.6242 | 54.5601 | -30.3601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85.4825 | 85.4826 | -0.28257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 |  | 48.1814 | -0.68144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 67.0335 | 72.8992 | -5.4992 | 178.1 | 185.2368 | 185.2368 | -7.1368 | 176 | 185.2368 | 185.2368 | -9.2368 | 208.6 | 185.2368 | 185.2368 | 23.3632 | 273.9 | 278.6896 | 278.6896 | -4.7896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 199.3 | 202.3007 | 158.3358 | 40.9642 | 94.9 | 101.4965 | 118.4685 | -23.5685 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 65.9 | 65.6159 | 65.6159 | 0.2841 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 150.8 | 151.5426 | 151.5426 | -0.74259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.5 | 130.94 | 130.94 | -3.44 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.3 | 7.943 | -7.943 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5 |  |  | 5 | 10 | 9 | 9 | 0.99996 | 2.6 | 2.669 | 2.669 | -0.06897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.5 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | 15.1 | 19.4175 | 19.4175 | -4.3175 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 30.517 | 30.517 | 1.183 | 88.2 | 89.327 | 89.327 | -1.127 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 29.9 | 25.5 | 25.761 | 4.139 | 58.5 | 64 | 65.001 | -6.501 | 0 |  |  | 0 | 113.4 | 106.4124 | 106.562 | 6.838 | 113.4 | 93.1626 | 93.626 | 19.774 | 20.4 | 15.8 | 16.145 | 4.255 | 10.3 | 15 | 15 | -4.7 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 5.5 | 6.117 | -5.917 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130 | 122.2425 | 116 | 14 | 161.1 | 133.5191 | 150 | 11.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 18.8 | 18.1553 | 18.1553 | 0.64466 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | -1 | 33.59 | 25 | 12 | 21.59 | 25.32 | 25 | 12 | 13.32 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.7 | 8.15 | 8.15 | -0.45 | 7.23 | 12.5 | 12.5 | -5.27
22/08/2025 | 23:00 | 99.3 | 101.6019 | 93.8967 | 5.4033 | 597.5 | 642.472 | 643.6581 | -46.1581 | 203.2 | 209.0076 | 209.3934 | -6.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 23.786 | 30.6727 | -12.8727 | 86.1 | 103.663 | 80.822 | 5.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 155.2188 | 196.228 | -59.228 | 137.5 | 155.2188 | 196.228 | -58.728 | 137.7 | 155.2188 | 196.228 | -58.528 | 242.7 | 233.5274 | 295.2259 | -52.5259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 374.5 | 381.3058 | 381.3056 | -6.8056 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 115.0294 | 115.0294 | 3.6706 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 96.8 | 113.5893 | 77.778 | 19.022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 69.218 | 65.6235 | 38.8766 | 52.6 | 124.8918 | 91.9556 | -39.3556 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.5 | 167.5902 |  | 146.5 | 28 | 24.0541 | 30.7511 | -2.7511 | 56.3 | 66.9901 | 52.583 | 3.717 | 17.6 | 15.5236 | 18.8749 | -1.2749 | 18.5 | 18.089 | 18.2646 | 0.23538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 60.1 | 62.8564 | 62.8564 | -2.7564 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 80.8 | 83.5893 | 88.4101 | -7.6101 | 6.6 | 6.1041 | 6.1041 | 0.49587 | 8.3 | 6.4038 | 6.4038 | 1.8962 | 20.1 | 28.6523 | 34.0208 | -13.9208 | 32.9 | 30.8146 | 30.8146 | 2.0854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 17.1715 | 17.1715 | -5.1715 | 50.7 | 85 | 26.8205 | 23.8795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 |  | 85.4825 | -0.18254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  | 48.1814 | -1.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 67.0335 | 72.8992 | -5.4992 | 177.3 | 185.37 | 185.37 | -8.07 | 174.4 | 185.37 | 185.37 | -10.97 | 207.7 | 185.37 | 185.37 | 22.33 | 273.8 | 278.89 | 278.89 | -5.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 199 | 134.4232 | 154.6395 | 44.3605 | 95.3 | 89.1009 | 89.9642 | 5.3358 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 65.8 | 65.6159 | 65.6159 | 0.1841 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0889 | 151.0889 | -4.0889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 150.5 | 151.5426 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 130.9 | 130.9 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 10.5 | 9.605 | -9.305 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.8 | 2.2209 | 2.669 | -0.86897 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.5 | 3.95 | 3.95 | 0.55 | 15.4 | 19.4175 | 19.4175 | -4.0175 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 30.522 | 30.522 | 1.578 | 88.6 | 89.313 | 89.313 | -0.713 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 20.2 | 3.8144 | 19.7728 | 0.42723 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 26.1 | 25.768 | 4.232 | 51.2 | 61 | 61.157 | -9.957 | 0 |  |  | 0 | 112.3 | 107.1556 | 107.548 | 4.752 | 112.3 | 92.0009 | 92.631 | 19.669 | 20.5 | 15.5 | 15.351 | 5.149 | 10.1 | 15.007 | 15.007 | -4.907 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0.6 | 6.4 | 7.115 | -6.515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 122.1756 | 116 | 13.6 | 163.5 | 133.9323 | 150 | 13.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.3 | 18.1553 | 18.1553 | 1.1447 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | -1.2 | 33.8 | 25 | 12 | 21.8 | 25.17 | 25 | 12 | 13.17 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.3 | 8.15 | 8.15 | -0.85 | 6.88 | 12.5 | 12.5 | -5.62
22/08/2025 | 23:30 | 99.6 | 101.6019 | 59.2766 | 40.3234 | 485.5 | 642.472 | 643.6581 | -158.1581 | 164.8 | 209.0076 | 209.3934 | -44.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 25.9612 | 29.4772 | -8.7772 | 88.7 | 103.663 | 80.822 | 7.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 148.2847 | 196.228 | -78.428 | 117.4 | 148.2847 | 196.228 | -78.828 | 118.1 | 148.2847 | 196.228 | -78.128 | 217.9 | 223.095 | 295.2259 | -77.3259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 381.4 | 381.3058 | 366.0481 | 15.3519 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 115.0294 | 115.0294 | 1.9706 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 98.7 | 113.5891 | 77.7776 | 20.9224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 63.3059 | 56.1085 | 21.2915 | 29.1 | 20.6186 | 41.2373 | -12.1373 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.3 |  |  | 148.3 | 29.5 | 24.0541 | 30.7511 | -1.2511 | 50.5 | 48.5437 | 30.9279 | 19.5721 | 18.6 | 15.5236 | 18.8749 | -0.27492 | 18.6 | 18.089 | 18.2646 | 0.33538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 60.7 | 62.8564 | 62.8564 | -2.1564 | 189 | 184.915 | 184.915 | 4.085 | 189.2 | 184.915 | 184.915 | 4.285 | 186 | 185.4703 | 185.4703 | 0.52972 | 83.9 | 83.5893 | 88.4099 | -4.5099 | 6.6 | 6.1041 | 6.1041 | 0.49587 | 8.5 | 6.4038 | 6.4038 | 2.0962 | 23.5 | 28.6526 | 34.0205 | -10.5205 | 36.2 | 30.8146 | 30.8146 | 5.3854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.5 | 17.1715 | 17.1715 | -4.6715 | 58.6 | 85 | 82.4741 | -23.8741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 77.7236 | 85.4824 | 1.6176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 |  | 48.1814 | -0.78144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 67.0335 | 72.8989 | -4.0989 | 177.2 | 185.3633 | 185.3633 | -8.1633 | 174.1 | 185.3633 | 185.3633 | -11.2633 | 208.3 | 185.3633 | 185.3633 | 22.9367 | 273.3 | 278.88 | 278.88 | -5.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 203.8 | 197.0396 | 61.8559 | 141.9441 | 99.6 | 85.708 | 89.9641 | 9.6359 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 66.6 | 65.6159 | 65.6159 | 0.9841 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0889 | 151.0889 | -3.9889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 150.7 | 151.5426 | 151.5426 | -0.84259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.6 | 130.87 | 130.87 | -3.27 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 11.5 | 10.17 | -8.37 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.2 | 2.3624 | 2.5912 | -1.3912 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.3 | 3.95 | 3.95 | 0.35 | 15.9 | 19.4175 | 19.4175 | -3.5175 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.2 | 16.1165 | 16.1165 | 0.0835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 30.522 | 30.522 | 1.278 | 88.2 | 89.32 | 89.32 | -1.12 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 20.2 | 17.9781 | 19.7727 | 0.42725 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 26.8 | 26.081 | 4.219 | 46 | 57 | 57.452 | -11.452 | 0 |  |  | 0 | 118.3 | 106.4544 | 106.724 | 11.576 | 118.3 | 90.1887 | 91.005 | 27.295 | 20.4 | 15.3 | 14.986 | 5.414 | 10.1 | 15.049 | 15.049 | -4.949 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 1 | 7.4 | 7.14 | -6.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.7 | 122.2862 | 115 | 14.7 | 164.6 | 135.0399 | 150 | 14.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.4 | 18.1553 | 18.1553 | 1.2447 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | -1.2 | 33.71 | 25 | 12 | 21.71 | 25.06 | 25 | 12 | 13.06 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.2 | 8.15 | 8.15 | -1.95 | 7.28 | 12.5 | 12.5 | -5.22
23/08/2025 | 00:00 | 99.1 | 101.6019 | 48.2472 | 50.8528 | 478.8 | 642.472 | 637.9949 | -159.1949 | 157.3 | 209.0076 | 207.5511 | -50.2511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.3094 | 10.3096 | 0.09044 | 87.1 | 103.663 | 80.822 | 6.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 139.931 | 196.228 | -79.628 | 117 | 139.931 | 196.228 | -79.228 | 117.3 | 139.931 | 196.228 | -78.928 | 216.2 | 210.5269 | 295.2259 | -79.0259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 375.2 | 381.3058 | 215.0674 | 160.1326 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 115.0294 | 115.0294 | 6.3706 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 98.7 | 113.5894 | 77.7782 | 20.9218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 60.1357 | 52.1623 | 20.4377 | 21.3 | 20.6186 | 71.737 | -50.437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.3 | 147.75 |  | 150.3 | 28.3 | 24.0541 | 30.7511 | -2.4511 | 54.1 | 66.9899 | 30.9279 | 23.1721 | 16.6 | 15.5236 | 18.8749 | -2.2749 | 18.5 | 18.089 | 18.2646 | 0.23538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 65.1 | 62.8564 | 62.8564 | 2.2436 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 80.6 | 83.5893 | 75.7297 | 4.8704 | 6.6 | 6.1041 | 6.1041 | 0.49587 | 8.5 | 6.4038 | 6.4038 | 2.0962 | 16.7 | 22.5418 | 34.0205 | -17.3205 | 34.5 | 30.8146 | 30.8146 | 3.6854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 17.1715 | 17.1715 | -5.2715 | 48.1 | 85 | 26.8061 | 21.2939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 17.8042 | 85.4819 | -0.7819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 |  | 48.1814 | -0.98144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 67.0335 | 57.4704 | 9.9296 | 176.9 | 185.37 | 185.37 | -8.47 | 174.4 | 185.37 | 185.37 | -10.97 | 208.6 | 185.37 | 185.37 | 23.23 | 273.2 | 278.89 | 278.89 | -5.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 200.7 |  | 154.639 | 46.061 | 85.2 | 92.4904 | 89.9644 | -4.7644 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 65.8 | 65.6159 | 65.6159 | 0.1841 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148.5 | 151.0889 | 151.0889 | -2.5889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.6 | 130.81 | 130.81 | -3.21 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 12 | 10.37 | -4.87 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5 |  |  | 5 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 1.2 | 1.3441 | 1.3441 | -0.14409 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.3 | 3.95 | 3.95 | 0.35 | 15.3 | 19.4175 | 19.4175 | -4.1175 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.3 | 16.1165 | 16.1165 | 0.1835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 30.522 | 30.522 | 1.478 | 88.6 | 89.347 | 89.347 | -0.747 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 20.2 | 4.1182 | 19.7726 | 0.42737 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 27.4 | 26.496 | 3.804 | 41.5 | 52 | 53.793 | -12.293 | 0 |  |  | 0 | 118.2 | 106.5585 | 105.298 | 12.902 | 118.2 | 88.4082 | 89.169 | 29.031 | 20.4 | 15.2 | 14.763 | 5.637 | 10.2 | 15.102 | 15.102 | -4.902 | 5 | 6.5 | 6.5 | -1.5 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 7.5 | 6.841 | -4.441 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.2 | 122.0613 | 114 | 16.2 | 158.8 | 136.4897 | 151 | 7.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 19.5 | 18.1553 | 18.1553 | 1.3447 | 9.4 | 10.5 | 10.5 | -1.1 | 33.94 | 25 | 12 | 21.94 | 25.07 | 25 | 12 | 13.07 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17 | 17 | 17 | 0 | 6.7 | 8.15 | 8.15 | -1.45 | 7.29 | 12.5 | 12.5 | -5.21
EJEC (MWh) |  | 2131.25 | 2029.3551 | 1741.0555 |  | 14405.1 | 14931.3333 | 15311.878 |  | 4864.1 | 4857.4281 | 4981.226 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 406.05 | 406.2941 | 489.9033 |  | 2161.25 | 2088.1945 | 1939.728 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4326.95 | 4412.8285 | 4709.4724 |  | 4611.35 | 4412.8285 | 4709.4724 |  | 4640.2 | 4412.8285 | 4709.4724 |  | 6618.4 | 6639.1204 | 7085.4225 |  | 5170.45 | 4993.7735 | 4993.7733 |  | 2655.4 | 2504.3849 | 2504.3848 |  | 6325.15 | 6713.0556 | 4855.0802 |  | 70.9 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2846.15 | 2760.7066 | 2760.7066 |  | 186.8 | 123.2002 | 123.2002 |  | 79.4 | 67.6262 | 67.6261 |  | 0 | 0 | 0 |  | 168.9 | 165.0888 | 165.0888 |  | 298.6 | 330.5418 | 336.2408 |  | 1877.95 | 1813.4162 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1785.8 | 1542.9913 | 1606.6788 |  | 2378.1 | 2330.6477 | 2276.3379 |  | 0 | 0 | 0 |  | 108.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.95 | 153.36 | 153.36 |  | 1670.45 | 1748.6985 | 619.3319 |  | 648.1 | 600.7388 | 738.0257 |  | 1120.15 | 1057.2306 | 1269.8993 |  | 408.9 | 384.297 | 452.9981 |  | 443.6 | 437.2093 | 438.3509 |  | 285.65 | 256.3106 | 256.3106 |  | 1476.3 | 1508.5536 | 1508.5536 |  | 3888.65 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 3897.8 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4153.75 | 4451.2867 | 4451.2867 |  | 1651.15 | 1760.943 | 1727.5126 |  | 160.35 | 146.4993 | 146.4991 |  | 198.55 | 153.6914 | 153.6914 |  | 376.65 | 409.8695 | 503.9536 |  | 758.05 | 706.7518 | 739.5494 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 272.05 | 269.189 | 216.6638 |  | 1146.65 | 1595.5342 | 1129.7016 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1424.45 | 1131.3003 | 1344.5567 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 648.7 | 578.1774 | 867.2659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1259.45 | 1310.4599 | 1269.784 |  | 4228.45 | 4401.8435 | 4415.1424 |  | 4176.95 | 4401.8435 | 4415.1424 |  | 4886.3 | 4401.8435 | 4415.1424 |  | 6485.45 | 6622.5934 | 6642.6017 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 15.1653 | 15.1653 |  | 3000.25 | 2998.9314 | 2849.9299 |  | 2128.35 | 2028.276 | 2159.1398 |  | 1531.95 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1583.85 | 1574.7816 | 1574.7816 |  | 707.25 | 702.3892 | 710.9016 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3523.1 | 3626.1329 | 3626.1328 |  | 3579.95 | 3626.1329 | 3626.1328 |  | 3606.4 | 3637.0221 | 3637.0221 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1604.65 | 0 | 1746.559 |  | 897.5 | 0 | 875.902 |  | 7.65 | 8.8825 | 8.8825 |  | 2667.5 | 2882.35 | 2882.35 |  | 490.15 | 607.765 | 607.765 |  | 130.95 | 235.6905 | 248.411 |  | 2.3 | 0 | 2.1 |  | 133.45 | 123.6 | 123.6 |  | 67.7 | 0 | 0 |  | 178.4 | 193.9915 | 216.1063 |  | 34.15 | 38.5911 | 44.0021 |  | 4.7 | 0 | 0 |  | 43.2 | 43.92 | 43.92 |  | 108.15 | 94.8 | 94.8 |  | 418 | 466.0195 | 466.0193 |  | 123.8 | 120 | 120 |  | 83.05 | 74.4 | 74.4 |  | 81.3 | 84 | 84 |  | 383.5 | 386.796 | 386.796 |  | 39.75 | 0 | 82.8155 |  | 57.2 | 101.0575 | 101.0575 |  | 744.95 | 701.4635 | 707.587 |  | 2022.95 | 2055.833 | 2055.833 |  | 103.1 | 100.8 | 100.8 |  | 28.75 | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 68.9 | 67.2 | 67.2 |  | 18.35 | 0 | 39.4335 |  | 59.55 | 58.824 | 58.824 |  | 333.55 | 263.5858 | 311.0064 |  | 32.4 | 28.34 | 28.34 |  | 5.55 | 0 | 9.6 |  | 90.35 | 96 | 96 |  | 62.25 | 62.4 | 62.4 |  | 76.1 | 69.6 | 69.6 |  | 105.15 | 100.8 | 100.8 |  | 239.2 | 240 | 240 |  | 685.5 | 626.798 | 634.1625 |  | 1306.3 | 1339.0835 | 1424.0505 |  | 297.5 | 287.399 | 287.399 |  | 2520.75 | 2498.4129 | 2355.1135 |  | 2503.75 | 2292.2711 | 2181.848 |  | 417.35 | 366.439 | 361.074 |  | 218.25 | 321.804 | 321.804 |  | 127.95 | 156 | 156 |  | 45.15 | 48 | 48 |  | 185.5 | 168 | 168 |  | 72.1 | 69.6 | 69.6 |  | 83.9 | 81.6 | 81.6 |  | 86.9 | 84 | 84 |  | 103.35 | 166.6995 | 189.037 |  | 1911.45 | 0 | 2080.7535 |  | 117.4 | 132.282 | 132.282 |  | 1190.15 | 990.913 | 947.0595 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2702.45 | 2719.6985 | 2746.5 |  | 3249.1 | 3234.1996 | 3441.5 |  | 874.9 | 0 | 688.4855 |  | 129.65 | 0 | 118.725 |  | 186.8 | 182.4 | 182.4 |  | 461.2 | 435.7282 | 435.7282 |  | 223.1 | 252 | 252 |  | 566.995 | 450 | 288 |  | 397.93 | 450 | 288 |  | 353.8 | 336 | 336 |  | 400.05 | 408 | 408 |  | 192.15 | 195.6 | 195.6 |  | 229.84 | 300 | 300

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 22 de Agosto del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7222519 y resultó S/. 1308306 (15.34% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 15 | 8530824.3631 | 8809699.5234 | -3.166%
SAB 16 | 9228765.6438 | 8951105.6994 | 3.102%
DOM 17 | 8421951.3228 | 8533176.1722 | -1.303%
LUN 18 | 8649701.9382 | 8689484.239 | -0.4578%
MAR 19 | 7445523.3761 | 8296545.5586 | -10.26%
MIE 20 | 7706930.2531 | 8228921.1862 | -6.343%
JUE 21 | 7767974.5761 | 8213743.5482 | -5.427%
VIE 22 | 7222518.791 | 7708386.7386 | -6.303%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 22 de Agosto del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 20:15:00 | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 20:14:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 22/08/2025 20:15:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 18:16:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/08/2025 18:16:00 | 22/08/2025 21:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/08/2025 21:11:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 00:20:00 |  | 22/08/2025 00:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/08/2025 10:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 09:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 00:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2025 00:07:00 | 22/08/2025 08:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2025 08:03:00 | 22/08/2025 15:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2025 15:19:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 10:21:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/08/2025 02:51:00 | 22/08/2025 14:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/08/2025 12:59:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/08/2025 16:27:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 22/08/2025 00:00:00 | 23/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 22/08/2025 10:15:00 | 22/08/2025 11:49:00 | 22/08/2025 10:14:00 | 22/08/2025 11:46:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Por Pruebas
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/08/2025 00:00:00 | 22/08/2025 11:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/08/2025 11:45:00 | 22/08/2025 12:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 22 de Agosto del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 22 de Agosto del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 1 | 0 | 166.9771 | 1 | 0 | 165.2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158.6553 | 1 | 0 | 158.6554 | 1 | 0 | 113.6748 | 1 | 0 | 121.6748 | 1 | 0 | 75.882 | 1 | 0 | 55.9207 | 1 | 0 | 47.9207 | 1 | 0 | 47.9207 | 1 | 0 | 92.0956 | 1 | 0 | 91.3379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.289 | 96.3545 | 1 | 147.3387 | 12.6946 | 1 | 53.1251 | 48.7419 | 1 | 133 | 0 | 1 | 58.7361 | 51.2272 | 1 | 122.7557 | 0 | 1 | 0 | 97.0631 | 1 | 0 | 97.0631 | 1 | 0 | 153.0146 | 1 | 70.7362 | 87.1379 | 1 | 57.737 | 99.5036 | 1 | 49.0549 | 98.1538
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 1 | 0 | 166.9771 | 1 | 0 | 165.2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158.6553 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121.6748 | 1 | 0 | 75.882 | 1 | 0 | 55.9207 | 1 | 0 | 47.9207 | 1 | 0 | 47.9207 | 1 | 0 | 92.0956 | 1 | 0 | 91.3379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.289 | 96.3545 | 1 | 147.3387 | 12.6946 | 1 | 53.1251 | 48.7419 | 1 | 133 | 0 | 1 | 58.7361 | 51.2272 | 1 | 122.7557 | 0 | 1 | 0 | 97.0631 | 1 | 0 | 97.0631 | 1 | 0 | 153.0146 | 1 | 70.7362 | 87.1379 | 1 | 57.737 | 99.5036 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 6.0004 | 15.7926 | 1 | 6.0005 | 15.7925 | 1 | 6.0005 | 15.7924 | 1 | 6.0005 | 15.7925 | 1 | 20.9999 | 0 | 1 | 6.0007 | 15.7925 | 1 | 19.7124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.966 | 6.4077 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 21 | 0 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 6 | 15.7932 | 1 | 6 | 15.7932 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 21 | 0 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 6 | 15.7932 | 1 | 20.9998 | 0 | 1 | 15.4481 | 6.8955 | 1 | 13.0782 | 9.1273 | 1 | 11.612 | 10.5081 | 1 | 21 | 0 | 1 | 6.0009 | 15.7923 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 6.0005 | 15.7927 | 1 | 6.0002 | 15.793 | 1 | 12.2944 | 9.8655
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 2.0001 | 5.2642 | 1 | 2.0002 | 5.2642 | 1 | 2.0002 | 5.2641 | 1 | 2.0002 | 5.2642 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.0002 | 5.2642 | 1 | 6.5708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.322 | 2.1359 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 5.23 | 2.22 | 1 | 5.1494 | 2.2985 | 1 | 4.3594 | 3.0424 | 1 | 3.8707 | 3.5027 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.0003 | 5.2641 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.0002 | 5.2642 | 1 | 2.0001 | 5.2643 | 1 | 4.0981 | 3.2885
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 2.0001 | 5.2642 | 1 | 2.0002 | 5.2642 | 1 | 2.0002 | 5.2641 | 1 | 2.0002 | 5.2642 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.0002 | 5.2642 | 1 | 6.5708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.322 | 2.1359 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 5.23 | 2.22 | 1 | 5.1494 | 2.2985 | 1 | 4.3594 | 3.0424 | 1 | 3.8707 | 3.5027 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.0003 | 5.2641 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.0002 | 5.2642 | 1 | 2.0001 | 5.2643 | 1 | 4.0981 | 3.2885
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 2.0001 | 5.2642 | 1 | 2.0002 | 5.2642 | 1 | 2.0002 | 5.2641 | 1 | 2.0002 | 5.2642 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.0002 | 5.2642 | 1 | 6.5708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.322 | 2.1359 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 5.23 | 2.22 | 1 | 5.1494 | 2.2985 | 1 | 4.3594 | 3.0424 | 1 | 3.8707 | 3.5027 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.0003 | 5.2641 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.0002 | 5.2642 | 1 | 2.0001 | 5.2643 | 1 | 4.0981 | 3.2885
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12.7881 | 1 | 0 | 12.7881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.589 | 8 | 1 | 6 | 7.8599 | 1 | 7.9742 | 7.8253 | 1 | 6 | 7.8571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1023 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1451 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0004 | 1 | 0 | 6.0004
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3.8945 | 4.1055 | 1 | 3.4632 | 4.5368 | 1 | 4.0377 | 3.9623 | 1 | 3.4639 | 4.5361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1023 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1451 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0004 | 1 | 0 | 6.0004
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7881 | 1 | 0 | 4.7881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3.6944 | 3.8945 | 1 | 2.5368 | 3.3231 | 1 | 3.9365 | 3.863 | 1 | 2.5361 | 3.321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0003 | 11.0889 | 1 | 0 | 12.703 | 1 | 15.3875 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0003 | 11.0889 | 1 | 0 | 12.703 | 1 | 15.3875 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 57.2777 | 6.0009 | 1 | 57.2497 | 6.0007 | 1 | 57.2499 | 6.0005 | 1 | 57.2782 | 6.0004 | 1 | 57.3916 | 6.0001 | 1 | 57.2499 | 6.0004 | 1 | 56.4849 | 6 | 1 | 49.2746 | 6 | 1 | 49.9215 | 6 | 1 | 32.8794 | 29.0845 | 1 | 27.8454 | 33.8252 | 1 | 27.8454 | 33.8252 | 1 | 57.3916 | 6.0001 | 1 | 38.9742 | 23.3446 | 1 | 23.7362 | 37.6951 | 1 | 21.3957 | 39.8992 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 57.3917 | 6 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 59.8436 | 1 | 0 | 59.8001 | 1 | 0 | 59.8402 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 59.9997 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 50.5175 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 54.2631 | 1 | 10.7371 | 49.9369 | 1 | 10.7371 | 49.9369 | 1 | 28.7371 | 32.9854 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 57.2777 | 6.0009 | 1 | 57.2497 | 6.0007 | 1 | 57.2499 | 6.0005 | 1 | 57.2782 | 6.0004 | 1 | 57.3916 | 6.0001 | 1 | 57.2499 | 6.0004 | 1 | 56.4849 | 6 | 1 | 49.2746 | 6 | 1 | 49.9215 | 6 | 1 | 32.8794 | 29.0845 | 1 | 27.8454 | 33.8252 | 1 | 27.8454 | 33.8252 | 1 | 57.3916 | 6.0001 | 1 | 38.9742 | 23.3446 | 1 | 23.7362 | 37.6951 | 1 | 21.3957 | 39.8992 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 57.3917 | 6 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 59.8436 | 1 | 0 | 59.8001 | 1 | 0 | 59.8402 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 59.9997 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 50.5175 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 54.2631 | 1 | 10.7371 | 49.9369 | 1 | 10.7371 | 49.9369 | 1 | 28.7371 | 32.9854 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 75.1385 | 63.7999 | 1 | 75.2608 | 63.7998 | 1 | 75.2607 | 63.7998 | 1 | 75.1382 | 63.7998 | 1 | 74.1304 | 63.8 | 1 | 75.2605 | 63.7998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.0283 | 6.0228 | 1 | 36.4529 | 7.7989 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 28.3455 | 17.3445 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 62.0009 | 30.6302 | 1 | 64.3414 | 28.4261 | 1 | 85.7371 | 54.118 | 1 | 64.7371 | 74.0793 | 1 | 64.7371 | 74.0793 | 1 | 64.7371 | 74.0793 | 1 | 7.3454 | 83.9044 | 1 | 69.3381 | 24.6621 | 1 | 46.7371 | 45.8413 | 1 | 51.3381 | 41.6136 | 1 | 51.3381 | 41.6136 | 1 | 51.3381 | 41.6136 | 1 | 51.3381 | 41.6136 | 1 | 30.7371 | 61.8753 | 1 | 47.7371 | 90 | 1 | 47.4206 | 90 | 1 | 47.8316 | 90 | 1 | 54.3381 | 83.6271 | 1 | 47.7629 | 89.7284 | 1 | 54.3381 | 83.6352 | 1 | 45.3587 | 90 | 1 | 55.7373 | 82.3699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 27.4815 | 18.0589 | 1 | 0 | 44.9604 | 1 | 0 | 44.9604 | 1 | 27.4813 | 18.059 | 1 | 36.5742 | 9.2041 | 1 | 0 | 44.9603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 28.3455 | 17.3445 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 30.5736 | 15.2463 | 1 | 31.7272 | 14.1598 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0545 | 1 | 23.432 | 21.9044 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0064 | 1 | 0 | 44.7531 | 1 | 0 | 45.0047 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 45.7409 | 1 | 27.6283 | 18.8395 | 1 | 47.6324 | 0 | 1 | 0 | 45.7408 | 1 | 0 | 45.3753 | 1 | 47.6324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.0283 | 6.0228 | 1 | 36.4529 | 7.7989 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.4274 | 15.3839 | 1 | 32.6142 | 14.2662 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 32.3686 | 14.4976 | 1 | 32.3686 | 14.4976 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 21.5753 | 24.6621 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 25.6691 | 20.8068 | 1 | 25.6691 | 20.8068 | 1 | 25.6691 | 20.8068 | 1 | 25.6691 | 20.8068 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 23.8685 | 22.4728 | 1 | 0 | 45.7736 | 1 | 23.9159 | 22.4579 | 1 | 47.6674 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 27.1693 | 19.315 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 47.657 | 0 | 1 | 47.6325 | 0 | 1 | 27.6283 | 18.8395 | 1 | 47.6569 | 0 | 1 | 37.5563 | 9.2206 | 1 | 27.6281 | 18.8395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.9742 | 8.2767 | 1 | 16.9742 | 28.9951 | 1 | 32.3686 | 14.4976 | 1 | 32.3686 | 14.4976 | 1 | 7.3454 | 38.0631 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 46.7371 | 0 | 1 | 25.6691 | 20.8068 | 1 | 25.6691 | 20.8068 | 1 | 25.6691 | 20.8068 | 1 | 25.6691 | 20.8068 | 1 | 30.7371 | 16.034 | 1 | 23.8686 | 22.4728 | 1 | 23.9886 | 22.322 | 1 | 23.9158 | 22.4579 | 1 | 6.6707 | 38.6207 | 1 | 0 | 44.9753 | 1 | 27.1688 | 19.3154 | 1 | 45.3587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 14.7952 | 15 | 1 | 14.75 | 15 | 1 | 14.7499 | 15 | 1 | 14.7952 | 15 | 1 | 14.2684 | 15 | 1 | 14.75 | 15 | 1 | 13.9464 | 14.9999 | 1 | 11.8285 | 15 | 1 | 11.908 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 14.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 14.7952 | 15 | 1 | 14.75 | 15 | 1 | 14.7499 | 15 | 1 | 14.7952 | 15 | 1 | 14.2684 | 15 | 1 | 14.75 | 15 | 1 | 13.9464 | 14.9999 | 1 | 11.8285 | 15 | 1 | 11.908 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.1587 | 1 | 0 | 40.8014 | 1 | 0 | 40.8014 | 1 | 0 | 36.0133 | 1 | 0 | 36.0133 | 1 | 0 | 69.1247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.1587 | 1 | 0 | 40.8014 | 1 | 0 | 40.8014 | 1 | 0 | 36.0133 | 1 | 0 | 36.0133 | 1 | 0 | 69.1247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 85.4067 | 1 | 0 | 85.407 | 1 | 0 | 85.4073 | 1 | 0 | 85.4073 | 1 | 0 | 86.4546 | 1 | 0 | 85.4073 | 1 | 87.8563 | 0 | 1 | 78.8686 | 0 | 1 | 79.7175 | 0 | 1 | 0 | 84.4236 | 1 | 0 | 86.0906 | 1 | 0 | 86.0906 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 75.3539 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 81.5917 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 85.4067 | 1 | 0 | 85.407 | 1 | 0 | 85.4073 | 1 | 0 | 85.4073 | 1 | 0 | 86.4546 | 1 | 0 | 85.4073 | 1 | 87.8563 | 0 | 1 | 78.8686 | 0 | 1 | 79.7175 | 0 | 1 | 0 | 84.4236 | 1 | 0 | 86.0906 | 1 | 0 | 86.0906 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 68.21 | 19.33 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 75.3539 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 81.5917 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 24.7881 | 0 | 1 | 24.739 | 0 | 1 | 24.739 | 0 | 1 | 24.7879 | 0 | 1 | 11.2096 | 14.7454 | 1 | 24.7388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 15.3165 | 11.2068 | 1 | 15.3165 | 11.2068 | 1 | 0 | 27.6694 | 1 | 0 | 27.6461 | 1 | 0 | 27.6676 | 1 | 16.3784 | 10.2068 | 1 | 0 | 27.6306 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 11.5831 | 14.7227 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 22.0263 | 1 | 6.0001 | 19.9805 | 1 | 20.8453 | 6 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 6.0002 | 19.9804 | 1 | 25 | 0 | 1 | 6.0003 | 19.9802
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.739 | 0 | 1 | 24.739 | 0 | 1 | 24.7879 | 0 | 1 | 11.2096 | 14.7454 | 1 | 24.7388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 15.3165 | 11.2068 | 1 | 15.3165 | 11.2068 | 1 | 0 | 27.6694 | 1 | 0 | 27.6461 | 1 | 0 | 27.6676 | 1 | 16.3784 | 10.2068 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 11.5831 | 14.7227 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 22.0263 | 1 | 6.0001 | 19.9805 | 1 | 20.8453 | 6 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 6.0002 | 19.9804 | 1 | 25 | 0 | 1 | 6.0003 | 19.9802
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [43 empty] | Kallpa no siguió la consigna del AGC. |  |  | Kallpa no siguió la consigna del AGC. | [29 empty] | CH Matuca no dió RSF por perdida de comunicación |  |  | CH Matuca no dió RSF por perdida de comunicación | [5 empty] | CH Chaglla no dió RSF | [59 empty] | Kallpa no siguió la consigna del AGC

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 22 de Agosto del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
22/08/2025 | 00:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 01:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 01:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 02:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 02:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 03:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 03:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 04:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 04:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 05:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 05:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 06:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 06:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 07:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 07:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 08:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 08:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 09:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 09:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 10:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 10:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 11:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 11:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 12:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 12:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 13:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 13:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 14:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 14:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 15:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 15:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 16:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 16:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 17:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 17:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 18:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 18:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 19:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 19:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 20:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 20:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 21:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 21:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 22:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 22:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 23:00 | 0 | 0
22/08/2025 | 23:30 | 0 | 0
22/08/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 22 de Agosto del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Pías; C.T. Tablazo; C.T. Tallanca y centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 22 de Agosto del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe