## EVENTOS
viernes, 29 de Agosto del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 29/08/2025 18:15:00 | 29/08/2025 20:40:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | HIDRANDINA | GUADALUPE - CHEPÉN | LINEA DE TRANSMISION | L-6645 | 29/08/2025 08:19:00 | 29/08/2025 08:19:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6645 (GUADALUPE - CHEPÉN) DE 60 KV |  | NO | 60
FALLA | MAJA ENERGIA S.A.C. | RONCADOR | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 29/08/2025 02:36:00 | 29/08/2025 02:36:00 | DESCONEXIÓN DEL GRUPO G2 DE LA C.H. RONCADOR |  | NO | 0
EVENTO | TRANSMANTARO | COTARUSE | SUBESTACION | S.E. | 29/08/2025 22:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EN LAS SS.EE. SOCABAYA Y COTARUSE |  | NO

## RESTRIC_OPE
viernes, 29 de Agosto del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 22.08.2025 la central se encuentra indisponible para dar RSF hasta el 29.08.2025.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de junio.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T. Olleros, ver valor en el modelo de despacho
29/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 29 de Agosto del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 29/08/2025 19:38 | 30/08/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | CL-5032 | 29/08/2025 22:08 | 29/08/2025 23:36 | Inspeccion de Efluvios | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13853 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5672 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Energizado por pruebas de puesta de servicio previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24276 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5372 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Energizado por pruebas de puesta de servicio previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24298 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 29/08/2025 09:22 | 29/08/2025 18:43 | TRABAJOS CORRECTIVOS CON BARRA B F/S A SOLICITUD DE TRANSMANTARO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 29/08/2025 06:01 | 29/08/2025 17:13 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14962 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA A_220kV | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Indisponibilidad de la Proteccion diferencial de Barras por revision | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13102 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | BARRA B_220kV | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Indisponibilidad de la Proteccion diferencial de Barras por revision | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13103 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | CL-2269 | 29/08/2025 08:50 | 29/08/2025 10:16 | Pruebas de 50BF y 87B, modificacion de la configuracion. Actividad sin Riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13716 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | CL-2272 | 29/08/2025 10:16 | 29/08/2025 13:22 | Pruebas de 50BF y 87B, modificacion de la configuracion. Actividad sin Riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13714 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | CL-2274 | 29/08/2025 13:22 | 29/08/2025 15:13 | Pruebas de 50BF y 87B, modificacion de la configuracion. Actividad sin Riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13715 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | CL-AUT-501_220 | 29/08/2025 15:16 | 29/08/2025 17:28 | Pruebas de 50BF y 87B, modificacion de la configuracion. Actividad sin Riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13138 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC-01 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Energizado por pruebas de puesta de servicio previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24098 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-6111 | 29/08/2025 08:36 | 29/08/2025 18:21 | CAMBIO DE LIMIT SWHITCH | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1591 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-2 60KV | 29/08/2025 10:29 | 29/08/2025 14:14 | POR MANTENIMIENTO EN CL-6111 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1016 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-1 60KV | 29/08/2025 14:26 | 29/08/2025 17:04 | POR MANTENIMIENTO EN CL-6111 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1015 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 29/08/2025 07:41 | 29/08/2025 13:57 | Mantenimiento electromecanico plan 3 + END (Primera parte) | 49.098 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 29/08/2025 00:10 | 29/08/2025 03:17 | INSPECCION CAJA TURBINA. | 99.9 | R | F/S | N | CORR. | 3 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Indisponibilidad modo gas - disponible modo diesel. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA - CHILCA 1 | L-2102 | 29/08/2025 06:12 | 29/08/2025 18:52 | CAMBIO DE SECCIONADOR SA-3789 FASE R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11574 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 29/08/2025 00:21 | 30/08/2025 00:00 | LAVADO DE COMPRESOR OFF-LINE Y CAMBIO DE FILTROS | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2102 | 29/08/2025 06:12 | 29/08/2025 18:52 | CELDA 2102 LADO CHILCA 1 (CELDA D03) F/S PARA CAMBIO DE SECCIONADOR SA-3789 FASE R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11543 | T
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | CHILCA-CTM | CL-2102 | 29/08/2025 06:12 | 29/08/2025 18:52 | CELDA 2102 LADO CTM F/S PARA CAMBIO DE SECCIONADOR SA-3789 FASE R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11576 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 29/08/2025 08:00 | 29/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 29/08/2025 08:00 | 29/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | T-ATA-01 | 29/08/2025 00:00 | 29/08/2025 13:10 | REGENERACION DE ACEITE POR TERMOVACIO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA. | 29.74 | P | E/S | N | PREV. | 20569 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | INSPECCION PREVENTIVA PARA EVALUACION DE TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24609 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE 2 | L-1107 | 29/08/2025 10:33 | 29/08/2025 12:27 | CAMBIOD DE RETENIDAS. REQUIERE L-1106 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0121170) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 706 | T
ISA PERU | HUALLANCA | TR3MVA | 29/08/2025 08:25 | 29/08/2025 16:20 | OEFA IMPLEMNTAR POZA DE CONTENCION, SALE TRANSFORMADOR 13.8/0.44 KV 300 KVA DE SSAA DE 08-12 HORAS, AFECTA SOLO SSAA DE REP (R0121541) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1323 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Reparacion de alabes y cambio de bujes | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Reparacion de alabes y cambio de bujes | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | L-2070 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Energizacion de la L-2070 desde la S.E. Extension San Jose (se mantendra en vacio durante las primeras 24 h) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24781 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | BARRA_220 kV | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Energizacion de la S.E. Sunny | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24778 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | BARRA_A_33 kV | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Energizacion de la barra de 33 kV de la S.E. Sunny. Energizacion Transformadores ZZ&SSAA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24779 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | BARRA_B_33 kV | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Energizacion de la barra de 33 kV de la S.E. Sunny. Energizacion Transformadores ZZ&SSAA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24780 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CL-2070 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Energizacion de la celda CL-2070 a la S.E. Extension San Jose | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24782 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | S.E. SUNNY | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Energizacion del transformador TP-F01 (se mantendra en vacio durante las primeras 24 h) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24776 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Condicion operativa | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8461 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2286 | 29/08/2025 09:27 | 29/08/2025 13:04 | Se requiere desenergizar la linea L2286 por maniobra de IZAJE (seguridad). Toda la demanda de Antamina sera asumida por la linea L2255. Anillo cerrado en subestacion Vizcarra | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 13309 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | REPARACION DE LINEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | PROYECTO REUBICACION DE LINEA TRAMO T7 A T12 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 29/08/2025 00:00 | 29/08/2025 18:41 | CAMBIO DE SELLOS (VACIADO DE PIQUE), PRUEBAS DE RELE DE PROTECCION | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G2 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero UG02 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 62 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Control de descargas parciales de bobinados del generador, mediante una limpieza a exhaustiva del bobinado del estator y rotor. Se requiere extracion del rotor. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CENTRAL | 29/08/2025 18:08 | 30/08/2025 00:00 | Cambio de terminal por alta temperatura alta en la fase S cable Nª 1 con 94.5° del Incoming. | 0 | R | F/S | N | CORR. | 22189 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO PARA CULMINAR ACTIVIDADES DE PROYECTO REGULADOR DE VELOCIDAD G1 | 67 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T3-CLEMESI | 29/08/2025 18:08 | 30/08/2025 00:00 | Cambio de terminal por alta temperatura alta en la fase S cable Nª 1 con 94.5° del Incoming. | 0 | R | F/S | N | CORR. | 22670 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 29/08/2025 00:00 | 29/08/2025 23:36 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 29/08/2025 08:09 | 29/08/2025 16:01 | MANTENIMIENTO DE 93750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | BARRA A_138 kV | 29/08/2025 07:49 | 29/08/2025 11:25 | EN SERVICIO, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A PARA REALIZAR LA TERMOGRAFIA (R0115255). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | SS.EE. | 29/08/2025 07:49 | 29/08/2025 11:25 | TERMOGRAFIA. REQUIERE CAMBIO DE BARRA Y TRANSFERENCIA DE CELDAS SSEE. BARRA A 138 KV EN SERVICIO DE 08:00 A 10:00, BARRA B 138 KV EN SERVICIO DE 10:00 A 12:00 H Y LOS SECCIONADORES DE ENLACE DE 12 A 16 HORAS. (R0115255) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15242 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | BARRA B_138 kV | 29/08/2025 11:33 | 29/08/2025 12:20 | EN SERVICIO, CELDAS CONECTADAS EN BARRA B PARA REALIZAR LA TERMOGRAFIA. R0115255 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21887 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - LA NI?A | L-2239 | 29/08/2025 07:47 | 29/08/2025 16:15 | CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS. REQUIERE L-2238 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0121242) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13167 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 29/08/2025 08:45 | 29/08/2025 17:52 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONSTRUCCION DE UNA BASE DE CONCRETO EN CADA CELDA DE CORTE DEL PATIO DE LLAVES DE 220 KV PARA TABLEROS MK, ADECUACIONES DE DUCTOS PARA CONEXION CON CANALETAS EXISTENTES, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119622) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 29/08/2025 08:45 | 29/08/2025 17:52 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, TRABAJOS PREVIOS. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO Y FUSIONADO DE CABLE DE FO. INSTALACION DE SWITCHES, GPS, INSTALACION Y ADECUACION DE LOS TABLEROS DE SSAA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119623) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA - SAN NICOLAS | L-6627 | 29/08/2025 09:24 | 29/08/2025 17:33 | POA L6627 CAMBIO AISL 22 TORRES. (R0112085) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 768 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T22-61 | 29/08/2025 08:00 | 29/08/2025 17:00 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL NUEVO 87B. (R0116655) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1087 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | BARRA-A 60 | 29/08/2025 08:31 | 29/08/2025 13:15 | POA CAMBIO Y PRUEBAS NUEVO 87B, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0116655) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 536 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T21-61 | 29/08/2025 08:31 | 29/08/2025 13:15 | EN SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL T22-61. (R0116655). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1436 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | INTERRUPTORES IN-1464 ABIERTO E IN-1462 INDISPONIBLE POR FALLA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3259 DE LA CL-2249, SE ENCUENTRA DESALINEADO, NO REALIZA CORRECTO CIERRE CON EL FIN DE CARRERA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
REDESUR | MOQUEGUA | BARRA_B2 | 29/08/2025 08:49 | 29/08/2025 16:44 | A solitud de la empresa SPCC, limpieza de aisladores y herrajes de seccionadores de barra en celdas de SPCC | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10740 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 29/08/2025 00:50 | 30/08/2025 00:00 | Indisponible por rotura de tubo de la caldera 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-1383 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1261 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2033 | 29/08/2025 08:17 | 29/08/2025 16:19 | Limpieza de aisladores y herrajes de seccionadores de barra en celda de la SE Moquegua | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16808 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA | BARRA B | 29/08/2025 08:49 | 29/08/2025 16:45 | Limpieza de aisladores y herrajes de seccionadores de barra | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18641 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 29/08/2025 00:00 | 29/08/2025 17:04 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 | 88 | R | F/S | N | PREV. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Limpieza de canal Oroya | 9.09 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG5 + MANTENIMIENTO MAYOR UG5 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22.576 | P | F/S | N | PREV. | 54 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 29/08/2025 00:00 | 29/08/2025 16:05 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119628) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22634 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-3789 DE LA CL-2102 DE ENGIE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 29/08/2025 06:33 | 29/08/2025 18:39 | A SOLICITUD DE ENGIE (CAMBIO DE SECCIONADOR SA-3789 FASE R). | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-2584 | 29/08/2025 06:33 | 29/08/2025 18:39 | A SOLICITUD DE ENGIE (CAMBIO DE SECCIONADOR SA-3789 FASE R). | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13270 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5142 | 29/08/2025 09:48 | 29/08/2025 18:22 | LIMPIEZA DE AISLADORES BARRA B, SILICONADO SB-5323, REQUIERE BARRA B 500KV F/S (R0121569) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17401 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5142 | 29/08/2025 14:00 | 29/08/2025 18:18 | MEDIDAS ELECTRICAS EN SB-5323, REQUIERE BARRA B 500KV F/S (R0121597) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17401 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 29/08/2025 00:00 | 29/08/2025 19:48 | CH. Anashironi Fuera de Servicio por mantenimiento correctivo de revision de sistema de lubricacion. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 24348 | G

## INGRESO OC
viernes, 29 de Agosto del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 29 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 70400 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA | KALLPA GENERACION S.A.
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | SUNNY | MW
29/08/2025 | 00:30 | 99.5 | 594.7 | 200.4 |  |  | 11.5 | 77.3 | 0 |  | 189.7 | 205.9 | 205.5 | 281.5 | 218.1 | 111.5 | 296.4 | 3.2 | 0 |  |  |  | 119.8 | 7.4 | 3.3 | 22.6 | 6.4 | 10.2 | 40 |  |  |  |  | 74.1 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 156.2 | 27 | 0 | 18.7 | 18.4 | 10.8 | 61.8 | 182.1 | 182.6 | 184 | 70.5 |  | 6 | 0 | 34 | 2 | 0 | 37.9 |  |  | 42.1 |  |  | 47.8 |  |  |  | 55.7 | 179.7 | 177.2 |  | 175.2 | 76.6 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 109.1 | 85 | 63.8 | 67.6 | 29.4 | 0 |  |  | 147.1 | 149.6 | 171.5 | 192.7 |  |  |  |  | 218.7 | 104.7 | 0 | 24.2 | 0 | 17.7 | 0 | 4.9 | 5 | 10 | 1 | 0.3 | 1.8 | 4.6 | 14.6 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.7 | 19.4 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 17.9 | 1.4 |  | 4.9 | 3.1 | 3.9 | 5.3 | 10 | 20.4 | 13.9 | 0 | 52.8 | 57.1 | 3.7 | 3 | 5.8 | 1.8 |  | 4 | 4.5 | 4.7 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.3 | 46.3 | 0 | 0 | 7.2 | 19 | 9.8 | 33.8 | 26.8 | 14 | 18.3 | 7 | 10.95 | 6743.85 | 17.8644 | 0 | 6.081 | 6.2 | 27.6321 | 18.9189 | 5.8 | 4.9 |  | 87.3965
29/08/2025 | 01:00 | 98.3 | 597.1 | 205 |  |  | 11.3 | 79.7 | 0 |  | 190.5 | 206.1 | 205.5 | 282.3 | 216.5 | 111.2 | 299.9 | 3.1 | 0 |  |  |  | 117.5 | 7.4 | 3.3 | 22.6 | 6.4 | 10.2 | 40 |  |  |  |  | 50.7 | 138.5 |  |  |  | 6.5 | 150.9 | 27.9 | 0 | 17.1 | 18.4 | 10.8 | 61 | 181.1 | 181.4 | 184.8 | 31.8 |  | 6 | 0 | 29.6 | 2 | 0 | 25.5 |  |  | 41.9 |  |  | 48.2 |  |  |  | 21.7 | 179.4 | 177 |  | 175.9 | 77 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 92.1 | 74.6 | 63.9 | 67.6 | 29.4 | 0 |  |  | 147.5 | 149.9 | 172 | 176.8 |  |  |  |  | 218.5 | 104.8 | 0 | 25.5 | 0 | 16.1 | 0 | 4.9 | 5.1 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.8 | 4.6 | 14.8 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 5.8 | 18.4 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 9.9 | 1.4 |  | 4.9 | 3.1 | 3.8 | 5.4 | 9.9 | 23.1 | 10.8 | 0 | 48.7 | 47 | 6.8 | 3.6 | 5.8 | 1.8 |  | 4 | 4.5 | 4.7 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43 | 51.4 | 0 | 0 | 7.2 | 18.6 | 9.7 | 33.9 | 26.9 | 14.1 | 18.4 | 9 | 11.01 | 6499.21 | 18.3537 | 0 | 6.079 | 6.2 | 27.606 | 18.919 | 5.9 | 4.9 |  | 87.9576
29/08/2025 | 01:30 | 99 | 599.3 | 205.7 |  |  | 5.3 | 80.5 | 0 |  | 189 | 205.3 | 205.8 | 284.1 | 217.4 | 110.8 | 301.8 | 3.2 | 0 |  |  |  | 118.8 | 7.7 | 3.4 | 22.6 | 6.4 | 6.6 | 40.4 |  |  |  |  | 51.1 | 150.6 |  |  |  | 6.5 | 153.2 | 28 | 0 | 16.5 | 18.4 | 10.9 | 62.4 | 184.1 | 184.2 | 185.3 | 39.5 |  | 5.9 | 29.7 | 40 | 2 | 0 | 82.2 |  |  | 42.3 |  |  | 48.4 |  |  |  | 21.9 | 178.8 | 176.1 |  | 175.1 | 76.9 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 195.2 | 98.3 | 64.4 | 66.1 | 29.8 | 0 |  |  | 147.4 | 150 | 152.4 | 0 |  |  |  |  | 218.3 | 104.8 | 0 | 28.4 | 0 | 13.2 | 0 | 4.8 | 5.3 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 4.9 | 15.1 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 6.4 | 20 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 10.2 | 1.4 |  | 5 | 3.1 | 3.7 | 5.4 | 10 | 25 | 9.4 | 0 | 33.3 | 39.7 | 4 | 2.6 | 5.8 | 1.8 |  | 4 | 4.5 | 4.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.9 | 48 | 0 | 0 | 7.2 | 19.1 | 9.4 | 33.7 | 26.7 | 13 | 18.4 | 9.3 | 11.02 | 6523.02 | 18.7353 | 0 | 6.079 | 6.2 | 27.6533 | 18.9199 | 5.9 | 4.9 |  | 88.3876
29/08/2025 | 02:00 | 99 | 595.7 | 203.8 |  |  | 0 | 81 | 0 |  | 189.8 | 206 | 206.6 | 281.3 | 218.3 | 111.3 | 376.3 | 3.2 | 0 |  |  |  | 121.6 | 7.4 | 3.3 | 22.5 | 6.4 | 7.4 | 40 |  |  |  |  | 60.6 | 96.2 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 28 | 0 | 16.5 | 18.4 | 10.8 | 62.4 | 183.3 | 183.5 | 184.2 | 64 |  | 6 | 10.6 | 22 | 2 | 0 | 39.8 |  |  | 42 |  |  | 48.5 |  |  |  | 43.4 | 179.2 | 176.8 |  | 175.1 | 77 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 84.4 | 77 | 64 | 65.7 | 29.5 | 0 |  |  | 147.9 | 150.2 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 218.5 | 104.7 | 0 | 20.5 | 0 | 12.7 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 4.9 | 14.8 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 5.1 | 18.8 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 10.3 | 1.3 |  | 5 | 3.1 | 3.6 | 5.3 | 10 | 20.1 | 7.8 | 0 | 20.9 | 22.5 | 2.8 | 1.3 | 5.8 | 1.8 |  | 4 | 4.5 | 4.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.1 | 45.2 | 0 | 0 | 7.2 | 19 | 9.5 | 33.9 | 27 | 12 | 18.3 | 9.3 | 10.99 | 6300.09 | 19.0976 | 0 | 6.079 | 6.2 | 27.6103 | 18.9195 | 6 | 4.9 |  | 88.8064
29/08/2025 | 02:30 | 99 | 594.4 | 203.2 |  |  | 0 | 81.2 | 0 |  | 189.7 | 206.6 | 206.3 | 281.1 | 217.3 | 111.2 | 373.8 | 3.2 | 0 |  |  |  | 119.1 | 7.1 | 3.3 | 22.5 | 6.4 | 7.4 | 39.8 |  |  |  |  | 59.9 | 111.1 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 28 | 24.8 | 17.6 | 18.4 | 10.9 | 61.2 | 181.8 | 181.8 | 184.2 | 59.3 |  | 5.9 | 14.6 | 24.9 | 2 | 0 | 23.7 |  |  | 41.9 |  |  | 48.5 |  |  |  | 42.8 | 180.2 | 177.8 |  | 176.3 | 76.9 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 113.3 | 81.5 | 61.5 | 65.6 | 29.2 | 0 |  |  | 148 | 150.6 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 218.9 | 104.8 | 0 | 15.4 | 0 | 11.9 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 4.9 | 14.5 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 5.1 | 16.7 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 10.3 | 1.3 |  | 5 | 3 | 3.6 | 5.2 | 10 | 17.8 | 6 | 0 | 14.4 | 10.4 | 0.9 | 1 | 5.8 | 1.8 |  | 4 | 4.5 | 4.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.2 | 40.7 | 0 | 0 | 7.2 | 19.1 | 9.2 | 33.8 | 26.9 | 12 | 18.3 | 8.1 | 11.04 | 6302.84 | 18.8231 | 0 | 6.077 | 6.2 | 27.6734 | 18.9193 | 6 | 5 |  | 88.6928
29/08/2025 | 03:00 | 99 | 598.4 | 204.2 |  |  | 0 | 82 | 0 |  | 189.8 | 206.3 | 207 | 281.4 | 216.6 | 111.5 | 374.7 | 3.2 | 0 |  |  |  | 121.5 | 7.7 | 3.4 | 22.5 | 6.4 | 7.4 | 40.9 |  |  |  |  | 61.3 | 75.6 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 28 | 52 | 18.8 | 18.4 | 10.8 | 60.7 | 185.7 | 186.5 | 184.3 | 60.2 |  | 5.8 | 16.2 | 24.2 | 2 | 0 | 72.9 |  |  | 42.4 |  |  | 48.7 |  |  |  | 43.2 | 180 | 177.7 |  | 176.3 | 77.2 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 102.3 | 84 | 62.5 | 67.9 | 29.7 | 0 |  |  | 147.7 | 150.4 | 150 | 0 |  |  |  |  | 218.9 | 104.8 | 0 | 11.8 | 0 | 12.2 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.7 | 15 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 5.8 | 18 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.4 | 10.3 | 1.3 |  | 5 | 3.1 | 3.7 | 5.4 | 10 | 17.1 | 8.5 | 0 | 9.7 | 13 | 0.9 | 1 | 5.8 | 1.8 |  | 4 | 4.5 | 4.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.6 | 29.9 | 0 | 0 | 7.2 | 19.1 | 9.5 | 33.3 | 27 | 12 | 18.3 | 9.6 | 11.02 | 6348.22 | 19.2834 | 0 | 6.079 | 6.2 | 27.6445 | 18.919 | 6 | 5 |  | 89.1259
29/08/2025 | 03:30 | 99 | 635.6 | 216.4 |  |  | 0 | 81 | 0 |  | 189.7 | 205.6 | 206.4 | 280.4 | 218.1 | 111 | 373.7 | 3.2 | 0 |  |  |  | 119.3 | 7.6 | 3.3 | 22.4 | 6.4 | 7.4 | 40.1 |  |  |  |  | 60.9 | 88.6 |  |  |  | 6.5 | 150.3 | 27.8 | 59.7 | 18.7 | 18.4 | 10.8 | 59.3 | 182.9 | 183.3 | 183.9 | 59.3 |  | 5.8 | 15.1 | 26.1 | 2 | 0 | 27.5 |  |  | 42.2 |  |  | 48.2 |  |  |  | 43 | 179.7 | 177.1 |  | 175 | 77.1 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 106.1 | 75.8 | 62.2 | 67.6 | 29.7 | 0 |  |  | 147.3 | 149.9 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 218.7 | 104.9 | 0 | 9.2 | 0 | 13.1 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.7 | 15 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 4.1 | 16.3 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 10.3 | 1.2 |  | 5.2 | 3 | 4.3 | 5.4 | 10 | 17 | 12.6 | 0 | 12.2 | 12.9 | 1 | 1.1 | 5.7 | 1.8 |  | 4 | 4.5 | 4.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.1 | 23.2 | 0 | 0 | 7.1 | 19 | 9.2 | 33.5 | 26.9 | 11.7 | 18.4 | 9.3 | 10.98 | 6329.68 | 19.7601 | 0 | 6.079 | 6.2 | 27.6793 | 18.92 | 6.3 | 4.9 |  | 89.8385
29/08/2025 | 04:00 | 98.8 | 635.5 | 216.5 |  |  | 0 | 81.1 | 0 |  | 190.1 | 206.9 | 206.3 | 283 | 219 | 112.1 | 377.9 | 3 | 0 |  |  |  | 113.3 | 7.3 | 3.2 | 22.7 | 6.4 | 7.4 | 39.7 |  |  |  |  | 60.3 | 76.8 |  |  |  | 6.5 | 153.6 | 24.3 | 65 | 17.5 | 18.4 | 10.8 | 62.8 | 182.2 | 181.9 | 185.8 | 59.3 |  | 5.9 | 16.2 | 25.6 | 2 | 0 | 26.4 |  |  | 15 |  |  | 48.6 |  |  |  | 42.8 | 180.9 | 178.3 |  | 175.4 | 77.4 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 116.1 | 82.2 | 61.7 | 68 | 29.5 | 0 |  |  | 148.3 | 151 | 150.5 | 0 |  |  |  |  | 218.9 | 104.8 | 0 | 10.9 | 0 | 13.1 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.7 | 14.9 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 18.2 | 0 | 0 | 4.1 | 14.4 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 7 | 1.2 |  | 5.3 | 3 | 4.2 | 5.3 | 10 | 16.7 | 15.6 | 0 | 15.5 | 14.4 | 1.7 | 1.4 | 5.6 | 1.8 |  | 4 | 4.5 | 4.7 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.5 | 18.7 | 0 | 0 | 7.2 | 18.9 | 7.1 | 33.4 | 26.9 | 11.5 | 18.4 | 9 | 11.02 | 6319.62 | 20.1205 | 0 | 6.078 | 6.3 | 27.7594 | 18.9214 | 6.3 | 5 |  | 90.4792
29/08/2025 | 04:30 | 99.2 | 635.3 | 217 |  |  | 11.7 | 83 | 0 |  | 190.8 | 206.1 | 206.6 | 282.4 | 218.7 | 111.2 | 377 | 3.1 | 0 |  |  |  | 117.6 | 7.4 | 3.3 | 22.5 | 6.4 | 7.4 | 40.3 |  |  |  |  | 60.5 | 98.9 |  |  |  | 6.5 | 147.1 | 27.8 | 52.3 | 20.2 | 18.4 | 10.8 | 63.8 | 182.1 | 182.8 | 184.8 | 58.9 |  | 5.9 | 16 | 31.9 | 2 | 0 | 52.7 |  |  | 15.4 |  |  | 49 |  |  |  | 43 | 180.1 | 177.8 |  | 175.7 | 77.4 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 107.3 | 84.5 | 61.9 | 67.8 | 29.4 | 0 |  |  | 147.5 | 150.1 | 150.8 | 0 |  |  |  |  | 219.1 | 104.9 | 0 | 16.3 | 0 | 14.5 | 0 | 4.9 | 5.1 | 8.3 | 0 | 0.3 | 0 | 4.6 | 14.7 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 2.8 | 9.7 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 5 | 1.3 |  | 5.4 | 3 | 4.4 | 5.4 | 10 | 23.1 | 18.2 | 0 | 13.1 | 14.7 | 1.6 | 0.9 | 5.6 | 1.8 |  | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.3 | 12.8 | 0 | 0 | 7.2 | 18.9 | 9.2 | 33.3 | 27 | 12.5 | 18.3 | 6.9 | 11.02 | 6377.92 | 20.5367 | 0 | 6.077 | 6.3 | 27.7504 | 18.9213 | 6.2 | 5 |  | 90.7853
29/08/2025 | 05:00 | 98.8 | 635.6 | 216.5 |  |  | 11.6 | 82.3 | 0 |  | 190.2 | 205.6 | 206.6 | 280.9 | 217.8 | 111.2 | 376.5 | 3.2 | 0 |  |  |  | 119.8 | 7.5 | 3.4 | 22.6 | 6.3 | 7.5 | 40.3 |  |  |  |  | 60.8 | 57.8 |  |  |  | 6.5 | 146 | 31.5 | 56.7 | 20.7 | 18.4 | 10.8 | 60.9 | 183.4 | 183.7 | 184.5 | 60 |  | 5.9 | 20.2 | 32.7 | 2 | 0 | 84.6 |  |  | 15.5 |  |  | 48.4 |  |  |  | 42.9 | 179.8 | 177.4 |  | 176.3 | 77.2 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 150.4 | 88.5 | 62 | 67.8 | 29.5 | 0 |  |  | 147.6 | 150 | 171.2 | 0 |  |  |  |  | 219.1 | 104.9 | 0 | 12.9 | 0 | 16 | 0 | 5 | 5.1 | 9.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 4.6 | 14.8 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 3.9 | 10.1 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 4.5 | 1.2 |  | 5.4 | 2.9 | 4.3 | 5.4 | 10 | 23.8 | 23.9 | 0 | 10.2 | 14.5 | 0.8 | 0.9 | 5.6 | 1.8 |  | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 7.1 | 19 | 9.3 | 33.5 | 26.9 | 11.7 | 18.3 | 9.6 | 11.01 | 6436.51 | 20.5141 | 0 | 6.075 | 6.2 | 27.7897 | 18.9218 | 6.1 | 5 |  | 90.6006
29/08/2025 | 05:30 | 98 | 638 | 217.7 |  |  | 11.6 | 82 | 0 |  | 189 | 206.9 | 206.1 | 279.3 | 218.7 | 111.6 | 379.8 | 3.2 | 0 |  |  |  | 122.9 | 7.6 | 3.4 | 22.6 | 6.4 | 7.5 | 41 |  |  |  |  | 60.3 | 67.1 |  |  |  | 6.5 | 224.9 | 30.5 | 60.6 | 20.8 | 18.4 | 10.8 | 64 | 180.8 | 182 | 184.5 | 58.7 |  | 5.9 | 26.2 | 32.3 | 2 | 0 | 85.3 |  |  | 15.5 |  |  | 48.7 |  |  |  | 42.9 | 180.3 | 177.9 |  | 176 | 77.7 | 37.4 | [6 empty] | 0.4 | 163.7 | 90.2 | 62 | 67.8 | 28.9 | 0 |  |  | 147.4 | 150 | 172.8 | 0 |  |  |  |  | 219 | 104.7 | 0 | 8.9 | 0 | 15.8 | 0 | 5.1 | 5 | 9.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 4.6 | 14.7 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 1.9 | 5.4 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 4.8 | 1.2 |  | 5.4 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 10 | 15.5 | 24.7 | 0 | 13.1 | 22 | 1.3 | 1.2 | 5.6 | 1.8 |  | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.3 | 5.3 | 0 | 0 | 7.2 | 19.1 | 9.1 | 33.1 | 26.9 | 12.9 | 18.4 | 8.1 | 11 | 6550.4 | 21.9974 | 0 | 6.075 | 6.2 | 27.8396 | 18.9224 | 6.1 | 4.9 |  | 92.0344
29/08/2025 | 06:00 | 97.3 | 633.8 | 216.5 |  |  | 29.8 | 82.6 | 0 |  | 190.1 | 206.6 | 206.9 | 282.9 | 219 | 111.2 | 376.9 | 3.1 | 0 |  |  |  | 117 | 7.5 | 3.2 | 22.5 | 6.3 | 7.5 | 39.6 |  |  |  |  | 100 | 108 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 32.8 | 58.3 | 21.2 | 18.4 | 10.8 | 62.2 | 180.9 | 181 | 184.5 | 82.3 |  | 5.8 | 15.7 | 34 | 2 | 0 | 40.1 |  |  | 46.9 |  |  | 48.7 |  |  |  | 68.1 | 180.2 | 177.7 |  | 175.6 | 77.5 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 145.5 | 89.5 | 61.8 | 67.6 | 29.1 | 0 |  |  | 148.2 | 150.6 | 171.4 | 0 |  |  |  |  | 219.2 | 104.9 | 0 | 7.5 | 0 | 14.4 | 0 | 5.1 | 5 | 9.9 | 2.2 | 0.3 | 0 | 4.5 | 14.8 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 17.6 | 0.2 | 0 | 1.4 | 6.2 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 7.6 | 1.2 |  | 5.4 | 2.5 | 4.3 | 5.4 | 10 | 15.7 | 27.8 | 0.1 | 19.4 | 26.9 | 1.1 | 1.3 | 5.6 | 1.8 |  | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 9 | 1.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.2 | 19 | 9.2 | 33.2 | 26.9 | 12.3 | 18.4 | 9.7 | 11 | 6656 | 20.088 | 0 | 6.075 | 6.2 | 27.8948 | 18.9231 | 5.9 | 4.9 |  | 89.9808
29/08/2025 | 06:30 | 97.1 | 635.6 | 215.8 |  |  | 30 | 84 | 0 |  | 190.2 | 206.4 | 206.6 | 281.3 | 217.9 | 111.5 | 375.2 | 3.2 | 5.8 |  |  |  | 118.8 | 7.2 | 3.2 | 22.6 | 6.4 | 7.1 | 71.1 |  |  |  |  | 99.8 | 110.7 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 32.1 | 64.4 | 23 | 18.4 | 10.8 | 59.7 | 181.8 | 181.6 | 184.5 | 80.4 |  | 5.9 | 17.8 | 22.4 | 2 | 0 | 29.8 |  |  | 79.8 |  |  | 48.2 |  |  |  | 68.3 | 180.7 | 178.5 |  | 175.9 | 77.7 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 138 | 88 | 61.8 | 67.6 | 28.9 | 0 |  |  | 147.9 | 150.6 | 172.7 | 0 |  |  |  |  | 219.3 | 105 | 0 | 9.8 | 2.3 | 14.9 | 0 | 5.1 | 5 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 0 | 4.8 | 14.5 | 4.3 | 3.1 | 3.4 | 17.5 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 6.2 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.1 | 2.5 | 11.9 | 1.2 |  | 5.8 | 2.5 | 4.3 | 5.3 | 10 | 15.4 | 26.3 | 4 | 23.6 | 18.6 | 3.6 | 2 | 5.6 | 1.8 |  | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 9.8 | 3.9 | 0.3 | 21 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 17.3 | 1.1 | 7.2 | 19 | 9.6 | 33.3 | 26.8 | 12.1 | 18.3 | 9 | 11.01 | 6759.71 | 20.2234 | 0 | 6.074 | 6.2 | 27.9363 | 18.9232 | 5.9 | 5 |  | 90.2569
29/08/2025 | 07:00 | 98.8 | 636.3 | 217.4 |  |  | 30.1 | 83.4 | 0 |  | 189.8 | 207.2 | 206.8 | 280.7 | 218.9 | 111.7 | 375 | 3.2 | 9.9 |  |  |  | 120.1 | 7.6 | 3.3 | 22.5 | 6.4 | 7.3 | 50.3 |  |  |  |  | 100.5 | 91.7 |  |  |  | 6.5 | 228.2 | 33.7 | 52 | 20.9 | 18.4 | 10.8 | 59.1 | 182.4 | 183 | 184.4 | 80.6 |  | 5.9 | 16.6 | 21.4 | 2 | 0 | 26.4 |  |  | 80.3 |  |  | 48.2 |  |  |  | 68.6 | 180.3 | 178 |  | 175.6 | 77.4 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 123.4 | 82 | 62 | 67.8 | 29.2 | 0 |  |  | 147.9 | 150.5 | 172.6 | 0 |  |  |  |  | 219.4 | 104.9 | 0 | 12.5 | 4.2 | 15.3 | 0 | 5.1 | 5.1 | 10 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.9 | 4.4 | 3.1 | 3.4 | 17.5 | 0.8 | 0.5 | 3.5 | 10.7 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.4 | 2.5 | 19.3 | 1.2 |  | 5.7 | 2.6 | 4.3 | 5.4 | 10 | 15.6 | 30.7 | 13.8 | 16.6 | 17.1 | 3.6 | 1.9 | 5.5 | 1.8 |  | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 10.8 | 21.7 | 1.7 | 68.9 | 0.6 | 15.8 | 14.5 | 54.9 | 3.2 | 7.2 | 19 | 9.2 | 33 | 26.9 | 11.8 | 18.3 | 7.7 | 10.99 | 6854.29 | 19.3529 | 0 | 6.074 | 6.2 | 27.9395 | 18.9227 | 5.8 | 4.9 |  | 89.1891
29/08/2025 | 07:30 | 99.1 | 634.3 | 215.9 |  |  | 30.3 | 83.2 | 0 |  | 190.4 | 204.6 | 206.7 | 281.5 | 218.5 | 111.2 | 376.1 | 3.2 | 12.1 |  |  |  | 116 | 7.4 | 3.3 | 22.5 | 6.4 | 8.7 | 50.6 |  |  |  |  | 100.2 | 103.4 |  |  |  | 6.5 | 154.9 | 32.3 | 57.2 | 20.7 | 18.4 | 10.8 | 62.4 | 183.4 | 183.3 | 184.4 | 81.2 |  | 6 | 21.3 | 23 | 2 | 0 | 35.4 |  |  | 80 |  |  | 48.6 |  |  |  | 70.6 | 180.7 | 178.2 |  | 175.7 | 77.4 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 153.4 | 83.4 | 63 | 67.7 | 29.3 | 0 |  |  | 147.9 | 150.3 | 172 | 0 |  |  |  |  | 219.1 | 104.8 | 0.1 | 18 | 7.6 | 14.6 | 0.1 | 5 | 5.1 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.6 | 4.8 | 3.1 | 3.4 | 17.5 | 1.3 | 1 | 4.4 | 15.3 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.7 | 2.5 | 19.8 | 1.2 |  | 5.6 | 2.5 | 4.3 | 5.6 | 10 | 10.8 | 34.7 | 23.6 | 17.4 | 13.3 | 2.5 | 1.4 | 5.4 | 1.8 |  | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 10.1 | 45.9 | 3 | 113.5 | 0.6 | 20.3 | 26.4 | 87.4 | 5.7 | 7.2 | 19.1 | 9.4 | 32.1 | 26.4 | 11.8 | 18.3 | 8.4 | 9.46 | 6984.66 | 20.5425 | 0 | 6.073 | 6.2 | 27.8941 | 18.9219 | 5.5 | 4.9 |  | 90.0315
29/08/2025 | 08:00 | 98.4 | 636.2 | 217.3 |  |  | 30 | 84.4 | 0 |  | 187.1 | 186.5 | 186.8 | 262.2 | 217.3 | 111.1 | 380.2 | 3.2 | 12.5 |  |  |  | 120.7 | 7.6 | 3.4 | 22.5 | 6.4 | 9.4 | 50.3 |  |  |  |  | 100.3 | 23.4 |  |  |  | 6.5 | 147.7 | 29.5 | 73.3 | 18.2 | 18.4 | 10.8 | 61.8 | 182.1 | 182.6 | 184.3 | 83.2 |  | 5.9 | 16.1 | 25.8 | 2 | 0 | 60.1 |  |  | 80.1 |  |  | 48.7 |  |  |  | 70.5 | 179.6 | 177.2 |  | 175.2 | 76.9 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 112.3 | 92.6 | 63 | 70.6 | 29.6 | 0 |  |  | 148 | 150.5 | 172 | 0 |  |  |  |  | 219.1 | 104.8 | 0.2 | 17.8 | 12.1 | 15 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 10 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.8 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 17.5 | 2.1 | 1.5 | 5.1 | 21.3 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.3 | 2 | 19.8 | 1.1 |  | 5.5 | 2.6 | 4.5 | 5.7 | 10 | 8.5 | 32 | 32.5 | 14.9 | 17.1 | 1.5 | 1.7 | 5.4 | 1.8 |  | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 11 | 86.8 | 3.8 | 135.6 | 0.6 | 30.5 | 28.8 | 96.5 | 8.5 | 7.2 | 19.1 | 9.3 | 32.1 | 26.3 | 12 | 18.3 | 7.4 | 11 | 6957.6 | 20.4258 | 0 | 6.071 | 6.2 | 27.8616 | 18.9215 | 5.4 | 5 |  | 89.8799
29/08/2025 | 08:30 | 97.7 | 631.9 | 215.6 |  |  | 29.9 | 85.9 | 0 |  | 188.7 | 205 | 204.9 | 283.1 | 217.4 | 111.1 | 369.4 | 3.2 | 12.5 |  |  |  | 115.6 | 7.2 | 3.2 | 22.5 | 6.5 | 9.4 | 81.6 |  |  |  |  | 99.8 | 61.1 |  |  |  | 6.5 | 227.9 | 31.5 | 30.9 | 21.3 | 18.5 | 10.8 | 58.8 | 181.4 | 181.8 | 184.2 | 81.8 |  | 6 | 15.7 | 25.5 | 2 | 0 | 84.1 |  |  | 79.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 70.4 | 179.7 | 177.4 |  | 176 | 77 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 136.5 | 103.3 | 61.9 | 70.7 | 29.5 | 0 |  |  | 147.6 | 150.3 | 172.5 | 0 |  |  |  |  | 219 | 104.9 | 0.7 | 15.3 | 17.4 | 14.3 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 4.9 | 14.7 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 17.6 | 2.6 | 2 | 5.8 | 19.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.7 | 2.1 | 19.8 | 1.1 |  | 5.3 | 2.5 | 4 | 5.4 | 10 | 10.1 | 26.4 | 34.4 | 22.5 | 29 | 2.6 | 2.2 | 5.2 | 1.8 |  | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 12.5 | 145 | 4.8 | 117.3 | 0.6 | 25 | 28 | 79.2 | 10.7 | 7.2 | 19.2 | 9.6 | 32.2 | 26.2 | 11.9 | 18.3 | 7.6 | 10.53 | 7197.83 | 20.3758 | 0 | 6.071 | 6.2 | 27.7836 | 18.9212 | 5.4 | 5 |  | 89.7515
29/08/2025 | 09:00 | 98.9 | 632.6 | 215.9 |  |  | 30 | 87.1 | 0 |  | 189.1 | 205.5 | 205.5 | 283.2 | 216.5 | 111.1 | 377.1 | 3.2 | 12.8 |  |  |  | 117.9 | 7.3 | 3.3 | 22.5 | 6.3 | 11.2 | 80.7 |  |  |  |  | 69.9 | 43.8 |  |  |  | 6.5 | 229.9 | 30.5 | 30.6 | 19.9 | 18.5 | 10.8 | 62.3 | 181.9 | 182.6 | 185 | 81.8 |  | 6 | 45 | 31.9 | 2 | 0 | 84.8 |  |  | 80.1 |  |  | 47.5 |  |  |  | 70.6 | 179.9 | 177.6 |  | 176.3 | 76.9 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 136.7 | 103.7 | 59.9 | 70.8 | 29.4 | 0 |  |  | 148 | 150.4 | 172.4 | 127.8 |  |  |  |  | 218.9 | 104.9 | 0.9 | 15.6 | 31.2 | 13.5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 10 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.5 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 17.7 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 20.3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 2.6 | 19.8 | 1.1 |  | 5.3 | 2.5 | 4.4 | 5.5 | 10 | 9.8 | 26.9 | 16.4 | 32.7 | 35.3 | 3.6 | 3.1 | 5.3 | 1.7 |  | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 11.1 | 118.5 | 6.9 | 143 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 102.2 | 12.9 | 6.9 | 19.1 | 9.2 | 32.7 | 26.4 | 11.9 | 18.2 | 9.7 | 10.18 | 7329.98 | 19.3142 | 0 | 6.069 | 6.2 | 27.5934 | 18.9204 | 5.2 | 5 |  | 88.297
29/08/2025 | 09:30 | 97.9 | 633.8 | 216.1 |  |  | 29.5 | 90 | 0 |  | 189.6 | 209.6 | 212.9 | 290.3 | 214.7 | 111 | 378.4 | 3.1 | 12.5 |  |  |  | 118.9 | 7.2 | 3.3 | 22.5 | 6.3 | 11.3 | 80.5 |  |  |  |  | 69.9 | 50 |  |  |  | 6.5 | 153.6 | 30.5 | 52.8 | 19.3 | 18.6 | 10.9 | 62.9 | 181.3 | 181.4 | 185.7 | 82.1 |  | 6 | 15.6 | 31.9 | 2 | 0 | 82.7 |  |  | 80 |  |  | 46.9 |  |  |  | 70.1 | 178.6 | 176.3 |  | 174.4 | 76.2 | 36.7 | [6 empty] | 0.4 | 113.4 | 98.7 | 65 | 73.9 | 29.2 | 0 |  |  | 148 | 150.5 | 173 | 194.4 |  |  |  |  | 219.2 | 104.9 | 1 | 11.3 | 79.4 | 11.5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 10 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.6 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 18.1 | 8 | 11.6 | 3.8 | 12.7 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3.7 | 2.6 | 20 | 1.1 |  | 5.3 | 2.5 | 4.4 | 5.5 | 10 | 9.6 | 23.9 | 26.7 | 36.7 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | 5.4 | 1.7 |  | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 10.4 | 248.4 | 14.8 | 118.6 | 0.6 | 0 | 0 | 96.2 | 14.6 | 7 | 19.1 | 9.4 | 32.9 | 26.2 | 12 | 18.3 | 9.8 | 10.99 | 7481.69 | 19.3283 | 0 | 6.068 | 6.2 | 27.3959 | 18.9194 | 5.2 | 4.9 |  | 88.0116
29/08/2025 | 10:00 | 98.1 | 629 | 215.3 |  |  | 29.8 | 89.2 | 0 |  | 188.2 | 208.6 | 212.6 | 289.2 | 214.7 | 110.6 | 375.2 | 3.1 | 12 |  |  |  | 120.9 | 7.2 | 3.3 | 22.4 | 6.3 | 11.3 | 80 |  |  |  |  | 69.7 | 80 |  |  |  | 6.5 | 153.7 | 32.3 | 57.4 | 18.9 | 18.6 | 10.9 | 61.7 | 181 | 181.2 | 184.6 | 81.8 |  | 6 | 24.3 | 30.1 | 2 | 0 | 83.8 |  |  | 79.3 |  |  | 46.9 |  |  |  | 70.2 | 178.7 | 176.3 |  | 174.3 | 76.6 | 36.9 | [6 empty] | 0.4 | 133.3 | 103.2 | 66.2 | 73.6 | 29.1 | 0 |  |  | 147.5 | 150.2 | 172 | 192.9 |  |  |  |  | 219 | 104.9 | 1.1 | 12.2 | 79.7 | 13.1 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.6 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 18.1 | 14.7 | 17.6 | 4.5 | 11.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 4 | 2.5 | 19.9 | 1.1 |  | 5.3 | 2.5 | 4.3 | 6.3 | 10 | 11.2 | 25.7 | 34.6 | 36.5 | 44.4 | 4.5 | 3.1 | 5.4 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 10.7 | 253 | 16.2 | 140.1 | 0.6 | 0 | 0 | 100.8 | 15.7 | 6.9 | 19.2 | 9.3 | 33.1 | 26.6 | 11.9 | 18.3 | 8.5 | 11 | 7596.9 | 19.6245 | 0 | 6.068 | 6.2 | 27.174 | 18.9184 | 5 | 4.9 |  | 87.8849
29/08/2025 | 10:30 | 98.6 | 631.3 | 215.8 |  |  | 30 | 91.2 | 0 |  | 188.5 | 209.2 | 211.2 | 290.8 | 215.8 | 110.8 | 375.9 | 3.2 | 12.2 |  |  |  | 119.8 | 7.4 | 3.3 | 22.5 | 6.3 | 11.3 | 80.4 |  |  |  |  | 70.1 | 85.7 |  |  |  | 6.5 | 155.2 | 30.3 | 59.5 | 19 | 18.5 | 10.9 | 61.4 | 181.8 | 182.1 | 184.6 | 81.8 |  | 5.9 | 24.2 | 34.8 | 2 | 12.9 | 85 |  |  | 79.8 |  |  | 46.4 |  |  |  | 70.6 | 178.9 | 176 |  | 175.6 | 76.6 | 37 | [6 empty] | 0.4 | 145.1 | 105.3 | 66.2 | 70.8 | 29.2 | 0 |  |  | 147.8 | 150.3 | 171.4 | 192.6 |  |  |  |  | 218.3 | 102.6 | 1.2 | 18.6 | 80.1 | 15.8 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 9.8 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.7 | 4.9 | 3.2 | 3.3 | 18.1 | 14.6 | 17.4 | 5.7 | 15.2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 5.6 | 2.5 | 19.8 | 1 |  | 5.3 | 2.4 | 4.4 | 6.3 | 10 | 9.4 | 29.2 | 34.6 | 43.4 | 52.7 | 6 | 4.2 | 5.4 | 1.6 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 13.1 | 252.9 | 16.8 | 139.7 | 0.6 | 3.2 | 7.5 | 101.1 | 17 | 7 | 19.3 | 9.4 | 33.2 | 26.4 | 12.1 | 18.3 | 8.4 | 11 | 7692.9 | 19.8017 | 1.256 | 6.068 | 6.2 | 27.067 | 18.9181 | 5 | 4.9 |  | 89.2107
29/08/2025 | 11:00 | 96.9 | 629.7 | 215.5 |  |  | 29.9 | 91.9 | 0 |  | 188.7 | 208.7 | 212.3 | 290.3 | 215.8 | 110.7 | 375 | 3.2 | 12.4 |  |  |  | 117.3 | 7 | 3.2 | 22.5 | 6.4 | 11.3 | 60.3 |  |  |  |  | 39.4 | 78.5 |  |  |  | 6.5 | 154.1 | 29.3 | 52.8 | 18.8 | 18.5 | 10.9 | 60.5 | 180.2 | 180.5 | 185.1 | 83.1 |  | 5.8 | 15 | 31.5 | 3.8 | 14.7 | 116.8 |  |  | 61.8 |  |  | 46.5 |  |  |  | 69.8 | 178.9 | 176.1 |  | 175.8 | 76.7 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 113.3 | 78.7 | 65.7 | 70.1 | 28.9 | 50.8 |  |  | 147.4 | 150.1 | 173.1 | 192.9 |  |  |  |  | 219.5 | 104.8 | 1.3 | 21.1 | 80 | 16.3 | 0.4 | 5.1 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.5 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 18.1 | 14.7 | 17.3 | 5.7 | 21.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 6.6 | 2.6 | 19.7 | 1 |  | 5.3 | 2.3 | 4.4 | 6.2 | 10 | 8.5 | 29.4 | 34.8 | 45.6 | 51.6 | 9.3 | 3.8 | 5.4 | 1.6 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 13.2 | 252.9 | 17.3 | 139.2 | 0.6 | 32.2 | 42.6 | 101.2 | 17.7 | 6.9 | 19.4 | 9.7 | 33 | 26.9 | 11.9 | 18.3 | 8.2 | 10.99 | 7690.79 | 19.5668 | 1.259 | 6.068 | 6.2 | 26.938 | 18.918 | 5 | 5 |  | 88.9497
29/08/2025 | 11:30 | 98.9 | 632.1 | 216.9 |  |  | 30.3 | 92.4 | 0 |  | 188 | 208.3 | 211.2 | 288.4 | 215.3 | 110.4 | 375.2 | 3.2 | 12.9 |  |  |  | 118.6 | 7.5 | 3.3 | 22.6 | 6.4 | 11.3 | 30.5 |  |  |  |  | 34.5 | 46 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 29 | 53.4 | 19.6 | 18.5 | 10.9 | 61.3 | 183.6 | 183.6 | 185.1 | 81.4 |  | 5.9 | 16.6 | 31.1 | 3.7 | 15.1 | 109.4 |  |  | 43.9 |  |  | 46.6 |  |  |  | 70.6 | 178 | 175.7 |  | 174.9 | 76.2 | 36.8 | [6 empty] | 0.4 | 122.9 | 77.1 | 66.1 | 73.5 | 29.2 | 123.3 |  |  | 147.5 | 150 | 172.4 | 192.2 |  |  |  |  | 218.5 | 104.6 | 1.3 | 27.9 | 78.9 | 16.1 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.7 | 14.8 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 18.1 | 14.8 | 17.5 | 6 | 21.7 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 12.3 | 2.5 | 13.1 | 1 |  | 5.3 | 2.2 | 4.3 | 6.4 | 10 | 10.4 | 33.2 | 34.8 | 49 | 64.1 | 9.8 | 5 | 5.4 | 1.3 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 15.4 | 253 | 18.1 | 141 | 0.6 | 77.2 | 65.4 | 102.1 | 18.4 | 7 | 19.4 | 9.5 | 33 | 27.2 | 11.9 | 17.9 | 8.4 | 11.02 | 7797.42 | 19.1646 | 1.258 | 6.069 | 6.3 | 26.7314 | 18.9172 | 4.9 | 4.9 |  | 88.2403
29/08/2025 | 12:00 | 97.4 | 631 | 216.7 |  |  | 30 | 91.9 | 0 |  | 187.1 | 209.2 | 210.6 | 289.7 | 215.3 | 110.3 | 373 | 3.1 | 12.9 |  |  |  | 120.5 | 7.4 | 3.3 | 22.5 | 6.4 | 12.6 | 30.3 |  |  |  |  | 34.1 | 45.7 |  |  |  | 6.5 | 39.9 | 29.9 | 49 | 18.4 | 18.4 | 10.9 | 64.6 | 180.7 | 181.4 | 184.1 | 82.7 |  | 5.9 | 15.4 | 26.8 | 3.7 | 14.6 | 75.6 |  |  | 43.4 |  |  | 46.2 |  |  |  | 70.3 | 179.2 | 176.6 |  | 174.3 | 76.3 | 36.8 | [6 empty] | 0.4 | 86.2 | 71.2 | 66.1 | 73 | 29 | 121.5 |  |  | 146.7 | 149.3 | 171.5 | 190.6 |  |  |  |  | 218.4 | 104.4 | 1.3 | 29.8 | 77.9 | 17 | 0.4 | 5.1 | 5 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.9 | 14.7 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 18.1 | 14.9 | 17.6 | 6.8 | 23.8 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.9 | 2.6 | 10.9 | 1 |  | 5.3 | 2.2 | 4.4 | 6.4 | 10 | 19.9 | 42.3 | 34.8 | 66.4 | 80 | 10.9 | 7.7 | 5.4 | 1.5 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 16.1 | 251.8 | 18.6 | 139.6 | 0.6 | 109 | 91.3 | 102 | 18.4 | 6.9 | 19.2 | 9 | 33.3 | 27.7 | 11.7 | 18.3 | 8.7 | 10.96 | 7707.66 | 18.9941 | 1.258 | 6.068 | 6.2 | 26.5791 | 18.9167 | 5 | 5 |  | 88.0159
29/08/2025 | 12:30 | 98.7 | 628 | 214.6 |  |  | 30 | 89.8 | 0 |  | 187.7 | 207 | 211.7 | 288.8 | 215.3 | 110.6 | 372.3 | 3.2 | 12.5 |  |  |  | 121.1 | 7 | 3.2 | 22.5 | 6.4 | 12.6 | 29.8 |  |  |  |  | 33.5 | 24.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.1 | 46.4 | 18.5 | 18.4 | 10.9 | 60.8 | 181.2 | 181 | 184.2 | 57.9 |  | 5.9 | 4.1 | 25.7 | 3.7 | 15.1 | 49.8 |  |  | 15.3 |  |  | 46.5 |  |  |  | 41.6 | 178.9 | 176 |  | 174.9 | 76.2 | 36.9 | [6 empty] | 0.4 | 61.4 | 58.4 | 65.6 | 73.2 | 28.9 | 90.5 |  |  | 146 | 148.7 | 171.7 | 190.7 |  |  |  |  | 218.1 | 104.5 | 1.3 | 33.8 | 78.3 | 16.7 | 0.4 | 5.1 | 5 | 10 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.9 | 14.4 | 4.9 | 0 | 3.4 | 18 | 14.9 | 17.6 | 7.7 | 28.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.4 | 2.6 | 10.2 | 1 |  | 5.3 | 2.2 | 4.2 | 6.3 | 10 | 21.7 | 62.3 | 34.4 | 72.9 | 66 | 12 | 7.7 | 5.4 | 1.8 |  | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 16.2 | 250 | 18.5 | 138.5 | 0.6 | 128.5 | 115.2 | 101.7 | 18.1 | 7 | 19.3 | 9.2 | 32.8 | 27.3 | 12 | 17.8 | 9.8 | 10.95 | 7501.15 | 19.1736 | 1.259 | 6.07 | 6.2 | 26.4457 | 18.9163 | 5.2 | 5 |  | 88.2646
29/08/2025 | 13:00 | 98.9 | 633.7 | 217.5 |  |  | 30.2 | 90.5 | 0 |  | 186.9 | 204.3 | 204.4 | 285.4 | 213.9 | 111 | 278.3 | 3.2 | 12.4 |  |  |  | 115.7 | 7.6 | 3.3 | 22.5 | 6.4 | 12.6 | 30.9 |  |  |  |  | 34.6 | 40 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.7 | 31.1 | 18.3 | 18.6 | 10.9 | 58.8 | 183.7 | 184.3 | 184.9 | 57 |  | 5.9 | 4.6 | 24.3 | 3.7 | 15 | 73.8 |  |  | 17.3 |  |  | 46.6 |  |  |  | 42 | 178.3 | 175.6 |  | 174.9 | 76 | 36.9 | [6 empty] | 0.4 | 112.4 | 97.4 | 66.4 | 73.5 | 29.3 | 65.3 |  |  | 146.2 | 149.1 | 171.8 | 190.9 |  |  |  |  | 217.9 | 104.4 | 1.3 | 30.2 | 80.6 | 17.5 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.9 | 4.9 | 0 | 3.3 | 17.9 | 14.9 | 17.9 | 8.4 | 31.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.6 | 2.4 | 5.3 | 1 |  | 5.4 | 2.2 | 4.4 | 6.5 | 10 | 21.1 | 70.8 | 34.1 | 70.7 | 68.1 | 11 | 6.4 | 5.4 | 1.7 |  | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 15.8 | 253 | 18.2 | 139.1 | 0.6 | 126.3 | 134.1 | 101.9 | 17.8 | 6.9 | 19.2 | 8.4 | 32.7 | 27.6 | 11.8 | 17.2 | 8.5 | 11.01 | 7516.21 | 19.2953 | 1.261 | 6.071 | 6.2 | 26.1778 | 18.9161 | 5.1 | 4.9 |  | 87.9212
29/08/2025 | 13:30 | 98.2 | 635.4 | 216.7 |  |  | 30.4 | 90.5 | 0 |  | 186.8 | 205.7 | 203.7 | 284.7 | 214.2 | 110.6 | 275.7 | 3.3 | 12.7 |  |  |  | 121.3 | 7.7 | 3.4 | 0 | 6.4 | 12.5 | 30.1 |  |  |  |  | 35.5 | 30.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.7 | 51.4 | 19.6 | 18.4 | 10.9 | 63.4 | 185.6 | 185.8 | 184.7 | 49.4 |  | 6 | 14 | 24.7 | 3.7 | 15.4 | 82.8 |  |  | 12.2 |  |  | 46.7 |  |  |  | 33.4 | 176.7 | 173.7 |  | 174.8 | 75.5 | 36.7 | [6 empty] | 0.4 | 108.8 | 83.2 | 66.8 | 73.7 | 29.7 | 66.3 |  |  | 146.4 | 149 | 163.1 | 103.8 |  |  |  |  | 218.1 | 104.3 | 1.3 | 30.3 | 80.6 | 16.5 | 0.4 | 5.1 | 5.5 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.9 | 4.5 | 0 | 3.4 | 17.9 | 15 | 18.3 | 9 | 34.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.5 | 2.5 | 5.3 | 1 |  | 5.4 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 10 | 22.8 | 75.7 | 34.2 | 60.7 | 59.5 | 13.3 | 5.3 | 5.3 | 1.7 |  | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 15.7 | 252.9 | 17.3 | 139.8 | 0.6 | 129.6 | 142.1 | 101.8 | 17.2 | 6.9 | 19.2 | 9.4 | 32.7 | 27.6 | 11.6 | 17.7 | 8.4 | 10.41 | 7400.61 | 18.3043 | 1.262 | 6.071 | 6.2 | 26.133 | 18.9163 | 5.1 | 4.9 |  | 86.8866
29/08/2025 | 14:00 | 98.4 | 630.1 | 216.1 |  |  | 29.9 | 89.7 | 0 |  | 186.1 | 205.2 | 209.9 | 287.2 | 214 | 110.3 | 278.3 | 3.2 | 12.3 |  |  |  | 114.5 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.4 | 12.4 | 70.4 |  |  |  |  | 34.1 | 40.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.3 | 51.9 | 18.1 | 18.4 | 10.9 | 61.4 | 182.1 | 181.3 | 184.5 | 49.1 |  | 6 | 12.1 | 17.6 | 3.7 | 14.8 | 104.9 |  |  | 10.6 |  |  | 47 |  |  |  | 32.5 | 178 | 175.4 |  | 174 | 76.1 | 36.8 | [6 empty] | 0.4 | 139 | 86.7 | 65.1 | 70.3 | 29.2 | 65.3 |  |  | 145.4 | 148.1 | 149.9 | 102.6 |  |  |  |  | 218.3 | 104.3 | 1.2 | 37.5 | 80.6 | 15.6 | 0.4 | 5.1 | 5 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.7 | 14.7 | 4.5 | 0 | 3.4 | 17.9 | 15.1 | 17.9 | 9.8 | 37.6 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.5 | 2.6 | 4.1 | 1 |  | 5.4 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 10 | 24.4 | 76.7 | 34.4 | 62.7 | 71.9 | 11.4 | 7.5 | 5.2 | 1.7 |  | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 17.1 | 253 | 16.3 | 149 | 0.6 | 128.8 | 146 | 107.8 | 16.1 | 6.9 | 19.5 | 9.5 | 32.7 | 27.5 | 11.5 | 18 | 8.2 | 10.98 | 7501.08 | 17.5881 | 1.262 | 6.069 | 6.2 | 26.037 | 18.9165 | 5.1 | 4.9 |  | 86.0725
29/08/2025 | 14:30 | 97.9 | 630.9 | 215.7 |  |  | 30.1 | 87.6 | 0 |  | 187.7 | 207.4 | 211.5 | 289.2 | 215.2 | 110.9 | 376.9 | 3.2 | 12.3 |  |  |  | 113.6 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.8 | 13 | 70.7 |  |  |  |  | 34.2 | 100.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27 | 67.3 | 17.1 | 18.6 | 10.9 | 60 | 181.9 | 182.5 | 185.3 | 49.1 |  | 5.9 | 27.4 | 32 | 3.7 | 14.9 | 108.9 |  |  | 10.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 32.4 | 177.9 | 175.5 |  | 175.1 | 75.9 | 36.8 | [6 empty] | 0.4 | 189.8 | 96.2 | 60.1 | 64.7 | 29.1 | 64.9 |  |  | 146.2 | 148.7 | 149.8 | 183.7 |  |  |  |  | 218.2 | 104.5 | 1.1 | 43.3 | 80.6 | 15.6 | 0.4 | 5.1 | 7.7 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.7 | 10.4 | 4.5 | 0 | 3.4 | 17.9 | 12.4 | 16 | 10.5 | 40.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.1 | 2.4 | 4 | 1 |  | 5.4 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 10 | 24.1 | 77.2 | 34.4 | 67.2 | 71.6 | 12.3 | 9.3 | 5.2 | 1.7 |  | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 14.6 | 96 | 14.8 | 99.8 | 0.6 | 128.1 | 129.6 | 82.8 | 8.8 | 6.9 | 19.6 | 9.6 | 32.8 | 27.5 | 12 | 18.1 | 8.4 | 10.17 | 7598.37 | 17.1267 | 1.261 | 6.067 | 6.2 | 26.0429 | 18.9165 | 5 | 5 |  | 85.6142
29/08/2025 | 15:00 | 97.8 | 634.8 | 217.5 |  |  | 30.1 | 86 | 0 |  | 186.8 | 206.6 | 210.5 | 286.9 | 213.2 | 110.8 | 378.2 | 3.2 | 12.6 |  |  |  | 121.2 | 7.9 | 3.4 | 22.5 | 6.9 | 13.3 | 76 |  |  |  |  | 101.1 | 39.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.2 | 53.8 | 17.2 | 18.5 | 10.9 | 64.2 | 183.6 | 184.1 | 184.5 | 51.2 |  | 5.9 | 14.6 | 32.6 | 3.7 | 15.2 | 111.8 |  |  | 12.3 |  |  | 47.5 |  |  |  | 33.1 | 178.1 | 175.5 |  | 174.6 | 76 | 36.9 | [6 empty] | 0.4 | 159.7 | 99.1 | 60.6 | 64.5 | 29.6 | 121.5 |  |  | 145.7 | 148.1 | 166.7 | 190.8 |  |  |  |  | 218.2 | 104.5 | 1 | 49.7 | 33.8 | 16.8 | 0.3 | 5 | 10.1 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.6 | 9.4 | 4.5 | 0 | 3.5 | 17.9 | 14.9 | 17.9 | 11.3 | 43.1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 8.8 | 2.1 | 4 | 1.2 |  | 5.4 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 10 | 19.9 | 63.4 | 16.9 | 70.6 | 77.5 | 12.5 | 10.1 | 5.2 | 1.7 |  | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 14.2 | 94.3 | 13.1 | 139.6 | 0.6 | 129 | 142.2 | 100.4 | 7.4 | 6.9 | 19.9 | 9.3 | 33 | 27.6 | 12.3 | 17.2 | 8.7 | 10.98 | 7684.38 | 18.0075 | 1.261 | 6.068 | 6.2 | 25.983 | 18.9167 | 5.1 | 4.8 |  | 86.3361
29/08/2025 | 15:30 | 39.5 | 632.2 | 216.4 |  |  | 30.1 | 84 | 0 |  | 187.3 | 207.5 | 211.1 | 288.3 | 214 | 110.9 | 299.3 | 3 | 12.7 |  |  |  | 114.5 | 7.4 | 3.3 | 22.6 | 6.9 | 14.1 | 75.6 |  |  |  |  | 98 | 46.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 46.3 | 16.3 | 18.4 | 10.9 | 62.4 | 181.7 | 182.1 | 184.7 | 50.3 |  | 5.8 | 13.3 | 31.9 | 3.7 | 14.9 | 109.4 |  |  | 11 |  |  | 47 |  |  |  | 32.6 | 178.5 | 176 |  | 175.5 | 76.3 | 37 | [6 empty] | 0.4 | 165.5 | 88.9 | 60.2 | 64.5 | 29.1 | 122.3 |  |  | 146.4 | 149.1 | 172.2 | 191.7 |  |  |  |  | 218 | 104.4 | 0.8 | 62 | 79.2 | 16.4 | 0.3 | 4.9 | 14.4 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.6 | 5.4 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 17.9 | 13.8 | 16.4 | 12.1 | 46.3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1 | 2.6 | 4 | 1.3 |  | 5.2 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 10 | 17.3 | 62.1 | 19.9 | 86.3 | 99.7 | 15.7 | 13.5 | 5.2 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 14.1 | 133.4 | 10.5 | 136.1 | 0.6 | 129.6 | 138.6 | 97.6 | 9.1 | 7 | 20 | 9.4 | 33.1 | 27.7 | 12.5 | 17.7 | 8.4 | 10.99 | 7653.99 | 17.8233 | 1.261 | 6.067 | 6.2 | 25.9736 | 18.9175 | 5.1 | 5 |  | 86.3424
29/08/2025 | 16:00 | 30.8 | 630.8 | 215.6 |  |  | 30 | 84.9 | 0 |  | 187.5 | 207.6 | 211.8 | 287.1 | 216.3 | 110.7 | 374.5 | 2.9 | 13.2 |  |  |  | 117.8 | 7.3 | 3.3 | 22.4 | 6.9 | 14 | 75.8 |  |  |  |  | 73.9 | 52.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.2 | 45.5 | 15.2 | 18.6 | 10.9 | 62.7 | 181.6 | 181.7 | 185.4 | 63.7 |  | 5.9 | 11.6 | 32.1 | 3.7 | 15 | 52.9 |  |  | 10.3 |  |  | 46.9 |  |  |  | 50.6 | 177.8 | 175.4 |  | 175.2 | 76 | 37 | [6 empty] | 0.4 | 155.1 | 83.4 | 59.8 | 64.8 | 29 | 121.7 |  |  | 145.8 | 148.5 | 172.2 | 191 |  |  |  |  | 218.2 | 104.6 | 0.6 | 62.7 | 20.8 | 15.6 | 0.2 | 4.9 | 5.3 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 4.6 | 11.6 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 17.9 | 6.7 | 5.4 | 13 | 50.1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.8 | 2.6 | 4.1 | 1.4 |  | 5.2 | 2.1 | 4.3 | 6.3 | 10 | 15.1 | 67.6 | 29.1 | 89.9 | 106.3 | 16.3 | 10.7 | 5.1 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 15.9 | 81.3 | 7.9 | 123.4 | 0.6 | 128.3 | 130.8 | 92.8 | 9.5 | 6.9 | 20 | 9.1 | 33 | 27.8 | 12.6 | 18.3 | 7.6 | 10.96 | 7520.46 | 17.5513 | 1.262 | 6.069 | 6.2 | 25.9779 | 18.9173 | 5.2 | 4.9 |  | 86.0775
29/08/2025 | 16:30 | 26.7 | 629.9 | 216.8 |  |  | 29.6 | 84.5 | 0 |  | 188 | 208.3 | 212.2 | 286.4 | 214.7 | 110.8 | 376.6 | 2.9 | 12.3 |  |  |  | 116.7 | 7.4 | 3.3 | 22.5 | 6.9 | 14.1 | 75.2 |  |  |  |  | 73.5 | 59.2 |  |  |  | 6.5 | 199.6 | 24.6 | 50.9 | 15.9 | 18.4 | 10.9 | 58.7 | 180.5 | 181 | 185.4 | 67.3 |  | 5.9 | 15.1 | 31.3 | 3.7 | 14.6 | 109.9 |  |  | 10.3 |  |  | 47.5 |  |  |  | 50.1 | 178.9 | 176.8 |  | 175 | 76.8 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 176.4 | 88.2 | 59.6 | 64.7 | 28.9 | 122.1 |  |  | 146.7 | 149.3 | 171.9 | 191.7 |  |  |  |  | 218.4 | 104.5 | 0.5 | 76.1 | 9.2 | 16.6 | 0.2 | 5 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 4.6 | 14.1 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 17.9 | 0.9 | 1 | 14.1 | 53.5 | 4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.4 | 2.6 | 4.2 | 1.5 |  | 5.4 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 10 | 11.7 | 74.4 | 19.2 | 104.8 | 114 | 18.6 | 13.3 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 14.5 | 32.6 | 6.9 | 12.7 | 0.6 | 124.8 | 129.6 | 10.5 | 3.6 | 6.9 | 20 | 9.3 | 33.1 | 27.5 | 12.4 | 18.3 | 8.1 | 10.72 | 7581.62 | 17.2054 | 1.263 | 6.071 | 6.2 | 26.1368 | 18.9175 | 5.2 | 4.9 |  | 85.8937
29/08/2025 | 17:00 | 28.2 | 628.2 | 215.7 |  |  | 14.9 | 84.1 | 0 |  | 188.5 | 208.1 | 211.4 | 286.9 | 215.4 | 111.3 | 374.5 | 3 | 12.4 |  |  |  | 117.4 | 7.2 | 3.3 | 22.6 | 6.9 | 14.2 | 75.7 |  |  |  |  | 73.5 | 36.2 |  |  |  | 6.5 | 219.6 | 26.9 | 49.6 | 16.6 | 18.2 | 10.8 | 60.3 | 181.7 | 182.4 | 184.5 | 70.5 |  | 5.9 | 3.5 | 29.8 | 3.7 | 14.7 | 84.6 |  |  | 79.8 |  |  | 47 |  |  |  | 59.4 | 179.1 | 176.6 |  | 175.6 | 76.8 | 36.8 | [6 empty] | 0.4 | 118.7 | 74.7 | 59.8 | 64.5 | 29 | 122.6 |  |  | 146.2 | 148.9 | 172.6 | 192.2 |  |  |  |  | 218.6 | 104.7 | 0.2 | 79.8 | 2.5 | 11.1 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.2 | 4 | 3.2 | 3.5 | 17.9 | 0.2 | 0.1 | 15.3 | 56.4 | 4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 5.8 | 1.6 |  | 5.9 | 2.1 | 4 | 6.3 | 10 | 10 | 75.8 | 0.9 | 96 | 117.7 | 20.5 | 11.5 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 15.1 | 9.4 | 2 | 4.9 | 0.6 | 121.8 | 145 | 4.3 | 0.8 | 6.9 | 19.4 | 9.2 | 33 | 27.7 | 12.5 | 18.3 | 8.4 | 9.96 | 7479.66 | 16.7185 | 1.261 | 6.07 | 6.2 | 26.4507 | 18.9171 | 5.2 | 4.9 |  | 85.7173
29/08/2025 | 17:30 | 27.4 | 629 | 216.7 |  |  | 10.8 | 84.4 | 0 |  | 187.6 | 208.4 | 212.3 | 287.6 | 215.2 | 111.1 | 377 | 3.1 | 12.5 |  |  |  | 115.2 | 7.4 | 3.3 | 22.4 | 6.9 | 14.1 | 75.4 |  |  |  |  | 74.1 | 108.8 |  |  |  | 6.5 | 144.9 | 25.9 | 56.3 | 15.7 | 18.4 | 10.8 | 58.7 | 180.9 | 181.7 | 185.1 | 76.2 |  | 5.8 | 16.9 | 11.5 | 3.7 | 14.7 | 85 |  |  | 79.3 |  |  | 46.6 |  |  |  | 59.8 | 178.5 | 175.9 |  | 175 | 76.6 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 172.9 | 95.9 | 61.9 | 74.7 | 29.2 | 121.8 |  |  | 146.6 | 149.4 | 172 | 191.2 |  |  |  |  | 218.7 | 104.7 | 0 | 65.4 | 1.9 | 10.6 | 0 | 4.8 | 5.2 | 10 | 1 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.4 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 16.6 | 59.5 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 17.3 | 1.6 |  | 5.5 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 10 | 14.8 | 78.8 | 0 | 101.8 | 110.3 | 20.5 | 13.6 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 11.4 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 110.7 | 106.2 | 0.6 | 0 | 6.9 | 19.3 | 8.7 | 33.3 | 28.1 | 12.5 | 18.3 | 7.7 | 10.15 | 7499.55 | 17.001 | 1.261 | 6.07 | 6.2 | 26.3182 | 18.9168 | 5.2 | 5 |  | 85.967
29/08/2025 | 18:00 | 29.4 | 626.4 | 215.2 |  |  | 10.5 | 81.6 | 0 |  | 189.7 | 208.9 | 212.8 | 287.8 | 214.5 | 111.6 | 372.5 | 3 | 2.1 |  |  |  | 118.2 | 7.2 | 3.2 | 22.5 | 6.9 | 14.1 | 121 |  |  |  |  | 73.5 | 110.5 |  |  |  | 6.5 | 218.2 | 25 | 46.8 | 15.7 | 18.2 | 10.8 | 59.9 | 180.8 | 181.5 | 183.5 | 73.2 |  | 6 | 11.7 | 11.2 | 3.7 | 14.7 | 27.1 |  |  | 78.9 |  |  | 47.2 |  |  |  | 59.8 | 178.5 | 175.8 |  | 175.1 | 77 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 60.1 | 65.5 | 62.7 | 72.2 | 29.1 | 122.7 |  |  | 147.1 | 149.9 | 172.7 | 192 |  |  |  |  | 218.8 | 104.8 | 0 | 71.2 | 0 | 9.5 | 0 | 4.9 | 5.2 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.4 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 | 62.5 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 19.4 | 1.6 |  | 5.1 | 2.1 | 3.9 | 6.7 | 9.9 | 19.2 | 75.9 | 0 | 95.8 | 116.3 | 17.7 | 12.7 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.4 | 102.2 | 0 | 0 | 6.9 | 19.3 | 9.3 | 33.1 | 28 | 12 | 18.3 | 7.7 | 11.02 | 7374.02 | 17.0608 | 2.202 | 6.07 | 6.2 | 26.6463 | 18.9167 | 5.3 | 16 |  | 98.3958
29/08/2025 | 18:30 | 82.1 | 630.3 | 216.5 |  |  | 11.2 | 83 | 0 |  | 188.4 | 200.2 | 199.9 | 281.8 | 216.1 | 111.1 | 376.5 | 3.1 | 0 |  |  |  | 120 | 7.6 | 3.4 | 22.5 | 6.9 | 14.6 | 126.1 |  |  |  |  | 91.2 | 178.8 |  |  |  | 6.5 | 145.6 | 27 | 46.1 | 15.7 | 18.6 | 10.8 | 60 | 184.5 | 184.3 | 184.5 | 74.4 |  | 5.9 | 6 | 24.8 | 3.7 | 15.3 | 25.7 |  |  | 79.7 |  |  | 47.7 |  |  |  | 60.7 | 178.5 | 176.2 |  | 174.5 | 76.3 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 97.8 | 84.4 | 63.4 | 72.9 | 29.3 | 122.4 |  |  | 146 | 148.7 | 171.2 | 191.7 |  |  |  |  | 218.6 | 104.6 | 0 | 69.5 | 0 | 6.5 | 0 | 4.9 | 5.3 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.3 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 18.9 | 64 | 4.3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 19.4 | 1.7 |  | 5.1 | 2.2 | 4.2 | 6.6 | 10 | 22.3 | 79.6 | 0 | 103.2 | 111.2 | 18.4 | 13.6 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.4 | 114.9 | 0 | 0 | 6.9 | 19.5 | 9.4 | 32.8 | 27.9 | 12 | 18.3 | 8.2 | 10.97 | 7531.87 | 17.4849 | 6.912 | 6.07 | 6.2 | 26.923 | 18.9153 | 5.4 | 16 |  | 103.9051
29/08/2025 | 19:00 | 97.6 | 630.7 | 216.3 |  |  | 11.2 | 81.5 | 72.4 |  | 188.9 | 202.7 | 202.3 | 278.4 | 217.1 | 111.1 | 376 | 3 | 0 |  |  |  | 113.9 | 7.4 | 3.3 | 22.6 | 6.9 | 14.8 | 125.1 |  |  |  |  | 90.1 | 107.2 |  |  |  | 6.5 | 145.7 | 23.9 | 47 | 15.1 | 18.4 | 10.8 | 53.2 | 181.9 | 182.9 | 185.1 | 85.4 |  | 5.8 | 0 | 25 | 3.7 | 24.7 | 33.3 |  |  | 86.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 70.4 | 178.7 | 176.5 |  | 175.2 | 76.8 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 69.4 | 73.8 | 65 | 72.8 | 29.8 | 84.9 |  |  | 147.5 | 150.1 | 172.3 | 192 |  |  |  |  | 219 | 104.6 | 0 | 69.1 | 0 | 6.8 | 0 | 4.9 | 5.3 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 14.1 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 19.4 | 63.9 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 1.1 | 19.7 | 1.7 |  | 5.1 | 2.2 | 4.1 | 6.5 | 10 | 21.8 | 77.4 | 0 | 105.9 | 113.5 | 15.3 | 14 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.3 | 129.6 | 0 | 0 | 6.9 | 19.4 | 10.2 | 32.7 | 28.1 | 12 | 18.3 | 6.6 | 11 | 7520.6 | 16.9234 | 7.5 | 6.068 | 6.2 | 27.1262 | 18.9146 | 5.6 | 16 |  | 104.3322
29/08/2025 | 19:30 | 99.3 | 631.8 | 217.3 |  |  | 11.4 | 82.5 | 79.8 |  | 188.6 | 205.9 | 205.6 | 281.5 | 219 | 111.4 | 375.2 | 3 | 0 |  |  |  | 115.9 | 7.4 | 3.3 | 22.6 | 6.9 | 14.8 | 125.6 |  |  |  |  | 90.2 | 144.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27 | 49.2 | 15.8 | 18.4 | 10.8 | 60.7 | 182.5 | 183 | 184.8 | 81.7 |  | 6 | 0 | 31.9 | 3.7 | 28.8 | 67.3 |  |  | 94.2 |  |  | 47.8 |  |  |  | 70.8 | 178.9 | 176.6 |  | 175.9 | 76.4 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 163.1 | 92.5 | 65.2 | 70.1 | 29.7 | 0 |  |  | 146.8 | 149.5 | 172.9 | 192.3 |  |  |  |  | 219 | 104.8 | 0 | 73.9 | 0 | 3.1 | 0 | 4.8 | 5.2 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 4.7 | 13.9 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 19.3 | 61.5 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 1.1 | 20.1 | 1.7 |  | 5.1 | 2.4 | 4.2 | 6.5 | 10 | 22.8 | 69.2 | 0 | 103.5 | 111.1 | 14.4 | 9.9 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.8 | 112.1 | 0 | 0 | 6.9 | 19.4 | 9.6 | 32.9 | 28 | 11 | 18.3 | 6.8 | 10.97 | 7489.97 | 17.5261 | 7.744 | 6.068 | 6.2 | 27.2673 | 18.9144 | 5.6 | 16 |  | 105.3197
29/08/2025 | 20:00 | 99 | 631.6 | 216.9 |  |  | 11.5 | 83.8 | 80.5 |  | 189.1 | 208.8 | 212.1 | 286.8 | 217.1 | 111.4 | 375.8 | 3.1 | 0 |  |  |  | 119.8 | 7.5 | 3.3 | 22.6 | 6.9 | 14.9 | 125.6 |  |  |  |  | 90 | 194.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.7 | 61.4 | 15.7 | 18.4 | 10.8 | 60.1 | 180.8 | 181.2 | 184.5 | 81.7 |  | 5.8 | 0 | 25.5 | 3.7 | 28.8 | 64 |  |  | 94.1 |  |  | 47.5 |  |  |  | 70.6 | 179.4 | 176.6 |  | 175.4 | 76.4 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 170.4 | 95.9 | 65 | 68.5 | 29.5 | 0 |  |  | 146.8 | 149.4 | 172 | 192.2 |  |  |  |  | 218.7 | 104.7 | 0 | 59.5 | 0 | 7.5 | 0 | 4.8 | 5.1 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 13.8 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 18.8 | 56.9 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 20.1 | 1.7 |  | 5.1 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 10 | 24.7 | 53.5 | 0 | 78.6 | 100.2 | 10.5 | 3.8 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.4 | 96.1 | 0 | 0 | 6.9 | 19.1 | 9.4 | 33.2 | 28.1 | 0 | 18.3 | 6.8 | 10.96 | 7461.36 | 18.2791 | 7.761 | 6.063 | 6.1 | 27.2935 | 18.9141 | 5.6 | 16 |  | 106.0107
29/08/2025 | 20:30 | 99.1 | 636.9 | 219.1 |  |  | 11.9 | 83.8 | 82.3 |  | 188.2 | 206.4 | 210.7 | 289.8 | 218.7 | 111.6 | 378.3 | 3.1 | 0 |  |  |  | 116.2 | 7.8 | 3.4 | 22.5 | 6.9 | 14.9 | 141.3 |  |  |  |  | 110.3 | 206.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 73.9 | 16.9 | 18.4 | 10.8 | 60.9 | 184.5 | 185.1 | 185.1 | 82.2 |  | 5.9 | 0 | 26.2 | 3.7 | 29.2 | 84.4 |  |  | 94.6 |  |  | 47.9 |  |  |  | 71.1 | 179 | 176.5 |  | 175.1 | 76.7 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 205.2 | 104.9 | 65.8 | 69 | 29.9 | 0 |  |  | 146.7 | 149.6 | 173.3 | 192.9 |  |  |  |  | 218.4 | 104.7 | 0 | 48.5 | 0 | 6 | 0 | 4.8 | 5.4 | 9.9 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 14.2 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 18.4 | 53.2 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 20.2 | 1.7 |  | 5 | 2.5 | 4 | 6.7 | 10 | 23.5 | 43.4 | 0 | 49.1 | 71.3 | 6.9 | 2.1 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.7 | 66.1 | 0 | 0 | 6.9 | 19.1 | 9.4 | 33.3 | 28.1 | 0 | 18.3 | 8.6 | 11 | 7455.8 | 18.6007 | 7.863 | 6.054 | 6.1 | 27.2994 | 18.9149 | 5.6 | 16 |  | 106.432
29/08/2025 | 21:00 | 99.2 | 627.4 | 216.5 |  |  | 11.5 | 82.2 | 81.3 |  | 188.2 | 208.5 | 211.4 | 290.5 | 217 | 111.4 | 374.8 | 3.1 | 0 |  |  |  | 119.3 | 6.9 | 3.3 | 22.5 | 6.9 | 15 | 140.7 |  |  |  |  | 109.9 | 171.4 |  |  |  | 6.5 | 227.4 | 26.2 | 56.4 | 16.9 | 18.4 | 10.7 | 62.3 | 181.7 | 182.7 | 184.7 | 82 |  | 5.9 | 0 | 25.9 | 3.7 | 28.7 | 85 |  |  | 94 |  |  | 47.7 |  |  |  | 70.8 | 178.8 | 176.5 |  | 174.8 | 76.2 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 161.4 | 86.7 | 65 | 68.8 | 29 | 0 |  |  | 147.1 | 149.8 | 172.5 | 192.6 |  |  |  |  | 218.9 | 104.8 | 0 | 59.8 | 0 | 4.7 | 0 | 4.8 | 5.2 | 9.9 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 13.8 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 18.1 | 50.5 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 20.1 | 1.6 |  | 4.9 | 2.5 | 3.9 | 6.6 | 10.1 | 20.7 | 38.8 | 0 | 55.5 | 89.6 | 8.4 | 4.8 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33 | 18.2 | 0 | 0 | 6.9 | 19.4 | 9.3 | 33.4 | 28.1 | 0 | 18.3 | 8.5 | 10.99 | 7469.79 | 18.2246 | 6.953 | 6.05 | 6.1 | 27.3897 | 18.915 | 5.7 | 16 |  | 105.3322
29/08/2025 | 21:30 | 99.1 | 629.8 | 216.9 |  |  | 11.7 | 81.7 | 80.7 |  | 188.4 | 208.3 | 212.2 | 290.2 | 216.5 | 111.5 | 373.7 | 3 | 0 |  |  |  | 118.8 | 7.9 | 3.3 | 22.6 | 6.9 | 15.1 | 140.8 |  |  |  |  | 110.1 | 161.9 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 26.7 | 53.2 | 17.3 | 18.4 | 10.7 | 61.1 | 183.5 | 183.6 | 184.8 | 82.2 |  | 5.9 | 0 | 25.2 | 3.7 | 29 | 81.2 |  |  | 94.4 |  |  | 47.6 |  |  |  | 70.8 | 178.9 | 176.5 |  | 175.6 | 76.7 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 103.7 | 85.4 | 65.3 | 67.8 | 29.3 | 0 |  |  | 146.7 | 149.5 | 173.6 | 193.4 |  |  |  |  | 218.9 | 104.7 | 0 | 79.4 | 0 | 5.3 | 0 | 4.7 | 0 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 19.3 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 18 | 49.2 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 20 | 1.6 |  | 4.9 | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 10 | 18.4 | 35.2 | 0 | 54.3 | 81.1 | 9.9 | 3.8 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.7 | 16.8 | 0 | 0 | 6.9 | 19.6 | 8.8 | 33.2 | 28.1 | 0 | 18.3 | 8.7 | 10.01 | 7386.11 | 18.0645 | 6.668 | 6.045 | 6.1 | 27.3224 | 18.916 | 5.7 | 16.1 |  | 104.916
29/08/2025 | 22:00 | 98.7 | 626.3 | 215.3 |  |  | 11.4 | 82 | 80.1 |  | 188.7 | 208.1 | 212.2 | 287.9 | 217.3 | 111.3 | 374 | 3 | 0 |  |  |  | 117.4 | 7.5 | 3.2 | 22.6 | 6.9 | 14.9 | 140.4 |  |  |  |  | 109.6 | 192.1 |  |  |  | 6.5 | 229.3 | 27.1 | 53.4 | 16.6 | 18.4 | 10.7 | 57.4 | 181.2 | 181.5 | 184.6 | 82.3 |  | 6 | 0 | 25.5 | 3.7 | 28.6 | 83.9 |  |  | 93.8 |  |  | 47.9 |  |  |  | 70.7 | 179.2 | 176.8 |  | 176 | 76.5 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 83.8 | 76 | 64.9 | 69.6 | 29 | 0 |  |  | 146.8 | 149.5 | 173.6 | 193.3 |  |  |  |  | 218.3 | 104.8 | 0 | 70.8 | 0 | 8.2 | 0 | 4.7 | 0 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 4.7 | 18.9 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 18.2 | 49.3 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 20.1 | 1.6 |  | 4.8 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 10 | 17.4 | 26 | 0 | 50.5 | 80.4 | 5.3 | 1.1 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.2 | 26.5 | 0 | 0 | 6.9 | 19.6 | 9.5 | 33.1 | 28.1 | 0 | 18.2 | 8 | 11.03 | 7368.83 | 17.9682 | 5.701 | 6.044 | 6.1 | 27.4011 | 18.917 | 5.8 | 15.9 |  | 103.8313
29/08/2025 | 22:30 | 98 | 625.5 | 215.1 |  |  | 11.4 | 83.2 | 80 |  | 189 | 196.7 | 197.5 | 280.3 | 216.2 | 111.7 | 375.1 | 3 | 0 |  |  |  | 117 | 7.5 | 3.2 | 22.5 | 6.9 | 14.7 | 140.2 |  |  |  |  | 109.2 | 152.6 |  |  |  | 6.5 | 154.3 | 26.2 | 46.5 | 16.6 | 18.4 | 10.7 | 59.3 | 181 | 181.3 | 184.5 | 82.1 |  | 5.9 | 0 | 18.1 | 3.7 | 28.4 | 30.1 |  |  | 93.7 |  |  | 47.8 |  |  |  | 70.2 | 179.2 | 176.7 |  | 175.4 | 76.6 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 59.6 | 68.4 | 64.7 | 71.8 | 29.4 | 0 |  |  | 147.2 | 149.9 | 173.1 | 193.4 |  |  |  |  | 218.6 | 104.8 | 0 | 70.9 | 0 | 10.5 | 0 | 4.8 | 0 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 18.9 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 18.4 | 49.9 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 20.1 | 1.6 |  | 4.7 | 3.2 | 3.7 | 5.1 | 10 | 20.2 | 20.5 | 0 | 61.5 | 87.9 | 6.7 | 4.1 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.4 | 75.5 | 0 | 0 | 6.9 | 18.7 | 9.7 | 33.3 | 28.2 | 0 | 18.3 | 8.2 | 10.95 | 7225.25 | 17.8104 | 5.159 | 6.044 | 6.2 | 27.5413 | 18.9187 | 5.8 | 15.9 |  | 103.3734
29/08/2025 | 23:00 | 96.9 | 618.7 | 213 |  |  | 0 | 80.5 | 71.7 |  | 182.2 | 181.5 | 181.7 | 268.1 | 217.5 | 111.6 | 366.3 | 2.9 | 0 |  |  |  | 119 | 6.1 | 3.1 | 22.5 | 6.9 | 14.4 | 84 |  |  |  |  | 72.6 | 135.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.3 | 43.9 | 16.4 | 17.4 | 10.7 | 59.6 | 179.4 | 179.3 | 183.4 | 81.3 |  | 5.8 | 0 | 11.4 | 3.7 | 28.2 | 24.5 |  |  | 92.7 |  |  | 47.9 |  |  |  | 69.6 | 179.9 | 177.2 |  | 175.9 | 76.7 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 54.1 | 66.2 | 63.8 | 71.8 | 29 | 0 |  |  | 146.5 | 149.3 | 168.5 | 193.3 |  |  |  |  | 218.8 | 104.7 | 0 | 77.1 | 0 | 10.9 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 18.9 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 18.6 | 51 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.4 | 20.1 | 1.5 |  | 4.7 | 3.2 | 3.5 | 4.7 | 9.9 | 21.9 | 21.8 | 0 | 83.8 | 94.4 | 10.4 | 9.5 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.6 | 115.1 | 0 | 0 | 6.9 | 18.5 | 9.7 | 33 | 28 | 0 | 18.3 | 7.1 | 11.01 | 6964.01 | 17.9067 | 4.865 | 6.043 | 6.2 | 27.6338 | 18.9202 | 5.9 | 16.1 |  | 103.5687
29/08/2025 | 23:30 | 99.1 | 629.1 | 215.3 |  |  | 0 | 81.4 | 27.1 |  | 181.7 | 182.3 | 181.9 | 267 | 217.1 | 111.4 | 375.6 | 3.1 | 0 |  |  |  | 116.8 | 7.1 | 3.4 | 22.5 | 6.9 | 14.4 | 87.6 |  |  |  |  | 75 | 133.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.5 | 31.2 | 16 | 17.4 | 10.7 | 62 | 184 | 184.8 | 185 | 82.9 |  | 5.9 | 0 | 19.2 | 3.7 | 14.2 | 44.3 |  |  | 94.4 |  |  | 47.8 |  |  |  | 71 | 179 | 176.4 |  | 175.5 | 76.5 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 81.8 | 80.3 | 65.2 | 72.9 | 30 | 0 |  |  | 147.2 | 149.7 | 151.9 | 57.3 |  |  |  |  | 218.8 | 104.9 | 0 | 68 | 0 | 12.9 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 19.5 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 18.7 | 52.3 | 4.4 | 0.8 | 1.2 | 3 | 0 | 2.2 | 20.1 | 1.5 |  | 4.7 | 3.2 | 3.7 | 5.1 | 10 | 23.2 | 25.2 | 0 | 86.7 | 94.9 | 11.8 | 8.9 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.9 | 96.9 | 0 | 0 | 6.9 | 19.6 | 9.6 | 33.2 | 28.2 | 0 | 18.3 | 6.2 | 11 | 6834.6 | 18.1151 | 0.762 | 6.041 | 6.1 | 27.6031 | 18.9211 | 5.9 | 4.9 |  | 88.3423
30/08/2025 | 00:00 | 98.5 | 625.6 | 214.5 |  |  | 0 | 83.9 | 26.9 |  | 189.1 | 205.4 | 205.8 | 283.5 | 217.8 | 111.6 | 374.8 | 3 | 0 |  |  |  | 117.3 | 6.5 | 3.2 | 0 | 6.9 | 14.4 | 86.3 |  |  |  |  | 73.7 | 152.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.5 | 48.1 | 15.3 | 16.8 | 10.7 | 60.4 | 180.5 | 181 | 185 | 82 |  | 5.8 | 1.9 | 25.7 | 3.7 | 0 | 38.3 |  |  | 46.4 |  |  | 47.6 |  |  |  | 70.6 | 179.6 | 177.2 |  | 176.1 | 76.7 | 37.3 | [6 empty] | 0.4 | 69 | 69.2 | 64.6 | 72.8 | 29 | 0 |  |  | 147.2 | 149.7 | 150.8 | 0 |  |  |  |  | 188.2 | 97.3 | 0 | 73 | 0 | 13.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 19.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 18.5 | 53.8 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.2 | 19.5 | 1.5 |  | 4.9 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 10 | 21.2 | 25.5 | 0 | 95 | 94.8 | 12.5 | 12.6 | 5 | 1.7 |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.2 | 49.5 | 0 | 0 | 6.9 | 20 | 9.6 | 33.5 | 28.1 | 0 | 18.3 | 7.1 | 11.03 | 6647.63 | 18.4257 | 0 | 6.041 | 6.1 | 27.5773 | 18.9217 | 5.9 | 4.9 |  | 87.8658
EJEC |  | 2150.6 | 15050.15 | 5152.15 | 0 | 0 | 431.2 | 2027.7 | 381.4 | 0 | 4522.45 | 4921.25 | 4960.15 | 6811.7 | 5198.45 | 2667.5 | 8710.3 | 74.8 | 140.25 | 0 | 0 | 0 | 2835.95 | 176.85 | 79.1 | 495.6 | 158.3 | 277 | 1749.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760.05 | 2365.6 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2954.6 | 677.1 | 1135.15 | 430.4 | 440.5 | 259.7 | 1463.65 | 4371.4 | 4379.95 | 4431.75 | 1690.4 | 0 | 141.75 | 290.45 | 641.3 | 71 | 260.1 | 1567.7 | 0 | 0 | 1338.75 | 0 | 0 | 1142.85 | 0 | 0 | 0 | 1358.3 | 4299.9 | 4240.3 | 0 | 4208.5 | 1840.75 | 890.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2969.55 | 2049.8 | 1522.55 | 1665.65 | 703.3 | 854.95 | 0 | 0 | 3530.65 | 3593.4 | 4005.8 | 2874.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5233.6 | 2508.4 | 9.2 | 931.45 | 549.45 | 311.35 | 3 | 118.85 | 113.75 | 197.45 | 37.2 | 6.95 | 36 | 114.05 | 352.55 | 101 | 65.45 | 82 | 431.35 | 100.95 | 118.75 | 240.25 | 786.35 | 93.8 | 28.6 | 28.8 | 72 | 77.7 | 58.6 | 324.55 | 31.55 | 0 | 125.25 | 61.7 | 98.85 | 140.6 | 239.9 | 427.35 | 958.35 | 291.3 | 1287.8 | 1483.05 | 201.15 | 133.85 | 127.65 | 41.3 | 0 | 91.75 | 103.35 | 108.25 | 252.4 | 1697.8 | 124.15 | 1250.7 | 14.4 | 1525.45 | 1555.4 | 921.95 | 126.15 | 168.3 | 462.25 | 223.7 | 794.6 | 655.85 | 236.7 | 437 | 198.7 | 260.205 | 171552.855 | 450.0371 | 44.4975 | 145.619 | 148.6 | 652.0638 | 454.0442 | 133.05 | 179.35 | 0 | 2207.2616

## REACTIVA
viernes, 29 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 70400 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA | KALLPA GENERACION S.A.
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | SUNNY | MVAR
29/08/2025 | 00:30 | 2.7 | 11.2 | 6.5 |  |  | -8.2 | -0.2 | 0 |  | -23.2 | -24.3 | -2.8 | 29.9 | -5.8 | -16.6 | 52.9 | 0.1 | 0 |  |  |  | 8.3 | 1.8 | 0.4 | 2.9 | -3.2 | 3.4 | 3.2 |  |  |  |  | -3.1 | 10.6 |  |  |  | -1.3 | -7.3 | 0.1 | 0 | 8.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 26.9 | -3.5 | -46.2 | -2.6 | 0 | -1.1 | 0 | 2.9 | 0.5 | 0 | 2.5 |  |  | -0.6 |  |  | 1.4 |  |  |  | 3.4 | 6 | 5.1 |  | 14.2 | 4 | 3.7 | [6 empty] | -0.6 | 21.9 | 14.8 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 10.2 | 14.4 | -46.6 | -15.9 |  |  |  |  | 4.9 | -1.3 |  | -8.6 | 0 | -7.3 |  | 0.3 | -0.00495 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.8 | 5 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 0 | -6.5 | -6.5 | -0.6 | -0.6 | 1.1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 11.6 | 0 | 3.2 | 0 | 3.3 | 4.17 | 78.7651 | 1.4718 | 0 | 1.118 | 0.8 | 0.27816 | 0.13339 | -0.2 | 1.1 |  | 4.7014
29/08/2025 | 01:00 | 1.7 | 2.2 | 5.8 |  |  | -6.8 | -2.9 | 0 |  | -37.1 | -39 | 0.3 | 23.7 | -8.4 | -18.4 | 49.8 | 0.1 | 0 |  |  |  | 6 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | -3.2 | 3.3 | 2.3 |  |  |  |  | -4.1 | -5.8 |  |  |  | -1.3 | -32.4 | -0.1 | 0 | 8.7 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 21.4 | -8.4 | -46.3 | -4.8 | 0 | -1 | 0 | 3.7 | 0.5 | 0 | 1.3 |  |  | -7 |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.2 | 3.7 | 2.1 |  | 11.4 | 2.4 | 3.2 | [6 empty] | -0.6 | 22.1 | 13.7 | -1.6 | 1.5 | -2.1 | 0 |  |  | 5.2 | 9.6 | -43.6 | -25 |  |  |  |  | -0.5 | -4.5 |  | -8.6 | 0 | -7 |  | 0.3 | 0.02394 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 6 | 4.2 | 0 | -7.1 | -7.4 | -1 | -0.8 | 1.1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.1 | 11.4 | 0.5 | 3 | 0.4 | 2.8 | 4.3 | -80.6761 | 1.4753 | 0 | 1.496 | 0.8 | 0.27713 | 0.12856 | -0.3 | 1 |  | 4.877
29/08/2025 | 01:30 | 1.9 | 5.5 | 6.8 |  |  | -0.1 | 4.5 | 0 |  | -39.1 | -38.9 | 0.1 | 20.5 | -9.7 | -19.5 | 50 | 0.2 | 0 |  |  |  | 7.6 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | -3.2 | 4 | 1.7 |  |  |  |  | -4.4 | -5.9 |  |  |  | -1.5 | -33.7 | 0.1 | 0 | 8.7 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 19.6 | -10.3 | -43.7 | -4 | 0 | -1 | -0.7 | 3.2 | 0.5 | 0 | 5.8 |  |  | -8 |  |  | 0.8 |  |  |  | -0.1 | 2.3 | 0.9 |  | 9.5 | 1.7 | 3 | [6 empty] | -0.6 | 21.3 | 13.6 | -2 | 1.5 | -2.2 | 0 |  |  | 2.1 | 6.5 | -49.5 | 0 |  |  |  |  | -1.9 | -5.3 |  | -9.4 | 0 | -6.9 |  | 0.3 | 0.01726 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 7.1 | 4 | 0 | -6.5 | -7 | -0.9 | -0.8 | 1.1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.1 | 11.4 | 0 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 4.25 | -66.5327 | 1.3578 | 0 | 1.546 | 0.8 | 0.27711 | 0.09908 | -0.2 | 1 |  | 4.88
29/08/2025 | 02:00 | 1.6 | -4.5 | 3.8 |  |  | 0 | -3 | 0 |  | -44.7 | -46.8 | -9 | 12.9 | -12.1 | -21.1 | 58.4 | 0.2 | 0 |  |  |  | 6.2 | 1.5 | -0.1 | 2.9 | -3.2 | 3.7 | 1.5 |  |  |  |  | -4.5 | -9 |  |  |  | -1.5 | -33 | -0.1 | 0 | 8.5 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 15.9 | -13.8 | -47.1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 3.8 | 0.5 | 0 | 3 |  |  | -8.9 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.6 | -0.2 | -1.8 |  | 6.9 | 0.8 | 2.4 | [6 empty] | -0.6 | 22.5 | 14.3 | -1.1 | 1.4 | -2.1 | 0 |  |  | -1.7 | 2.4 | -55.3 | 0 |  |  |  |  | -4 | -5.9 |  | -8.9 | 0 | -6.9 |  | 0.3 | 0.01189 | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 5.4 | 4 | 0 | -9.6 | -10.1 | -1.5 | -1.3 | 1.1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 10.6 | 0.4 | 4.5 | 0.1 | 2.3 | 3.75 | -164.6381 | 1.4553 | 0 | 1.278 | 0.8 | 0.27511 | 0.14725 | -0.3 | 1.1 |  | 4.7556
29/08/2025 | 02:30 | 1.5 | 2.3 | 5.1 |  |  | 0 | -2.9 | 0 |  | -37.8 | -44.4 | -7.1 | 21.1 | 0.3 | -12.6 | 61.3 | 0 | 0 |  |  |  | 5.8 | 1.6 | -0.1 | 2.8 | -3.2 | 3.7 | 1.5 |  |  |  |  | -4.8 | -5.2 |  |  |  | -1.4 | -32.2 | 0.3 | 9.2 | 8.4 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 20.9 | -8.9 | -42.1 | -4.8 | 0 | -0.9 | 0 | 3.2 | 0.5 | 0 | 2.3 |  |  | -8.9 |  |  | -0.1 |  |  |  | 1 | -24.5 | -26 |  | -11.9 | 6.8 | 5 | [6 empty] | -0.6 | 22.5 | 14.9 | -1.5 | 1.5 | -2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | -52.7 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | -4.3 |  | -8.2 | 0 | -6.8 |  | 0.3 | 0.00421 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.5 | 3.9 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 3.2 | 4 | 0 | -6.8 | -6.8 | -1 | -0.9 | 1.1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 10.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 3.73 | -131.1658 | 1.4632 | 0 | 1.512 | 0.8 | 0.27241 | 0.20287 | -0.3 | 1 |  | 4.9505
29/08/2025 | 03:00 | 1.4 | 4.1 | 5.9 |  |  | 0 | 4.2 | 0 |  | -37.6 | -43.9 | -5.8 | 22.1 | 2.6 | -10.9 | 64.8 | 0 | 0 |  |  |  | 6.7 | 1.7 | 0.3 | 2.9 | -3.2 | 3.7 | 2.2 |  |  |  |  | -5.3 | -9.7 |  |  |  | -1.4 | -32.8 | 0.1 | 8.4 | 9 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 23 | -6.6 | -40.2 | -4.1 | 0 | -1 | -0.8 | 2.9 | 0.5 | 0 | 2.4 |  |  | -8.8 |  |  | -0.3 |  |  |  | 1.4 | -35.5 | -37.5 |  | -8.9 | 8.2 | 5.7 | [6 empty] | -0.6 | 21.9 | 14 | -1.6 | 1.5 | -2 | 0 |  |  | 0.7 | 5.1 | -51.5 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | -3.2 |  | -7.5 | 0 | -6.9 |  | 0.3 | 0.02059 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.7 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | -1.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 3.5 | 4 | 0 | -5.9 | -6.5 | -0.9 | -0.9 | 1.1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 10.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 3.56 | -118.8194 | 1.4672 | 0 | 1.304 | 0.8 | 0.2723 | 0.26817 | -0.3 | 1 |  | 4.8116
29/08/2025 | 03:30 | 1.6 | 9.9 | 7.9 |  |  | 0 | -2.5 | 0 |  | -38 | -43.2 | -4.6 | 20.5 | 2.9 | -10.6 | 64.8 | 0.1 | 0 |  |  |  | 7.5 | 1.7 | 0.3 | 2.8 | -3.2 | 3.9 | 2.5 |  |  |  |  | -5.2 | -8.2 |  |  |  | -1.4 | -32.2 | -0.1 | 8 | 8.7 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 21.9 | -8.1 | -41.4 | -3.8 | 0 | -1 | -1 | 2.4 | 0.5 | 0 | 1.2 |  |  | -8.8 |  |  | -0.5 |  |  |  | 1.3 | -36.3 | -37.7 |  | -9.4 | 7.9 | 5.5 | [6 empty] | -0.6 | 22.8 | 14.5 | -0.9 | 1.5 | -2.1 | 0 |  |  | -1 | 3.2 | -53.4 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | -3 |  | -7.2 | 0 | -6.5 |  | 0.3 | 0.0117 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3 | 4.9 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 4 | 0 | -5 | -5.3 | -0.7 | -0.7 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 10.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 4.11 | -121.4783 | 1.459 | 0 | 1.352 | 0.8 | 0.27252 | 0.25817 | -0.5 | 1 |  | 4.6417
29/08/2025 | 04:00 | 2.3 | 10 | 8.4 |  |  | 0 | -4.2 | 0 |  | -38.1 | -38.7 | 0.6 | 23.2 | 4.1 | -10.6 | 67.9 | 0.1 | 0 |  |  |  | 8.1 | 1.7 | 0.3 | 2.7 | -3.2 | 3.9 | 2.8 |  |  |  |  | -4.4 | -9.5 |  |  |  | -1.4 | -33.2 | -0.2 | 7.2 | 8.8 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 22.2 | -7.1 | -40.4 | -2 | 0 | -1 | -0.8 | 3.4 | 0.5 | 0 | 3.1 |  |  | -7.3 |  |  | -0.6 |  |  |  | -0.1 | -35.4 | -36.9 |  | -9.3 | 7.9 | 5.6 | [6 empty] | -0.6 | 23.1 | 13.9 | -1.9 | 3.4 | -2 | 0 |  |  | 0.1 | 4.3 | -53.7 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | -3.6 |  | -6.7 | 0 | -6.5 |  | 0.3 | 0.0088 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3 | 5.4 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -1.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 4 | 0 | -7.3 | -7.1 | -1.1 | -1 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 10.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 3.73 | -101.2612 | 1.2718 | 0 | 1.174 | 0.9 | 0.26849 | 0.20968 | -0.5 | 1 |  | 4.324
29/08/2025 | 04:30 | 2.3 | 10.1 | 8.3 |  |  | -7.2 | -0.4 | 0 |  | -36.2 | -43 | -5.4 | 23.5 | 3.7 | -10.6 | 69.3 | 0.1 | 0 |  |  |  | 8.5 | 2 | 0.6 | 2.8 | -3.2 | 3.9 | 3.4 |  |  |  |  | -4.6 | -6.6 |  |  |  | -1.4 | -34.9 | -0.3 | 8.3 | 8.7 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 23.6 | -6.4 | -39.6 | -6.6 | 0 | -1.1 | -1.5 | 2.4 | 0.5 | 0 | -0.7 |  |  | -7.3 |  |  | -0.5 |  |  |  | 0.5 | -35.3 | -36.7 |  | -8.2 | 8.5 | 5.8 | [6 empty] | -0.6 | 22.7 | 13.8 | -1.4 | 1.6 | -1.9 | 0 |  |  | -0.8 | 3.5 | -41.5 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | -3.1 |  | -7.4 | 0 | -6.4 |  | 0.3 | 0.00875 | -0.1 |  |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.3 | 6 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |  | -2 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 4 | 0 | -7.4 | -7.8 | -1.2 | -1 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 10.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 3.77 | -99.1213 | 1.4062 | 0 | 1.29 | 0.9 | 0.26184 | 0.2498 | -0.5 | 1 |  | 4.6079
29/08/2025 | 05:00 | 2.4 | 14.1 | 8.2 |  |  | -6.6 | -1.4 | 0 |  | -38.5 | -42.4 | -4.5 | 20 | 2.8 | -10.9 | 65.5 | 0.1 | 0 |  |  |  | 9.5 | 1.9 | 0.5 | 2.7 | -3.3 | 3.9 | 3.1 |  |  |  |  | -4.1 | -11.2 |  |  |  | -1.3 | -34.4 | -0.3 | 8.2 | 8.3 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 21.1 | -8.7 | -42.1 | -4.3 | 0 | -1.2 | -1.5 | 2.1 | 0.5 | 0 | 4 |  |  | -7.8 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | -36.5 | -37.9 |  | -9 | 8.2 | 5.5 | [6 empty] | -0.6 | 21.5 | 14.9 | -0.9 | 1.4 | -2 | 0 |  |  | -2 | 2.1 | -43.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | -3.9 |  | -6.5 | 0 | -6.6 |  | 0.3 | 0.02004 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3 | 5.7 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |  | -2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.4 | 6.1 | 0.4 | -6.5 | -7.1 | -1 | -0.9 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 10.8 | 0 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 3.72 | -116.46 | 1.5601 | 0 | 1.396 | 0.9 | 0.25887 | 0.24385 | -0.4 | 0.9 |  | 4.8589
29/08/2025 | 05:30 | 1.4 | 16 | 8 |  |  | -6.5 | 7.1 | 0 |  | -32.5 | -46.8 | -10.2 | 25.4 | 5 | -8.6 | 71 | -0.3 | 0 |  |  |  | 10 | 2 | 0.5 | 2.8 | -3.2 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  | -4.6 | -10.2 |  |  |  | -1.2 | -22.4 | -0.2 | 8.5 | 8.9 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 25.6 | -4.4 | -37.4 | -7.1 | 0 | -1.1 | -5.1 | 2 | 0.5 | 0 | -2 |  |  | -6 |  |  | -0.9 |  |  |  | 3 | -33.6 | -35.1 |  | -6 | 9.1 | 6 | [6 empty] | -0.6 | 23.1 | 15.4 | -0.3 | 1.4 | -2.1 | 0 |  |  | 2.5 | 6.8 | -35.8 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | -3.1 |  | -6.5 | 0 | -6.4 |  | 0.4 | 0.00903 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.6 | 7 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  | -1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 4.4 | 0.4 | -6.2 | -7.1 | -0.9 | -0.9 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 10.8 | 0 | 2.9 | 0.6 | 3.3 | 3.74 | -40.351 | 1.6893 | 0 | 1.336 | 0.8 | 0.26104 | 0.23412 | -0.3 | 1.1 |  | 5.1205
29/08/2025 | 06:00 | 2.9 | 7.6 | 7.8 |  |  | -5.8 | -1.1 | 0 |  | -36.5 | -36.9 | 1.8 | 23.2 | 5.3 | -9.9 | 67.6 | 0.2 | 0 |  |  |  | 7.4 | 1.9 | 0.6 | 2.7 | -3.2 | 4.2 | 3.3 |  |  |  |  | 0.6 | -4.7 |  |  |  | -1.1 | -20.1 | 0.1 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 23.9 | -5.9 | -39.2 | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 2.4 | 0.4 | 0 | 2.3 |  |  | -4 |  |  | -0.1 |  |  |  | 2.8 | -34.4 | -35.8 |  | -7.3 | 8.7 | 5.9 | [6 empty] | -0.6 | 22.3 | 14 | -1.2 | 1.5 | -2.2 | 0 |  |  | 2.8 | 7.1 | -36.5 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | -2.2 |  | -6.9 | 0 | -6.3 |  | 0.4 | 0.01533 | -0.1 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.2 | 5.4 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | -2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | -8 | -8.8 | -1.2 | -1.1 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.5 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 10.8 | 0 | 1.9 | 0.7 | 2.7 | 3.81 | -30.3747 | 1.4755 | 0 | 1.122 | 0.8 | 0.26462 | 0.15022 | -0.1 | 1 |  | 4.7123
29/08/2025 | 06:30 | 2.4 | 9.6 | 7.4 |  |  | -4.4 | 10.7 | 0 |  | -30.6 | -38.5 | -1.1 | 30.1 | 7.9 | -7.6 | 66 | -0.1 | 0.3 |  |  |  | 7.1 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | -3.2 | 4.4 | 4.5 |  |  |  |  | 0.3 | -3.4 |  |  |  | -1 | -18.9 | 0.1 | 8 | 8.7 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 29.7 | -0.4 | -43.1 | -2 | 0 | -1.1 | -1.7 | 3.8 | 0.5 | 0 | -0.3 |  |  | -0.6 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.5 | -30.8 | -32.1 |  | -3.2 | 10.5 | 6.7 | [6 empty] | -0.6 | 22.2 | 14.5 | -1 | 1.5 | -2.1 | 0 |  |  | 8.2 | 12.6 | -28.2 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | -0.5 |  | -7.9 | 0 | -5.8 |  | 0.4 | 0.01798 | -0.1 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.8 | 4.7 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -8.4 | -8.8 | -1.4 | -1.2 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5 | 27 | 0 | 2.3 | -0.2 | -5.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 12.1 | 0 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 3.88 | 75.698 | 1.4615 | 0 | 1.15 | 0.8 | 0.26554 | 0.10319 | 0.4 | 0.9 |  | 5.0803
29/08/2025 | 07:00 | 2.1 | -3.1 | 5.3 |  |  | -4.3 | 7.8 | 0 |  | -32.3 | -36.1 | 2.1 | 27.4 | 5 | -9.2 | 56 | 0 | 2 |  |  |  | 5.9 | 0.9 | -0.3 | 2.8 | -3.2 | 4.4 | 2.6 |  |  |  |  | 0.7 | -6.2 |  |  |  | -1.1 | -21.5 | -0.3 | 8.2 | 8.8 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 24.8 | -4.9 | -47.8 | -1 | 0 | -0.8 | -0.1 | 4.5 | 0.4 | 0 | 0.7 |  |  | -2.2 |  |  | 1.6 |  |  |  | 3.8 | -33.2 | -34.5 |  | -5.8 | 9.4 | 6.2 | [6 empty] | -0.6 | 21.9 | 14.7 | -1.2 | 1.4 | -2.1 | 0 |  |  | 5.8 | 10.1 | -31.7 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | -2.1 |  | -8.5 | 0 | -5.7 |  | 0.4 | 0.00763 | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | -2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | -8.8 | -9.3 | -1.5 | -1.3 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 40.3 | 0 | 1.2 | -0.2 | -10.9 | 0 | 30 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 11.9 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 3.75 | 24.7576 | 1.2784 | 0 | 0.678 | 0.8 | 0.2645 | 0.17409 | 0.3 | 1 |  | 4.495
29/08/2025 | 07:30 | 2.5 | 0 | 5.3 |  |  | -2.9 | 10.3 | 0 |  | -27.7 | -34 | 3.4 | 33.4 | 7.9 | -7.1 | 55.9 | 0 | 1.6 |  |  |  | 4.5 | 0.7 | 1.2 | 2.7 | -3.2 | 4.5 | 3.2 |  |  |  |  | 2 | -3.8 |  |  |  | -1 | -29.9 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0.5 | 1.5 | 1 | 29 | -0.7 | -43.7 | -0.1 | 0 | -0.8 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 3.4 |  |  |  | 2.6 | -30 | -31.2 |  | -3.3 | 10.9 | 6.8 | [6 empty] | -0.6 | 28.7 | 15.3 | 3.6 | 1.4 | 2 | 0 |  |  | 12.2 | 16.5 | -22.4 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | -0.4 |  | -10.6 | 0.1 | -5.5 |  | 0.3 | 0.01556 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | -2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | -8.3 | -8.7 | -1.3 | -1.2 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 30.8 | 0 | -1.7 | -0.2 | -10.6 | 0 | 29.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 12.3 | 0.3 | 4.1 | 1.7 | 3.1 | 3.14 | 109.9556 | 1.554 | 0 | 1.034 | 0.8 | 0.26705 | 0.25993 | 0.5 | 1.1 |  | 5.515
29/08/2025 | 08:00 | 1.7 | -5.9 | 4.7 |  |  | -2.3 | 13.8 | 0 |  | -30.4 | -35.3 | 3 | 27.1 | 6.7 | -8.4 | 50.2 | 0.1 | 1.1 |  |  |  | 5.4 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | -3.2 | 4.5 | 2.8 |  |  |  |  | 1 | -9.9 |  |  |  | -0.7 | -29.6 | 0.3 | 12.8 | 8.5 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 27.8 | -1.9 | -44.9 | 1 | 0 | -0.8 | 1.7 | 5.6 | 0.5 | 0 | 1.7 |  |  | 1 |  |  | 4.9 |  |  |  | 3.2 | -32.2 | -33.1 |  | -4.7 | 10.2 | 6.5 | [6 empty] | -0.6 | 31.8 | 20.8 | 3 | 1.4 | 2 | 0 |  |  | 14 | 18.2 | -20.2 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | -1.1 |  | -10.6 | 0.3 | -5.4 |  | 0.4 | 0.01668 | 0 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0.5 | -2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | -9.6 | -10 | -1.5 | -1.3 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.7 | 32 | 0 | 0.1 | -0.2 | -12.9 | 0 | 22.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.9 | 13.2 | 0.3 | 4 | 1.9 | 3.8 | 3.32 | 86.2367 | 1.4935 | 0 | 1.162 | 0.8 | 0.2725 | 0.22478 | 0.9 | 1 |  | 5.8528
29/08/2025 | 08:30 | 2.5 | 1.5 | 5.6 |  |  | -1.6 | 8 | 0 |  | -23.1 | -26.8 | 11.6 | 38.7 | 10.6 | -5.6 | 52.1 | 0 | 1.3 |  |  |  | 6.7 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | -3.2 | 4.5 | 5.7 |  |  |  |  | 2.7 | -6.4 |  |  |  | -1.1 | -25.3 | 1.1 | 11 | 8.9 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 34 | 3.9 | -43.7 | 1.9 | 0 | -1 | 0.8 | 5.7 | 0.5 | 0 | 2.1 |  |  | 3 |  |  | 4.1 |  |  |  | 5.8 | -28.2 | -29.5 |  | 0 | 12 | 7.3 | [6 empty] | -0.6 | 32 | 20.7 | 9.3 | 6 | 1.9 | 0 |  |  | 22 | 26.4 | -7.3 | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 2.8 |  | -9.5 | 0.5 | -4.8 |  | 0.4 | 0.00869 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 0 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0.8 | -1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | -9.1 | -9.7 | -1.4 | -1.2 | 0.9 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.4 | 22.9 | 0 | -2.5 | -0.2 | -12.3 | 0 | 29.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.9 | 12.7 | 0.1 | 4.8 | 2.1 | 3.6 | 4.22 | 235.2287 | 1.6924 | 0 | 1.566 | 0.8 | 0.27645 | 0.14075 | 1 | 1.1 |  | 6.5756
29/08/2025 | 09:00 | 2.6 | 10 | 7.4 |  |  | -1.6 | 8.2 | 0 |  | -19.5 | -28.6 | 9.4 | 43.9 | 12.5 | -4.3 | 57.7 | -0.1 | 1.7 |  |  |  | 9.5 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | -3.1 | 4 | 7.3 |  |  |  |  | 0.8 | -6.6 |  |  |  | -1.1 | -13.5 | 1.7 | 11.1 | 8.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 37 | 6.9 | -40.9 | 1.2 | 0 | -0.9 | -1.6 | 4.7 | 0.5 | 0 | 1 |  |  | 4.1 |  |  | 4.8 |  |  |  | 8.6 | -26.2 | -27.7 |  | 1.9 | 12.9 | 7.6 | [6 empty] | -0.6 | 33 | 21.2 | 14.1 | 6 | 3.9 | 0 |  |  | 26.4 | 30.7 | -1.4 | -2.9 |  |  |  |  | 12.4 | 3.1 |  | -9.8 | 1.4 | -5.3 |  | 0.4 | 0.00991 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.5 |  | -0.2 | -0.1 | 1.1 | -0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -1.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.3 | 0.5 | -9 | -9.3 | -1.3 | -1.2 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 28.1 | 0.2 | 5.4 | -0.2 | -11.6 | 0 | 36.6 | 1.2 | 0.8 | 1 | 2.1 | 13.1 | 0.5 | 3.8 | 2.2 | 3.1 | 3.92 | 330.7299 | 1.8441 | 0 | 1.674 | 0.8 | 0.27094 | 0.0965 | 1 | 1 |  | 6.6856
29/08/2025 | 09:30 | 3.9 | 11.3 | 8.1 |  |  | -1.9 | 3.4 | 0 |  | -18.8 | -21.6 | 18.2 | 46.1 | 14.6 | -3.8 | 58.6 | 0.1 | 2.5 |  |  |  | 10 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | -3.1 | 3.8 | 15.2 |  |  |  |  | 3.8 | -5.6 |  |  |  | -0.8 | -21.8 | 1.9 | 10.7 | 8.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 38.8 | 9.1 | -38.9 | 4.7 | 0 | -1.1 | 1.4 | 4.6 | 0.5 | 0 | 1.7 |  |  | 5.3 |  |  | 5 |  |  |  | 7.9 | -26 | -27.4 |  | 2.3 | 13.3 | 7.8 | [6 empty] | -0.6 | 32.3 | 20.3 | 13.9 | 6.1 | 4 | 0 |  |  | 29.9 | 34.3 | 2.8 | 2.4 |  |  |  |  | 17.4 | 6 |  | -8.3 | 9.1 | -5.1 |  | 0.4 | 0.02289 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | -0.4 | -0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | -9 | -9.7 | -1.5 | -1.2 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 1.8 | 1.9 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 41.6 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 2 | 13.6 | 0.1 | 4 | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 388.2229 | 1.9267 | 0 | 2.008 | 0.8 | 0.27394 | 0.11155 | 1.2 | 1.9 |  | 8.2202
29/08/2025 | 10:00 | 4.1 | 10 | 8.2 |  |  | -0.7 | 6.9 | 0 |  | -2.6 | 3 | 11.7 | 36.4 | 12.6 | -4.4 | 55.8 | 0.2 | 1.7 |  |  |  | 11.2 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | -3.1 | 3.5 | 16.4 |  |  |  |  | 5 | -4.9 |  |  |  | -1.1 | -18.1 | 2.5 | 10.9 | 9.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 39.8 | 9.7 | -38.2 | 6.6 | 0 | -1 | 2.2 | 6.7 | 0.5 | 0 | 3.8 |  |  | 8 |  |  | 6.1 |  |  |  | 0.1 | -26.6 | -27.8 |  | 1.4 | 12.9 | 7.7 | [6 empty] | -0.6 | 31.6 | 35 | 13.2 | 6 | 3.9 | 0 |  |  | 43.1 | 47.7 | 15.8 | -6 |  |  |  |  | 18.8 | 6.9 |  | -8.5 | 9.3 | -5 |  | 0.4 | 0.01634 | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.9 | -1.9 | 0.8 | -0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2.8 | -9.7 | -10.2 | -1.6 | -1.2 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.5 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 39.4 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 13.8 | 0.4 | 3.9 | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 468.1163 | 1.978 | 0 | 1.842 | 0.8 | 0.27349 | 0.14217 | 1.4 | 1.9 |  | 8.3357
29/08/2025 | 10:30 | 33.9 | 8.3 | 7.9 |  |  | 0.7 | 19.3 | 0 |  | -1.2 | 4.8 | 13.1 | 38.6 | 13.1 | -3.9 | 54.4 | 0.2 | 1.4 |  |  |  | 9.9 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | -3.1 | 3.7 | 16.6 |  |  |  |  | 5.5 | -4.4 |  |  |  | -1.1 | -17.8 | 2.9 | 11 | 9.4 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 40.2 | 10.4 | -37.7 | 4.3 | 0 | -0.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 2.1 |  |  | 7.4 |  |  | 5.7 |  |  |  | 1.9 | -26.3 | -27.5 |  | 2.5 | 12.9 | 7.7 | [6 empty] | -0.6 | 43.8 | 50.2 | 13.1 | 6 | 5.7 | 0 |  |  | 65.6 | 70.2 | 10.4 | -7.4 |  |  |  |  | 17.9 | 6.2 |  | -10.8 | 9.3 | -5.4 |  | 0.4 | 0.02659 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.9 | -1.9 | 0.6 | -1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |  | -1.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | -9.9 | -10.9 | -1.7 | -1.3 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | -0.2 | -13.2 | 0.5 | 36 | 2.6 | 0.8 | 1.2 | 2 | 14 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 3.8 | 4.28 | 554.2066 | 2.0257 | -0.098 | 1.77 | 0.8 | 0.27007 | 0.14687 | 1.3 | 2 |  | 8.2147
29/08/2025 | 11:00 | 3.4 | 11.9 | 8.2 |  |  | 0.1 | 6.8 | 0 |  | 1.8 | 1.9 | 9.5 | 42.1 | 13.5 | -4.6 | 55.7 | -0.1 | 1.6 |  |  |  | 9.8 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | -3.2 | 3.9 | 16.7 |  |  |  |  | 5.6 | -5.2 |  |  |  | -0.9 | -17.5 | 2.7 | 11 | 9.4 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 39 | 9.2 | -38.5 | 5.9 | 0 | -1.1 | 0.6 | -2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 |  |  | 5.2 |  |  | 5.4 |  |  |  | 1.4 | -26.5 | -27.9 |  | 2.5 | 12.8 | 7.7 | [6 empty] | -0.5 | 44.4 | 51.3 | 13.6 | 11.5 | 5.9 | -13.4 |  |  | 68.6 | 73.6 | 6.2 | -10.7 |  |  |  |  | 17.9 | 6.3 |  | -11.8 | 9.3 | -5.4 |  | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.9 | -1.9 | 1 | -0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | -7.4 | -8.8 | -1.4 | -0.9 | 1 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 1.2 | 2.9 | 2.4 | -0.2 | -11.3 | 0 | 35.5 | 2.9 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 14.2 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 3.4 | 4.23 | 503.43 | 1.9689 | -0.298 | 1.636 | 0.8 | 0.26643 | 0.07144 | 1.4 | 2 |  | 7.8448
29/08/2025 | 11:30 | 4.9 | 14.8 | 8.7 |  |  | 1 | 18.2 | 0 |  | 0.6 | 2.9 | 9.8 | 39.8 | 13.8 | -3.3 | 58 | 0 | 1.6 |  |  |  | 10.3 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | -3.2 | 4.1 | 17.5 |  |  |  |  | 7.6 | -7.2 |  |  |  | -0.9 | -17 | 2.9 | 11.2 | 9.6 | 1 | 1.5 | 1.7 | 42.3 | 12.2 | -35.9 | 6.7 | 0 | -1.2 | 1.7 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.6 |  |  | 5.8 |  |  | 6.3 |  |  |  | 3.3 | -25.2 | -26.8 |  | 3.1 | 13.3 | 7.9 | [6 empty] | -0.6 | 43.1 | 51.1 | 13.6 | 11.5 | 6.1 | -10.1 |  |  | 72.2 | 77.3 | 11.2 | -7.7 |  |  |  |  | 18.9 | 7 |  | -13.8 | 9.2 | -5.1 |  | 0.4 | 0.01491 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.9 | -1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | -9.5 | -10.8 | -1.7 | -1.1 | 1 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 1.2 | 3.1 | 3.6 | -0.2 | -4.4 | 0 | 45.9 | 3.2 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 14.3 | 0.4 | 2.9 | 1.7 | 3.1 | 4.23 | 579.5449 | 2.1492 | -0.396 | 1.696 | 0.8 | 0.26495 | 0.0891 | 1.8 | 2 |  | 8.4033
29/08/2025 | 12:00 | 2.7 | 3.8 | 6.4 |  |  | 1.3 | 18.7 | 0 |  | -1.8 | 0.3 | 7.9 | 36.7 | 13.2 | -4 | 53.5 | 0 | 1 |  |  |  | 8.8 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | -3.2 | 3.6 | 15.7 |  |  |  |  | 5.7 | -7.2 |  |  |  | -0.9 | -18.2 | 3.1 | 11.8 | 9.5 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 40 | 10.1 | -37.8 | 5.2 | 0 | -1.1 | 1 | 2 | 0.9 | 0.4 | -2.6 |  |  | 5.5 |  |  | 5.2 |  |  |  | 3.4 | -25.9 | -27.2 |  | 1.8 | 12.9 | 7.6 | [6 empty] | -0.6 | 43.3 | 51.5 | 14.2 | 11.5 | 6 | -11.9 |  |  | 69.3 | 74.2 | 7 | -10.9 |  |  |  |  | 18.6 | 6.8 |  | -14.9 | 9 | -5.2 |  | 0.4 | 0.016 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -1.9 | 0.9 | -1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -3.5 | -0.2 | 0.3 | 0.1 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | -9.4 | -10.2 | -1.5 | -1 | 1 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5 | 1.3 | 3.2 | 1.9 | -0.2 | 0.9 | 0 | 41.1 | 3.1 | 0.8 | 1 | 2 | 13.6 | 0.2 | 3.1 | 1.7 | 2.6 | 4.23 | 504.546 | 2.0748 | -0.254 | 1.786 | 0.8 | 0.25936 | 0.08907 | 1.8 | 1.9 |  | 8.4552
29/08/2025 | 12:30 | 2.5 | 1.1 | 5.9 |  |  | 0.6 | 11.8 | 0 |  | -3.6 | -3.2 | 4.4 | 35.1 | 11.6 | -4.6 | 51.2 | 0 | 0.7 |  |  |  | 6.5 | 1.4 | 0 | 2.7 | -3.2 | 3.3 | 13.8 |  |  |  |  | 5.1 | -8.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.1 | 12 | 9.4 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 39.1 | 8.7 | -39 | 0.3 | 0 | -1.3 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |  |  | 4.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | -4 | -26.8 | -27.9 |  | 1.2 | 12.6 | 7.6 | [6 empty] | -0.7 | 43.3 | 31 | 14.1 | 11.5 | -0.1 | -13.3 |  |  | 73 | 71.3 | 3.8 | -13.3 |  |  |  |  | 15.4 | 4.9 |  | -16.2 | 8.6 | -5.4 |  | 0.4 | 0.01629 | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -3.3 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.2 | 2.7 | -11.8 | -12.7 | -2 | -1.6 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 1.4 | 3.2 | 1.8 | -0.2 | 4.9 | 0 | 29.1 | 3 | 0.8 | 0.7 | 2 | 4.2 | 0.4 | 5 | 1.5 | 2.9 | 4.14 | 414.2563 | 1.7502 | 0.061 | 1.472 | 0.8 | 0.25359 | 0.07768 | 1.1 | 1.9 |  | 7.4144
29/08/2025 | 13:00 | 2 | -10.5 | 4.1 |  |  | -0.8 | 1.4 | 0 |  | -5.1 | -3.7 | 3.1 | 33.3 | 8.7 | -6.5 | 32.2 | 0 | 5.1 |  |  |  | 2.6 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | -3.2 | 3.1 | 13.3 |  |  |  |  | 2.7 | -8.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.8 | 12 | 9.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 33.8 | 3.7 | -44.1 | -0.4 | 0 | -1.4 | 1.7 | 2.2 | 1 | 0.4 | -1.2 |  |  | 2 |  |  | 4.9 |  |  |  | -7.1 | -29.8 | -31.2 |  | -1.6 | 11.4 | 7 | [6 empty] | -0.7 | 43 | 31.1 | 14.1 | 13.6 | -0.1 | -17.2 |  |  | 67.1 | 65.3 | -5.3 | -18.5 |  |  |  |  | 13.1 | 3.6 |  | -15.4 | 9.5 | -5.8 |  | 0.4 | 0.00979 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -3.3 | -0.2 | 0.2 | 0.1 |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.4 | 2.6 | -10.2 | -10.6 | -1.6 | -1.1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.4 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | -0.2 | 3.6 | 0 | 26.1 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 4.3 | 0.3 | 2.4 | 1.4 | 3.6 | 4.27 | 287.8798 | 1.5513 | -0.223 | 1.44 | 0.8 | 0.26467 | 0.08015 | 1 | 2 |  | 6.9132
29/08/2025 | 13:30 | 2.4 | -6.9 | 4 |  |  | -0.7 | 8.3 | 0 |  | -8.3 | -2.6 | 4.8 | 33.1 | 7.3 | -6.9 | 31.2 | 0.3 | 5.1 |  |  |  | 4.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | -3.2 | 3.1 | 12.9 |  |  |  |  | 3.4 | -9.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.7 | 11.4 | 9.9 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 31.9 | 1.7 | -46.6 | 0.8 | 0 | -1.4 | 2.9 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 4.3 |  |  | 1.2 |  |  | 6.1 |  |  |  | -8.2 | -31.3 | -32 |  | -3.3 | 10.8 | 6.9 | [6 empty] | -0.7 | 42.2 | 31.6 | 14.4 | 14.6 | -0.2 | -20.1 |  |  | 63 | 61.1 | -12.3 | -25.9 |  |  |  |  | 9.1 | 1.2 |  | -15.4 | 8.8 | -5.8 |  | 0.4 | 0.01942 | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -3.3 | -0.2 | 0.2 | 0.1 |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 13.3 | 2.7 | -11.4 | -12.4 | -2.2 | -1.4 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 1 | 2.7 | 3.3 | -0.2 | 4.4 | 0 | 24.5 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 6.1 | 0 | 1.5 | 0.9 | 3.8 | 3.99 | 267.1094 | 1.5742 | -0.322 | 1.55 | 0.8 | 0.25615 | 0.06793 | 0.9 | 2 |  | 6.8263
29/08/2025 | 14:00 | 1.4 | -8.7 | 4.4 |  |  | -0.3 | 9.9 | 0 |  | -6.6 | -0.9 | 7.6 | 32.2 | 8.9 | -6.7 | 31.5 | 0.2 | 4.3 |  |  |  | 2.9 | -0.3 | 0.3 | 0 | -3.2 | 3.1 | 14.7 |  |  |  |  | 2.8 | -9.4 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.3 | 11.7 | 9.3 | -0.5 | 1.5 | 0.6 | 33.5 | 3.4 | -39.6 | 0.7 | 0 | -1.4 | 1.5 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 1.6 |  |  | 2.5 |  |  | 5.4 |  |  |  | -2.9 | -29.4 | -30.7 |  | -2.1 | 11.2 | 7 | [6 empty] | -0.7 | 42.7 | 31.4 | 14.4 | 11.5 | 0 | -17.2 |  |  | 67.3 | 65.6 | -5.8 | -20.2 |  |  |  |  | 10.8 | 2.1 |  | -14.6 | 9.4 | -5.5 |  | 0.4 | 0.02305 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 14.6 | 2.7 | -9.7 | -10.7 | -1.7 | -1.2 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 1.5 | 2.4 | 6.8 | -0.2 | 4.4 | 0 | 27.2 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 6 | 0 | 1.7 | 0.8 | 3.4 | 4.42 | 324.3431 | 1.8516 | 0.083 | 1.814 | 0.8 | 0.25257 | 0.08103 | 0.8 | 2 |  | 7.6822
29/08/2025 | 14:30 | 3.6 | 17.1 | 8.7 |  |  | 0.4 | 13 | 0 |  | -0.4 | 1.9 | 10.2 | 39.3 | 12.9 | -3.4 | 58 | 0 | 4.5 |  |  |  | 8.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | -3.4 | 3.3 | 17.7 |  |  |  |  | 6 | -2.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.1 | 11.2 | 9.3 | -0.7 | 1.5 | 0.9 | 41.2 | 11.5 | -31.9 | 1.9 | 0 | -1.2 | 1.4 | 4 | 0.9 | 0.4 | 2.7 |  |  | 5.1 |  |  | 5.5 |  |  |  | 1.6 | -25.8 | -26.6 |  | 3 | 13.3 | 7.9 | [6 empty] | -0.7 | 43.2 | 30.7 | 14.1 | 11.5 | -0.1 | -12.1 |  |  | 76.4 | 74.7 | 6.8 | -8 |  |  |  |  | 17.3 | 6 |  | -13.1 | 9.4 | -5.4 |  | 0.4 | 0.02052 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | -0.6 | -1.7 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 7.7 | 2.7 | -9.5 | -10.5 | -1.7 | -1.4 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 0.8 | 1.9 | -8 | -0.2 | 8.4 | 0 | 50.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 2 | 5.6 | 0.3 | 4 | 1.1 | 3.1 | 4.06 | 547.9805 | 2.3016 | 0.378 | 2.108 | 0.8 | 0.25178 | 0.09073 | 1 | 2 |  | 8.9301
29/08/2025 | 15:00 | 4.7 | 9 | 7.2 |  |  | 1.3 | 18.1 | 0 |  | -2.2 | 7 | 15.1 | 36.6 | 13.9 | -2.7 | 39.6 | 0.2 | 4 |  |  |  | 8.7 | 1 | 0.4 | 2.5 | -3.4 | 3 | 16.7 |  |  |  |  | 10.3 | -7.1 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.5 | 11.9 | 9.2 | -0.6 | 1.5 | 0.7 | 42.8 | 11.8 | -31.7 | 3.4 | 0 | -1.4 | 2.6 | 5.1 | 0.9 | 0.4 | 6.4 |  |  | 6.5 |  |  | 6 |  |  |  | 2.9 | -24.6 | -26 |  | 2.5 | 13.5 | 8 | [6 empty] | -0.7 | 36.6 | 31.7 | 14.7 | 4.9 | -0.2 | -10 |  |  | 71.2 | 76.1 | 10 | -1.5 |  |  |  |  | 19.1 | 7.1 |  | -12.2 | 1.7 | -5.4 |  | 0.3 | 0.03755 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.5 | -8.6 | -8.8 | -1.4 | -1.1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 0.7 | 1.4 | 2 | -0.2 | 9.2 | 0 | 45.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 1.1 | 2.6 | 4.29 | 544.5276 | 2.2912 | 0.01 | 1.946 | 0.8 | 0.24923 | 0.11123 | 1.1 | 1.9 |  | 8.4076
29/08/2025 | 15:30 | -3.9 | -1.4 | 5.7 |  |  | 0.5 | 12.4 | 0 |  | -1 | 0.1 | 7.7 | 38.2 | 14 | -3.1 | 28.2 | 0 | 4.1 |  |  |  | 8.2 | 0.8 | 0 | 2.7 | -3.3 | 2.8 | 18.4 |  |  |  |  | 7.8 | -7.3 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.3 | 11.7 | 9.6 | -1 | 1.5 | 1.1 | 42.7 | 12 | -30.9 | 1.6 | 0 | -1.4 | 1.1 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | -0.1 |  |  | 5.8 |  |  | 5.1 |  |  |  | 1.7 | -24.9 | -26.8 |  | 3.6 | 13.5 | 7.9 | [6 empty] | -0.6 | 38.2 | 30.7 | 13.9 | 4.9 | -0.2 | -9.1 |  |  | 71.1 | 76.2 | 11.4 | -6.4 |  |  |  |  | 19.2 | 7.1 |  | -11 | 9.1 | -5.3 |  | 0.3 | 0.0381 | 0.1 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.6 | -7.5 | -7.8 | -1.4 | -1.1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 7 | 0.8 | 3.5 | -0.2 | 9.9 | 0 | 42.8 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 5.6 | 0.5 | 4.1 | 1.2 | 3.6 | 4.12 | 494.8581 | 2.0615 | -0.02 | 1.896 | 0.8 | 0.25219 | 0.088 | 1.1 | 2 |  | 8.1776
29/08/2025 | 16:00 | -3.9 | 10.2 | 7.8 |  |  | 0.5 | 7.5 | 0 |  | -2.9 | 3.3 | 11.2 | 35.4 | 13.6 | -3.5 | 41.8 | 0.1 | 3.8 |  |  |  | 11.1 | 0.9 | 0 | 2.7 | -3.3 | 3 | 19.4 |  |  |  |  | 5.5 | -7.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.1 | 11.7 | 9.4 | -1.4 | 1.5 | 1.3 | 41.7 | 11.4 | -31.6 | 4.3 | 0 | -1.6 | 1.7 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 2.2 |  |  | 5.7 |  |  | 5.6 |  |  |  | 0.6 | -25.9 | -27.3 |  | 2.6 | 13.3 | 7.8 | [6 empty] | -0.7 | 38.1 | 31.1 | 14.2 | 4.9 | -0.2 | -10.1 |  |  | 70.2 | 75 | 8.7 | -4.3 |  |  |  |  | 20.9 | 8.2 |  | -8.1 | 0.8 | -5.8 |  | 0.3 | 0.00581 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.9 | -7 | -7.3 | -1.2 | -0.5 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 1.6 | 0.5 | -1.7 | -0.2 | 12 | 1.4 | 54 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 5.9 | 0 | 4.3 | 0.8 | 4 | 4.21 | 520.2158 | 2.0228 | -0.35 | 1.774 | 0.8 | 0.25179 | 0.09406 | 1.1 | 2 |  | 7.6927
29/08/2025 | 16:30 | -4.2 | 14.5 | 9 |  |  | -0.8 | 16 | 0 |  | -3.1 | 0.8 | 9.1 | 36.9 | 16.2 | -1.8 | 48.1 | 0 | 4.6 |  |  |  | 14.3 | 0.8 | -0.1 | 2.7 | -3.3 | 3 | 22.5 |  |  |  |  | 4.3 | -7 |  |  |  | -1.1 | -10.8 | 2.9 | 11 | 9.5 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 47.6 | 17.3 | -30.6 | 4.3 | 0 | -1.4 | -0.6 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | -1.2 |  |  | 5.9 |  |  | 4.5 |  |  |  | 1.2 | -23 | -24.3 |  | 5.1 | 14.2 | 8.3 | [6 empty] | -0.7 | 38.7 | 30.6 | 13.5 | 5.3 | -0.1 | -9 |  |  | 72.1 | 77.2 | 11.4 | -4 |  |  |  |  | 22.7 | 9.2 |  | -5.1 | 1.2 | -6.1 |  | 0.3 | 0.01489 | 0 |  |  | 0.1 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 5.7 | 0.7 | -4.3 | -3.7 | -0.7 | -0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 1 | 0.3 | 34.4 | -0.2 | 16.5 | 6.4 | 5.3 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 5.9 | 0.6 | 3.8 | 0.5 | 3.3 | 4.17 | 571.6849 | 1.9629 | -0.225 | 1.608 | 0.9 | 0.25425 | 0.10696 | 1 | 2 |  | 7.6071
29/08/2025 | 17:00 | -3.1 | 13.6 | 8.2 |  |  | -1.7 | 9 | 0 |  | -3.5 | -4 | 3.8 | 36.9 | 14.8 | -2.8 | 49.8 | -0.2 | 4.7 |  |  |  | 15.8 | 1 | 0.4 | 2.8 | -3.4 | 3 | 24.1 |  |  |  |  | 4.4 | -9.1 |  |  |  | -1.4 | -7 | 2.3 | 11.6 | 9.6 | -0.3 | 1.5 | 1.3 | 45.6 | 15.4 | -32.5 | 1.3 | 0 | -1.4 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | -3.3 |  |  | 5.7 |  |  | 3.3 |  |  |  | 0.2 | -24 | -26.2 |  | 4.3 | 13.9 | 8.1 | [6 empty] | -0.7 | 39 | 31 | 13.9 | 5.3 | -0.1 | -10.6 |  |  | 68.2 | 72.9 | 5.7 | -11 |  |  |  |  | 23.4 | 9.6 |  | -0.4 | 3.7 | -5.3 |  | 0.3 | 0.0072 | -0.1 |  |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 13.6 | 0.1 | -5.1 | -5.3 | -1.4 | -0.2 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 1 | 0 | 35.7 | -0.2 | 17.4 | 9.8 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 5.1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 3.1 | 3.92 | 529.0272 | 1.8515 | -0.639 | 1.548 | 0.8 | 0.25943 | 0.08397 | 0.6 | 2 |  | 6.5039
29/08/2025 | 17:30 | -2.4 | 22.4 | 10.3 |  |  | -2 | 13.6 | 0 |  | -4.5 | 1.3 | 10 | 35 | 15.7 | -2.1 | 52.1 | 0.1 | 5 |  |  |  | 16.9 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | -3.4 | 3 | 24.5 |  |  |  |  | 5.8 | -6.3 |  |  |  | -1.5 | -18.4 | 2 | 11.4 | 9.6 | -1.2 | 1.5 | 1.1 | 45.8 | 16.5 | -31.8 | 3.5 | 0 | -1.4 | -0.6 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | -0.2 |  |  | 3.4 |  |  | 2.7 |  |  |  | -1.7 | -23.5 | -25.5 |  | 4 | 14.1 | 8.2 | [6 empty] | -0.6 | 38 | 30.4 | 13.8 | 5.2 | -0.1 | -11.3 |  |  | 68.6 | 73.6 | 4.8 | -6.2 |  |  |  |  | 23.9 | 9.9 |  | 0.8 | 2 | -6.2 |  | 0.3 | 0.04256 | -0.2 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 13.8 | 0.3 | -4.8 | -5.4 | -1.2 | -0.5 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.2 | 1.1 | 0 | 21.6 | -0.2 | 16.1 | 8.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 3 | 3.99 | 537.8326 | 1.8606 | -0.659 | 1.562 | 0.8 | 0.25721 | 0.09799 | 0.2 | 1.9 |  | 6.0188
29/08/2025 | 18:00 | -1 | 11.2 | 8.8 |  |  | -3.1 | 10.7 | 0 |  | -7.9 | -4.4 | 5.6 | 30.5 | 13.3 | -3.7 | 50.7 | 0.1 | 6.5 |  |  |  | 11.5 | 1 | 0.2 | 2.9 | -3.5 | 3 | 20.8 |  |  |  |  | 9.9 | -7.5 |  |  |  | -1.8 | -11.4 | 1.5 | 11.1 | 10 | -0.6 | 1.5 | 1.3 | 43.8 | 14.3 | -33.9 | 4.4 | 0 | -1.6 | -1 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 4.2 |  |  | 4.2 |  |  | 2.7 |  |  |  | -3.8 | -25.7 | -27.4 |  | 2.4 | 12.9 | 7.8 | [6 empty] | -0.7 | 37.2 | 29.8 | 13.1 | 5.3 | 0.1 | -16.4 |  |  | 59.5 | 64.5 | -7.3 | -16.4 |  |  |  |  | 20.2 | 7.7 |  | 0.6 | 0 | -6.6 |  | 0.3 | 0.00763 | -0.1 |  |  | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 3 | 15.8 | 0.3 | -5.3 | -5.1 | -0.9 | -0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 4.6 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 4.28 | 408.1876 | 1.1558 | -0.971 | 1.132 | 0.8 | 0.26439 | 0.08151 | -0.1 | 1.1 |  | 3.4627
29/08/2025 | 18:30 | 3.2 | 15 | 8.5 |  |  | -0.8 | 7.8 | 0 |  | -6.5 | -2.4 | 4.8 | 30.5 | 14.9 | -2.4 | 47.2 | 0.1 | 0 |  |  |  | 10.6 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | -3.3 | 3 | 17.4 |  |  |  |  | 10.8 | 3.2 |  |  |  | -1.3 | -17.2 | 2.1 | 11.8 | 9.4 | -0.2 | 1.5 | 1.3 | 46.4 | 15.7 | -32.5 | 4.7 | -2.1 | -1.4 | 1 | 10.7 | 1 | 0.4 | 3.8 |  |  | 7 |  |  | 5.8 |  |  |  | -1.2 | -23.9 | -25.2 |  | 3.7 | 14 | 8.2 | [6 empty] | -0.7 | 37.2 | 30.8 | 14 | 5.2 | -0.1 | -15.2 |  |  | 64.2 | 69.1 | 0.7 | -15.8 |  |  |  |  | 25.1 | 10.6 |  | -2.1 | 0 | -6 |  | 0.3 | 0.01162 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0 | 2.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | -5.1 | -5.3 | -0.9 | -0.5 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 | 6.1 | 0 | 3.9 | 0 | 2.8 | 4.2 | 461.1116 | 1.232 | -0.345 | 1.048 | 0.8 | 0.26939 | 0.07451 | 1 | 1.1 |  | 5.1789
29/08/2025 | 19:00 | 6 | -0.3 | 6.8 |  |  | -1 | 3.5 | 2.9 |  | -13.1 | -7 | 1.4 | 23.7 | 12.6 | -5 | 45.4 | 0.1 | 0 |  |  |  | 9.9 | -0.1 | 1.4 | 2.8 | -3.4 | 2.8 | 15.6 |  |  |  |  | 9.5 | -9.2 |  |  |  | -1.8 | -21.9 | 0.9 | 11 | 9.2 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 42.6 | 12.7 | -35.4 | 6.2 | -2.1 | -1.6 | 0.1 | 10.3 | 0.9 | 0.5 | 1.6 |  |  | 5.6 |  |  | 5.2 |  |  |  | -5.7 | -27.9 | -29.2 |  | 0.3 | 12.2 | 7.4 | [6 empty] | -0.7 | 38.1 | 30.6 | 13.3 | 5.3 | -0.1 | -20.5 |  |  | 60.5 | 65.4 | -6.4 | -20 |  |  |  |  | 22 | 8.7 |  | -6.5 | 0 | -5.6 |  | 0.3 | 0.02579 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | -6.5 | -5.7 | -0.6 | -0.6 | 0.9 | -0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.2 | 6.2 | 0 | 2.9 | 0 | 3.2 | 4.2 | 328.1258 | 0.80296 | -0.109 | 1.078 | 0.8 | 0.27803 | 0.07205 | 1.1 | 1 |  | 5.022
29/08/2025 | 19:30 | 6.1 | -2.1 | 5.8 |  |  | -0.6 | 6.3 | 2 |  | -13 | -11.2 | -3.3 | 23.5 | 23 | 8.4 | 42.8 | 0.1 | 0 |  |  |  | 9 | 0 | 0.9 | 2.8 | -3.5 | 2.6 | 15.3 |  |  |  |  | 8.1 | -6.8 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.2 | 11.3 | 9.5 | -0.4 | 1.5 | 1.1 | 40.5 | 10.2 | -37.6 | 3.2 | -2.1 | -1.2 | 0 | 9.6 | 0.9 | 0.4 | 1.9 |  |  | 4.9 |  |  | 5.1 |  |  |  | -9.5 | -31 | -32.4 |  | -3 | 10.7 | 6.7 | [6 empty] | -0.7 | 37.4 | 53.2 | 13.7 | 10.5 | -0.1 | 0 |  |  | 56.9 | 61.8 | -10 | -28.7 |  |  |  |  | 17.9 | 6.4 |  | -7.2 | 0 | -5.6 |  | 0.3 | 0.02905 | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | -7.2 | -7.8 | -0.8 | -0.4 | 0.9 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 6 | 0.2 | 3.8 | 0 | 3.4 | 4.17 | 350.9991 | 0.95169 | -0.852 | 0.86 | 0.8 | 0.28399 | 0.08718 | 1 | 1.6 |  | 4.7309
29/08/2025 | 20:00 | 7.2 | 1.3 | 5.9 |  |  | -0.8 | 6.5 | 0.6 |  | -9.1 | -9.7 | -3 | 27.9 | 24 | 9.4 | 41.9 | 0 | 0 |  |  |  | 9.4 | -0.2 | 1.1 | 2.8 | -3.4 | 2.4 | 15.3 |  |  |  |  | 8.4 | 4.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.8 | 11.6 | 7.5 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 40.4 | 9.8 | -37.9 | -0.3 | -2.1 | -1 | 0 | 7.2 | 1 | 0.4 | 0.5 |  |  | 4.8 |  |  | 5.6 |  |  |  | 0.9 | -29.1 | -30.5 |  | -1.5 | 11.2 | 7 | [6 empty] | -0.7 | 35.7 | 54.4 | 12 | 10.4 | 0 | 0 |  |  | 57 | 61.9 | -10 | -31.5 |  |  |  |  | 18.3 | 6.6 |  | -8.5 | 0 | -6 |  | 0.3 | 0.01992 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -9.4 | -10 | -1.1 | -0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 4.14 | 367.3599 | 1.1739 | -0.972 | 1.022 | 0.8 | 0.28507 | 0.15914 | 0.9 | 1.5 |  | 4.8681
29/08/2025 | 20:30 | 6.7 | 1.7 | 6.8 |  |  | -1.5 | 7.6 | 0.7 |  | -9.3 | -8.8 | -1.2 | 31.4 | 24.7 | 9.9 | 46.6 | -0.1 | 0 |  |  |  | 7.9 | 1 | 1.3 | 2.8 | -3.5 | 2.6 | 15.3 |  |  |  |  | 10.2 | 7.2 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.5 | 10.5 | 7.9 | -0.3 | 1.5 | 1 | 42.5 | 12.2 | -35.7 | 0.8 | -2.1 | -1 | 0 | 8 | 0.9 | 0.4 | -0.4 |  |  | 4.8 |  |  | 4.5 |  |  |  | 2.3 | -29.3 | -30.7 |  | -1.4 | 11.2 | 7 | [6 empty] | -0.7 | 37.1 | 53.3 | 8.6 | 10.5 | 0 | 0 |  |  | 58.5 | 63.4 | -7.7 | -28.3 |  |  |  |  | 17.6 | 6.2 |  | -6.9 | 0 | -6.1 |  | 0.3 | -0.00252 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -10.6 | -11.6 | -1.6 | -1 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 2 | 8.8 | 0.4 | 0 | 0 | 2.4 | 4.11 | 384.0075 | 1.1485 | -0.566 | 1.152 | 0.8 | 0.28206 | 0.14353 | 0.8 | 1.6 |  | 5.3601
29/08/2025 | 21:00 | 6.9 | 1.8 | 5.7 |  |  | -1.5 | 6.4 | 0.8 |  | -11.7 | -13.8 | -6.8 | 25.3 | 22.5 | 8.2 | 47.1 | -0.1 | 0 |  |  |  | 9 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | -3.5 | 2.4 | 16.6 |  |  |  |  | 9.7 | -0.5 |  |  |  | -1.2 | -17.7 | 1.7 | 11.7 | 7.1 | -0.7 | 1.5 | 0.9 | 39.3 | 9 | -38.9 | 0.7 | -2.1 | -1 | 0 | 7.5 | 0.9 | 0.4 | 1 |  |  | 4 |  |  | 5.1 |  |  |  | 5.1 | -30.5 | -31.9 |  | -3.2 | 10.6 | 6.7 | [6 empty] | -0.7 | 35.9 | 54.2 | 9.2 | 13.2 | -0.2 | 0 |  |  | 54.2 | 59 | -14.4 | -35.7 |  |  |  |  | 16.9 | 5.7 |  | -7.4 | 0 | -6.1 |  | 0.3 | 0.01514 | 0 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | -10 | -10.1 | -1.4 | -0.6 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 2 | 8.9 | 0.4 | 0 | 0 | 3.1 | 4.15 | 301.1651 | 1.4867 | -0.108 | 1.172 | 0.8 | 0.2824 | 0.16857 | 0.6 | 1.5 |  | 5.9016
29/08/2025 | 21:30 | 5.7 | -6.4 | 5.2 |  |  | -2 | 15.8 | 0 |  | -12.9 | -11.8 | -3.1 | 25.7 | 23 | 8.1 | 46.7 | 0 | 0 |  |  |  | 9.6 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | -3.5 | 2.4 | 15 |  |  |  |  | 8.1 | -2.3 |  |  |  | -1.3 | -15.7 | 1.9 | 11.1 | 7.9 | 0.4 | 1.5 | 1 | 40.6 | 10.3 | -37.7 | 2.8 | -2.1 | -1.3 | 0 | 9 | 0.9 | 0.3 | 1.9 |  |  | 3.7 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 | -31.1 | -32.4 |  | -3.4 | 10.3 | 6.6 | [6 empty] | -0.7 | 23.4 | 52.8 | 8.8 | 10.5 | 0 | 0 |  |  | 55.8 | 60.8 | -11.9 | -29.4 |  |  |  |  | 16.8 | 5.7 |  | -8.4 | 0 | -6.2 |  | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0 | -10.9 | -11.6 | -1.7 | -0.9 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.9 | 297.4 | 1.473 | -0.553 | 1.528 | 0.8 | 0.27928 | 0.0972 | 0.7 | 1.5 |  | 5.8245
29/08/2025 | 22:00 | 4.9 | -2.5 | 5.4 |  |  | -2.8 | 4.1 | 0 |  | -10.3 | -10.4 | -2.7 | 27.5 | 22.7 | 8.5 | 44.5 | -0.1 | 0 |  |  |  | 14.1 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | -3.4 | 2.2 | 15.2 |  |  |  |  | 6.5 | 4.1 |  |  |  | -1.4 | -15.5 | 1.9 | 11.2 | 7.8 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 39.3 | 8.8 | -38.8 | 1.2 | -2.1 | -1.2 | 0 | 10.5 | 1 | 0.3 | 1.8 |  |  | 3.3 |  |  | 3 |  |  |  | 2.9 | -30.6 | -32 |  | -2.8 | 10.6 | 6.8 | [6 empty] | -0.7 | 22.9 | 53.3 | 8.8 | 10.5 | 0.1 | 0 |  |  | 57.4 | 62.3 | -9.3 | -27.1 |  |  |  |  | 17.9 | 6.4 |  | -11.4 | 0 | -6.4 |  | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 0 | 0 | -10.8 | -11.4 | -1.5 | -0.8 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2 | 7.4 | 0.4 | 0 | 0 | 3.3 | 4.14 | 304.44 | 1.5406 | 0.353 | 1.53 | 0.8 | 0.28144 | 0.13911 | 0.3 | 1.5 |  | 6.4441
29/08/2025 | 22:30 | 4.1 | -15.1 | 3.3 |  |  | -4.1 | -1.5 | 0 |  | -15.1 | -16.1 | -8.3 | 21.8 | 19 | 5.8 | 33.6 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | -3.4 | 2 | 12.5 |  |  |  |  | 5.1 | -3.6 |  |  |  | -1.7 | -30.1 | 0.8 | 11.3 | 7.5 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 32.7 | 2.7 | -44.8 | 0.7 | -2.1 | -1.4 | 0 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2.7 |  |  |  | -1.1 | -34.1 | -35.9 |  | -7.3 | 8.8 | 5.9 | [6 empty] | -0.7 | 22.7 | 53.4 | 8.8 | 10.5 | 0 | 0 |  |  | 52.1 | 56.9 | -17.5 | -33.8 |  |  |  |  | 12.3 | 3.1 |  | -11.8 | 0 | -6.6 |  | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.2 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 0 | -12.5 | -13.1 | -1.6 | -1 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.76 | 114.16 | 0.90529 | -0.198 | 1.368 | 0.8 | 0.27171 | 0.16274 | 0 | 1.6 |  | 4.9097
29/08/2025 | 23:00 | 1.9 | -23.2 | 2.1 |  |  | 0 | -5.7 | 4.1 |  | -18.7 | -20.4 | -13.1 | 15.6 | 17.4 | 4.8 | 29.1 | -0.1 | 0 |  |  |  | -0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | -3.4 | 2.3 | 8.6 |  |  |  |  | -1.1 | -6.9 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0 | 11.7 | 7.3 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 30.6 | -9.4 | -46.9 | -2.5 | -2.1 | -1.2 | 0 | 3.8 | 0.9 | 0.3 | -0.2 |  |  | -0.2 |  |  | 2.6 |  |  |  | -3.8 | -35.6 | -37.2 |  | -8.3 | 8.1 | 5.7 | [6 empty] | -0.7 | 22.9 | 53.2 | 8.3 | 13.2 | -0.1 | 0 |  |  | 47.7 | 52.4 | -23.5 | -38.6 |  |  |  |  | 9.2 | 1.2 |  | -12.5 | 0 | -6.7 |  | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.2 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 3 | 6.9 | 0 | -12.4 | -12.5 | -1.6 | -1.3 | 0.9 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.64 | 58.94 | 0.61548 | 0.806 | 1.17 | 0.8 | 0.27098 | 0.19218 | -0.2 | 1.5 |  | 5.1546
29/08/2025 | 23:30 | 2.3 | -14.4 | 3.6 |  |  | 0 | 4.3 | 0.6 |  | -18.5 | -15.6 | -8.1 | 15.5 | 17.7 | 4.6 | 30.1 | 0.1 | 0 |  |  |  | -1.4 | 1 | 1.6 | 2.7 | -3.4 | 2.4 | 7.3 |  |  |  |  | -1.4 | -7.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 11.9 | 7.3 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 30.9 | -9 | -42.5 | -0.4 | -2.1 | -1.2 | 0 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 1.6 |  |  | -0.4 |  |  | 3 |  |  |  | -0.7 | -35.9 | -37.2 |  | -8.5 | 8.3 | 5.7 | [6 empty] | -0.7 | 22.3 | 20.6 | -3.3 | 3.9 | -0.1 | 0 |  |  | 47.7 | 52.5 | -24.9 | -38.6 |  |  |  |  | 7.8 | 0.4 |  | -12.3 | 0 | -6.5 |  | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 5.3 | 1.5 | 0 | -11.4 | -12.1 | -1.5 | -1.1 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3.55 | 33.65 | 0.85746 | 0.258 | 1.654 | 0.8 | 0.26669 | 0.24313 | -0.1 | 0.8 |  | 4.7793
30/08/2025 | 00:00 | 2.5 | -1.7 | 5.7 |  |  | 0 | 0 | 1.2 |  | -19 | -16.8 | -9 | 16.6 | 15.7 | 3.4 | 30.4 | 0.1 | 0 |  |  |  | 4 | 1.1 | 1.7 | 0 | -3.4 | 2.3 | 7.3 |  |  |  |  | -1.8 | -5.4 |  |  |  | -1 | 0 | -0.1 | 11.3 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 25.6 | -14.2 | -47.1 | 2.2 | -2.1 | -1.1 | 0.1 | 3.1 | 0.9 | 0 | 2.9 |  |  | -4.6 |  |  | 3.1 |  |  |  | 2.9 | -37.8 | -39.1 |  | -10.8 | 7.3 | 5.3 | [6 empty] | -0.7 | 22 | 20.5 | -3.6 | 4 | -0.1 | 0 |  |  | 42.2 | 47 | -32.6 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | -1.3 |  | -12.5 | 0 | -6.6 |  | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 0 | -10.9 | -11.2 | -1.3 | -1.5 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.59 | 29.99 | 1.2191 | 0 | 1.484 | 0.8 | 0.26072 | 0.27182 | 0 | 0.5 |  | 4.5357
EJEC |  | 73 | 93.2 | 157.3 | 0 | 0 | -39.5 | 158.05 | 6.45 | 0 | -415.6 | -422.35 | 46.1 | 706.9 | 255.1 | -105.3 | 1208.5 | 1.05 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 29.4 | 14.1 | 60.4 | -78.7 | 80.45 | 268.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | -130.2 | 0 | 0 | 0 | -30.1 | -381.7 | 29.65 | 233.65 | 210.65 | 7.15 | 36 | 27.5 | 814.65 | 79 | -948.4 | 16.4 | -12.6 | -27.85 | 7.25 | 102.75 | 17.5 | 4.95 | 35.8 | 0 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | -644.15 | -677.8 | 0 | -27 | 248.1 | 158.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.45 | 756.8 | 719.9 | 181.2 | 148.05 | 6.25 | -113.75 | 0 | 0 | 968.65 | 1063.55 | -378.45 | -273.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.55 | 66.95 | 0 | -217.5 | 60.85 | -143.6 | 0 | 8.1 | 0.33079 | -0.3 | 0 | 0 | 0.85 | 26.1 | 2.95 | 36.75 | 1.25 | 13.1 | 0 | -5.35 | -12.05 | 24.35 | 28.65 | 38.45 | 9.2 | 7.2 | 36 | -9.15 | 1.8 | 4.4 | 4.4 | 0 | -44.25 | 2.05 | 6.05 | 6.05 | 6.2 | 38.45 | 81.3 | 21.35 | -201.9 | -213.3 | -31.4 | -22.85 | 23.4 | -0.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -134.15 | 104.35 | 16.35 | 59.65 | -4.8 | 28.05 | 26.2 | 351.9 | 15.05 | 15.55 | 14.8 | 46.45 | 222.5 | 4.15 | 51.8 | 17.75 | 73.3 | 95.925 | 5673.9058 | 37.321 | -3.1045 | 34.421 | 19.4 | 6.4219 | 3.4235 | 12.5 | 34.25 | 0 | 144.6329

## DEMANDA_AREAS
viernes, 29 de Agosto del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6743.85 | 970.0665 | 4018.1502 | 1755.6333 | 241.4967
01:00 | 0 | 6499.21 | 919.5763 | 3848.8095 | 1730.8242 | 243.0891
01:30 | 0 | 6523.02 | 951.1061 | 3844.5202 | 1727.3937 | 241.8081
02:00 | 0 | 6300.09 | 906.764 | 3686.995 | 1706.331 | 241.3738
02:30 | 0 | 6302.84 | 892.3766 | 3696.2079 | 1714.2555 | 245.9883
03:00 | 0 | 6348.22 | 915.2579 | 3726.8237 | 1706.1384 | 241.3232
03:30 | 0 | 6329.68 | 897.4465 | 3714.5947 | 1717.6388 | 245.2733
04:00 | 0 | 6319.62 | 889.0644 | 3710.2041 | 1720.3515 | 236.7726
04:30 | 0 | 6377.92 | 935.1244 | 3711.389 | 1731.4066 | 227.2228
05:00 | 0 | 6436.51 | 916.9857 | 3783.3633 | 1736.161 | 237.7555
05:30 | 0 | 6550.4 | 976.7481 | 3822.9838 | 1750.6681 | 230.1687
06:00 | 0 | 6656 | 978.5214 | 3933.4436 | 1744.035 | 229.0521
06:30 | 0 | 6759.71 | 1066.3954 | 3956.6683 | 1736.6463 | 212.7195
07:00 | 0 | 6854.29 | 1070.3548 | 4084.0725 | 1699.8627 | 219.3664
07:30 | 0 | 6984.66 | 1072.4923 | 4181.5974 | 1730.5703 | 211.0399
08:00 | 0 | 6957.6 | 1080.947 | 4235.6937 | 1640.9593 | 218.7987
08:30 | 0 | 7197.83 | 1052.8968 | 4437.2542 | 1707.679 | 225.6324
09:00 | 0 | 7329.98 | 1122.7354 | 4518.8223 | 1688.4223 | 225.2909
09:30 | 0 | 7481.69 | 1103.6196 | 4544.9401 | 1833.1303 | 222.7908
10:00 | 0 | 7596.9 | 1119.528 | 4608.6701 | 1868.7019 | 227.5924
10:30 | 0 | 7692.9 | 1165.0633 | 4696.7414 | 1831.0953 | 232.9968
11:00 | 0 | 7690.79 | 1136.09 | 4732.5896 | 1822.1104 | 236.3495
11:30 | 0 | 7797.42 | 1176.8354 | 4752.627 | 1867.9576 | 239.1712
12:00 | 0 | 7707.66 | 1181.4372 | 4682.3054 | 1843.9174 | 236.304
12:30 | 0 | 7501.15 | 1175.5376 | 4523.3696 | 1802.2428 | 233.5452
13:00 | 0 | 7516.21 | 1114.3485 | 4615.5764 | 1786.2851 | 234.7431
13:30 | 0 | 7400.61 | 1146.8451 | 4467.0519 | 1786.713 | 235.9153
14:00 | 0 | 7501.08 | 1146.6029 | 4583.1647 | 1771.3124 | 242.5438
14:30 | 0 | 7598.37 | 1171.9157 | 4580.4368 | 1846.0175 | 243.4387
15:00 | 0 | 7684.38 | 1179.6006 | 4686.9109 | 1817.8685 | 242.9714
15:30 | 0 | 7653.99 | 1161.1884 | 4644.6764 | 1848.1252 | 241.566
16:00 | 0 | 7520.46 | 1127.7464 | 4547.5579 | 1845.1557 | 242.1416
16:30 | 0 | 7581.62 | 1170.2403 | 4550.6913 | 1860.6884 | 235.1953
17:00 | 0 | 7479.66 | 1114.3693 | 4484.1119 | 1881.1788 | 234.2642
17:30 | 0 | 7499.55 | 1123.1026 | 4466.9486 | 1909.4988 | 234.4805
18:00 | 0 | 7374.02 | 1079.0636 | 4366.8711 | 1928.0853 | 222.2667
18:30 | 0 | 7531.87 | 1149.3838 | 4459.6501 | 1922.8361 | 219.3695
19:00 | 0 | 7520.6 | 1189.3233 | 4426.1867 | 1905.09 | 210.0047
19:30 | 0 | 7489.97 | 1203.2555 | 4391.087 | 1895.6275 | 216.045
20:00 | 0 | 7461.36 | 1184.1941 | 4383.0525 | 1894.1134 | 220.116
20:30 | 0 | 7455.8 | 1170.3489 | 4375.6405 | 1909.8106 | 229.3007
21:00 | 0 | 7469.79 | 1160.1203 | 4412.4247 | 1897.245 | 237.2113
21:30 | 0 | 7386.11 | 1197.8212 | 4317.9867 | 1870.3021 | 251.1514
22:00 | 0 | 7368.83 | 1120.8984 | 4380.8216 | 1867.11 | 249.8158
22:30 | 0 | 7225.25 | 1077.6762 | 4309.3429 | 1838.2309 | 241.8237
23:00 | 0 | 6964.01 | 1036.4067 | 4131.2706 | 1796.3327 | 243.1638
23:30 | 0 | 6834.6 | 1061.9441 | 4004.5588 | 1768.0971 | 238.4232
00:00 | 0 | 6647.63 | 985.3772 | 3906.223 | 1756.0298 | 235.4873
MÁXIMO | 0 | 7797.42 | 1203.2555 | 4752.627 | 1928.0853 | 251.1514
MÍNIMO | 0 | 6300.09 | 889.0644 | 3686.995 | 1640.9593 | 210.0047
PROMEDIO | 0 | 7148.0356 | 1078.0155 | 4269.6892 | 1800.331 | 233.4242
ENERGÍA | 0 | 171552.855 | 25872.3719 | 102472.5398 | 43207.9433 | 5602.1804
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 29 de Agosto del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 48.7977 | 12.051 | [5 empty] | 24.7834 | 13.1086 | 3.75 | 29.554 |  |  | 51.927 |  | 35.7852 |  | 8.5 |  | 144.64 | [12 empty] | 0 | 1.1719 | 47.3326 | 134.4491 | 28.1607 | 0.81 | 167.73 |  | 37.7224 | 30.7127 |  | 191.776 | 36.459 |  | 3.1348 |  | 2.6 |  | 73.7118 |  | 19.4 |  |  |  | 18.5664 |  | 5.7188 |  |  | 42.67 | 1.97 | 135.5137 |  | 4.985 | 127.6051 | 14.5907 |  | 34.4859 | 3.8582 | 16.0367 |  | 87.8793 | 24.8946 | 0.3595 | 0.7 | 24.9011 | 434.5115 | 11.4586 | 150.8163 | 18.263 |  |  | 16.5191 | 4.5759 |  |  | 15.592 | 281.26 |  | 30.826 |  | 36.384
01:00 |  |  | 47.6928 | 12.031 | [5 empty] | 24.6921 | 14.4448 | 3.71 | 29.956 |  |  | 53.224 |  | 22.9871 |  | 8 |  | 147.02 | [12 empty] | 0 | 0.9115 | 44.1039 | 136.1934 | 28.4066 | 0.7 | 167.34 |  | 37.7254 | 34.9742 |  | 192.8652 | 36.768 |  | 2.98 |  | 2.6 |  | 73.65 |  | 19.4 |  |  |  | 18.6471 |  | 5.7112 |  |  | 44.2 | 1.96 | 134.6237 |  | 4.9805 | 126.1958 | 14.9885 |  | 34.2834 | 3.9635 | 16.0887 |  | 87.3153 | 24.951 | 0.3381 | 0.719 | 24.6229 | 436.9338 | 11.3161 | 145.1625 | 18.5704 |  |  | 16.0681 | 4.5809 |  |  | 14.417 | 278.23 |  | 31.791 |  | 38.756
01:30 |  |  | 47.5894 | 12.19 | [5 empty] | 24.6114 | 14.4291 | 3.71 | 29.954 |  |  | 51.589 |  | 31.5685 |  | 8 |  | 119.133 | [12 empty] | 0 | 0.8467 | 49.1114 | 134.2969 | 28.2067 | 0.64 | 166.61 |  | 36.9139 | 34.1562 |  | 192.9657 | 36.7908 |  | 3.223 |  | 2.6 |  | 73.5703 |  | 19.4 |  |  |  | 18.5499 |  | 5.6566 |  |  | 47.31 | 2.02 | 132.3411 |  | 4.9509 | 127.7351 | 15.2819 |  | 33.4507 | 4.0073 | 16.0491 |  | 86.3388 | 24.9626 | 0.3303 | 0.692 | 26.4749 | 433.0245 | 11.2971 | 154.9146 | 18.5293 |  |  | 15.7485 | 4.5378 |  |  | 15.0261 | 279.38 |  | 32.399 |  | 38.275
02:00 |  |  | 47.2955 | 11.753 | [5 empty] | 25.2343 | 14.1562 | 3.61 | 30.658 |  |  | 51.557 |  | 34.8169 |  | 7.6 |  | 97.686 | [12 empty] | 0 | 0.8305 | 50.0805 | 135.4902 | 27.4056 | 0.44 | 166.45 |  | 37.6085 | 34.4231 |  | 194.3648 | 36.968 |  | 3.2493 |  | 2.7 |  | 73.3663 |  | 19.4 |  |  |  | 18.6964 |  | 5.5188 |  |  | 44.64 | 2.04 | 133.3668 |  | 4.8037 | 126.9124 | 15.358 |  | 32.9709 | 3.7307 | 16.3931 |  | 87.1996 | 24.9522 | 0.3265 | 0.732 | 27.2755 | 438.1627 | 11.1636 | 149.6893 | 18.5052 |  |  | 15.6795 | 4.5578 |  |  | 14.7822 | 271.24 |  | 32.237 |  | 38.211
02:30 |  |  | 47.9473 | 12.586 | [5 empty] | 25.3286 | 14.8664 | 3.67 | 29.944 |  |  | 51.431 |  | 48.6051 |  | 6.5 |  | 167.14 | [12 empty] | 0 | 0.8007 | 49.3135 | 132.0708 | 27.2839 | 0.41 | 165.13 |  | 38.6038 | 34.6809 |  | 194.2549 | 36.8933 |  | 3.266 |  | 2.7 |  | 72.841 |  | 19.4 |  |  |  | 18.5534 |  | 5.5446 |  |  | 44.5 | 1.76 | 132.8723 |  | 4.8221 | 128.4133 | 14.7357 |  | 33.1228 | 3.872 | 15.5444 |  | 86.5434 | 25.0212 | 0.3179 | 0.69 | 27.0676 | 435.1246 | 11.5789 | 147.8751 | 18.5724 |  |  | 15.9572 | 4.5678 |  |  | 15.5931 | 270.16 |  | 32.143 |  | 38.001
03:00 |  |  | 48.6287 | 12.342 | [5 empty] | 25.2316 | 14.2033 | 3.63 | 29.584 |  |  | 51.458 |  | 44.3556 |  | 5.2 |  | 149.13 | [12 empty] | 0 | 0.784 | 48.3229 | 135.7375 | 27.4776 | 0.67 | 165.79 |  | 37.0716 | 34.8076 |  | 193.4129 | 37.1813 |  | 3.4486 |  | 2.6 |  | 72.65 |  | 19.4 |  |  |  | 17.7903 |  | 5.5844 |  |  | 44.83 | 1.73 | 124.0728 |  | 4.6806 | 129.0944 | 14.8913 |  | 32.6 | 3.9659 | 15.5559 |  | 85.8718 | 24.8493 | 0.3117 | 0.703 | 26.4642 | 447.3562 | 11.4757 | 151.4204 | 18.4583 |  |  | 16.4039 | 4.5193 |  |  | 14.9236 | 278.21 |  | 32.45 |  | 38.069
03:30 |  |  | 48.5285 | 12.926 | [5 empty] | 25.4379 | 14.1507 | 3.6 | 29.248 |  |  | 51.718 |  | 49.6194 |  | 5.3 |  | 131.362 | [12 empty] | 0 | 0.7402 | 48.8489 | 138.8261 | 27.2819 | 0.48 | 166.43 |  | 38.1126 | 33.6065 |  | 193.3297 | 36.4054 |  | 3.5225 |  | 2.7 |  | 73.045 |  | 19.4 |  |  |  | 17.359 |  | 5.5568 |  |  | 44.54 | 1.73 | 121.7926 |  | 4.8214 | 128.9974 | 14.6511 |  | 34.0116 | 4.0274 | 15.6203 |  | 85.4649 | 24.8703 | 0.3051 | 0.721 | 26.5139 | 445.7779 | 11.4912 | 153.325 | 18.3616 |  |  | 16.2132 | 4.5018 |  |  | 15.5823 | 270.81 |  | 31.71 |  | 37.922
04:00 |  |  | 48.4548 | 11.751 | [5 empty] | 25.4612 | 14.2254 | 3.7 | 29.164 |  |  | 51.18 |  | 44.3199 |  | 7 |  | 115.95 | [12 empty] | 0 | 0.742 | 49.4013 | 138.8391 | 27.9398 | 0.18 | 165.54 |  | 37.519 | 33.3246 |  | 192.9823 | 36.5859 |  | 3.5004 |  | 2.6 |  | 73.3193 |  | 19.4 |  |  |  | 17.3189 |  | 5.5034 |  |  | 44.78 | 1.37 | 130.8652 |  | 4.7857 | 130.841 | 14.3334 |  | 33.636 | 3.8866 | 16.1049 |  | 85.8498 | 24.8849 | 0.2927 | 0.678 | 25.1793 | 439.0239 | 11.7008 | 149.8536 | 18.4888 |  |  | 15.6297 | 4.5337 |  |  | 14.4323 | 273.88 |  | 31.414 |  | 37.797
04:30 |  |  | 49.0792 | 12.12 | [5 empty] | 24.8556 | 14.75 | 3.73 | 29.07 |  |  | 51.607 |  | 46.8032 |  | 7 |  | 131.576 | [12 empty] | 0 | 0.7343 | 49.2535 | 138.5102 | 27.7096 | 1.65 | 168.15 |  | 36.6298 | 33.5593 |  | 194.1704 | 36.3036 |  | 3.513 |  | 2.6 |  | 72.9619 |  | 19.4 |  |  |  | 17.3206 |  | 5.5541 |  |  | 44.64 | 1.8 | 133.3558 |  | 4.8236 | 129.3994 | 13.0182 |  | 32.5297 | 3.9037 | 16.1458 |  | 87.0147 | 24.9393 | 0.2852 | 0.703 | 24.2606 | 439.0691 | 11.7292 | 146.5143 | 17.7339 |  |  | 15.4876 | 4.8571 |  |  | 14.1925 | 278.39 |  | 31.367 |  | 38.244
05:00 |  |  | 49.3831 | 11.783 | [5 empty] | 25.2111 | 15.1564 | 3.7 | 29.36 |  |  | 51.3 |  | 50.1617 |  | 6.5 |  | 147.647 | [12 empty] | 0 | 0.7078 | 49.0521 | 136.7954 | 26.9093 | 2.1 | 167.64 |  | 35.7991 | 32.2562 |  | 193.2706 | 35.9525 |  | 3.5334 |  | 2.5 |  | 72.8054 |  | 19.4 |  |  |  | 17.25 |  | 5.6044 |  |  | 45.13 | 1.86 | 134.1417 |  | 4.718 | 130.4095 | 14.2393 |  | 32.7494 | 4.3754 | 15.7531 |  | 86.4032 | 24.781 | 0.285 | 0.739 | 24.0773 | 424.6969 | 11.5237 | 148.8838 | 17.7399 |  |  | 16.6659 | 4.8128 |  |  | 13.7532 | 277.71 |  | 32.138 |  | 38.264
05:30 |  |  | 49.2764 | 11.14 | [5 empty] | 24.138 | 15.2796 | 3.78 | 29.446 |  |  | 51.866 |  | 35.137 |  | 6.1 |  | 127.852 | [12 empty] | 0 | 0.7102 | 48.8618 | 136.1805 | 26.114 | 1.93 | 167.36 |  | 34.6263 | 32.3817 |  | 194.9605 | 33.8728 |  | 3.6031 |  | 2.7 |  | 72.7838 |  | 19.4 |  |  |  | 17.322 |  | 5.7334 |  |  | 45.22 | 1.71 | 136.1295 |  | 4.7856 | 128.3643 | 14.3307 |  | 32.01 | 3.8589 | 16.0465 |  | 86.3313 | 24.7342 | 0.2748 | 0.738 | 24.3209 | 435.1622 | 11.1788 | 145.5873 | 18.2479 |  |  | 15.8594 | 4.6273 |  |  | 13.8609 | 276.67 |  | 32.094 |  | 37.966
06:00 |  |  | 49.3118 | 10.557 | [5 empty] | 25.4838 | 14.9355 | 3.8 | 29.624 |  |  | 51.996 |  | 49.7099 |  | 5.6 |  | 112.381 | [12 empty] | 0 | 0.7814 | 49.6953 | 138.2772 | 22.5069 | 1.54 | 166.99 |  | 34.088 | 32.8242 |  | 192.5877 | 34.2414 |  | 3.6706 |  | 2.6 |  | 72.9622 |  | 19.4 |  |  |  | 17.3061 |  | 5.5903 |  |  | 45.03 | 1.71 | 136.1046 |  | 4.7581 | 131.5412 | 13.4444 |  | 32.5191 | 3.6509 | 16.2773 |  | 86.5923 | 24.8047 | 0.2634 | 0.635 | 23.4362 | 448.7713 | 11.2647 | 140.5673 | 18.2881 |  |  | 16.6847 | 4.4124 |  |  | 12.4347 | 270.8 |  | 31.896 |  | 37.573
06:30 |  |  | 49.4036 | 9.562 | [5 empty] | 26.3666 | 13.8645 | 3.79 | 28.926 |  |  | 51.65 |  | 51.1309 |  | 6.5 |  | 102.644 | [12 empty] | 0 | 0.9591 | 48.2505 | 131.5907 | 22.7272 | 0.55 | 165.2 |  | 33.6341 | 33.6474 |  | 192.4839 | 32.3736 |  | 3.6613 |  | 2.7 |  | 72.8607 |  | 19.4 |  |  |  | 17.1319 |  | 5.4458 |  |  | 40.43 | 1.68 | 134.5885 |  | 4.7007 | 125.4688 | 12.7348 |  | 29.6269 | 3.6076 | 16.6198 |  | 85.5383 | 24.7457 | 0.2764 | 0.745 | 22.767 | 454.4737 | 10.534 | 135.4633 | 18.159 |  |  | 16.2811 | 4.2631 |  |  | 12.0609 | 270.32 |  | 30.584 |  | 36.71
07:00 |  |  | 49.6161 | 9.441 | [5 empty] | 26.4719 | 12.3889 | 3.68 | 27.302 |  |  | 51.062 |  | 49.3336 |  | 6.1 |  | 138.679 | [12 empty] | 0 | 1.0362 | 44.6557 | 127.3799 | 22.879 | 0.91 | 164.92 |  | 31.9565 | 33.5305 |  | 193.9912 | 32.1201 |  | 3.6986 |  | 2.6 |  | 72.7143 |  | 19.18 |  |  |  | 17.4357 |  | 5.5662 |  |  | 39.11 | 1.71 | 135.537 |  | 4.5469 | 124.7577 | 11.7868 |  | 27.5485 | 3.8025 | 16.6126 |  | 85.1817 | 24.4379 | 0.2904 | 0.714 | 22.2522 | 447.6034 | 10.2679 | 139.8495 | 17.8436 |  |  | 15.0893 | 4.2205 |  |  | 11.116 | 265.22 |  | 29.778 |  | 33.497
07:30 |  |  | 49.0239 | 10.553 | [5 empty] | 23.9841 | 11.0778 | 3.51 | 27.238 |  |  | 50.733 |  | 43.778 |  | 5.7 |  | 100.767 | [12 empty] | 0 | 1.127 | 44.1796 | 129.4095 | 22.8016 | 0.73 | 162.61 |  | 32.1224 | 33.5331 |  | 191.9796 | 32.7516 |  | 3.4846 |  | 2.6 |  | 72.8179 |  | 19.18 |  |  |  | 17.1506 |  | 5.6519 |  |  | 39.18 | 1.64 | 134.9274 |  | 4.6716 | 126.2924 | 11.6681 |  | 29.6692 | 3.7307 | 15.9184 |  | 85.1119 | 24.4235 | 0.3482 | 0.71 | 22.9211 | 430.6189 | 10.3186 | 145.8668 | 17.5137 |  |  | 15.0715 | 4.2014 |  |  | 11.3753 | 260.1 |  | 28.828 |  | 30.889
08:00 |  |  | 48.9649 | 11.274 | [5 empty] | 23.3083 | 10.5909 | 3.34 | 27.568 |  |  | 50.931 |  | 38.1594 |  | 5.8 |  | 115.2 | [12 empty] | 0 | 1.2272 | 48.1567 | 133.1191 | 26.1998 | 0.73 | 161.23 |  | 32.3646 | 33.4607 |  | 190.8069 | 32.9025 |  | 2.6526 |  | 2.7 |  | 73.2742 |  | 19.18 |  |  |  | 16.9991 |  | 5.642 |  |  | 36.77 | 1.68 | 139.6244 |  | 4.9665 | 127.0902 | 11.7352 |  | 29.5262 | 4.0073 | 16.4732 |  | 84.668 | 24.5919 | 0.3678 | 0.698 | 22.8679 | 440.6206 | 10.4798 | 147.701 | 18.1474 |  |  | 15.5663 | 4.2024 |  |  | 11.5323 | 255.53 |  | 29.083 |  | 24.808
08:30 |  |  | 46.2547 | 11.583 | [5 empty] | 22.3757 | 11.1162 | 3.33 | 27.596 |  |  | 51.394 |  | 47.8267 |  | 6.2 |  | 158.712 | [12 empty] | 0 | 1.6699 | 49.3089 | 137.6442 | 26.2805 | 0.72 | 168.12 |  | 34.2008 | 33.7565 |  | 191.3268 | 33.4628 |  | 2.6647 |  | 2.6 |  | 71.0948 |  | 19.18 |  |  |  | 16.927 |  | 5.5826 |  |  | 37.13 | 1.71 | 135.1919 |  | 5.0739 | 126.4438 | 11.8098 |  | 30.1987 | 3.7307 | 15.8752 |  | 85.3146 | 24.6126 | 0.403 | 0.682 | 21.58 | 448.7417 | 10.7802 | 142.4327 | 17.9678 |  |  | 15.2756 | 4.1973 |  |  | 12.9535 | 261.66 |  | 29.319 |  | 20.201
09:00 |  |  | 44.3408 | 12.19 | [5 empty] | 22.7301 | 10.9031 | 3.31 | 27.506 |  |  | 51.532 |  | 47.6577 |  | 6.8 |  | 144.101 | [12 empty] | 0 | 1.9172 | 46.5095 | 136.8486 | 26.8415 | 0.63 | 165.12 |  | 34.8776 | 34.186 |  | 194.6291 | 33.426 |  | 3.0163 |  | 2.7 |  | 71.3177 |  | 19.18 |  |  |  | 16.8851 |  | 5.5202 |  |  | 41.66 | 1.7 | 134.9196 |  | 4.2046 | 126.1649 | 11.4427 |  | 30.4851 | 3.872 | 15.5561 |  | 83.2494 | 24.6054 | 0.4869 | 0.611 | 22.1809 | 451.8432 | 10.619 | 148.9094 | 17.7446 |  |  | 15.2169 | 4.203 |  |  | 11.1383 | 267.37 |  | 29.949 |  | 18.676
09:30 |  |  | 44.1811 | 11.942 | [5 empty] | 22.8564 | 10.9882 | 3.41 | 28.256 |  |  | 51.394 |  | 45.9892 |  | 7.5 |  | 67.753 | [12 empty] | 0 | 1.9338 | 48.8705 | 136.545 | 27.7964 | 0.44 | 165.95 |  | 35.6104 | 34.2493 |  | 194.2404 | 34.6878 |  | 2.981 |  | 2.6 |  | 72.3566 |  | 19.18 |  |  |  | 16.9125 |  | 5.7011 |  |  | 42.02 | 1.65 | 134.7756 |  | 4.2847 | 124.0411 | 11.107 |  | 30.4166 | 3.9659 | 15.751 |  | 85.7199 | 24.2882 | 0.5915 | 0.586 | 23.1387 | 438.1396 | 11.0886 | 146.7214 | 17.0656 |  |  | 15.376 | 4.2119 |  |  | 10.4588 | 268.76 |  | 30.224 |  | 18
10:00 |  |  | 43.4652 | 11.897 | [5 empty] | 22.767 | 10.8266 | 3.45 | 28.404 |  |  | 52.49 |  | 46.536 |  | 8.6 |  | 157.214 | [12 empty] | 0 | 2.2635 | 49.529 | 138.8999 | 28.0806 | 0.24 | 165.76 |  | 36.4295 | 34.9496 |  | 194.1261 | 35.8239 |  | 3.0865 |  | 2.6 |  | 72.2998 |  | 19.18 |  |  |  | 16.8916 |  | 5.6834 |  |  | 40.35 | 1.9 | 137.9405 |  | 4.1187 | 125.377 | 10.1455 |  | 29.7477 | 4.0274 | 15.164 |  | 85.7722 | 24.3408 | 0.7583 | 0.624 | 24.4079 | 448.9989 | 11.1424 | 150.7412 | 17.2395 |  |  | 15.2845 | 4.2191 |  |  | 10.7113 | 272.25 |  | 29.766 |  | 17.896
10:30 |  |  | 45.5804 | 12.548 | [5 empty] | 23.1165 | 10.4129 | 3.43 | 28.266 |  |  | 52.64 |  | 32.4841 |  | 8.4 |  | 144.369 | [12 empty] | 0 | 2.786 | 49.3046 | 138.1386 | 27.8735 | 0.58 | 165.12 |  | 37.3547 | 34.4862 |  | 193.6291 | 35.5172 |  | 3.2271 |  | 2.6 |  | 73.4167 |  | 19.18 |  |  |  | 16.9275 |  | 5.6731 |  |  | 41.24 | 1.98 | 138.363 |  | 4.0656 | 126.9462 | 9.9061 |  | 30.497 | 3.7307 | 15.235 |  | 85.096 | 24.2704 | 1.0474 | 0.648 | 24.3089 | 445.0064 | 11.1962 | 150.7412 | 16.6558 |  |  | 15.1444 | 4.298 |  |  | 12.0288 | 272.23 |  | 29.772 |  | 18.06
11:00 |  |  | 41.8475 | 12.713 | [5 empty] | 22.9361 | 9.0104 | 3.4 | 28.858 |  |  | 52.786 |  | 51.5271 |  | 8.1 |  | 139.134 | [12 empty] | 0 | 3.0067 | 48.5831 | 137.6831 | 28.1324 | 1 | 162.95 |  | 37.6554 | 34.4061 |  | 194.4724 | 34.8767 |  | 3.2499 |  | 2.6 |  | 73.4733 |  | 19.18 |  |  |  | 16.9121 |  | 5.5056 |  |  | 41.1 | 1.99 | 135.6616 |  | 4.5626 | 128.2047 | 10.8878 |  | 30.9756 | 3.872 | 14.7118 |  | 84.7645 | 24.3507 | 1.1948 | 0.556 | 26.0697 | 417.5952 | 11.2856 | 150.3118 | 16.8194 |  |  | 15.5728 | 4.2438 |  |  | 14.3536 | 270.63 |  | 29.842 |  | 17.913
11:30 |  |  | 40.5864 | 12.109 | [5 empty] | 23.4685 | 9.6325 | 3.54 | 28.998 |  |  | 52.501 |  | 46.1248 |  | 8.2 |  | 110.071 | [12 empty] | 0 | 3.3617 | 48.3702 | 137.3258 | 27.4215 | 0.9 | 163.92 |  | 37.7325 | 34.3209 |  | 194.5248 | 34.3571 |  | 3.2769 |  | 2.7 |  | 73.9535 |  | 19.18 |  |  |  | 17.1069 |  | 5.4554 |  |  | 41.43 | 1.94 | 133.1091 |  | 4.5589 | 127.1115 | 10.1122 |  | 32.1029 | 3.9659 | 14.1113 |  | 84.6442 | 24.3193 | 1.2534 | 0.443 | 25.1908 | 443.1157 | 11.4436 | 149.0257 | 17.2257 |  |  | 15.6698 | 4.3463 |  |  | 14.5536 | 274.6 |  | 29.705 |  | 17.321
12:00 |  |  | 40.8424 | 10.9 | [5 empty] | 23.9596 | 12.8961 | 3.4 | 30.044 |  |  | 52.495 |  | 52.5725 |  | 8.4 |  | 114 | [12 empty] | 0 | 3.4481 | 45.1775 | 136.4515 | 25.723 | 0.73 | 164.44 |  | 37.8258 | 33.8661 |  | 194.5229 | 34.4333 |  | 3.2909 |  | 2.6 |  | 73.8208 |  | 19.18 |  |  |  | 17.0984 |  | 5.4302 |  |  | 38.88 | 2.01 | 136.0455 |  | 4.4858 | 125.5333 | 10.5899 |  | 30.7926 | 3.9659 | 13.9565 |  | 84.9788 | 24.2866 | 1.2559 | 0.506 | 24.8206 | 454.8016 | 11.5086 | 143.1876 | 17.1724 |  |  | 16.3417 | 4.3056 |  |  | 14.5862 | 274.19 |  | 30.343 |  | 16.813
12:30 |  |  | 41.6386 | 10.859 | [5 empty] | 23.8195 | 13.9585 | 3.69 | 29.82 |  |  | 52.256 |  | 36.9306 |  | 8.6 |  | 143.285 | [12 empty] | 0 | 3.3463 | 43.7476 | 136.1303 | 25.1708 | 0.78 | 160.92 |  | 36.6686 | 33.662 |  | 194.3058 | 34.9358 |  | 3.2663 |  | 2.6 |  | 74.3608 |  | 19.18 |  |  |  | 17.1943 |  | 5.3299 |  |  | 36.63 | 1.92 | 136.4555 |  | 4.9556 | 126.8592 | 11.3758 |  | 30.3414 | 3.872 | 12.975 |  | 85.1884 | 24.2975 | 1.2743 | 0.508 | 23.4481 | 427.2616 | 11.3147 | 145.9995 | 17.5618 |  |  | 16.3333 | 4.3006 |  |  | 14.395 | 266.22 |  | 29.816 |  | 16.305
13:00 |  |  | 45.7215 | 11.481 | [5 empty] | 24.6958 | 13.8517 | 3.57 | 28.622 |  |  | 52.415 |  | 50.1421 |  | 8.8 |  | 150.47 | [12 empty] | 0 | 3.4349 | 43.3861 | 136.5941 | 25.1647 | 0.64 | 164.33 |  | 36.8962 | 33.4955 |  | 193.9639 | 35.7945 |  | 3.2589 |  | 2.5 |  | 74.3825 |  | 19.18 |  |  |  | 17.2891 |  | 5.3583 |  |  | 34.18 | 2.07 | 136.2574 |  | 5.0149 | 126.4014 | 11.1666 |  | 30.2453 | 3.9037 | 13.1409 |  | 84.3599 | 24.3517 | 1.2866 | 0.502 | 23.3422 | 411.5693 | 11.1781 | 145.1112 | 17.9689 |  |  | 16.7283 | 4.4059 |  |  | 14.1515 | 264.19 |  | 28.633 |  | 16.603
13:30 |  |  | 43.0147 | 12.101 | [5 empty] | 24.8067 | 14.0544 | 3.64 | 29.562 |  |  | 52.347 |  | 50.853 |  | 9 |  | 113.692 | [12 empty] | 0 | 3.4912 | 47.3616 | 132.4876 | 25.0526 | 0.45 | 165.24 |  | 37.0047 | 33.4593 |  | 147.853 | 36.1394 |  | 3.3758 |  | 2.6 |  | 74.422 |  | 19.18 |  |  |  | 16.5803 |  | 5.4195 |  |  | 35.04 | 1.94 | 132.6306 |  | 5.1662 | 125.0287 | 10.9437 |  | 31.5948 | 4.3754 | 12.8639 |  | 82.9715 | 24.4052 | 1.3053 | 0.532 | 25.6913 | 424.8471 | 10.9777 | 148.6669 | 18.1005 |  |  | 16.8432 | 4.4967 |  |  | 14.9571 | 257.22 |  | 29.318 |  | 17.303
14:00 |  |  | 43.3964 | 12.933 | [5 empty] | 25.2764 | 13.8833 | 3.85 | 28.912 |  |  | 52.401 |  | 49.4476 |  | 9.2 |  | 104.254 | [12 empty] | 0 | 3.4356 | 48.5856 | 134.0017 | 24.8131 | 0.73 | 162.11 |  | 36.649 | 33.9485 |  | 182.8364 | 36.3658 |  | 3.3856 |  | 2.1 |  | 74.0573 |  | 19.18 |  |  |  | 14.8929 |  | 5.4995 |  |  | 35.3 | 1.85 | 132.0716 |  | 4.5421 | 128.1026 | 11.5005 |  | 33.048 | 3.8589 | 12.0994 |  | 85.3941 | 24.3801 | 1.3147 | 0.658 | 25.7291 | 413.9676 | 11.0137 | 143.5474 | 17.94 |  |  | 16.7878 | 4.7102 |  |  | 14.9112 | 265.09 |  | 30.043 |  | 16.032
14:30 |  |  | 39.8549 | 12.136 | [5 empty] | 25.3151 | 14.5343 | 3.92 | 28.176 |  |  | 51.033 |  | 50.5135 |  | 9.3 |  | 150.699 | [12 empty] | 0 | 3.4586 | 47.7503 | 134.0645 | 26.2534 | 0.86 | 165.68 |  | 36.3241 | 33.7233 |  | 194.638 | 36.0101 |  | 3.289 |  | 2.6 |  | 74.0788 |  | 19.18 |  |  |  | 14.5113 |  | 5.6314 |  |  | 35.01 | 1.63 | 132.5922 |  | 4.5726 | 128.1574 | 11.9457 |  | 32.6239 | 3.6509 | 12.2198 |  | 84.7308 | 24.3368 | 1.3135 | 0.588 | 26.7887 | 454.1321 | 11.0739 | 148.1546 | 18.0485 |  |  | 17.4509 | 4.7205 |  |  | 15.142 | 266.44 |  | 30.124 |  | 12.842
15:00 |  |  | 38.7357 | 11.923 | [5 empty] | 25.6919 | 14.1302 | 3.88 | 28.94 |  |  | 50.726 |  | 37.0201 |  | 9.2 |  | 141.207 | [12 empty] | 0 | 3.5257 | 47.3869 | 137.0145 | 25.9074 | 0.97 | 164.06 |  | 37.8986 | 33.812 |  | 194.0836 | 36.238 |  | 3.3621 |  | 2.5 |  | 74.1499 |  | 19.5 |  |  |  | 14.6652 |  | 5.5143 |  |  | 36.03 | 1.81 | 131.6881 |  | 4.4902 | 127.1958 | 11.4101 |  | 32.4426 | 4.0274 | 12.5986 |  | 84.7068 | 24.3644 | 1.3039 | 0.65 | 26.7909 | 458.276 | 11.2873 | 137.6603 | 18.1472 |  |  | 17.3169 | 4.8842 |  |  | 15.3575 | 270.09 |  | 29.574 |  | 13.182
15:30 |  |  | 38.2808 | 11.472 | [5 empty] | 25.7167 | 13.985 | 4.15 | 25.29 |  |  | 51.356 |  | 37.3929 |  | 9.3 |  | 155.918 | [12 empty] | 0 | 3.5164 | 47.5876 | 135.9297 | 25.8775 | 0.6 | 164.17 |  | 38.2214 | 33.6943 |  | 194.0889 | 36.3485 |  | 3.3528 |  | 2.7 |  | 74.1165 |  | 19.5 |  |  |  | 14.7975 |  | 5.4565 |  |  | 38.59 | 1.83 | 127.5112 |  | 4.544 | 128.4922 | 11.2706 |  | 32.6177 | 3.8866 | 12.0527 |  | 84.5785 | 24.3287 | 1.2885 | 0.695 | 26.7366 | 458.8212 | 11.5032 | 144.3069 | 18.2432 |  |  | 17.738 | 4.8354 |  |  | 15.2044 | 267.18 |  | 29.453 |  | 17.39
16:00 |  |  | 38.6999 | 10.385 | [5 empty] | 26.2882 | 14.3169 | 4.93 | 24.86 |  |  | 51.313 |  | 55.049 |  | 9.3 |  | 40.129 | [12 empty] | 0 | 3.4556 | 47.5418 | 136.0132 | 26.1741 | 0.23 | 165.31 |  | 37.1736 | 33.6572 |  | 193.9858 | 35.7973 |  | 3.3395 |  | 2.6 |  | 73.8989 |  | 19.5 |  |  |  | 14.5872 |  | 5.5134 |  |  | 37.7 | 1.71 | 127.0285 |  | 4.9189 | 129.7887 | 11.5993 |  | 32.5402 | 3.9037 | 13.4398 |  | 84.3355 | 24.3473 | 1.2728 | 0.677 | 26.0112 | 462.7932 | 11.4473 | 143.7719 | 18.105 |  |  | 16.9391 | 4.8793 |  |  | 15.1922 | 266.38 |  | 29.517 |  | 24.173
16:30 |  |  | 38.8364 | 11.609 | [5 empty] | 26.7616 | 14.1102 | 4.95 | 25.502 |  |  | 51.487 |  | 48.8068 |  | 9.4 |  | 45.334 | [12 empty] | 0 | 3.5016 | 49.217 | 136.8488 | 26.0303 | 0.37 | 165.52 |  | 37.0477 | 32.7449 |  | 192.4171 | 35.6507 |  | 3.3637 |  | 2.6 |  | 73.9584 |  | 19.5 |  |  |  | 14.5882 |  | 5.6152 |  |  | 38.27 | 1.75 | 126.7751 |  | 5.2054 | 127.9528 | 11.0082 |  | 32.4968 | 4.3754 | 14.116 |  | 84.5266 | 24.3368 | 1.2693 | 0.608 | 26.4216 | 461.3118 | 11.1368 | 142.1534 | 17.9018 |  |  | 19.8879 | 4.8814 |  |  | 14.7979 | 268.17 |  | 28.805 |  | 30.839
17:00 |  |  | 39.1303 | 11.538 | [5 empty] | 26.6583 | 14.3344 | 5.8 | 28.136 |  |  | 51.237 |  | 51.6023 |  | 9.7 |  | 37.281 | [12 empty] | 0 | 3.5445 | 50.044 | 138.8318 | 26.1297 | 0.4 | 166.31 |  | 36.3825 | 32.1573 |  | 194.908 | 35.2851 |  | 3.3361 |  | 2.5 |  | 73.2664 |  | 19.5 |  |  |  | 14.8446 |  | 5.592 |  |  | 39.07 | 1.71 | 126.2686 |  | 5.2699 | 128.495 | 10.0693 |  | 31.6896 | 3.8589 | 13.9971 |  | 85.5092 | 24.359 | 1.2726 | 0.65 | 25.9108 | 458.3411 | 11.1895 | 146.2455 | 18.1016 |  |  | 20.2998 | 4.8315 |  |  | 14.8689 | 270.61 |  | 28.776 |  | 34.396
17:30 |  |  | 28.6814 | 10.433 | [5 empty] | 27.4401 | 15.7514 | 6.43 | 30.432 |  |  | 51.271 |  | 48.4599 |  | 9.6 |  | 38.56 | [12 empty] | 0 | 3.4493 | 49.6154 | 133.56 | 26.6177 | 0.41 | 168.96 |  | 35.1777 | 32.1019 |  | 192.378 | 35.0781 |  | 3.2937 |  | 2.6 |  | 73.1874 |  | 19.5 |  |  |  | 14.573 |  | 5.4375 |  |  | 38.56 | 1.69 | 128.4916 |  | 5.3445 | 127.7649 | 10.0589 |  | 31.0152 | 3.6509 | 14.1125 |  | 84.8109 | 24.3669 | 1.2901 | 0.556 | 24.7401 | 464.9522 | 11.0844 | 148.2021 | 18.1596 |  |  | 19.0367 | 4.8962 |  |  | 13.8576 | 269.09 |  | 29.067 |  | 37.5
18:00 |  |  | 24.5524 | 9.328 | [5 empty] | 27.5402 | 15.9112 | 5.17 | 30.926 |  |  | 51.293 |  | 37.7674 |  | 9.6 |  | 34.005 | [12 empty] | 0 | 3.532 | 50.2285 | 126.3119 | 24.2538 | 0.46 | 167.76 |  | 34.7044 | 30.9326 |  | 151.2214 | 33.881 |  | 3.3173 |  | 2.6 |  | 49.7286 |  | 19.5 |  |  |  | 14.7446 |  | 5.2632 |  |  | 16.66 | 1.81 | 129.2274 |  | 5.2229 | 128.2784 | 10.0184 |  | 30.9472 | 3.6076 | 15.0531 |  | 84.2072 | 5.0742 | 1.3098 | 0.656 | 23.848 | 462.9299 | 10.8441 | 143.719 | 18.0755 |  |  | 18.9821 | 4.7637 |  |  | 12.6052 | 273.98 |  | 27.931 |  | 33.201
18:30 |  |  | 23.4822 | 9.477 | [5 empty] | 28.3475 | 14.6553 | 5.29 | 30.848 |  |  | 51.726 |  | 21.2398 |  | 9.6 |  | 30.95 | [12 empty] | 0 | 3.6765 | 43.8789 | 125.6606 | 23.5103 | 0.11 | 167.88 |  | 32.8336 | 29.8316 |  | 71.3318 | 33.5412 |  | 3.1886 |  | 2.7 |  | 32.3584 |  | 19.5 |  |  |  | 15.2474 |  | 5.4313 |  |  | 6.73 | 1.76 | 129.166 |  | 4.7851 | 126.2778 | 9.2289 |  | 28.7949 | 3.8025 | 14.0998 |  | 86.2225 | 3.0986 | 1.3043 | 0.669 | 23.2643 | 457.8372 | 10.4558 | 148.9525 | 17.2582 |  |  | 18.2964 | 4.4749 |  |  | 11.3885 | 273.83 |  | 27.145 |  | 17.318
19:00 |  |  | 23.7436 | 9.083 | [5 empty] | 29.5492 | 14.3444 | 5.6 | 31.588 |  |  | 52.347 |  | 11.8046 |  | 9.7 |  | 32.075 | [12 empty] | 0 | 3.5806 | 34.2979 | 124.4676 | 23.7255 | 0.35 | 166.55 |  | 27.5408 | 30.3596 |  | 57.0461 | 33.0915 |  | 3.2133 |  | 2.6 |  | 32.0954 |  | 19.5 |  |  |  | 14.9798 |  | 5.3638 |  |  | 6.62 | 1.73 | 128.7219 |  | 4.768 | 123.4151 | 7.4678 |  | 28.2716 | 3.7407 | 12.4252 |  | 88.2392 | 3.1147 | 1.2987 | 0.659 | 22.6369 | 453.1368 | 10.3019 | 148.0982 | 15.5988 |  |  | 14.9307 | 4.4835 |  |  | 10.9449 | 268.5 |  | 24.745 |  | 12.779
19:30 |  |  | 23.3637 | 10.221 | [5 empty] | 29.6717 | 13.7835 | 5.41 | 31.148 |  |  | 52.254 |  | 11.4356 |  | 9.2 |  | 31.227 | [12 empty] | 0 | 3.4824 | 31.6956 | 126.5481 | 24.3916 | 0.46 | 165.31 |  | 28.0601 | 31.3942 |  | 56.9975 | 33.0526 |  | 3.2135 |  | 2.6 |  | 32.8293 |  | 19.5 |  |  |  | 15.2692 |  | 5.6666 |  |  | 5.29 | 1.71 | 128.7346 |  | 4.9976 | 127.6217 | 6.7807 |  | 29.0636 | 3.74 | 13.0054 |  | 89.5375 | 3.1204 | 1.2879 | 0.678 | 23.3984 | 459.764 | 10.3605 | 149.496 | 16.0387 |  |  | 14.553 | 4.4764 |  |  | 11.0839 | 262.54 |  | 24.916 |  | 12.928
20:00 |  |  | 22.6852 | 10.486 | [5 empty] | 29.9538 | 11.3468 | 5.28 | 31.72 |  |  | 52.37 |  | 11.7671 |  | 9 |  | 30.923 | [12 empty] | 0 | 3.5521 | 44.6185 | 133.8546 | 27.9013 | 0.37 | 163.4 |  | 29.5234 | 32.3875 |  | 56.8396 | 34.739 |  | 3.1807 |  | 2.6 |  | 32.7964 |  | 19.5 |  |  |  | 14.8119 |  | 5.5388 |  |  | 3.61 | 1.63 | 130.0164 |  | 5.1194 | 130.7886 | 6.9812 |  | 28.9456 | 3.6949 | 13.6734 |  | 90.8846 | 3.1282 | 1.2837 | 0.698 | 23.3433 | 467.95 | 10.3958 | 137.6801 | 16.1031 |  |  | 14.4172 | 4.473 |  |  | 12.3306 | 254.84 |  | 25.69 |  | 12.983
20:30 |  |  | 23.0891 | 11.53 | [5 empty] | 29.9207 | 11.463 | 5.32 | 31.61 |  |  | 52.171 |  | 14.3984 |  | 9 |  | 35.124 | [12 empty] | 0 | 3.5041 | 46.1213 | 137.3977 | 27.7151 | 0.84 | 168.89 |  | 33.2954 | 30.9934 |  | 57.2908 | 35.7073 |  | 3.1548 |  | 2.6 |  | 32.8443 |  | 19.5 |  |  |  | 15.1521 |  | 5.4684 |  |  | 5.64 | 1.88 | 131.1601 |  | 5.191 | 129.2741 | 10.4492 |  | 30.2617 | 4.0014 | 15.4771 |  | 89.8597 | 3.1467 | 1.2721 | 0.669 | 22.5853 | 458.575 | 11.0384 | 148.3949 | 16.7675 |  |  | 14.4069 | 4.6692 |  |  | 13.1786 | 265.9 |  | 25.644 |  | 13.053
21:00 |  |  | 23.1286 | 11.254 | [5 empty] | 29.2657 | 11.1932 | 5.26 | 31.656 |  |  | 52.42 |  | 14.8776 |  | 9 |  | 36.119 | [12 empty] | 0 | 3.4069 | 50.7039 | 139.8725 | 28.1242 | 0.87 | 167.98 |  | 34.4092 | 30.9641 |  | 57.2468 | 36.3846 |  | 3.1666 |  | 2.5 |  | 32.7686 |  | 19.5 |  |  |  | 14.8987 |  | 5.5725 |  |  | 5.93 | 1.92 | 130.9482 |  | 5.22 | 129.3215 | 11.3674 |  | 31.5228 | 4.0848 | 15.2199 |  | 89.3271 | 3.4706 | 1.2521 | 0.676 | 23.4512 | 455.4965 | 11.2489 | 149.7499 | 18.0806 |  |  | 16.1617 | 5.0273 |  |  | 13.1529 | 278.84 |  | 25.296 |  | 20.948
21:30 |  |  | 23.9454 | 11.63 | [5 empty] | 29.005 | 11.3365 | 4.95 | 31.28 |  |  | 52.133 |  | 37.4977 |  | 9.3 |  | 33.654 | [12 empty] | 0 | 3.4952 | 50.0271 | 137.5201 | 28.3753 | 0.94 | 166.62 |  | 34.4331 | 31.3467 |  | 74.9247 | 36.6923 |  | 3.1784 |  | 2.6 |  | 34.5793 |  | 19.5 |  |  |  | 15.509 |  | 5.513 |  |  | 5.26 | 2.04 | 130.6768 |  | 5.0758 | 128.5718 | 10.9164 |  | 32.5468 | 4.1258 | 15.8872 |  | 88.5373 | 5.8811 | 1.2035 | 0.66 | 23.9143 | 449.0661 | 11.3178 | 139.1279 | 18.5886 |  |  | 20.0174 | 4.9993 |  |  | 13.5159 | 275.16 |  | 27.417 |  | 23.102
22:00 |  |  | 25.572 | 12.325 | [5 empty] | 28.2901 | 11.2865 | 6.53 | 31.314 |  |  | 52.037 |  | 38.3458 |  | 9.7 |  | 38.149 | [12 empty] | 0 | 3.3791 | 50.5989 | 134.918 | 29.0763 | 1.03 | 168.44 |  | 35.8515 | 31.2937 |  | 193.8763 | 36.38 |  | 3.2223 |  | 2.6 |  | 60.0758 |  | 19.5 |  |  |  | 16.2843 |  | 5.4647 |  |  | 5.98 | 1.92 | 132.3797 |  | 5.0492 | 127.496 | 10.5772 |  | 33.206 | 3.9547 | 15.9141 |  | 88.9005 | 14.06 | 1.1132 | 0.663 | 24.0404 | 442.8826 | 11.2591 | 147.2589 | 18.6059 |  |  | 20.5243 | 5.0573 |  |  | 13.8087 | 277.78 |  | 28.04 |  | 23.893
22:30 |  |  | 26.1699 | 11.848 | [5 empty] | 27.2175 | 11.23 | 5.58 | 31.194 |  |  | 51.866 |  | 50.4589 |  | 9.7 |  | 49.855 | [12 empty] | 0 | 2.4088 | 50.4674 | 132.9554 | 29.3112 | 1.15 | 169.47 |  | 35.2216 | 30.7592 |  | 193.7319 | 36.2913 |  | 3.2033 |  | 2.6 |  | 73.4509 |  | 19.5 |  |  |  | 17.1537 |  | 5.5236 |  |  | 21.81 | 1.93 | 131.9794 |  | 4.9474 | 128.394 | 11.5183 |  | 34.1332 | 3.9615 | 16.3165 |  | 88.2628 | 24.8967 | 0.7812 | 0.677 | 25.3977 | 442.5758 | 11.2713 | 149.4343 | 17.7092 |  |  | 20.3707 | 5.053 |  |  | 13.9987 | 278.37 |  | 24.183 |  | 28.459
23:00 |  |  | 34.5377 | 12.019 | [5 empty] | 26.2464 | 11.9059 | 6.67 | 30.608 |  |  | 52.01 |  | 30.6778 |  | 9.7 |  | 49.203 | [12 empty] | 0 | 1.9292 | 50.1822 | 135.5827 | 29.5194 | 1.26 | 168.66 |  | 36.7399 | 31.0322 |  | 193.3069 | 36.589 |  | 3.1917 |  | 2.6 |  | 73.9949 |  | 19.5 |  |  |  | 17.5598 |  | 5.4904 |  |  | 33.33 | 1.84 | 130.7186 |  | 4.9444 | 129.8185 | 11.7517 |  | 34.4014 | 3.9546 | 15.8162 |  | 87.9671 | 24.8343 | 0.5789 | 0.651 | 24.9082 | 422.0979 | 11.4552 | 143.3942 | 18.1924 |  |  | 20.4912 | 5.0511 |  |  | 14.3383 | 273.61 |  | 24.333 |  | 29.497
23:30 |  |  | 36.2085 | 11.616 | [5 empty] | 25.6681 | 14.2664 | 8.56 | 30.09 |  |  | 51.922 |  | 57.3689 |  | 9.2 |  | 48.522 | [12 empty] | 0 | 1.4635 | 49.8728 | 135.6881 | 29.6913 | 1.2 | 168.88 |  | 38.1189 | 31.4818 |  | 192.4262 | 36.7247 |  | 3.1788 |  | 2.5 |  | 74.0873 |  | 19.5 |  |  |  | 17.4342 |  | 5.4407 |  |  | 36.56 | 1.85 | 128.6566 |  | 4.998 | 129.6662 | 11.9767 |  | 34.1608 | 3.8564 | 15.2204 |  | 87.8153 | 24.8873 | 0.4548 | 0.59 | 24.7784 | 424.1932 | 11.5667 | 148.4451 | 18.4459 |  |  | 20.3276 | 4.9192 |  |  | 14.8545 | 274.06 |  | 24.827 |  | 29.353
00:00 |  |  | 36.2978 | 11.329 | [5 empty] | 25.1786 | 14.1373 | 8.59 | 30.33 |  |  | 51.714 |  | 54.7097 |  | 8.8 |  | 50.847 | [12 empty] | 0 | 1.2388 | 48.9245 | 133.1221 | 29.2969 | 0.83 | 166.94 |  | 38.5733 | 31.151 |  | 191.6404 | 35.9327 |  | 3.1396 |  | 2.5 |  | 73.2998 |  | 19.5 |  |  |  | 17.7059 |  | 5.5301 |  |  | 36.46 | 1.84 | 128.9182 |  | 5.1666 | 129.9131 | 11.388 |  | 33.8391 | 3.8369 | 13.2364 |  | 87.9557 | 24.9057 | 0.3914 | 0.653 | 24.9796 | 433.6769 | 11.8575 | 146.7519 | 18.355 |  |  | 19.699 | 4.4297 |  |  | 14.4849 | 277.62 |  | 24.974 |  | 29.814
MWh | 0 | 0 | 954.4295 | 274.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.5673 | 315.5922 | 106.5 | 703.544 | 0 | 0 | 1243.283 | 0 | 977.7784 | 0 | 195.25 | 0 | 2352.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6532 | 1139.0575 | 3236.0389 | 638.1215 | 18.01 | 3982.945 | 0 | 854.467 | 790.2418 | 0 | 4132.5063 | 846.9026 | 0 | 78.5538 | 0 | 62.3 | 0 | 1599.9278 | 0 | 464.79 | 0 | 0 | 0 | 397.1663 | 0 | 132.8846 | 0 | 0 | 805.525 | 43.51 | 3172.4691 | 0 | 115.8329 | 3066.0079 | 280.2799 | 0 | 760.3533 | 93.5523 | 356.2807 | 0 | 2068.8363 | 501.7056 | 19.8437 | 15.598 | 589.6285 | 10652.8142 | 267.2113 | 3514.9419 | 427.7056 | 0 | 0 | 403.6734 | 109.8581 | 0 | 0 | 326.9896 | 6492.655 | 0 | 698.9625 | 0 | 625.0695
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 29 de Agosto del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 820.1 | 2017.7 | 3413.7 | 47.8 | 0 |  |  |  | 60.6 | 60.05 | 9.8 | 0 | 314.1 | 6743.85 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 324.55
01:00 | 768.5 | 1838.6 | 3398 | 48.2 | 0 |  |  |  | 60.8 | 62.21 | 9.8 | 0 | 313.1 | 6499.21 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 31.55
01:30 | 792.1 | 2062.6 | 3205.6 | 48.4 | 0 |  |  |  | 60.4 | 61.12 | 9.8 | 0 | 283 | 6523.02 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2365.6
02:00 | 787.1 | 1910.6 | 3203 | 48.5 | 0 |  |  |  | 60.9 | 60.09 | 9.8 | 0 | 220.1 | 6300.09 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 259.7
02:30 | 778.9 | 1965.9 | 3203.4 | 48.5 | 0 |  |  |  | 60.7 | 58.64 | 9.8 | 0 | 177 | 6302.84 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1135.15
03:00 | 783.3 | 2011.8 | 3211.9 | 48.7 | 0 |  |  |  | 60.3 | 60.42 | 9.8 | 0 | 162 | 6348.22 |  | C.H. YANANGO | 430.4
03:30 | 792.7 | 2012.3 | 3200.1 | 48.2 | 0 |  |  |  | 60.4 | 59.58 | 9.8 | 0 | 146.6 | 6329.68 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 158.3
04:00 | 784.1 | 1997.6 | 3212.8 | 48.6 | 0 |  |  |  | 60.3 | 57.02 | 9.8 | 0 | 149.4 | 6319.62 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 277
04:30 | 804.8 | 2037.9 | 3208.7 | 49 | 0 |  |  |  | 60.3 | 57.92 | 9.8 | 0 | 149.5 | 6377.92 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1749.5
05:00 | 808.1 | 2086.2 | 3227.2 | 48.4 | 0 |  |  |  | 60.4 | 59.91 | 9.8 | 0 | 136.5 | 6436.51 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 125.25
05:30 | 814.1 | 2203.9 | 3224.7 | 48.7 | 0 |  |  |  | 60 | 59.5 | 9.8 | 0 | 129.7 | 6550.4 |  | C.H. RUNATULLO II | 98.85
06:00 | 833.6 | 2280.4 | 3228.2 | 48.7 | 0 |  |  |  | 60.1 | 60.6 | 9.8 | 3.9 | 130.7 | 6656 |  | C.H. RUNATULLO III | 140.6
06:30 | 825.5 | 2336.2 | 3230 | 48.2 | 0 |  |  |  | 60.1 | 60.01 | 9.8 | 50.8 | 133.3 | 6753.91 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 61.7
07:00 | 835.2 | 2263.3 | 3231.3 | 48.2 | 0 |  |  |  | 59.9 | 57.99 | 9.8 | 170.1 | 168.6 | 6844.39 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2835.95
07:30 | 836.5 | 2252.8 | 3229.9 | 48.6 | 0 |  |  |  | 58.5 | 57.36 | 9.8 | 289.9 | 189.2 | 6972.56 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 176.85
08:00 | 844.6 | 2176.4 | 3163 | 48.7 | 0 |  |  |  | 58.4 | 58 | 9.8 | 381 | 205.2 | 6945.1 |  | C.H. ARICOTA II |  | 79.1
08:30 | 834.3 | 2327.6 | 3221.6 | 47.5 | 0 |  |  |  | 58.4 | 57.93 | 8.4 | 416 | 213.6 | 7185.33 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 58.6
09:00 | 842.9 | 2324.6 | 3353.1 | 47.5 | 0 |  |  |  | 59.1 | 59.18 | 8.4 | 443.9 | 178.5 | 7317.18 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15050.15
09:30 | 850.3 | 2223.1 | 3431.2 | 46.9 | 0 |  |  |  | 59.1 | 60.49 | 8.4 | 623.3 | 166.4 | 7469.19 |  | C.H. RESTITUCION | 5152.15
10:00 | 849.4 | 2283.9 | 3422.4 | 46.9 | 0 |  |  |  | 59.7 | 59 | 8.4 | 677.8 | 177.4 | 7584.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 114.05
10:30 | 853.4 | 2323.9 | 3424.4 | 46.4 | 0 |  |  |  | 59.6 | 59.2 | 8.4 | 681.4 | 224 | 7680.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.9
11:00 | 842.9 | 2199.5 | 3478 | 46.5 | 0 |  |  |  | 59.9 | 59.09 | 8.4 | 683.4 | 300.7 | 7678.39 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 352.55
11:30 | 844.2 | 2126 | 3546.6 | 46.6 | 0 |  |  |  | 60.2 | 58.72 | 8.4 | 692.6 | 401.2 | 7784.52 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2954.6
12:00 | 842.6 | 1925.2 | 3536.5 | 46.2 | 0 |  |  |  | 61 | 58.66 | 8.4 | 695.2 | 521 | 7694.76 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 807.2 | 1723.4 | 3503.1 | 46.5 | 0 |  |  |  | 60.1 | 59.75 | 8.4 | 691.1 | 589.1 | 7488.65 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1338.75
13:00 | 797 | 1757.4 | 3468.6 | 46.6 | 0 |  |  |  | 60.3 | 56.91 | 8.4 | 696.8 | 611.8 | 7503.81 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 101
13:30 | 800.9 | 1752.6 | 3350.2 | 46.7 | 0 |  |  |  | 60.3 | 57.51 | 8.4 | 696.3 | 615 | 7387.91 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 65.45
14:00 | 778.6 | 1845.3 | 3334.8 | 47 | 0 |  |  |  | 60.2 | 58.18 | 8.4 | 709.3 | 647 | 7488.78 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1358.3
14:30 | 783 | 2092.3 | 3428.8 | 46.9 | 0 |  |  |  | 60.3 | 58.27 | 8.4 | 464.2 | 643.9 | 7586.07 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 127.65
15:00 | 802.2 | 2059.8 | 3526.1 | 47.5 | 0 |  |  |  | 60.6 | 58.48 | 8.4 | 448.4 | 660.3 | 7671.78 |  | C.H. EL CARMEN | 41.3
15:30 | 792 | 1904.7 | 3537.6 | 47 | 0 |  |  |  | 60.8 | 58.99 | 8.4 | 518.1 | 713.7 | 7641.29 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 91.75
16:00 | 804.1 | 1892.2 | 3535.5 | 46.9 | 0 |  |  |  | 60.8 | 58.56 | 8.4 | 378.5 | 722.3 | 7507.26 |  | C.H. ÁNGEL II | 103.35
16:30 | 805.9 | 2184.4 | 3539 | 47.5 | 0 |  |  |  | 60.6 | 58.82 | 9.4 | 97.7 | 766 | 7569.32 |  | C.H. ÁNGEL III | 108.25
17:00 | 810.9 | 2136 | 3543.5 | 47 | 0 |  |  |  | 60.7 | 58.36 | 9.4 | 25.4 | 776 | 7467.26 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 82
17:30 | 807 | 2238 | 3539.8 | 46.6 | 0 |  |  |  | 61.4 | 57.35 | 9.6 | 7.1 | 720.2 | 7487.05 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 440.5
18:00 | 808.3 | 2129.9 | 3545.1 | 47.2 | 0 |  |  |  | 61.1 | 58.32 | 9.6 | 0 | 712.4 | 7371.92 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 431.35
18:30 | 828.3 | 2266 | 3519.1 | 47.7 | 0 |  |  |  | 60.7 | 58.87 | 9.7 | 0 | 741.5 | 7531.87 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2150.6
19:00 | 825.8 | 2192.1 | 3487.7 | 47.2 | 72.4 |  |  |  | 60.8 | 58.1 | 9.8 | 0 | 766.7 | 7520.6 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1463.65
19:30 | 841.1 | 2248.7 | 3415.1 | 47.8 | 79.8 |  |  |  | 60.9 | 56.67 | 9.8 | 0 | 730.1 | 7489.97 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 9.6
20:00 | 838 | 2317.5 | 3423.2 | 47.5 | 80.5 |  |  |  | 61.3 | 45.46 | 9.8 | 0 | 638.1 | 7461.36 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8710.3
20:30 | 841.8 | 2452.3 | 3432.7 | 47.9 | 82.3 |  |  |  | 61.4 | 47.3 | 9.8 | 0 | 480.3 | 7455.8 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 74.8
21:00 | 840.7 | 2547.7 | 3427.8 | 47.7 | 81.3 |  |  |  | 61.5 | 47.09 | 9.9 | 0 | 406.1 | 7469.79 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 677.1
21:30 | 838.8 | 2475 | 3433.2 | 47.6 | 80.7 |  |  |  | 61.3 | 45.81 | 9.8 | 0 | 393.9 | 7386.11 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36
22:00 | 831 | 2476.3 | 3427.3 | 47.9 | 80.1 |  |  |  | 61.2 | 46.73 | 9.8 | 0 | 388.5 | 7368.83 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 37.2
22:30 | 823.8 | 2269.8 | 3392.7 | 47.8 | 80 |  |  |  | 61.5 | 47.15 | 9.8 | 0 | 492.7 | 7225.25 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2027.7
23:00 | 801.3 | 1956.4 | 3335.3 | 47.9 | 71.7 |  |  |  | 61 | 46.11 | 9.8 | 0 | 634.5 | 6964.01 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 431.2
23:30 | 817.6 | 2022.7 | 3192.1 | 47.8 | 27.1 |  |  |  | 61.4 | 45.1 | 9.4 | 0 | 611.4 | 6834.6 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 197.45
00:00 | 817.9 | 1961.9 | 3139.8 | 47.6 | 26.9 |  |  |  | 61.6 | 46.03 | 9.8 | 0 | 536.1 | 6647.63 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1665.65
TOTAL MWh | 19606.2 | 51045.2 | 80841.7 | 1142.85 | 381.4 | 0 | 0 | 0 | 1450.45 | 1356.305 | 223.2 | 5271.1 | 10094.2 | 171412.605 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 11.5356 | 30.0333 | 47.5645 | 0.67241 | 0.2244 | 0.00098276 | 0 | 0 | 0.84617 | 0.798 | 0.13132 | 3.1013 | 5.9391 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 703.3
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2969.55
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2049.8
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1522.55
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 118.85
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1760.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 6.95
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 462.25
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 168.3
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 71
[16 empty] | C.H. CAHUA | 641.3
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1567.7
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 260.1
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 290.45
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 141.75
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1690.4
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 113.75
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 19606.2 | 51045.2

## GENERACION RER
viernes, 29 de Agosto del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14 | 18.3 | 7 | 10.95 | 17.9 | 1.4 |  | 9.8 |  | 4.9 |  | 3.9 | 5.3 | 3.1 | 2.6 | 4.6 | 10 | 14.6 | 4.1 | 3.1 | 20.4 | 13.9 | 24.2 |  | 52.8 | 57.1 | 3.7 | 3 | 5.8 | 1.8 | 4 | 4.5 | 4.7 |  |  | 14.6 | 17.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1 | 10 | 46.3 |  | 34.3 |  | 0.6 |  | 6.7 | 19.4 | 4.9 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19 | 7.2 |  | 5 | 551.95
1:00 | 14.1 | 18.4 | 9 | 11.01 | 9.9 | 1.4 |  | 9.7 |  | 4.9 |  | 3.8 | 5.4 | 3.1 | 2.6 | 4.6 | 9.9 | 14.8 | 4.1 | 3.1 | 23.1 | 10.8 | 25.5 |  | 48.7 | 47 | 6.8 | 3.6 | 5.8 | 1.8 | 4 | 4.5 | 4.7 |  |  | 12.9 | 16.1 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1 | 9.9 | 51.4 |  | 43 |  | 0.6 |  | 5.8 | 18.4 | 4.9 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 18.6 | 7.2 |  | 5.1 | 544.71
1:30 | 13 | 18.4 | 9.3 | 11.02 | 10.2 | 1.4 |  | 9.4 |  | 5 |  | 3.7 | 5.4 | 3.1 | 2.6 | 4.9 | 10 | 15.1 | 4.1 | 3.1 | 25 | 9.4 | 28.4 |  | 33.3 | 39.7 | 4 | 2.6 | 5.8 | 1.8 | 4 | 4.5 | 4.7 |  |  | 11.1 | 13.2 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 9.9 | 48 |  | 41.9 |  | 0.6 |  | 6.4 | 20 | 4.8 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19.1 | 7.2 |  | 5.3 | 515.22
2:00 | 12 | 18.3 | 9.3 | 10.99 | 10.3 | 1.3 |  | 9.5 |  | 5 |  | 3.6 | 5.3 | 3.1 | 2.6 | 4.9 | 10 | 14.8 | 4.1 | 3.1 | 20.1 | 7.8 | 20.5 |  | 20.9 | 22.5 | 2.8 | 1.3 | 5.8 | 1.8 | 4 | 4.5 | 4.7 |  |  | 8.3 | 12.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 45.2 |  | 34.1 |  | 0.6 |  | 5.1 | 18.8 | 4.8 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19 | 7.2 |  | 5.1 | 439.59
2:30 | 12 | 18.3 | 8.1 | 11.04 | 10.3 | 1.3 |  | 9.2 |  | 5 |  | 3.6 | 5.2 | 3 | 2.6 | 4.9 | 10 | 14.5 | 4.1 | 3.1 | 17.8 | 6 | 15.4 |  | 14.4 | 10.4 | 0.9 | 1 | 5.8 | 1.8 | 4 | 4.5 | 4.7 |  |  | 8.5 | 11.9 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 40.7 |  | 28.2 |  | 0.6 |  | 5.1 | 16.7 | 4.9 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19.1 | 7.2 |  | 5.1 | 394.64
3:00 | 12 | 18.3 | 9.6 | 11.02 | 10.3 | 1.3 |  | 9.5 |  | 5 |  | 3.7 | 5.4 | 3.1 | 2.4 | 4.7 | 10 | 15 | 4.1 | 3.1 | 17.1 | 8.5 | 11.8 |  | 9.7 | 13 | 0.9 | 1 | 5.8 | 1.8 | 4 | 4.5 | 4.7 |  |  | 8.5 | 12.2 | 3.4 | 18.3 | [8 empty] | 29.9 |  | 25.6 |  | 0.6 |  | 5.8 | 18 | 4.9 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19.1 | 7.2 |  | 5.3 | 380.22
3:30 | 11.7 | 18.4 | 9.3 | 10.98 | 10.3 | 1.2 |  | 9.2 |  | 5.2 |  | 4.3 | 5.4 | 3 | 2.5 | 4.7 | 10 | 15 | 4.1 | 3.1 | 17 | 12.6 | 9.2 |  | 12.2 | 12.9 | 1 | 1.1 | 5.7 | 1.8 | 4 | 4.5 | 4.7 |  |  | 6.8 | 13.1 | 3.4 | 18.3 | [8 empty] | 23.2 |  | 17.1 |  | 0.6 |  | 4.1 | 16.3 | 4.9 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19 | 7.1 |  | 5.1 | 364.18
4:00 | 11.5 | 18.4 | 9 | 11.02 | 7 | 1.2 |  | 7.1 |  | 5.3 |  | 4.2 | 5.3 | 3 | 2.5 | 4.7 | 10 | 14.9 | 4.1 | 3.1 | 16.7 | 15.6 | 10.9 |  | 15.5 | 14.4 | 1.7 | 1.4 | 5.6 | 1.8 | 4 | 4.5 | 4.7 |  |  | 7.4 | 13.1 | 3.4 | 18.2 | [8 empty] | 18.7 |  | 15.5 |  | 0.6 |  | 4.1 | 14.4 | 4.9 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 18.9 | 7.2 |  | 5.1 | 360.72
4:30 | 12.5 | 18.3 | 6.9 | 11.02 | 5 | 1.3 |  | 9.2 |  | 5.4 |  | 4.4 | 5.4 | 3 | 2.5 | 4.6 | 10 | 14.7 | 4.1 | 3.1 | 23.1 | 18.2 | 16.3 |  | 13.1 | 14.7 | 1.6 | 0.9 | 5.6 | 1.8 | 3.7 | 4.5 | 4.7 |  |  | 9.5 | 14.5 | 3.4 | 18.1 | [7 empty] | 8.3 | 12.8 |  | 12.3 |  | 0.6 |  | 2.8 | 9.7 | 4.9 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 18.9 | 7.2 |  | 5.1 | 367.82
5:00 | 11.7 | 18.3 | 9.6 | 11.01 | 4.5 | 1.2 |  | 9.3 |  | 5.4 |  | 4.3 | 5.4 | 2.9 | 2.5 | 4.6 | 10 | 14.8 | 4.1 | 3.1 | 23.8 | 23.9 | 12.9 |  | 10.2 | 14.5 | 0.8 | 0.9 | 5.6 | 1.8 | 3.7 | 4.5 | 4.7 |  |  | 10.3 | 16 | 3.4 | 18.1 | [6 empty] | 0.9 | 9.9 | 4.6 |  | 4.6 |  | 0.6 |  | 3.9 | 10.1 | 5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19 | 7.1 |  | 5.1 | 358.71
5:30 | 12.9 | 18.4 | 8.1 | 11 | 4.8 | 1.2 |  | 9.1 |  | 5.4 |  | 4.5 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 4.6 | 10 | 14.7 | 4.1 | 3.1 | 15.5 | 24.7 | 8.9 |  | 13.1 | 22 | 1.3 | 1.2 | 5.6 | 1.8 | 3.8 | 4.5 | 4.7 |  |  | 11.3 | 15.8 | 3.4 | 18.1 | [6 empty] | 1.1 | 9.8 | 5.3 |  | 3.3 |  | 0.6 |  | 1.9 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19.1 | 7.2 |  | 5 | 352.2
6:00 | 12.3 | 18.4 | 9.7 | 11 | 7.6 | 1.2 |  | 9.2 |  | 5.4 |  | 4.3 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 10 | 14.8 | 4.2 | 3.1 | 15.7 | 27.8 | 7.5 | 0.1 | 19.4 | 26.9 | 1.1 | 1.3 | 5.6 | 1.8 | 3.8 | 4.5 | 4.7 |  |  | 9 | 14.4 | 3.4 | 17.6 |  | 1.8 |  |  |  | 0.2 | 2.2 | 9.9 |  | 1 |  | 0.8 | 0.6 |  | 1.4 | 6.2 | 5.1 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19 | 7.2 |  | 5 | 361.2
6:30 | 12.1 | 18.3 | 9 | 11.01 | 11.9 | 1.2 |  | 9.6 |  | 5.8 |  | 4.3 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 10 | 14.5 | 4.3 | 3.1 | 15.4 | 26.3 | 9.8 | 4 | 23.6 | 18.6 | 3.6 | 2 | 5.6 | 1.8 | 3.7 | 4.5 | 4.7 |  | 2.3 | 9.8 | 14.9 | 3.4 | 17.5 |  | 3.9 |  |  | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 9.9 | 0.1 | 21 | 0.8 | 17.3 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 6.2 | 5.1 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 19 | 7.2 | 0.1 | 5 | 415.01
7:00 | 11.8 | 18.3 | 7.7 | 10.99 | 19.3 | 1.2 |  | 9.2 |  | 5.7 |  | 4.3 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 4.8 | 10 | 14.9 | 4.4 | 3.1 | 15.6 | 30.7 | 12.5 | 13.8 | 16.6 | 17.1 | 3.6 | 1.9 | 5.5 | 1.8 | 3.7 | 4.5 | 4.7 |  | 4.2 | 10.8 | 15.3 | 3.4 | 17.5 |  | 21.7 |  | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 10 | 14.5 | 68.9 | 15.8 | 54.9 | 0.6 | 0.5 | 3.5 | 10.7 | 5.1 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 19 | 7.2 | 0.4 | 5.1 | 577.39
7:30 | 11.8 | 18.3 | 8.4 | 9.46 | 19.8 | 1.2 |  | 9.4 | 0.1 | 5.6 |  | 4.3 | 5.6 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 10 | 14.6 | 4.8 | 3.1 | 10.8 | 34.7 | 18 | 23.6 | 17.4 | 13.3 | 2.5 | 1.4 | 5.4 | 1.8 | 3.7 | 4.5 | 4.7 |  | 7.6 | 10.1 | 14.6 | 3.4 | 17.5 |  | 45.9 | 0.1 | 1.8 | 3 | 1.3 | 2.5 | 9.9 | 26.4 | 113.5 | 20.3 | 87.4 | 0.6 | 1 | 4.4 | 15.3 | 5 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 5.7 | 0.3 | 19.1 | 7.2 | 0.7 | 5.1 | 717.56
8:00 | 12 | 18.3 | 7.4 | 11 | 19.8 | 1.1 |  | 9.3 | 0.2 | 5.5 |  | 4.5 | 5.7 | 2.6 | 2 | 4.8 | 10 | 14.8 | 4.9 | 3.1 | 8.5 | 32 | 17.8 | 32.5 | 14.9 | 17.1 | 1.5 | 1.7 | 5.4 | 1.8 | 3.7 | 4.5 | 4.7 |  | 12.1 | 11 | 15 | 3.3 | 17.5 |  | 86.8 | 0.1 | 1.8 | 3.8 | 2.1 | 2.5 | 10 | 28.8 | 135.6 | 30.5 | 96.5 | 0.6 | 1.5 | 5.1 | 21.3 | 5.1 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 8.5 | 0.3 | 19.1 | 7.2 | 1.3 | 5.1 | 825.4
8:30 | 11.9 | 18.3 | 7.6 | 10.53 | 19.8 | 1.1 |  | 9.6 | 0.7 | 5.3 |  | 4 | 5.4 | 2.5 | 2.1 | 4.9 | 10 | 14.7 | 4.9 | 3.1 | 10.1 | 26.4 | 15.3 | 34.4 | 22.5 | 29 | 2.6 | 2.2 | 5.2 | 1.8 | 3.7 | 4.5 | 4.7 |  | 17.4 | 12.5 | 14.3 | 3.3 | 17.6 |  | 145 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 2.6 | 2.6 | 9.9 | 28 | 117.3 | 25 | 79.2 | 0.6 | 2 | 5.8 | 19.9 | 5.1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 10.7 | 0.3 | 19.2 | 7.2 | 1.7 | 5.1 | 866.33
9:00 | 11.9 | 18.2 | 9.7 | 10.18 | 19.8 | 1.1 |  | 9.2 | 0.9 | 5.3 |  | 4.4 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 4.8 | 10 | 14.5 | 4.9 | 3.1 | 9.8 | 26.9 | 15.6 | 16.4 | 32.7 | 35.3 | 3.6 | 3.1 | 5.3 | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 4.5 |  | 31.2 | 11.1 | 13.5 | 3.3 | 17.7 |  | 118.5 | 0.3 | 1.8 | 6.9 | 3.9 | 2.5 | 10 | 1.2 | 143 | 0.5 | 102.2 | 0.6 | 4.7 | 4.9 | 20.3 | 5.1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 12.9 | 0.3 | 19.1 | 6.9 | 3 | 5.1 | 860.18
9:30 | 12 | 18.3 | 9.8 | 10.99 | 20 | 1.1 |  | 9.4 | 1 | 5.3 |  | 4.4 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 4.8 | 10 | 14.6 | 4.9 | 3.1 | 9.6 | 23.9 | 11.3 | 26.7 | 36.7 | 38.5 | 5.5 | 2.5 | 5.4 | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 4.5 |  | 79.4 | 10.4 | 11.5 | 3.3 | 18.1 |  | 248.4 | 0.3 | 1.8 | 14.8 | 8 | 2.5 | 10 |  | 118.6 |  | 96.2 | 0.6 | 11.6 | 3.8 | 12.7 | 5.1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 14.6 | 0.3 | 19.1 | 7 | 3.7 | 5.1 | 1029.69
10:00 | 11.9 | 18.3 | 8.5 | 11 | 19.9 | 1.1 |  | 9.3 | 1.1 | 5.3 |  | 4.3 | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 10 | 14.6 | 4.9 | 3.1 | 11.2 | 25.7 | 12.2 | 34.6 | 36.5 | 44.4 | 4.5 | 3.1 | 5.4 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  | 79.7 | 10.7 | 13.1 | 3.3 | 18.1 |  | 253 | 0.3 | 1.8 | 16.2 | 14.7 | 2.5 | 9.9 |  | 140.1 |  | 100.8 | 0.6 | 17.6 | 4.5 | 11.5 | 5.1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 15.7 | 0.3 | 19.2 | 6.9 | 4 | 5.1 | 1094.2
10:30 | 12.1 | 18.3 | 8.4 | 11 | 19.8 | 1 |  | 9.4 | 1.2 | 5.3 |  | 4.4 | 6.3 | 2.4 | 2.5 | 4.8 | 10 | 14.7 | 4.9 | 3.2 | 9.4 | 29.2 | 18.6 | 34.6 | 43.4 | 52.7 | 6 | 4.2 | 5.4 | 1.6 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  | 80.1 | 13.1 | 15.8 | 3.3 | 18.1 |  | 252.9 | 0.4 | 1.8 | 16.8 | 14.6 | 2.6 | 9.8 | 7.5 | 139.7 | 3.2 | 101.1 | 0.6 | 17.4 | 5.7 | 15.2 | 5.1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 17 | 0.3 | 19.3 | 7 | 5.6 | 5.1 | 1144.7
11:00 | 11.9 | 18.3 | 8.2 | 10.99 | 19.7 | 1 |  | 9.7 | 1.3 | 5.3 |  | 4.4 | 6.2 | 2.3 | 2.6 | 4.8 | 10 | 14.5 | 4.9 | 3.1 | 8.5 | 29.4 | 21.1 | 34.8 | 45.6 | 51.6 | 9.3 | 3.8 | 5.4 | 1.6 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  | 80 | 13.2 | 16.3 | 3.3 | 18.1 |  | 252.9 | 0.4 | 1.8 | 17.3 | 14.7 | 2.5 | 9.9 | 42.6 | 139.2 | 32.2 | 101.2 | 0.6 | 17.3 | 5.7 | 21.4 | 5.1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 17.7 | 0.3 | 19.4 | 6.9 | 6.6 |  | 1217.69
11:30 | 11.9 | 17.9 | 8.4 | 11.02 | 13.1 | 1 |  | 9.5 | 1.3 | 5.3 |  | 4.3 | 6.4 | 2.2 | 2.5 | 4.7 | 10 | 14.8 | 4.9 | 3.1 | 10.4 | 33.2 | 27.9 | 34.8 | 49 | 64.1 | 9.8 | 5 | 5.4 | 1.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  | 78.9 | 15.4 | 16.1 | 3.3 | 18.1 |  | 253 | 0.4 | 1.8 | 18.1 | 14.8 | 2.5 | 9.9 | 65.4 | 141 | 77.2 | 102.1 | 0.6 | 17.5 | 6 | 21.7 | 5.1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 18.4 | 0.3 | 19.4 | 7 | 12.3 | 5.1 | 1325.42
12:00 | 11.7 | 18.3 | 8.7 | 10.96 | 10.9 | 1 |  | 9 | 1.3 | 5.3 |  | 4.4 | 6.4 | 2.2 | 2.6 | 4.9 | 10 | 14.7 | 4.9 | 3.1 | 19.9 | 42.3 | 29.8 | 34.8 | 66.4 | 80 | 10.9 | 7.7 | 5.4 | 1.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  | 77.9 | 16.1 | 17 | 3.4 | 18.1 |  | 251.8 | 0.4 | 1.8 | 18.6 | 14.9 | 2.5 | 9.9 | 91.3 | 139.6 | 109 | 102 | 0.6 | 17.6 | 6.8 | 23.8 | 5.1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 18.4 | 0.3 | 19.2 | 6.9 | 17.9 | 5 | 1445.76
12:30 | 12 | 17.8 | 9.8 | 10.95 | 10.2 | 1 |  | 9.2 | 1.3 | 5.3 |  | 4.2 | 6.3 | 2.2 | 2.6 | 4.9 | 10 | 14.4 | 4.9 |  | 21.7 | 62.3 | 33.8 | 34.4 | 72.9 | 66 | 12 | 7.7 | 5.4 | 1.8 | 3.9 | 4.2 | 4.4 |  | 78.3 | 16.2 | 16.7 | 3.4 | 18 |  | 250 | 0.4 | 1.8 | 18.5 | 14.9 | 2.5 | 10 | 115.2 | 138.5 | 128.5 | 101.7 | 0.6 | 17.6 | 7.7 | 28.4 | 5.1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 18.1 | 0.3 | 19.3 | 7 | 17.4 | 5 | 1507.05
13:00 | 11.8 | 17.2 | 8.5 | 11.01 | 5.3 | 1 |  | 8.4 | 1.3 | 5.4 |  | 4.4 | 6.5 | 2.2 | 2.4 | 4.8 | 10 | 14.9 | 4.9 |  | 21.1 | 70.8 | 30.2 | 34.1 | 70.7 | 68.1 | 11 | 6.4 | 5.4 | 1.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 |  | 80.6 | 15.8 | 17.5 | 3.3 | 17.9 |  | 253 | 0.4 | 1.8 | 18.2 | 14.9 | 2.5 | 9.9 | 134.1 | 139.1 | 126.3 | 101.9 | 0.6 | 17.9 | 8.4 | 31.4 | 5.1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 17.8 | 0.3 | 19.2 | 6.9 | 17.6 | 5.2 | 1528.01
13:30 | 11.6 | 17.7 | 8.4 | 10.41 | 5.3 | 1 |  | 9.4 | 1.3 | 5.4 |  | 4.2 | 6.4 | 2.1 | 2.5 | 4.8 | 10 | 14.9 | 4.5 |  | 22.8 | 75.7 | 30.3 | 34.2 | 60.7 | 59.5 | 13.3 | 5.3 | 5.3 | 1.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 |  | 80.6 | 15.7 | 16.5 | 3.4 | 17.9 |  | 252.9 | 0.4 | 1.8 | 17.3 | 15 | 2.5 | 9.9 | 142.1 | 139.8 | 129.6 | 101.8 | 0.6 | 18.3 | 9 | 34.5 | 5.1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 17.2 | 0.3 | 19.2 | 6.9 | 17.5 | 5.5 | 1530.91
14:00 | 11.5 | 18 | 8.2 | 10.98 | 4.1 | 1 |  | 9.5 | 1.2 | 5.4 |  | 4.2 | 6.4 | 2.1 | 2.6 | 4.7 | 10 | 14.7 | 4.5 |  | 24.4 | 76.7 | 37.5 | 34.4 | 62.7 | 71.9 | 11.4 | 7.5 | 5.2 | 1.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 |  | 80.6 | 17.1 | 15.6 | 3.4 | 17.9 |  | 253 | 0.4 | 1.8 | 16.3 | 15.1 | 2.5 | 9.9 | 146 | 149 | 128.8 | 107.8 | 0.6 | 17.9 | 9.8 | 37.6 | 5.1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 16.1 | 0.3 | 19.5 | 6.9 | 17.5 | 5 | 1574.88
14:30 | 12 | 18.1 | 8.4 | 10.17 | 4 | 1 |  | 9.6 | 1.1 | 5.4 |  | 4.3 | 6.4 | 2.1 | 2.4 | 4.7 | 10 | 10.4 | 4.5 |  | 24.1 | 77.2 | 43.3 | 34.4 | 67.2 | 71.6 | 12.3 | 9.3 | 5.2 | 1.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 |  | 80.6 | 14.6 | 15.6 | 3.4 | 17.9 |  | 96 | 0.4 | 1.8 | 14.8 | 12.4 | 2.5 | 9.9 | 129.6 | 99.8 | 128.1 | 82.8 | 0.6 | 16 | 10.5 | 40.5 | 5.1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 8.8 | 0.3 | 19.6 | 6.9 | 17.1 | 7.7 | 1325.07
15:00 | 12.3 | 17.2 | 8.7 | 10.98 | 4 | 1.2 |  | 9.3 | 1 | 5.4 |  | 4.5 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 4.6 | 10 | 9.4 | 4.5 |  | 19.9 | 63.4 | 49.7 | 16.9 | 70.6 | 77.5 | 12.5 | 10.1 | 5.2 | 1.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 |  | 33.8 | 14.2 | 16.8 | 3.5 | 17.9 |  | 94.3 | 0.3 | 1.8 | 13.1 | 14.9 | 2.5 | 9.9 | 142.2 | 139.6 | 129 | 100.4 | 0.6 | 17.9 | 11.3 | 43.1 | 5 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 7.4 | 0.3 | 19.9 | 6.9 | 8.8 | 10.1 | 1327.68
15:30 | 12.5 | 17.7 | 8.4 | 10.99 | 4 | 1.3 |  | 9.4 | 0.8 | 5.2 |  | 4.3 | 6.4 | 2.1 | 2.6 | 4.6 | 10 | 5.4 | 4.1 | 3.2 | 17.3 | 62.1 | 62 | 19.9 | 86.3 | 99.7 | 15.7 | 13.5 | 5.2 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  | 79.2 | 14.1 | 16.4 | 3.5 | 17.9 |  | 133.4 | 0.3 | 1.8 | 10.5 | 13.8 | 2.5 | 9.9 | 138.6 | 136.1 | 129.6 | 97.6 | 0.6 | 16.4 | 12.1 | 46.3 | 4.9 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 9.1 | 0.3 | 20 | 7 | 1 | 14.4 | 1454.49
16:00 | 12.6 | 18.3 | 7.6 | 10.96 | 4.1 | 1.4 |  | 9.1 | 0.6 | 5.2 |  | 4.3 | 6.3 | 2.1 | 2.6 | 4.6 | 10 | 11.6 | 4.1 | 3.2 | 15.1 | 67.6 | 62.7 | 29.1 | 89.9 | 106.3 | 16.3 | 10.7 | 5.1 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  | 20.8 | 15.9 | 15.6 | 3.5 | 17.9 |  | 81.3 | 0.2 | 1.8 | 7.9 | 6.7 | 2.6 | 9.9 | 130.8 | 123.4 | 128.3 | 92.8 | 0.6 | 5.4 | 13 | 50.1 | 4.9 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 9.5 | 0.3 | 20 | 6.9 | 0.8 | 5.3 | 1320.16
16:30 | 12.4 | 18.3 | 8.1 | 10.72 | 4.2 | 1.5 |  | 9.3 | 0.5 | 5.4 |  | 4.2 | 6.4 | 2.1 | 2.6 | 4.6 | 10 | 14.1 | 4.1 | 3.2 | 11.7 | 74.4 | 76.1 | 19.2 | 104.8 | 114 | 18.6 | 13.3 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  | 9.2 | 14.5 | 16.6 | 3.5 | 17.9 |  | 32.6 | 0.2 | 1.8 | 6.9 | 0.9 | 2.6 | 9.9 | 129.6 | 12.7 | 124.8 | 10.5 | 0.6 | 1 | 14.1 | 53.5 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 0.3 | 20 | 6.9 | 0.4 | 5.1 | 1087.02
17:00 | 12.5 | 18.3 | 8.4 | 9.96 | 5.8 | 1.6 |  | 9.2 | 0.2 | 5.9 |  | 4 | 6.3 | 2.1 | 2.6 | 4.8 | 10 | 14.2 | 4 | 3.2 | 10 | 75.8 | 79.8 | 0.9 | 96 | 117.7 | 20.5 | 11.5 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  | 2.5 | 15.1 | 11.1 | 3.5 | 17.9 |  | 9.4 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.5 | 9.9 | 145 | 4.9 | 121.8 | 4.3 | 0.6 | 0.1 | 15.3 | 56.4 | 4.9 | 4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 19.4 | 6.9 |  | 5.1 | 1025.56
17:30 | 12.5 | 18.3 | 7.7 | 10.15 | 17.3 | 1.6 |  | 8.7 |  | 5.5 |  | 4.2 | 6.4 | 2.1 | 2.6 | 4.8 | 10 | 14.4 | 3.9 | 3.1 | 14.8 | 78.8 | 65.4 |  | 101.8 | 110.3 | 20.5 | 13.6 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  | 1.9 | 11.4 | 10.6 | 3.5 | 17.9 |  | 4.1 |  | 1.8 | 0.5 |  | 1 | 10 | 106.2 |  | 110.7 | 0.6 | 0.6 |  | 16.6 | 59.5 | 4.8 | 4.2 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19.3 | 6.9 |  | 5.2 | 960.55
18:00 | 12 | 18.3 | 7.7 | 11.02 | 19.4 | 1.6 |  | 9.3 |  | 5.1 |  | 3.9 | 6.7 | 2.1 | 2.6 | 4.8 | 9.9 | 14.4 | 3.6 | 3.1 | 19.2 | 75.9 | 71.2 |  | 95.8 | 116.3 | 17.7 | 12.7 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  |  | 8.1 | 9.5 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1 | 9.9 | 102.2 |  | 103.4 |  | 0.6 |  | 17.9 | 62.5 | 4.9 | 4.2 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19.3 | 6.9 |  | 5.2 | 947.92
18:30 | 12 | 18.3 | 8.2 | 10.97 | 19.4 | 1.7 |  | 9.4 |  | 5.1 |  | 4.2 | 6.6 | 2.2 | 2.5 | 4.8 | 10 | 14.3 | 3.6 | 3.1 | 22.3 | 79.6 | 69.5 |  | 103.2 | 111.2 | 18.4 | 13.6 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  |  | 6 | 6.5 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 9.9 | 114.9 |  | 113.4 |  | 0.6 |  | 18.9 | 64 | 4.9 | 4.3 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19.5 | 6.9 |  | 5.3 | 978.37
19:00 | 12 | 18.3 | 6.6 | 11 | 19.7 | 1.7 |  | 10.2 |  | 5.1 |  | 4.1 | 6.5 | 2.2 | 1.1 | 4.8 | 10 | 14.1 | 3.6 | 3.1 | 21.8 | 77.4 | 69.1 |  | 105.9 | 113.5 | 15.3 | 14 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  |  | 3.7 | 6.8 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1 | 9.9 | 129.6 |  | 126.3 |  | 0.6 |  | 19.4 | 63.9 | 4.9 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19.4 | 6.9 |  | 5.3 | 1001.2
19:30 | 11 | 18.3 | 6.8 | 10.97 | 20.1 | 1.7 |  | 9.6 |  | 5.1 |  | 4.2 | 6.5 | 2.4 | 1.1 | 4.7 | 10 | 13.9 | 3.8 | 3.2 | 22.8 | 69.2 | 73.9 |  | 103.5 | 111.1 | 14.4 | 9.9 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  |  | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 9.9 | 112.1 |  | 125.8 |  | 0.6 |  | 19.3 | 61.5 | 4.8 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19.4 | 6.9 |  | 5.2 | 963.77
20:00 |  | 18.3 | 6.8 | 10.96 | 20.1 | 1.7 |  | 9.4 |  | 5.1 |  | 4.2 | 6.6 | 2.4 | 2.6 | 4.8 | 10 | 13.8 | 3.8 | 3.1 | 24.7 | 53.5 | 59.5 |  | 78.6 | 100.2 | 10.5 | 3.8 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  |  | 7.6 | 7.5 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1 | 9.9 | 96.1 |  | 120.4 |  | 0.6 |  | 18.8 | 56.9 | 4.8 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19.1 | 6.9 |  | 5.1 | 861.56
20:30 |  | 18.3 | 8.6 | 11 | 20.2 | 1.7 |  | 9.4 |  | 5 |  | 4 | 6.7 | 2.5 | 2.6 | 4.8 | 10 | 14.2 | 3.8 | 3.1 | 23.5 | 43.4 | 48.5 |  | 49.1 | 71.3 | 6.9 | 2.1 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  |  | 4.1 | 6 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 9.9 | 66.1 |  | 87.7 |  | 0.6 |  | 18.4 | 53.2 | 4.8 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.1 | 6.9 |  | 5.4 | 706.3
21:00 |  | 18.3 | 8.5 | 10.99 | 20.1 | 1.6 |  | 9.3 |  | 4.9 |  | 3.9 | 6.6 | 2.5 | 2.6 | 4.8 | 10.1 | 13.8 | 3.8 | 3.1 | 20.7 | 38.8 | 59.8 |  | 55.5 | 89.6 | 8.4 | 4.8 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  |  | 4 | 4.7 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 9.9 | 18.2 |  | 33 |  | 0.6 |  | 18.1 | 50.5 | 4.8 | 4.5 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.4 | 6.9 |  | 5.2 | 631.29
21:30 |  | 18.3 | 8.7 | 10.01 | 20 | 1.6 |  | 8.8 |  | 4.9 |  | 3.7 | 5.3 | 2.7 | 2.6 | 4.8 | 10 | 19.3 | 3.8 | 3.2 | 18.4 | 35.2 | 79.4 |  | 54.3 | 81.1 | 9.9 | 3.8 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  |  | 3.8 | 5.3 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1 | 9.9 | 16.8 |  | 18.7 |  | 0.6 |  | 18 | 49.2 | 4.7 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19.6 | 6.9 |  |  | 616.71
22:00 |  | 18.2 | 8 | 11.03 | 20.1 | 1.6 |  | 9.5 |  | 4.8 |  | 3.7 | 5.2 | 3.2 | 2.6 | 4.7 | 10 | 18.9 | 3.7 | 3.1 | 17.4 | 26 | 70.8 |  | 50.5 | 80.4 | 5.3 | 1.1 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  |  | 4.6 | 8.2 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 9.9 | 26.5 |  | 30.2 |  | 0.6 |  | 18.2 | 49.3 | 4.7 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 19.6 | 6.9 |  |  | 612.03
22:30 |  | 18.3 | 8.2 | 10.95 | 20.1 | 1.6 |  | 9.7 |  | 4.7 |  | 3.7 | 5.1 | 3.2 | 2.6 | 4.8 | 10 | 18.9 | 3.6 | 3.1 | 20.2 | 20.5 | 70.9 |  | 61.5 | 87.9 | 6.7 | 4.1 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  |  | 7.2 | 10.5 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 9.9 | 75.5 |  | 59.4 |  | 0.6 |  | 18.4 | 49.9 | 4.8 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.3 | 18.7 | 6.9 |  |  | 715.65
23:00 |  | 18.3 | 7.1 | 11.01 | 20.1 | 1.5 |  | 9.7 |  | 4.7 |  | 3.5 | 4.7 | 3.2 | 2.4 | 4.8 | 9.9 | 18.9 | 3.4 | 3.1 | 21.9 | 21.8 | 77.1 |  | 83.8 | 94.4 | 10.4 | 9.5 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  |  | 7.4 | 10.9 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 115.1 |  | 112.6 |  | 0.6 |  | 18.6 | 51 | 4.8 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 18.5 | 6.9 |  |  | 843.91
23:30 |  | 18.3 | 6.2 | 11 | 20.1 | 1.5 |  | 9.6 |  | 4.7 |  | 3.7 | 5.1 | 3.2 | 2.2 | 4.8 | 10 | 19.5 | 3.3 | 3.1 | 23.2 | 25.2 | 68 |  | 86.7 | 94.9 | 11.8 | 8.9 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  |  | 8 | 12.9 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 96.9 |  | 103.9 |  | 0.6 |  | 18.7 | 52.3 | 4.8 | 4.4 | 3 | 0.8 | 1.2 |  | 0.2 | 19.6 | 6.9 |  |  | 821.5
0:00 |  | 18.3 | 7.1 | 11.03 | 19.5 | 1.5 |  | 9.6 |  | 4.9 |  | 3.8 | 4.9 | 3.4 | 2.2 | 4.8 | 10 | 19.1 | 3.3 | 3.1 | 21.2 | 25.5 | 73 |  | 95 | 94.8 | 12.5 | 12.6 | 5 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  |  | 9.8 | 13.7 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 49.5 |  | 56.2 |  | 0.6 |  | 18.5 | 53.8 | 4.8 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 20 | 6.9 |  |  | 747.23
EJEC MWh | 236.7 | 437 | 198.7 | 260.205 | 324.55 | 31.55 | 0 | 223.7 | 9.2 | 125.25 | 0 | 98.85 | 140.6 | 61.7 | 58.6 | 114.05 | 239.9 | 352.55 | 101 | 65.45 | 427.35 | 958.35 | 931.45 | 291.3 | 1287.8 | 1483.05 | 201.15 | 133.85 | 127.65 | 41.3 | 91.75 | 103.35 | 108.25 | 0 | 549.45 | 252.4 | 311.35 | 82 | 431.35 | 0 | 1697.8 | 3 | 36 | 124.15 | 100.95 | 37.2 | 197.45 | 1555.4 | 1250.7 | 1525.45 | 921.95 | 14.4 | 118.75 | 240.25 | 786.35 | 118.85 | 93.8 | 72 | 28.6 | 28.8 | 126.15 | 6.95 | 462.25 | 168.3 | 77.7 | 113.75 | 20799.655
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1579.505 | 7.5939 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3854.85 | 18.5332 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5271.1 | 25.3422 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 10094.2 | 48.5306 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
viernes, 29 de Agosto del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14 | 18.3 | 7 | 10.95 | 9.8 | 60.6 | 120.65
1:00 | 14.1 | 18.4 | 9 | 11.01 | 9.7 | 60.8 | 123.01
1:30 | 13 | 18.4 | 9.3 | 11.02 | 9.4 | 60.4 | 121.52
2:00 | 12 | 18.3 | 9.3 | 10.99 | 9.5 | 60.9 | 120.99
2:30 | 12 | 18.3 | 8.1 | 11.04 | 9.2 | 60.7 | 119.34
3:00 | 12 | 18.3 | 9.6 | 11.02 | 9.5 | 60.3 | 120.72
3:30 | 11.7 | 18.4 | 9.3 | 10.98 | 9.2 | 60.4 | 119.98
4:00 | 11.5 | 18.4 | 9 | 11.02 | 7.1 | 60.3 | 117.32
4:30 | 12.5 | 18.3 | 6.9 | 11.02 | 9.2 | 60.3 | 118.22
5:00 | 11.7 | 18.3 | 9.6 | 11.01 | 9.3 | 60.4 | 120.31
5:30 | 12.9 | 18.4 | 8.1 | 11 | 9.1 | 60 | 119.5
6:00 | 12.3 | 18.4 | 9.7 | 11 | 9.2 | 60.1 | 120.7
6:30 | 12.1 | 18.3 | 9 | 11.01 | 9.6 | 60.1 | 120.11
7:00 | 11.8 | 18.3 | 7.7 | 10.99 | 9.2 | 59.9 | 117.89
7:30 | 11.8 | 18.3 | 8.4 | 9.46 | 9.4 | 58.5 | 115.86
8:00 | 12 | 18.3 | 7.4 | 11 | 9.3 | 58.4 | 116.4
8:30 | 11.9 | 18.3 | 7.6 | 10.53 | 9.6 | 58.4 | 116.33
9:00 | 11.9 | 18.2 | 9.7 | 10.18 | 9.2 | 59.1 | 118.28
9:30 | 12 | 18.3 | 9.8 | 10.99 | 9.4 | 59.1 | 119.59
10:00 | 11.9 | 18.3 | 8.5 | 11 | 9.3 | 59.7 | 118.7
10:30 | 12.1 | 18.3 | 8.4 | 11 | 9.4 | 59.6 | 118.8
11:00 | 11.9 | 18.3 | 8.2 | 10.99 | 9.7 | 59.9 | 118.99
11:30 | 11.9 | 17.9 | 8.4 | 11.02 | 9.5 | 60.2 | 118.92
12:00 | 11.7 | 18.3 | 8.7 | 10.96 | 9 | 61 | 119.66
12:30 | 12 | 17.8 | 9.8 | 10.95 | 9.2 | 60.1 | 119.85
13:00 | 11.8 | 17.2 | 8.5 | 11.01 | 8.4 | 60.3 | 117.21
13:30 | 11.6 | 17.7 | 8.4 | 10.41 | 9.4 | 60.3 | 117.81
14:00 | 11.5 | 18 | 8.2 | 10.98 | 9.5 | 60.2 | 118.38
14:30 | 12 | 18.1 | 8.4 | 10.17 | 9.6 | 60.3 | 118.57
15:00 | 12.3 | 17.2 | 8.7 | 10.98 | 9.3 | 60.6 | 119.08
15:30 | 12.5 | 17.7 | 8.4 | 10.99 | 9.4 | 60.8 | 119.79
16:00 | 12.6 | 18.3 | 7.6 | 10.96 | 9.1 | 60.8 | 119.36
16:30 | 12.4 | 18.3 | 8.1 | 10.72 | 9.3 | 60.6 | 119.42
17:00 | 12.5 | 18.3 | 8.4 | 9.96 | 9.2 | 60.7 | 119.06
17:30 | 12.5 | 18.3 | 7.7 | 10.15 | 8.7 | 61.4 | 118.75
18:00 | 12 | 18.3 | 7.7 | 11.02 | 9.3 | 61.1 | 119.42
18:30 | 12 | 18.3 | 8.2 | 10.97 | 9.4 | 60.7 | 119.57
19:00 | 12 | 18.3 | 6.6 | 11 | 10.2 | 60.8 | 118.9
19:30 | 11 | 18.3 | 6.8 | 10.97 | 9.6 | 60.9 | 117.57
20:00 |  | 18.3 | 6.8 | 10.96 | 9.4 | 61.3 | 106.76
20:30 |  | 18.3 | 8.6 | 11 | 9.4 | 61.4 | 108.7
21:00 |  | 18.3 | 8.5 | 10.99 | 9.3 | 61.5 | 108.59
21:30 |  | 18.3 | 8.7 | 10.01 | 8.8 | 61.3 | 107.11
22:00 |  | 18.2 | 8 | 11.03 | 9.5 | 61.2 | 107.93
22:30 |  | 18.3 | 8.2 | 10.95 | 9.7 | 61.5 | 108.65
23:00 |  | 18.3 | 7.1 | 11.01 | 9.7 | 61 | 107.11
23:30 |  | 18.3 | 6.2 | 11 | 9.6 | 61.4 | 106.5
0:00 |  | 18.3 | 7.1 | 11.03 | 9.6 | 61.6 | 107.63
EJEC MWh | 236.7 | 437 | 198.7 | 260.205 | 223.7 | 1450.45 | 2806.755

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Agosto del 2025 - viernes, 29 de Agosto del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 87 | 358.3 | 359.75 | 358.75 | 358.85 | 340.25 | 346.75 | 341.4 | 344.1 | 332.4 | 329.5 | 347.85 | 350.95 | 353.4 | 347.05 | 353.6 | 354.25 | 356.05 | 291.3 | 349.95 | 353.8 | 353.1 | 354.2 | 353.05 | 353.95 | 343.55 | 332.05 | 236.7 | 9341.85
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 447.75 | 401.6 | 400.05 | 376.95 | 390 | 381.3 | 410.9 | 386.52 | 411.665 | 411 | 398.85 | 412.65 | 406.25 | 406.15 | 337.5 | 375.9 | 389.4 | 392.65 | 388.85 | 338.35 | 392.1 | 400.05 | 422.45 | 429.15 | 439.15 | 306.65 | 418.35 | 437.5 | 437 | 11546.685
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 57.4 | 178.1 | 175.4 | 175.7 | 189.35 | 190.2 | 179.3 | 175.1 | 170.61 | 170.35 | 170.35 | 158.65 | 166.25 | 164.25 | 152.45 | 182.8 | 192.3 | 180.5 | 192.15 | 181.95 | 199.735 | 149.71 | 190.05 | 174.65 | 196.25 | 198.7 | 4512.255
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 155.605 | 155.585 | 168.675 | 151.405 | 192.06 | 208.02 | 229.84 | 102.275 | 172.13 | 184.77 | 253.675 | 259.085 | 250.465 | 260.205 | 2743.795
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 293.95 | 315.6 | 295.6 | 289.4 | 281.3 | 289.5 | 302.65 | 284.7 | 299.45 | 264.75 | 300.9 | 269.3 | 273.3 | 299.2 | 317.6 | 303.8 | 76.8 | 239.15 | 247.6 | 266.35 | 255.15 | 333.55 | 337.3 | 297.85 | 327.7 | 335.85 | 335.05 | 325.3 | 324.55 | 8383.2
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.55 | 26.3 | 24.9 | 25.25 | 26.65 | 24.25 | 24 | 26.75 | 26.2 | 26.1 | 23.9 | 23.1 | 23 | 25.45 | 22.75 | 23.65 | 25.5 | 24.7 | 26.05 | 28.4 | 33.05 | 32.4 | 29.55 | 28 | 27.35 | 26.7 | 28.05 | 30.2 | 31.55 | 771.3
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.95 | 4.05 | [5 empty] | 5.75 | 9.6 | 9.6 | 3.95 | [10 empty] | 5.55 | 9.6 | 9.6 | 3.95 |  |  |  |  | 64.6
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 227.75 | 225 | 227.15 | 233.15 | 245.05 | 235.15 | 206.3 | 205.3 | 226.7 | 220.7 | 208.9 | 213.7 | 221.45 | 186.45 | 243.8 | 218.65 | 222.3 | 226.15 | 224.2 | 201 | 220.4 | 223.1 | 114.05 | 103.25 | 225.95 | 225 | 211.25 | 224 | 223.7 | 6189.55
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1927.35 | 2094.15 | 1681.1 | 2283.1 | 2070.2 | 1601.8 | 2297.8 | 2183.3 | 2008.85 | 1930.95 | 2225.45 | 2086.05 | 2034.8 | 1945.65 | 2117.1 | 2156.6 | 2252.45 | 2220 | 2183.5 | 2418.75 | 2457.4 | 2378.1 | 2312.1 | 2437.25 | 2484.25 | 2405.05 | 2562.45 | 2335.4856 | 2365.6 | 63456.6356
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 339.9 | 312.35 | 300.45 | 287.35 | 277.95 | 271.85 | 266.1 | 265.7 | 265.35 | 378.5 | 305.15 | 287.2 | 278.3 | 277.9 | 290.35 | 294.45 | 294.65 | 293 | 290.7 | 282.3 | 280 | 285.65 | 283.3 | 278.5 | 274.9 | 272.25 | 264.85 | 261 | 259.7 | 8319.65
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1763.2 | 1506.35 | 1273.8 | 1396.45 | 1288.35 | 1147.5 | 1094.15 | 1082.1 | 1232.25 | 1076 | 1797.8 | 1344.55 | 1223.6 | 1442.25 | 1291.95 | 1166.55 | 1018.9 | 1249.2 | 1262.45 | 1070.45 | 1012.2 | 1120.15 | 1227.75 | 1241.45 | 1543.7 | 1975 | 1834.05 | 1531.6 | 1135.15 | 38348.9
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 527.85 | 563.25 | 553.05 | 519.9 | 536.4 | 522.5 | 501.65 | 486.25 | 478.2 | 366.25 | 471.5 | 453.2 | 437.2 | 445.7 | 457.55 | 428.6 | 433.85 | 429.35 | 434.35 | 402 | 415.95 | 408.9 | 425.65 | 432.75 | 456.15 | 295.2 | 523.75 | 456.75 | 430.4 | 13294.1
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 8.7 | 8.95 | 8.9 | 9 | 8.65 | 8.85 | 9 | 8.95 | 7.1 | 8.85 | 8.95 | 8.9 | 8.85 | 8.95 | 8.75 | 8.8 | 8.85 | 8.8 | 8.95 | 9.1 | 7.65 | 8.55 | 9 | 9.05 | 8.75 | 9 | 9.1 | 9.2 | 254.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.45 | 167.75 | 167.7 | 168.8 | 168.5 | 168.35 | 168.7 | 168.5 | 165.9 | 166.25 | 165.65 | 165.92 | 166.445 | 168.45 | 168.85 | 168.85 | 168.85 | 167.5 | 167.55 | 168.5 | 168.45 | 168.9 | 168.05 | 166.4105 | 166.6 | 160.5 | 155.7 | 152.305 | 158.3 | 4816.6805
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.65 | 298.4 | 295.1 | 294.6 | 295.4 | 295.2 | 295.75 | 297.45 | 297.7 | 296 | 291 | 294.835 | 296.975 | 297.25 | 297 | 299.35 | 299.6 | 298.85 | 294 | 300.1 | 298.6 | 298.6 | 296.85 | 295.2 | 299.05 | 291.6 | 254.15 | 231.91 | 277 | 8475.17
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1871.5 | 1875.6 | 1866.35 | 1855.45 | 1871.45 | 1848.4 | 1862.4 | 1873 | 1870.3 | 1863.5 | 1863.1 | 1847.835 | 1866.07 | 1867.8 | 1882.5 | 1853.4 | 1845.85 | 1854.3 | 1870.2 | 1886.5 | 1867.35 | 1877.95 | 1862.85 | 1861.49 | 1877.45 | 1847.75 | 1626.6 | 1496.375 | 1749.5 | 53362.82
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 4 | 3.55 |  |  | 1.9 | [9 empty] | 9.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 20.6 | [14 empty] | 20.6
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.55 | 161.3 | 149.6 | 141.45 | 147.95 | 145.4 | 129.5 | 116.65 | 116 | 140.25 | 123.75 | 115.3 | 110.95 | 104.1 | 111.95 | 104.1 | 103.25 | 95.1 | 94.95 | 88.85 | 90.95 | 90.35 | 95.15 | 106.75 | 129.65 | 178.7 | 174.95 | 132.85 | 125.25 | 3602.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 96 | 88.45 | 86.4 | 84.65 | 90.05 | 81 | 79.05 | 87.1 | 86.15 | 81.15 | 78.6 | 81.85 | 89.3 | 97.1 | 85.65 | 81.35 | 77.95 | 81.2 | 75.6 | 73 | 76.1 | 77.95 | 89 | 110.7 | 163.85 | 146.7 | 111.75 | 98.85 | 2657.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.5 | 135.45 | 127.15 | 123.6 | 119.5 | 129.05 | 117.05 | 114.4 | 124.8 | 123.15 | 118.35 | 110.55 | 114.55 | 127.7 | 139.85 | 123.3 | 115.2 | 112.25 | 117.4 | 107.7 | 102 | 105.15 | 116.8 | 121.9 | 150.45 | 229.25 | 204.55 | 159.55 | 140.6 | 3775.75
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.35 | 82.15 | 74.3 | 65.2 | 62.75 | 57.2 | 70.3 | 66.55 | 71 | 92.8 | 89.55 | 71.85 | 58.25 | 60.45 | 53.9 | 52.8 | 56.6 | 56.5 | 52.9 | 61.4 | 68.7 | 62.25 | 68.2 | 65.9 | 65.4 | 62.05 | 55.2 | 63.05 | 61.7 | 1910.25
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2564.95 | 2569.55 | 2944.15 | 3169.35 | 3125.6 | 3075.5 | 3029.15 | 3005.6 | 3044.5 | 3052 | 3045.7 | 2999.75 | 2992.5 | 2951.35 | 2929.3 | 2928.4 | 2887 | 2882.6 | 2900.45 | 2881.5 | 2851.65 | 2846.15 | 2832.9 | 2635.85 | 3107.6 | 2805.15 | 3039.75 | 2873.7 | 2835.95 | 84807.6
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.85 | 184.15 | 183 | 183.1 | 183.25 | 184.3 | 183.25 | 187 | 188.75 | 185.95 | 183 | 183.2 | 183.25 | 181.15 | 180.7 | 180.9 | 141.8 | 150.4 | 188.35 | 188.25 | 188.25 | 186.8 | 176.25 | 180.6 | 175.5 | 140.4 | 178.6 | 177.05 | 176.85 | 5190.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.9 | 124 | 121 | 125.9 | 132.85 | 131.7 | 133.25 | 132.45 | 129 | 130.75 | 132.25 | 131.55 | 130.05 | 128.35 | 128.05 | 125.65 | 57.9 | 77.85 | 75.25 | 77.8 | 80.1 | 79.4 | 80.45 | 80.3 | 68 | 59.3 | 71.7 | 79.2 | 79.1 | 3028.05
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 252.85 | [7 empty] | 174.75 | 404.05 | 403.85 | 260.95 | 331.95 | 416.95 | 168.8 | 136.2 | 77.45 | 10.05 |  |  | 4.35 | 179.35 | 66.1 |  | 209.45 | 495.6 | 3592.7
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.25 | 53.35 | 51.85 | 53.25 | 54.85 | 55.25 | 55 | 55.15 | 53.95 | 54.05 | 17.35 | [7 empty] | 23.9 | 56.55 | 56.15 | 59.55 | 57.7 | 55.95 | 58.05 | 58.2 | 58.65 | 57.9 | 58.6 | 1158.5
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14936.4 | 15359.8 | 15330.35 | 15352.6 | 15309.75 | 15344.9 | 15326.55 | 15351.6 | 15316.85 | 15274.05 | 15271.25 | 15308.45 | 14970.25 | 15221.8 | 14803.2 | 14714.4 | 13860.6 | 14294.3 | 15161.55 | 14886.4 | 14891.2 | 14405.1 | 13984.1 | 14862.4 | 15102.5 | 15004.85 | 15304.6 | 15292.75 | 15050.15 | 435292.7
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5036.15 | 5181.2 | 4505.7 | 3523.6 | 3495.5 | 3496.45 | 3482.7 | 3486.35 | 3486.3 | 4495.45 | 5145.05 | 5115.25 | 5066.9 | 5160.6 | 5062.25 | 4978.95 | 4711.25 | 4869.4 | 5145.45 | 5053.35 | 5086.45 | 4864.1 | 4704.45 | 5090.2 | 5158.25 | 4292.6 | 5147.45 | 5174.15 | 5152.15 | 135167.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 47.85 | 38.25 |  | 53.25 |  |  |  | 14.3 | [9 empty] | 153.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 47.8 | 45.5 |  | 52.4 |  |  |  | 14.7 | [9 empty] | 167.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.8 | 45.6 | 43.55 | 42.2 | 41.45 | 39.05 | 41.05 | 41.5 | 41.75 | 42.45 | 41.6 | 40.05 | 41.2 | 41.2 | 40.65 | 39.8 | 38.8 | 38.85 | 41.5 | 89.8 | 100.25 | 108.15 | 110.2 | 110.45 | 111.4 | 112 | 111.885 | 112.7 | 114.05 | 1867.935
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 277.5 | 240 | 239.65 | 240.15 | 239.8 | 239.7 | 239.95 | 239.9 | 239.7 | 240.05 | 135.85 | 239.6 | 239.6 | 239.6 | 239.45 | 239.5 | 239.7 | 239.45 | 239.05 | 239.65 | 239.8 | 239.2 | 239.65 | 239.85 | 239.8 | 239.4 | 240 | 240.6 | 239.9 | 6886.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 461.05 | 447.5 | 444.1 | 442.4 | 481.7 | 448.45 | 427.85 | 475.4 | 486.45 | 485.85 | 487.95 | 487.9 | 486.9 | 483.25 | 481.9 | 483 | 485.25 | 485.2 | 456.3 | 477.95 | 418 | 152 | 352.6 | 366.45 | 417.5 | 403.75 | 362.6 | 352.55 | 12637.9
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.9 | 1371 | 5021.6 | 3923.9 | 2781.95 | 3013.1 | 3820.8 | 2915.6 | 2767.9 | 1376 | 2822.25 | 5020.288 | 5710.3 | 1183.9 | 2141.6 | 242.45 | 221.05 | 2184.85 | 2490.15 | 3455.65 | 2053.25 | 1670.45 | 445.45 | 875.1 | 2636.5 | 2721.65 | 2367.4 | 301.45 | 2954.6 | 69115.088
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 97.1 | 155.35 | 155.6 | 154.6 | 154.45 | 154.4 | 153.95 | 154.5 | 153.8 | 154.15 | 154.7791 | 154 | 153.95 | 153.95 | 108.35 | 156 | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.95 | 155.95 | 107.1 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 156 | 4347.7291
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1206.65 | 1226.4 | 1146.2 | 1083.3 | 1075.45 | 1107.15 | 1166.05 | 1082.75 | 1111.5 | 1046.65 | 1121.05 | 1065.25 | 1134.2 | 1198.1 | 1273.9 | 1298.95 | 1203.3 | 1398.85 | 1483.5 | 1305.8 | 1397.1 | 1424.45 | 1401.75 | 1382 | 1398 | 1418.35 | 1360.85 | 1319.6 | 1338.75 | 36175.85
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.5 | 163.3 | 151 | 144.3 | 141.35 | 149.35 | 149.4 | 149.85 | 146 | 178.2 | 209.2 | 200.5 | 171.7 | 165.15 | 154.9 | 130.6 | 119.75 | 127.75 | 130.8 | 124.35 | 82.9 | 123.8 | 110.45 | 96.5 | 97.5 | 97.15 | 107.4 | 109.2 | 101 | 3999.85
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.5 | 102.95 | 96 | 95.95 | 91.35 | 103 | 102.9 | 89.8 | 89.95 | 127.85 | 103.15 | 94.6 | 90.3 | 108.95 | 112.8 | 110.95 | 101.2 | 99.6 | 85.5 | 89.35 | 84.75 | 83.05 | 85.9 | 82.95 | 82.1 | 76.45 | 76.55 | 64.15 | 65.45 | 2708
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 979.5 | 714 | 23.5 |  | 1017.15 | 1087.6 | 240.55 | 451.25 | 505.25 | 61.35 |  |  |  |  | 511.95 | 1141.05 | 1139.2 | 890.85 | 655.6 | 769.5 | 734.65 | 648.7 | 47.65 |  | 784.2 | 835.3 | 1125.6 | 1134.75 | 1142.85 | 16642
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 728.4 | 50.05 |  | 650.95 | 405.35 | 323.85 |  | 635.4 | 671.15 | 645.8 | 505.85 | 465.4 | [14 empty] | 5082.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 982.9 | 419.25 | 305.85 | 139.5 | 782.25 | 840.3 | 320.4 | 571.5 | 1056.45 | 1065.65 | 592.75 | 526.25 | 526.75 | 659 | 567.4 | 415.4 | 1221.8 | 1069.15 | 804.25 | 552.25 | 957.05 | 1306.3 | 1412.35 | 1150.55 | 961.3 | 1150.85 | 776.15 | 678.8 | 958.35 | 22770.75
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 460.3 | 328.75 | 318.05 | 121.7 | 83.6 | 351.4 | 554.05 | 540.5 | 604.9 | 548.85 | 355.55 | 228.25 | 240.55 | 544.8 | 291.6 | 356 | 413.4 | 643.45 | 571.65 | 468.9 | 595.05 | 685.5 | 721.2 | 537.75 | 521.05 | 558.8 | 545.45 | 468.45 | 427.35 | 13086.85
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2444.55 | 2933.05 | 1923.4 | 586.6 | 1797.2 | 1339.4 | 1593.15 | 757.25 | 1941.2 | 2500.7 | 2132.85 | 935.2 | 45.95 | 254.85 | 1187.85 | 353.4 | 209.45 | 991.3 | 2663.9 | 1731.8 | 1549.15 | 2667.5 | 3025.6 | 2821.75 | 2356.7 | 1551.2 | 1275.95 | 685 | 931.45 | 45187.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 2083.7 | 2524.65 | 940.35 | 277.8 | 1191.5 | 907.55 | 852.1 | 306.25 | 1423.9 | 1733.75 | 1371.45 | 820 | 416.55 | 551.35 | 1113 | 629.4 | 510.85 | 960.05 | 2045.05 | 1641.7 | 1763.6 | 2520.75 | 2478.35 | 2207.4 | 1746.55 | 983.35 | 950.5 | 847.55 | 1287.8 | 37086.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2425.4 | 2546.9 | 1374.8 | 529.55 | 1410.9 | 1473.85 | 1460.75 | 577.95 | 2139.8 | 2278.4 | 2050.05 | 675.65 | 124.9 | 328.65 | 1219.35 | 390.8 | 452.95 | 1369.35 | 2574.25 | 1748.8 | 1976.2 | 2503.75 | 2478.35 | 2179.1 | 2115.4 | 1289.4 | 1463.35 | 1106.75 | 1483.05 | 43748.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 350.45 | 434.35 | 171.35 | 43.85 | 123.65 | 129.7 | 139.2 | 46.4 | 206.45 | 255.35 | 175.3 | 52.85 | 7.2 | 34.8 | 118.4 | 44.8 | 36.45 | 149 | 365.5 | 226.95 | 239.1 | 417.35 | 433.8 | 355.3 | 252.3 | 191.4 | 153.85 | 126.85 | 201.15 | 5483.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 232.1 | 234.75 | 87.9 | 26.1 | 63.55 | 79.55 | 62.15 | 29.9 | 146.15 | 194.55 | 129.75 | 49.25 | 5.75 | 20.55 | 86.45 | 29.4 | 25.2 | 108.4 | 222.8 | 129.4 | 94.1 | 218.25 | 245.4 | 211.4 | 147.2 | 108.2 | 101.8 | 93.75 | 133.85 | 3317.6
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 226.05 |  |  | 175.05 |  |  |  |  | 301.65 |  | 96.05 |  | 125.1 | [13 empty] | 923.9
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1935.25 | 1527.8 | 1539.3 | 1457.6 | 1258.05 | 1326.15 | 1528.15 | 1394 | 1238 | 1550 | 1496.6 | 1364.85 | 1435.2 | 1409.25 | 1195.35 | 1576.15 | 870.5 | 1150.75 | 1294 | 1532.65 | 1369.2 | 1259.45 | 1482.95 | 1566.45 | 1463.95 | 1494.85 | 1335 | 1460.85 | 1358.3 | 40870.6
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 263.1 | 276 | 279.4 | 281.75 | 281.6 | 286.35 | 291.45 | 296.65 | 291.85 | 296.9 | 296.2 | 298.4 | 299.7 | 299.05 | 300.6 | 303.45 | 303.3 | 305.35 | 314.15 | 314.4 | 313.4 | 297.5 | 310.45 | 280.15 | 316.9 | 291 | 315 | 318.6 | 291.3 | 8613.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.15 | 4233.7 | 4214.65 | 4245.6 | 4268.4 | 4230.75 | 4261.8 | 4281.95 | 4267.6 | 4004.25 | 4234.45 | 4251.8 | 4209.75 | 4228.35 | 4270.65 | 4245.25 | 4153 | 4267.1 | 4170.1 | 4224.9 | 4249.35 | 4228.45 | 4261.85 | 3918.15 | 3955.15 | 4126.2 | 4268.3 | 4291.1 | 4299.9 | 122127.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4206.45 | 4181.85 | 4165.7 | 4191.8 | 4210.8 | 4177.8 | 4204.7 | 4221.85 | 4210.6 | 3959.1 | 4184.95 | 4197.5 | 4162.25 | 4180.1 | 4212.35 | 4186.6 | 4110 | 4206.95 | 4131.3 | 4170.5 | 4198 | 4176.95 | 4206.25 | 3878.15 | 3909.05 | 4087.7 | 4217.05 | 4233.9 | 4240.3 | 120620.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 5020.85 | 4800 | 4800 | 4800 | 5033.35 | 4931.9 | 5017.1 | 5044.5 | 4956.05 | 26.25 | 3923.95 | 5003.05 | 4837.45 | 4850.7 | 5036.9 | 5003.7 | 4728.55 | 4800 | 4626.85 | 5005 | 5017.3 | 4886.3 | 4996.75 | 4436.25 | 4560.45 | 4594.9 | 4867 | 5009.65 |  | 130614.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6576.55 | 6546.75 | 6533.6 | 6553.65 | 6583.5 | 6538.15 | 6609.7 | 6613.85 | 6581.65 | 4002.65 | 6075.4 | 6580.4 | 6495.55 | 6485.15 | 6572.55 | 6576.85 | 6402.4 | 6591.55 | 6451.2 | 6534.85 | 6557.4 | 6485.45 | 6556 | 6156.2 | 6193.8 | 6345.5 | 6551.45 | 6546.75 | 4208.5 | 183507
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.3 | 1321.05 | 1351.8 | 1109.85 | 1296.7 | 1792.9 | 1480.75 | 1126.15 | 1214.75 | 1775.85 | 1818.15 | 1825.85 | 1828.2 | 1818.7 | 1638.5 | 1825.9 | 177.75 | [7 empty] | 48.05 | 1526.15 | 1840.75 | 26835.1
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 586.6 | 760.9 | 697.65 | 748.75 | 878.35 | 794.45 | 703.55 | 723.15 | 874.4 | 885.4 | 887.75 | 889.2 | 885.1 | 836.4 | 888.65 | 89.05 | [8 empty] | 710.55 | 890.45 | 13730.35
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 245.45 |  |  |  | 245.45
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 81.55 | [6 empty] | 394.05 | [11 empty] | 475.6
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4167.15 | 3908.25 | 3112.9 | 4284.4 | 3986.75 | 3503.6 | 3815.95 | 4373.65 | 4006.1 | 3345.75 | 4024.85 | 4319 | 4383.95 | 4366.15 | 4361.4 | 4372.6 | 4100.3 | 4371.1 | 3800.55 | 4058.18 | 4187.35 | 3888.65 | 3887.9 | 98.95 | 3567.85 | 3315.7 | 4363.7 | 4374.65 | 4371.4 | 112718.73
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4175.4 | 3915.65 | 3121.7 | 4295 | 3996.7 | 3511.1 | 3823.1 | 4384.55 | 4014.45 | 3350.65 | 4034.1 | 4331.3 | 4393.45 | 4375.9 | 4373.55 | 4384.55 | 4110.85 | 4381.1 | 3809.35 | 4065.17 | 4198.9 | 3897.8 | 3892.9 | 1085.05 | 3812.55 | 3982.25 | 4370.25 | 4384.15 | 4379.95 | 114851.42
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4309.4 | 4174.9 | 3771.45 | 4368.55 | 4218.5 | 3959.85 | 4127.6 | 4417.65 | 4223.15 | 3894.05 | 4228.1 | 4397.55 | 4431.55 | 4415.55 | 4408.15 | 4413.4 | 4285.15 | 4408.1 | 4149.15 | 4337.59 | 4365.8 | 4153.75 | 4160.85 | 607.85 | 3878.35 | 3786.2 | 4413.9 | 4432.55 | 4431.75 | 119170.39
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.5 | 243.65 | 213.2 | 186.35 | 168.45 | 192.45 | 158 | 135.4 | 153 | 249.45 | 252 | 242.55 | 207.45 | 176.8 | 182.7 | 197.55 | 179.45 | 195.05 | 153.85 | 172.85 | 143.4 | 127.95 | 119.5 | 123.15 | 180.95 | 214.7 | 223.45 | 131.55 | 127.65 | 5303
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.85 | 81.8 | 71.5 | 60.65 | 60.25 | 69.35 | 56.85 | 50.9 | 52.9 | 105.05 | 100.6 | 74.9 | 57.9 | 52.15 | 67.25 | 58.5 | 57.8 | 58.35 | 64.8 | 52.25 | 47.7 | 45.15 | 42.55 | 43.35 | 56.45 | 66.15 | 48.6 | 34.75 | 41.3 | 1811.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.9 | 88.55 | 87.25 | 93.4 | 97.35 | 90.1 | 82.35 | 79.25 | 83.7 | 85.8 | 80.35 | 76.55 | 74.15 | 71.7 | 74.3 | 74.95 | 71.55 | 70.7 | 70.5 | 70.1 | 71.3 | 72.1 | 104.05 | 199.35 | 181.63 | 148.35 | 128.85 | 101.05 | 91.75 | 2712.93
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.7 | 99.1 | 98.65 | 104.3 | 108.65 | 101.1 | 93.3 | 89.75 | 94.05 | 96.6 | 91.2 | 87.25 | 84.35 | 83.05 | 86.35 | 86.9 | 83.15 | 81.9 | 82.5 | 82.15 | 82.4 | 83.9 | 107.05 | 197.85 | 194.97 | 166.2 | 142.05 | 112.6 | 103.35 | 3028.37
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 107.9 | 101.65 | 101 | 103.7 | 112.5 | 105.9 | 95.15 | 93.2 | 95.45 | 98.4 | 96.6 | 91.05 | 86.85 | 86.55 | 88.35 | 90.95 | 86.15 | 84.15 | 86.35 | 84.7 | 86 | 86.9 | 103.2 | 190.65 | 188.89 | 151.8 | 146.5 | 117.1 | 108.25 | 3075.84
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.95 | 190.9 | 191.15 | 199.1 | 197.4 | 184.95 | 189.45 | 198.15 | 198 | 200.6 | 205 | 101.2 | 184.6 | 191.6 | 181.55 | 159.7 | 121.9 | 121.9 | 123.35 | 123.9 | 141.45 | 185.5 | 189.25 | 186.15 | 181.25 | 107.2 | 2.4 |  |  | 4446.55
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 589.35 | 48.45 | [18 empty] | 327.1 | 566.995 | 770.7 | 770.6 | 761.35 | 773.95 | 807 | 807.95 | 794.6 | 7018.045
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 844.75 | 218.05 | [18 empty] | 268.1 | 397.93 | 663.1 | 705.15 | 636.5 | 513.35 | 703.25 | 701.2 | 655.85 | 6307.23
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 565.3 | 621.6 | 637.6 | 645 | 635.25 | 646.35 | 662.75 | 661.7 | 627.15 | 666.05 | 666.4 | 575.85 | 604.65 | 652.05 | 665.3 | 669.95 | 668.85 | 683.05 | 703.05 | 698.1 | 691.5 | 490.15 | 349.75 | 621.65 | 741.1 | 710.1 | 744.35 | 745.9 | 549.45 | 18599.95
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 235.75 | 310.15 | 284.6 | 231.3 | 215.6 | 293 | 91.35 | 116.4 | 187.25 | 300.2 | 306.25 | 300.5 | 107.45 | 160.8 | 193.05 | 147.7 | 123.35 | 260.3 | 234.4 | 204.7 | 173.45 | 103.35 | 193.35 | 276.2 | 325.1 | 323.3 | 377.55 | 392.85 | 252.4 | 6721.65
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 308.6 | 346.3 | 323.35 | 285.25 | 313.75 | 361.05 | 99.15 | 134.85 | 248.85 | 358.9 | 362.15 | 353.4 | 145.3 | 208.1 | 242.7 | 198.8 | 155 | 325.3 | 306.25 | 286.85 | 231.2 | 130.95 | 268.2 | 334.59 | 382.65 | 377.95 | 394.9 | 415.35 | 311.35 | 8211.04
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.35 | 74.4 | 80.7 | 83.05 | 81.6 | 81.45 | 82.75 | 84 | 81.5 | 82 | 81.9 | 82.3 | 82.3 | 81.9 | 82.1 | 80.8 | 80 | 80 | 77.9 | 78.15 | 79.7 | 81.3 | 80.45 | 82 | 46.15 | 78 | 79.5 | 78.6 | 82 | 2287.85
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.75 | 445.85 | 445.1 | 446.1673 | 443.95 | 444.2 | 444.2 | 445.65 | 447.55 | 446.35 | 444.05 | 439.45 | 439.05 | 440.5 | 444.8 | 444.3 | 442.75 | 442.25 | 442.6 | 441.45 | 443.75 | 443.6 | 442.27 | 343.05 | 445.65 | 442.65 | 442.3 | 443.05 | 440.5 | 12762.7873
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.8 | 441.6 | 438.8 | 435.35 | 428.8 | 427.2 | 424.25 | 422.4 | 421.25 | 420 | 422 | 416.2 | 405.85 | 402.2 | 367.45 | 349.6 | 399 | 413.85 | 402.75 | 375.55 | 378.3 | 383.5 | 413.2 | 426.35 | 430.7 | 437.15 | 444 | 444 | 431.35 | 12045.45
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1841.3 | 1799.9 | 1636.5 | 1823.95 | 1650.2 | 1972.45 | 2012.05 | 1830.25 | 1905.95 | 2083.35 | 1720.7 | 2114.35 | 1832.75 | 2020.8 | 1777.9 | 2067.45 | 2074.2 | 1906.25 | 2254.95 | 1907 | 1802 | 2131.25 | 1914.4 | 2386.35 | 2388.1 | 1884.8 | 2378.45 | 2375.2 | 2150.6 | 57643.4
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 118.25 | [12 empty] | 118.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 214.95 |  |  |  | 10.45 |  | 1.65 | [10 empty] | 1.65 |  |  | 228.7
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1368.75 | 1367.15 | 1554.35 | 1672.25 | 1648.25 | 1626.75 | 1588 | 1571.6 | 1603.45 | 1612.05 | 1592.95 | 1559.2 | 1555.5 | 1535.05 | 1522 | 1525.45 | 1495.65 | 1640.25 | 1505.25 | 1506.75 | 1481.8 | 1476.3 | 1467.2 | 1407.7 | 1628.55 | 1432.9 | 1605.15 | 1499.3 | 1463.65 | 44513.2
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 18.65 | 22 | 15 | 20.1 | 19.9 | 19.2 | 19.2 | 19.65 | 17.05 | 10.15 | 18.2 | 19.2 | 17.05 | 18.2 | 18.5 | 18.55 | 16.65 | 13.15 | 13.9 | 11.95 | 13.55 | 12 | 13.55 | 12 | 305.8 | 9.5 | 9.55 | 9.6 | 9.6 | 741.4
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1827.85 | 2033.35 | 2082.7 | 2099.1 | 2070.7 | 2104.95 | 2151 | 2139 | 2036.35 | 2171.25 | 2166.05 | 2130.25 | 2146.5 | 2128.9 | 2166.7 | 2198.15 | 2200.85 | 2227.75 | 2299.75 | 2284.95 | 2260.2 | 1911.45 | 1593.55 | 2348.2 | 2415.25 | 2371 | 2410.7 | 2404.85 | 1697.8 | 62079.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5226.65 | 7987.15 | 9009.75 | 9042.65 | 8416.9 | 6268.65 | 7680 | 8894.95 | 4908.85 | 6684.85 | 7512.05 | 7340.75 | 7557.6 | 7732.9 | 5659.5 | 6281.35 | 6229.2 | 5438.4 | 6170.05 | 6601.05 | 6821.45 | 6325.15 | 5861.85 | 6067.35 | 6802.4 | 7663.7475 | 7085 | 6758.55 | 8710.3 | 202739.0475
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4465.75 | 3473.2 | 3258.65 | 4232.1 | 4356.3 | 4024.05 | 4220.95 | 4487.95 | 4313.65 | 3632.7 | 4208.8 | 4410.5 | 4415 | 4350.15 | 4423.5 | 4414.85 | 4391.35 | 4366.6 | 4388.6 | 4470.95 | 4467.1 | 4326.95 | 4284.4 | 4042.05 | 4119.45 | 4305.8962 | 4514.7 | 4535.3 | 4522.45 | 123423.8962
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4887.85 | 3486.25 | 3330.6 | 4605.75 | 4699.2 | 4336.4 | 4471.1 | 4924 | 4660.8 | 3763.45 | 4504.95 | 4766.7 | 4735.15 | 4862.85 | 4705.4 | 4721.8 | 4718.45 | 4630.7 | 4623.95 | 4856.95 | 4834.15 | 4611.35 | 4534.8 | 4275 | 4398.45 | 4631.6027 | 4910.15 | 4875.6 | 4921.25 | 132284.6527
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4947.05 | 3486.75 | 3338.85 | 4656.9 | 4759.55 | 4376.4 | 4505.5 | 5000.55 | 4702.1 | 3791 | 4543.85 | 4816.15 | 4768.15 | 4923.55 | 4705.75 | 4729.85 | 4739.1 | 4655.25 | 4734.05 | 4889.45 | 4873.2 | 4640.2 | 4567.65 | 4307.8 | 4438.35 | 4693.6748 | 4935.4 | 4880.75 | 4960.15 | 133366.9748
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6849.55 | 5744.6 | 5618.5 | 6669.15 | 6685.9 | 6459.35 | 6596.25 | 6926.95 | 6690.5 | 5963.95 | 6539.1 | 6780 | 6631.8 | 6597.9 | 6633.6 | 6750.9 | 6610.6 | 6591.1 | 6724.65 | 6773.15 | 6803.65 | 6618.4 | 6587.65 | 6318.35 | 6440.15 | 6637.1613 | 6879.75 | 6802.75 | 6811.7 | 190737.0613
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5184.65 | 5165.05 | 4671 | 5156.9 | 5175.1 | 5170.75 | 5016.5 | 5193.15 | 5185 | 5157.55 | 5135.5 | 5136.4 | 5111.75 | 5141.6 | 5143.6 | 5122.35 | 2373.85 | 4889.55 | 5135.5 | 5128.55 | 5156.35 | 5170.45 | 5165.8 | 5171.95 | 5157.45 | 5189.571 | 5188.7 | 5190.25 | 5198.45 | 145983.271
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2678.75 | 2668.4 | 2460.05 | 2662.2 | 2662.4 | 2668.8 | 2610.2 | 2672.3 | 2668.65 | 2657.3 | 2653.3 | 2651.7 | 2634.7 | 2635.35 | 2648.35 | 2618.55 | 514.65 | 2427.05 | 2640.45 | 2645.2 | 2651.6 | 2655.4 | 2665.55 | 2661.6 | 2659.65 | 2665.1579 | 2658.15 | 2659.95 | 2667.5 | 74422.9079
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65.9 | 94.2 | 90.45 | 71.95 | 71.6 | 71.4 | 71 | 71.8 | 71.3 | 70.85 | 72.4 | 74.15 | 74.05 | 73.5 | 73.05 | 72.15 | 71.4 | 71.5 | 71.15 | 71.35 | 71.7 | 70.9 | 71.8 | 71.4 | 71.35 | 76.8837 | 76.35 | 76.5 | 74.8 | 2136.8337
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.55 | 1.45 | 1.45 | 2.75 | 2.85 | 2.4 | 2.7 | 2.75 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.75 | 2.7 | 2.2 | 2.65 | 2.9 | 2.65 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 0.35 | 3.05 | 3.05 | 3 | 3 | 70.6
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 854.3 | 847.4 | 820.9 | 775.15 | 807.4 | 794.9 | 758.3 | 730.3235 | 729.75 | 788.05 | 734 | 707.8 | 639.9 | 812.6 | 764.2 | 690.95 | 687.2 | 697.55 | 674.05 | 648.75 | 653.75 | 648.1 | 679.45 | 678.9 | 781.3 | 894.55 | 859.4 | 721.05 | 677.1 | 21557.0735
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 19.6 | 38.4 | 38.4 | 38.25 | 37.2 | 37.05 | 37.8 | 32.55 | 43.6 | 43.2 | 43.35 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 36 | 1123.5
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.05 | 110.75 | 114.65 | 116.3 | 113.8 | 115.2 | 117.5 | 118.05 | 115.6 | 117.1 | 117 | 116.7 | 116.2 | 116.6 | 117.4 | 118.7 | 117.35 | 120.85 | 120.4 | 119.95 | 119.85 | 117.4 | 117.45 | 127.2 | 133 | 131.7 | 128.415 | 125.4256 | 124.15 | 3452.7405
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 109.5 | 117.9 | 118.35 | 115.45 | 116.9 | 120.8 | 125.45 | 126.6 | 124 | 127.35 | 127.05 | 128.8 | 126.75 | 125.2 | 128 | 131.9 | 131 | 117.1 | 136.6 | 140.25 | 139.95 | 39.75 | 39.05 | 102.6 | 146.65 | 141.6 | 144.55 | 145.8 | 100.95 | 3495.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.75 | 53.6 | 47.7 | 25.7 | [9 empty] | 26.5 | 37.6 | 62.1 | 37.55 | 41.4 | 40.95 | 35.65 | 34.6 | 34.15 | 41.7 | 38.55 | 25.1 | 36.05 | 33.5 | 21.5 | 37.2 | 755.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2034 | 2033.45 | 1991.85 | 1948.15 | 1943.75 | 1836.55 | 1770.9 | 1800.55 | 1913 | 1963.9 | 1898.4 | 1852.35 | 1849.6 | 1887.1 | 1887.9 | 1868 | 1940.6 | 1903.35 | 1855.3 | 1940.55 | 2011.2 | 2161.25 | 2176.75 | 2068.2 | 2031.1 | 2047.15 | 2020.75 | 1984.5 | 2027.7 | 56647.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 560.25 | 594.35 | 545.85 | 301.65 | [9 empty] | 367.15 | 449.9 | 722.75 | 414.5 | 490.8 | 478.1 | 436.2 | 408 | 406.05 | 505.15 | 469.45 | 303.6 | 448.3 | 405.65 | 229.65 | 431.2 | 8968.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.15 | 237.9 | 238 | 73.9 | [9 empty] | 154.3 | 237.75 | 238 | 238.05 | 193.35 | 186.55 | 178.65 | 163.7 | 178.4 | 177.95 | 179.25 | 176.55 | 186.1 | 186.15 | 181.6 | 197.45 | 3801.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2450.65 | 3271.85 | 1652.25 | 715.2 | 922.95 | 873.2 | 924.4 | 826.75 | 1750.45 | 2645.15 | 1686.2 | 612.4 | 305 | 690.45 | 1740.95 | 424.5 | 629.9 | 1606.6 | 2556.25 | 1695.45 | 1832.15 | 3249.1 | 3735.25 | 3414.45 | 1537.75 | 910.15 | 1414.7 | 1545.65 | 1555.4 | 47175.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2242.25 | 2848.45 | 1577.7 | 743.9 | 854.7 | 958.4 | 954.6 | 822.8 | 1633.85 | 2436.25 | 1543.65 | 508.1 | 321.7 | 646.65 | 1728.65 | 371.1 | 623.3 | 1505.1 | 2519 | 1492.2 | 1636.75 | 2702.45 | 3101.5 | 3020.45 | 1375.65 | 868.7 | 1298.9 | 1319.9 | 1525.45 | 43182.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1650.3 | 1751.75 | 1744.75 | 1726.75 | 1745.3 | 1759.85 | 1747.35 | 1756.1 | 1669.05 | 1583.7 | 1386.3 | 1605.45 | 1681.2 | 1676.8 | 1697.8 | 1582.45 | 1564.75 | 1602 | 1686.75 | 1685.85 | 1583.2 | 1583.85 | 1605.6 | 1681.9 | 1682.3 | 1571.2 | 1670.9 | 1677.55 | 1665.65 | 48026.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9.55 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 412.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 698.55 | 704.5 | 705.5 | 703.1 | 702 | 704.1 | 708.65 | 711 | 704.3 | 704.85 | 685.9 | 706.55 | 707.4 | 706.3 | 704.5 | 691.25 | 707.8 | 707.75 | 710.05 | 708.95 | 700.6 | 707.25 | 711.85 | 713.95 | 714.75 | 621.25 | 689.15 | 697.3 | 703.3 | 20342.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2700.35 | 2720 | 2582.2 | 2555.55 | 2461.1 | 2505.95 | 2517.95 | 2616.65 | 2550.95 | 2296.5 | 2452.9 | 2565.15 | 2497.75 | 2586.65 | 2626.6 | 2484.35 | 3208.1 | 2895.25 | 2848.85 | 2801.25 | 2686.9 | 3000.25 | 2822.15 | 2828.85 | 2871.25 | 2878.8 | 2961.7 | 3001.05 | 2969.55 | 78494.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2295.3 | 2296.7 | 2257.1 | 2280.95 | 2281.55 | 2315.25 | 2297.25 | 2333.7 | 2250.45 | 2101.3 | 2120.9 | 2107 | 2118.35 | 2082.75 | 2187.1 | 2216.6 | 2139.15 | 2168.45 | 2140.95 | 2088.05 | 2133.9 | 2128.35 | 2068.8 | 2090 | 2081.8 | 2055.55 | 2070.6 | 2078.15 | 2049.8 | 62835.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.05 | 1524.3 | 1532.05 | 1536.85 | 1530.85 | 1522.35 | 1533.75 | 1524.75 | 1540.5 | 1525.05 | 1519.15 | 1524.45 | 1534.05 | 1523.3 | 1471.55 | 1525.9 | 1536.3 | 1523.3 | 1521.5 | 1524.55 | 1524.35 | 1531.95 | 1529.5 | 1533.3 | 1528 | 1475.2 | 1526.95 | 1536.2 | 1522.55 | 44205.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 796.05 | 855.4 | 839.6 | 863.4 | 851.3 | 871.65 | 874.25 | 899.95 | 876.4 | 902.35 | 905.8 | 902.15 | 896 | 893.35 | 896.4 | 910.85 | 905.7 | 915.55 | 943.85 | 941.3 | 937.35 | 874.9 | 798.6 | 924.25 | 969.15 | 942.05 | 948.1 | 968.6 | 921.95 | 26026.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1103 | 1167 | 1164.3 | 1174.85 | 1161.9 | 1192.15 | 1213.95 | 1209.1 | 1185.25 | 1219.6 | 1218.65 | 1217.5 | 1199.65 | 1201.25 | 1212.3 | 1159.95 | 1179.85 | 1245.75 | 1274.65 | 1267.95 | 1262.95 | 1190.15 | 1111.5 | 1256 | 1315.8 | 1285.35 | 1292.6 | 1317.85 | 1250.7 | 35251.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1160.25 | [9 empty] | 471.25 |  | 1320.8 | 730.45 | 66.2 | [10 empty] | 854.95 | 4603.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 404.55 | [15 empty] | 404.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 304.25 | 17.95 | [14 empty] | 322.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2731.1 | [7 empty] | 1948.75 | 4495.15 | 4486.55 | 425.4 | 2699.85 | 1589.5 | [7 empty] | 751.25 | 1414.15 |  | 1412.35 | 2874.8 | 24828.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3507.7 | 3475.05 | 2954.35 | 3485.75 | 3503.6 | 3379.35 | 3448.05 | 3522.6 | 3517.7 | 3209.7 | 3497.7 | 3512.5 | 3508.15 | 3512.1 | 3518.2 | 3514.65 | 3503.45 | 3507.5 | 3371.45 | 3501.45 | 3513.95 | 3523.1 | 3490.35 | 3434.6 | 3528.8 | 2436.8 | 3451.55 | 3532.6 | 3530.65 | 99393.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3563.2 | 3526.35 | 2972.4 | 3536.1 | 3556.95 | 3415.8 | 3488.2 | 3575.45 | 3567.65 | 3238.8 | 3547.4 | 3564.95 | 3562.5 | 3566.1 | 3572.4 | 3566.5 | 3560.75 | 3564.6 | 3419.1 | 3556.8 | 3569.25 | 3579.95 | 3536.8 | 3480.55 | 3577.75 | 149.45 | 2119.95 | 3592.15 | 3593.4 | 97121.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3594.95 | 3559.75 | 3235.85 | 3832.15 | 3585 | 3499.6 | 3540.65 | 3585.45 | 3582.25 | 3389.55 | 3573.3 | 3793 | 3926.4 | 4087.6 | 3731.1 | 3929.05 | 3934.25 | 3651.3 | 3501.55 | 3596 | 3598.55 | 3606.4 | 3575.45 | 3541.7 | 3638.55 | 1187.25 | 2710.35 | 3795.9 | 4005.8 | 102788.7
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 132.9 | 144.9 | 145.35 | 142.15 | 145.05 | 146.3 | 153.1 | 153.35 | 149.3 | 153.95 | 154.15 | 155.4 | 154.3 | 152.85 | 154.05 | 156.2 | 156.95 | 142.75 | 166.3 | 168.6 | 167.65 | 57.2 | 43.45 | 125.45 | 175.1 | 169.75 | 170.5 | 174.45 | 118.75 | 4230.2
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 633.2 | 748.15 | 566.3 | 136.55 | 256.8 | 346.45 | 330.45 | 167.95 | 500.4 | 661.2 | 557 | 237.95 | 14.2 | 57.85 | 325.4 | 85.05 | 48.4 | 263.6 | 673.4 | 448.9 | 431.1 | 744.95 | 730.4 | 707.55 | 578.85 | 131.65 | 376.9 | 186.8 | 240.25 | 11187.65
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1810.7 | 2089.95 | 1479.8 | 348.5 | 675.05 | 984.5 | 984.8 | 532.6 | 1307.7 | 1677.25 | 1486.75 | 622.55 | 46.05 | 199.7 | 961.3 | 254.3 | 153.25 | 802.85 | 2018 | 1408.65 | 1179.5 | 2022.95 | 2120.75 | 2065.95 | 1754.35 | 494.45 | 1202.55 | 661.55 | 786.35 | 32132.65
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.1 | 167.9 | 160.6 | 158.75 | 156.2 | 155.1 | 153.05 | 150.55 | 156.6 | 158.8 | 154.75 | 153.4 | 151.6 | 151 | 150.05 | 144 | 143.25 | 141.6 | 138.7 | 135.4 | 133.7 | 133.45 | 131.05 | 128.7 | 126.45 | 125.9 | 123.15 | 119.25 | 118.85 | 4193.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 105.4 | 108 | 108 | 108 | 102.7 | 94.1 | 99.6 | 97.8 | 108 | 108 | 105.55 | 101 | 97.15 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 104.6 | 37.4 | 66.1 | 70.05 | 91 | 103.1 | 104.95 | 104.6 | 105.7 | 105.9 | 104.65 | 104.45 | 93.8 | 2856.4
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.7 | 64.25 | 64.8 | 65.4 | 64.7 | 63.95 | 51.55 | 63.75 | 61.65 | 60.8 | 60.35 | 57.4 | 60.65 | 63.8 | 64.2 | 64.05 | 62.75 | 30.05 | 69.5 | 71.15 | 61.45 | 68.9 | 71.65 | 71.3 | 72 | 56.95 | 71.65 | 70.9 | 72 | 1820.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 45.85 | 57.6 | 53.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 19.3 | 27.45 | 28.7 | 27.05 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 18.65 | 28.8 | 1269.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.95 | 27.85 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 14.7 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.75 | 28.8 | 27.7 | 28.8 | 28.8 | 16.65 | 27.7 | 28.6 | 784.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 300.85 |  |  |  | 1558.85 |  | 106.35 |  | 202.65 | [5 empty] | 108.75 | [7 empty] | 2277.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 4.95 | [5 empty] | 7.95 | 58.85 |  |  |  | 16.15 | [13 empty] | 87.9
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 107.7 | 119.7 | 121.25 | 122.55 | 121.5 | 120.55 | 120.95 | 124 | 120.85 | 125.75 | 124.65 | 124.8 | 124.6 | 125.65 | 121.7 | 128.05 | 130.2 | 129.1 | 134.75 | 132.05 | 131.95 | 129.65 | 124.3 | 133.1 | 136.05 | 133.55 | 135.15 | 134.2 | 126.15 | 3664.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1417.1 | 1463.05 | 1448.9 | 1438.9 | 1432.3 | 1489.05 | 1749.95 | 1626.2 | 1705.2 | 1669.1 | 1763.6 | 1672.2 | 1678 | 1551.4 | 1787.6 | 1737.4 | 1751.7 | 1808.35 | 1750.05 | 1730.85 | 1722.1 | 1785.8 | 1800.5 | 2057.15 | 2002.4 | 1955.85 | 1874.6 | 1840.5 | 1760.05 | 49469.85
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6.85 | 6.05 | 6.7 | 6.45 | 10.1 | 7.45 | 6.9 | 6 | 5.85 | 7.2 | 6.35 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.95 | 5 | 4.85 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.65 | 17.95 | 14.55 | 9.3 | 9.6 | 170.55 | 6.95 | 363.55
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 124 | [17 empty] | 157.1 | 140.25 | 421.35
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.35 | 479.35 | 476.35 | 479.75 | 479.8 | 475.35 | 456.3511 | 457.25 | 465.9 | 466.2 | 475.75 | 469.8 | 470.5659 | 467.5 | 473.4 | 459.85 | 451.9 | 442.7 | 444.25 | 459.95 | 459.55 | 461.2 | 462.9 | 455.25 | 450.6 | 453.6 | 466 | 460.7 | 462.25 | 13429.367
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.25 | 161.15 | 161.3 | 153.5 | 160 | 203.75 | 240.1245 | 239.95 | 239.8 | 223.25 | 180 | 164.1 | 167.563 | 168 | 168.1 | 167.7 | 168.05 | 187.15 | 187.05 | 186.75 | 186.75 | 186.8 | 186.35 | 186.1 | 182.65 | 180.2 | 180.5 | 172.15 | 168.3 | 5318.3375
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.6 | 28.8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49.3 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 49.8 | 49.8 | 48 | 48.6 | 48 | 48 | 54.95 | 48 | 48 | 30.8 | 48 | 48 | 71 | 1388.05
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 731.45 | 710 | 687.9 | 734 | 751.5 | 783.3 | 766.25 | 761.95 | 747.2 | 741.1 | 736.2 | 723.5 | 710.35 | 737.6 | 728.7 | 713.85 | 717.05 | 733.45 | 707.4 | 647.1 | 639.3 | 758.05 | 760.65 | 735.75 | 717.6 | 693.8 | 700.1 | 691.1 | 641.3 | 20907.5
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1437.65 | 1505.45 | 1445.95 | 1571.55 | 1307.2 | 1478.8 | 1415.15 | 1554.1 | 1458.2 | 1398.55 | 1477.5 | 1387.5 | 1377.6 | 1234.75 | 1002.15 | 1404.6 | 1388.45 | 1226.55 | 1229.45 | 1196.3 | 1139.3 | 1146.65 | 1549.9 | 1408.65 | 1333.9 | 1600.45 | 1664.15 | 1757.15 | 1567.7 | 40665.3
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.5 | 240.8 | 210.05 | 234.5 | 244.25 | 213.65 | 234.7 | 214.15 | 234.65 | 239.5 | 225.95 | 244.75 | 225.1 | 233.35 | 251.3 | 244.25 | 259.1 | 238.2 | 290.9 | 254.6 | 259.85 | 272.05 | 259.9 | 264.2 | 259.25 | 262.25 | 253.2 | 256.55 | 260.1 | 7154.6
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 864.95 | 748.65 | 629.35 | 709.55 | 648.75 | 624.45 | 631.9 | 585.55 | 662.5 | 613.1 | 630.65 | 579.95 | 582.05 | 579.65 | 533.25 | 638.55 | 634.1 | 583.85 | 551.15 | 582.9 | 436.75 | 376.65 | 460.95 | 377.8 | 392.55 | 254.9 | 232.9 | 183.35 | 290.45 | 15621.15
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.05 | 185.55 | 188.85 | 188.2 | 188.4 | 191 | 188.05 | 189.8 | 189.65 | 186.2 | 170.7 | 146.8 | 147.1 | 148.05 | 149.3 | 148 | 148.15 | 148.7 | 151.9 | 160.75 | 159.1 | 160.35 | 158.95 | 160.45 | 158.6 | 44.6 |  |  |  | 4246.25
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.05 | 102.35 | 109.95 | 108.45 | 109.4 | 112.25 | 119.35 | 116.85 | 117.75 | 117.95 | 108.4 | 83.95 | 70 | 72.25 | 69.4 | 56.35 | 59.35 | 58.8 | 103.95 | 145.9 | 180.9 | 198.55 | 204.25 | 205.1 | 191.8 | 142 | 110.9 | 30.6 | 141.75 | 3350.55
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.85 | 1999.95 | 1992.25 | 1899.7 | 1718.45 | 1770.8 | 1921.2 | 1785.8 | 1671.65 | 1954.1 | 1922.85 | 1788.8 | 1837.65 | 1844 | 1645.85 | 1947.05 | 691.05 | 1556 | 1665.45 | 1878.3 | 1707.9 | 1651.15 | 1819.15 | 1906.35 | 1848.35 | 1891.7 | 1713 | 1803.1 | 1690.4 | 51608.85
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.8 | 104.55 | 108.45 | 142.65 | 134.45 | 117.6 | 130.75 | 152 | 131.85 | 124.65 | 138.65 | 142 | 125.35 | 132.45 | 142 | 128.95 | 131.25 | 57.4 | 127.85 | 147.95 | 128.5 | 18.35 | 31.65 | 78.1 | 132.35 | 141.8 | 161.45 | 128.7 | 77.7 | 3427.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2122.85 |  |  | 1081.5 | 3737.05 | 3291.5 | 3564.5 | 4624.35 | 312.15 |  |  | 3673.8 | 5117.25 | 5220.8 | 5224.85 | 5225.15 | 5209.85 | 5148.3 | 3819.55 | 4155.25 | 4392.9 | 1604.65 |  |  |  | 2877.05 | 4637.6 | 5241 | 5233.6 | 85515.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1066.35 |  |  | 451.55 | 2021 | 1879.15 | 1966.5 | 2307.65 | 169.7 |  |  | 1610.95 | 2425.8 | 2498 | 2499.95 | 2500.9 | 2490.25 | 2476.35 | 2044.9 | 2148 | 2224.9 | 897.5 |  |  |  | 1365.65 | 2309.8 | 2511.6 | 2508.4 | 42374.85
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 13.8 | 414.1 |  | 664.05 | 510.5 |  |  | 917.55 | 792.2 |  | 275.55 | 306.6 | [7 empty] | 381.4 | 4275.75
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 854.35 | 293.9 | 971.9 | [14 empty] | 2120.15
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 193.9 | 123.5 | 126.05 | 124.9 | 171.7 | 157.85 | 120.85 | 121.65 | 20.25 | [10 empty] | 26.8 | 5.1 | 67.7 | 60.2 | 130.05 | 121.65 | 79.2 | 130.65 | 122.2 | 113.75 | 2017.95
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 167306.75 | 163016.2 | 152588 | 162987.2673 | 164185.75 | 158662.2 | 163485.5756 | 165808.9435 | 159782.115 | 149910.3 | 161682.35 | 169115.9671 | 170099.3189 | 170124.2 | 168378.45 | 165653.955 | 155678.085 | 166733.075 | 169900.655 | 167843.45 | 167832.07 | 167093.165 | 163239.495 | 153033.0055 | 164425.42 | 157253.5701 | 169404.235 | 171311.0161 | 171552.855 | 4758087.4392
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 147.3928 | 33.295 | 146.4183 | 145.0907 | 144.9263 |  | 144 | 145.0788 | 144.6945 | 144 | 140.1 | 145.75 | 144.1163 | 140.6 | 140 | 144 | 144.447 | 144.0815 | 143.3 | 143.1775 | 148.35 | 143.165 | 140.352 | 144.2365 | 146.3165 | 142.2 | 147.0935 | 146.4 | 145.619 | 3928.201
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.94 | 74.22 | 60.1185 | 43.576 | 43.576 | 52.55 | 51.759 | 52.0125 | 45.794 | 140.5325 | 94.8445 | 62.2435 | 94.311 | 50.3805 | 69.036 | 51.636 | 38.9965 | 33.8945 | 44.8005 | 36.625 | 30.24 | 60.005 | 76.6475 | 128.4505 | 128.459 | 156.095 | 82.358 | 82.355 | 44.4975 | 1991.954
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 171.4 | 170.35 | 169.7 | 170.45 | 172.5 | 172.1 | 167.5 | 134.35 | 122.2 | 158.95 | 160.8 | 167.9 | 179.95 | 180 | 180 | 179.85 | 179.9 | 179.9 | 177.35 | 170.7 | 162.25 | 160.8 | 161 | 158.35 | 155.3 | 154.2 | 150.2 | 148.6 | 4791.4
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 647.1854 | 647.3686 | 648.841 | 645.514 | 641.6335 | 648 | 648 | 643.486 | 645.0514 | 642.4007 | 646.45 | 644.5308 | 644.6697 | 643.7352 | 644.4873 | 255.3 | 649.8034 | 649.475 | 652.3573 | 654.5206 | 651.85 | 653.9647 | 653.4366 | 653.6637 | 651.8205 | 648.75 | 654.7421 | 652.1 | 652.0638 | 18415.2012
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | [29 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2924 | 454.2876 | 340.7364 | 454.2003 | 453.6 | 453.6 | 432.85 | 454.3458 | 454.2486 | 454.2 | 453.6 | 454.0741 | 454.1007 | 453.6 | 454.099 | 453.6 | 302.6632 | 268.7983 | 454.173 | 453.6 | 453.6 | 454.1523 | 415.9272 | 452.9734 | 454.2533 | 453.6 | 453.9517 | 454.1276 | 454.0442 | 12655.2993
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.4 | 114.4 | 114.45 | 79.45 | 66.65 | 97.2 | 232.017 | 230.75 | 236.6 | 221.35 | 151 | 109.9 | 104.665 | 104.05 | 104.2 | 108.7 | 113.1 | 106.65 | 130.9 | 123.15 | 119.3 | 113.5 | 112.3 | 135.2 | 137.3 | 132.25 | 126.2 | 127.25 | 133.05 | 3797.932
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 211.45 | 206.75 | 209.95 | 193.5 | 198.25 | 272.15 | 375.9125 | 198.05 | 201.6 | 204.4 | 201.45 | 196.55 | 191.2315 | 180.7 | 183 | 205 | 216.85 | 181.65 | 178.55 | 186.8 | 189.05 | 180.65 | 208.25 | 209.75 | 181.35 | 181.85 | 180.7 | 180.55 | 179.35 | 5885.294
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 505.05 | 501.5242 | 497.0108 | 479.0627 | 483.0906 | 474.6209 | 476.4834 | 469.3 | 243.7369 | 194.25 | 182.5 | 177.4248 | 171.4682 | 171.6 | 182.2 | 198.15 | 290.45 | 270.05 | 296.7893 | 288.679 | 394.5707 | 426.6 | 450.5 | 455.4691 | 449.5685 | 481.028 | 481.5379 | 462.5077 | 450.0371 | 10605.2596
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2314.5606 | 2203.2454 | 2187.8751 | 2210.0937 | 2202.1763 | 2170.6208 | 2533.1219 | 2360.523 | 2106.0753 | 2123.3332 | 2028.8945 | 1951.2732 | 1972.4623 | 1924.6157 | 1957.0223 | 1596.386 | 1936.1601 | 1834.4992 | 2080.7702 | 2063.9021 | 2157.6607 | 2194.287 | 2218.2133 | 2340.7432 | 2307.4178 | 2351.073 | 2280.7832 | 2255.4904 | 2207.2616 | 62070.5411
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 1005094.6451
[7 empty] | ENGIE | 738200.75
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 735415.3
[7 empty] | ELECTROPERU | 570781.7
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 346740.54
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 144942.25
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 127890.35
[7 empty] | EGEMSA | 84807.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 73462.8171
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 70174
[7 empty] | EGASA | 66684.7205
[7 empty] | CELEPSA | 63456.6356
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 62079.1
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 57643.4
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 51643
[7 empty] | SAN GABAN | 49833.4
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 45187.35
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 44513.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 36175.85
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 35857.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 32132.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 21724.2
[7 empty] | LA VIRGEN | 21557.0735
[7 empty] | SINERSA | 18747.7045
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 18599.95
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 13325.275
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 13263.69
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12762.7873
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 12637.9
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 12045.45
[7 empty] | EGEJUNIN | 11945.95
[7 empty] | EGESUR | 11811.65
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 11546.685
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 11187.65
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9341.85
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8383.2
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8319.65
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8211.04
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7114.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6886.05
[7 empty] | PETRAMAS | 6731.05
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6721.65
[7 empty] | TERMOSELVA | 6395.9
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6189.55
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4512.255
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4230.2
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 4193.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3999.85
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3664.45
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3495.85
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3452.7405
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3427.2
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2743.795
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2708
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2365.35
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2287.85
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 2017.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1867.935
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1158.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1123.5
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 771.3
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 741.4
[7 empty] | SHOUGESA | 421.35
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 346.95
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 254.55
[7 empty] | KONDU SAC | 70.6
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 64.6

## G_AREAS
viernes, 29 de Agosto del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 124 | 154.45 | 0 | 66.6 | 2275.8 | 3437.5 | 0 | 247.5 | 438 | 0 | 0 | 0 | 345.05 | 5960.8 | 438 | 6743.85 | 00:30 | 2837.8 | 3591.95 | 0 | 314.1 | 6743.85 | 00:30 | 168 | 69.85 | 0 | 314.1 | 551.95
01:00 | 126.1 | 157.11 | 0 | 62.9 | 2070.7 | 3421.9 | 0 | 250.2 | 410.3 | 0 | 0 | 0 | 346.11 | 5742.8 | 410.3 | 6499.21 | 01:00 | 2607.1 | 3579.01 | 0 | 313.1 | 6499.21 | 01:00 | 159.6 | 72.01 | 0 | 313.1 | 544.71
01:30 | 120.9 | 156.92 | 0 | 58.7 | 2322.5 | 3228.4 | 0 | 224.3 | 411.3 | 0 | 0 | 0 | 336.52 | 5775.2 | 411.3 | 6523.02 | 01:30 | 2854.7 | 3385.32 | 0 | 283 | 6523.02 | 01:30 | 161.3 | 70.92 | 0 | 283 | 515.22
02:00 | 105 | 157.49 | 0 | 48.9 | 2169.1 | 3224.8 | 0 | 171.2 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 311.39 | 5565.1 | 423.6 | 6300.09 | 02:00 | 2697.7 | 3382.29 | 0 | 220.1 | 6300.09 | 02:00 | 149.6 | 69.89 | 0 | 220.1 | 439.59
02:30 | 105.2 | 155.84 | 0 | 44.2 | 2220.9 | 3225.2 | 0 | 132.8 | 418.7 | 0 | 0 | 0 | 305.24 | 5578.9 | 418.7 | 6302.84 | 02:30 | 2744.8 | 3381.04 | 0 | 177 | 6302.84 | 02:30 | 149.2 | 68.44 | 0 | 177 | 394.64
03:00 | 106.1 | 157.42 | 0 | 46.3 | 2265.2 | 3233.7 | 0 | 115.7 | 423.8 | 0 | 0 | 0 | 309.82 | 5614.6 | 423.8 | 6348.22 | 03:00 | 2795.1 | 3391.12 | 0 | 162 | 6348.22 | 03:00 | 148 | 70.22 | 0 | 162 | 380.22
03:30 | 104.8 | 156.48 | 0 | 49.5 | 2281.4 | 3221.6 | 0 | 97.1 | 418.8 | 0 | 0 | 0 | 310.78 | 5600.1 | 418.8 | 6329.68 | 03:30 | 2805 | 3378.08 | 0 | 146.6 | 6329.68 | 03:30 | 148.2 | 69.38 | 0 | 146.6 | 364.18
04:00 | 105 | 154.42 | 0 | 52.8 | 2262 | 3234.1 | 0 | 96.6 | 414.7 | 0 | 0 | 0 | 312.22 | 5592.7 | 414.7 | 6319.62 | 04:00 | 2781.7 | 3388.52 | 0 | 149.4 | 6319.62 | 04:00 | 144.5 | 66.82 | 0 | 149.4 | 360.72
04:30 | 127 | 154.72 | 0 | 65.3 | 2294.6 | 3231 | 0 | 84.2 | 421.1 | 0 | 0 | 0 | 347.02 | 5609.8 | 421.1 | 6377.92 | 04:30 | 2842.7 | 3385.72 | 0 | 149.5 | 6377.92 | 04:30 | 150.6 | 67.72 | 0 | 149.5 | 367.82
05:00 | 128.5 | 157.01 | 0 | 74 | 2345.3 | 3248.7 | 0 | 62.5 | 420.5 | 0 | 0 | 0 | 359.51 | 5656.5 | 420.5 | 6436.51 | 05:00 | 2894.3 | 3405.71 | 0 | 136.5 | 6436.51 | 05:00 | 152.5 | 69.71 | 0 | 136.5 | 358.71
05:30 | 128.3 | 155.3 | 0 | 67.3 | 2463.3 | 3247.4 | 0 | 62.4 | 426.4 | 0 | 0 | 0 | 350.9 | 5773.1 | 426.4 | 6550.4 | 05:30 | 3018 | 3402.7 | 0 | 129.7 | 6550.4 | 05:30 | 153.2 | 69.3 | 0 | 129.7 | 352.2
06:00 | 148.2 | 157.1 | 0 | 66.9 | 2509.9 | 3250.3 | 0 | 63.8 | 455.9 | 0 | 3.9 | 0 | 372.2 | 5824 | 459.8 | 6656 | 06:00 | 3114 | 3407.4 | 3.9 | 130.7 | 6656 | 06:00 | 156.2 | 70.4 | 3.9 | 130.7 | 361.2
06:30 | 150.3 | 156.21 | 0 | 66.4 | 2525.8 | 3257.7 | 0 | 66.9 | 485.6 | 0 | 50.8 | 0 | 372.91 | 5850.4 | 536.4 | 6759.71 | 06:30 | 3161.7 | 3413.91 | 50.8 | 133.3 | 6759.71 | 06:30 | 161.1 | 69.81 | 50.8 | 133.3 | 415.01
07:00 | 150 | 154.29 | 0 | 72.4 | 2479.9 | 3262.8 | 0 | 96.2 | 468.6 | 0 | 170.1 | 0 | 376.69 | 5838.9 | 638.7 | 6854.29 | 07:00 | 3098.5 | 3417.09 | 170.1 | 168.6 | 6854.29 | 07:00 | 170.9 | 67.79 | 170.1 | 168.6 | 577.39
07:30 | 150.1 | 152.66 | 0.1 | 70.2 | 2469.9 | 3263.6 | 0.1 | 119 | 469.3 | 0 | 289.7 | 0 | 373.06 | 5852.6 | 759 | 6984.66 | 07:30 | 3089.3 | 3416.26 | 289.9 | 189.2 | 6984.66 | 07:30 | 171.3 | 67.16 | 289.9 | 189.2 | 717.56
08:00 | 151.3 | 153.1 | 0.1 | 66.5 | 2396.2 | 3197.3 | 0.2 | 138.7 | 473.5 | 0 | 380.7 | 0 | 371 | 5732.4 | 854.2 | 6957.6 | 08:00 | 3021 | 3350.4 | 381 | 205.2 | 6957.6 | 08:00 | 171.4 | 67.8 | 381 | 205.2 | 825.4
08:30 | 152.6 | 151.93 | 0.2 | 63.3 | 2514.3 | 3254.4 | 0.7 | 150.3 | 495 | 0 | 415.1 | 0 | 368.03 | 5919.7 | 910.1 | 7197.83 | 08:30 | 3161.9 | 3406.33 | 416 | 213.6 | 7197.83 | 08:30 | 170.4 | 66.33 | 416 | 213.6 | 866.33
09:00 | 153.6 | 153.88 | 0.3 | 61.3 | 2541.5 | 3386.2 | 0.9 | 117.2 | 472.4 | 0 | 442.7 | 0 | 369.08 | 6045.8 | 915.1 | 7329.98 | 09:00 | 3167.5 | 3540.08 | 443.9 | 178.5 | 7329.98 | 09:00 | 170.2 | 67.58 | 443.9 | 178.5 | 860.18
09:30 | 156.1 | 154.49 | 0.3 | 55.4 | 2444.5 | 3464.1 | 1 | 111 | 472.8 | 0 | 622 | 0 | 366.29 | 6020.6 | 1094.8 | 7481.69 | 09:30 | 3073.4 | 3618.59 | 623.3 | 166.4 | 7481.69 | 09:30 | 171.1 | 68.89 | 623.3 | 166.4 | 1029.69
10:00 | 155.4 | 153.7 | 0.3 | 60.7 | 2504.7 | 3454.7 | 1.1 | 116.7 | 473.2 | 0 | 676.4 | 0 | 370.1 | 6077.2 | 1149.6 | 7596.9 | 10:00 | 3133.3 | 3608.4 | 677.8 | 177.4 | 7596.9 | 10:00 | 171.6 | 67.4 | 677.8 | 177.4 | 1094.2
10:30 | 170.5 | 153.1 | 0.4 | 67.5 | 2533.5 | 3457.1 | 1.2 | 156.5 | 473.3 | 0 | 679.8 | 0 | 391.5 | 6148.3 | 1153.1 | 7692.9 | 10:30 | 3177.3 | 3610.2 | 681.4 | 224 | 7692.9 | 10:30 | 171.7 | 67.6 | 681.4 | 224 | 1144.7
11:00 | 172.6 | 153.59 | 0.4 | 67.4 | 2451 | 3510.7 | 1.3 | 233.3 | 418.8 | 0 | 681.7 | 0 | 393.99 | 6196.3 | 1100.5 | 7690.79 | 11:00 | 3042.4 | 3664.29 | 683.4 | 300.7 | 7690.79 | 11:00 | 166.1 | 67.49 | 683.4 | 300.7 | 1217.69
11:30 | 173.9 | 153.62 | 0.4 | 75.1 | 2407.6 | 3579.8 | 1.3 | 326.1 | 388.7 | 0 | 690.9 | 0 | 403.02 | 6314.8 | 1079.6 | 7797.42 | 11:30 | 2970.2 | 3733.42 | 692.6 | 401.2 | 7797.42 | 11:30 | 164.5 | 67.12 | 692.6 | 401.2 | 1325.42
12:00 | 172.5 | 154.16 | 0.4 | 95.3 | 2202.3 | 3569.5 | 1.3 | 425.7 | 393 | 0 | 693.5 | 0 | 422.36 | 6198.8 | 1086.5 | 7707.66 | 12:00 | 2767.8 | 3723.66 | 695.2 | 521 | 7707.66 | 12:00 | 162.5 | 67.06 | 695.2 | 521 | 1445.76
12:30 | 168 | 154.35 | 0.4 | 116.9 | 1973 | 3536 | 1.3 | 472.2 | 389.6 | 0 | 689.4 | 0 | 439.65 | 5982.5 | 1079 | 7501.15 | 12:30 | 2530.6 | 3690.35 | 691.1 | 589.1 | 7501.15 | 12:30 | 158.7 | 68.15 | 691.1 | 589.1 | 1507.05
13:00 | 168.6 | 152.01 | 0.4 | 125.2 | 2000.5 | 3501.2 | 1.3 | 486.6 | 385.3 | 0 | 695.1 | 0 | 446.21 | 5989.6 | 1080.4 | 7516.21 | 13:00 | 2554.4 | 3653.21 | 696.8 | 611.8 | 7516.21 | 13:00 | 154.1 | 65.31 | 696.8 | 611.8 | 1528.01
13:30 | 168.7 | 152.91 | 0.4 | 130.7 | 1989.8 | 3382.9 | 1.3 | 484.3 | 395 | 0 | 694.6 | 0 | 452.71 | 5858.3 | 1089.6 | 7400.61 | 13:30 | 2553.5 | 3535.81 | 696.3 | 615 | 7400.61 | 13:30 | 153.7 | 65.91 | 696.3 | 615 | 1530.91
14:00 | 166.8 | 153.88 | 0.4 | 133.8 | 2032.3 | 3367 | 1.2 | 513.2 | 424.8 | 0 | 707.7 | 0 | 454.88 | 5913.7 | 1132.5 | 7501.08 | 14:00 | 2623.9 | 3520.88 | 709.3 | 647 | 7501.08 | 14:00 | 152 | 66.58 | 709.3 | 647 | 1574.88
14:30 | 165 | 153.47 | 0.4 | 131.5 | 2286.9 | 3461.5 | 1.1 | 512.4 | 423.4 | 0 | 462.7 | 0 | 450.37 | 6261.9 | 886.1 | 7598.37 | 14:30 | 2875.3 | 3614.97 | 464.2 | 643.9 | 7598.37 | 14:30 | 150.3 | 66.67 | 464.2 | 643.9 | 1325.07
15:00 | 163.8 | 154.28 | 0.3 | 114.3 | 2189.9 | 3559.4 | 1 | 546 | 508.3 | 0 | 447.1 | 0 | 432.68 | 6296.3 | 955.4 | 7684.38 | 15:00 | 2862 | 3713.68 | 448.4 | 660.3 | 7684.38 | 15:00 | 152.1 | 66.88 | 448.4 | 660.3 | 1327.68
15:30 | 164.4 | 154.29 | 0.3 | 109.9 | 2094.2 | 3571.2 | 0.8 | 603.8 | 438.1 | 0 | 517 | 0 | 428.89 | 6270 | 955.1 | 7653.99 | 15:30 | 2696.7 | 3725.49 | 518.1 | 713.7 | 7653.99 | 15:30 | 155.3 | 67.39 | 518.1 | 713.7 | 1454.49
16:00 | 165.4 | 153.66 | 0.2 | 114.2 | 2122 | 3569.7 | 0.6 | 608.1 | 408.9 | 0 | 377.7 | 0 | 433.46 | 6300.4 | 786.6 | 7520.46 | 16:00 | 2696.3 | 3723.36 | 378.5 | 722.3 | 7520.46 | 16:00 | 152.4 | 66.96 | 378.5 | 722.3 | 1320.16
16:30 | 164.4 | 154.52 | 0.2 | 117.2 | 2427 | 3573.1 | 0.5 | 648.8 | 398.9 | 0 | 97 | 0 | 436.32 | 6649.4 | 495.9 | 7581.62 | 16:30 | 2990.3 | 3727.62 | 97.7 | 766 | 7581.62 | 16:30 | 155.1 | 68.22 | 97.7 | 766 | 1087.02
17:00 | 149.2 | 153.56 | 0.1 | 112 | 2394.6 | 3577.8 | 0.2 | 664 | 403.1 | 0 | 25.1 | 0 | 414.86 | 6636.6 | 428.2 | 7479.66 | 17:00 | 2946.9 | 3731.36 | 25.4 | 776 | 7479.66 | 17:00 | 156.4 | 67.76 | 25.4 | 776 | 1025.56
17:30 | 143.7 | 152.85 | 0 | 115.6 | 2502.4 | 3574.4 | 0 | 604.6 | 398.9 | 0 | 7.1 | 0 | 412.15 | 6681.4 | 406 | 7499.55 | 17:30 | 3045 | 3727.25 | 7.1 | 720.2 | 7499.55 | 17:30 | 166.3 | 66.95 | 7.1 | 720.2 | 960.55
18:00 | 140.3 | 154.62 | 0 | 112.7 | 2348.1 | 3568.8 | 0 | 599.7 | 449.8 | 0 | 0 | 0 | 407.62 | 6516.6 | 449.8 | 7374.02 | 18:00 | 2938.2 | 3723.42 | 0 | 712.4 | 7374.02 | 18:00 | 167.6 | 67.92 | 0 | 712.4 | 947.92
18:30 | 143.3 | 155.27 | 0 | 114.4 | 2422.7 | 3540.8 | 0 | 627.1 | 528.3 | 0 | 0 | 0 | 412.97 | 6590.6 | 528.3 | 7531.87 | 18:30 | 3094.3 | 3696.07 | 0 | 741.5 | 7531.87 | 18:30 | 168.3 | 68.57 | 0 | 741.5 | 978.37
19:00 | 151.1 | 154.1 | 0 | 109.7 | 2338.1 | 3581.9 | 0 | 657 | 528.7 | 0 | 0 | 0 | 414.9 | 6577 | 528.7 | 7520.6 | 19:00 | 3017.9 | 3736 | 0 | 766.7 | 7520.6 | 19:00 | 166.6 | 67.9 | 0 | 766.7 | 1001.2
19:30 | 156.9 | 154.37 | 0 | 98.6 | 2392.4 | 3515.7 | 0 | 631.5 | 540.5 | 0 | 0 | 0 | 409.87 | 6539.6 | 540.5 | 7489.97 | 19:30 | 3089.8 | 3670.07 | 0 | 730.1 | 7489.97 | 19:30 | 167.2 | 66.47 | 0 | 730.1 | 963.77
20:00 | 158.1 | 154.26 | 0 | 93.3 | 2453.9 | 3513.5 | 0 | 544.8 | 543.5 | 0 | 0 | 0 | 405.66 | 6512.2 | 543.5 | 7461.36 | 20:00 | 3155.5 | 3667.76 | 0 | 638.1 | 7461.36 | 20:00 | 168.2 | 55.26 | 0 | 638.1 | 861.56
20:30 | 159.1 | 156.6 | 0 | 77 | 2557.9 | 3524.8 | 0 | 403.3 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 392.7 | 6486 | 577.1 | 7455.8 | 20:30 | 3294.1 | 3681.4 | 0 | 480.3 | 7455.8 | 20:30 | 168.9 | 57.1 | 0 | 480.3 | 706.3
21:00 | 156.5 | 156.29 | 0 | 68.2 | 2652.1 | 3519 | 0 | 337.9 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 380.99 | 6509 | 579.8 | 7469.79 | 21:00 | 3388.4 | 3675.29 | 0 | 406.1 | 7469.79 | 21:00 | 168.2 | 56.99 | 0 | 406.1 | 631.29
21:30 | 156.6 | 154.71 | 0 | 62.7 | 2577.7 | 3523.7 | 0 | 331.2 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 374.01 | 6432.6 | 579.5 | 7386.11 | 21:30 | 3313.8 | 3678.41 | 0 | 393.9 | 7386.11 | 21:30 | 167.2 | 55.61 | 0 | 393.9 | 616.71
22:00 | 156.6 | 155.83 | 0 | 56.2 | 2578.3 | 3517.2 | 0 | 332.3 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 368.63 | 6427.8 | 572.4 | 7368.83 | 22:00 | 3307.3 | 3673.03 | 0 | 388.5 | 7368.83 | 22:00 | 167 | 56.53 | 0 | 388.5 | 612.03
22:30 | 157.6 | 156.45 | 0 | 58.4 | 2363.6 | 3482.5 | 0 | 434.3 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 372.45 | 6280.4 | 572.4 | 7225.25 | 22:30 | 3093.6 | 3638.95 | 0 | 492.7 | 7225.25 | 22:30 | 166 | 56.95 | 0 | 492.7 | 715.65
23:00 | 132 | 155.01 | 0 | 62 | 2146.8 | 3416.8 | 0 | 572.5 | 478.9 | 0 | 0 | 0 | 349.01 | 6136.1 | 478.9 | 6964.01 | 23:00 | 2757.7 | 3571.81 | 0 | 634.5 | 6964.01 | 23:00 | 153.5 | 55.91 | 0 | 634.5 | 843.91
23:30 | 118.8 | 154.3 | 0 | 69.3 | 2232.9 | 3228.6 | 0 | 542.1 | 488.6 | 0 | 0 | 0 | 342.4 | 6003.6 | 488.6 | 6834.6 | 23:30 | 2840.3 | 3382.9 | 0 | 611.4 | 6834.6 | 23:30 | 155.6 | 54.5 | 0 | 611.4 | 821.5
00:00 | 107.3 | 155.23 | 0 | 70.2 | 2189 | 3176.5 | 0 | 465.9 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 332.73 | 5831.4 | 483.5 | 6647.63 | 00:00 | 2779.8 | 3331.73 | 0 | 536.1 | 6647.63 | 00:00 | 155.3 | 55.83 | 0 | 536.1 | 747.23
TOTAL MWh | 3510.1 | 3712.905 | 3 | 1949.45 | 56109 | 81823.25 | 9.2 | 8144.75 | 11032.3 | 0 | 5258.9 | 0 | 9175.455 | 146086.2 | 16291.2 | 171552.855 | TOTAL MWh | 70651.4 | 85536.155 | 5271.1 | 10094.2 | 171552.855 | TOTAL MWh | 3854.85 | 1579.505 | 5271.1 | 10094.2 | 20799.655

## HOP
viernes, 29 de Agosto del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 19:38:00 |  | 29/08/2025 19:20:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 17:56:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/08/2025 17:56:00 | 29/08/2025 19:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/08/2025 19:09:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 13:24:00 |  | 29/08/2025 13:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/08/2025 14:41:00 | 29/08/2025 23:34:00 | 29/08/2025 14:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/08/2025 23:34:00 | 29/08/2025 23:44:00 |  | 29/08/2025 23:34:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 00:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | en proceso de parada TG3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/08/2025 00:06:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/08/2025 00:06:00 | 29/08/2025 00:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 29/08/2025 10:49:00 | 29/08/2025 12:24:00 | 29/08/2025 10:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 29/08/2025 12:24:00 | 29/08/2025 14:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 29/08/2025 14:30:00 | 29/08/2025 19:15:00 |  | 29/08/2025 18:51:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 01:21:00 |  | 29/08/2025 00:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/08/2025 08:44:00 | 29/08/2025 13:07:00 | 29/08/2025 08:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/08/2025 13:07:00 | 29/08/2025 14:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/08/2025 14:17:00 | 29/08/2025 23:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/08/2025 23:12:00 | 29/08/2025 23:36:00 |  | 29/08/2025 23:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 01:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 29/08/2025 01:22:00 | 29/08/2025 04:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/08/2025 04:32:00 | 29/08/2025 13:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | De 13:07 h a 13:44 h operó el fuego adicional a min carga.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 29/08/2025 13:07:00 | 29/08/2025 14:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/08/2025 14:37:00 | 29/08/2025 23:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/08/2025 23:12:00 | 29/08/2025 23:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 29/08/2025 23:16:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 15:54:00 | 29/08/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 23:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 29/08/2025 06:21:00 | 29/08/2025 18:03:00 | 29/08/2025 00:51:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 29/08/2025 23:39:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/08/2025 18:43:00 | 29/08/2025 22:56:00 | 29/08/2025 18:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/08/2025 22:56:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 29 de Agosto del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 29/08/2025 19:38 | 30/08/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 29/08/2025 07:41 | 29/08/2025 13:57 | Mantenimiento electromecánico plan 3 + END (Primera parte) | 49.098 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 29/08/2025 00:10 | 29/08/2025 03:17 | INSPECCION CAJA TURBINA. | 99.9 | R | F/S | N | CORR. | 3 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 29/08/2025 00:21 | 30/08/2025 00:00 | LAVADO DE COMPRESOR OFF-LINE Y CAMBIO DE FILTROS | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Reparacion de álabes y cambio de bujes | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 29/08/2025 00:00 | 29/08/2025 18:41 | CAMBIO DE SELLOS (VACIADO DE PIQUE), PRUEBAS DE RELE DE PROTECCION | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G2 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero UG02 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 62 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Control de descargas parciales de bobinados del generador, mediante una limpieza a exhaustiva del bobinado del estator y rotor. Se requiere extración del rotor. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CENTRAL | 29/08/2025 18:08 | 30/08/2025 00:00 | Cambio de terminal por alta temperatura alta en la fase "S" cable Nª 1 con 94.5° del Incoming. | 0 | R | F/S | N | CORR. | 22189 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO PARA CULMINAR ACTIVIDADES DE PROYECTO REGULADOR DE VELOCIDAD G1 | 67 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 29/08/2025 00:00 | 29/08/2025 23:36 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 29/08/2025 08:09 | 29/08/2025 16:01 | MANTENIMIENTO DE 93750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 29/08/2025 00:50 | 30/08/2025 00:00 | Indisponible por rotura de tubo de la caldera 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 29/08/2025 00:00 | 29/08/2025 17:04 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 | 88 | R | F/S | N | PREV. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | Limpieza de canal Oroya | 9.09 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 29/08/2025 00:00 | 30/08/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG5 + MANTENIMIENTO MAYOR UG5 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22.576 | P | F/S | N | PREV. | 54 | G

## RESERVA_FRÍA
29/08/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 29 de Agosto del 2025 / SEM N° 34 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 29 de Agosto del 2025 / SEM N° 34 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | KALLPA | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 70400 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | SUNNY | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6831.2465 | [17 empty] | MIN | 2520.2543 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6743.85 | [81 empty] | 2520.2543 | 2501.0623 | 507.0754
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6587.1676 | [17 empty] | MIN | 2520.2543 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6499.21 | [81 empty] | 2520.2543 | 2501.0623 | 507.0754
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6611.4075 | [17 empty] | MIN | 2520.2543 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6523.02 | [81 empty] | 2520.2543 | 2501.0623 | 507.0754
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6388.8964 | [17 empty] | MIN | 2538.3955 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6300.09 | [81 empty] | 2538.3955 | 2501.0623 | 507.0754
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6391.5328 | [17 empty] | MIN | 2538.3955 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6302.84 | [81 empty] | 2538.3955 | 2501.0623 | 507.0754
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6437.3459 | [17 empty] | MIN | 2538.3955 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6348.22 | [81 empty] | 2538.3955 | 2501.0623 | 507.0754
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6419.5185 | [17 empty] | MIN | 2538.3955 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6329.68 | [81 empty] | 2538.3955 | 2501.0623 | 507.0754
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6410.0993 | [17 empty] | MIN | 2538.3955 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6319.62 | [81 empty] | 2538.3955 | 2501.0623 | 507.0754
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6468.7053 | [17 empty] | MIN | 2538.3955 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6377.92 | [81 empty] | 2538.3955 | 2501.0623 | 507.0754
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6527.1106 | [17 empty] | MIN | 2538.3955 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6436.51 | [81 empty] | 2538.3955 | 2501.0623 | 507.0754
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6642.4344 | [17 empty] | MIN | 2540.7804 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6550.4 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2540.7804 | 2503.4472 | 507.0754
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6745.9808 | [17 empty] | MIN | 2540.7804 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6656 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2540.7804 | 2503.4472 | 507.0754
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6849.9669 | [17 empty] | MIN | 2522.6391 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6759.71 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2522.6391 | 2503.4472 | 507.0754
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6943.4791 | [17 empty] | MIN | 2522.6391 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 6854.29 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2522.6391 | 2503.4472 | 507.0754
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7074.6915 | [17 empty] | MIN | 2713.8353 | 495.5483 | 495.5483 | [7 empty] | 6984.66 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2713.8353 | 2694.6434 | 507.0754
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7047.4799 | [17 empty] | MED | 2713.8353 | 495.5483 | 495.5483 | [7 empty] | 6957.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2713.8353 | 2694.6434 | 507.0754
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7287.5815 | [17 empty] | MED | 2713.8353 | 495.5483 | 495.5483 | [7 empty] | 7197.83 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2713.8353 | 2694.6434 | 508.5628
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7418.277 | [17 empty] | MED | 2522.6391 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 7329.98 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2522.6391 | 2503.4472 | 508.5628
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7569.7016 | [17 empty] | MED | 2522.6391 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 7481.69 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2522.6391 | 2503.4472 | 508.5628
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7684.7849 | [17 empty] | MED | 2522.6391 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 7596.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2522.6391 | 2503.4472 | 508.5628
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7782.1107 | [17 empty] | MED | 2522.6391 | 304.3521 | 304.3521 | [7 empty] | 7692.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2522.6391 | 2503.4472 | 508.5628
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7779.7397 | [17 empty] | MED | 2404.4918 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7690.79 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2404.4918 | 2385.2998 | 508.5628
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7885.6602 | [17 empty] | MED | 2404.4918 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7797.42 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2404.4918 | 2385.2998 | 508.5628
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7795.6758 | [17 empty] | MED | 2404.4918 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7707.66 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2404.4918 | 2385.2998 | 508.5628
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7589.4146 | [17 empty] | MED | 2404.4918 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7501.15 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2404.4918 | 2385.2998 | 508.5628
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7604.1312 | [17 empty] | MED | 2404.4918 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7516.21 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2404.4918 | 2385.2998 | 508.5628
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7487.4966 | [17 empty] | MED | 2404.4918 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7400.61 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2404.4918 | 2385.2998 | 508.5628
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7587.1525 | [17 empty] | MED | 2427.5525 | 209.2654 | 209.2654 | [7 empty] | 7501.08 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2427.5525 | 2408.3605 | 508.5628
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7683.9842 | [17 empty] | MED | 2427.5525 | 209.2654 | 209.2654 | [7 empty] | 7598.37 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2427.5525 | 2408.3605 | 508.5628
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7770.7161 | [17 empty] | MED | 2404.4918 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7684.38 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2404.4918 | 2385.2998 | 508.5628
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7740.3324 | [17 empty] | MED | 2404.4918 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7653.99 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2404.4918 | 2385.2998 | 508.5628
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7606.5375 | [17 empty] | MED | 2404.4918 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7520.46 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2404.4918 | 2385.2998 | 508.5628
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7667.5137 | [17 empty] | MED | 2404.4918 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7581.62 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2404.4918 | 2385.2998 | 507.0754
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7565.3773 | [17 empty] | MED | 2404.4918 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7479.66 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2404.4918 | 2385.2998 | 507.0754
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7585.517 | [17 empty] | MED | 2404.4918 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7499.55 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2404.4918 | 2385.2998 | 507.0754
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7472.4159 | [17 empty] | MAX | 2402.1069 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7374.02 | [81 empty] | 2402.1069 | 2382.915 | 507.0754
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 84.5895 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7635.7751 | [17 empty] | MAX | 2402.1069 | 186.2048 | 186.2048 | [7 empty] | 7531.87 | [81 empty] | 2402.1069 | 2382.915 | 507.0754
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7624.9322 | [17 empty] | MAX | 2317.5174 | 101.6153 | 101.6153 | [7 empty] | 7520.6 | [81 empty] | 2317.5174 | 2298.3255 | 507.0754
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7595.2897 | [17 empty] | MAX | 2317.5174 | 101.6153 | 101.6153 | [7 empty] | 7489.97 | [81 empty] | 2317.5174 | 2298.3255 | 507.0754
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7567.3707 | [17 empty] | MAX | 2317.5174 | 101.6153 | 101.6153 | [7 empty] | 7461.36 | [81 empty] | 2317.5174 | 2298.3255 | 521.8084
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7562.232 | [17 empty] | MAX | 2435.6648 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7455.8 | [81 empty] | 2435.6648 | 2416.4728 | 521.8084
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7575.1222 | [17 empty] | MAX | 2435.6648 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7469.79 | [81 empty] | 2435.6648 | 2416.4728 | 521.8084
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7491.026 | [17 empty] | MAX | 2435.6648 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7386.11 | [81 empty] | 2435.6648 | 2416.4728 | 521.8084
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7472.6613 | [17 empty] | MAX | 2435.6648 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7368.83 | [81 empty] | 2435.6648 | 2416.4728 | 521.8084
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7328.6234 | [17 empty] | MAX | 2435.6648 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7225.25 | [81 empty] | 2435.6648 | 2416.4728 | 521.8084
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7067.5787 | [17 empty] | MIN | 2435.6648 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 6964.01 | [81 empty] | 2435.6648 | 2416.4728 | 521.8084
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6922.9423 | [17 empty] | MIN | 2435.6648 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 6834.6 | [81 empty] | 2435.6648 | 2416.4728 | 521.8084
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6735.4958 | [17 empty] | MIN | 2435.6648 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 6647.63 | [81 empty] | 2435.6648 | 2416.4728 | 521.8084
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1564.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6355 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 23.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.1366 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 286.7943 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 29.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8438963.07 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 29 de Agosto del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 25.4 | 20 | 8.9 | 35 | 10.53 | 9.87 | 12.267 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 70.25 | 24.4 | 9.51 | 12.66 | 0.357 | 0.35 | -- | -- | 28.7 | 127.56 | 26.21 | 22.679 | 3.99 | 0.2 |  | 17.6 | 10.0137 |  | 10.2 | 7.06 | 12.35 | 17.013 | -- | 22.2198 | 5.738 | -- | 1.5325 | 6.6443 | 12.599 | 1.787 | 11.323
00:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 25.4 | 20 | 8.9 | 35 | 10.53 | 9.87 | 12.267 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 70.25 | 24.4 | 9.51 | 12.66 | 0.357 | 0.35 | -- | -- | 28.7 | 127.56 | 26.21 | 22.679 | 3.99 | 0.2 |  | 17.6 | 10.0137 |  | 10.2 | 7.06 | 12.35 | 17.013 | -- | 22.2198 | 5.738 | -- | 1.5325 | 6.6443 | 12.599 | 1.787 | 11.323
01:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 31.7 | 20 | 8.9 | 35 | 7.98 | 9.85 | 6.671 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 74.68 | 24.446 | 9.51 | 12.66 | 1.23 | 0.38 | -- | -- | 27.9 | 126.76 | 26.47 | 23.036 | 2.92 | 0 |  | 14 | 9.9331 |  | 10.2 | 7.39 | 12.69 | 17.013 | -- | -- | 5.776 | -- | 1.5325 | 6.6443 | 12.599 | 1.787 | 11.127
01:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 31.7 | 20 | 8.9 | 35 | 7.98 | 9.85 | 6.671 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 74.68 | 24.446 | 9.51 | 12.66 | 1.23 | 0.38 | -- | -- | 27.9 | 126.76 | 26.47 | 23.036 | 2.92 | 0 |  | 14 | 9.9331 |  | 10.2 | 7.39 | 12.69 | 17.013 | -- | -- | 5.776 | -- | 1.5325 | 6.6443 | 12.599 | 1.787 | 11.127
02:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 24.3 | 20 | 8.9 | 35 | 7.96 | 9.74 | 6.694 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 76.45 | 24.5 | 9.49 | 12.66 | 1.234 | 0.37 | -- | -- | 21.59 | 120.45 | 26.8 | 23.34 | 3.53 | 0 |  | 11 | 10.2764 |  | 10.2 | 7.87 | 13.16 | 17.013 | -- | -- | 5.786 | -- | 1.5325 | 6.6443 | 12.599 | 1.787 | 11.082
02:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 24.3 | 20 | 8.9 | 35 | 7.96 | 9.74 | 6.694 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 76.45 | 24.5 | 9.49 | 12.66 | 1.234 | 0.37 | -- | -- | 21.59 | 120.45 | 26.8 | 23.34 | 3.53 | 0 |  | 11 | 10.2764 |  | 10.2 | 7.87 | 13.16 | 17.013 | -- | -- | 5.786 | -- | 1.5325 | 6.6443 | 12.599 | 1.787 | 11.082
03:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 16 | 20 | 8.9 | 34 | 7.96 | 9.71 | 6.845 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 75.25 | 24.267 | 9.51 | 12.66 | 0.062 | 0.39 | -- | -- | 18.82 | 117.68 | 27.38 | 23.07 | 5.78 | 0 |  | 10.3 | 10.2758 |  | 10.2 | 7.29 | 12.59 | 17.013 | -- | -- | 5.778 | -- | 1.4856 | 6.6443 | 12.373 | 1.787 | 11.235
03:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 16 | 20 | 8.9 | 34 | 7.96 | 9.71 | 6.845 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 75.25 | 24.267 | 9.51 | 12.66 | 0.062 | 0.39 | -- | -- | 18.82 | 117.68 | 27.38 | 23.07 | 5.78 | 0 |  | 10.3 | 10.2758 |  | 10.2 | 7.29 | 12.59 | 17.013 | -- | -- | 5.778 | -- | 1.4856 | 6.6443 | 12.373 | 1.787 | 11.235
04:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 15.9 | 20 | 9.3 | 34 | 7.94 | 9.93 | 6.676 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 74.56 | 25.906 | 9.52 | 12.66 | 0.96 | 0.36 | -- | -- | 19.11 | 117.97 | 26.73 | 23.417 | 4.95 | 0 |  | 7.6 | 10.1306 |  | 10.2 | 6.91 | 12.21 | 17.013 | -- | -- | 5.776 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.124
04:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 15.9 | 20 | 9.3 | 34 | 7.94 | 9.93 | 6.676 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 74.56 | 25.906 | 9.52 | 12.66 | 0.96 | 0.36 | -- | -- | 19.11 | 117.97 | 26.73 | 23.417 | 4.95 | 0 |  | 7.6 | 10.1306 |  | 10.2 | 6.91 | 12.21 | 17.013 | -- | -- | 5.776 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.124
05:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 14.4 | 20 | 10.1 | 34 | 7.94 | 9.87 | 6.728 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 72.64 | 27.948 | 9.54 | 12.66 | 1.096 | 0.38 | -- | -- | 22.75 | 121.61 | 27.21 | 23.512 | 4.42 | 0 |  | 6.5 | 10.042 |  | 10.2 | 7.15 | 12.45 | 17.013 | -- | -- | 5.756 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.082
05:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 14.4 | 20 | 10.1 | 34 | 7.94 | 9.87 | 6.728 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 72.64 | 27.948 | 9.54 | 12.66 | 1.096 | 0.38 | -- | -- | 22.75 | 121.61 | 27.21 | 23.512 | 4.42 | 0 |  | 6.5 | 10.042 |  | 10.2 | 7.15 | 12.45 | 17.013 | -- | -- | 5.756 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.082
06:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 15.4 | 20 | 10.5 | 34 | 7.97 | 9.81 | 6.614 | 1.07 | 42.46 | 1.087 |  |  |  | 59.7 | 30.054 | 9.49 | 12.66 | 0.448 | 0.39 | -- | -- | 27.49 | 126.35 | 27.35 | 23.714 | 3.37 | 0 |  | 9.5 | 10.1695 |  | 10.2 | 7.08 | 12.38 | 17.013 | -- | -- | 5.769 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.235
06:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 15.4 | 20 | 10.5 | 34 | 7.97 | 9.81 | 6.614 | 1.07 | 42.46 | 1.087 |  |  |  | 59.7 | 30.054 | 9.49 | 12.66 | 0.448 | 0.39 | -- | -- | 27.49 | 126.35 | 27.35 | 23.714 | 3.37 | 0 |  | 9.5 | 10.1695 |  | 10.2 | 7.08 | 12.38 | 17.013 | -- | -- | 5.769 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.235
07:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 18.8 | 20 | 10.5 | 32 | 7.99 | 9.7 | 8.404 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 49.3 | 25.529 | 9.51 | 12.66 | 0.581 | 0.38 | -- | -- | 26.96 | 125.282 | 27.449 | 24.018 | 2.48 | 0 |  | 17 | 10.2849 |  | 10.2 | 6.81 | 12.11 | 17.013 | -- | -- | 5.761 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.124
07:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 18.8 | 20 | 10.5 | 32 | 7.99 | 9.7 | 8.404 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 49.3 | 25.529 | 9.51 | 12.66 | 0.581 | 0.38 | -- | -- | 26.96 | 125.282 | 27.449 | 24.018 | 2.48 | 0 |  | 17 | 10.2849 |  | 10.2 | 6.81 | 12.11 | 17.013 | -- | -- | 5.761 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.124
08:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 12.6 | 20 | 8.9 | 32 | 9.96 | 9.75 | 8.397 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 51.82 | 21.988 | 9.59 | 12.66 | 1.23 | 0.37 | -- | -- | 29.85 | 128.17 | 27.728 | 24.787 | 2.81 | 0.4 |  | 17 | 10.2385 |  | 10.2 | 6.72 | 12.02 | 17.013 | -- | -- | 5.789 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.082
08:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 12.6 | 20 | 8.9 | 32 | 9.96 | 9.75 | 8.397 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 51.82 | 21.988 | 9.59 | 12.66 | 1.23 | 0.37 | -- | -- | 29.85 | 128.17 | 27.728 | 24.787 | 2.81 | 0.4 |  | 17 | 10.2385 |  | 10.2 | 6.72 | 12.02 | 17.013 | -- | -- | 5.789 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.082
09:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 7.4 | 20 | 8.9 | 31 | 11.92 | 9.88 | 13.505 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 52.83 | 24.739 | 9.53 | 12.09 | 1.847 | 0.35 | -- | -- | 26.95 | 125.273 | 28.612 | 25.394 | 2.64 | 0 |  | 17 | 10.184 |  | 10.2 | 7 | 12.3 | 17.013 | -- | -- | 5.855 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.235
09:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 7.4 | 20 | 8.9 | 31 | 11.92 | 9.88 | 13.505 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 52.83 | 24.739 | 9.53 | 12.09 | 1.847 | 0.35 | -- | -- | 26.95 | 125.273 | 28.612 | 25.394 | 2.64 | 0 |  | 17 | 10.184 |  | 10.2 | 7 | 12.3 | 17.013 | -- | -- | 5.855 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.235
10:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 12 | 20 | 9.3 | 31 | 12.01 | 9.86 | 13.372 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 53.35 | 21.153 | 9.42 | 12.09 | 0.05 | 0.33 | -- | -- | 26.91 | 125.018 | 29.269 | 26.173 | 2.796 | 0.2 |  | 16.7 | 10.1292 |  | 10.2 | 6.56 | 11.86 | 17.013 | -- | -- | 5.893 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.583
10:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 12 | 20 | 9.3 | 31 | 12.01 | 9.86 | 13.372 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 53.35 | 21.153 | 9.42 | 12.09 | 0.05 | 0.33 | -- | -- | 26.91 | 125.018 | 29.269 | 26.173 | 2.796 | 0.2 |  | 16.7 | 10.1292 |  | 10.2 | 6.56 | 11.86 | 17.013 | -- | -- | 5.893 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.583
11:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 14 | 20 | 9.3 | 32 | 12.03 | 9.91 | 10.121 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 53.68 | 20.22 | 9.36 | 12.09 | 0.9 | 0.31 | -- | -- | 26.76 | 124.865 | 29.932 | 26.135 | 2.729 | 0 |  | 16.2 | 10.194 |  | 10.2 | 6.7 | 12 | 17.013 | -- | -- | 5.858 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.515
11:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 14 | 20 | 9.3 | 32 | 12.03 | 9.91 | 10.121 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 53.68 | 20.22 | 9.36 | 12.09 | 0.9 | 0.31 | -- | -- | 26.76 | 124.865 | 29.932 | 26.135 | 2.729 | 0 |  | 16.2 | 10.194 |  | 10.2 | 6.7 | 12 | 17.013 | -- | -- | 5.858 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.515
12:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 9.2 | 20 | 8.9 | 31 | 13.03 | 9.94 | 5.065 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 55.41 | 19.665 | 9.22 | 12.09 | 1.84 | 0.38 | -- | -- | 26.42 | 124.523 | 30.042 | 25.748 | 3.279 | 0.5 |  | 9.6 | 10.1714 |  | 10.2 | 7.31 | 12.6 | 17.013 | -- | -- | 5.806 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.473
12:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 9.2 | 20 | 8.9 | 31 | 13.03 | 9.94 | 5.065 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 55.41 | 19.665 | 9.22 | 12.09 | 1.84 | 0.38 | -- | -- | 26.42 | 124.523 | 30.042 | 25.748 | 3.279 | 0.5 |  | 9.6 | 10.1714 |  | 10.2 | 7.31 | 12.6 | 17.013 | -- | -- | 5.806 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.473
13:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 6.1 | 20 | 8.9 | 31 | 12.98 | 9.89 | 5.18 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 52.51 | 19.635 | 9.23 | 12.09 | 0.98 | 0.39 | -- | -- | 25.34 | 123.558 | 29.515 | 25.536 | 2.159 | 0 |  | 6.4 | 10.3562 |  | 10.2 | 7.31 | 12.61 | 17.013 | -- | -- | 5.765 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.319
13:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 6.1 | 20 | 8.9 | 31 | 12.98 | 9.89 | 5.18 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 52.51 | 19.635 | 9.23 | 12.09 | 0.98 | 0.39 | -- | -- | 25.34 | 123.558 | 29.515 | 25.536 | 2.159 | 0 |  | 6.4 | 10.3562 |  | 10.2 | 7.31 | 12.61 | 17.013 | -- | -- | 5.765 | -- | 1.4713 | 6.6443 | 12.304 | 1.787 | 11.319
14:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 6.1 | 20 | 8.9 | 31 | 12.97 | 9.97 | 11.673 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 53.94 | 22.795 | 10.08 | 12.09 | 0.75 | 0.43 | -- | -- | 30.9 | 129.118 | 29.41 | 24.491 | 2.832 | 0 |  | 5.5 | 10.323 |  | 10.2 | 7.27 | 12.57 | 17.013 | -- | -- | 5.824 | -- | 1.4632 | 6.6443 | 12.304 | 1.748 | 11.277
14:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 6.1 | 20 | 8.9 | 31 | 12.97 | 9.97 | 11.673 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 53.94 | 22.795 | 10.08 | 12.09 | 0.75 | 0.43 | -- | -- | 30.9 | 129.118 | 29.41 | 24.491 | 2.832 | 0 |  | 5.5 | 10.323 |  | 10.2 | 7.27 | 12.57 | 17.013 | -- | -- | 5.824 | -- | 1.4632 | 6.6443 | 12.304 | 1.748 | 11.277
15:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 12.9 | 20 | 7.9 | 31 | 14.97 | 13.74 | 12.698 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 51.44 | 24.674 | 10.03 | 12.09 | 0.57 | 0.46 | -- | -- | 25.02 | 123.238 | 28.54 | 24.161 | 2.844 | 0 |  | 5.5 | 10.2284 |  | 10.2 | 7.4 | 12.7 | 17.013 | -- | -- | 5.781 | -- | 1.4613 | 6.6443 | 12.304 | 1.739 | 11.124
15:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 12.9 | 20 | 7.9 | 31 | 14.97 | 13.74 | 12.698 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 51.44 | 24.674 | 10.03 | 12.09 | 0.57 | 0.46 | -- | -- | 25.02 | 123.238 | 28.54 | 24.161 | 2.844 | 0 |  | 5.5 | 10.2284 |  | 10.2 | 7.4 | 12.7 | 17.013 | -- | -- | 5.781 | -- | 1.4613 | 6.6443 | 12.304 | 1.739 | 11.124
16:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 7.8 | 20 | 8 | 31 | 14.97 | 13.73 | 12.641 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 53.15 | 24.673 | 10.07 | 12.09 | 0.57 | 0.38 | -- | -- | 23.23 | 121.75 | 27.94 | 23.932 | 3.519 | 0 |  | 5.5 | 10.2715 |  | 10.2 | 6.78 | 12.07 | 17.013 | -- | -- | 5.784 | -- | 1.4385 | 6.6443 | 12.304 | 1.629 | 11.082
16:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 7.8 | 20 | 8 | 31 | 14.97 | 13.73 | 12.641 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 53.15 | 24.673 | 10.07 | 12.09 | 0.57 | 0.38 | -- | -- | 23.23 | 121.75 | 27.94 | 23.932 | 3.519 | 0 |  | 5.5 | 10.2715 |  | 10.2 | 6.78 | 12.07 | 17.013 | -- | -- | 5.784 | -- | 1.4385 | 6.6443 | 12.304 | 1.629 | 11.082
17:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 8.5 | 20 | 8.3 | 31 | 15.01 | 13.85 | 12.596 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 56.6 | 24.58 | 10.06 | 12.09 | 1.53 | 0.39 | -- | -- | 26.81 | 124.929 | 27.931 | 23.224 | 3.101 | 0 |  | 8 | 10.2803 |  | 10.2 | 6.85 | 12.15 | 17.013 | -- | -- | 5.828 | -- | 1.4439 | 6.6443 | 12.304 | 1.655 | 11.039
17:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 8.5 | 20 | 8.3 | 31 | 15.01 | 13.85 | 12.596 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 56.6 | 24.58 | 10.06 | 12.09 | 1.53 | 0.39 | -- | -- | 26.81 | 124.929 | 27.931 | 23.224 | 3.101 | 0 |  | 8 | 10.2803 |  | 10.2 | 6.85 | 12.15 | 17.013 | -- | -- | 5.828 | -- | 1.4439 | 6.6443 | 12.304 | 1.655 | 11.039
18:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 19.3 | 20 | 7.7 | 30 | 15.98 | 13.92 | 20.059 | 1.07 | 41.83 | 1.087 |  |  |  | 46.74 | 24.576 | 10.1 | 12.66 | 1.2 | 0.39 | -- | -- | 23.04 | 120.87 | 27.11 | 23.192 | 0.59 | 0 |  | 17 | 10.2682 |  | 10.2 | 6.83 | 12.13 | 17.013 | -- | -- | 5.795 | -- | 1.4385 | 6.6443 | 12.304 | 1.629 | 11.027
18:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 19.3 | 20 | 7.7 | 30 | 15.98 | 13.92 | 20.059 | 1.07 | 41.83 | 1.087 |  |  |  | 46.74 | 24.576 | 10.1 | 12.66 | 1.2 | 0.39 | -- | -- | 23.04 | 120.87 | 27.11 | 23.192 | 0.59 | 0 |  | 17 | 10.2682 |  | 10.2 | 6.83 | 12.13 | 17.013 | -- | -- | 5.795 | -- | 1.4385 | 6.6443 | 12.304 | 1.629 | 11.027
19:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 23.2 | 20 | 7.7 | 30 | 16.02 | 13.89 | 20.935 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 57.28 | 24.511 | 10.2 | 12.09 | 1.44 | 0.38 | -- | -- | 27.32 | 125.15 | 26.86 | 23.846 | 0.22 | 0 |  | 17 | 10.0466 |  | 10.2 | 6.81 | 12.1 | 17.013 | -- | -- | 5.788 | -- | 1.4312 | 6.6443 | 12.304 | 1.594 | 11.181
19:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 23.2 | 20 | 7.7 | 30 | 16.02 | 13.89 | 20.935 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 57.28 | 24.511 | 10.2 | 12.09 | 1.44 | 0.38 | -- | -- | 27.32 | 125.15 | 26.86 | 23.846 | 0.22 | 0 |  | 17 | 10.0466 |  | 10.2 | 6.81 | 12.1 | 17.013 | -- | -- | 5.788 | -- | 1.4312 | 6.6443 | 12.304 | 1.594 | 11.181
20:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 27.7 | 20 | 7.7 | 30 | 15.98 | 13.76 | 21.007 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 66.18 | 24.609 | 10.23 | 13.23 | 0.29 | 0.36 | -- | -- | 26.71 | 124.54 | 27.64 | 23.367 | 1 | 0.5 |  | 18 | 10.1431 |  | 10.2 | 6.59 | 11.89 | 17.013 | -- | -- | 5.816 | -- | 1.4862 | 6.6443 | 12.53 | 1.633 | 11.069
20:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 27.7 | 20 | 7.7 | 30 | 15.98 | 13.76 | 21.007 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 66.18 | 24.609 | 10.23 | 13.23 | 0.29 | 0.36 | -- | -- | 26.71 | 124.54 | 27.64 | 23.367 | 1 | 0.5 |  | 18 | 10.1431 |  | 10.2 | 6.59 | 11.89 | 17.013 | -- | -- | 5.816 | -- | 1.4862 | 6.6443 | 12.53 | 1.633 | 11.069
21:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 35.3 | 20 | 7.7 | 30 | 16.06 | 13.86 | 23.527 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 70.69 | 24.557 | 10.23 | 13.82 | 0.29 | 0.34 | -- | -- | 27.52 | 125.35 | 27.12 | 23.358 | 2.72 | 0.9 |  | 19 | 10.3712 |  | 10.2 | 6.61 | 11.91 | 17.013 | -- | -- | 5.838 | -- | 1.5622 | 6.6443 | 12.826 | 1.703 | 10.874
21:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 35.3 | 20 | 7.7 | 30 | 16.06 | 13.86 | 23.527 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 70.69 | 24.557 | 10.23 | 13.82 | 0.29 | 0.34 | -- | -- | 27.52 | 125.35 | 27.12 | 23.358 | 2.72 | 0.9 |  | 19 | 10.3712 |  | 10.2 | 6.61 | 11.91 | 17.013 | -- | -- | 5.838 | -- | 1.5622 | 6.6443 | 12.826 | 1.703 | 10.874
22:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 31.7 | 20 | 7.7 | 29 | 15.52 | 13.73 | 23.476 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 72.2 | 24.609 | 10.91 | 13.82 | 0.66 | 0.33 | -- | -- | 26.04 | 123.87 | 27.13 | 22.897 | 2.67 | 0 |  | 19 | 10.062 |  | 10.2 | 6.62 | 11.92 | 17.013 | -- | -- | 5.831 | -- | 1.5632 | 6.6443 | 12.895 | 1.639 | 10.985
22:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 31.7 | 20 | 7.7 | 29 | 15.52 | 13.73 | 23.476 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 72.2 | 24.609 | 10.91 | 13.82 | 0.66 | 0.33 | -- | -- | 26.04 | 123.87 | 27.13 | 22.897 | 2.67 | 0 |  | 19 | 10.062 |  | 10.2 | 6.62 | 11.92 | 17.013 | -- | -- | 5.831 | -- | 1.5632 | 6.6443 | 12.895 | 1.639 | 10.985
23:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 27 | 20 | 7.7 | 29 | 14.96 | 13.78 | 14.045 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 72.75 | 24.544 | 11.76 | 13.82 | 0.66 | 0.32 | -- | -- | 25.57 | 123.4 | 26.64 | 23.87 | 2.9 | 0 |  | 0 | 10.0105 |  | 0 | 6.06 | 11.36 | 17.013 | 13.4561 | 21.8734 | 5.779 | 15.4745 | 1.5539 | 6.6443 | 12.895 | 1.594 | 11.027
23:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 27 | 20 | 7.7 | 29 | 14.96 | 13.78 | 14.045 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 72.75 | 24.544 | 11.76 | 13.82 | 0.66 | 0.32 | -- | -- | 25.57 | 123.4 | 26.64 | 23.87 | 2.9 | 0 |  | 0 | 10.0105 |  | 0 | 6.06 | 11.36 | 17.013 | 13.4561 | 21.8734 | 5.779 | 15.4745 | 1.5539 | 6.6443 | 12.895 | 1.594 | 11.027
MAX | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 6.1 | 20 | 7.7 | 29 | 7.94 | 9.7 | 5.065 | 1.07 | 41.83 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 46.74 | 19.635 | 9.22 | 12.09 | 0.05 | 0.31 | 0 | 0 | 18.82 | 117.68 | 26.21 | 22.679 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 9.9331 | 0 | 0 | 6.06 | 11.36 | 17.013 | 13.4561 | 21.8734 | 5.738 | 15.4745 | 1.4312 | 6.6443 | 12.304 | 1.594 | 10.874
MIN | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 35.3 | 20 | 10.5 | 35 | 16.06 | 13.92 | 23.527 | 1.07 | 42.46 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 76.45 | 30.054 | 11.76 | 13.82 | 1.847 | 0.46 | 0 | 0 | 30.9 | 129.118 | 30.042 | 26.173 | 5.78 | 0.9 | 0 | 19 | 10.3712 | 0 | 10.2 | 7.87 | 13.16 | 17.013 | 13.4561 | 22.2198 | 5.893 | 15.4745 | 1.5632 | 6.6443 | 12.895 | 1.787 | 11.583
PROM | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 17.6125 | 20 | 8.7292 | 31.7917 | 12.11 | 11.3308 | 12.0498 | 1.07 | 42.145 | 1.087 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 61.3917 | 24.1074 | 9.8375 | 12.5912 | 0.86562 | 0.37125 | #DIV/0! | #DIV/0! | 25.7379 | 124.0535 | 27.7924 | 24.0374 | 2.927 | 0.1125 | #DIV/0! | 12.1208 | 10.1835 | #DIV/0! | 9.775 | 6.9575 | 12.2554 | 17.013 | 13.4561 | 22.0466 | 5.7988 | 15.4745 | 1.4849 | 6.6443 | 12.4242 | 1.7325 | 11.176
INICIO | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 25.4 | 20 | 8.9 | 35 | 10.53 | 9.87 | 12.267 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 70.25 | 24.4 | 9.51 | 12.66 | 0.357 | 0.35 | -- | -- | 28.7 | 127.56 | 26.21 | 22.679 | 3.99 | 0.2 |  | 17.6 | 10.0137 |  | 10.2 | 7.06 | 12.35 | 17.013 | -- | 22.2198 | 5.738 | -- | 1.5325 | 6.6443 | 12.599 | 1.787 | 11.323
FINAL | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 27 | 20 | 7.7 | 29 | 14.96 | 13.78 | 14.045 | -- | -- | 1.087 |  |  |  | 72.75 | 24.544 | 11.76 | 13.82 | 0.66 | 0.32 | -- | -- | 25.57 | 123.4 | 26.64 | 23.87 | 2.9 | 0 |  | 0 | 10.0105 |  | 0 | 6.06 | 11.36 | 17.013 | 13.4561 | 21.8734 | 5.779 | 15.4745 | 1.5539 | 6.6443 | 12.895 | 1.594 | 11.027
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 29 de Agosto del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2693.85 | 4.2579 | 0.29124 |  |  | 0.01946 | 3874.1915 | -- | -- | 0.69714 | 20.1902 | -- | 0.20568 | 0.28564 | 2409.4 | 0.656 | -- | 0.305 | 0.467 | -- | 266.629 | 0.159 | 0.068 | 41.03 | 0.035 | 0.47152 | 0.472 | 6.97 | 0.271
00:30 | 2693.85 | 4.2579 | 0.29124 |  |  | 0.01946 | 3874.1915 | -- | -- | 0.69714 | 20.1902 | -- | 0.20568 | 0.28564 | 2409.4 | 0.656 | -- | 0.305 | 0.467 | -- | 266.629 | 0.159 | 0.068 | 41.03 | 0.035 | 0.47152 | 0.472 | 6.97 | 0.271
01:00 | 2693.88 | 4.2413 | 0.51519 |  |  | 0.02076 | 3874.2009 | -- | -- | 0.66682 | 20.2135 | -- | 0.22448 | 0.27975 | 2409.45 | 0.662 | -- | 0.305 | 0.471 | -- | 266.63 | 0.157 | 0.069 | 41.03 | 0.036 | 0.52251 | 0.045 | 6.97 | 0.273
01:30 | 2693.88 | 4.2413 | 0.51519 |  |  | 0.02076 | 3874.2009 | -- | -- | 0.66682 | 20.2135 | -- | 0.22448 | 0.27975 | 2409.45 | 0.662 | -- | 0.305 | 0.471 | -- | 266.63 | 0.157 | 0.069 | 41.03 | 0.036 | 0.52251 | 0.045 | 6.97 | 0.273
02:00 | 2693.9 | 4.136 | 0.62607 |  |  | 0.02214 | 3874.19 | -- | -- | 0.58562 | 20.1864 | -- | 0.22934 | 0.26236 | 2409.66 | 0.685 | -- | 0.308 | 0.478 | -- | 266.631 | 0.152 | 0.067 | 41.03 | 0.05 | 0.54652 | 0.029 | 6.89 | 0.282
02:30 | 2693.9 | 4.136 | 0.62607 |  |  | 0.02214 | 3874.19 | -- | -- | 0.58562 | 20.1864 | -- | 0.22934 | 0.26236 | 2409.66 | 0.685 | -- | 0.308 | 0.478 | -- | 266.631 | 0.152 | 0.067 | 41.03 | 0.05 | 0.54652 | 0.029 | 6.89 | 0.282
03:00 | 2693.9 | 4.0413 | 0.658 |  |  | 0.02318 | 3874.1756 | -- | -- | 0.53628 | 20.1511 | -- | 0.23907 | 0.24543 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.304 | 0.5 | -- | 266.632 | 0.147 | 0.058 | 41.03 | 0.06 | 0.53448 | 0.037 | 6.74 | 0.291
03:30 | 2693.9 | 4.0413 | 0.658 |  |  | 0.02318 | 3874.1756 | -- | -- | 0.53628 | 20.1511 | -- | 0.23907 | 0.24543 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.304 | 0.5 | -- | 266.632 | 0.147 | 0.058 | 41.03 | 0.06 | 0.53448 | 0.037 | 6.74 | 0.291
04:00 | 2693.86 | 3.9513 | 0.6355 |  |  | 0.02603 | 3874.1616 | -- | -- | 0.48685 | 20.1165 | -- | 0.25458 | 0.23443 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.307 | 0.52 | -- | 266.633 | 0.142 | 0.05 | 41.03 | 0.069 | 0.52251 | 0.046 | 6.59 | 0.306
04:30 | 2693.86 | 3.9513 | 0.6355 |  |  | 0.02603 | 3874.1616 | -- | -- | 0.48685 | 20.1165 | -- | 0.25458 | 0.23443 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.307 | 0.52 | -- | 266.633 | 0.142 | 0.05 | 41.03 | 0.069 | 0.52251 | 0.046 | 6.59 | 0.306
05:00 | 2693.78 | 3.8742 | 0.61914 |  |  | 0.02732 | 3874.143 | -- | -- | 0.43724 | 20.0706 | -- | 0.24941 | 0.22369 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.304 | 0.53 | -- | 266.635 | 0.137 | 0.041 | 41.03 | 0.078 | 0.50469 | 0.063 | 6.45 | 0.329
05:30 | 2693.78 | 3.8742 | 0.61914 |  |  | 0.02732 | 3874.143 | -- | -- | 0.43724 | 20.0706 | -- | 0.24941 | 0.22369 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.304 | 0.53 | -- | 266.635 | 0.137 | 0.041 | 41.03 | 0.078 | 0.50469 | 0.063 | 6.45 | 0.329
06:00 | 2693.72 | 3.7259 | 0.60759 |  |  | 0.02648 | 3874.1168 | -- | -- | 0.38764 | 20.006 | -- | 0.25458 | 0.20806 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.304 | 0.525 | 85.33 | 266.636 | 0.132 | 0.034 | 41.03 | 0.079 | 0.48705 | 0.072 | 6.34 | 0.346
06:30 | 2693.72 | 3.7259 | 0.60759 |  |  | 0.02648 | 3874.1168 | -- | -- | 0.38764 | 20.006 | -- | 0.25458 | 0.20806 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.304 | 0.525 | 85.33 | 266.636 | 0.132 | 0.034 | 41.03 | 0.079 | 0.48705 | 0.072 | 6.34 | 0.346
07:00 | 2693.65 | 3.5497 | 0.57987 |  |  | 0.0261 | 3874.0982 | -- | -- | 0.33697 | 19.9602 | -- | 0.27584 | 0.2132 | 2410 | 0.722 | -- | 0.304 | 0.51 | -- | 266.637 | 0.131 | 0.028 | 41.03 | 0.062 | 0.49096 | 0.073 | 6.22 | 0.34
07:30 | 2693.65 | 3.5497 | 0.57987 |  |  | 0.0261 | 3874.0982 | -- | -- | 0.33697 | 19.9602 | -- | 0.27584 | 0.2132 | 2410 | 0.722 | -- | 0.304 | 0.51 | -- | 266.637 | 0.131 | 0.028 | 41.03 | 0.062 | 0.49096 | 0.073 | 6.22 | 0.34
08:00 | 2693.55 | 3.4513 | 0.57294 |  |  | 0.0269 | 3874.0735 | -- | -- | 0.2855 | 19.8994 | 174.7614 | 0.27038 | 0.20806 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.307 | 0.493 | -- | 266.638 | 0.126 | 0.021 | 41.03 | 0.045 | 0.4638 | 0.097 | 6.11 | 0.326
08:30 | 2693.55 | 3.4513 | 0.57294 |  |  | 0.0269 | 3874.0735 | -- | -- | 0.2855 | 19.8994 | 174.7614 | 0.27038 | 0.20806 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.307 | 0.493 | -- | 266.638 | 0.126 | 0.021 | 41.03 | 0.045 | 0.4638 | 0.097 | 6.11 | 0.326
09:00 | 2693.46 | 3.3138 | 0.6099 |  |  | 0.02129 | 3874.0339 | -- | -- | 0.23327 | 19.802 | -- | 0.25975 | 0.19801 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.304 | 0.478 | -- | 266.629 | 0.119 | 0.019 | 41.03 | 0.035 | 0.42054 | 0.136 | 5.98 | 0.312
09:30 | 2693.46 | 3.3138 | 0.6099 |  |  | 0.02129 | 3874.0339 | -- | -- | 0.23327 | 19.802 | -- | 0.25975 | 0.19801 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.304 | 0.478 | -- | 266.629 | 0.119 | 0.019 | 41.03 | 0.035 | 0.42054 | 0.136 | 5.98 | 0.312
10:00 | 2693.35 | 3.2085 | 0.62145 |  |  | 0.01704 | 3874.0092 | -- | -- | 0.18275 | 19.7413 | -- | 0.24941 | 0.20299 | 2409.77 | 0.697 | -- | 0.304 | 0.462 | -- | 266.621 | 0.124 | 0.022 | 41.03 | 0.037 | 0.3959 | 0.156 | 5.86 | 0.299
10:30 | 2693.35 | 3.2085 | 0.62145 |  |  | 0.01704 | 3874.0092 | -- | -- | 0.18275 | 19.7413 | -- | 0.24941 | 0.20299 | 2409.77 | 0.697 | -- | 0.304 | 0.462 | -- | 266.621 | 0.124 | 0.022 | 41.03 | 0.037 | 0.3959 | 0.156 | 5.86 | 0.299
11:00 | 2693.26 | 3.0974 | 0.61221 |  |  | 0.01193 | 3873.9912 | -- | -- | 0.19654 | 19.6972 | -- | 0.22934 | 0.21842 | 2409.69 | 0.688 | -- | 0.303 | 0.447 | -- | 266.612 | 0.129 | 0.027 | 41.03 | 0.041 | 0.38131 | 0.173 | 5.74 | 0.285
11:30 | 2693.26 | 3.0974 | 0.61221 |  |  | 0.01193 | 3873.9912 | -- | -- | 0.19654 | 19.6972 | -- | 0.22934 | 0.21842 | 2409.69 | 0.688 | -- | 0.303 | 0.447 | -- | 266.612 | 0.129 | 0.027 | 41.03 | 0.041 | 0.38131 | 0.173 | 5.74 | 0.285
12:00 | 2693.19 | 2.976 | 0.62145 |  |  | 0.01717 | 3873.9888 | -- | -- | 0.22011 | 19.6912 | -- | 0.21961 | 0.23443 | 2409.61 | 0.679 | -- | 0.304 | 0.433 | -- | 266.603 | 0.116 | 0.032 | 41.03 | 0.065 | 0.35258 | 0.2 | 5.62 | 0.291
12:30 | 2693.19 | 2.976 | 0.62145 |  |  | 0.01717 | 3873.9888 | -- | -- | 0.22011 | 19.6912 | -- | 0.21961 | 0.23443 | 2409.61 | 0.679 | -- | 0.304 | 0.433 | -- | 266.603 | 0.116 | 0.032 | 41.03 | 0.065 | 0.35258 | 0.2 | 5.62 | 0.291
13:00 | 2693.12 | 3.033 | 0.6455 |  |  | 0.01945 | 3873.9931 | -- | -- | 0.24244 | 19.7017 | -- | 0.21474 | 0.25666 | 2409.64 | 0.683 | -- | 0.303 | 0.417 | -- | 266.595 | 0.085 | 0.041 | 41.03 | 0.091 | 0.30755 | 0.241 | 5.56 | 0.308
13:30 | 2693.12 | 3.033 | 0.6455 |  |  | 0.01945 | 3873.9931 | -- | -- | 0.24244 | 19.7017 | -- | 0.21474 | 0.25666 | 2409.64 | 0.683 | -- | 0.303 | 0.417 | -- | 266.595 | 0.085 | 0.041 | 41.03 | 0.091 | 0.30755 | 0.241 | 5.56 | 0.308
14:00 | 2693.04 | 3.0983 | 0.653 |  |  | 0.02133 | 3873.9726 | -- | -- | 0.26316 | 19.6515 | -- | 0.19207 | 0.26811 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.303 | 0.402 | -- | 266.586 | 0.057 | 0.051 | 41.03 | 0.117 | 0.26456 | 0.279 | 5.6 | 0.334
14:30 | 2693.04 | 3.0983 | 0.653 |  |  | 0.02133 | 3873.9726 | -- | -- | 0.26316 | 19.6515 | -- | 0.19207 | 0.26811 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.303 | 0.402 | -- | 266.586 | 0.057 | 0.051 | 41.03 | 0.117 | 0.26456 | 0.279 | 5.6 | 0.334
15:00 | 2692.97 | 3.1732 | 0.62607 |  |  | 0.01717 | 3873.962 | -- | -- | 0.2836 | 19.6254 | -- | 0.16388 | 0.27975 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.303 | 0.386 | -- | 266.577 | 0.041 | 0.047 | 41.03 | 0.132 | 0.24516 | 0.297 | 5.51 | 0.361
15:30 | 2692.97 | 3.1732 | 0.62607 |  |  | 0.01717 | 3873.962 | -- | -- | 0.2836 | 19.6254 | -- | 0.16388 | 0.27975 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.303 | 0.386 | -- | 266.577 | 0.041 | 0.047 | 41.03 | 0.132 | 0.24516 | 0.297 | 5.51 | 0.361
16:00 | 2692.91 | 3.2457 | 0.60297 |  |  | 0.01722 | 3873.9516 | -- | -- | 0.30444 | 19.6 | -- | 0.14248 | 0.30959 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.303 | 0.37 | -- | 266.568 | 0.033 | 0.045 | 41.03 | 0.124 | 0.21212 | 0.332 | 5.45 | 0.388
16:30 | 2692.91 | 3.2457 | 0.60297 |  |  | 0.01722 | 3873.9516 | -- | -- | 0.30444 | 19.6 | -- | 0.14248 | 0.30959 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.303 | 0.37 | -- | 266.568 | 0.033 | 0.045 | 41.03 | 0.124 | 0.21212 | 0.332 | 5.45 | 0.388
17:00 | 2692.85 | 3.179 | 0.60297 |  |  | 0.01698 | 3873.9458 | 54.188 | 6.6449 | 0.32368 | 19.5858 | -- | 0.12309 | 0.34027 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.303 | 0.35 | -- | 266.56 | 0.026 | 0.044 | 41.03 | 0.125 | 0.18474 | 0.36 | 5.33 | 0.408
17:30 | 2692.85 | 3.179 | 0.60297 |  |  | 0.01698 | 3873.9458 | 54.188 | 6.6449 | 0.32368 | 19.5858 | -- | 0.12309 | 0.34027 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.303 | 0.35 | -- | 266.56 | 0.026 | 0.044 | 41.03 | 0.125 | 0.18474 | 0.36 | 5.33 | 0.408
18:00 | 2692.8 | 3.0522 | 0.59373 |  |  | 0.01738 | 3873.9406 | -- | -- | 0.3419 | 19.5731 | 174.2695 | 0.13254 | 0.37177 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.302 | 0.341 | 85.33 | 266.551 | 0.018 | 0.044 | 41.03 | 0.126 | 0.19151 | 0.358 | 5.2 | 0.397
18:30 | 2692.8 | 3.0522 | 0.59373 |  |  | 0.01738 | 3873.9406 | -- | -- | 0.3419 | 19.5731 | 174.2695 | 0.13254 | 0.37177 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.302 | 0.341 | 85.33 | 266.551 | 0.018 | 0.044 | 41.03 | 0.126 | 0.19151 | 0.358 | 5.2 | 0.397
19:00 | 2692.77 | 2.9537 | 0.58449 |  |  | 0.01882 | 3873.9528 | -- | -- | 0.39323 | 19.6029 | -- | 0.14248 | 0.38458 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.303 | 0.33 | -- | 266.542 | 0.036 | 0.045 | 41.03 | 0.122 | 0.21328 | 0.337 | 5.08 | 0.386
19:30 | 2692.77 | 2.9537 | 0.58449 |  |  | 0.01882 | 3873.9528 | -- | -- | 0.39323 | 19.6029 | -- | 0.14248 | 0.38458 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.303 | 0.33 | -- | 266.542 | 0.036 | 0.045 | 41.03 | 0.122 | 0.21328 | 0.337 | 5.08 | 0.386
20:00 | 2692.74 | 3.0031 | 0.56832 |  |  | 0.01612 | 3873.9809 | -- | -- | 0.47756 | 19.6717 | -- | 0.13909 | 0.37816 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.303 | 0.321 | -- | 266.534 | 0.056 | 0.048 | 41.03 | 0.112 | 0.24516 | 0.305 | 4.95 | 0.369
20:30 | 2692.74 | 3.0031 | 0.56832 |  |  | 0.01612 | 3873.9809 | -- | -- | 0.47756 | 19.6717 | -- | 0.13909 | 0.37816 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.303 | 0.321 | -- | 266.534 | 0.056 | 0.048 | 41.03 | 0.112 | 0.24516 | 0.305 | 4.95 | 0.369
21:00 | 2692.69 | 3.0091 | 0.52443 |  |  | 0.01215 | 3874.0107 | -- | -- | 0.56224 | 19.7451 | -- | 0.12624 | 0.37177 | 2409.83 | 0.703 | -- | 0.304 | 0.322 | -- | 266.525 | 0.082 | 0.053 | 41.03 | 0.093 | 0.31367 | 0.238 | 4.83 | 0.349
21:30 | 2692.69 | 3.0091 | 0.52443 |  |  | 0.01215 | 3874.0107 | -- | -- | 0.56224 | 19.7451 | -- | 0.12624 | 0.37177 | 2409.83 | 0.703 | -- | 0.304 | 0.322 | -- | 266.525 | 0.082 | 0.053 | 41.03 | 0.093 | 0.31367 | 0.238 | 4.83 | 0.349
22:00 | 2692.64 | 2.829 | 0.51519 |  |  | 0.01047 | 3874.03 | -- | -- | 0.64581 | 19.7922 | -- | 0.11697 | 0.37816 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.302 | 0.324 | -- | 266.516 | 0.116 | 0.058 | 41.03 | 0.069 | 0.36687 | 0.192 | 4.71 | 0.331
22:30 | 2692.64 | 2.829 | 0.51519 |  |  | 0.01047 | 3874.03 | -- | -- | 0.64581 | 19.7922 | -- | 0.11697 | 0.37816 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.302 | 0.324 | -- | 266.516 | 0.116 | 0.058 | 41.03 | 0.069 | 0.36687 | 0.192 | 4.71 | 0.331
23:00 | 2692.59 | 2.7451 | 0 |  |  | 0.01493 | 3874.0498 | -- | -- | 0.71216 | 19.8469 | -- | 0.13569 | 0.39102 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.303 | 0.334 | -- | 266.507 | 0.142 | 0.062 | 41.03 | 0.049 | 0.4057 | 0.157 | 4.58 | 0.314
23:30 | 2692.59 | 2.7451 | 0 |  |  | 0.01493 | 3874.0498 | -- | -- | 0.71216 | 19.8469 | -- | 0.13569 | 0.39102 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.303 | 0.334 | -- | 266.507 | 0.142 | 0.062 | 41.03 | 0.049 | 0.4057 | 0.157 | 4.58 | 0.314

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 29 de Agosto del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/08/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
29/08/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
29/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 6
29/08/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.11
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.69
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.59
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.92
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.14
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.042
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.93
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.73
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.56
29/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.95
29/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
29/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 8
29/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 10:34:00 | 7
29/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.584

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 29 de Agosto del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/08/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
29/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
29/08/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
viernes, 29 de Agosto del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
29/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 604.47 | 604.47 | 0 | m3
29/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
29/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 346.1 | 346.1 | 0 | m3
29/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
29/08/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 415.41 | 415.41 | 0 | m3
29/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
29/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9855.23 | 9855.23 | 0 | m3
29/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
29/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
29/08/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59813.59 | 59813.59 | 0 | m3
29/08/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31262.35 | 31262.35 | 0 | m3
29/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
29/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 630.99 | 630.99 | 0 | m3
29/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 755.12 | 755.12 | 0 | m3
29/08/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 794.13 | 793.197 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
29/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.17 | 2179.17 | 0 | m3
29/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
29/08/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5632.78 | 5632.78 | 0 | m3
29/08/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
29/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.24 | 11.839 | 1.893 | m3 | Se consumió 1.215 m³ de B5 en el arranque de la unidad TV-3, no exitoso
29/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 487.39 | 517.439 | 80.766 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 29 de Agosto del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 29/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 803
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1266.73
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 598.26
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 500.52
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 663.4
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1023.83
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 2.41
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 29444.2221
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 29727.1296
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 29601.963
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 29569.9853
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 295020.337
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1178990
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1160961
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 9151
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 523348
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1169508.321
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1167707.391
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1947551.71
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 256686.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1605268.29
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 211573.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1227494.49
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1326055.083
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1338895.044
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1403450.484
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 272776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 798657
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2058520
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23100.98
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22284.53
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 13899.01
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21516.09
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23821.39
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18432.76
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 85.71
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13908.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 1.079
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 50.717
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1365890
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 131207.2
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 29 de Agosto del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
29/08/2025 00:00 | 796.7 | 2985.57 | 65.83 | 65.83 | 4467.8 | 512.89 | 7285 | 22739 | 3773.8392 | 4245.7497 | 4236.3834 | 4241.6408 | 27.4 | 6395 | 7150.6
29/08/2025 01:00 | 796.3 | 2984.87 | 68.23 | 68.23 | 4467.8 | 512.89 | 7379 | 22768 | 3851.0994 | 4290.7001 | 4281.1501 | 4286.631 | 27.4 | 6460 | 7150.414
29/08/2025 02:00 | 797 | 2984.87 | 72.14 | 72.14 | 4474.7 | 512.89 | 7507 | 22755 | 4134.1125 | 4458.5293 | 4448.9708 | 4458.464 | 27.4 | 6610 | 7150.296
29/08/2025 03:00 | 797.1 | 2984.17 | 75.96 | 75.96 | 4474.7 | 515.83 | 7658 | 22826 | 4163.3205 | 4474.8215 | 4465.5151 | 4474.9527 | 27.4 | 6642 | 7150.221
29/08/2025 04:00 | 797.3 | 2984.87 | 78.71 | 78.71 | 4467.8 | 513.87 | 7808 | 22754 | 4137.41 | 4465.596 | 4455.7831 | 4465.7661 | 27.4 | 6641 | 7150.062
29/08/2025 05:00 | 797.3 | 2986.03 | 80.44 | 80.44 | 4474.7 | 514.85 | 7854 | 22688 | 4027.8793 | 4418.0935 | 4408.4213 | 4417.8322 | 27.4 | 6641 | 7149.724
29/08/2025 06:00 | 797.7 | 2984.87 | 81.21 | 81.21 | 4474.7 | 513.87 | 7820 | 22766 | 3921.8823 | 4357.6355 | 4347.8676 | 4357.1777 | 27.4 | 6641 | 7149.738
29/08/2025 07:00 | 797.4 | 2984.87 | 80.99 | 80.99 | 4474.7 | 514.85 | 7670 | 22774 | 3773.8392 | 4287.3634 | 4278.0144 | 4287.1017 | 27.4 | 6641 | 7149.531
29/08/2025 08:00 | 797.4 | 2985.58 | 80.72 | 80.72 | 4474.7 | 514.85 | 7520 | 22702 | 3725.787 | 4264.0045 | 4254.2252 | 4263.5468 | 27.3 | 6642 | 7150.131
29/08/2025 09:00 | 797.4 | 2986.03 | 80.28 | 80.28 | 4474.7 | 512.89 | 7370 | 22728 | 3642.4026 | 4171.9441 | 4162.7457 | 4169.5625 | 27.3 | 6641 | 7150.269
29/08/2025 10:00 | 794 | 2987.19 | 78.79 | 78.79 | 4474.7 | 513.87 | 7225 | 22688 | 3452.7851 | 4045.1397 | 4036.8801 | 4040.4816 | 27.3 | 6640 | 7150.028
29/08/2025 11:00 | 792.7 | 2986.48 | 76.86 | 76.86 | 4474.7 | 512.89 | 7083 | 22770 | 3344.9032 | 3984.8782 | 3976.6506 | 3980.534 | 27.3 | 6640 | 7148.931
29/08/2025 12:00 | 792.7 | 2987.19 | 74.04 | 74.04 | 4474.7 | 513.87 | 6940 | 22771 | 3258.4564 | 3948.3681 | 3941.2914 | 3946.3791 | 27.3 | 6640 | 7154.226
29/08/2025 13:00 | 792.8 | 2984.87 | 72.56 | 72.56 | 4474.7 | 513.87 | 6798 | 22817 | 3388.3621 | 4042.1955 | 4035.907 | 4038.8325 | 27.3 | 6630 | 7156.04
29/08/2025 14:00 | 866.3 | 2986.49 | 72.11 | 72.11 | 4474.7 | 512.89 | 6749 | 22822 | 3584.1042 | 4147.4075 | 4140.5785 | 4146.3608 | 27.3 | 6607 | 7153.461
29/08/2025 15:00 | 789.4 | 2984.87 | 71.74 | 71.74 | 4474.7 | 513.87 | 6732 | 22814 | 3508.139 | 4081.6498 | 4074.0776 | 4079.5826 | 27.3 | 6607 | 7151.655
29/08/2025 16:00 | 793.2 | 2985.33 | 71.06 | 71.06 | 4474.7 | 513.87 | 6717 | 22724 | 3527.3365 | 4089.109 | 4081.2141 | 4087.3558 | 27.4 | 6606 | 7149.111
29/08/2025 17:00 | 796.2 | 2986.73 | 70.64 | 70.64 | 4474.7 | 514.85 | 6708 | 22824 | 3558.5468 | 4104.0272 | 4096.0281 | 4102.4307 | 27.4 | 6606 | 7144.015
29/08/2025 18:00 | 797.2 | 2986.73 | 71.14 | 71.14 | 4474.7 | 513.87 | 6656 | 22807 | 3590.2283 | 4117.7677 | 4108.7875 | 4116.0927 | 27.4 | 6609 | 7139.562
29/08/2025 19:00 | 797.6 | 2986.48 | 73.44 | 73.44 | 4474.7 | 513.87 | 6577 | 22725 | 3575.742 | 4131.7043 | 4122.7367 | 4128.8124 | 27.4 | 6643 | 7062.555
29/08/2025 20:00 | 798.5 | 2986.03 | 76.65 | 76.65 | 4474.7 | 514.85 | 6498 | 22750 | 3661.4819 | 4214.1464 | 4204.8088 | 4209.6062 | 27.4 | 6642 | 6824.747
29/08/2025 21:00 | 798.6 | 2986.48 | 79.62 | 79.62 | 4474.7 | 515.83 | 6419 | 22847 | 3648.6446 | 4205.9025 | 4196.8071 | 4201.5976 | 27.4 | 6641 | 6669.559
29/08/2025 22:00 | 799.2 | 2986.03 | 82.23 | 82.23 | 4474.7 | 512.89 | 6354 | 22748 | 3662.7777 | 4219.054 | 4210.54 | 4215.0238 | 27.4 | 6640 | 6551.773
29/08/2025 23:00 | 799.4 | 2986.73 | 85.46 | 85.46 | 4474.7 | 511.91 | 6413 | 22748 | 3800.3387 | 4285.0079 | 4276.284 | 4281.0951 | 27.4 | 6641 | 6431.743

## TEMP_AMB
viernes, 29 de Agosto del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
29/08/2025 00:00 | 16 | 20.67 | 20.67 | 17 | 17 | 19.29 | 19.29 | 15.9 | 28.79 | 15.6 | 16 | 16.37 | 17.075 | 16.1 | 15.25 | 24.25
29/08/2025 01:00 | 15 | 20.48 | 20.48 | 16.6 | 16.6 | 19.19 | 19.19 | 15.8 | 29.19 | 15.6 | 16.1 | 16.38 | 17.2 | 15.8 | 15.28 | 23.84
29/08/2025 02:00 | 15 | 20.45 | 20.45 | 15.3 | 15.3 | 19.08 | 19.08 | 15.7 | 28.96 | 15.5 | 16.2 | 17.5 | 16.9 | 15.7 | 14.76 | 23.61
29/08/2025 03:00 | 15 | 20.38 | 20.38 | 15.2 | 15.2 | 19.01 | 19.01 | 15.6 | 29.14 | 15.3 | 15.9 | 17.95 | 16.85 | 15.6 | 14.58 | 23.38
29/08/2025 04:00 | 15 | 20.27 | 20.27 | 14.9 | 14.9 | 19.08 | 19.08 | 15.4 | 28.64 | 15.2 | 15.8 | 19.52 | 16.775 | 15.4 | 14.55 | 23.13
29/08/2025 05:00 | 15 | 20.12 | 20.12 | 14.7 | 14.7 | 19.05 | 19.05 | 15.4 | 28.4 | 15 | 15.5 | 19.71 | 16.925 | 15.4 | 14.43 | 22.86
29/08/2025 06:00 | 14 | 19.91 | 19.91 | 14.8 | 14.8 | 19 | 19 | 15.5 | 28.07 | 14.8 | 15.2 | 19.85 | 16.85 | 15.4 | 14.56 | 23
29/08/2025 07:00 | 14 | 19.82 | 19.82 | 15.6 | 15.6 | 18.96 | 18.96 | 16 | 28 | 14.8 | 15.2 | 20.1 | 16.75 | 15.3 | 14.93 | 23.19
29/08/2025 08:00 | 15 | 19.91 | 19.91 | 16.2 | 16.2 | 19.2 | 19.2 | 15.9 | 29 | 14.8 | 15.7 | 20.35 | 16.774 | 15.5 | 15.39 | 28.16
29/08/2025 09:00 | 16 | 20.28 | 20.28 | 16.8 | 16.8 | 19.33 | 19.33 | 15.8 | 30.53 | 15 | 16.2 | 16.34 | 17.1 | 16.1 | 15.72 | 32.13
29/08/2025 10:00 | 18 | 20.78 | 20.78 | 17.2 | 17.2 | 19.53 | 19.53 | 15.7 | 32.13 | 15.4 | 17 | 16.76 | 17.25 | 16.7 | 16.17 | 35.2
29/08/2025 11:00 | 20 | 21.29 | 21.29 | 16.9 | 16.9 | 19.22 | 19.22 | 15.7 | 31.74 | 15.9 | 17.2 | 16.94 | 17.55 | 17 | 16.41 | 34.33
29/08/2025 12:00 | 21 | 21.87 | 21.87 | 17 | 17 | 19.56 | 19.56 | 15.6 | 31.17 | 16.4 | 17.7 | 17.78 | 17.925 | 18.2 | 16.9 | 34.48
29/08/2025 13:00 | 24 | 22.35 | 22.35 | 17.4 | 17.4 | 19.63 | 19.63 | 15.7 | 31.38 | 16.3 | 18.1 | 18.01 | 18.65 | 18.1 | 16.97 | 34.73
29/08/2025 14:00 | 25 | 22.73 | 22.73 | 17.2 | 17.2 | 19.71 | 19.71 | 15.8 | 31.03 | 16.6 | 17.5 | 17.88 | 18.725 | 18.2 | 16.8 | 34.63
29/08/2025 15:00 | 24 | 22.99 | 22.99 | 17 | 17 | 19.75 | 19.75 | 16.1 | 30.73 | 16.5 | 17.3 | 17.89 | 18.475 | 17.4 | 16.7 | 35.23
29/08/2025 16:00 | 23 | 23.12 | 23.12 | 17 | 17 | 19.54 | 19.54 | 16.6 | 30.63 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 18.35 | 17.3 | 16.1 | 34.95
29/08/2025 17:00 | 22 | 23.21 | 23.21 | 16.7 | 16.7 | 19.21 | 19.21 | 16.7 | 30.22 | 16.5 | 17.1 | 17.43 | 18.3 | 17.1 | 16.15 | 33.64
29/08/2025 18:00 | 19 | 23.21 | 23.21 | 16.4 | 16.4 | 19.7 | 19.7 | 16.7 | 30.08 | 16.3 | 16.9 | 17.2 | 18.025 | 16.9 | 15.86 | 30.18
29/08/2025 19:00 | 19 | 22.7 | 22.7 | 16.8 | 16.8 | 19.56 | 19.56 | 16.5 | 29.22 | 16.1 | 16.5 | 17.07 | 17.825 | 16.7 | 15.97 | 28.21
29/08/2025 20:00 | 17 | 22.17 | 22.17 | 17 | 17 | 19.32 | 19.32 | 16.1 | 28.76 | 16 | 16.5 | 16.79 | 17.687 | 16.6 | 15.96 | 27.68
29/08/2025 21:00 | 19 | 21.9 | 21.9 | 17 | 17 | 19.24 | 19.24 | 16.1 | 28.34 | 16 | 16.7 | 16.71 | 17.75 | 16.5 | 15.72 | 27.17
29/08/2025 22:00 | 14 | 21.4 | 21.4 | 17.3 | 17.3 | 19.12 | 19.12 | 16.1 | 28.26 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 16.7 | 16.71 | 27
29/08/2025 23:00 | 15 | 21.11 | 21.11 | 16.3 | 16.3 | 19.12 | 19.12 | 16 | 28.6 | 15.6 | 16.8 | 16.85 | 17.875 | 16.6 | 15.65 | 26.64

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 29 de Agosto del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
29/08/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 29/08/2025 06:00 | 30/08/2025 06:00
29/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 29/08/2025 06:00 | 30/08/2025 06:00
29/08/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 29/08/2025 06:00 | 30/08/2025 06:00
29/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 29/08/2025 06:00 | 30/08/2025 06:00
29/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 29/08/2025 06:00 | 30/08/2025 06:00
29/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 29/08/2025 06:00 | 30/08/2025 06:00
29/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 3000 | 29/08/2025 06:00 | 30/08/2025 06:00
29/08/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 29/08/2025 06:00 | 30/08/2025 06:00
29/08/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 29/08/2025 06:00 | 30/08/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 29 de Agosto del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
29/08/2025 | 00:30 | 22 | 53.17 | 12.34 | 25.07 | 21.7 |  | 5.32 | 7.78 | 5.539 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |  |  | 10 | 12 | [6 empty] | 6.5952 | 6.3088 |  |  |  | 6.51 | 6.51 | 489.8754 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 01:00 | 22 | 53.2 | 13.75 | 25.21 | 21.7 |  | 4.89 | 8.81 | 5.301 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 |  |  | 10 | 11 | [6 empty] | 5.8241 | 6.5116 |  |  |  | 6.25 | 6.25 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 01:30 | 21 | 53.2 | 12.51 | 24.61 | 21.7 |  | 4.79 | 8.58 | 5.404 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 7.0498 | 6.46 |  |  |  | 6.51 | 6.51 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 02:00 | 21 | 53.19 | 12.71 | 24.56 | 21.7 |  | 4.57 | 7.68 | 4.816 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 6.9124 | 6.3525 |  |  |  | 6.7 | 6.7 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 02:30 | 19 | 53.2 | 13.2 | 25 | 21.7 |  | 4.17 | 8.06 | 4.344 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.5418 | 6.1264 |  |  |  | 6.03 | 6.03 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 03:00 | 19 | 53.2 | 14.18 | 24.95 | 21.7 |  | 5.06 | 7.57 | 4.019 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 6.3537 | 5.6455 |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 03:30 | 19 | 53.21 | 13.74 | 25.25 | 21.7 |  | 5.35 | 7.41 | 3.923 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 5.865 | 5.4138 |  |  |  | 6.03 | 6.03 | 486.6735 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 04:00 | 19 | 53.22 | 13.65 | 25.33 | 21.7 |  | 5.77 | 7.69 | 4.138 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |  |  | 8 | 10 | [6 empty] | 4.48 | 5.2532 |  |  |  | 5.78 | 5.78 | 486.6735 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 04:30 | 19 | 53.2 | 12.42 | 24.67 | 21.7 |  | 5.95 | 8.86 | 4.538 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  | 8 | 10 | [6 empty] | 5.1057 | 4.9729 |  |  |  | 5.15 | 5.15 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 05:00 | 19 | 53.19 | 13.67 | 24.65 | 21.7 | 0 | 6.61 | 8.45 | 4.226 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |  | 0 | 9 | 10 | 1.2689 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.4377 | 4.1616 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 0 | 0.147
29/08/2025 | 05:30 | 20 | 53.21 | 12.4 | 25.04 | 21.7 | 0 | 6.46 | 6.85 | 4.151 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |  | 0 | 9 | 11 | 3.6525 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.9596 | 3.8207 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 4.58 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 374.6106 | 0 | 0.95
29/08/2025 | 06:00 | 20 | 53.21 | 13.69 | 25.04 | 21.7 | 0 | 6.73 | 7.49 | 4.917 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  | 3 | 9 | 10 | 62.9246 |  |  | 0 | 4 | 13.402 | 2.9418 | 3.3021 | 3.5554 | 2.7101 | 0 | 4.65 | 4.65 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 24 | 7.228
29/08/2025 | 06:30 | 19 | 53.2 | 13.22 | 24.62 | 21.7 | 9.636 | 6.61 | 7.33 | 3.539 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |  | 26.63 | 8 | 10 | 243.4869 |  |  | 3.0986 | 47 | 29.043 | 3.2513 | 2.9959 | 96.7077 | 55.7397 | 26.777 | 4.46 | 4.46 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 142 | 17.104
29/08/2025 | 07:00 | 19 | 53.09 | 11.56 | 24.58 | 21.7 | 21.757 | 7.12 | 7.02 | 4.202 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  | 45.55 | 9 | 10 | 153.5117 |  |  | 21.1163 | 123 | 35.443 | 3.4634 | 4.6592 | 349.0935 | 273.2554 | 35.437 | 5.33 | 5.33 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 264 | 27.362
29/08/2025 | 07:30 | 19 | 53.08 | 11.83 | 21.81 | 21.7 | 31.561 | 7.08 | 6.18 | 4.829 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |  | 75.82 | 9 | 10 | 391.8961 |  |  | 111.8623 | 171 | 52.955 | 5.0753 | 5.3102 | 647.821 | 569.0115 | 54.346 | 6.06 | 6.06 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 423 | 37.597
29/08/2025 | 08:00 | 19 | 53.08 | 13.39 | 25.3 | 21.7 | 62.342 | 6.88 | 6.05 | 5.318 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  | 117.2 | 9 | 10 | 891.6979 |  |  | 271.6226 | 215 | 83.725 | 6.4545 | 6.0167 | 901.5225 | 851.7555 | 75.853 | 6.69 | 6.69 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 551 | 61.202
29/08/2025 | 08:30 | 19 | 53.1 | 10.85 | 25.2 | 21.3 | 489.915 | 6.71 | 6.54 | 5.13 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  | 157.7 | 9 | 10 | 922.9872 |  |  | 393.7659 | 297 | 108.362 | 6.0523 | 6.0622 | 952.8412 | 857.8724 | 104.473 | 6.44 | 6.44 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 694 | 72.178
29/08/2025 | 09:00 | 19 | 52.73 | 13.5 | 24.36 | 21.3 | 601.391 | 6.62 | 6.15 | 4.681 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  | 312 | 9 | 10 | 930.9082 |  |  | 512.4657 | 465 | 204.742 | 4.1722 | 4.2884 | 1054.3059 | 877.4791 | 235.588 | 6.5 | 6.5 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 817 | 115.229
29/08/2025 | 09:30 | 19 | 52.97 | 12.65 | 25.64 | 21.3 | 698.729 | 6.32 | 6.52 | 3.946 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  | 968 | 8 | 9 | 937.7992 |  |  | 629.6352 | 880 | 471.354 | 2.7559 | 3.1625 | 902.4964 | 889.8343 | 775.77 | 5.84 | 5.84 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 919 | 145.128
29/08/2025 | 10:00 | 19 | 53.04 | 11.26 | 25.68 | 21.3 | 782.658 | 6.87 | 6.6 | 4.428 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |  | 973.46 | 9 | 9 | 941.9298 |  |  | 733.2885 | 964 | 992.44 | 1.9109 | 2.3979 | 1001.1544 | 951.7996 | 957.081 | 5.56 | 5.56 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 1008 | 152.698
29/08/2025 | 10:30 | 19 | 53 | 11.79 | 25.06 | 21.3 | 849.974 | 6.94 | 6.12 | 5.136 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  | 975.64 | 9 | 10 | 939.2107 |  |  | 817.3183 | 1026 | 977.169 | 3.4711 | 2.9881 | 1001.794 | 947.0177 | 973.81 | 5.84 | 5.84 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 1066 | 240.74
29/08/2025 | 11:00 | 19 | 53.02 | 11.69 | 25.02 | 21.3 | 893.166 | 7.02 | 6.24 | 5.274 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |  | 977.46 | 10 | 11 | 937.2548 |  |  | 890.713 | 1077 | 974.723 | 6.4455 | 5.7059 | 1003.5113 | 941.0764 | 970.115 | 6.65 | 6.65 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 1111 | 310.965
29/08/2025 | 11:30 | 19 | 52.02 | 12.47 | 26.13 | 21.3 | 920.464 | 7.19 | 6.67 | 5.918 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  | 977.82 | 10 | 11 | 935.5934 |  |  | 933.5104 | 1108 | 973.302 | 6.0692 | 7.792 | 1002.3285 | 945.6417 | 968.607 | 6.48 | 6.48 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 1118 | 593.272
29/08/2025 | 12:00 | 19 | 53.02 | 12.75 | 25.98 | 21.3 | 933.085 | 8.14 | 8.34 | 5.753 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  | 981.09 | 11 | 10 | 935.8036 |  |  | 972.9123 | 1130 | 975.74 | 8.531 | 8.5258 | 1007.0446 | 947.5204 | 971.093 | 6.53 | 6.53 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 1109 | 958.621
29/08/2025 | 12:30 | 19 | 51.65 | 12.65 | 21.55 | 21.3 | 933.841 | 9.16 | 8.21 | 6.714 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  | 987.64 | 11 | 12 | 936.4219 |  |  | 978.3809 | 1117 | 974.509 | 9.4548 | 10.0348 | 1013.9658 | 958.4376 | 969.779 | 7.22 | 7.22 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 1096 | 948.071
29/08/2025 | 13:00 | 19 | 49.82 | 11.26 | 21.68 | 21.3 | 918.239 | 9.72 | 8.19 | 5.345 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |  | 1003.2 | 11 | 12 | 942.7591 |  |  | 973.1949 | 1078 | 977.524 | 11.5307 | 11.0765 | 1018.6992 | 958.0097 | 981.423 | 7.46 | 7.46 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 1066 | 960.965
29/08/2025 | 13:30 | 19 | 51.34 | 12.44 | 20.33 | 21.3 | 888.708 | 9.84 | 8.27 | 5.993 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  | 1029.78 | 10 | 12 | 971.4754 |  |  | 924.396 | 1024 | 993.911 | 10.9342 | 12.5181 | 1015.9869 | 967.8442 | 999.868 | 7.56 | 7.56 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 994 | 949.441
29/08/2025 | 14:00 | 19 | 52.2 | 12.34 | 21.45 | 21.3 | 831.292 | 9.62 | 8.69 | 6.459 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  | 1053.09 | 11 | 11 | 844.7395 |  |  | 884.8895 | 948 | 999.905 | 9.6664 | 12.2634 | 1057.5574 | 1009.7787 | 980.048 | 7.63 | 7.63 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 911 | 941.282
29/08/2025 | 14:30 | 19 | 52.54 | 12.68 | 20.78 | 21.3 | 758.585 | 9.7 | 8.37 | 6.806 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  | 1022.18 | 11 | 11 | 554.3283 |  |  | 822.5685 | 851 | 793.451 | 10.7528 | 11.1618 | 754.2728 | 927.7514 | 899.145 | 7.92 | 7.92 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 447 | 922.6025
29/08/2025 | 15:00 | 19 | 49.79 | 12.97 | 22.56 | 21.3 | 666.558 | 8.45 | 7.81 | 6.722 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 |  | 366.18 | 10 | 11 | 379.7464 |  |  | 736.0277 | 744 | 955.363 | 10.9974 | 10.318 | 994.2889 | 969.2354 | 965.199 | 8.42 | 8.42 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 750 | 524.33
29/08/2025 | 15:30 | 19 | 51.33 | 12.5 | 25.5 | 21.3 | 552.88 | 8.77 | 7.42 | 7.258 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |  | 913.71 | 11 | 11 | 327.5304 |  |  | 635.5732 | 494 | 897.317 | 8.3347 | 11.7597 | 971.1898 | 944.2891 | 829.692 | 8.59 | 8.59 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 482 | 54.822
29/08/2025 | 16:00 | 19 | 53.04 | 11.85 | 25.44 | 21.3 | 439.99 | 9.25 | 7.01 | 7.526 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  | 237.82 | 10 | 11 | 328.5992 |  |  | 522.1939 | 605 | 312.063 | 10.1595 | 11.1505 | 916.8566 | 890.2627 | 204.245 | 9.42 | 9.42 | 480.27 | 464.261 | 0 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 378 | 44.746
29/08/2025 | 16:30 | 19 | 53.02 | 11.65 | 25.17 | 21.1 | 323.827 | 9.4 | 6.37 | 8.558 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |  | 102.09 | 10 | 11 | 63.2244 |  |  | 401.8195 | 280 | 54.843 | 10.4802 | 10.5803 | 243.6227 | 151.2339 | 57.031 | 10.12 | 10.12 | 480.27 | 464.261 | 304.171 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 104 | 27.948
29/08/2025 | 17:00 | 19 | 53.03 | 12.26 | 23.46 | 21.1 | 210.242 | 10.11 | 6.34 | 8.558 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |  | 31.86 | 10 | 9 | 20.9508 |  |  | 280.0026 | 125 | 17.118 | 9.7871 | 9.8737 | 55.3984 | 56.0541 | 17.913 | 9.98 | 9.98 | 480.27 | 464.261 | 320.18 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 20 | 3.08
29/08/2025 | 17:30 | 20 | 53.03 | 11.79 | 24.05 | 21.1 | 23.777 | 10.24 | 7.46 | 7.282 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  | 42.18 | 9 | 9 | 4.3026 |  |  | 74.7809 | 27 | 0 | 7.5987 | 8.9748 | 12.1749 | 11.385 | 0 | 9.97 | 9.97 | 480.27 | 464.261 | 374.6106 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 4 | 0.344
29/08/2025 | 18:00 | 20 | 52.98 | 11.69 | 26.1 | 21.1 | 6.883 | 9.84 | 8.05 | 7.715 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |  | 0 | 9 | 9 | 0 |  |  | 34.9766 | 0 | 0 | 8.5319 | 8.3856 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 480.27 | 464.261 | 384.216 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 0 | 0.065
29/08/2025 | 18:30 | 19 | 53 | 14.16 | 23.31 | 21.1 | 0 | 10.21 | 8.34 | 7.798 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |  | 0 | 8 | 7 | 0 |  |  | 6.8395 | 0 | 0 | 8.2259 | 9.2125 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 10.15 | 486.6735 | 464.261 | 429.0412 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 0 | 0.103
29/08/2025 | 19:00 | 19 | 53 | 11.93 | 23.38 | 21.1 | 0 | 9.74 | 8.36 | 7.875 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  | 0 | 6 | 7 | 0 |  |  | 0.15402 | 0 | 0 | 9.5436 | 10.0164 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 10.51 | 480.27 | 464.261 | 432.243 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 0 | 0.063
29/08/2025 | 19:30 | 10 | 52.99 | 11.95 | 22.67 | 21.1 | 0 | 8.79 | 8.36 | 7.423 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  | 0 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.377 | 10.6011 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 10.28 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216 | 0 | 0.142
29/08/2025 | 20:00 | 10 | 53.01 | 12.4 | 22.67 | 21.1 |  | 8.09 | 8.56 | 7.009 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 8.5062 | 9.0938 |  |  |  | 9.62 | 9.62 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 20:30 | 0 | 53.02 | 11.95 | 23.1 | 21.1 |  | 7.64 | 8.22 | 6.905 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 7.5716 | 8.708 |  |  |  | 8.87 | 8.87 | 483.4717 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 21:00 | 0 | 52.99 | 11.96 | 23.06 | 21.1 |  | 7.43 | 7.84 | 6.804 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 3.4566 | 5.8834 |  |  |  | 8.28 | 8.28 | 496.279 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 21:30 | 0 | 53.04 | 12.65 | 24.23 | 21.1 |  | 6.99 | 7.54 | 7.658 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 1.7517 | 5.2941 |  |  |  | 8.11 | 8.11 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 22:00 | 0 | 52.82 | 11.7 | 26.71 | 21.1 |  | 6.32 | 7.76 | 7.315 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 3.1295 | 5.2043 |  |  |  | 9.23 | 9.23 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 22:30 | 0 | 53.02 | 12.52 | 24.15 | 21.1 |  | 6.03 | 8.17 | 7.549 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 7.4163 | 5.9493 |  |  |  | 8.89 | 8.89 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 23:00 | 0 | 53.02 | 11.83 | 24.3 | 21.1 |  | 6.26 | 8.28 | 7.485 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.375 | 8.6621 |  |  |  | 9.65 | 9.65 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 293.8469 | 0 | 384.216
29/08/2025 | 23:30 | 0 | 53.02 | 11.8 | 24.62 | 21.1 |  | 6.52 | 8.21 | 6.936 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 8.9286 | 9.2643 |  |  |  | 9.38 | 9.38 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 0 | 195.898 | 0 | 384.216
30/08/2025 | 00:00 | 0 | 53.03 | 12.11 | 24.71 | 21.1 |  | 6.64 | 8.28 | 7.124 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |  |  | 8 | 10 | [6 empty] | 5.4641 | 7.0788 |  |  |  | 9.54 | 9.54 | 480.27 | 464.261 | 448.252 | 448.252 | 496.279 | 85.7053 | 195.898 | 0 | 384.216

## CALOR_ÚTIL
viernes, 29 de Agosto del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
29/08/2025 | 00:30 | 30 | 11.45 | 55.78 | 41.95 | 72.73 | 254.32 | 466.23
29/08/2025 | 01:00 | 30 | 11.67 | 62.12 | 42.18 | 72.73 | 258.35 | 477.05
29/08/2025 | 01:30 | 28 | 11.67 | 57.15 | 40.82 | 72.73 | 258.57 | 468.94
29/08/2025 | 02:00 | 28 | 0 | 58.09 | 40.73 | 72.73 | 256.84 | 456.39
29/08/2025 | 02:30 | 25 | 0 | 56.58 | 41.68 | 72.73 | 256.54 | 452.53
29/08/2025 | 03:00 | 25 | 11.74 | 60.74 | 41.58 | 72.73 | 258.29 | 470.08
29/08/2025 | 03:30 | 25 | 11.75 | 57.9 | 42.89 | 72.73 | 258.2 | 468.47
29/08/2025 | 04:00 | 25 | 11.81 | 57.51 | 43.02 | 72.73 | 258.95 | 469.02
29/08/2025 | 04:30 | 24 | 11.81 | 60.4 | 41.54 | 72.73 | 256.7 | 467.18
29/08/2025 | 05:00 | 24 | 11.54 | 66.52 | 41.51 | 72.73 | 259.05 | 475.35
29/08/2025 | 05:30 | 27 | 11.54 | 56.62 | 42.39 | 72.73 | 252.94 | 463.22
29/08/2025 | 06:00 | 27 | 11.65 | 62.5 | 42.4 | 72.73 | 259.98 | 476.26
29/08/2025 | 06:30 | 26 | 11.65 | 61.19 | 42.39 | 72.73 | 254.89 | 468.85
29/08/2025 | 07:00 | 26 | 11.1 | 53.5 | 42.33 | 72.73 | 251.63 | 457.29
29/08/2025 | 07:30 | 25 | 11.1 | 59.34 | 39.18 | 72.73 | 243.17 | 450.52
29/08/2025 | 08:00 | 25 | 11.96 | 67.2 | 45.57 | 72.73 | 246.37 | 468.83
29/08/2025 | 08:30 | 25 | 11.97 | 45.25 | 42.02 | 77.15 | 251.21 | 452.6
29/08/2025 | 09:00 | 25 | 11.34 | 56.34 | 40.61 | 77.15 | 252.57 | 463.01
29/08/2025 | 09:30 | 25 | 11.39 | 54.95 | 50.71 | 77.15 | 252.01 | 471.21
29/08/2025 | 10:00 | 25 | 11.19 | 48.88 | 50.78 | 77.15 | 251.05 | 464.05
29/08/2025 | 10:30 | 25 | 11.18 | 55.68 | 49.22 | 77.15 | 252.38 | 470.61
29/08/2025 | 11:00 | 25 | 11.33 | 55.26 | 49.16 | 77.15 | 260.67 | 478.57
29/08/2025 | 11:30 | 26 | 11.12 | 56.82 | 50.34 | 77.15 | 261.45 | 482.88
29/08/2025 | 12:00 | 26 | 11.1 | 58.14 | 50.05 | 77.15 | 266.15 | 488.59
29/08/2025 | 12:30 | 25 | 10.81 | 57.82 | 40.46 | 77.15 | 266.28 | 477.52
29/08/2025 | 13:00 | 25 | 10.93 | 51.44 | 40.7 | 77.15 | 265.85 | 471.07
29/08/2025 | 13:30 | 25 | 11.26 | 55.68 | 38.09 | 77.15 | 265.64 | 472.82
29/08/2025 | 14:00 | 25 | 11.78 | 55.26 | 40.16 | 77.15 | 264.72 | 474.07
29/08/2025 | 14:30 | 25 | 11.86 | 62.23 | 38.46 | 77.15 | 266.33 | 481.03
29/08/2025 | 15:00 | 25 | 11.34 | 63.67 | 41.54 | 77.15 | 265.51 | 484.21
29/08/2025 | 15:30 | 26 | 11.69 | 54.76 | 45.44 | 77.15 | 267.37 | 482.41
29/08/2025 | 16:00 | 26 | 11.64 | 51.89 | 45.34 | 77.15 | 264.63 | 476.65
29/08/2025 | 16:30 | 26 | 11.63 | 51.64 | 45.02 | 75.92 | 263.95 | 474.16
29/08/2025 | 17:00 | 26 | 11.75 | 54.37 | 41.82 | 75.92 | 264.57 | 474.43
29/08/2025 | 17:30 | 27 | 11.75 | 45.8 | 43.04 | 75.92 | 266.51 | 470.02
29/08/2025 | 18:00 | 27 | 12.05 | 45.38 | 46.71 | 75.92 | 263.99 | 471.05
29/08/2025 | 18:30 | 25 | 12.05 | 64.74 | 40.35 | 75.92 | 263.79 | 481.85
29/08/2025 | 19:00 | 25 | 11.81 | 54.58 | 40.47 | 75.92 | 266.49 | 474.27
29/08/2025 | 19:30 | 12 | 11.8 | 59.22 | 38.94 | 75.92 | 262.58 | 460.46
29/08/2025 | 20:00 | 12 | 11.51 | 61.47 | 38.95 | 75.92 | 269.08 | 468.93
29/08/2025 | 20:30 | 0 | 11.51 | 52.12 | 39.93 | 75.92 | 266.63 | 446.11
29/08/2025 | 21:00 | 0 | 12.06 | 52.15 | 39.87 | 75.92 | 270.84 | 450.84
29/08/2025 | 21:30 | 0 | 12.08 | 60.07 | 43.67 | 75.92 | 269.06 | 460.8
29/08/2025 | 22:00 | 0 | 11.57 | 55.6 | 48.1 | 75.92 | 266.63 | 457.82
29/08/2025 | 22:30 | 0 | 11.61 | 54.1 | 42.31 | 75.92 | 268.16 | 452.1
29/08/2025 | 23:00 | 0 | 11.75 | 51.13 | 42.55 | 75.92 | 266.34 | 447.69
29/08/2025 | 23:30 | 0 | 11.75 | 57.63 | 43.3 | 75.92 | 266.23 | 454.83
30/08/2025 | 00:00 | 0 | 11.46 | 59.2 | 43.46 | 75.92 | 265.05 | 455.09
EJEC MWh |  | 502 | 266.255 | 1358.205 | 1031.865 | 1806.4 | 6259.255 | 11223.98

## FLUJOS
viernes, 29 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/08/2025 | 00:30 | 0 | 16.9722 | -20.725 | -39.7636 | 12.8835 |  | 29.4434 | -44.0196 | 45.0174 | 23.0893 | 22.4849 | 2.22 | -47.194 | 44 | 17.388 | -44 | 3.8103 | 14.8364 | 17.9727 | 18.2542 | 30.9782 | 16.6662 | 6.6916 | 7.1467 |  |  | -46.27 | -46.3 |  | 0 | 46.2 | 23.777 | 0.192 | -46.86 | -46.67 | -36.58 | 47.86 | 46.87 | 16.6856 | -2.6056 | 56.2899 | 58.1133 | 50.3749 | -42.599 | -41.7807 | 30.2024 | 33.8295 | 64.8363 | 65.9079 | 7.8682 | 46.2256 | -494.3008 | -2.5626 | -13.5 | -14.9 | 47.7653 | 48.0999 | -2.9189 |  | -80.2012 | 2.4237 |  | 2.3808 | 549.9434 | 101.6876 | 101.1993 | -548.0864 | 432.9424 |  | -52.5069 | 53.7554 | 73.0004 | 28.46 | 24.82 | 53.67 | 72.28 | 27.3314 | 29.0729 | 32.3768 | 33.188 | 40.6308 | -101.1204 | -101.7253 | 7.0409 |  |  |  | 65.1 | 59.2 | -13.44 | 39.2895 | 38.1137 | 38.4858 | -89.9062 | -90.2451 | 75.3863 | -28.2823 | 83.4855 | 12.4837 | 48.71 | 27.06 | 36.8042 | 34.5749 | -27.36 | -3.8935 |  |  | -117.6528 | -0.0002 | -16.8536 | -101.5 | -101.9 | 25.5295 | 37.2162 | 54.024 | 52.1667 | 36.75 | -8.9 | 63.147 | 118.3492 |  | -44.55 | 42.67 | 85.27 | 116.8727 | 115.8 | 68.8316 | 65.5818 | 235.3166 | 191.4969 | 183.2041 | 185.5656 | 118.4104 | 105.6503 | -23.998 | 561.9 | 530.7409 |  | -14.6431 | -12.6728 | -39.1611 | 32.6844 | 31.1293 | 176.7 | -33.6588 | -34.1582 | -70.4161 | 15.62 | -10.66 | 112.4 | 10.8355 | 16.1498 | -34.8412 | -34.0362 | 9.6392 | -105.4041 | 69.0258 | 21.202 |  | 20.8768 | 41.6899 | 42.6335 | 40.3004 | -28.635 | -29.3049 | 108.1768 | -65.3297 | -63.8039 | 58.0989 | 56.6571 | 48.5402 | 4.76 |  | 0.856 | 1.43 | 16.25 | 47.478 |  | -1.952 | 4.395 |  | 47.29 | -58.5946 | -53.8583 | 14.13 | 78.1426 | 27 | -19.2229 | -2.0676 | -2.1549 | 1.6717 |  |  | -12.9257 | -27.5634 | 15.9263 | 28.9761 | 65.7514 | 67.3151 | -126.5906 | -19.7676 | 24.1691 | -46.2948 | 5.1402 | 9.23 | 8.9453 | 7 | 167.2685 | 168.4814 | 149.2 | -149.5287 | -407.3663 | 407.1877 | 530.7756 | -160.4928 | -159.7737 | -27.8035 | -17.8929 | 77.5323 | 78.0254 |  |  | 32.0064 | 31.2154 | -80.5896 | -81.9973 | 58.56 | 58.38 | 54.3 | 55.1 | 21.7397 | 32.88 | -388.4317 | 99.4097 | 99.1537 | 9.9 | 15 | -31 | -31.2 | 1.8589 | 1.4511 | -526.4574 | -485.5949 | 569.5135 | 458.9382 | 9.7237 | -447.4441 | 449.4397 | -146.6282 | -272.5601 | -452.9975 | 148.8714 | 143.1898 | 145.533 | -544.3693 | 283.9249 | -272.9842 | 275.9096 | -8.8318 |  | 19.2 | 6.013 | 6.011 | -19.04 | -1.6 |  | 1.7288 | -27.3335 | -14.9401 | 12.4 | 48.538 | 52.114 | 11.2713 | 13.6268 | 49.9344 | 49.465 | 49.508 |  | -14.4 |  | 6.13 |  | -18.2676 | 50.843 | 27.4057 | -18.1534 | -50.8355 | 17.4371 | 32.5132 | 6 | -6.6 | 128.0803 | -88.4617
29/08/2025 | 01:00 | 0 | 16.2178 | -19.8207 | -40.2038 | 13.4756 |  | 28.3034 | -36.7269 | 43.2772 | 22.0693 | 21.5011 | 4.44 | -43.577 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 3.789 | 9.5232 | 17.2999 | 17.4526 | 29.5376 | 16.1646 | 5.5988 | 6.9267 |  |  | -42.21 | -42.23 |  | -4.44 | 41.8 | 23.74 | 0.199 | -37.42 | -37.96 | -50.47 | 38.02 | 38.4 | 16.1712 | -2.727 | 53.8348 | 55.6888 | 48.5724 | -34.5615 | -35.187 | 8.8341 | 8.996 | 63.2288 | 64.7023 | 5.2509 | 27.0283 | -471.9148 | -0.4806 | -12.1 | -13.7 | 40.515 | 39.8537 | -2.9323 |  | -75.7053 | 1.9691 |  | 1.507 | 528.9467 | 100.3448 | 99.6429 | -541.2957 | 410.9058 |  | -44.2912 | 46.6057 | 69.9267 | 27.9 | 23.73 | 51.44 | 69.22 | 28.0012 | 31.6181 | 24.2578 | 24.9256 | 42.1462 | -86.8534 | -86.507 | 2.9615 |  |  |  | 62.2 | 55.8 | -12.96 | 42.5229 | 41.1405 | 41.0938 | -84.6289 | -85.0096 | 78.4894 | -33.0935 | 85.2244 | 12.6023 | 45.68 | 25.57 | 34.9292 | 33.2565 | -26.42 | -0.8931 |  |  | -113.089 | -0.0003 | -16.0977 | -96.8 | -97.1 | 25.1175 | 34.8724 | 48.8579 | 49.823 | 34.84 | -7.95 | 62.6355 | 111.1288 |  | -47.15 | 39.22 | 84.86 | 111.0182 | 111.4364 | 71.0004 | 68.9545 | 229.4737 | 186.3117 | 177.5179 | 182.13 | 117.0389 | 101.74 | -23.709 | 558.2982 | 522.8027 |  | -16.5733 | -13.7004 | -33.2242 | 35.1441 | 33.2686 | 150.588 | -32.4138 | -33.3513 | -65.068 | 0 | -19.21 | 96 | 10.5575 | 21.7005 | -36.68 | -35.8461 | 10.0947 | -99.8771 | 61.996 | 23.1299 |  | 22.9188 | 41.0984 | 41.2862 | 40.2729 | -32.654 | -32.8214 | 128.7739 | -67.3137 | -67.7147 | 76.1436 | 78.3385 | 49.4484 | 6.42 |  | 0.7987 | 1.45 | 16.6 | 48.8208 | 8.9123 | -2.152 | 4.324 |  | 42.97 | -78.902 | -75.2891 | 13.56 | 77.0355 | 28.6 | -16.8812 | -2.5546 | -2.6102 | 1.5588 |  |  | -13.3098 | -24.9009 | 17.5876 | 25.5648 | 63.3432 | 68.3692 | -113.6528 | -18.6166 | 23.7122 | -45.4523 | 5.2519 | 8.7124 | 8.4496 | 6.5089 | 167.8798 | 168.235 | 151.7 | -150.1071 | -403.0604 | 404.386 | 523.9452 | -159.7607 | -159.7748 | -27.8636 | -17.5083 | 75.5842 | 73.7065 |  |  | 31.8746 | 31.0726 | -81.232 | -80.0455 | 62.53 | 62.09 | 58.6 | 59.2 | 21.8016 | 32.24 | -393.5602 | 98.0898 | 97.3139 | 9.4 | 24.3 | -28.4 | -28.6 | 1.7233 | 1.4667 | -521.7414 | -479.57 | 577.8295 | 459.1082 | 14.4869 | -445.9026 | 450.4366 | -151.4086 | -267.7126 | -446.9809 | 145.0279 | 143.5373 | 155.0838 | -554.0078 | 278.0325 | -280.5107 | 280.9356 | -9.0954 |  | 21.12 | 6.077 | 6.077 | -21.04 | 0.72 |  | -0.5264 | -28.7098 | -10.1366 | 12.3 | 52.707 | 49.86 |  | 13.6184 | 49.8532 | 49.1454 | 49.8964 |  | -21.9 |  | 5.88 |  | -16.3485 | 49.0844 | 27.2361 | -16.4677 | -49.1428 | 16.4205 | 32.0477 | 14.7 | -14.8 | 123.9971 | -92.69
29/08/2025 | 01:30 | 0 | 16.0546 | -19.5449 | -40.2869 | 11.5977 |  | 27.5026 | -34.3273 | 41.6125 | 21.3013 | 20.8862 | 0 | -43.353 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 3.8096 | 7.769 | 17.3128 | 17.2493 | 28.9404 | 16.2048 | 5.9362 | 6.8324 |  |  | -43.96 | -43.34 |  | 0 | 41.8 | 22.366 | 0.197 | -44.25 | -44.45 | -41.38 | 44.21 | 44.73 | 16.248 | -2.6158 | 51.6449 | 53.9783 | 48.768 | -45.2782 | -46.0046 | 32.9794 | 32.5378 | 61.3533 | 62.425 | 8.3917 | 42.252 | -477.9563 | -11.8245 | -11.9 | -13.5 | 51.686 | 50.4261 | -2.6902 |  | -84.4293 | 2.126 |  | 2.2078 | 525.9558 | 79.4091 | 79.4702 | -528.3109 | 386.3527 |  | -95.0746 | 96.4159 | 67.7711 | 26.17 | 21.58 | 48.72 | 67.01 | 29.7427 | 29.2068 | 35.122 | 35.0164 | 39.6055 | -69.0051 | -68.3824 | 1.843 |  |  |  | 61.4 | 54.5 | -12.46 | 48.1686 | 46.3709 | 46.5265 | -68.4134 | -69.0474 | 60.1738 | -29.9308 | 64.7676 | 12.1174 | 29.37 | 66.78 | 33.5229 | 31.9382 | -25.79 | -3.8935 |  |  | -130.1627 | -0.0002 | -15.8059 | -77.9 | -78 | 24.5792 | 33.1146 | 43.6918 | 47.4792 | 33.05 | -6.54 | 64.0305 | 127.4272 |  | -48.1 | 36.06 | 84.03 | 128.3091 | 128.2364 | 58.0172 | 57.7 | 230.0343 | 184.8881 | 176.811 | 180.5177 | 123.7128 | 106.6337 | -23.572 | 541.9189 | 537.8967 |  | -14.9281 | -13.0141 | -39.7285 | 39.3307 | 37.8604 | 181.308 | -39.9081 | -41.2212 | -70.2132 | 0 | -24.26 | 122.8 | 10.2598 | 31.6717 | -37.2536 | -35.9924 | 12.1896 | -106.5428 | 68.4092 | 22.0629 |  | 21.3646 | 40.801 | 41.4178 | 39.8392 | -32.3191 | -31.8167 | 99.6365 | -56.0221 | -56.0071 | 63.9545 | 73.0735 | 26.0545 | 11.46 | 8.6702 | 0.7633 | -5.07 | 17.33 | 27.8911 |  | -2.362 | 4.481 |  | 38.67 | -72.6776 | -63.8355 | 13.59 | 73.795 | 27.5 | -17.0025 | -2.1996 | -2.2151 | 1.4885 |  |  | -13.3923 | -24.6954 | 16.7677 | 25.3114 | 66.1097 | 64.727 | -113.7024 | -17.9785 | 23.0622 | -43.4445 | 6.0977 | 8.2437 | 8.0805 | 7 | 167.7073 | 167.866 | 150.4 | -150.7021 | -402.5029 | 406.1058 | 537.4378 | -161.1601 | -160.153 | -29.6285 | -19.6462 | 81.1983 | 78.0644 |  | -89.8022 | 31.8416 | 31.0506 | -79.4068 | -79.308 | 61.57 | 61.41 | 57.1 | 57.6 | 22.0281 | 32.16 | -393.4709 | 97.2516 | 96.9821 |  | 22.8 | -30.2 | -30.3 | 1.8485 |  | -525.5131 | -492.0503 | 578.4248 | 460.8595 | 8.7692 | -447.8588 | 453.0553 | -149.7335 | -269.1415 | -443.7121 | 144.5492 | 145.5779 | 150.7774 | -551.0685 | 278.2769 | -277.8785 | 279.0118 | -9.5706 |  | 21.36 | 4.533 | 4.53 | -20.8 | -0.48 |  | 0.2945 | -29.0028 | -9.9901 | 13.1 | 50.649 | 51.259 | 11.2639 |  | 51.7967 | 52.8812 | 50.2048 |  | -22.4 |  | 5.79 |  | -19.5104 | 51.0044 | 29.5694 | -18.9817 | -51.0623 | 18.9293 | 31.1158 | 12.4 | -12.5 | 134.1765 | -98.6798
29/08/2025 | 02:00 | 0 | 15.7338 | -19.3279 | -40.5029 | 12.1174 |  | 26.8328 | -37.0089 | 41.0543 | 20.7334 | 20.2853 | -8.88 | -42.915 |  | 17.388 |  | 3.7331 | 8.8668 | 17.3826 | 17.5909 | 29.0911 | 16.5712 | 6.6214 | 7.0706 |  |  | -47.44 | -47.59 |  | 8.88 |  | 22.878 | 0.194 | -43.2 | -43.83 | -50.09 | 43.91 | 44.02 | 15.6486 | -2.5322 | 50.8785 | 52.5802 | 51.9715 | -38.1784 | -37.5456 | 9.8049 | 9.7919 | 64.8363 | 66.7117 | 4.7275 | 24.9326 | -475.535 | 6.329 | -11.7 | -13.8 | 43.8576 | 42.9073 | -2.8485 |  | -78.8953 | 1.0184 |  | 1.5028 | 529.7096 | 87.5881 | 87.5576 | -539.2885 | 393.0767 |  | -40.2048 | 41.4893 |  | 26.04 | 20.72 | 47.67 | 66.25 | 15.9451 | 15.6772 | 40.9057 | 40.7489 | 38.0202 | -57.6554 | -57.0426 | 1.9214 |  |  |  | 61.7 | 54.9 | -12.1 | 52.8678 | 50.8394 | 51.007 | -58.2474 | -58.3598 | 73.939 | -52.3435 | 78.4499 | 11.5843 | 65.75 | 37.29 | 33.0542 | 31.4987 | -25.44 | -0.8652 |  |  | -145.9418 | -0.0001 | -15.4619 | -65.9 | -65.8 | 23.6179 | 31.9427 | 44.6311 | 45.1355 | 31.71 | -7.3 | 63.922 | 144.5232 |  | -45 | 34.53 | 79.9 | 146.1455 | 143.3818 | 52.047 | 50.1727 | 232.0571 | 187.5955 | 180.7795 | 182.6491 | 98.2355 | 84.0582 | -24.744 | 554.9653 | 498.5811 |  | -15.0919 | -12.8158 | -15.3847 | 56.6002 | 53.7987 | 49.2 | -32.7246 | -33.5978 | -46.8502 | 0 | -19.1 | 1 | 10.1194 | 64.5954 | -34.5529 | -33.7522 | 7.4594 | -80.4343 | 42.5428 | 21.6912 |  | 21.1058 | 42.1484 | 42.7643 | 40.5621 | -16.4107 | -16.4107 | 100.9762 | -49.8634 | -49.1614 | 54.3654 | 57.52 | 38.8354 | 5.12 | 3.0817 | 0.7633 | -0.68 | 17.06 | 37.768 |  | -2.455 | 4.447 |  | 43.2 | -59.6229 | -55.1639 |  | 76.3718 | 26.7 | -17.7475 | -1.8324 | -1.9265 | 1.4154 |  |  | -12.7776 | -24.5883 | 16.9352 | 25.4334 | 66.344 | 66.5719 | -120.6618 | -17.6617 | 23.1495 | -41.7194 | 4.4385 | 8.0679 | 7.7957 | 6.9779 | 166.279 | 166.8994 | 187.7 | -186.8145 | -451.0212 | 452.0619 | 552.3859 | -159.3014 | -157.5317 | -31.0469 | -20.5972 | 78.4306 | 77.9906 | -91.5612 |  | 31.0066 | 30.2266 | -78.5447 | -79.1526 | 62.24 | 62.06 | 55.2 | 54.9 | 21.9661 | 31.44 | -378.9404 | 93.4011 | 93.904 |  | 21.1 | -29.3 | -29.5 | 1.3758 | 1.3488 | -544.0778 | -457.1571 | 562.5623 | 452.8206 | 6.8448 | -434.8021 | 440.6554 | -141.9167 | -265.7084 | -433.357 | 145.8917 | 142.5458 | 139.3188 | -532.5409 | 274.7282 | -266.947 | 266.0085 | -8.884 |  | 20.48 | 4.895 | 4.898 | -20.48 | -0.48 |  | 1.0575 | -29.7963 | -12.1294 | 14.1 | 52.05 | 52.011 |  |  | 50.8184 | 50.8895 | 48.842 |  | -19.1 |  | 5.56 |  | -21.877 | 52.009 | 30.0327 | -21.6183 | -52.273 | 20.1873 | 30.4706 | 10 | -9.2 | 93.4677 | -64.4619
29/08/2025 | 02:30 | 0 | 15.5719 | -19.1297 | -40.9045 | 12.6844 |  | 26.5914 | -36.0936 | 39.3939 | 19.7674 | 19.4457 | -8.88 | -41.797 | 39.6 | 16.56 | -37.4 | 3.7857 | 7.6138 | 17.4788 | 17.701 | 28.9826 | 16.2827 | 6.5832 | 7.5311 |  |  | -46.56 | -46.56 |  | 8.88 | 39.6 | 23.196 | 0.195 | -42.3 | -42.86 | -50.32 | 42.93 | 43.12 | 16.1166 | -2.7709 | 49.8104 | 51.581 | 52.0259 | -36.9727 | -36.8692 | 9.8292 | 9.3641 | 64.3004 | 65.3721 | 4.7275 | 24.8218 | -469.9317 | 3.2981 | -12.4 | -13.6 | 43.311 | 42.0506 | -2.6059 |  | -75.0728 | 0.5882 |  | 0.6641 | 522.2325 | 82.5525 | 82.4915 | -525.9657 | 384.8008 |  | -54.8568 | 58.4243 | 65.5956 | 26.31 | 20.86 | 45.69 | 65.51 | 19.428 | 20.7675 | 38.0573 | 38.7521 | 37.2986 | -56.2761 | -56.0112 | 1.745 |  |  |  | 57.7 | 52.3 | -11.5 | 49.7123 | 47.9551 | 47.7323 | -65.2293 | -65.0186 | 76.512 | -48.1412 | 82.6696 | 11.8322 | 64.08 | 37.12 | 32.1167 | 30.3268 | -24.82 | -3.8935 |  |  | -140.3808 | -0.0002 | -15.2943 | -63.5 | -63.4 | 23.4421 | 31.3568 | 43.2221 | 44.5496 | 31.1 | -7.35 | 62.7905 | 136.9678 |  | -46.44 | 32.87 | 80.17 | 139.4909 | 136.9818 | 54.0998 | 52.0182 | 227.1947 | 182.6345 | 176.0998 | 177.442 | 115.2094 | 102.7233 | -23.761 | 542.084 | 533.8007 |  | -14.9938 | -13.0922 | -32.4603 | 59.3794 | 56.3273 | 113.712 | -42.1596 | -42.9173 | -65.0409 | 0 | -24.01 | 57.7 | 9.9288 | 70.6417 | -33.8246 | -32.7208 | 7.7897 | -99.8283 | 61.8875 | 22.6272 |  | 22.6073 | 41.4253 | 41.8513 | 40.5652 | -21.7693 | -22.1042 | 100.9762 | -51.2392 | -50.5583 | 55.5992 | 59.0606 | 38.3447 | 5.78 | 4.2658 | 0.7633 | -1.75 | 17.74 | 38.2975 |  | -2.517 | 4.374 |  | 43.15 | -60.6846 | -55.4415 | 13.37 | 76.344 | 26.9 | -16.8658 | -1.9768 | -2.0945 | 1.3908 |  |  | -13.9692 | -23.4938 | 17.1326 | 24.1504 | 62.7109 | 64.4195 | -119.119 | -16.9521 | 23.2329 | -40.4451 | 4.9631 | 7.8823 | 7.6902 | 6.0975 | 168.0084 | 169.6181 | 189 | -188.6985 | -447.5725 | 447.4583 | 571.2681 | -160.7798 | -160.6786 | -28.8766 | -19.2323 | 75.1139 | 75.1696 |  |  | 31.8306 | 31.7977 | -78.0798 | -78.0436 | 60.65 | 60.39 | 56.5 | 54.9 | 21.9042 | 33.68 | -379.337 | 95.7657 | 95.5006 | 9.4 | 20 | -30.1 | -29.5 | 1.5052 | 1.1981 | -559.2878 | -489.361 | 568.5935 | 457.7831 | -6.8877 | -444.6245 | 444.0233 | -135.4241 | -269.6341 | -439.9492 | 148.9004 | 150.0235 | 136.4262 | -534.1479 | 279.2998 | -265.1504 | 265.9659 | -8.6999 |  | 20.64 | 4.88 | 4.891 | -20 | -0.8 |  | 0.4715 | -29.0333 | -11.6594 | 14 | 50.447 | 51.16 |  |  | 49.4477 | 49.4217 | 49.9208 |  | -20.3 |  |  |  | -19.3133 | 50.5042 | 28.2953 | -20.0083 | -50.0157 | 17.885 | 31.1745 | 10.6 | -10.2 | 120.6544 | -71.0343
29/08/2025 | 03:00 | 0 | 15.5631 |  | -40.8732 | 13.2151 |  | 25.9503 | -37.7933 | 39.8212 | 20.2334 | 19.8276 | -6.66 | -41.505 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 3.7121 | 8.562 | 17.3599 | 17.4637 | 29.1145 | 16.1678 | 5.7139 | 7.9931 |  |  | -45.97 | -46.43 |  | 6.66 | 39.6 | 23.094 | 0.195 | -44.98 | -45.65 | -44.76 | 45.71 | 45.33 | 15.1799 | -2.2903 | 48.4998 | 49.8902 | 49.3744 | -43.2688 | -41.9799 | 20.5301 | 22.514 | 61.2194 | 62.0231 | 6.8213 | 34.7144 | -471.0642 | 2.976 | -11.7 | -13.1 | 48.2769 | 47.9439 | -2.4589 |  | -85.0615 | 1.4402 |  | 1.4884 | 528.8246 | 75.4112 | 75.3807 | -519.9756 | 381.9348 |  | -48.4002 | 50.0228 | 66.5636 | 25.76 | 20.51 | 46.15 | 64.99 | 17.4186 | 17.9544 | 40.607 | 41.2842 | 38.1596 | -49.0878 | -48.6253 | 1.6167 |  |  |  | 56.8 | 50.9 | -11.6 | 52.3129 | 50.8493 | 50.6096 | -59.3793 | -60.0172 | 65.6065 | -41.0677 | 70.1093 | 11.6043 | 61.32 | 34.62 | 31.6479 | 29.8874 | -24.97 | -4.0191 |  |  | -129.6007 | -0.0002 | -14.9666 |  |  | 23.6618 | 30.7709 | 40.8739 | 43.3777 | 30.45 | -6.57 | 63.209 | 126.5472 |  | -44.28 | 32.04 | 78.46 | 129.6364 | 127.3091 | 48.9993 | 46.6909 | 216.3999 | 172.8587 | 166.4525 | 169.3641 | 124.0195 | 112.1017 | -22.437 | 532.8148 | 534.6595 |  | -15.4238 | -13.1849 | -39.6079 | 55.0624 | 51.9982 | 161.34 | -51.1954 | -51.6933 | -75.1447 | 0 | -21.73 | 112.1 | 9.8742 | 63.5423 | -34.5547 | -33.9201 | 7.1137 | -106.6729 | 69.9858 | 22.4459 |  | 22.2235 | 40.864 | 41.345 | 39.3706 | -18.2527 | -19.09 | 92.2684 | -46.3987 | -46.1805 | 55.2658 | 60.1112 | 33.5253 | 4.92 | 4.8591 | 0.7388 | -2.01 | 17.08 | 34.1662 |  | -2.552 | 4.409 |  | 41.53 | -59.9084 | -51.3032 |  | 76.1988 | 27.5 | -16.709 | -1.9336 | -2.4062 | 1.3862 |  |  | -12.7333 | -23.9009 | 17.9629 | 24.7309 | 70.8423 | 69.9516 | -122.2172 | -16.5856 | 23.383 | -39.9565 | 4.3249 | 7.7456 | 7.4793 | 5.4398 | 168.0553 | 169.0552 | 186.9 | -186.593 | -445.4444 | 444.5872 | 572.1346 | -161.1974 | -160.2139 | -30.0022 | -20.0446 | 77.0886 | 78.3937 |  |  | 28.5566 | 28.5347 | -76.5104 | -76.8238 | 64.84 | 64.41 | 53.7 | 53.6 | 21.6371 | 33.36 | -372.7896 | 98.2785 | 96.9705 | 9.4 | 19.4 | -26.7 | -26.1 |  | 1.1263 | -568.2894 | -485.6147 | 552.8339 | 448.2462 | -20.4721 | -439.5241 | 434.4013 | -125.9161 | -262.6162 | -427.3461 | 148.4876 | 149.5604 | 131.0757 | -533.581 | 268.206 | -267.529 | 271.2065 | -9.4113 |  | 20.32 | 4.933 | 4.898 | -20.4 | -0.96 |  | 1.3199 | -28.8289 | -12.8008 | 14.3 | 51.914 | 51.952 | 11.2692 | 13.3256 | 51.2847 | 51.015 | 50.17 |  | -17.6 |  | 5.35 |  | -21.2448 | 51.3017 | 30.0564 | -22.0385 | -51.3368 | 20.3962 | 30.5284 | 8.7 | -8.6 | 132.085 | -65.3174
29/08/2025 | 03:30 | 0 |  |  | -41.1235 | 14.1225 |  | 26.6947 | -39.6131 | 39.7126 | 20.0874 | 19.8962 | -8.88 | -40.909 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 3.7162 | 10.9218 | 17.5636 | 17.8424 | 29.27 | 15.8623 | 5.888 | 7.8493 |  |  | -46.34 | -45.93 |  | 8.88 | 39.6 | 22.474 | 0.19 | -42.37 | -43.01 | -49.67 | 42.84 | 43.49 | 15.3931 | -2.364 | 49.2454 | 51.5701 | 49.6833 | -37.1067 | -37.2462 | 11.5844 | 12.3753 | 63.2288 | 63.8985 | 5.2509 | 25.433 | -467.8426 | 2.2997 | -12.5 | -13.6 | 43.7123 | 42.7918 | -2.7525 |  | -75.7918 | 1.1243 |  | 1.4488 | 521.7137 | 79.165 | 78.6767 | -514.0319 | 382.6851 |  | -50.4944 | 51.3061 | 64.438 | 25.86 | 20.32 | 45.66 | 64.9 | 13.6678 | 13.8018 | 41.3946 | 42.4201 | 38.6702 | -52.1467 | -51.9193 | 1.939 |  |  |  | 57.5 | 52 | -11.36 | 50.5069 | 49.297 | 49.3863 | -64.3286 | -64.8997 | 76.795 | -47.9417 | 82.1277 | 11.6502 | 60.54 | 35.2 | 31.6479 | 29.8874 | -24.32 | -0.8652 |  |  | -131.4854 | -0.0002 | -14.6454 | -61.2 | -61.1 | 23.7387 | 30.1849 | 40.4042 |  | 30.14 | -6.54 | 61.597 | 129.8899 |  | -45.8 | 31.71 | 78.47 | 131.6364 | 130.0546 | 47.1337 | 48.2455 | 217.6718 | 174.4881 | 166.4194 | 169.3298 | 124.5154 | 107.9038 | -22.826 | 532.579 | 544.4413 |  | -14.9111 | -14.3446 | -42.854 | 59.0718 | 54.9975 | 161.34 | -51.5847 | -53.2384 | -71.6661 | 0 | -24.02 | 99.3 | 9.9218 | 68.9172 | -36.0986 | -35.1617 | 11.6113 | -105.3232 | 68.4716 | 21.6265 |  | 21.2221 | 40.8954 | 41.8617 | 39.4059 | -14.7362 | -15.9084 | 99.469 | -46.2846 | -45.0336 | 55.5653 | 62.0983 | 35.4809 | 7.45 | 4.549 | 0.7388 | -2.14 | 16.15 | 35.0246 |  | -2.701 | 4.384 |  | 43.09 | -63.2062 | -55.9005 | 13.35 | 76.6242 | 27.5 | -17.0731 | -2.1761 | -2.3785 | 1.3566 |  |  | -13.8457 | -23.4261 | 16.4266 | 23.6218 | 66.1614 | 65.2226 | -118.5105 | -16.1152 | 23.336 | -39.7442 | 4.1139 | 7.7261 | 7.4582 | 5 | 173.9085 | 173.485 | 187.7 | -186.7777 | -460.8757 | 464.9032 | 599.3788 | -166.0165 | -162.8216 | -29.195 | -18.9541 | 78.332 | 76.7113 |  |  | 31.0396 | 30.3694 | -77.9298 | -77.8453 | 64.03 | 63.49 | 54.4 | 54.2 | 21.9042 | 32.88 | -376.7674 | 93.97 | 93.719 |  | 17.8 | -30.1 | -30.4 | 1.4121 | 1.2466 | -584.4393 | -493.5185 | 563.272 | 453.04 | -25.6958 | -437.3915 | 438.1811 | -136.1915 | -268.9297 | -438.6501 | 148.363 | 146.1104 | 139.5608 | -531.3506 | 277.2476 | -261.961 | 262.9574 | -8.9636 |  | 20.56 | 4.988 | 4.982 | -19.92 | -1.6 |  | 1.1429 | -29.1218 | -12.6268 | 13.4 | 51.556 | 53.307 |  | 13.5823 | 50.5762 | 50.3212 | 50.9711 |  | -17.7 |  | 5.4 |  | -19.6551 | 50.2094 | 28.4443 | -20.353 | -50.1547 | 18.016 | 30.4898 | 9.1 | -8 | 135.0299 | -56.904
29/08/2025 | 04:00 | 0 | 15.736 |  | -40.97 | 13.4777 |  | 26.7115 | -36.6356 | 40.263 | 20.4094 | 20.2036 | -8.88 | -41.5 | 37.4 | 16.56 |  | 3.8129 | 9.3328 | 17.8041 | 18.0404 | 29.2649 | 16.8586 | 5.9819 | 7.8377 |  |  | -46.51 | -46.66 |  | 6.66 |  | 23.436 | 0.197 | -43.04 | -42.92 | -48.78 | 43.03 | 43.15 | 15.4919 | -2.4301 | 49.4596 | 50.8066 | 48.9793 | -35.4992 | -36.5187 | 10.9497 | 11.0298 | 63.3627 | 64.4344 | 4.7275 | 25.2345 | -460.3665 | 2.5784 | -12.3 | -13.3 | 42.7103 | 41.9753 | -2.9108 |  | -74.9577 | 1.0156 |  | 2.2854 | 523.6364 | 83.5597 | 83.4986 | -517.603 | 386.6581 |  | -55.5282 | 56.7535 | 64.4679 | 26.37 | 20.86 | 45.23 | 64.82 | 15.1413 | 15.9451 | 41.722 | 41.3708 | 35.4959 | -57.5566 | -57.7446 | 1.2765 |  |  |  | 56.7 | 50.8 | -11.25 | 47.3018 | 45.9298 | 45.5991 | -70.2219 | -69.3837 | 76.8402 | -42.195 | 81.8662 | 11.69 | 61.89 | 36.89 | 30.7104 | 29.3015 | -23.98 | -3.8935 |  |  | -136.7761 | -0.0001 | -14.3876 |  |  | 23.3377 |  | 41.8132 | 43.3777 | 30.1 | -7.12 | 61.225 | 133.6076 |  | -45.36 | 31.43 | 78.97 | 135.0909 | 132.9454 | 50.6313 | 48.5 | 224.3177 | 178.3013 | 171.5921 | 173.613 | 124.2762 | 110.8623 | -22.542 | 530.5933 | 548.5707 |  | -15.4317 | -13.3566 | -40.4182 | 58.7468 | 54.6118 | 175.164 | -48.7229 | -49.574 | -72.0115 | 0 | -25.25 | 109.1 | 10.1921 | 68.1809 | -33.0238 | -32.3031 | 6.2157 | -107.006 | 67.8009 | 21.0228 |  | 20.6301 | 42.2278 | 43.0202 | 42.4651 | -17.248 | -17.0805 | 96.2874 | -48.2021 | -47.9277 | 55.0386 | 61.2927 | 35.2099 | 7.94 | 4.8981 | 0.7156 | -2.2 | 15.7 | 35.1284 |  | -2.857 | 4.388 |  | 42.37 | -61.354 | -53.1183 | 13.95 | 74.5652 | 26 | -17.6864 | -1.985 | -1.9802 | 1.3424 |  |  | -14.0903 | -24.0326 | 17.3087 | 25.1725 | 66.2386 | 68.1441 | -119.6942 | -16.3573 | 23.4775 | -39.8331 | 4.7229 | 7.8726 | 7.4687 | 6 | 173.0947 | 172.9784 | 189 | -188.368 | -464.2133 | 463.8293 | 604.2046 | -166.8469 | -166.6966 | -27.3546 | -17.2655 | 77.6703 | 74.6552 |  | -95.5508 | 31.9625 | 31.7757 | -77.7858 | -78.604 | 64.38 | 63.96 | 55 | 56.7 | 21.6991 | 33.44 | -392.3379 | 94.8234 | 94.7906 |  | 20.5 | -30.1 | -30.4 | 1.5007 |  | -592.879 | -506.4342 | 565.3805 | 460.9327 | -23.7835 | -446.0585 | 446.5334 | -140.4166 | -268.4693 | -435.5974 | 143.3001 | 142.1324 | 144.1148 | -536.5106 | 274.8241 | -272.8537 | 267.142 | -8.9114 |  | 20.48 | 4.945 | 4.932 | -20.08 | -0.64 |  | 0.5875 | -29.1218 | -12.4498 | 13.2 | 53.6 | 52.837 |  |  | 49.0931 | 48.7592 | 52.0606 |  | -17.7 |  | 5.32 |  | -14.9957 | 48.9226 | 27.0618 | -14.9723 | -48.6364 | 16.7669 | 31.4301 | 10.4 | -8.8 | 139.1526 | -58.0768
29/08/2025 | 04:30 | 0 | 15.9719 | -19.4232 | -40.9975 | 12.1052 |  | 27.1232 | -35.0337 | 40.32 | 20.4374 | 20.105 | 2.22 | -41.265 |  | 17.388 |  | 3.878 | 9.1094 | 17.7684 | 18.1162 | 30.0849 | 16.6265 | 5.8119 | 8.2597 |  |  | -43.25 | -43.05 |  | -2.22 |  | 23.964 | 0.198 | -44.29 | -44.2 | -39.49 | 44.71 | 45.02 | 15.487 | -2.7318 | 49.677 | 51.2373 | 45.6706 | -43.0009 | -42.8445 | 28.2594 | 28.0092 | 59.21 | 59.4779 | 7.3447 | 38.6952 | -455.034 | -4.2943 | -11.6 | -12.8 | 48.9255 | 48.1176 | -2.4379 |  | -77.1053 | 1.7191 |  | 2.4233 | 525.9253 | 79.0124 | 79.0124 | -515.5651 | 389.2943 |  | -51.5109 | 53.1186 | 65.5457 | 26.02 | 20.98 | 45.7 | 64.66 | 12.998 | 14.2036 | 43.3231 | 44.0611 | 34.8168 | -55.8002 | -54.7834 | 1.2316 |  |  |  | 57.9 | 51.7 | -11.08 | 50.1458 | 48.5965 | 48.0268 | -67.1708 | -65.8571 | 67.7536 | -38.461 | 73.4867 | 11.4892 | 62.39 | 36.99 | 31.6479 | 29.7409 | -24.52 | -3.8935 |  |  | -138.6932 | -0.0001 | -14.6826 |  |  | 23.5794 | 30.7709 | 42.7525 | 43.3777 | 30.44 | -7.36 | 61.101 | 136.9828 |  | -45.48 | 32.48 | 78.84 | 138.8 | 135.5818 | 49.6223 | 47.5818 | 222.4459 | 178.6772 | 172.2124 | 175.27 | 120.4579 | 108.5252 | -22.868 | 528.9404 | 551.4456 |  | -16.5454 | -14.8278 | -36.578 | 61.8887 | 58.2958 | 139.836 | -48.8674 | -49.9489 | -71.5228 | 0 | -17.01 | 87.4 | 10.6211 | 73.9992 | -35.6852 | -34.4313 | 8.5872 | -103.3495 | 66.9989 | 21.6948 |  | 21.5097 | 41.1688 | 41.8285 | 40.473 | -14.5687 | -14.2338 | 90.4264 | -46.6578 | -46.7076 | 52.3977 | 56.4428 | 29.6214 | 3.72 | 4.7639 | 0.7291 | -2.19 | 15.18 | 28.8077 |  | -2.791 | 4.256 |  | 38.46 | -59.7573 | -52.2783 | 13.78 | 73.4345 | 24.3 | -18.3087 | -2.504 | -2.2424 | 1.3967 |  |  | -14.3749 | -24.9268 | 15.8294 | 25.4931 | 65.4352 | 66.6282 | -119.4566 | -16.4351 | 24.5085 | -41.7505 |  | 7.9214 | 7.648 | 5.8435 | 173.088 | 175.2405 | 190.7 | -189.3117 | -465.5259 | 466.6283 | 609.568 | -167.3026 | -166.6329 | -28.1833 | -18.907 | 75.9689 | 74.1935 | -95.2197 |  | 32.7974 | 32.8524 | -79.4328 | -79.9383 | 64.56 | 64.41 | 55.7 | 55.8 | 21.7205 | 35.12 | -390.7563 | 100.2929 | 100.0358 | 9.9 | 20 | -30.1 | -30.4 |  |  | -595.6353 | -517.3602 | 573.9459 | 465.0494 | -29.0069 | -446.6512 | 450.421 | -147.8589 | -270.429 | -438.7387 | 141.6402 | 143.2986 | 151.2384 | -537.6324 | 279.5522 | -266.9452 | 268.3655 | -9.0158 |  | 20.08 | 4.887 | 4.902 | -20.16 | -0.88 |  | 0.8225 | -29.8238 | -11.9829 | 13.8 | 53.418 | 51.025 | 11.2816 |  | 47.9721 | 48.2727 | 48.9033 |  | -17.5 |  | 5.44 |  | -16.1128 | 50.8312 | 27.9247 | -16.9883 | -50.5614 | 17.9199 | 31.7736 | 9.9 | -8.9 | 141.1676 | -65.2728
29/08/2025 | 05:00 | 0 | 16.1973 | -19.9326 | -40.8056 | 13.691 |  | 28.7539 | -37.9302 | 41.2959 | 20.8154 | 20.4881 | 4.44 | -42.724 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 3.8201 | 12.3518 | 18.0121 | 18.2453 | 30.3594 | 16.88 | 6.311 | 7.7796 |  |  | -43.63 | -43.71 |  | -4.44 | 41.8 | 24.086 | 0.201 | -40.8 | -40.76 | -48.65 | 41.02 | 41.41 | 15.0471 | -2.5791 | 50.5705 | 52.8514 | 43.6295 | -40.4557 | -40.5649 | 11.58 | 11.3998 | 60.9514 | 62.0231 | 4.7275 | 24.3731 | -437.6191 | -4.7438 | -11.6 | -13.2 | 48.022 | 46.6595 | -2.6809 |  | -80.2418 | 2.7856 |  | 2.6042 | 499.008 | 71.9321 | 71.9931 | -494.5804 | 368.0747 |  | -72.4907 | 74.0399 | 66.883 | 26 | 21.38 | 47.16 | 66.76 | 17.1507 | 17.4186 | 41.0866 | 40.9829 | 33.4227 | -51.5607 | -50.619 | 1.9312 |  |  |  | 58.8 | 53.2 | -11.08 | 54.2529 | 52.4353 | 52.1827 | -66.2505 | -66.2533 | 56.5898 | -27.0709 | 61.591 | 11.7973 | 63.29 | 35.67 | 32.1167 | 30.1804 | -24.94 | -3.8935 |  |  | -119.1628 | -0.0001 | -14.8506 | -63.5 | -63.5 | 23.3597 | 31.9427 | 43.2221 | 45.1355 | 31.4 | -6.85 | 60.5585 | 119.5018 |  | -45.85 | 34.14 | 80.98 | 120.1455 | 118.4182 | 44.9498 | 43.4 | 212.9287 | 168.8511 | 163.7291 | 164.5856 | 126.7802 | 113.6438 | -22.286 | 511.3896 | 568.0792 |  | -16.6117 | -15.0676 | -44.3811 | 61.1271 | 57.2276 | 152.124 | -54.6514 | -55.9452 | -76.5315 | 0 | -21.01 | 116.7 | 10.7456 | 71.318 | -35.2023 | -34.5236 | 7.3539 | -109.2806 | 74.1718 | 22.0656 |  | 21.9736 | 42.4026 | 41.7953 | 40.9855 | -18.7551 | -18.5877 | 86.4075 | -42.2196 | -41.9267 | 50.2251 | 57.5026 | 27.3143 | 6.66 | 5.9651 | 0.7742 | -3.14 | 14.76 | 27.3466 |  | -2.743 | 4.282 |  | 40.08 | -56.7882 | -48.9522 | 14.07 | 74.0667 | 27.1 | -17.349 | -2.5258 | -2.9093 | 1.3734 |  |  | -14.7583 | -24.851 | 15.5311 | 25.7055 | 63.9611 | 68.6444 | -116.6705 | -17.0319 | 25.2855 | -42.4104 | 4.9811 | 8.3413 | 8.0066 | 6 | 175.4024 | 176.1726 | 189.4 | -188.2392 | -465.2111 | 467.1696 | 618.1881 | -167.1093 | -166.6772 | -28.6314 | -17.415 | 76.6866 | 76.4742 |  |  | 33.6764 | 32.8963 | -81.1277 | -81.7831 | 58.35 | 58.28 | 56.7 | 56.3 | 21.5773 | 35.52 | -390.3768 | 98.9002 | 98.6411 | 10.1 | 19.3 | -32.7 | -33 | 1.3778 | 1.0953 | -601.2443 | -511.7875 | 570.4672 | 457.2425 | -38.2983 | -449.9196 | 444.5033 | -147.4025 | -269.2933 | -438.0892 | 144.2427 | 141.0159 | 149.4519 | -543.7853 | 280.6632 | -268.055 | 266.8402 | -8.7521 |  | 20.72 | 4.875 | 4.877 | -20.24 | -0.64 |  | 0.264 | -28.9754 | -11.8059 | 12.5 | 51.199 | 54.708 | 11.2931 | 13.5726 | 50.1052 | 50.436 | 49.0488 |  | -18 |  | 5.5 |  | -17.2071 | 49.6994 | 26.99 | -18.2547 | -50.4243 | 17.163 | 32.0979 | 11.8 | -10.2 | 148.1174 | -68.887
29/08/2025 | 05:30 | 0 | 17.0471 | -20.9961 | -40.3594 | 15.2584 |  | 30.7488 | -48.5302 | 42.4438 | 21.5793 | 21.2053 | 0 | -44.748 | 41.8 | 18.216 | -39.6 | 3.8934 | 19.6872 | 18.8217 | 19.0956 | 31.4999 | 16.5076 | 6.3895 | 7.8652 |  |  | -49.07 | -49.08 |  | 0 | 44 | 25.894 | 0.21 | -50.37 | -50.8 | -39.28 | 50.98 | 50.9 | 15.4779 | -2.8455 | 52.9277 | 53.9828 | 46.094 | -48.0913 | -47.4771 | 29.6226 | 27.3292 | 64.4344 | 65.64 | 6.8213 | 33.5079 | -473.8577 | -4.7462 | -12.2 | -13.1 | 54.6651 | 51.8104 | -2.9825 |  | -78.1243 | 2.9993 |  | 2.8329 | 532.8225 | 73.9158 | 73.9768 | -501.8623 | 397.1098 |  | -78.8587 | 80.1591 | 69.9068 | 26.88 | 22.4 | 49.15 | 68.61 | 6.702 | 6.0323 | 51.9426 | 53.0986 | 30.5831 | -62.3025 | -61.262 | 1.6033 |  |  |  | 61.3 | 54.9 | -11.73 | 51.6588 | 50.4215 | 49.7931 | -69.8003 | -69.1556 | 55.9221 | -25.6311 | 61.4011 | 12.5586 | 65.76 | 38.12 | 33.9917 | 32.3776 | -25.7 | -3.8935 |  |  | -124.5428 | -0.0002 | -15.3757 | -68.4 | -68.8 | 24.1562 | 34.2865 | 47.4489 | 49.2371 | 34.22 | -7.3 | 61.225 | 122.4845 |  | -46.12 | 38.31 | 83.49 | 125.3636 | 121.0364 | 36.1191 | 34.9364 | 217.7672 | 172.6538 | 165.907 | 168.2055 | 119.5035 | 104.5156 | -22.803 | 513.6238 | 564.6294 |  | -16.4431 | -14.3885 | -36.2152 | 52.9474 | 50.2559 | 130.608 | -51.3377 | -52.4029 | -68.2701 | 5.23 | -19.42 | 98.9 | 6.5178 | 71.9623 | -34.7941 | -33.97 | 7.091 | -105.2563 | 64.9068 | 21.6519 |  | 21.7956 | 41.8793 | 42.2858 | 39.5095 | -7.8704 | -7.2006 | 54.4233 | -33.649 | -34.0993 | 29.9533 | 36.2781 | 17.6461 | 1.89 | 8.0598 | 0.7864 | -4.45 | 15.3 | 17.7577 |  | -2.545 | 4.338 |  | 38.06 | -38.4752 | -28.6564 | 13.44 | 77.0936 | 26.3 | -19.4065 | -2.1909 | -2.2264 | 1.5374 |  |  | -14.3949 | -28.1541 | 16.5228 | 28.731 | 65.1631 | 65.9304 | -130.9376 | -17.347 | 25.6901 | -43.2435 | 4.5037 | 9.2105 | 8.8082 | 5.6569 | 177.9087 | 178.6852 | 190.7 | -190.4317 | -473.9224 | 478.7021 | 626.1919 | -169.3044 | -169.6947 | -28.6262 | -18.8445 | 73.5542 | 73.9529 |  |  | 33.5225 | 32.7755 | -85.6505 | -85.5096 | 65.35 | 64.58 | 58.9 | 57.6 | 21.6799 | 38.32 | -389.8109 | 96.3705 | 96.0968 | 11.1 | 20.5 | -30.2 | -30.4 |  | 1.1842 | -613.0986 | -516.0951 | 569.5946 | 466.1336 | -35.846 | -454.6556 | 455.7178 | -149.3557 | -270.0555 | -439.6311 | 142.8616 | 143.0901 | 153.7513 | -545.6379 | 282.834 | -277.8951 | 280.6788 | -8.6999 |  | 19.52 | 4.658 | 4.657 | -19.44 | -1.04 |  | 0.618 | -30.6447 | -11.22 | 13 | 52.835 | 53.246 | 11.1346 | 13.2632 | 48.5223 | 47.9294 | 49.4959 |  | -22 |  | 5.92 |  | -17.3974 | 52.3403 | 27.5871 | -17.2892 | -51.0899 | 17.0659 | 32.6873 | 13 | -12.2 | 146.8204 | -56.1592
29/08/2025 | 06:00 | 0 | 17.9103 | -21.626 | -39.8015 | 15.0355 |  | 32.6938 | -50.6823 | 45.8273 | 23.1013 | 22.8885 | 4.44 | -45.584 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 3.9239 | 20.8342 | 19.0962 | 19.4048 | 32.3759 | 16.5067 | 6.743 | 8.4397 |  |  | -50.15 | -50.16 |  | -4.44 |  | 26.988 | 0.218 | -51.33 | -51.27 | -41.48 | 51.67 | 51.98 | 15.4665 | -3.3389 | 55.865 | 57.656 | 46.0532 | -42.4651 | -42.8841 | 12.2991 | 11.9584 | 64.7023 | 66.5777 | 4.7275 | 24.016 | -463.9562 | -7.4831 | -11.6 | -12.7 | 50.835 | 48.8676 | -3.4612 |  | -66.7984 | 3.068 |  | 3.0575 | 528.4279 | 84.0785 | 84.3226 | -507.7957 | 409.1395 |  | -70.0263 | 72.8235 | 73.1202 | 27.85 | 23.3 | 51.26 | 70.91 | 0.0042 | -1.2014 | 58.9887 | 60.7148 | 29.8453 | -72.0527 | -70.8647 | 0.4179 |  |  |  | 65.5 | 59.5 | -12.66 | 52.3882 | 50.4295 | 50.1587 | -65.7122 | -65.0555 | 65.1687 | -40.8902 | 72.1251 | 12.8633 | 71.73 | 41.52 | 35.8667 | 34.1354 | -27.08 | -3.8935 |  |  | -138.1623 | -0.0002 | -16.1725 | -76.8 | -77.2 | 24.7879 | 38.974 | 53.5543 | 55.6824 | 38.44 | -8.44 | 61.8915 | 134.6277 |  | -44.96 | 42.94 | 85.13 | 138.0182 | 131.4364 | 33.5453 | 31.4545 | 231.2926 | 183.7172 | 177.5865 | 180.2474 | 113.7816 | 101.9219 | -23.276 | 520.7194 | 546.4545 |  | -18.2736 | -15.6655 | -21.8035 | 54.4706 | 49.5639 | 152.124 | -47.3246 | -47.7008 | -61.9022 | 0 | -15.48 | 84.1 | 7.1388 | 69.936 | -36.9739 | -36.3369 | 13.5646 | -99.1013 | 62.4613 | 23.434 |  | 22.1267 | 41.9874 | 41.9833 | 41.6575 | 0 | 0.1675 | 41.0268 | -30.1168 | -30.0962 | 17.0106 | 19.9769 | 21.7331 | 1.37 | 4.7614 | 0.8682 | -2.2 | 11.99 | 21.558 |  | -2.726 | 4.452 |  | 42.64 | -21.4506 | -15.2048 | 13.9 | 79.9685 | 24.1 | -20.0191 | -2.1797 | -2.3634 | 1.6343 |  |  | -14.9734 | -30.106 | 16.6459 | 30.9895 | 65.2946 | 64.5514 | -138.4467 | -17.8126 | 26.1755 | -43.9649 | 4.6271 | 9.7867 | 9.4411 | 5.8709 | 174.0922 | 173.9052 | 188.6 | -187.9708 | -480.1034 | 476.3302 | 612.0092 | -166.7031 | -164.7673 | -27.5855 | -17.0381 | 72.5735 | 71.2028 | -101.621 | -101.205 | 31.9734 | 31.6768 | -83.2775 | -83.4699 | 71.93 | 71.15 | 47 | 48.2 | 21.5773 | 37.12 | -377.4158 | 96.9988 | 96.761 | 12.2 | 6.9 | -29.1 | -29.4 | 1.4772 | 1.1001 | -607.314 | -501.9175 | 558.061 | 452.002 | -37.3755 | -432.0439 | 433.2886 | -145.6845 | -262.0323 | -426.6859 | 142.7375 | 139.1915 | 143.1132 | -526.0787 | 268.1455 | -261.8083 | 265.8176 | -8.4115 |  | 15.6 | 4.72 | 4.72 | -15.36 | -4.24 |  | 4.4541 | -27.3915 | -20.4486 | 14.6 | 51.62 | 53.573 | 11.3339 | 13.5496 | 46.3394 | 47.2463 | 46.031 |  | -6.4 |  | 5.89 |  | -16.2829 | 50.5632 | 27.0918 | -15.7095 | -50.0886 | 15.0527 | 32.3251 | -1.5 | 3.5 | 133.3104 | -42.7938
29/08/2025 | 06:30 | 0 | 19.1443 | -23.43 | -39.6262 | 14.6509 |  | 36.5415 | -58.0134 | 49.9449 | 25.4832 | 25.09 | 0 | -49.605 | 44 | 19.872 | -44 | 3.8827 | 24.5356 | 20.4095 | 20.5709 | 34.3326 | 16.7001 | 6.1775 | 8.1641 |  |  | -55.33 | -54.96 |  | 0 | 48.4 | 28.584 | 0.22 | -59.83 | -60.91 | -30.66 | 61.27 | 60.92 | 15.7417 | -3.291 | 60.6334 | 62.6657 | 50.3332 | -49.297 | -48.3249 | 29.1559 | 29.5588 | 68.0513 | 71.1323 | 7.3447 | 41.4233 | -524.7285 | 4.4079 | -10.8 | -13 | 56.7793 | 54.6014 | -3.4144 |  | -75.5636 | 1.7669 |  | 3.6848 | 589.0071 | 84.5973 | 84.5668 | -529.7815 | 456.3197 |  | -67.0618 | 68.1221 | 73.0204 | 26.96 | 22.93 | 52.39 | 70.14 | -7.8993 | -8.3012 | 66.5417 | 66.4344 | 32.2878 | -73.9116 | -73.7555 | 1.3633 |  |  |  | 66.5 | 59.9 | -13.31 | 51.4151 | 50.1032 | 50.3693 | -67.868 | -68.363 | 78.3937 | -51.4379 | 85.977 | 12.7117 | 74.89 | 42.09 | 40.0854 | 38.0905 | -29.52 | -3.8935 |  |  | -143.4101 | -0.0001 | -17.5175 | -81.3 | -80.7 | 26.8423 | 46.0052 | 64.3562 | 65.6433 | 45.78 | -9.96 | 61.2405 | 142.2881 |  | -39.58 | 48.43 | 82.91 | 143.6182 | 141.2 | 28.1506 | 27.1 | 241.0672 | 195.9523 | 188.7247 | 189.5842 | 99.613 | 86.4336 | -23.922 | 543.1263 | 491.0738 |  | -19.9725 | -17.652 | -12.9359 | 56.3286 | 52.9964 | 64.56 | -42.9875 | -43.4906 | -48.1547 | 14.72 | -11.9 | 1 | 8.745 | 70.6672 | -30.3749 | -29.554 | 5.4301 | -82.7468 | 49.5938 | 19.7546 |  | 19.1558 | 41.2562 | 41.8703 | 40.2089 | 7.3681 | 7.5355 | 45.5481 | -25.2703 | -25.2241 | 21.49 | 28.2268 | 16.6354 | -0.45 | 5.5647 | 0.8548 | -2.87 | 12.24 | 15.2909 |  | -3.006 | 4.467 |  | 38.51 | -28.9084 | -21.9172 |  | 76.4447 | 21.9 | -21.9725 | -1.2617 | -1.342 | 1.68 |  |  | -12.5599 | -33.2379 | 14.6724 | 34.1706 | 61.9518 | 62.5981 | -146.302 | -19.3515 | 25.4219 | -44.3248 | 4.3617 | 11.2821 | 10.8768 | 5.7477 | 166.6955 | 167.2574 | 187.3 | -187.2063 | -474.9322 | 479.629 | 581.7596 | -159.0888 | -157.6073 | -24.6494 | -14.0185 | 69.4881 | 68.7161 |  |  | 26.8757 | 26.8318 | -72.8729 | -71.8853 | 74.32 | 74.22 | 47.6 | 47.9 | 21.4321 | 31.2 | -388.1324 | 97.1802 | 96.935 | 13.3 | 9.7 | -26 | -25.3 |  |  | -573.6671 | -442.4195 | 516.7409 | 414.477 | -33.5084 | -405.9383 | 401.9066 | -142.4552 | -237.2355 | -396.9689 | 140.4062 | 144.2063 | 146.3548 | -486.5813 | 242.2496 | -252.9654 | 254.899 | -7.409 |  | 17.92 | 4.226 | 4.253 | -17.76 | -1.2 |  | 1.2039 | -23.5553 | -19.4812 | 14.1 | 50.352 | 49.698 | 11.0809 | 13.4851 | 46.6432 | 44.625 | 45.4264 |  | -8.8 |  | 6.38 |  | -14.2571 | 48.1538 | 24.2546 | -15.1558 | -47.2906 | 13.9884 | 33.2925 | 0.8 | 0 | 103.2467 | -11.4501
29/08/2025 | 07:00 | 0 |  |  | -39.4303 | 15.5944 |  | 35.4448 | -58.862 | 50.666 | 25.7252 | 25.3372 | 0 | -48.818 | 44 | 19.872 |  | 3.7125 | 25.427 | 19.9257 | 20.2946 | 33.4137 | 16.1151 | 6.48 | 8.1453 |  |  | -53.44 | -53.58 |  | 0 | 48.4 | 29.807 | 0.221 | -58.2 | -58.35 | -28.7 | 58.55 | 58.97 | 16.4037 | -3.4721 | 60.3466 | 62.5321 | 48.1833 | -45.814 | -46.3053 | 28.1665 | 29.6262 | 66.9796 | 67.3815 | 7.3447 | 41.0459 | -533.8135 | 4.8593 | -12.3 | -12.9 | 55.1784 | 53.8878 | -3.2186 |  | -74.3998 | 2.2614 | 1.9868 | 3.7062 | 588.4577 | 96.9268 | 96.8962 | -549.5892 | 467.0325 |  | -58.7635 | 60.1762 | 73.3098 | 26.69 | 23.22 | 53.49 | 70.55 | -10.3105 | -12.3199 | 66.6112 | 66.4523 | 34.2844 | -70.3982 | -70.1245 | 1.5825 |  |  |  | 68.4 | 61.5 | -13.55 | 53.8925 | 52.5954 | 52.6757 | -61.8465 | -61.5651 | 79.4306 | -59.5068 | 86.7028 | 12.7049 | 71.76 | 40.33 | 41.0229 | 38.9694 | -28.78 | -3.8935 |  |  | -129.8048 | -0.0002 | -16.9439 | -86.2 | -87.4 | 26.6556 | 48.349 | 62.008 | 69.1589 | 48.3 | -9 | 59.4115 | 128.3073 |  | -39.3 | 47.73 | 82.97 | 130.1091 | 128.3818 | 22.4713 | 22.0727 | 231.256 | 186.6744 | 180.4956 | 182.4589 | 114.3481 | 102.8878 | -21.537 | 564.5034 | 419.205 |  | -21.0446 | -18.5426 | -26.3244 | 38.7668 | 37.1484 | 173.628 | -60.3792 | -61.3728 | -64.5648 | 15.06 | -7.31 | 119 | 9.7136 | 32.9399 | -25.8721 | -25.3276 | 4.9718 | -98.0704 | 66.3754 | 17.3198 |  | 16.9463 | 41.5512 | 41.641 | 39.7988 | 8.7077 | 10.2148 | 49.0647 | -19.9505 | -19.9085 | 24.283 | 29.8849 | 18.9938 | 1.67 | 4.9787 | 0.845 | -2.44 | 11.46 | 19.0881 |  | -2.81 | 4.207 | 9.2007 | 40.24 | -31.2717 | -23.4131 | 13.5 | 77.9415 | 23.3 | -22.6662 | -1.3812 | -1.6298 | 1.7217 |  |  | -13.3604 | -34.0004 | 14.6525 | 35.2089 | 62.0973 | 64.5789 | -146.1865 | -20.244 | 26.4586 | -47.1028 | 4.2321 | 12.4638 | 12.0686 | 5.6517 | 152.77 | 153.0349 | 187.3 | -188.1966 | -456.0911 | 454.6443 | 509.8452 | -146.0032 | -144.6569 | -24.6679 | -14.5615 | 69.5472 | 69.8754 | -83.626 | -85.2131 | 12.4175 | 12.3516 | -80.3787 | -78.7075 | 71.51 | 71.39 | 47.7 | 47.2 |  | 26.4 | -403.1894 | 87.31 | 87.0256 | 12.9 | 15.5 | -11.3 | -11.4 |  |  | -508.1168 | -379.8979 | 452.2609 | 354.6846 | -29.4424 | -340.1232 | 346.3017 | -137.5542 | -175.4751 | -338.5052 | 143.072 | 143.1409 | 143.5057 | -431.9974 | 183.837 | -257.3549 | 257.91 | -7.6452 |  | 16.88 | 4.271 | 4.272 | -16.72 | -2.48 |  | 2.3758 | -20.2441 | -20.1556 | 10.7 | 49.104 | 48.609 |  | 13.2009 | 46.5729 | 45.9194 | 46.1551 |  | -14.9 |  | 6.44 |  | -14.5989 | 49.1343 | 25.1155 | -15.508 | -48.9575 | 12.9264 | 34.7336 | 6.3 | -7.2 | 60.7914 | 14.6758
29/08/2025 | 07:30 | 0 | 19.3788 | -23.993 | -39.9058 | 14.6654 |  | 35.9647 | -61.7107 | 54.4585 | 27.8152 | 27.0616 | 0 | -52.734 | 48.4 | 20.7 | -46.2 | 3.589 | 26.1408 | 20.679 | 20.8813 | 34.7809 | 16.1166 | 6.1956 | 8.4464 |  |  | -52.64 | -53.02 |  | 0 | 50.6 | 28.789 | 0.22 | -56.12 | -56.16 | -32.5 | 56.43 | 56.8 | 16.4305 | -3.5415 | 59.9013 | 62.0844 | 51.6514 | -46.3499 | -46.1829 | 26.4638 | 26.8679 | 68.7211 | 70.4625 | 7.3447 | 39.7429 | -547.3535 | 3.7183 | -12.3 | -12.9 | 54.3237 | 53.992 | -2.982 |  | -79.9133 | 2.8964 | 6.7238 | 4.4697 | 612.7504 | 107.242 | 108.3712 | -565.3201 | 501.872 |  | -73.6072 | 75.0891 | 78.5091 | 28.29 | 25.03 | 55.75 | 72.91 | -6.1578 | -7.2295 | 62.5168 | 63.2867 | 32.4916 | -80.424 | -78.8286 | 4.8358 |  |  |  | 70.2 | 63.3 | -14.06 | 52.4567 | 51.2863 | 50.8106 | -62.1226 | -61.9218 | 82.6185 | -64.991 | 90.4348 | 12.6338 | 83.04 | 44.17 | 42.4292 | 40.2878 | -28.66 | -0.8931 |  |  | -133.9983 | -0.0001 | -16.9039 | -93.7 | -93.8 | 27.6718 | 51.8646 | 66.2348 | 73.8464 | 51.49 | -10.04 | 60.5275 | 133.3526 |  | -39.23 | 53.38 | 83.67 | 131.9818 | 129.8364 | 25.4523 | 25.3818 | 240.2805 | 196.0898 | 189.3275 | 190.9218 | 108.7873 | 99.3123 | -20.316 | 581.3936 | 378.0989 |  | -21.6276 | -19.8171 | -23.2929 | 37.3475 | 35.6013 | 158.268 | -59.5322 | -60.5073 | -61.4602 | 0 | -13.98 | 111.9 | 10.1813 | 29.344 | -25.555 | -24.9225 | 4.5953 | -93.634 | 65.0965 | 16.0162 |  | 15.3709 | 40.1865 | 40.9113 | 38.9021 | 6.1959 | 5.1911 | 74.3506 | -23.0865 | -23.4493 | 47.0942 | 57.4232 | 17.3312 | 4.04 | 6.2702 | 0.9732 | -3.27 | 11.27 | 17.0301 |  | -2.316 | 4.253 |  | 37.3 | -57.3101 | -47.7528 | 14.24 | 73.4412 | 22.6 | -24.0454 | -0.9122 | 0 | 1.7221 |  |  | -12.7257 | -35.0796 | 14.901 | 36.6325 | 63.4297 | 64.7912 | -142.606 | -23.1963 | 26.416 | -52.1604 | 3.8634 | 12.6395 | 12.2796 | 5.4801 | 145.6905 | 144.3984 | 188.6 | -188.4362 | -442.2783 | 444.0604 | 475.3673 | -138.8892 | -139.2794 | -23.5403 | -12.09 | 74.7225 | 75.1659 |  |  | 4.8698 | 4.7269 | -76.863 | -76.113 | 61.95 | 61.6 | 48.7 | 48.9 | 21.4321 | 20.96 | -406.2975 | 81.2447 | 80.9308 | 13.4 | 20.4 | -3.7 | -3.6 | 1.2619 | 1.0246 | -465.4822 | -332.1473 | 412.0612 | 321.0553 | -26.2139 | -314.6351 | 308.9294 | -94.3747 | -148.0116 | -303.9605 | 145.3138 | 140.8729 | 97.2071 | -389.4412 | 150.6318 | -240.1646 | 243.6712 | -6.7224 |  | 18 | 5.032 | 5.028 | -18.08 | -0.88 |  | 1.0849 | -17.9889 | -20.9766 | 9 | 51.659 | 49.454 |  | 13.1454 | 48.2366 | 47.5129 | 48.6933 |  | -19.4 |  | 6.5 |  | -12.0345 | 48.9648 | 23.6296 | -12.566 | -48.6734 | 12.4573 | 34.9469 | 10.6 | -10.2 | 32.5079 | 35.3035
29/08/2025 | 08:00 | 0 | 20.1969 | -24.9662 | -39.682 | 15.4639 |  | 36.9945 | -64.5553 | 55.5354 | 28.4131 | 27.7215 | 0 | -54.832 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 3.3965 | 29.6686 | 19.9849 | 19.8836 | 32.9348 | 15.4566 | 2.3675 | 8.2405 |  |  | -53.43 | -53.44 |  | 0 | 55 | 28.448 | 0.216 | -56.21 | -56.29 | -33.51 | 56.28 | 56.69 | 16.0979 | -3.1978 | 60.9235 | 63.3157 | 55.0923 | -48.3593 | -48.6102 | 31.4824 | 31.2105 | 70.4625 | 71.5342 | 8.3917 | 44.006 | -555.3095 | 2.7021 | -12.7 | -13.5 | 56.3001 | 54.4053 | -3.1826 |  | -86.3584 | 4.0513 | 6.7907 | 4.7037 | 617.4503 | 117.893 | 117.8014 | -581.0981 | 523.9548 |  | -53.8816 | 55.9005 | 81.6228 | 28.58 | 25.93 | 57.47 | 73.43 | -12.1859 | -11.3822 | 72.4686 | 73.2207 | 31.8666 | -74.711 | -72.9727 | 5.7102 |  |  |  | 71.7 | 64 | -14.36 | 57.8607 | 57.0298 | 56.2068 | -50.8536 | -50.4322 | 77.5466 | -73.2322 | 85.8627 | 12.519 | 79.05 | 40.99 | 43.8354 | 41.6061 | -29.33 | -3.8935 |  |  | -118.1915 | -0.0001 | -17.3033 | -99 | -97.2 | 28.0838 | 54.2084 | 65.7651 | 76.1902 | 53.68 | -9.63 | 60.8375 | 113.859 |  | -36.29 | 46.07 | 84.63 | 116.7091 | 113 | 13.5435 | 11.7455 | 224.6571 | 180.5758 | 175.2941 | 176.8 | 95.0247 | 82.0772 | -21.641 | 590.4388 | 283.7314 |  | -22.8323 | -19.5278 | -8.9969 | 25.1973 | 25.42 | 142.908 | -65.0154 | -65.4023 | -46.9561 | 0 | -17.83 | 95.3 | 10.3716 | 4.6447 | -28.3947 | -27.8093 | 10.5631 | -80.8669 | 49.6845 | 14.6233 |  | 14.0932 | 38.9742 | 39.1832 | 38.155 | 10.8847 | 11.7219 | 90.4264 | -11.4464 | -11.2479 | 54.7078 | 62.6777 | 26.1277 | 7.75 | 4.8566 | 0.9512 | -2.25 | 11.98 | 26.1619 |  | -2.536 | 4.433 |  | 41.82 | -64.0399 | -53.1168 | 15.08 | 76.6789 | 23.1 | -24.6182 | -1.4456 | -1.4385 | 1.7321 |  |  | -13.2795 | -36.382 | 15.4267 | 38.0279 | 64.1247 | 64.617 | -142.6439 | -24.9307 | 28.1437 | -56.8281 | 4.092 | 12.288 | 12.0792 | 5 | 129.6909 | 130.0377 | 189 | -190.0965 | -422.9624 | 429.639 | 406.5822 | -126.0819 | -124.7693 | -27.7332 | -17.5601 | 75.9542 | 75.973 | -64.5498 | -67.127 | -6.1057 | -6.3365 | -71.2182 | -71.0291 | 70.16 | 70.07 | 45.6 | 46.3 | 21.6371 | 14.08 | -422.6981 | 78.8046 | 79.0446 | 13.4 | 20.4 | 7.4 | 7.5 | 1.3908 | 1.1064 | -398.8544 | -244.604 | 334.9001 | 238.3625 | -27.3886 | -225.2114 | 226.8497 | -159.2568 | -67.2532 | -221.6809 | 138.3087 | 138.9378 | 158.3359 | -314.2272 | 71.7416 | -248.8568 | 247.4242 | -7.0382 |  | 18 | 5.517 | 5.52 | -18.24 | -1.36 |  | 1.7014 | -16.8444 | -21.767 | 8.3 | 49.946 | 50.215 | 11.1348 | 13.4247 | 49.8627 | 49.3033 | 50.5903 |  | -20.8 |  | 6.49 |  | -17.1273 | 51.0844 | 26.9303 | -17.5937 | -50.4085 | 16.5182 | 32.9709 | 10.9 | -12 | -19.0069 | 85.1324
29/08/2025 | 08:30 | 0 | 20.8983 | -25.5491 | -38.4845 | 16.0801 |  | 39.02 | -68.3589 | 59.0939 | 30.2551 | 29.5924 | -4.44 | -60.559 | 55 | 23.184 | -55 | 3.4458 | 32.3586 | 18.9187 | 19.2333 | 31.9025 | 12.6725 | 6.1638 | 6.6533 |  |  | -57.76 | -57.77 |  | 6.66 | 59.4 | 27.013 | 0.21 | -57.21 | -57.19 | -41.44 | 57.91 | 57.85 | 17.1263 | -3.671 | 65.3966 | 67.2007 | 55.8318 | -48.7611 | -48.7213 | 8.4218 | 8.0149 | 75.553 | 77.2945 | 4.7275 | 24.8568 | -533.5434 | 2.1575 | -12.5 | -13.5 | 56.3291 | 55.3255 | -3.2419 |  | -82.1483 | 5.8611 | 7.0398 | 4.7986 | 595.3854 | 120.1208 | 120.2429 | -585.6912 | 523.2404 |  | -65.6385 | 66.9688 | 88.1494 | 29.25 | 26.95 | 61.81 | 77.98 | -12.7217 | -3.0768 | 76.9831 | 78.1392 | 27.4429 | -81.721 | -81.0334 | 8.8857 |  |  |  | 75 | 67.9 | -15.18 | 58.732 | 57.5587 | 56.9644 | -45.9587 | -44.8949 | 63.9629 | -68.002 | 73.7539 | 12.4538 | 90.72 | 44.89 | 45.7104 | 43.364 | -29.69 | -3.8935 |  |  | -128.2447 | -0.0002 | -17.5969 | -105.2 | -105.3 | 29.3857 | 58.3099 | 70.9312 | 82.0496 | 57.91 | -10.71 | 63.7515 | 125.9272 |  | -40.57 | 47.87 | 90.54 | 127.5818 | 126.0182 | 13.4478 | 13.9455 | 245.7989 | 197.7139 | 191.3987 | 192.5068 | 100.5384 | 85.0431 | -22.642 | 603.2518 | 294.5822 |  | -23.4304 | -21.3017 | 0 | 23.4412 | 22.7436 | 150.588 | -60.6898 | -61.8235 | -46.3746 | 0 | -17.6 | 94.7 | 11.1734 | -1.0057 | -25.6653 | -25.0766 | 6.8481 | -84.2052 | 50.1855 | 14.4275 |  | 14.2588 | 41.1251 | 42.859 | 41.1129 | 12.3918 | 12.7267 | 65.4754 | -12.5071 | -12.4085 | 32.2944 | 38.9506 | 26.0984 | 4.9 | 4.9763 | 0.9036 | -2.23 | 13.29 | 24.8344 |  | -2.006 | 4.406 |  | 44.49 | -40.2555 | -32.2886 | 15.44 | 82.7291 | 22.8 | -25.6316 | -1.5141 | -1.7221 | 1.8941 |  |  | -13.7086 | -38.7628 | 15.0899 | 41.0851 | 67.8682 | 68.8054 | -153.3876 | -27.4938 | 29.0977 | -62.5935 | 3.8899 | 13.1376 | 12.9335 |  | 130.7112 | 132.5592 | 186.1 | -185.9326 | -422.2292 | 428.0268 | 403.3962 | -127.6597 | -126.5466 | -22.8963 | -11.9148 | 75.4152 | 72.7938 | -56.3975 | -56.5202 | 0.5521 | 0.3214 | -55.6927 | -54.9939 | 70.68 | 70.89 | 50 | 47.8 |  | 6.48 | -412.1554 | 97.5708 | 98.2898 | 14.5 | 22.4 | 1.4 | 1.4 |  |  | -397.7699 | -250.1697 | 339.6155 | 242.0169 | -25.6788 | -232.6916 | 226.9021 | -172.5793 | -77.9111 | -225.3642 | 143.7328 | 144.9019 | 175.9038 | -318.0085 | 85.4281 | -241.3652 | 237.7879 | -7.6727 |  | 23.76 | 5.67 | 5.678 | -21.92 | 2.8 |  | -2.8397 | -14.5312 | -19.8932 | 8.6 | 48.947 | 52.74 | 11.1147 | 13.4246 | 47.5883 | 47.4156 | 48.5259 |  | -22.3 |  | 6.84 |  | -11.4265 | 47.9625 | 22.8806 | -12.9134 | -47.9958 | 10.5112 | 35.6347 | 13.8 | -13.6 | -23.1578 | 69.4131
29/08/2025 | 09:00 | 0 | 20.6306 | -25.2914 | -37.8305 | 18.6716 |  | 40.0419 | -72.7298 | 60.4884 | 30.9131 | 30.7793 | -8.88 | -64.147 | 59.4 | 24.012 | -57.2 | 3.451 | 34.0996 | 20.1076 | 20.4062 | 33.5323 | 12.7733 | 6.1295 | 6.7192 |  |  | -60.03 | -60.78 |  | 8.88 | 61.6 | 27.072 | 0.209 | -64.23 | -64.84 | -32.19 | 65.81 | 65.15 | 17.9184 | -3.7326 | 64.7834 | 67.3514 | 60.3704 | -55.9949 | -56.4071 | 31.9607 | 31.2143 | 77.1605 | 79.0359 | 7.8682 | 42.6062 | -576.3304 | -3.8226 | -12.5 | -13.5 | 63.4872 | 61.8501 | -3.6889 |  | -87.4298 | 6.2099 | 6.9967 | 4.7759 | 642.4755 | 116.1839 | 116.0924 | -582.6891 | 556.9227 |  | -65.7002 | 66.8393 | 91.2929 | 30.21 | 28.55 | 63.78 | 79.74 | -15.4009 | -13.6594 | 81.151 | 82.3033 | 39.4027 | -98.8251 | -98.3203 | 12.6876 |  |  |  | 76.5 | 69.7 | -15.52 | 52.6799 | 51.2122 | 52.4376 | -53.6417 | -52.267 | 67.1651 | -65.7702 | 77.6972 | 12.9775 | 96.58 | 49.44 | 46.6479 | 43.8034 | -29.74 | -0.8931 |  |  | -102.3569 | -0.0001 | -17.4919 | -103 | -102.1 | 33.912 | 59.7748 | 81.2635 | 84.3933 | 59.12 | -14.71 | 67.828 | 102.3483 |  | -43.61 | 48.46 | 96.16 | 102.5273 | 100.8909 | 13.9586 | 11.3455 | 240.5535 | 188.5105 | 181.5344 | 185.3308 | 103.5634 | 88.8227 | -23.642 | 597.0797 | 284.1894 |  | -23.8557 | -21.8896 | -11.8386 | 17.1884 | 17.1873 | 162.876 | -62.9776 | -63.7287 | -50.2511 | 0 | -23.93 | 118.5 | 11.339 | -14.8238 | -26.9519 | -26.412 | 7.3344 | -88.054 | 52.17 | 14.7313 |  | 14.124 | 41.7451 | 42.2532 | 40.8329 | 12.3918 | 12.0569 | 51.0742 | -10.0031 | -10.1624 | 32.4294 | 44.837 | 4.6235 | 11.33 | 13.3773 | 0.95 | -8.35 | 12.46 | 0 |  | -1.854 | 4.456 |  | 40.7 | -46.8153 | -33.5107 | 15.18 | 82.5606 | 22.5 | -27.4016 | -1.5202 | 0 | 1.9577 |  |  | -14.4714 | -41.3659 | 15.2735 | 43.6932 | 61.3329 | 63.8982 | -161.3251 | -29.2852 | 30.4223 | -66.6181 | 3.6197 | 13.6552 | 13.4187 | 5 | 132.8457 | 132.7374 | 189.8 | -188.0513 | -429.161 | 432.2735 | 410.8577 | -125.953 | -125.3134 | -23.2172 | -11.945 | 78.4307 | 78.1043 |  |  | -0.4257 | -1.3486 | -48.1882 | -47.4412 | 72.71 | 72.1 | 53.8 | 53.9 |  | -10.96 | -447.0269 | 105.6982 | 105.4435 | 13.9 | 33.1 | 2.2 | 3 | 1.3403 | 1.1508 | -397.6927 | -242.689 | 321.9494 | 226.1773 | -38.2127 | -221.2129 | 221.5027 | -172.4119 | -67.416 | -216.4492 | 143.28 | 147.211 | 172.2185 | -305.6067 | 69.2132 | -232.5442 | 237.9375 | -8.3319 |  | 26.88 | 6.55 | 6.559 | -26.08 | 6.32 |  | -6.4744 | -16.405 | -12.6848 | 6.8 | 49.466 | 47.839 | 11.0883 |  | 48.9965 | 51.1524 | 46.9806 |  | -33.8 |  | 7 |  | -12.0387 | 49.8588 | 23.235 | -12.3275 | -49.2707 | 11.5192 | 36.6106 | 25.2 | -25.1 | -22.9808 | 70.9818
29/08/2025 | 09:30 | 0 | 20.8856 |  | -36.7932 | 17.9168 |  | 41.9635 | -73.92 | 62.2153 | 31.607 | 31.3925 | -8.88 | -66.926 | 61.6 | 24.012 | -59.4 | 3.5835 | 34.4718 | 20.0844 | 20.2592 | 34.2275 | 11.5257 | 5.8388 | 6.7776 |  |  | -60.3 | -60.26 |  | 8.88 | 66 | 26.485 | 0.206 | -56.82 | -57.58 | -47.41 | 57.94 | 58.08 | 18.9969 | -4.0475 | 67.3052 | 68.8075 | 64.5939 | -51.5743 | -51.5171 | 10.9042 | 11.1037 | 82.7868 | 84.7962 | 5.7744 | 31.7101 | -586.7642 | -3.8519 | -12.9 | -13.5 | 58.5947 | 57.0521 | -3.7307 |  | -91.4246 | 6.9926 | 7.2033 | 4.7792 | 644.4897 | 125.8583 | 125.7057 | -592.583 | 568.0958 |  | -54.4026 | 56.312 | 93.1791 | 31.25 | 28.88 | 65.06 | 81.56 | -5.8899 | -3.6127 | 72.8065 | 73.4093 | 42.2276 | -106.2098 | -106.5448 | 15.7329 |  |  |  | 78.1 | 71.2 | -15.93 | 52.2454 | 50.581 | 50.713 | -54.2016 | -52.2891 | 72.807 | -73.5688 | 84.0843 | 13.2068 | 103.29 | 53.54 | 48.5229 | 46.0007 | -31.41 | -3.8935 |  |  | -104.9861 | -0.0001 | -18.3731 | -105 | -105.6 | 33.9999 | 61.5326 | 81.7331 | 86.7371 | 61.13 | -14.59 | 66.65 | 103.1584 |  | -41.71 | 53.15 | 95.04 | 103.3273 | 101.8 | 25.7878 | 23.6091 | 245.4806 | 196.4486 | 190.0623 | 193.6333 | 104.9336 | 88.3545 | -24.566 | 606.494 | 278.6976 |  | -24.482 | -21.256 | -9.3299 | 18.099 | 16.813 | 155.196 | -58.0887 | -58.7629 | -47.5243 | 0 | -23.46 | 96.7 | 11.5247 | -15.4878 | -27.2218 | -26.5115 | 8.8075 | -82.9827 | 48.9385 | 15.2067 |  | 14.5215 | 40.3581 | 41.3227 | 39.3569 | 2.8468 | 3.3491 | 105.6649 | -23.0988 | -22.3341 | 64.2072 | 72.3007 | 28.7132 | 9.52 | 4.8396 | 0.8914 | -2.13 | 12.13 | 27.3264 |  | -1.775 | 4.461 |  | 44.03 | -74.0525 | -63.0611 | 16.04 | 82.3392 | 22.3 | -27.1137 | -2.3059 | -2.2323 | 2.0262 |  |  | -14.3646 | -42.1218 | 15.7271 | 43.9916 | 135.0011 | 0 | -153.2602 | -30.7043 | 31.6875 | -71.6971 | 3.5743 | 14.1728 | 14.0093 |  | 126.138 | 128.235 | 190.3 | -188.1317 | -428.3316 | 426.8108 | 394.2312 | -121.6523 | -121.9802 | -23.4879 | -11.5049 | 75.3905 | 74.5911 |  |  | 4.8258 | 4.0238 | -23.4727 | -23.8301 | 71.82 | 72.1 | 56.7 | 56.9 | 22.1093 | -62.56 | -432.1187 | 100.1481 | 101.5274 | 13.4 | 34.1 | -3.4 | -2.8 | 1.2268 | 1.2954 | -388.6415 | -235.4997 | 305.0753 | 213.7587 | -44.7861 | -207.8979 | 202.267 | -177.6877 | -69.3307 | -209.1142 | 131.7965 | 132.736 | 179.7919 | -285.5836 | 71.5451 | -217.5665 | 216.5905 | -8.2 |  | 29.84 | 6.46 | 6.413 | -29.04 | 8.56 |  | -9.1386 | -15.584 | -11.4824 | 9.3 | 50.054 | 50.872 | 11.0639 | 13.1397 | 50.4293 | 48.5312 | 48.7159 |  | -34.2 |  | 6.98 |  | -10.7184 | 50.7054 | 23.3973 | -10.9541 | -49.3908 | 10.3446 | 37.7115 | 26 | -25.5 | -25.1224 | 79.274
29/08/2025 | 10:00 | 0 | 20.609 |  | -36.4136 | 17.2587 |  | 43.6124 | -77.3157 | 62.847 | 32.165 | 31.8707 | -8.88 | -69.284 | 63.8 | 25.668 | -63.8 | 3.5158 | 36.7912 | 20.8007 | 20.7844 | 34.4138 | 12.3306 | 6.3583 | 6.6182 |  |  | -61.33 | -60.78 |  | 8.88 | 68.2 | 27.693 | 0.211 | -58.58 | -58.55 | -46.16 | 58.98 | 59.73 | 19.4073 | -4.2227 | 67.8931 | 70.6827 | 63.8123 | -52.1101 | -51.5673 | 11.0671 | 11.4062 | 83.1887 | 85.0641 | 6.2978 | 32.8659 | -597.9046 | -1.9913 | -12.2 | -13.7 | 58.0408 | 57.6219 | -3.7639 |  | -91.0813 | 7.0296 | 7.2743 | 4.9359 | 656.636 | 155.6749 | 155.7054 | -603.2122 | 619.8303 |  | -64.1524 | 68.4334 | 91.6522 | 32.5 | 30.72 | 66.44 | 82.34 | -1.7373 | -1.4693 | 73.8303 | 75.2162 | 44.5498 | -140.1082 | -139.795 | 15.7722 |  |  |  | 78.5 | 71 | -16.15 | 37.6097 | 36.2413 | 36.9636 | -79.4363 | -79.6345 | 72.6253 | -46.0707 | 84.4881 | 13.9127 | 59.54 | -0.01 | 49.9292 | 47.1725 | -31.66 | -3.8935 |  |  | -95.6526 | -0.0001 | -18.5047 | -166.4 | -164.9 | 35.0711 | 62.4115 | 80.7938 | 89.0808 | 62.55 | -14.07 | 66.9445 | 92.4478 |  | -41.7 | 53.28 | 96.12 | 93.8 | 92.2182 | 28.5367 | 27.7 | 245.4059 | 194.4194 | 188.2117 | 190.3537 | 96.6631 | 82.9225 | -25.008 | 618.5887 | 265.7505 |  | -23.5178 | -21.4582 | 0 | 20.0183 | 19.0873 | 119.856 | -52.8401 | -53.3979 | -41.8254 | 0 | -18.91 | 76.1 | 12.0868 | -11.6586 | -28.433 | -27.7909 | 7.6992 | -80.8718 | 42.7221 | 15.9449 |  | 15.2442 | 41.4933 | 41.7492 | 40.4063 | 2.0095 | 0.6698 | 110.6886 | -26.7825 | -26.6694 | 67.1713 | 78.5341 | 25.5711 | 13.14 | 7.6594 | 0.9586 | -4.19 | 13.1 | 25.4003 |  | -1.813 | 4.522 |  | 44.52 | -78.8413 | -67.9658 | 16.44 | 83.1964 | 20.6 | -28.3254 | -2.3967 | -2.589 | 2.049 |  |  |  | -43.246 | 15.5521 | 46.1951 | 137.0039 |  | -154.5769 | -31.8273 | 32.0949 | -74.399 | 3.5775 | 14.6123 | 14.2203 |  | 126.5173 | 126.0748 | 189 | -189.2901 | -422.9935 | 426.4433 | 387.8633 | -121.9225 | -120.8932 | -23.7439 | -12.4624 | 77.7193 | 76.9373 | -43.3941 | -42.8794 | 0.4422 | -0.3708 | -24.7571 | -25.3597 | 75.42 | 76.05 | 58.1 | 58 | 21.9042 | -64.32 | -421.3382 | 92.569 | 92.7754 | 14.5 | 37.1 | 1.4 | 2.2 | 1.3587 | 1.2436 | -384.0453 | -227.3705 | 289.7905 | 208.434 | -41.8755 | -200.6998 | 197.2369 | -164.6739 | -57.1497 | -197.4369 | 139.941 | 138.5995 | 165.1061 | -278.8493 | 58.6696 | -219.4321 | 218.9234 | -8.1204 |  | 30.24 | 6.452 | 6.509 | -29.52 | 8.32 |  | -9.2271 | -15.3216 | -11.3085 | 8.7 | 51.626 | 49.299 | 11.0762 | 13.2225 | 50.2681 | 50.007 | 49.2488 |  | -37.4 |  | 7.31 |  | -12.8475 | 50.8998 | 23.1381 | -13.1258 | -49.8003 | 11.0956 | 37.8207 | 27.7 | -28.8 | -34.7078 | 92.4325
29/08/2025 | 10:30 | 0 | 20.3619 | -24.9826 | -36.2371 | 18.8162 |  | 44.5756 | -81.2875 | 65.3232 | 33.169 | 32.2219 | -4.44 | -71.572 | 66 | 24.84 | -63.8 | 3.5135 | 39.0822 | 19.5695 | 19.8064 | 32.1395 | 14.4222 | 5.9625 | 7.2635 |  |  | -59.89 | -60.25 |  | 4.44 | 70.4 | 26.073 | 0.264 | -60.98 | -61.79 | -38.7 | 61.45 | 62.59 | 19.4046 | -4.2502 | 69.6683 | 71.3745 | 60.5945 | -55.9949 | -54.5163 | 53.0091 | -0.0815 | 81.4472 | 82.251 | 8.9151 | 48.7797 | -611.8541 | -6.771 | -12.3 | -13.6 | 61.5082 | 59.8215 | -3.8554 |  | -93.4808 | 7.1663 | 8.7193 | 5.9272 | 673.3602 | 159.4897 | 159.4897 | -613.1243 | 643.5908 |  | -70.2955 | 72.1288 | 93.8477 | 33.12 | 32.14 | 67.79 | 83.22 | -3.8806 | -3.7466 | 73.8286 | 74.6542 | 42.2734 | -144.9044 | -143.0537 | 11.1775 |  |  |  | 80.5 | 73.2 | -16.44 | 37.2227 | 35.6857 | 36.7818 | -78.7346 | -78.2326 | 74.135 | -49.1824 | 86.3575 | 14.0761 | 61.68 |  | 49.9292 | 47.7585 | -31.8 | -3.8935 |  |  | -92.4355 | 0 | -18.7015 | -166.9 | -166.6 | 35.159 | 64.1693 | 82.2027 | 90.2527 | 63.9 | -14.36 | 68.4945 | 91.7927 |  | -41.84 | 57.52 | 97.26 | 93.9455 | 91.4 | 28.1631 | 26.4 | 247.1988 | 197.4304 | 190.2561 | 192.8067 | 98.9086 | 84.0491 | -25.92 | 626.6076 | 233.0477 |  | -24.1712 | -21.613 | 0 | 8.2677 | 9.0812 | 162.876 | -56.209 | -56.6878 | -43.7458 | 0 | -16.45 | 114.4 | 12.262 | -35.9161 | -27.9099 | -27.5551 | 7.5745 | -82.8772 | 42.6769 | 15.8189 |  | 15.6333 | 41.2595 | 42.4464 | 40.5448 | 2.8468 | 3.3491 | 116.717 | -25.3536 | -25.4395 | 71.5597 | 81.7934 | 29.7606 | 12.98 | 7.071 | 0.9976 | -3.97 | 14.84 | 29.3613 |  | -1.617 | 4.426 |  | 46.3 | -81.0254 | -72.7764 |  | 85.527 | 20.9 | -28.5531 | -2.9819 | -2.9489 | 2.0946 |  |  | -14.4997 | -44.7895 | 16.3716 | 47.2908 | 132.7234 |  | -158.1641 | -32.3239 | 33.1338 | -76.4338 |  | 14.5439 | 14.1992 |  | 120.342 | 121.5631 | 188.2 | -188.0701 | -421.0531 | 422.0415 | 365.8605 | -118.2827 | -115.752 | -22.9768 | -11.2187 | 79.6396 | 75.9494 |  |  | -2.8537 | -3.7766 | -24.2909 | -24.969 | 72.15 | 72.18 | 57.4 | 57.4 | 21.8636 | -66.8 | -415.5102 | 91.83 | 92.0264 | 14.5 | 39.4 | 4.9 | 5.7 | 1.2516 | 1.3265 | -361.1846 | -201.7817 | 276.2354 | 195.0758 | -35.7458 | -186.6767 | 178.7322 | -163.4825 | -46.4493 | -178.8637 | 129.6138 | 130.3945 | 173.8553 | -265.0969 | 49.9857 | -212.9225 | 212.7811 | -7.9886 |  | 31.2 | 6.498 | 6.44 | -29.76 | 8.56 |  | -8.8762 | -14.6197 | -11.8364 | 8 | 52.845 | 50.066 | 11.0992 | 13.0815 | 50.4522 | 50.6876 | 48.9903 |  | -37.2 |  | 7.57 |  | -13.0112 | 49.5448 | 22.6608 | -12.9556 | -48.6523 | 10.7615 | 37.569 | 29.5 | -29.7 | -51.4457 | 109.9838
29/08/2025 | 11:00 | 0 | 20.6376 | -25.2575 | -35.3357 | 18.4235 |  | 45.4462 | -81.0798 | 66.2501 | 33.639 | 32.812 | -4.44 | -71.61 | 66 | 24.012 | -63.8 | 3.4419 | 39.089 | 16.6448 | 16.6798 | 27.4652 | 14.3669 | 5.936 | 2.5722 |  |  | -59.58 | -59.6 |  | 4.44 | 70.4 | 26.811 | 0.269 | -56.5 | -56.73 | -47.16 | 56.69 | 57.14 | 19.8731 | -4.6843 | 69.8448 | 72.7051 | 57.5623 | -52.646 | -52.4964 | 24.0854 |  | 81.983 | 83.5906 | 6.2978 | 33.5203 | -595.3376 | -2.5928 | -11.1 | -13.7 | 58.6727 | 57.9065 | -4.1239 |  | -94.5158 | 8.3114 | 8.9923 | 6.0557 | 641.7125 | 165.9901 | 166.0817 | -621.7354 | 629.8909 |  | -55.1646 | 56.8833 | 95.7937 | 33.24 | 32.16 | 69.19 | 84 | -5.756 | -5.4881 | 62.7553 | 64.1816 | 39.4762 | -140.5802 | -139.3244 | 22.1158 |  |  |  | 80.9 | 73.8 | -16.67 | 39.8737 | 38.5424 | 39.3217 | -73.9298 | -73.6346 | 63.8505 | -45.6004 | 75.2452 | 14.092 | 63.92 |  | 51.3354 | 48.9304 | -32.49 | -3.8935 |  |  | -83.4372 | 0 | -19.0793 | -169.7 | -170.3 | 33.566 | 65.0482 | 82.6724 | 91.4246 |  | -14.19 | 68.5875 | 83.9723 |  | -42.2 | 54.8 | 98.69 | 85.6909 | 83.3091 | 30.1482 | 27.9364 | 246.2399 | 194.6633 | 187.8962 | 191.2455 | 100.6131 | 85.4163 | -25.891 | 635.2875 | 219.7455 |  | -23.6048 | -20.985 | 0 | 1.7794 | 6.0189 | 139.836 | -54.9464 | -55.9477 | -44.0095 | 15.22 | -22.59 | 110.4 | 12.3337 | -49.09 | -28.1294 | -27.3041 | 8.612 | -82.7331 | 47.73 | 15.4985 |  | 14.9905 | 40.8707 | 40.9169 | 39.2876 | 5.0237 | 4.6888 | 119.5638 | -26.9881 | -26.9186 | 71.2772 | 76.94 | 37.4438 | 10.85 | 4.549 | 0.9622 | -2.01 | 15.33 | 37.0917 |  | -1.595 | 4.405 |  | 48.52 | -76.3232 | -70.5643 | 16.66 | 87.5495 | 22.3 | -28.0621 | -3.4858 | -3.4156 | 2.1814 |  |  | -14.7507 | -44.9448 | 15.9748 | 46.8638 | 141.1737 |  | -155.0679 | -33.5159 | 34.3511 | -79.9013 | 3.4216 | 15.4436 | 14.9902 |  | 124.6453 | 124.4265 |  | -188.3412 | -405.781 | 410.2715 | 348.3894 | -120.152 | -118.3556 | -19.8592 | -7.7413 | 77.7525 | 77.2773 |  |  | -9.6434 | -10.5223 | -35.9836 | -36.5298 | 74.19 | 74.11 | 65.6 | 65.3 | 21.556 | -66.96 | -436.715 | 91.5679 | 91.7644 | 15.1 | 53.6 | 10.8 | 11.7 | 1.342 | 1.2064 | -342.5918 | -189.9635 | 305.6973 | 204.656 | -9.0826 | -198.2545 | 195.9554 | -187.7362 | -40.2681 | -192.9257 | 122.4408 | 123.5135 | 196.6387 | -290.1771 | 40.1997 | -252.2155 | 248.057 | -7.3816 |  | 29.76 | 6.426 | 6.432 | -29.6 | 10 |  | -11.162 | -15.6725 | -5.1255 | 4.3 | 51.815 | 50.962 | 11.0549 | 13.1427 | 50.9111 | 49.9205 | 50.6408 |  | -52 | 7.1659 | 7.46 |  | -7.7708 | 47.7872 | 20.2314 | -8.2883 | -47.7765 | 6.7767 | 39.3514 | 44.1 | -42.9 | -59.6762 | 104.7879
29/08/2025 | 11:30 | 0 | 20.1895 | -24.6215 | -34.5925 | 17.9813 |  | 47.2968 | -80.8854 | 68.2897 | 34.4689 | 33.6384 | -2.22 | -73.942 | 68.2 | 24.84 | -66 | 3.6159 | 38.6868 | 16.2863 | 16.7025 | 27.297 | 14.2725 | 5.9729 | 1.2961 |  |  | -58.59 | -58.57 |  | 2.22 | 72.6 | 25.173 | 0.264 | -59.52 | -59.68 | -42.18 | 59.84 | 60.17 | 20.1441 | -4.5726 | 70.3052 | 72.9726 | 56.9997 | -55.727 | -55.2783 | 60.3033 |  | 79.4378 | 82.251 | 9.962 | 50.1841 | -617.5521 | -2.8325 | -10.8 | -13.5 | 61.4877 | 60.7382 | -4.0954 |  | -98.48 | 7.8934 | 9.6326 | 6.5153 | 669.3622 | 173.5282 | 173.6808 | -623.9699 | 654.498 |  | -58.8591 | 59.7998 | 97.0611 | 34.36 | 32.99 | 69.14 | 85.8 | -3.4787 | -3.8806 | 59.0699 | 60.0102 | 40.4182 | -154.9762 | -154.2104 | 22.5883 |  |  |  | 81 | 73.8 | -17.2 | 34.6972 | 32.4069 | 34.0446 | -83.2367 | -82.9632 | 71.4068 | -43.0655 | 83.9216 | 14.4122 | 65.23 |  | 52.0386 | 48.9304 | -32.46 | -3.8935 |  |  | -74.2582 | 0 | -19.0992 | -173.3 | -171.7 | 33.8901 | 65.9271 | 82.6724 | 92.5964 | 65.25 | -14.03 | 68.1845 | 71.3866 |  | -40.74 | 58.94 | 99.78 | 73.4364 | 71.7636 | 34.534 | 32.7727 | 242.9386 | 191.0412 | 184.9557 | 188.7933 | 94.5683 | 77.1896 | -26.498 | 636.6903 | 210.408 |  | -22.3756 | -20.422 | 0 | -2.8039 |  | 152.124 | -50.3309 | -50.6604 | -36.7364 | 0 | -15.7 | 105.9 | 12.5377 | -58.4295 | -27.1399 | -26.3203 | 7.252 | -76.8848 | 43.5917 | 15.3211 | 0 | 14.7323 | 40.9559 | 42.299 | 40.2258 | 1.1722 | 2.3444 | 123.2478 | -31.7557 | -30.7072 | 77.6115 | 85.6614 | 38.938 | 12.72 | 4.7614 | 0.9036 | -2.18 | 14.65 | 39.3577 |  | -1.513 | 4.497 |  | 49.34 | -85.852 | -77.0042 | 16.41 | 88.2339 | 22.6 | -28.9967 | -3.3635 | -3.4496 | 2.2193 |  |  | -14.3067 | -46.5557 | 16.4837 | 48.8407 | 138.2859 |  | -159.2095 | -34.5298 | 33.9998 | -81.9648 | 3.7872 | 15.7659 | 15.3805 | 5.0884 | 127.6391 | 127.5938 | 188.2 | -187.2619 | -405.9513 | 403.3108 | 341.283 | -123.9166 | -121.8313 | -19.2809 | -7.3094 | 77.8029 | 75.1544 |  |  | -10.1268 | -10.5223 | -50.5583 | -49.6435 | 73.45 | 73.29 | 66.7 | 67 | 21.7205 | -67.12 | -446.7403 | 91.5283 | 91.7199 | 12.8 | 53.6 | 11.6 | 12.3 |  |  | -337.6217 | -182.1941 | 335.1254 | 227.8112 | 19.9526 | -225.0814 | 219.8306 | -184.4872 | -52.3422 | -216.4497 | 140.1632 | 139.0404 | 186.5458 | -326.16 | 57.2717 | -269.857 | 270.0719 | -8.4363 |  | 27.76 | 6.511 | 6.499 | -27.28 | 8.24 |  | -8.4062 | -16.6705 | -3.8956 | 1.5 | 50.511 | 49.44 |  |  | 50.2086 | 49.2725 | 50.1217 |  | -54.3 | 4.1923 | 7.83 |  | -7.4503 | 48.0593 | 19.0344 | -8.0307 | -47.414 | 6.5007 | 39.7376 | 45.7 | -46.1 | -64.1806 | 110.3889
29/08/2025 | 12:00 | 0 | 20.4539 |  | -34.6727 | 18.9667 |  | 48.6875 | -80.1177 | 68.3756 | 34.5529 | 34.7025 | 0 | -73.966 | 66 | 24.84 | -66 | 3.6078 | 38.4586 | 16.361 | 16.4761 | 27.1728 | 14.5694 | 6.4169 | 1.3831 |  |  | -54.52 | -53.9 |  | 0 | 74.8 | 26.59 | 0.27 | -52.81 | -52.2 | -46.15 | 52.46 | 53.56 | 19.8795 | -4.5262 | 70.1895 | 73.0189 | 52.8006 | -49.8328 | -49.7454 | 61.048 |  | 76.2228 | 78.902 | 9.962 | 53.1384 | -628.455 | 0.9586 | -11.9 | -13.3 | 54.584 | 53.5804 | -4.2641 |  | -100.6386 | 6.032 | 8.5483 | 5.7364 | 673.3907 | 184.7285 | 184.7895 | -646.1903 | 670.2413 |  | -41.171 | 42.4312 | 94.0373 | 33.21 | 32.29 | 69.24 | 84.91 | -10.3105 | -3.6127 | 52.7284 | 53.0248 | 41.8125 | -152.4257 | -151.5687 | 22.9516 |  |  |  | 81 | 73.4 | -16.7 | 34.748 | 32.928 | 34.4892 | -81.7443 | -80.8241 | 84.9358 | -57.543 | 98.8926 | 14.5633 | 63.77 |  | 52.7417 | 49.5163 | -32.42 | -3.8935 |  |  | -80.1436 | -0.0001 | -18.8867 | -174.1 | -173.6 | 33.0606 |  | 82.6724 | 93.7683 | 65.25 | -14 | 67.4405 | 78.8995 |  | -39.42 | 57.19 | 98.52 | 79.9091 | 78.5455 | 40.8583 | 39.3818 | 249.2065 | 198.4968 | 193.8181 | 195.2951 | 81.3384 | 63.6688 | -26.456 | 659.4534 | 163.5005 |  | -22.9173 | -19.9397 | 12.6982 | -17.1827 |  | 130.608 | -44.3461 | -45.3034 | -24.6117 | 0 | -13.16 | 84.8 | 12.7117 | -87.1488 | -25.115 | -24.7352 | 4.9415 | -61.5855 | 29.082 | 14.4353 |  | 14.2259 | 41.9064 | 41.8642 | 40.3412 | -1.1722 | -0.3349 | 167.7912 | -39.6081 | -38.8892 | 109.8892 | 122.0552 | 43.1641 | 18.58 | 5.0764 | 0.9561 | -2.41 | 14.68 | 42.9469 |  | -1.441 | 4.426 |  | 46.87 | -121.7075 | -107.4446 | 15.98 | 82.4032 | 21.5 | -26.8698 | -4.1092 | -4.3212 | 2.2452 |  |  |  | -43.9236 | 17.0258 | 46.2333 | 139.0575 |  | -144.9934 | -32.7669 | 34.1059 | -79.3099 | 3.6984 | 15.7268 | 15.3383 | 5 | 118.7665 | 120.1043 | 188.2 | -187.6485 | -395.5877 | 395.0943 | 293.184 | -115.7191 | -116.1442 | -22.8475 | -10.1376 | 74.5078 | 73.13 |  |  | -9.5335 | -9.7203 | -47.2495 | -47.4162 | 72.88 | 72.72 | 66.3 | 66.6 | 21.5154 | -67.92 | -438.2969 | 91.4074 | 91.8494 | 8.8 | 53.1 | 10.8 | 11.8 |  |  | -291.5318 | -135.2652 | 332.6995 | 230.0085 | 50.7589 | -221.023 | 220.2411 | -175.6667 | -50.9986 | -211.3366 | 143.5979 | 141.6904 | 179.4408 | -314.2175 | 59.1147 | -263.0013 | 266.3166 | -9.675 |  | 26.32 | 7.064 | 7.103 | -26.32 | 8.08 |  | -9.0532 | -17.2839 | -4.3351 | 3.4 | 50.855 | 52.029 | 11.0808 |  | 48.0542 | 47.5221 | 48.2269 |  | -53.6 | 3.627 | 8.05 |  | -9.0088 | 50.8168 | 22.315 | -9.6006 | -50.1828 | 9.5871 | 38.9468 | 46 | -45.7 | -97.7312 | 127.8116
29/08/2025 | 12:30 | 0 |  | -24.921 | -34.9478 | 18.4037 |  | 48.4284 | -79.8757 | 68.3356 | 34.367 | 34.3042 | 4.44 | -72.133 |  | 24.012 | -66 | 3.7343 | 39.1042 | 16.5656 | 16.7717 | 27.2982 | 14.4038 | 6.0048 | 3.1502 |  |  | -49.4 | -49.85 |  | -4.44 | 70.4 | 25.642 | 0.266 | -45.8 | -46.23 | -48.66 | 46.32 | 46.46 | 19.6825 | -4.2645 | 69.3132 | 71.5809 | 48.3769 | -41.2594 | -43.3321 | 58.2611 |  | 76.8926 | 77.2945 | 10.4855 | 55.0072 | -631.3991 | 1.8689 | -12.5 | -13.5 | 49.201 | 48.8863 | -4.136 |  | -98.4528 | 5.2583 | 8.1201 | 5.4514 | 675.649 | 200.8423 | 201.5137 | -674.9514 | 682.2778 |  | -28.8368 | 29.5206 | 92.1811 | 32.61 | 31.88 | 68.5 | 83.03 | 5.0946 | 4.5587 | 41.6136 | 42.3341 | 39.6932 | -148.8529 | -147.2532 | 24.3167 |  |  |  | 78.9 | 71.5 | -16.35 | 36.3226 | 34.8136 | 35.4626 | -82.5662 | -82.7332 | 95.8844 | -66.4244 | 108.6687 | 14.5518 | 64.62 |  | 52.0386 | 48.9304 | -31.99 | -3.8935 |  |  | -98.2579 | 0 | -18.5616 | -170 | -170 | 30.6656 | 66.806 | 83.142 |  | 65.94 | -14.28 | 63.55 | 95.4129 |  | -34.7 | 54.25 | 91.79 | 98.5818 | 96.3818 | 50.1233 | 48.4091 | 260.734 | 210.8564 | 204.0376 | 206.6329 | 61.9437 | 45.6647 | -26.846 | 687.5793 | 123.2634 |  | -22.1788 | -19.8446 | 29.5312 | -13.323 |  | 46.128 | -32.5517 | -33.0784 | -6.562 | 0 | -17.31 | 1 | 12.7303 | -79.5997 | -26.2667 | -25.3791 | 8.4664 | -43.4709 | 8.4516 | 14.3758 |  | 13.8263 | 40.3271 | 40.6583 | 39.3187 | -6.1959 | -6.0284 | 210.66 | -47.373 | -48.0382 | 140.8996 | 152.5007 | 54.0627 | 18.54 | 1.1749 | 0.8646 | 0.54 | 14.96 | 54.5856 |  | -1.542 | 4.3 |  | 44.18 | -150.6306 | -137.3657 | 16.89 | 79.9486 | 22.5 | -25.0815 | -4.8124 | -5.2816 | 2.1836 |  |  | -12.6122 | -41.505 | 16.3043 | 43.3461 | 135.3766 |  | -131.1492 | -31.172 | 33.7596 | -77.6632 | 3.8665 | 15.7366 |  |  | 112.3345 | 114.1362 | 187.7 |  | -379.9991 | 382.6477 | 254.6316 | -110.6394 | -108.6937 | -21.9119 | -10.6532 | 76.1987 | 73.4135 |  | -38.6882 | -7.9295 | -8.1822 | -44.9597 | -43.9757 | 59.36 | 58.88 | 66.1 | 66.4 | 21.5773 | -68.8 | -425.3185 | 83.7805 | 83.9511 | 8.2 | 54.1 | 9.1 | 9.2 |  |  | -253.1419 | -98.3047 | 315.5038 | 218.5757 | 71.4254 | -210.8225 | 210.3779 | -162.9447 | -52.4044 | -203.2155 | 142.4864 | 143.4337 | 171.122 | -300.6942 | 52.3674 | -247.1778 | 248.3046 | -9.0433 |  | 27.84 | 7.14 | 7.11 | -26.96 | 8.8 |  | -9.4926 | -16.4355 | -4.6555 | 3.5 | 51.116 | 51.723 | 11.0947 |  | 49.278 | 49.1545 | 49.1274 |  | -53.6 | 3.3757 | 7.77 |  | -11.6148 | 48.7042 | 21.9857 | -11.9665 | -49.1308 | 9.6585 | 38.1481 | 44.8 | -44.1 | -125.2254 | 141.3313
29/08/2025 | 13:00 | 0 | 20.19 | -24.4024 | -35.3257 | 17.4546 |  | 48.3882 | -79.5855 | 65.3083 | 32.803 | 32.8079 | 8.88 | -71.053 |  | 24.012 | -63.8 | 3.6101 | 39.7244 | 15.3389 | 15.4371 | 25.3088 | 13.3444 | 6.0021 | 3.0247 |  |  | -47.33 | -47.25 |  | -8.88 |  | 26.143 | 0.268 | -39.18 | -39.15 | -58.54 | 39.26 | 39.47 | 18.7653 | -3.8907 | 66.4555 | 69.4358 | 42.5557 | -39.7859 | -39.7933 | 12.8724 | 10.7354 | 72.8738 | 74.4813 | 7.3447 | 39.2513 | -581.2823 | 3.6198 | -12.4 | -13.5 | 45.0117 | 44.0857 | -4.0854 |  | -96.7012 | 5.3673 | 7.3408 | 4.9097 | 624.9578 | 191.5951 | 189.8556 | -656.8452 | 631.8035 |  | -53.0417 | 54.103 | 89.4068 | 30.79 | 29.93 | 67.07 | 81.33 | 18.4903 | 18.8921 | 47.235 | 47.463 | 39.9449 | -144.133 | -142.0163 | 22.7912 |  |  |  | 81.1 | 73.2 | -16.36 | 37.1501 | 35.6389 | 36.7072 | -78.7947 | -79.3191 | 83.6679 | -55.7881 | 94.168 | 13.6591 | 59.12 |  | 50.6323 | 47.7585 | -31 | -3.8935 |  |  | -76.9697 | 0 | -18.1525 | -168.4 | -166.7 | 31.0117 |  | 80.7938 |  |  | -13.04 | 63.457 | 78.2294 |  | -36.49 | 54.34 | 92.2 | 80.9818 | 78.6545 | 49.1951 | 47.2636 | 247.9124 | 197.9988 | 192.5113 | 193.4081 | 86.8106 | 70.9949 | -25.13 | 669.4443 | 142.7162 |  | -21.1627 | -18.6525 | 0 | -25.2281 |  | 165.948 | -46.1726 | -47.3793 | -33.2122 | 15.09 | -21.36 | 125.3 | 12.5391 | -99.8604 | -24.5495 | -23.8257 | 3.9086 | -67.7513 | 34.1527 | 14.9422 |  | 14.6294 | 40.7706 | 41.7339 | 39.8012 | -19.7598 | -19.9273 | 198.1008 | -45.7175 | -45.9986 | 131.7469 | 142.5463 | 53.6379 | 17.47 | 1.2677 | 0.856 | 0 | 15.11 | 52.4209 | 6.9787 | -1.834 | 4.431 |  | 44.21 | -141.7537 | -129.3288 | 16.43 | 78.3365 | 22.7 | -24.1876 | -4.5553 | -4.4847 | 2.1433 |  |  | -12.9011 | -40.5873 | 16.1796 | 42.1413 | 136.0821 |  | -123.0609 | -31.8243 | 32.6331 | -78.3378 | 3.7918 | 15.1311 | 14.6632 |  | 109.2482 | 109.9353 | 139.6 | -139.9938 | -320.1361 | 321.263 | 226.894 | -105.8127 | -105.2737 | -22.2107 | -10.849 | 75.5436 | 74.7739 | -34.8886 |  | -9.7642 | -10.5772 | -41.8346 | -42.0319 | 64.23 | 64.02 | 63.6 | 63.2 | 21.5154 | -71.44 | -417.103 | 83.9233 | 84.9278 | 7.7 | 52.5 | 12.6 | 13.5 | 1.2408 | 1.3422 | -223.3248 | -116.9416 | 312.3814 | 217.9434 | 70.3747 | -202.7184 | 200.5394 | -162.587 | -45.9255 | -202.7494 | 137.7602 | 142.2371 | 169.0619 | -292.0493 | 47.8801 | -245.3405 | 249.0225 | -9.7299 |  | 27.6 | 7.068 | 7.092 | -26.8 | 8.32 |  | -8.6412 | -16.463 | -6.1814 | 3 | 49.75 | 51.858 | 11.0233 |  | 48.4778 | 48.6659 | 48.9978 |  | -49.8 | 5.7033 | 7.33 |  | -11.1509 | 47.7317 | 21.3694 | -11.0441 | -47.0117 | 9.6477 | 36.5775 | 41.3 | -40.3 | -89.7076 | 101.1877
29/08/2025 | 13:30 | 0 | 19.9472 |  | -35.0325 | 16.7536 |  | 47.7878 | -76.6431 | 62.5887 | 32.021 | 31.5741 | 11.1 | -69.964 | 63.8 | 23.184 |  | 3.7524 | 38.8594 | 15.8546 | 16.0629 | 26.508 | 12.9686 | 6.0565 | 5.8756 |  |  | -45.56 | -45.48 |  | -11.1 | 68.2 | 25.557 | 0.267 | -41.32 | -41.28 | -52.48 | 41.03 | 41.57 | 18.2179 | -3.9959 | 66.8317 | 68.997 | 40.5679 | -43.2688 | -43.0132 | 33.4379 | 33.1676 | 70.0607 | 70.9984 | 11.0089 | 53.4393 | -595.2171 | 3.0448 | -12.3 | -13.3 | 47.0076 | 46.2715 | -3.7447 |  | -101.0109 | 5.1414 | 7.1146 | 4.9915 | 636.4023 | 192.4191 | 192.4497 | -667.8043 | 644.9285 |  | -52.7169 | 54.0049 | 89.5365 | 30.79 | 29.32 | 66.31 | 82.18 | 19.9638 | 18.3563 | 42.926 | 43.0662 | 40.3928 | -144.3475 | -144.5431 | 23.3154 |  |  |  | 82.8 | 75 | -16.37 | 38.0277 | 36.1664 | 37.1113 | -74.9069 | -74.2096 | 83.3676 | -58.8889 | 94.0124 | 13.2502 | 58 |  | 49.9292 | 47.1725 | -30.53 | -3.8935 |  |  | -96.6967 | 0.0001 | -17.9041 | -165.3 | -164.4 | 30.2701 | 65.0482 | 77.9759 | 92.5964 | 64.59 | -12.42 | 65.2085 | 92.8028 |  | -35.25 | 56.32 | 89.85 | 92.0364 | 97.3273 | 47.4658 | 46.0727 | 252.952 | 203.7975 | 198.6011 | 199.9136 | 81.7856 | 65.4089 | -25.819 | 678.886 | 135.6727 |  | -33.0169 | -29.6374 | 0 | -19.9206 |  | 124.464 | -44.1927 | -44.564 | -27.8993 | 0 | -19.76 | 63.7 | 12.1519 | -88.5358 | -24.7704 | -24.2544 | 5.0338 | -67.9053 | 28.6075 | 14.4877 |  | 14.1057 | 40.948 | 41.1273 | 39.0851 | -15.7409 | -17.4155 | 205.6364 | -45.5692 | -45.0827 | 136.9421 | 151.0009 | 47.7711 | 19.75 | 3.8605 | 0.8219 | -1.41 | 15.21 | 47.1312 | 8.9934 | -1.858 | 4.47 |  | 42.83 | -150.4093 | -136.1431 | 15.86 | 79.3291 | 23.1 | -24.6169 | -4.4846 | -4.6509 | 2.1086 |  |  | -12.508 | -40.3107 | 18.4173 | 42.3149 | 63.8616 | 65.2481 | -121.94 | -33.2818 | 33.0681 | -81.7263 | 3.6114 | 14.7099 | 14.4839 |  | 109.7722 | 109.9109 | 137.9 | -138.5871 | -317.0541 | 316.1381 | 226.83 | -105.576 | -105.9077 | -25.5034 | -14.7268 | 76.8819 | 78.1945 |  | -36.3386 | -12.9943 | -13.1591 | -43.856 | -43.7234 | 67.53 | 67.44 | 62.5 | 62.4 | 21.5346 | -68.72 | -418.6883 | 83.6366 | 83.398 | 7.7 | 50.2 | 13.3 | 14.3 | 1.3645 | 1.2525 | -218.0066 | -106.971 | 307.8467 | 207.8545 | 71.5598 | -197.0199 | 193.9572 | -170.43 | -35.8625 | -191.16 | 136.5764 | 130.3599 | 178.0508 | -294.4693 | 38.3776 | -255.5167 | 257.1983 | -10.1501 |  | 26.56 | 7.078 | 7.083 | -26.72 | 7.36 |  | -7.9087 | -16.347 | -6.7369 | 3.8 | 50.126 | 49.21 | 11.0199 | 13.3465 | 51.0923 | 51.0473 | 51.8405 |  | -50 | 6.9964 | 7.46 |  | -13.6288 | 49.6918 | 25.0983 | -14.5928 | -49.8661 | 13.2986 | 35.7736 | 41.7 | -40.9 | -90.1098 | 112.972
29/08/2025 | 14:00 | 0 | 19.7446 | -24.0304 | -35.2635 | 17.2063 |  | 48.3714 | -75.3926 | 62.7461 | 31.917 | 31.431 | 11.1 | -72.714 | 66 | 24.84 | -66 | 3.6799 | 37.8518 | 15.407 | 15.7025 | 25.5683 | 11.9667 | 6.0822 | 3.5613 |  |  | -45.06 | -45.19 |  | -11.1 | 70.4 | 25.397 | 0.263 | -41.64 | -42.11 | -51.82 | 41.89 | 41.77 | 18.2189 | -4.2329 | 67.2214 | 68.3908 | 40.7879 | -44.3405 | -43.2732 | 32.3751 | 35.6642 | 69.7928 | 71.1323 | 11.0089 | 56.4897 | -593.0732 | 10.0279 | -12.6 | -13.5 | 49.0683 | 47.9479 | -3.5809 |  | -108.078 | 5.7693 | 7.2686 | 4.8012 | 645.6189 | 198.4008 | 197.4547 | -670.2299 | 648.75 |  | -67.232 | 69.1381 | 91.6123 | 31.35 | 30.2 |  | 82.28 | 14.6055 | 14.8734 | 45.5401 | 46.2855 | 36.7638 | -143.3654 | -144.278 | 24.8696 |  |  |  | 83 | 75.2 | -16.08 | 39.2492 | 36.9031 | 38.0954 | -67.4541 | -65.7636 | 77.8634 | -64.5134 | 89.7492 | 13.6033 | 57.47 |  | 49.9292 | 47.1725 | -31.03 | -3.8935 |  |  | -99.4274 | 0 | -18.1293 | -164.1 | -164.7 | 29.8911 | 64.1693 | 78.9152 | 91.4246 | 63.92 | -13.16 | 66.6345 | 96.3205 |  | -35.37 | 54 | 90.4 | 98 | 95.0182 | 47.2804 | 46.2909 | 253.7276 | 205.5473 | 198.9497 | 201.8467 | 79.1941 | 62.4805 | -26.246 | 678.5931 | 108.4402 |  | -30.9649 | -29.1462 | 9.0296 | -29.6949 |  | 162.876 | -47.9465 | -47.7551 | -31.0526 | 0 | -21.21 | 93.4 | 11.8507 | -104.8447 | -24.7901 | -24.5385 | 3.4437 | -68.9721 | 31.0319 | 15.3207 |  | 15.1523 | 40.5174 | 41.2318 | 39.3231 | -15.9084 | -15.9084 | 210.9949 | -45.9623 | -45.1891 | 141.5688 | 153.2188 | 51.404 | 22.27 | 3.57 | 0.845 | -1.4 | 15.58 | 51.2941 |  | -1.773 | 4.45 |  | 45.09 | -154.2376 | -139.2157 | 16.5 | 81.0637 | 23.7 | -24.3532 | -4.6979 | -4.9114 | 2.1355 |  |  |  | -40.7485 | 17.417 | 42.3139 | 63.043 | 63.9891 | -121.9876 | -34.1373 | 32.9809 | -83.8914 |  | 14.5927 | 14.273 | 4.8179 | 102.507 | 101.3268 | 140.8 | -140.566 | -313.2413 | 313.9831 | 200.7852 | -98.2583 | -97.9997 | -22.5037 | -11.4007 | 73.8925 | 71.976 | -23.2499 | -24.3263 | -10.6542 | -11.4122 | -26.4587 | -25.9661 | 68.26 | 68.06 | 64.5 | 62.4 | 21.556 | -67.36 | -426.2319 | 89.7895 | 89.3668 | 8.2 | 51.3 | 11.7 | 12.6 | 1.2547 | 1.3649 | -199.0579 | -79.7661 | 286.7701 | 190.1745 | 72.6795 | -179.0044 | 179.807 | -167.9822 | -30.6232 | -177.2652 | 125.0885 | 122.7043 | 174.3367 | -265.2892 | 30.1177 | -233.1574 | 235.733 | -9.4662 |  | 30.72 | 7.007 | 7.009 | -30.96 | 11.12 |  | -12.4804 | -15.1446 | -5.4765 | 4.7 | 48.972 | 53.001 |  | 13.3405 | 48.5548 | 47.6052 | 48.1896 |  | -49.6 | 5.9842 | 7.72 |  | -9.7361 | 48.7664 | 22.1785 | -10.2562 | -48.0574 | 10.2505 | 36.4633 | 42.9 | -41.1 | -108.5998 | 123.6426
29/08/2025 | 14:30 | 0 | 19.795 |  | -35.4851 | 18.7259 |  | 49.5041 | -78.0837 | 65.917 | 33.289 | 33.0198 | 6.66 | -73.345 | 68.2 | 24.84 | -66 | 3.884 | 39.111 | 15.1161 | 15.3482 | 25.6402 | 7.7869 | 5.6184 | 6.324 |  |  | -48.12 | -48.35 |  | -6.66 | 72.6 | 26.095 | 0.262 | -45.87 | -46.05 | -49.48 | 45.74 | 46.28 | 19.7878 | -4.6649 | 68.0246 | 71.2602 | 43.0308 | -47.6895 | -48.1336 | 31.3446 | 33.4405 | 72.338 | 74.0794 | 10.4855 | 60.3548 | -607.1476 | -3.4565 | -12.3 | -13.6 | 54.0319 | 52.8206 | -3.4895 |  | -106.7696 | 5.9625 | 7.7285 | 5.3383 | 652.9433 | 186.2544 | 186.7122 | -635.0931 | 660.6232 |  | -91.9163 | 94.6429 | 92.6003 | 32.97 | 32 | 68.46 | 83.03 | 18.2224 | 18.4903 | 42.8867 | 43.5223 | 31.0674 | -161.3586 | -161.4662 | 26.6284 |  |  |  | 82.2 | 74.1 | -16.31 | 29.8559 | 28.4362 | 29.4712 | -84.1394 | -82.9392 | 75.6605 | -45.1971 | 87.6255 | 13.5356 | 67.94 |  | 51.3354 | 48.3444 | -32.05 | -3.8935 |  |  | -95.3475 | 0 | -19.0083 | -169.3 | -169.8 | 30.6821 |  | 84.0813 | 90.2527 | 63.2 | -15.25 | 68.51 | 95.4429 |  | -35.49 | 55.66 | 93.48 | 95.5636 | 93.6 | 55.9574 | 54.3 | 263.5985 | 212.2274 | 205.4197 | 208.2483 | 74.2778 | 56.7094 | -27.757 | 650.9837 | 206.1166 |  | -31.4107 | -29.1979 | 16.6513 | -10.5193 |  | 52.272 | -30.6117 | -31.1953 | -16.596 | 0 | -19.91 | 1 | 11.7824 | -68.9893 | -25.7537 | -24.8822 | 3.6565 | -53.7665 | 18.5802 | 15.2079 |  | 14.7033 | 41.2885 | 42.4302 | 39.6359 | -19.2575 | -19.5924 | 204.1292 | -52.9872 | -52.8478 | 144.5749 | 158.9944 | 42.0435 | 26.15 | 8.365 | 0.9244 | -4.72 | 16.78 | 42.6846 |  | -1.678 | 4.4 |  | 44.54 | -156.7334 | -141.2491 | 17.44 | 82.8735 | 24.4 | -24.5145 | -4.6706 | -4.9683 | 2.1709 |  |  | -13.149 | -41.712 | 17.8423 | 43.9183 | 60.5519 | 61.943 | -124.5458 | -35.1209 | 33.5671 | -86.3671 | 3.9821 | 14.9736 | 14.6843 | 5 | 131.2279 | 132.876 | 187.7 | -187.0515 | -398.2196 | 399.6927 | 330.1713 | -126.4789 | -125.5916 | -18.4086 | -6.7124 | 75.3953 | 76.0285 | -43.7201 | -46.2486 | 2.4088 | 1.5409 | -33.4088 | -34.0597 | 77.03 | 76.88 | 68.4 | 68.8 | 21.3103 | -52.72 | -413.649 | 93.0599 | 89.8476 | 8.8 | 50.1 | -1.1 | -0.3 | 1.2223 | 1.2637 | -326.1639 | -177.7 | 423.0666 | 322.033 | 91.6852 | -314.2023 | 310.3103 | -117.156 | -137.7775 | -305.8177 | 137.591 | 137.7054 | 121.6937 | -402.0293 | 140.8481 | -262.436 | 259.8459 | -9.675 |  | 32.32 | 7.447 | 7.451 | -32.16 | 11.52 |  | -13.0358 | -17.7539 | -3.6301 | 6.6 | 50.129 | 54.994 | 11.0506 | 13.1636 | 49.4393 | 50.041 | 50.8797 |  | -50 | 4.9144 | 7.76 |  | -5.1244 | 45.9262 | 18.3895 | -5.5006 | -45.5841 | 5.8707 | 38.7998 | 40.6 | -41.5 | -66.4561 | 104.4846
29/08/2025 | 15:00 | 0 | 19.5063 | -23.7502 | -36.0223 | 19.1775 |  | 49.7984 | -82.5702 | 65.9722 |  | 33.4089 | 4.44 | -75.24 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 4.0196 | 39.589 | 15.0079 | 15.1183 | 25.5648 | 7.1274 | 5.766 | 6.4315 |  |  | -49.44 | -49.69 |  | -4.44 | 74.8 | 24.668 | 0.254 | -46.17 | -46.81 | -51.77 | 47.05 | 47.03 | 20.35 | -4.5453 | 70.2124 | 72.1639 | 48.8001 | -50.5026 | -49.8111 | 32.0306 | 33.1339 | 75.687 | 78.0982 | 10.4855 | 58.2942 | -628.8669 | -5.5085 | -10.5 | -12.9 | 55.157 | 54.526 | -3.4234 |  | -111.2342 | 6.4568 | 8.2672 | 5.4314 | 667.5616 | 184.1181 | 184.2707 | -640.3079 | 660.634 |  | -77.0532 | 78.6743 | 92.6302 | 33 | 31.8 | 68.41 | 83.09 | 18.2224 | 19.1601 | 41.4556 | 42.59 | 31.6911 | -156.8964 | -156.7101 | 27.5359 |  |  |  | 80.5 | 73.1 | -16.45 | 33.1802 | 31.6174 | 32.4516 | -87.0141 | -86.423 | 78.4448 | -45.0048 | 90.4792 | 14.1463 | 67.07 |  |  | 48.9304 | -32.58 | -3.8935 |  |  | -70.8915 | 0.0001 | -19.015 | -169.4 | -169 | 30.2866 | 63.2904 | 82.6724 | 90.2527 |  | -14.86 | 65.1155 | 67.6463 |  | -38.5 | 57.51 | 95.42 | 69.6909 | 70.3273 | 52.3831 | 51.5636 | 246.8678 | 195.9229 | 192.5155 | 194.9986 | 82.3772 | 64.5295 | -26.438 | 654.4058 | 171.8766 |  | -20.6484 | -18.6493 | 10.2994 | -24.2651 |  | 173.628 | -43.0973 | -42.3034 | -26.2232 | 0 | -11.75 | 104.3 | 11.829 | -96.7639 | -25.4791 | -24.9508 | 2.9239 | -68.5399 | 29.7629 | 14.905 |  | 14.9756 | 40.9905 | 40.7269 | 39.635 | -21.6019 | -21.6019 | 217.8607 | -51.0085 | -50.5603 | 147.4997 | 159.3111 | 53.9602 | 22.26 | 4.051 | 0.9512 | -1.74 | 16.9 | 54.2482 |  | -1.669 | 4.394 |  | 46.58 | -157.4359 | -143.2419 |  | 84.5405 | 22.5 | -24.7144 | -5.2274 | -5.4488 | 2.164 |  |  | -13.7595 | -41.5373 | 18.0102 | 44.3093 | 62.1896 | 65.7708 | -124.8178 | -34.8918 | 34.3866 | -86.4636 | 4.3757 | 15.3069 | 14.9586 | 5.6387 | 119.7359 | 121.4755 | 189 | -190.7857 | -385.9098 | 389.0187 | 295.808 | -116.1305 | -112.9779 | -25.0242 | -13.497 | 70.3076 | 68.5905 |  |  | -2.8537 | -3.2932 | -50.6341 | -50.6713 | 77.09 | 76.52 | 51.6 | 51.7 | 21.3915 | -11.6 | -402.8535 | 96.9993 | 98.3888 | 8.8 | 28.4 | 3.9 | 4.9 |  | 1.2312 | -292.3443 | -144.2397 | 380.5244 | 293.2505 | 88.0392 | -279.5258 | 282.1421 | -80.2279 | -113.4359 | -275.9177 | 145.3006 | 140.2545 | 86.1273 | -357.4424 | 118.7124 | -249.7685 | 248.567 | -10.2298 |  | 24.56 | 7.537 | 7.533 | -24 | 3.84 |  | -4.0116 | -15.0866 | -17.9278 | 9 | 50.401 | 53.609 | 11.0271 | 13.3436 | 45.1251 | 45.846 | 46.3742 |  | -28.2 | 35.109 | 7.57 |  | -12.7564 | 51.6613 | 24.5539 | -12.3932 | -50.8214 | 12.4509 | 37.4738 | 19.9 | -18.8 | -89.0678 | 113.0715
29/08/2025 | 15:30 | 0 |  | -24.0463 | -35.3871 | 19.0012 |  | 49.9597 | -81.4822 | 66.4387 | 33.627 | 33.557 | 4.44 | -74.591 | 68.2 | 24.84 | -68.2 | 4.4864 | 40.7652 | 15.3599 | 15.4537 | 25.232 | 7.3483 | 5.8804 | 6.4404 |  |  | -49.11 | -48.93 |  | -4.44 | 72.6 | 26.512 | 0.255 | -45.55 | -45.95 | -49.83 | 45.69 | 45.69 | 20.6889 | -4.9191 | 67.9571 | 70.0078 | 48.3291 | -49.5649 | -47.0172 | 25.0965 | 27.9447 | 76.2228 | 75.419 | 9.962 | 55.1376 | -618.8073 | -3.9261 | -11.4 | -13.7 | 54.0167 | 53.8884 | -3.3184 |  | -108.7301 | 6.3939 | 8.3276 | 5.4747 | 664.2962 | 183.5383 | 183.6909 | -644.2688 | 652.7693 |  | -80.0244 | 81.9259 | 93.3687 | 33.25 | 32.18 | 68.37 | 83.99 | 23.7146 | 23.9825 | 35.1754 | 35.7956 | 32.0595 | -154.7572 | -155.1266 | 27.2925 |  |  |  | 77.8 | 70.2 | -16.37 | 31.2988 | 29.6489 | 31.1672 | -91.3391 | -90.8309 | 76.9956 | -41.1152 | 88.534 | 13.9824 | 69.19 |  |  | 48.9304 | -32.36 | -3.8935 |  |  | -76.9564 | 0 | -19.0782 | -172.2 | -171.5 | 30.2097 |  | 82.2027 | 89.0808 | 62.56 | -14.99 | 65.751 | 76.2343 |  | -39.04 | 59.52 | 95.52 | 75.4182 | 74.9455 | 57.7912 | 56.7091 | 253.5003 | 202.6483 | 195.8578 | 198.7341 | 72.6398 | 57.5286 | -26.218 | 658.9034 | 179.4372 |  | -20.7693 | -18.4512 | 16.5499 | -34.4098 |  | 122.928 | -29.8554 | -30.5464 | -17.3418 | 0 | -9.78 | 86.7 | 11.8391 | -117.3728 | -27.1634 | -26.7185 | 7.1007 | -54.5058 | 19.2786 | 14.4511 |  | 14.3893 | 40.8318 | 40.1056 | 39.4637 | -24.1137 | -24.7835 | 213.5068 | -55.8033 | -55.5307 | 146.331 | 156.4447 | 55.0368 | 23.44 | 3.9924 | 0.9976 | -1.77 | 17.38 | 54.5589 |  | -1.249 | 4.529 |  | 47.27 | -155.0233 | -141.4638 |  | 81.9466 | 24.3 | -23.0249 | -3.694 | -3.6159 | 2.2294 |  |  | -14.1173 | -39.7458 | 17.267 | 41.8874 | 63.2868 | 62.5528 | -121.5997 | -34.7095 | 28.9091 | -83.9652 | 3.8356 | 15.4826 | 15.2117 | 5.1912 | 124.1296 | 124.3493 | 150.4 | -150.765 | -341.2535 | 345.8512 | 266.9269 | -118.8186 | -117.5434 | -20.2258 | -7.1877 | 73.0954 | 74.5846 |  |  | -2.8428 | -2.9306 | -39.7305 | -39.5012 | 77.75 | 77.29 | 68.2 | 66.5 | 21.6179 | -45.92 | -431.5869 | 98.185 | 98.4117 | 15.6 | 51.9 | 4.8 | 5 | 1.3535 | 1.3211 | -266.1755 | -154.9539 | 399.2123 | 295.425 | 108.2434 | -288.1299 | 287.1429 | -125.2612 | -109.3474 | -283.2356 | 141.2772 | 141.8428 | 126.999 | -373.4276 | 112.6645 | -269.4431 | 269.4142 | -7.9089 |  | 30.88 | 7.811 | 7.81 | -29.44 | 9.52 |  | -11.0735 | -16.7559 | -10.7225 | 10.3 | 51.319 | 52.101 | 11.1112 | 13.1335 | 47.8143 | 49.185 | 50.9983 |  | -51 | 32.6848 | 7.67 |  | -5.8506 | 48.1297 | 19.9673 | -5.9648 | -47.9729 | 6.8939 | 39.5066 | 43.7 | -43 | -71.5643 | 90.3313
29/08/2025 | 16:00 | 0 | 19.9444 | -24.3079 | -35.5408 | 17.6909 |  | 49.0776 | -84.2977 | 65.41 | 33.167 | 32.8581 | 8.88 | -73.924 | 68.2 | 24.012 |  | 4.9602 | 43.181 | 15.1198 | 15.4331 | 25.169 | 7.7454 | 5.4053 | 6.7335 |  |  | -48.29 | -48.34 |  | -8.88 | 72.6 | 26.384 | 0.26 | -42.32 | -42.57 | -55.05 | 42.77 | 42.84 | 21.0409 | -5.0331 | 68.0723 | 71.5395 | 42.9684 | -41.2594 | -40.739 | 12.562 | 12.722 | 75.0172 | 76.4907 | 7.8682 | 42.9158 | -601.322 | -4.3954 | -12.4 | -13 | 46.3392 | 46.0811 | -3.3594 |  | -94.9728 | 5.8758 | 7.7351 | 5.1674 | 647.7247 | 188.2076 | 188.2686 | -641.6304 | 650.9503 |  | -75.6663 | 77.2877 | 93.3288 | 33.58 | 32.43 | 68.44 | 84.87 | 19.0261 | 18.4903 | 37.1671 | 38.1204 | 32.542 | -163.6534 | -160.9153 | 24.8531 |  |  |  | 77.9 | 70.7 | -16.4 | 28.5511 | 26.4463 | 28.1344 | -95.1534 | -94.894 | 88.1652 | -47.7581 | 101.4177 | 13.9509 | 67.58 |  |  | 48.7839 | -32.68 | -3.8935 |  |  | -90.5419 | 0.0001 | -19.163 | -171.8 | -172.2 | 30.0174 | 62.4115 | 83.6117 | 87.9089 | 61.93 | -15.38 | 63.953 | 89.0751 |  | -38.74 | 56.67 | 95.2 | 90.1818 | 88.4727 | 58.4458 | 56.4273 | 260.7689 | 208.6696 | 203.4317 | 205.3436 | 60.1502 | 43.8418 | -26.257 | 652.2142 | 217.3264 |  | -21.0163 | -18.5071 | 27.41 | -24.8461 |  | 44.592 | -19.3911 | -19.9374 | -4.747 | 0 | -13.36 | 1 | 11.6972 | -97.3904 | -28.8244 | -27.9599 | 9.959 | -42.1234 | 4.7738 | 14.7232 |  | 14.5031 | 41.0531 | 41.548 | 39.7141 | -20.0948 | -19.7598 | 201.7849 | -55.6056 | -55.5754 | 136.0384 | 145.5756 | 54.341 | 23.13 | 4.3586 | 0.939 | -1.79 | 16.21 | 54.6443 |  | -1.397 | 4.547 |  | 48.1 | -145.0834 | -134.1387 |  | 82.9713 | 23.6 | -24.4688 | -4.1106 | -4.2196 | 2.2224 |  |  | -13.9549 | -41.8778 | 17.7318 | 43.6707 | 62.4651 | 64.8387 | -126.3305 | -34.7239 | 31.1287 | -84.372 | 4.4494 | 16.0002 | 15.6125 | 5.8273 | 140.3045 | 142.9793 | 189 | -190.0202 | -403.194 | 402.3784 | 337.9328 | -136.5125 | -133.6637 | -18.4712 | -5.551 | 73.1471 | 75.2284 | -56.5214 | -60.7129 | -4.4578 | -5.1389 | -67.6739 | -66.783 | 77.51 | 77.25 | 75 | 75 |  | 2.48 | -439.691 | 93.3622 | 92.2492 | 15.6 | 65 | 6.5 | 6.6 | 1.2403 | 1.2309 | -333.7726 | -185.8752 | 466.8682 | 356.9478 | 114.6824 | -338.315 | 335.978 | -126.4481 | -138.3732 | -340.4315 | 142.328 | 146.1608 | 129.109 | -447.948 | 141.2656 | -308.0938 | 311.423 | -7.6727 |  | 30.88 | 7.662 | 7.648 | -29.92 | 9.2 |  | -10.4295 | -20.6256 | -5.507 | 8.3 | 53.005 | 52.844 | 11.1044 | 13.0725 | 48.0617 | 49.3992 | 49.0822 |  | -64.2 | 21.7316 | 7.9 |  | -4.587 | 47.548 | 17.8 | -4.9026 | -47.022 | 4.9598 | 40.7016 | 56 | -55.1 | -65.7782 | 87.1148
29/08/2025 | 16:30 | 0 |  |  | -35.561 | 18.746 |  | 48.1478 | -83.0309 | 64.8178 | 32.893 | 32.5515 | 2.22 | -73.185 | 68.2 | 24.012 | -66 | 5.2858 | 41.1514 | 15.1924 | 15.5179 | 25.7936 | 7.7274 | 6.2282 | 6.4886 |  |  | -55.48 | -55.38 |  | -2.22 | 72.6 | 27.652 | 0.262 | -58.63 | -58.9 | -38.04 | 59.27 | 59.31 | 20.7391 | -4.9658 | 68.4282 | 70.4751 | 41.1059 | -54.3874 | -54.618 | 32.3535 | 27.6864 | 72.7399 | 74.4813 | 9.962 | 52.039 | -580.5699 | -3.8408 | -12.3 | -13.3 | 60.9168 | 59.4621 | -3.3627 |  | -96.2141 | 6.7711 | 7.6189 | 5.1034 | 630.2986 | 163.8843 | 164.0064 | -597.1968 | 618.7754 |  | -85.4629 | 87.952 | 92.1811 | 32.71 | 31.29 | 67.69 | 83.09 | 10.8547 | 11.3905 | 51.0051 | 52.1125 | 30.6311 | -162.3681 | -161.7835 | 24.105 |  |  |  | 79.1 | 71 | -16.76 | 27.8672 | 26.1664 | 27.8306 | -96.7115 | -95.7102 | 64.0061 | -19.924 | 74.1794 | 14.2986 | 66.81 |  |  |  | -32.78 | -3.8935 |  |  | -89.7423 | 0.0001 | -19.1165 | -169.2 | -169.7 | 31.2369 |  | 82.6724 |  |  | -15.54 | 65.9525 | 86.6249 |  | -40.32 | 56.74 | 97.27 | 89.2909 | 85.6364 | 47.0339 | 45.7182 | 254.8924 | 204.0526 | 197.3365 | 201.0034 | 65.4673 | 49.09 | -27.385 | 606.2271 | 337.7249 |  | -21.3881 | -18.8831 | 26.6064 | -22.0527 |  | 38.448 | -14.2952 | -14.8234 | -9.2941 | 0 | -16.17 | 1 | 11.1179 | -87.7584 | -28.5183 | -28.1137 | 9.3948 | -47.066 | 10.5555 | 14.5188 |  | 14.3334 | 40.3671 | 42.0779 | 39.8263 | -12.5592 | -7.703 | 119.7313 | -44.8263 | -44.254 | 71.3585 | 76.0651 | 38.4839 | 13.45 | 4.9763 | 1.0208 | -3.08 | 15.73 | 38.2813 | 7.0401 | -1.262 | 4.672 |  | 49.04 | -78.036 | -70.7026 | 16.41 | 89.3282 | 23.1 | -27.4677 | -3.0254 | -2.9926 | 2.276 |  |  | -14.3263 | -45.1374 | 15.8117 | 46.9568 | 65.6396 | 66.9166 | -154.437 | -34.1494 | 32.0853 | -80.8889 |  | 15.8147 | 15.6125 |  | 170.5873 | 168.5929 | 189.4 | -189.1664 | -431.7618 | 433.5771 | 442.2986 | -162.1476 | -159.9723 | -13.679 | 0 | 71.1918 | 71.4219 | -81.5135 |  | 18.4051 | 17.4823 | -83.7963 | -83.6317 | 76.06 | 76.59 | 77.9 | 78.4 | 21.6991 | 26.56 | -428.8051 | 86.3433 | 86.9096 | 15.6 | 57.6 | -16.5 | -15.8 | 1.1944 | 1.2161 | -434.4998 | -305.6438 | 615.2159 | 476.9542 | 133.6635 | -462.0574 | 460.344 | -195.3723 | -240.5758 | -457.4662 | 144.4271 | 143.3212 | 197.7415 | -585.2023 | 251.052 | -340.639 | 345.7642 | -7.1975 |  | 29.68 | 7.579 | 7.558 | -29.28 | 8.08 |  | -9.3461 | -23.7018 | -4.5975 | 8.3 | 52.367 | 53.752 | 11.0533 | 13.106 | 47.9811 | 46.7843 | 47.256 |  | -59.2 | 21.2768 | 7.82 |  | 0 | 43.8658 | 12.618 | -1.5059 | -43.5275 | 0 | 42.7262 | 49 | -50.6 | 1.7717 | 56.8325
29/08/2025 | 17:00 | 0 | 18.9367 | -23.1934 | -36.4125 | 16.4867 |  | 46.4764 | -76.4831 | 62.7947 | 32.085 | 31.7525 | -4.44 | -69.962 | 63.8 | 21.528 | -61.6 | 6.0725 | 35.607 | 15.3765 | 15.6051 | 25.6647 | 7.7425 | 6.7237 | 6.6738 |  |  | -57.65 | -57.89 |  | 2.22 | 68.2 | 27.2 | 0.269 | -56.38 | -56.66 | -46.81 | 57.23 | 57.64 | 20.5223 | -4.9158 | 69.1205 | 71.6325 | 39.8671 | -49.8328 | -49.8949 | 10.9191 | 11.1019 | 75.553 | 76.8926 | 6.8213 | 36.3404 | -556.7036 | -2.4305 | -12.3 | -13.4 | 55.8674 | 54.2658 | -3.3546 |  | -85.6892 | 6.553 | 7.4299 | 5.0464 | 601.7943 | 150.2121 | 150.914 | -587.6947 | 580.3683 |  | -56.7991 | 58.5561 | 90.305 | 31.37 | 30.56 | 67 | 81.99 | 2.9512 | 0.9419 | 50.2056 | 51.4098 | 35.1028 | -146.3977 | -146.1758 | 21.3108 | 0 |  |  | 76.3 | 71 | -16.34 | 34.8032 | 32.9409 | 34.2813 | -85.4284 | -83.8134 | 66.6226 | -33.6214 | 77.0551 | 14.2932 | 64.78 |  | 51.3354 | 48.7839 | -33.46 | -3.8935 | 0 | 0 | -90.4921 | 0 | -19.6085 | -167.7 | -168.7 | 31.3962 | 61.5326 | 82.2027 | 86.7371 | 61.3 | -15.11 | 67.0995 | 89.6151 |  | -38.97 | 59.65 | 99.99 | 91.6182 | 89.7091 | 44.0292 | 43.3273 | 253.3879 | 203.1495 | 196.6683 | 199.467 | 64.0838 | 47.275 | -26.846 | 596.6017 | 356.6066 |  | -19.1333 | -17.1928 | 20.3934 | -19.9269 |  | 43.056 | -14.1179 | -14.6 | -9.2703 | 0 | -14.55 |  | 10.4701 | -82.5627 | -29.9349 | -29.0034 | 12.7827 | -45.5508 | 8.8285 | 14.7367 |  | 14.5729 | 40.677 | 42.4153 | 40.4362 | -1.842 | -1.6746 | 103.1531 | -42.3728 | -42.9237 | 56.988 | 59.9434 | 46.1451 | 6.74 | 0.8698 | 1.138 | 0 | 15.79 | 46.1106 |  | -1.965 | 4.505 |  | 49.9 | -59.705 | -57.8152 | 15.36 | 89.1591 | 21.7 | -26.7566 | -2.3941 | -2.3627 | 2.2407 |  |  | -14.5843 | -43.6705 | 15.5765 | 46.14 | 67.8512 | 67.9336 | -154.9506 | -33.4695 | 30.2429 | -77.6434 | 3.9853 | 15.844 | 15.4437 | 5 | 175.7697 | 176.8221 | 187.3 |  | -442.8321 | 443.1948 | 463.3735 | -168.7787 | -168.0011 | -15.6066 |  | 75.315 | 73.9437 |  | -82.2987 | 21.0639 | 20.8771 | -90.593 | -90.857 | 74.38 | 73.94 | 77.4 | 78.7 | 21.5346 | 36.48 | -451.3138 | 99.6922 | 99.9044 | 16.8 | 57.6 | -19.9 | -19.1 |  |  | -456.4556 | -327.4066 | 651.1815 | 507.3571 | 142.7874 | -494.6037 | 496.2043 | -196.8257 | -269.7021 | -489.6317 | 144.9345 | 144.9489 | 201.3249 | -626.5673 | 277.2058 | -355.5333 | 352.542 | -6.8817 |  | 28.8 | 7.412 | 7.472 | -27.68 | 8.48 |  | -8.1743 | -25.2552 | -3.5721 | 8.8 | 50.362 | 53.163 | 11.0759 | 13.1345 | 47.7939 | 48.3243 | 48.6028 |  | -57 | 21.7262 | 8.18 |  | 0 | 45.6605 | 14.3207 | 0 | -45.4451 | 0 | 43.0553 | 48.3 | -49.1 | 23.5295 | 37.4511
29/08/2025 | 17:30 | 0 | 19.4575 | -23.5242 | -35.917 | 15.0149 |  | 45.1095 | -66.9749 | 61.7524 | 31.0051 | 30.6054 | -2.22 | -65.731 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 6.4881 | 27.7966 | 14.9381 | 15.1422 | 24.9548 | 7.5935 | 6.0644 | 6.9456 |  |  | -55.02 | -54.96 |  | 2.22 | 63.8 | 27.2 | 0.269 | -57.43 | -56.13 | -44.61 | 58.43 | 57.69 | 20.3627 | -4.8501 | 69.299 | 71.0336 | 37.5203 | -49.0291 | -48.8895 | 19.8877 | 28.6543 | 70.1946 | 70.8644 | 7.8682 | 56.3431 | -565.205 | 15.9921 | -11.8 | -13.4 | 52.0239 | 51.0487 | -3.2598 |  | -95.293 | 5.41 | 6.9818 | 4.71 | 609.7291 | 148.7472 | 147.7401 | -581.3001 | 592.0655 |  | -83.4747 | 85.1527 | 89.1473 | 32.02 | 31.25 | 67.69 | 81.92 | 15.9451 | 15.6772 | 53.64 | 55.0755 | 48.3804 | -161.407 | -160.8571 | 23.8891 |  |  |  | 76.4 | 69.1 | -16.09 | 27.023 | 26.1028 | 27.3041 | -97.8277 | -99.1868 | 73.9516 | -26.7443 | 84.8314 | 13.4155 | 66.31 |  | 52.0386 | 49.3698 | -34.18 | -3.8935 |  |  | -94.5818 | 0 | -20.0729 | -170.9 | -170.1 | 33.9999 |  | 80.3242 | 87.9089 |  | -14.07 | 64.5575 | 94.3029 |  | -35.36 | 59.28 | 94.93 | 94.5273 | 92.6364 | 54.1854 | 52.7 | 257.2957 | 208.6734 | 201.7598 | 203.8292 | 67.3554 | 50.2961 | -25.759 | 594.4367 | 398.4877 |  | -19.493 | -16.9089 | 14.8983 | -13.616 |  | 33.84 | -9.6898 | -10.1639 | -13.521 |  | -15.7 |  | 9.4972 | -66.0919 | -27.6243 | -27.2462 | 7.3953 | -48.38 | 13.3516 | 14.7638 |  | 14.5286 | 41.8623 | 42.5831 | 40.5192 | -16.7456 | -16.7456 | 128.7739 | -51.4077 | -51.2191 | 77.4125 | 83.8676 | 37.8613 | 16.26 | 5.0715 | 1.2564 | -2.63 | 14.15 | 38.4771 |  | -1.849 | 4.523 |  | 48.13 | -85.8327 | -78.4165 | 15.76 | 85.8148 | 21 | -25.064 | -2.146 | -2.154 | 2.3288 |  |  | -13.8949 | -42.2891 | 16.7461 | 44.2256 | 64.0931 | 66.0384 | -147.9402 | -31.4971 | 27.3923 | -73.1863 | 3.5389 |  | 15.5281 |  | 186.2289 | 184.2172 | 189.4 |  | -446.8259 | 448.9422 | 496.5883 | -176.3308 | -174.7796 | -12.2034 |  | 77.2293 | 76.2353 |  |  | 22.6789 | 22.7008 | -95.7826 | -95.8119 | 77.23 | 77.8 | 78.3 | 79.5 | 21.5154 | 38.56 | -453.0872 | 97.4121 | 98.6387 | 16.8 | 58.8 | -21.6 | -20.8 | 1.4546 | 0.9854 | -489.2698 | -374.4181 | 672.5584 | 521.4188 | 130.9314 | -506.7295 | 510.5029 | -202.7298 | -274.0457 | -506.4772 | 145.2713 | 143.9683 | 219.2065 | -645.9112 | 283.8629 | -363.8105 | 364.5282 | -6.5631 |  | 28.24 | 7.236 | 7.23 | -27.76 | 7.68 |  | -8.3207 | -24.6082 | -2.1958 | 7.6 | 51.037 | 50.311 |  | 13.0953 | 49.3303 | 50.1175 | 47.6523 |  | -58.5 | 20.7362 | 9.27 |  | 0 | 43.6327 | 10.9073 | 2.4093 | -43.6616 | -2.3882 | 44.2941 | 50.7 | -51.6 | 50.8797 | 15.202
29/08/2025 | 18:00 | 0 |  | -23.7964 | -36.115 | 13.8469 |  | 41.0169 | -56.4954 | 56.7882 | 28.6211 | 28.4915 | 0 | -67.216 | 61.6 | 19.044 | -59.4 | 5.2509 | 21.6524 | 12.7977 | 12.968 | 21.6146 | 3.5409 | 6.4278 | 6.0933 |  |  | -54.53 | -55.11 |  | 0 | 66 | 27.2 | 0.269 | -56.95 | -57.47 | -38.83 | 57.93 | 57.79 | 20.5167 | -5.3436 | 68.3651 | 70.9489 | 31.799 | -43.8046 | -43.4994 | 31.2871 | 26.8345 | 66.7117 | 70.3286 | 9.962 | 54.1822 | -536.9356 | 1.4095 | -5.2 | -5.9 | 51.3136 | 48.0647 | -4.0512 |  | -77.1715 | 4.6244 | 6.2449 | 4.1365 | 585.8331 | 152.5009 | 151.6159 | -579.1855 | 581.7229 |  | -27.9513 | 30.4467 | 86.0337 | 30.96 | 34.55 | 67.69 | 75.76 | 5.7643 | 5.8983 | 48.772 | 49.6657 | 46.2077 | -166.2522 | -165.4329 | 16.5871 | 0 |  |  | 78.4 | 71.1 | -15.79 | 25.1404 | 23.8917 | 25.5077 | -105.8098 | -105.6091 | 83.8556 | -26.9027 | 93.9432 | 15.8607 | 65.21 |  | 54.1479 | 51.7136 | -35.75 | -3.8935 |  |  | -100.0295 | 0 | -21.2112 | -174.6 | -174 | 33.7143 | 65.0482 | 87.8385 | 92.5964 | 64.63 | -15.34 | 62.806 | 98.5581 |  | -6.87 | 67.5 | 74.69 | 97.7273 | 97.4909 | 50.668 | 48.6273 | 255.6211 | 209.1515 | 202.0649 | 206.378 | 66.1542 | 46.9673 | -26.771 | 590.9088 | 400.5523 |  | -11.3753 | -8.6869 | 15.6316 | -9.9762 |  | 32.304 | -6.9199 | -7.4228 | -9.467 |  | -14.65 |  | 9.8104 | -58.736 | -31.5627 | -31.4228 | 11.2352 | -45.7426 | 11.1552 | 16.9155 |  | 16.6132 | 42.2345 | 43.0031 | 40.71 | -5.861 | -6.0284 | 101.646 | -47.4285 | -48.248 | 59.8712 | 63.7701 | 35.2026 | 10.16 | 3.3625 | 1.514 | -1.27 | 13.31 | 36.169 | 5.0781 | -0.16 | 3.662 |  | 47.62 | -63.3595 | -59.2702 | 15.18 | 87.2144 | 20.2 | -25.1428 | -1.8362 | -2.2682 | 2.6041 |  |  |  | -45.0796 | 15.1002 | 47.1703 | 67.1342 | 70.4721 | -158.5151 | -31.5134 | 26.9338 | -72.5019 | 3.6764 | 17.9046 | 17.565 |  | 181.3784 | 179.668 | 184.4 | -186.2142 | -444.495 | 449.274 | 499.579 | -172.93 | -171.5203 | -14.9679 |  | 75.3349 | 73.526 | -94.1061 | -92.8752 | 26.9966 | 27.5789 | -77.4574 | -77.5957 | 76.69 | 76.36 | 82.8 | 81.5 | 21.761 | 46.08 | -456.7766 | 101.1798 | 102.9716 | 16.8 | 64.6 | -27.5 | -27.7 | 1.359 | 1.1046 | -496.201 | -368.8833 | 657.5668 | 517.7265 | 121.8731 | -503.6303 | 510.7669 | -203.4422 | -283.1175 | -500.3233 | 146.4143 | 146.0201 | 203.0239 | -633.5117 | 291.6754 | -348.9472 | 345.7321 | -6.5631 |  | 35.2 | 6.638 | 6.636 | -33.92 | 14.88 |  | -15.6146 | -26.3081 | 2.6383 | 10.5 | 49.681 | 51.705 | 0 | 0 | 47.7464 | 48.936 | 48.2072 |  | -64.7 | 18.0721 | 10.3 |  | 0 | 45.5328 | 14.4864 | -3.173 | -45.1186 | 0 | 43.3307 | 56.8 | -55.3 | 54.5494 | 11.5273
29/08/2025 | 18:30 | 0 | 21.7697 | -26.3852 | -34.5191 | 15.689 | 0 | 45.7209 | -66.2794 | 64.084 | 32.391 | 32.1771 | -8.88 | -75.715 | 68.2 | 19.044 | -66 | 5.7827 | 27.0856 | 14.9623 | 15.1569 | 25.3986 | 3.8733 | 6.1783 | 7.0905 |  |  | -62.11 | -62.51 |  | 8.88 | 74.8 |  |  | -59.29 | -59.9 | -48.59 | 60.21 | 60.41 | 23.4685 | -7.4972 | 73.9261 | 77.0144 | 41.4838 | -46.6178 | -46.8612 | 6.8106 | 7.2373 | 77.8303 | 80.1076 | 7.8682 | 41.5254 | -599.4598 | -10.5443 | -5.9 | -6.2 | 52.8785 | 52.0928 | -4.9318 |  | -83.4482 | 6.0552 | 8.0862 | 5.4484 | 645.3137 | 171.8497 | 171.636 | -602.1291 | 635.4053 |  | -46.7739 | 47.5887 | 94.2469 | 35.21 | 40.57 | 73.58 | 80.75 | 1.7456 | 1.0758 | 43.3828 | 43.7146 | 35.4777 | -192.0228 | -192.8741 | 13.8655 |  |  |  | 83.4 | 76 | -16.83 | 19.6941 | 17.7465 | 19.086 | -111.8705 | -111.7206 | 92.7643 | -35.9777 | 106.1523 | 18.2426 | 69.11 |  | 54.8511 | 52.2995 | -36.61 | -3.8935 |  |  | -106.114 | 0 | -21.3396 | -185.2 | -187.9 | 30.6766 | 65.9271 | 84.0813 |  | 65.3 | -13.53 | 62.8835 | 103.8584 |  | -6.12 | 77.29 | 74.91 | 106.3636 | 102.6545 | 59.322 | 56.9545 | 263.4948 | 218.6301 | 211.4372 | 214.9834 | 66.1361 | 46.5018 | -26.713 | 619.1956 | 359.573 |  | -8.8411 | -5.7636 | 18.2862 | -11.8523 |  | 32.304 | -5.0628 | -5.6761 | -7.5046 |  | -14.55 |  | 11.5138 | -70.9264 | -36.0459 | -35.4452 | 9.6939 | -43.2191 | 11.065 | 21.6362 |  | 21.1965 | 40.8456 | 41.6786 | 40.7687 | -14.9036 | -15.5734 | 141.1657 | -56.2932 | -56.0613 | 91.6642 | 96.0885 | 42.2559 | 15.44 | 1.4557 | 1.597 | 0 | 11.3 | 41.7961 | 3.0621 | 0.71 | 4.494 |  | 48.96 | -96.6069 | -89.8279 | 16.42 | 88.1077 | 17.8 | -26.9094 | -4.3416 | -4.3213 | 3.0234 |  |  | -13.8866 | -50.783 | 15.7948 | 53.5541 | 63.0011 | 64.8027 | -157.4372 | -34.4583 | 31.218 | -84.4408 | 3.3284 | 20.2692 | 19.7483 |  | 171.4443 | 170.3418 | 189.4 | -188.6706 | -439.7958 | 444.6754 | 448.6075 | -164.1996 | -161.5618 | -16.534 |  | 77.609 | 74.5739 |  |  | 27.7436 | 27.6777 | -70.5875 | -70.5476 | 76.53 | 76.39 | 66.4 | 66.8 | 21.4748 | 46.16 | -422.9525 | 102.3023 | 101.88 | 17.3 | 41.1 | -26.7 | -26.7 |  |  | -448.5544 | -329.2552 | 624.0566 | 491.6984 | 128.9408 | -478.9342 | 482.9599 | -180.8374 | -272.0918 | -470.2847 | 143.4117 | 141.6218 | 180.2319 | -598.49 | 280.2285 | -318.9052 | 317.3664 | -6.8267 |  | 30.8 | 6.723 | 6.719 | -29.84 | 10.56 |  | -10.927 | -20.7111 | -6.8254 | 9.7 | 52.085 | 50.845 |  |  | 49.138 | 50.0705 | 49.2406 |  | -39.5 | 26.5405 | 10.41 |  | -5.4285 | 47.0009 | 16.0306 | -5.9404 | -46.9061 | 2.8542 | 43.4354 | 32.7 | -32.8 | 14.4822 | 40.2788
29/08/2025 | 19:00 | 0 | 23.3731 | -28.2478 | -33.4177 | 15.1966 |  | 48.8209 | -72.7515 | 67.6247 | 34.259 | 34.0369 | -15.54 | -79.343 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 5.3601 | 30.93 | 14.9542 | 13.7481 | 24.3712 | 3.6672 | 6.0967 | 7.605 |  |  | -70.99 | -70.59 |  | 17.76 | 77 |  |  | -71.58 | -72.23 | -42.03 | 72.38 | 73.22 | 24.3164 | -8.2905 | 75.161 | 78.3875 | 44.6829 | -53.1818 | -52.7163 | 5.7187 | 5.799 | 82.9208 | 84.3943 | 7.8682 | 40.7417 | -604.0582 | -11.1513 | -5.6 | -6.3 | 59.7238 | 58.2495 | -5.7068 |  | -80.7936 | 6.1344 | 8.2053 | 5.4153 | 651.4784 | 167.9128 | 168.1264 | -608.8267 | 636.3261 |  | -32.6313 | 35.0695 | 94.2269 | 34.82 | 39.66 | 72.82 | 80.73 | 3.4871 | 3.3531 | 51.2519 | 51.9411 | 35.1534 | -181.9429 | -181.2694 | 11.1968 |  |  |  | 84.2 | 76 | -16.48 | 23.5799 | 22.4756 | 23.3956 | -104.0706 | -104.3204 | 86.2414 | -36.4719 | 99.4567 | 18.6282 | 64.03 |  | 54.8511 | 51.7136 | -36.28 | -0.8931 |  |  | -106.826 | 0.0001 | -21.8346 | -185.7 | -184.4 | 30.0284 | 65.0482 | 82.2027 | 92.5964 | 64.63 | -12.58 | 59.396 | 106.2885 |  | -6.31 | 72.89 | 73.12 | 106.3636 | 105 | 47.2944 | 45.6727 | 253.5408 | 211.1156 | 204.6414 | 207.7492 | 62.5804 | 43.0784 | -26.925 | 619.3976 | 335.5598 |  | -8.9015 | -5.702 | 22.9124 | -16.7091 |  | 35.376 | -8.0826 | -8.6037 | -2.977 |  | -12.31 |  | 11.6219 | -80.9091 | -34.5615 | -33.6265 | 6.5044 | -41.0035 | 7.5431 | 22.0303 |  | 21.9055 | 40.9706 | 42.0902 | 40.3346 | -3.684 | -2.6793 | 114.2052 | -44.978 | -44.895 | 69.4874 | 72.1529 | 41.7945 | 8.61 | -0.2191 | 1.6776 | 1.46 | 11.16 | 41.9208 |  | 0.85 | 4.301 |  | 45.07 | -71.7251 | -68.1737 | 15.28 | 76.8038 | 17.5 | -12.1924 | -12.1338 | -12.6272 | 3.0721 |  |  |  | -36.0467 | 14.8701 | 37.4636 | 63.3563 | 69.4655 | -143.7544 | -34.0342 | 32.3606 | -28.2958 | 3.6841 | 20.7086 | 20.1913 | 6.0865 | 169.4044 | 170.1057 |  |  | -439.0303 | 438.8533 | 434.9353 | -161.9523 | -161.6159 | -12.1753 | 0 | 75.5823 | 76.3398 | -82.2948 | -79.8891 | 27.6228 | 26.8428 | -69.4183 | -69.7412 | 76.69 | 76.91 | 63.6 | 63.9 | 21.4748 | 44.4 | -413.2007 | 97.8177 | 97.4461 | 16.9 | 35.4 | -25.9 | -26 |  | 1.0259 | -429.3523 | -302.979 | 606.7844 | 486.0541 | 139.386 | -473.1375 | 478.0735 | -175.8178 | -268.7496 | -468.5985 | 141.3158 | 143.612 | 176.1545 | -584.2233 | 275.2604 | -317.0988 | 315.8325 | -6.2747 |  | 30.4 | 6.737 | 6.735 | -29.28 | 9.76 |  | -10.3716 | -17.4609 | -9.0806 | 8.7 | 49.569 | 50.976 |  |  | 49.44 | 49.6081 | 47.81 |  | -34.9 | 27.8367 | 10.36 |  | 0 | 43.9281 | 11.4235 | -3.041 | -43.1088 | 0 | 43.8834 | 26.8 | -26.9 | -1.2623 | 60.6101
29/08/2025 | 19:30 | 0 | 23.5371 | -28.2049 | -33.8231 | 16.7559 |  | 48.7252 | -73.6698 | 68.4108 | 34.6749 | 34.4041 | -17.76 | -77.539 | 68.2 |  | -68.2 | 5.492 | 29.9368 | 12.5375 | 12.402 | 20.6249 | 3.5899 | 6.2822 | 6.8676 |  |  | -68.64 | -68.31 |  | 17.76 | 77 |  |  | -66.25 | -66.78 | -47.85 | 67.26 | 67.26 | 24.3035 | -8.1955 | 74.6369 | 78.0174 | 49.1988 | -55.0572 | -55.1296 | 5.5543 | 5.6516 | 84.6622 | 87.0735 | 8.3917 | 42.9559 | -627.7077 | -17.4855 | -5.6 | -6.3 | 62.2302 | 60.732 | -5.3005 |  | -95.7651 | 6.5763 | 8.3821 | 5.7666 | 671.3765 | 159.6118 | 160.039 | -609.2023 | 637.0154 |  | -78.9962 | 81.04 | 95.3446 | 35.18 | 40.54 |  | 79.87 | 21.8392 | 21.8392 | 39.6238 | 40.3538 | 33.7906 | -180.4614 | -181.1319 | 13.3541 |  |  |  | 84.2 | 75.5 | -16.59 | 23.9142 | 22.8336 | 24.1688 | -103.9274 | -103.9371 | 84.4781 | -35.0152 | 98.0365 | 18.2679 | 66.86 |  | 54.1479 | 51.2741 | -35.49 | -0.8931 |  |  | -117.8102 | 0 | -21.5973 | -179.7 | -180.7 | 29.4241 | 64.1693 | 83.142 | 90.2527 | 63.26 | -12.84 | 59.7525 | 116.7016 |  | -3.65 | 74.55 | 70.62 | 116.0727 | 115.0727 | 59.9993 | 58.6364 | 262.6312 | 220.5255 | 214.48 | 216.6063 | 65.2728 | 45.7135 | -26.975 | 620.6166 | 342.1774 |  | -8.969 | -6.4934 | 21.5601 | -13.0411 |  | 29.232 | -6.0137 | -6.6576 | -5.5603 |  | -12.54 |  | 11.8266 | -74.7761 | -34.2457 | -33.8193 | 7.6234 | -42.9914 | 9.9501 | 21.5541 |  | 21.2758 | 41.0542 | 40.825 | 39.3955 | -23.2764 | -22.7741 | 169.1309 | -57.5051 | -57.2089 | 110.9566 | 116.9565 | 48.401 | 15.45 | -0.2289 | 1.6544 | 1.39 | 11.22 | 47.5801 |  | 0.933 | 4.242 |  | 43.75 | -116.7612 | -108.978 | 15.62 | 70.6239 | 17.4 | -7.8049 | -13.9457 | -14.7856 | 3.1292 |  |  | -15.0076 | -31.6962 | 15.149 | 33.2299 | 62.8393 | 64.2189 | -121.0808 | -33.6657 | 32.0222 | -22.5485 | 3.5275 |  |  | 6 | 167.5794 | 167.6363 | 189.4 |  | -429.463 | 432.5933 | 434.614 | -159.737 | -156.9403 | -15.9993 | 0 | 76.6722 | 76.9145 |  |  | 26.8757 | 26.8428 | -68.486 | -67.9424 | 75.98 | 76.05 | 62.4 | 63 | 21.5966 | 43.28 | -411.7029 | 95.2619 | 94.951 | 17.3 | 35.4 | -25.8 | -25.3 |  | 1.1273 | -429.1475 | -307.9341 | 603.1674 | 482.024 | 134.3603 | -468.3824 | 464.9338 | -172.1882 | -265.355 | -463.0928 | 140.8676 | 138.6915 | 171.9528 | -575.3574 | 275.4337 | -309.0342 | 309.9449 | -5.772 |  | 30.08 | 6.738 | 6.734 | -29.92 | 9.84 |  | -9.9901 | -18.4283 | -9.4926 | 8.5 | 49.76 | 50.399 |  |  | 49.8862 | 49.0441 | 49.3679 |  | -33.8 | 29.4299 | 10.37 |  | -3.6617 | 47.0945 | 15.7205 | -4.0516 | -46.8366 | 2.357 | 43.1606 | 27 | -25.5 | 2.0306 | 46.2906
29/08/2025 | 20:00 | 0 | 23.2719 | -28.2479 | -33.9737 | 15.063 |  | 48.2346 | -70.3252 | 67.6032 | 33.817 | 33.6153 | -13.32 | -75.851 | 66 | 19.044 | -66 | 5.3665 | 28.3798 | 12.3104 | 12.6052 | 20.7458 | 4.0632 | 6.0487 | 6.8146 |  |  | -65.8 | -65.81 |  | 13.32 | 74.8 |  |  | -64.42 | -64.47 | -46.94 | 65.11 | 65.21 | 24.4692 | -8.2935 | 75.3538 | 78.4716 | 49.7017 | -52.646 | -52.4833 | 5.8248 | 5.8552 | 83.7245 | 85.8679 | 7.8682 | 42.1883 | -620.3658 | -1.2799 | -11.6 | -11.9 | 59.24 | 58.223 | -4.5211 |  | -97.7421 | 6.0393 | 8.5136 | 5.633 | 670.2473 | 156.9566 | 157.7196 | -602.285 | 629.0792 |  | -83.2438 | 84.7566 | 95.3247 | 34.8 | 40.12 | 73.57 | 80.64 | 22.1071 | 21.0355 | 39.6616 | 40.9508 | 33.7296 | -186.3118 | -185.8431 | 13.106 |  |  |  | 83 | 76 | -16.28 | 21.9724 | 20.5908 | 21.8902 | -106.981 | -106.4995 | 86.8883 | -36.9601 | 100.0589 | 18.0397 | 63.02 |  | 53.4448 | 50.1022 | -35.44 | -0.8652 |  |  | -121.031 | -0.0001 | -21.636 | -174.9 | -176.2 | 29.0945 | 62.4115 | 82.2027 | 87.9089 | 61.96 | -12.64 | 61.1785 | 120.6194 |  | -4.34 | 74.15 | 71.58 | 122.4727 | 121.3273 | 62.2306 | 60.7364 | 265.3009 | 223.2453 | 216.1854 | 218.6911 | 76.1771 | 56.9179 | -26.392 | 613.7528 | 373.7701 |  | -10.1193 | -7.2233 | 10.8711 | 4.1603 |  | 32.304 | -10.1902 | -10.8723 | -17.5156 |  | -12.78 |  | 11.4934 | -41.0935 | -35.5818 | -34.2074 | 10.0685 | -55.2193 | 18.8685 | 21.5676 |  | 21.1889 | 39.5213 | 40.2038 | 38.654 | -21.7693 | -22.4391 | 173.6522 | -59.9859 | -59.9326 | 111.2625 | 116.5279 | 51.3307 | 14.55 | -0.2362 | 1.6202 | 1.39 | 12.91 | 51.5583 |  | 0.727 | 4.506 |  | 44.5 | -117.9565 | -111.287 |  | 68.6333 | 18.8 | -8.2488 | -13.5004 | -14.3767 | 3.0947 |  |  | -14.3616 | -31.3885 | 16.1682 | 31.948 | 65.5857 | 66.4479 | -121.1043 | -32.8907 | 31.6721 | -19.4712 | 3.2137 | 20.2692 | 19.9804 | 5 | 167.7242 | 167.7856 |  |  | -438.6867 | 438.6116 | 464.1216 | -160.7337 | -158.5078 | -17.5501 | 0 | 71.6223 | 70.7783 |  |  | 26.7439 | 26.1616 | -67.4983 | -67.354 | 80 | 79.57 | 64.1 | 65.5 | 21.3295 | 43.28 | -407.3795 | 93.9377 | 94.3388 | 16.2 | 36.5 | -24.2 | -24.3 |  |  | -456.8428 | -337.4978 | 591.1718 | 474.9003 | 112.1163 | -466.0692 | 470.6219 | -173.7581 | -265.1581 | -461.8654 | 140.209 | 143.1267 | 175.2412 | -569.5065 | 274.8145 | -310.1449 | 310.0973 | -6.4312 |  | 30.24 | 6.61 | 6.623 | -29.12 | 10.32 |  | -10.634 | -20.6531 | -10.164 | 12.3 | 50.436 | 56.2 |  |  | 46.2155 | 46.4024 | 46.2717 |  | -34.8 | 30.0367 | 10.14 |  | -6.1076 | 48.6054 | 16.3337 | -6.8494 | -47.4395 | 2.8718 | 42.6084 | 26 | -26.8 | 25.0665 | 34.2084
29/08/2025 | 20:30 | 0 |  |  | -34.5629 | 15.5772 |  | 46.1723 | -68.4173 | 66.705 | 33.465 | 33.2693 | -15.54 | -72.784 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 5.4175 | 27.1672 | 11.7425 | 11.8764 | 19.58 | 4.1246 | 6.1353 | 7.0728 |  |  | -65.51 | -66.11 |  | 15.54 | 70.4 |  |  | -64.39 | -64.07 | -46.78 | 65.44 | 65.36 | 24.8824 | -8.2078 | 75.6756 | 78.1635 | 50.8119 | -54.6553 | -54.5244 | 7.1213 | 7.0564 | 84.2603 | 85.7339 | 7.8682 | 42.1773 | -612.7932 | -0.852 | -10.7 | -12.1 | 61.1298 | 59.5349 | -4.6021 |  | -100.9464 | 5.9295 | 8.5663 | 5.8274 | 667.8669 | 148.442 | 148.1063 | -588.8228 | 613.592 |  | -99.2472 | 100.2199 | 94.3367 | 34.45 | 39.56 | 72.8 |  | 29.4748 | 29.6087 | 37.8251 | 38.8207 | 34.5593 | -186.0096 | -186.3131 | 13.568 |  |  |  | 83 | 74.8 | -16.19 | 22.7955 | 20.5906 | 21.9759 | -108.4856 | -107.8546 | 82.4223 | -29.032 | 94.0905 | 18.1477 | 63.04 |  | 52.0386 | 49.5163 | -35.45 | -4.0191 |  |  | -116.1599 | 0 | -21.7059 | -173.1 | -172.9 | 29.4516 | 59.7748 | 80.3242 | 84.3933 | 59.45 | -12.21 | 61.318 | 114.869 |  | -5.99 | 72.11 | 74.13 | 115.8727 | 115.0545 | 66.3693 | 64.4182 | 262.4212 | 220.7966 | 213.9691 | 216.4216 | 86.4743 | 67.9222 | -26.451 | 606.8831 | 411.0912 |  | -8.7163 | -6.0016 | 0 | 28.3592 |  | 35.376 | -15.845 | -16.5447 | -28.6828 |  | -12.97 |  | 11.1655 | 7.0014 | -36.2125 | -35.0635 | 12.4468 | -65.8993 | 29.218 | 21.2902 |  | 20.5016 | 42.5694 | 42.4823 | 41.3216 | -30.3096 | -30.4771 | 171.9776 | -63.8322 | -64.2921 | 110.943 | 116.7409 | 54.8244 | 12.56 | -0.2362 | 1.5494 | 1.4 | 15.18 | 55.4232 |  | 0.893 | 3.818 |  | 45.33 | -116.5631 | -108.1822 | 16.3 | 69.9794 | 21.4 | -6.6929 | -13.5486 | -14.4903 | 3.0631 |  |  | -15.7176 | -29.6005 | 16.006 | 30.6331 | 66.3884 | 67.7838 | -117.7438 | -32.33 | 31.6053 | -17.2794 | 2.9833 | 19.7699 | 19.2631 | 5.1315 | 169.4037 | 168.6604 |  |  | -443.0422 | 444.891 | 504.7523 | -161.0238 | -159.7156 | -18.2332 | -5.5049 | 75.0617 | 75.641 |  |  | 31.2703 | 31.2154 | -57.5529 | -57.7828 | 75.46 | 75.51 | 58.5 | 58.3 | 21.3722 | 42.88 | -401.7515 | 99.3192 | 99.0346 | 16.2 | 24 | -30.1 | -30.3 | 1.4724 | 1.0387 | -495.2225 | -375.7657 | 583.3676 | 473.7357 | 72.364 | -460.8826 | 457.9049 | -159.7775 | -275.2337 | -452.7415 | 146.2521 | 143.5451 | 157.1095 | -559.2297 | 287.063 | -284.4216 | 285.1777 | -7.3568 |  | 30.08 | 6.745 | 6.76 | -29.76 | 8.8 |  | -9.6971 | -19.2767 | -14.3542 | 13.7 | 53.871 | 55.648 |  |  | 49.6699 | 48.5042 | 49.8331 |  | -22.7 | 39.5941 | 9.97 |  | -6.1481 | 47.7918 | 17.3959 | -6.7897 | -47.8467 | 4.656 | 41.2236 | 15.7 | -15 | 59.2722 | 14.428
29/08/2025 | 21:00 | 0 | 22.9925 | -27.955 | -35.0657 | 14.4552 |  | 45.7469 | -68.32 | 65.0347 | 33.051 | 32.9118 | -22.2 | -71.229 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 5.5893 | 27.7168 | 11.1629 | 11.3951 | 18.5907 | 4.0838 | 6.0214 | 7.3361 |  |  | -71.64 | -71.45 |  | 22.2 | 70.4 |  |  | -75.49 | -75.79 | -37.41 | 76.55 | 76.97 | 24.8693 | -7.8297 | 73.9328 | 76.808 | 49.7126 | -57.7364 | -58.1655 | 6.7214 | 6.4037 | 83.1887 | 84.7962 | 6.8213 | 36.3452 | -583.1774 | -0.8302 | -10.5 | -11.9 | 64.8176 | 64.126 | -4.6416 |  | -86.0176 | 6.9384 | 8.6004 | 5.8071 | 625.8734 | 137.1196 | 137.1196 | -563.173 | 575.732 |  | -77.7217 | 79.1788 | 94.8556 | 34.09 | 38.77 | 71.21 | 79.82 | 3.755 | 3.755 | 52.6074 | 53.7906 | 32.3934 | -177.2719 | -177.1121 | 9.351 |  |  |  | 82.5 | 75 | -16.34 | 25.6209 | 24.5098 | 24.8428 | -103.4712 | -103.7088 | 67.738 | -19.4435 | 79.0407 | 17.9308 | 63.12 |  | 51.3354 | 48.3444 | -35.04 | -0.8652 |  |  | -114.1871 | -0.0001 | -21.285 | -171.1 | -172.3 | 29.7098 | 58.017 | 78.4456 | 82.0496 | 57.66 | -11.89 | 62.1395 | 114.379 |  | -3.88 | 72.75 | 73.76 | 114.3455 | 113.7636 | 45.5861 | 44.2455 | 250.7182 | 207.626 | 199.4363 | 203.2586 | 85.1752 | 66.5341 | -26.5 | 578.1695 | 441.0463 |  | -9.0632 | -6.1542 |  | 27.7271 |  | 32.304 | -17.837 | -18.5214 | -26.9679 |  | -13.3 |  | 10.7354 | 7.8352 | -36.5033 | -35.3817 | 10.3818 | -64.4716 | 26.9325 | 21.5892 |  | 21.0928 | 41.9002 | 42.3686 | 40.4885 | -4.8562 | -5.3586 | 85.0678 | -43.4616 | -43.2105 | 38.6031 | 39.0866 | 45.398 | 3.61 | -0.2362 | 1.5152 | 1.39 | 15 | 44.2667 |  | 0.609 | 3.851 |  | 49.9 | -40.3087 | -38.8883 | 14.97 | 82.2587 | 22.1 | -8.2127 | -12.3839 | -13.1324 | 2.9823 |  |  | -16.3024 | -29.3042 | 16.6611 | 30.5454 | 63.2907 | 65.5655 | -143.6045 | -31.1342 | 30.1436 | -12.709 | 2.9025 | 19.0667 | 18.6725 | 4.8404 | 174.8115 | 173.7648 | 187.3 | -187.5887 | -460.1194 | 468.1858 | 551.4414 | -166.371 | -165.1006 | -20.993 | -8.0088 | 76.4582 | 76.9114 |  | -89.0715 | 35.7308 | 35.3353 | -57.2494 | -57.2694 | 73.1 | 72.95 | 57.2 | 55.7 | 21.3509 | 42.88 | -402.5617 | 104.245 | 104.8726 | 15.6 | 20 | -34.4 | -34.4 | 1.3871 | 1.0836 | -539.0081 | -411.8269 | 561.775 | 463.7524 | 31.954 | -448.7047 | 453.3183 | -150.504 | -272.5663 | -443.6954 | 146.6384 | 142.924 | 152.2288 | -542.278 | 284.8054 | -266.1349 | 270.2503 | -6.802 |  | 28.96 | 6.894 | 6.897 | -28.64 | 7.44 |  | -9.2271 | -21.297 | -14.3542 | 14.9 | 50.976 | 54.208 |  |  | 50.604 | 49.1936 | 49.4604 |  | -19.8 | 39.9957 | 9.77 |  | -9.0672 | 49.8131 | 20.2642 | -10.5019 | -49.3005 | 7.8528 | 40.0762 | 12.9 | -10.6 | 90.4283 | -7.684
29/08/2025 | 21:30 | 0 | 22.4802 | -27.2854 | -35.1319 | 15.5047 |  | 45.1404 | -68.4133 | 63.8168 | 32.333 | 32.0141 | -22.2 | -66.424 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 4.7969 | 27.7664 | 10.642 | 10.5399 | 17.3919 | 4.6867 | 6.3004 | 6.9222 |  |  | -71.05 | -70.97 |  | 22.2 | 63.8 |  |  | -79.29 | -79.77 | -28.52 | 79.73 | 80.14 | 23.6826 | -6.9612 | 72.7964 | 76.0588 | 50.9626 | -61.7552 | -61.8425 | 33.7905 | 26.1813 | 79.7057 | 81.8491 | 9.962 | 56.2568 | -607.5775 | 3.5211 | -12.2 | -14 | 68.1307 | 67.8093 | -4.3756 |  | -91.192 | 5.8159 | 8.4261 | 5.6777 | 654.4692 | 140.7513 | 140.8124 | -579.7032 | 584.9565 |  | -49.8216 | 50.8535 | 93.6781 | 33.72 | 37.93 | 70.48 | 79.01 | 0.54 | 0.4061 | 56.6538 | 57.05 | 33.9004 | -167.4749 | -167.8232 | 8.3301 |  |  |  | 82.9 | 74.5 | -16.32 | 28.2232 | 26.5443 | 28.1596 | -98.0202 | -98.2587 | 74.1076 | -26.7808 | 82.9263 | 17.5256 | 59.14 |  | 49.9292 | 47.1725 | -34.95 | -4.0191 |  |  | -123.5484 | 0 | -21.2645 | -166.3 | -167.1 | 29.4077 | 55.6732 | 75.6277 | 78.5339 | 55.34 | -11.6 | 62.806 | 123.4345 |  | -6.6 | 69.6 | 74.11 | 123.8 | 122.1636 | 46.2712 | 43.8091 | 253.3591 | 208.3367 | 201.4799 | 204.0751 | 82.504 | 63.7408 | -27.598 | 596.4688 | 420.1419 |  | -8.5222 | -5.7916 |  | 24.9872 |  | 36.912 | -18.782 | -19.3824 | -25.0559 |  | -14.56 |  | 10.1908 | 5.4444 | -35.8315 | -35.4007 | 9.4345 | -62.1616 | 24.2942 | 22.0766 |  | 22.2433 | 41.685 | 42.1254 | 40.6068 | -1.6746 | -1.3397 | 91.2637 | -43.2059 | -43.0312 | 41.8179 | 41.5869 | 46.5699 | 3.84 |  | 1.4322 | 1.4 | 15.9 | 46.3488 | 5.0118 | 0.357 | 4.633 |  | 51 | -40.4001 | -43.6211 | 15.39 | 84.7782 | 22.8 | -6.8873 | -11.7869 | -12.654 | 2.8533 |  |  |  | -27.0238 | 16.5538 | 28.0967 | 62.3875 | 65.9212 | -145.0814 | -30.105 | 28.5446 | -9.6333 | 2.6803 | 18.3636 | 17.7865 | 4.5638 | 167.92 | 168.5462 |  |  | -458.7757 | 463.0575 | 524.6874 | -160.633 | -159.9008 | -20.8135 | -8.0606 | 71.5743 | 70.1319 | -87.7485 |  | 36.2252 | 35.3573 | -55.2046 | -54.3481 | 69.63 | 69.54 | 55.7 | 56 | 21.6371 | 41.04 | -388.2253 | 99.1373 | 100.0137 | 15.1 | 17.7 | -35.2 | -34.7 | 1.7151 | 1.0845 | -520.7687 | -392.5716 | 550.3469 | 449.5608 | 40.2664 | -440.3794 | 438.4879 | -145.8847 | -274.6932 | -441.0274 | 140.2146 | 139.7506 | 148.1909 | -529.2409 | 284.1084 | -256.6989 | 258.5671 | -7.7523 |  | 28.48 | 7.047 | 7.053 | -28.08 | 7.52 |  | -8.4367 | -20.1251 | -15.3521 | 13.8 | 52.347 | 53.05 | 2.9937 | 3.5994 | 48.2144 | 47.1415 | 46.0176 |  | -17.5 | 40.3777 | 9.3 |  | -9.2238 | 49.2156 | 20.6768 | -9.4541 | -48.6287 | 7.5948 | 39.7106 | 9.8 | -9.7 | 65.2898 | 11.7227
29/08/2025 | 22:00 | 0 | 21.4769 | -25.8817 | -35.7599 | 14.0159 |  | 42.7646 | -62.3291 | 61.584 | 30.8791 | 30.4457 | -17.76 | -64.682 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 7.3 | 24.33 | 10.025 | 10.218 | 16.9887 | 4.292 | 6.3247 | 7.0042 |  |  | -67.94 | -67.93 |  | 17.76 | 63.8 |  |  | -72.36 | -73 | -35.86 | 73.23 | 73.85 | 22.9681 | -6.1188 | 69.9017 | 72.3843 | 49.4102 | -53.9855 | -54.6214 | 10.0669 | 10.5267 | 79.4378 | 80.7774 | 6.8213 | 35.5756 | -562.9835 | 11.8484 | -15.8 | -18.3 | 60.5231 | 60.0762 | -4.209 |  | -83.5244 | 6.3039 | 8.0003 | 5.472 | 610.6447 | 146.6109 | 147.7401 | -589.6854 | 553.0005 |  | -39.8846 | 41.8295 | 95.7338 | 33.73 | 33.54 | 68.26 | 84.83 | -7.2295 | -5.622 | 62.2377 | 63.3723 | 37.1932 | -146.4438 | -147.6871 | 8.4573 |  |  |  | 80.8 | 73.2 | -15.87 | 37.0947 | 35.7896 | 36.635 | -78.0274 | -78.0407 | 64.8887 | -39.9886 | 75.0294 | 17.221 | 55.58 |  | 47.8198 | 44.8288 | -33.48 | -4.0191 |  |  | -138.2325 | -0.0001 | -20.3014 | -163.5 | -163.3 | 28.9792 | 53.3295 | 73.7491 | 75.0183 | 52.54 | -11.57 | 64.046 | 137.1478 |  | -5.98 | 70.39 | 72.43 | 136.0546 | 135.7636 | 44.9457 | 42.9909 | 256.1281 | 211.8047 | 204.351 | 206.5462 | 85.2967 | 66.4043 | -27.363 | 603.8867 | 421.5417 |  | -15.6204 | -13.1701 |  | 24.8065 |  | 38.448 | -20.999 | -21.7524 | -28.01 |  | -18.21 |  | 9.4066 | 7.5101 | -34.4348 | -33.6973 | 7.699 | -64.4624 | 27.6673 | 21.8034 |  | 21.1675 | 41.3127 | 42.4608 | 40.741 | 6.6983 | 6.3633 | 78.8719 | -41.8987 | -42.2842 | 34.581 | 31.8089 | 45.8961 | 2.5 |  | 1.3614 | 1.38 | 16.51 | 46.5551 |  | 0.158 | 3.68 | 11.1377 | 50.3 | -31.4642 | -33.9369 | 15.03 | 82.0561 | 23 | -5.6668 | -11.6525 | -12.3403 | 2.6964 |  |  | -16.8972 | -24.2556 | 16.1036 | 25.3364 | 63.2756 | 65.1549 | -137.5325 | -28.337 | 27.0149 | -6.6842 | 2.755 | 17.055 | 16.6263 | 4 | 169.6681 | 171.2545 |  |  | -459.5027 | 459.7903 | 517.8918 | -163.0064 | -161.2055 | -14.6674 | 0 | 76.0779 | 75.5232 |  |  | 37.0712 | 36.9613 | -47.3876 | -47.0696 | 66.18 | 65.75 | 57.3 | 57.3 | 21.5966 | 39.76 | -382.5526 | 103.2632 | 102.993 | 14.4 | 14.3 | -34.5 | -34.6 | 1.4689 |  | -506.5722 | -380.0426 | 552.0325 | 455.0157 | 46.1171 | -439.8119 | 450.2578 | -145.2414 | -272.7449 | -437.2595 | 142.8847 | 144.5068 | 139.6527 | -533.2386 | 283.0172 | -253.4035 | 258.8178 | -7.5409 |  | 20.32 | 7.188 | 7.13 | -20.08 | 0 |  | -0.0565 | -17.3419 | -17.8119 | 6.7 | 51.147 | 53.506 | 10.7874 | 12.867 | 48.8837 | 48.2959 | 48.7896 |  | -16.4 | 40.8486 | 8.74 |  | -4.0301 | 45.3064 | 14.4513 | -4.2008 | -44.7635 | 0 | 42.7769 | 9 | -8.1 | 60.8412 | 12.7544
29/08/2025 | 22:30 | 0 | 20.436 | -24.8932 | -36.1976 | 13.641 |  | 40.1667 | -56.1007 | 58.1223 | 29.5411 | 28.9033 | -11.1 | -58.817 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 5.7218 | 21.2608 | 8.9069 | 8.892 | 15.0135 | 4.1511 | 6.4147 | 6.7917 |  |  | -60.7 | -60.68 |  | 11.1 | 57.2 |  |  | -62.1 | -62.27 | -39.04 | 62.36 | 62.67 | 21.0806 | -5.1896 | 67.59 | 70.0598 | 46.1226 | -44.3405 | -43.713 | 12.99 | 12.3837 | 73.6776 | 75.419 | 6.8213 | 35.0652 | -551.6197 | 21.1536 | -18.2 | -19.5 | 49.798 | 49.3416 | -4.0411 |  | -77.5181 | 5.5527 | 7.264 | 4.6802 | 600.7261 | 161.3513 | 160.1306 | -606.7482 | 558.4601 |  | -28.579 | 30.0642 | 92.4406 | 33.68 | 32.39 | 66.16 | 83.94 | 5.4964 | 5.8983 | 50.4058 | 51.0494 | 41.0273 | -136.4255 | -135.0236 | 6.3915 |  |  |  | 77.3 | 70.3 | -15.34 | 40.3214 | 38.5295 | 38.9094 | -75.5079 | -74.6793 | 81.9853 | -60.417 | 93.264 | 16.0317 | 51.98 |  | 45.4761 | 43.2175 | -32.8 | -4.0191 |  |  | -123.0204 | 0 | -20.0628 | -152.8 | -153.3 | 28.364 | 49.8138 | 69.0527 | 70.3308 | 49.36 | -10.46 | 67.5025 | 121.3419 |  | -33.6 | 64.1 | 91.84 | 123.3273 | 120.1636 | 50.1506 | 48.8273 | 256.0064 | 206.7715 | 199.296 | 202.2948 | 79.4492 | 60.9529 | -28.174 | 621.4956 | 331.5244 |  | -15.0729 | -12.4481 |  | 2.2769 |  | 52.272 | -12.6331 | -13.1255 | -22.7738 |  | -24.14 |  | 8.8891 | -33.4762 | -38.4014 | -37.5451 | 13.1011 | -58.205 | 22.1984 | 22.6447 |  | 22.1535 | 42.0155 | 42.2906 | 40.8746 | -4.5213 | -5.0237 | 97.9619 | -48.6458 | -48.4742 | 49.0872 | 48.6337 | 44.3433 | 2.14 |  | 1.2332 | 1.42 | 15.65 | 44.9593 |  | -0.37 | 1.103 |  | 45.95 | -49.4679 | -49.4331 |  | 74.6342 | 24.2 | -3.3066 | -11.0077 | -11.4882 | 2.4386 |  |  | -15.7369 | -19.2606 | 16.3153 | 20.3038 | 64.3928 | 65.1765 | -124.1212 | -26.0805 | 23.7518 | -0.2484 | 2.9009 | 15.1213 | 14.7793 | 4.5243 | 232.7238 | 232.8751 |  |  | -385.2472 | 387.8351 | 402.9284 | -219.2946 | -216.3619 | -14.6353 |  | 76.2 | 75.5418 | -135.7594 | -137.2593 | 49.8375 | 49.0135 | -43.1398 | -43.413 | 67.52 | 66.65 | 55.2 | 54.3 | 21.5966 | 37.52 | -346.2031 | 99.9519 | 99.7629 | 13.9 | 9.6 | -48.2 | -48.6 |  | 1.2742 | -398.4308 | -301.2448 | 458.8703 | 401.2852 | 64.911 | -392.499 | 390.873 | -98.111 | -278.065 | -382.393 | 142.9114 | 139.3342 | 101.419 | -447.7814 | 284.7485 | -164.6707 | 169.0033 | -7.9089 |  | 20.08 | 7.459 | 7.414 | -19.36 |  |  | -0.0565 | -25.1942 | -17.1374 | 14.8 | 50.492 | 53.097 | 11.3503 | 13.3419 | 50.256 | 49.301 | 50.7791 |  | -7.7 | 42.2056 | 8.11 |  | 0 | 45.8661 | 14.5196 | -1.9754 | -45.6468 | 0 | 43.6897 | -0.8 | 0 | 20.3053 | 32.4602
29/08/2025 | 23:00 | 0 | 18.9862 | -23.3485 | -37.1927 | 13.5406 |  | 36.7923 | -53.2941 | 55.4236 | 27.8751 | 27.4446 | -15.54 | -53.158 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 8.4038 | 18.5794 | 8.4967 | 8.6999 | 14.4543 | 3.8985 | 5.7331 | 6.9624 |  |  | -54.87 | -55.08 |  | 15.54 | 52.8 |  |  | -52.31 | -52.2 | -48.23 | 52.67 | 52.37 | 19.362 | -4.4182 | 64.2183 | 65.8781 | 46.3199 | -37.6425 | -37.55 | 10.415 | 9.9597 | 72.6059 | 73.4097 | 7.3447 | 37.0892 | -560.8522 | 27.34 | -17.9 | -19.2 | 43.6204 | 42.5139 | -3.6805 |  | -86.1186 | 3.7737 | 6.5822 | 4.5082 | 612.2011 | 161.1072 | 161.3513 | -620.8492 | 551.6629 |  | -25.5909 | 26.7773 | 89.3769 | 33.5 | 30.74 | 61.92 | 82.02 | 18.8921 | 18.7582 | 34.5296 | 35.9761 | 44.5747 | -125.244 | -124.0391 | 8.5427 |  |  |  | 71 | 64 | -14.61 | 39.1901 | 37.7305 | 38.5494 | -77.0057 | -76.5515 | 93.2414 | -66.8659 | 103.9269 | 15.5752 | 48.46 |  | 43.6011 | 41.0202 | -31.36 | -0.8652 |  |  | -116.9708 | -0.0001 | -19.1662 | -145.4 | -144.6 | 26.9797 | 46.8842 | 64.3562 | 65.6433 | 46.42 | -9.56 | 65.906 | 115.6291 |  | -34.6 | 58.42 | 89.73 | 116.1636 | 115.8909 | 63.7015 | 61.7273 | 253.3261 | 206.109 | 198.0909 | 201.1943 | 68.5845 | 51.1641 | -27.859 | 630.6387 | 306.8203 |  | -13.9992 | -11.6536 | 12.2437 | -17.0385 |  | 52.272 | -7.1419 | -7.7689 | -14.1253 |  | -23.16 |  | 7.9769 | -65.816 | -35.1486 | -34.4122 | 8.8907 | -48.5214 | 12.1757 | 21.9493 |  | 21.8984 | 42.7455 | 41.7837 | 41.0274 | -19.7598 | -20.4297 | 157.074 | -60.8983 | -60.8744 | 93.4093 | 98.4412 | 52.8688 | 7.77 |  | 1.1392 | 1.4 | 17.48 | 52.9619 |  | -0.733 | 0.832 |  | 43.27 | -98.4957 | -93.6152 | 15.13 | 67.661 | 23.4 | -2.1922 | -10.1066 | -10.6913 | 2.2739 |  |  | -14.9208 | -16.6488 | 15.5493 | 17.136 | 60.2147 | 62.9685 | -101.5114 | -24.4998 | 21.8397 | -2.4483 | 3.1332 | 13.4306 | 12.9757 | 5 | 228.4465 | 225.5807 | 183.6 | -183.7931 | -367.0878 | 367.2863 | 365.5585 | -215.6969 | -213.2187 | -17.101 |  | 71.0779 | 70.2503 |  |  | 43.7949 | 42.8611 | -65.055 | -65.546 | 63.44 | 63.45 | 60.8 | 61.1 | 21.6371 | 35.92 | -366.6461 | 101.7468 | 101.9214 | 12.8 | 20 | -43.8 | -44 |  |  | -360.6507 | -271.1245 | 495.7258 | 421.2234 | 110.916 | -400.1244 | 409.8257 | -129.1501 | -278.0807 | -408.6269 | 137.2567 | 133.1962 | 133.2944 | -479.8902 | 281.6364 | -197.7391 | 203.369 | -6.8817 |  | 19.68 | 7.567 | 7.577 | -19.44 |  |  | -0.029 | -29.5613 | -11.043 | 12.6 | 52.981 | 52.242 | 11.2867 | 13.5308 | 48.1449 | 47.3357 | 47.335 |  | -20.6 | 25.4501 | 7.49 |  | -4.7733 | 46.5799 | 16.3927 | -4.872 | -46.1663 | 2.8497 | 41.7139 | 12.2 | -11.3 | -2.0443 | 36.3258
29/08/2025 | 23:30 | 0 | 18.5506 | -22.6122 | -37.495 | 11.5867 |  | 37.2094 | -56.4831 | 52.7927 | 26.5792 | 26.1825 | -11.1 | -54.566 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 7.8711 | 20.8448 | 11.8295 | 11.7958 | 19.7998 | 3.804 | 6.1115 | 7.0193 |  |  | -51.95 | -52.37 |  | 11.1 | 52.8 |  |  | -51.4 | -52.38 | -43.16 | 52.73 | 52.95 | 18.7417 | -3.9414 | 61.3291 | 63.6373 | 47.7418 | -43.8046 | -43.8953 | 27.4731 | 32.2584 | 70.0607 | 70.9984 | 9.4386 | 54.1074 | -582.6302 | 19.7388 | -18.4 | -19.3 | 49.1736 | 49.0472 | -3.3759 |  | -97.4156 | 2.1934 | 6.4153 | 4.4146 | 631.7635 | 144.1694 | 143.2233 | -623.8717 | 534.0087 |  | -38.8832 | 40.5935 | 86.1635 | 31.73 | 28.06 | 57.64 | 77.83 | 22.2411 | 21.8392 | 39.9137 | 40.2949 | 46.2707 | -103.971 | -103.6077 | 8.1922 |  |  |  | 70.4 | 63.7 | -14.72 | 44.2062 | 42.7638 | 44.0145 | -63.1008 | -62.457 | 91.3285 | -78.9008 | 102.3151 | 14.6957 | 49.59 | 26.68 | 40.7886 | 38.8229 | -29.41 | -0.8652 |  |  | -145.1568 | -0.0001 | -18.0169 | -120 | -119.9 | 26.3589 | 42.7826 | 59.6597 | 60.9558 | 42.64 | -8.78 | 65.255 | 142.3381 |  | -36.94 | 53.06 | 85.76 | 143.3818 | 140.9273 | 62.2336 | 61.0182 | 256.5225 | 211.9568 | 204.1727 | 207.4355 | 65.8593 | 49.0494 | -27.516 | 635.7971 | 310.6571 |  | -14.122 | -11.7798 | 12.9226 | -18.1523 |  | 52.272 | -8.6779 | -9.1237 | -12.5113 |  | -22.75 |  | 7.6747 | -67.2369 | -35.8417 | -35.0835 | 11.5969 | -46.4973 | 8.5992 | 21.9189 |  | 21.364 | 43.1712 | 42.4346 | 41.0988 | -22.7741 | -22.4391 | 166.7865 | -59.4474 | -59.2198 | 99.4503 | 106.3307 | 53.9236 | 9.68 |  | 1.033 | 1.4 | 16.78 | 54.2876 |  | -1.159 | 0.928 |  | 44.87 | -105.8537 | -97.3885 | 15.69 | 69.6122 | 23.1 | -12.7913 | -5.1036 | -5.3648 | 2.0925 |  |  | -12.5865 | -25.4172 | 14.036 | 25.9826 | 62.3369 | 61.8801 | -114.7924 | -22.6092 | 22.5476 | -32.904 | 2.8602 | 11.9266 | 11.4569 | 4 | 225.5982 | 225.3876 | 188.6 | -188.4332 | -374.8463 | 379.6808 | 368.1361 | -215.0213 | -211.1436 | -19.7926 | -7.4867 | 77.7964 | 77.7519 |  |  | 48.0906 | 47.3436 | -58.4295 | -58.6363 | 58.5 | 58.23 | 57.8 | 58.3 | 21.3295 | 35.12 | -360.049 | 99.6857 | 99.4645 | 12.8 | 15.9 | -44.6 | -44.9 |  |  | -364.2974 | -276.3058 | 478.7889 | 410.8031 | 99.6331 | -396.653 | 402.1651 | -108.0441 | -277.6093 | -394.8977 | 141.6158 | 141.9445 | 102.7816 | -458.4345 | 284.2476 | -183.274 | 182.136 | -8.1204 |  | 20.08 | 7.823 | 7.826 | -19.92 |  |  | -0.029 | -29.5613 | -12.3339 | 14.1 | 53.507 | 51.467 |  |  | 50.393 | 50.5117 | 48.9603 |  | -13.6 | 27.5088 | 6.94 |  | -6.9208 | 47.7741 | 19.4635 | -7.043 | -47.416 | 6.548 | 39.5968 | 7.2 | -7.3 | -9.0002 | 32.2771
30/08/2025 | 00:00 | 0 | 17.871 | -21.6997 | -37.7168 | 12.4727 |  | 34.4293 | -48.8674 | 49.345 | 25.1732 | 24.704 | -8.88 | -51.752 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 8.7157 | 15.5844 | 14.8935 | 15.008 | 24.9916 | 3.8714 | 6.1916 | 6.9188 |  |  | -50.02 | -50.43 |  | 8.88 | 50.6 |  |  | -44.89 | -45.1 | -53.65 | 45.22 | 45.28 | 17.4713 | -3.1501 | 59.0466 | 60.9683 | 48.9776 | -38.3123 | -38.4691 | 11.8321 | 11.9697 | 68.855 | 69.9267 | 6.2978 | 32.6573 | -537.6278 | 12.5616 | -17.6 | -18.6 | 43.9695 | 43.3024 | -2.8877 |  | -88.2635 | 2.6417 | 0 | 3.348 | 587.237 | 140.2935 | 139.6527 | -594.2722 | 503.7776 |  | -32.9272 | 35.4037 | 83.0898 | 32.33 | 26.4 | 52.9 | 76.41 | 16.8828 | 18.3563 | 38.6222 | 38.9116 | 44.4522 | -95.8799 | -94.3657 | 3.0343 |  |  |  | 65.2 | 58.9 | -14.04 | 44.4257 | 43.3577 | 42.9356 | -66.8061 | -66.9638 | 84.1545 | -64.4649 | 91.992 | 13.5937 | 46.05 | 25.02 | 38.9136 | 36.6257 | -28.21 | -4.0191 |  |  | -167.5869 | -0.0001 | -17.1943 | -113 | -112.8 | 25.5515 | 39.8529 | 57.7811 | 56.8542 | 39.63 | -9.02 | 65.1155 | 166.8495 |  | -38.06 | 48.27 | 82.05 | 166.8909 | 164.8182 | 64.255 | 63.0455 | 266.4736 | 220.3682 | 212.2836 | 215.1945 | 70.9409 | 54.6379 | -26.847 | 612.5079 | 335.3966 |  | -25.361 | -23.0899 | 0 | -17.4292 |  | 47.664 | -7.9023 | -8.3345 | -19.3629 |  | -18.19 |  | 7.0681 | -64.2706 | -34.3245 | -33.9173 | 10.9444 | -53.2098 | 15.0907 | 21.361 |  | 20.8238 | 41.4891 | 42.09 | 41.337 | -18.5877 | -17.9178 | 151.213 | -61.8815 | -62.1911 | 91.4663 | 97.1683 | 51.8215 | 8.21 | 0.257 | 0.9281 | 1.32 | 16.71 | 52.5249 |  | -1.625 | 0.973 |  | 43.5 | -96.172 | -91.3555 | 14.91 | 66.4271 | 22.9 | -11.7929 | -5.2609 | -5.7839 | 1.893 |  |  |  | -22.6915 | 15.7142 | 23.1613 | 65.4599 | 64.0926 | -109.5555 | -21.1527 | 22.5031 | -29.6727 | 2.6267 | 10.9305 | 10.6223 |  | 226.8257 | 227.2397 |  |  | -385.7711 | 390.6124 | 400.9968 | -214.1815 | -210.9266 | -20.9108 | -9.419 | 75.4945 | 75.9892 |  | -130.126 | 49.7716 | 49.0684 | -54.9561 | -55.0575 | 62.56 | 62.16 | 56.6 | 58.5 | 21.4128 | 33.12 | -351.3251 | 96.558 | 96.849 | 12.2 | 13.1 | -47.2 | -47.4 |  | 1.1734 | -399.3713 | -300.9135 | 469.6888 | 404.725 | 70.0077 | -397.1866 | 392.8554 | -102.5912 | -272.425 | -392.1462 | 140.0959 | 140.8243 | 102.7969 | -455.2755 | 286.7997 | -175.4057 | 178.7875 | -7.8567 |  | 19.92 | 8.07 | 8.003 | -19.76 |  |  | -0.029 | -31.2886 | -12.4804 | 16.4 | 50.865 | 54.229 |  |  | 49.0844 | 49.0245 | 47.0205 |  | -14.2 | 27.7675 | 6.4 |  | -9.3392 | 47.689 | 20.2327 | -9.0898 | -47.2166 | 8.6319 | 38.0296 | 3.1 | -5.2 | 15.6159 | 21.7201
MÁXIMO |  | 0 | 23.5371 | -19.1297 | -33.4177 | 19.1775 | 0 | 49.9597 | -34.3273 | 68.4108 | 34.6749 | 34.7025 | 11.1 | -40.909 | 70.4 | 25.668 | -37.4 | 8.7157 | 43.181 | 20.8007 | 20.8813 | 34.7809 | 16.88 | 6.743 | 8.4464 | 0 | 0 | -42.21 | -42.23 | 0 | 22.2 | 77 | 29.807 | 0.27 | -37.42 | -37.96 | -28.52 | 79.73 | 80.14 | 24.8824 | -2.2903 | 75.6756 | 78.4716 | 64.5939 | -34.5615 | -35.187 | 61.048 | 35.6642 | 84.6622 | 87.0735 | 11.0089 | 60.3548 | -437.6191 | 27.34 | -5.2 | -5.9 | 68.1307 | 67.8093 | -2.4379 | 0 | -66.7984 | 8.3114 | 9.6326 | 6.5153 | 675.649 | 200.8423 | 201.5137 | -494.5804 | 682.2778 | 0 | -25.5909 | 100.2199 | 97.0611 | 35.21 | 40.57 | 73.58 | 85.8 | 29.7427 | 31.6181 | 81.151 | 82.3033 | 48.3804 | -49.0878 | -48.6253 | 27.5359 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 76 | -11.08 | 58.732 | 57.5587 | 56.9644 | -45.9587 | -44.8949 | 95.8844 | -19.4435 | 108.6687 | 18.6282 | 103.29 | 66.78 | 54.8511 | 52.2995 | -23.98 | -0.8652 | 0 | 0 | -70.8915 | 0.0001 | -14.3876 | -61.2 | -61.1 | 35.159 | 66.806 | 87.8385 | 93.7683 | 65.94 | -6.54 | 68.5875 | 166.8495 | 0 | -3.65 | 77.29 | 99.99 | 166.8909 | 164.8182 | 71.0004 | 68.9545 | 266.4736 | 223.2453 | 216.1854 | 218.6911 | 126.7802 | 113.6438 | -20.316 | 687.5793 | 568.0792 | 0 | -8.5222 | -5.702 | 29.5312 | 61.8887 | 58.2958 | 181.308 | -5.0628 | -5.6761 | -2.977 | 15.62 | -7.31 | 125.3 | 12.7303 | 73.9992 | -24.5495 | -23.8257 | 13.5646 | -41.0035 | 74.1718 | 23.434 | 0 | 22.9188 | 43.1712 | 43.0202 | 42.4651 | 12.3918 | 12.7267 | 217.8607 | -10.0031 | -10.1624 | 147.4997 | 159.3111 | 55.0368 | 26.15 | 13.3773 | 1.6776 | 1.46 | 17.74 | 55.4232 | 8.9934 | 0.933 | 4.672 | 11.1377 | 51 | -21.4506 | -15.2048 | 17.44 | 89.3282 | 28.6 | -2.1922 | -0.9122 | 0 | 3.1292 | 0 | 0 | -12.508 | -16.6488 | 18.4173 | 53.5541 | 141.1737 | 70.4721 | -101.5114 | -16.1152 | 34.3866 | -0.2484 | 6.0977 | 20.7086 | 20.1913 | 7 | 232.7238 | 232.8751 | 190.7 | -138.5871 | -313.2413 | 479.629 | 626.1919 | -98.2583 | -97.9997 | -12.1753 | 0 | 81.1983 | 78.3937 | -23.2499 | -24.3263 | 49.8375 | 49.0684 | -23.4727 | -23.8301 | 80 | 79.57 | 82.8 | 81.5 | 22.1093 | 46.16 | -346.2031 | 105.6982 | 105.4435 | 17.3 | 65 | 13.3 | 14.3 | 1.8589 | 1.4667 | -199.0579 | -79.7661 | 672.5584 | 521.4188 | 142.7874 | -179.0044 | 510.7669 | -80.2279 | -30.6232 | -177.2652 | 148.9004 | 150.0235 | 219.2065 | -265.0969 | 291.6754 | -164.6707 | 364.5282 | -5.772 | 0 | 35.2 | 8.07 | 8.003 | -15.36 | 14.88 | 0 | 4.4541 | -14.5312 | 2.6383 | 16.4 | 53.871 | 56.2 | 11.3503 | 13.6268 | 51.7967 | 52.8812 | 52.0606 | 0 | -6.4 | 42.2056 | 10.41 | 0 | 0 | 52.3403 | 30.0564 | 2.4093 | -43.1088 | 20.3962 | 44.2941 | 56.8 | 3.5 | 148.1174 | 141.3313
MÍNIMO |  | 0 | 15.5631 | -28.2479 | -41.1235 | 11.5867 | 0 | 25.9503 | -84.2977 | 39.3939 | 19.7674 | 19.4457 | -22.2 | -79.343 | 37.4 | 15.732 | -70.4 | 3.3965 | 7.6138 | 8.4967 | 8.6999 | 14.4543 | 3.5409 | 2.3675 | 1.2961 | 0 | 0 | -71.64 | -71.45 | 0 | -11.1 | 39.6 | 22.366 | 0.19 | -79.29 | -79.77 | -58.54 | 38.02 | 38.4 | 15.0471 | -8.2935 | 48.4998 | 49.8902 | 31.799 | -61.7552 | -61.8425 | 5.5543 | -0.0815 | 59.21 | 59.4779 | 4.7275 | 24.016 | -631.3991 | -17.4855 | -18.4 | -19.5 | 40.515 | 39.8537 | -5.7068 | 0 | -111.2342 | 0.5882 | 0 | 0.6641 | 499.008 | 71.9321 | 71.9931 | -674.9514 | 368.0747 | 0 | -99.2472 | 26.7773 | 64.438 | 25.76 | 20.32 | 45.23 | 64.66 | -15.4009 | -13.6594 | 24.2578 | 24.9256 | 27.4429 | -192.0228 | -192.8741 | 0.4179 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 50.8 | -17.2 | 19.6941 | 17.7465 | 19.086 | -111.8705 | -111.7206 | 55.9221 | -78.9008 | 61.4011 | 11.4892 | 29.37 | -0.01 | 30.7104 | 29.3015 | -36.61 | -4.0191 | 0 | 0 | -167.5869 | -0.0003 | -21.8346 | -185.7 | -187.9 | 23.3377 | 30.1849 | 40.4042 | 43.3777 | 30.1 | -15.54 | 59.396 | 67.6463 | 0 | -48.1 | 31.43 | 70.62 | 69.6909 | 70.3273 | 13.4478 | 11.3455 | 212.9287 | 168.8511 | 163.7291 | 164.5856 | 60.1502 | 43.0784 | -28.174 | 511.3896 | 108.4402 | 0 | -33.0169 | -29.6374 | -44.3811 | -34.4098 | 6.0189 | 29.232 | -65.0154 | -65.4023 | -76.5315 | 0 | -25.25 | 1 | 6.5178 | -117.3728 | -38.4014 | -37.5451 | 2.9239 | -109.2806 | 4.7738 | 14.3758 | 0 | 13.8263 | 38.9742 | 39.1832 | 38.155 | -32.654 | -32.8214 | 41.0268 | -67.3137 | -67.7147 | 17.0106 | 19.9769 | 4.6235 | -0.45 | -0.2362 | 0.7156 | -8.35 | 11.16 | 0 | 3.0621 | -3.006 | 0.832 | 9.2007 | 37.3 | -157.4359 | -143.2419 | 13.35 | 66.4271 | 17.4 | -28.9967 | -13.9457 | -14.7856 | 1.3424 | 0 | 0 | -16.8972 | -50.783 | 14.036 | 17.136 | 60.2147 | 0 | -161.3251 | -35.1209 | 21.8397 | -86.4636 | 2.6267 | 7.7261 | 7.4582 | 4 | 102.507 | 101.3268 | 137.9 | -190.7857 | -480.1034 | 313.9831 | 200.7852 | -219.2946 | -216.3619 | -31.0469 | -20.5972 | 69.4881 | 68.5905 | -135.7594 | -137.2593 | -12.9943 | -13.1591 | -95.7826 | -95.8119 | 58.35 | 58.23 | 45.6 | 46.3 | 21.3103 | -71.44 | -456.7766 | 78.8046 | 79.0446 | 7.7 | 6.9 | -48.2 | -48.6 | 1.1944 | 0.9854 | -613.0986 | -517.3602 | 276.2354 | 190.1745 | -44.7861 | -506.7295 | 178.7322 | -203.4422 | -283.1175 | -506.4772 | 122.4408 | 122.7043 | 86.1273 | -645.9112 | 30.1177 | -363.8105 | 169.0033 | -10.2298 | 0 | 15.6 | 4.226 | 4.253 | -33.92 | -4.24 | 0 | -15.6146 | -31.2886 | -21.767 | 1.5 | 48.538 | 47.839 | 0 | 0 | 45.1251 | 44.625 | 45.4264 | 0 | -64.7 | 3.3757 | 5.32 | 0 | -21.877 | 43.6327 | 10.9073 | -22.0385 | -52.273 | -2.3882 | 30.4706 | -1.5 | -55.3 | -125.2254 | -98.6798
PROMEDIO |  | 0 | 19.3812 | -23.7662 | -37.2388 | 15.545 | 0 | 40.1027 | -62.9041 | 56.9363 | 28.7588 | 28.4981 | -3.9775 | -61.1663 | 56.05 | 20.5943 | -55.9952 | 4.5725 | 26.7124 | 16.0038 | 16.1528 | 26.7787 | 10.9588 | 6.0493 | 6.5825 | 0 | 0 | -54.2585 | -54.3044 | 0 | 4.0237 | 61.3442 | 25.8356 | 0.23139 | -53.5256 | -53.79 | -43.9935 | 54.0833 | 54.2771 | 19.0489 | -4.4324 | 63.9326 | 66.2075 | 48.747 | -46.9666 | -46.845 | 22.2769 | 18.646 | 72.5557 | 74.0376 | 7.6719 | 41.0749 | -555.7439 | 0.93153 | -12.0292 | -13.3021 | 53.2241 | 52.1809 | -3.5975 | 0 | -88.2684 | 4.631 | 7.3465 | 4.3136 | 608.2006 | 137.1622 | 137.0999 | -585.738 | 544.9406 | 0 | -59.5295 | 61.2246 | 85.1031 | 30.8317 | 29.3525 | 61.2178 | 77.1257 | 8.7477 | 9.2444 | 49.9044 | 50.6367 | 37.1714 | -121.3305 | -120.8056 | 11.9962 | 0 | 0 | 0 | 73.6083 | 66.5729 | -14.866 | 39.8765 | 38.3497 | 38.9681 | -78.4851 | -78.1614 | 76.1829 | -46.1504 | 85.8682 | 14.1038 | 64.3346 | 37.2714 | 44.5652 | 42.6035 | -30.5877 | -3.2181 | 0 | 0 | -113.1073 | -6.875e-05 | -18.238 | -136.9533 | -136.9378 | 28.8253 | 51.5859 | 69.2679 | 73.6693 | 51.006 | -11.409 | 63.8984 | 111.5312 | 0 | -34.0927 | 53.2133 | 86.0342 | 112.6644 | 110.9121 | 45.9785 | 44.4608 | 244.9618 | 198.1348 | 191.443 | 194.0188 | 91.2819 | 75.4138 | -25.201 | 599.3903 | 357.7428 | 0 | -18.4077 | -16.0326 | -4.91 | 12.9837 | 37.7924 | 103.6372 | -35.0188 | -35.6868 | -37.231 | 2.3806 | -17.4781 | 81.9273 | 10.5952 | -20.0535 | -31.3046 | -30.5877 | 8.2714 | -73.4005 | 37.4716 | 18.6359 | 0 | 18.2666 | 41.2796 | 41.7888 | 40.1812 | -10.2427 | -10.1695 | 123.6002 | -43.4842 | -43.3275 | 75.6582 | 82.1333 | 38.8444 | 10.3854 | 4.2276 | 1.0273 | -1.3577 | 14.8225 | 38.6401 | 6.4395 | -1.49 | 4.0778 | 10.1692 | 44.5425 | -82.455 | -74.6428 | 15.1969 | 79.0997 | 23.1896 | -19.5962 | -4.6506 | -4.8336 | 2.0937 | 0 | 0 | -14.0194 | -34.1118 | 16.2303 | 35.5812 | 76.3648 | 64.1206 | -133.8745 | -27.0962 | 28.4755 | -52.8112 | 3.8862 | 13.5844 | 13.2436 | 5.4567 | 158.1233 | 158.419 | 180.8475 | -180.0498 | -420.843 | 422.7839 | 444.5125 | -151.4909 | -150.1389 | -22.1629 | -11.5445 | 75.4347 | 74.7182 | -73.5107 | -75.3407 | 18.2129 | 17.7514 | -62.1301 | -62.0782 | 69.5613 | 69.365 | 59.9833 | 60.0104 | 21.6188 | 7.2833 | -406.5389 | 95.2292 | 95.2436 | 12.9364 | 32.1896 | -16.6083 | -16.3646 | 1.4131 | 1.2028 | -437.996 | -321.4381 | 481.1896 | 377.2732 | 38.5449 | -365.5385 | 365.7846 | -152.1587 | -193.9664 | -360.8565 | 141.6598 | 141.0532 | 154.8584 | -459.0447 | 200.7045 | -263.8658 | 264.8049 | -8.0932 | 0 | 24.98 | 6.3395 | 6.3372 | -24.5017 | 4.8945 | 0 | -4.8873 | -22.0394 | -11.1276 | 10.0833 | 51.1253 | 51.9253 | 10.4873 | 12.5294 | 49.054 | 48.8998 | 48.8638 | 0 | -31.5625 | 22.6255 | 7.4847 | 0 | -10.4094 | 48.6208 | 21.6895 | -10.8865 | -48.2485 | 9.6476 | 37.3903 | 23.3125 | -22.9979 | 23.7467 | 28.9695
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 29 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/08/2025 | 00:30 | 0 | 1.4326 | -6.1853 | 3.8259 | 8.5875 |  | 9.081 |  | 8.5925 | 2.9339 | 4.254 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | -2.8903 | 2.6287 | 3.6329 | 3.5266 | 6.4001 | 3.2563 | 0.1705 | 2.3546 |  | -0.4663 | -0.654 | -0.679 | -3.725 | -8.88 | -11 | -0.03 | 0.379 | -14.35 | -14.35 |  | -11 | -11.01 | 2.447 | 3.7896 | 19.8585 | 20.4914 | -16.2008 | -8.4394 | -8.6905 | 33.7212 | 38.713 | -17.9505 | -16.2091 | 1.5905 | 29.5515 | 23.905 | 9.9469 | -5 | -5.8 | -28.7638 | -27.2186 | -1.6996 |  | 7.4436 | 1.987 |  | -0.0377 | -80.6299 | 17.5481 | 16.8157 | 78.4604 | -162.5172 |  |  |  |  | 6.16 | 2.24 | -15.33 | -0.79 | -26.1174 | -26.3854 | 30.2041 | 29.3151 | -4.4433 | -13.9032 | -14.3216 | 7.0409 |  |  |  | 9.6 | 7.2 | -1.76 | 21.4543 | 21.3323 | 19.7579 | 72.7717 | 72.8673 | -32.6654 | -42.8247 | -33.3325 | 2.3022 | 19.88 | 7.18 | 4.5361 | 4.7882 | -7.1 |  |  |  | 20.8239 | 0.0154 | -3.5025 | 9.3 | 9.2 | -5.686 | -3.1791 | 3.6324 | 2.789 | -2.89 | -1.52 | 8.091 | -21.0337 |  | -20.92 | 2.73 | 33.12 | -22.0545 | -10.7818 | -40.0865 | -39.8818 |  | -19.1253 | -28.2617 | -27.8885 | -16.9657 | -22.7135 | -11.032 | -150.9477 | 9.665 |  | -6.3382 | -5.7612 | 20.9887 | -18.421 | -18.4814 | 12.304 | -28.6629 | -28.1372 | 12.0651 | -6.34 | -8.52 | 1.9 | 1.3979 | -21.6123 | -11.4579 | -11.5266 | 8.5956 | 10.2514 | -31.6613 | 3.8965 |  | 3.7324 | 0 | 0 | 0 | 13.7314 | 13.564 | -32.8214 | 25.668 | 26.6484 | -18.044 | 0 | 24.4889 | -20.3 |  | 0.1788 | -0.46 | 2.88 |  |  | 1.647 | 0.557 |  | 11.09 | -5.6012 | 3.4279 | -2.12 | 19.447 |  | 20.5322 | -4.8269 | -5.2268 | 2.092 |  |  | -9.5856 | -15.5575 | 0.1809 | -21.8455 | 7.6433 | 7.7215 | 126.6432 | -3.4026 | -7.6224 | 7.4221 | 5.2445 | 5.7653 | 5.8072 | 5 | 1.1696 | 2.4377 | 10.9 | -18.5234 | -26.332 | 66.9449 | 96.4372 | 49.6017 | 49.9895 | -12.2022 | -5.9575 | 0 | 0 |  |  | -6.2005 | -5.6457 | -4.3304 | -4.104 | 15.58 | 15.55 | -30.3 | -30.4 | 1.0904 | -11.68 | 77.987 | 10.6185 | 10.4749 |  | -44.4 | -9.7 | -10.3 | -17.3717 |  | -120.525 | 50.264 | -278.4591 | -20.9686 | -29.3793 | 138.6326 | 26.9725 | 146.287 | 103.9003 | 84.7715 | 36.5223 | 39.4459 | -34.2138 | 258.6192 | -199.8955 | 67.2621 | -53.1717 | -0.6311 |  | -8.24 | -0.722 | -0.728 | 3.76 | -1.28 | -2.1714 | -4.5701 | 6.9169 | -6.6209 | -0.3 | 1.702 | 2.889 |  |  | 3.9952 | 3.7477 | 2.9335 |  | 30.1 |  | -0.06 |  | -14.8505 | 0.3471 | -18.6481 | -13.9179 | -6.951 | -17.8286 | -5.4979 | -31.1 | 14 | 9.9823 | -62.4975
29/08/2025 | 01:00 | 0 | 1.1932 | -5.8503 | 3.6327 | 8.7131 |  | 8.8806 |  | 7.6133 | 2.5739 | 4.0705 | -6.66 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | -2.8768 | 3.6418 | 3.3482 | 3.3203 | 6.0797 | 2.7501 | 0.1621 | 2.1755 |  | -0.7307 | -1.187 | -1.176 | -3.938 | -13.32 | -11 | -0.553 | 0.37 | -18.18 | -18.28 |  | -8.65 | -8.64 | 2.285 | 3.8224 | 16.2521 | 18.3989 | -17.0107 | -12.994 | -12.854 | 1.1497 | 1.0415 | -13.128 | -10.9846 | -0.3945 | -2.6468 | 44.6961 | 9.5499 | -5.6 | -6.4 | -24.4803 | -24.3599 | -1.7013 |  | 3.1426 | 2.1348 |  | -0.4595 | -114.8411 | 20.2338 | 20.1727 | 90.4984 | -181.7868 |  |  |  | 7.5845 | 6.1 | 2.14 | -16.16 | -1.35 | -25.8495 | -25.9835 | 28.4486 | 28.0751 | -6.6054 | -12.8506 | -13.2505 | 2.9615 |  |  |  | 9.5 | 7.1 | -1.7 | 21.0576 | 20.8588 | 19.5689 | 74.8265 | 74.7676 | -31.7118 | -45.2996 | -32.5269 | 2.2696 | 20.43 | 7.27 | 4.0674 | 4.3976 | -6.76 |  |  |  | 21.2582 | 0.0155 | -3.2221 |  | 11.5 | -4.6021 | -3.3661 | 4.4209 | 2.2324 | -3.18 | -1.91 | 7.2385 | -21.8387 |  | -22.9 | 1.53 | 34.31 | -23.0364 | -11.2091 | -40.1017 | -38.8364 |  | -20.3028 | -28.2428 | -29.1253 | -20.6684 | -20.3208 | -10.466 | -166.9866 | 11.4271 |  | -6.746 | -6.2662 | 22.6535 | -17.8827 | -16.2425 | 7.696 | -27.1773 | -27.0679 | 12.2531 | 0 | -15.28 | 0 | 1.4111 | -21.4635 | -14.583 | -14.8454 | 9.4095 | 11.0297 | -33.1845 | 4.7525 |  | 4.4825 | 2.4768 | 0 | 0 | 13.229 | 13.7314 | -34.6635 | 25.8195 | 26.1567 | -19.2076 | 0 | 24.025 | -20.6 |  | 0.165 | -0.45 | 3.39 |  |  | 1.656 | 0.591 |  | 11.65 | -0.9033 | 7.042 | -2.03 | 18.932 | -0.1 | 20.1736 | -4.2105 | -4.5086 | 2.042 |  |  | -9.7221 | -15.7455 | 1.2088 | -22.2522 | 7.085 | 8.799 | 113.8354 | -3.9832 | -8.4832 | 8.4397 | 4.9983 | 5.7286 | 5.6965 | 4.3893 | 0 | 0 | 10.06 | -15.3488 | -23.1033 | 62.1612 | 99.052 | 49.8249 | 49.9119 | -12.3944 | -5.4984 | -10.0265 | -11.8515 |  |  | -5.8325 | -5.6017 | -3.887 | -3.4488 | 17.27 | 17.17 | -31.5 | -31.3 | 1.1252 | -11.68 | 82.8831 | 12.1521 | 12.1122 |  | -44.8 | -9.3 | -9.8 |  |  | -122.619 | 45.941 | -278.4176 | -20.7117 | -30.9475 | 137.1284 | 27.1283 | 145.1888 | 104.7029 | 73.9579 | 36.9269 | 38.5108 | -32.7923 | 258.6158 | -203.1344 | 64.7189 | -50.0175 | -0.9119 |  | -8.72 | -0.728 | -0.735 | 4.16 | -2.48 | -2.5479 | -3.7766 | 7.7653 | -8.6717 | 0.4 | 2.306 | 1.404 |  |  | 3.6598 | 3.3971 | 3.0251 |  | 31.2 |  | -0.04 |  | -13.7123 | 0.2789 | -18.9009 | -12.8892 | -6.9377 | -17.7987 | -5.6636 | -33.1 | 15.9 | 16.5524 | -68.7949
29/08/2025 | 01:30 | 0 | 1.0528 | -5.708 | 3.3036 | 8.8876 |  | 8.7078 |  | 7.2981 | 2.4339 | 3.8478 | -2.22 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | -2.8822 | 3.6258 | 3.225 | 3.2523 | 5.9303 | 3.045 | 0.0614 | 2.1636 |  | -0.6214 | -1.015 | -1.016 | -3.733 | -17.76 | -11 | -0.766 | 0.374 | -17.8 | -17.72 |  | -8.01 | -8.09 | 2.701 | 3.6693 | 14.8432 | 16.3836 | -18.6282 | -12.5922 | -11.7972 | 12.2365 | 17.0293 | -16.477 | -12.994 | 1.5905 | 4.9133 | 35.0367 | 11.0643 | -4.9 | -5.8 | -23.3963 | -22.8695 | -1.6517 |  | 2.3782 | 0.5382 |  | -0.7822 | -106.418 | 15.5034 | 15.4118 | 91.9474 | -184.6108 |  |  |  | 6.6264 | 6.68 | 2.44 | -16.1 | -0.95 | -25.4477 | -25.3137 | 27.2834 | 27.1315 | -6.2176 | -14.6919 | -14.5628 | 1.843 |  |  |  | 9.6 | 6.9 | -1.67 | 19.7715 | 19.9688 | 18.3956 | 75.9243 | 76.3378 | -29.2825 | -48.3705 | -30.8977 | 2.2294 | 26.52 | 13.94 | 4.0674 | 4.3976 | -6.89 |  |  |  | 24.2651 | 0.0153 | -3.2825 | 18.4 | 18.7 | -4.5227 | -3.7402 | 4.2632 | 1.6757 | -3.52 | -1.95 | 7.7655 | -26.5315 |  | -23.52 | 2.52 | 34.48 | -26.1818 | -13.1545 | -40.721 | -39.6273 |  | -21.9399 | -31.6612 | -30.6351 | -15.0303 | -18.6438 | -10.659 | -169.011 | 15.33 |  | -6.6057 | -6.7147 | 17.4828 | -20.3453 | -20.2871 | 16.912 | -27.0637 | -26.8343 | 10.9666 | 0 | -19.35 | -0.3 | 1.3858 | -24.9299 | -12.2545 | -12.3191 | 9.2635 | 10.4433 | -29.5798 | 4.0519 |  | 3.763 | 0 | 0 |  | 13.0616 | 12.8941 | -32.8214 | 24.7284 | 23.6494 | -18.5241 | 0 | 22.6334 | -21.29 | -1.6274 | 0.1312 | 0.86 | 3.3 | -21.4976 |  | 1.742 | 0.7 |  | 11.93 | -2.6917 | 4.6136 | -1.91 | 18.6081 |  | 20.0148 | -3.9473 | -4.3527 | 1.9724 |  |  | -10.48 | -15.5952 | 0.7859 | -22.0924 | 7.4954 | 6.5126 | 114.976 | -4.2837 | -8.6556 | 8.9189 | 5.5805 | 5.6627 | 5.7202 | 5 | 0 | 2.4335 | 10.48 | -16.0635 | -21.8179 | 61.7842 | 98.9554 | 49.9984 | 49.9688 | -12.3585 | -5.2773 | 0 | 0 | 31.4019 |  | -6.2609 | -6.0192 | -3.0667 | -3.138 | 16.59 | 16.58 | -31.5 | -31.7 | 1.1087 | -11.84 | 82.8838 | 12.6286 | 12.5949 | -21.2 | -44.8 | -9.3 | -9.8 |  |  | -118.6128 | 48.2483 | -278.6781 | -19.5178 | -29.7875 | 140.0063 | 24.8919 | 147.54 | 105.0957 | 79.6051 | 36.9484 | 35.6668 | -36.9048 | 257.7025 | -200.4323 | 62.7638 | -49.0768 | -0.7019 |  | -8.72 | -0.225 | -0.228 | 3.84 | -1.6 | -2.7018 | -4.0696 | 8.0583 | -8.4672 | 0.7 | 2.018 | 2.189 |  | 3.0917 | 3.5714 | 4.1204 | 2.4759 |  | 30.4 |  | 0 |  | -15.1606 | 0.5973 | -18.6654 | -14.4885 | -7.1248 | -17.6986 | -5.6337 | -32.6 | 15.9 | 17.6686 | -70.1914
29/08/2025 | 02:00 | 0 | 1.0174 | -5.5902 | 4.6282 | 8.9306 |  | 8.6282 |  | 7.3571 | 2.3389 | 3.8423 | 0 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | -2.9466 | 3.9054 | 3.3966 | 3.2679 | 5.9485 | 3.2704 | 0.2431 | 2.2894 |  | -0.7132 | -1.035 | -1.036 | -3.467 | -19.98 | -13.2 | -0.718 | 0.382 | -17.54 | -17.59 |  | -8.47 | -8.48 | 2.2171 | 3.6539 | 16.5997 | 18.3886 | -17.8309 | -13.3959 | -13.0436 | 1.4242 | 1.4199 | -13.3959 | -10.8507 | 0 | -1.6055 | 39.5023 | 9.0851 | -5.7 | -6.8 | -24.3593 | -24.1619 | -1.8607 |  | 1.5081 | 0.7066 |  | -0.543 | -112.0334 | 14.1301 | 14.1606 | 100.0796 | -190.1033 |  |  |  |  | 6.5 | 2 | -17.03 | -1.59 | -22.2327 | -22.3666 | 25.2331 | 25.1092 | -6.0531 | -18.9281 | -18.9679 | 1.9214 |  |  |  | 9.4 | 7 | -1.46 | 17.33 | 17.2634 | 15.9978 | 76.1828 | 77.0949 | -30.4651 | -46.9068 | -32.7406 | 2.0782 | 32.45 | 8.91 | 3.9111 | 4.2999 | -6.66 |  |  |  | 26.8526 | 0.0155 | -3.2143 |  |  | -4.2993 | -3.9272 | 3.6324 | 1.4902 | -3.76 | -1.73 | 7.9205 | -27.2065 |  | -21.5 | 2.67 | 32.37 | -26.6364 | -13.1 | -37.7627 | -37.8 |  | -23.0396 | -31.8631 | -32.2298 | -23.3501 | -25.6116 | -10.628 | -176.2336 | 8.8791 |  | -6.7113 | -6.0686 | 19.3131 | -15.2097 | -14.4442 | 2.064 | -24.5136 | -24.214 | 10.0782 | 0 | -13.58 | 0 | 1.6518 | -17.1539 | -12.3732 | -12.5696 | 8.5258 | 12.4152 | -31.4096 | 4.7909 |  | 4.5352 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.8752 | -29.9747 | 21.4591 | 21.6679 | -16.3174 |  | 23.0924 | -20.39 | -0.6111 | 0.1916 | 0 | 4.04 | -22.6623 |  | 1.736 | 0.641 |  | 11.63 | -6.7497 | 1.081 | -1.94 | 19.3736 |  | 20.4279 | -4.1243 | -4.4914 | 1.9101 |  |  |  | -14.5502 | 0.8308 | -22.442 | 8.0605 | 7.7273 | 122.2706 | -4.338 | -8.5311 | 8.6087 | 5.1103 | 5.5602 | 5.5857 | 4.7195 | 0 | 0 | 6.29 | -10.5457 | -8.3258 | 59.7525 | 91.8456 | 49.3592 | 49.5123 | -12.2283 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.6011 | -7.6782 | -3.45 | -3.5359 | 17.16 | 17.11 | -31.6 | -31.9 | 0.986 | -12.08 | 84.6797 | 10.0848 | 10.0962 |  | -43.9 | -7.6 | -8.1 |  | -17.5008 | -112.2599 | 37.9878 | -284.0248 | -19.667 | -30.0785 | 130.4686 | 33.1004 | 148.3377 | 104.9526 | 68.8862 | 37.1645 | 40.9807 | -41.7184 | 253.2738 | -201.9405 | 55.9474 | -43.3933 | 0.2356 |  | -8.56 | -0.353 | -0.362 | 3.84 | -1.44 | -2.559 | -4.4511 | 7.7958 | -7.6738 | 0.2 | 2.074 | 2.243 |  |  | 3.6661 | 3.8637 | 2.4446 |  | 29.5 |  | -0.02 |  | -14.4768 | 0.3677 | -19.9654 | -12.774 | -6.8547 | -18.8456 | -5.2784 | -32.3 | 14.7 | 21.8836 | -76.2768
29/08/2025 | 02:30 | 0 | 1.0077 | -5.6347 | 4.969 | 8.9251 |  | 8.6161 |  | 6.8811 | 2.0669 | 3.5329 | 0 |  |  | 2.484 |  | -2.9266 | 4.14 | 3.4851 | 3.3347 | 6.0394 | 3.1966 | 0.2915 | 2.5088 |  | -0.6118 | -1.049 | -1.037 | -3.898 | -19.98 | -13.2 | -0.649 | 0.368 | -17.54 | -17.57 |  | -8.49 | -8.47 | 2.5635 | 3.5849 | 16.1604 | 17.4775 | -18.0784 | -13.262 | -13.2722 | 0.8458 | 0.8723 | -13.5299 | -10.8507 | -0.3945 | -2.476 | 43.1814 | 9.9292 | -5.8 | -6.5 | -24.3562 | -24.0684 | -1.8166 |  | 1.6737 | 0.6582 |  | -0.58 | -117.6793 | 11.4139 | 11.3834 | 107.7654 | -191.094 |  |  |  |  | 6.49 | 1.93 | -17.33 | -1.73 | -23.1704 | -23.8402 | 26.4393 | 26.0816 | -6.0082 | -15.5958 | -15.6909 | 1.745 |  |  |  | 8.6 | 6.2 | -1.23 | 18.7322 | 18.4524 | 16.7874 | 75.0729 | 75.6448 | -31.3136 | -45.4602 | -33.4704 | 2.2157 | 31.55 | 8.61 | 3.7549 | 4.1046 | -6.6 |  |  |  | 29.5929 | 0.0153 | -3.1945 |  |  | -4.2456 | -3.9272 | 3.0015 | 1.4902 | -3.86 | -1.75 | 7.378 | -29.3917 |  | -22.28 | 2.11 | 32.61 | -28.1273 | -13.6636 | -39.03 | -39.3818 |  | -25.3043 | -33.7503 | -33.8676 | -19.9894 | -21.4111 | -10.604 | -186.3997 | 10.5818 |  | -6.4307 | -6.1117 | 21.1627 | -19.1877 | -18.2007 | 3.088 | -25.5064 | -25.2815 | 11.9588 | 6.46 | -19.11 | 0.5 | 1.4798 | -25.7222 | -11.8809 | -12.1017 | 8.3549 | 13.1469 | -32.4565 | 5.0336 |  | 4.806 | 2.5055 | 2.8016 | 0 | 10.5497 | 10.5497 | -31.9842 | 23.1352 | 22.6975 | -17.4112 |  | 21.8863 | -21.2 | -0.7155 | 0.1916 | -0.13 | 4.44 | -21.5581 |  | 1.687 | 0.555 |  | 11.82 | -5.7104 | 1.7392 | -1.9 | 19.4431 |  | 20.1812 | -4.1658 | -4.5344 | 1.8749 |  |  | -10.8597 | -14.4188 | 0.9531 | -22.7401 | 7.5482 | 8.3133 | 119.2297 | -4.542 | -8.4009 | 8.3845 | 4.06 | 5.5675 | 5.6016 | 3.3921 | 0 | 1.6298 | 7.54 | -11.2859 | -11.1754 | 59.8396 | 97.6342 | 49.7043 | 49.6779 | -12.2575 | -5.1922 | 0 | 0 |  |  | -8.7384 | -8.1561 | -3.6477 | -3.668 | 16.11 | 16.13 | -31.5 | -31.6 | 0.9677 | -10.8 | 90.1779 | 10.4997 | 10.4715 | -21.2 | -44.4 | -6.7 | -7.2 | -17.6743 | -17.5247 | -108.9599 | 47.0686 | -285.6859 | -23.9375 | -28.5801 | 137.9667 | 27.2915 | 153.241 | 109.0172 | 78.9489 | 39.2915 | 37.3563 | -44.1787 | 257.6436 | -203.9532 | 60.4941 | -46.4616 | 0.0012 |  | -8.8 | -0.424 | -0.429 | 4.16 | -1.52 | -2.6692 | -3.9841 | 7.9118 | -8.0858 | 0.6 | 2.264 | 2.204 |  | 3.0823 | 3.3196 | 2.5267 | 3.1145 |  | 30 |  |  |  | -14.0777 | 0.1904 | -18.9317 | -13.1074 | -6.8962 | -18.1141 | -5.6231 | -32.1 | 14.8 | 24.351 | -71.7442
29/08/2025 | 03:00 | 0 | 1.0042 | -5.701 | 4.4228 | 9.0981 |  | 8.4888 |  | 7.1958 | 2.3309 | 3.8436 | -2.22 |  | 0 | 2.484 |  | -2.9343 | 3.5823 | 3.4423 | 3.351 | 5.9665 | 3.2501 | -0.0234 | 2.5033 |  | -0.7237 | -0.92 | -0.91 | -3.761 | -19.98 | -13.2 | -0.692 | 0.37 | -17.6 | -17.56 |  | -8.09 | -8.02 | 2.0873 | 3.6828 | 15.6618 | 16.1558 | -18.518 | -12.5922 | -12.7412 | 15.6982 | 10.8025 | -13.7978 | -14.6015 | 1.196 | 7.2911 | 37.1377 | 8.2125 | -5.4 | -6.1 | -23.24 | -22.8726 | -1.5543 |  | 2.118 | 0.5373 |  | -0.597 | -106.418 | 9.9795 | 9.9185 | 107.6226 | -191.2808 |  |  |  |  | 6.58 | 2.33 | -16.7 | -2.04 | -23.5723 | -23.5723 | 25.8182 | 25.7518 | -6.225 | -17.3448 | -17.2846 | 1.6167 |  |  |  | 8.8 | 6.2 | -1.29 | 17.6486 | 17.3926 | 16.0053 | 73.1252 | 73.3891 | -29.1988 | -45.0984 | -31.38 | 2.3101 | 31.8 | 8.93 | 3.7549 | 4.1046 | -6.69 |  |  |  | 26.386 | 0.0155 | -3.261 |  |  | -4.2578 | -4.1142 | 3.6324 | 1.1191 | -3.89 | -1.76 | 7.4245 | -27.259 |  | -21.28 | 2.11 | 31.73 | -26.5636 | -13.3818 | -39.4228 | -38.7364 | -9.655 | -25.6875 | -33.4734 | -34.5908 | -21.6708 | -21.9798 | -10.12 | -184.9894 | 11.2537 |  | -6.979 | -6.5393 | 16.8987 | -20.6754 | -19.789 | 4.624 | -24.707 | -24.0879 | 12.1343 | 6.47 | -17.61 | -0.6 | 1.3858 | -27.1729 | -12.3055 | -12.6085 | 8.3423 | 12.5603 | -33.6413 | 4.8156 |  | 4.5888 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -32.8214 | 22.3932 | 22.2145 | -16.2648 |  | 23.6686 | -20.51 | -0.3108 | 0.165 | 0.06 | 3.65 | -23.6359 |  | 1.711 | 0.611 |  | 11.89 | -6.4355 | 1.1866 | -1.98 | 19.5397 |  | 20.0912 | -4.3703 | -4.5582 | 1.8412 |  |  | -9.789 | -14.1054 | 1.2212 | -22.4527 | 9.8479 | 9.3715 | 119.4466 | -4.4869 | -8.0515 | 8.1611 | 3.261 | 5.5235 | 5.5462 | 2.61 | 0 | 1.8248 | 7.96 | -11.7185 | -13.8911 | 60.6533 | 98.1278 | 49.862 | 49.971 | -12.1187 | -5.6815 | 0 | -9.9122 |  |  | -8.3264 | -8.0407 | -3.6439 | -3.3709 | 18.74 | 18.64 | -31.8 | -32.6 | 0.9494 | -10.56 | 85.5007 | 12.6312 | 12.5821 | -21.2 | -44.4 | -7.3 | -8.1 | -17.658 | -17.4781 | -106.4918 | 51.176 | -286.7076 | -26.1954 | -27.3164 | 136.2833 | 27.3385 | 150.7787 | 106.7873 | 75.843 | 41.1649 | 38.2166 | -42.7136 | 259.5269 | -204.6114 | 60.5065 | -45.219 | -0.3967 |  | -8.72 | -0.373 | -0.377 | 4.08 | -1.68 | -2.7507 | -4.0116 | 8.0583 | -7.6158 | 0.1 | 3.235 | 1.071 | 2.3997 | 2.8048 | 4.8296 | 4.3639 | 3.374 |  | 30.1 |  | -0.12 |  | -14.8306 | 0.5328 | -18.7519 | -13.0358 | -6.8114 | -18.0008 | -5.8183 | -32.3 | 14.8 | 24.2331 | -72.4961
29/08/2025 | 03:30 | 0 | 1.0322 | -5.6422 | 4.9666 | 9.0382 |  | 8.659 |  | 6.2814 | 1.638 | 5.2881 | 0 |  |  | 2.484 |  | -2.9089 | 4.2218 | 3.3074 | 3.2224 | 6.0946 | 2.7804 | 0.0924 | 2.5433 |  | -1.1762 | -1.037 | -1.026 | -4.079 | -22.2 | -13.2 | -0.702 | 0.363 | -17.64 | -17.71 |  | -8.63 | -8.61 | 2.0745 | 3.7616 | 16.7064 | 17.9313 | -18.6273 | -13.9317 | -13.4506 | 2.3883 | 2.2329 | -13.6638 | -11.6544 | 0 | -0.3672 | 43.1988 | 9.4772 | -5.5 | -6 | -24.3357 | -23.9774 | -1.6017 |  | 1.9629 | 0.9956 |  | -0.4956 | -117.13 | 10.0406 | 9.7354 | 110.2049 | -196.2366 |  |  |  | 5.6285 | 6.25 | 1.88 | -17.09 | -2.46 | -22.0987 | -22.2327 | 26.2744 | 25.5876 | -5.9625 | -15.6606 | -16.5584 | 1.939 |  |  |  | 8.5 | 6 | -1.35 | 17.8412 | 17.3837 | 16.3611 | 74.6627 | 74.8273 | -30.7844 | -43.6386 | -32.4301 | 2.3899 | 31.06 | 8.63 | 3.5986 | 3.9093 | -6.28 |  |  |  | 28.7516 | 0.0154 | -3.0711 | 20.8 | 21.1 | -4.1675 | -4.1142 | 3.0015 | 1.1191 | -3.95 | -1.73 | 7.7655 | -28.0566 |  | -22.08 | 2.14 | 32.11 | -28.1455 | -13.9545 | -38.534 | -38.3 |  | -26.3532 | -34.4363 | -34.4907 | -13.3943 | -15.3121 | -10.298 | -189.5434 | 17.0199 |  | -7.2055 | -7.2997 | 14.5897 | -21.4713 | -20.6327 | 16.912 | -24.6136 | -23.9084 | 9.8423 | 0 | -20.01 | 1.2 | 1.4271 | -29.2475 | -11.9917 | -12.191 | 9.378 | 13.9877 | -28.2933 | 4.0562 |  | 3.9015 | 2.4287 | 2.728 | 0 | 9.0426 | 9.2101 | -31.8167 | 21.2979 | 22.1463 | -16.4138 |  | 23.9811 | -20.69 | -0.6111 | 0.165 | 0.08 | 2.98 | -23.7872 |  | 1.827 | 0.566 |  | 11.87 | -6.1086 | 2.2623 | -2.03 | 19.8182 | -0.1 | 20.0605 | -4.2837 | -4.653 | 1.8229 |  |  | -10.3055 | -14.1986 | 0.9333 | -22.6583 | 8.5942 | 7.5197 | 118.6515 | -4.7419 | -7.9955 | 8.1164 | 3.119 | 5.5748 | 5.6253 | 2 | 1.5661 | 3.9804 | 9.64 | -13.4925 | -13.5372 | 64.373 | 97.6079 | 49.9532 | 49.8771 | -12.3599 | -5.2014 | 0 | 0 |  | 36.4795 | -7.8924 | -7.6892 | -3.9682 | -3.9135 | 18.02 | 17.92 | -31.8 | -32 | 0.986 | -9.92 | 82.5107 | 10.0818 | 10.0524 | -21.2 | -44 | -8 | -8.5 | -17.4479 |  | -101.4979 | 48.1145 | -285.4044 | -24.4481 | -25.9368 | 139.0662 | 28.0983 | 149.3204 | 108.495 | 84.9585 | 35.7745 | 33.9015 | -38.2272 | 257.3117 | -203.4631 | 62.515 | -47.0336 | -0.3503 |  | -8.72 | -0.322 | -0.333 | 3.76 | -1.6 | -2.6685 | -4.1306 | 7.9698 | -7.7928 | 0 | 3.326 | 2.85 |  |  | 3.3023 | 3.4828 | 3.5893 |  | 29.6 |  | -0.07 |  | -15.1904 | 1.0963 | -18.9141 | -14.229 | -7.5259 | -17.6328 | -5.2047 | -32.1 | 15.1 | 25.3563 | -77.4024
29/08/2025 | 04:00 | 0 | 1.0282 | -5.6376 | 4.3673 | 9.0259 |  | 8.5707 |  | 6.5039 | 1.8079 | 5.4123 | 0 |  | -2.2 | 2.484 |  | -2.905 | 4.2469 | 3.5292 | 3.5739 | 6.4471 | 3.5474 | 0.065 | 2.5991 |  | -1.0894 | -1.068 | -1.07 | -3.685 | -22.2 |  | -0.601 | 0.378 | -17.72 | -17.69 |  | -8.55 | -8.56 | 2.2685 | 3.6184 | 16.1305 | 18.2666 | -17.8316 | -14.0657 | -13.5019 | 2.2937 | 2.2423 | -13.5299 | -10.8507 | 0 | -1.5864 | 44.2598 | 9.3992 | -5.7 | -6.4 | -24.5781 | -24.2594 | -1.5249 |  | 1.9836 | 1.0453 |  | -0.6256 | -119.8156 | 9.1556 | 9.2471 | 112.7392 | -196.56 |  |  |  | 5.5985 | 6.28 | 1.84 | -17.12 | -2.25 | -22.6346 | -22.6346 | 26.0886 | 24.9956 | -4.6581 | -15.9531 | -14.8241 | 1.2765 |  |  |  | 8.6 | 6.1 | -1.23 | 18.5222 | 18.0652 | 17.0169 | 76.1542 | 75.7841 | -31.2224 | -45.4267 | -33.645 | 2.3387 | 29.11 | 8.62 | 3.1299 | 3.5187 | -6.01 |  |  |  | 29.7974 | 0.0154 | -3.0016 |  |  | -3.9819 |  | 2.5284 | 1.1191 | -3.98 | -1.53 | 7.4245 | -29.5667 |  | -21.6 | 1.9 | 32.23 | -30.3818 | -14.8091 | -38.9379 | -38.6727 | -9.5358 | -26.1647 | -34.8794 | -34.7873 | -14.3599 | -15.462 | -10.36 | -188.6792 | 18.5954 |  | -6.7085 | -6.2594 | 17.7054 | -19.7703 | -19.2195 | 18.448 | -25.3253 | -24.8732 | 10.4293 | 0 | -20.94 | 0.7 | 1.409 | -27.1177 | -11.7204 | -11.8025 | 8.6956 | 10.8008 | -31.2926 | 4.0499 |  | 3.7053 | 0 | 2.7656 | 0 | 9.545 | 9.3776 | -32.8214 | 22.1181 | 22.298 | -17.7888 |  | 24.3961 | -20.82 | -0.5049 | 0.165 | 0.03 | 3.04 | -23.9313 |  | 1.903 | 0.435 |  | 11.08 | -5.7501 | 2.874 | -1.96 | 18.4337 | -0.1 | 20.1095 | -4.2793 | -4.5516 | 1.8435 |  |  | -10.5548 | -14.9861 | 1.4604 | -22.3971 | 8.7163 | 9.1162 | 119.1607 | -4.6368 | -7.7881 | 8.2576 | 3.4349 | 5.5602 | 5.5383 | 3 | 2.8889 | 4.1743 | 9.22 | -14.5771 | -14.3562 | 65.6972 | 100.0511 |  |  | -12.8003 | -5.9254 | 0 | -10.4859 |  |  | -7.4255 | -6.8597 | -3.7602 | -4.0101 | 18.3 | 18.17 | -32.2 | -31.2 | 0.7736 | -10.24 | 86.7041 | 11.0608 | 11.2941 | -20.8 | -43.9 | -8 | -8.6 | -17.6449 |  | -100.9376 | 50.8454 | -283.0397 | -26.1518 | -24.9738 | 139.0741 | 21.5646 | 146.5708 | 107.3164 | 80.5897 | 37.0636 | 37.9975 | -38.4506 | 262.0097 | -203.7958 | 62.3943 | -47.0071 | -0.6555 |  | -8 | -0.294 | -0.302 | 3.76 | -1.28 | -3.0625 | -4.2161 | 7.7378 | -7.8813 | 0.2 | 2.534 | 1.82 |  |  | 3.2693 | 3.1113 | 5.2455 |  | 30 |  | -0.15 |  | -16.3431 | 1.111 | -18.5029 | -15.3796 | -8.055 | -18.2836 | -4.7489 | -32.7 | 15.4 | 25.008 | -76.9837
29/08/2025 | 04:30 | 0 | 1.1721 | -5.835 | 4.6684 | 9.1323 |  | 8.5898 |  | 6.4713 | 1.6929 | 5.4587 | -4.44 |  | -2.2 | 2.484 |  | -2.8978 | 4.0361 | 3.5631 | 3.5672 | 6.5668 | 3.4356 | 0.0969 | 2.6393 |  | -1.0522 | -1.013 | -1.002 | -3.909 | -15.54 |  | -0.614 | 0.374 | -17.94 | -17.97 |  | -7.73 | -7.86 | 2.1104 | 3.7085 | 11.1725 | 13.9986 | -16.6582 | -14.6015 | -14.0429 | 11.2512 | 9.9544 | -17.4147 | -16.8788 | 1.196 | 7.9249 | 38.4429 | 9.9349 | -5.2 | -5.8 | -23.8748 | -21.6454 | -0.5002 |  | 1.6585 | 0.761 |  | -0.4482 | -114.3833 | 7.9653 | 7.8127 | 111.4802 | -199.6987 |  |  |  | 5.5786 | 6.36 | 2.11 | -16.95 | -1.95 | -23.1704 | -23.1704 | 26.161 | 25.6166 | -5.8153 | -13.4308 | -13.2924 | 1.2316 |  |  |  | 8.6 | 6.1 | -1.21 | 19.752 | 19.4624 | 18.4359 | 71.8182 | 73.2509 | -30.1292 | -43.2745 | -32.0463 | 2.3271 | 30.49 | 8.72 | 3.5986 | 4.007 | -6.4 |  |  |  | 29.4494 | 0.0155 | -3.0601 |  |  | -3.8623 | -4.1142 | 3.6324 | 1.1191 | -3.88 | -1.98 | 6.572 | -29.2017 |  | -21.18 | 2.21 | 32.03 | -28.4 | -13.8909 | -39.9191 | -39.3818 |  | -26.6515 | -34.5871 | -34.8533 | -17.3276 | -19.2736 | -10.448 | -189.1944 | 17.7884 |  | -7.2711 | -6.8478 | 19.3503 | -18.8249 | -18.2804 | 8.208 | -25.3033 | -24.9447 | 10.7843 | 0 | -12.44 | 0.1 | 1.6964 | -25.8894 | -12.2138 | -12.2346 | 8.8651 | 11.7059 | -29.6301 | 4.0375 |  | 3.6549 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.545 | -33.4913 | 22.8441 | 22.8467 | -17.6439 |  | 25.0016 | -19.69 | -0.7155 | 0.1293 | 0.23 | 1.69 | -24.1328 |  | 1.923 | 0.4 |  | 11.9 | -5.1829 | 2.1735 | -1.91 | 19.3351 |  | 19.7069 | -4.554 | -5.0091 | 1.831 |  |  | -11.6449 | -15.1233 | 0.3781 | -22.1439 | 8.0958 | 7.6617 | 119.6103 | -4.4391 | -6.7774 | 7.661 | 3.4796 | 5.5748 | 5.6411 | 2.6909 | 3.5394 | 4.3276 | 8.8 | -14.7603 | -13.0375 | 66.448 | 100.4754 |  |  | -11.9642 | -5.3182 | 0 | 0 | 36.8293 |  | -6.206 | -5.7775 | -4.3157 | -4.1077 | 18.72 | 18.66 | -31.6 | -31.7 | 0.9494 | -9.12 | 76.3825 | 12.9592 | 13.0864 | -20.7 | -44.4 | -8.4 | -9 | -17.4453 |  | -98.387 | 50.0714 | -282.9415 | -27.464 | -24.4655 | 138.554 | 22.0353 | 138.2961 | 107.1979 | 80.1732 | 36.1836 | 37.1897 | -33.2404 | 259.7497 | -201.5774 | 67.8446 | -53.7704 | -0.8435 |  | -8.64 | -0.242 | -0.249 | 4 | -1.44 | -2.9333 | -4.3931 | 8.2353 | -7.9973 | -0.1 | 2.426 | 1.365 |  |  | 2.9804 | 2.8407 | 3.2433 |  | 30.4 |  | -0.13 |  | -15.9552 | 1.4223 | -18.1839 | -14.4218 | -7.9326 | -17.8847 | -4.5136 | -32.8 | 15.7 | 29.9555 | -77.3885
29/08/2025 | 05:00 | 0 | 1.2819 | -6.0391 | 4.8599 | 9.2326 |  | 9.0706 |  | 6.5616 | 1.8179 | 5.551 | -4.44 |  | 0 | 3.312 |  | -2.9373 | 3.9808 | 3.8021 | 3.7607 | 6.6722 | 3.533 | 0.2122 | 2.5176 |  | -1.1898 | -1.132 | -1.132 | -3.706 | -15.54 | -13.2 | -0.666 | 0.38 | -18.26 | -18.36 |  | -8.21 | -8.25 | 1.7138 | 3.7986 | 12.6855 | 13.6558 | -16.5388 | -13.6638 | -13.4425 | 1.8338 | 1.823 | -14.6015 | -12.1903 | 0 | -2.0498 | 45.9456 | 10.51 | -5.2 | -5.9 | -23.8548 | -23.2363 | -0.7292 |  | 2.6358 | 0.7659 |  | -0.3585 | -135.5937 | 10.9256 | 10.8951 | 115.3264 | -204.1378 |  |  |  | 6.1474 | 6.57 | 2.66 | -16.57 | -2.17 | -23.5723 | -23.4383 | 26.7059 | 26.0354 | -5.5355 | -15.7831 | -15.6927 | 1.9312 |  |  |  | 9.1 | 6.6 | -1.16 | 19.159 | 18.5018 | 17.7029 | 74.1876 | 74.7387 | -28.8163 | -47.0005 | -30.6837 | 2.0721 | 31.18 | 9.02 | 3.7549 | 4.007 | -6.24 |  |  |  | 26.1672 | 0.0155 | -3.1703 |  |  | -4.1248 | -3.9272 | 3.3169 | 1.4902 | -3.75 | -1.75 | 6.417 | -26.9915 |  | -21.64 | 2.5 | 32.59 | -26.8727 | -13.4273 | -38.9812 | -39.3364 | -10.2696 | -26.7217 | -34.6657 | -34.8881 | -16.0345 | -17.7402 | -10.256 | -195.0871 | 27.7345 |  | -7.4716 | -6.7399 | 20.0202 | -19.499 | -18.2304 | 4.624 | -24.7234 | -24.3517 | 11.4282 | 6.3 | -15.78 | 1.1 | 1.6808 | -26.5188 | -12.7109 | -13.0988 | 9.276 | 12.3181 | -28.8167 | 4.4739 |  | 4.2587 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -33.9936 | 21.5715 | 21.9373 | -16.7889 |  | 24.6744 | -20.11 | -1.2099 | 0.165 | 0.62 | 1.83 | -23.2431 |  | 1.874 | 0.447 |  | 11.32 | -6.552 | 1.5515 |  | 18.3323 |  | 19.294 | -4.4738 | -4.893 | 1.8509 |  |  | -11.4841 | -14.1914 | 0.2412 | -21.8849 | 7.7685 | 9.0779 | 114.7843 | -4.3585 | -6.6599 | 7.784 | 3.5933 | 5.7213 | 5.7044 | 3 | 3.7175 | 5.1964 | 10.06 | -13.8694 | -13.6301 | 67.1008 | 103.1043 |  |  | -12.3245 | -5.4596 | 0 | 0 |  |  | -6.6125 | -6.0851 | -4.4987 | -4.2487 | 15.97 | 15.8 | -30.8 | -31.4 | 0.9146 | -8.8 | 82.0325 | 13.026 | 12.669 | -20.4 | -44 | -9.3 | -9.8 | -17.5672 | -17.4942 | -96.3079 | 53.9846 | -283.4045 | -25.8107 | -25.2235 | 143.4581 | 15.7877 | 143.8974 | 105.8474 | 86.2262 | 38.4049 | 39.2052 | -31.2929 | 262.4628 | -203.2171 | 63.9777 | -50.8227 | -0.8655 |  | -8.56 | -0.257 | -0.266 | 3.6 | -1.28 | -3.4143 | -4.6281 | 8.2353 | -7.9973 | -0.1 | 2.088 | 2.755 |  |  | 4.8539 | 3.7391 | 3.4807 |  | 29.7 |  | -0.12 |  | -16.8018 | 1.5753 | -18.6567 | -14.7014 | -8.5082 | -18.0081 | -4.5403 | -32.4 | 15.1 | 29.6664 | -78.215
29/08/2025 | 05:30 | 0 | 1.6653 | -6.4011 | 6.3508 | 8.8893 |  | 9.3255 |  | 6.8376 | 1.9589 | 5.5588 | -4.44 | -24.2 |  |  | -17.6 | -2.8609 | 2.7841 | 4.0019 | 4.0238 | 7.0255 | 3.4102 | 0.263 | 2.5686 |  | -1.0667 | -0.861 | -0.823 | -3.833 | -15.54 | -11 | -0.421 | 0.386 | -16.47 | -16.31 |  | -8.21 | -8.19 | 1.4548 | 3.797 | 10.5418 | 13.0643 | -18.8432 | -13.7978 | -12.7123 | 16.0148 | 11.5752 | -15.8072 | -13.3959 | 0.8014 | 2.5032 | 47.8423 | 9.9113 | -4.7 | -5.3 | -22.722 | -23.3985 | -0.7048 |  | 2.4154 | 0.5861 |  | -0.3366 | -119.6325 | 11.2003 | 11.1698 | 103.4073 | -191.877 |  |  |  | 7.1553 | 6.81 | 2.95 | -16.24 | -2.22 | -23.4383 | -22.9025 | 25.6414 | 24.9878 | -5.3877 | -13.0293 | -12.9547 | 1.6033 |  |  |  | 9.2 | 6.6 | -1.23 | 20.0065 | 20.2894 | 19.0804 | 70.4868 | 71.1637 | -26.043 | -46.7505 | -27.6969 | 2.5209 | 30.38 | 8.91 | 4.2236 | 4.5929 | -6.59 |  |  |  | 27.0385 | 0.0153 | -3.1732 | 18.4 | 18.8 | -4.3115 | -3.3661 | 4.7364 | 2.2324 | -3.14 | -1.96 | 7.626 | -24.9464 |  | -21.95 | 3.32 | 33.57 | -26.0909 | -13.0364 | -39.7987 | -39.2091 |  | -24.0725 | -32.9582 | -32.2408 | -16.7284 | -21.5474 | -9.71 | -182.9145 | 23.6768 |  | -7.1817 | -5.7816 | 17.7556 | -21.4867 | -20.2201 | 19.984 | -25.7721 | -25.1755 | 8.1026 | -11.1 | -17.33 | -2.8 | 1.5876 | -30.3727 | -12.2553 | -12.4088 | 9.0077 | 10.4362 | -25.0793 | 4.3224 |  | 4.0487 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.7125 | -28.9699 | 22.0125 | 22.111 | -14.2002 |  | 23.1022 | -19.29 | -1.3161 | 0.165 | 0.88 | 1.42 | -21.0949 |  | 1.879 | 0.436 |  | 11.64 | -10.9402 | -3.389 | -1.92 | 18.6992 |  | 20.0029 | -5.1714 | -5.4277 | 1.9236 |  |  | -10.9616 | -15.1771 | 0.45 | -21.4716 | 7.3459 | 7.6924 | 130.9849 | -3.8876 | -6.1227 | 6.9961 | 3.356 | 5.8971 | 5.9417 | 2.5353 | 4.4278 | 6.7905 | 11.73 | -15.1549 | -12.0203 | 69.493 | 100.5375 |  |  | -12.0569 | 0 | 0 | -10.7754 |  |  | -6.1895 | -5.5962 | -4.6203 | -4.6704 | 17.33 | 17.41 | -30.2 | -30.8 | 0.8267 | -7.6 | 82.7257 | 11.0749 | 11.0437 | -19.5 | -43.5 | -8.8 | -9.4 |  | -17.5206 | -94.125 | 51.7807 | -286.4041 | -27.2657 | -23.1394 | 146.1773 | 21.2727 | 140.3672 | 110.1849 | 86.0076 | 36.0753 | 36.0117 | -33.0939 | 265.9478 | -204.026 | 68.8891 | -52.4831 | -0.6775 |  | -8.32 | -0.143 | -0.148 | 4.72 | -0.88 | -3.8826 | -4.979 | 9.1417 | -7.7623 | -0.6 | 2.288 | 1.669 |  |  | 3.8397 | 3.956 | 3.7326 |  | 29.8 |  | -0.06 |  | -16.5343 | 1.5863 | -18.5988 | -14.8363 | -7.9168 | -18.2833 | -4.618 | -32.2 | 14.7 | 26.8378 | -78.2847
29/08/2025 | 06:00 | 0 | 2.1748 | -6.8634 | 4.2398 | 8.9568 |  | 9.7273 |  | 7.7943 | 2.5199 | 6.1338 | -4.44 | -22 |  | 3.312 | -15.4 | -2.8883 | 2.9531 | 4.346 | 4.1418 | 7.444 | 3.2532 | 0.2743 | 2.6897 |  | -1.0675 | -0.929 | -0.916 | -3.323 | -15.54 | -11 | -0.511 | 0.404 | -16.04 | -16.11 |  | -8.44 | -8.31 | 0.8176 | 3.9757 | 12.2808 | 14.2433 | -18.0962 | -14.0657 | -13.5379 | 1.4169 | 1.6333 | -15.0034 | -12.4582 | -0.3945 | -3.108 | 51.0153 | 10.564 | -5.8 | -6.3 | -23.336 | -22.7985 | -0.6393 |  | -0.1164 | 0.9552 |  | -0.2775 | -129.8257 | 13.5502 | 13.947 | 107.1055 | -195.6721 |  |  |  | 7.5146 | 6.59 | 2.7 | -15.91 | -1.96 | -23.7062 | -23.3043 | 25.975 | 25.0071 | -6.0002 | -12.6874 | -12.6912 | 0.4179 |  |  |  | 9.8 | 7.3 | -1.6 | 21.5345 | 21.3326 | 19.6258 | 72.1909 | 72.9009 | -30.9683 | -43.1953 | -32.5986 | 2.3679 | 31.37 | 9.82 | 4.5361 | 4.8859 | -7.14 |  |  |  | 27.5242 | 0.0155 | -3.382 | 13.6 | 14 | -4.4165 | -2.4311 | 5.3672 | 3.5312 | -2.26 | -2.14 | 7.3935 | -28.6816 |  | -20.98 | 4.14 | 33.71 | -26.8909 | -13.2727 | -40.5462 | -40.5727 |  | -21.7368 | -28.9679 | -29.5519 | -19.1979 | -19.1442 | -10.052 | -181.977 | 16.53 |  | -7.6295 | -7.4029 | 10.3526 | -16.954 | -16.4188 | 5.136 | -24.6337 | -23.3253 | 11.6399 | 0 | -11.06 | 1 | 1.9345 | -24.026 | -12.7553 | -12.9401 | 10.0927 | 8.6188 | -27.901 | 4.8611 |  | 4.6688 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 9.8799 | -26.9605 | 22.0929 | 21.8456 | -12.7482 |  | 24.6744 | -19.49 | -0.6111 | 0.1742 | 0.04 | 3.09 | -22.8633 |  | 1.967 | 0.604 |  | 10.43 | -13.1198 | -5.2956 |  | 17.9506 |  | 20.3048 | -5.2525 | -5.6901 | 1.9971 |  |  | -10.8328 | -13.952 | 0.3223 | -21.2538 | 8.3202 | 7.0269 | 138.506 | -3.7568 | -6.139 | 6.7828 | 3.445 | 5.9117 | 5.9733 | 2.6503 | 1.4527 | 3.4446 | 10.48 | -15.4695 | -11.2756 | 70.8346 | 98.9828 |  |  | -11.7534 | 0 | -11.5461 | -13.2881 |  |  | -6.3214 | -6.0027 | -4.6561 | -4.6623 | 18.69 | 18.51 | -30.7 | -30.4 | 1.0208 | -9.12 | 79.3966 | 11.316 | 11.0984 | -19.5 | -41.8 | -8.7 | -9.1 |  |  | -95.6467 | 50.0451 | -288.1021 | -27.2103 | -24.9416 | 134.9802 | 23.4625 | 141.5468 | 105.2321 | 75.5201 | 37.4356 | 31.1344 | -31.4062 | 258.1026 | -202.994 | 62.4824 | -48.1979 | -0.6555 |  | -8.24 | -0.093 | -0.098 | 3.52 | 0.24 | -4.2418 | -6.6484 | 6.2699 | -3.7766 | -1 | 1.245 | 2.288 |  |  | 3.4928 | 2.8785 | 3.0803 |  | 26.7 |  | 0.04 |  | -15.1002 | 0.7966 | -19.0453 | -13.25 | -6.9937 | -19.0154 | -5.1531 | -28.4 | 11.5 | 23.6208 | -76.6625
29/08/2025 | 06:30 | 0 | 2.7041 | -7.5602 | 2.6373 | 8.4574 |  | 11.1682 |  | 9.3005 | 3.2959 | 6.7875 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 4.14 | -13.2 | -2.8498 | 1.467 | 4.9276 | 4.7212 | 8.361 | 3.3704 | 0.1214 | 2.6315 |  | -1.0824 | -0.672 | -0.624 | -3.803 | -13.32 | -13.2 | -0.554 | 0.393 | -14.67 | -14.7 |  | -7.62 | -7.63 | 0.7478 | 4.1264 | 12.547 | 13.5892 | -19.5426 | -14.3336 | -14.171 | 9.3844 | 12.4587 | -17.4147 | -15.8072 | 0.8014 | 4.1718 | 56.0886 | 6.4262 | -4.8 | -5.9 | -20.9479 | -20.997 | -0.8584 |  | 1.6165 | 0.5616 |  | -0.2163 | -102.2065 | 11.9938 | 11.9022 | 90.7902 | -171.543 |  |  |  | 6.4368 | 6 | 2.01 | -16 | -2.98 | -24.1081 | -24.7779 | 25.6354 | 24.7504 | -8.1911 | -9.3415 | -9.1945 | 1.3633 |  |  |  | 9.7 | 7.2 | -1.86 | 22.55 | 22.4318 | 21.431 | 65.078 | 65.4413 | -28.4095 | -37.2689 | -30.5681 | 2.1658 | 32.44 | 9.41 | 5.7861 | 6.1554 | -7.96 |  |  |  | 27.4423 | 0.0153 | -3.8539 | 13.6 | 13.9 | -4.7998 | -0.935 | 8.837 | 5.7578 | -0.52 | -2.83 | 6.4325 | -26.4115 |  | -17.19 | 5.35 | 31.22 | -25.8364 | -12.8636 | -41.7181 | -41.2091 |  | -16.8014 | -26.3842 | -26.1267 | -19.542 | -22.3445 | -9.064 | -166.7341 | -8.4919 |  | -9.2116 | -8.744 | 17.3683 | -18.0932 | -16.8228 | 19.472 | -27.1187 | -26.7164 | 7.441 | -19.03 | -9.27 | 0 | 2.4658 | -27 | -10.2036 | -10.3529 | 8.3531 | 10.2855 | -24.373 | 3.7544 |  | 3.4359 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 11.0521 | -30.4771 | 23.4699 | 23.0945 | -14.3877 |  | 23.9274 | -20.14 | -0.7173 | 0.1504 | 0.18 | 3.04 | -23.1935 |  | 1.957 | 0.778 |  | 9.39 | -11.1982 | -3.7744 | -2.56 | 16.2814 |  | 20.3986 | -5.5475 | -5.8173 | 1.9238 |  |  | -9.6532 | -13.9239 | -0.8314 | -20.6691 | 6.7706 | 6.7749 | 146.3978 | -3.2492 | -5.97 | 6.6986 |  | 6.1608 | 6.2423 |  | 0 | 0 | 9.64 | -13.8613 | -8.2909 | 65.0251 | 85.7292 |  |  | -11.2147 | 0 | -12.4087 | 0 |  |  | -9.5789 | -8.9911 | -8.2518 | -8.2433 | 20.02 | 20.02 | -31.5 | -31.5 | 0.9494 | -7.76 | 76.2312 | 11.6848 | 11.7533 | -19.1 | -41 | -6.7 | -7.2 |  |  | -94.0301 | 50.328 | -288.3701 | -31.0296 | -26.5384 | 130.6018 | 36.4345 | 151.9138 | 101.388 | 67.4187 | 38.1788 | 31.9937 | -46.2759 | 249.3225 | -201.4543 | 51.3519 | -39.6768 | -0.0232 |  | -9.44 | -0.023 | -0.029 | 4.64 | -0.88 | -4.008 | -4.921 | 5.8305 | -3.6606 | -1.7 | 0.408 | -0.145 |  | 2.8322 | 3.614 | 3.7092 | 3.1403 |  | 25.8 |  | 0.3 |  | -12.9516 | 0.7577 | -20.207 | -12.7578 | -8.2223 | -20.2709 | -4.2502 | -28 | 10.6 | 13.1104 | -66.6962
29/08/2025 | 07:00 | 0 | 2.9972 | -7.9553 | 2.7008 | 8.2691 |  | 10.7024 |  | 9.9808 | 3.6979 | 7.181 | -8.88 | -19.8 |  | 3.312 | -13.2 | -2.909 | 1.0791 | 4.5974 | 4.5911 | 8.1328 | 2.9082 | 0.2795 | 2.5755 |  | -0.9532 | -0.704 | -0.743 | -4.009 | -13.32 | -13.2 | -0.395 | 0.392 | -15.02 | -14.94 |  | -8.12 | -7.89 | 0.8909 | 4.0754 | 13.6515 | 13.1021 | -19.0873 | -14.8695 | -14.0927 | 16.3 | 12.4527 | -17.1468 | -15.2713 | 0.8014 | 12.5742 | 52.6551 | 7.1759 | -5.8 | -6.2 | -21.0594 | -20.5421 | -0.9398 |  | 1.2622 | 1.0282 | 0 | 0.1186 | -99.3072 | 14.832 | 14.771 | 91.9596 | -166.9264 |  |  |  | 5.6285 | 6.08 | 2.16 | -16.18 | -2.91 | -23.8402 | -23.3043 | 26.1749 | 25.2779 | -8.0948 | -12.2751 | -11.9194 | 1.5825 |  |  |  | 9.8 | 7.4 | -1.61 | 21.1195 | 21.0538 | 19.5185 | 66.3474 | 66.0934 | -28.0064 | -38.6649 | -28.7926 | 2.4765 | 31.65 | 9.63 | 5.7861 | 6.1554 | -7.41 |  |  |  | 26.4315 | 0.0155 | -3.6358 | 11.8 | 13.4 | -4.812 | -0.374 | 8.9947 | 6.6855 | 0.01 | -2.9 | 6.138 | -25.4114 |  | -17.05 | 4.71 | 31.02 | -27.0909 | -13.6182 | -41.4568 | -40.5364 |  | -18.2265 | -27.1498 | -26.8971 | -15.6767 | -17.1887 | -8.441 | -167.3105 | -32.7055 |  | -9.9273 | -9.2002 | 17.5774 | -20.673 | -19.4836 | 16.912 | -24.8912 | -24.8594 | 7.4704 | -11.72 | -7.72 | -0.7 | 2.8222 | -31.5863 | -12.4433 | -12.6849 | 6.9369 | 9.3616 | -23.8494 | 7.6177 |  | 7.5119 | 2.6568 | 0 |  | 10.2148 | 10.3823 | -28.1327 | 22.5983 | 21.8433 | -13.9236 |  | 21.7887 | -22 | 0.006 | 0.2016 | -0.24 | 6.25 | -21.8375 |  | 1.967 | 0.329 |  | 8.78 | -11.1513 | -3.7426 | -2.65 | 16.0005 |  | 20.9097 | -4.8861 | -5.1469 | 2.0343 |  |  | -9.966 | -13.6287 | -1.0085 | -20.7494 | 6.5329 | 7.4039 | 146.2674 | -3.0913 | -7.9308 | 7.5824 | 3.2022 | 6.5197 | 6.6062 | 2.3593 | -6.5612 | -6.423 | 4.61 | -9.4666 | 0 | 48.1203 | 72.0962 | 46.6745 | 48.521 | -10.1988 |  | -13.2915 | -13.3734 | 28.9353 | 30.1331 | -13.0726 | -12.7704 | -8.9833 | -8.6651 | 18.63 | 18.57 | -31.3 | -31.2 | 0.9494 | -7.68 | 75.8378 | 14.349 | 14.3154 | -18.6 | -38.8 | -3.7 | -4.2 | -17.97 | -17.9433 | -104.3235 | 45.4837 | -293.3478 | -33.1263 | -29.6685 | 114.9695 | 52.3358 | 175.8867 | 95.8227 | 48.2449 | 35.3472 | 32.6725 | -63.1996 | 230.0942 | -202.2726 | 28.3532 | -16.0498 | 0.3772 |  | -9.12 | -0.061 | -0.064 | 4.56 | -0.88 | -4.0697 | -5.33 | 5.3056 | -2.8977 | -1.2 | 1.178 | 1.444 |  |  | 4.4854 | 3.1186 | 2.6846 |  | 23.8 |  | 0.42 |  | -11.2691 | 0.1221 | -21.8905 | -10.3618 | -7.0111 | -21.6509 | -2.8705 | -26.4 | 8.1 | 6.0105 | -59.2803
29/08/2025 | 07:30 | 0 | 3.1979 | -8.1258 | 2.3547 | 8.4791 |  | 11.791 |  | 12.9041 | 5.0928 | 8.5396 | -8.88 | -24.2 | 0 | 4.968 | -15.4 | -2.91 | 0.3603 | 5.277 | 5.2517 | 9.1423 | 2.9918 | 0.0961 | 2.7108 |  | -1.0685 | -0.766 | -0.714 | -3.926 | -11.1 | -8.8 | -0.559 | 0.392 | -15.27 | -15.21 |  | -7.93 | -7.93 | 1.0893 | 4.0053 | 10.8008 | 11.2085 | -19.3889 | -14.3336 | -14.7374 | 11.5747 | 14.2325 | -18.4864 | -16.8788 | 0.4069 | 2.3048 | 60.7694 | 5.2599 | -5.1 | -5.3 | -20.6409 | -20.1905 | -0.7961 |  | 4.1072 | 1.5506 | 1.2005 | 0.887 | -94.2716 | 17.9449 | 17.8838 | 76.701 | -149.8515 |  |  |  | 9.9396 | 7.42 | 3.41 | -14.2 | -0.37 | -25.5816 | -25.3137 | 27.6889 | 27.022 | -7.2089 | -11.5813 | -11.6852 | 4.8358 |  |  |  | 11 | 8.2 | -1.94 | 24.1161 | 23.6423 | 22.1889 | 62.8668 | 62.7542 | -28.2087 | -38.3799 | -28.2679 | 2.3657 | 34.98 | 10.74 | 6.7236 | 7.0343 | -7.93 |  |  |  | 25.448 | 0.0152 | -3.8513 | 9 | 10.4 | -3.8904 | 0.5669 | 9.3101 | 7.9843 | 1.01 | -2.82 | 6.262 | -24.9664 |  | -17.02 | 7.02 | 31.3 | -24.2364 | -12.4909 | -42.8974 | -41.8727 | 9.5487 | -14.6771 | -22.6718 | -23.6025 | -21.8471 | -20.3964 | -6.89 | -151.039 | -47.3641 |  | -10.4715 | -9.8158 | 21.2881 | -19.5057 | -19.4537 | 1.552 | -24.893 | -24.168 | 9.429 | 0 | -11.48 | 2.8 | 3.1102 | -31.0922 | -13.6426 | -13.9256 | 8.0328 | 7.9009 | -23.837 | 7.9362 |  | 7.5264 | 0 | 2.5092 |  | 12.3918 | 12.2243 | -31.1469 | 24.1211 | 24.6424 | -16.8552 |  | 20.7291 | -22.9 | -0.7173 | 0.1916 | 0.08 | 6.2 | -20.5552 |  | 1.937 | 0.447 |  | 9.83 | -5.3045 | 1.4276 | -2.89 | 16.7958 |  | 20.8252 | -5.1719 | -5.4798 | 2.0677 |  |  | -10.2856 | -15.9163 | -0.9429 | -20.6457 | 8.0048 | 7.8418 | 142.6838 | -1.849 | -7.2751 | 6.5765 | 2.8568 | 6.6515 | 6.7723 | 2.0701 | -9.9007 | -8.806 | 5.03 | -8.8982 | -1.8648 | 47.0019 | 67.2008 | 45.2475 | 45.7944 | -9.9981 |  | -12.1069 | -12.0663 |  |  | -12.5177 | -12.298 | -11.2717 | -11.2968 | 17.16 | 17.06 | -30.3 | -30 | 0.9677 | -6.16 | 83.2152 | 12.4499 | 12.437 | -17.8 | -38.4 | -4.6 | -5.1 |  | -17.7023 | -111.7407 | 44.6932 | -293.3072 | -33.9395 | -33.5728 | 109.6244 | 58.4126 | 173.9207 | 90.0385 | 38.898 | 33.7631 | 34.0736 | -59.7189 | 215.251 | -200.1101 | 23.1386 | -11.8368 | -0.1624 |  | -8.72 | -0.076 | -0.081 | 4.48 | -0.96 | -4.0116 | -5.1255 | 3.9872 | -2.8977 | -1.8 | 1.445 | -0.271 |  | 2.8332 | 3.8086 | 3.5093 | 3.5396 |  | 23.2 |  | 0.47 |  | -11.3744 | -0.4973 | -22.1616 | -10.4602 | -6.5185 | -21.8239 | -3.104 | -25.6 | 8 | -0.343 | -53.6128
29/08/2025 | 08:00 | 0 | 3.6884 | -8.8237 | 0.4157 | 8.1165 |  | 12.4655 |  | 14.4142 | 5.8568 | 9.3164 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | -2.9182 | -1.8804 | 5.3426 | 5.076 | 9.1615 | 2.5988 | -0.6834 | 2.5885 |  | -1.0896 | -0.717 | -0.705 | -3.65 | -11.1 | -8.8 | -0.336 | 0.397 | -14.88 | -14.9 |  | -8.2 | -8.32 | 0.855 | 4.0428 | 11.1266 | 12.2965 | -21.4167 | -13.128 | -13.0397 | 14.5364 | 12.8954 | -18.8882 | -16.2091 | 0.8014 | 2.9551 | 58.6836 | 5.5983 | -5 | -5.5 | -20.7323 | -20.828 | -0.3852 |  | 6.2169 | 2.817 | 4.8486 | 3.3659 | -86.2148 | 21.4545 | 21.3629 | 70.3207 | -141.6146 |  |  |  | 13.0433 | 7.89 | 4.29 | -12.48 | 0.35 | -23.9741 | -23.9741 | 27.7104 | 26.8553 | -8.2789 | -17.0236 | -16.2175 | 5.7102 |  |  |  | 12.6 | 9.7 | -2.35 | 23.0599 | 22.9623 | 21.5489 | 59.9566 | 59.7927 | -25.4009 | -39.7247 | -25.1755 | 2.718 | 36.44 | 11.54 | 7.3486 | 7.6202 | -8.46 |  |  |  | 18.2364 | 0.0152 | -4.2276 | 9 | 7.9 | -3.5876 | 1.6889 | 12.149 | 9.2831 | 1.96 | -3.82 | 7.254 | -19.1636 |  | -14.74 | 4.8 | 30.57 | -19.4 | -9.9545 | -41.0448 | -40.4364 | 10.407 | -9.8055 | -19.0912 | -19.9844 | -18.518 | -16.5921 | -7.366 | -142.3014 | -66.685 |  | -11.1216 | -10.7596 | 16.6296 | -19.2486 | -16.8961 | 13.328 | -23.4832 | -22.1969 | 5.2519 | 0 | -12.89 | -3.8 | 3.2419 | -29.2563 | -13.41 | -13.5676 | 8.589 | 10.1529 | -20.1381 | 7.0782 |  | 6.66 | 0 | 0 |  | 10.5497 | 10.7172 | -30.1421 | 21.5951 | 21.6458 | -16.26 |  | 21.6031 | -22.77 | 0.2879 | 0.1907 | -0.5 | 6.87 | -20.8521 |  | 1.945 | 0.687 | 0 | 10.23 | -5.5448 | 1.4083 | -2.82 | 18.1601 |  | 20.4715 | -6.0327 | -6.4207 | 2.1519 |  |  | -10.479 | -18.6167 | -0.6469 | -19.3833 | 7.5799 | 7.5932 | 142.5171 | -0.6936 | -5.1118 | 5.0266 | 2.7879 | 6.6149 | 6.6853 | 2 | -13.3667 | -11.7353 | 2.1 | -6.9897 | 3.7876 | 40.7023 | 58.7582 | 38.8277 | 39.259 | -8.7141 |  | -11.1218 | -12.7716 | 20.4395 | 19.8607 | -11.3147 | -11.0675 | -12.9358 | -12.9608 | 17.09 | 17.1 | -31.1 | -31.4 | 1.0373 | -4.8 | 85.8933 | 12.5197 | 12.7314 | -17.8 | -39.3 | -5.5 | -6 |  | -17.7105 | -118.6778 | 35.5198 | -290.6179 | -33.142 | -36.6525 | 95.0432 | 79.8069 | 171.8998 | 71.0615 | 18.8535 | 35.9194 | 32.5286 | -60.2291 | 194.9441 | -192.6002 | 10.4181 | -0.255 | -0.2576 |  | -9.12 | -0.069 | -0.073 | 4.4 | -1.28 | -3.846 | -4.4816 | 4.0146 | -2.4002 | -2.5 | -0.077 | -0.878 |  |  | 4.3649 | 3.0071 | 3.3747 |  | 23.7 |  | 0.59 |  | -10.0518 | -1.0823 | -22.8275 | -9.0007 | -5.8596 | -22.7273 | -2.6306 | -26.1 | 8.5 | -5.2948 | -49.7485
29/08/2025 | 08:30 | 0 | 4.2145 | -9.2463 | 1.2989 | 9.0139 |  | 14.0858 |  | 16.9439 | 7.1608 | 10.5292 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 7.452 | -17.6 | -2.9335 | -4.1201 | 4.4756 | 4.2182 | 7.5052 | 0.9147 | 0.0817 | 2.0401 |  | -0.9333 | -0.662 | -0.641 | -3.83 | -8.88 | -4.4 | -0.408 | 0.381 | -14.25 | -14.11 |  | -8.7 | -8.72 | 1.607 | 3.6882 | 11.8652 | 13.1168 | -19.7549 | -11.3865 | -10.8543 | 0.7566 | 0.6449 | -15.8072 | -13.9317 | -1.1836 | -6.8087 | 66.6258 | 4.7839 | -5 | -5.3 | -22.7784 | -23.2318 | -0.4445 |  | 8.6859 | 4.2041 | 5.4496 | 3.6694 | -99.6429 | 27.253 | 27.2225 | 59.68 | -135.1837 |  |  |  | 19.3903 | 8.81 | 5.61 | -9.04 | 3.71 | -26.2514 | -27.1891 | 29.9034 | 28.9702 | -6.1756 | -14.5177 | -13.9452 | 8.8857 |  |  |  | 14.3 | 11.1 | -2.79 | 27.6492 | 27.4955 | 25.6104 | 57.6567 | 57.8118 | -25.6189 | -40.9376 | -24.0984 | 2.9451 | 39.41 | 12.73 | 8.1299 | 8.4015 | -8.65 |  |  |  | 19.0993 | 0.0149 | -4.3432 | 3.7 | 2.7 | -2.3328 | 2.998 | 11.5181 | 10.9531 | 3.25 | -3.16 | 9.61 | -19.3711 |  | -17.9 | 5.86 | 36.33 | -18.4182 | -10.0182 | -42.3735 | -41.8182 | 20.0598 | -4.3267 | -14.2311 | -14.1764 | -17.5996 | -19.2658 | -8.322 | -130.3104 | -71.7374 |  | -12.0428 | -10.8409 | 22.36 | -18.6743 | -18.2172 | 0 | -24.2694 | -23.8635 | 9.0283 | 6.31 | -12.47 | -1 | 3.4439 | -28.2117 | -13.5058 | -13.7954 | 8.9553 | 8.0815 | -24.7332 | 6.6847 |  | 6.4268 | 0 | 0 | 0 | 14.0663 | 12.7267 | -30.812 | 24.1567 | 24.1004 | -16.7925 | 0 | 24.3033 | -21.15 | 0.006 | 0.1733 | -0.22 | 3.78 | -25.3051 | 2.94 | 1.883 | 0.719 |  | 9.14 | -8.5662 | -0.4399 | -2.32 | 17.1416 |  | 28.2093 | -8.813 | -9.4553 | 2.4028 |  |  | -11.7567 | -19.1842 | -0.4968 | -23.4503 | 8.9482 | 8.5977 | 154.0335 | -3.7771 | -6.9344 | -7.4272 | 2.755 | 7.1203 | 7.2232 |  | -13.3471 | -11.82 | 4.61 | -9.2623 | 0 | 43.7168 | 55.842 | 40.5422 | 40.1575 | -9.0036 |  | -12.4379 | -12.0566 |  |  | -9.6777 | -9.5129 | -16.8958 | -16.6713 | 17.29 | 17.27 | -28.4 | -29.9 | 1.1087 | -3.36 | 70.8604 | 17.0308 | 16.6153 | -16.9 | -37.1 | -6.4 | -6.8 | -17.7571 | -17.6671 | -120.4062 | 42.5611 | -292.0232 | -34.2544 | -36.1643 | 93.7323 | 75.6296 | 172.8869 | 72.1247 | 19.6958 | 35.3372 | 35.1522 | -58.9363 | 197.4564 | -190.3071 | 13.2806 | -1.9358 | -1.0535 |  | -9.2 | -0.083 | -0.09 | 4.96 | -1.44 | -3.6415 | -3.8956 | 3.1662 | -2.8977 | -3.1 | 0.797 | 2.286 |  |  | 3.5172 | 3.1844 | 3.1848 |  | 22.1 |  | 0.59 |  | -9.2997 | -0.2006 | -22.6864 | -8.5905 | -6.5903 | -23.2015 | -1.876 | -25 | 7.4 | -9.8207 | -40.9862
29/08/2025 | 09:00 | 0 | 4.1322 | -9.2397 | 1.1007 | 9.3371 |  | 14.2907 |  | 16.7776 | 7.2668 | 13.8965 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | -2.9399 | -3.8771 | 5.2155 | 5.1825 | 8.8232 | 1.3931 | 0.1687 | 2.2009 |  | -0.8977 | -0.477 | -0.48 | -3.786 | -8.88 | -2.2 | -0.37 | 0.389 | -12.52 | -12.33 |  | -8.38 | -8.5 | 3.0292 | 4.022 | 16.8276 | 18.9909 | -13.639 | -2.4113 | -2.3837 | 12.2128 | 16.5485 | -14.4676 | -11.5205 | 1.9851 | 6.2448 | 99.4034 | 6.7623 | -4.9 | -5.2 | -30.3677 | -29.1818 | -1.6761 |  | 13.1684 | 4.627 | 5.6368 | 3.8489 | -108.1881 | 29.7861 | 29.7555 | 55.1728 | -133.248 |  |  |  | 21.975 | 8.97 | 6.05 | -6.91 | 5.08 | -26.6533 | -26.2514 | 30.6979 | 29.738 | -4.8298 | -14.1025 | -13.8574 | 12.6876 |  |  |  | 15.4 | 12.3 | -3.06 | 29.5499 | 29.4157 | 27.8621 | 57.4052 | 58.7228 | -26.7587 | -42.0738 | -25.2696 | 3.1442 | 37.28 | 12.61 | 8.2861 | 8.4015 | -8.71 |  |  |  | 16.4044 | 0.0148 | -4.3179 | 0 | 0 | -3.7891 | 3.746 | 10.5718 | 12.0663 | 4.02 | -2.6 | 12.4775 | -18.0835 |  | -19.46 | 6.33 | 39.25 | -18.4 | -8.7727 | -43.3948 | -42.3273 | 23.18 | -2.9849 | -12.6648 | -12.3974 | -17.1648 | -18.6813 | -8.692 | -126.2921 | -72.851 |  | -12.2549 | -11.2808 | 22.2994 | -18.1535 | -17.7573 | 14.352 | -24.0845 | -23.7421 | 9.5539 | 0 | -18.4 | 0.1 | 3.6754 | -28.9871 | -14.2005 | -14.42 | 9.2442 | 8.5018 | -23.7432 | 6.9812 |  | 6.7804 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 13.3965 | -28.3001 | 24.5535 | 24.6223 | -15.8147 |  | 20.2066 | -22.84 | -2.4239 | 0.1897 | 1.39 | 3.73 | -20.0337 |  | 1.912 | 0.751 |  | 10.72 | -7.7869 | -0.9388 | -2.16 | 18.6938 |  | 28.1401 | -9.9903 | -10.6359 | 2.5141 |  |  |  | -21.6985 | -0.1078 | -22.461 | 7.6549 | 6.9863 | 163.7612 | -2.4363 | -4.9878 | -9.3812 | 2.5764 | 7.4792 | 7.6029 | 2 | -11.4824 | -10.4761 | 4.61 | -9.3531 | 0 | 44.788 | 56.8014 | 39.3058 | 38.6786 | -9.8566 |  | 0 | 0 | 17.1134 |  | -8.4253 | -8.1891 | -18.5256 | -18.5055 | 18.91 | 18.76 | -30.3 | -30.6 | 1.1252 | -1.36 | 62.1449 | 16.4284 | 16.3552 | -17.4 | -39.2 | -8.4 | -8.9 | -17.5377 | -17.6824 | -117.6138 | 42.6097 | -288.3354 | -33.4992 | -36.3216 | 95.8217 | 77.3233 | 166.7114 | 71.0132 | 21.2877 | 36.3619 | 34.9784 | -52.7029 | 193.6487 | -186.9962 | 16.1487 | -1.3443 | 0.0012 |  | -9.92 | -0.456 | -0.46 | 5.92 | -4.08 | -2.8714 | -1.8143 | 5.0401 | -6.0044 | -2.9 | 0.736 | 0.51 |  |  | 5.8309 | 4.7084 | 4.3283 |  | 24.7 |  | 0.67 |  | -10.8172 | 0.136 | -22.2212 | -10.0713 | -7.3121 | -21.9545 | -2.0672 | -27.2 | 10.5 | -10.8398 | -41.2844
29/08/2025 | 09:30 | 0 | 4.2603 | -9.4237 | 0.0711 | 9.6037 |  | 15.1701 |  | 17.6662 | 7.6588 | 14.406 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 8.28 | -19.8 | -2.8022 | -3.8324 | 5.9699 | 5.9424 | 9.8896 | 1.7232 | 0.0482 | 2.1457 |  | -1.0378 | -0.607 | -0.592 | -3.61 | -6.66 | -2.2 | -0.414 | 0.387 | -13.13 | -13.16 |  | -9.6 | -9.67 | 4.672 | 3.803 | 19.3462 | 18.1563 | -12.8329 | -1.8754 | -1.5914 | 2.1171 | 2.2611 | -12.8601 | -9.5111 | 0.8014 | 2.4648 | 109.0871 | 6.1513 | -5 | -5.2 | -31.524 | -31.2554 | -1.6833 |  | 15.4957 | 6.3124 | 5.963 | 4.2897 | -112.2165 | 32.4717 | 32.4106 | 50.6148 | -129.978 |  |  |  | 22.8232 | 9 | 5.79 | -6.78 | 5.76 | -28.6626 | -27.9928 | 32.9386 | 31.8194 | -6.4579 | -11.4625 | -11.7485 | 15.7329 |  |  |  | 16.2 | 13.1 | -3.06 | 32.3114 | 32.313 | 30.5107 | 56.4087 | 56.648 | -28.0737 | -41.2413 | -24.1453 | 3.1845 | 42.06 | 13.13 | 9.3799 | 9.4757 | -9.65 |  |  |  | 13.3662 | 0.0147 | -4.9561 | -2.6 | -2.6 | -3.7842 | 4.307 | 12.149 | 12.9941 | 4.74 | -2.97 | 11.4235 | -14.8033 |  | -18.47 | 7.93 | 38.8 | -16.4727 | -7.9545 | -44.3132 | -43.7182 | 27.9257 | 1.2414 | -9.3957 | -9.7333 | -18.2253 | -18.8866 | -10.518 | -117.7549 | -72.3326 |  | -12.5919 | -10.4891 | 24.9556 | -17.3157 | -16.3468 | 9.744 | -24.2822 | -24.4543 | 11.8184 | 5.98 | -19.14 | 3.3 | 3.5306 | -27.3651 | -16.1962 | -15.8942 | 9.7058 | 9.7087 | -23.7006 | 7.8861 |  | 7.5735 | 0 | 0 |  | 15.9083 | 15.7409 | -36.5055 | 27.0384 | 26.7272 | -19.0826 | 0 | 26.3981 | -20.56 | -0.2046 | 0.1733 | -0.25 | 2.96 | -25.807 |  | 1.984 | 0.757 | 1.9366 | 11.14 | -2.1529 | 6.2184 | -2.01 | 20.5045 |  | 26.9205 | -10.2266 | -11.1042 | 2.662 |  |  |  | -24.0823 | 0.3391 | -21.4084 | 32.2107 | 0 | 150.5561 | -1.364 | -3.1774 | -9.5788 | 2.6126 | 7.8024 | 7.9193 | 1.8608 | -13.1212 | -12.0774 | 5.03 | -9.224 | 0 | 48.4711 | 56.1481 | 36.5464 | 37.1999 | -8.3478 |  | -9.5858 | -11.2212 |  | 15.3975 | -9.1724 | -8.7494 | -20.155 | -19.8603 | 18.73 | 18.88 | -28.7 | -28.9 | 1.2131 | 7.44 | 56.3494 | 17.1235 | 17.53 |  | -38.3 | -7.6 | -8.5 |  | -17.418 | -118.9072 | 44.5244 | -292.1988 | -35.5353 | -36.3934 | 94.5899 | 75.3685 | 166.7015 | 69.4025 | 19.6683 | 33.0375 | 33.5514 | -48.5214 | 194.6137 | -186.7109 | 9.7288 | -2.6632 | -0.1868 |  | -10.24 | -0.664 | -0.675 | 7.68 | -5.84 | -2.7556 | 0.206 | 4.4266 | -6.3859 | -2.4 | 2.024 | 1.083 |  |  | 3.5655 | 3.5728 | 3.1332 |  | 23.5 |  | 0.54 |  | -11.0023 | 0.0912 | -22.8958 | -9.881 | -6.5516 | -23.2553 | 0 | -26.5 | 9.6 | -14.0931 | -39.0644
29/08/2025 | 10:00 | 0 | 4.1488 | -9.0518 | -0.2691 | 10.5222 |  | 15.4711 |  | 18.4118 | 8.0728 | 14.8122 | -13.32 | -33 | 8.8 | 9.108 | -22 | -2.8104 | -4.2023 | 6.2709 | 6.4155 | 10.9138 | 2.6767 | 0.1812 | 2.0164 |  | -0.7459 | -0.539 | -0.519 | -3.3 | -6.66 | 2.2 | -0.139 | 0.4 | -12.32 | -12.33 |  | -9.79 | -9.79 | 4.8158 | 3.7382 | 18.1553 | 17.8414 | -14.1384 | -0.6698 | -1.2249 | 2.589 | 2.4303 | -12.7261 | -9.913 | 0.4069 | 1.6871 | 112.6609 | 4.6801 | -4.6 | -5.3 | -31.8811 | -30.8457 | -1.7337 |  | 15.9311 | 6.3352 | 6.0725 | 3.9657 | -104.8005 | 42.97 | 43.0311 | 44.3451 | -107.3896 |  |  |  | 23.5717 | 9.89 | 6.86 | -5.4 | 7.83 | -26.3854 | -26.5193 | 37.2074 | 35.7113 | -6.7607 | -13.7013 | -14.0119 | 15.7722 |  |  |  | 16.2 | 13 | -3.24 | 30.68 | 31.4924 | 28.9985 | 40.0308 | 40.7342 | -27.7582 | -24.754 | -23.9153 | 3.7875 | 29.88 | -2.6 | 10.0049 | 10.257 | -10.07 |  |  |  | 14.413 | 0.0148 | -5.0396 | -24.7 | -25 | -3.5437 | 5.0551 | 12.9375 | 13.7363 | 5.35 | -3.61 | 12.369 | -14.5708 |  | -18.5 | 8.25 | 39.73 | -16.3273 | -8.0636 | -42.6667 | -41.8455 | 29.9119 | 2.3961 | -7.3227 | -7.0778 | -17.5973 | -20.0787 | -10.783 | -111.5944 | -79.4985 |  | -12.4187 | -11.7998 | 25.2374 | -15.6257 | -15.2418 | 6.672 | -24.2373 | -23.974 | 10.3232 | 0 | -14.02 | 1.1 | 4.0028 | -25.2909 | -11.0976 | -11.2765 | 8.5489 | 7.2899 | -26.4857 | 3.7542 |  | 3.4991 | 0 | 0 |  | 12.8941 | 12.8941 | -32.4865 | 24.6621 | 24.5246 | -16.3342 |  | 24.8161 | -21.52 | -0.547 | 0.1925 | 0.17 | 3.91 | -23.9034 |  | 2.135 | 0.81 |  | 10.76 | -4.2773 | 3.4029 | -2.17 | 20.0465 |  | 31.8361 | -12.6786 | -13.5108 | 2.8127 |  |  | -12.0883 | -21.6475 | 0.6089 | -23.8066 | 35.744 |  | 154.9736 | 0.3248 | -2.9085 | -13.2691 | 2.5471 | 8.1027 | 8.3474 | 2 | -13.3727 | -13.0755 | 5.87 | -8.8237 | 0 | 49.3448 | 52.3055 | 36.7827 | 37.1102 | -8.5165 |  | 0 | -10.9693 |  |  | -7.8265 | -7.3761 | -21.8775 | -21.3341 | 15.93 | 15.85 | -28.6 | -28.6 | 1.1618 | 9.04 | 55.9167 | 17.0912 | 17.1473 | -16.5 | -37.5 | -9.3 | -9.8 |  | -17.4153 | -117.4415 | 45.3272 | -288.7979 | -33.8782 | -33.1306 | 89.0014 | 82.7789 | 163.1127 | 65.9397 | 15.7931 | 35.8749 | 35.4833 | -49.2041 | 186.6976 | -185.5265 | 13.5317 | -2.0323 | -1.4978 |  | -10.96 | -0.718 | -0.721 | 7.92 | -6.08 | -2.0815 | 0.325 | 4.6006 | -7.0603 | -3.3 | 1.617 | 0.373 | 2.6188 |  | 4.0461 | 4.1641 | 3.7003 |  | 23.9 |  | 0.7 |  | -10.7899 | 0.3873 | -23.0849 | -9.7175 | -7.0006 | -23.4341 | 0 | -26.9 | 10.2 | -17.2051 | -36.3332
29/08/2025 | 10:30 | 0 | 3.8386 | -8.7435 | -0.5856 | 10.5429 |  | 14.7987 |  | 23.4524 | 10.0897 | 9.7996 | -17.76 | -35.2 | 11 | 9.936 | -24.2 | -2.9161 | -5.7641 | 6.8176 | 6.8605 | 11.5995 | 3.7878 | 0.1054 | 2.1875 |  | -0.7088 | -0.41 | -0.448 | 2.882 | -4.44 | 4.4 | -0.53 | 0.305 | -12.05 | -12.01 |  | -9.4 | -9.42 | 4.7754 | 3.6524 | 16.2454 | 17.4894 | -13.5869 | -0.6698 | -1.0035 | 29.8189 | 0 | -15.8072 | -11.1186 | 1.5905 | 9.1438 | 104.2824 | 14.8644 | -7.2 | -7.7 | -28.5931 | -30.5401 | -1.6623 |  | 12.6476 | 6.0945 | 6.9063 | 4.5138 | -86.9167 | 37.4462 | 37.4157 | 42.4871 | -93.4607 |  |  |  | 23.6615 | 10.63 | 7.72 | -4.34 | 8.63 | -22.0987 | -21.4289 | 40.3028 | 39.7843 | -6.1115 | -11.3646 | -11.9693 | 11.1775 |  |  |  | 17.2 | 13.8 | -3.15 | 34.6899 | 34.5295 | 33.5936 | 27.093 | 27.6858 | -22.6074 | -18.1647 | -18.5373 | 3.9374 | 32.25 | -2.6 | 10.3174 | 10.3546 | -9.93 |  |  |  | 18.0294 | 0.0149 | -5.0651 | -25.7 | -27 | -3.3484 | 5.4291 | 13.5684 | 14.4785 | 5.91 | -3.25 | 12.7255 | -18.236 |  | -18.5 | 9.77 | 40.39 | -20.3455 | -9.8545 | -42.0551 | -41.2182 | 30.1518 | 2.8691 | -6.989 | -7.1182 | -15.1341 | -17.9779 | -11.313 | -111.212 | -83.0203 |  | -12.3746 | -12.2087 | 25.9622 | -14.9303 | -13.3121 | 7.184 | -24.4958 | -24.1508 | 9.1998 | 0 | -11.45 | 3.6 | 4.0148 | -23.8926 | -11.177 | -11.4358 | 8.2838 | 6.42 | -27.6246 | 3.7778 |  | 3.5674 | 0 | 0 |  | 8.7077 | 8.8752 | -27.9652 | 24.4597 | 24.4437 | -16.0178 |  | 23.8883 | -21.09 | 0.2916 | 0.1916 | 0.13 | 4.98 | -23.7346 |  | 2.1 | 0.744 |  | 11.07 | -5.1844 | 3.2328 | -2.22 | 20.6668 |  | 32.8538 | -12.3935 | -13.1071 | 2.9493 |  |  | -12.1212 | -21.3452 | 0.9845 | -23.7941 | 35.5687 |  | 158.0957 | 0.7344 | -4.8275 | -12.7163 | 2.6385 | 8.2125 | 8.3554 | 1.8838 | -15.1037 | -13.1814 | 4.19 | -9.1763 | 0 | 45.3001 | 50.361 | 35.5272 | 36.6827 | -8.9315 |  | 0 | -11.4986 |  |  | -7.9144 | -7.6672 | -22.5086 | -22.5104 | 13.39 | 13.46 | -27.8 | -28.3 | 1.1252 | 10.08 | 57.0685 | 17.712 | 17.6421 | -15.7 | -38.4 | -8.4 | -8.6 |  | -17.6116 | -120.7713 | 44.7765 | -289.7989 | -33.2072 | -34.4728 | 87.4684 | 83.6728 | 163.3518 | 64.8335 | 11.5321 | 30.9059 | 31.7351 | -48.3018 | 188.6707 | -184.8995 | 7.8941 | 1.2155 | -1.4051 |  | -10.88 | -0.705 | -0.711 | 7.76 | -6.24 | -2.4788 | 0.499 | 3.9872 | -6.7369 | -2.8 | 3.678 | 2.889 | 2.4158 |  | 4.0954 | 3.6465 | 2.9581 |  | 24.4 |  | 0.73 |  | -9.5846 | -0.0615 | -22.9715 | -8.6701 | -6.7945 | -23.4934 | 0 | -25.6 | 9.4 | -18.3267 | -33.4385
29/08/2025 | 11:00 | 0 | 3.9341 | -9.0067 | -0.44 | 10.5808 |  | 15.5101 |  | 24.3378 | 10.7017 | 10.2246 | -17.76 | -35.2 | 11 | 9.108 | -24.2 | -2.9211 | -4.9823 | 6.0087 | 5.9051 | 10.5234 | 3.4997 | 0.0654 | 1.1956 |  | -0.6517 | -0.666 | -0.662 | 2.931 | -2.22 | 6.6 | -0.102 | 0.309 | -13.76 | -13.83 |  | -8.93 | -8.84 | 5.1116 | 3.47 | 17.7314 | 20.1077 | -10.4501 | -5.6263 | -5.5375 | 5.7228 |  | -11.1186 | -7.9036 | 0.8014 | 2.5903 | 110.8986 | 17.4672 | -6.1 | -7.6 | -27.551 | -27.2779 | -2.0949 |  | 22.6108 | 6.5827 | 7.2361 | 4.794 | -105.2583 | 34.9437 | 34.9742 | 54.6687 | -111.774 |  |  |  | 24.6794 | 10.7 | 7.87 | -4.37 | 8.85 | -19.0177 | -19.0177 | 42.0891 | 41.2137 | -0.6784 | -7.8861 | -7.6626 | 22.1158 |  |  |  | 17.1 | 13.8 | -3.43 | 36.8584 | 36.4444 | 35.0722 | 30.6452 | 30.944 | -29.7411 | -14.3335 | -25.2563 | 3.7597 | 32.07 | -2.6 | 10.6299 | 10.8429 | -10.24 |  |  |  | 18.5726 | 0.0149 | -5.2287 | -27.1 | -27.9 | -1.9617 | 5.4291 | 12.7798 | 14.4785 | 5.88 | -3 | 12.7565 | -19.8986 |  | -18.35 | 9.12 | 40.9 | -20.8182 | -10.8182 | -41.6962 | -41.1091 | 29.2836 | 0.9502 | -7.5125 | -7.8857 | -12.5118 | -15.8781 | -10.843 | -120.4351 | -78.1567 |  | -12.6873 | -12.056 | 22.2586 | -17.1393 | -14.0365 | 29.712 | -27.2973 | -27.0401 | 5.1248 | -8.82 | -16.98 | 4.7 | 4.0112 | -28.7113 | -11.0704 | -11.1353 | 8.6691 | 5.0104 | -18.61 | 3.8082 |  | 3.5474 | 4.7098 | 4.2567 | 3.9034 | 6.0284 | 5.861 | -31.8167 | 23.812 | 24.1068 | -17.6132 |  | 26.9108 | -20.12 | -0.309 | 0.1907 | 0 | 2.02 | -27.4834 |  | 2.082 | 0.747 |  | 10.8 | -5.3764 | 4.9576 | -1.92 | 21.3431 |  | 31.9058 | -12.7892 | -13.5638 | 3.0129 |  |  |  | -22.8291 | 0.4767 | -23.0417 | 36.2983 |  | 152.476 | 1.5345 | -2.8685 | -13.8494 | 2.7144 | 9.8312 | 10.0956 | 2 | -14.6688 | -12.6742 | 3.77 | -8.0577 | 0 | 43.4392 | 52.8214 | 36.1166 | 36.6449 | -9.4754 |  | -10.1264 | -9.6 |  |  | -8.3978 | -8.1726 | -21.7703 | -22.2025 | 15.37 | 15.36 | -27.7 | -28.1 | 0.9677 | 10.72 | 63.7655 | 16.2763 | 16.4509 | -15.2 | -37.5 | -8.7 | -8.9 |  |  | -126.0834 | 40.5269 | -289.9079 | -34.6545 | -39.2068 | 88.1718 | 81.6771 | 162.6384 | 67.7904 | 15.8667 | 25.6911 | 29.1469 | -49.2586 | 191.5643 | -187.4359 | 13.2222 | -1.4391 | -0.9827 |  | -11.12 | -0.634 | -0.642 | 7.92 | -7.12 | -2.1747 | 1.3504 | 4.3961 | -9.1386 | -2 | 3.237 | 2.812 | 2.4305 |  | 3.1611 | 2.8953 | 3.2305 |  | 26 | 2.8548 | 0.71 |  | -11.1628 | 0.2299 | -22.3027 | -9.7531 | -7.1106 | -23.0736 | 0 | -26.7 | 11.5 | -14.5998 | -37.7956
29/08/2025 | 11:30 | 0 | 3.6641 | -8.6477 | -0.9967 | 10.1151 |  | 16.7141 |  | 24.88 | 10.8707 | 10.5738 | -17.76 | -33 | 11 | 9.936 | -22 | -2.8269 | -5.5338 | 6.0553 | 5.9528 | 10.5789 | 3.443 | 0.1152 | 0.889 |  | -0.2898 | -0.524 | -0.489 | 3.274 | -2.22 | 4.4 | -0.496 | 0.313 | -13.37 | -13.33 |  | -8.58 | -8.53 | 5.2299 | 3.6751 | 17.4007 | 16.7014 | -12.92 | -6.0282 | -5.346 | 23.9913 |  | -14.8695 | -12.1903 | 2.3796 | 12.5311 | 110.4161 | 14.8145 | -5.6 | -7.1 | -24.2526 | -25.4329 | -1.9208 |  | 22.4828 | 6.4945 | 7.1788 | 4.8192 | -83.8954 | 34.4249 | 34.4859 | 44.2641 | -97.9207 |  |  |  | 25.7273 | 10.87 | 8.07 | -3.84 | 9.5 | -19.2856 | -19.2856 | 43.079 | 42.481 | -0.5948 | -7.1227 | -6.7666 | 22.5883 |  |  |  | 17.2 | 13.7 | -3.77 | 37.243 | 37.5331 | 35.8803 | 27.7585 | 28.1218 | -27.8643 | -13.4282 | -24.3277 | 3.9435 | 29.13 |  | 10.9424 | 11.0382 | -10.39 |  |  |  | 15.1454 | 0.0148 | -5.1428 | -29.8 | -29.9 | -1.9482 | 5.8031 | 13.4107 | 15.0351 | 6.17 | -3.09 | 13.0975 | -15.2034 |  | -17.97 | 10.43 | 40.57 | -18.2909 | -8.8 | -40.7475 | -40 | 33.2532 | 5.3859 | -4.9695 | -5.0089 | -15.9596 | -20.5948 | -11.412 | -108.9012 | -75.963 |  | -12.4156 | -11.6955 | 25.2921 | -10.6412 |  | -1.54 | -24.1151 | -23.9697 | 11.0018 | 6.35 | -10.39 | -0.6 | 4.2812 | -16.9788 | -11.1292 | -11.3006 | 8.4135 | 8.2803 | -26.0219 | 3.6434 | 0 | 3.4117 | 4.8751 | 5.0471 | 3.2808 | 6.0284 | 6.0284 | -32.1516 | 23.1993 | 23.1285 | -17.4185 |  | 27.0964 | -20.59 | 0.0096 | 0.1998 | -0.18 | 2.24 | -25.5897 |  | 2.137 | 0.862 |  | 10.92 | -4.0025 | 5.6379 | -1.95 | 21.8791 |  | 32.5543 | -12.7646 | -13.5425 | 3.0501 |  |  | -11.583 | -23.991 | 0.7024 | -22.816 | 35.97 |  | 159.7857 | 2.1948 | -3.5609 | -14.0991 | 2.7945 | 9.9191 | 10.1194 |  | -13.5374 | -12.2734 | 5.03 | -9.1763 | -5.9479 | 46.9817 | 57.3202 | 38.2183 | 38.8881 | -9.5749 |  | -10.7246 | -11.5477 | 13.564 |  | -6.2005 | -5.9863 | -20.0946 | -20.2212 | 14.9 | 14.87 | -27.7 | -27.3 | 1.0208 | 11.44 | 53.6271 | 19.0041 | 19.1453 | -15.3 | -38.4 | -10.5 | -11.1 |  |  | -130.3037 | 38.4199 | -289.875 | -35.6281 | -40.8295 | 96.3492 | 74.0808 | 158.9599 | 71.2822 | 20.4693 | 36.4066 | 36.5841 | -47.6864 | 200.3997 | -186.5993 | 20.3113 | -8.0927 | -1.4759 |  | -10.88 | -0.57 | -0.574 | 7.52 | -6.32 | -2.4806 | 0.4105 | 5.0706 | -8.6717 | -1.7 | 1.371 | 2.009 |  |  | 3.8462 | 3.7751 | 3.3728 |  | 25.6 | 3.3831 | 1.02 |  | -10.3012 | -0.1676 | -22.4712 | -9.7122 | -6.8682 | -22.7634 | 0 | -27.5 | 12 | -16.8146 | -34.4829
29/08/2025 | 12:00 | 0 | 3.7493 | -8.6745 | 0.9154 | 10.5326 |  | 17.1683 |  | 24.0602 | 10.3947 | 13.3077 | -19.98 | -33 |  | 9.108 |  | -2.8409 | -5.3564 | 5.6705 | 5.6659 | 9.9325 | 2.5674 | 0.2452 | 0.897 |  | -0.2147 | -0.729 | -0.715 | 3.4 | -2.22 | 4.4 | -0.377 | 0.318 | -15.84 | -15.76 |  | -7.86 | -7.89 | 5.4322 | 4.045 | 17.3261 | 19.3778 | -12.455 | -10.4488 | -9.6184 | 25.077 |  | -13.6638 | -11.6544 | 2.3796 | 14.6567 | 114.3035 | 5.4138 | -3.7 | -4.2 | -24.2005 | -22.4906 | -2.0555 |  | 23.0147 | 6.2884 | 6.7174 | 4.507 | -85.1161 | 32.0139 | 32.136 | 50.249 | -101.22 |  |  |  | 22.6236 | 10.02 | 7.19 | -4.92 | 8.39 | -18.8838 | -19.1517 | 42.2758 | 41.7736 | -0.4509 | -6.3811 | -6.5137 | 22.9516 |  |  |  | 16.7 | 13.4 | -3.24 | 36.8397 | 36.2176 | 34.916 | 29.2612 | 29.7956 | -31.9678 | -9.1493 | -28.7215 | 3.9408 | 28.54 |  | 10.6299 | 10.8429 | -10.08 |  |  |  | 16.9203 | 0.0148 | -5.066 | -29.5 | -29.5 | -1.9775 | 5.8031 | 12.7798 | 15.2206 | 6.33 | -2.9 | 11.935 | -17.2235 |  | -17.15 | 9.49 | 40.17 | -20.1636 | -9.5818 | -40.9917 | -40.4818 | 31.7092 | 3.8964 | -5.9517 | -6.1604 | -16.6916 | -22.0335 | -10.577 | -113.0605 | -79.031 |  | -12.2654 | -11.5642 | 20.5061 | -7.2615 |  | -4.612 | -26.0069 | -25.7878 | 7.3332 | 0 | -9.85 | 0.6 | 4.3826 | -10.7589 | -9.4374 | -9.6329 | 6.634 | 6.464 | -22.4487 | 3.332 |  | 3.2662 | 0 | 2.4048 | 0 | 5.861 | 6.0284 | -31.4818 | 24.5761 | 24.435 | -17.3043 |  | 26.3981 | -21.18 | 0.504 | 0.1476 | -0.47 | 2.61 | -25.6084 |  | 2.082 | 0.704 |  | 10.49 | 3.9304 | 12.3195 | -1.9 | 20.8905 |  | 32.4815 | -12.4485 | -13.2769 | 3.172 | 0.0743 |  | -11.4329 | -21.9513 | 0.9015 | -23.742 | 35.252 |  | 142.3504 | 0.7789 | -4.7239 | -12.5328 | 2.7809 | 9.8532 | 9.9849 |  | -16.2909 | -15.7664 | 4.19 | -8.4564 | -3.8154 | 43.2679 | 54.358 | 36.1944 | 36.6067 | -7.908 |  | -10.4832 | -13.3428 |  |  | -6.2664 | -6.0357 | -19.3844 | -19.1655 | 14.04 | 14.07 | -28 | -28 | 1.0025 | 10.64 | 57.2265 | 19.2493 | 19.3375 | -15.2 | -38.4 | -10.5 | -11.1 |  |  | -135.8356 | 35.3659 | -286.3826 | -34.252 | -41.7602 | 91.5555 | 77.9832 | 162.8141 | 67.5342 | 15.0936 | 35.6807 | 34.0304 | -47.4757 | 191.3115 | -184.5477 | 17.601 | -5.0645 | -0.8191 |  | -11.84 | -0.886 | -0.894 | 8 | -6.48 | -2.6888 | 0.4715 | 5.3635 | -9.3156 | -2 | 1.34 | 1.884 |  |  | 2.9133 | 3.3238 | 2.989 |  | 26.2 | 2.4593 | 1.15 |  | -9.4481 | -0.7196 | -23.5785 | -8.3059 | -5.7477 | -24.0663 | 0 | -28.5 | 13 | -17.6705 | -35.3197
29/08/2025 | 12:30 | 0 | 3.7464 | -8.7273 | 0.3862 | 10.9844 |  | 9.2844 |  | 23.2635 | 10.1707 | 13.2677 | -19.98 | -33 | 11 | 8.28 | -22 | -2.7408 | -6.5391 | 5.478 | 5.4728 | 9.4907 | 2.4593 | 0.1138 | 1.3561 |  | -0.1942 | -0.913 | -0.918 | 2.989 | -2.22 | 4.4 | -0.499 | 0.308 | -17.38 | -17.29 | -10 | -7.63 | -7.68 | 5.2618 | 4.1429 | 16.894 | 18.3752 | -13.0371 | -10.8507 | -11.5628 | 25.2765 |  | -11.2526 | -10.7167 | 2.3796 | 14.0474 | 117.5897 | 7.5069 | -5 | -5.6 | -22.949 | -22.4913 | -1.8668 |  | 24.9588 | 6.1402 | 6.2378 | 4.1122 | -83.6512 | 29.2978 | 29.2672 | 53.4858 | -107.1921 |  |  |  | 19.4102 | 9.18 | 6.28 | -6.16 | 7.07 | -21.295 | -20.7592 | 36.0704 | 35.218 | -0.7409 | -3.0103 | -2.6828 | 24.3167 |  |  |  | 16.3 | 13 | -3.03 | 37.7869 | 37.559 | 35.682 | 29.9714 | 31.3966 | -33.1515 | -7.4503 | -29.874 | 3.7925 | 31.45 | -2.6 | 10.3174 | 10.4523 | -9.67 |  |  |  | 17.5016 | 0.0149 | -4.9382 | -27.8 | -27.5 | -2.4377 | 5.9901 | 11.8335 | 15.5917 | 6.49 | -2.58 | 10.2765 | -18.441 |  | -14.13 | 8.37 | 36.13 | -19.5273 | -9.7364 | -40.5247 | -40.0091 | 30.4096 | 4.2087 | -6.8583 | -6.7554 | -20.5257 | -23.8259 | -10.307 | -112.9761 | -81.5475 |  | -12.6634 | -11.784 | 20.224 | -4.9884 |  | 1.04 | -25.9714 | -25.6581 | 7.1431 | 0 | -12.49 | 0.1 | 4.4358 | -6.5371 | -8.7025 | -8.991 | 6.3699 | 6.7431 | -23.5981 | 3.1458 |  | 2.8947 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 7.703 | -37.1753 | 24.7243 | 24.8635 | -21.0558 | -13.6717 | 29.2839 | -21.91 | 0.6963 | 0.1971 | -0.93 | 1.97 | -29.3306 |  | 2.057 | 0.373 |  | 10.02 | 16.1933 | 25.5918 | -2.62 | 21.0603 |  | 30.9278 | -12.6289 | -13.3251 | 3.1046 |  |  | -11.3613 | -20.7357 | 0.4522 | -23.1686 | 34.5053 |  | 131.2003 | -0.1357 | -2.5972 | -12.7697 | 2.8139 | 9.509 | 9.7239 |  | -18.3586 | -17.3527 | 2.93 | -7.7941 | -4.156 | 40.242 | 52.5943 | 33.8895 | 34.8106 | -8.2085 |  | 0 | -12.0622 |  | 9.1724 | -7.4804 | -7.1124 | -16.9317 | -17.198 | 8.58 | 8.62 | -28.7 | -28.4 | 1.0373 | 8.96 | 68.8297 | 14.652 | 14.4086 | -15.7 | -38.5 | -9.7 | -10.2 | -17.8193 | -17.8288 | -142.278 | 31.9761 | -290.2572 | -32.3236 | -43.0087 | 86.905 | 82.3204 | 165.3508 | 66.2561 | 12.0945 | 33.6994 | 35.5767 | -56.7722 | 192.5698 | -184.4793 | 14.8081 | -2.6086 | -0.1404 |  | -11.76 | -0.983 | -0.995 | 8.16 | -6.48 | -2.5157 | 0.5295 | 4.4541 | -9.0806 | -1.1 | 2.737 | 2.731 |  |  | 4.8146 | 3.7769 | 3.488 |  | 26.4 | 2.5992 | 1.23 |  | -8.4046 | -0.8686 | -24.2374 | -7.7232 | -5.9848 | -24.1533 | 0 | -29.3 | 13.6 | -16.6488 | -33.3595
29/08/2025 | 13:00 | 0 | 3.4944 | -8.6219 | 0.6189 | 11.3414 |  | 9.024 |  | 20.7303 | 8.7987 | 11.8834 | -17.76 |  | 11 | 8.28 |  | -2.853 | -5.0787 | 4.7748 | 4.7181 | 8.3239 | 1.9123 | 0.0768 | 1.3752 |  | -0.1216 | -1.156 | -1.145 | 3.292 | -2.22 |  | -0.434 | 0.316 | -18.48 | -18.49 |  | -7.91 | -7.8 | 4.0809 | 3.9985 | 19.1812 | 21.2989 | -9.3461 | -10.8507 | -11.2238 | 2.0028 | 2.2113 | -9.3771 | -6.8319 | 0.8014 | 2.7492 | 111.6954 | 9.6107 | -5.8 | -6.3 | -25.0112 | -25.3908 | -1.9059 |  | 23.6298 | 6.2305 | 5.6791 | 3.8847 | -111.9419 | 29.0231 | 29.1757 | 69.4874 | -124.2119 |  |  |  | 17.5141 | 8.09 | 4.92 | -7.58 | 5.76 | -22.7685 | -22.6346 | 34.7964 | 33.9162 | 1.0673 | -3.6869 | -3.9848 | 22.7912 |  |  |  | 16.8 | 13.5 | -2.97 | 36.6117 | 36.5317 | 35.2211 | 37.9518 | 38.041 | -34.4993 | -12.1626 | -31.7505 | 3.644 | 28.29 | -2.62 | 9.8486 | 9.8663 | -9.03 |  |  |  | 17.8022 | 0.015 | -4.6694 | -23.2 | -22.8 | -2.3962 | 6.3641 | 11.6758 | 15.7773 | 6.69 | -2.28 | 9.1915 | -19.7086 |  | -15.35 | 8.19 | 35.78 | -19.7818 | -9.6909 | -42.0532 | -40.7818 | 25.2345 | 0.688 | -10.0437 | -9.7724 | -14.8284 | -16.8953 | -9.999 | -133.3544 | -79.7333 |  | -12.0452 | -10.9271 | 17.7222 | -7.7438 |  | 18.448 | -27.1339 | -26.9706 | 4.7095 | -7.59 | -16.21 | 1.4 | 4.226 | -12.4485 | -10.0121 | -10.2448 | 3.8276 | 2.7349 | -20.1079 | 5.6559 |  | 5.4268 | 0 | 2.538 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -36.6729 | 25.3534 | 25.5681 | -21.6014 |  | 27.7018 | -22.22 | 0.2129 | 0.2007 | 0 | 2.16 | -27.4468 |  | 1.968 | 0.633 |  | 10.26 | 14.6035 | 23.3652 | -2.79 | 20.9244 |  | 30.9589 | -11.65 | -12.4272 | 2.9504 |  |  |  | -17.8833 | 0.5438 | -24.0095 | 32.261 |  | 125.5043 | -0.2672 | -4.1787 | -12.2141 | 2.7731 | 9.1134 | 9.3679 | 1.9049 | -19.6773 | -17.9763 | 2.93 | -9.2471 | -12.1788 | 38.0735 | 62.9018 | 32.8745 | 33.9301 | -8.6477 |  | -10.6689 | -12.3744 | 4.358 |  | -7.7386 | -7.398 | -16.4433 | -16.8163 | 12.55 | 12.48 | -30 | -29.8 | 0.9677 | 7.92 | 71.2637 | 14.1903 | 14.1166 | -16.1 | -39.2 | -8.8 | -9.3 | -17.8698 | -17.7935 | -155.5406 | 33.4277 | -285.6095 | -27.686 | -44.8022 | 83.6529 | 84.7751 | 168.9569 | 65.7223 | 11.3982 | 34.0612 | 32.8326 | -55.2782 | 186.1192 | -183.3042 | 10.8279 | -1.0843 | 0.0012 |  | -12.24 | -1.143 | -1.142 | 8.56 | -6.48 | -2.5508 | 0.7919 | 3.3707 | -8.5252 | -1.4 | 1.016 | 2.288 | 2.6527 |  | 4.0346 | 4.0819 | 2.789 |  | 27.3 | 2.6669 | 1.05 |  | -8.0156 | -1.2572 | -23.2704 | -7.3119 | -5.6402 | -23.3693 | -2.611 | -29.5 | 13.7 | -14.3609 | -35.9133
29/08/2025 | 13:30 | 0 | 3.3533 | -8.5205 | -0.5684 | 10.7087 |  | 8.0218 |  | 18.2392 | 7.7368 | 10.8073 | -17.76 |  | 8.8 | 8.28 |  | -2.7781 | -5.3165 | 4.6782 | 4.6672 | 8.4601 | 1.4142 | 0.134 | 1.7309 |  | -0.5635 | -1.152 | -1.152 | 3.019 | -2.22 | 4.4 | -0.736 | 0.311 | -18.99 | -18.86 |  | -7.14 | -7.12 | 3.2196 | 3.7904 | 18.4244 | 19.6713 | -10.6339 | -12.0563 | -11.818 | 14.0346 | 15.5371 | -12.4582 | -9.779 | 3.1687 | 16.4991 | 104.6861 | 8.4921 | -6.2 | -6.2 | -23.0618 | -23.5791 | -1.0145 |  | 23.6323 | 4.6787 | 5.6122 | 3.8211 | -102.6948 | 24.9031 | 24.781 | 77.416 | -123.4712 |  |  |  | 16.2567 | 8.63 | 5.34 | -8.27 | 5.61 | -19.8215 | -19.2856 | 32.1756 | 31.6515 | 1.6821 | -9.2655 | -10.0756 | 23.3154 |  |  |  | 17.5 | 14.1 | -2.93 | 34.3327 | 33.7503 | 32.7318 | 37.6618 | 37.5697 | -34.8982 | -11.1995 | -33.4061 | 3.551 | 28.61 | -2.62 | 9.0674 | 9.2804 | -8.54 |  |  |  | 22.903 | 0.0152 | -4.2666 | -19.1 | -18.5 | -2.6611 | 5.8031 | 9.6255 | 15.2206 | 6.27 | -1.97 | 9.765 | -22.6788 |  | -14.85 | 8.22 | 34.68 | -24.2727 | -12.3818 | -41.1156 | -40.2 | 22.0115 | -2.5824 | -13.0067 | -12.988 | -16.0843 | -19.0182 | -10.063 | -139.6074 | -77.4019 |  | -11.7747 | -11.2347 | 19.4584 | -7.7478 |  | 10.256 | -27.4867 | -27.345 | 5.6803 | 0 | -17.34 | 0.2 | 4.1462 | -11.6421 | -11.3605 | -11.6798 | 6.2176 | 5.5786 | -23.4238 | 5.7993 |  | 5.4328 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.1959 | -33.3238 | 24.7545 | 25.0703 | -20.6935 | -13.5757 | 25.8854 | -22.28 | -0.5159 | 0.165 | -0.22 | 3.02 | -25.9867 | 2.9448 | 2.018 | 0.735 |  | 12.01 | 15.5538 | 24.0985 | -2.87 | 22.7693 |  | 30.9858 | -11.8997 | -12.5877 | 2.7811 |  |  | -11.3996 | -17.5753 | 1.9294 | -24.1252 | 7.3521 | 7.1276 | 122.2216 | 0.3071 | -3.6881 | -13.3332 | 2.5673 | 8.8717 | 9.2018 | 2 | -19.0095 | -16.9699 | 2.93 | -11.1821 | -13.0179 | 36.2821 | 63.9478 | 32.1277 | 31.7995 | -7.5693 |  | -11.5927 | -11.8653 |  |  | -7.5079 | -7.3266 | -17.2331 | -16.9727 | 12.98 | 12.9 | -30.6 | -30.6 | 0.9494 | 8.32 | 71.1214 | 9.2499 | 9.177 | -15.7 | -40.1 | -9 | -9.4 |  | -17.7798 | -156.3836 | 31.1681 | -285.463 | -28.0405 | -45.9207 | 86.0924 | 86.7525 | 167.8494 | 64.9895 | 10.8103 | 32.8538 | 32.6317 | -56.8711 | 186.0272 | -182.5451 | 12.5771 | -0.5577 | -2.367 |  | -12.16 | -1.091 | -1.099 | 8.72 | -6.64 | -2.7487 | 0.7919 | 3.8407 | -8.6717 | -2 | 0.602 | 1.68 |  | 3.1141 | 3.3829 | 3.6983 | 3.8921 |  | 26.4 | 3.6589 | 1.02 |  | -8.1255 | -1.0802 | -23.6925 | -7.9241 | -4.6953 | -24.2338 | -2.5994 | -29.5 | 13.3 | -13.6051 | -37.1956
29/08/2025 | 14:00 | 0 | 3.2822 | -8.3896 | 0.6739 | 10.7725 |  | 8.2902 |  | 18.4373 | 7.7848 | 10.9459 | -17.76 | -35.2 | 11 | 9.108 | -24.2 | -2.8356 | -5.2489 | 4.6157 | 4.5503 | 7.9532 | 0.773 | 0.1207 | 1.3782 |  | -0.6377 | -1.091 | -1.107 | 2.722 | -2.22 | 6.6 | -0.575 | 0.299 | -18.67 | -18.61 |  | -7.19 | -7.3 | 3.6983 | 3.3845 | 18.1532 | 19.5139 | -11.4202 | -11.5205 | -10.9808 | 19.7879 | 15.8203 | -12.3242 | -9.5111 | 2.7742 | 12.7373 | 110.4078 | 7.2143 | -5.8 | -6.3 | -23.3307 | -24.1864 | -1.1596 |  | 25.6075 | 4.8974 | 5.5159 | 3.8889 | -98.6053 | 28.077 | 28.016 | 64.861 | -123.7095 |  |  |  | 18.3424 | 9.01 | 5.99 | -7.05 | 5.95 | -21.6969 | -21.0271 | 34.69 | 34.4014 | 0.4955 | -1.7745 | -1.9686 | 24.8696 |  |  |  | 17.3 | 13.9 | -2.96 | 37.75 | 37.3365 | 35.8207 | 37.0082 | 37.6215 | -32.7937 | -14.4191 | -31.0128 | 3.5087 | 28.05 | -2.62 | 9.0674 | 9.1827 | -8.75 |  |  |  | 19.3064 | 0.015 | -4.2691 | -19.4 | -18.4 | -2.2266 | 5.6161 | 10.2564 | 14.8495 | 6.05 | -2.21 | 11.3305 | -20.4262 |  | -14.75 | 7.23 | 34.76 | -20.9455 | -10.6273 | -40.6625 | -39.6182 | 25.422 | 1.2649 | -10.9213 | -9.8797 | -18.1112 | -19.8521 | -10.409 | -125.5398 | -80.9654 |  | -11.2055 | -10.2022 | 16.5449 | -8.0767 |  | 12.816 | -27.4401 | -26.2443 | 3.3941 | 0 | -15.87 | -5.1 | 4.0053 | -8.9161 | -11.882 | -12.2655 | 6.4247 | 2.4308 | -23.1938 | 5.9822 |  | 5.5822 | 2.7555 | 0 | 0 | 7.703 | 8.2054 | -34.8309 | 24.2547 | 24.5403 | -21.312 | -13.0432 | 27.4235 | -22.4 | 0.0096 | 0.165 | -0.4 | 2.08 | -27.1796 |  | 2.025 | 0.647 |  | 12.12 | 17.281 | 24.9159 | -2.6 | 23.2648 |  | 30.8226 | -12.1204 | -12.7656 | 2.7951 |  |  |  | -17.9702 | 1.3962 | -23.5741 | 7.7473 | 8.1688 | 121.196 | 0.8589 | -3.0395 | -13.5329 | 2.6661 | 8.8351 | 9.0357 | 1.886 | -20.7895 | -19.5869 | 3.77 | -9.9043 | -12.6075 | 36.9542 | 63.635 | 31.3068 | 31.7817 | -8.0883 |  | -12.5589 | -13.4393 |  |  | -7.1893 | -6.8981 | -17.6049 | -17.5632 | 13.69 | 13.63 | -30.4 | -30.8 | 0.9494 | 6.88 | 66.0239 | 17.122 | 16.4906 | -15.2 | -39.3 | -9.7 | -10.1 |  |  | -155.8258 | 32.0182 | -284.9789 | -26.9448 | -46.1025 | 82.1934 | 89.9648 | 167.4517 | 61.2347 | 5.9123 | 26.4651 | 30.5227 | -50.2132 | 184.0947 | -179.6239 | 8.9196 | 3.5176 | 1.0315 |  | -11.44 | -1.122 | -1.116 | 8.16 | -6.96 | -2.6595 | 1.4084 | 3.0777 | -8.6992 | -2 | 1.013 | 2 |  |  | 3.9601 | 4.2597 | 3.988 |  | 27.1 | 3.3139 | 1.17 |  | -7.9846 | -1.5334 | -23.8016 | -7.2115 | -5.3488 | -23.764 | -2.046 | -29.4 | 14.1 | -16.7113 | -37.2117
29/08/2025 | 14:30 | 0 | 3.4747 | -8.5767 | 0.6545 | 10.7967 |  | 9.1044 |  | 20.9918 | 9.1107 | 12.1847 | -17.76 | -33 | 11 | 9.108 | -22 | -2.6252 | -6.2512 | 5.0625 | 5.017 | 8.7788 | 1.3451 | -0.1033 | 1.9648 |  | -0.6577 | -0.944 | -0.912 | 3.192 | -2.22 | 4.4 | -0.336 | 0.31 | -17.61 | -17.61 |  | -7.39 | -7.46 | 5.2051 | 3.7264 | 17.9111 | 19.2106 | -13.0885 | -9.779 | -9.8951 | 15.4453 | 22.8001 | -13.5299 | -11.9224 | 2.3796 | 16.0651 | 114.0274 | 7.3347 | -4.3 | -4.8 | -24.2384 | -23.0377 | -1.1025 |  | 26.5989 | 5.0991 | 5.6099 | 3.8567 | -95.4008 | 31.5561 | 31.5561 | 48.9464 | -110.0997 |  |  |  | 23.5418 | 10.38 | 7.22 | -4.87 | 8.08 | -23.4383 | -23.5723 | 35.1768 | 34.6581 | 0.015 | 3.2401 | 3.2647 | 26.6284 |  |  |  | 17.1 | 13.7 | -3.16 | 41.6058 | 41.154 | 39.9355 | 32.3197 | 33.2952 | -32.4352 | -12.081 | -29.9064 | 3.4091 | 30.55 | -2.59 | 10.3174 | 10.3546 | -10 |  |  |  | 16.0136 | 0.0148 | -4.9729 | -27.5 | -26.6 | -1.593 | 5.0551 | 11.6758 | 14.2929 | 5.71 | -2.7 | 12.617 | -17.4385 |  | -15.31 | 8.43 | 38.08 | -18.3273 | -9.2545 | -39.554 | -39.8909 | 32.4884 | 5.2245 | -5.6636 | -5.7138 | -18.5873 | -23.0084 | -11.027 | -111.2612 | -70.0124 |  | -11.4821 | -10.6893 | 20.8139 | -7.31 |  | 7.184 | -27.241 | -26.8892 | 8.3401 | 0 | -14.52 | 0 | 3.9314 | -9.0212 | -12.1066 | -12.3635 | 6.5976 | 6.8857 | -24.5876 | 5.641 |  | 5.419 | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.8847 | -35.1658 | 25.7363 | 25.7768 | -20.6601 | -14.4116 | 25.0211 | -23.82 | -0.7118 | 0.1916 | 0.2 | 3.5 | -24.3207 |  | 2.084 | 0.655 |  | 13.01 | 18.3465 | 26.5423 | -2.26 | 24.4326 |  | 32.5078 | -11.6541 | -12.4685 | 2.8507 |  |  | -12.4517 | -21.3643 | 2.0462 | -24.3541 | 7.7128 | 6.7839 | 123.4793 | 1.6048 | -5.5813 | -13.3851 | 2.9427 | 9.0255 | 9.2492 | 2 | -13.6086 | -12.1796 | 5.87 | -9.9022 | -9.8498 | 48.1491 | 59.0325 | 40.3411 | 40.5893 | -10.5664 |  | -10.7947 | -12.0341 |  | 6.6725 | -9.1119 | -8.5901 | -15.7107 | -15.4588 | 16.9 | 16.72 | -28.4 | -27.8 | 0.8267 | 3.68 | 62.4412 | 16.3741 | 17.2501 | -15.2 | -38.8 | -8 | -8.5 | -17.6287 | -17.5654 | -137.1018 | 34.7107 | -291.1134 | -32.7214 | -41.6603 | 107.5339 | 60.0861 | 165.0145 | 86.0513 | 36.0919 | 36.4574 | 35.2191 | -52.8528 | 219.4458 | -197.7549 | 30.7323 | -16.6985 | 0.0012 |  | -10.88 | -1.15 | -1.161 | 8 | -6.64 | -2.601 | 0.7919 | 4.5121 | -9.3461 | -1.9 | 1.427 | 2.315 | 2.5325 | 2.8781 | 3.7265 | 4.2828 | 3.9266 |  | 26 | 3.7566 | 0.98 |  | -10.9741 | 0.5841 | -21.9751 | -10.6799 | -6.9906 | -21.7427 | -2.2979 | -28.8 | 12.6 | -15.0206 | -39.3067
29/08/2025 | 15:00 | 0 | 3.3239 | -8.2664 | -0.4239 | 10.8626 |  | 9.6149 |  | 22.0022 | 9.4457 | 12.4347 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 9.936 | -24.2 | -2.6638 | -6.5262 | 4.9803 | 4.9714 | 8.6462 | 0.4802 | 0.2963 | 1.9558 |  | -0.3087 | -0.882 | -0.872 | 2.658 | -2.22 | 6.6 | -0.526 | 0.289 | -17.08 | -16.99 |  | -7.61 | -7.57 | 6.2646 | 3.519 | 18.5827 | 18.5301 | -15.2344 | -8.5734 | -9.4276 | 13.2409 | 17.0357 | -16.2091 | -10.7167 | 1.9851 | 14.6661 | 114.9728 | 6.9996 | -3.7 | -4.5 | -22.612 | -24.1847 | -1.1863 |  | 26.4463 | 6.6736 | 6.1498 | 4.1872 | -85.9401 | 30.9458 | 31.1289 | 41.155 | -112.3728 |  |  |  | 22.8731 | 10.03 | 7.28 | -4.96 | 7.87 | -24.7779 | -23.8402 | 33.8355 | 33.4237 | -4.2959 | 2.2084 | 2.0958 | 27.5359 |  |  |  | 16.8 | 13.6 | -3.09 | 40.76 | 40.663 | 39.308 | 30.7595 | 31.3823 | -32.7798 | -13.1617 | -27.0121 | 3.7143 | 31.69 | -2.58 | 10.6299 | 10.7452 | -10.42 |  |  |  | 9.2571 | 0.0148 | -5.2571 |  | -26 | -2.45 | 5.2421 | 12.149 | 14.4785 | 5.76 | -3.14 | 11.346 | -10.2106 |  | -17.66 | 9 | 38.99 | -12.8545 | -6.8182 | -39.4165 | -38.6727 | 34.2472 | 7.1369 | -4.0582 | -3.0008 | -17.993 | -22.8438 | -11.453 | -100.6732 | -68.3745 |  | -12.0197 | -10.6813 | 22.504 | -5.1304 |  | 3.6 | -25.5716 | -25.3084 | 9.8798 | 6.43 | -10.59 | -1.5 | 4.0817 | -5.378 | -13.0009 | -13.1571 | 7.2825 | 6.6315 | -27.0794 | 6.0165 |  | 5.7416 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.7219 | -37.0078 | 24.3491 | 24.1302 | -20.1862 | -14.3359 | 28.0729 | -22.29 | 0.5919 | 0.1916 | -0.71 | 0.75 | -28.3044 |  | 2.161 | 0.515 |  | 12.91 | 18.7561 | 27.1728 | -2.12 | 25.3902 |  | 32.4789 | -12.1948 | -13.0247 | 2.9304 |  |  | -12.1119 | -21.3864 | 1.9611 | -23.7437 | 7.6432 | 8.4538 | 124.9039 | 1.7059 | -4.7582 | -13.6916 | 3.7187 | 9.3112 | 9.6289 | 2.7494 | -16.4446 | -14.8347 | 0.84 | 0 | 20.4632 | 18.4051 | 39.6463 | 37.3317 | 36.7116 | -7.5879 |  | -14.1485 | -13.7904 | 13.5395 |  | -7.0135 | -6.4697 | -15.1181 | -15.1262 | 16.67 | 16.61 | -29 | -28.9 | 0.9677 | -0.72 | 60.2305 | 19.0439 | 18.9731 | -15.2 | -36.7 | -9.7 | -10.2 | -17.4112 |  | -121.0696 | 30.6444 | -292.9507 | -36.0825 | -41.6494 | 105.854 | 63.6147 | 162.0292 | 81.5207 | 33.7051 | 36.9294 | 37.9243 | -47.5627 | 211.2662 | -194.1888 | 27.8345 | -14.9949 | -0.1404 |  | -9.44 | -1.38 | -1.389 | 5.68 | -4.32 | -1.9443 | -1.6678 | 2.9618 | -3.4836 | -3.9 | 3.048 | 2.102 | 2.5474 | 2.9394 | 3.8026 | 3.4075 | 4.5036 |  | 22.3 | 1.1556 | 1.01 |  | -9.5767 | -0.7325 | -24.1348 | -8.8701 | -5.577 | -24.3669 | -1.433 | -25.1 | 8.4 | -3.8679 | -46.3184
29/08/2025 | 15:30 | 0 | 3.4551 | -8.6222 | 1.0225 | 10.8373 |  | 9.455 |  | 21.8169 | 9.6307 | 12.5564 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | -2.3709 | -6.5066 | 5.2676 | 5.2155 | 9.1966 | 0.7918 | 0.0566 | 1.9644 |  | -0.2069 | -0.906 | -0.897 | 1.721 | -2.22 | 6.6 | -0.207 | 0.27 | -17.38 | -17.37 |  | -7.58 | -7.6 | 6.2771 | 3.6553 | 18.7183 | 19.3802 | -13.8892 | -9.6451 | -8.7875 | 12.0155 | 7.9939 | -13.9317 | -11.1186 | 1.9851 | 13.531 | 119.3736 | 7.0096 | -4 | -4.9 | -24.943 | -25.1024 | -1.4596 |  | 27.4736 | 6.6431 | 5.9324 | 3.9278 | -92.0743 | 32.0749 | 32.2886 | 44.1208 | -110.506 |  |  |  | 23.0128 | 10.09 | 7.18 | -5 | 8.46 | -25.8495 | -25.5816 | 35.8264 | 35.1802 | -4.458 | 2.6632 | 3.0498 | 27.2925 |  |  |  | 15.3 | 11.7 | -3.11 | 40.2612 | 39.6139 | 39.0591 | 31.1354 | 31.6512 | -30.1621 | -13.133 | -26.2693 | 3.5347 | 31.98 |  | 10.6299 | 10.8429 | -10.33 |  |  |  | 10.3424 | 0.0147 | -5.0749 | -26.9 | -28.3 | -2.4487 | 4.681 | 11.2027 | 13.7363 | 5.33 | -2.8 | 12.028 | -11.3881 |  | -17.87 | 9.82 | 39.28 | -13.7455 | -6.8636 | -39.9688 | -39.6091 | 34.0701 | 6.8163 | -3.7165 | -3.8595 | -19.3678 | -23.1297 | -10.194 | -105.1286 | -70.4861 |  | -11.1489 | -10.1596 | 21.0852 | -0.5643 |  | -3.588 | -27.4474 | -27.1211 | 8.544 | 6.52 | -10.09 | 0.6 | 3.9932 | 2.259 | -12.8531 | -13.2074 | 8.4291 | 7.131 | -25.1671 | 5.3839 |  | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 12.8941 | -36.5055 | 25.9294 | 25.4465 | -20.1751 | -14.6379 | 29.0983 | -21.85 | 0.0975 | 0.1916 | -0.39 | 0.4 | -30.2265 |  | 2.046 | 0.728 |  | 12.49 | 17.7869 | 27.0284 | -2.08 | 24.4628 |  | 31.889 | -11.5812 | -12.3975 | 3.0708 |  |  | -12.4814 | -21.373 | 1.576 | -24.5033 | 8.7236 | 7.9018 | 121.659 | 1.1397 | -5.1698 | -13.1756 | 2.899 | 9.443 | 9.6448 | 2.1656 | -14.8636 | -13.2825 | -0.84 | -6.1495 | 13.0282 | 16.193 | 45.9409 | 36.951 | 37.7446 | -9.1012 |  | -12.3741 | -12.5125 |  | 13.6934 | -7.9089 | -7.7441 | -16.2024 | -16.0922 | 17.1 | 16.87 | -28.6 | -29.2 | 1.0904 | 1.68 | 67.1717 | 17.114 | 17.0402 | -15.2 | -39.3 | -9.1 | -9.4 |  |  | -132.423 | 30.5811 | -293.3432 | -35.3232 | -42.5116 | 107.2944 | 62.3373 | 166.2829 | 81.8354 | 35.6776 | 36.996 | 35.4745 | -53.6529 | 218.7058 | -194.3536 | 30.2473 | -16.698 | -0.5603 |  | -10.56 | -1.453 | -1.461 | 7.28 | -6.16 | -1.9946 | 0.5875 | 3.8682 | -6.4744 | -3.9 | 2.22 | 2.549 | 2.4795 | 2.8572 | 2.9683 | 3.729 | 3.8494 |  | 27 | -0.5605 | 0.93 |  | -10.0962 | -0.34 | -22.9096 | -9.8226 | -6.2605 | -22.9637 | -1.6912 | -29.2 | 13.8 | -6.3455 | -43.7666
29/08/2025 | 16:00 | 0 | 3.5362 | -8.61 | 0.1839 | 10.9854 |  | 8.9749 |  | 21.2028 | 9.1787 | 12.1553 | -19.98 |  | 11 | 9.108 | -22 | -2.3053 | -5.9484 | 5.135 | 5.1174 | 8.8974 | 0.8829 | -0.0662 | 1.9567 |  | -0.208 | -1.07 | -1.066 | 2.294 |  | 4.4 | -0.228 | 0.288 | -18.05 | -17.95 |  | -7.63 | -7.68 | 6.6513 | 3.5513 | 18.7463 | 20.3265 | -11.0527 | -10.3148 | -10.484 | 1.9698 | 2.6997 | -10.7167 | -7.6357 | 0.8014 | 1.9898 | 122.3415 | 8.903 | -5.5 | -5.7 | -25.097 | -25.4065 | -1.3806 |  | 25.3575 | 7.0843 | 5.6886 | 3.8488 | -107.8219 | 31.7392 | 31.8308 | 46.9897 | -122.1036 |  |  |  | 23.0029 | 9.82 | 6.8 | -5.37 | 8.42 | -25.1797 | -25.1797 | 35.9971 | 35.8786 | -4.4561 | 4.3372 | 4.4566 | 24.8531 |  |  |  | 14.8 | 11.9 | -3.1 | 41.2321 | 40.9296 | 39.5188 | 35.8275 | 36.1137 | -35.8235 | -11.7586 | -32.4353 | 3.5146 | 30.9 |  | 10.7861 | 10.8429 | -10.47 |  |  |  | 11.9743 | 0.0148 | -5.2488 | -26.9 | -26 | -2.5391 | 4.681 | 10.5718 | 13.5507 | 5.15 | -2.64 | 11.129 | -13.2108 |  | -17.8 | 8.95 | 39.65 | -14.2364 | -7.0182 | -40.0742 | -40.2636 | 33.8267 | 6.2856 | -4.5418 | -4.3493 | -20.6806 | -23.079 | -9.704 | -109.498 | -58.7126 |  | -10.9259 | -10.0083 | 19.8279 | -0.8081 |  | 3.6 | -28.3014 | -27.7604 | 6.9615 | 0 | -13 | 0 | 3.9605 | 3.5143 | -11.8452 | -12.1337 | 6.2349 | 6.1079 | -24.1825 | 5.2816 |  | 5.0583 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.5592 | -37.5102 | 26.4422 | 25.5801 | -21.5952 | -12.7279 | 29.9919 | -21.69 | -0.0966 | 0.2181 | -0.04 | -0.08 | -30.288 |  | 1.961 | 0.751 |  | 11.88 | 15.555 | 25.0979 | -1.91 | 23.7548 |  | 32.1935 | -11.6743 | -12.4852 | 3.0757 |  |  | -12.6581 | -21.9542 | 2.0638 | -24.0957 | 8.3705 | 8.3428 | 128.6282 | 1.1821 | -5.454 | -13.1856 | 3.2606 | 9.5749 | 9.7476 | 2.4964 | -9.138 | -7.039 | -0.42 | -3.784 | 19.8238 | 22.2135 | 49.6216 | 42.5989 | 42.803 | -10.2144 |  | -10.8411 | -10.6363 |  |  | -7.42 | -6.5521 | -13.0202 | -12.9852 | 16.77 | 16.9 | -29.3 | -29.4 | 0.9494 | -1.92 | 73.0724 | 16.5146 | 16.2183 | -15.6 | -40 | -8.9 | -9.4 | -17.4573 | -17.4593 | -122.8302 | 24.9596 | -289.4868 | -35.947 | -40.8812 | 122.8573 | 43.6669 | 164.2059 | 95.302 | 50.2428 | 34.4591 | 36.0448 | -52.8669 | 238.7007 | -202.2123 | 45.9865 | -26.3822 | -0.7263 |  | -10.16 | -1.502 | -1.494 | 7.36 | -6.48 | -2.0107 | 0.9964 | 6.2699 | -9.7246 | -3.4 | 2.325 | 2.221 | 2.5239 | 2.9219 | 3.6533 | 3.7107 | 3.7846 |  | 29.6 | 1.0416 | 0.98 |  | -11.9114 | 0.3078 | -22.5937 | -11.1693 | -7.4894 | -22.0298 | -2.0166 | -32 | 17.6 | 2.7074 | -50.8046
29/08/2025 | 16:30 | 0 | 3.4758 | -8.5808 | 0.3873 | 11.1677 |  | 8.4413 |  | 20.9269 | 8.9507 | 12.0114 | -15.54 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | -2.0418 | -4.3864 | 5.2579 | 5.1537 | 9.1272 | 0.9526 | 0.181 | 1.9359 |  | -0.2626 | -0.678 | -0.669 | 2.039 | -4.44 | 4.4 | -0.049 | 0.284 | -15.04 | -15.08 |  | -7.33 | -7.5 | 6.2337 | 3.7437 | 17.4793 | 19.6669 | -12.9595 | -8.1715 | -7.738 | 16.351 | 8.9207 | -13.9317 | -12.4582 | 2.3796 | 13.1375 | 117.3002 | 8.0543 | -5 | -5.4 | -24.3201 | -24.1665 | -1.1763 |  | 23.9613 | 6.1601 | 5.3693 | 3.4678 | -109.8361 | 25.2083 | 25.2388 | 35.8631 | -145.8685 |  |  |  | 22.0847 | 9.89 | 6.62 | -6.29 | 8.1 | -27.457 | -27.457 | 39.5395 | 39.0021 | -4.4027 | 5.527 | 5.5828 | 24.105 |  |  |  | 14.7 | 11.6 | -3.25 | 41.1881 | 40.4252 | 39.5912 | 32.738 | 32.8036 | -32.1311 | -11.2088 | -30.0962 | 3.8831 | 30.87 | -2.58 | 10.9424 | 11.0382 | -10.73 |  |  |  | 9.4493 | 0.0148 | -5.4702 | -26.9 | -25.8 | -2.8198 | 4.494 | 10.8873 | 13.5507 | 5.04 | -2.77 | 12.4 | -10.7856 |  | -18.4 | 8.74 | 39.76 | -12.1818 | -6 | -42.8042 | -42.7545 | 32.4974 | 5.1069 | -5.2618 | -5.08 | -19.7026 | -23.5876 | -10.918 | -100.446 | -37.7784 |  | -10.8854 | -9.8978 | 19.2473 | 0.5199 |  | 0 | -28.4378 | -28.2018 | 7.5031 | 0 | -15.17 | 0 | 3.5595 | 6.9018 | -12.0312 | -12.1922 | 7.9553 | 7.1201 | -24.2902 | 4.7284 |  | 4.5029 | 0 | 0 |  | 14.9036 | 14.9036 | -36.5055 | 27.5083 | 27.0257 | -18.3482 | 0 | 27.1891 | -20.32 | -0.0966 | 0.1916 | 0 | 1.32 | -26.5178 |  | 2.046 | 0.885 |  | 11.44 | -3.2052 | 7.4808 | -1.84 | 21.4743 |  | 32.4408 | -12.2269 | -12.948 | 3.0878 |  |  | -12.1319 | -21.026 | 1.1415 | -23.6723 | 9.7405 | 8.9616 | 154.8755 | 1.2059 | -4.9989 | -13.6358 |  | 9.4211 | 9.621 | 2.5626 | 0 | 2.0863 | 0 | -5.0775 | 21.5151 | 23.6662 | 84.3632 | 49.9664 | 49.8042 | -12.2617 |  | -10.9854 | -12.6777 | 24.3044 | 28.6519 | -7.9034 | -7.5134 | -9.9415 | -10.5905 | 15.94 | 15.96 | -29.8 | -29.3 | 0.9494 | -4.08 | 78.6918 | 10.7268 | 10.7017 | -15.7 | -41 | -8.4 | -8.9 | -17.137 | -17.3197 | -134.4031 | 34.0081 | -278.5922 | -27.2333 | -36.7671 | 148.3319 | 14.7342 | 153.5216 | 117.4838 | 88.2375 | 35.2837 | 34.219 | -45.2876 | 273.0119 | -214.8153 | 77.657 | -51.6867 | -0.5847 |  | -10.08 | -1.387 | -1.399 | 6.56 | -6.32 | -2.2182 | 0.6455 | 8.1773 | -10.5455 | -3.9 | 0.752 | 1.396 |  |  | 3.4442 | 3.3585 | 3.3412 |  | 30.4 | -0.2766 | 0.78 |  | -14.6584 | 2.2284 | -19.6836 | -14.4127 | -9.0699 | -18.9436 | -2.2158 | -32.8 | 18.1 | 43.8679 | -94.9023
29/08/2025 | 17:00 | 0 | 2.9994 | -8.3426 | 2.1978 | 11.0571 |  | 7.4836 |  | 19.3583 | 8.0568 | 11.2035 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | -1.598 | -3.696 | 5.0572 | 5.0272 | 8.7992 | 0.8723 | 0.2812 | 2.0384 |  | -0.2311 | -0.745 | -0.731 | 3.285 | -6.66 | 2.2 | -0.071 | 0.297 | -15.52 | -15.45 |  | -7.5 | -7.59 | 5.977 | 3.9692 | 19.2805 | 20.4149 | -12.307 | -8.7073 | -8.6646 | 1.7493 | 2.4676 | -10.3148 | -7.6357 | 0.8014 | 3.8988 | 114.1758 | 9.7539 | -5.3 | -5.8 | -25.3897 | -25.2332 | -1.1697 |  | 21.828 | 5.8028 | 4.9198 | 3.3958 | -125.8278 | 24.2317 | 24.3232 | 46.1712 | -155.5064 |  |  |  | 19.0809 | 9.25 | 6.01 | -7.26 | 6.8 | -27.591 | -27.7249 | 39.2088 | 38.3705 | -4.5734 | 3.0538 | 2.7611 | 21.3108 | 0 |  |  | 14.2 | 11.3 | -3.05 | 38.9908 | 38.7973 | 37.4217 | 33.6599 | 33.9763 | -35.3855 | -7.8705 | -33.0771 | 3.4288 | 29.67 | -2.61 | 10.7861 | 10.9406 | -10.69 |  | 0 | 0 | 11.7859 | 0.015 | -5.4426 | -25 | -25.2 | -3.3374 | 3.933 | 9.7832 | 12.8085 | 4.55 | -2.52 | 11.8265 | -11.9282 |  | -18.55 | 9.21 | 40.95 | -13.6 | -7.1818 | -42.5116 | -42.7455 | 31.4315 | 3.5416 | -7.0872 | -6.6797 | -22.5993 | -26.0687 | -9.566 | -112.7621 | -26.8056 |  | -9.3971 | -8.7168 | 17.9607 | 1.6521 |  | -2.564 | -27.6399 | -27.0437 | 8.2764 | 0 | -10.73 | 0.1 | 3.2741 | 11.3646 | -12.458 | -12.4149 | 8.8136 | 8.918 | -25.8007 | 4.8098 |  | 4.5115 | 2.9187 | 3.2329 | 0 | 14.2338 | 14.5687 | -33.8262 | 27.2719 | 27.2389 | -17.984 |  | 26.6764 | -19.7 | 0.396 | 0.2007 | 0 | 2.02 | -26.4945 | 2.6459 | 2.368 | 0.724 |  | 10.29 | -6.074 | 3.3263 | -1.73 | 20.1399 |  | 32.1195 | -12.152 | -12.9684 | 3.0645 |  |  | -11.2432 | -20.353 | 0.4736 | -23.877 | 10.3274 | 9.3249 | 155.3278 | 0.2939 | -4.7663 | -13.5515 | 2.8694 | 9.4137 | 9.7318 | 2 | 4.2314 | 6.272 | 1.26 | -6.1228 | 21.2288 | 26.6522 | 92.3355 |  |  | -12.482 | 0 | -10.0126 | -11.5931 |  |  | -7.821 | -7.453 | -8.7074 | -8.4415 | 15.43 | 15.32 | -28.7 | -28.3 | 0.845 | -5.44 | 83.724 | 12.472 | 12.218 | -15.7 | -41.8 | -8.8 | -9.4 |  |  | -133.3832 | 28.309 | -275.2307 | -22.6843 | -34.7762 | 155.5398 | 10.4637 | 144.2467 | 122.9163 | 101.4559 | 36.5186 | 36.397 | -40.0578 | 280.0172 | -216.2836 | 88.3615 | -59.9505 | -1.1463 |  | -9.76 | -1.413 | -1.425 | 6.72 | -5.68 | -2.3533 | -0.2609 | 8.5283 | -10.3105 | -3.3 | 2.41 | 2.954 | 2.5218 | 2.9217 | 3.7891 | 2.5358 | 2.9872 |  | 30.7 | 0.3665 | 0.88 |  | -15.6548 | 2.1349 | -19.927 | -15.0805 | -8.7891 | -18.056 | -2.8621 | -32.1 | 17.2 | 48.7252 | -100.7983
29/08/2025 | 17:30 | 0 | 2.9756 | -7.9654 | 2.1649 | 11.3639 |  | 6.1775 |  | 16.5356 | 6.8428 | 9.8511 |  | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | -1.2433 | -3.943 | 4.7281 | 4.5356 | 8.3546 | 0.9075 | 0.1767 | 2.1505 |  | -0.2688 | -0.836 | -0.726 | 3.952 | -6.66 | -2.2 | -0.071 | 0.297 | -16.04 | -16.2 |  | -6.65 | -6.31 | 5.993 | 3.9478 | 18.1545 | 19.9301 | -11.4444 | -10.4488 | -11.5571 | 4.7881 | 6.2 | -13.262 | -13.5299 | 1.5905 | 16.3711 | 116.1891 | 6.8594 | -5.6 | -6.6 | -22.9358 | -23.2364 | -0.8794 |  | 23.4049 | 5.5489 | 5.4088 | 3.776 | -123.0506 | 22.9194 | 23.6824 | 46.4313 | -155.9282 |  |  |  | 16.9852 | 8.62 | 5.49 | -8.13 | 5.59 | -29.8682 | -29.8682 | 38.2686 | 37.0567 | -7.2327 | 7.6418 | 6.9854 | 23.8891 |  |  |  | 13.1 | 10 | -2.66 | 39.8468 | 39.2706 | 38.1819 | 33.8458 | 34.2432 | -34.6423 | -7.2068 | -32.3995 | 2.6524 | 32.29 | -2.61 | 10.6299 | 10.8429 | -10.83 |  |  |  | 10.0737 | 0.0149 | -5.5255 | -23.6 | -23.5 | -5.6177 | 3.746 | 8.6792 | 12.4374 | 4.31 | -2.01 | 9.2225 | -10.2956 |  | -16.54 | 8.7 | 37.79 | -12.2 | -6.2727 | -43.6961 | -42.7909 | 29.038 | 3.6774 | -7.1629 | -6.9377 | -25.5023 | -28.1061 | -9.079 | -113.9537 | -12.7794 |  | -9.3534 | -8.3713 | 19.1074 | 0.9452 |  | -8.196 | -27.0512 | -26.5489 | 9.7468 |  | -10.58 | 0 | 2.6234 | 12.4569 | -12.4238 | -12.619 | 8.7305 | 12.0145 | -27.6193 | 4.7042 |  | 4.3761 | 2.6212 | 0 | 0 | 17.248 | 17.0805 | -37.1753 | 28.0982 | 28.2657 | -20.37 | 0 | 28.4001 | -20.79 | -0.2028 | 0.2538 | -0.04 | 1.07 | -26.5282 |  | 2.207 | 0.708 |  | 10.14 | -0.2251 | 9.1264 | -1.93 | 19.4536 |  | 32.0704 | -11.9726 | -12.7532 | 3.1075 |  |  | -10.6567 | -17.6247 | 1.0775 | -24.3522 | 9.3237 | 9.1063 | 150.404 | -0.7932 | -5.0151 | -13.2433 | 2.822 | 9.3478 | 9.5024 |  | 9.2797 | 10.4198 | 2.93 | -8.1443 | 16.3412 | 33.5479 | 96.8264 |  |  | -14.1784 | -5.5408 | -9.677 | 0 | 32.9716 |  | -2.119 | -1.295 | -6.6585 | -6.7429 | 16.92 | 16.91 | -29 | -28.9 | 0.8103 | -7.36 | 77.9276 | 15.9788 | 15.9539 | -16.1 | -42.7 | -13.1 | -13.6 | -17.1494 | -17.1167 | -126.4259 | 31.3914 | -265.9379 | -18.9472 | -28.9628 | 161.5613 | 1.3738 | 130.9267 | 121.0802 | 107.3612 | 38.2768 | 34.5074 | -24.2707 | 292.8545 | -211.7785 | 98.1014 | -70.1143 | -0.4211 |  | -10.64 | -1.398 | -1.417 | 7.28 | -5.2 | -3.3393 | -0.4959 | 8.2933 | -10.2251 | -2.5 | 1.098 | 0.467 |  |  | 3.8305 | 4.2443 | 3.2998 |  | 32 | 0.5115 | 0.81 |  | -18.0418 | 3.1792 | -17.7972 | -17.9908 | -10.1953 | -16.2424 | -3.5525 | -34 | 19.1 | 52.1816 | -102.9536
29/08/2025 | 18:00 | 0 | 2.7164 | -7.9493 | 1.5469 | 10.6192 |  | 5.3406 |  | 12.5288 | 4.5969 | 7.6387 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | -1.7315 | -3.7817 | 3.5228 | 3.2825 | 6.2367 | 1.1284 | 0.2312 | 1.974 |  | -0.4232 | -0.764 | -0.752 | 3.437 | -11.1 | -2.2 | -0.071 | 0.297 | -16.42 | -16.44 |  | -6.49 | -6.55 | 4.4335 | 4.4707 | 14.1214 | 16.1887 | -17.0502 | -18.2184 | -17.5531 | 22.569 | 19.3965 | -12.7261 | -12.0563 | 2.3796 | 5.0159 | 65.5899 | 1.5502 | -3.2 | -3.7 | -16.7538 | -16.995 | -1.5304 |  | 16.1267 | 4.4267 | 0.8118 | 0.6198 | -77.3339 | 11.8107 | 11.8107 | 58.9885 | -133.0661 |  |  |  | 11.8557 | 7.64 | 6.32 | -10.12 | -1.35 | -23.9741 | -24.242 | 36.3901 | 35.885 | -7.5192 | -3.3401 | -3.3863 | 16.5871 |  |  |  | 12.5 | 9.9 | -2.25 | 32.1834 | 32.7382 | 29.9859 | 29.1953 | 29.0593 | -38.4316 | 4.0288 | -37.0326 | 3.0798 | 29.93 | -2.64 | 11.0986 | 11.0382 | -11.29 |  |  |  | 18.7174 | 0.0151 | -5.6683 | -23.7 | -22.5 | -5.2612 | 5.0551 | 9.6255 | 14.1074 | 5.46 | -2.01 | 8.0755 | -18.8661 |  | -9.87 | 11.47 | 32.4 | -19.5455 | -10.7364 | -43.9373 | -43.1727 | 20.4324 | -1.5792 | -12.0181 | -11.9765 | -23.5153 | -27.2272 | -9.961 | -124.7338 | -9.5887 |  | -5.6897 | -4.658 | 15.8831 | -0.6081 |  | -9.732 | -27.4865 | -27.0986 | 8.4527 |  | -8.89 | 0 | 2.5172 | 10.2456 | -8.3836 | -8.731 | 8.3609 | 9.883 | -25.6388 | 1.6435 |  | 1.4766 | 0 | 2.4342 | 0 | 11.387 | 11.0521 | -32.8214 | 28.3115 | 27.6694 | -17.2165 |  | 27.7018 | -20.24 | -0.3969 | 0.263 | 0.57 | 1.72 | -27.0103 | 0 | 1.961 | 0.574 |  | 8.76 | -7.3296 | 2.3577 | -2.45 | 18.1228 |  | 33.6767 | -11.288 | -12.1945 | 3.4225 |  |  |  | -12.3675 | 0.0112 | -24.005 | 8.7891 | 10.6876 | 158.865 | -1.1686 | -7.4491 | -11.5873 | 2.4977 | 9.7873 | 10.1115 | 2 | 5.7122 | 7.8379 | 1.68 | -6.2316 | 16.1167 | 26.4199 | 101.5816 |  |  | -14.2897 | -6.1966 | -11.9473 | -11.5595 |  | 38.8668 | -1.5093 | -0.9215 | -8.8339 | -8.9923 | 16.06 | 15.97 | -27.9 | -28.4 | 0.7736 | -4.8 | 84.1457 | 16.5262 | 17.1461 | -17 | -41.4 | -15.3 | -15.7 | -17.2294 | -17.0446 | -127.7093 | 31.9204 | -263.4314 | -17.1711 | -29.9497 | 152.2665 | 7.0375 | 122.8303 | 110.8473 | 99.4548 | 39.3998 | 39.1342 | -12.899 | 280.2495 | -202.1462 | 96.113 | -70.4232 | -0.7947 |  | -10.96 | -1.498 | -1.507 | 8.08 | -5.04 | -3.5643 | -0.2914 | 8.0308 | -10.811 | -2.1 | 2.24 | 1.74 | 0 | 0 | 3.6919 | 3.3647 | 2.5119 |  | 31.9 | 0.3151 | 0.71 |  | -17.6128 | 2.6096 | -17.817 | -16.1853 | -8.8794 | -16.5822 | -4.7793 | -32.6 | 19.6 | 56.7513 | -102.9366
29/08/2025 | 18:30 | 0 | 4.0201 | -9.0959 | 0.0129 | 9.8796 | 0 | 15.0149 |  | 13.9448 | 5.4458 | 8.5957 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -19.8 | -1.5799 | -2.9062 | 4.2877 | 4.2616 | 7.9022 | 0.2585 | 0.1228 | 2.2575 |  | -0.2937 | -0.665 | -0.652 | 3.642 | -8.88 | 2.2 |  |  | -14.3 | -14.44 |  | -7.75 | -7.79 | 5.2618 | 3.7021 | 14.3958 | 15.6379 | -19.822 | -10.8507 | -10.5835 | -0.3553 | -0.3084 | -13.7978 | -10.4488 | 0 | -0.2675 | 70.0646 | -8.8502 | -0.8 | -0.9 | -22.9147 | -22.7703 | -1.2913 |  | 14.0847 | 4.1897 | 1.707 | 1.2669 | -49.44 | 17.7007 | 18.0059 | 43.3272 | -113.0185 |  |  |  | 13.8616 | 8.32 | 7.44 | -9.06 | -1.21 | -24.9118 | -24.9118 | 35.7542 | 35.1962 | -6.1371 | -6.2161 | -6.2934 | 13.8655 |  |  |  | 13.2 | 10.2 | -2.33 | 31.7991 | 31.4405 | 30.6958 | 20.1135 | 20.8978 | -30.8297 | 3.2122 | -29.5214 | 3.315 | 29.85 | -4.13 | 10.1611 | 10.257 | -10.51 |  |  |  | 17.6966 | 0.0149 | -5.2291 | -26.5 | -27.3 | -4.7327 | 4.307 | 8.6792 | 12.9941 | 4.63 | -1.73 | 6.107 | -19.2011 |  | -9.4 | 13.78 | 28.88 | -19.8545 | -9.7909 | -42.7116 | -42.8909 | 17.9835 | -1.6744 | -12.8337 | -12.6781 | -24.9123 | -28.1062 | -8.548 | -109.9278 | -27.5531 |  | -4.7016 | -3.6509 | 16.2449 | 0.4592 |  | -9.22 | -27.6921 | -27.4479 | 8.9332 |  | -8.68 | 0 | 2.744 | 11.0034 | -11.7001 | -11.8747 | 7.651 | 11.3421 | -25.9734 | 4.4271 |  | 4.0831 | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.7267 | -33.4913 | 28.6394 | 28.9345 | -17.7283 |  | 26.9108 | -21.53 | 0.2019 | 0.2355 | 0 | 3.4 | -26.2844 |  | 2.051 | 0.774 |  | 9.35 | -0.6408 | 9.4228 | -2.49 | 19.7499 |  | 34.048 | -11.6368 | -12.2285 | 3.7731 |  |  | -11.0937 | -7.8682 | -0.5039 | -21.8766 | 8.6887 | 8.3339 | 157.4869 | 0.7421 | -7.9254 | -12.5213 | 2.1771 | 10.3659 | 10.7443 | 1 | 1.7568 | 3.9838 | 1.26 | -5.6649 | 20.9783 | 27.0238 | 89.6285 |  |  | -12.7056 | -5.1797 | 0 | 0 |  |  | -3.6407 | -3.3715 | -8.8966 | -9.2859 | 16.24 | 16.37 | -28.8 | -28.8 | 0.8267 | -5.28 | 84.793 | 17.4166 | 17.3867 | -17.4 | -40.5 | -11.9 | -12.8 |  | -17.2851 | -133.6425 | 31.1827 | -276.0106 | -21.4165 | -33.122 | 148.7512 | 14.8503 | 131.0045 | 109.4174 | 93.3994 | 35.4305 | 34.3925 | -26.7239 | 271.0956 | -202.4512 | 83.3236 | -62.2545 | -0.3967 |  | -10.64 | -1.587 | -1.594 | 7.44 | -4.4 | -4.1267 | -1.3748 | 5.745 | -7.2068 | -1.7 | 1.301 | 1.98 |  |  | 3.4989 | 4.1135 | 3.1364 |  | 27.3 | 0.3492 | 0.62 |  | -15.642 | 1.19 | -19.2858 | -14.9358 | -8.4891 | -17.3937 | -4.6371 | -28.6 | 12.8 | 44.3421 | -94.7703
29/08/2025 | 19:00 | 0 | 4.7717 | -10.0193 | -0.7714 | 9.6643 |  | 15.8802 |  | 14.563 | 5.7798 | 8.8323 |  | -33 | 11 | 4.968 | -22 | -1.7858 | -3.1439 | 4.9739 | 4.9065 | 8.6281 | 0.0171 | 0.0365 | 2.3641 |  | -0.9343 | -0.481 | -0.466 | 4.166 |  | 4.4 |  |  | -13.98 | -14.03 |  | -5.09 | -5.08 | 5.3656 | 3.7998 | 15.4681 | 17.378 | -20.9788 | -10.5828 | -10.3051 | -1.4831 | -1.5052 | -12.994 | -10.0469 | 0 | -1.2434 | 64.707 | -7.7202 | -1.7 | -1.9 | -21.5533 | -21.8633 | -1.3274 |  | 12.1821 | 3.9246 | 1.7819 | 1.1564 | -42.5428 | 14.4963 | 14.4963 | 51.41 | -116.8631 |  |  |  | 11.8657 | 8.05 | 7.1 | -10.56 | -2.33 | -25.0458 | -24.9118 | 37.0821 | 35.9377 | -5.4887 | -10.418 | -10.5582 | 11.1968 |  |  |  | 12.8 | 9.9 | -1.99 | 29.0826 | 28.3844 | 27.7013 | 20.8949 | 21.1903 | -30.3289 | 4.5371 | -29.8949 | 3.1997 | 28.42 |  | 9.5361 | 9.7687 | -10.07 |  |  |  | 16.3592 | 0.0151 | -5.0713 | -22.7 | -23 | -4.8926 | 3.933 | 8.0484 | 12.8085 | 4.49 | -1.52 | 4.4175 | -16.7935 |  | -9.45 | 11.17 | 27.08 | -17.5455 | -9.0455 | -44.2349 | -43.4909 | 13.5528 | -4.3052 | -14.7919 | -14.7849 | -23.5403 | -27.6652 | -8.829 | -117.3275 | -29.677 |  | -4.4814 | -3.5161 | 14.1032 | 1.7534 |  | -8.196 | -26.5945 | -26.0853 | 7.5739 |  | -7.93 | 0 | 2.6217 | 14.5255 | -10.5753 | -10.7371 | 6.6101 | 9.8664 | -24.3124 | 4.1763 |  | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 12.0569 | -35.1658 | 27.3317 | 26.5849 | -17.7555 |  | 26.6715 | -21.16 | 0.0096 | 0.2886 | -0.44 | 2.73 |  |  | 1.936 | 0.46 |  | 7.34 | -4.3884 | 5.1897 | -2.66 | 15.3544 |  | 30.7324 | -11.0216 | -11.998 | 3.9471 |  |  | -10.481 | -4.7472 | -0.9218 | -24.45 | 8.5251 | 9.6618 | 145.6108 | -2.9837 | -5.4957 | -14.861 | 2.398 | 10.4904 |  | 1.6785 | 0.8316 | 2.4447 | -0.42 | -4.1243 | 23.2177 | 23.6577 | 89.2026 | 49.7833 |  | -13.4592 | -5.7229 | -10.2361 | -12.3963 | 26.2918 | 26.7273 | -4.0252 | -3.4649 | -8.347 | -7.9567 | 16.08 | 16.13 | -28.3 | -28.1 | 0.7736 | -6.88 | 86.4062 | 14.2733 | 14.1321 | -17.8 | -39.7 | -11.8 | -12.3 |  |  | -134.2692 | 25.6015 | -279.0385 | -20.5321 | -37.321 | 145.6648 | 17.0627 | 135.5725 | 106.5334 | 85.9506 | 38.507 | 37.8215 | -27.7182 | 268.439 | -201.2353 | 80.9926 | -58.0606 | -0.6775 |  | -10.08 | -1.7 | -1.706 | 6.56 | -3.76 | -4.1004 | -2.1073 | 4.0146 | -6.2089 | 0.1 | 0.608 | 1.354 |  |  | 3.8392 | 3.9148 | 3.4774 |  | 25.9 | 1.0243 | 0.6 |  | -14.5913 | 1.5559 | -18.7531 | -14.3862 | -8.5737 | -17.319 | -4.9639 | -27.3 | 11.2 | 49.448 | -96.7978
29/08/2025 | 19:30 | 0 | 4.8654 | -10.1507 | -0.1171 | 9.8916 |  | 15.3071 |  | 14.4976 | 5.5858 | 8.678 | -11.1 | -33 | 11 | 4.968 | -22 | -1.6588 | -3.3508 | 4.5636 | 4.4013 | 7.9306 | -0.0801 | 0.3035 | 2.1781 |  | -1.0875 | -0.663 | -0.646 | 4.064 | -8.88 | 6.6 |  |  | -15.82 | -15.94 |  | -4.85 | -4.87 | 5.2325 | 3.8501 | 15.1809 | 16.4191 | -21.9443 | -10.1809 | -9.6972 | -1.6189 | -1.6185 | -12.994 | -10.0469 | -0.3945 | -2.809 | 66.049 | -6.9332 | -0.9 | -1 | -21.519 | -21.7593 | -1.1976 |  | 13.7414 | 3.8333 | 1.5542 | 1.1183 | -31.7698 | 12.421 | 12.421 | 53.522 | -115.1018 |  |  |  | 10.8178 | 7.97 | 7.46 | -11.31 | -3.15 | -21.5629 | -21.8308 | 42.9066 | 42.6772 | -2.4892 | -13.0036 | -12.9796 | 13.3541 |  |  |  | 13 | 10.2 | -1.92 | 26.6557 | 26.6546 | 25.7155 | 20.7028 | 21.3275 | -28.5584 | 2.7231 | -27.2524 | 2.7376 | 27.67 | -4.18 | 9.3799 | 9.4757 | -9.61 |  |  |  | 23.6711 | 0.0151 | -4.5725 | -19.7 | -19.3 | -3.811 | 3.559 | 6.7867 | 12.2519 | 3.88 | -0.95 | 3.689 | -23.3463 |  | -8.07 | 11.67 | 25.7 | -23.6909 | -11.9091 | -43.2813 | -42.9273 | 10.0484 | -7.3693 | -18.2772 | -18.3514 | -23.922 | -27.9056 | -8.881 | -119.0473 | -29.3766 |  | -4.2755 | -3.2519 | 14.6046 | 1.6548 |  | -10.756 | -26.5352 | -26.2696 | 7.9717 |  | -8.36 | 0.1 | 2.8081 | 13.6718 | -10.9272 | -11.1904 | 7.6627 | 10.303 | -25.0065 | 4.0242 |  | 3.7744 | 0 | 0 |  | 8.2054 | 8.3728 | -33.9936 | 28.8382 | 29.0173 | -22.4071 | -13.6673 | 21.7887 | -24.3 |  | 0.2795 | -0.47 | 6.84 | -20.7588 |  | 1.87 | 0.382 |  | 9.06 | 9.4837 | 17.3597 | -3.06 | 17.4249 |  | 27.0235 | -8.7642 | -9.5146 | 3.8409 |  |  | -11.388 | -7.0868 | -0.2761 | -22.4653 | 7.7268 | 6.9433 | 119.6878 | -3.6009 | -6.1874 | -14.3656 | 2.2713 | 10.4025 | 10.6731 | 2 | 0 | 2.588 | -1.26 | -2.8996 | 26.1193 | 19.8022 | 90.9262 | 49.9931 | 49.8199 | -13.2073 | 0 | -9.7218 | 0 |  |  | -5.6237 | -5.1678 | -8.1194 | -7.5856 | 15.78 | 15.73 | -27.4 | -27.4 | 0.7388 | -7.76 | 88.4486 | 11.9643 | 12.1124 | -17.8 | -39.3 | -10.1 | -10.7 |  | -17.4754 | -136.9372 | 25.3091 | -281.2002 | -21.4261 | -37.5368 | 139.163 | 22.3694 | 139.9613 | 107.6899 | 83.0719 | 33.5751 | 34.4639 | -30.2444 | 264.9361 | -203.6634 | 75.6372 | -54.4669 | -0.3748 |  | -9.92 | -1.762 | -1.772 | 6.16 | -3.52 | -4.0905 | -2.1958 | 4.1032 | -6.4134 | -0.2 | 1.076 | 2.255 |  |  | 3.7101 | 3.5711 | 2.9735 |  | 25.3 | 1.8518 | 0.65 |  | -15.1222 | 1.4192 | -19.6796 | -14.8963 | -7.8298 | -17.5162 | -4.8818 | -26.5 | 10.1 | 51.2783 | -99.049
29/08/2025 | 20:00 | 0 | 4.7398 | -9.956 | 0.1301 | 10.1878 |  | 14.8147 |  | 13.8293 | 5.2318 | 8.3457 | -8.88 | -33 | 11 |  | -22 | -1.7672 | -3.0228 | 4.4475 | 4.4113 | 7.903 | 0.335 | 0.1907 | 2.1604 |  | -1.1162 | -0.67 | -0.657 | 3.985 | -11.1 | 4.4 |  |  | -15.98 | -16.11 |  | -5.32 | -5.34 | 5.5567 | 3.73 | 15.2414 | 17.8658 | -21.6784 | -9.779 | -8.9367 | -0.6193 | -0.6391 | -13.5299 | -10.5828 |  | -2.1164 | 65.9164 | -1.5452 | -2.8 | -2.9 | -22.527 | -22.3022 | -1.206 |  | 13.7027 | 3.3591 | 1.6485 | 1.2869 | -33.6009 | 11.6275 | 11.6275 | 53.4426 | -118.3369 |  |  |  | 10.7779 | 7.59 | 6.94 | -11.16 | -3.29 | -22.0987 | -22.0987 | 42.8665 | 42.4464 | -2.8686 | -10.6189 | -10.7628 | 13.106 |  |  |  | 12.9 | 10 | -1.85 | 27.5343 | 27.2302 | 26.439 | 21.9396 | 22.9537 | -27.2649 | -0.1349 | -25.683 | 2.6803 | 26.16 |  | 8.7549 | 8.8898 | -9.51 |  |  |  | 26.551 | 0.0152 | -4.6959 | -18.3 | -16.9 | -4.1394 | 2.998 | 6.7867 | 11.5097 | 3.58 | -1.22 | 3.6115 | -26.6565 |  | -8 | 10.98 | 26.28 | -26 | -12.7727 | -43.5638 | -44.0818 | 9.5347 | -8.6706 | -19.9237 | -19.8298 | -24.9683 | -27.5212 | -8.664 | -120.2043 | -26.6383 |  | -4.6096 | -3.6768 | 18.1978 | -4.1259 |  | -9.732 | -26.6235 | -26.2936 | 9.9777 |  | -8.22 | 0 | 2.5267 | 3.4333 | -11.1577 | -11.1907 | 8.2526 | 11.9922 | -28.78 | 3.7675 |  | 3.4737 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 9.0426 | -33.8262 | 30.7202 | 30.3405 | -23.3685 | -15.696 | 18.9908 | -24.79 |  | 0.241 | -0.49 | 8.32 | -18.8999 |  | 1.838 | 0.718 |  | 12.43 | 11.6351 | 19.1464 | -2.98 | 16.8898 | -0.1 | 22.3486 | -7.0635 | -7.5739 | 3.7738 |  |  | -10.3032 | -10.1335 | 0.1042 | -19.4733 | 7.366 | 8.3056 | 121.5789 | -4.0503 | -5.4766 | -12.2725 | 2.0856 | 10.2634 | 10.5544 | 1 | 0 | 2.3086 | -1.26 | -2.4642 | 27.4418 | 19.8819 | 86.9408 | 49.9258 | 49.9199 | -11.9266 | 0 | -11.2903 | -11.7667 |  |  | -6.5576 | -6.0192 | -7.4664 | -7.291 | 18.03 | 17.83 | -25.3 | -24.5 | 0.651 | -7.44 | 90.3872 | 10.9068 | 10.5034 | -18.2 | -38 | -9.3 | -9.8 |  |  | -126.0336 | 32.5172 | -279.2929 | -20.9848 | -33.8116 | 142.8795 | 19.8957 | 143.3343 | 110.4037 | 86.5646 | 35.2029 | 39.2654 | -32.4465 | 264.5791 | -203.567 | 74.2813 | -52.9787 | -0.2576 |  | -9.28 | -1.889 | -1.9 | 6.08 | -3.12 | -4.0525 | -3.0442 | 3.9567 | -6.7369 | 1.4 | 2.69 | 4.323 |  |  | 3.0042 | 3.2884 | 3.7838 |  | 24.3 | 2.3551 | 0.57 |  | -14.8986 | 0.9199 | -19.5365 | -14.3894 | -8.1744 | -18.3584 | -4.7474 | -26 | 9.2 | 48.2976 | -100.1761
29/08/2025 | 20:30 | 0 | 4.7974 | -10.1229 | 0.6 | 10.326 |  | 13.9143 |  | 13.4524 | 5.2198 | 8.3115 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.14 |  | -1.7301 | -3.2661 | 4.1106 | 3.9804 | 7.3413 | 0.4671 | 0.177 | 2.2873 |  | -1.1196 | -0.64 | -0.634 | 3.575 | -8.88 | 2.2 |  |  | -15.74 | -15.82 |  | -5.45 | -5.54 | 6.3548 | 3.6876 | 15.7673 | 16.7691 | -21.5094 | -9.1092 | -8.1553 | -0.0738 | -0.2051 | -13.3959 | -10.4488 | -0.3945 | -1.462 | 64.1486 | -1.2685 | -2.7 | -3.2 | -22.595 | -23.1103 | -1.421 |  | 13.9604 | 3.0381 | 1.7335 | 1.3651 | -34.669 | 10.8951 | 10.8646 | 51.7651 | -123.5884 |  |  |  | 9.78 | 7.48 | 6.73 | -11.4 | -3.15 | -21.8308 | -21.6969 | 41.9535 | 41.4914 | -3.1349 | -8.6964 | -8.6935 | 13.568 |  |  |  | 12.6 | 9.7 | -1.9 | 28.5154 | 27.9854 | 27.2776 | 22.9169 | 23.5246 | -25.8543 | -1.8209 | -24.9359 | 2.8732 | 26.96 |  | 8.4424 | 8.7921 | -9.35 |  |  |  | 25.4842 | 0.0152 | -4.7396 | -14.9 | -16 | -4.325 | 2.2499 | 7.2598 | 10.2109 | 2.59 | -1.17 | 4.309 | -25.5465 |  | -9.63 | 10.18 | 28.43 | -25.7818 | -12.9727 | -43.129 | -42.4545 | 9.5657 | -8.8612 | -20.0999 | -20.0673 | -25.1725 | -28.5777 | -9.579 | -119.4086 | -20.302 |  | -4.1485 | -3.2551 | 20.4466 | -8.7013 |  | -8.196 | -25.6438 | -25.2226 | 12.8561 |  | -8.16 | 0.1 | 2.427 | -5.7532 | -10.7434 | -10.7691 | 8.7267 | 14.4635 | -31.3919 | 3.135 |  | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.545 | -34.8309 | 29.8718 | 29.7496 | -23.8772 |  | 20.6265 | -23.67 |  | 0.2337 | -0.5 | 6.55 | -20.9659 |  | 1.751 | 0.512 |  | 13.12 | 11.5412 | 18.5732 | -1.83 | 17.6956 |  | 22.608 | -6.8912 | -7.4355 | 3.6291 |  |  | -11.4059 | -11.7251 | 0.3113 | -20.1178 | 8.115 | 7.9351 | 118.1508 | -3.9901 | -5.5396 | -12.8364 | 1.7146 | 9.8825 | 10.3092 | 0.9476 | 0 | 2.7611 | -0.84 | -4.4558 | 23.7763 | 24.045 | 89.1734 | 49.8991 | 49.8437 | -13.4282 | -6.2463 | 0 | -10.9068 |  |  | -4.4921 | -3.9153 | -8.3423 | -8.6636 | 15.75 | 15.78 | -26.1 | -25.9 | 0.7224 | -8.16 | 76.8413 | 14.932 | 14.8946 | -18.3 | -38.8 | -11 | -11.6 | -17.561 | -17.2272 | -112.2185 | 41.369 | -282.9937 | -21.2661 | -30.1478 | 142.0287 | 22.5783 | 132.8811 | 105.2887 | 85.1198 | 38.7599 | 37.2677 | -26.3317 | 260.3049 | -198.6429 | 71.4666 | -58.2707 | -1.6394 |  | -8.4 | -1.778 | -1.771 | 5.2 | -3.2 | -3.4535 | -2.8977 | 2.9618 | -4.5396 | -0.2 | 2.57 | 3.31 |  |  | 3.8205 | 2.9944 | 3.1851 |  | 24.9 | 1.0894 | 0.37 |  | -15.8597 | 0.9931 | -19.1405 | -14.0582 | -7.9684 | -17.2686 | -5.6155 | -25.4 | 8.6 | 47.8908 | -102.5631
29/08/2025 | 21:00 | 0 | 4.6884 | -9.8503 | 0.4349 | 10.3984 |  | 13.3129 |  | 12.9061 | 4.9059 | 7.9538 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | -1.4423 | -2.9182 | 3.6423 | 3.5268 | 6.5435 | 0.319 | 0.183 | 2.3669 |  | -0.964 | -0.311 | -0.309 | 3.551 | -11.1 | 2.2 |  |  | -12.36 | -12.39 |  | -5.83 | -5.86 | 6.8678 | 3.9836 | 16.3736 | 17.5091 | -20.1929 | -8.3055 | -7.1925 | -0.9647 | -0.7424 | -13.128 | -10.4488 | 0 | -0.3526 | 53.2054 | -0.9378 | -2.5 | -2.9 | -23.4191 | -23.2323 | -1.1477 |  | 9.72 | 2.9733 | 1.4216 | 1.0056 | -50.2335 | 9.9795 | 10.1627 | 59.9388 | -134.9072 |  |  |  | 9.7899 | 7.52 | 6.68 | -12.27 | -3.65 | -19.2856 | -19.1517 | 40.7721 | 40.4171 | -1.8493 | -11.3252 | -11.4653 | 9.351 |  |  |  | 12.6 | 9.8 | -2.02 | 26.6361 | 26.3902 | 25.3925 | 24.9752 | 25.2345 | -26.0456 | -3.2331 | -25.3479 | 3.05 | 26.41 |  | 8.2861 | 8.4015 | -9.12 |  |  |  | 23.602 | 0.0152 | -4.6761 | -14.4 | -13.9 | -4.3372 | 2.0629 | 6.7867 | 9.6542 | 2.15 | -1.13 | 5.0995 | -23.9514 |  | -8.1 | 10.14 | 27.39 | -23.7091 | -12.3 | -41.915 | -41.3273 | 9.638 | -10.7105 | -20.7458 | -21.0025 | -24.0887 | -27.6234 | -10.106 | -130.3649 | -10.264 |  | -4.0128 | -3.5618 | 19.3021 | -7.0645 |  | -9.732 | -25.4387 | -25.1961 | 11.4376 |  | -8.37 | 0.1 | 2.2126 | -1.7076 | -11.0481 | -11.2716 | 8.3385 | 12.6848 | -30.5885 | 3.4497 |  | 3.1177 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 5.0237 | -21.9368 | 25.9471 | 26.1109 | -12.3138 | 0 | 19.23 | -20.7 |  | 0.2621 | -0.51 | 6.6 | -19.2806 |  | 1.678 | 0.835 | 2.3192 | 12.5 | -12.0786 | -4.2911 | -1.22 | 16.9672 |  | 24.3627 | -7.1983 | -7.9993 | 3.5176 |  |  |  | -12.0808 | 0.4829 | -21.7595 | 7.8775 | 8.198 | 143.8081 | -4.3867 | -6.3829 | -12.3907 | 1.6339 | 9.5749 | 9.8662 | 0.7481 | 3.8275 | 3.7145 | 0 | -5.1452 | 25.0449 | 25.8998 | 92.2344 |  |  | -13.7439 | -6.1149 | -10.5878 | 0 |  |  | -3.8274 | -3.4044 | -8.1116 | -8.3953 | 14.84 | 14.81 | -26.4 | -27.1 | 0.7388 | -8.48 | 72.413 | 17.3818 | 17.8605 | -18.7 | -40.1 | -11.4 | -11.9 | -17.4165 | -17.2556 | -104.5024 | 43.643 | -286.9346 | -23.4085 | -31.1409 | 142.5238 | 19.6067 | 133.0585 | 102.8742 | 85.5961 | 38.6503 | 39.1143 | -25.8259 | 262.3453 | -199.2281 | 72.0961 | -56.1643 | -1.8494 |  | -8.32 | -1.836 | -1.86 | 5.2 | -3.52 | -3.1719 | -2.6047 | 3.6332 | -4.8905 | -0.8 | 1.262 | 2.528 |  |  | 3.3675 | 3.3548 | 3.7587 |  | 25 | 1.8335 | 0.36 |  | -15.7938 | 1.3921 | -18.6571 | -15.1621 | -7.6235 | -16.6049 | -5.7574 | -26.6 | 9.2 | 57.4451 | -107.6531
29/08/2025 | 21:30 | 0 | 4.313 | -9.569 | 0.3496 | 10.2922 |  | 12.8444 |  | 12.3083 | 4.6619 | 7.7834 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | -1.435 | -3.6567 | 3.2047 | 3.1183 | 5.8087 | 0.5191 | 0.1706 | 2.2311 |  | -1.0793 | -0.202 | -0.187 | 3.841 | -11.1 | -2.2 |  |  | -11.67 | -11.61 |  | -5.24 | -4.93 | 6.0455 | 4.539 | 13.2173 | 15.7154 | -22.6045 | -8.3055 | -7.8921 | 11.2845 | 12.4613 | -16.6109 | -14.1997 | 1.9851 | 7.6457 | 49.2435 | -1.3352 | -3.5 | -4.1 | -21.3021 | -19.3843 | -0.9938 |  | 8.1203 | 2.849 | 1.4682 | 0.919 | -32.4412 | 8.6673 | 8.7588 | 53.2974 | -124.1879 |  |  |  |  | 7.46 | 6.49 | -12.25 | -3.73 | -20.0894 | -19.8215 | 42.0604 | 41.2924 | -2.332 | -8.2932 | -8.5066 | 8.3301 |  |  |  | 12.6 | 9.7 | -1.98 | 27.6966 | 27.7892 | 26.6618 | 24.244 | 24.7362 | -23.8413 | -3.328 | -24.3081 | 2.785 | 25.58 |  | 7.9736 | 8.2062 | -9.47 |  |  |  | 22.2384 | 0.0152 | -4.6473 | -12.2 | -12 | -4.3909 | 1.1279 | 5.9981 | 8.7265 | 1.47 | -0.76 | 6.6185 | -22.1563 |  | -9.75 | 9.52 | 28.04 | -21.9273 | -10.9455 | -41.9176 | -41.2182 | 9.593 | -9.9379 | -20.5567 | -20.6316 | -24.0565 | -27.837 | -10.55 | -120.859 | -18.3989 |  | -3.7538 | -3.3577 | 19.3218 | -7.6731 |  | -6.66 | -25.1295 | -24.6423 | 10.973 |  | -10.03 | 0 | 1.9191 | -1.4448 | -11.0735 | -11.2614 | 7.8837 | 12.7285 | -30.6976 | 3.5991 |  | 3.3402 | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 6.5308 | -24.6161 | 25.0406 | 24.8639 | -11.8622 |  | 23.5123 | -18.44 |  | 0.1916 | -0.45 | 2.73 | -23.5711 |  | 1.74 | 0.908 |  | 13.4 | -14.008 | -4.3683 | -0.97 | 18.3764 |  | 24.8063 | -6.736 | -7.4695 | 3.4162 |  |  | -9.7171 | -11.4308 | 0.5851 | -22.7265 | 7.4973 | 8.5674 | 143.1361 | -4.6593 | -7.364 | -11.9019 | 1.5133 | 9.2673 | 9.4945 | 0.7321 | 0 | 1.8272 | -0.42 | -4.2356 | 25.9371 | 24.145 | 89.7382 | 49.6964 |  | -11.8827 | 0 | -10.474 | -10.7198 | 31.0909 | 31.4993 | -6.1621 | -5.9203 | -7.2114 | -7.3629 | 13.28 | 13.22 | -26.7 | -26.7 | 0.6693 | -9.52 | 79.421 | 15.582 | 15.5511 | -19.1 | -40.1 | -9.3 | -9.8 | -17.4855 | -17.4123 | -106.9218 | 40.5165 | -287.2119 | -26.8296 | -32.9791 | 143.1914 | 19.1304 | 139.1713 | 106.3007 | 82.2027 | 40.5944 | 39.1078 | -32.8086 | 259.4969 | -198.7533 | 65.2852 | -53.0247 | -1.0999 |  | -8.64 | -1.816 | -1.827 | 5.12 | -3.12 | -2.8363 | -2.8977 | 4.1917 | -5.156 | -1.6 | 2.538 | 1.829 | 0.9582 | 0.871 | 4.0559 | 3.03 | 2.6387 |  | 25.4 | 1.5353 | 0.25 |  | -14.5498 | 0.8914 | -19.9398 | -12.8668 | -7.5378 | -18.9466 | -4.4111 | -25.7 | 9 | 51.4418 | -103.6137
29/08/2025 | 22:00 | 0 | 3.5448 | -8.616 | 1.5492 | 10.9129 |  | 12.139 |  | 11.3603 | 4.1929 | 7.2711 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | -0.8646 | -2.7657 | 2.9511 | 2.892 | 5.3747 | 0.4073 | 0.1692 | 2.2347 |  | -0.5587 | -0.42 | -0.406 | 3.298 | -13.32 | -2.2 |  |  | -12.83 | -12.68 |  | -6.35 | -6.24 | 5.7598 | 4.8049 | 16.6075 | 18.8814 | -19.7955 | -8.1715 | -8.0644 | 5.3995 | 4.9761 | -13.262 | -10.3148 | 0.4069 | 6.5439 | 51.3461 | 1.9931 | -4.3 | -5.2 | -24.1543 | -24.3797 | -1.044 |  | 8.6898 | 2.5903 | 1.5694 | 1.0109 | -59.328 | 11.7801 | 11.8717 | 55.077 | -149.4995 |  |  |  | 10.8578 | 7.53 | 4.55 | -12.65 | 1.29 | -21.5629 | -21.8308 | 44.8734 | 44.2967 | -2.2015 | -0.427 | -0.6833 | 8.4573 |  |  |  | 12 | 9.3 | -2 | 32.2412 | 31.9171 | 30.7573 | 31.4588 | 31.8217 | -26.9775 | -8.3477 | -26.8913 | 2.9331 | 24.39 | -4.18 | 6.8799 | 7.2296 | -8.67 |  |  |  | 21.004 | 0.0151 | -4.3058 | -10.1 | -10.2 | -4.6301 | 0.3799 | 4.5787 | 7.7988 | 0.71 | -0.9 | 6.1845 | -20.5962 |  | -9.18 | 9.54 | 27.21 | -19.4909 | -9.8455 | -41.423 | -41.7455 | 9.7235 | -10.0504 | -20.9174 | -20.8825 | -23.5959 | -27.7621 | -10.788 | -121.6803 | -18.9129 |  | -6.2353 | -5.4321 | 18.5787 | -9.8025 |  | -4.1 | -26.139 | -26.0003 | 11.0608 |  | -12.96 | 0 | 1.7241 | -4.7636 | -11.1323 | -11.3662 | 8.0172 | 12.6843 | -30.1023 | 3.7642 |  | 3.5177 | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.0379 | -27.4628 | 25.9601 | 26.078 | -12.7291 |  | 23.5123 | -18.77 |  | 0.1751 | -0.45 | 3.21 |  |  | 1.58 | 0.725 |  | 12.76 | -13.7231 | -4.0905 | -0.93 | 17.3545 |  | 24.4958 | -6.0783 | -6.5986 | 3.2138 |  |  |  | -11.7325 | 0.6575 | -23.2972 | 7.7227 | 6.0732 | 137.0988 | -5.4221 | -8.7614 | -11.1208 | 1.598 | 8.63 | 8.9012 | 1 | 1.8105 | 4.1837 | -0.42 | -3.967 | 27.9945 | 22.1735 | 89.025 | 49.8463 | 49.6656 | -12.4065 | 0 | -11.6331 | -10.9701 |  |  | -4.9206 | -4.6789 | -8.1457 | -7.9436 | 11.42 | 11.43 | -28.2 | -28.2 | 0.6693 | -9.44 | 75.4971 | 18.8951 | 18.5966 | -20.4 | -41.4 | -9.7 | -10.2 |  |  | -106.6462 | 39.0428 | -289.631 | -24.4063 | -33.1992 | 137.3906 | 22.482 | 137.2818 | 100.669 | 78.5027 | 36.1961 | 33.1213 | -29.4585 | 256.2515 | -197.5053 | 67.5976 | -51.5515 | -0.6091 |  | -6.56 | -1.837 | -1.851 | 2.16 | 0 | -2.9982 | -6.3554 | 5.1865 | -3.8956 | 0.2 | 2.324 | 2.695 | 4.4368 | 5.215 | 3.314 | 4.0536 | 4.385 |  | 26.4 | 1.457 | 0.15 |  | -14.6328 | 1.571 | -19.3874 | -14.1892 | -8.5077 | -18.4704 | -3.367 | -27.6 | 10.6 | 52.6448 | -103.8582
29/08/2025 | 22:30 | 0 | 2.9849 | -8.0779 | 1.7058 | 10.6714 |  | 11.1694 |  | 11.013 | 4.1609 | 5.6479 | -6.66 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | -1.3145 | -1.6085 | 2.4961 | 2.4391 | 4.2921 | 0.277 | 0.2211 | 2.1353 |  | -0.5256 | -0.75 | -0.736 | 3.304 | -13.32 | -4.4 |  |  | -14.88 | -14.96 |  | -7.22 | -7.2 | 4.703 | 4.3473 | 16.7326 | 18.481 | -17.882 | -10.3148 | -10.0553 | 2.2378 | 2.4193 | -12.1903 | -9.779 | 0.8014 | 2.8799 | 47.3872 | 8.8582 | -5.7 | -6.2 | -25.0818 | -24.8374 | -0.8876 |  | 6.5382 | 2.9344 | 1.1043 | 0.8111 | -66.1946 | 11.2918 | 11.2003 | 64.7595 | -151.5861 |  |  |  | 8.8119 | 7.15 | 3.96 | -13.55 | 0.94 | -22.2327 | -22.2327 | 46.0289 | 45.127 | -2.3047 | -2.864 | -2.7534 | 6.3915 |  |  |  | 10.8 | 8.1 | -1.77 | 29.8443 | 29.2431 | 28.9524 | 35.9779 | 36.7529 | -28.3483 | -11.4662 | -27.6138 | 2.4736 | 23.97 |  | 6.4111 | 6.6437 | -8.55 |  |  |  | 20.1411 | 0.0153 | -4.2751 | -5.1 | -5.6 | -4.4446 | -0.561 | 3.9478 | 6.4999 | -0.23 | -0.82 | 8.7575 | -20.5162 |  | -14.57 | 7.64 | 31.59 | -19.7455 | -10.2 | -42.8211 | -42.3182 | 9.7801 | -12.2037 | -22.1225 | -22.2208 | -22.1711 | -26.2208 | -11.126 | -130.3983 | -42.1224 |  | -5.6729 | -5.0511 | 15.6642 | -7.681 |  | 6.16 | -28.0329 | -27.5905 | 8.1777 |  | -19.32 | 0 | 1.8309 | -0.1569 | -11.9886 | -12.3058 | 7.9641 | 10.5915 | -28.3657 | 4.5628 |  | 4.2715 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.7077 | -28.9699 | 27.2276 | 27.2265 | -14.9462 |  | 24.6061 | -19.1 |  | 0.2538 | -0.46 | 2.74 |  |  | 1.616 | -0.443 |  | 12.9 | -10.6328 | -0.5438 | -0.98 | 17.2067 |  | 24.01 | -4.9445 | -5.513 | 3.0454 |  |  | -10.2393 | -13.9253 | 1.4223 | -23.8879 | 8.0031 | 7.8247 | 124.5642 | -6.2123 | -10.0745 | -11.5367 | 1.7039 | 8.2272 | 8.4266 | 0.9232 | 4.9918 | 6.2467 | -6.29 | 0 | 34.3202 | 0 | 78.1489 | 32.1906 | 32.3622 | -7.5618 |  | -11.2918 | -11.4519 |  |  | -9.2712 | -8.9911 | -7.6619 | -8.0082 | 13.09 | 13.18 | -26.9 | -27.2 | 0.7736 | -10.32 | 68.2049 | 12.8475 | 12.8032 | -20.5 | -40.1 | -4.6 | -5.5 |  | -17.6089 | -133.8671 | 32.6762 | -290.1824 | -24.7422 | -41.0078 | 121.9128 | 43.7326 | 154.543 | 92.8466 | 54.0003 | 34.8916 | 33.7688 | -40.2323 | 231.4279 | -192.2236 | 35.2514 | -29.9904 | -1.3806 |  | -7.04 | -1.858 | -1.876 | 2.56 |  | -3.3348 | 0.0595 | 5.0401 | -5.7694 | -3.7 | 1.398 | 2.916 | 3 | 3.2685 | 4.7585 | 4.1036 | 3.7206 |  | 24.7 | 1.1549 | 0.04 |  | -5.8445 | -2.1393 | -25.3925 | -5.9955 | -5.3218 | -25.0636 | 0 | -26.4 | 7.6 | 46.8697 | -97.9605
29/08/2025 | 23:00 | 0 | 2.4015 | -7.2814 | 2.1621 | 10.4487 |  | 10.6522 |  | 10.3635 | 3.9469 | 5.4013 | -4.44 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | -0.2053 | -0.3144 | 2.3011 | 1.9831 | 3.8686 | 0.0927 | 0.0524 | 2.2378 |  | -0.7853 | -0.982 | -0.97 | 3.397 | -15.54 | -11 |  |  | -17.05 | -17.23 |  | -7.26 | -7.39 | 3.3698 | 4.0522 | 18.0568 | 18.5082 | -19.6475 | -11.3865 | -11.1022 | 1.5718 | 1.503 | -12.1903 | -10.0469 | 0.4069 | 1.8646 | 52.944 | 7.8607 | -5.7 | -6.2 | -25.7134 | -25.5584 | -1.0611 |  | 8.6879 | 2.7366 | 1.0539 | 0.7656 | -66.4693 | 7.9653 | 7.9348 | 72.8666 | -158.2008 |  |  |  | 7.8739 | 6.7 | 3.03 | -14.72 | 0.31 | -21.8308 | -21.6969 | 46.5438 | 46.3833 | -0.8519 | -3.0515 | -2.8856 | 8.5427 |  |  |  | 8.6 | 6.1 | -1.38 | 27.8893 | 27.7325 | 26.5839 | 37.1678 | 37.4699 | -28.2639 | -11.2842 | -27.9828 | 2.5946 | 22.42 | -4.23 | 5.9424 | 6.1554 | -8.04 |  |  |  | 19.038 | 0.0155 | -3.9267 | 0 | 0 | -4.2053 | -1.3091 | 2.5284 | 5.2011 | -1.02 | -0.64 | 8.153 | -19.7486 |  | -15.16 | 5.18 | 30.94 | -19.6727 | -9.6909 | -41.5055 | -41.6182 | 9.534 | -14.4066 | -24.1691 | -24.5058 | -23.0954 | -25.8041 | -10.21 | -137.0665 | -42.2184 |  | -5.6267 | -4.8585 | 14.0219 | -4.1127 |  | 7.184 | -28.6285 | -28.3337 | 5.8509 |  | -18.61 | 0.1 | 1.4347 | 8.5493 | -11.5354 | -11.7124 | 7.8094 | 8.5208 | -26.9594 | 4.2581 |  | 4.1 | 2.9213 | 3.0802 | 0 | 8.0379 | 8.7077 | -35.8357 | 27.7276 | 27.4399 | -23.1329 | -13.4558 | 24.3033 | -21.05 |  | 0.2007 | -0.43 | 3.13 |  |  | 1.608 | -0.896 |  | 14.83 | 5.0353 | 13.7069 | -1.21 | 20.5071 |  | 18.2808 | -1.9953 | -2.4507 | 2.77 |  |  | -9.768 | -17.6393 | 1.1565 | -20.3013 | 6.3451 | 6.5231 | 105.0398 | -4.6886 | -10.7988 | 7.1867 | 1.7945 | 7.0617 | 7.1995 | 1 | 3.8998 | 4.7728 | -8.38 | 0 | 33.7922 | 0 | 82.4692 | 31.5273 | 32.4312 | -7.4727 |  | -12.5073 | -11.8997 |  |  | -10.0128 | -9.4086 | -4.31 | -4.1267 | 13.21 | 13.19 | -28.1 | -28.2 | 0.8103 | -11.36 | 73.8074 | 13.0838 | 13.3394 | -20.8 | -43.1 | -5.4 | -6 | -17.6724 |  | -147.0025 | 28.9354 | -287.5412 | -22.8607 | -42.7691 | 124.2641 | 49.2779 | 151.0765 | 96.5525 | 64.5744 | 37.5499 | 30.2173 | -48.8463 | 231.8259 | -192.8715 | 39.9152 | -34.1646 | -1.2634 |  | -6.32 | -1.676 | -1.687 | 2 |  | -2.9514 | 0.0595 | 7.2099 | -8.9647 | -2.6 | 2.843 | 3.612 | 2.778 |  | 4.0666 | 3.7626 | 3.4628 |  | 28 | 1.8218 | 0 |  | -5.1346 | -3.1482 | -26.0854 | -4.9879 | -4.5355 | -24.6774 | -2.3369 | -29.6 | 11.8 | 47.2292 | -98.6921
29/08/2025 | 23:30 | 0 | 2.1658 | -7.0101 | 1.7567 | 10.4169 |  | 10.0767 |  | 9.8657 | 3.7239 | 5.1653 | -4.44 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | -0.2565 | -1.0124 | 1.9708 | 1.7824 | 3.6336 | 0.0363 | 0.0962 | 2.2001 |  | -0.9015 | -0.902 | -0.857 | 3.102 | -17.76 | -11 |  |  | -16.73 | -16.82 |  | -7.35 | -7.38 | 3.5325 | 4.0393 | 15.9616 | 16.4982 | -21.8777 | -11.5205 | -10.7015 | 11.79 | 12.416 | -15.8072 | -12.994 | 1.5905 | 8.2213 | 50.3019 | 8.5368 | -5.8 | -6.1 | -23.9526 | -23.4423 | -1.0729 |  | 8.3514 | 2.6395 | 0.9094 | 0.6662 | -50.6302 | 2.6551 | 2.533 | 65.9034 | -160.5201 |  |  |  | 6.9258 | 7.01 | 3.29 | -15.31 | -0.24 | -26.6533 | -26.3854 | 32.0273 | 31.4361 | -6.351 | 1.7288 | 1.3955 | 8.1922 |  |  |  | 8.9 | 6.6 | -1.57 | 29.0869 | 28.9842 | 27.6391 | 37.8463 | 38.2345 | -25.3316 | -14.5567 | -25.7477 | 2.5824 | 19.51 | 6.61 | 5.1611 | 5.5695 | -7.32 |  |  |  | 19.4696 | 0.0153 | -3.4825 | 4.1 | 4.2 | -5.8813 | -2.0571 | 6.1558 | 3.9023 | -1.99 | -2.23 | 7.7965 | -19.0561 |  | -16.22 | 4.16 | 29.86 | -17.3636 | -8.8182 | -39.5622 | -39.6182 |  | -12.3681 | -22.7886 | -22.6844 | -23.4452 | -25.6049 | -9.757 | -129.8244 | -43.9558 |  | -6.2481 | -5.3251 | 13.6577 | -3.9908 |  | 6.16 | -28.2447 | -27.8896 | 5.3964 |  | -17.46 | 0 | 1.4799 | 7.7828 | -11.5574 | -11.6856 | 7.9551 | 8.2478 | -26.6808 | 4.4553 |  | 4.1606 | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.564 | -37.0078 | 25.2788 | 25.5464 | -22.9947 | -13.6693 | 24.3033 | -21.46 |  | 0.1916 | -0.45 | 3.05 |  |  | 1.617 | -0.759 |  | 14.26 | 7.1341 | 15.6522 | -1.57 | 19.8724 |  | 19.345 | -3.1909 | -3.5241 | 2.5721 |  |  | -9.3849 | -14.4727 | 0.693 | -20.7603 | 7.2105 | 7.0197 | 113.9177 | -4.1857 | -9.6755 | 9.3869 | 1.7269 | 6.8053 | 6.9621 |  | 3.5823 | 4.7272 | -7.54 | 2.6961 | 35.7023 | 0 | 77.7325 | 31.7382 | 32.4397 | -7.6613 |  | -11.3474 | -12.1138 |  |  | -9.8645 | -9.3371 | -4.0233 | -4.3153 | 5.86 | 5.84 | -28.4 | -28.9 | 0.651 | -11.2 | 78.8295 | 13.5454 | 13.5107 | -20.8 | -42.2 | -4.1 | -4.7 |  |  | -141.0638 | 28.8597 | -292.1365 | -20.7316 | -42.654 | 122.1611 | 45.0237 | 156.6285 | 93.3313 | 57.5554 | 34.3451 | 35.63 | -49.8794 | 236.6458 | -193.5945 | 39.1218 | -33.2776 | -0.9607 |  | -6.32 | -1.641 | -1.649 | 1.76 |  | -2.7854 | 0.032 | 6.8284 | -8.5252 | -2.8 | 1.928 | 2.925 |  |  | 3.6395 | 4.6397 | 3.556 |  | 27.6 | 2.2324 | -0.01 |  | -6.1377 | -3.5916 | -25.2333 | -5.6363 | -4.1328 | -25.2653 | -2.856 | -28.1 | 11.1 | 47.2858 | -97.9282
30/08/2025 | 00:00 | 0 | 1.8685 | -6.7264 | 1.5669 | 9.7441 |  | 9.1517 |  | 8.9415 | 3.2419 | 4.6818 | -4.44 | -22 | -2.2 |  | -13.2 | 0.0545 | 2.2729 | 1.9278 | 1.8965 | 3.6067 | 0.0145 | 0.1731 | 2.1227 |  | -0.9554 | -0.916 | -0.919 | 2.905 | -17.76 | -13.2 |  |  | -16.39 | -16.5 |  | -9.02 | -9.06 | 2.9665 | 4.2138 | 14.3604 | 15.7293 | -22.7798 | -14.4676 | -14.1704 | 1.8509 | 2.0654 | -16.2091 | -14.1997 | -0.3945 | -1.3757 | 63.2757 | 9.9861 | -5.6 | -6.1 | -21.5888 | -21.1547 | -0.802 |  | 3.4616 | 1.4528 | 0 | 0.1651 | -95.2177 | 4.2421 | 4.181 | 78.9796 | -191.2805 |  |  |  | 7.9437 | 7.31 | 3.43 | -15.67 | 0.56 | -21.161 | -21.5629 | 28.0181 | 27.7147 | -5.903 | 1.1644 | 0.9349 | 3.0343 |  |  |  | 8.3 | 5.6 | -1.5 | 28.7781 | 28.3894 | 27.0364 | 45.3147 | 45.5844 | -25.5437 | -21.9942 | -26.6674 | 2.1992 | 19.21 | 6.47 | 4.6924 | 4.9835 | -7.01 |  |  |  | 33.7853 | 0.0156 | -3.3673 | 6.4 | 6.5 | -4.5239 | -2.6181 | 5.0518 | 3.1601 | -2.5 | -1.81 | 7.1145 | -33.1619 |  | -16.61 | 3.18 | 30.07 | -30.1636 | -14.4364 | -36.8068 | -36.4727 |  | -17.4102 | -27.9768 | -27.5183 | -23.8405 | -26.2955 | -10.033 | -148.5738 | -38.4682 |  | -6.3295 | -5.728 | 14.126 | -3.3945 |  | -0.516 | -27.8159 | -27.3328 | 6.0938 |  | -12.62 | 0 | 1.5034 | 8.9783 | -10.3233 | -10.6106 | 8.0691 | 9.4383 | -26.9118 | 3.7303 |  | 3.4323 | 2.8643 | 2.7188 | 0 | 8.5403 | 8.3728 | -24.4486 | 22.0809 | 22.5821 | -12.8239 | 0 | 23.8004 | -20.07 | 0.0133 | 0.1916 | -0.53 | 3.14 | -23.4681 | 0 | 1.615 | -0.687 |  | 12.27 | -6.1242 | 3.5218 | -1.63 | 16.4902 |  | 20.1887 | -3.5028 | -3.9057 | 2.3936 |  |  | -9.9461 | -13.3143 | 1.2385 | -22.3612 | 8.6625 | 6.5278 | 109.5928 | -4.4974 | -9.7116 | 9.5909 | 1.561 | 6.6222 | 6.709 |  | 16.3768 | 18.3758 | -7.12 | 3.0234 | 41.2351 | -6.0811 | 81.1752 | 18.8239 | 19.8783 | -10.2552 |  | -11.223 | -11.6696 | 26.5484 | 27.2823 | -9.5789 | -8.6285 | -3.1021 | -3.1923 | 7.93 | 7.83 | -28.9 | -28.1 | 0.6857 | -11.92 | 70.5604 | 12.4487 | 12.5877 | -20.8 | -43.5 | -4.6 | -5.5 | -17.5866 | -17.6409 | -136.314 | 27.3581 | -288.5062 | -21.7409 | -42.408 | 119.3271 | 47.5902 | 156.0254 | 92.4379 | 57.0269 | 35.0992 | 36.1639 | -43.9792 | 228.219 | -192.2636 | 34.8186 | -30.3732 | -1.4051 |  | -6.08 | -1.725 | -1.733 | 1.76 |  | -2.7812 | 0.032 | 8.0888 | -8.9647 | -3 | 1.983 | 3.005 |  |  | 3.7292 | 3.8971 | 3.1543 |  | 27.7 | 2.3728 | -0.1 |  | -11.2624 | -0.6007 | -21.2252 | -9.7307 | -6.2452 | -20.6736 | -3.9793 | -30 | 11.6 | 54.5465 | -111.727
MÁXIMO |  | 0 | 4.8654 | -5.5902 | 6.3508 | 11.3639 | 0 | 17.1683 | 0 | 24.88 | 10.8707 | 14.8122 | 0 | -19.8 | 13.2 | 9.936 | -13.2 | 0.0545 | 4.2469 | 6.8176 | 6.8605 | 11.5995 | 3.7878 | 0.3035 | 2.7108 | 0 | -0.1216 | -0.202 | -0.187 | 4.166 | -2.22 | 6.6 | -0.03 | 0.404 | -11.67 | -11.61 | -10 | -4.85 | -4.87 | 6.8678 | 4.8049 | 19.8585 | 21.2989 | -9.3461 | -0.6698 | -1.0035 | 33.7212 | 38.713 | -9.3771 | -6.8319 | 3.1687 | 29.5515 | 122.3415 | 17.4672 | -0.8 | -0.9 | -16.7538 | -16.995 | -0.3852 | 0 | 27.4736 | 7.0843 | 7.2361 | 4.8192 | -31.7698 | 42.97 | 43.0311 | 115.3264 | -93.4607 | 0 | 0 | 0 | 25.7273 | 10.87 | 8.07 | -3.84 | 9.5 | -18.8838 | -19.0177 | 46.5438 | 46.3833 | 1.6821 | 7.6418 | 6.9854 | 27.5359 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 14.1 | -1.16 | 41.6058 | 41.154 | 39.9355 | 76.1828 | 77.0949 | -22.6074 | 4.5371 | -18.5373 | 3.9435 | 42.06 | 13.94 | 11.0986 | 11.0382 | -6.01 | 0 | 0 | 0 | 33.7853 | 0.0156 | -3.0016 | 20.8 | 21.1 | -1.593 | 6.3641 | 13.5684 | 15.7773 | 6.69 | -0.64 | 13.0975 | -10.2106 | 0 | -8 | 13.78 | 40.95 | -12.1818 | -6 | -36.8068 | -36.4727 | 34.2472 | 7.1369 | -3.7165 | -3.0008 | -12.5118 | -15.3121 | -6.89 | -100.446 | 27.7345 | 0 | -3.7538 | -3.2519 | 25.9622 | 1.7534 | -13.3121 | 29.712 | -23.4832 | -22.1969 | 12.8561 | 6.52 | -7.72 | 4.7 | 4.4358 | 14.5255 | -8.3836 | -8.731 | 10.0927 | 14.4635 | -18.61 | 7.9362 | 0 | 7.5735 | 4.8751 | 5.0471 | 3.9034 | 17.248 | 17.0805 | -21.9368 | 30.7202 | 30.3405 | -11.8622 | 0 | 29.9919 | -18.44 | 0.6963 | 0.2886 | 1.39 | 8.32 | -18.8999 | 2.9448 | 2.368 | 0.908 | 2.3192 | 14.83 | 18.7561 | 27.1728 | -0.93 | 25.3902 | -0.1 | 34.048 | -1.9953 | -2.4507 | 3.9471 | 0.0743 | 0 | -9.3849 | -4.7472 | 2.0638 | -19.3833 | 36.2983 | 10.6876 | 163.7612 | 2.1948 | -2.5972 | 9.5909 | 5.5805 | 10.4904 | 10.7443 | 5 | 16.3768 | 18.3758 | 11.73 | 3.0234 | 41.2351 | 70.8346 | 103.1043 | 49.9984 | 49.9895 | -7.4727 | 0 | 0 | 0 | 36.8293 | 38.8668 | -1.5093 | -0.9215 | -3.0667 | -3.138 | 20.02 | 20.02 | -25.3 | -24.5 | 1.2131 | 11.44 | 90.3872 | 19.2493 | 19.3375 | -15.2 | -36.7 | -3.7 | -4.2 | -17.137 | -17.0446 | -94.0301 | 53.9846 | -263.4314 | -17.1711 | -23.1394 | 161.5613 | 89.9648 | 175.8867 | 122.9163 | 107.3612 | 41.1649 | 40.9807 | -12.899 | 292.8545 | -179.6239 | 98.1014 | 3.5176 | 1.0315 | 0 | -6.08 | -0.023 | -0.029 | 8.72 | 0.24 | -1.9443 | 1.4084 | 9.1417 | -2.4002 | 1.4 | 3.678 | 4.323 | 4.4368 | 5.215 | 5.8309 | 4.7084 | 5.2455 | 0 | 32 | 3.7566 | 1.23 | 0 | -5.1346 | 3.1792 | -17.7972 | -4.9879 | -4.1328 | -16.2424 | 0 | -25 | 19.6 | 57.4451 | -33.3595
MÍNIMO |  | 0 | 1.0042 | -10.1507 | -0.9967 | 8.1165 | 0 | 5.3406 | 0 | 6.2814 | 1.638 | 3.5329 | -19.98 | -35.2 | -2.2 | 1.656 | -24.2 | -2.9466 | -6.5391 | 1.9278 | 1.7824 | 3.6067 | -0.0801 | -0.6834 | 0.889 | 0 | -1.1898 | -1.187 | -1.176 | -4.079 | -22.2 | -13.2 | -0.766 | 0.27 | -18.99 | -18.86 | -10 | -11 | -11.01 | 0.7478 | 3.3845 | 10.5418 | 11.2085 | -22.7798 | -18.2184 | -17.5531 | -1.6189 | -1.6185 | -18.8882 | -16.8788 | -1.1836 | -6.8087 | 23.905 | -8.8502 | -7.2 | -7.7 | -31.8811 | -31.2554 | -2.0949 | 0 | -0.1164 | 0.5373 | 0 | -0.7822 | -135.5937 | 2.6551 | 2.533 | 35.8631 | -204.1378 | 0 | 0 | 0 | 5.5786 | 6 | 1.84 | -17.33 | -3.73 | -29.8682 | -29.8682 | 25.2331 | 24.7504 | -8.2789 | -18.9281 | -18.9679 | 0.4179 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 5.6 | -3.77 | 17.33 | 17.2634 | 15.9978 | 20.1135 | 20.8978 | -38.4316 | -48.3705 | -37.0326 | 2.0721 | 19.21 | -4.23 | 3.1299 | 3.5187 | -11.29 | 0 | 0 | 0 | 9.2571 | 0.0147 | -5.6683 | -29.8 | -29.9 | -5.8813 | -4.1142 | 2.5284 | 1.1191 | -3.98 | -3.82 | 3.6115 | -33.1619 | 0 | -23.52 | 1.53 | 25.7 | -30.3818 | -14.8091 | -44.3132 | -44.0818 | -10.2696 | -26.7217 | -34.8794 | -34.8881 | -25.5023 | -28.5777 | -11.453 | -195.0871 | -83.0203 | 0 | -12.6873 | -12.2087 | 10.3526 | -21.4867 | -20.6327 | -10.756 | -28.6629 | -28.3337 | 3.3941 | -19.03 | -20.94 | -5.1 | 1.3858 | -31.5863 | -16.1962 | -15.8942 | 3.8276 | 2.4308 | -33.6413 | 1.6435 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 5.0237 | -37.5102 | 21.2979 | 21.6458 | -23.8772 | -15.696 | 18.9908 | -24.79 | -2.4239 | 0.1293 | -0.93 | -0.08 | -30.288 | 0 | 1.58 | -0.896 | 0 | 7.34 | -14.008 | -5.2956 | -3.06 | 15.3544 | -0.1 | 18.2808 | -12.7892 | -13.5638 | 1.8229 | 0.0743 | 0 | -12.6581 | -24.0823 | -1.0085 | -24.5033 | 6.3451 | 0 | 105.0398 | -6.2123 | -10.7988 | -14.861 | 1.5133 | 5.5235 | 5.5383 | 0.7321 | -20.7895 | -19.5869 | -8.38 | -18.5234 | -26.332 | -6.0811 | 39.6463 | 18.8239 | 19.8783 | -14.2897 | -6.2463 | -14.1485 | -13.7904 | 4.358 | 6.6725 | -13.0726 | -12.7704 | -22.5086 | -22.5104 | 5.86 | 5.84 | -32.2 | -32.6 | 0.651 | -12.08 | 53.6271 | 9.2499 | 9.177 | -21.2 | -44.8 | -15.3 | -15.7 | -17.97 | -17.9433 | -156.3836 | 24.9596 | -293.3478 | -36.0825 | -46.1025 | 82.1934 | 1.3738 | 122.8303 | 61.2347 | 5.9123 | 25.6911 | 29.1469 | -63.1996 | 184.0947 | -216.2836 | 7.8941 | -70.4232 | -2.367 | 0 | -12.24 | -1.889 | -1.9 | 1.76 | -7.12 | -4.2418 | -6.6484 | 2.9618 | -10.811 | -3.9 | -0.077 | -0.878 | 0 | 0 | 2.9133 | 2.5267 | 2.4446 | 0 | 22.1 | -0.5605 | -0.15 | 0 | -18.0418 | -3.5916 | -26.0854 | -17.9908 | -10.1953 | -25.2653 | -5.8183 | -34 | 7.4 | -18.3267 | -111.727
PROMEDIO |  | 0 | 3.0122 | -7.9841 | 1.7013 | 9.9025 | 0 | 11.0244 | 0 | 14.1999 | 5.6807 | 8.537 | -10.3278 | -28.7128 | 5.94 | 5.589 | -19.1632 | -2.3168 | -1.7044 | 4.3572 | 4.2803 | 7.6308 | 1.8164 | 0.12768 | 2.1289 | 0 | -0.72057 | -0.794 | -0.7821 | 0.31138 | -10.4243 | -2.9822 | -0.42794 | 0.34639 | -15.8031 | -15.8063 | -10 | -7.716 | -7.7179 | 3.9023 | 3.872 | 15.936 | 17.2569 | -16.7552 | -10.527 | -10.2757 | 9.0126 | 7.3902 | -14.1187 | -11.7354 | 0.94886 | 5.2312 | 74.5204 | 6.5607 | -4.7646 | -5.3354 | -24.0165 | -23.8434 | -1.2816 | 0 | 12.2148 | 3.5515 | 3.8885 | 1.8197 | -91.024 | 19.4727 | 19.4829 | 68.877 | -145.9753 | 0 | 0 | 0 | 14.293 | 8.0077 | 4.9333 | -11.1242 | 1.856 | -23.5778 | -23.5137 | 34.1425 | 33.5031 | -4.3558 | -7.9384 | -7.9737 | 11.9962 | 0 | 0 | 0 | 12.6542 | 9.7792 | -2.2533 | 29.1205 | 28.8905 | 27.6079 | 46.1154 | 46.5457 | -29.7362 | -22.5976 | -28.8884 | 2.936 | 29.5246 | 3.9695 | 7.6383 | 7.8624 | -8.6837 | 0 | 0 | 0 | 20.658 | 0.015137 | -4.3137 | -10.38 | -10.1167 | -3.7991 | 1.5754 | 8.0155 | 9.0667 | 1.8046 | -2.1494 | 8.5951 | -21.0449 | 0 | -16.6531 | 6.9252 | 33.8506 | -21.4864 | -10.7454 | -41.2164 | -40.7705 | 19.3152 | -8.6534 | -18.4922 | -18.4889 | -19.6977 | -22.3468 | -9.9709 | -137.9901 | -33.3631 | 0 | -8.5781 | -7.8384 | 18.9303 | -10.8235 | -17.637 | 4.5424 | -26.1855 | -25.7837 | 8.9498 | -0.40529 | -13.3598 | 0.18958 | 2.7378 | -11.7383 | -11.8091 | -12.0009 | 8.0908 | 9.3795 | -26.6452 | 4.6987 | 0 | 4.4375 | 0.70279 | 0.76077 | 0.18421 | 10.4067 | 10.4486 | -32.3888 | 25.0163 | 24.983 | -17.8395 | -7.6446 | 24.6748 | -21.1623 | -0.31997 | 0.19488 | -0.11021 | 3.2648 | -24.2725 | 1.7061 | 1.9057 | 0.52781 | 1.4186 | 11.2723 | -0.8726 | 7.5908 | -2.087 | 19.4886 | -0.1 | 25.911 | -8.1139 | -8.6982 | 2.706 | 0.0743 | 0 | -10.9182 | -16.3372 | 0.59514 | -22.5533 | 12.4853 | 7.7685 | 133.957 | -2.1615 | -6.2832 | -4.508 | 2.8904 | 7.9492 | 8.0583 | 2.2489 | -4.1163 | -2.6404 | 3.3965 | -8.1736 | 4.659 | 39.3456 | 78.1536 | 41.327 | 41.1653 | -10.7805 | -3.5214 | -7.4953 | -8.6083 | 23.6452 | 23.7031 | -7.3682 | -6.949 | -10.3467 | -10.3255 | 15.6467 | 15.6073 | -29.3083 | -29.3687 | 0.91988 | -3.955 | 75.047 | 14.2145 | 14.2085 | -17.9591 | -40.7542 | -8.6062 | -9.1417 | -17.5434 | -17.5172 | -122.027 | 38.9123 | -285.4439 | -27.228 | -34.6786 | 122.4597 | 43.8578 | 152.737 | 93.4697 | 57.7983 | 35.868 | 35.3826 | -42.3505 | 236.3244 | -197.1247 | 47.2235 | -32.8768 | -0.66041 | 0 | -9.4033 | -0.95304 | -0.96042 | 5.5317 | -3.6564 | -2.9978 | -1.9923 | 5.7423 | -7.1162 | -1.5333 | 1.8473 | 1.9983 | 2.4197 | 2.7754 | 3.7902 | 3.6212 | 3.3952 | 0 | 27.0833 | 1.7157 | 0.47255 | 0 | -12.5336 | 0.3038 | -21.0254 | -11.6652 | -7.0824 | -20.4816 | -3.224 | -29.0875 | 12.5062 | 18.4505 | -69.9008
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 29 de Agosto del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
29/08/2025 | 00:30 | 46.86 | 46.67 | 42.599 | 41.7807 | 494.3008 | 672.2105 | 167.2685 | 168.4814 | 569.5135 | 458.9382 | 1364.2016
29/08/2025 | 01:00 | 37.42 | 37.96 | 34.5615 | 35.187 | 471.9148 | 617.0433 | 167.8798 | 168.235 | 577.8295 | 459.1082 | 1373.0525
29/08/2025 | 01:30 | 44.25 | 44.45 | 45.2782 | 46.0046 | 477.9563 | 657.9391 | 167.7073 | 167.866 | 578.4248 | 460.8595 | 1374.8576
29/08/2025 | 02:00 | 43.2 | 43.83 | 38.1784 | 37.5456 | 475.535 | 638.289 | 166.279 | 166.8994 | 562.5623 | 452.8206 | 1348.5613
29/08/2025 | 02:30 | 42.3 | 42.86 | 36.9727 | 36.8692 | 469.9317 | 628.9336 | 168.0084 | 169.6181 | 568.5935 | 457.7831 | 1364.0031
29/08/2025 | 03:00 | 44.98 | 45.65 | 43.2688 | 41.9799 | 471.0642 | 646.9429 | 168.0553 | 169.0552 | 552.8339 | 448.2462 | 1338.1906
29/08/2025 | 03:30 | 42.37 | 43.01 | 37.1067 | 37.2462 | 467.8426 | 627.5755 | 173.9085 | 173.485 | 563.272 | 453.04 | 1363.7055
29/08/2025 | 04:00 | 43.04 | 42.92 | 35.4992 | 36.5187 | 460.3665 | 618.3444 | 173.0947 | 172.9784 | 565.3805 | 460.9327 | 1372.3863
29/08/2025 | 04:30 | 44.29 | 44.2 | 43.0009 | 42.8445 | 455.034 | 629.3694 | 173.088 | 175.2405 | 573.9459 | 465.0494 | 1387.3238
29/08/2025 | 05:00 | 40.8 | 40.76 | 40.4557 | 40.5649 | 437.6191 | 600.1997 | 175.4024 | 176.1726 | 570.4672 | 457.2425 | 1379.2847
29/08/2025 | 05:30 | 50.37 | 50.8 | 48.0913 | 47.4771 | 473.8577 | 670.5961 | 177.9087 | 178.6852 | 569.5946 | 466.1336 | 1392.3221
29/08/2025 | 06:00 | 51.33 | 51.27 | 42.4651 | 42.8841 | 463.9562 | 651.9054 | 174.0922 | 173.9052 | 558.061 | 452.002 | 1358.0604
29/08/2025 | 06:30 | 59.83 | 60.91 | 49.297 | 48.3249 | 524.7285 | 743.0904 | 166.6955 | 167.2574 | 516.7409 | 414.477 | 1265.1708
29/08/2025 | 07:00 | 58.2 | 58.35 | 45.814 | 46.3053 | 533.8135 | 742.4828 | 152.77 | 153.0349 | 452.2609 | 354.6846 | 1112.7504
29/08/2025 | 07:30 | 56.12 | 56.16 | 46.3499 | 46.1829 | 547.3535 | 752.1663 | 145.6905 | 144.3984 | 412.0612 | 321.0553 | 1023.2054
29/08/2025 | 08:00 | 56.21 | 56.29 | 48.3593 | 48.6102 | 555.3095 | 764.779 | 129.6909 | 130.0377 | 334.9001 | 238.3625 | 832.9912
29/08/2025 | 08:30 | 57.21 | 57.19 | 48.7611 | 48.7213 | 533.5434 | 745.4258 | 130.7112 | 132.5592 | 339.6155 | 242.0169 | 844.9028
29/08/2025 | 09:00 | 64.23 | 64.84 | 55.9949 | 56.4071 | 576.3304 | 817.8024 | 132.8457 | 132.7374 | 321.9494 | 226.1773 | 813.7098
29/08/2025 | 09:30 | 56.82 | 57.58 | 51.5743 | 51.5171 | 586.7642 | 804.2556 | 126.138 | 128.235 | 305.0753 | 213.7587 | 773.207
29/08/2025 | 10:00 | 58.58 | 58.55 | 52.1101 | 51.5673 | 597.9046 | 818.712 | 126.5173 | 126.0748 | 289.7905 | 208.434 | 750.8166
29/08/2025 | 10:30 | 60.98 | 61.79 | 55.9949 | 54.5163 | 611.8541 | 845.1353 | 120.342 | 121.5631 | 276.2354 | 195.0758 | 713.2163
29/08/2025 | 11:00 | 56.5 | 56.73 | 52.646 | 52.4964 | 595.3376 | 813.71 | 124.6453 | 124.4265 | 305.6973 | 204.656 | 759.4251
29/08/2025 | 11:30 | 59.52 | 59.68 | 55.727 | 55.2783 | 617.5521 | 847.7574 | 127.6391 | 127.5938 | 335.1254 | 227.8112 | 818.1695
29/08/2025 | 12:00 | 52.81 | 52.2 | 49.8328 | 49.7454 | 628.455 | 833.0432 | 118.7665 | 120.1043 | 332.6995 | 230.0085 | 801.5788
29/08/2025 | 12:30 | 45.8 | 46.23 | 41.2594 | 43.3321 | 631.3991 | 808.0206 | 112.3345 | 114.1362 | 315.5038 | 218.5757 | 760.5502
29/08/2025 | 13:00 | 39.18 | 39.15 | 39.7859 | 39.7933 | 581.2823 | 739.1915 | 109.2482 | 109.9353 | 312.3814 | 217.9434 | 749.5083
29/08/2025 | 13:30 | 41.32 | 41.28 | 43.2688 | 43.0132 | 595.2171 | 764.0991 | 109.7722 | 109.9109 | 307.8467 | 207.8545 | 735.3843
29/08/2025 | 14:00 | 41.64 | 42.11 | 44.3405 | 43.2732 | 593.0732 | 764.4369 | 102.507 | 101.3268 | 286.7701 | 190.1745 | 680.7784
29/08/2025 | 14:30 | 45.87 | 46.05 | 47.6895 | 48.1336 | 607.1476 | 794.8907 | 131.2279 | 132.876 | 423.0666 | 322.033 | 1009.2035
29/08/2025 | 15:00 | 46.17 | 46.81 | 50.5026 | 49.8111 | 628.8669 | 822.1606 | 119.7359 | 121.4755 | 380.5244 | 293.2505 | 914.9863
29/08/2025 | 15:30 | 45.55 | 45.95 | 49.5649 | 47.0172 | 618.8073 | 806.8894 | 124.1296 | 124.3493 | 399.2123 | 295.425 | 943.1162
29/08/2025 | 16:00 | 42.32 | 42.57 | 41.2594 | 40.739 | 601.322 | 768.2104 | 140.3045 | 142.9793 | 466.8682 | 356.9478 | 1107.0998
29/08/2025 | 16:30 | 58.63 | 58.9 | 54.3874 | 54.618 | 580.5699 | 807.1053 | 170.5873 | 168.5929 | 615.2159 | 476.9542 | 1431.3503
29/08/2025 | 17:00 | 56.38 | 56.66 | 49.8328 | 49.8949 | 556.7036 | 769.4713 | 175.7697 | 176.8221 | 651.1815 | 507.3571 | 1511.1304
29/08/2025 | 17:30 | 57.43 | 56.13 | 49.0291 | 48.8895 | 565.205 | 776.6836 | 186.2289 | 184.2172 | 672.5584 | 521.4188 | 1564.4233
29/08/2025 | 18:00 | 56.95 | 57.47 | 43.8046 | 43.4994 | 536.9356 | 738.6596 | 181.3784 | 179.668 | 657.5668 | 517.7265 | 1536.3397
29/08/2025 | 18:30 | 59.29 | 59.9 | 46.6178 | 46.8612 | 599.4598 | 812.1288 | 171.4443 | 170.3418 | 624.0566 | 491.6984 | 1457.5411
29/08/2025 | 19:00 | 71.58 | 72.23 | 53.1818 | 52.7163 | 604.0582 | 853.7663 | 169.4044 | 170.1057 | 606.7844 | 486.0541 | 1432.3486
29/08/2025 | 19:30 | 66.25 | 66.78 | 55.0572 | 55.1296 | 627.7077 | 870.9245 | 167.5794 | 167.6363 | 603.1674 | 482.024 | 1420.4071
29/08/2025 | 20:00 | 64.42 | 64.47 | 52.646 | 52.4833 | 620.3658 | 854.3851 | 167.7242 | 167.7856 | 591.1718 | 474.9003 | 1401.5819
29/08/2025 | 20:30 | 64.39 | 64.07 | 54.6553 | 54.5244 | 612.7932 | 850.4329 | 169.4037 | 168.6604 | 583.3676 | 473.7357 | 1395.1674
29/08/2025 | 21:00 | 75.49 | 75.79 | 57.7364 | 58.1655 | 583.1774 | 850.3593 | 174.8115 | 173.7648 | 561.775 | 463.7524 | 1374.1037
29/08/2025 | 21:30 | 79.29 | 79.77 | 61.7552 | 61.8425 | 607.5775 | 890.2352 | 167.92 | 168.5462 | 550.3469 | 449.5608 | 1336.3739
29/08/2025 | 22:00 | 72.36 | 73 | 53.9855 | 54.6214 | 562.9835 | 816.9504 | 169.6681 | 171.2545 | 552.0325 | 455.0157 | 1347.9708
29/08/2025 | 22:30 | 62.1 | 62.27 | 44.3405 | 43.713 | 551.6197 | 764.0432 | 232.7238 | 232.8751 | 458.8703 | 401.2852 | 1325.7544
29/08/2025 | 23:00 | 52.31 | 52.2 | 37.6425 | 37.55 | 560.8522 | 740.5547 | 228.4465 | 225.5807 | 495.7258 | 421.2234 | 1370.9764
29/08/2025 | 23:30 | 51.4 | 52.38 | 43.8046 | 43.8953 | 582.6302 | 774.1101 | 225.5982 | 225.3876 | 478.7889 | 410.8031 | 1340.5778
30/08/2025 | 00:00 | 44.89 | 45.1 | 38.3123 | 38.4691 | 537.6278 | 704.3992 | 226.8257 | 227.2397 | 469.6888 | 404.725 | 1328.4792
MÁXIMO |  | -37.42 | -37.96 | -34.5615 | -35.187 | -437.6191 |  | 232.7238 | 232.8751 | 672.5584 | 521.4188
MÍNIMO |  | -79.29 | -79.77 | -61.7552 | -61.8425 | -631.3991 |  | 102.507 | 101.3268 | 276.2354 | 190.1745
PROMEDIO |  | -53.5256 | -53.79 | -46.9666 | -46.845 | -555.7439 |  | 158.1233 | 158.419 | 481.1896 | 377.2732
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 29 de Agosto del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
29/08/2025 | 00:30 | 502.1173 | 505.1661 | 503.6051 | 511.1832 | 512.6332 | 508.1185 |  | 501.3896 | 497.4516 | 484.0339 | 505.086 | 491.1903 | 226.9486 | 229.2648 | 229.7809 | 222.2265 | 220.3544 | 220.777 | 221.3 |  | 223.2 | 143.1773 | 139.3796 | 140.2097 | 139.9152 | 135.6126 |  | 140.917 | 126.3369 | 142.535
29/08/2025 | 01:00 | 505.1598 | 513.8315 | 508.752 | 513.5052 | 515.0468 | 509.6143 |  | 502.8981 | 498.0754 | 484.8897 | 505.992 | 491.6673 | 226.7655 | 226.7449 | 228.8642 | 222.8301 | 220.598 | 221.0238 | 221.4 |  | 223.7 | 143.1328 | 139.4742 | 140.5106 | 140.3508 | 135.7092 |  | 140.6242 | 126.664 | 143.311
29/08/2025 | 01:30 | 504.5828 | 513.2538 | 512.4808 | 514.3774 | 515.0676 | 509.812 |  | 502.2862 | 497.2874 | 484.6752 | 505.3119 | 491.8575 | 226.6616 | 226.2525 | 229.0423 | 223.6171 | 221.7054 | 221.0383 | 221.4 |  |  |  | 139.4972 | 140.5573 | 140.4784 | 135.6264 |  | 140.8438 | 126.8984 | 143.311
29/08/2025 | 02:00 | 505.4221 | 514.6193 |  | 515.6033 | 516.7345 | 510.7193 |  | 503.4724 | 499.5017 | 486.8607 | 506.4646 | 493.0724 | 227.2443 | 226.9405 | 229.6475 | 224.3364 | 222.1189 | 221.4046 | 222.1 |  |  | 143.9592 | 140.0786 | 140.4587 | 140.4197 | 135.9438 |  | 141.3854 | 126.8056 | 143.3314
29/08/2025 | 02:30 | 505.6319 | 514.9869 | 511.6405 | 515.0029 | 515.9576 | 510.0154 |  | 501.8346 | 498.0782 | 486.0197 | 505.9428 | 492.7887 | 227.2216 | 227.2659 | 229.6852 | 223.9375 | 221.6242 | 221.168 | 222.1 |  |  | 143.9197 | 140.0052 | 140.6092 | 140.3727 | 136.1784 |  | 141.2829 | 126.664 | 143.7195
29/08/2025 | 03:00 | 503.9533 | 512.046 | 511.8506 | 514.2111 | 515.3135 | 510.1378 |  | 501.4857 | 497.9792 | 485.7418 | 505.1612 | 492.8519 | 227.4432 | 226.9704 | 229.0219 | 223.94 | 221.7128 | 221.2227 | 222.1 |  |  | 143.8714 | 139.7208 | 140.6092 | 140.4774 | 135.9438 |  | 141.1365 | 126.6201 | 143.6991
29/08/2025 | 03:30 | 505.6319 | 514.9344 |  | 514.6983 | 515.7444 | 509.1434 |  | 501.4323 | 497.1313 | 485.0509 | 505.6152 | 491.4969 | 227.2531 | 227.1638 | 229.966 | 224.0772 | 221.7202 | 220.8981 | 221.4 |  |  | 143.1923 | 140.0032 | 140.3082 | 140.0096 | 135.6402 |  | 141.2829 | 126.4785 | 143.311
29/08/2025 | 04:00 | 505.6319 | 515.0919 | 514.319 | 514.9078 | 515.9979 | 509.9639 |  | 501.4641 | 497.3125 | 484.0722 | 505.0818 | 491.8597 | 227.1382 | 227.3857 | 229.9165 | 224.2743 | 222.1558 | 220.9324 | 221.4 |  |  |  | 139.7587 | 140.3082 | 140.2207 | 135.5988 |  | 141.0341 | 127.04 | 143.311
29/08/2025 | 04:30 | 503.5336 | 514.4092 | 512.796 | 514.0982 | 515.0267 | 508.9259 |  | 500.2695 | 496.9987 | 482.9849 | 505.451 | 491.7265 | 227.1593 | 226.4646 | 229.7887 | 223.8574 | 221.5873 | 220.5265 | 221.4 |  |  |  | 139.1389 | 140.0592 | 140.003 | 135.4332 |  | 140.39 | 126.9912 | 142.9434
29/08/2025 | 05:00 | 506.3138 | 518.3481 | 513.0585 | 515.1563 | 515.8662 | 509.4766 |  | 500.4766 | 497.0007 | 483.5732 | 504.4964 | 492.3258 | 227.0443 | 226.8562 | 229.2742 | 224.2648 | 221.9343 | 220.6716 | 220.8 |  |  | 143.2352 | 139.1651 | 140.2097 | 139.7412 | 135.3642 |  | 140.6242 | 127.0889 | 142.9434
29/08/2025 | 05:30 | 505.6844 | 516.7725 | 516.3672 | 513.7457 | 514.1888 | 509.1539 |  | 498.9048 | 496.6611 | 484.0475 | 504.9366 | 490.8546 | 226.7938 | 226.3854 | 228.8926 | 223.5039 | 220.5242 | 220.3441 | 220.9 |  |  |  | 139.4403 | 139.9606 | 139.9178 | 135.1296 |  | 140.551 | 126.3857 | 142.923
29/08/2025 | 06:00 | 505.6319 | 516.9301 | 513.7938 | 513.8401 | 514.4225 | 508.5788 |  | 500.1864 | 496.917 | 483.8737 | 505.9473 | 491.5291 | 226.7827 | 226.2431 | 228.6686 | 223.3212 | 221.4175 | 221.1248 | 221.4 |  |  | 142.5128 | 139.3907 | 140.0592 | 139.6048 | 135.516 |  | 140.6828 | 126.664 | 141.8202
29/08/2025 | 06:30 | 503.6385 | 510.9956 | 508.857 | 511.2334 | 512.6509 | 506.8526 |  | 500.2816 | 499.8505 | 486.0094 | 507.9769 | 493.768 | 225.5248 | 224.2466 | 226.9768 | 222.5988 | 219.557 | 220.9747 | 222 |  |  | 142.4892 | 140.1009 | 140.0125 | 140.1896 | 135.4746 |  | 141.3268 | 126.8545 | 142.535
29/08/2025 | 07:00 | 504.2155 | 513.3063 |  | 512.7223 | 513.7327 | 508.801 | 513.4828 | 504.3962 | 503.3422 | 490.7433 | 511.0532 | 498.3778 | 225.3192 | 223.8053 | 227.1745 | 222.858 | 219.9926 | 221.6431 | 224 |  | 225.5 |  | 141.1601 | 140.3082 | 140.3375 | 135.3228 |  | 142.3807 | 126.9912 | 142.923
29/08/2025 | 07:30 | 503.114 | 510.6805 | 506.4411 | 510.104 | 511.7319 | 507.4877 |  | 505.1168 | 504.4387 | 491.1181 | 511.6503 | 498.1112 | 225.1183 | 224.1352 | 226.0495 | 221.7689 | 219.0624 | 221.7412 | 224.4 |  | 225.4 |  | 141.393 | 140.0592 | 140.0757 | 135.7368 |  | 142.5417 | 126.664 | 142.535
29/08/2025 | 08:00 | 502.0648 | 508.7898 |  | 509.7694 | 512.0447 | 507.8605 |  | 505.9034 | 505.9342 | 493.0342 | 512.9873 | 501.345 | 224.01 | 223.3383 | 224.9277 | 221.5138 | 219.2101 | 222.1315 | 224.6 |  | 225.7 | 142.4394 | 141.8401 | 140.0125 | 140.4566 | 135.5022 |  | 142.9223 | 126.1513 | 142.9434
29/08/2025 | 08:30 | 502.3271 | 508.9474 | 504.813 | 507.5681 | 509.6097 | 506.4854 | 518.8068 | 505.5721 | 505.9999 | 492.4852 | 513.1787 | 499.6158 | 223.8705 | 223.0221 | 223.7106 | 220.0053 | 217.4013 | 221.8465 | 224 |  | 224.8 | 141.528 | 140.9434 | 139.7635 | 139.5892 | 134.8398 |  | 142.1026 | 126.1513 | 142.0652
29/08/2025 | 09:00 | 501.6976 | 508.9999 | 511.8506 | 505.8913 | 507.7582 | 505.0841 |  | 504.4021 | 506.5164 | 492.0888 | 511.9014 | 499.1858 | 223.9361 | 225.6947 | 223.8693 | 219.2046 | 216.8845 | 221.6408 | 223.3 |  | 224.4 | 142.351 | 140.5277 | 139.7635 | 139.8522 | 134.6466 |  | 142.0441 | 125.3993 | 142.4328
29/08/2025 | 09:30 | 502.3271 | 508.7898 | 506.8613 | 505.4393 | 506.8057 | 504.0363 |  | 503.8122 | 505.9971 | 491.9236 | 511.9402 | 499.025 | 223.7546 | 225.7617 | 224.0304 | 218.5564 | 216.1388 | 221.8425 | 223.3 |  | 224.2 | 141.5495 | 140.445 | 138.1189 | 139.3358 | 134.1084 |  | 141.8977 | 124.9794 | 141.7385
29/08/2025 | 10:00 | 501.855 | 507.1618 | 507.9642 | 503.996 | 505.8002 | 503.0324 |  | 503.8143 | 505.7056 | 491.5941 | 511.985 | 499.2939 | 223.6739 | 225.3791 | 223.3038 | 218.3602 | 217.1724 | 221.9335 | 222.7 |  | 223.7 | 141.4882 | 140.2111 | 137.8698 | 139.1707 | 133.9566 |  | 141.6635 | 124.789 | 141.7385
29/08/2025 | 10:30 | 501.4353 | 503.6431 | 502.5547 | 503.2424 | 506.6543 | 503.7452 |  | 504.5332 | 506.7977 | 492.6726 | 513.0874 | 499.5829 | 224.0016 | 223.8767 | 222.0519 | 218.9133 | 217.357 | 221.6992 | 223.3 |  | 223.5 | 141.383 | 140.2783 | 137.9684 | 139.3736 | 134.0946 |  | 141.8245 | 124.413 | 141.7385
29/08/2025 | 11:00 | 501.278 | 507.2143 | 508.5419 | 504.2931 | 507.3042 | 504.3765 |  | 504.4755 | 506.9329 | 492.125 | 512.5432 | 499.7632 | 223.7457 | 224.7343 | 222.0997 | 219.483 | 216.9509 | 221.5094 | 223.3 |  | 223.5 | 141.3315 | 140.6693 | 137.8179 | 139.2893 | 134.1498 |  | 141.7806 | 124.413 | 142.0652
29/08/2025 | 11:30 | 500.8583 | 504.746 | 500.9792 | 503.088 | 505.9737 | 502.6042 |  | 503.8088 | 505.2123 | 490.8524 | 511.517 | 498.6721 | 223.7641 | 223.6674 | 221.4097 | 218.7343 | 217.1724 | 221.6136 | 222.7 |  | 222.9 |  | 139.9365 | 137.8698 | 139.0827 | 134.0946 |  | 141.4146 | 123.8514 | 141.3504
29/08/2025 | 12:00 | 500.9108 | 503.3806 | 507.334 | 503.6901 | 506.73 | 504.1903 | 513.6135 | 505.1892 | 506.1992 | 491.6526 | 512.1429 | 499.5283 | 223.6192 | 224.136 | 221.3945 | 219.3125 | 217.4899 | 221.7557 | 222.7 |  | 223.3 | 142.0878 | 139.9886 | 138.1189 | 139.4563 | 134.2878 |  | 141.5025 | 124.3202 | 142.1265
29/08/2025 | 12:30 | 501.4353 | 508.0021 |  | 504.0865 | 506.7435 | 504.8361 |  | 505.2668 | 507.6272 | 492.7335 | 514.1386 | 501.0026 | 224.0465 | 224.6929 | 222.3414 | 219.9355 | 217.6597 | 222.3073 | 223.3 |  | 224 |  | 141.3762 | 138.6169 | 139.8218 | 135.0744 |  | 142.3075 | 125.0722 | 142.535
29/08/2025 | 13:00 | 502.6418 | 510.1028 | 512.796 | 507.0872 | 509.4956 | 505.9717 | 518.9348 | 507.112 | 507.8119 | 493.7354 | 513.7393 | 500.5724 | 224.0258 | 226.3825 | 223.4359 | 220.8481 | 218.2946 | 222.2812 | 224 |  | 224.3 | 142.8986 | 141.3857 | 138.7155 | 140.1237 | 135.7368 |  | 142.4393 | 125.8681 | 142.923
29/08/2025 | 13:30 | 501.9075 | 508.8423 | 511.9556 | 507.4533 | 509.8591 | 506.4156 | 518.8795 | 507.4234 | 507.7245 | 493.588 | 513.8246 | 501.0566 | 224.3109 | 226.201 | 223.7129 | 221.4852 | 218.5161 | 222.2318 | 224 |  | 224.3 | 142.9093 | 139.8225 | 138.7155 | 140.479 | 135.4884 |  | 140.6681 | 125.5849 | 142.923
29/08/2025 | 14:00 | 501.9599 | 508.3697 | 507.439 | 506.2204 | 508.4282 | 506.5061 | 518.5204 | 507.184 | 507.795 | 493.753 | 514.6772 | 500.7051 | 224.1971 | 226.1207 | 223.858 | 220.7213 | 218.3536 | 222.1322 | 224 |  | 224.1 | 142.8483 | 140.8915 | 138.7155 | 140.5112 | 135.5022 |  | 142.1612 | 125.1161 | 142.8617
29/08/2025 | 14:30 | 502.3271 | 506.7416 | 510.4851 | 503.3838 | 505.8162 | 503.5754 | 517.832 | 502.9065 | 503.7912 | 489.7626 | 510.5133 | 498.2467 | 224.123 | 224.8223 | 222.7791 | 219.0212 | 217.0912 | 221.5784 | 223.2 |  | 223.4 | 141.9698 | 140.4204 | 138.4665 | 139.4396 | 134.5914 |  | 141.6196 | 124.0858 | 142.1469
29/08/2025 | 15:00 | 502.5894 | 504.5884 | 507.3865 | 502.6165 | 505.158 | 503.2298 | 512.3366 | 500.0055 | 503.5255 | 490.5005 | 510.1461 | 497.555 | 224.2456 | 224.0247 | 222.7479 | 218.8199 | 217.2684 | 221.5151 | 222.7 |  | 222.9 | 141.1637 | 139.9911 | 138.1189 | 139.2514 | 134.619 |  | 141.3707 | 123.8514 | 141.1462
29/08/2025 | 15:30 | 501.1731 | 506.3215 | 502.9749 | 502.2232 | 505.2289 | 503.4144 |  | 500.3333 | 504.5154 | 490.2373 | 511.1217 | 497.5007 | 224.0994 | 225.0511 | 222.6345 | 218.7357 | 217.1059 | 221.5564 | 223.2 |  | 223.3 | 141.9821 | 140.3885 | 138.4665 | 139.5619 | 134.757 |  | 141.8391 | 124.1347 | 142.1469
29/08/2025 | 16:00 | 502.0648 | 508.4222 | 508.6469 | 503.0952 | 505.6812 | 503.4806 |  | 498.8966 | 501.6277 | 487.3652 | 510.4067 | 495.6283 | 224.0728 | 225.4962 | 222.9389 | 218.95 | 217.3422 | 221.1062 | 222.7 |  | 222.8 |  | 140.2256 | 137.9684 | 139.3102 | 134.2326 |  | 141.3707 | 124.413 | 142.5145
29/08/2025 | 16:30 | 501.2255 | 507.4769 | 508.6994 | 501.511 | 503.5296 | 501.3969 | 507.1349 | 498.4171 | 497.2117 | 482.6583 | 505.8576 | 492.4727 | 224.0837 | 225.1767 | 224.1016 | 218.7494 | 217.512 | 220.4122 | 221.4 |  | 221.9 | 141.969 | 139.9354 | 137.5689 | 139.1308 | 133.4598 |  | 140.8584 | 124.789 | 142.1265
29/08/2025 | 17:00 | 502.6943 | 509.9977 | 512.0081 | 502.2814 | 505.2714 | 501.4725 |  | 498.193 | 495.9323 | 481.9746 | 504.2113 | 490.4221 | 225.0279 | 225.594 | 224.7958 | 219.5369 | 217.6227 | 220.0811 | 220.8 |  | 221.4 |  | 139.4853 | 137.5689 | 138.4768 | 133.4874 |  | 140.4193 | 125.1161 | 141.7385
29/08/2025 | 17:30 | 503.5336 | 508.8948 | 506.4937 | 502.6503 | 504.5451 | 501.5026 | 502.0146 | 496.0567 | 493.7068 | 479.4484 | 502.407 | 488.311 | 225.07 | 224.5189 | 224.7072 | 219.2424 | 217.9328 | 219.8901 | 219.5 |  | 220.1 | 141.1443 | 140.1188 | 137.5689 | 138.9364 | 133.4184 |  | 141.1512 | 125.6826 | 141.3504
29/08/2025 | 18:00 | 502.0124 | 504.4308 | 499.1935 | 504.5322 | 506.1119 | 502.224 |  | 496.4752 | 493.5641 | 478.9819 | 502.0248 | 487.3947 | 225.3431 | 224.0008 | 225.8991 | 221.0646 | 218.6416 | 219.8364 | 218.9 |  | 219.9 |  | 139.7912 | 137.3718 | 138.6628 | 134.9916 |  | 141.0487 | 126.3857 | 140.9216
29/08/2025 | 18:30 | 500.3338 | 499.1791 | 495.4121 | 501.7616 | 504.0307 | 501.3508 |  | 497.5152 | 495.7681 | 481.4592 | 503.6102 | 489.516 | 223.7132 | 223.0949 | 224.8044 | 220.1927 | 218.0879 | 220.4464 | 220.1 |  | 220.8 | 140.3334 | 140.3004 | 137.8698 | 139.0771 | 135.3642 |  | 141.6342 | 125.541 | 140.554
29/08/2025 | 19:00 | 499.9666 | 498.7065 |  | 503.5195 | 506.0069 | 502.4737 |  | 498.9433 | 496.5779 | 482.334 | 503.8224 | 490.7156 | 223.2294 | 222.6227 | 224.3619 | 221.265 | 219.4389 | 220.5614 | 220.8 |  | 221.3 |  | 140.9081 | 137.8179 | 139.0341 | 135.5988 |  | 142.1026 | 127.46 | 140.4927
29/08/2025 | 19:30 | 499.9141 | 497.7612 | 493.9941 | 504.4172 | 506.5276 | 503.7484 | 507.2529 | 499.0749 | 496.1312 | 483.6563 | 504.1539 | 491.0309 | 223.2818 | 222.1544 | 224.5061 | 221.7684 | 219.9188 | 220.5312 | 220.9 |  | 221.6 |  | 141.4658 | 138.1189 | 139.0698 | 135.7092 |  | 142.5564 | 127.8848 | 140.554
29/08/2025 | 20:00 | 499.8092 | 498.3389 |  | 503.8537 | 506.5807 |  |  | 499.6385 | 497.0174 | 482.7274 | 504.3531 | 491.7602 | 223.2754 | 222.4678 | 224.8056 | 221.4397 | 219.2765 | 220.4665 | 221.4 |  | 221.9 |  | 141.8738 | 138.1189 | 139.0298 | 135.7092 |  | 142.571 | 126.7568 | 140.9216
29/08/2025 | 20:30 | 500.1239 | 498.3914 |  | 504.0097 | 506.1129 |  |  | 498.5 | 496.7312 | 482.6972 | 504.3273 | 490.4073 | 223.4674 | 222.1348 | 224.8087 | 221.6122 | 219.3282 | 220.4006 | 220.8 |  | 221.4 |  | 140.6513 | 138.1189 | 138.4347 | 135.9438 |  | 141.883 | 126.3857 | 140.1455
29/08/2025 | 21:00 | 501.0157 | 500.8597 |  | 505.239 | 507.5418 | 503.6091 |  | 498.0834 | 496.4446 | 482.7379 | 503.8635 | 489.6418 | 223.4004 | 223.0983 | 225.1974 | 222.0307 | 220.0517 | 220.6648 | 220.1 |  | 221.5 |  | 140.1881 | 138.1189 | 138.5883 | 136.1646 |  | 141.722 | 125.2138 | 140.5335
29/08/2025 | 21:30 | 500.1764 | 497.2885 |  | 505.0607 | 506.3598 | 504.197 |  | 499.0149 | 497.5383 | 484.2549 | 505.8131 | 491.0544 | 223.6573 | 221.6646 | 225.0623 | 221.9505 | 220.2732 | 220.8322 | 220.8 |  | 222.4 | 141.1478 | 141.1012 | 138.3679 | 138.8055 | 135.2952 |  | 142.6735 | 124.413 | 140.942
29/08/2025 | 22:00 | 501.4353 | 501.4899 |  | 505.3347 | 507.3773 | 503.831 |  | 499.471 | 497.8771 | 484.7285 | 505.5872 | 491.1708 | 224.9506 | 223.6659 | 225.9268 | 221.4933 | 219.8745 | 220.9943 | 220.8 |  | 222.6 |  | 140.3465 | 138.5183 | 139.3474 | 133.7772 |  | 142.2636 | 124.9306 | 141.3504
29/08/2025 | 22:30 | 502.1698 | 504.0633 | 500.5065 | 508.1529 | 509.6618 | 506.3907 | 512.593 | 503.7361 | 500.178 | 488.3529 | 508.0456 | 495.2191 | 225.3398 | 224.7309 | 226.7074 | 222.4586 | 220.5537 | 221.3685 | 222.1 |  | 224.1 | 141.9569 | 139.9187 | 138.9645 | 138.7368 | 135.6402 |  | 141.5903 | 125.5849 | 141.7385
29/08/2025 | 23:00 | 502.537 | 505.9014 | 499.7187 | 509.3456 | 510.9937 | 507.1718 |  | 503.483 | 500.7206 | 488.895 | 508.7224 | 495.4556 | 225.6768 | 225.375 | 227.9386 | 223.1261 | 221.1739 | 221.5811 | 222.2 |  | 224.3 | 142.7645 | 140.0487 | 139.2654 | 139.1985 | 136.206 |  | 141.7952 | 126.3369 | 142.9434
29/08/2025 | 23:30 | 501.8026 | 502.6978 |  | 508.5035 | 510.0855 | 506.9626 |  | 503.9129 | 501.0071 | 488.6956 | 508.0762 | 495.3707 | 225.7472 | 224.4993 | 228.1717 | 223.0482 | 220.8121 | 221.7767 | 222.7 |  | 224.6 |  | 140.2233 | 139.4626 | 139.5769 | 136.5234 |  | 141.7952 | 126.0537 | 142.923
30/08/2025 | 00:00 | 504.1107 | 511.9409 | 507.1765 | 511.4951 | 512.4825 | 508.7298 |  | 504.8282 | 500.9277 | 488.5062 | 507.4835 | 495.0036 | 225.7807 | 224.3309 | 228.1677 | 224.1065 | 221.5356 | 221.5734 | 222.7 |  | 224.2 | 142.7094 | 139.976 | 139.2654 | 139.2818 | 135.9852 |  | 141.7367 | 124.5546 | 142.923
MÁXIMO |  | 506.3138 | 518.3481 | 516.3672 | 515.6033 | 516.7345 | 510.7193 | 518.9348 | 507.4234 | 507.8119 | 493.753 | 514.6772 | 501.345 | 227.4432 | 229.2648 | 229.966 | 224.3364 | 222.1558 | 222.3073 | 224.6 | 0 | 225.7 | 143.9592 | 141.8738 | 140.6092 | 140.5112 | 136.5234 | 0 | 142.9223 | 127.8848 | 143.7195
MÍNIMO |  | 499.8092 | 497.2885 | 493.9941 | 501.511 | 503.5296 | 501.3508 | 502.0146 | 496.0567 | 493.5641 | 478.9819 | 502.0248 | 487.3947 | 223.2294 | 221.6646 | 221.3945 | 218.3602 | 216.1388 | 219.8364 | 218.9 | 0 | 219.9 | 140.3334 | 139.1389 | 137.3718 | 138.4347 | 133.4184 | 0 | 140.39 | 123.8514 | 140.1455
PROMEDIO |  | 502.5828 | 507.8303 | 507.493 | 507.6917 | 509.5505 | 505.8849 | 513.4502 | 501.9141 | 500.7307 | 487.2064 | 508.0912 | 494.723 | 224.9783 | 224.9512 | 225.7075 | 221.3979 | 219.2814 | 221.1998 | 222.1062 | 0 | 223.1595 | 142.3148 | 140.2788 | 138.9878 | 139.5751 | 135.1497 | 0 | 141.5778 | 125.7673 | 142.1814
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 29 de Agosto del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 29/08/2025 23:53:00 | 30/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 29/08/2025 23:53:00 | 30/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
viernes, 29 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 29 de Agosto del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:12:51 | 59.806 | 09:40:16 | 60.237
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:12:51 | 59.806 | 09:40:16 | 60.237
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:12:51 | 59.806 | 09:40:16 | 60.237
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23
Variaciones Frecuencia | 10:12:51 | 59.806 | 09:40:16 | 60.237
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:12:51 | 59.806 | 09:40:16 | 60.237
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:12:51 | 59.806 | 09:40:16 | 60.237
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:34 | 59.896 | 09:37:40 | 60.130

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 29 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 29 de Agosto del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
29/08/2025 | 00:30 | 6743.85 | 6450.2801 | -4.353%
29/08/2025 | 01:00 | 6499.21 | 6366.2966 | -2.045%
29/08/2025 | 01:30 | 6523.02 | 6272.2494 | -3.844%
29/08/2025 | 02:00 | 6300.09 | 6160.4141 | -2.217%
29/08/2025 | 02:30 | 6302.84 | 6127.5703 | -2.781%
29/08/2025 | 03:00 | 6348.22 | 6129.4391 | -3.446%
29/08/2025 | 03:30 | 6329.68 | 6123.9354 | -3.25%
29/08/2025 | 04:00 | 6319.62 | 6142.3974 | -2.804%
29/08/2025 | 04:30 | 6377.92 | 6180.7471 | -3.091%
29/08/2025 | 05:00 | 6436.51 | 6185.7461 | -3.896%
29/08/2025 | 05:30 | 6550.4 | 6360.4022 | -2.901%
29/08/2025 | 06:00 | 6656 | 6472.0996 | -2.763%
29/08/2025 | 06:30 | 6759.71 | 6654.3684 | -1.558%
29/08/2025 | 07:00 | 6854.29 | 6658.6785 | -2.854%
29/08/2025 | 07:30 | 6984.66 | 6712.2985 | -3.899%
29/08/2025 | 08:00 | 6957.6 | 6736.8737 | -3.172%
29/08/2025 | 08:30 | 7197.83 | 6968.5711 | -3.185%
29/08/2025 | 09:00 | 7329.98 | 7117.9398 | -2.893%
29/08/2025 | 09:30 | 7481.69 | 7235.1047 | -3.296%
29/08/2025 | 10:00 | 7596.9 | 7320.1112 | -3.643%
29/08/2025 | 10:30 | 7692.9 | 7378.0292 | -4.093%
29/08/2025 | 11:00 | 7690.79 | 7473.3759 | -2.827%
29/08/2025 | 11:30 | 7797.42 | 7502.2831 | -3.785%
29/08/2025 | 12:00 | 7707.66 | 7491.3073 | -2.807%
29/08/2025 | 12:30 | 7501.15 | 7337.9681 | -2.175%
29/08/2025 | 13:00 | 7516.21 | 7267.9984 | -3.302%
29/08/2025 | 13:30 | 7400.61 | 7243.7713 | -2.119%
29/08/2025 | 14:00 | 7501.08 | 7282.4442 | -2.915%
29/08/2025 | 14:30 | 7598.37 | 7381.5702 | -2.853%
29/08/2025 | 15:00 | 7684.38 | 7390.4068 | -3.826%
29/08/2025 | 15:30 | 7653.99 | 7420.1492 | -3.055%
29/08/2025 | 16:00 | 7520.46 | 7394.1852 | -1.679%
29/08/2025 | 16:30 | 7581.62 | 7402.2598 | -2.366%
29/08/2025 | 17:00 | 7479.66 | 7346.668 | -1.778%
29/08/2025 | 17:30 | 7499.55 | 7346.6835 | -2.038%
29/08/2025 | 18:00 | 7374.02 | 7406.801 | 0.4445%
29/08/2025 | 18:30 | 7531.87 | 7471.4148 | -0.8027%
29/08/2025 | 19:00 | 7520.6 | 7486.6964 | -0.4508%
29/08/2025 | 19:30 | 7489.97 | 7482.0269 | -0.1061%
29/08/2025 | 20:00 | 7461.36 | 7468.6439 | 0.09762%
29/08/2025 | 20:30 | 7455.8 | 7434.3307 | -0.288%
29/08/2025 | 21:00 | 7469.79 | 7389.6096 | -1.073%
29/08/2025 | 21:30 | 7386.11 | 7330.3041 | -0.7556%
29/08/2025 | 22:00 | 7368.83 | 7332.6615 | -0.4908%
29/08/2025 | 22:30 | 7225.25 | 7265.503 | 0.5571%
29/08/2025 | 23:00 | 6964.01 | 7082.3628 | 1.699%
29/08/2025 | 23:30 | 6834.6 | 6902.6461 | 0.9956%
30/08/2025 | 00:00 | 6647.63 | 6748.918 | 1.524%

## DESVIACIÓN
viernes, 29 de Agosto del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
29/08/2025 | 00:30 | 99.5 | 98.5194 | 101.6019 | -2.1019 | 594.7 | 590.0199 | 590.0199 | 4.6801 | 200.4 | 191.944 | 191.944 | 8.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 |  |  | 11.5 | 77.3 | 79.6116 | 87.85 | -10.55 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.7 | 196.228 | 196.228 | -6.528 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 205.5 | 196.228 | 196.228 | 9.272 | 281.5 | 295.2259 | 295.2259 | -13.7259 | 218.1 | 208.0739 | 208.0739 | 10.0261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 296.4 | 381.3058 | 381.3058 | -84.9058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 120.1673 | 120.1673 | -0.3673 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.2 | 14.9194 | 11.2387 | -1.0387 | 40 | 15.4639 | 71.6787 | -31.6788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 69.5912 | 67.7433 | 6.3567 | 222.7 | 110.2631 | 82.4619 | 140.2381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 156.2 | 150.5155 |  | 156.2 | 27 | 27.8641 | 29.7495 | -2.7495 | 0 | 53.2428 | 66.459 | -66.459 | 18.7 | 17.9126 | 18.8749 | -0.17492 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 61.8 | 65.6639 | 65.6639 | -3.8639 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 70.5 | 52.4094 | 88.4102 | -17.9102 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9112 | 5.9112 | 0.08879 | 0 |  | 12 | -12 | 34 | 24.9893 | 30.8146 | 3.1854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 38.9851 | 66.2778 | -28.3778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 56.0219 | 56.0232 | -13.9232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 | 45.2214 | 2.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 29.0958 | 72.8992 | -17.1992 | 179.7 | 172.3104 | 172.3104 | 7.3896 | 177.2 | 172.3104 | 172.3104 | 4.8896 |  |  |  | 0 | 175.2 | 172.8278 | 172.8278 | 2.3722 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 109.1 | 114.5194 | 113.1518 | -4.0518 | 85 | 81.0627 | 81.0691 | 3.9309 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 67.6 | 65.984 | 65.984 | 1.616 | 29.4 | 27.3071 | 27.3071 | 2.093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.6 | 151.0888 | 151.0888 | -1.4888 | 171.5 | 151.5425 | 151.5425 | 19.9575 | 192.7 |  |  | 192.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 199.4672 | 213.12 | 5.58 | 104.7 | 100.0331 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 53.92 | 53.92 | -29.72 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 12.823 | 12.823 | 4.877 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |  |  | 10 | 1 |  |  | 1 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.6 | 16 | 14.5631 | 0.03689 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 19 | 16.9903 | 1.5097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 9.691 | 9.691 | -2.991 | 19.4 | 32.653 | 32.653 | -13.253 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 17.9 | 12.9583 | 12.9586 | 4.9414 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.4 | 24.385 | 24.385 | -3.985 | 13.9 | 23.091 | 23.091 | -9.191 | 0 |  |  | 0 | 52.8 | 50.347 | 50.347 | 2.453 | 57.1 | 70.599 | 70.599 | -13.499 | 3.7 | 2.518 | 2.518 | 1.182 | 3 | 2.148 | 2.148 | 0.852 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 14.6 | 10.473 | 10.473 | 4.127 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.3 | 42 | 24.252 | 10.048 | 46.3 | 41 | 17.148 | 29.152 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 33.8 | 31.5 | 31.5 | 2.3 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | -4.7 | 14 |  | 14 | 0 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 7 | 7.31 | 7.31 | -0.31 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
29/08/2025 | 01:00 | 98.3 | 98.5194 | 101.6019 | -3.3019 | 597.1 | 590.0199 | 590.0199 | 7.0801 | 205 | 191.944 | 191.944 | 13.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 |  |  | 11.3 | 79.7 | 79.6116 | 87.85 | -8.15 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.5 | 196.228 | 196.228 | -5.728 | 206.1 | 196.228 | 196.228 | 9.872 | 205.5 | 196.228 | 196.228 | 9.272 | 282.3 | 295.2259 | 295.2259 | -12.9259 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 299.9 | 381.3058 | 381.3058 | -81.4058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 120.1673 | 120.1673 | -2.6673 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 10.2 | 14.9194 | 11.2387 | -1.0387 | 40 | 15.4639 | 53.4863 | -13.4863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 69.4019 | 59.1198 | -8.4198 | 138.5 | 110.2631 | 110.2632 | 28.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.9 | 150.5155 |  | 150.9 | 27.9 | 27.8641 | 29.7495 | -1.8495 | 0 | 52.5819 | 66.9903 | -66.9903 | 17.1 | 17.9126 | 18.8749 | -1.7749 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 61 | 65.6639 | 65.6639 | -4.6639 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 31.8 | 51.2373 | 66.2151 | -34.4151 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9112 | 5.9112 | 0.08879 | 0 |  | 12 | -12 | 29.6 | 24.9893 | 30.8146 | -1.2146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 25 | 25 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 56.0243 | 54.0839 | -12.1839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 45.2214 | 45.2214 | 2.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 27.6696 | 45.8936 | -24.1936 | 179.4 | 172.3104 | 172.3104 | 7.0896 | 177 | 172.3104 | 172.3104 | 4.6896 |  |  |  | 0 | 175.9 | 172.8278 | 172.8278 | 3.0722 | 77 | 73.591 | 73.591 | 3.409 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 92.1 | 128.3921 | 125.3238 | -33.2238 | 74.6 | 76.2694 | 76.2633 | -1.6633 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 67.6 | 65.984 | 65.984 | 1.616 | 29.4 | 27.3071 | 27.3071 | 2.093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.9 | 151.0888 | 151.0888 | -1.1888 | 172 | 151.5425 | 151.5425 | 20.4575 | 176.8 |  |  | 176.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 154.0681 | 213.12 | 5.38 | 104.8 | 77.2654 | 106.88 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 53.92 | 53.92 | -28.42 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 12.823 | 12.823 | 3.277 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1 |  |  | 1 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.8 | 16 | 14.5631 | 0.23689 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 19 | 16.9903 | 1.5097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 9.691 | 9.691 | -3.891 | 18.4 | 32.653 | 32.653 | -14.253 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 9.9 | 12.9588 | 12.51 | -2.61 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 23.1 | 24.385 | 24.385 | -1.285 | 10.8 | 23.091 | 23.091 | -12.291 | 0 |  |  | 0 | 48.7 | 50.347 | 50.347 | -1.647 | 47 | 70.599 | 70.599 | -23.599 | 6.8 | 2.518 | 2.518 | 4.282 | 3.6 | 2.148 | 2.148 | 1.452 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 12.9 | 10.473 | 10.473 | 2.427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43 | 35 | 24.252 | 18.748 | 51.4 | 36 | 17.148 | 34.252 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 33.9 | 31.5 | 31.5 | 2.4 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | -4.6 | 14.1 |  | 14 | 0.1 | 18.4 | 19.235 | 19.235 | -0.835 | 9 | 7.31 | 7.31 | 1.69 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
29/08/2025 | 01:30 | 99 | 98.5194 | 101.6019 | -2.6019 | 599.3 | 590.0199 | 590.0199 | 9.2801 | 205.7 | 191.944 | 191.944 | 13.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.3 |  |  | 5.3 | 80.5 | 79.6116 | 87.85 | -7.35 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 196.228 | 196.228 | -7.228 | 205.3 | 196.228 | 196.228 | 9.072 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 284.1 | 295.2259 | 295.2259 | -11.1259 | 217.4 | 208.0739 | 208.0739 | 9.3261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 301.8 | 381.3058 | 353.5888 | -51.7888 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.8 | 120.1673 | 120.1673 | -1.3673 | 7.7 | 6.8004 | 5.1333 | 2.5667 | 3.4 | 3.7328 | 2.8178 | 0.58224 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 6.6 | 14.9193 | 11.2387 | -4.6387 | 40.4 | 15.4639 | 42.7287 | -2.3287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 65.6577 | 56.7107 | -5.6107 | 150.6 | 110.2631 | 110.2632 | 40.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.2 |  |  | 153.2 | 28 | 27.8641 | 29.7495 | -1.7495 | 0 | 52.5784 | 56.7165 | -56.7165 | 16.5 | 17.9126 | 18.8749 | -2.3749 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 62.4 | 65.6639 | 65.6639 | -3.2639 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 39.5 | 77.5942 | 58.1868 | -18.6868 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 29.7 | 12 | 12 | 17.7 | 40 | 30.8146 | 30.8146 | 9.1854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 82.2 | 54.519 | 52.0214 | 30.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 56.0164 | 30.8848 | 11.4152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 45.2214 | 45.2214 | 3.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 59.7391 | 36.1254 | -14.2254 | 178.8 | 172.3104 | 172.3104 | 6.4896 | 176.1 | 172.3104 | 172.3104 | 3.7896 |  |  |  | 0 | 175.1 | 172.8278 | 172.8278 | 2.2722 | 76.9 | 73.591 | 73.591 | 3.309 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 195.2 | 110.99 | 109.3494 | 85.8506 | 98.3 | 76.2635 | 76.2633 | 22.0367 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 66.1 | 65.984 | 65.984 | 0.11599 | 29.8 | 27.3071 | 27.3071 | 2.4929 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 150 | 151.0888 | 151.0888 | -1.0888 | 152.4 | 151.5425 | 151.5425 | 0.85752 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 144.8723 | 213.12 | 5.18 | 104.8 | 72.6537 | 106.88 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 52.372 | 52.372 | -23.972 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 12.871 | 12.871 | 0.329 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 15.1 | 16 | 14.5631 | 0.53689 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 19 | 16.9903 | 1.5097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.942 | 8.942 | -2.542 | 20 | 31.407 | 31.407 | -11.407 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 10.2 | 12.957 | 7.1439 | 3.0561 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | 24.202 | 24.202 | 0.798 | 9.4 | 23.646 | 23.646 | -14.246 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 49.472 | 49.472 | -16.172 | 39.7 | 69.07 | 69.07 | -29.37 | 4 | 2.333 | 2.333 | 1.667 | 2.6 | 1.913 | 1.913 | 0.687 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 11.1 | 10.503 | 10.503 | 0.597 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.9 | 30 | 22.83 | 19.07 | 48 | 33 | 16.152 | 31.848 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.7 | 31.5 | 31.5 | 2.2 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | -4.8 | 13 |  | 14 | -1 | 18.4 | 19.235 | 19.235 | -0.835 | 9.3 | 7.31 | 7.31 | 1.99 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
29/08/2025 | 02:00 | 99 | 98.5194 | 101.6019 | -2.6019 | 595.7 | 590.0199 | 590.0199 | 5.6801 | 203.8 | 191.944 | 191.944 | 11.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81 | 79.6116 | 87.85 | -6.85 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.8 | 196.228 | 196.228 | -6.428 | 206 | 196.228 | 196.228 | 9.772 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 281.3 | 295.2259 | 295.2259 | -13.9259 | 218.3 | 208.0739 | 208.0739 | 10.2261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 376.3 | 381.3058 | 295.454 | 80.846 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 120.1673 | 120.1673 | 1.4327 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.4 | 8.3529 | 11.2387 | -3.8387 | 40 | 15.4639 | 26.0606 | 13.9394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 55.9939 | 51.9355 | 8.6645 | 96.2 | 110.2631 | 110.2632 | -14.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 |  |  | 152.8 | 28 | 27.8641 | 29.7495 | -1.7495 | 0 | 52.5785 | 62.6745 | -62.6745 | 16.5 | 17.9126 | 18.8749 | -2.3749 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 62.4 | 65.6639 | 65.6639 | -3.2639 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 64 | 60.1264 | 53.49 | 10.51 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9112 | 5.9112 | 0.08879 | 10.6 | 12 | 12 | -1.4 | 22 | 30.8146 | 30.8146 | -8.8146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 54.519 | 46.0634 | -6.2634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 16.491 | 16.4907 | 25.5093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 45.2214 | 45.2214 | 3.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 38.4853 | 30.4106 | 12.9894 | 179.2 | 172.3104 | 172.3104 | 6.8896 | 176.8 | 172.3104 | 172.3104 | 4.4896 |  |  |  | 0 | 175.1 | 172.8278 | 172.8278 | 2.2722 | 77 | 73.591 | 73.591 | 3.409 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 84.4 | 110.9898 | 109.3494 | -24.9494 | 77 | 76.2632 | 76.2633 | 0.73666 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 65.7 | 65.984 | 65.984 | -0.28401 | 29.5 | 27.3071 | 27.3071 | 2.193 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 150.2 | 151.0888 | 151.0888 | -0.88876 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 144.8722 | 213.12 | 5.38 | 104.7 | 72.6536 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 51.36 | 51.36 | -30.86 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 13.108 | 13.108 | -0.408 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 14.8 | 16 | 14.5631 | 0.23689 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 19 | 16.9903 | 1.5097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 8.276 | 8.276 | -3.176 | 18.8 | 30.294 | 30.294 | -11.494 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 10.3 | 3.8145 | 3.8144 | 6.4856 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.1 | 23.888 | 23.888 | -3.788 | 7.8 | 25.035 | 25.035 | -17.235 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 49.084 | 49.084 | -28.184 | 22.5 | 67.935 | 67.935 | -45.435 | 2.8 | 2.241 | 2.241 | 0.559 | 1.3 | 1.736 | 1.736 | -0.436 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 8.3 | 10.586 | 10.586 | -2.286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.1 | 28 | 21.979 | 12.121 | 45.2 | 30 | 16.109 | 29.091 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33.9 | 31.5 | 31.5 | 2.4 | 27 | 31.5 | 31.5 | -4.5 | 12 |  | 14 | -2 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 9.3 | 7.31 | 7.31 | 1.99 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
29/08/2025 | 02:30 | 99 | 98.5194 | 101.6019 | -2.6019 | 594.4 | 590.0199 | 590.0199 | 4.3801 | 203.2 | 191.944 | 191.944 | 11.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.2 | 79.6116 | 87.85 | -6.65 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.7 | 196.228 | 196.228 | -6.528 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 206.3 | 196.228 | 196.228 | 10.072 | 281.1 | 295.2259 | 295.2259 | -14.1259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 373.8 | 381.3058 | 274.4212 | 99.3788 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 120.1673 | 120.1673 | -1.0673 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.4 | 2.4745 | 11.2387 | -3.8387 | 39.8 | 15.4639 | 23.5524 | 16.2477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 53.835 | 51.3378 | 8.5622 | 111.1 | 110.2631 | 110.2632 | 0.83679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 |  |  | 152.7 | 28 | 27.8641 | 29.7495 | -1.7495 | 24.8 | 63.6041 | 66.9903 | -42.1903 | 17.6 | 17.9126 | 18.8749 | -1.2749 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 61.2 | 65.6639 | 65.6639 | -4.4639 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 59.3 | 53.5509 | 51.9748 | 7.3252 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 14.6 | 12 | 12 | 2.6 | 24.9 | 30.8146 | 30.8146 | -5.9146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 25 | 25 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 16.4908 | 16.4907 | 25.4093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 45.2214 | 45.2214 | 3.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 30.4847 | 28.567 | 14.233 | 180.2 | 172.3104 | 172.3104 | 7.8896 | 177.8 | 172.3104 | 172.3104 | 5.4896 |  |  |  | 0 | 176.3 | 172.8278 | 172.8278 | 3.4722 | 76.9 | 73.591 | 73.591 | 3.309 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 113.3 | 128.7101 | 125.3238 | -12.0238 | 81.5 | 74.7558 | 76.2633 | 5.2367 | 61.5 | 67.134 | 67.134 | -5.634 | 65.6 | 65.984 | 65.984 | -0.38401 | 29.2 | 27.3071 | 27.3071 | 1.8929 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 150.6 | 151.0888 | 151.0888 | -0.48876 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.9 | 144.8722 | 213.12 | 5.78 | 104.8 | 72.6536 | 106.88 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 50.59 | 50.59 | -35.19 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13.296 | 13.296 | -1.396 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 14.5 | 16 | 14.5631 | -0.06311 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 19 | 16.9903 | 1.4097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 7.621 | 7.621 | -2.521 | 16.7 | 28.727 | 28.727 | -12.027 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 10.3 | 3.8145 | 3.8144 | 6.4856 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 23.72 | 23.72 | -5.92 | 6 | 25.696 | 25.696 | -19.696 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 48.021 | 48.021 | -33.621 | 10.4 | 67.643 | 67.643 | -57.243 | 0.9 | 2.182 | 2.182 | -1.282 | 1 | 1.76 | 1.76 | -0.76 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 8.5 | 10.506 | 10.506 | -2.006 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.2 | 26 | 21.958 | 6.242 | 40.7 | 29 | 15.338 | 25.362 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 33.8 | 31.5 | 31.5 | 2.3 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | -4.6 | 12 |  | 14 | -2 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 8.1 | 7.31 | 7.31 | 0.79 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
29/08/2025 | 03:00 | 99 | 98.5194 | 101.6019 | -2.6019 | 598.4 | 590.0199 | 590.0199 | 8.3801 | 204.2 | 191.944 | 191.944 | 12.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82 | 79.6116 | 87.85 | -5.85 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.8 | 196.228 | 196.228 | -6.428 | 206.3 | 196.228 | 196.228 | 10.072 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 281.4 | 295.2259 | 295.2259 | -13.8259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 374.7 | 381.3058 | 280.3245 | 94.3755 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 120.1673 | 120.1673 | 1.3327 | 7.7 | 6.8004 | 5.1333 | 2.5667 | 3.4 | 3.7328 | 2.8178 | 0.58224 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.4 | 10.6072 | 11.2387 | -3.8387 | 40.9 | 15.4639 | 31.9665 | 8.9335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 56.1271 | 52.9915 | 8.3085 | 75.6 | 79.2757 | 66.5049 | 9.0952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 |  |  | 152.5 | 28 | 27.8641 | 29.7495 | -1.7495 | 52 | 52.5801 | 66.9903 | -14.9903 | 18.8 | 17.9126 | 18.8749 | -0.07492 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 60.7 | 65.6639 | 65.6639 | -4.9639 | 185.7 | 184.915 | 184.915 | 0.78502 | 186.5 | 184.915 | 184.915 | 1.585 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 60.2 | 50.3242 | 47.4165 | 12.7835 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.9112 | 5.9112 | -0.11121 | 16.2 | 12 | 12 | 4.2 | 24.2 | 30.8146 | 30.8146 | -6.6146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 72.9 | 85 | 82.234 | -9.334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 16.4908 | 16.4907 | 25.9093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 45.2214 | 45.2214 | 3.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 26.5587 | 23.0207 | 20.1792 | 180 | 172.3104 | 172.3104 | 7.6896 | 177.7 | 172.3104 | 172.3104 | 5.3896 |  |  |  | 0 | 176.3 | 172.8278 | 172.8278 | 3.4722 | 77.2 | 73.591 | 73.591 | 3.609 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 102.3 | 111.4947 | 112.6214 | -10.3214 | 84 | 77.7711 | 76.2633 | 7.7367 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 67.9 | 65.984 | 65.984 | 1.916 | 29.7 | 27.3071 | 27.3071 | 2.3929 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 150.4 | 151.0888 | 151.0888 | -0.68876 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.9 | 144.8722 | 213.12 | 5.78 | 104.8 | 72.6536 | 106.88 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 49.901 | 49.901 | -38.101 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.466 | 13.466 | -1.266 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 15 | 16 | 14.5631 | 0.43689 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 19 | 16.9903 | 1.3097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.971 | 6.971 | -1.171 | 18 | 27.01 | 27.01 | -9.01 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 10.3 | 3.8145 | 3.8144 | 6.4856 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.1 | 23.602 | 23.602 | -6.502 | 8.5 | 26.114 | 26.114 | -17.614 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 46.732 | 46.732 | -37.032 | 13 | 67.632 | 67.632 | -54.632 | 0.9 | 2.136 | 2.136 | -1.236 | 1 | 1.852 | 1.852 | -0.852 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 8.5 | 10.373 | 10.373 | -1.873 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.6 | 25 | 22.214 | 3.386 | 29.9 | 29 | 14.324 | 15.576 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33.3 | 31.5 | 31.5 | 1.8 | 27 | 31.5 | 31.5 | -4.5 | 12 |  | 14 | -2 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 9.6 | 7.31 | 7.31 | 2.29 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
29/08/2025 | 03:30 | 99 | 66.5068 | 101.6019 | -2.6019 | 635.6 | 589.2414 | 590.0199 | 45.5801 | 216.4 | 191.6907 | 191.944 | 24.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81 | 79.6116 | 87.85 | -6.85 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.7 | 196.228 | 196.228 | -6.528 | 205.6 | 196.228 | 196.228 | 9.372 | 206.4 | 196.228 | 196.228 | 10.172 | 280.4 | 295.2259 | 295.2259 | -14.8259 | 218.1 | 208.0739 | 208.0739 | 10.0261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 373.7 | 381.3058 | 270.6971 | 103.0029 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 120.1673 | 120.1673 | -0.8673 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.4 |  |  | 22.4 | 6.4 | 0.00173 | 6.8787 | -0.4787 | 7.4 |  | 11.2387 | -3.8387 | 40.1 | 15.4639 | 34.0661 | 6.0339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 18.8985 | 52.614 | 8.286 | 88.6 | 110.2631 | 110.2632 | -21.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.3 | 150.5155 |  | 150.3 | 27.8 | 27.8641 | 29.7495 | -1.9495 | 59.7 | 65.9778 | 66.9903 | -7.2903 | 18.7 | 17.9126 | 18.8749 | -0.17492 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 59.3 | 65.6639 | 65.6639 | -6.3639 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 59.3 | 42.053 | 48.6197 | 10.6803 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.9112 | 5.9112 | -0.11121 | 15.1 | 12 | 19.6614 | -4.5614 | 26.1 | 30.8146 | 30.8146 | -4.7146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 25 | 25 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 4.6392 | 16.4907 | 25.7093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 45.2214 | 45.2214 | 2.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 16.4948 | 24.4847 | 18.5153 | 179.7 | 172.3104 | 172.3104 | 7.3896 | 177.1 | 172.3104 | 172.3104 | 4.7896 |  |  |  | 0 | 175 | 172.8278 | 172.8278 | 2.1722 | 77.1 | 73.591 | 73.591 | 3.509 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 106.1 | 128.3982 | 126.281 | -20.181 | 75.8 | 61.8834 | 72.1604 | 3.6396 | 62.2 | 63.026 | 67.134 | -4.934 | 67.6 | 61.9464 | 65.984 | 1.616 | 29.7 | 25.6361 | 27.3071 | 2.3929 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 149.9 | 151.0888 | 151.0888 | -1.1888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 144.8722 | 213.12 | 5.58 | 104.9 | 72.6536 | 106.88 | -1.98 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 49.558 | 49.558 | -40.358 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.627 | 13.627 | -0.527 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 15 | 16 | 14.5631 | 0.43689 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 19 | 16.9903 | 1.3097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 6.144 | 6.144 | -2.044 | 16.3 | 25.966 | 25.966 | -9.666 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 10.3 |  | 3.8144 | 6.4856 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 23.377 | 23.377 | -6.377 | 12.6 | 26.269 | 26.269 | -13.669 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 45.796 | 45.796 | -33.596 | 12.9 | 66.508 | 66.508 | -53.608 | 1 | 2.389 | 2.389 | -1.389 | 1.1 | 1.932 | 1.932 | -0.832 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 6.8 | 10.3 | 10.3 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.1 | 25 | 21.612 | -4.512 | 23.2 | 29 | 14.841 | 8.359 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 33.5 | 31.5 | 31.5 | 2 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | -4.6 | 11.7 |  | 14 | -2.3 | 18.4 | 19.235 | 19.235 | -0.835 | 9.3 | 7.31 | 7.31 | 1.99 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02
29/08/2025 | 04:00 | 98.8 | 70.459 | 101.6019 | -2.8019 | 635.5 | 590.0195 | 590.0199 | 45.4801 | 216.5 | 191.9438 | 191.944 | 24.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.1 | 79.6116 | 87.85 | -6.75 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.1 | 196.228 | 196.228 | -6.128 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 206.3 | 196.228 | 196.228 | 10.072 | 283 | 295.2259 | 295.2259 | -12.2259 | 219 | 208.0739 | 208.0739 | 10.9261 | 112.1 | 104.3494 | 104.3494 | 7.7506 | 377.9 | 381.3058 | 283.854 | 94.046 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 120.1673 | 120.1673 | -6.8673 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 3.2 | 3.7328 | 2.8178 | 0.38224 | 22.7 |  |  | 22.7 | 6.4 | 1.4517 | 6.8787 | -0.4787 | 7.4 |  | 11.2387 | -3.8387 | 39.7 | 15.4639 | 38.0112 | 1.6888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 19.6804 | 53.5138 | 6.7862 | 76.8 | 110.2631 | 110.2632 | -33.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.6 | 150.5155 |  | 153.6 | 24.3 | 27.8641 | 29.7495 | -5.4495 | 65 | 66.8949 | 66.9903 | -1.9903 | 17.5 | 17.9126 | 18.8749 | -1.3749 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 62.8 | 65.6639 | 65.6639 | -2.8639 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 185.8 | 185.4703 | 185.4703 | 0.32972 | 59.3 | 42.053 | 48.9905 | 10.3095 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 16.2 | 12 | 19.281 | -3.081 | 25.6 | 30.8146 | 30.8146 | -5.2146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 25 | 25 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 4.6392 | 16.4907 | -1.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 45.2214 | 45.2214 | 3.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 16.4948 | 24.9359 | 17.8641 | 180.9 | 172.3104 | 172.3104 | 8.5896 | 178.3 | 172.3104 | 172.3104 | 5.9896 |  |  |  | 0 | 175.4 | 172.8278 | 172.8278 | 2.5722 | 77.4 | 73.591 | 73.591 | 3.809 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 116.1 | 127.4811 | 126.6614 | -10.5614 | 82.2 | 71.2977 | 75.5605 | 6.6395 | 61.7 | 65.4002 | 67.134 | -5.434 | 68 | 64.2799 | 65.984 | 2.016 | 29.5 | 26.6018 | 27.3071 | 2.193 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 151 | 151.0888 | 151.0888 | -0.08876 | 150.5 | 151.5425 | 151.5425 | -1.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.9 | 144.8722 | 213.12 | 5.78 | 104.8 | 72.6536 | 106.88 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 49.331 | 49.331 | -38.431 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.785 | 13.785 | -0.685 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 14.9 | 16 | 14.5631 | 0.33689 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.2 | 19 | 16.9903 | 1.2097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5.258 | 5.258 | -1.158 | 14.4 | 25.146 | 25.146 | -10.746 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 7 |  | 3.8144 | 3.1856 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 23.117 | 23.117 | -6.417 | 15.6 | 26.337 | 26.337 | -10.737 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 44.978 | 44.978 | -29.478 | 14.4 | 65.014 | 65.014 | -50.614 | 1.7 | 2.743 | 2.743 | -1.043 | 1.4 | 2.008 | 2.008 | -0.608 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.4 | 10.247 | 10.247 | -2.847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.5 | 25 | 20.724 | -5.224 | 18.7 | 29 | 15.869 | 2.831 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 7.1 | 10.8 | 10.8 | -3.7 | 33.4 | 31.5 | 31.5 | 1.9 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | -4.6 | 11.5 |  | 14 | -2.5 | 18.4 | 19.235 | 19.235 | -0.835 | 9 | 7.31 | 7.31 | 1.69 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
29/08/2025 | 04:30 | 99.2 | 86.8775 | 101.6019 | -2.4019 | 635.3 | 590.0199 | 590.0199 | 45.2801 | 217 | 191.944 | 191.944 | 25.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 |  |  | 11.7 | 83 | 79.6116 | 87.85 | -4.85 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.8 | 196.228 | 196.228 | -5.428 | 206.1 | 196.228 | 196.228 | 9.872 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 282.4 | 295.2259 | 295.2259 | -12.8259 | 218.7 | 208.0739 | 208.0739 | 10.6261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 377 | 381.3058 | 321.6942 | 55.3058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 120.1673 | 120.1673 | -2.5673 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.4 | 6.8786 | 6.8787 | -0.4787 | 7.4 |  | 11.2387 | -3.8387 | 40.3 | 15.4639 | 45.0882 | -4.7882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 23.3053 | 54.7084 | 5.7916 | 98.9 | 110.2631 | 86.7423 | 12.1577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.1 | 144.3299 |  | 147.1 | 27.8 | 27.8641 | 29.7495 | -1.9495 | 52.3 | 52.5795 | 66.9903 | -14.6903 | 20.2 | 17.9126 | 18.8749 | 1.3251 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 63.8 | 65.6639 | 65.6639 | -1.8639 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 58.9 | 42.053 | 51.1024 | 7.7976 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 16 | 12 | 12 | 4 | 31.9 | 30.8146 | 30.8146 | 1.0854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 52.7 | 54.519 | 62.2869 | -9.5869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 16.4907 | 16.4907 | -1.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 45.2214 | 45.2214 | 3.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 16.4948 | 27.5055 | 15.4945 | 180.1 | 172.3104 | 172.3104 | 7.7896 | 177.8 | 172.3104 | 172.3104 | 5.4896 |  |  |  | 0 | 175.7 | 172.8278 | 172.8278 | 2.8722 | 77.4 | 73.591 | 73.591 | 3.809 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 107.3 | 110.9889 | 112.3311 | -5.0311 | 84.5 | 76.2632 | 76.2633 | 8.2367 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 67.8 | 65.984 | 65.984 | 1.816 | 29.4 | 27.3071 | 27.3071 | 2.093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 150.1 | 151.0888 | 151.0888 | -0.98876 | 150.8 | 151.5425 | 151.5425 | -0.74248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.1 | 144.8722 | 213.12 | 5.98 | 104.9 | 72.6536 | 106.88 | -1.98 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 49.005 | 49.005 | -32.705 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 13.859 | 13.859 | 0.641 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.7 | 16 | 14.5631 | 0.13689 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.1 | 19 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 5.04 | 5.04 | -2.24 | 9.7 | 24.399 | 24.399 | -14.699 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 5 | 3.8144 | 3.8144 | 1.1856 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.1 | 22.898 | 22.898 | 0.202 | 18.2 | 26.125 | 26.125 | -7.925 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 43.39 | 43.39 | -30.29 | 14.7 | 62.585 | 62.585 | -47.885 | 1.6 | 2.801 | 2.801 | -1.201 | 0.9 | 1.974 | 1.974 | -1.074 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 9.5 | 10.22 | 10.22 | -0.72 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.3 | 25 | 19.797 | -7.497 | 12.8 | 29 | 17.163 | -4.363 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 33.3 | 31.5 | 31.5 | 1.8 | 27 | 31.5 | 31.5 | -4.5 | 12.5 |  | 14 | -1.5 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 6.9 | 7.31 | 7.31 | -0.41 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
29/08/2025 | 05:00 | 98.8 | 98.5194 | 101.6019 | -2.8019 | 635.6 | 590.0199 | 590.0199 | 45.5801 | 216.5 | 191.944 | 191.944 | 24.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 |  |  | 11.6 | 82.3 | 79.6116 | 87.85 | -5.55 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.2 | 196.228 | 196.228 | -6.028 | 205.6 | 196.228 | 196.228 | 9.372 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 280.9 | 295.2259 | 295.2259 | -14.3259 | 217.8 | 208.0739 | 208.0739 | 9.7261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 376.5 | 381.3058 | 327.3505 | 49.1495 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 120.1673 | 120.1673 | -0.3673 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 3.4 | 3.7328 | 2.8178 | 0.58224 | 22.6 | 22.389 |  | 22.6 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.5 | 11.2387 | 11.2387 | -3.7387 | 40.3 | 21.0038 | 48.7047 | -8.4047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 63.3985 | 54.0349 | 6.7651 | 57.8 | 50.7772 | 110.2632 | -52.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146 | 144.3299 |  | 146 | 31.5 | 27.8641 | 29.7495 | 1.7505 | 56.7 | 53.3981 | 64.4386 | -7.7386 | 20.7 | 17.9126 | 18.8749 | 1.8251 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 60.9 | 65.6639 | 65.6639 | -4.7639 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 60 | 50.1898 | 51.4868 | 8.5132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 20.2 | 12 | 12 | 8.2 | 32.7 | 30.8146 | 30.8146 | 1.8854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 85 | 44.2992 | 40.3008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16.4907 | 17.5933 | -2.0933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 45.2214 | 45.2214 | 3.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 26.3952 | 27.9733 | 14.9268 | 179.8 | 172.3104 | 172.3104 | 7.4896 | 177.4 | 172.3104 | 172.3104 | 5.0896 |  |  |  | 0 | 176.3 | 172.8278 | 172.8278 | 3.4722 | 77.2 | 73.591 | 73.591 | 3.609 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 150.4 | 143.0189 | 109.3494 | 41.0506 | 88.5 | 81.0463 | 76.2633 | 12.2367 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 67.8 | 67.1638 | 65.984 | 1.816 | 29.5 | 27.7953 | 27.3071 | 2.193 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 159.1081 | 151.0888 | -3.4888 | 150 | 159.1081 | 151.0888 | -1.0888 | 171.2 | 159.5859 | 151.5425 | 19.6575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.1 | 213.12 | 213.12 | 5.98 | 104.9 | 106.88 | 106.88 | -1.98 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 12.9513 | 48.647 | -35.747 | 0 |  |  | 0 | 16 | 13.905 | 13.905 | 2.095 | 0 |  |  | 0 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.8 | 16 | 14.5631 | 0.23689 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.1 | 19 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.673 | 5.045 | -1.145 | 10.1 | 15.0619 | 23.677 | -13.577 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 4.5 | 3.8144 | 4.0695 | 0.43054 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.8 | 22.692 | 22.692 | 1.108 | 23.9 | 25.821 | 25.821 | -1.921 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 13.0347 | 41.546 | -31.346 | 14.5 | 28.3886 | 59.845 | -45.345 | 0.8 | 2.76 | 2.76 | -1.96 | 0.9 | 1.902 | 1.902 | -1.002 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 10.3 | 10.203 | 10.203 | 0.097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.6 | 17.0741 | 18.857 | -14.257 | 4.6 | 32.1457 | 18.546 | -13.946 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.5 | 31.5 | 31.5 | 2 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | -4.6 | 11.7 |  | 14 | -2.3 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 9.6 | 7.31 | 7.31 | 2.29 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
29/08/2025 | 05:30 | 98 | 98.5194 | 101.6019 | -3.6019 | 638 | 636.0011 | 636.0011 | 1.9989 | 217.7 | 206.9025 | 206.9025 | 10.7975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 |  |  | 11.6 | 82 | 79.6116 | 87.85 | -5.85 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 196.228 | 196.228 | -7.228 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 206.1 | 196.228 | 196.228 | 9.872 | 279.3 | 295.2259 | 295.2259 | -15.9259 | 218.7 | 208.0739 | 208.0739 | 10.6261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 379.8 | 381.3058 | 367.5966 | 12.2034 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 120.1673 | 120.1673 | 2.7327 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 3.4 | 3.7328 | 2.8178 | 0.58224 | 22.6 | 22.389 |  | 22.6 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.5 | 11.2387 | 11.2387 | -3.7387 | 41 | 35.1063 | 66.6394 | -25.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 65.7501 | 57.0443 | 3.2557 | 67.1 | 55.9318 | 110.2632 | -43.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.9 | 144.3299 |  | 224.9 | 30.5 | 27.8641 | 29.7495 | 0.75047 | 60.6 | 53.3981 | 53.3981 | 7.2019 | 20.8 | 17.9126 | 18.8749 | 1.9251 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 64 | 65.6639 | 65.6639 | -1.6639 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 58.7 | 53.5626 | 60.2547 | -1.5547 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 26.2 | 12 | 12 | 14.2 | 32.3 | 30.8146 | 30.8146 | 1.4854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 85.3 | 85 | 53.5482 | 31.7518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16.4907 | 42.6317 | -27.1317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 45.2214 | 45.2214 | 3.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 30.4989 | 38.6415 | 4.2585 | 180.3 | 172.3104 | 172.3104 | 7.9896 | 177.9 | 172.3104 | 172.3104 | 5.5896 |  |  |  | 0 | 176 | 172.8278 | 172.8278 | 3.1722 | 77.7 | 73.591 | 73.591 | 4.109 | 37.4 | 36.906 | 36.906 | 0.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 163.7 | 137.8643 | 111.1411 | 52.559 | 90.2 | 86.5857 | 76.2633 | 13.9367 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 67.8 | 70.7692 | 65.984 | 1.816 | 28.9 | 29.2874 | 27.3071 | 1.593 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 159.1081 | 151.0888 | -3.6888 | 150 | 159.1081 | 151.0888 | -1.0888 | 172.8 | 159.5859 | 151.5425 | 21.2575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219 | 213.12 | 213.12 | 5.88 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 12.3268 | 48.713 | -39.813 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14.191 | 14.191 | 1.609 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9.8 |  |  | 9.8 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.7 | 16 | 14.5631 | 0.13689 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.1 | 19 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 3.2324 | 5.209 | -3.309 | 5.4 | 14.541 | 23.768 | -18.368 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 4.8 | 3.8144 | 9.861 | -5.061 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.5 | 22.547 | 22.547 | -7.047 | 24.7 | 25.531 | 25.531 | -0.831 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 12.8584 | 40.718 | -27.618 | 22 | 29.7543 | 59.903 | -37.903 | 1.3 | 2.604 | 2.604 | -1.304 | 1.2 | 1.851 | 1.851 | -0.651 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 11.3 | 10.516 | 10.516 | 0.784 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.3 | 13.5878 | 19.296 | -15.996 | 5.3 | 26.1526 | 20.899 | -15.599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 33.1 | 31.5 | 31.5 | 1.6 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | -4.6 | 12.9 |  | 14 | -1.1 | 18.4 | 19.235 | 19.235 | -0.835 | 8.1 | 7.31 | 7.31 | 0.79 | 11 | 11 | 11 | 0
29/08/2025 | 06:00 | 97.3 | 98.5194 | 101.6019 | -4.3019 | 633.8 | 636.0011 | 636.0011 | -2.2011 | 216.5 | 206.9025 | 206.9025 | 9.5975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 |  |  | 29.8 | 82.6 | 79.6116 | 87.85 | -5.25 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.1 | 196.228 | 196.228 | -6.128 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 282.9 | 295.2259 | 295.2259 | -12.3259 | 219 | 208.0739 | 208.0739 | 10.9261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 376.9 | 381.3058 | 381.3058 | -4.4058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 120.1673 | 120.1673 | -3.1673 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 3.2 | 3.7328 | 2.8178 | 0.38224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.5 | 11.478 | 11.2387 | -3.7387 | 39.6 | 89.1108 | 84.1776 | -44.5776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 71.989 | 56.9154 | 43.0846 | 108 | 110.2632 | 79.2763 | 28.7236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 150.5155 |  | 229.7 | 32.8 | 27.8641 | 29.7495 | 3.0505 | 58.3 | 53.3981 | 53.3981 | 4.9019 | 21.2 | 17.9126 | 18.8749 | 2.3251 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 62.2 | 65.6639 | 65.6639 | -3.4639 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 82.3 | 88.4102 | 68.6591 | 13.6409 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.9112 | 5.9112 | -0.11121 | 15.7 | 4.1237 | 12 | 3.7 | 34 | 23.8565 | 30.8146 | 3.1854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 25 | 81.8285 | -41.7285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 64.4801 | 71.318 | -24.418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 45.2214 | 45.2214 | 3.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.1 | 72.8992 | 48.8674 | 19.2326 | 180.2 | 172.3104 | 172.3104 | 7.8896 | 177.7 | 172.3104 | 172.3104 | 5.3896 |  |  |  | 0 | 175.6 | 172.8278 | 172.8278 | 2.7722 | 77.5 | 73.591 | 73.591 | 3.909 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 145.5 | 129.6377 | 113.8476 | 31.6524 | 89.5 | 92.4445 | 81.0691 | 8.4309 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 67.6 | 72.3739 | 65.984 | 1.616 | 29.1 | 29.9515 | 27.3071 | 1.793 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 159.1081 | 151.0888 | -2.8888 | 150.6 | 159.1081 | 151.0888 | -0.48876 | 171.4 | 159.5859 | 151.5425 | 19.8575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.2 | 213.12 | 213.12 | 6.08 | 104.9 | 106.88 | 106.88 | -1.98 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 11.8166 | 48.919 | -41.419 | 0 | 1.85 | 1.85 | -1.85 | 14.4 | 14.556 | 14.556 | -0.156 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 14.8 | 16 | 14.5631 | 0.23689 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.6 | 19 | 16.9903 | 0.60971 | 0.2 |  | 0.116 | 0.084 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 1.4 | 3.0695 | 5.425 | -4.025 | 6.2 | 14.4948 | 24.129 | -17.929 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.08 | -0.08 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 7.6 | 14.9147 | 16.4964 | -8.8964 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.7 | 22.421 | 22.421 | -6.721 | 27.8 | 25.246 | 25.246 | 2.554 | 0.1 | 0.34 | 0.34 | -0.24 | 19.4 | 12.3404 | 40.228 | -20.828 | 26.9 | 31.9618 | 60.893 | -33.993 | 1.1 | 2.409 | 2.409 | -1.309 | 1.3 | 1.807 | 1.807 | -0.507 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 9 | 10.939 | 10.939 | -1.939 | 1.8 | 6.447 | 6.447 | -4.647 | 0 | 0.665 | 0.665 | -0.665 | 1 | 5.538 | 5.538 | -4.538 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.4075 | 20.194 | -20.194 | 0 | 21.2304 | 23.577 | -23.577 | 0.8 | 1.753 | 1.753 | -0.953 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 33.2 | 31.5 | 31.5 | 1.7 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | -4.6 | 12.3 |  | 14 | -1.7 | 18.4 | 19.235 | 19.235 | -0.835 | 9.7 | 7.31 | 7.31 | 2.39 | 11 | 11 | 11 | 0
29/08/2025 | 06:30 | 97.1 | 98.5194 | 101.6019 | -4.5019 | 635.6 | 636.0011 | 636.0011 | -0.40114 | 215.8 | 206.9025 | 206.9025 | 8.8975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 16.3074 |  | 30 | 84 | 79.6116 | 87.85 | -3.85 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.2 | 196.228 | 196.228 | -6.028 | 206.4 | 196.228 | 196.228 | 10.172 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 281.3 | 295.2259 | 295.2259 | -13.9259 | 217.9 | 208.0739 | 208.0739 | 9.8261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 375.2 | 381.3058 | 371.4268 | 3.7732 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 5.8 |  |  | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.8 | 120.1673 | 120.1673 | -1.3673 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 3.2 | 3.7328 | 2.8178 | 0.38224 | 22.6 | 22.389 |  | 22.6 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.1 | 11.2387 | 11.2387 | -4.1387 | 71.1 | 72.8232 | 53.52 | 17.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 71.4363 | 53.8852 | 45.9148 | 110.7 | 110.2632 | 110.2632 | 0.43679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 150.5155 | 150.5155 | 78.8845 | 32.1 | 27.8641 | 29.7495 | 2.3505 | 64.4 | 63.4481 | 66.9903 | -2.5903 | 23 | 17.9126 | 18.8749 | 4.1251 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 59.7 | 65.6639 | 65.6639 | -5.9639 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 80.4 | 88.4102 | 42.053 | 38.347 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 17.8 | 12 | 12 | 5.8 | 22.4 | 24.9575 | 24.9575 | -2.5575 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 25 | 25 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 85.4826 | 65.8388 | 13.9612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 45.2214 | 45.2214 | 2.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 72.8992 | 16.4948 | 51.8051 | 180.7 | 172.3104 | 172.3104 | 8.3896 | 178.5 | 172.3104 | 172.3104 | 6.1896 |  |  |  | 0 | 175.9 | 172.8278 | 172.8278 | 3.0722 | 77.7 | 73.591 | 73.591 | 4.109 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 138 | 134.0206 | 130.4785 | 7.5216 | 88 | 97.2503 | 76.2633 | 11.7367 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 67.6 | 72.3739 | 65.984 | 1.616 | 28.9 | 29.9515 | 27.3071 | 1.593 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 159.1081 | 151.0888 | -3.1888 | 150.6 | 159.1081 | 151.0888 | -0.48876 | 172.7 | 159.5859 | 151.5425 | 21.1575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.3 | 213.12 | 213.12 | 6.18 | 105 | 106.88 | 106.88 | -1.88 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 9.8 | 11.6498 | 48.607 | -38.807 | 2.3 | 17.85 | 17.85 | -15.55 | 14.9 | 14.476 | 14.476 | 0.424 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.6 | 1.061 |  | 2.6 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.5 | 16 | 14.5631 | -0.06311 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 19 | 16.9903 | 0.50971 | 0.5 |  | 2.102 | -1.602 | 0.3 | 0.88 | 0.88 | -0.58 | 2.2 | 3.4977 | 5.581 | -3.381 | 6.2 | 15.0995 | 24.841 | -18.641 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.1 |  | 0.317 | -0.217 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 11.9 | 19.7728 | 15.229 | -3.329 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.4 | 22.336 | 22.336 | -6.936 | 26.3 | 26.02 | 26.02 | 0.28 | 4 | 7.839 | 7.839 | -3.839 | 23.6 | 11.7974 | 40.858 | -17.258 | 18.6 | 36.6946 | 61.261 | -42.661 | 3.6 | 2.307 | 2.307 | 1.293 | 2 | 1.738 | 1.738 | 0.262 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 9.8 | 11.167 | 11.167 | -1.367 | 3.9 | 70.029 | 70.029 | -66.129 | 0.3 | 6.53 | 6.53 | -6.23 | 21 | 39.639 | 39.639 | -18.639 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 8.2395 | 19.546 | -18.746 | 0.1 | 14.9955 | 24.43 | -24.33 | 17.3 | 16.505 | 16.505 | 0.795 | 1.1 |  |  | 1.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.3 | 31.5 | 31.5 | 1.8 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | -4.7 | 12.1 |  | 14 | -1.9 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 9 | 7.31 | 7.31 | 1.69 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
29/08/2025 | 07:00 | 98.8 | 98.5194 | 101.6019 | -2.8019 | 636.3 | 636.0011 | 636.0011 | 0.29886 | 217.4 | 206.9025 | 206.9025 | 10.4975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 10.3093 | 10.3093 | 19.7907 | 83.4 | 79.6116 | 87.85 | -4.45 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.8 | 196.228 | 196.228 | -6.428 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 206.8 | 196.228 | 196.228 | 10.572 | 280.7 | 295.2259 | 295.2259 | -14.5259 | 218.9 | 208.0739 | 208.0739 | 10.8261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 375 | 381.3058 | 236.9264 | 138.0736 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 120.1673 | 120.1673 | -0.0673 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.3 | 11.2387 | 11.2387 | -3.9387 | 50.3 | 15.4639 | 15.4639 | 34.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 52.7458 | 45.696 | 54.804 | 91.7 | 110.2632 | 110.2632 | -18.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.2 | 150.5155 | 150.5155 | 77.6845 | 33.7 | 27.8641 | 29.7495 | 3.9505 | 52 | 53.3981 | 66.9903 | -14.9903 | 20.9 | 17.9126 | 18.8749 | 2.0251 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 59.1 | 65.6639 | 65.6639 | -6.5639 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 80.6 | 60.8011 | 42.053 | 38.547 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 16.6 | 12 | 12 | 4.6 | 21.4 | 24.9575 | 24.9575 | -3.5575 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 25 | 25 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 16.4907 | 40.5884 | 39.7116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 45.2214 | 45.2214 | 2.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 39.3062 | 16.4948 | 52.1052 | 180.3 | 172.3104 | 172.3104 | 7.9896 | 178 | 172.3104 | 172.3104 | 5.6896 |  |  |  | 0 | 175.6 | 172.8278 | 172.8278 | 2.7722 | 77.4 | 73.591 | 73.591 | 3.809 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 123.4 | 144.0707 | 130.4785 | -7.0785 | 82 | 81.04 | 74.6566 | 7.3434 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 67.8 | 69.7681 | 65.984 | 1.816 | 29.2 | 29.9515 | 27.3071 | 1.8929 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 159.1081 | 151.0888 | -3.1888 | 150.5 | 159.1081 | 151.0888 | -0.58876 | 172.6 | 159.5859 | 151.5425 | 21.0575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.4 | 213.12 | 213.12 | 6.28 | 104.9 | 106.88 | 106.88 | -1.98 | 0 | 0.069 | 0.069 | -0.069 | 12.5 | 11.5163 | 48.121 | -35.621 | 4.2 | 44.77 | 44.77 | -40.57 | 15.3 | 14.247 | 14.247 | 1.053 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.5 | 1.3441 | 1.3441 | 1.1559 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.9 | 16 | 14.5631 | 0.33689 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 19 | 16.9903 | 0.50971 | 0.8 |  | 6.68 | -5.88 | 0.5 | 3.145 | 3.145 | -2.645 | 3.5 | 4.0224 | 5.716 | -2.216 | 10.7 | 15.7366 | 25.67 | -14.97 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.4 |  | 0.663 | -0.263 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 19.3 | 3.8144 | 9.3884 | 9.9116 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.6 | 22.266 | 22.266 | -6.666 | 30.7 | 27.146 | 27.146 | 3.554 | 13.8 | 18.531 | 18.531 | -4.731 | 16.6 | 11.3745 | 41.86 | -25.26 | 17.1 | 38.3859 | 61.421 | -44.321 | 3.6 | 2.236 | 2.236 | 1.364 | 1.9 | 1.661 | 1.661 | 0.239 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 10.8 | 11.33 | 11.33 | -0.53 | 21.7 | 150.163 | 150.163 | -128.463 | 1.7 | 9.621 | 9.621 | -7.921 | 68.9 | 82.479 | 82.479 | -13.579 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.8 | 7.393 | 18.382 | -2.582 | 14.5 | 14.0772 | 24.676 | -10.176 | 54.9 | 40.082 | 40.082 | 14.818 | 3.2 |  | 1.099 | 2.101 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 33 | 31.5 | 31.5 | 1.5 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | -4.6 | 11.8 |  | 14 | -2.2 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 7.7 | 7.31 | 7.31 | 0.39 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
29/08/2025 | 07:30 | 99.1 | 98.5194 | 101.6019 | -2.5019 | 634.3 | 636.0011 | 636.0011 | -1.7011 | 215.9 | 206.9025 | 206.9025 | 8.9975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 12.091 | 12.091 | 18.209 | 83.2 | 79.6116 | 87.85 | -4.65 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.4 | 196.228 | 196.228 | -5.828 | 204.6 | 196.228 | 196.228 | 8.372 | 206.7 | 196.228 | 196.228 | 10.472 | 281.5 | 295.2259 | 295.2259 | -13.7259 | 218.5 | 208.0739 | 208.0739 | 10.4261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 376.1 | 381.3058 | 160.852 | 215.248 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 12.1 |  |  | 12.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116 | 120.1673 | 120.1673 | -4.1673 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 8.7 | 11.2387 | 11.2387 | -2.5387 | 50.6 | 15.4639 | 15.4639 | 35.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 44.7468 | 37.7732 | 62.4268 | 103.4 | 110.2632 | 110.2632 | -6.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.9 | 150.5155 | 150.5155 | 4.3845 | 32.3 | 27.8641 | 29.7495 | 2.5505 | 57.2 | 53.3981 | 66.9903 | -9.7903 | 20.7 | 17.9126 | 18.8749 | 1.8251 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 62.4 | 65.6639 | 65.6639 | -3.2639 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 81.2 | 65.113 | 42.053 | 39.147 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9112 | 5.9112 | 0.08879 | 21.3 | 12 | 12 | 9.3 | 23 | 24.9575 | 24.9575 | -1.9575 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 35.4 | 25 | 25 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 16.4907 | 37.2292 | 42.7708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 45.2214 | 45.2214 | 3.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 44.5527 | 16.4948 | 54.1052 | 180.7 | 172.3104 | 172.3104 | 8.3896 | 178.2 | 172.3104 | 172.3104 | 5.8896 |  |  |  | 0 | 175.7 | 172.8278 | 172.8278 | 2.8722 | 77.4 | 73.591 | 73.591 | 3.809 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 153.4 | 144.0707 | 130.4785 | 22.9215 | 83.4 | 61.425 | 73.0643 | 10.3357 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 67.7 | 60.1244 | 65.984 | 1.716 | 29.3 | 29.9515 | 27.3071 | 1.9929 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 159.1081 | 151.0888 | -3.1888 | 150.3 | 159.1081 | 151.0888 | -0.78876 | 172 | 159.5859 | 151.5425 | 20.4575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.1 | 213.12 | 213.12 | 5.98 | 104.8 | 106.88 | 106.88 | -2.08 | 0.1 | 0.083 | 0.083 | 0.017 | 18 | 13.4829 | 45.289 | -27.289 | 7.6 | 63.54 | 63.54 | -55.94 | 14.6 | 14.137 | 14.137 | 0.463 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.46 | 1.46 | 1.04 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.6 | 16 | 14.5631 | 0.03689 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 19 | 16.9903 | 0.50971 | 1.3 |  | 8.628 | -7.328 | 1 | 5.676 | 5.676 | -4.676 | 4.4 | 4.9478 | 6.079 | -1.679 | 15.3 | 16.7606 | 25.629 | -10.329 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.7 |  | 1.192 | -0.492 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 19.8 | 3.8144 | 8.6114 | 11.1886 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.8 | 22.038 | 22.038 | -11.238 | 34.7 | 31.514 | 31.514 | 3.186 | 23.6 | 28.016 | 28.016 | -4.416 | 17.4 | 11.3124 | 41.406 | -24.006 | 13.3 | 38.9521 | 60.68 | -47.38 | 2.5 | 2.143 | 2.143 | 0.357 | 1.4 | 1.757 | 1.757 | -0.357 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 10.1 | 11.594 | 11.594 | -1.494 | 45.9 | 199.39 | 199.39 | -153.49 | 3 | 11.184 | 11.184 | -8.184 | 113.5 | 114.746 | 114.746 | -1.246 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.3 | 10.3855 | 19.126 | 1.174 | 26.4 | 13.7488 | 25.961 | 0.439 | 87.4 | 59.358 | 59.358 | 28.042 | 5.7 |  | 4.316 | 1.384 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 32.1 | 31.5 | 31.5 | 0.6 | 26.4 | 31.5 | 31.5 | -5.1 | 11.8 |  | 14 | -2.2 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 8.4 | 7.31 | 7.31 | 1.09 | 9.46 | 11 | 11 | -1.54
29/08/2025 | 08:00 | 98.4 | 98.5194 | 101.6019 | -3.2019 | 636.2 | 636.0011 | 636.0011 | 0.19886 | 217.3 | 206.9025 | 206.9025 | 10.3975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 12.091 | 30.6728 | -0.67282 | 84.4 | 79.6116 | 87.85 | -3.45 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.228 | 196.228 | -9.128 | 186.5 | 196.228 | 196.228 | -9.728 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 262.2 | 295.2259 | 295.2259 | -33.0259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 380.2 | 381.3058 | 381.3058 | -1.1058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 120.1673 | 120.1673 | 0.5327 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 3.4 | 3.7328 | 2.8178 | 0.58224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 9.4 | 11.2387 | 11.2387 | -1.8387 | 50.3 | 15.4639 | 58.4749 | -8.1749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 66.2429 | 59.9268 | 40.3732 | 23.4 | 20.6186 | 20.6186 | 2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.7 | 144.3299 |  | 147.7 | 29.5 | 27.8641 | 29.7495 | -0.24953 | 73.3 |  |  | 73.3 | 18.2 | 17.9126 | 18.8749 | -0.67492 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 61.8 | 65.6639 | 65.6639 | -3.8639 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 83.2 | 88.4102 | 88.4102 | -5.2102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 16.1 |  | 4.1237 | 11.9763 | 25.8 | 30.8146 | 30.8146 | -5.0146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 85 | 25 | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 85.4826 | 20.8182 | 59.2818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 45.2214 | 45.2214 | 3.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 72.8992 | 72.8992 | -2.3992 | 179.6 | 172.3104 | 172.3104 | 7.2896 | 177.2 | 172.3104 | 172.3104 | 4.8896 |  |  |  | 0 | 175.2 | 172.8278 | 172.8278 | 2.3722 | 76.9 | 73.591 | 73.591 | 3.309 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 112.3 | 47.828 | 20.6186 | 91.6814 | 92.6 | 92.4445 | 76.2633 | 16.3367 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 70.6 | 72.3739 | 65.984 | 4.616 | 29.6 | 29.9515 | 27.3071 | 2.2929 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 159.1081 | 151.0888 | -3.0888 | 150.5 | 159.1081 | 151.0888 | -0.58876 | 172 | 159.5859 | 151.5425 | 20.4575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.1 | 213.12 | 213.12 | 5.98 | 104.8 | 106.88 | 106.88 | -2.08 | 0.2 | 0.124 | 0.124 | 0.076 | 17.8 | 16.3169 | 41.676 | -23.876 | 12.1 | 70.38 | 70.38 | -58.28 | 15 | 14.068 | 14.068 | 0.932 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.5 | 1.46 | 2.669 | -0.16897 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.8 | 16 | 14.5631 | 0.23689 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 19 | 16.9903 | 0.50971 | 2.1 |  | 10.31 | -8.21 | 1.5 | 8.731 | 8.731 | -7.231 | 5.1 | 5.7599 | 6.518 | -1.418 | 21.3 | 17.8871 | 25.298 | -3.998 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.3 |  | 1.966 | -0.666 | 2 | 2.451 | 2.451 | -0.451 | 19.8 | 19.7728 | 4.8154 | 14.9846 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 21.758 | 21.758 | -13.258 | 32 | 36.962 | 36.962 | -4.962 | 32.5 | 32.165 | 32.165 | 0.335 | 14.9 | 11.8133 | 40.467 | -25.567 | 17.1 | 41.1042 | 59.638 | -42.538 | 1.5 | 2.042 | 2.042 | -0.542 | 1.7 | 1.911 | 1.911 | -0.211 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 11 | 11.892 | 11.892 | -0.892 | 86.8 | 210.486 | 210.486 | -123.686 | 3.8 | 12.065 | 12.065 | -8.265 | 135.6 | 126.089 | 126.089 | 9.511 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.5 | 12.1485 | 20.506 | 9.994 | 28.8 | 13.4945 | 27.593 | 1.207 | 96.5 | 65.353 | 65.353 | 31.147 | 8.5 |  | 7.926 | 0.574 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 32.1 | 31.5 | 31.5 | 0.6 | 26.3 | 31.5 | 31.5 | -5.2 | 12 |  | 14 | -2 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 7.4 | 7.31 | 7.31 | 0.09 | 11 | 11 | 11 | 0
29/08/2025 | 08:30 | 97.7 | 98.5194 | 101.6019 | -3.9019 | 631.9 | 636.0011 | 636.0011 | -4.1011 | 215.6 | 206.9025 | 206.9025 | 8.6975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 18.478 | 30.6728 | -0.77282 | 85.9 | 79.6116 | 87.85 | -1.95 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 204.9 | 196.228 | 196.228 | 8.672 | 283.1 | 295.2259 | 295.2259 | -12.1259 | 217.4 | 208.0739 | 208.0739 | 9.3261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 369.4 | 381.3058 | 381.3058 | -11.9058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 115.6 | 120.1673 | 120.1673 | -4.5673 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 3.2 | 3.7328 | 2.8178 | 0.38224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 9.4 | 12.0346 | 11.2387 | -1.8387 | 81.6 | 89.2823 | 94.8753 | -13.2753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 80.6737 | 109.6473 | -9.8473 | 61.1 | 20.6186 | 20.6186 | 40.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 144.3299 |  | 227.9 | 31.5 | 27.8641 | 29.7495 | 1.7505 | 30.9 |  |  | 30.9 | 21.3 | 17.9126 | 18.8749 | 2.4251 | 18.5 | 17.7378 | 17.9134 | 0.58662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 58.8 | 65.6639 | 65.6639 | -6.8639 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 81.8 | 88.4102 | 88.4102 | -6.6102 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9112 | 5.9112 | 0.08879 | 15.7 |  | 4.1237 | 11.5763 | 25.5 | 30.8146 | 30.8146 | -5.3146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 84.1 | 85 | 25 | 59.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 85.4826 | 85.4826 | -5.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 72.8992 | 72.8992 | -2.4992 | 179.7 | 172.3104 | 172.3104 | 7.3896 | 177.4 | 172.3104 | 172.3104 | 5.0896 |  |  |  | 0 | 176 | 172.8278 | 172.8278 | 3.1722 | 77 | 73.591 | 73.591 | 3.409 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 136.5 | 114.9251 | 20.6186 | 115.8814 | 103.3 | 92.4445 | 92.4445 | 10.8555 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 70.7 | 72.3739 | 72.3739 | -1.6739 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 159.1081 | 151.0889 | -3.4889 | 150.3 | 159.1081 | 151.0889 | -0.78886 | 172.5 | 159.5859 | 151.5426 | 20.9574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219 | 213.12 | 213.12 | 5.88 | 104.9 | 106.88 | 106.88 | -1.98 | 0.7 | 0.587 | 0.587 | 0.113 | 15.3 | 20.7532 | 38.61 | -23.31 | 17.4 | 74.28 | 74.28 | -56.88 | 14.3 | 14.578 | 14.578 | -0.278 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 1.8756 | 2.669 | -0.06897 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 14.7 | 16 | 14.5631 | 0.13689 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.6 | 19 | 16.9903 | 0.60971 | 2.6 |  | 11.063 | -8.463 | 2 | 11.639 | 11.639 | -9.639 | 5.8 | 6.3082 | 7.616 | -1.816 | 19.9 | 19.5269 | 25.652 | -5.752 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.7 |  | 3.23 | -1.53 | 2.1 | 2.451 | 2.451 | -0.351 | 19.8 | 19.7728 | 19.7728 | 0.02721 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 4 | 5 | 5 | -1 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.1 | 21.629 | 21.629 | -11.529 | 26.4 | 40.234 | 40.234 | -13.834 | 34.4 | 33.546 | 33.546 | 0.854 | 22.5 | 16.0034 | 38.304 | -15.804 | 29 | 43.0135 | 56.968 | -27.968 | 2.6 | 2.367 | 2.367 | 0.233 | 2.2 | 2.277 | 2.277 | -0.077 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 12.5 | 12.653 | 12.653 | -0.153 | 145 | 218.566 | 218.566 | -73.566 | 4.8 | 12.654 | 12.654 | -7.854 | 117.3 | 129.619 | 129.619 | -12.319 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25 | 10.1506 | 21.136 | 3.864 | 28 | 13.2372 | 28.626 | -0.626 | 79.2 | 68.931 | 68.931 | 10.269 | 10.7 |  | 10.726 | -0.026 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 32.2 | 31.5 | 31.5 | 0.7 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | -5.3 | 11.9 |  | 14 | -2.1 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 7.6 | 7.31 | 7.31 | 0.29 | 10.53 | 11 | 11 | -0.47
29/08/2025 | 09:00 | 98.9 | 98.5194 | 101.6019 | -2.7019 | 632.6 | 636.0011 | 636.0011 | -3.4011 | 215.9 | 206.9025 | 206.9025 | 8.9975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 30.6728 | -0.67282 | 87.1 | 79.6116 | 87.85 | -0.75 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.1 | 196.228 | 196.228 | -7.128 | 205.5 | 196.228 | 196.228 | 9.272 | 205.5 | 196.228 | 196.228 | 9.272 | 283.2 | 295.2259 | 295.2259 | -12.0259 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 377.1 | 381.3058 | 381.3058 | -4.2058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 12.8 |  |  | 12.8 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 117.9 | 120.1673 | 120.1673 | -2.2673 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 11.2 | 14.9194 | 11.2387 | -0.0387 | 80.7 | 94.8753 | 94.8753 | -14.1753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 83.7189 | 112.3573 | -42.4573 | 43.8 | 20.6186 | 20.6186 | 23.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.9 | 144.3299 |  | 229.9 | 30.5 | 27.8641 | 29.7495 | 0.75047 | 30.6 |  |  | 30.6 | 19.9 | 17.9126 | 18.8749 | 1.0251 | 18.5 | 17.7378 | 17.9134 | 0.58662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 62.3 | 65.6639 | 65.6639 | -3.3639 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 81.8 | 88.4102 | 88.4102 | -6.6102 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9112 | 5.9112 | 0.08879 | 45 |  | 4.1237 | 40.8763 | 31.9 | 30.8146 | 30.8146 | 1.0854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 84.8 | 85 | 25 | 59.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 85.4826 | 85.4826 | -5.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 72.8992 | 72.8992 | -2.2992 | 179.9 | 172.3104 | 172.3104 | 7.5896 | 177.6 | 172.3104 | 172.3104 | 5.2896 |  |  |  | 0 | 176.3 | 172.8278 | 172.8278 | 3.4722 | 76.9 | 73.591 | 73.591 | 3.309 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 136.7 | 114.9251 | 105.6882 | 31.0118 | 103.7 | 97.2503 | 112.5106 | -8.8106 | 59.9 | 67.134 | 67.134 | -7.234 | 70.8 | 72.3739 | 78.4001 | -7.6001 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 159.1081 | 155.6117 | -7.6117 | 150.4 | 159.1081 | 155.6117 | -5.2117 | 172.4 | 159.5859 | 156.079 | 16.321 | 127.8 |  |  | 127.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.9 | 213.12 | 213.12 | 5.78 | 104.9 | 106.88 | 106.88 | -1.98 | 0.9 | 0.799 | 0.799 | 0.101 | 15.6 | 25.1887 | 35.725 | -20.125 | 31.2 | 75.5 | 75.5 | -44.3 | 13.5 | 15.282 | 15.282 | -1.782 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 2.5 | 2.669 | 2.7425 | -0.24252 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.5 | 16 | 14.5631 | -0.06311 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.7 | 19 | 16.9903 | 0.70971 | 3.9 |  | 11.753 | -7.853 | 4.7 | 13.444 | 13.444 | -8.744 | 4.9 | 6.6855 | 8.933 | -4.033 | 20.3 | 20.9351 | 26.234 | -5.934 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3 |  | 5.51 | -2.51 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 19.8 | 19.7728 | 19.7728 | 0.02721 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.8 | 21.55 | 21.55 | -11.75 | 26.9 | 42.781 | 42.781 | -15.881 | 16.4 | 33.975 | 33.975 | -17.575 | 32.7 | 21.6894 | 35.734 | -3.034 | 35.3 | 44.8255 | 53.755 | -18.455 | 3.6 | 2.834 | 2.834 | 0.766 | 3.1 | 2.713 | 2.713 | 0.387 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 11.1 | 13.568 | 13.568 | -2.468 | 118.5 | 226.588 | 226.588 | -108.088 | 6.9 | 13.392 | 13.392 | -6.492 | 143 | 131.412 | 131.412 | 11.588 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 8.3102 | 21.516 | -21.016 | 1.2 | 12.8412 | 29.459 | -28.259 | 102.2 | 70.916 | 70.916 | 31.284 | 12.9 |  | 12.916 | -0.016 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 32.7 | 31.5 | 31.5 | 1.2 | 26.4 | 31.5 | 31.5 | -5.1 | 11.9 |  | 14 | -2.1 | 18.2 | 19.235 | 19.235 | -1.035 | 9.7 | 7.31 | 7.31 | 2.39 | 10.18 | 11 | 11 | -0.82
29/08/2025 | 09:30 | 97.9 | 98.5194 | 101.6019 | -3.7019 | 633.8 | 636.0011 | 636.0011 | -2.2011 | 216.1 | 206.9025 | 206.9025 | 9.1975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 22.2179 | 30.6728 | -1.1728 | 90 | 79.6116 | 87.85 | 2.15 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.6 | 196.228 | 196.228 | -6.628 | 209.6 | 196.228 | 196.228 | 13.372 | 212.9 | 196.228 | 196.228 | 16.672 | 290.3 | 295.2259 | 295.2259 | -4.9259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 378.4 | 381.3058 | 381.3058 | -2.9058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 118.9 | 120.1673 | 120.1673 | -1.2673 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 11.3 | 11.2387 | 11.2387 | 0.0613 | 80.5 | 64.5329 | 54.9805 | 25.5195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 81.5317 | 60.4862 | 9.4138 | 50 | 78.4655 | 110.2632 | -60.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.6 | 150.5155 | 150.5155 | 3.0845 | 30.5 | 27.8641 | 29.7495 | 0.75047 | 52.8 | 53.3981 | 53.3981 | -0.59806 | 19.3 | 17.9126 | 18.8749 | 0.42508 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 62.9 | 65.6639 | 65.6639 | -2.7639 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 185.7 | 185.4703 | 185.4703 | 0.22972 | 82.1 | 88.4102 | 88.4102 | -6.3102 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9112 | 5.9112 | 0.08879 | 15.6 | 12 | 12 | 3.6 | 31.9 | 23.6783 | 24.9575 | 6.9425 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 82.7 | 85 | 25 | 57.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 85.4826 | 26.8199 | 53.1801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 72.8992 | 72.8992 | -2.7992 | 178.6 | 172.3104 | 172.3104 | 6.2896 | 176.3 | 172.3104 | 172.3104 | 3.9896 |  |  |  | 0 | 174.4 | 172.8278 | 172.8278 | 1.5722 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 113.4 | 116.6416 | 144.0707 | -30.6707 | 98.7 | 87.6387 | 71.4576 | 27.2424 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 73.9 | 72.3739 | 65.984 | 7.916 | 29.2 | 29.9515 | 27.3071 | 1.8929 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 159.1081 | 151.0889 | -3.0889 | 150.5 | 159.1081 | 151.0889 | -0.58886 | 173 | 159.5859 | 151.5426 | 21.4574 | 194.4 |  |  | 194.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.2 | 213.12 | 213.12 | 6.08 | 104.9 | 106.88 | 106.88 | -1.98 | 1 | 0.991 | 0.991 | 0.009 | 11.3 | 27.6217 | 33.078 | -21.778 | 79.4 | 75.82 | 75.82 | 3.58 | 11.5 | 15.728 | 15.728 | -4.228 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.5 | 2.1189 | 2.669 | -0.16897 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.6 | 16 | 14.5631 | 0.03689 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 19 | 16.9903 | 1.1097 | 8 |  | 12.397 | -4.397 | 11.6 | 14.439 | 14.439 | -2.839 | 3.8 | 6.6016 | 9.047 | -5.247 | 12.7 | 21.7932 | 26.962 | -14.262 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.7 |  | 8.704 | -5.004 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 20 | 19.7728 | 6.2036 | 13.7964 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.6 | 21.141 | 21.141 | -11.541 | 23.9 | 47.486 | 47.486 | -23.586 | 26.7 | 34.122 | 34.122 | -7.422 | 36.7 | 30.8627 | 36.367 | 0.333 | 38.5 | 46.3452 | 53.129 | -14.629 | 5.5 | 3.191 | 3.191 | 2.309 | 2.5 | 2.963 | 2.963 | -0.463 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 10.4 | 14.114 | 14.114 | -3.714 | 248.4 | 230.883 | 230.883 | 17.517 | 14.8 | 14.029 | 14.029 | 0.771 | 118.6 | 132.132 | 132.132 | -13.532 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.9009 | 22.23 | -22.23 | 0 | 11.8893 | 28.448 | -28.448 | 96.2 | 72.197 | 72.197 | 24.003 | 14.6 |  | 14.646 | -0.046 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 32.9 | 31.5 | 31.5 | 1.4 | 26.2 | 31.5 | 31.5 | -5.3 | 12 |  | 14 | -2 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 9.8 | 7.31 | 7.31 | 2.49 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
29/08/2025 | 10:00 | 98.1 | 98.5194 | 101.6019 | -3.5019 | 629 | 636.0011 | 636.0011 | -7.0011 | 215.3 | 206.9025 | 206.9025 | 8.3975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 30.6728 | 30.6728 | -0.87282 | 89.2 | 79.6116 | 87.85 | 1.35 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 212.6 | 196.228 | 196.228 | 16.372 | 289.2 | 295.2259 | 295.2259 | -6.0259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 375.2 | 381.3058 | 381.3058 | -6.1058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 120.9 | 120.1673 | 120.1673 | 0.7327 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.4 | 22.389 |  | 22.4 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 11.3 | 11.2387 | 11.2387 | 0.0613 | 80 | 85.6747 | 64.817 | 15.183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 89.2029 | 66.1758 | 3.5242 | 80 | 74.0484 | 110.2632 | -30.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.7 | 150.5155 | 150.5155 | 3.1845 | 32.3 | 27.8641 | 29.7495 | 2.5505 | 57.4 | 52.5773 | 53.3981 | 4.0019 | 18.9 | 17.9126 | 18.8749 | 0.02508 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 61.7 | 65.6639 | 65.6639 | -3.9639 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 81.8 | 88.4102 | 88.4102 | -6.6102 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9112 | 5.9112 | 0.08879 | 24.3 | 18.5567 | 12 | 12.3 | 30.1 | 24.9893 | 24.9575 | 5.1425 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 13.1313 | 13.1313 | -13.1313 | 83.8 | 85 | 25 | 58.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 85.4826 | 50.7135 | 28.5865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 72.8992 | 72.8992 | -2.6992 | 178.7 | 172.3104 | 172.3104 | 6.3896 | 176.3 | 172.3104 | 172.3104 | 3.9896 |  |  |  | 0 | 174.3 | 172.8278 | 172.8278 | 1.4722 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 133.3 | 115.6939 | 144.0707 | -10.7707 | 103.2 | 92.4445 | 81.7404 | 21.4596 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 73.6 | 72.3739 | 68.1469 | 5.4531 | 29.1 | 29.9515 | 28.2021 | 0.89786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 159.1081 | 151.0889 | -3.5889 | 150.2 | 159.1081 | 151.0889 | -0.88886 | 172 | 159.5859 | 151.5426 | 20.4574 | 192.9 |  |  | 192.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219 | 213.12 | 213.12 | 5.88 | 104.9 | 106.88 | 106.88 | -1.98 | 1.1 | 1.109 | 1.109 | -0.009 | 12.2 | 30.2595 | 30.508 | -18.308 | 79.7 | 76.01 | 76.01 | 3.69 | 13.1 | 16.088 | 16.088 | -2.988 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.669 | 2.669 | -0.16897 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.6 | 16 | 14.5631 | 0.03689 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 19 | 16.9903 | 1.1097 | 14.7 |  | 12.763 | 1.937 | 17.6 | 14.902 | 14.902 | 2.698 | 4.5 | 6.6313 | 8.758 | -4.258 | 11.5 | 23.4934 | 27.738 | -16.238 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 4 |  | 11.414 | -7.414 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 19.9 | 19.7728 | 11.7304 | 8.1696 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.2 | 20.622 | 20.622 | -9.422 | 25.7 | 52.91 | 52.91 | -27.21 | 34.6 | 34.154 | 34.154 | 0.446 | 36.5 | 34.9876 | 38.067 | -1.567 | 44.4 | 47.9982 | 53.365 | -8.965 | 4.5 | 3.512 | 3.512 | 0.988 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | -0.05 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 10.7 | 14.538 | 14.538 | -3.838 | 253 | 232.292 | 232.292 | 20.708 | 16.2 | 14.519 | 14.519 | 1.681 | 140.1 | 132.311 | 132.311 | 7.789 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.0582 | 23.056 | -23.056 | 0 | 12.8962 | 26.821 | -26.821 | 100.8 | 73.131 | 73.131 | 27.669 | 15.7 |  | 15.954 | -0.254 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.1 | 31.5 | 31.5 | 1.6 | 26.6 | 31.5 | 31.5 | -4.9 | 11.9 |  | 14 | -2.1 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 8.5 | 7.31 | 7.31 | 1.19 | 11 | 11 | 11 | 0
29/08/2025 | 10:30 | 98.6 | 98.5194 | 101.6019 | -3.0019 | 631.3 | 636.0011 | 636.0011 | -4.7011 | 215.8 | 206.9025 | 206.9025 | 8.8975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 30.6728 | -0.67282 | 91.2 | 79.6116 | 87.85 | 3.35 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 209.2 | 196.228 | 196.228 | 12.972 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 290.8 | 295.2259 | 295.2259 | -4.4259 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 375.9 | 381.3058 | 381.3058 | -5.4058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 12.2 |  |  | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 119.8 | 120.1673 | 120.1673 | -0.3673 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 11.3 | 14.9194 | 11.2387 | 0.0613 | 80.4 | 94.8753 | 65.3482 | 15.0518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 94.7879 | 66.9469 | 3.1531 | 85.7 | 74.1589 | 110.2632 | -24.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155.2 | 150.5155 | 150.5155 | 4.6845 | 30.3 | 27.8641 | 29.7495 | 0.55047 | 59.5 | 53.3981 | 53.3981 | 6.1019 | 19 | 17.9126 | 18.8749 | 0.12508 | 18.5 | 17.7378 | 17.9134 | 0.58662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 61.4 | 65.6639 | 65.6639 | -4.2639 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 81.8 | 88.4102 | 88.4102 | -6.6102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 24.2 | 12 | 12 | 12.2 | 34.8 | 23.6783 | 24.9575 | 9.8425 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.9 | 13.1313 | 13.1313 | -0.23129 | 85 | 85 | 25 | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 85.4826 | 60.8717 | 18.9283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2214 | 45.2214 | 1.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 72.8992 | 72.8992 | -2.2992 | 178.9 | 172.3104 | 172.3104 | 6.5896 | 176 | 172.3104 | 172.3104 | 3.6896 |  |  |  | 0 | 175.6 | 172.8278 | 172.8278 | 2.7722 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 145.1 | 120.9482 | 144.0707 | 1.0293 | 105.3 | 92.4445 | 90.7076 | 14.5924 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 70.8 | 72.3739 | 71.688 | -0.88798 | 29.2 | 29.9515 | 29.6676 | -0.4676 | 0 | 67.0103 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 159.1081 | 151.0889 | -3.2889 | 150.3 | 159.1081 | 151.0889 | -0.78886 | 171.4 | 159.5859 | 151.5426 | 19.8574 | 192.6 |  |  | 192.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 213.12 | 213.12 | 5.18 | 102.6 | 106.88 | 106.88 | -4.28 | 1.2 | 1.208 | 1.208 | -0.008 | 18.6 | 34.5115 | 31.896 | -13.296 | 80.1 | 76.16 | 76.16 | 3.94 | 15.8 | 16.141 | 16.141 | -0.341 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.6 | 2.669 | 2.669 | -0.06897 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.7 | 16 | 14.5631 | 0.13689 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 19 | 16.9903 | 1.1097 | 14.6 |  | 12.907 | 1.693 | 17.4 | 15.303 | 15.303 | 2.097 | 5.7 | 7.0271 | 8.606 | -2.906 | 15.2 | 27.7901 | 29.704 | -14.504 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 5.6 |  | 13.112 | -7.512 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 19.8 | 19.7728 | 14.0801 | 5.7199 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.4 | 20.955 | 20.955 | -11.555 | 29.2 | 59.897 | 59.897 | -30.697 | 34.6 | 34.146 | 34.146 | 0.454 | 43.4 | 38.9668 | 41.964 | 1.436 | 52.7 | 50.0508 | 56.609 | -3.909 | 6 | 4.355 | 4.355 | 1.645 | 4.2 | 3.553 | 3.553 | 0.647 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 13.1 | 14.707 | 14.707 | -1.607 | 252.9 | 232.484 | 232.484 | 20.416 | 16.8 | 14.951 | 14.951 | 1.849 | 139.7 | 132.304 | 132.304 | 7.396 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.2 | 11.8955 | 25.432 | -22.232 | 7.5 | 19.71 | 30.553 | -23.053 | 101.1 | 73.88 | 73.88 | 27.22 | 17 |  | 17.039 | -0.039 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.2 | 31.5 | 31.5 | 1.7 | 26.4 | 31.5 | 31.5 | -5.1 | 12.1 |  | 14 | -1.9 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 8.4 | 7.31 | 7.31 | 1.09 | 11 | 11 | 11 | 0
29/08/2025 | 11:00 | 96.9 | 98.5194 | 101.6019 | -4.7019 | 629.7 | 636.0011 | 636.0011 | -6.3011 | 215.5 | 206.9025 | 206.9025 | 8.5975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 30.6728 | 30.6728 | -0.77282 | 91.9 | 79.6116 | 87.85 | 4.05 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 212.3 | 196.228 | 196.228 | 16.072 | 290.3 | 295.2259 | 295.2259 | -4.9259 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 375 | 381.3058 | 381.3058 | -6.3058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 12.4 |  |  | 12.4 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 117.3 | 120.1673 | 120.1673 | -2.8673 | 7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.8667 | 3.2 | 3.7328 | 2.8178 | 0.38224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 11.3 | 14.9194 | 11.2387 | 0.0613 | 60.3 | 94.8753 | 89.5409 | -29.2409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 99.3733 | 71.2166 | -31.8166 | 78.5 | 74.311 | 110.2632 | -31.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.1 | 150.5155 | 150.5155 | 3.5845 | 29.3 | 27.8641 | 29.7495 | -0.44953 | 52.8 | 53.3981 | 53.3981 | -0.59806 | 18.8 | 17.9126 | 18.8749 | -0.07492 | 18.5 | 17.7378 | 17.9134 | 0.58662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 60.5 | 65.6639 | 65.6639 | -5.1639 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 83.1 | 88.4102 | 88.4102 | -5.3102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.9112 | 5.9112 | -0.11121 | 15 | 12 | 12 | 3 | 31.5 | 23.6783 | 24.9575 | 6.5425 | 3.8 | 1.9736 | 1.9736 | 1.8264 | 14.7 | 13.1313 | 13.1313 | 1.5687 | 116.8 | 85 | 25 | 91.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 85.4826 | 85.4826 | -23.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.2214 | 45.2214 | 1.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 72.8992 | 72.8992 | -3.0992 | 178.9 | 172.3104 | 172.3104 | 6.5896 | 176.1 | 172.3104 | 172.3104 | 3.7896 |  |  |  | 0 | 175.8 | 172.8278 | 172.8278 | 2.9722 | 76.7 | 73.591 | 73.591 | 3.109 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 113.3 | 120.796 | 144.0707 | -30.7707 | 78.7 | 92.4445 | 92.4445 | -13.7445 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 70.1 | 72.3739 | 72.3739 | -2.2739 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 | 50.8 | 67.0103 |  | 50.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 159.1081 | 151.0889 | -3.6889 | 150.1 | 159.1081 | 151.0889 | -0.98886 | 173.1 | 159.5859 | 151.5426 | 21.5574 | 192.9 |  |  | 192.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.5 | 213.12 | 213.12 | 6.38 | 104.8 | 106.88 | 106.88 | -2.08 | 1.3 | 1.235 | 1.235 | 0.065 | 21.1 | 39.0794 | 34.603 | -13.503 | 80 | 76.6 | 76.6 | 3.4 | 16.3 | 16.092 | 16.092 | 0.208 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.669 | 2.669 | -0.16897 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.5 | 16 | 14.5631 | -0.06311 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 19 | 16.9903 | 1.1097 | 14.7 |  | 12.576 | 2.124 | 17.3 | 15.67 | 15.67 | 1.63 | 5.7 | 7.6606 | 8.5 | -2.8 | 21.4 | 32.608 | 32.068 | -10.668 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 6.6 |  | 12.741 | -6.141 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 19.7 | 19.7728 | 19.7728 | -0.07279 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.3 | 3 | 3 | -0.7 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.5 | 21.572 | 21.572 | -13.072 | 29.4 | 67.404 | 67.404 | -38.004 | 34.8 | 34.166 | 34.166 | 0.634 | 45.6 | 43.0831 | 46.594 | -0.994 | 51.6 | 52.6457 | 60.855 | -9.255 | 9.3 | 5.372 | 5.372 | 3.928 | 3.8 | 4.027 | 4.027 | -0.227 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 13.2 | 14.79 | 14.79 | -1.59 | 252.9 | 232.289 | 232.289 | 20.611 | 17.3 | 15.205 | 15.205 | 2.095 | 139.2 | 132.469 | 132.469 | 6.731 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.2 | 17.5911 | 28.326 | 3.874 | 42.6 | 26.7983 | 36.072 | 6.528 | 101.2 | 74.744 | 74.744 | 26.456 | 17.7 |  | 17.77 | -0.07 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 33 | 31.5 | 31.5 | 1.5 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | -4.6 | 11.9 |  | 14 | -2.1 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 8.2 | 7.31 | 7.31 | 0.89 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
29/08/2025 | 11:30 | 98.9 | 98.5194 | 101.6019 | -2.7019 | 632.1 | 636.0011 | 636.0011 | -3.9011 | 216.9 | 206.9025 | 206.9025 | 9.9975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 30.6728 | 30.6728 | -0.37282 | 92.4 | 79.6116 | 87.85 | 4.55 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 208.3 | 196.228 | 196.228 | 12.072 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 288.4 | 295.2259 | 295.2259 | -6.8259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 375.2 | 381.3058 | 381.3058 | -6.1058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 12.9 |  |  | 12.9 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 118.6 | 120.1673 | 120.1673 | -1.5673 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.6 | 22.389 | 22.389 | 0.21099 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 11.3 | 14.9194 | 11.3759 | -0.07591 | 30.5 | 94.8753 | 94.8753 | -64.3753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.5 | 98.8916 | 112.3573 | -77.8573 | 46 | 69.4337 | 33.0835 | 12.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 | 150.3685 |  | 152.5 | 29 | 27.8641 | 29.7495 | -0.74953 | 53.4 | 53.3981 | 75 | -21.6 | 19.6 | 17.9126 | 18.8749 | 0.72508 | 18.5 | 17.7378 | 17.9134 | 0.58662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 61.3 | 65.6639 | 65.6639 | -4.3639 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 81.4 | 88.4102 | 88.4102 | -7.0102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 16.6 | 12 | 16.5049 | 0.09515 | 31.1 | 30.8146 | 30.8146 | 0.28544 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 15.1 | 13.1313 | 13.1313 | 1.9687 | 109.4 | 85 | 85 | 24.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 85.4826 | 95.4524 | -51.5524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2214 | 45.2214 | 1.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 72.8992 | 72.8992 | -2.2992 | 178 | 172.3104 | 172.3104 | 5.6896 | 175.7 | 172.3104 | 172.3104 | 3.3896 |  |  |  | 0 | 174.9 | 172.8278 | 172.8278 | 2.0722 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 122.9 | 130.1877 | 147.1204 | -24.2204 | 77.1 | 73.1666 | 112.9358 | -35.8358 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 73.5 | 64.7611 | 78.568 | -5.068 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 | 123.3 | 67.0103 |  | 123.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 159.1081 | 159.1081 | -11.6081 | 150 | 159.1081 | 159.1081 | -9.1081 | 172.4 | 159.5859 | 159.5859 | 12.8141 | 192.2 |  |  | 192.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 213.12 | 213.12 | 5.38 | 104.6 | 106.88 | 106.88 | -2.28 | 1.3 | 1.222 | 1.222 | 0.078 | 27.9 | 44.595 | 39.159 | -11.259 | 78.9 | 77.11 | 77.11 | 1.79 | 16.1 | 16.256 | 16.256 | -0.156 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 2.669 | 2.7425 | -0.24252 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 14.8 | 16 | 14.5631 | 0.23689 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 19 | 16.9903 | 1.1097 | 14.8 |  | 11.975 | 2.825 | 17.5 | 15.913 | 15.913 | 1.587 | 6 | 9.1044 | 9.354 | -3.354 | 21.7 | 39.3206 | 35.144 | -13.444 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 12.3 |  | 11.406 | 0.894 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 13.1 | 19.7728 | 19.7728 | -6.6728 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 22.692 | 22.692 | -12.292 | 33.2 | 71.641 | 71.641 | -38.441 | 34.8 | 34.12 | 34.12 | 0.68 | 49 | 47.6109 | 51.696 | -2.696 | 64.1 | 56.8678 | 65.366 | -1.266 | 9.8 | 6.361 | 6.361 | 3.439 | 5 | 4.786 | 4.786 | 0.214 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 15.4 | 14.92 | 14.92 | 0.48 | 253 | 230.287 | 230.287 | 22.713 | 18.1 | 15.194 | 15.194 | 2.906 | 141 | 132.867 | 132.867 | 8.133 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.2 | 25.8257 | 31.138 | 46.062 | 65.4 | 34.5365 | 40.314 | 25.086 | 102.1 | 75.477 | 75.477 | 26.623 | 18.4 |  | 18.036 | 0.364 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33 | 31.5 | 31.5 | 1.5 | 27.2 | 31.5 | 31.5 | -4.3 | 11.9 |  | 14 | -2.1 | 17.9 | 19.235 | 19.235 | -1.335 | 8.4 | 7.31 | 7.31 | 1.09 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
29/08/2025 | 12:00 | 97.4 | 98.5194 | 101.6019 | -4.2019 | 631 | 636.0011 | 636.0011 | -5.0011 | 216.7 | 206.9025 | 206.9025 | 9.7975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 30.6728 | -0.67282 | 91.9 | 79.6116 | 87.85 | 4.05 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.228 | 196.228 | -9.128 | 209.2 | 196.228 | 196.228 | 12.972 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 289.7 | 295.2259 | 295.2259 | -5.5259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 373 | 381.3058 | 381.3058 | -8.3058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 12.9 |  |  | 12.9 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 120.5 | 120.1673 | 120.1673 | 0.3327 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 | 22.389 | 22.389 | 0.11099 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 12.6 | 14.9194 | 11.2387 | 1.3613 | 30.3 | 94.8753 | 94.8753 | -64.5753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 | 102.3393 | 112.3573 | -78.2573 | 45.7 | 85.9223 | 85.9223 | -40.2223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 39.9 |  |  | 39.9 | 29.9 | 27.8641 | 29.7495 | 0.15047 | 49 | 53.3981 | 45 | 4 | 18.4 | 17.9126 | 18.8749 | -0.47492 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 64.6 | 65.6639 | 65.6639 | -1.0639 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 82.7 | 88.4102 | 88.4102 | -5.7102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 15.4 | 12 | 12 | 3.4 | 26.8 | 30.8146 | 30.8146 | -4.0146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 14.6 | 13.1313 | 13.1313 | 1.4687 | 75.6 | 85 | 85 | -9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 85.4826 | 85.4826 | -42.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2214 | 45.2214 | 0.97864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 72.8992 | 72.8992 | -2.5992 | 179.2 | 172.3104 | 172.3104 | 6.8896 | 176.6 | 172.3104 | 172.3104 | 4.2896 |  |  |  | 0 | 174.3 | 172.8278 | 172.8278 | 1.4722 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 86.2 | 113.699 | 107.9437 | -21.7436 | 71.2 | 101.5715 | 102.9608 | -31.7608 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 73 | 75.9781 | 76.5267 | -3.5267 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 | 121.5 | 67.0103 |  | 121.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 159.1081 | 158.644 | -11.944 | 149.3 | 159.1081 | 158.644 | -9.344 | 171.5 | 159.5859 | 159.1204 | 12.3796 | 190.6 |  |  | 190.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 213.12 | 213.12 | 5.28 | 104.4 | 106.88 | 106.88 | -2.48 | 1.3 | 1.245 | 1.245 | 0.055 | 29.8 | 49.9385 | 44.333 | -14.533 | 77.9 | 77.4 | 77.4 | 0.5 | 17 | 16.49 | 16.49 | 0.51 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 2.669 | 2.7425 | -0.24252 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 14.7 | 16 | 14.5631 | 0.13689 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.1 | 19 | 16.9903 | 1.1097 | 14.9 |  | 11.487 | 3.413 | 17.6 | 15.824 | 15.824 | 1.776 | 6.8 | 10.3727 | 10.527 | -3.727 | 23.8 | 45.535 | 38.458 | -14.658 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.9 |  | 11.926 | 5.974 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 10.9 | 19.7728 | 19.7728 | -8.8728 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.9 | 23.979 | 23.979 | -4.079 | 42.3 | 74.787 | 74.787 | -32.487 | 34.8 | 33.794 | 33.794 | 1.006 | 66.4 | 51.7362 | 56.956 | 9.444 | 80 | 60.5703 | 69.965 | 10.035 | 10.9 | 7.341 | 7.341 | 3.559 | 7.7 | 5.638 | 5.638 | 2.062 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16.1 | 15.066 | 15.066 | 1.034 | 251.8 | 230.678 | 230.678 | 21.122 | 18.6 | 15.226 | 15.226 | 3.374 | 139.6 | 132.954 | 132.954 | 6.646 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109 | 36.5073 | 33.924 | 75.076 | 91.3 | 45.3255 | 44.132 | 47.168 | 102 | 75.687 | 75.687 | 26.313 | 18.4 |  | 18.041 | 0.359 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 33.3 | 31.5 | 31.5 | 1.8 | 27.7 | 31.5 | 31.5 | -3.8 | 11.7 |  | 14 | -2.3 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 8.7 | 7.31 | 7.31 | 1.39 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
29/08/2025 | 12:30 | 98.7 | 98.5194 | 101.6019 | -2.9019 | 628 | 636.0011 | 636.0011 | -8.0011 | 214.6 | 206.9025 | 206.9025 | 7.6975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 12.091 | 30.6728 | -0.67282 | 89.8 | 79.6116 | 87.85 | 1.95 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 211.7 | 196.228 | 196.228 | 15.472 | 288.8 | 295.2259 | 295.2259 | -6.4259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 372.3 | 381.3058 | 381.3058 | -9.0058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 121.1 | 120.1673 | 120.1673 | 0.9327 | 7 | 6.8004 | 5.1333 | 1.8667 | 3.2 | 3.7328 | 2.8178 | 0.38224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 12.6 | 11.2387 | 11.2387 | 1.3613 | 29.8 | 22.1944 | 44.253 | -14.453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 39.2972 | 61.5833 | -28.0833 | 24.1 | 42.1356 | 110.2632 | -86.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 150.5155 |  | 0 | 29.1 | 27.8641 | 29.7495 | -0.64953 | 46.4 | 52.5773 | 45 | 1.4 | 18.5 | 17.9126 | 18.8749 | -0.37492 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 60.8 | 65.6639 | 65.6639 | -4.8639 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 57.9 | 71.2407 | 88.4102 | -30.5102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 4.1 | 4.1237 | 12 | -7.9 | 25.7 | 24.9893 | 30.8146 | -5.1146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 15.1 | 14.1411 | 14.1411 | 0.95886 | 49.8 | 85 | 61.1651 | -11.3651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 16.4907 | 53.3541 | -38.0541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.2214 | 45.2214 | 1.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 52.0086 | 72.8992 | -31.2992 | 178.9 | 172.3104 | 172.3104 | 6.5896 | 176 | 172.3104 | 172.3104 | 3.6896 |  |  |  | 0 | 174.9 | 172.8278 | 172.8278 | 2.0722 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 61.4 | 139.3592 | 107.4377 | -46.0377 | 58.4 | 65.4097 | 87.6387 | -29.2387 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 73.2 | 61.698 | 72.3739 | 0.82612 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 | 90.5 | 67.0103 |  | 90.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 159.1081 | 151.0888 | -5.0888 | 148.7 | 159.1081 | 151.0888 | -2.3888 | 171.7 | 159.5859 | 151.5425 | 20.1575 | 190.7 |  |  | 190.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 213.12 | 213.12 | 4.98 | 104.5 | 106.88 | 106.88 | -2.38 | 1.3 | 1.234 | 1.234 | 0.066 | 33.8 | 54.7653 | 48.843 | -15.043 | 78.3 | 77.65 | 77.65 | 0.65 | 16.7 | 16.489 | 16.489 | 0.211 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.5 | 1.46 | 2.669 | -0.16897 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 14.4 | 16 | 14.5631 | -0.16311 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 19 | 16.9903 | 1.0097 | 14.9 |  | 11.12 | 3.78 | 17.6 | 15.626 | 15.626 | 1.974 | 7.7 | 11.1144 | 11.605 | -3.905 | 28.4 | 50.2547 | 43.467 | -15.067 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.4 |  | 12.986 | 4.414 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 10.2 | 3.8144 | 12.3412 | -2.1412 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.7 | 25.234 | 25.234 | -3.534 | 62.3 | 75.785 | 75.785 | -13.485 | 34.4 | 33.468 | 33.468 | 0.932 | 72.9 | 54.6542 | 61.164 | 11.736 | 66 | 62.714 | 74.082 | -8.082 | 12 | 8.144 | 8.144 | 3.856 | 7.7 | 6.337 | 6.337 | 1.363 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16.2 | 15.116 | 15.116 | 1.084 | 250 | 232.888 | 232.888 | 17.112 | 18.5 | 15.08 | 15.08 | 3.42 | 138.5 | 132.743 | 132.743 | 5.757 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 54.5301 | 46.945 | 81.555 | 115.2 | 65.2674 | 58.685 | 56.515 | 101.7 | 75.636 | 75.636 | 26.064 | 18.1 |  | 17.707 | 0.393 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 32.8 | 31.5 | 31.5 | 1.3 | 27.3 | 31.5 | 31.5 | -4.2 | 12 |  | 14 | -2 | 17.8 | 19.235 | 19.235 | -1.435 | 9.8 | 7.31 | 7.31 | 2.49 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
29/08/2025 | 13:00 | 98.9 | 98.5194 | 101.6019 | -2.7019 | 633.7 | 636.0011 | 636.0011 | -2.3011 | 217.5 | 206.9025 | 206.9025 | 10.5975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 12.091 | 30.6728 | -0.47282 | 90.5 | 79.6116 | 87.85 | 2.65 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 204.3 | 196.228 | 196.228 | 8.072 | 204.4 | 196.228 | 196.228 | 8.172 | 285.4 | 295.2259 | 295.2259 | -9.8259 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 278.3 | 381.3058 | 381.3058 | -103.0058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 12.4 |  |  | 12.4 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 115.7 | 120.1673 | 120.1673 | -4.4673 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 12.6 | 11.2387 | 11.2387 | 1.3613 | 30.9 | 44.5279 | 94.8753 | -63.9753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 40.8245 | 101.4919 | -66.8919 | 40 | 20.6186 | 20.6186 | 19.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 27.8641 | 29.7495 | -0.04953 | 31.1 | 30.9278 |  | 31.1 | 18.3 | 17.9126 | 18.8749 | -0.57492 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 58.8 | 65.6639 | 65.6639 | -6.8639 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 57 | 88.4102 | 88.4102 | -31.4102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 4.6 | 4.1237 | 4.1237 | 0.47629 | 24.3 | 30.8146 | 30.8146 | -6.5146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 15 | 14.1411 | 14.1411 | 0.85886 | 73.8 | 46.9844 | 25 | 48.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 39.6622 | 85.4826 | -68.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2214 | 45.2214 | 1.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 72.8992 | 72.8992 | -30.8992 | 178.3 | 172.3104 | 172.3104 | 5.9896 | 175.6 | 172.3104 | 172.3104 | 3.2896 |  |  |  | 0 | 174.9 | 172.8278 | 172.8278 | 2.0722 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 112.4 | 96.2669 | 20.6186 | 91.7814 | 97.4 | 109.3284 | 97.2503 | 0.14972 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 73.5 | 77.1435 | 72.3739 | 1.1261 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 | 65.3 | 67.0103 |  | 65.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 159.1081 | 151.0888 | -4.8888 | 149.1 | 159.1081 | 151.0888 | -1.9888 | 171.8 | 159.5859 | 151.5425 | 20.2575 | 190.9 |  |  | 190.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 213.12 | 213.12 | 4.78 | 104.4 | 106.88 | 106.88 | -2.48 | 1.3 | 1.229 | 1.229 | 0.071 | 30.2 | 59.7792 | 53.132 | -22.932 | 80.6 | 77.78 | 77.78 | 2.82 | 17.5 | 16.409 | 16.409 | 1.091 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.46 | 2.669 | -0.16897 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.9 | 16 | 14.5631 | 0.33689 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 14.9 |  | 11.246 | 3.654 | 17.9 | 15.688 | 15.688 | 2.212 | 8.4 | 12.1048 | 12.651 | -4.251 | 31.4 | 54.5288 | 49.041 | -17.641 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.6 |  | 13.097 | 4.503 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 5.3 | 9.1742 | 19.7728 | -14.4728 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.1 | 26.479 | 26.479 | -5.379 | 70.8 | 76.066 | 76.066 | -5.266 | 34.1 | 33.019 | 33.019 | 1.081 | 70.7 | 57.1852 | 65.021 | 5.679 | 68.1 | 64.9316 | 78.039 | -9.939 | 11 | 8.887 | 8.887 | 2.113 | 6.4 | 6.984 | 6.984 | -0.584 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 15.8 | 15.135 | 15.135 | 0.665 | 253 | 234.114 | 234.114 | 18.886 | 18.2 | 14.659 | 14.659 | 3.541 | 139.1 | 132.565 | 132.565 | 6.535 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 71.1871 | 63.378 | 62.922 | 134.1 | 84.3916 | 76.817 | 57.283 | 101.9 | 75.469 | 75.469 | 26.431 | 17.8 |  | 17.002 | 0.798 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 32.7 | 31.5 | 31.5 | 1.2 | 27.6 | 31.5 | 31.5 | -3.9 | 11.8 |  | 14 | -2.2 | 17.2 | 19.235 | 19.235 | -2.035 | 8.5 | 7.31 | 7.31 | 1.19 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
29/08/2025 | 13:30 | 98.2 | 98.5194 | 101.6019 | -3.4019 | 635.4 | 636.0011 | 636.0011 | -0.60114 | 216.7 | 206.9025 | 206.9025 | 9.7975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 12.091 | 12.091 | 18.309 | 90.5 | 79.6116 | 87.85 | 2.65 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 203.7 | 196.228 | 196.228 | 7.472 | 284.7 | 295.2259 | 295.2259 | -10.5259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 275.7 | 381.3058 | 339.4426 | -63.7426 | 3.3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.1318 | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 121.3 | 120.1673 | 120.1673 | 1.1327 | 7.7 | 6.8004 | 5.1333 | 2.5667 | 3.4 | 3.7328 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 12.5 | 11.2387 | 11.2387 | 1.2613 | 30.1 | 15.4639 | 15.4639 | 14.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 |  | 29.9275 | 5.5725 | 30.6 | 41.2887 | 101.4563 | -70.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 |  | 0 | 27.7 | 27.8641 | 29.7495 | -2.0495 | 51.4 | 52.5773 | 52.5773 | -1.1773 | 19.6 | 17.9126 | 18.8749 | 0.72508 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 63.4 | 65.6639 | 65.6639 | -2.2639 | 185.6 | 184.915 | 184.915 | 0.68502 | 185.8 | 184.915 | 184.915 | 0.88502 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 49.4 | 42.053 | 88.4102 | -39.0102 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9112 | 5.9112 | 0.08879 | 14 | 12 | 12 | 2 | 24.7 | 30.8146 | 30.8146 | -6.1146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 15.4 | 14.1411 | 14.1411 | 1.2589 | 82.8 | 85 | 66.1696 | 16.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 |  |  | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2214 | 45.2214 | 1.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 16.4948 | 72.8992 | -39.4992 | 176.7 | 172.3104 | 172.3104 | 4.3896 | 173.7 | 172.3104 | 172.3104 | 1.3896 |  |  |  | 0 | 174.8 | 172.8278 | 172.8278 | 1.9722 | 75.5 | 73.591 | 73.591 | 1.909 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 108.8 | 154.6392 | 113.302 | -4.502 | 83.2 | 72.9513 | 74.1263 | 9.0737 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 73.7 | 65.984 | 65.984 | 7.716 | 29.7 | 27.3071 | 27.3071 | 2.3929 | 66.3 | 67.0103 |  | 66.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 163.1 | 151.5425 | 151.5425 | 11.5575 | 103.8 | 103.0928 |  | 103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 167.3008 | 213.12 | 4.98 | 104.3 | 83.9016 | 106.88 | -2.58 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 30.3 | 55.4 | 59.147 | -28.847 | 80.6 | 77.78 | 77.78 | 2.82 | 16.5 | 16.487 | 16.487 | 0.013 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.46 | 1.46 | 1.04 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.9 | 16 | 14.5631 | 0.33689 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 0.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 15 |  | 11.605 | 3.395 | 18.3 | 15.851 | 15.851 | 2.449 | 9 | 13.8414 | 14.382 | -5.382 | 34.5 | 47.5 | 52.912 | -18.412 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.5 |  | 12.794 | 4.706 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 5.3 |  |  | 5.3 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.8 | 16.9 | 26.904 | -4.104 | 75.7 | 66.9 | 76.914 | -1.214 | 34.2 | 32.47 | 32.47 | 1.73 | 60.7 | 58.5549 | 68.699 | -7.999 | 59.5 | 67.3711 | 79.512 | -20.012 | 13.3 | 9.509 | 9.509 | 3.791 | 5.3 | 7.53 | 7.53 | -2.23 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 15.7 | 15.1 | 15.1 | 0.6 | 252.9 | 232.095 | 232.095 | 20.805 | 17.3 | 14.011 | 14.011 | 3.289 | 139.8 | 132.007 | 132.007 | 7.793 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 83.7466 | 81.123 | 48.477 | 142.1 | 101.0627 | 95.624 | 46.476 | 101.8 | 75.105 | 75.105 | 26.695 | 17.2 |  | 15.888 | 1.312 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 32.7 | 31.5 | 31.5 | 1.2 | 27.6 | 31.5 | 31.5 | -3.9 | 11.6 |  | 14 | -2.4 | 17.7 | 19.235 | 19.235 | -1.535 | 8.4 | 7.31 | 7.31 | 1.09 | 10.41 | 11 | 11 | -0.59
29/08/2025 | 14:00 | 98.4 | 98.5194 | 101.6019 | -3.2019 | 630.1 | 636.0011 | 636.0011 | -5.9011 | 216.1 | 206.9025 | 206.9025 | 9.1975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 12.091 | 13.0682 | 16.8318 | 89.7 | 79.6116 | 87.85 | 1.85 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 | 196.228 | 196.228 | -10.128 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 287.2 | 295.2259 | 295.2259 | -8.0259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 278.3 | 381.3058 | 330.2502 | -51.9502 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 12.3 |  |  | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 114.5 | 120.1673 | 120.1673 | -5.6673 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 12.4 | 11.2387 | 11.2387 | 1.1613 | 70.4 | 15.4639 | 15.4639 | 54.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 |  | 31.9708 | 2.1292 | 40.2 | 47.0472 | 110.2632 | -70.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 |  | 0 | 28.3 | 27.8641 | 29.7495 | -1.4495 | 51.9 | 52.5773 | 52.5773 | -0.67732 | 18.1 | 17.9126 | 18.8749 | -0.77492 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 61.4 | 65.6639 | 65.6639 | -4.2639 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 49.1 | 42.053 | 88.4102 | -39.3102 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9112 | 5.9112 | 0.08879 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1 | 17.6 | 30.8146 | 30.8146 | -13.2146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 14.8 | 14.1411 | 14.1411 | 0.65886 | 104.9 | 85 | 61.1651 | 43.7349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2214 | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 16.4948 | 72.8992 | -40.3992 | 178 | 172.3104 | 172.3104 | 5.6896 | 175.4 | 172.3104 | 172.3104 | 3.0896 |  |  |  | 0 | 174 | 172.8278 | 172.8278 | 1.1722 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 139 | 148.8807 | 109.4996 | 29.5004 | 86.7 | 74.7695 | 73.5946 | 13.1054 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 70.3 | 65.984 | 65.984 | 4.316 | 29.2 | 27.3071 | 27.3071 | 1.8929 | 65.3 | 67.0103 |  | 65.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0888 | 151.0888 | -5.6888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 102.6 | 103.0928 |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 169.3199 | 213.12 | 5.18 | 104.3 | 84.9142 | 106.88 | -2.58 | 1.2 | 1.039 | 1.039 | 0.161 | 37.5 | 60.9 | 65.737 | -28.237 | 80.6 | 77.31 | 77.31 | 3.29 | 15.6 | 16.619 | 16.619 | -1.019 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.46 | 1.5236 | 0.97642 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 14.7 | 16 | 14.5631 | 0.13689 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 0.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 15.1 |  | 11.53 | 3.57 | 17.9 | 15.729 | 15.729 | 2.171 | 9.8 | 15.5609 | 16.342 | -6.542 | 37.6 | 50.5 | 56.214 | -18.614 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.5 |  | 11.771 | 5.729 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 4.1 |  |  | 4.1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.4 | 17.1 | 27.056 | -2.656 | 76.7 | 68 | 77.951 | -1.251 | 34.4 | 31.692 | 31.692 | 2.708 | 62.7 | 60.3301 | 72.318 | -9.618 | 71.9 | 69.8995 | 80.157 | -8.257 | 11.4 | 10.089 | 10.089 | 1.311 | 7.5 | 8.043 | 8.043 | -0.543 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 17.1 | 15.046 | 15.046 | 2.054 | 253 | 229.804 | 229.804 | 23.196 | 16.3 | 13.242 | 13.242 | 3.058 | 149 | 130.076 | 130.076 | 18.924 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 96.3911 | 99.304 | 29.496 | 146 | 115.9281 | 114.657 | 31.343 | 107.8 | 73.942 | 73.942 | 33.858 | 16.1 |  | 14.424 | 1.676 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 32.7 | 31.5 | 31.5 | 1.2 | 27.5 | 31.5 | 31.5 | -4 | 11.5 |  | 14 | -2.5 | 18 | 19.235 | 19.235 | -1.235 | 8.2 | 7.31 | 7.31 | 0.89 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02
29/08/2025 | 14:30 | 97.9 | 98.5194 | 101.6019 | -3.7019 | 630.9 | 636.0011 | 636.0011 | -5.1011 | 215.7 | 206.9025 | 206.9025 | 8.7975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 12.091 | 30.6728 | -0.57282 | 87.6 | 79.6116 | 87.85 | -0.25 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 211.5 | 196.228 | 196.228 | 15.272 | 289.2 | 295.2259 | 295.2259 | -6.0259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 376.9 | 381.3058 | 381.3058 | -4.4058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 12.3 |  |  | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 113.6 | 120.1673 | 120.1673 | -6.5673 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 11.2387 | 11.2387 | 1.7613 | 70.7 | 15.4639 | 15.4639 | 55.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 | 38.3659 | 47.0177 | -12.8177 | 100.8 | 33.0412 | 110.2632 | -9.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27 | 27.8641 | 29.7495 | -2.7495 | 67.3 | 52.5773 | 45 | 22.3 | 17.1 | 17.9126 | 18.8749 | -1.7749 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 60 | 65.6639 | 65.6639 | -5.6639 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 49.1 | 60.7895 | 88.4102 | -39.3102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 27.4 | 12 | 12 | 15.4 | 32 | 30.8146 | 30.8146 | 1.1854 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 14.9 | 14.1411 | 14.1411 | 0.75886 | 108.9 | 85 | 25 | 83.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 10.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 39.2922 | 72.8992 | -40.4992 | 177.9 | 172.3104 | 172.3104 | 5.5896 | 175.5 | 172.3104 | 172.3104 | 3.1896 |  |  |  | 0 | 175.1 | 172.8278 | 172.8278 | 2.2722 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 189.8 | 161.05 | 142.8296 | 46.9704 | 96.2 | 71.968 | 76.2633 | 19.9367 | 60.1 | 67.134 | 67.134 | -7.034 | 64.7 | 64.2878 | 65.984 | -1.284 | 29.1 | 29.9515 | 27.3071 | 1.793 | 64.9 | 67.0103 |  | 64.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 | 183.7 | 181.2217 |  | 183.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 213.12 | 213.12 | 5.08 | 104.5 | 106.88 | 106.88 | -2.38 | 1.1 | 1.007 | 1.007 | 0.093 | 43.3 | 66.2 | 71.546 | -28.246 | 80.6 | 75.95 | 75.95 | 4.65 | 15.6 | 16.667 | 16.667 | -1.067 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 7.7 | 5 | 5 | 2.7 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.46 | 2.669 | -0.16897 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 10.4 | 16 | 14.5631 | -4.1631 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 0.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 12.4 |  | 11.262 | 1.138 | 16 | 15.355 | 15.355 | 0.645 | 10.5 | 17.2294 | 17.759 | -7.259 | 40.5 | 53.7 | 58.991 | -18.491 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.1 |  | 10.77 | 6.33 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 4 |  |  | 4 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.1 | 17.3 | 27.323 | -3.223 | 77.2 | 68.1 | 78.111 | -0.911 | 34.4 | 30.425 | 30.425 | 3.975 | 67.2 | 63.3217 | 74.571 | -7.371 | 71.6 | 72.695 | 81.477 | -9.877 | 12.3 | 10.373 | 10.373 | 1.927 | 9.3 | 8.466 | 8.466 | 0.834 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 14.6 | 14.985 | 14.985 | -0.385 | 96 | 227.647 | 227.647 | -131.647 | 14.8 | 12.536 | 12.536 | 2.264 | 99.8 | 125.827 | 125.827 | -26.027 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 109.2908 | 109.888 | 18.212 | 129.6 | 125.3759 | 127.059 | 2.541 | 82.8 | 71.491 | 71.491 | 11.309 | 8.8 |  | 12.623 | -3.823 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 32.8 | 31.5 | 31.5 | 1.3 | 27.5 | 31.5 | 31.5 | -4 | 12 |  | 14 | -2 | 18.1 | 19.235 | 19.235 | -1.135 | 8.4 | 7.31 | 7.31 | 1.09 | 10.17 | 11 | 11 | -0.83
29/08/2025 | 15:00 | 97.8 | 98.5194 | 101.6019 | -3.8019 | 634.8 | 636.0011 | 636.0011 | -1.2011 | 217.5 | 206.9025 | 206.9025 | 10.5975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 12.091 | 30.6728 | -0.57282 | 86 | 79.6116 | 87.85 | -1.85 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 210.5 | 196.228 | 196.228 | 14.272 | 286.9 | 295.2259 | 295.2259 | -8.3259 | 213.2 | 208.0739 | 208.0739 | 5.1261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 378.2 | 381.3058 | 381.3058 | -3.1058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 12.6 |  |  | 12.6 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 121.2 | 120.1673 | 120.1673 | 1.0327 | 7.9 | 6.8004 | 5.1333 | 2.7667 | 3.4 | 3.7328 | 2.8178 | 0.58224 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 11.2387 | 11.2387 | 2.0613 | 76 | 15.4639 | 15.4639 | 60.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 47.7638 | 59.0121 | 42.0879 | 39.9 | 33.0412 | 85.1016 | -45.2016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 27.8641 | 29.7495 | -2.5495 | 53.8 | 52.5773 | 45 | 8.8 | 17.2 | 17.9126 | 18.8749 | -1.6749 | 18.5 | 17.7378 | 17.9134 | 0.58662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 64.2 | 65.6639 | 65.6639 | -1.4639 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 51.2 | 74.5773 | 88.4102 | -37.2102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 14.6 | 12 | 12 | 2.6 | 32.6 | 30.8146 | 30.8146 | 1.7854 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 15.2 | 14.1411 | 14.1411 | 1.0589 | 111.8 | 85 | 82.8142 | 28.9858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 |  |  | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 56.0682 | 72.8992 | -39.7992 | 178.1 | 172.3104 | 172.3104 | 5.7896 | 175.5 | 172.3104 | 172.3104 | 3.1896 |  |  |  | 0 | 174.6 | 172.8278 | 172.8278 | 1.7722 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 159.7 | 154.6394 | 110.9502 | 48.7498 | 99.1 | 52.4864 | 76.2633 | 22.8367 | 60.6 | 67.134 | 67.134 | -6.534 | 64.5 | 56.5946 | 65.984 | -1.484 | 29.6 | 29.9515 | 27.3071 | 2.2929 | 121.5 | 67.0103 |  | 121.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 166.7 | 151.5425 | 151.5425 | 15.1575 | 190.8 | 185.6274 |  | 190.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 213.12 | 213.12 | 5.08 | 104.5 | 106.88 | 106.88 | -2.38 | 1 | 0.942 | 0.942 | 0.058 | 49.7 | 71.6 | 77.095 | -27.395 | 33.8 | 73.1 | 73.1 | -39.3 | 16.8 | 16.688 | 16.688 | 0.112 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 10.1 | 5 | 5 | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.46 | 2.669 | -0.16897 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 9.4 | 16 | 14.5631 | -5.1631 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 0.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 14.9 |  | 9.98 | 4.92 | 17.9 | 14.109 | 14.109 | 3.791 | 11.3 | 18.8655 | 18.996 | -7.696 | 43.1 | 57.1 | 61.592 | -18.492 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 8.8 |  | 9.79 | -0.99 | 2.1 | 2.451 | 2.451 | -0.351 | 4 |  |  | 4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.9 | 17.6 | 27.629 | -7.729 | 63.4 | 68 | 77.978 | -14.578 | 16.9 | 28.598 | 28.598 | -11.698 | 70.6 | 66.4281 | 76.37 | -5.77 | 77.5 | 75.7288 | 83.022 | -5.522 | 12.5 | 10.558 | 10.558 | 1.942 | 10.1 | 8.86 | 8.86 | 1.24 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 14.2 | 14.922 | 14.922 | -0.722 | 94.3 | 220.951 | 220.951 | -126.651 | 13.1 | 11.601 | 11.601 | 1.499 | 139.6 | 113.918 | 113.918 | 25.682 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 119.4952 | 117.938 | 11.062 | 142.2 | 133.2085 | 137.251 | 4.949 | 100.4 | 66.128 | 66.128 | 34.272 | 7.4 |  | 10.222 | -2.822 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33 | 31.5 | 31.5 | 1.5 | 27.6 | 31.5 | 31.5 | -3.9 | 12.3 |  | 14 | -1.7 | 17.2 | 19.235 | 19.235 | -2.035 | 8.7 | 7.31 | 7.31 | 1.39 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02
29/08/2025 | 15:30 | 39.5 | 98.5194 | 101.6019 | -62.1019 | 632.2 | 636.0011 | 636.0011 | -3.8011 | 216.4 | 206.9025 | 206.9025 | 9.4975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 12.091 | 30.6728 | -0.57282 | 84 | 79.6116 | 87.85 | -3.85 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 288.3 | 295.2259 | 295.2259 | -6.9259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 299.3 | 381.3058 | 381.3058 | -82.0058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 114.5 | 120.1673 | 120.1673 | -5.6673 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 11.2387 | 11.2387 | 2.8613 | 75.6 | 30.2192 | 52.3614 | 23.2386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 57.9414 | 66.4096 | 31.5904 | 46.8 | 29.2231 | 85.9223 | -39.1223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 27.8641 | 29.7495 | -1.7495 | 46.3 | 45 | 45 | 1.3 | 16.3 | 17.9126 | 18.8749 | -2.5749 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 62.4 | 65.6639 | 65.6639 | -3.2639 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 50.3 | 88.4102 | 88.4102 | -38.1102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.9112 | 5.9112 | -0.11121 | 13.3 | 12 | 12 | 1.3 | 31.9 | 30.8146 | 30.8146 | 1.0854 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 14.9 | 17.1715 | 17.1715 | -2.2715 | 109.4 | 85 | 84.0009 | 25.3991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 29.8275 | 25.8681 | -14.8681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2214 | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 72.8992 | 72.8992 | -40.2992 | 178.5 | 172.3104 | 172.3104 | 6.1896 | 176 | 172.3104 | 172.3104 | 3.6896 |  |  |  | 0 | 175.5 | 172.8278 | 172.8278 | 2.6722 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 165.5 | 164.6429 | 108.9427 | 56.5573 | 88.9 | 44.0259 | 80.4738 | 8.4262 | 60.2 | 67.134 | 67.134 | -6.934 | 64.5 | 53.2536 | 65.984 | -1.484 | 29.1 | 29.9515 | 27.3071 | 1.793 | 122.3 | 67.0103 |  | 122.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 149.1 | 151.0888 | 151.0888 | -1.9888 | 172.2 | 151.5425 | 151.5425 | 20.6575 | 191.7 | 185.6274 |  | 191.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 213.12 | 213.12 | 4.88 | 104.4 | 106.88 | 106.88 | -2.48 | 0.8 | 0.793 | 0.793 | 0.007 | 62 | 77.6 | 82.975 | -20.975 | 79.2 | 65.91 | 65.91 | 13.29 | 16.4 | 16.547 | 16.547 | -0.147 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 14.4 | 5 | 5 | 9.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.46 | 2.669 | -0.16897 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 5.4 | 16 | 14.5631 | -9.1631 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 13.8 |  | 6.943 | 6.857 | 16.4 | 12.297 | 12.297 | 4.103 | 12.1 | 20.4043 | 20.315 | -8.215 | 46.3 | 61 | 65.536 | -19.236 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1 |  | 7.869 | -6.869 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 4 | 6.8993 | 5.9835 | -1.9835 | 1.3 | 1.08 | 1.08 | 0.22 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.3 | 17.8 | 27.75 | -10.45 | 62.1 | 68 | 77.998 | -15.898 | 19.9 | 24.487 | 24.487 | -4.587 | 86.3 | 69.8785 | 78.755 | 7.545 | 99.7 | 79.4779 | 85.383 | 14.317 | 15.7 | 10.759 | 10.759 | 4.941 | 13.5 | 9.137 | 9.137 | 4.363 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 14.1 | 14.876 | 14.876 | -0.776 | 133.4 | 196.311 | 196.311 | -62.911 | 10.5 | 10.759 | 10.759 | -0.259 | 136.1 | 94.289 | 94.289 | 41.811 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 121.6138 | 121.02 | 8.58 | 138.6 | 136.1958 | 140.364 | -1.764 | 97.6 | 56.042 | 56.042 | 41.558 | 9.1 |  | 7.398 | 1.702 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.1 | 31.5 | 31.5 | 1.6 | 27.7 | 31.5 | 31.5 | -3.8 | 12.5 |  | 14 | -1.5 | 17.7 | 19.235 | 19.235 | -1.535 | 8.4 | 7.31 | 7.31 | 1.09 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
29/08/2025 | 16:00 | 30.8 | 98.5194 | 101.6019 | -70.8019 | 630.8 | 636.0011 | 636.0011 | -5.2011 | 215.6 | 206.9025 | 206.9025 | 8.6975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 12.091 | 30.6728 | -0.67282 | 84.9 | 79.6116 | 87.85 | -2.95 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 211.8 | 196.228 | 196.228 | 15.572 | 287.1 | 295.2259 | 295.2259 | -8.1259 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 374.5 | 381.3058 | 381.3058 | -6.8058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 | 13.2 |  |  | 13.2 |  |  |  | 0 |  |  | 12.3711 | -12.3711 |  |  |  | 0 | 117.8 | 120.1673 | 120.1673 | -2.3673 | 7.3 | 6.8004 | 5.1333 | 2.1667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.4 |  |  | 22.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9194 | 11.2387 | 2.7613 | 75.8 | 70.6376 | 61.5508 | 14.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 62.9283 | 73.9305 | -0.03051 | 52.5 | 38.4978 | 85.1016 | -32.6016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 27.8641 | 29.7495 | -4.5495 | 45.5 | 45 | 45 | 0.5 | 15.2 | 17.9126 | 18.8749 | -3.6749 | 18.6 | 17.7378 | 17.9134 | 0.68662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 62.7 | 65.6639 | 65.6639 | -2.9639 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 63.7 | 88.4102 | 88.4102 | -24.7102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 32.1 | 30.8146 | 30.8146 | 1.2854 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 15 | 17.1715 | 17.1715 | -2.1715 | 52.9 | 85 | 82.1579 | -29.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 48.0324 | 75.5016 | -65.2016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 72.8992 | 72.8992 | -22.2992 | 177.8 | 172.3104 | 172.3104 | 5.4896 | 175.4 | 172.3104 | 172.3104 | 3.0896 |  |  |  | 0 | 175.2 | 172.8278 | 172.8278 | 2.3722 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 155.1 | 155.5714 | 111.6065 | 43.4935 | 83.4 | 59.5907 | 88.2341 | -4.8341 | 59.8 | 67.134 | 67.134 | -7.334 | 64.8 | 57.5027 | 72.3739 | -7.5739 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 | 121.7 | 67.0103 |  | 121.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 172.2 | 151.5425 | 151.5425 | 20.6575 | 191 | 185.6274 |  | 191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 213.12 | 213.12 | 5.08 | 104.6 | 106.88 | 106.88 | -2.28 | 0.6 | 0.574 | 0.574 | 0.026 | 62.7 | 83 | 88.965 | -26.265 | 20.8 | 46.62 | 46.62 | -25.82 | 15.6 | 16.351 | 16.351 | -0.751 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 1.46 | 2.669 | -0.06897 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 11.6 | 16 | 14.5631 | -2.9631 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 6.7 |  | 2.834 | 3.866 | 5.4 | 8.961 | 8.961 | -3.561 | 13 | 21.8041 | 21.661 | -8.661 | 50.1 | 64.3 | 69.928 | -19.828 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.8 |  | 2.316 | -1.516 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 4.1 | 11.1103 | 17.4641 | -13.3641 | 1.4 | 1.16 | 1.16 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.1 | 17.8 | 27.811 | -12.711 | 67.6 | 68.1 | 78.07 | -10.47 | 29.1 | 15.786 | 15.786 | 13.314 | 89.9 | 72.6193 | 81.334 | 8.566 | 106.3 | 82.9102 | 88.016 | 18.284 | 16.3 | 10.964 | 10.964 | 5.336 | 10.7 | 9.375 | 9.375 | 1.325 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 15.9 | 14.836 | 14.836 | 1.064 | 81.3 | 156.081 | 156.081 | -74.781 | 7.9 | 9.835 | 9.835 | -1.935 | 123.4 | 62.572 | 62.572 | 60.828 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 123.221 | 122.445 | 5.855 | 130.8 | 138.2667 | 141.118 | -10.318 | 92.8 | 32.892 | 32.892 | 59.908 | 9.5 |  | 4.505 | 4.995 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 33 | 31.5 | 31.5 | 1.5 | 27.8 | 31.5 | 31.5 | -3.7 | 12.6 |  | 14 | -1.4 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 7.6 | 7.31 | 7.31 | 0.29 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
29/08/2025 | 16:30 | 26.7 | 98.5194 | 101.6019 | -74.9019 | 629.9 | 636.0011 | 636.0011 | -6.1011 | 216.8 | 206.9025 | 206.9025 | 9.8975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 12.091 | 30.6728 | -1.0728 | 84.5 | 79.6116 | 87.85 | -3.35 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 208.3 | 196.228 | 196.228 | 12.072 | 212.2 | 196.228 | 196.228 | 15.972 | 286.4 | 295.2259 | 295.2259 | -8.8259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 376.6 | 381.3058 | 381.3058 | -4.7058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 | 12.3 |  |  | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 120.1673 | 120.1673 | -3.4673 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 |  | 22.389 | 0.11099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 75.2 | 81.709 | 81.709 | -6.509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 69.8556 | 85.7367 | -12.2367 | 59.2 | 131.5728 | 111.3658 | -52.1658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199.6 |  |  | 199.6 | 24.6 | 27.8641 | 29.7495 | -5.1495 | 50.9 | 45 | 53.3594 | -2.4594 | 15.9 | 17.9126 | 18.8749 | -2.9749 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.9 | 11 | 10.4854 | 0.41456 | 58.7 | 65.6639 | 65.6639 | -6.9639 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 67.3 | 88.4102 | 88.4102 | -21.1102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 15.1 | 12.0037 | 12 | 3.1 | 31.3 | 30.8146 | 30.8146 | 0.48544 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 14.6 | 17.1715 | 17.1715 | -2.5715 | 109.9 | 85 | 85 | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 79.6833 | 85.4826 | -75.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 72.8992 | 72.8992 | -22.7992 | 178.9 | 172.3104 | 172.3104 | 6.5896 | 176.8 | 172.3104 | 172.3104 | 4.4896 |  |  |  | 0 | 175 | 172.8278 | 172.8278 | 2.1722 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 176.4 | 172.7321 | 137.7548 | 38.6452 | 88.2 | 72.4089 | 106.088 | -17.888 | 59.6 | 67.134 | 67.134 | -7.534 | 64.7 | 65.102 | 76.8006 | -12.1006 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 | 122.1 | 67.0103 |  | 122.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 159.1081 | -12.4081 | 149.3 | 151.0888 | 159.1081 | -9.8081 | 171.9 | 151.5425 | 159.5859 | 12.3141 | 191.7 | 185.6274 |  | 191.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 213.12 | 213.12 | 5.28 | 104.5 | 106.88 | 106.88 | -2.38 | 0.5 | 0.493 | 0.493 | 0.007 | 76.1 | 86.8 | 94.055 | -17.955 | 9.2 | 22.3 | 22.3 | -13.1 | 16.6 | 15.984 | 15.984 | 0.616 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2.6 | 1.46 | 2.7425 | -0.14252 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.1 | 16 | 14.5631 | -0.46311 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0.9 |  | 0.455 | 0.445 | 1 | 4.991 | 4.991 | -3.991 | 14.1 | 22.7868 | 22.952 | -8.852 | 53.5 | 65.9 | 72.795 | -19.295 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.4 |  | 0.071 | 0.329 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 4.2 | 18.4314 | 19.7728 | -15.5728 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.7 | 17.9 | 27.882 | -16.182 | 74.4 | 68 | 77.993 | -3.593 | 19.2 | 5.749 | 5.749 | 13.451 | 104.8 | 73.2311 | 82.436 | 22.364 | 114 | 85.3921 | 89.882 | 24.118 | 18.6 | 11.139 | 11.139 | 7.461 | 13.3 | 9.628 | 9.628 | 3.672 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 14.5 | 14.258 | 14.258 | 0.242 | 32.6 | 86.167 | 86.167 | -53.567 | 6.9 | 8.707 | 8.707 | -1.807 | 12.7 | 26.776 | 26.776 | -14.076 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 123.2939 | 122.87 | 1.93 | 129.6 | 137.5888 | 140.341 | -10.741 | 10.5 | 12.92 | 12.92 | -2.42 | 3.6 |  | 1.975 | 1.625 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.1 | 31.5 | 31.5 | 1.6 | 27.5 | 31.5 | 31.5 | -4 | 12.4 |  | 14 | -1.6 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 8.1 | 7.31 | 7.31 | 0.79 | 10.72 | 11 | 11 | -0.28
29/08/2025 | 17:00 | 28.2 | 98.5194 | 101.6019 | -73.4019 | 628.2 | 636.0011 | 636.0011 | -7.8011 | 215.7 | 206.9025 | 206.9025 | 8.7975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 12.091 | 30.6728 | -15.7728 | 84.1 | 79.6116 | 87.85 | -3.75 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 208.1 | 196.228 | 196.228 | 11.872 | 211.4 | 196.228 | 196.228 | 15.172 | 286.9 | 295.2259 | 295.2259 | -8.3259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 374.5 | 381.3058 | 381.3058 | -6.8058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.4 |  |  | 12.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 120.1673 | 120.1673 | -2.7673 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.6 |  | 22.389 | 0.21099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 75.7 | 81.709 | 81.709 | -6.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 69.8556 | 90.8915 | -17.3915 | 36.2 | 132.3366 | 89.2903 | -53.0903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219.6 | 150.5155 |  | 219.6 | 26.9 | 27.8641 | 29.7495 | -2.8495 | 49.6 | 52.5773 | 130.5407 | -80.9407 | 16.6 | 17.9126 | 18.8749 | -2.2749 | 18.2 | 17.7378 | 17.9134 | 0.28662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 60.3 | 65.6639 | 65.6639 | -5.3639 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 70.5 | 69.0663 | 88.4102 | -17.9102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 3.5 | 4.1237 | 12 | -8.5 | 29.8 | 24.9893 | 30.8146 | -1.0146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 14.7 | 17.1715 | 17.1715 | -2.4715 | 84.6 | 85 | 85 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 73.6082 | 85.4826 | -5.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2214 | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 49.3628 | 72.8992 | -13.4992 | 179.1 | 172.3104 | 172.3104 | 6.7896 | 176.6 | 172.3104 | 172.3104 | 4.2896 |  |  |  | 0 | 175.6 | 172.8278 | 172.8278 | 2.7722 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 118.7 | 162.8553 | 155.5933 | -36.8933 | 74.7 | 58.5205 | 97.4619 | -22.7619 | 59.8 | 67.134 | 67.134 | -7.334 | 64.5 | 60.0607 | 73.4185 | -8.9185 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 | 122.6 | 67.0103 |  | 122.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 159.1081 | -12.9081 | 148.9 | 151.0888 | 159.1081 | -10.2081 | 172.6 | 151.5425 | 159.5859 | 13.0141 | 192.2 | 185.6274 |  | 192.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.6 | 213.12 | 213.12 | 5.48 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0.2 | 0.342 | 0.342 | -0.142 | 79.8 | 90.4 | 98.845 | -19.045 | 2.5 | 6.3 | 6.3 | -3.8 | 11.1 | 15.56 | 15.56 | -4.46 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 1.46 | 2.7425 | -0.24252 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.2 | 16 | 14.5631 | -0.36311 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0.2 |  | 0.012 | 0.188 | 0.1 | 1.668 | 1.668 | -1.568 | 15.3 | 23.6328 | 24.224 | -8.924 | 56.4 | 67.3 | 75.154 | -18.754 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 5.8 | 17.0262 | 19.7728 | -13.9728 | 1.6 | 1.32 | 1.32 | 0.28 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 4 | 5 | 5 | -1 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 18 | 27.958 | -17.958 | 75.8 | 67.9 | 77.866 | -2.066 | 0.9 | 0.476 | 0.476 | 0.424 | 96 | 74.1389 | 83.044 | 12.956 | 117.7 | 87.8692 | 91.493 | 26.207 | 20.5 | 11.304 | 11.304 | 9.196 | 11.5 | 9.887 | 9.887 | 1.613 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 15.1 | 13.5 | 13.5 | 1.6 | 9.4 | 16.881 | 16.881 | -7.481 | 2 | 5.889 | 5.889 | -3.889 | 4.9 | 5.791 | 5.791 | -0.891 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.8 | 123.2287 | 122.96 | -1.16 | 145 | 135.3257 | 139.056 | 5.944 | 4.3 | 2.683 | 2.683 | 1.617 | 0.8 |  | 0.203 | 0.597 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 33 | 31.5 | 31.5 | 1.5 | 27.7 | 31.5 | 31.5 | -3.8 | 12.5 |  | 14 | -1.5 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 8.4 | 7.31 | 7.31 | 1.09 | 9.96 | 11 | 11 | -1.04
29/08/2025 | 17:30 | 27.4 | 98.5194 | 101.6019 | -74.2019 | 629 | 636.0011 | 636.0011 | -7.0011 | 216.7 | 206.9025 | 206.9025 | 9.7975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 12.091 | 30.6728 | -19.8728 | 84.4 | 79.6116 | 87.85 | -3.45 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 208.4 | 196.228 | 196.228 | 12.172 | 212.3 | 196.228 | 196.228 | 16.072 | 287.6 | 295.2259 | 295.2259 | -7.6259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 377 | 381.3058 | 381.3058 | -4.3058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 120.1673 | 120.1673 | -4.9673 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.4 | 22.389 | 22.389 | 0.01099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 75.4 | 84.2421 | 87.8945 | -12.4945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 69.8556 | 97.5306 | -23.4306 | 108.8 | 134.0752 | 130.1541 | -21.3541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.9 |  |  | 144.9 | 25.9 | 27.8641 | 29.7495 | -3.8495 | 56.3 | 52.5773 | 119.5876 | -63.2876 | 15.7 | 17.9126 | 18.8749 | -3.1749 | 18.4 | 17.7378 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 58.7 | 65.6639 | 65.6639 | -6.9639 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 76.2 | 88.4102 | 88.4102 | -12.2102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.9112 | 5.9112 | -0.11121 | 16.9 | 13.6251 | 12 | 4.9 | 11.5 | 30.8146 | 30.8146 | -19.3146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 14.7 | 17.1715 | 17.1715 | -2.4715 | 85 | 85 | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 85.4826 | 85.4826 | -6.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2214 | 45.2214 | 1.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 72.8992 | 72.8992 | -13.0992 | 178.5 | 172.3104 | 172.3104 | 6.1896 | 175.9 | 172.3104 | 172.3104 | 3.5896 |  |  |  | 0 | 175 | 172.8278 | 172.8278 | 2.1722 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 172.9 | 168.6084 | 151.0124 | 21.8876 | 95.9 | 112.495 | 107.3146 | -11.4146 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 74.7 | 78.568 | 78.246 | -3.546 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 | 121.8 | 67.0103 |  | 121.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.1081 | 159.1081 | -12.5081 | 149.4 | 159.1081 | 159.1081 | -9.7081 | 172 | 159.5859 | 159.5859 | 12.4141 | 191.2 | 185.6274 |  | 191.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 213.12 | 213.12 | 5.58 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 | 0.118 | 0.118 | -0.118 | 65.4 | 93.2 | 102.184 | -36.784 | 1.9 | 0.39 | 0.39 | 1.51 | 10.6 | 14.927 | 14.927 | -4.327 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 1 | 1.46 | 2.7425 | -1.7425 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.4 | 16 | 14.5631 | -0.16311 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | -0.126 | 16.6 | 24.0685 | 25.07 | -8.47 | 59.5 | 67.9 | 76.697 | -17.197 | 4.2 | 2.901 | 2.901 | 1.299 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 17.3 | 19.7728 | 19.7728 | -2.4728 | 1.6 | 1.32 | 1.32 | 0.28 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.8 | 17.5 | 27.518 | -12.718 | 78.8 | 67.2 | 77.191 | 1.609 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 101.8 | 83 | 85.182 | 16.618 | 110.3 | 90.3319 | 93.403 | 16.897 | 20.5 | 11.173 | 11.173 | 9.327 | 13.6 | 9.75 | 9.75 | 3.85 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 11.4 | 12.782 | 12.782 | -1.382 | 4.1 | 0.405 | 0.405 | 3.695 | 0.5 | 0.498 | 0.498 | 0.002 | 0 | 0.158 | 0.158 | -0.158 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.7 | 122.7493 | 122.455 | -11.755 | 106.2 | 128.3075 | 132.279 | -26.079 | 0.6 | 0.069 | 0.069 | 0.531 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 33.3 | 31.5 | 31.5 | 1.8 | 28.1 | 31.5 | 31.5 | -3.4 | 12.5 |  |  | 12.5 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 7.7 | 7.31 | 7.31 | 0.39 | 10.15 | 11 | 11 | -0.85
29/08/2025 | 18:00 | 29.4 | 98.5194 | 101.6019 | -72.2019 | 626.4 | 636.0011 | 636.0011 | -9.6011 | 215.2 | 206.9025 | 206.9025 | 8.2975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 12.091 | 30.6728 | -20.1728 | 81.6 | 79.6116 | 87.85 | -6.25 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.7 | 196.228 | 196.228 | -6.528 | 208.9 | 196.228 | 196.228 | 12.672 | 212.8 | 196.228 | 196.228 | 16.572 | 287.8 | 295.2259 | 295.2259 | -7.4259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 372.5 | 381.3058 | 381.3058 | -8.8058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 120.1673 | 120.1673 | -1.9673 | 7.2 | 6.8004 | 5.1333 | 2.0667 | 3.2 | 3.7328 | 2.8178 | 0.38224 | 22.5 | 22.389 | 22.389 | 0.11099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 121 | 79.1758 | 91.0457 | 29.9543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 69.8556 | 105.2031 | -31.7031 | 110.5 | 135.3401 | 88.591 | 21.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 218.2 | 144.3299 | 144.3299 | 73.8701 | 25 | 27.8641 | 29.7495 | -4.7495 | 46.8 | 52.5773 | 119.5876 | -72.7876 | 15.7 | 17.9126 | 18.8749 | -3.1749 | 18.2 | 17.7378 | 17.9134 | 0.28662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 59.9 | 65.6639 | 65.6639 | -5.7639 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 73.2 | 87.2536 | 88.4102 | -15.2102 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9112 | 5.9112 | 0.08879 | 11.7 | 12 | 12 | -0.3 | 11.2 | 30.8146 | 30.8146 | -19.6146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 14.7 | 17.1715 | 17.1715 | -2.4715 | 27.1 | 85 | 85 | -57.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 85.4826 | 85.4826 | -6.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 71.492 | 72.8992 | -13.0992 | 178.5 | 172.3104 | 172.3104 | 6.1896 | 175.8 | 172.3104 | 172.3104 | 3.4896 |  |  |  | 0 | 175.1 | 172.8278 | 172.8278 | 2.2722 | 77 | 73.591 | 73.591 | 3.409 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 60.1 | 174.7939 | 127.9554 | -67.8554 | 65.5 | 62.2431 | 87.6387 | -22.1387 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 72.2 | 60.4475 | 72.3739 | -0.17388 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 | 122.7 | 67.0103 |  | 122.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 159.1081 | 159.1081 | -12.0081 | 149.9 | 159.1081 | 159.1081 | -9.2081 | 172.7 | 159.5859 | 159.5859 | 13.1141 | 192 | 185.6274 |  | 192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.8 | 213.12 | 213.12 | 5.68 | 104.8 | 106.88 | 106.88 | -2.08 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 71.2 | 95.6 | 105.04 | -33.84 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 14.224 | 14.224 | -4.724 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1 | 1.46 | 2.7425 | -1.7425 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.4 | 16 | 14.5631 | -0.16311 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 24.4538 | 25.775 | -7.875 | 62.5 | 68.4 | 77.967 | -15.467 | 4.2 | 2.901 | 2.901 | 1.299 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 19.4 | 19.7728 | 19.7728 | -0.37279 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.2 | 16.9 | 26.906 | -7.706 | 75.9 | 66.3 | 76.333 | -0.433 | 0 |  |  | 0 | 95.8 | 77.6475 | 87.829 | 7.971 | 116.3 | 92.2962 | 95.413 | 20.887 | 17.7 | 10.943 | 10.943 | 6.757 | 12.7 | 9.482 | 9.482 | 3.218 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 8.1 | 12.076 | 12.076 | -3.976 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.4 | 122.0134 | 121.751 | -18.351 | 102.2 | 121.3163 | 123.673 | -21.473 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.1 | 31.5 | 31.5 | 1.6 | 28 | 31.5 | 31.5 | -3.5 | 12 |  |  | 12 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 7.7 | 7.31 | 7.31 | 0.39 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
29/08/2025 | 18:30 | 82.1 | 98.5194 | 101.6019 | -19.5019 | 630.3 | 636.0011 | 636.0011 | -5.7011 | 216.5 | 206.9025 | 206.9025 | 9.5975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12.091 | 30.6728 | -19.4728 | 83 | 83.5922 | 87.85 | -4.85 | 0 | 86.9055 |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 200.2 | 196.228 | 196.228 | 3.972 | 199.9 | 196.228 | 196.228 | 3.672 | 281.8 | 295.2259 | 295.2259 | -13.4259 | 216.1 | 208.0739 | 208.0739 | 8.0261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 376.5 | 381.3058 | 381.3058 | -4.8058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 120.1673 | 120.1673 | -0.1673 | 7.6 | 6.8004 | 5.1333 | 2.4667 | 3.4 | 3.7328 | 2.8178 | 0.58224 | 22.5 | 22.389 | 22.389 | 0.11099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 126.1 | 108.031 | 111.44 | 14.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2669 | 109.8927 | -18.6927 | 178.8 | 214.8847 | 124.91 | 53.8899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.6 |  | 149.6963 | -4.0963 | 27 | 27.8641 | 29.7495 | -2.7495 | 46.1 | 45 | 119.5876 | -73.4876 | 15.7 | 17.9126 | 18.8749 | -3.1749 | 18.6 | 17.6148 | 17.9134 | 0.68662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 60 | 65.6639 | 65.6639 | -5.6639 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 74.4 | 88.4102 | 88.4102 | -14.0102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 6 |  | 12 | -6 | 24.8 | 30.8146 | 30.8146 | -6.0146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 15.3 | 17.1715 | 17.1715 | -1.8715 | 25.7 | 25 | 85 | -59.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 85.4826 | 85.4826 | -5.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 | 45.2214 | 2.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 72.8992 | 72.8992 | -12.1992 | 178.5 | 172.3104 | 172.3104 | 6.1896 | 176.2 | 172.3104 | 172.3104 | 3.8896 |  |  |  | 0 | 174.5 | 172.8278 | 172.8278 | 1.6722 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 97.8 | 122.6796 | 139.258 | -41.458 | 84.4 | 85.0399 | 92.4445 | -8.0445 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 72.9 | 69.4498 | 72.3739 | 0.52612 | 29.3 | 28.7414 | 29.9515 | -0.65146 | 122.4 | 114.7062 |  | 122.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 159.1081 | 159.1081 | -13.1081 | 148.7 | 159.1081 | 159.1081 | -10.4081 | 171.2 | 159.5859 | 159.5859 | 11.6141 | 191.7 | 185.6274 |  | 191.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.6 | 213.12 | 213.12 | 5.48 | 104.6 | 106.88 | 106.88 | -2.28 | 0 |  |  | 0 | 69.5 | 96.9 | 106.09 | -36.59 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 13.263 | 13.263 | -6.763 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1.1 | 1.46 | 2.7425 | -1.6425 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.3 | 16 | 14.5631 | -0.26311 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 24.6879 | 25.599 | -6.699 | 64 | 68.2 | 77.487 | -13.487 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.451 | 2.451 | 0.049 | 19.4 | 19.7728 | 19.7728 | -0.37279 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.3 | 16.1 | 26.136 | -3.836 | 79.6 | 64.2 | 74.173 | 5.427 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 108.77 | 88.866 | 14.334 | 111.2 | 119.0229 | 96.02 | 15.18 | 18.4 | 10.602 | 10.602 | 7.798 | 13.6 | 9.187 | 9.187 | 4.413 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6 | 11.371 | 11.371 | -5.371 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.4 | 117.3774 | 117.548 | -4.148 | 114.9 | 108.6002 | 111.524 | 3.376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 32.8 | 31.5 | 31.5 | 1.3 | 27.9 | 31.5 | 31.5 | -3.6 | 12 |  |  | 12 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 8.2 | 7.31 | 7.31 | 0.89 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
29/08/2025 | 19:00 | 97.6 | 98.5194 | 101.6019 | -4.0019 | 630.7 | 636.0011 | 636.0011 | -5.3011 | 216.3 | 206.9025 | 206.9025 | 9.3975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12.091 | 30.6728 | -19.4728 | 81.5 | 83.5922 | 87.85 | -6.35 | 72.4 | 86.9055 |  | 72.4 |  |  |  | 0 | 188.9 | 196.228 | 196.228 | -7.328 | 202.7 | 196.228 | 196.228 | 6.472 | 202.3 | 196.228 | 196.228 | 6.072 | 278.4 | 295.2259 | 295.2259 | -16.8259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 376 | 381.3058 | 381.3058 | -5.3058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 120.1673 | 120.1673 | -6.2673 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.6 | 22.389 | 22.389 | 0.21099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 125.1 | 134.0161 | 113.6925 | 11.4075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 94.8911 | 108.4042 | -18.3042 | 107.2 | 143.9356 | 144.9735 | -37.7735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.7 |  | 157.4015 | -11.7015 | 23.9 | 27.8641 | 29.7495 | -5.8495 | 47 | 53.3981 | 119.5876 | -72.5876 | 15.1 | 17.9126 | 18.8749 | -3.7749 | 18.4 | 17.6148 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 53.2 | 65.6639 | 65.6639 | -12.4639 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 85.4 | 88.4102 | 88.4102 | -3.0102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.9112 | 5.9112 | -0.11121 | 0 |  | 12 | -12 | 25 | 30.8146 | 30.8146 | -5.8146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 24.7 | 17.1715 | 17.1715 | 7.5285 | 33.3 | 85 | 85 | -51.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 85.4826 | 85.4826 | 0.71742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 72.8992 | 72.8992 | -2.4992 | 178.7 | 172.3104 | 172.3104 | 6.3896 | 176.5 | 172.3104 | 172.3104 | 4.1896 |  |  |  | 0 | 175.2 | 172.8278 | 172.8278 | 2.3722 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 69.4 | 138.7188 | 150.1955 | -80.7955 | 73.8 | 92.7154 | 92.9939 | -19.1939 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 72.8 | 72.3739 | 72.5908 | 0.20917 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 | 84.9 | 114.7062 |  | 84.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 159.1081 | 159.1081 | -11.6081 | 150.1 | 159.1081 | 159.1081 | -9.0081 | 172.3 | 159.5859 | 159.5859 | 12.7141 | 192 | 185.6274 |  | 192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219 | 213.12 | 213.12 | 5.88 | 104.6 | 106.88 | 106.88 | -2.28 | 0 |  |  | 0 | 69.1 | 96.5 | 106.538 | -37.438 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 12.216 | 12.216 | -5.416 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1 | 1.46 | 2.7425 | -1.7425 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.1 | 16 | 14.5631 | -0.46311 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 24.4161 | 25.129 | -5.729 | 63.9 | 66.5 | 76.424 | -12.524 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 2.451 | 2.451 | -1.351 | 19.7 | 19.7728 | 19.7728 | -0.07279 | 1.7 | 1.44 | 1.44 | 0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.8 | 15.3 | 25.312 | -3.512 | 77.4 | 61.6 | 71.579 | 5.821 | 0 |  |  | 0 | 105.9 | 107.0621 | 89.367 | 16.533 | 113.5 | 119.0257 | 96.16 | 17.34 | 15.3 | 10.223 | 10.223 | 5.077 | 14 | 8.883 | 8.883 | 5.117 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 3.7 | 10.666 | 10.666 | -6.966 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 108.9152 | 112.179 | 14.121 | 129.6 | 96.8683 | 98.195 | 31.405 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 32.7 | 31.5 | 31.5 | 1.2 | 28.1 | 31.5 | 31.5 | -3.4 | 12 |  |  | 12 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 6.6 | 7.31 | 7.31 | -0.71 | 11 | 11 | 11 | 0
29/08/2025 | 19:30 | 99.3 | 98.5194 | 101.6019 | -2.3019 | 631.8 | 636.0011 | 636.0011 | -4.2011 | 217.3 | 206.9025 | 206.9025 | 10.3975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 12.091 | 30.6728 | -19.2728 | 82.5 | 83.5922 | 87.85 | -5.35 | 79.8 | 86.9055 |  | 79.8 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.228 | 196.228 | -7.628 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 205.6 | 196.228 | 196.228 | 9.372 | 281.5 | 295.2259 | 295.2259 | -13.7259 | 219 | 208.0739 | 208.0739 | 10.9261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 375.2 | 381.3058 | 381.3058 | -6.1058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 120.1673 | 120.1673 | -4.2673 | 7.4 | 6.8004 | 5.1333 | 2.2667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.6 | 22.389 | 22.389 | 0.21099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 125.6 | 141.2571 | 122.9694 | 2.6307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.9838 | 106.858 | -16.6579 | 144.2 | 158.7581 | 131.3767 | 12.8233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.1981 | 166.2477 | -166.2477 | 27 | 27.8641 | 29.7495 | -2.7495 | 49.2 | 45 | 149.9144 | -100.7144 | 15.8 | 17.9126 | 18.8749 | -3.0749 | 18.4 | 17.6148 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 60.7 | 65.6639 | 65.6639 | -4.9639 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 81.7 | 88.4102 | 88.4102 | -6.7102 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9112 | 5.9112 | 0.08879 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 30.8146 | 30.8146 | 1.0854 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 28.8 | 17.1715 | 17.1715 | 11.6285 | 67.3 | 63.3652 | 85 | -17.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 85.4826 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 | 45.2214 | 2.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 72.8992 | 72.8992 | -2.0992 | 178.9 | 172.3104 | 172.3104 | 6.5896 | 176.6 | 172.3104 | 172.3104 | 4.2896 |  |  |  | 0 | 175.9 | 172.8278 | 172.8278 | 3.0722 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 163.1 | 155.5933 | 143.5107 | 19.5893 | 92.5 | 92.1736 | 105.6074 | -13.1074 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 70.1 | 72.3739 | 77.5718 | -7.4718 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 159.1081 | 159.1081 | -12.3081 | 149.5 | 159.1081 | 159.1081 | -9.6081 | 172.9 | 159.5859 | 159.5859 | 13.3141 | 192.3 | 185.6274 |  | 192.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219 | 213.12 | 213.12 | 5.88 | 104.8 | 106.88 | 106.88 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 73.9 | 91.3 | 103.203 | -29.303 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 11.645 | 11.645 | -8.545 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1.1 | 1.46 | 2.7425 | -1.6425 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 13.9 | 16 | 14.5631 | -0.66311 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 22.6266 | 23.737 | -4.437 | 61.5 | 60.2 | 71.705 | -10.205 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 2.451 | 2.451 | -1.351 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.7 | 1.44 | 1.44 | 0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.8 | 14.4 | 24.375 | -1.575 | 69.2 | 56.9 | 66.897 | 2.303 | 0 |  |  | 0 | 103.5 | 103.8452 | 88.57 | 14.93 | 111.1 | 118.3958 | 96.178 | 14.922 | 14.4 | 9.443 | 9.443 | 4.957 | 9.9 | 8.225 | 8.225 | 1.675 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 3.5 | 10.301 | 10.301 | -6.801 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 99.1575 | 104.039 | 21.761 | 112.1 | 88.6929 | 87.667 | 24.433 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 32.9 | 31.5 | 31.5 | 1.4 | 28 | 31.5 | 31.5 | -3.5 | 11 |  |  | 11 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 6.8 | 7.31 | 7.31 | -0.51 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
29/08/2025 | 20:00 | 99 | 98.5194 | 101.6019 | -2.6019 | 631.6 | 636.0011 | 636.0011 | -4.4011 | 216.9 | 206.9025 | 206.9025 | 9.9975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 12.091 | 30.6728 | -19.1728 | 83.8 | 83.5922 | 87.85 | -4.05 | 80.5 | 86.9055 |  | 80.5 |  |  |  | 0 | 189.1 | 196.228 | 196.228 | -7.128 | 208.8 | 196.228 | 196.228 | 12.572 | 212.1 | 196.228 | 196.228 | 15.872 | 286.8 | 295.2259 | 295.2259 | -8.4259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 375.8 | 381.3058 | 381.3058 | -5.5058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 120.1673 | 120.1673 | -0.3673 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.6 | 22.389 | 22.389 | 0.21099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 125.6 | 142.3058 | 134.0122 | -8.4122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 96.7858 | 107.5975 | -17.5975 | 194.1 | 177.3162 | 130.9535 | 63.1465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 168.8299 | 176.0121 | -176.0121 | 26.7 | 27.8641 | 29.7495 | -3.0495 | 61.4 | 53.3981 | 151.2156 | -89.8156 | 15.7 | 17.9126 | 18.8749 | -3.1749 | 18.4 | 17.6148 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 60.1 | 65.6639 | 65.6639 | -5.5639 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 81.7 | 88.4102 | 88.4102 | -6.7102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.9112 | 5.9112 | -0.11121 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 30.8146 | 30.8146 | -5.3146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 28.8 | 17.1715 | 17.1715 | 11.6285 | 64 | 50.6322 | 85 | -21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 85.4826 | 86.587 | 7.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 72.8992 | 72.8992 | -2.2992 | 179.4 | 172.3104 | 172.3104 | 7.0896 | 176.6 | 172.3104 | 172.3104 | 4.2896 |  |  |  | 0 | 175.4 | 172.8278 | 172.8278 | 2.5722 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 170.4 | 148.8807 | 143.9339 | 26.4661 | 95.9 | 92.4445 | 108.13 | -12.23 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 68.5 | 72.3739 | 78.568 | -10.068 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 159.1081 | 159.1081 | -12.3081 | 149.4 | 159.1081 | 159.1081 | -9.7081 | 172 | 159.5859 | 159.5859 | 12.4141 | 192.2 | 185.6274 |  | 192.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 213.12 | 213.12 | 5.58 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 59.5 | 85.9 | 98.606 | -39.106 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 11.234 | 11.234 | -3.734 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1 | 1.46 | 2.7425 | -1.7425 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 13.8 | 16 | 14.5631 | -0.76311 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.8016 | 22.037 | -3.237 | 56.9 | 53.8 | 65.768 | -8.868 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.7 | 1.44 | 1.44 | 0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.7 | 13.4 | 23.399 | 1.301 | 53.5 | 51.5 | 61.52 | -8.02 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 98.4249 | 87.341 | -8.741 | 100.2 | 115.4463 | 96.154 | 4.046 | 10.5 | 8.528 | 8.528 | 1.972 | 3.8 | 7.449 | 7.449 | -3.649 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.6 | 10.048 | 10.048 | -2.448 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.4 | 89.883 | 94.975 | 25.425 | 96.1 | 80.3671 | 78.072 | 18.028 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.2 | 31.5 | 31.5 | 1.7 | 28.1 | 31.5 | 31.5 | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 6.8 | 7.31 | 7.31 | -0.51 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
29/08/2025 | 20:30 | 99.1 | 98.5194 | 101.6019 | -2.5019 | 636.9 | 636.0011 | 636.0011 | 0.89886 | 219.1 | 206.9025 | 206.9025 | 12.1975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 12.091 | 30.6728 | -18.7728 | 83.8 | 83.5922 | 87.85 | -4.05 | 82.3 | 86.9055 |  | 82.3 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 206.4 | 196.228 | 196.228 | 10.172 | 210.7 | 196.228 | 196.228 | 14.472 | 289.8 | 295.2259 | 295.2259 | -5.4259 | 218.7 | 208.0739 | 208.0739 | 10.6261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 378.3 | 381.3058 | 381.3058 | -3.0058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 120.1673 | 120.1673 | -3.9673 | 7.8 | 6.8004 | 5.1333 | 2.6667 | 3.4 | 3.7328 | 2.8178 | 0.58224 | 22.5 | 22.389 | 22.389 | 0.11099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 141.3 | 142.3058 | 138.5302 | 2.7698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 97.6135 | 107.4561 | 2.8439 | 206.3 | 160.8926 | 131.7338 | 74.5662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 177.2435 | 181.5637 | -181.5637 | 26 | 27.8641 | 29.7495 | -3.7495 | 73.9 | 53.3981 | 151.2156 | -77.3156 | 16.9 | 17.9126 | 18.8749 | -1.9749 | 18.4 | 17.6148 | 17.9134 | 0.48662 | 10.8 | 11 | 10.4854 | 0.31456 | 60.9 | 65.6639 | 65.6639 | -4.7639 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 82.2 | 88.4102 | 88.4102 | -6.2102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 30.8146 | 30.8146 | -4.6146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 29.2 | 17.1715 | 17.1715 | 12.0285 | 84.4 | 59.8994 | 85 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 85.4826 | 92.8013 | 1.7987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 45.2214 | 45.2214 | 2.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 72.8992 | 72.8992 | -1.7992 | 179 | 172.3104 | 172.3104 | 6.6896 | 176.5 | 172.3104 | 172.3104 | 4.1896 |  |  |  | 0 | 175.1 | 172.8278 | 172.8278 | 2.2722 | 76.7 | 73.591 | 73.591 | 3.109 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 205.2 | 161.7789 | 143.1536 | 62.0464 | 104.9 | 92.4445 | 108.5051 | -3.6051 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 69 | 72.3739 | 78.568 | -9.568 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 159.1081 | 159.1081 | -12.4081 | 149.6 | 159.1081 | 159.1081 | -9.5081 | 173.3 | 159.5859 | 159.5859 | 13.7141 | 192.9 | 185.6274 |  | 192.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 213.12 | 213.12 | 5.28 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 79.8 | 92.822 | -44.322 | 0 |  |  | 0 | 6 | 10.721 | 10.721 | -4.721 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1.1 | 1.46 | 2.7425 | -1.6425 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 14.2 | 16 | 14.5631 | -0.36311 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 18.87 | 20.657 | -2.257 | 53.2 | 47.5 | 60.487 | -7.287 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 4 | 5 | 5 | -1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.5 | 12.7 | 22.72 | 0.78 | 43.4 | 44.9 | 54.931 | -11.531 | 0 |  |  | 0 | 49.1 | 94.2806 | 81.283 | -32.183 | 71.3 | 111.3521 | 94.713 | -23.413 | 6.9 | 7.236 | 7.236 | -0.336 | 2.1 | 6.485 | 6.485 | -4.385 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.1 | 9.468 | 9.468 | -5.368 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.7 | 80.7307 | 84.616 | 3.084 | 66.1 | 73.2382 | 68.201 | -2.101 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.3 | 31.5 | 31.5 | 1.8 | 28.1 | 31.5 | 31.5 | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 8.6 | 7.31 | 7.31 | 1.29 | 11 | 11 | 11 | 0
29/08/2025 | 21:00 | 99.2 | 98.5194 | 101.6019 | -2.4019 | 627.4 | 636.0011 | 636.0011 | -8.6011 | 216.5 | 206.9025 | 206.9025 | 9.5975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 12.091 | 30.6728 | -19.1728 | 82.2 | 83.5922 | 87.85 | -5.65 | 81.3 | 86.9055 |  | 81.3 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 211.4 | 196.228 | 196.228 | 15.172 | 290.5 | 295.2259 | 295.2259 | -4.7259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 374.8 | 381.3058 | 381.3058 | -6.5058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 120.1673 | 120.1673 | -0.8673 | 6.9 | 6.8004 | 5.1333 | 1.7667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 | 22.389 | 22.389 | 0.11099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 140.7 | 142.3058 | 140.0838 | 0.6162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 101.7789 | 107.5456 | 2.3544 | 171.4 | 144.4533 | 132.4334 | 38.9666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 196.7471 | 182.595 | 44.805 | 26.2 | 27.8641 | 29.7495 | -3.5495 | 56.4 | 53.3981 | 151.2156 | -94.8156 | 16.9 | 17.9126 | 18.8749 | -1.9749 | 18.4 | 17.6148 | 17.9134 | 0.48662 | 10.7 | 11 | 10.4854 | 0.21456 | 62.3 | 65.6639 | 65.6639 | -3.3639 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 82 | 88.4102 | 88.4102 | -6.4102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 30.8146 | 30.8146 | -4.9146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 28.7 | 17.1715 | 17.1715 | 11.5285 | 85 | 85 | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 85.4826 | 95.4524 | -1.4524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 | 45.2214 | 2.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 72.8992 | 72.8992 | -2.0992 | 178.8 | 172.3104 | 172.3104 | 6.4896 | 176.5 | 172.3104 | 172.3104 | 4.1896 |  |  |  | 0 | 174.8 | 172.8278 | 172.8278 | 1.9722 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 161.4 | 155.5933 | 142.454 | 18.946 | 86.7 | 86.7635 | 112.5607 | -25.8607 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 68.8 | 70.1305 | 78.568 | -9.768 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 159.1081 | 159.1081 | -12.0081 | 149.8 | 159.1081 | 159.1081 | -9.3081 | 172.5 | 159.5859 | 159.5859 | 12.9141 | 192.6 | 185.6274 |  | 192.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.9 | 213.12 | 213.12 | 5.78 | 104.8 | 106.88 | 106.88 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 59.8 | 75 | 86.641 | -26.841 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 10.174 | 10.174 | -5.474 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1.1 | 1.46 | 2.7425 | -1.6425 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 13.8 | 16 | 14.5631 | -0.76311 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 17.2146 | 19.384 | -1.284 | 50.5 | 42.2 | 55.424 | -4.924 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 20.7 | 12.1 | 22.141 | -1.441 | 38.8 | 37.9 | 47.938 | -9.138 | 0 |  |  | 0 | 55.5 | 88.0961 | 73.616 | -18.116 | 89.6 | 107.2656 | 92.801 | -3.201 | 8.4 | 5.818 | 5.818 | 2.582 | 4.8 | 5.457 | 5.457 | -0.657 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4 | 8.779 | 8.779 | -4.779 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33 | 65.6513 | 73.826 | -40.826 | 18.2 | 58.0421 | 58.239 | -40.039 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.4 | 31.5 | 31.5 | 1.9 | 28.1 | 31.5 | 31.5 | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 8.5 | 7.31 | 7.31 | 1.19 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
29/08/2025 | 21:30 | 99.1 | 98.5194 | 101.6019 | -2.5019 | 629.8 | 636.0011 | 636.0011 | -6.2011 | 216.9 | 206.9025 | 206.9025 | 9.9975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 12.091 | 30.6728 | -18.9728 | 81.7 | 83.5922 | 87.85 | -6.15 | 80.7 | 86.9055 | 86.9055 | -6.2055 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 208.3 | 196.228 | 196.228 | 12.072 | 212.2 | 196.228 | 196.228 | 15.972 | 290.2 | 295.2259 | 295.2259 | -5.0259 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 373.7 | 381.3058 | 381.3058 | -7.6058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.8 | 120.1673 | 120.1673 | -1.3673 | 7.9 | 6.8004 | 5.1333 | 2.7667 | 3.3 | 3.7328 | 2.8178 | 0.48224 | 22.6 | 22.389 | 22.389 | 0.21099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9194 | 14.9194 | 0.18058 | 140.8 | 142.3058 | 124.0568 | 16.7432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 94.1675 | 102.9196 | 7.1804 | 161.9 | 153.3256 | 130.8361 | 31.0639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 166.0354 | 144.3299 | 83.3701 | 26.7 | 27.8641 | 29.7495 | -3.0495 | 53.2 | 127.9539 | 151.2156 | -98.0156 | 17.3 | 17.9126 | 18.8749 | -1.5749 | 18.4 | 17.6148 | 17.9134 | 0.48662 | 10.7 | 11 | 10.4854 | 0.21456 | 61.1 | 65.6639 | 65.6639 | -4.5639 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 82.2 | 88.4102 | 88.4102 | -6.2102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 30.8146 | 30.8146 | -5.6146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 29 | 17.1715 | 17.1715 | 11.8285 | 81.2 | 85 | 85 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 85.4826 | 85.4826 | 8.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 72.8992 | 72.8992 | -2.0992 | 178.9 | 172.3104 | 172.3104 | 6.5896 | 176.5 | 172.3104 | 172.3104 | 4.1896 |  |  |  | 0 | 175.6 | 172.8278 | 172.8278 | 2.7722 | 76.7 | 73.591 | 73.591 | 3.109 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 103.7 | 140.9793 | 144.0514 | -40.3513 | 85.4 | 64.0396 | 94.2858 | -8.8858 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 67.8 | 61.1569 | 74.9988 | -7.1988 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 159.1081 | 159.1081 | -12.4081 | 149.5 | 159.1081 | 159.1081 | -9.6081 | 173.6 | 159.5859 | 159.5859 | 14.0141 | 193.4 | 185.6274 |  | 193.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.9 | 213.12 | 213.12 | 5.78 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 79.4 | 74.3 | 81.291 | -1.891 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 9.884 | 9.884 | -4.584 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1 | 1.46 | 2.7425 | -1.7425 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.3 | 16 | 14.5631 | 4.7369 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | 16.3879 | 17.715 | 0.285 | 49.2 | 40.2 | 51.655 | -2.455 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.4 | 11.8 | 21.778 | -3.378 | 35.2 | 32.7 | 42.677 | -7.477 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 80.343 | 65.337 | -11.037 | 81.1 | 103.2617 | 87.38 | -6.28 | 9.9 | 5.098 | 5.098 | 4.802 | 3.8 | 4.619 | 4.619 | -0.819 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 3.8 | 8.382 | 8.382 | -4.582 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.7 | 50.2588 | 61.446 | -42.746 | 16.8 | 45.1642 | 47.497 | -30.697 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 33.2 | 31.5 | 31.5 | 1.7 | 28.1 | 31.5 | 31.5 | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 8.7 | 7.31 | 7.31 | 1.39 | 10.01 | 11 | 11 | -0.99
29/08/2025 | 22:00 | 98.7 | 98.5194 | 101.6019 | -2.9019 | 626.3 | 636.0011 | 636.0011 | -9.7011 | 215.3 | 206.9025 | 206.9025 | 8.3975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 19.97 | 30.6728 | -19.2728 | 82 | 83.5922 | 87.85 | -5.85 | 80.1 | 86.9055 | 86.9055 | -6.8055 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 208.1 | 196.228 | 196.228 | 11.872 | 212.2 | 196.228 | 196.228 | 15.972 | 287.9 | 295.2259 | 295.2259 | -7.3259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 374 | 381.3058 | 381.3058 | -7.3058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 120.1673 | 120.1673 | -2.7673 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 3.2 | 3.7328 | 2.8178 | 0.38224 | 22.6 | 22.389 | 22.389 | 0.21099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 140.4 | 142.3058 | 142.3058 | -1.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 105.8885 | 105.454 | 4.146 | 192.1 | 180.6059 | 137.4619 | 54.6381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.3 |  | 149.6558 | 79.6441 | 27.1 | 27.8641 | 29.7495 | -2.6495 | 53.4 | 128.3125 | 151.2156 | -97.8156 | 16.6 | 17.9126 | 18.8749 | -2.2749 | 18.4 | 17.6148 | 17.9134 | 0.48662 | 10.7 | 11 | 10.4854 | 0.21456 | 57.4 | 65.6639 | 65.6639 | -8.2639 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 82.3 | 88.4102 | 88.4102 | -6.1102 |  |  |  | 0 | 6 | 5.9112 | 5.9112 | 0.08879 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 30.8146 | 30.8146 | -5.3146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 28.6 | 17.1715 | 17.1715 | 11.4285 | 83.9 | 85 | 85 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 85.4826 | 95.4524 | -1.6524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 45.2214 | 45.2214 | 2.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 74.267 | 72.8992 | -2.1992 | 179.2 | 172.3104 | 172.3104 | 6.8896 | 176.8 | 172.3104 | 172.3104 | 4.4896 |  |  |  | 0 | 176 | 172.8278 | 172.8278 | 3.1722 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 83.8 | 86.3642 | 137.4255 | -53.6255 | 76 | 94.0912 | 112.9358 | -36.9358 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 69.6 | 72.3739 | 78.568 | -8.968 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 159.1081 | 159.1081 | -12.3081 | 149.5 | 159.1081 | 159.1081 | -9.6081 | 173.6 | 159.5859 | 159.5859 | 14.0141 | 193.3 | 185.6274 |  | 193.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 213.12 | 213.12 | 5.18 | 104.8 | 106.88 | 106.88 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 70.8 | 74.4 | 76.217 | -5.417 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9.679 | 9.679 | -1.479 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1.1 | 1.9726 | 2.7425 | -1.6425 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 18.9 | 16 | 14.5631 | 4.3369 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 15.8929 | 15.914 | 2.286 | 49.3 | 39 | 48.317 | 0.983 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 11.5 | 21.488 | -4.088 | 26 | 28 | 37.993 | -11.993 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 79.5499 | 56.855 | -6.355 | 80.4 | 103.3825 | 80.789 | -0.389 | 5.3 | 4.61 | 4.61 | 0.69 | 1.1 | 3.843 | 3.843 | -2.743 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.6 | 8.082 | 8.082 | -3.482 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.2 | 39.8662 | 48.536 | -18.336 | 26.5 | 35.6576 | 36.495 | -9.995 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33.1 | 31.5 | 31.5 | 1.6 | 28.1 | 31.5 | 31.5 | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.235 | 19.235 | -1.035 | 8 | 7.31 | 7.31 | 0.69 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
29/08/2025 | 22:30 | 98 | 98.5194 | 101.6019 | -3.6019 | 625.5 | 636.0011 | 636.0011 | -10.5011 | 215.1 | 206.9025 | 206.9025 | 8.1975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 |  | 30.6728 | -19.2728 | 83.2 | 83.5922 | 87.85 | -4.65 | 80 | 86.9055 | 78.1571 | 1.8429 |  |  |  | 0 | 189 | 196.228 | 196.228 | -7.228 | 196.7 | 196.228 | 196.228 | 0.47198 | 197.5 | 196.228 | 196.228 | 1.272 | 280.3 | 295.2259 | 295.2259 | -14.9259 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 375.1 | 381.3058 | 381.3058 | -6.2058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 120.1673 | 120.1673 | -3.1673 | 7.5 | 6.8004 | 5.1333 | 2.3667 | 3.2 | 3.7328 | 2.8178 | 0.38224 | 22.5 | 22.389 | 22.389 | 0.11099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 140.2 | 142.3058 | 134.9062 | 5.2938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 103.8494 | 101.5542 | 7.6458 | 152.6 | 162.3094 | 130.8361 | 21.7639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.3 |  | 144.3299 | 9.9701 | 26.2 | 27.8641 | 29.7495 | -3.5495 | 46.5 | 53.3981 | 137.0526 | -90.5526 | 16.6 | 17.9126 | 18.8749 | -2.2749 | 18.4 | 17.6148 | 17.9134 | 0.48662 | 10.7 | 11 | 10.4854 | 0.21456 | 59.3 | 65.6639 | 65.6639 | -6.3639 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 82.1 | 88.4102 | 88.4102 | -6.3102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 0 | 8 |  | 0 | 18.1 | 30.8146 | 30.8146 | -12.7146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 28.4 | 17.1715 | 17.1715 | 11.2285 | 30.1 | 85 | 85 | -54.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 85.4826 | 85.4826 | 8.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 | 45.2214 | 2.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 73.7702 | 72.8992 | -2.6992 | 179.2 | 172.3104 | 172.3104 | 6.8896 | 176.7 | 172.3104 | 172.3104 | 4.3896 |  |  |  | 0 | 175.4 | 172.8278 | 172.8278 | 2.5722 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 59.6 | 114.5198 | 143.0782 | -83.4782 | 68.4 | 95.6036 | 108.13 | -39.73 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 71.8 | 72.3739 | 78.568 | -6.768 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 159.1081 | 159.1081 | -11.9081 | 149.9 | 159.1081 | 159.1081 | -9.2081 | 173.1 | 159.5859 | 159.5859 | 13.5141 | 193.4 | 185.6274 |  | 193.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.6 | 213.12 | 213.12 | 5.48 | 104.8 | 106.88 | 106.88 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 70.9 | 77.4 | 79.985 | -9.085 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9.716 | 9.716 | 0.784 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 1.1 |  | 2.7425 | -1.6425 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 18.9 | 16 | 14.5631 | 4.3369 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 16.3929 | 15.651 | 2.749 | 49.9 | 40.3 | 50.033 | -0.133 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.451 | 2.451 | 0.149 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.2 | 11.6 | 21.571 | -1.371 | 20.5 | 24.3 | 34.299 | -13.799 | 0 |  |  | 0 | 61.5 | 81.7168 | 54.539 | 6.961 | 87.9 | 105.8792 | 79.123 | 8.777 | 6.7 | 5.089 | 5.089 | 1.611 | 4.1 | 3.843 | 3.843 | 0.257 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.2 | 7.745 | 7.745 | -0.545 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.4 | 36.8299 | 42.752 | 16.648 | 75.5 | 34.9124 | 32.639 | 42.861 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 33.3 | 31.5 | 31.5 | 1.8 | 28.2 | 31.5 | 31.5 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 8.2 | 7.31 | 7.31 | 0.89 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
29/08/2025 | 23:00 | 96.9 | 98.5194 | 101.6019 | -4.7019 | 618.7 | 636.0011 | 636.0011 | -17.3011 | 213 | 206.9025 | 206.9025 | 6.0975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 30.6728 | -30.6728 | 80.5 | 83.5922 | 87.85 | -7.35 | 71.7 | 86.9055 | 64.7292 | 6.9708 |  |  |  | 0 | 182.2 | 196.228 | 196.228 | -14.028 | 181.5 | 196.228 | 196.228 | -14.728 | 181.7 | 196.228 | 196.228 | -14.528 | 268.1 | 295.2259 | 295.2259 | -27.1259 | 217.5 | 208.0739 | 208.0739 | 9.4261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 366.3 | 381.3058 | 381.3058 | -15.0058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119 | 120.1673 | 120.1673 | -1.1673 | 6.1 | 6.8004 | 5.1333 | 0.96666 | 3.1 | 3.7328 | 2.8178 | 0.28224 | 22.5 | 22.389 | 22.389 | 0.11099 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 84 | 116.7149 | 114.6999 | -30.6999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 73.3218 | 95.7723 | -23.1723 | 135.5 | 103.5903 | 129.5949 | 5.9051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 27.3 | 27.8641 | 29.7495 | -2.4495 | 43.9 | 53.3981 | 63.2816 | -19.3816 | 16.4 | 17.9126 | 18.8749 | -2.4749 | 17.4 | 17.6148 | 17.9134 | -0.51338 | 10.7 | 11 | 10.4854 | 0.21456 | 59.6 | 65.6639 | 65.6639 | -6.0639 | 179.4 | 184.915 | 184.915 | -5.515 | 179.3 | 184.915 | 184.915 | -5.615 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 81.3 | 88.4102 | 88.4102 | -7.1102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.9112 | 5.9112 | -0.11121 | 0 |  | 12 | -12 | 11.4 | 30.8146 | 30.8146 | -19.4146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 28.2 | 17.1715 | 17.1715 | 11.0285 | 24.5 | 52.4651 | 50.4608 | -25.9608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 85.4826 | 85.4826 | 7.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 45.2214 | 45.2214 | 2.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 72.8992 | 72.8992 | -3.2992 | 179.9 | 172.3104 | 172.3104 | 7.5896 | 177.2 | 172.3104 | 172.3104 | 4.8896 |  |  |  | 0 | 175.9 | 172.8278 | 172.8278 | 3.0722 | 76.7 | 73.591 | 73.591 | 3.109 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 54.1 | 77.3856 | 114.5198 | -60.4198 | 66.2 | 92.4445 | 93.4119 | -27.2119 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 71.8 | 72.3739 | 72.7559 | -0.95588 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 159.1081 | 159.1081 | -12.6081 | 149.3 | 159.1081 | 159.1081 | -9.8081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 193.3 | 185.6274 |  | 193.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.8 | 213.12 | 213.12 | 5.68 | 104.7 | 106.88 | 106.88 | -2.18 | 0 |  |  | 0 | 77.1 | 79.8 | 86.701 | -9.601 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 9.834 | 9.834 | 1.066 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 9.983 | -9.983 | 0 |  | 2.7425 | -2.7425 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 18.9 | 16 | 14.5631 | 4.3369 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.0623 | 15.901 | 2.699 | 51 | 41.9 | 53.434 | -2.434 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.451 | 2.451 | -0.051 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 4.7 | 7 | 7 | -2.3 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 21.9 | 11.8 | 21.779 | 0.121 | 21.8 | 20.9 | 30.936 | -9.136 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 83.3979 | 54.278 | 29.522 | 94.4 | 109.3348 | 79.098 | 15.302 | 10.4 | 5.891 | 5.891 | 4.509 | 9.5 | 4.102 | 4.102 | 5.398 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 7.4 | 7.396 | 7.396 | 0.004 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.6 | 38.1406 | 39.345 | 73.255 | 115.1 | 38.0279 | 31.166 | 83.934 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 33 | 31.5 | 31.5 | 1.5 | 28 | 31.5 | 31.5 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 7.1 | 7.31 | 7.31 | -0.21 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
29/08/2025 | 23:30 | 99.1 | 98.5194 | 101.6019 | -2.5019 | 629.1 | 636.0011 | 636.0011 | -6.9011 | 215.3 | 206.9025 | 206.9025 | 8.3975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 27.404 | -27.404 | 81.4 | 83.5922 | 87.85 | -6.45 | 27.1 | 86.9055 | 27.835 | -0.73505 |  |  |  | 0 | 181.7 | 196.228 | 196.228 | -14.528 | 182.3 | 196.228 | 196.228 | -13.928 | 181.9 | 196.228 | 196.228 | -14.328 | 267 | 295.2259 | 295.2259 | -28.2259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 375.6 | 381.3058 | 381.3058 | -5.7058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 120.1673 | 120.1673 | -3.3673 | 7.1 | 6.8004 | 5.1333 | 1.9667 | 3.4 | 3.7328 | 2.8178 | 0.58224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 87.6 | 116.7149 | 71.6787 | 15.9213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75 | 45.5411 | 73.9305 | 1.0695 | 133.4 | 20.6186 | 86.3027 | 47.0973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 150.5155 | -150.5155 | 26.5 | 27.8641 | 29.7495 | -3.2495 | 31.2 | 30.9278 | 66.9903 | -35.7903 | 16 | 17.9126 | 18.8749 | -2.8749 | 17.4 | 17.6148 | 17.9134 | -0.51338 | 10.7 | 11 | 10.4854 | 0.21456 | 62 | 65.6639 | 65.6639 | -3.6639 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.8 | 184.915 | 184.915 | -0.11498 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 82.9 | 88.4102 | 82.2645 | 0.63549 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.9112 | 5.9112 | -0.01121 | 0 |  | 12 | -12 | 19.2 | 30.8146 | 30.8146 | -11.6146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 14.2 | 17.1715 | 17.1715 | -2.9715 | 44.3 | 54.3939 | 85 | -40.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 81.2183 | 56.0232 | 38.3768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 | 45.2214 | 2.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 72.8992 | 65.4216 | 5.5784 | 179 | 172.3104 | 172.3104 | 6.6896 | 176.4 | 172.3104 | 172.3104 | 4.0896 |  |  |  | 0 | 175.5 | 172.8278 | 172.8278 | 2.6722 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 81.8 | 20.6186 | 112.738 | -30.938 | 80.3 | 87.6387 | 88.2341 | -7.9341 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 72.9 | 72.3739 | 72.3739 | 0.52612 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 159.1081 | 151.0888 | -3.8888 | 149.7 | 159.1081 | 151.0888 | -1.3888 | 151.9 | 159.5859 | 151.5425 | 0.35752 | 57.3 | 185.6274 |  | 57.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.8 | 213.12 | 213.12 | 5.68 | 104.9 | 106.88 | 106.88 | -1.98 | 0 |  |  | 0 | 68 | 81 | 92.214 | -24.214 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 9.39 | 9.39 | 3.51 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.783 | -1.783 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.5 | 16 | 14.5631 | 4.9369 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 18.24 | 17.198 | 1.502 | 52.3 | 44.4 | 56.891 | -4.591 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.451 | 2.451 | -0.251 | 20.1 | 18.7864 | 12.9586 | 7.1414 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.2 | 12.1 | 22.073 | 1.127 | 25.2 | 18.6 | 28.61 | -3.41 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 84.0731 | 59.585 | 27.115 | 94.9 | 112.8586 | 82.951 | 11.949 | 11.8 | 6.515 | 6.515 | 5.285 | 8.9 | 4.713 | 4.713 | 4.187 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 8 | 7.139 | 7.139 | 0.861 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.9 | 39.7063 | 49.386 | 54.514 | 96.9 | 41.1732 | 42.056 | 54.844 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.2 | 31.5 | 31.5 | 1.7 | 28.2 | 31.5 | 31.5 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 6.2 | 7.31 | 7.31 | -1.11 | 11 | 11 | 11 | 0
30/08/2025 | 00:00 | 98.5 | 98.5194 | 101.6019 | -3.1019 | 625.6 | 636.0011 | 635.222 | -9.622 | 214.5 | 206.9025 | 206.649 | 7.851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 21.1933 | -21.1933 | 83.9 | 83.5922 | 87.85 | -3.95 | 26.9 | 27.835 | 27.835 | -0.93505 |  |  |  | 0 | 189.1 | 196.228 | 196.228 | -7.128 | 205.4 | 196.228 | 196.228 | 9.172 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 283.5 | 295.2259 | 295.2259 | -11.7259 | 217.8 | 208.0739 | 208.0739 | 9.7261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 374.8 | 381.3058 | 267.745 | 107.055 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 120.1673 | 120.1673 | -2.8673 | 6.5 | 6.8004 | 5.1333 | 1.3667 | 3.2 | 3.7328 | 2.8178 | 0.38224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 86.3 | 116.7149 | 71.6787 | 14.6213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.7 |  | 73.9305 | -0.23051 | 152.2 | 78.6841 | 130.8818 | 21.3182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 150.5155 | 144.3299 | -144.3299 | 26.5 | 27.8641 | 29.7495 | -3.2495 | 48.1 | 53.3981 | 66.9903 | -18.8903 | 15.3 | 17.9126 | 18.8749 | -3.5749 | 16.8 | 17.6148 | 17.9134 | -1.1134 | 10.7 | 11 | 10.4854 | 0.21456 | 60.4 | 65.6639 | 65.6639 | -5.2639 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 82 | 76.4086 | 74.9349 | 7.0651 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.9112 | 5.9112 | -0.11121 | 1.9 | 12 | 12 | -10.1 | 25.7 | 30.8146 | 30.8146 | -5.1146 | 3.7 | 1.9736 | 1.9736 | 1.7264 | 0 | 17.1715 | 17.1715 | -17.1715 | 38.3 | 85 | 25 | 13.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 |  | 56.0232 | -9.6232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 58.2965 | 56.5033 | 14.0967 | 179.6 | 172.3104 | 172.3104 | 7.2896 | 177.2 | 172.3104 | 172.3104 | 4.8896 |  |  |  | 0 | 176.1 | 172.8278 | 172.8278 | 3.2722 | 76.7 | 73.591 | 73.591 | 3.109 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 69 | 113.3302 | 133.5712 | -64.5712 | 69.2 | 86.7635 | 88.2341 | -19.0341 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 72.8 | 70.1305 | 70.9463 | 1.8537 | 29 | 29.023 | 29.3607 | -0.36066 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 149.7 | 151.0888 | 151.0888 | -1.3888 | 150.8 | 151.5425 | 151.5425 | -0.74248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 157.795 | 170.2999 | 17.9001 | 97.3 | 79.1344 | 85.4056 | 11.8944 | 0 |  |  | 0 | 73 | 82.2 | 97.326 | -24.326 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 8.759 | 8.759 | 4.941 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.3789 | -1.3789 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.1 | 16 | 14.5631 | 4.5369 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.9 | 19 | 16.9903 | 0.90971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.5167 | 18.843 | -0.343 | 53.8 | 47.3 | 60.367 | -6.567 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.451 | 2.451 | -0.251 | 19.5 |  | 12.9586 | 6.5414 | 1.5 | 1.32 | 1.32 | 0.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.2 | 12.4 | 22.394 | -1.194 | 25.5 | 16.6 | 26.631 | -1.131 | 0 |  |  | 0 | 95 | 90.4891 | 66.746 | 28.254 | 94.8 | 115.7801 | 88.097 | 6.703 | 12.5 | 7.079 | 7.079 | 5.421 | 12.6 | 5.442 | 5.442 | 7.158 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 9.8 | 6.913 | 6.913 | 2.887 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.2 | 51.3887 | 63.91 | -7.71 | 49.5 | 52.1229 | 57.068 | -7.568 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.5 | 31.5 | 31.5 | 2 | 28.1 | 31.5 | 31.5 | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.235 | 19.235 | -0.935 | 7.1 | 7.31 | 7.31 | -0.21 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
EJEC (MWh) |  | 2150.6 | 2328.6086 | 2438.4466 |  | 15050.15 | 15033.7317 | 15033.7317 |  | 5152.15 | 4890.7402 | 4890.7402 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 431.2 | 262.6157 | 492.8343 |  | 2027.7 | 1934.5631 | 2108.4 |  | 381.4 | 491.8978 | 186.1837 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4522.45 | 4709.4725 | 4709.4725 |  | 4921.25 | 4709.4725 | 4709.4725 |  | 4960.15 | 4709.4725 | 4709.4725 |  | 6811.7 | 7085.4225 | 7085.4226 |  | 5198.45 | 4993.7736 | 4993.7736 |  | 2667.5 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 8710.3 | 9151.3399 | 8532.3581 |  | 74.8 | 106.3642 | 106.3642 |  | 140.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98.969 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2835.95 | 2884.0152 | 2884.0152 |  | 176.85 | 163.2091 | 123.2002 |  | 79.1 | 89.5876 | 67.6262 |  | 495.6 | 335.8351 | 179.1121 |  | 158.3 | 158.9367 | 165.0888 |  | 277 | 293.2565 | 299.2432 |  | 1749.5 | 1630.516 | 1720.2897 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1760.05 | 1582.4757 | 1814.7579 |  | 2365.6 | 2272.4654 | 2410.2403 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 2954.6 | 2280.5618 | 1544.4727 |  | 677.1 | 668.7379 | 713.9887 |  | 1135.15 | 1250.0756 | 1763.1509 |  | 430.4 | 429.9029 | 452.9981 |  | 440.5 | 424.9686 | 429.9211 |  | 259.7 | 264 | 251.6506 |  | 1463.65 | 1575.9343 | 1575.9343 |  | 4371.4 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4379.95 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4431.75 | 4451.2867 | 4451.2867 |  | 1690.4 | 1805.7923 | 1859.4402 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.75 | 141.869 | 141.869 |  | 290.45 | 184.3402 | 239.971 |  | 641.3 | 702.0173 | 719.0496 |  | 71 | 47.3662 | 47.3662 |  | 260.1 | 229.7951 | 229.7951 |  | 1567.7 | 1610.1412 | 1380.7464 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1338.75 | 1311.4433 | 1344.5568 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1142.85 | 1085.3126 | 1085.3126 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1358.3 | 1366.1491 | 1430.3049 |  | 4299.9 | 4135.4494 | 4135.4494 |  | 4240.3 | 4135.4494 | 4135.4494 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4208.5 | 4147.8682 | 4147.8682 |  | 1840.75 | 1766.1839 | 1766.184 |  | 890.45 | 885.744 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.6 | 15.1654 | 15.1654 |  | 2969.55 | 3095.3868 | 2904.9156 |  | 2049.8 | 1955.9157 | 2117.6179 |  | 1522.55 | 1608.2946 | 1611.2155 |  | 1665.65 | 1632.2645 | 1697.0688 |  | 703.3 | 700.6233 | 688.4345 |  | 854.95 | 650.7886 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3530.65 | 3746.4199 | 3692.3144 |  | 3593.4 | 3746.4199 | 3692.3144 |  | 4005.8 | 3757.6704 | 3703.4024 |  | 2874.8 | 1864.3501 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5233.6 | 4767.1879 | 5093.4695 |  | 2508.4 | 2390.7519 | 2554.3826 |  | 9.2 | 8.8825 | 8.8825 |  | 931.45 | 1355.8549 | 1566.5195 |  | 549.45 | 704.18 | 704.18 |  | 311.35 | 332.68 | 332.68 |  | 3 | 0 | 2.1 |  | 118.85 | 115.2 | 115.2 |  | 113.75 | 120 | 120 |  | 197.45 | 139.5 | 156.8555 |  | 37.2 | 27.523 | 43.8 |  | 6.95 | 24 | 24 |  | 36 | 43.68 | 43.68 |  | 114.05 | 108 | 108 |  | 352.55 | 384 | 349.5146 |  | 101 | 91.2 | 91.2 |  | 65.45 | 74.4 | 74.4 |  | 82 | 81.6 | 81.6 |  | 431.35 | 456 | 407.767 |  | 100.95 | 0 | 100.872 |  | 118.75 | 128.001 | 128.001 |  | 240.25 | 307.1021 | 324.0225 |  | 786.35 | 949.3612 | 1080.7565 |  | 93.8 | 87.81 | 87.81 |  | 28.6 | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 72 | 67.2 | 67.2 |  | 77.7 | 0 | 81.8625 |  | 58.6 | 58.824 | 58.824 |  | 324.55 | 302.274 | 306.5731 |  | 31.55 | 28.06 | 28.06 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 125.25 | 127.2 | 127.2 |  | 61.7 | 72 | 72 |  | 98.85 | 120 | 120 |  | 140.6 | 168 | 168 |  | 239.9 | 240 | 240 |  | 427.35 | 462.7425 | 572.694 |  | 958.35 | 1083.6175 | 1193.612 |  | 291.3 | 297.543 | 297.543 |  | 1287.8 | 1354.3382 | 1422.019 |  | 1483.05 | 1763.8832 | 1795.2905 |  | 201.15 | 141.8345 | 141.8345 |  | 133.85 | 117.466 | 117.466 |  | 127.65 | 144 | 144 |  | 41.3 | 43.2 | 43.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.75 | 96 | 96 |  | 103.35 | 108 | 108 |  | 108.25 | 108 | 108 |  | 252.4 | 282.3 | 282.3 |  | 1697.8 | 2151.963 | 2151.963 |  | 124.15 | 136.026 | 136.026 |  | 1250.7 | 1190.6405 | 1190.6405 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1525.45 | 1276.5711 | 1343.459 |  | 1555.4 | 1386.5904 | 1374.971 |  | 921.95 | 655.1955 | 655.1955 |  | 126.15 | 0 | 120.208 |  | 168.3 | 172.8 | 172.8 |  | 462.25 | 442.7184 | 442.7184 |  | 223.7 | 258.4 | 258.4 |  | 794.6 | 756 | 756 |  | 655.85 | 756 | 756 |  | 236.7 | 0 | 238 |  | 437 | 461.64 | 461.64 |  | 198.7 | 175.44 | 175.44 |  | 260.205 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 29 de Agosto del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8438963 y resultó S/. 1216444 (16.84% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 22 | 7222518.791 | 7708386.7386 | -6.303%
SAB 23 | 6765426.5752 | 7433849.581 | -8.992%
DOM 24 | 5563896.6085 | 6278054.2504 | -11.38%
LUN 25 | 6798941.4776 | 7487558.7819 | -9.197%
MAR 26 | 7170709.9343 | 8494852.8856 | -15.59%
MIE 27 | 7642131.4251 | 8465963.3791 | -9.731%
JUE 28 | 8564319.1405 | 8788562.5864 | -2.552%
VIE 29 | 8438963.0668 | 8127582.5068 | 3.831%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 29 de Agosto del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 19:38:00 |  | 29/08/2025 19:20:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 17:56:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/08/2025 17:56:00 | 29/08/2025 19:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/08/2025 19:09:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 13:24:00 |  | 29/08/2025 13:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/08/2025 14:41:00 | 29/08/2025 23:34:00 | 29/08/2025 14:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/08/2025 23:34:00 | 29/08/2025 23:44:00 |  | 29/08/2025 23:34:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 00:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | en proceso de parada TG3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/08/2025 00:06:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/08/2025 00:06:00 | 29/08/2025 00:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 29/08/2025 10:49:00 | 29/08/2025 12:24:00 | 29/08/2025 10:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 29/08/2025 12:24:00 | 29/08/2025 14:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 29/08/2025 14:30:00 | 29/08/2025 19:15:00 |  | 29/08/2025 18:51:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 01:21:00 |  | 29/08/2025 00:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/08/2025 08:44:00 | 29/08/2025 13:07:00 | 29/08/2025 08:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/08/2025 13:07:00 | 29/08/2025 14:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/08/2025 14:17:00 | 29/08/2025 23:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/08/2025 23:12:00 | 29/08/2025 23:36:00 |  | 29/08/2025 23:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 01:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 29/08/2025 01:22:00 | 29/08/2025 04:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/08/2025 04:32:00 | 29/08/2025 13:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | De 13:07 h a 13:44 h operó el fuego adicional a min carga.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 29/08/2025 13:07:00 | 29/08/2025 14:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/08/2025 14:37:00 | 29/08/2025 23:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/08/2025 23:12:00 | 29/08/2025 23:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 29/08/2025 23:16:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 15:54:00 | 29/08/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 29/08/2025 00:00:00 | 30/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 23:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 29/08/2025 06:21:00 | 29/08/2025 18:03:00 | 29/08/2025 00:51:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 29/08/2025 00:00:00 | 29/08/2025 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 29/08/2025 23:39:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/08/2025 18:43:00 | 29/08/2025 22:56:00 | 29/08/2025 18:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 29/08/2025 22:56:00 | 30/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 29 de Agosto del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 29 de Agosto del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123.1568 | 1 | 0 | 78.0726 | 1 | 0 | 78.0726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119.0462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5455 | 1 | 0 | 13.9901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.6406 | 1 | 0 | 68.2661 | 1 | 0 | 166.2379 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123.1568 | 1 | 0 | 78.0726 | 1 | 0 | 78.0726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119.0462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5455 | 1 | 0 | 13.9901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.6406 | 1 | 0 | 68.2661 | 1 | 0 | 166.2379 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 27.3182 | 0 | 1 | 27.2779 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 25.6459 | 6 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.9295 | 0 | 1 | 20.9185 | 0 | 1 | 21.39 | 0 | 1 | 21.39 | 0 | 1 | 21.3642 | 0 | 1 | 21.39 | 0 | 1 | 21.3862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.7161 | 0 | 1 | 21.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.39 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.8296 | 0 | 1 | 6.8195 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.4115 | 1.5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.8296 | 0 | 1 | 6.8195 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.4115 | 1.5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9765 | 0 | 1 | 6.9728 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 1 | 7.1214 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 1 | 7.1287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.572 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.13 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.8296 | 0 | 1 | 6.8195 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.4115 | 1.5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9765 | 0 | 1 | 6.9728 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 1 | 7.1214 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 1 | 7.1287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.572 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.13 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.8296 | 0 | 1 | 6.8195 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.4115 | 1.5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9765 | 0 | 1 | 6.9728 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 1 | 7.1214 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 1 | 7.1287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.572 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.13 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.1668 | 8 | 1 | 6.0328 | 8 | 1 | 6.0328 | 8 | 1 | 6.0328 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.3503 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7.3503 | 8 | 1 | 7.3503 | 8 | 1 | 0 | 7.3618 | 1 | 0 | 7.2459 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 7.7513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.0854 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.7688 | 1 | 0 | 7.5836 | 1 | 0 | 7.6618 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3.7803 | 4.2197 | 1 | 3.4393 | 4.5607 | 1 | 3.4393 | 4.5607 | 1 | 3.4393 | 4.5607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8307 | 4.1693 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 3.8307 | 4.1693 | 1 | 3.8307 | 4.1693 | 1 | 0 | 7.3618 | 1 | 0 | 7.2459 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3.4906 | 4.5094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.0854 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.7688 | 1 | 0 | 7.5836 | 1 | 0 | 7.6618 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3866 | 3.7803 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5196 | 3.8307 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 3.5196 | 3.8307 | 1 | 3.5196 | 3.8307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5094 | 3.2419 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 44.8454 | 12.8155 | 1 | 59.2351 | 0 | 1 | 28.8454 | 27.8835 | 1 | 28.8454 | 27.8835 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 58.6172 | 0 | 1 | 58.5673 | 0 | 1 | 28.8454 | 27.8835 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 56.437 | 1 | 0 | 55.4113 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 20.5748 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.2855 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 19.7339 | 31.6995 | 1 | 32.8488 | 0 | 1 | 23.3036 | 32.9427 | 1 | 0 | 57.0858 | 1 | 0 | 57.2121 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 30.9609 | 25.8912 | 1 | 28.9742 | 27.7621 | 1 | 0 | 57.45
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 44.8454 | 12.8155 | 1 | 59.2351 | 0 | 1 | 28.8454 | 27.8835 | 1 | 28.8454 | 27.8835 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 58.6172 | 0 | 1 | 58.5673 | 0 | 1 | 28.8454 | 27.8835 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 56.437 | 1 | 0 | 55.4113 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 20.5748 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.2855 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 19.7339 | 31.6995 | 1 | 32.8488 | 0 | 1 | 23.3036 | 32.9427 | 1 | 0 | 57.0858 | 1 | 0 | 57.2121 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 30.9609 | 25.8912 | 1 | 28.9742 | 27.7621 | 1 | 0 | 57.45
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 89.1546 | 51.0838 | 1 | 74.8228 | 64.5403 | 1 | 89.1546 | 47.6603 | 1 | 89.1546 | 47.6601 | 1 | 71.2307 | 64.8488 | 1 | 89.1544 | 48.1499 | 1 | 73.7892 | 64.5463 | 1 | 74.7029 | 63.6567 | 1 | 89.1546 | 47.6592 | 1 | 59.8005 | 70 | 1 | 65.1098 | 70 | 1 | 73.5832 | 65.7486 | 1 | 69.0688 | 70 | 1 | 58.7172 | 79.7486 | 1 | 58.7172 | 79.7486 | 1 | 88.7371 | 6.3932 | 1 | 88.7371 | 51.4774 | 1 | 88.7371 | 51.4774 | 1 | 86.9692 | 53.1423 | 1 | 87.1744 | 52.223 | 1 | 82.5334 | 57.3198 | 1 | 82.6901 | 57.1722 | 1 | 73.0167 | 64.2743 | 1 | 90 | 43.9786 | 1 | 62.5874 | 75.1784 | 1 | 81.326 | 33.3789 | 1 | 47.3221 | 90 | 1 | 53.3092 | 84.4143 | 1 | 42.1425 | 90 | 1 | 46.8341 | 90 | 1 | 38.364 | 99.7036 | 1 | 47.7629 | 90.9042 | 1 | 30.1099 | 107.5501 | 1 | 40.283 | 97.547 | 1 | 34.3573 | 103.5501 | 1 | 27.9862 | 109.5501 | 1 | 80.75 | 58.9992 | 1 | 64.2296 | 74.5573 | 1 | 47.7629 | 79.2894 | 1 | 53.7629 | 84.4143 | 1 | 41.3917 | 96.6034 | 1 | 47.7629 | 90.3305 | 1 | 61.9014 | 44.8738 | 1 | 90 | 23.7733 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 90 | 15.064 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 89.1546 | 49.9303
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 45.0838 | 1 | 0 | 45.0706 | 1 | 0 | 41.6603 | 1 | 0 | 41.6601 | 1 | 0 | 44.0036 | 1 | 0 | 42.1498 | 1 | 0 | 44.7212 | 1 | 0 | 44.7317 | 1 | 0 | 41.6592 | 1 | 0 | 42.534 | 1 | 0 | 43.88 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.8077 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.4071 | 1 | 0 | 43.9786 | 1 | 0 | 44.778 | 1 | 0 | 33.3789 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6216 | 1 | 0 | 45.0596 | 1 | 0 | 45.0735 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 44.9358 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 39.2847 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.9231 | 1 | 0 | 44.7867 | 1 | 0 | 44.8738 | 1 | 26.068 | 11.8475 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 15.064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.9303
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 47.7484 | 0 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 24.5763 | 20.8452 | 1 | 41.3916 | 6.0001 | 1 | 36.8946 | 9.9125 | 1 | 27.3062 | 18.9249 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 16.095 | 27.466 | 1 | 18.8057 | 26.12 | 1 | 25.8203 | 20.6644 | 1 | 21.3059 | 24.9158 | 1 | 10.9543 | 34.6644 | 1 | 10.9543 | 34.6644 | 1 | 40.9742 | 6.3932 | 1 | 40.9742 | 6.3932 | 1 | 40.9742 | 6.3932 | 1 | 39.2063 | 8.0582 | 1 | 39.6504 | 7.4154 | 1 | 34.7705 | 12.2356 | 1 | 34.9272 | 12.088 | 1 | 25.9821 | 19.8672 | 1 | 45 | 0 | 1 | 15.1603 | 30.4004 | 1 | 40.663 | 0 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3784 | 1 | 0 | 45.8168 | 1 | 0 | 45.8307 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.693 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 16.4667 | 29.4731 | 1 | 0 | 40.0048 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 45.6803 | 1 | 0 | 45.5438 | 1 | 30.9507 | 0 | 1 | 37.135 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 41.3918 | 6
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 27.0744 | 19.4698 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 46.6544 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 36.8946 | 9.9125 | 1 | 47.3967 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 43.7055 | 0 | 1 | 46.3041 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.524 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.0346 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.4271 | 0 | 1 | 40.663 | 0 | 1 | 47.3221 | 0 | 1 | 47.3092 | 0 | 1 | 42.1425 | 0 | 1 | 46.8341 | 0 | 1 | 38.364 | 8.8272 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 30.1099 | 16.6246 | 1 | 40.283 | 6.9182 | 1 | 34.3573 | 12.6246 | 1 | 27.9862 | 18.6246 | 1 | 32.9871 | 13.915 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 30.9507 | 0 | 1 | 26.797 | 11.9258 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9713 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.6298 | 18 | 1 | 11.9998 | 18 | 1 | 11.4166 | 18 | 1 | 11.3836 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.6166 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 16.7337 | 1 | 12 | 16.126 | 1 | 11.4183 | 18 | 1 | 9.661 | 18 | 1 | 11.2561 | 18 | 1 | 11.2408 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.4287 | 18 | 1 | 11.949 | 18 | 1 | 12 | 17.8029 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9999 | 16.4162 | 1 | 12 | 17.9999 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 13.5605 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 17.6851 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 17.5565 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9713 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.6298 | 18 | 1 | 11.9998 | 18 | 1 | 11.4166 | 18 | 1 | 11.3836 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.6166 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 16.7337 | 1 | 12 | 16.126 | 1 | 11.4183 | 18 | 1 | 9.661 | 18 | 1 | 11.2561 | 18 | 1 | 11.2408 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.4287 | 18 | 1 | 11.949 | 18 | 1 | 12 | 17.8029 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9999 | 16.4162 | 1 | 12 | 17.9999 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 13.5605 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 17.6851 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 17.5565 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 28.846 | 56.3974 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 58.1995 | 28.7539 | 1 | 52.8902 | 33.7539 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 29.6805 | 55.6116 | 1 | 34.0269 | 51.327 | 1 | 34.1163 | 51.4341 | 1 | 33.9596 | 51.5817 | 1 | 38.9833 | 46.1931 | 1 | 22 | 61.6648 | 1 | 66.7612 | 20.3716 | 1 | 81.013 | 0 | 1 | 67.5178 | 19.55 | 1 | 61.5809 | 25.1357 | 1 | 76.4675 | 11.55 | 1 | 75.4141 | 11.55 | 1 | 80.3743 | 7.8464 | 1 | 70.8472 | 16.8429 | 1 | 88.504 | 0 | 1 | 87.7172 | 0 | 1 | 85.9266 | 0 | 1 | 84.6238 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 75.7704 | 12.2065 | 1 | 60.5032 | 23.3652 | 1 | 41.3883 | 44.5858 | 1 | 58.3046 | 0 | 1 | 75.2371 | 0 | 1 | 66.0986 | 21.1094 | 1 | 38 | 47.7767 | 1 | 56.8454 | 30.0291 | 1 | 25.0391 | 59.9826 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 29.4554 | 55.8236
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 28.846 | 56.3974 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 0 | 86.4552 | 1 | 58.1995 | 28.7539 | 1 | 52.8902 | 33.7539 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 29.6805 | 55.6116 | 1 | 34.0269 | 51.327 | 1 | 34.1163 | 51.4341 | 1 | 33.9596 | 51.5817 | 1 | 38.9833 | 46.1931 | 1 | 22 | 61.6648 | 1 | 66.7612 | 20.3716 | 1 | 81.013 | 0 | 1 | 67.5178 | 19.55 | 1 | 61.5809 | 25.1357 | 1 | 76.4675 | 11.55 | 1 | 75.4141 | 11.55 | 1 | 80.3743 | 7.8464 | 1 | 70.8472 | 16.8429 | 1 | 88.504 | 0 | 1 | 87.7172 | 0 | 1 | 85.9266 | 0 | 1 | 84.6238 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 75.7704 | 12.2065 | 1 | 60.5032 | 23.3652 | 1 | 41.3883 | 44.5858 | 1 | 58.3046 | 0 | 1 | 75.2371 | 0 | 1 | 66.0986 | 21.1094 | 1 | 38 | 47.7767 | 1 | 56.8454 | 30.0291 | 1 | 25.0391 | 59.9826 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 29.4554 | 55.8236
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 20 | 6.6455 | 1 | 19.9708 | 6.0045 | 1 | 20 | 6.001 | 1 | 20 | 6.0012 | 1 | 8.8895 | 16.6959 | 1 | 19.9998 | 6.0027 | 1 | 6.8587 | 18.9985 | 1 | 6.0684 | 19.8881 | 1 | 20 | 6.0021 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 9.6484 | 16.5447 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 19.5362 | 6 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.5735 | 1 | 19.233 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.9744 | 6 | 1 | 18.9505 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 17.933 | 6 | 1 | 19.9486 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 19.9999 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.5865 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.7961
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 19.9998 | 6.0027 | 1 | 6.8587 | 18.9985 | 1 | 6.0684 | 19.8881 | 1 | 20 | 6.0021 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 9.6484 | 16.5447 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 19.5362 | 6 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.5735 | 1 | 19.233 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.9744 | 6 | 1 | 18.9505 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 17.933 | 6 | 1 | 19.9486 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 19.9999 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.5865 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.7961
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | Chimay no reguló por bajo Volumen en Tulumayo |  |  | Chimay no reguló por bajo Volumen en Tulumayo |  |  | Chimay no reguló por bajo Volumen en Tulumayo. El G1 de la CH Malpaso no reguló por estar indisponible. |  |  | Chimay no reguló por bajo Volumen en Tulumayo. El G1 de la CH Malpaso no reguló por estar indisponible. |  |  | Chimay no reguló por frecuencia porque el propietario no seleccionó su unidad en REMOTO. |  |  | A las 02:41 h, recién el agente puso en REMOTO al G2 de la CH Chimay e inicia a regular frecuencia. | [20 empty] | El G2 de la C.H. Cahua no brindo RSF por recurso hidrico |  |  | El G2 de la C.H. Cahua no brindo RSF por recurso hidrico |  |  | El G2 de la C.H. Cahua no brindo RSF por recurso hidrico

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 29 de Agosto del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
29/08/2025 | 00:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 01:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 01:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 02:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 02:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 03:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 03:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 04:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 04:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 05:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 05:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 06:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 06:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 07:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 07:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 08:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 08:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 09:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 09:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 10:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 10:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 11:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 11:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 12:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 12:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 13:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 13:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 14:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 14:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 15:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 15:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 16:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 16:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 17:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 17:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 18:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 18:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 19:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 19:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 20:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 20:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 21:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 21:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 22:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 22:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 23:00 | 0 | 0
29/08/2025 | 23:30 | 0 | 0
29/08/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 29 de Agosto del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Pías; C.T. Tablazo; C.T. Agrolmos; C.T. Tallanca y centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 29 de Agosto del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe