## EVENTOS
domingo, 31 de Agosto del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 04:07:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO ORIENTE | CUTERVO - NUEVA JAÉN | LINEA DE TRANSMISION | L-1138 | 31/08/2025 18:12:00 | 31/08/2025 18:22:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1138 (CUTERVO - NUEVA JAÉN) DE 138 KV | 31 | SI | 138
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG3 | 31/08/2025 06:35:00 | 31/08/2025 08:05:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG3 DE LA C.T. KALLPA |  | NO | 16.5
EVENTO | TRANSMANTARO | COTARUSE | SUBESTACION | S.E. | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 00:05:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SS.EE. SOCABAYA Y COTARUSE |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | COTARUSE | SUBESTACION | S.E. | 31/08/2025 18:13:00 | 01/09/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SS.EE. SOCABAYA Y COTARUSE |  | NO

## RESTRIC_OPE
domingo, 31 de Agosto del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29.08.2025 la central se encuentra indisponible para dar RSF hasta el 02.09.2025.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de junio.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T. Olleros, ver valor en el modelo de despacho
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
31/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 31 de Agosto del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5372 | 31/08/2025 08:00 | 31/08/2025 17:07 | Indisponible por Pruebas de verificacion del 87B lado 220kV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24298 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5372_220 | 31/08/2025 08:00 | 31/08/2025 17:07 | Proyecto Refuerzos: Pruebas de verificacion del 87B lado 220kV y posterior cierre de los links de disparo para habilitacion de la proteccion diferencial de barras. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24296 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 31/08/2025 08:07 | 31/08/2025 17:09 | Proyecto Refuerzos: Pruebas de verificacion del 87B lado 220kV y posterior cierre de los links de disparo para habilitacion de la proteccion diferencial de barras. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 31/08/2025 08:07 | 31/08/2025 14:22 | Proyecto Refuerzos: Pruebas de verificacion del 87B lado 220kV | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 31/08/2025 14:33 | 31/08/2025 17:09 | Proyecto Refuerzos: Pruebas de verificacion del 87B lado 220kV | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | S.E. POROMA | 31/08/2025 22:00 | 01/09/2025 00:00 | Inspeccion de efluvios | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13740 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 31/08/2025 07:55 | 31/08/2025 18:55 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES * MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN L-5012 * MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECCIONADOR SL-5501, 500KV, SE LA NI?A * MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECCIONADOR SL-5502, 500KV, SE MIGUEL GRAU | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24072 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | ALTO LA LUNA | INT-001 | 31/08/2025 08:04 | 31/08/2025 17:12 | Corte programado total del transformador de Potencia 60KV ubicado en la SET Alto la Luna, en el periodo de 06:30 a 18:00hrs, con la finalidad de realizar tendido de linea de transmision el Angel – Alto la Luna de 60kV E18 – E34 (I ETAPA). | 5.57 | P | F/S | S | PREV. | 10462 | T
ELECTRONORTE S.A. | CARHUAQUERO | TPB0011 | 31/08/2025 06:00 | 31/08/2025 14:00 | Corte Programado de la Set Carhuaquero con el proposito de ejecutar las actividades de mantenimiento programadas - Mantenimiento de celdas AT y MT originara interrupcion de suministros afectando a Electro oriente, Dunas Huambos y Las Pizarras | 20 | P | F/S | S | PREV. | 22388 | T
ELECTRONORTE S.A. | DUNA - CUTERVO | L-1135 | 31/08/2025 04:00 | 31/08/2025 16:19 | Corte de la linea L-1135, mediante el Procedimiento de Exoneracion de compensaciones por interrupcion programada a solicitud de la empresa (ELOR) Respecto del proyecto “Ampliacion de Potencia de la Subestacion Nueva Jaen, Distrito de Jaen, Provincia de Jaen, Departamento de Cajamarca”, partida “Reemplazo de Tres Transformadores de Corriente de la Bahia L-1135 de la S.E Cutervo, Afectara a los suministros Electronorte S.A. y Electro Oriente. Supeditado a la carta de autorizacion de conexion. | 30 | P | F/S | S | P.ENERG | 21129 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE EN MODO GAS - DISPONIBLE EN MODO DIESEL | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | LAVADO DE COMPRESOR OFF-LINE Y CAMBIO DE FILTROS | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 31/08/2025 08:00 | 31/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 31/08/2025 08:00 | 31/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | CENTRAL | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 17:45 | MANTENIMIENTO CELDAS DE 13.8 KV | 21.14 | P | F/S | N | PREV. | 20581 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | SS.EE. | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 17:45 | MANTENIMIENTO SUBESTACION (LIMPIEZA DE AISLADORES, AJUSTE DE FERRETERIA Y TABLEROS). | 29.74 | P | F/S | N | PREV. | 20563 | T
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | T-ATA-01 | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 17:45 | PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR DE POTENCIA. | 29.74 | P | F/S | N | PREV. | 20569 | T
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | CENTRAL | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 17:45 | MANTENIMIENTO CELDAS DE 4.16 KV | 8.6 | P | F/S | N | PREV. | 20589 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (SE) | IN-EC-AJA01-GS1 | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 17:45 | MANTENIMIENTO SUBESTACION (LIMPIEZA DE AISLADORES, AJUSTE DE FERRETERIA Y TABLEROS). | 8.6 | P | F/S | N | PREV. | 20586 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Banco de condensadores indisponible por falla en cable de alimentacion 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | IN-1011 | 31/08/2025 06:07 | 31/08/2025 14:13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE POTENCIA IN-1011 - CAMBIO DE GAS SF6. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21124 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | TR-1011 | 31/08/2025 06:07 | 31/08/2025 14:13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE POTENCIA IN-1011 - CAMBIO DE GAS SF6. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21120 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | INSPECCION PREVENTIVA PARA EVALUACION DE TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24609 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Reparacion de alabes y cambio de bujes | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Reparacion de alabes y cambio de bujes | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 31/08/2025 06:00 | 31/08/2025 15:43 | TG1 F/S debido a mantenimiento en la CL-2097 a solicitud de REP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 31/08/2025 06:35 | 31/08/2025 07:20 | TG3 indisponible debido a falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 31/08/2025 23:51 | 01/09/2025 00:00 | Pruebas para llevar a cabo el proceso de estabilizacion de la unidad e iniciar con las pruebas en modo de operacion 3x1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | L-2070 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Energizacion de la L-2070 por pruebas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24781 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | BARRA_220 kV | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Energizacion de la S.E. Sunny por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24778 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | BARRA_A_33 kV | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Energizacion de la barra de 33 kV de la S.E. Sunny por pruebas. Energizacion Transformadores ZZ&SSAA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24779 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | BARRA_B_33 kV | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Energizacion de la barra de 33 kV de la S.E. Sunny por pruebas. Energizacion Transformadores ZZ&SSAA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24780 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CL-2070 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Energizacion de la celda CL-2070 por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24782 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | S.E. SUNNY | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Energizacion de la SE Sunny por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24776 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | TP-F01 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Energizacion del transformador TP-F01 por pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24836 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Transferencia del semanal SEM 35 (30/08/2025-06/09/2025) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | REPARACION DE LINEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 19:59 | PRUEBAS DE RELE DE PROTECCION | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G2 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero UG02 | 31.2 | P | F/S | N | CORR. | 62 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | PRUEBAS HOMOLOGACION POR CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD | 66 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 31/08/2025 04:00 | 31/08/2025 18:00 | Cambio de cuatro radiadores por alta corrosion | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8736 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | BARRA A_220kV | 31/08/2025 08:00 | 31/08/2025 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO L-2126. SE APROVECHA CORTE SOLICITADO POR REP. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18691 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | CL-2126 | 31/08/2025 08:00 | 31/08/2025 16:00 | Manteniemiento Preventivo. Se solicita con Sistema de Barra A. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20859 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - HUANUCO | L-1144 | 31/08/2025 06:09 | 31/08/2025 12:17 | Conexion Linea Subterranea. (R0121676). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15244 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | CL-1122 | 31/08/2025 05:06 | 31/08/2025 06:12 | SOLICITUD DE OSINERGMIN: VERIFICACION CONDICIONES PARA FACTIBILIDAD DE PRUEBA MEDICION DE RESISTENCIA DE MALLA DE PUESTA A TIERRA. MEDICION CORRIENTE INDUCIDA EN LA L-1122, CALCULO TENSION DE INDUCCION. REQUIERE L-1122 SIN ACTIVIDADES. (R0121439) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 864 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | CL-1124 | 31/08/2025 06:20 | 31/08/2025 06:50 | SOLICITUD DE OSINERGMIN: VERIFICACION CONDICIONES PARA FACTIBILIDAD DE PRUEBA MEDICION DE RESISTENCIA DE MALLA DE PUESTA A TIERRA. MEDICION CORRIENTE INDUCIDA EN LA L-1124, CALCULO TENSION DE INDUCCION. REQUIERE L-1124 SIN ACTIVIDADES. (R0121440) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1125 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | L-1124 | 31/08/2025 06:50 | 31/08/2025 08:17 | Tala y poda por acercamiento. (R0121604) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1754 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-2240 | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 17:57 | POA: CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-351, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112100) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 345 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 31/08/2025 06:00 | 31/08/2025 16:00 | Fuera de servicio a solicitud de PEOT. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 31/08/2025 06:39 | 31/08/2025 12:33 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-2088 Y CL-2097. (R0121314) (R0121633) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2097 | 31/08/2025 07:23 | 31/08/2025 15:43 | Lavado por efluvios G4 TT-420 Fase S. (R0121633) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11610 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2088 | 31/08/2025 08:17 | 31/08/2025 19:46 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA DELTA 63.7°C EN SECCIONADOR SA-3409 FASE S Y T Y EN EL TC-476 FASE T. REQUIERE BARRA A F/S. (R0121314). SE TRABAJO HASTA LAS 11:45 HRS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15653 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 31/08/2025 12:51 | 31/08/2025 16:04 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-2097. (R0121633) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 31/08/2025 08:40 | 31/08/2025 17:56 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONSTRUCCION DE UNA BASE DE CONCRETO EN CADA CELDA DE CORTE DEL PATIO DE LLAVES DE 220 KV PARA TABLEROS MK, ADECUACIONES DE DUCTOS PARA CONEXION CON CANALETAS EXISTENTES, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119622) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 31/08/2025 08:40 | 31/08/2025 17:56 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, TRABAJOS PREVIOS. TENDIDO DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO Y FUSIONADO DE CABLE DE FO. INSTALACION DE SWITCHES, GPS, INSTALACION Y ADECUACION DE LOS TABLEROS DE SSAA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119623) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 06:09 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T130-121 | 31/08/2025 06:00 | 31/08/2025 14:00 | MP 1A INSPECCION ANUAL DEL OLTC. MP 12A MANT ELECTROMECANICO. (R0115220) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T130-121 | 31/08/2025 06:08 | 31/08/2025 12:20 | MP 3A MOVER TAPS OLTC PARA VERIFICAR LA REGULACION AUTOMATICA DE LA BARRA 10KV. (R0115578) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 31/08/2025 06:09 | 31/08/2025 12:19 | REPOSICION DE BAHIA HUANUCO CL-1144. RETIRAR BYPASS TEMPORAL DE LA LINEA L-1144 Y ENERGIZAR TRAMO SUBTERRANEO L-1144 EN LA LLEGADA A LA SE HUANUCO 138/24/10 KV. (R0120672) | 20 | P | F/S | S | CORR. | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 31/08/2025 16:13 | 31/08/2025 18:00 | PRUEBA DE DESCARGAS PARCIALES EN LINEA L-1144. ACTIVIDAD CON L-1144 EN SERVICIO. INSTALACION DE TOROIDALES EN LINK BOX DE BAHIA L-1144. (R0121533) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA - SAN NICOLAS | L-6628 | 31/08/2025 07:59 | 31/08/2025 18:22 | POA L6628 CAMBIO AISLADORES 22 TORRES (R0112084) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 767 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MEDIO MUNDO - HUACHO | L-2213 | 31/08/2025 08:31 | 31/08/2025 17:45 | CORREGIR SILICONA CONTAMINADA GRADO 3 Y GRADO 4 EN TORRES T76 A T78, T83 A T87, T98, T101 A T103, T110, T111, T121 A T125. REQUIERE L-2279 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0119942) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18689 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA - MEDIO MUNDO | L-2126 | 31/08/2025 08:33 | 31/08/2025 17:16 | CORREGIR SILICONA CONTAMINADA GRADO 3 Y GRADO 4 EN TORRES T41 Y T49. REQUIERE L-2125 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0120483) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18687 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6628 | 31/08/2025 07:59 | 31/08/2025 18:23 | REPARACION DE ACOMETIDA DE TRAMPA DE ONDA. (R0121660) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 837 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | BARRA-A 60 | 31/08/2025 09:10 | 31/08/2025 11:09 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS CAMBIO Y PRUEBAS POR 87B Y 50BF, AL TERMINO DE LAS PRUEBAS Y VALIDACIONES SE DEJARA HABILITADO EL 87B Y 50BF. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0116655) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 536 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 31/08/2025 08:28 | 31/08/2025 16:50 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0103732) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-B | 31/08/2025 08:46 | 31/08/2025 14:06 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2249. (R0103732) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 882 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | CL-1145 | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 17:22 | CAMBIO DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-4302. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0120362) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20565 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO PUEDE OPERAR COMO BANCO DE + 15 MVAR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-1383 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1261 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOCATOMA CAHUA + MODERNIZACION DE SISTEMA DE DRENAJE | 45 | P | F/S | N | PREV. | 260 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | UG1 CH Cheves fuera de servicio por una falla en la unidad hidraulica del regulador de velocidad. | 88 | F | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Limpieza de canal Oroya | 9 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 21:26 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG5 + MANTENIMIENTO MAYOR UG5 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22.567 | P | F/S | N | PREV. | 54 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-3789 DE LA CL-2102 DE ENGIE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-R-29 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | SE?ALES INDISPONIBLES POR BAIPAS DEL IN-5100 PARA INSTALACION DE CAPACITORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17388 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA A 500kV | 31/08/2025 07:00 | 31/08/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA) EN DIAMETRO 1 500KV: MANTENIMIENTO CORRECTIVO SL-5501, LIMPIEZA DE EQUIPOS PR-5501, TT-5501, TO-5501, TC-5501, PR-5502; LIMPIEZA Y SILICONADO SE-5501, IN-5501, SE-5502, SL-5501, SE-5505, IN-5503. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14324 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-35 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | SE?ALES INDISPONIBLES POR BAIPAS DEL IN-5128 PARA INSTALACION DE CAPACITORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17395 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5140 | 31/08/2025 14:09 | 31/08/2025 16:32 | Recarga de gas SF6 en interruptor IN-5140. (R0121539) | 0 | R | F/S | N | CORR. | 17403 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
domingo, 31 de Agosto del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 31 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 70400 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA | KALLPA GENERACION S.A.
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | SUNNY | MW
31/08/2025 | 00:30 | 99.8 | 599.5 | 204.6 |  |  | 0 | 86.9 |  |  | 154.8 | 154.1 | 154.5 | 245.9 | 218.2 | 111.9 | 279.4 | 3.1 | 0 |  |  |  | 117 | 6.9 | 3.4 | 0 | 6.9 | 12.6 | 76 |  |  |  |  | 64.5 | 102.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.6 | 0 | 17.5 | 18.5 | 10.7 | 60.7 | 182.8 | 183.4 | 184.9 | 80.7 |  | 6.1 | 3.4 |  | 2 | 31.5 | 55.8 |  |  | 30.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 68.8 | 178.7 | 176.5 |  | 175.4 | 39.7 | 27.4 | [6 empty] | 0.4 | 94.7 | 75.3 | 64 | 68.7 | 29.2 |  |  |  | 147.6 | 150 | 151.6 | 103.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 116.1 | 0 | 6.7 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 4.7 | 19.1 | 3.6 | 0 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 28.3 | 86.8 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 19.4 | 1.56 |  | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 5.4 | 9.9 | 28.3 | 26.9 | 0 | 91.2 | 102.9 | 15.3 | 5.5 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120 | 140.2 | 0 | 0 | 6.9 | 19.4 | 9.7 | 33.7 | 27.9 |  | 18.3 | 6.21 | 9.9 | 6248.07 | 18.7902 | 0 | 6.118 | 6.3 | 27.6822 | 18.917 | 6.1 | 8 |  | 91.9074
31/08/2025 | 01:00 | 99.7 | 597.1 | 203.2 |  |  | 0 | 86.3 |  |  | 136.1 | 135.8 | 136 | 232.9 | 216.9 | 111.7 | 278.8 | 3.1 | 0 |  |  |  | 118.9 | 6.7 | 3.3 | 0 | 6.9 | 12 | 75.4 |  |  |  |  | 64.2 | 21.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.6 | 0 | 17.4 | 18.5 | 10.7 | 62.2 | 183 | 183.4 | 184.6 | 80.5 |  | 6 | 3.1 |  | 2 | 30.8 | 50.3 |  |  | 30.3 |  |  | 47.4 |  |  |  | 68.6 | 179.1 | 176.2 |  | 174.7 | 40 | 27.5 | [6 empty] | 0.4 | 87.9 | 73 | 64 | 68.7 | 29.1 |  |  |  | 147.7 | 150.4 | 150.6 | 103.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 117.6 | 0 | 6.4 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.7 | 19.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 29.3 | 87.6 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 8 | 1.52 |  | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 5.3 | 10 | 27.5 | 25.4 | 0 | 92.6 | 102.9 | 13.2 | 8.2 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.4 | 148.5 | 0 | 0 | 6.9 | 19.3 | 9.6 | 33.8 | 27.9 |  | 18.3 | 7.4 | 10.47 | 6080.79 | 18.7791 | 0 | 6.118 | 6.3 | 27.7094 | 18.917 | 6.2 | 8 |  | 92.0235
31/08/2025 | 01:30 | 99 | 517.1 | 172.5 |  |  | 0 | 86.3 |  |  | 147.6 | 147.7 | 148 | 241.8 | 218.8 | 111.6 | 280.4 | 3 | 0 |  |  |  | 112.7 | 6.7 | 3.2 | 0 | 6.9 | 12 | 75 |  |  |  |  | 63.9 | 52.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.6 | 0 | 17.7 | 18.5 | 10.7 | 58.9 | 181 | 182.1 | 184.5 | 80.4 |  | 6.2 | 3.3 |  | 2 | 30.5 | 84.6 |  |  | 29.9 |  |  | 47.5 |  |  |  | 68.2 | 178.6 | 176.1 |  | 175.6 | 40.1 | 27.5 | [6 empty] | 0.4 | 135.3 | 86.1 | 63.8 | 68.7 | 29.1 |  |  |  | 147.5 | 150.1 | 150.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 113.9 | 0 | 7.6 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 19.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 28.2 | 87.3 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 8.3 | 1.56 |  | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 5.3 | 10 | 28.5 | 19.1 | 0 | 94.7 | 105.1 | 15.5 | 10.1 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.7 | 143.3 | 0 | 0 | 6.9 | 19.3 | 9.3 | 33.8 | 28.1 |  | 18.3 | 6.77 | 10.48 | 6022.51 | 18.7116 | 0 | 6.12 | 6.2 | 27.66 | 18.9175 | 6.2 | 8 |  | 91.8091
31/08/2025 | 02:00 | 99.3 | 516.4 | 170.4 |  |  | 0 | 86.1 |  |  | 134.8 | 134.3 | 134.2 | 230.4 | 218.1 | 111.6 | 278 | 3.1 | 0 |  |  |  | 118.8 | 8.1 | 3.2 | 0 | 6.9 | 12 | 69.9 |  |  |  |  | 63.9 | 28.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.9 | 0 | 17 | 18.5 | 10.7 | 61.1 | 181.6 | 181.6 | 184.7 | 80.3 |  | 6.1 | 3 |  | 2 | 0 | 83.9 |  |  | 30 |  |  | 47.3 |  |  |  | 68.4 | 178.2 | 176.2 |  | 175.1 | 40 | 27.4 | [6 empty] | 0.4 | 123.5 | 82.6 | 63.7 | 68.6 | 29.7 |  |  |  | 147.6 | 150 | 150.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 111.1 | 0 | 9.4 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 19.2 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 26.4 | 87.4 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 8.4 | 1.52 |  | 4.6 | 3.3 | 3.8 | 5.3 | 10 | 29.6 | 14.2 | 0 | 100.8 | 105.2 | 16 | 10.4 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125 | 145.6 | 0 | 0 | 6.9 | 19.4 | 9.5 | 33.7 | 28 |  | 18.3 | 7.32 | 9.33 | 5903.27 | 18.5875 | 0 | 6.118 | 6.3 | 27.6744 | 18.918 | 6.3 | 8 |  | 91.8979
31/08/2025 | 02:30 | 99.2 | 518.8 | 173.1 |  |  | 0 | 90.8 |  |  | 130.4 | 129.7 | 130.2 | 227.5 | 217.7 | 111.5 | 279.3 | 3 | 0 |  |  |  | 117.3 | 8.5 | 3.3 | 0 | 6.9 | 12 | 70.1 |  |  |  |  | 64.3 | 85.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.8 | 0 | 17.3 | 18.5 | 10.8 | 63 | 181.9 | 182.9 | 184.9 | 80.3 |  | 5.9 | 14.4 |  | 2 | 0 | 26.2 |  |  | 30.2 |  |  | 47.8 |  |  |  | 68.3 | 179 | 177 |  | 175.3 | 40.3 | 27.3 | [6 empty] | 0.4 | 100.9 | 75.9 | 64 | 68.9 | 30 |  |  |  | 147.9 | 150.4 | 151 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 110.9 | 0 | 11.9 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 19.4 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 24.9 | 87.9 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 8.4 | 1.48 |  | 4.6 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 10 | 30 | 21.5 | 0 | 103.2 | 102.2 | 14.2 | 8.2 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.3 | 138 | 0 | 0 | 6.8 | 19.7 | 9.4 | 33.6 | 28.2 |  | 18.3 | 8.28 | 10.48 | 5891.14 | 19.3824 | 0 | 6.12 | 6.3 | 27.6996 | 18.9182 | 6.4 | 8 |  | 92.8202
31/08/2025 | 03:00 | 99.4 | 515.4 | 170.9 |  |  | 0 | 89 |  |  | 158.9 | 158.4 | 158.4 | 246.5 | 218.5 | 111.5 | 276.3 | 3 | 0 |  |  |  | 113 | 6.5 | 3.3 | 0 | 6.9 | 12 | 70.4 |  |  |  |  | 63.5 | 21.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.8 | 0 | 17.4 | 18.5 | 10.8 | 56.7 | 181.1 | 180.8 | 184.4 | 80.3 |  | 5.9 | 0 |  | 2 | 0 | 35.3 |  |  | 29.8 |  |  | 47.5 |  |  |  | 68.3 | 147.5 | 147.4 |  | 152.5 | 39.7 | 27.3 | [6 empty] | 0.4 | 105.1 | 87.1 | 63.4 | 67.8 | 29.3 |  |  |  | 147.2 | 149.7 | 150.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 105.8 | 0 | 11.8 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 19 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 26.4 | 87.1 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 8.4 | 1.48 |  | 4.6 | 3.3 | 3.9 | 5.3 | 10 | 30.3 | 28.3 | 0 | 93.6 | 95.9 | 16 | 8.7 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.1 | 130.3 | 0 | 0 | 6.9 | 19.8 | 9.3 | 33.2 | 27.8 |  | 17.9 | 7.99 | 10.48 | 5800.35 | 19.4421 | 0 | 6.12 | 6.2 | 27.7378 | 18.9187 | 6.4 | 8 |  | 92.8186
31/08/2025 | 03:30 | 99.4 | 518.7 | 171.5 |  |  | 0 | 86.6 |  |  | 139.2 | 138.8 | 139.3 | 234.8 | 217.4 | 111.7 | 277.6 | 3.1 | 0 |  |  |  | 113.9 | 6.9 | 3.3 | 0 | 6.9 | 12 | 70.8 |  |  |  |  | 64.6 | 37.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.1 | 0 | 18.4 | 18.5 | 10.8 | 61 | 183.9 | 184.5 | 184.1 | 81 |  | 6 | 0 |  | 2 | 0 | 85.1 |  |  | 30.5 |  |  | 47.2 |  |  |  | 68.9 | 125.7 | 125.5 |  | 136.7 | 40.1 | 27.4 | [6 empty] | 0.4 | 139.7 | 92.6 | 64.1 | 65.8 | 29 |  |  |  | 147.2 | 149.6 | 150.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 107.7 | 0 | 13.6 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 19.3 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 25.1 | 87.2 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 8.4 | 1.44 |  | 4.6 | 3.3 | 3.9 | 5.4 | 10 | 30.2 | 32.9 | 0 | 75.3 | 92.7 | 10.9 | 8.9 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.7 | 120.6 | 0 | 0 | 6.9 | 20 | 9.5 | 33.7 | 28.3 |  | 18.3 | 6.27 | 9.79 | 5758.3 | 19.5965 | 0 | 6.118 | 6.3 | 27.734 | 18.9192 | 6.4 | 8 |  | 93.0677
31/08/2025 | 04:00 | 98.6 | 578.2 | 192.9 |  |  | 0 | 86.4 |  |  | 118.1 | 117.9 | 117.7 | 218.1 | 218.5 | 111.7 | 373.1 | 3 | 0 |  |  |  | 116.9 | 6.9 | 3.4 | 0 | 6.9 | 12 | 70.4 |  |  |  |  | 52.2 | 74.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 0 | 18.9 | 18.5 | 10.9 | 61.2 | 181.2 | 182.1 | 184 | 80.4 |  | 5.9 | 0 |  | 2 | 0 | 26.5 |  |  | 30.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 68.5 | 164.3 | 164.3 |  | 158.9 | 39.9 | 27.6 | [6 empty] | 0.4 | 81.3 | 73.3 | 63.8 | 65.6 | 29.2 |  |  |  | 147.3 | 149.8 | 150.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 110.1 | 0 | 14.6 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 19.2 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 26.5 | 86.5 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 8.5 | 1.44 |  | 4.6 | 3.2 | 4 | 5.4 | 10 | 26.7 | 37.9 | 0 | 85.3 | 100.1 | 11.6 | 6.3 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.3 | 89.3 | 0 | 0 | 6.9 | 20 | 9.1 | 33.2 | 28.1 |  | 18.3 | 6.43 | 10.48 | 5816.45 | 19.4979 | 0 | 6.118 | 6.2 | 27.7442 | 18.9195 | 6.4 | 7.9 |  | 92.7796
31/08/2025 | 04:30 | 99.1 | 576.8 | 192.6 |  |  | 0 | 88.2 |  |  | 113.7 | 113.5 | 113.9 | 212.2 | 220.2 | 112 | 372.8 | 3.1 | 0 |  |  |  | 118.7 | 6.7 | 3.2 | 0 | 6.9 | 13 | 70 |  |  |  |  | 52.3 | 23.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 0 | 18.6 | 18.5 | 10.9 | 62.2 | 182 | 182.3 | 183.6 | 80.6 |  | 6 | 0 |  | 2 | 0 | 26.4 |  |  | 30.3 |  |  | 47 |  |  |  | 68.5 | 174.2 | 174 |  | 175.6 | 40.1 | 27.5 | [6 empty] | 0.4 | 62.2 | 76.8 | 63.8 | 66.3 | 29.2 |  |  |  | 147.4 | 150 | 151.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 115.9 | 0 | 13.3 | 0 | 4.9 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 19.2 | 3.6 | 5.5 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 24.7 | 83.3 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 8.5 | 1.44 |  | 4.9 | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 9.9 | 18.1 | 45.3 | 0 | 84.8 | 91.5 | 12.3 | 10.4 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.3 | 78.2 | 0 | 0 | 6.9 | 19.8 | 9.6 | 33.6 | 27.7 |  | 18.3 | 8.07 | 10.48 | 5757.99 | 19.6776 | 0 | 6.116 | 6.2 | 27.7824 | 18.9198 | 6 | 8 |  | 92.6957
31/08/2025 | 05:00 | 99.2 | 577.9 | 196 |  |  | 0 | 90.9 |  |  | 122 | 122.7 | 122.5 | 219.8 | 218.6 | 111.5 | 373.5 | 3 | 2.6 |  |  |  | 114.7 | 7.9 | 3.3 | 0 | 6.9 | 13.2 | 70.4 |  |  |  |  | 52.6 | 25.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 0 | 18.9 | 18.5 | 10.9 | 59.7 | 182.4 | 182.9 | 184.1 | 80.6 |  | 5.6 | 0 |  | 2 | 0 | 53.8 |  |  | 30.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 68.6 | 135.4 | 135.2 |  | 142.6 | 39.9 | 27.5 | [6 empty] | 0.4 | 86 | 89.9 | 63.8 | 67.7 | 29.7 |  |  |  | 146.9 | 149.3 | 150.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 113.1 | 0 | 14.7 | 0 | 4.9 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 19.4 | 3.6 | 6.7 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 25.7 | 87.6 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 8.5 | 1.4 |  | 5.1 | 3.1 | 3.9 | 5.4 | 10 | 17.2 | 50.8 | 0 | 91.9 | 100.8 | 13 | 9.9 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78 | 79.3 | 0 | 0 | 6.9 | 19.8 | 9.7 | 33.6 | 27.9 |  | 18.3 | 7.68 | 10.47 | 5765.05 | 19.7011 | 0 | 6.118 | 6.2 | 27.7913 | 18.9199 | 6.1 | 8 |  | 92.8303
31/08/2025 | 05:30 | 99.3 | 579 | 196.2 |  |  | 11 | 88.1 |  |  | 114.5 | 128.6 | 128.8 | 224.4 | 219.2 | 112.1 | 376.2 | 3.1 | 11.4 |  |  |  | 118 | 7.9 | 3.3 | 0 | 6.9 | 13.2 | 70.6 |  |  |  |  | 52.6 | 82.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 0 | 19.8 | 18.5 | 10.9 | 59.6 | 182.1 | 182.7 | 184.3 | 80.5 |  | 5.6 | 0 |  | 2 | 0 | 28.4 |  |  | 30.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 68.6 | 83.3 | 83.3 |  | 108.3 | 40 | 27.5 | [6 empty] | 0.4 | 117.9 | 100.2 | 63.9 | 68 | 29.6 |  |  |  | 147.8 | 149.9 | 151.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 119.5 | 0 | 13.6 | 0 | 5 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 19.3 | 3.8 | 9.1 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 25.3 | 86 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 8.5 | 1.4 |  | 5.1 | 2.9 | 3.8 | 5.1 | 10 | 22.8 | 53.9 | 0 | 103.7 | 103.6 | 17.9 | 13.7 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.4 | 107.1 | 0 | 0 | 6.9 | 19.8 | 9.6 | 33.6 | 28 |  | 18.3 | 7.94 | 10.46 | 5832.6 | 20.0754 | 0 | 6.116 | 6.2 | 27.8394 | 18.9202 | 5.9 | 8 |  | 93.0511
31/08/2025 | 06:00 | 99.1 | 571.9 | 195.3 |  |  | 10.6 | 85.5 |  |  | 5.2 | 136.4 | 135.4 | 150.2 | 218.8 | 112 | 371.9 | 2.8 | 11.6 |  |  |  | 117.1 | 7.4 | 3.2 | 0 | 6.9 | 13.3 | 69.7 |  |  |  |  | 50.4 | 69.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.2 | 18.5 | 19 | 18.5 | 11 | 60.7 | 178.6 | 179.2 | 184.6 | 78.7 |  | 5.7 | 0 |  | 2 | 0 | 83.1 |  |  | 46.7 |  |  | 47.4 |  |  |  | 67.5 | 84.4 | 84.4 |  | 106.7 | 40.2 | 27.7 | [6 empty] | 0.4 | 161.2 | 87.1 | 62.3 | 68.1 | 28.9 |  |  |  | 148.4 | 150.8 | 151.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 118.2 | 0 | 14.5 | 0 | 4.9 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 18.8 | 3.8 | 0 | 3.5 | 18.3 | 0.1 | 0 | 25.2 | 87.2 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0.2 | 1.8 | 8.5 | 1.36 |  | 5 | 2.7 | 3.9 | 5 | 10 | 26.7 | 61.3 | 0 | 100.6 | 102.3 | 19.9 | 11.9 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 10.9 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 99.9 | 104.1 | 0.8 | 0 | 6.9 | 19.8 | 9.7 | 33.4 | 27.9 |  | 18.3 | 7.9 | 10.47 | 5740.43 | 20.1268 | 0 | 6.118 | 6.2 | 27.896 | 18.9205 | 6 | 8 |  | 93.2612
31/08/2025 | 06:30 | 98.8 | 498.1 | 164.8 |  |  | 19.4 | 93.6 |  |  | 0 | 211.8 | 214.8 | 201.3 | 219 | 111.9 | 68.5 | 3 | 12.1 |  |  |  | 118.3 | 7.6 | 3.3 | 0 | 6.9 | 13.2 | 44.1 |  |  |  |  | 52.1 | 56.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.2 | 49.9 | 19.7 | 18.5 | 11 | 60.8 | 182.3 | 182.8 | 185.2 | 80.4 |  | 5.8 | 15.7 |  | 2 | 0 | 24 |  |  | 47.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 68.6 | 84.1 | 84 |  | 106 | 40.3 | 27.8 | [6 empty] | 0.4 | 92.5 | 83.6 | 61.7 | 69.7 | 29.7 |  |  |  | 148 | 150.8 | 151 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 111.8 | 6.7 | 0 | 0 | 4.9 |  | 9.9 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 4.5 | 19.1 | 3.8 | 0 | 3.5 | 18.3 | 0.4 | 0.3 | 25.3 | 87.5 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0.5 | 1.8 | 10.5 | 1.36 |  | 5.3 | 2.5 | 3.7 | 5 | 10 | 29.3 | 66 | 4.9 | 97.5 | 101.3 | 15.5 | 12.9 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 40 | 0.8 | 26.8 | 0.6 | 109 | 138.8 | 21.1 | 0.8 | 7 | 19.7 | 9.5 | 33.7 | 27.9 |  | 18.3 | 7.03 | 10.32 | 5559.61 | 20.1706 | 0 | 6.118 | 6.2 | 27.9423 | 18.9206 | 5.9 | 8 |  | 93.2515
31/08/2025 | 07:00 | 98.8 | 497.2 | 162.3 |  |  | 10.7 | 91.2 |  |  | 0 | 188 | 0 | 88.7 | 217.9 | 112 | 68 | 3 | 12.6 |  |  |  | 118.8 | 7.2 | 3.2 | 0 | 6.9 | 13.2 | 45 |  |  |  |  | 52.2 | 64.3 |  |  |  | 6.5 | 152.9 | 31.1 | 46.6 | 19.5 | 18.5 | 11.1 | 62.1 | 181.8 | 182.9 | 183.7 | 80.4 |  | 5.7 | 15.7 |  | 2 | 0 | 24.5 |  |  | 16.9 |  |  | 47.6 |  |  |  | 68.5 | 83.9 | 83.8 |  | 106.8 | 40.2 | 27.7 | [6 empty] | 0.4 | 62.7 | 74.7 | 61.8 | 69.4 | 29.9 |  |  |  | 147.9 | 150.3 | 151.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 95.6 | 9.3 | 0 | 0 | 4.9 |  | 9.9 | 2 | 0.2 | 1.7 | 4.5 | 19.2 | 3.8 | 0 | 3.5 | 18.3 | 1 | 0.8 | 24.8 | 86.1 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0.6 | 1.8 | 7.9 | 1.36 |  | 5.3 | 2.5 | 3.7 | 5 | 9.9 | 30.3 | 64.1 | 16.2 | 109.1 | 103.9 | 15.2 | 13 | 0 | 0 | 8.3 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 0 | 138.5 | 3.4 | 79.4 | 0.6 | 127.2 | 154.9 | 61.9 | 3.4 | 6.9 | 19.8 | 9.3 | 33.7 | 27.9 |  | 18.3 | 7.6 | 10.46 | 5518.62 | 20.0135 | 0 | 6.116 | 6.2 | 27.9634 | 18.9207 | 5.9 | 8 |  | 93.1136
31/08/2025 | 07:30 | 98.7 | 495.8 | 164.6 |  |  | 12.4 | 94.1 |  |  | 0 | 155 | 0 | 72.3 | 218.3 | 112 | 0 | 3 | 12.7 |  |  |  | 115 | 5.6 | 2.8 | 0 | 6.9 | 14.2 | 84.3 |  |  |  |  | 52 | 38.6 |  |  |  | 6.5 | 149.1 | 32.4 | 47.4 | 19.3 | 18.5 | 11.2 | 57.9 | 181.9 | 182.2 | 184.3 | 80.3 |  | 5.8 | 15.8 |  | 2 | 0 | 34.3 |  |  | 16.7 |  |  | 47.4 |  |  |  | 68.4 | 83.7 | 83.7 |  | 106.8 | 39.9 | 27.5 | [6 empty] | 0.4 | 65.5 | 76.7 | 65.5 | 69.6 | 29.7 |  |  |  | 148.1 | 150.2 | 151.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 101.5 | 16.7 | 0 | 0.1 | 4.9 |  | 10 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 4.7 | 19.1 | 3.8 | 0 | 3.5 | 18.3 | 1.8 | 1.5 | 25.3 | 83 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 1.3 | 1.8 | 5 | 1.36 |  | 5.4 | 2.4 | 3.7 | 5 | 10 | 30.3 | 65.4 | 26.9 | 110.7 | 103.9 | 17.9 | 14.2 | 0 | 0 | 8.3 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 0 | 222.1 | 6.4 | 123.8 | 0.6 | 124.3 | 149 | 94.3 | 6.2 | 6.8 | 19.8 | 9.1 | 33.4 | 27.8 |  | 18.3 | 9.02 | 10.99 | 5612.77 | 19.8877 | 0 | 6.114 | 6.2 | 27.9531 | 18.9208 | 5.8 | 8 |  | 92.8756
31/08/2025 | 08:00 | 98.9 | 498.4 | 164.8 |  |  | 24.6 | 94.4 |  |  | 0 | 154.4 | 0 | 73.4 | 216.7 | 111.5 | 0 | 3.1 | 12.4 |  |  |  | 113.3 | 6.8 | 3.1 | 0 | 6.9 | 14.6 | 84.8 |  |  |  |  | 60.1 | 94.5 |  |  |  | 6.5 | 154.1 | 31.8 | 56.1 | 19.3 | 18.5 | 11.2 | 60.2 | 156 | 155.9 | 169.8 | 80.4 |  | 5.7 | 18.8 |  | 2 | 0 | 31.2 |  |  | 17.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 68.8 | 83.4 | 83.3 |  | 107.5 | 39.9 | 27.5 | [6 empty] | 0.4 | 144.5 | 94.4 | 65.7 | 69.8 | 29.8 |  |  |  | 147.6 | 150.2 | 151.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 112.5 | 32.1 | 0 | 0.1 | 4.9 |  | 9.9 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 4.8 | 19.1 | 3.8 | 0 | 3.5 | 18.3 | 3 | 2.7 | 25 | 86.8 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 3 | 1.8 | 5.3 | 1.32 |  | 5.4 | 2.5 | 3.8 | 5.1 | 10 | 30.3 | 57.8 | 34.1 | 104 | 103.4 | 18.1 | 14.5 | 0 | 0 | 8.3 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 0 | 246.6 | 9.2 | 139.6 | 0.6 | 122.2 | 133.8 | 98.1 | 8.9 | 6.9 | 20 | 8.3 | 33.9 | 27.9 |  | 18.3 | 8.76 | 10.97 | 5797.15 | 19.9351 | 0 | 6.112 | 6.2 | 27.8872 | 18.9208 | 5.8 | 8 |  | 92.8551
31/08/2025 | 08:30 | 98.7 | 499.8 | 165.4 |  |  | 30.5 | 100.7 |  |  | 0 | 143.3 | 63.8 | 63 | 215.9 | 111.7 | 0 | 3 | 12.4 |  |  |  | 117.3 | 7.1 | 3.1 | 0 | 6.9 | 14.6 | 84.3 |  |  |  |  | 61.1 | 112.6 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 31.1 | 56.5 | 20.7 | 18.5 | 11.3 | 62.7 | 155.8 | 156.2 | 169 | 81.2 |  | 5.8 | 21.4 |  | 2 | 0 | 36.4 |  |  | 17.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 68.7 | 83.1 | 83.1 |  | 108 | 40.1 | 27.5 | [6 empty] | 0.4 | 148.2 | 86.2 | 66 | 69.9 | 29.4 |  |  |  | 147.6 | 149.7 | 151.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 116.6 | 73.7 | 0 | 0.2 | 5 |  | 9.9 | 2.7 | 0.2 | 1.7 | 4.8 | 19.5 | 3.8 | 0 | 3.3 | 18.3 | 4.7 | 4.8 | 25.8 | 77.5 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 6.6 | 1.9 | 5.3 | 1.32 |  | 5.4 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 10 | 29.8 | 58.3 | 35 | 95.6 | 100 | 16.8 | 13.2 | 0 | 0 | 8.3 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 0 | 251 | 11.8 | 146.9 | 0.6 | 127.2 | 128.2 | 104.7 | 11.2 | 6.9 | 20 | 7.8 | 34 | 27.9 |  | 18.3 | 8.17 | 10.93 | 5931.32 | 19.9996 | 0 | 6.112 | 6.2 | 27.7714 | 18.9194 | 5.6 | 8 |  | 92.6024
31/08/2025 | 09:00 | 98.5 | 499 | 165 |  |  | 25.1 | 99.6 |  |  | 0 | 150.7 | 100.9 | 90.7 | 217.4 | 111.8 | 0 | 3 | 12.4 |  |  |  | 109.5 | 7.7 | 3.1 | 0 | 6.9 | 14.6 | 84.4 |  |  |  |  | 60 | 112.6 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 32.2 | 51.4 | 19.5 | 18.5 | 11.4 | 61.3 | 181.7 | 182.3 | 185 | 81.2 |  | 5.8 | 15.7 |  | 2 | 0 | 36.9 |  |  | 16.9 |  |  | 47.3 |  |  |  | 68.6 | 84.1 | 84.1 |  | 108.1 | 40.3 | 27.5 | [6 empty] | 0.4 | 104.4 | 78.6 | 65.8 | 69.7 | 29.1 |  |  |  | 148.6 | 150.8 | 151.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 118.9 | 80.8 | 0 | 0.2 | 4.9 |  | 9.9 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 4.8 | 19.2 | 4.2 | 0 | 3.3 | 18.3 | 7.9 | 10.5 | 25.3 | 77.3 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 9.7 | 1.9 | 5.3 | 1.32 |  | 5.4 | 2.5 | 3.7 | 5.1 | 10 | 29.9 | 58.5 | 35.4 | 97.2 | 100.8 | 17.3 | 13.5 | 0 | 0 | 8.3 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 0 | 251.4 | 13.5 | 142.7 | 0.6 | 128.3 | 132.9 | 102.1 | 12.7 | 6.9 | 19.9 | 8.6 | 33.9 | 27.9 |  | 18.3 | 7.81 | 10.35 | 6024.58 | 19.7645 | 0 | 6.114 | 6.2 | 27.6746 | 18.919 | 6 | 8 |  | 92.6721
31/08/2025 | 09:30 | 98.2 | 498.2 | 162.8 |  |  | 13 | 97 |  |  | 0 | 209.8 | 182.2 | 180.6 | 217.8 | 111.5 | 0 | 3.1 | 12.2 |  |  |  | 114.6 | 7.7 | 3.1 | 0 | 6.9 | 14.4 | 84.4 |  |  |  |  | 60.5 | 94 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 31 | 47.7 | 19 | 18.5 | 11.5 | 61.5 | 183.2 | 183.7 | 184.6 | 81 |  | 5.8 | 15.9 |  | 2 | 0 | 28 |  |  | 17.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 68.5 | 83.9 | 83.7 |  | 107.8 | 40.1 | 27.4 | [6 empty] | 0.4 | 69.2 | 72.7 | 65.8 | 69.7 | 29.2 |  |  |  | 148.2 | 150.2 | 151.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 119.3 | 80.7 | 0 | 0.3 | 5.1 |  | 9.9 | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 4.7 | 19.2 | 4.4 | 0 | 3.3 | 18.2 | 14.7 | 18.5 | 25.9 | 79.4 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 12.6 | 1.9 | 5.3 | 1.28 |  | 5.4 | 2.5 | 3.8 | 5.1 | 10 | 30.2 | 52.3 | 35.9 | 97.3 | 97.4 | 17.4 | 13.5 | 0 | 0 | 8.3 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 0 | 254.1 | 15 | 141.3 | 0.6 | 127.1 | 131.4 | 102.1 | 14.8 | 6.9 | 19.8 | 9 | 34 | 28 |  | 12.6 | 7.22 | 11.25 | 6177.85 | 19.6068 | 0 | 6.112 | 0 | 27.6348 | 18.9184 | 5.8 | 8 |  | 86.072
31/08/2025 | 10:00 | 60.1 | 497.6 | 163.9 |  |  | 23.4 | 98.8 |  |  | 0 | 208.1 | 210.5 | 197.6 | 215.1 | 110.8 | 0 | 3 | 12.4 |  |  |  | 115.8 | 7.8 | 3.4 | 0 | 6.9 | 14.6 | 84.6 |  |  |  |  | 74.1 | 43.8 |  |  |  | 6.5 | 154.1 | 31.4 | 60.3 | 19 | 18.5 | 11.6 | 60.1 | 128.1 | 127.9 | 160 | 79.1 |  | 5.7 | 16.1 |  | 2 | 0 | 64.4 |  |  | 64.1 |  |  | 0 |  |  |  | 68.6 | 83 | 83 |  | 107.9 | 39.8 | 27.2 | [6 empty] | 0.4 | 122.1 | 87.9 | 65.7 | 69.5 | 29.2 |  |  |  | 147.9 | 149.9 | 150.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1 | 121.4 | 80.7 | 0 | 0.3 | 5 |  | 10 | 1 | 0.2 | 1.7 | 4.8 | 19.2 | 4.4 | 0 | 3.3 | 18.2 | 15.3 | 18.1 | 24.9 | 88 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 17 | 1.9 | 7.6 | 1.32 |  | 5.4 | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 10 | 29.1 | 54 | 35.5 | 94.1 | 103.4 | 17 | 14.3 | 0 | 0 | 8.3 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 0 | 253 | 16.7 | 141.5 | 0.6 | 128.9 | 163.5 | 102.6 | 16.4 | 6.9 | 19.7 | 9.1 | 34.1 | 28.5 |  | 12.6 | 7.91 | 11.16 | 6197.09 | 19.6824 | 0 | 6.114 | 0 | 27.448 | 18.9191 | 5.7 | 8 |  | 85.8636
31/08/2025 | 10:30 | 60.2 | 498.9 | 165.2 |  |  | 30.6 | 98.5 |  |  | 0 | 207.9 | 210.6 | 198.3 | 214.1 | 110.8 | 0 | 3 | 12.1 |  |  |  | 117.6 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.9 | 14.6 | 84.3 |  |  |  |  | 74.1 | 55.7 |  |  |  | 6.5 | 148.8 | 31.2 | 66.8 | 20.3 | 18.5 | 11.7 | 60.7 | 120.9 | 121.3 | 153.1 | 81.8 |  | 5.8 | 15.1 |  | 2 | 0 | 84.8 |  |  | 64 |  |  | 0 |  |  |  | 68.4 | 84.2 | 84 |  | 108 | 40.6 | 27.2 | [6 empty] | 0.4 | 151.3 | 85.1 | 65.8 | 69.6 | 29.5 |  |  |  | 148.6 | 150.8 | 151.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 | 121.3 | 80.7 | 0 | 0.4 | 5 |  | 9.9 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | 4.8 | 19.3 | 4.4 | 0 | 3.3 | 18.2 | 15.1 | 17.8 | 26 | 87.4 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 18.5 | 2 | 14.7 | 1.28 |  | 5.3 | 2.5 | 3.7 | 5.1 | 10 | 29.3 | 53.1 | 35.6 | 94.1 | 95.5 | 16.6 | 14.5 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 253 | 18 | 142.4 | 0.6 | 129.5 | 167.7 | 103.3 | 17.8 | 6.9 | 19.9 | 9.5 | 33.8 | 28.8 |  | 14.1 | 8.72 | 11.21 | 6269.31 | 19.5162 | 0 | 6.116 | 6.2 | 27.2523 | 18.9189 | 5.8 | 8 |  | 91.8035
31/08/2025 | 11:00 | 60.2 | 499.2 | 164.4 |  |  | 22.6 | 99.6 |  |  | 0 | 206.6 | 208.5 | 197.7 | 213.8 | 110.7 | 0 | 3 | 12 |  |  |  | 113.7 | 7.3 | 3.3 | 0 | 6.9 | 14.6 | 84.5 |  |  |  |  | 74.2 | 100.8 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 30.6 | 54.1 | 19.4 | 18.4 | 11.7 | 59 | 123.3 | 123.4 | 153.1 | 80.4 |  | 5.8 | 20.9 |  | 2 | 0 | 61 |  |  | 64.3 |  |  | 0 |  |  |  | 68.5 | 112.6 | 112.6 |  | 125.3 | 40.3 | 27.1 | [6 empty] | 0.4 | 116.1 | 78.9 | 65.8 | 69.7 | 29.5 |  |  |  | 148.3 | 150.5 | 151.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 120.8 | 80.9 | 0 | 0.4 | 5 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.7 | 4.8 | 19.2 | 4.4 | 0 | 3.3 | 18.2 | 15 | 17.6 | 24.7 | 87.4 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 18.4 | 1.9 | 16 | 1.24 |  | 5.2 | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 10 | 29.8 | 62.2 | 35.6 | 94.3 | 95.9 | 16.6 | 14.4 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | 0 | 252.7 | 18.6 | 142.6 | 0.6 | 129.9 | 166.1 | 104.2 | 18.6 | 6.9 | 19.9 | 9.6 | 33.9 | 28.8 |  | 14.1 | 8.02 | 10.59 | 6309.55 | 19.5887 | 0 | 6.116 | 6.2 | 27.1011 | 18.9191 | 5.8 | 8 |  | 91.7249
31/08/2025 | 11:30 | 59.7 | 499.2 | 166 |  |  | 31 | 98.8 |  |  | 0 | 205.3 | 204.4 | 193.6 | 212.7 | 110.1 | 0 | 3 | 12.5 |  |  |  | 118.3 | 6.9 | 3.3 | 0 | 6.9 | 14.5 | 84.5 |  |  |  |  | 74.8 | 177.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.8 | 54.1 | 19.6 | 18.4 | 11.8 | 63.2 | 122.3 | 122.3 | 152.4 | 81.6 |  | 5.8 | 17.7 |  | 2 | 0 | 62.8 |  |  | 38.2 |  |  | 0 |  |  |  | 68.5 | 173.6 | 171.5 |  | 173.6 | 40.1 | 26.9 | [6 empty] | 0.4 | 117.3 | 88.3 | 66.1 | 70 | 29.8 |  |  |  | 147.1 | 149.4 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 120.2 | 81 | 0 | 0.4 | 5 |  | 9.9 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 19.5 | 4.4 | 0 | 3.3 | 18.1 | 15.1 | 17.7 | 25.9 | 88 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 18.4 | 1.9 | 16 | 1.28 |  | 5.2 | 2.5 | 3.9 | 5.2 | 10 | 30.3 | 74.8 | 35.5 | 94.1 | 94.2 | 16.7 | 14.2 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | 0 | 253.2 | 18.7 | 142.2 | 0.6 | 129.5 | 162.9 | 103.9 | 16 | 6.9 | 20 | 9.2 | 33.8 | 28.8 |  | 14.1 | 7.56 | 11.2 | 6398.54 | 19.6095 | 0 | 6.114 | 6.2 | 26.9317 | 18.9198 | 5.6 | 8 |  | 91.375
31/08/2025 | 12:00 | 59.9 | 497.9 | 165.3 |  |  | 14.9 | 98.6 |  |  | 0 | 203.7 | 204.2 | 194.6 | 211.8 | 109.3 | 0 | 3 | 12.2 |  |  |  | 113.5 | 6.9 | 3.3 | 0 | 6.9 | 14.6 | 84.4 |  |  |  |  | 74.6 | 181.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.2 | 64.6 | 19.1 | 18.4 | 11.8 | 58.5 | 170 | 170.1 | 170.5 | 79.8 |  | 5.7 | 32.3 |  | 2 | 13 | 75.6 |  |  | 26.5 |  |  | 0 |  |  |  | 68.5 | 171.9 | 169.7 |  | 172.5 | 40 | 26.6 | [6 empty] | 0.4 | 170.1 | 87.2 | 66 | 66.6 | 29.7 |  |  |  | 102.2 | 101.9 | 122.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 118.8 | 80.9 | 0 | 0.4 | 4.9 |  | 10 | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 19.4 | 4 | 0 | 3.3 | 18.1 | 15.3 | 18 | 24.5 | 87.3 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 18.4 | 1.9 | 8.6 | 1.24 |  | 5.2 | 2.5 | 3.8 | 5.1 | 10 | 30 | 80.3 | 35.2 | 93.2 | 95.2 | 16.8 | 14.4 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | 0 | 253 | 18.8 | 142.2 | 0.6 | 128.7 | 150.3 | 104.2 | 15 | 6.9 | 19.9 | 9.5 | 33.6 | 28.9 |  | 14.1 | 8.17 | 10.88 | 6423.99 | 19.6237 | 0 | 6.114 | 6.2 | 26.7816 | 18.9198 | 5.6 | 8 |  | 91.239
31/08/2025 | 12:30 | 60.7 | 497.5 | 164.3 |  |  | 11.9 | 98.7 |  |  | 0 | 201.8 | 203.6 | 193.1 | 209.3 | 109.7 | 0 | 3.2 | 12.5 |  |  |  | 115.1 | 6.8 | 3.3 | 0 | 6.9 | 14.5 | 84.8 |  |  |  |  | 74.5 | 192.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.3 | 60.6 | 18.6 | 18.4 | 11.8 | 56.2 | 184.4 | 184.8 | 183.8 | 80 |  | 5.8 | 27.1 |  | 2 | 13.4 | 69.5 |  |  | 26.7 |  |  | 0 |  |  |  | 69 | 171 | 168.9 |  | 172.9 | 39.6 | 28 | [6 empty] | 0.4 | 146.6 | 84.1 | 66 | 66.7 | 29.8 |  |  |  | 101.9 | 99.7 | 121.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 117.2 | 80.8 | 0 | 0.4 | 4.9 |  | 9.9 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 4.8 | 19.3 | 4 | 0 | 3.3 | 18.1 | 15.3 | 18 | 25.4 | 87.5 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 18.3 | 2 | 7.9 | 1.24 |  | 4.8 | 2.5 | 3.8 | 5.1 | 10 | 30 | 80.8 | 35 | 98.1 | 99.7 | 17.8 | 15 | 0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | 0 | 253.1 | 18.9 | 145.8 | 0.6 | 125 | 140.5 | 105.6 | 19 | 6.9 | 19.9 | 9.6 | 33.8 | 28.8 |  | 14.1 | 8.5 | 11.2 | 6427.74 | 19.2944 | 0 | 6.114 | 6.2 | 26.649 | 18.9188 | 5.5 | 8 |  | 90.6762
31/08/2025 | 13:00 | 60.3 | 497.2 | 163.2 |  |  | 11.4 | 98.5 |  |  | 0 | 202.2 | 203.4 | 193.2 | 210.9 | 109.7 | 0 | 3.1 | 12.4 |  |  |  | 117.1 | 7.7 | 3.3 | 0 | 6.9 | 14.4 | 84.5 |  |  |  |  | 74 | 169.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.3 | 57.3 | 18 | 18.4 | 11.8 | 61.1 | 181.4 | 181.7 | 184.5 | 80.2 |  | 5.7 | 22.5 |  | 2 | 13 | 75.6 |  |  | 50.3 |  |  | 0 |  |  |  | 68.4 | 171.9 | 169.3 |  | 173.4 | 40 | 28.6 | [6 empty] | 0.4 | 141.9 | 82.2 | 65.8 | 65.7 | 29.5 |  |  |  | 102.1 | 100 | 121.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 117.5 | 80.8 | 0 | 0.4 | 4.9 |  | 9.9 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 4.6 | 19.1 | 4 | 0 | 3.3 | 18.1 | 15.6 | 18.4 | 24.6 | 87.6 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 18 | 1.9 | 9.5 | 1.24 |  | 4.8 | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 9.9 | 30.2 | 81.8 | 35.3 | 98.1 | 100 | 17.4 | 15.1 | 0 | 0 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 0 | 253.1 | 18.3 | 140.1 | 0.6 | 127.6 | 145.1 | 101.3 | 18.5 | 6.9 | 17.9 | 8.7 | 33.8 | 28.8 |  | 14.1 | 7.85 | 11.21 | 6416.2 | 18.1651 | 0 | 6.11 | 6.2 | 26.4677 | 18.918 | 5.8 | 7.9 |  | 89.5609
31/08/2025 | 13:30 | 60.6 | 496.4 | 164.2 |  |  | 20 | 95.4 |  |  | 0 | 202.2 | 205.5 | 195.3 | 211 | 109.8 | 0 | 3 | 12.2 |  |  |  | 111.6 | 7.7 | 3.3 | 0 | 6.9 | 14.2 | 84.4 |  |  |  |  | 73.8 | 159.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.4 | 52.2 | 18.7 | 18.4 | 11.9 | 57.7 | 181.3 | 182 | 184.8 | 80.3 |  | 5.8 | 15.2 |  | 2 | 12.9 | 81 |  |  | 50.5 |  |  | 0 |  |  |  | 68.2 | 172.6 | 170.5 |  | 172.7 | 39.7 | 28.6 | [6 empty] | 0.4 | 119 | 89.5 | 65.6 | 65.6 | 29.5 |  |  |  | 102.1 | 99.8 | 121.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 | 114.2 | 80.9 | 0 | 0.4 | 4.9 |  | 9.9 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 4.6 | 19.1 | 3.9 | 0 | 3.3 | 18.1 | 14.6 | 17.4 | 25 | 87.7 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 3 | 17.8 | 1.9 | 10.4 | 1.2 |  | 4.8 | 2.5 | 3.8 | 5.1 | 9.8 | 30.1 | 81.8 | 34.3 | 98.1 | 99.3 | 17.4 | 15 | 0 | 0 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 0 | 253.1 | 17.6 | 138.5 | 0.6 | 125.3 | 164.4 | 99.8 | 17.6 | 6.8 | 16.3 | 9.3 | 34.7 | 28.9 |  | 14.1 | 8.45 | 11.21 | 6392.66 | 17.2431 | 0 | 6.11 | 6.3 | 26.2931 | 18.9181 | 5.7 | 8 |  | 88.5643
31/08/2025 | 14:00 | 60.3 | 499.2 | 164.6 |  |  | 25.1 | 92.3 |  |  | 0 | 204.6 | 207.6 | 196.5 | 211.9 | 109.8 | 0 | 3 | 12.4 |  |  |  | 117.9 | 7.7 | 3.3 | 0 | 6.9 | 14.3 | 84.6 |  |  |  |  | 74 | 164.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 54.7 | 17.3 | 18.6 | 11.9 | 59.5 | 181.4 | 181.9 | 185.2 | 80.4 |  | 5.8 | 18.7 |  | 2 | 12.7 | 76.5 |  |  | 50.5 |  |  | 0 |  |  |  | 68.4 | 174.9 | 172.2 |  | 174.2 | 40.1 | 27 | [6 empty] | 0.4 | 131.8 | 90.4 | 57.7 | 65.8 | 29.5 |  |  |  | 102.1 | 100.5 | 122.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 | 115.1 | 80.8 | 0 | 0.4 | 4.8 |  | 9.9 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 4.6 | 19.2 | 3.9 | 0 | 3.3 | 18.1 | 14 | 16.7 | 25 | 87.8 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 3 | 17.6 | 1.9 | 12.6 | 1.2 |  | 4.8 | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 10 | 30.2 | 81.8 | 36 | 98 | 100.1 | 17.5 | 15.1 | 0 | 0 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 0 | 252.3 | 16.6 | 140.4 | 0.6 | 126 | 166 | 101.3 | 16.5 | 7 | 17.9 | 9.5 | 33.9 | 28.9 |  | 14.1 | 6.36 | 11.18 | 6438.34 | 17.4941 | 0 | 6.112 | 6.3 | 26.1824 | 18.918 | 5.9 | 8 |  | 88.9064
31/08/2025 | 14:30 | 59.6 | 498 | 164.6 |  |  | 29.7 | 94.5 |  |  | 0 | 204.5 | 207.9 | 196.6 | 211.7 | 109.9 | 0 | 3.1 | 12.4 |  |  |  | 118.5 | 7.7 | 3.2 | 0 | 6.9 | 14.3 | 84.2 |  |  |  |  | 73.8 | 120.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.5 | 51 | 15.5 | 18.5 | 11.9 | 61.4 | 181.5 | 182 | 184.9 | 80.2 |  | 5.9 | 15.7 |  | 2 | 24.5 | 68.7 |  |  | 50.3 |  |  | 0 |  |  |  | 68.1 | 176.4 | 174 |  | 171.2 | 40.2 | 27 | [6 empty] | 0.4 | 124.1 | 89.8 | 57.7 | 65.7 | 29.5 |  |  |  | 102.7 | 100.2 | 122.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1 | 120.4 | 80.6 | 0 | 0.4 | 4.8 |  | 9.9 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 4.6 | 19.2 | 3.9 | 0 | 3.3 | 18.1 | 15.6 | 18.6 | 25.7 | 87.7 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 3 | 17.3 | 1.9 | 12.7 | 1.2 |  | 5 | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 10 | 30.3 | 81.8 | 35.2 | 97.5 | 98.5 | 18.2 | 14.9 | 0 | 0 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 0 | 253 | 14.9 | 145.4 | 0.6 | 128.8 | 150.1 | 106.5 | 14.8 | 6.9 | 18.5 | 9.3 | 33.8 | 28.8 |  | 14.1 | 6.93 | 11.19 | 6387.92 | 17.2499 | 0 | 6.114 | 6.3 | 26.1626 | 18.9177 | 5.8 | 8 |  | 88.5443
31/08/2025 | 15:00 | 60.4 | 474.8 | 155.4 |  |  | 30.1 | 92 |  |  | 0 | 205.2 | 208.2 | 196.9 | 211.5 | 109.7 | 0 | 3 | 12.5 |  |  |  | 114.9 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.9 | 14.2 | 84.4 |  |  |  |  | 73.4 | 118.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.7 | 49 | 15.8 | 18.5 | 11.9 | 60.6 | 180.4 | 180.7 | 184.7 | 80.2 |  | 6.1 | 15.8 |  | 2 | 25.1 | 53.3 |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 68.2 | 176.4 | 173.3 |  | 175.1 | 39.8 | 27 | [6 empty] | 0.4 | 95.8 | 86.9 | 57.2 | 64.7 | 29.3 |  |  |  | 102.2 | 100 | 121.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 120.1 | 80.7 | 5.9 | 0.3 | 4.8 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 4.6 | 19 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 18.1 | 15.3 | 18.2 | 24.8 | 87.9 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 3 | 16.8 | 1.9 | 12.4 | 1.2 |  | 5 | 2.5 | 3.8 | 5 | 10 | 30.3 | 81.8 | 34.9 | 97.7 | 98.1 | 17.5 | 15.2 | 0 | 0 | 8.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 7.3 | 253 | 13.3 | 145.9 | 0.6 | 126.5 | 160.8 | 103.1 | 13.3 | 6.9 | 20 | 9.1 | 33.8 | 28.8 |  | 14.1 | 6.81 | 11.18 | 6311.59 | 17.2439 | 0 | 6.112 | 6.3 | 26.0582 | 18.9177 | 5.7 | 8 |  | 88.3317
31/08/2025 | 15:30 | 60.5 | 478.4 | 156.2 |  |  | 30.1 | 92.2 |  |  | 0 | 204.8 | 208.6 | 197.3 | 210.5 | 110 | 0 | 3 | 12.4 |  |  |  | 114.9 | 7.5 | 3.3 | 0 | 6.9 | 14.2 | 84.5 |  |  |  |  | 74 | 97.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25 | 49.8 | 15.1 | 18.5 | 11.9 | 62.9 | 182.4 | 183.3 | 184.9 | 80.3 |  | 6.1 | 15.5 |  | 2 | 24.8 | 57.7 |  |  | 50.7 |  |  | 0 |  |  |  | 68.4 | 175.8 | 173.2 |  | 174.4 | 40.1 | 27.1 | [6 empty] | 0.4 | 89.4 | 88.4 | 57.7 | 68.6 | 28.4 |  |  |  | 102.3 | 100.7 | 122.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 118 | 80.7 | 8.8 | 0.3 | 4.7 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 19.2 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 18.1 | 14.3 | 17.1 | 30.1 | 90.7 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 15.8 | 1.9 | 12.5 | 1.2 |  | 5.5 | 2.5 | 4 | 5.1 | 10 | 30.3 | 81.8 | 33.6 | 97.1 | 99.2 | 18.1 | 15.1 | 0 | 0 | 8.2 | 3.7 | 4 | 4 | 13.8 | 251.8 | 11 | 144.2 | 0.6 | 126.5 | 161.9 | 101.8 | 11.1 | 6.9 | 20 | 9.3 | 34 | 28.9 |  | 14.1 | 7.96 | 7.96 | 6309.92 | 17.3963 | 0 | 6.114 | 6.3 | 26.0248 | 18.9177 | 5.8 | 8.1 |  | 88.6527
31/08/2025 | 16:00 | 60.3 | 478.8 | 156.9 |  |  | 30.1 | 91.4 |  |  | 0 | 206.3 | 209.5 | 197.6 | 210.8 | 110.2 | 0 | 3.1 | 12.2 |  |  |  | 112 | 6.7 | 3.3 | 0 | 6.9 | 14.1 | 84.6 |  |  |  |  | 73.9 | 58.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.3 | 51.1 | 15.2 | 18.5 | 11.9 | 60.6 | 182 | 182.6 | 185 | 80.1 |  | 6.1 | 15.6 |  | 2 | 24.7 | 68.1 |  |  | 50.5 |  |  | 0 |  |  |  | 68.5 | 177.5 | 174.8 |  | 175 | 40 | 27.1 | [6 empty] | 0.4 | 143.9 | 95.5 | 61.7 | 69.6 | 27.8 |  |  |  | 102.6 | 100.7 | 122.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6 | 114.6 | 74.6 | 9.3 | 0.2 | 4.7 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 19.1 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 18.1 | 13.7 | 16.1 | 30.1 | 90.6 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 14.2 | 1.9 | 12.6 | 1.28 |  | 5.5 | 2.5 | 4 | 5.1 | 10 | 30.3 | 81.8 | 29 | 97 | 97.6 | 18.3 | 15.9 | 0 | 0 | 8.2 | 3.7 | 4 | 4.2 | 14.3 | 226.2 | 7.7 | 121.1 | 0.6 | 126 | 166.1 | 89.7 | 8.4 | 6.9 | 19 | 9.3 | 33.6 | 29 |  | 11.1 | 8.33 | 7.96 | 6263.27 | 17.8027 | 0 | 6.114 | 6.3 | 26.0189 | 18.9177 | 5.8 | 8 |  | 88.9533
31/08/2025 | 16:30 | 60.4 | 478.8 | 157.6 |  |  | 30.1 | 90.2 |  |  | 0 | 207 | 210.2 | 198.2 | 212.1 | 110.3 | 0 | 3.1 | 12.3 |  |  |  | 118.6 | 6.8 | 3.3 | 0 | 6.9 | 14.3 | 84.5 |  |  |  |  | 74 | 99.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 62.3 | 15.7 | 18.5 | 11.9 | 61.4 | 182.9 | 183.4 | 185 | 80.3 |  | 6 | 29.6 |  | 2 | 25 | 81.3 |  |  | 50.7 |  |  | 0 |  |  |  | 68.6 | 176.8 | 174.5 |  | 174.2 | 40.2 | 27.1 | [6 empty] | 0.4 | 184.4 | 99.3 | 62.9 | 69.9 | 28 |  |  |  | 130.3 | 130.3 | 132.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4 | 113.9 | 35.4 | 13.4 | 0.2 | 4.7 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 4.7 | 19.3 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 18.1 | 8 | 9.2 | 30.2 | 90.6 | 4.3 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 8.1 | 1.9 | 12.5 | 1.32 |  | 5.5 | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 10 | 30.2 | 81.8 | 19.5 | 100.6 | 100.2 | 19.6 | 15.2 | 0 | 0 | 8.1 | 3.7 | 4 | 4.2 | 12.1 | 187.8 | 4.6 | 83.2 | 0.6 | 126.1 | 161.9 | 72.7 | 5.9 | 6.9 | 18.7 | 9.3 | 33.6 | 29 |  | 8 | 7.82 | 7.96 | 6303.1 | 17.9834 | 0 | 6.114 | 6.3 | 26.0877 | 18.9176 | 5.7 | 8 |  | 89.1027
31/08/2025 | 17:00 | 60.9 | 476.8 | 158.6 |  |  | 30.2 | 90.4 |  |  | 0 | 206.7 | 209.5 | 198.7 | 213.3 | 110.6 | 149.3 | 3.1 | 12.2 |  |  |  | 118.3 | 6.8 | 3.3 | 12.7 | 6.9 | 14.2 | 84.4 |  |  |  |  | 74.3 | 130.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.1 | 72.5 | 17.3 | 18.5 | 11.9 | 60.8 | 183.5 | 184 | 184.4 | 79.9 |  | 6 | 25.6 |  | 2 | 25.3 | 81.3 |  |  | 95 |  |  | 26.9 |  |  |  | 68.8 | 178.1 | 175.3 |  | 174.8 | 63.5 | 33.3 | [6 empty] | 0.4 | 199 | 94.9 | 64 | 69.7 | 28 |  |  |  | 145.7 | 147.7 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 114.9 | 16.1 | 14 | 0.1 | 4.7 |  | 10 | 2.6 | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 19.3 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 18.1 | 2.4 | 2.6 | 30.2 | 90.5 | 4.3 | 2.3 | 1.2 | 2.8 | 1.6 | 1.9 | 12.5 | 1.36 |  | 5.5 | 2.5 | 3.8 | 5.1 | 10 | 30.3 | 80.5 | 8.8 | 105.8 | 98.8 | 19.6 | 14.3 | 0 | 0 | 8.1 | 3.7 | 4 | 4.2 | 12.5 | 81.8 | 2.5 | 19.9 | 0.6 | 129.4 | 159.4 | 18.4 | 2.6 | 6.9 | 20 | 9 | 33.2 | 29.2 |  | 8 | 8.34 | 7.96 | 6397.26 | 17.8942 | 0 | 6.112 | 6.2 | 26.214 | 18.9178 | 5.8 | 8 |  | 89.1379
31/08/2025 | 17:30 | 60.4 | 473.3 | 156 |  |  | 30.3 | 89.4 |  |  | 156.9 | 207.3 | 209.9 | 198.3 | 214.8 | 110 | 370.8 | 3 | 12.1 |  |  |  | 113.7 | 7.7 | 3.2 | 22.5 | 6.9 | 14.2 | 90.1 |  |  |  |  | 100.4 | 89.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.6 | 47.9 | 18 | 18.3 | 11.9 | 57.8 | 183.6 | 184 | 183 | 80.4 |  | 6.1 | 16.7 |  | 2 | 25.2 | 38.6 |  |  | 94.7 |  |  | 45.6 |  |  |  | 68.6 | 177.8 | 174.9 |  | 175.1 | 76.2 | 36.8 | [6 empty] | 0.4 | 82 | 87.1 | 65.8 | 72.3 | 28 |  |  |  | 145.3 | 147.6 | 161.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 115.5 | 1.3 | 16.4 | 0.1 | 4.7 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 19.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 30.3 | 90.6 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 0 | 1.9 | 19.7 | 1.4 |  | 5.3 | 2.5 | 3.5 | 5 | 10 | 30.2 | 81 | 0.2 | 101.7 | 98 | 19.2 | 14.7 | 0 | 0 | 8.2 | 3.6 | 4 | 4.2 | 12.9 | 8.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 128.8 | 139.4 | 1.8 | 0.8 | 6.8 | 20 | 9.2 | 33.1 | 28.9 |  | 11 | 8.3 | 7.96 | 6457.96 | 18.4323 | 1.52 | 6.112 | 6.2 | 26.3333 | 18.9184 | 5.9 | 8 |  | 91.4161
31/08/2025 | 18:00 | 60.8 | 480.1 | 157.4 |  |  | 30 | 90.1 |  |  | 189.5 | 207.5 | 210.5 | 199.5 | 215.5 | 110.9 | 291.6 | 3 | 12.3 |  |  |  | 115.1 | 9 | 3.4 | 22.6 | 6.9 | 14.2 | 93.2 |  |  |  |  | 100.5 | 65.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 65.7 | 17.5 | 18.6 | 11.9 | 61.7 | 183.4 | 183.9 | 184.8 | 80.2 |  | 6 | 33.9 |  | 2 | 25.4 | 85 |  |  | 94.8 |  |  | 46.3 |  |  |  | 68.5 | 178.1 | 175.7 |  | 175.3 | 76.2 | 36.8 | [6 empty] | 0.4 | 195.6 | 94.6 | 66 | 74.8 | 29.7 |  |  |  | 145.5 | 147.9 | 171 | 0 |  |  |  |  | 97.7 |  | 0 | 115.7 | 0 | 12 | 0 | 4.6 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 19.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 30.3 | 90.7 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 0 | 1.9 | 20.1 | 1.4 |  | 5.3 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 10 | 28.5 | 81.8 | 0 | 99.4 | 99.3 | 19.2 | 14.1 | 0 | 0 | 8.2 | 3.6 | 4 | 4.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126 | 138.1 | 0 | 0 | 6.9 | 20.1 | 9.1 | 33.2 | 28.8 |  | 13 | 7.45 | 7.96 | 6703.41 | 18.1856 | 1.521 | 6.112 | 6 | 26.5236 | 18.9183 | 5.8 | 8 |  | 91.0605
31/08/2025 | 18:30 | 99.2 | 636.5 | 217.7 |  |  | 30 | 89 |  |  | 189.5 | 207 | 209.8 | 198.4 | 214.7 | 111 | 378 | 3 | 9.4 |  |  |  | 114.2 | 8.1 | 3.4 | 22.4 | 6.9 | 14.1 | 92.7 |  |  |  |  | 110 | 65.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 105.1 | 17.6 | 18.5 | 11.9 | 61.2 | 181.8 | 182.4 | 184.1 | 80.9 |  | 6 | 32.3 |  | 2 | 25 | 85.6 |  |  | 94.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 68.4 | 177.4 | 175 |  | 175.2 | 75.9 | 36.7 | [6 empty] | 0.4 | 192.7 | 97.4 | 66.1 | 74.7 | 29.9 |  |  |  | 145.6 | 148 | 171.1 | 0 |  |  |  |  | 125.7 |  | 0 | 115.5 | 0 | 11.2 | 0 | 4.5 |  | 9.8 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.7 | 19.4 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 30.4 | 90.7 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 20 | 1.44 |  | 4.9 | 2.5 | 3.8 | 5.6 | 10 | 26.2 | 81.8 | 0 | 91.5 | 98.6 | 19.1 | 5.7 | 0 | 0 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.6 | 135 | 0 | 0 | 7 | 20 | 9.3 | 33 | 29.2 |  | 14.1 | 7.97 | 10.97 | 7080.48 | 18.0111 | 6.767 | 6.108 | 6 | 26.7937 | 18.918 | 6 | 8 |  | 96.5978
31/08/2025 | 19:00 | 99.4 | 632.1 | 217.4 |  |  | 29.2 | 88.6 |  |  | 191.2 | 209 | 211.6 | 200 | 217.3 | 111.9 | 373.1 | 2.8 | 0 |  |  |  | 116.3 | 7.2 | 3.1 | 22.6 | 6.9 | 14.1 | 91.9 |  |  |  |  | 109.6 | 100.9 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 27.3 | 94.4 | 16.7 | 18.4 | 11.9 | 61.2 | 180 | 181.3 | 184.8 | 81.2 |  | 6 | 15.3 |  | 2 | 23.4 | 49.4 |  |  | 94.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 67.2 | 179.5 | 176.9 |  | 175.7 | 77.1 | 36.9 | [6 empty] | 0.4 | 102.9 | 87 | 65.3 | 74.3 | 29.2 |  |  |  | 147.4 | 149.7 | 174 | 0 |  |  |  |  | 164.1 |  | 0 | 119.6 | 0 | 11.4 | 0 | 4.6 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 19.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 18.1 | 0 | 0 | 30.4 | 90.6 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.9 | 20.1 | 1.44 |  | 4.9 | 2.5 | 3.6 | 6.1 | 10 | 25.7 | 81.5 | 0 | 96.7 | 105 | 18.9 | 2 | 0 | 0 | 8.3 | 3.5 | 4 | 4.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.7 | 127.9 | 0 | 0 | 6.9 | 20 | 8.8 | 34 | 29.3 |  | 14.1 | 7.23 | 11.2 | 7134.17 | 17.7541 | 7.797 | 6.104 | 6.1 | 27.0582 | 18.9168 | 6 | 8 |  | 97.73
31/08/2025 | 19:30 | 99.5 | 633.9 | 218.3 |  |  | 30.1 | 85.3 |  |  | 189.4 | 207.4 | 209.2 | 198.8 | 214.5 | 111.3 | 299.8 | 3.1 | 0 |  |  |  | 115.1 | 6.7 | 3.3 | 22.5 | 6.9 | 14.2 | 111.8 |  |  |  |  | 109.9 | 101.1 |  |  |  | 6.5 | 148.3 | 27 | 120.4 | 17.1 | 18.4 | 11.8 | 60.1 | 183 | 183.5 | 184.6 | 80 |  | 6 | 16.9 |  | 2 | 24.9 | 84.8 |  |  | 94.9 |  |  | 47 |  |  |  | 68.6 | 177.8 | 175.4 |  | 175.2 | 76.2 | 37 | [6 empty] | 0.4 | 178.7 | 97.5 | 66.1 | 74.8 | 30.1 |  |  |  | 146.8 | 149.1 | 172 | 0 |  |  |  |  | 218.3 |  | 0 | 120.5 | 0 | 12.2 | 0 | 4.5 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 19.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 30.5 | 90.3 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.9 | 20.1 | 1.4 |  | 4.7 | 2.5 | 3.7 | 6.7 | 10 | 25.7 | 77.2 | 0 | 87.7 | 99.9 | 13.9 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.1 | 99.8 | 0 | 0 | 7 | 20.2 | 9.5 | 34.3 | 28.8 |  | 14.1 | 7.56 | 11.18 | 7216.74 | 17.5398 | 7.782 | 6.1 | 6.1 | 27.2057 | 18.9157 | 6 | 8 |  | 97.6432
31/08/2025 | 20:00 | 99.4 | 627 | 214.8 |  |  | 29.7 | 86.6 |  |  | 190.8 | 208.2 | 208.7 | 199.1 | 214.7 | 111.4 | 367.6 | 2.9 | 0 |  |  |  | 109 | 5.9 | 3.2 | 22.5 | 6.9 | 14.1 | 110.5 |  |  |  |  | 108.9 | 164.7 |  |  |  | 6.5 | 146.2 | 27 | 119.8 | 14.9 | 18.4 | 11.8 | 55.1 | 179.1 | 179.5 | 184.7 | 79.2 |  | 6 | 14.4 |  | 2 | 24.6 | 78 |  |  | 93.5 |  |  | 47.3 |  |  |  | 67.7 | 178.3 | 175.9 |  | 175 | 76.5 | 37.1 | [6 empty] | 0.3 | 178.9 | 93.8 | 64.9 | 74.4 | 29.5 |  |  |  | 147 | 149.2 | 173.1 | 0 |  |  |  |  | 218.7 |  | 0 | 120.8 | 0 | 10.3 | 0 | 4.5 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 18.9 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 30.5 | 90 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.9 | 20.1 | 1.44 |  | 4.5 | 2.6 | 3.6 | 6.5 | 10 | 25.2 | 70.8 | 0 | 76.8 | 98.5 | 11.7 | 1.1 | 0 | 0 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.5 | 115.9 | 0 | 0 | 7 | 20 | 9.4 | 33.8 | 29.2 |  | 14.1 | 8.69 | 11.13 | 7288.96 | 17.5028 | 7.681 | 6.098 | 6.1 | 27.3396 | 18.9167 | 6 | 8 |  | 97.6381
31/08/2025 | 20:30 | 100.1 | 632.8 | 217.1 |  |  | 29.9 | 87.2 |  |  | 190.5 | 208.5 | 210.5 | 199.8 | 214.7 | 111.2 | 376.2 | 3 | 0 |  |  |  | 114.5 | 7.9 | 3.3 | 22.5 | 6.9 | 14.2 | 111.8 |  |  |  |  | 109.9 | 142 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 26.2 | 119.8 | 15.4 | 18.5 | 11.8 | 60.8 | 183.2 | 183.4 | 184.9 | 80.2 |  | 6 | 16.4 |  | 2 | 13 | 80.3 |  |  | 94.5 |  |  | 47.8 |  |  |  | 68.4 | 178.2 | 175.7 |  | 175.7 | 76.6 | 37 | [6 empty] | 0.4 | 163 | 94.7 | 66.1 | 74.8 | 30 |  |  |  | 147.2 | 149.3 | 173.2 | 0 |  |  |  |  | 218.9 |  | 0 | 120.3 | 0 | 11.8 | 0 | 4.6 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 19.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 30.5 | 89.6 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 20.2 | 1.4 |  | 4.4 | 2.6 | 3.7 | 6.7 | 10 | 25.7 | 61.1 | 0 | 82.7 | 101.1 | 13.5 | 1.6 | 0 | 0 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.1 | 85.1 | 0 | 0 | 6.9 | 19.6 | 9.4 | 33.6 | 29 |  | 14.1 | 8.64 | 11.17 | 7266.01 | 17.5565 | 7.659 | 6.098 | 6.1 | 27.4446 | 18.9185 | 6 | 8 |  | 97.7765
31/08/2025 | 21:00 | 99.9 | 627.7 | 216.4 |  |  | 29.9 | 85.8 |  |  | 190.1 | 208.9 | 209.9 | 199.6 | 215 | 111.1 | 375.1 | 3 | 0 |  |  |  | 113 | 8.2 | 3.2 | 22.5 | 6.9 | 14.1 | 111.5 |  |  |  |  | 109.4 | 141.5 |  |  |  | 6.5 | 151.4 | 26 | 123.9 | 15.2 | 18.5 | 11.8 | 57.6 | 180 | 180.6 | 185 | 76.4 |  | 6 | 21.8 |  | 2 | 12.7 | 84.6 |  |  | 93.7 |  |  | 47.4 |  |  |  | 68.2 | 178.7 | 176 |  | 175.8 | 76.5 | 37.1 | [6 empty] | 0.4 | 191.4 | 82.3 | 65.4 | 70.2 | 29.7 |  |  |  | 147.1 | 149.3 | 173.5 | 0 |  |  |  |  | 219.4 |  | 0 | 119.3 | 0 | 11.1 | 0 | 4.5 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.7 | 19.1 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 30.4 | 89.3 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 20.1 | 1.4 |  | 4.6 | 2.6 | 3.7 | 6.6 | 10 | 25 | 61.3 | 0 | 72.3 | 97.4 | 13.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76 | 64.5 | 0 | 0 | 6.9 | 19.3 | 9 | 34.2 | 29.1 |  | 14.2 | 8.57 | 10.68 | 7198.05 | 17.4614 | 7.717 | 6.094 | 6.1 | 27.5172 | 18.9209 | 6.1 | 8 |  | 97.9104
31/08/2025 | 21:30 | 99.1 | 631.4 | 217.1 |  |  | 30 | 84.6 |  |  | 190.1 | 208.5 | 209.4 | 199.7 | 216.3 | 111.4 | 377.1 | 3.1 | 0 |  |  |  | 111.9 | 6.9 | 3.3 | 22.5 | 6.9 | 14.5 | 111.7 |  |  |  |  | 109.5 | 135.9 |  |  |  | 6.5 | 153.7 | 26 | 116.9 | 16.5 | 18.5 | 11.7 | 61.3 | 183.1 | 183.4 | 184.9 | 78.6 |  | 6 | 16 |  | 2 | 13.1 | 68.4 |  |  | 94.7 |  |  | 47.4 |  |  |  | 68.6 | 178.8 | 176.3 |  | 175.7 | 76.5 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 159.2 | 74.6 | 66.2 | 69.8 | 29.1 |  |  |  | 147.6 | 149.9 | 173.5 | 0 |  |  |  |  | 220.3 |  | 0 | 120.6 | 0 | 11.2 | 0 | 4.5 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 19.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 30.3 | 88.9 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 20.1 | 1.4 |  | 4.8 | 2.8 | 3.7 | 6.7 | 10 | 24.2 | 54.3 | 0 | 75.1 | 95.4 | 11.6 | 2.6 | 0 | 1.8 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.6 | 50.8 | 0 | 0 | 6.9 | 19.2 | 9.6 | 33.3 | 28.9 |  | 14.2 | 8.29 | 10.94 | 7112.33 | 17.7965 | 6.622 | 6.086 | 6.1 | 27.4841 | 18.9224 | 6 | 8 |  | 97.0111
31/08/2025 | 22:00 | 99.6 | 628.4 | 216.5 |  |  | 30.1 | 84.3 |  |  | 190.4 | 207.8 | 208 | 199.3 | 217.4 | 111.5 | 375.1 | 3 | 0 |  |  |  | 114.4 | 6.9 | 3.3 | 22.7 | 6.9 | 13.8 | 111.4 |  |  |  |  | 72.5 | 132.1 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 26 | 112.1 | 16.2 | 18.5 | 11.7 | 60 | 183.2 | 183.6 | 184.3 | 79.6 |  | 5.9 | 16.3 |  | 2 | 13 | 62.4 |  |  | 94.3 |  |  | 46.8 |  |  |  | 68.4 | 177.8 | 175.5 |  | 175.2 | 76.4 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 144.8 | 74.3 | 65.9 | 69.6 | 29.1 |  |  |  | 146.5 | 149.2 | 172 | 0 |  |  |  |  | 220.1 |  | 0 | 121.3 | 0 | 11.9 | 0 | 4.5 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 19.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 30.2 | 88.5 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 20.1 | 1.36 |  | 4.8 | 2.9 | 3.7 | 5.3 | 10 | 25.3 | 39 | 0 | 69.9 | 93.2 | 9.3 | 0.3 | 0 | 1.8 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.9 | 32.2 | 0 | 0 | 6.9 | 19.4 | 9.4 | 34.3 | 29.2 |  | 14.1 | 8.63 | 10.99 | 6964.88 | 18.3021 | 6.459 | 6.086 | 6.1 | 27.5767 | 18.9238 | 6.1 | 8 |  | 97.5476
31/08/2025 | 22:30 | 99.4 | 629.8 | 216.8 |  |  | 30 | 87.2 |  |  | 190.7 | 208.5 | 210.4 | 199.7 | 217.7 | 111.5 | 376.3 | 3 | 0 |  |  |  | 118.3 | 6.7 | 3.3 | 22.6 | 6.9 | 13.8 | 111.5 |  |  |  |  | 71.9 | 144.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 116.6 | 16.4 | 18.5 | 11.7 | 62.3 | 181.8 | 182.4 | 184.4 | 80 |  | 5.9 | 15.7 |  | 2 | 12.8 | 48.9 |  |  | 94.1 |  |  | 47.2 |  |  |  | 68.4 | 178.7 | 176.7 |  | 176.1 | 76.3 | 37.2 | [6 empty] | 0.3 | 104.7 | 69.4 | 66 | 71.9 | 29 |  |  |  | 147.5 | 149.6 | 172.2 | 0 |  |  |  |  | 220.7 |  | 0 | 120.4 | 0 | 12.8 | 0 | 4.5 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 19.2 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 30.2 | 88.1 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 20 | 1.36 |  | 4.9 | 3 | 3.6 | 5.3 | 10 | 28.8 | 36.1 | 0 | 57.1 | 88.8 | 6.4 | 0.6 | 0 | 1.8 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.4 | 33.8 | 0 | 0 | 6.9 | 19.5 | 9.4 | 32.7 | 28.7 |  | 14.1 | 7.49 | 10.95 | 6765.6 | 18.3592 | 1.128 | 6.088 | 6.3 | 27.6545 | 18.9247 | 6 | 8 |  | 92.4544
31/08/2025 | 23:00 | 99.4 | 625.7 | 215.5 |  |  | 29.9 | 84.8 |  |  | 190.7 | 209.4 | 210.3 | 199.6 | 217.3 | 111.2 | 373.4 | 3 | 0 |  |  |  | 113.7 | 6.5 | 3.2 | 22.5 | 6.9 | 13.2 | 110.6 |  |  |  |  | 71.6 | 132 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 113.2 | 16.8 | 18.5 | 11.7 | 56.1 | 180.8 | 181.4 | 183.8 | 79.8 |  | 5.8 | 15.6 |  | 2 | 12.7 | 26.4 |  |  | 94.1 |  |  | 46.9 |  |  |  | 68 | 179.2 | 176.4 |  | 174.7 | 76.4 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 61.6 | 57 | 65.7 | 72.5 | 28.9 |  |  |  | 147 | 149.2 | 172.1 | 0 |  |  |  |  | 175.9 |  | 0 | 120.1 | 0 | 9.7 | 0 | 4.5 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 19.1 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 30.1 | 87.5 | 4.4 | 2.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 20.1 | 1.32 |  | 4.8 | 3 | 3.5 | 5.2 | 10 | 29.2 | 28.8 | 0 | 58.3 | 92.9 | 8.3 | 1.2 | 2 | 1.8 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41 | 36.5 | 0 | 0 | 6.9 | 19.5 | 8.4 | 33.7 | 28.8 |  | 14.1 | 7.81 | 10.97 | 6604.9 | 18.3019 | 0 | 6.08 | 6.2 | 27.734 | 18.9254 | 6.2 | 7.9 |  | 91.3412
31/08/2025 | 23:30 | 99 | 575.5 | 194.6 |  |  | 29.8 | 84.6 |  |  | 191.3 | 208.1 | 207.3 | 197.8 | 217.2 | 111.5 | 374.4 | 2.9 | 0 |  |  |  | 115.5 | 9.9 | 3.4 | 22.5 | 6.9 | 13 | 111 |  |  |  |  | 72.1 | 95 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.1 | 55.8 | 16.5 | 18.6 | 11.7 | 60.8 | 181 | 181.3 | 183.7 | 79.4 |  | 5.8 | 0 |  | 2 | 14.2 | 56.7 |  |  | 94.5 |  |  | 47.2 |  |  |  | 68 | 178.2 | 176.6 |  | 174.9 | 76.6 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 137.1 | 90.9 | 65.4 | 72.6 | 30.1 |  |  |  | 146.9 | 148.9 | 170.5 | 0 |  |  |  |  | 52 |  | 0 | 120.9 | 0 | 6.2 | 0 | 4.7 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 19.1 | 3.5 | 3 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 30.1 | 87.2 | 4.4 | 1.4 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 20 | 1.32 |  | 4.9 | 3 | 3.7 | 5 | 9.9 | 28.9 | 29.5 | 0 | 63.2 | 92 | 7.3 | 0.7 | 4 | 1.8 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.1 | 50.3 | 0 | 0 | 6.8 | 19.3 | 9.4 | 33.1 | 28.8 |  | 14.1 | 6.72 | 10.48 | 6474.12 | 18.3115 | 0 | 6.08 | 6.2 | 27.7392 | 18.9254 | 5.9 | 7.9 |  | 91.0561
01/09/2025 | 00:00 | 99.4 | 584.5 | 195.3 |  |  | 0 | 86.8 |  |  | 154 | 209.7 | 212.2 | 198.8 | 214.7 | 111.2 | 375.4 | 3 | 0 |  |  |  | 116.5 | 7.1 | 3.3 | 22.5 | 6.9 | 12.9 | 102.2 |  |  |  |  | 72.9 | 43 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 45.2 | 17.4 | 18.5 | 11.7 | 59.9 | 182.7 | 183.2 | 183.4 | 78.6 |  | 5.8 | 0 |  | 2 | 14.1 | 48.2 |  |  | 94.3 |  |  | 47.1 |  |  |  | 68.5 | 178.4 | 176.1 |  | 176.1 | 76.8 | 37.2 | [6 empty] | 0.4 | 114.4 | 81.1 | 66.4 | 72.6 | 30.2 |  |  |  | 147 | 149.1 | 172.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 121.2 | 0 | 7.1 | 0 | 4.7 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.7 | 19.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 30.1 | 87.1 | 4.4 | 2.3 | 1.2 | 3 | 0 | 1.8 | 20 | 1.28 |  | 5 | 3.1 | 3.8 | 5.1 | 9.9 | 30.3 | 27.9 | 0 | 68.7 | 96.9 | 13.6 | 3.5 | 4 | 1.8 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.5 | 49.2 | 0 | 0 | 7.1 | 19.5 | 8.7 | 33.2 | 29 |  | 14.1 | 8.09 | 10.92 | 6276.49 | 18.2269 | 0 | 6.078 | 6.3 | 27.6706 | 18.9258 | 5.8 | 8 |  | 91.0013
EJEC |  | 2050.2 | 12970.35 | 4345.1 | 0 | 0 | 458.7 | 2182.95 | 0 | 0 | 2035.2 | 4411.8 | 4115.25 | 4594.05 | 5173.1 | 2665.85 | 4593.5 | 72.55 | 165.45 | 0 | 0 | 0 | 2771.4 | 175.3 | 78.2 | 164.05 | 165.6 | 329.05 | 2054.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.8 | 2311.3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1200.3 | 699.7 | 1295.65 | 425.85 | 443.6 | 275.45 | 1446.55 | 4218.4 | 4229.6 | 4345.5 | 1924.15 | 0 | 141.4 | 340.45 | 0 | 48 | 280.65 | 1406.8 | 0 | 0 | 1315.8 | 0 | 0 | 792.4 | 0 | 0 | 0 | 1641.95 | 3634.1 | 3595.85 | 0 | 3744.65 | 1227.5 | 728.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 3021.25 | 2038.45 | 1541.95 | 1668.7 | 704.15 | 0 | 0 | 0 | 3324.5 | 3360.15 | 3629.6 | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.9 | 0 | 9 | 2788.1 | 698.45 | 172.4 | 3 | 114.7 | 0 | 183.3 | 39.1 | 4.8 | 41.45 | 112.8 | 461.7 | 88.65 | 48.65 | 82.65 | 436.95 | 119.1 | 140.3 | 657.4 | 2097.65 | 105.1 | 56.5 | 28.8 | 70.7 | 135.35 | 44.45 | 307.8 | 32.54 | 0 | 119.9 | 65.4 | 90.8 | 128.3 | 239.6 | 677.8 | 1396.05 | 333.8 | 2194 | 2374.3 | 372.25 | 240.65 | 5 | 6.15 | 198 | 84.45 | 95.2 | 97.85 | 123.8 | 2471.3 | 138.4 | 1368.85 | 14.4 | 2645.2 | 2969.35 | 1002.65 | 135.15 | 165.7 | 469.15 | 221.75 | 808.2 | 684.85 | 0 | 364.9 | 186.52 | 250.055 | 151514.715 | 449.6375 | 31.3265 | 146.62 | 142.75 | 653.7626 | 454.0658 | 142.5 | 191.85 | 0 | 2212.5124

## REACTIVA
domingo, 31 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 70400 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA | KALLPA GENERACION S.A.
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | SUNNY | MVAR
31/08/2025 | 00:30 | 1.4 | -5.3 | 1 |  |  | 0 | 3.5 |  |  | -38.2 | -60 | -13.2 | 5.5 | -0.5 | -1.8 | 19 | -0.2 | 0 |  |  |  | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 0 | -3.4 | 3 | 10 |  |  |  |  | -2.7 | -14 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.1 | 0 | 4.8 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 18.5 | -20.8 | -44.1 | 1.3 | 0 | -1.3 | 1.9 |  | 0.5 | 0.1 | -1 |  |  | 0.4 |  |  | -2.7 |  |  |  | 2.6 | -44.9 | -46.4 |  | -42.5 | -21.8 | -8.4 | [6 empty] | -0.7 | 15.6 | 14.3 | 0.7 | 2 | -0.1 |  |  |  | 9.7 | 13.9 | -17.2 | -40 |  |  |  |  | 0 |  |  | -11.5 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | -8.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2188 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5.6 | 0 | -8.4 | -9.6 |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11 | 1.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 10.7 | 0.1 |  | 0 | 3.52 | 2.48 | -282.3812 | 1.9971 | 0 | 1.53 | 0.9 | 0.27351 | 0.08289 | -0.8 | 1 |  | 4.9835
31/08/2025 | 01:00 | 0.9 | -17.4 | -0.5 |  |  | 0 | -6.7 |  |  | -46.5 | -63 | -16.3 | -4.1 | -4.5 | -5 | 13.2 | 0.1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 0 | -3.4 | 2.8 | 8.9 |  |  |  |  | -3.5 | -16.8 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.1 | 0 | 4.2 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 12.3 | -26.8 | -45.7 | 4 | 0 | -1.1 | 1.6 |  | 0.5 | -0.1 | 1.5 |  |  | 0.7 |  |  | -3.7 |  |  |  | -0.6 | -48.7 | -50.3 |  | -47.3 | -23.8 | -8.5 | [6 empty] | -0.7 | 15.5 | 13.6 | -0.1 | 2 | -0.2 |  |  |  | 3.8 | 8.2 | -26.2 | -44.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -11.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | -9.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2236 |  | -1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.9 | 0 | -9.8 | -10.6 |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 10 | 0.1 |  | 0 | 3.27 | 2.72 | -410.8864 | 1.8352 | 0 | 1.448 | 0.9 | 0.27905 | 0.0923 | -0.9 | 1 |  | 4.6545
31/08/2025 | 01:30 | 0.6 | -32.9 | -4.7 |  |  | 0 | -0.6 |  |  | -49.2 | -64 | -17.4 | -6.5 | -5.8 | -5.9 | 11.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 0 | -3.5 | 2.8 | 8.4 |  |  |  |  | -4.2 | -17.2 |  |  |  | -1 | 0 | 1.6 | 0 | 4.2 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 10.2 | -28.6 | -47.3 | 2.8 | 0 | -1.2 | 0.7 |  | 0.4 | -0.1 | 0.5 |  |  | -1.4 |  |  | -4.3 |  |  |  | -2.9 | -49.9 | -51.4 |  | -47.3 | -24.4 | -8.5 | [6 empty] | -0.7 | 15.6 | 13.2 | -0.5 | 3.2 | -0.1 |  |  |  | 1.1 | 5.4 | -29.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.2 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | -9.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0.2236 |  | -1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 4.6 | 0 | -9.8 | -10.4 |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 9.9 | 0.2 |  | 0.4 | 3.67 | 2.68 | -422.7264 | 1.7333 | 0 | 1.39 | 0.8 | 0.27675 | 0.13345 | -1 | 1 |  | 4.3335
31/08/2025 | 02:00 | 0.5 | -34.6 | -4.8 |  |  | 0 | -8.8 |  |  | -51.1 | -67.8 | -21.5 | -9.5 | -7.4 | -6.9 | 8.7 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 | -0.2 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.6 | 7.7 |  |  |  |  | -4 | -18.3 |  |  |  | -1 | 0 | 1.2 | 0 | 4.6 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 7.4 | -31.6 | -45.3 | 2.5 | 0 | -1.3 | 0.6 |  | 0.5 | 0 | 2.3 |  |  | -2.7 |  |  | -2.7 |  |  |  | -3.2 | -51.3 | -52.8 |  | -49.6 | -25.1 | -8.5 | [6 empty] | -0.7 | 15.5 | 13.6 | -0.4 | 2.9 | -6.2 |  |  |  | -1.3 | 3 | -33.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.7 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -10 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2144 |  | -1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | -9.7 | -10.7 |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 9.7 | 0.1 |  | 0.4 | 4.05 | 2.43 | -479.3056 | 1.652 | 0 | 1.464 | 0.9 | 0.27471 | 0.08507 | -1.1 | 1 |  | 4.2758
31/08/2025 | 02:30 | 0 | -38.9 | -5.2 |  |  | 0 | -2.7 |  |  | -52.3 | -66.1 | -19.6 | -10.2 | -7.5 | -7 | 8.6 | 0.1 | 0 |  |  |  | -1.3 | -0.3 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.6 | 7.1 |  |  |  |  | -4.7 | -15 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 8.2 | -30.8 | -44.9 | 3.4 | 0 | -1.1 | -0.5 |  | 0.4 | 0 | 1 |  |  | -2.6 |  |  | -3 |  |  |  | -3.3 | -50.7 | -52.1 |  | -48.6 | -25.1 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 15.6 | 13.1 | -0.4 | 4 | -6.1 |  |  |  | -1 | 3.2 | -34.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -13.4 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -10.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2184 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 3.6 | 0 | -10.6 | -11.4 |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 9.6 | 0.2 |  | 0.3 | 3.08 | 2.69 | -477.7116 | 1.6263 | 0 | 1.422 | 0.9 | 0.27569 | 0.10988 | -1.1 | 1 |  | 4.2339
31/08/2025 | 03:00 | 0.7 | -38.2 | -5.7 |  |  | 0 | -7.7 |  |  | -50.2 | -67.6 | -21.2 | -8.9 | -10.4 | -8.6 | 5.5 | 0 | 0 |  |  |  | -0.7 | 0.5 | 1.6 | 0 | -3.5 | 2.6 | 7.4 |  |  |  |  | -4.5 | -18.9 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 3.7 | -35.1 | -48.7 | 1.3 | 0 | -1.1 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1.2 |  |  | -3.5 |  |  | -2.8 |  |  |  | -4.9 | -57.1 | -58.4 |  | -54.1 | -26.4 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 15.3 | 13.9 | -0.1 | 3.9 | -6.2 |  |  |  | -4.3 | -0.1 | -37.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -13.8 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | -10.9 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2156 |  | -1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | -11.2 | -12 |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 9.4 | 0.1 |  | 0.3 | 2.29 | 2.7 | -547.5944 | 1.5571 | 0 | 1.492 | 0.8 | 0.27793 | 0.07363 | -1.2 | 1 |  | 4.0007
31/08/2025 | 03:30 | 0.5 | -41 | -6.4 |  |  | 0 | -8.1 |  |  | -53.2 | -71.9 | -25.4 | -12 | -12.3 | -9.9 | 4.7 | 0 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0.2 | 1.5 | 0 | -3.5 | 2.6 | 7.4 |  |  |  |  | -4.6 | -19.3 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1 | 2 | -36.8 | -50.6 | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 |  | 0.4 | 0 | 2.9 |  |  | -4 |  |  | -2.7 |  |  |  | -6.1 | -60.6 | -61.9 |  | -58.6 | -27.2 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 14.7 | 13.6 | 0.2 | 3.9 | -6.2 |  |  |  | -5.4 | -1.2 | -39.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -13.4 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | -11.4 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.206 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -12.4 | -12.5 |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 9.5 | 0.1 |  | 0.3 | 3.86 | 2.49 | -598.644 | 1.4817 | 0 | 1.476 | 0.8 | 0.28114 | 0.09482 | -1.2 | 1 |  | 3.9336
31/08/2025 | 04:00 | 0.4 | -21.8 | -2.4 |  |  | 0 | 3.4 |  |  | -53.2 | -72.3 | -25.7 | -12.2 | -8.7 | -7.8 | 23.5 | -0.1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0 | -3.4 | 2.6 | 7.9 |  |  |  |  | -5.2 | -16.2 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 6 | -32.8 | -46.6 | 2.9 | 0 | -1.1 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0.3 |  |  | -2.8 |  |  | -2.8 |  |  |  | -3.1 | -54.2 | -55.6 |  | -52.8 | -25.6 | -8.5 | [6 empty] | -0.7 | 15.4 | 13.7 | -8.6 | 0.7 | -6.1 |  |  |  | -2.9 | 1.2 | -36 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | -10.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.1976 |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -12.4 | -12.9 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 10 | 0.2 |  | 0.3 | 3.36 | 2.67 | -502.5724 | 1.5864 | 0 | 1.472 | 0.7 | 0.28491 | 0.07397 | -1.1 | 1 |  | 4.0173
31/08/2025 | 04:30 | 0.6 | -25.5 | -1.9 |  |  | 0 | -10.2 |  |  | -53.5 | -69.4 | -23.1 | -13 | -9 | -8.1 | 23.9 | 0 | 0 |  |  |  | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 0 | -3.4 | 2.4 | 8.1 |  |  |  |  | -5.8 | -18.8 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 3.8 | -35.1 | -49 | 2.4 | 0 | -1.1 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  | -3.6 |  |  | -1.5 |  |  |  | -5.3 | -53.6 | -55 |  | -51.1 | -26.1 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 14.4 | 13.5 | -12.4 | 0.7 | -6.1 |  |  |  | -4.6 | -0.4 | -38.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.4 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -10.2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2012 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | 0.9 | 0 | -13 | -12.3 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 10.8 | 0.1 |  | 0.6 | 2.42 | 2.69 | -530.1888 | 1.4748 | 0 | 1.576 | 0.8 | 0.28658 | 0.05456 | -1.1 | 1 |  | 4.092
31/08/2025 | 05:00 | -0.2 | -24.7 | -2.2 |  |  | 0.1 | -2.2 |  |  | -54.8 | -70.4 | -23.6 | -14.3 | -11 | -9.5 | 22.8 | 0 | 2.6 |  |  |  | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 0 | -3.4 | 2.4 | 8.3 |  |  |  |  | -6.7 | -19.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 3.7 | -35 | -48.8 | 1.2 | 0 | -1.2 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0.7 |  |  | -3.6 |  |  | -1.2 |  |  |  | -6.4 | -59.2 | -60.5 |  | -56.7 | -26.8 | -8.5 | [6 empty] | -0.7 | 14.9 | 13.7 | -11.9 | 0.6 | -6.1 |  |  |  | -4.4 | -0.2 | -37.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.5 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -10.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1944 |  | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | -11.6 | -12.1 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 10.6 | 0.4 |  | 0.2 | 3.01 | 2.71 | -550.2856 | 1.4035 | 0 | 1.576 | 0.7 | 0.28441 | 0.08824 | -1.1 | 1 |  | 3.9522
31/08/2025 | 05:30 | 0.5 | -24.6 | -1.6 |  |  | -7.8 | -2 |  |  | -54.2 | -69.7 | -23.1 | -12.5 | -12.5 | -10.7 | 24.9 | 0.1 | 2.8 |  |  |  | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 0 | -3.4 | 2.4 | 9.4 |  |  |  |  | -5.9 | -16.3 |  |  |  | -1.3 | 0 | -0.2 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | -35.5 | -49.2 | 1.1 | 0 | -1.3 | 0 |  | 0.5 | 0 | 2.4 |  |  | -2.9 |  |  | -1.1 |  |  |  | -8.3 | -63.4 | -64.8 |  | -60.3 | -27.7 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 15.4 | 13.5 | -12.2 | 0.7 | -6.1 |  |  |  | -3.5 | 0.6 | -37 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -13.3 | 0 |  |  | 0.3 |  | -0.1 |  |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | -10 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1884 |  | -1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0.4 | -9.6 | -10.4 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 10.9 | 0.2 |  | 0 | 2.68 | 2.68 | -550.9516 | 1.2107 | 0 | 1.456 | 0.7 | 0.28277 | 0.09714 | -0.9 | 1 |  | 3.8466
31/08/2025 | 06:00 | -1 | -50.2 | -6.6 |  |  | -8.9 | -12 |  |  | -6.9 | -37.1 | -36.5 | -40 | 0.6 | -18.9 | 15.9 | -0.1 | 2.2 |  |  |  | -0.5 | 0.2 | 1.6 | 0 | -3.4 | 2.2 | 7.2 |  |  |  |  | -7.7 | -22.1 |  |  |  | -1.4 | 0 | -1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | -6.8 | -45.6 | -49.3 | -2.3 | 0 | -1.6 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  | -5.2 |  |  | -1.4 |  |  |  | -12.7 | -73.1 | -74.5 |  | -71.1 | -31 | -8.8 | [6 empty] | -0.7 | 15.6 | 13.9 | -12.1 | 0.7 | -6 |  |  |  | -10.3 | -6.2 | -47.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -13.8 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | -11.4 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1892 |  | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | -11.7 | -13.5 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 10.8 | 0 |  | 0 | 2.85 | 2.72 | -670.7408 | 0.98505 | 0 | 1.098 | 0.8 | 0.2893 | 0.10523 | -0.9 | 1 |  | 3.3776
31/08/2025 | 06:30 | -1.9 | -72.3 | -12.3 |  |  | -10.8 | -14.4 |  |  | 0 | -26.3 | -23.2 | -30.2 | 9.8 | -4.6 | -7.8 | -0.1 | 1 |  |  |  | -4.4 | -0.3 | 1.5 | 0 | -3.4 | 2.4 | 5.8 |  |  |  |  | -8.6 | -24.1 |  |  |  | -1.2 | 0 | -1.5 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 16.8 | -22.4 | -41 | -2.9 | 0 | -1.4 | -2.2 |  | 0.4 | 0 | 1.7 |  |  | -5.5 |  |  | -1.2 |  |  |  | -15.3 | -64 | -65.3 |  | -63.1 | -28 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 15.2 | 14.1 | -12.1 | 0.7 | -6.1 |  |  |  | -9 | -4.8 | -45.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -17.6 | 0.1 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | -11.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.19 |  | -1.8 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 3.2 | 0.5 | -0.1 | -13.3 | -13.4 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 0 | 2.3 | -0.2 | 4.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 10.7 | 0.1 |  | 0 | 3.57 | 2.58 | -580.16 | 0.97821 | 0 | 0.888 | 0.8 | 0.27698 | 0.11295 | -1 | 1 |  | 3.0561
31/08/2025 | 07:00 | 1.1 | -77.4 | -13.5 |  |  | -11.2 | -23 |  |  | 0 | -40.6 | 0 | -55.4 | 1.7 | -9.9 | -2.5 | 0 | 1.2 |  |  |  | -1.4 | 0.5 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.1 | 3.8 |  |  |  |  | -6.9 | -21.6 |  |  |  | -1.4 | -16.7 | -0.9 | 0.5 | -3.6 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 4.1 | -34.8 | -48.8 | -4.5 | 0 | -1.2 | -1.3 |  | 0.4 | 0 | 1.2 |  |  | -8.4 |  |  | -1.1 |  |  |  | -8.1 | -71.6 | -73.2 |  | -70.3 | -31 | -8.8 | [6 empty] | -0.7 | 15.4 | 13.4 | -12.1 | 0.7 | -6 |  |  |  | -19.1 | -14.9 | -49.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -20.7 | 0.2 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | -15.2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2016 |  | -1.9 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0 | 5.1 | 3.3 | 0.4 | -15.2 | -15.9 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 | 0 | 0.7 | -0.2 | 3.6 | 0 | -8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 10.6 | 0.3 |  | 0 | 3.52 | 2.6 | -741.0784 | 1.112 | 0 | 0.904 | 0.8 | 0.2812 | 0.0878 | -0.9 | 1 |  | 3.285
31/08/2025 | 07:30 | 0.9 | -81 | -14.6 |  |  | -10.1 | -6.6 |  |  | 0 | -47.2 | 0 | -30.3 | 1.5 | -9.8 | 0 | -0.1 | 3 |  |  |  | -4.2 | 0.5 | 0.9 | 0 | -3.4 | 2.1 | 1.9 |  |  |  |  | -7.1 | -25.2 |  |  |  | -1.2 | -20.9 | -0.2 | -0.2 | -3.3 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 4.2 | -34.7 | -48.5 | -5.5 | 0 | -1 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.1 |  |  | -7.6 |  |  | -1.1 |  |  |  | -6.2 | -71.9 | -73.4 |  | -70.4 | -31 | -8.8 | [6 empty] | -0.7 | 9.6 | 14.2 | -11.5 | 0.7 | -6 |  |  |  | -16.8 | -12.7 | -45.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -18.3 | 0.4 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.9 | -16.8 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2008 |  | -2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 4.5 | 3.7 | 1.5 | -14.5 | -16.1 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0.1 | -8.8 | -0.2 | 0 | 0 | -14.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 10.6 | 0.4 |  | 0 | 2.44 | 2.9 | -729.0592 | 1.3815 | 0 | 1.124 | 0.8 | 0.29194 | 0.07556 | -0.8 | 1 |  | 3.873
31/08/2025 | 08:00 | 1.7 | -70.6 | -12.8 |  |  | -9.5 | -2.6 |  |  | 0 | -43 | 0 | -21.7 | 3.4 | -8.2 | 0 | -0.1 | 3.7 |  |  |  | -2.8 | 0.6 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.5 | 4.3 |  |  |  |  | -5.8 | -19.3 |  |  |  | -1 | -18.5 | 1 | -0.2 | -3.1 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 4.3 | -34.8 | -47.6 | -5.6 | 0 | -0.8 | 1.3 |  | 0.5 | 0 | -1.2 |  |  | -6.1 |  |  | -1.1 |  |  |  | -2.7 | -69.8 | -71.3 |  | -69.1 | -30.5 | -8.8 | [6 empty] | -0.7 | 5.3 | 0.9 | -11.7 | 2.7 | -6 |  |  |  | -11.6 | -7.3 | -37.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -13.1 | 1.4 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.9 | -10.9 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1936 |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 8.1 | 2.5 | -11.6 | -12.3 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0.6 | -3.7 | -0.2 | 8.1 | 0 | -13.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 10.5 | 0.3 |  | 0.1 | 3.07 | 2.97 | -624.6664 | 1.7343 | 0 | 1.57 | 0.8 | 0.29707 | 0.06764 | -0.9 | 1 |  | 4.569
31/08/2025 | 08:30 | 2.5 | -59.2 | -9.7 |  |  | -9 | -1.1 |  |  | 0 | -29 | -13.3 | -14.1 | -3.9 | -26.6 | 0 | 0 | 3.6 |  |  |  | -0.6 | 0.5 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.8 | 6.6 |  |  |  |  | -4.4 | -14.6 |  |  |  | -1.2 | -17.9 | 1.3 | -1 | -2 | 0.7 | 1.6 | -0.1 | 9.7 | -29.4 | -42.5 | -1.9 | 0 | -1 | 1.9 |  | 0.4 | 0 | 0.5 |  |  | -4 |  |  | 3.7 |  |  |  | -1.8 | -63.7 | -65.1 |  | -61.3 | -27.8 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 5.8 | -0.1 | -12.5 | 0.7 | -6.1 |  |  |  | -6.1 | -1.9 | -29.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -15.3 | 6 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 0 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | -1 | -10.3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1932 |  | -2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 12.3 | 2.8 | -11.4 | -12.2 |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 1.1 | -2.7 | -0.2 | 8.5 | 0 | -10.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 13.4 | 0.4 |  | 0.8 | 2.79 | 2.96 | -529.3568 | 1.7515 | 0 | 1.656 | 0.8 | 0.31655 | 0.60092 | 0.3 | 1 |  | 6.4249
31/08/2025 | 09:00 | 2.2 | -56.3 | -9.6 |  |  | -9.7 | 4.8 |  |  | 0 | -24.7 | -18.3 | -1.9 | -4.6 | -22.1 | 0 | -0.1 | 3.6 |  |  |  | -1.2 | 0.4 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.7 | 6.5 |  |  |  |  | -4.2 | -27.4 |  |  |  | -1 | -15.6 | 2.1 | -0.6 | -2.3 | 1 | 1.6 | 1.1 | 21.9 | -22.2 | -41.1 | -2.4 | 0 | -1 | 2 |  | 0.5 | 0 | 1.8 |  |  | -1.1 |  |  | 4.2 |  |  |  | 2.1 | -57.1 | -58.6 |  | -54.6 | -25.1 | -8.5 | [6 empty] | -0.7 | 6 | 5.6 | -12.2 | 0.7 | -5.8 |  |  |  | 2.7 | 6.9 | -17.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -16.6 | 7.5 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 0 | 0.5 |  | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -9.7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -1 | 0 | 0.3 | 0.1972 |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 2.8 | -10.1 | -11.1 |  |  | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 1.6 | -4 | -0.2 | 8.9 | 0 | -10.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 14 | 0.1 |  | 2.3 | 3.95 | 2.69 | -433.6628 | 2.034 | 0 | 1.56 | 0.9 | 0.29586 | 0.16641 | 0.5 | 1 |  | 6.4562
31/08/2025 | 09:30 | 3.6 | -59.4 | -9.8 |  |  | -10.1 | 7.5 |  |  | 0 | -22.2 | -15.6 | -1.3 | -13.2 | -28.4 | 0 | 0 | 4.7 |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3 | 8 |  |  |  |  | -2.2 | -29.3 |  |  |  | -0.9 | -15 | 2.6 | -0.5 | -2.6 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 13.1 | -38.6 | -42.6 | -2.4 | 0 | -1.2 | 1 |  | 0.4 | 0 | -0.7 |  |  | -1.9 |  |  | 4.9 |  |  |  | 1 | -66.1 | -67.6 |  | -64.3 | -29.2 | -8.7 | [6 empty] | -0.7 | 4.5 | 5.4 | -12.6 | 0.7 | -5.8 |  |  |  | -2.2 | 2 | -23.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -16.9 | 5.6 |  |  | 0.4 |  | 0.1 |  |  | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0.5 |  | -0.9 | -2.1 | -1 | -10.2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1936 |  | -2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 2.9 | -10.8 | -11.4 |  |  | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 2 | -2.3 | -0.2 | 8.2 | 0 | -12.7 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 14.3 | 0 |  | 1.7 | 3.52 | 2.93 | -526.5564 | 2.1827 | 0 | 1.86 | 0 | 0.29504 | 0.09013 | 0.7 | 1 |  | 6.1279
31/08/2025 | 10:00 | -3 | -54.3 | -9.3 |  |  | -9.9 | -3.3 |  |  | 0 | -18.5 | -9 | 1.6 | -13.1 | -28.2 | 0 | 0.1 | 4.5 |  |  |  | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 0 | -3.4 | 2.7 | 8.9 |  |  |  |  | -0.9 | -33.4 |  |  |  | -0.9 | -10.7 | 2.5 | -0.5 | -2.8 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 7.5 | -44.5 | -46.3 | -1.9 | 0 | -1.2 | 1.9 |  | 0.4 | 0 | 2.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -66.7 | -68.2 |  | -63.8 | -29.1 | -8.7 | [6 empty] | -0.7 | 4.4 | 6 | -11.6 | 0.6 | -6 |  |  |  | -2.2 | 2 | -23.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -16.1 | 7.7 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | -0.9 | -2.1 | -0.6 | -10 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1936 |  | -2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 3.7 | 2.9 | -10 | -11.1 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 2.6 | -4.1 | -0.2 | 9.7 | 1.5 | -11.5 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 2 | 10.7 | -0.1 |  | 1.7 | 3.6 | 2.84 | -532.3664 | 2.1146 | 0 | 1.386 | 0 | 0.34671 | 0.07752 | -0.6 | 1 |  | 4.3248
31/08/2025 | 10:30 | -3.5 | -56.6 | -9.4 |  |  | -9.9 | -6.4 |  |  | 0 | -19 | -9.4 | 4 | -12.2 | -27.6 | 0 | -0.1 | 4.7 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.9 | 9.5 |  |  |  |  | -1 | -32.4 |  |  |  | -1.7 | -14.8 | 2.6 | -1.2 | -2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 10 | -42.1 | -54.2 | -2 | 0 | -1 | 1.1 |  | 0.5 | 0 | -0.4 |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | -64.8 | -66.3 |  | -62.7 | -28.8 | -8.7 | [6 empty] | -0.7 | 5.1 | 5.2 | -12 | 0.7 | -5.9 |  |  |  | 0.7 | 5 | -20.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -15.8 | 8.1 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.5 |  | -0.9 | -2 | -0.7 | -9.8 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -3.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1932 |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 11 | 2.9 | -10.1 | -10.4 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 3.1 | -5 | -0.2 | 9.5 | 2.9 | -10.6 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 10.6 | 0.5 |  | 0 | 3.65 | 2.9 | -516.0568 | 2.1312 | 0 | 1.214 | 0.7 | 0.43719 | 0.13657 | -0.5 | 1 |  | 5.1189
31/08/2025 | 11:00 | -2.7 | -48.2 | -8 |  |  | -10.4 | -3.9 |  |  | 0 | -17.4 | -7.9 | 7.6 | -9.3 | -25.6 | 0 | 0 | 4.7 |  |  |  | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.1 | 10.5 |  |  |  |  | -1 | -27.8 |  |  |  | -1.6 | -13.4 | 3.1 | -0.8 | -2.1 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 13.1 | -39 | -51.1 | -1.6 | 0 | -1 | 1.4 |  | 0.5 | 0 | -0.4 |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 3.1 | -60.9 | -62.3 |  | -59.3 | -27.5 | -8.7 | [6 empty] | -0.7 | 5.4 | 5.6 | -12.3 | 0.7 | -5.9 |  |  |  | 3 | 7.3 | -16.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -15.6 | 7.7 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.5 |  | -0.9 | -2 | -0.5 | -9.5 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -3.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1724 |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 11.3 | 2.9 | -9.6 | -10 |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.4 | 3.2 | -0.8 | -0.2 | 10 | 2.3 | -10.3 | 3.2 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 10.6 | 0.5 |  | 0 | 3.73 | 2.67 | -443.6276 | 2.2869 | 0 | 1.284 | 0.8 | 0.40556 | 0.07798 | -0.5 | 1 |  | 5.3544
31/08/2025 | 11:30 | -2.6 | -31.6 | -4.1 |  |  | -9.1 | 9.1 |  |  | 0 | -1.3 | 9 | 12.7 | -2.5 | -21.1 | 0 | 0.2 | 4.5 |  |  |  | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | -3.4 | 2.8 | 8.8 |  |  |  |  | -0.1 | -14.6 |  |  |  | -1.4 | 0 | 3.8 | -1 | -2.5 | 1 | 1.6 | 0.8 | 20.9 | -31.4 | -53.2 | 3.7 | 0 | -1 | 5.7 |  | 0.4 | 0 | 3.7 |  |  | 3.4 |  |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -50 | -51.7 |  | -47 | -24.4 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 5.8 | 4.4 | -3.8 | 0.7 | -6.1 |  |  |  | 8 | 12.2 | -8.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -15.7 | 7.2 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | -0.6 | -9.7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -3.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1732 |  | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 7.3 | 3 | -8.8 | -9.3 |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 3.2 | -7.4 | -0.2 | 10.4 | 2.9 | 4.3 | 2.8 | 0.4 | 0.7 | 2 | 11 | 0.4 |  | 0 | 3.68 | 2.92 | -234.5268 | 2.5258 | 0 | 1.604 | 0.8 | 0.39918 | 0.03668 | -0.4 | 1 |  | 5.9657
31/08/2025 | 12:00 | -3.9 | -31.4 | -4.9 |  |  | -9.7 | 11 |  |  | 0 | -1.5 | 8.8 | 12.6 | -2.5 | -20.6 | 0 | 0.2 | 5.1 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | -3.4 | 2.8 | 9.8 |  |  |  |  | -1 | -13.6 |  |  |  | -1.4 | 0 | 4.1 | -1.2 | -2.6 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 25.2 | -26.9 | -50.4 | 3.2 | 0 | -1 | 4.1 |  | 0.4 | 0.2 | 4 |  |  | 3.1 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | -50 | -51.7 |  | -47.4 | -24.1 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 26 | 5.3 | -3.1 | 0.7 | -6.1 |  |  |  | 4.2 | 8.2 | -9.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -14.7 | 5.8 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -0.5 | -9.8 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -3.6 | 0.2 | 0.3 | 0.176 |  | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 6.1 | 2.9 | -8.9 | -9.1 |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.4 | 3.2 | -4 | -0.2 | 10 | 0.4 | -0.2 | 2 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 10.8 | 0 |  | 0 | 3.13 | 2.78 | -220.214 | 2.4509 | 0 | 1.478 | 0.8 | 0.4026 | 0.03613 | -0.3 | 1 |  | 5.8676
31/08/2025 | 12:30 | -3.3 | -27.9 | -4.3 |  |  | -9.8 | 9.5 |  |  | 0 | -3.8 | 5.5 | 17.6 | -0.8 | -19.2 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 0 | -3.4 | 3 | 11.7 |  |  |  |  | -1.6 | -10.5 |  |  |  | -1.4 | 0 | 3.6 | 3.9 | -2.4 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 29.2 | -22.9 | -45.9 | 0.3 | 0 | -1.2 | 2 |  | 0.5 | 0.1 | -0.4 |  |  | 3.8 |  |  | 0 |  |  |  | 4.1 | -48.7 | -50.1 |  | -44.9 | -23 | -8.3 | [6 empty] | -0.7 | 26 | 5.4 | -3.3 | 0.6 | -6 |  |  |  | 6.3 | 10.1 | -5.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -14.5 | 8.9 |  |  | 0.3 |  | 0.1 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -0.2 | -8.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -3.6 | 0 | 0.3 | 0.1724 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 7.9 | 2.9 | -7.5 | -7.8 |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.5 | 3.3 | -0.1 | -0.2 | 11 | 2.3 | 32 | 3.3 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 10.9 | 0.3 |  | 0 | 2.37 | 2.86 | -135.5976 | 2.0682 | 0 | 1.476 | 0.8 | 0.40023 | 0.05901 | -0.3 | 1 |  | 5.5035
31/08/2025 | 13:00 | -3.9 | -27.6 | -4.9 |  |  | -9.8 | 7.1 |  |  | 0 | -5.8 | 4.1 | 14.1 | -1.4 | -19.9 | 0 | 0 | 4.9 |  |  |  | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0 | -3.4 | 3 | 11.1 |  |  |  |  | -1.6 | -16 |  |  |  | -1 | 0 | 3.7 | 3.4 | -2.8 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 28.5 | -23.6 | -46.6 | 2.1 | 0 | -1.2 | 3.3 |  | 0.5 | 0.1 | 2.2 |  |  | 3.8 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -49.1 | -49.9 |  | -46 | -23.3 | -8.2 | [6 empty] | -0.7 | 25.9 | 5.3 | -2.9 | 1.5 | -6.2 |  |  |  | 5.8 | 9.7 | -6.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -14.9 | 8.7 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -0.2 | -8.7 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -3.5 | 0 | 0.3 | 0.16 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 7.9 | 2.9 | -8 | -8.4 |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 3.1 | -4.5 | -0.2 | 11.3 | 2 | 29.7 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 10.7 | 0.2 |  | 0 | 3 | 2.83 | -162.01 | 2.3802 | 0 | 2.058 | 0.8 | 0.39633 | 0.09277 | -0.3 | 0.9 |  | 6.3273
31/08/2025 | 13:30 | -3.6 | -27.5 | -4.8 |  |  | -9.7 | 2.9 |  |  | 0 | -6.9 | 3 | 13.5 | -3.3 | -13 | 0 | 0 | 3.5 |  |  |  | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | -3.4 | 2.9 | 10.7 |  |  |  |  | -1.9 | -18.1 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.3 | 3.8 | -2.4 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 26.8 | -25.1 | -48.2 | 0.9 | 0 | -1.1 | 4.8 |  | 0.5 | 0.2 | 2.7 |  |  | 2.6 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | -50.4 | -51.4 |  | -47.8 | -23.9 | -8.2 | [6 empty] | -0.7 | 25.9 | 11.2 | -2.6 | 0.7 | -6 |  |  |  | 4.8 | 8.7 | -8.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -14.7 | 7.5 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | -0.4 | -9.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | -3.4 | 0 | 0.3 | 0.164 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.4 | 2.7 | -8 | -8.4 |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 2.9 | -4.3 | -0.2 | 10.7 | 4 | 24.5 | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 2 | 10.8 | -0.1 |  | 0 | 3.32 | 2.9 | -180.116 | 2.4846 | 0 | 2.07 | 0.8 | 0.39937 | 0.04625 | -0.3 | 1 |  | 6.5002
31/08/2025 | 14:00 | -3.5 | -26.8 | -4.1 |  |  | -7.7 | 11.1 |  |  | 0 | -8.3 | 1.4 | 16.7 | -1.8 | -12.5 | 0 | -0.1 | 3.4 |  |  |  | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | -3.4 | 3 | 11.6 |  |  |  |  | -1.5 | -17.1 |  |  |  | -0.7 | 0 | 4.5 | 3.5 | -2.2 | 0 | 1.7 | 1.4 | 29.5 | -22.7 | -45.8 | 0.7 | 0 | -1 | 3.4 |  | 0.4 | 0.2 | -0.2 |  |  | 3.8 |  |  | 0 |  |  |  | 6.8 | -48.4 | -49.9 |  | -46.3 | -23.4 | -8.5 | [6 empty] | -0.7 | 26.6 | 10.6 | -3 | 0.7 | -6 |  |  |  | 7.1 | 10.9 | -5.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -15 | 7.8 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | -0.2 | -8.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | -3.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1556 |  | -1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 12.9 | 3 | -8.2 | -8.7 |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 2.5 | -3.3 | -0.2 | 11.3 | 4.9 | 34.3 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 10.5 | -0.1 |  | 0 | 3.76 | 2.87 | -125.4144 | 2.5075 | 0 | 1.954 | 0.8 | 0.39252 | 0.03873 | -0.3 | 0.9 |  | 6.2927
31/08/2025 | 14:30 | -3.3 | -31.6 | -4.7 |  |  | -8.3 | 8.4 |  |  | 0 | -8.7 | 1.3 | 11.7 | -3.3 | -14 | 0 | 0 | 3.3 |  |  |  | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0 | -3.4 | 2.8 | 9.4 |  |  |  |  | -1.1 | -24.3 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.1 | 3.2 | -2.3 | -0.4 | 1.7 | 0.5 | 27.1 | -25 | -48.1 | 2.4 | 0 | -1.2 | 4.2 |  | 0.4 | 0.2 | 1.2 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 4.9 | -49.9 | -51.4 |  | -48.3 | -24.4 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 26.1 | 10.3 | -3.3 | 0.7 | -5.9 |  |  |  | 5.2 | 9 | -8.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -14.9 | 8.6 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -0.4 | -9.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | -3.3 | 0 | 0.4 | 0.1556 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 16.8 | 2.9 | -8.6 | -9 |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 1.9 | -3.8 | -0.2 | 11.1 | 3.2 | 33.3 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 2 | 10.4 | 0.2 |  | 0 | 3.9 | 2.88 | -177.3644 | 2.3713 | 0 | 1.606 | 0.8 | 0.39518 | 0.04491 | -0.5 | 1 |  | 5.7174
31/08/2025 | 15:00 | -3.5 | -36.1 | -6.1 |  |  | -7.9 | 1 |  |  | 0 | -10.7 | -1 | 10 | -4.8 | -14.7 | 0 | 0 | 3.3 |  |  |  | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 0 | -3.4 | 2.8 | 9.4 |  |  |  |  | -0.8 | -24.8 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.1 | 3.8 | -2.4 | -0.3 | 1.7 | 0.3 | 23.5 | -28.5 | -50.8 | 0.6 | 0 | -1.3 | 4.5 |  | 0.5 | 0.1 | 1.1 |  |  | 1.9 |  |  | 0 |  |  |  | 3.5 | -51.8 | -53.3 |  | -48.3 | -24.8 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 25.9 | 11 | -2.7 | 0.7 | -6 |  |  |  | 1.7 | 5.6 | -12.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -15.2 | 8.6 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -0.4 | -9.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | -3.1 | 0 | 0.4 | 0.1512 |  | -1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 20.1 | 2.8 | -8.9 | -9.1 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 1.5 | -3 | -0.2 | 10.5 | 4.2 | 31.8 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 2 | 10.4 | 0 |  | 0 | 3.97 | 2.88 | -226.1988 | 2.243 | 0 | 1.584 | 0.8 | 0.39101 | 0.03823 | -0.6 | 1 |  | 5.4562
31/08/2025 | 15:30 | -3 | -38.6 | -4.5 |  |  | -7.8 | -1.4 |  |  | 0 | -14.4 | -5 | 10 | -5.8 | -15.1 | 0 | 0 | 3.2 |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | -3.4 | 2.7 | 9.7 |  |  |  |  | -0.4 | -27.7 |  |  |  | -0.9 | 0 | 3.4 | 3.6 | -2.3 | -0.3 | 1.7 | 1.4 | 22.8 | -29.1 | -47.3 | 0 | -0.7 | -1.4 | 2.6 |  | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  |  | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 2.7 | -52.1 | -53.7 |  | -50.7 | -25.3 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 26.4 | 11 | -3 | 0.7 | -5.9 |  |  |  | 1 | 4.9 | -13.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -15.4 | 7.4 |  |  | 0.3 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1 | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.164 |  | -1.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 20.8 | 2.5 | -8.6 | -8.9 |  |  | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 1 | -2.7 | -0.2 | 10.7 | 3.3 | 31.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 2 | 10.3 | 0.3 |  | 0 | 3.59 | 2.82 | -242.026 | 1.8638 | 0 | 1.55 | 0.8 | 0.38649 | 0.04659 | -0.5 | 1 |  | 5.1469
31/08/2025 | 16:00 | -3.6 | -43.4 | -5 |  |  | -6.1 | -0.5 |  |  | 0 | -17.2 | -8 | 7.7 | -6.6 | -15.7 | 0 | -0.1 | 3.3 |  |  |  | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 0 | -3.4 | 2.8 | 9.6 |  |  |  |  | -1.1 | -31.2 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.1 | 3.6 | -2.6 | -0.9 | 1.7 | 0.3 | 21 | -31 | -49.2 | 1.1 | -0.7 | -1.4 | 2.7 |  | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -52.9 | -54.5 |  | -51.7 | -25.7 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 26.5 | 11 | -3.2 | 3.4 | -6.3 |  |  |  | 0 | 3.7 | -16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -15.2 | 7.9 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.164 |  | -1.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.3 | 24.1 | 1.9 | -9 | -9.6 |  |  | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 0.3 | -7 | -0.2 | 10.3 | 3.9 | 31.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 10.2 | 0.5 |  | 0 | 3.66 | 2.8 | -271.476 | 1.9313 | 0 | 1.598 | 0.8 | 0.39502 | 0.03604 | -0.5 | 1 |  | 5.2604
31/08/2025 | 16:30 | -3.1 | -38.4 | -4 |  |  | -5.7 | 8.2 |  |  | 0 | -12.6 | -2.9 | 8.1 | -5.6 | -15.3 | 0 | 0 | 3.3 |  |  |  | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 0 | -3.4 | 2.8 | 9.6 |  |  |  |  | -1.5 | -28 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.2 | 2.9 | -2.1 | -0.4 | 1.7 | 1.1 | 23.2 | -28.8 | -47.3 | 1.1 | -0.7 | -1.3 | 1.9 |  | 0.4 | 0.1 | 2.7 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 2.9 | -51.8 | -53.4 |  | -50.3 | -25.4 | -8.6 | [6 empty] | -0.7 | 26.3 | 10.5 | -3.3 | 0.7 | -6.1 |  |  |  | 3.7 | 7.6 | -14.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -13.1 | 1.9 |  |  | 0.3 |  | 0.1 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.168 |  | -1.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 2.4 | 21.8 | 0.7 | -8.3 | -9.4 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0 | -14.4 | -0.2 | 11.4 | 4.9 | 38.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 10.4 | 0.4 |  | 0.2 | 3.82 | 2.9 | -221.012 | 1.9816 | 0 | 1.578 | 0.8 | 0.40178 | 0.07369 | -0.5 | 1 |  | 5.3351
31/08/2025 | 17:00 | -1.2 | -25.6 | -2.8 |  |  | -6.7 | 7.3 |  |  | 0 | -14 | -4.6 | 9.2 | -3.8 | -14 | 0.8 | 0 | 3.5 |  |  |  | 7.8 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | -3.4 | 2.8 | 11.3 |  |  |  |  | -0.2 | -22.5 |  |  |  | -0.9 | 0 | 3.3 | 3.2 | -2.6 | -1.3 | 1.7 | 1.1 | 24.9 | -27.2 | -45.5 | -1 | -0.7 | -1.4 | 1.3 |  | 0.5 | 0.3 | 2 |  |  | 2.7 |  |  | -2.4 |  |  |  | 2.5 | -50.6 | -52.2 |  | -49.2 | -23.5 | -7.3 | [6 empty] | -0.7 | 27.2 | 11.1 | -2.6 | 0.7 | -6.1 |  |  |  | 5.2 | 9.4 | -12.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.6 | 0.6 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.18 |  | -1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2 | 24.7 | 0 | -7.9 | -9 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0 | 11.9 | -0.2 | 15.5 | 7.2 | 9.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 10.4 | -0.1 |  | 0 | 3.09 | 2.76 | -169.87 | 2.0198 | 0 | 1.436 | 0.8 | 0.38999 | 0.09699 | -0.6 | 1 |  | 5.1428
31/08/2025 | 17:30 | 0 | -16 | -1.5 |  |  | -3.9 | -3 |  |  | -12.9 | -9.8 | 0 | 8.1 | -3.6 | -14.2 | 25.8 | 0.1 | 3.4 |  |  |  | 10.9 | 1.8 | 2 | 2.6 | -3.4 | 3.1 | 13.3 |  |  |  |  | 4.5 | -28.3 |  |  |  | -1 | 0 | 3.3 | 3.8 | -2.3 | 0 | 1.7 | 0.7 | 25 | -27 | -45.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | 3.5 |  | 0.5 | 0.3 | 1.4 |  |  | 4.4 |  |  | -2.1 |  |  |  | -0.1 | -50.6 | -52.1 |  | -48.3 | -22.3 | -6.2 | [6 empty] | -0.7 | 25.6 | 10.7 | -2.7 | 0.7 | -6.3 |  |  |  | 3.7 | 8 | -14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -14.7 | 0.1 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1812 |  | -1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 5.6 | 25 | 0.3 | -9.7 | -10.7 |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 31.2 | -0.2 | 10.5 | 1.6 | 1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 10.2 | 0.3 |  | 0 | 3.31 | 2.78 | -141.4288 | 2.2118 | -0.294 | 1.308 | 0.8 | 0.34841 | 0.08239 | -0.9 | 1 |  | 4.5566
31/08/2025 | 18:00 | 1.4 | -1.4 | 0.2 |  |  | -5.3 | 4.6 |  |  | -2.6 | -2 | 7.9 | 17.2 | 1.5 | -10.4 | 21.7 | 0 | 3.5 |  |  |  | 16.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | -3.3 | 3.2 | 18.7 |  |  |  |  | 7.5 | -28.2 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.3 | 3 | -2.5 | -0.5 | 1.7 | 0.8 | 32.7 | -19.6 | -38 | 1.9 | -0.7 | -1.4 | 2.2 |  | 0.4 | 0.1 | 1.6 |  |  | 4.9 |  |  | -2.4 |  |  |  | 2.6 | -46.2 | -47.7 |  | -42.9 | -20.2 | -6.1 | [6 empty] | -0.7 | 25.8 | 10.5 | -3.1 | 0.6 | -6.3 |  |  |  | 10.9 | 15.1 | -2.6 | 0 |  |  |  |  | 10.9 |  |  | -15.7 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1724 |  | -1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 6.5 | 21.8 | 0.3 | -7.4 | -9 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 10.1 | 0.4 |  | 0 | 3.15 | 2.94 | -13.1376 | 2.4273 | 0.425 | 1.408 | 0.7 | 0.35105 | 0.05895 | -0.9 | 0.9 |  | 5.3703
31/08/2025 | 18:30 | 9 | 35.9 | 6.7 |  |  | -4.7 | 11.3 |  |  | -0.8 | 3.1 | 12.8 | 19.1 | 3.8 | -8.8 | 36.6 | 0.2 | 3.6 |  |  |  | 20.4 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | -3.4 | 2.9 | 18.7 |  |  |  |  | 11.1 | -26.5 |  |  |  | -0.3 | 0 | 4.5 | 6.7 | -2.8 | -0.1 | 1.7 | -0.1 | 36.7 | -15.6 | -34.1 | 5.1 | -2.1 | -1.4 | 4.2 |  | 0.5 | 0.2 | 2.8 |  |  | 9.2 |  |  | -2 |  |  |  | 7.9 | -44.4 | -45.8 |  | -40.4 | -19.2 | -6.1 | [6 empty] | -0.7 | 26.4 | 22.6 | -2.7 | 0.6 | -6.3 |  |  |  | 19.2 | 23.4 | 10.6 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | -15.7 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.176 |  | -1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3.7 | 14 | 0.4 | -9.6 | -11.2 |  |  | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 10.4 | 0 |  | 0 | 3.21 | 2.85 | 157.836 | 2.6634 | 0.003 | 1.644 | 0.8 | 0.3718 | 0.07399 | -0.5 | 1 |  | 6.0562
31/08/2025 | 19:00 | 8.3 | 17.2 | 8.5 |  |  | -3.4 | 7.5 |  |  | -1 | -2 | 8.1 | 19.6 | 4.1 | -8.8 | 40.2 | -0.1 | 0 |  |  |  | 18.8 | 1 | 1.6 | 2.7 | -3.4 | 2.9 | 18.6 |  |  |  |  | 9.7 | -23 |  |  |  | -0.3 | -6.7 | 4.5 | 4.6 | -2.1 | -0.8 | 1.6 | 0.8 | 26.8 | -10.5 | -43.4 | 1.5 | -2.1 | -1.6 | 1.4 |  | 0.5 | 0.3 | -2.5 |  |  | 9.5 |  |  | -2.8 |  |  |  | -0.2 | -42.7 | -44.1 |  | -40.1 | -4.1 | -6 | [6 empty] | -0.7 | 28.7 | 25.2 | -5.1 | 0.7 | -6.3 |  |  |  | 20 | 24.5 | 9.7 | 0 |  |  |  |  | 28.4 |  |  | -15.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1804 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 5.3 | 0.4 | -9 | -11.2 |  |  | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 11.3 | 0 |  | 0 | 3.29 | 2.89 | 105.9604 | 2.5067 | -0.128 | 1.46 | 0.8 | 0.38442 | 0.05026 | -0.1 | 1 |  | 5.9734
31/08/2025 | 19:30 | 9.5 | 25.4 | 8.4 |  |  | -1.3 | 12.8 |  |  | 1.5 | 1.9 | 11.7 | 22.1 | 5 | -8.3 | 27.2 | 0 | 0 |  |  |  | 15.3 | 1 | 1.6 | 2.8 | -3.4 | 2.6 | 10.5 |  |  |  |  | 11 | -22.8 |  |  |  | -0.4 | -23.4 | 3.7 | 6 | -2.5 | -1.1 | 1.6 | 0.8 | 28.6 | -8.7 | -41.8 | 3 | -2.1 | -1.3 | 4.2 |  | 0.5 | 0.3 | 2.1 |  |  | 9.8 |  |  | -1.3 |  |  |  | 1.7 | -42.3 | -43.9 |  | -39.8 | -3.3 | -6 | [6 empty] | -0.7 | 26.7 | 25.9 | -3.2 | 0.7 | -6.2 |  |  |  | 22.1 | 26.5 | 13.4 | 0 |  |  |  |  | 34.9 |  |  | -15.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1808 |  | -1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | -9.9 | -11.3 |  |  | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2 | 11.4 | 0 |  | 0 | 3.12 | 2.82 | 120.7208 | 2.367 | -0.332 | 1.402 | 0.7 | 0.33272 | 0.08935 | -0.2 | 1 |  | 5.359
31/08/2025 | 20:00 | 5 | 20.7 | 7.8 |  |  | -1.8 | 10.4 |  |  | 0.5 | -1.4 | 8.2 | 20.8 | 3.8 | -9.3 | 34.8 | 0 | 0 |  |  |  | 14.2 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | -3.4 | 2.6 | 9.8 |  |  |  |  | 8 | -12.8 |  |  |  | -0.4 | -22 | 4.2 | 15.7 | 8.8 | -0.9 | 1.6 | 0.7 | 25.2 | -12 | -44.4 | 2.7 | -2.1 | -1.1 | 3.9 |  | 0.5 | 0.3 | 1 |  |  | 9 |  |  | -2.9 |  |  |  | 1 | -43.7 | -45.2 |  | -42 | -4.1 | -5.9 | [6 empty] | -0.7 | 45.7 | 25 | 5.1 | 0.7 | 4 |  |  |  | 18.5 | 22.7 | 8.6 | 0 |  |  |  |  | 33.8 |  |  | -15.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1844 |  | -1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -11.3 | -12.2 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 11.1 | 0 |  | 0 | 2.81 | 2.7 | 135.3944 | 2.6017 | 0.202 | 1.276 | 0.7 | 0.3257 | 0.14407 | -0.3 | 1 |  | 5.9495
31/08/2025 | 20:30 | 5 | 21.5 | 7.7 |  |  | -1.9 | 15.5 |  |  | -1.3 | -1.3 | 8.4 | 19.5 | 3.7 | -9.7 | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 13.6 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | -3.4 | 2.6 | 9.8 |  |  |  |  | 6.9 | -16.2 |  |  |  | -0.4 | -21.6 | 4.5 | 16 | 8.8 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 25.8 | -11.5 | -44.6 | 2.9 | -2.1 | -1 | 4.8 |  | 0.5 | 0.2 | 1.7 |  |  | 9 |  |  | -2.9 |  |  |  | 2.7 | -43.8 | -45.2 |  | -41.6 | -4.2 | -6 | [6 empty] | -0.7 | 46 | 25.4 | 5.4 | 0.7 | 4 |  |  |  | 18.9 | 23.1 | 7.7 | 0 |  |  |  |  | 32.7 |  |  | -16.3 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1812 |  | -1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -10.5 | -12 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 10.9 | 0.2 |  | 0 | 2.57 | 2.82 | 139.3712 | 2.7171 | -0.079 | 1.146 | 0.8 | 0.31955 | 0.16786 | -0.4 | 1 |  | 5.6715
31/08/2025 | 21:00 | 4 | 16.7 | 7.2 |  |  | -2.3 | 10.3 |  |  | -0.8 | -4.8 | 4.8 | 19.7 | 3.2 | -9.3 | 36.6 | -0.1 | 0 |  |  |  | 12.3 | 1 | 1.6 | 2.7 | -3.4 | 2.5 | 8.6 |  |  |  |  | 6.1 | -16.6 |  |  |  | -0.6 | -21.6 | 4.8 | 15.8 | 8.6 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 24.6 | -12.7 | -45.1 | 0.2 | -2.1 | -1.2 | 1.9 |  | 0.4 | 0.2 | -0.3 |  |  | 8.3 |  |  | -3.5 |  |  |  | 2.4 | -44.1 | -45.7 |  | -41.6 | -4.2 | -6 | [6 empty] | -0.7 | 46.1 | 25 | 4.8 | 0.7 | 3.9 |  |  |  | 17.5 | 21.9 | 6.7 | 0 |  |  |  |  | 31.5 |  |  | -16.1 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.19 |  | -1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -11.5 | -12.7 |  |  | 0 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2 | 11.1 | 0.2 |  | 0 | 2.92 | 2.79 | 88.9 | 2.6636 | -0.326 | 1.03 | 0.8 | 0.33018 | 0.12862 | -0.5 | 1 |  | 5.1264
31/08/2025 | 21:30 | 4.1 | 25.6 | 8.6 |  |  | -2.8 | 8.6 |  |  | -36.1 | -30.3 | -17.6 | 31.9 | -9.1 | -5 | 39.7 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | -3.5 | 2.1 | 8 |  |  |  |  | 6 | -13.3 |  |  |  | -0.6 | -20.6 | 4.5 | 15.5 | 5.4 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 27.3 | -10.1 | -43 | 2.4 | -2.1 | -1.1 | 4.8 |  | 0.4 | 0.2 | 1 |  |  | 9.2 |  |  | -3.2 |  |  |  | 2.2 | -38.6 | -39.9 |  | -35.4 | -1.8 | -5.8 | [6 empty] | -0.7 | 45.3 | 25.8 | 6 | 0.7 | 4 |  |  |  | 19 | 23.2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 33.5 |  |  | -15.8 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1892 |  | -1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | -9.7 | -11 |  |  | 0 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 11.1 | 0.4 |  | 0 | 2.66 | 2.79 | 65.9392 | 2.6139 | -0.089 | 1.036 | 0.8 | 0.31288 | 0.16841 | -0.7 | 1 |  | 5.1421
31/08/2025 | 22:00 | 2 | 26.1 | 8.5 |  |  | -2.9 | 14.7 |  |  | -37.9 | -30.9 | -12.1 | 30 | -9.7 | -5.3 | 38.4 | 0 | 0 |  |  |  | 14.3 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | -3.4 | 2.4 | 6.3 |  |  |  |  | -0.3 | -11.2 |  |  |  | -0.7 | -21.6 | 4.3 | 16.3 | 5.6 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 27 | -10.3 | -43.3 | 0.8 | -2.1 | -1.1 | 4.6 |  | 0.5 | 0.1 | 1.4 |  |  | 8.5 |  |  | -3.1 |  |  |  | 2 | -39.5 | -41 |  | -37 | -1.7 | -5.8 | [6 empty] | -0.7 | 30.2 | 25.2 | -0.4 | 0.7 | -0.1 |  |  |  | 18.6 | 16.7 | 8.8 | 0 |  |  |  |  | 33.3 |  |  | -16.5 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1852 |  | -1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 0 | -10.7 | -11.5 |  |  | 0 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 11.1 | 0.2 |  | 0 | 1.92 | 3.15 | 22.8552 | 2.5113 | 0.319 | 1.154 | 0.7 | 0.31375 | 0.17458 | -0.9 | 0.9 |  | 5.1727
31/08/2025 | 22:30 | 0.8 | 24.1 | 7.7 |  |  | -3.4 | 15.4 |  |  | -39.4 | -35.8 | -10.9 | 27.7 | -10.5 | -6.2 | 37 | -0.1 | 0 |  |  |  | 11.3 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | -3.5 | 2 | 4.4 |  |  |  |  | -1.7 | -2.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 5.1 | 16.3 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 25.7 | -11.7 | -44.7 | 2 | -2.1 | -0.9 | 5.6 |  | 0.4 | 0.1 | 0.9 |  |  | 7.4 |  |  | -3.2 |  |  |  | 9.3 | -39.9 | -41.5 |  | -37.3 | -2.2 | -5.9 | [6 empty] | -0.7 | 29.5 | 16.8 | 0 | 2.9 | -0.1 |  |  |  | 17.1 | 15 | 5.1 | 0 |  |  |  |  | 32.5 |  |  | -17 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1928 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 4.3 | 6.4 | 0 | -11.8 | -12.9 |  |  | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 11 | 0 |  | 0 | 2.9 | 3.12 | 21.7128 | 2.9784 | 0.312 | 1.176 | 0.8 | 0.31162 | 0.23705 | -0.9 | 1 |  | 5.9151
31/08/2025 | 23:00 | 0.8 | 18.1 | 6.5 |  |  | -4 | 11.2 |  |  | -43.4 | -35.3 | -7.3 | 22.8 | -13.3 | -8.3 | 31.9 | 0.1 | 0 |  |  |  | 9.5 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | -3.6 | 2.3 | 4.7 |  |  |  |  | -2 | -5.2 |  |  |  | -1.1 | 0 | 4.9 | 16.4 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 19.4 | -17.9 | -46 | 2.1 | -2.1 | -0.9 | 6.7 |  | 0.5 | 0.2 | 3.5 |  |  | 5.1 |  |  | -2.8 |  |  |  | 6 | -43.1 | -44.8 |  | -42 | -3.5 | -5.9 | [6 empty] | -0.7 | 28.9 | 16.4 | 0.1 | 0.7 | -0.2 |  |  |  | 11.2 | 9.1 | -3.2 | 0 |  |  |  |  | 22.7 |  |  | -18.1 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1856 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 8 | 8.2 | 0 | -11.9 | -12.5 |  |  | 0.4 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 11 | 0.1 |  | 0 | 2.72 | 3.1 | -68.6944 | 2.8198 | 0 | 1.004 | 0.8 | 0.32066 | 0.25018 | -1.2 | 1 |  | 4.9946
31/08/2025 | 23:30 | 1.8 | 8.9 | 3.4 |  |  | -4.7 | -0.7 |  |  | -46.1 | -37.1 | -8.1 | 14.6 | -7.3 | -13.2 | 21.2 | 0.6 | 0 |  |  |  | 8.4 | 0 | 1.5 | 2.8 | -3.6 | 2.9 | 3.3 |  |  |  |  | -0.7 | -14.4 |  |  |  | -1.4 | 0 | 3.7 | 8.5 | 1.9 | -1 | 1.6 | 0.3 | 10.7 | -26.4 | -50 | 1.1 | -2.1 | -1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.1 | 8 |  |  | 2.8 |  |  | -2.1 |  |  |  | 0.7 | -49.1 | -50.7 |  | -45.8 | -6.5 | -6.1 | [6 empty] | -0.7 | 27.2 | 17.1 | 1 | 0.5 | -0.2 |  |  |  | 3.1 | 1 | -15.2 | 0 |  |  |  |  | 8.1 |  |  | -18.9 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1888 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 8.8 | 9.5 | 0 | -11.8 | -12.1 |  |  | 0.4 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 10.3 | 0 |  | 0 | 4.07 | 3.06 | -229.5812 | 2.4938 | 0 | 1.406 | 0.8 | 0.32205 | 0.28851 | -1.4 | 0.9 |  | 4.8103
01/09/2025 | 00:00 | 1 | -7.1 | 1.2 |  |  | 0 | 6.8 |  |  | -55.5 | -44.1 | -16.4 | 13.8 | -8.4 | -12.9 | 25.4 | 0.1 | 0 |  |  |  | 6.6 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | -3.6 | 2.9 | 2.8 |  |  |  |  | -2.9 | -18.5 |  |  |  | -1.4 | 0 | 3.3 | 8.4 | 2.6 | -1.1 | 1.6 | 1 | 11.2 | -25.7 | -49 | 0.3 | -2.1 | -1.3 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1.5 |  |  | 1.8 |  |  | -4.2 |  |  |  | 0.7 | -49.3 | -50.8 |  | -46.2 | -6.5 | -6 | [6 empty] | -0.7 | 29.3 | 16.7 | -0.2 | 1.4 | -0.4 |  |  |  | 2.1 | 0.2 | -16.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -19.4 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1928 |  | -1.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 9.9 | 9.1 | 0 | -12.1 | -12.9 |  |  | 0.4 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9 | 10.1 | 0.4 |  | 0 | 2.91 | 3.11 | -285.8872 | 2.3422 | 0 | 1.42 | 0.8 | 0.31779 | 0.29792 | -1.5 | 1 |  | 4.6779
EJEC |  | 10 | -580.6 | -61.65 | 0 | 0 | -128.95 | 48 | 0 | 0 | -419.55 | -701.1 | -181.1 | 75.7 | -103.95 | -307.95 | 313.15 | 0.25 | 49.55 | 0 | 0 | 0 | 103.75 | 22.1 | 38.8 | 19.8 | -82 | 64.25 | 211.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.6 | -477.75 | 0 | 0 | 0 | -23.75 | -140.5 | 63.4 | 91.55 | 8.05 | 4.65 | 38.25 | 21.45 | 413.2 | -639.45 | -1112.25 | 15.55 | -14.7 | -28.45 | 50.1 | 0 | 11 | 2.1 | 31.05 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -31.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | -1273.15 | -1308.3 | 0 | -1218.6 | -497 | -187.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.8 | 508.1 | 314.65 | -105.1 | 29.15 | -102.15 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 169.7 | -409.3 | -42.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.15 | 0 | 0 | -363.8 | 62.85 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.45 | 28.1 | 4.05 | 31 | 0.4 | 13.2 | 0 | -6.25 | -14.55 | -12.1 | -155.35 | 38.4 | 15.85 | 7.2 | 30.7 | -21.9 | 1.05 | 8.3 | 4.4926 | 0 | -42.15 | 3.25 | 7.2 | 5.3 | 5.2 | 41.45 | 182.05 | 26.3 | -247.2 | -266.1 | 0 | 0 | 0.6 | -0.35 | 42.75 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.2 | 18.6 | -18.8 | -4.8 | 158.45 | 34.1 | 105 | 16.55 | 9.4 | 12.5 | 48.1 | 257.9 | 4.25 | 0 | 4.8 | 77.375 | 67.41 | -6963.2224 | 49.4981 | 0.0065 | 34.354 | 18.25 | 8.0116 | 2.7214 | -15.8 | 23.75 | 0 | 120.7916

## DEMANDA_AREAS
domingo, 31 de Agosto del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6248.07 | 957.8118 | 3548.7847 | 1741.4735 | 255.3198
01:00 | 0 | 6080.79 | 908.7863 | 3450.812 | 1721.1917 | 255.8027
01:30 | 0 | 6022.51 | 936.4809 | 3362.8638 | 1723.1653 | 249.3892
02:00 | 0 | 5903.27 | 875.508 | 3312.3411 | 1715.4209 | 251.9102
02:30 | 0 | 5891.14 | 904.616 | 3295.2391 | 1691.2849 | 251.3318
03:00 | 0 | 5800.35 | 855.789 | 3246.651 | 1697.91 | 249.0979
03:30 | 0 | 5758.3 | 853.9513 | 3209.0968 | 1695.2519 | 246.0503
04:00 | 0 | 5816.45 | 886.74 | 3235.4637 | 1694.2463 | 250.4679
04:30 | 0 | 5757.99 | 837.2809 | 3203.9724 | 1716.7367 | 249.6107
05:00 | 0 | 5765.05 | 879.3344 | 3170.9198 | 1714.7958 | 242.1855
05:30 | 0 | 5832.6 | 900.1913 | 3207.1836 | 1725.2251 | 234.2955
06:00 | 0 | 5740.43 | 862.4627 | 3187.5795 | 1690.3878 | 234.592
06:30 | 0 | 5559.61 | 864.7612 | 3012.5393 | 1682.3095 | 219.1117
07:00 | 0 | 5518.62 | 847.5953 | 3015.1179 | 1655.9068 | 213.8503
07:30 | 0 | 5612.77 | 869.8318 | 3091.4083 | 1651.5299 | 224.9308
08:00 | 0 | 5797.15 | 924.3327 | 3173.2967 | 1699.5206 | 228.2865
08:30 | 0 | 5931.32 | 947.6524 | 3280.7552 | 1702.9124 | 234.4776
09:00 | 0 | 6024.58 | 949.9461 | 3369.1429 | 1705.491 | 239.8781
09:30 | 0 | 6177.85 | 980.9026 | 3468.6145 | 1728.3329 | 242.7043
10:00 | 0 | 6197.09 | 950.7243 | 3517.4367 | 1728.929 | 242.6336
10:30 | 0 | 6269.31 | 951.5582 | 3590.6116 | 1727.1402 | 246.8204
11:00 | 0 | 6309.55 | 947.9182 | 3617.0147 | 1744.6171 | 255.9585
11:30 | 0 | 6398.54 | 1000.7782 | 3647.2964 | 1750.4654 | 258.8456
12:00 | 0 | 6423.99 | 1008.3701 | 3682.2692 | 1733.3507 | 251.2956
12:30 | 0 | 6427.74 | 989.7586 | 3697.126 | 1740.8554 | 241.7558
13:00 | 0 | 6416.2 | 981.2355 | 3726.5052 | 1708.4593 | 250.3068
13:30 | 0 | 6392.66 | 959.6366 | 3726.3451 | 1706.6783 | 254.2019
14:00 | 0 | 6438.34 | 981.6561 | 3711.5501 | 1745.1338 | 257.4049
14:30 | 0 | 6387.92 | 971.4419 | 3702.9072 | 1713.5709 | 256.4033
15:00 | 0 | 6311.59 | 930.4994 | 3661.5175 | 1719.5731 | 251.2436
15:30 | 0 | 6309.92 | 926.1588 | 3655.5044 | 1728.2568 | 245.4412
16:00 | 0 | 6263.27 | 928.2629 | 3641.3187 | 1693.6884 | 249.7035
16:30 | 0 | 6303.1 | 971.8564 | 3640.5732 | 1690.6704 | 249.6622
17:00 | 0 | 6397.26 | 963.0369 | 3688.0122 | 1746.2109 | 244.1303
17:30 | 0 | 6457.96 | 947.4442 | 3719.3335 | 1791.1823 | 241.4165
18:00 | 0 | 6703.41 | 1018.5807 | 3825.3523 | 1859.477 | 242.9001
18:30 | 0 | 7080.48 | 1114.3895 | 4071.6448 | 1894.4457 | 240.8512
19:00 | 0 | 7134.17 | 1142.9514 | 4112.7994 | 1878.4192 | 237.3881
19:30 | 0 | 7216.74 | 1149.4274 | 4185.1123 | 1882.2003 | 238.1185
20:00 | 0 | 7288.96 | 1141.2467 | 4250.0551 | 1897.6582 | 245.8608
20:30 | 0 | 7266.01 | 1127.8513 | 4250.0163 | 1888.1424 | 255.7055
21:00 | 0 | 7198.05 | 1115.1164 | 4197.9453 | 1884.9883 | 252.822
21:30 | 0 | 7112.33 | 1098.3306 | 4153.5578 | 1860.4416 | 257.2537
22:00 | 0 | 6964.88 | 1088.5338 | 4048.0085 | 1828.3377 | 256.4948
22:30 | 0 | 6765.6 | 1052.3111 | 3939.1167 | 1774.1722 | 253.4613
23:00 | 0 | 6604.9 | 1007.3831 | 3825.3334 | 1772.1835 | 255.6506
23:30 | 0 | 6474.12 | 931.2483 | 3788.1552 | 1754.7165 | 253.7417
00:00 | 0 | 6276.49 | 936.8901 | 3604.4544 | 1735.1455 | 249.1649
MÁXIMO | 0 | 7288.96 | 1149.4274 | 4250.0551 | 1897.6582 | 258.8456
MÍNIMO | 0 | 5518.62 | 837.2809 | 3012.5393 | 1651.5299 | 213.8503
PROMEDIO | 0 | 6313.1131 | 966.2202 | 3598.3053 | 1748.5876 | 246.0402
ENERGÍA | 0 | 151514.715 | 23189.2857 | 86359.3277 | 41966.1015 | 5904.9649
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 31 de Agosto del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 47.2728 | 11.543 | [5 empty] | 24.4343 | 14.5523 | 9.57 | 28.428 |  |  | 51.781 |  | 35.4115 |  | 8.9 |  | 35.5136 |  | 3.7678 | [7 empty] | 0.8296 |  | 5.3379 | 0 | 1.0762 | 48.8344 | 130.33 | 26.9341 | 0.81 | 167.62 |  | 37.5537 | 34.7796 |  | 189.7386 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.376 |  | 12 |  |  |  | 11.0988 |  |  |  | 6.981 | 31.61 | 1.89 | 140.9883 |  | 4.8519 | 126.6975 | 11.7059 |  | 33.6485 | 3.8582 | 17.2231 |  | 87.9607 | 24.7634 | 0.3643 | 0.667 | 25.0999 | 462.376 | 11.3909 | 139.5753 | 17.225 |  |  | 17.1502 | 4.7994 |  |  | 14.3776 | 259.73 |  | 37.811 |  | 25.945
01:00 |  |  | 47.198 | 11.552 | [5 empty] | 24.4893 | 14.3292 | 9.49 | 28.36 |  |  | 51.879 |  | 44.0644 |  | 9 |  | 38.1096 |  | 3.8815 | [7 empty] | 0.8572 |  | 5.3343 | 0 | 0.8737 | 49.0595 | 129.07 | 27.2727 | 0.7 | 168.76 |  | 37.286 | 35.666 |  | 192.2959 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 73.0931 |  | 12 |  |  |  | 10.9719 |  |  |  | 7.31 | 31.83 | 1.73 | 135.9409 |  | 4.7273 | 129.6548 | 11.5351 |  | 34.79 | 3.9635 | 17.2738 |  | 87.5479 | 24.8169 | 0.3491 | 0.708 | 25.0508 | 462.0488 | 11.3088 | 138.2904 | 18.6254 |  |  | 17.3923 | 4.8075 |  |  | 14.853 | 258.86 |  | 35.908 |  | 26.241
01:30 |  |  | 47.2633 | 11.782 | [5 empty] | 24.7965 | 14.328 | 9.56 | 28.002 |  |  | 51.835 |  | 53.0558 |  | 9.3 |  | 33.1098 |  | 3.7136 | [7 empty] | 0.911 |  | 5.3113 | 0 | 0.7784 | 44.5895 | 130.02 | 28.1186 | 0.64 | 169.05 |  | 37.4592 | 35.4382 |  | 195.2012 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.4915 |  | 12 |  |  |  | 10.8675 |  |  |  | 6.981 | 31.18 | 1.77 | 138.4051 |  | 4.7977 | 130.1663 | 11.9943 |  | 35.3456 | 4.0073 | 17.7015 |  | 88.5026 | 24.6984 | 0.3317 | 0.7 | 26.2464 | 463.4572 | 11.1187 | 146.0068 | 18.732 |  |  | 17.5348 | 4.7241 |  |  | 14.8165 | 257.37 |  | 36.942 |  | 26.289
02:00 |  |  | 47.478 | 11.978 | [5 empty] | 24.7139 | 14.3559 | 9.65 | 28.17 |  |  | 51.648 |  | 50.222 |  | 9.5 |  | 35.4021 |  | 3.6551 | [7 empty] | 0.7671 |  | 5.2736 | 0 | 0.7625 | 47.8327 | 131.11 | 27.6703 | 0.44 | 168.67 |  | 37.1816 | 35.7032 |  | 194.8107 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 73.5864 |  | 12 |  |  |  | 11.0983 |  |  |  | 7.123 | 31.38 | 1.73 | 135.8489 |  | 4.8822 | 129.699 | 11.354 |  | 35.1371 | 3.7307 | 17.5856 |  | 86.5708 | 24.6289 | 0.3027 | 0.673 | 27.4104 | 465.645 | 11.1607 | 150.8932 | 18.5843 |  |  | 17.6927 | 4.5605 |  |  | 13.7167 | 249.69 |  | 36.798 |  | 26.148
02:30 |  |  | 47.3303 | 12.254 | [5 empty] | 25.482 | 14.361 | 8.95 | 28.862 |  |  | 51.6 |  | 46.7948 |  | 9.4 |  | 38.0147 |  | 3.745 | [7 empty] | 0.7872 |  | 5.2218 | 0 | 0.755 | 47.648 | 131.46 | 27.2746 | 0.41 | 166.78 |  | 38.2412 | 35.4242 |  | 192.4198 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 73.6815 |  | 12 |  |  |  | 10.939 |  |  |  | 7.212 | 30.89 | 1.76 | 136.2286 |  | 4.8637 | 125.9562 | 11.3238 |  | 33.5264 | 3.872 | 17.7975 |  | 86.9198 | 24.6354 | 0.3018 | 0.646 | 26.8109 | 465.4231 | 11.1944 | 143.8478 | 18.494 |  |  | 17.3874 | 4.5188 |  |  | 14.6634 | 248.88 |  | 36.716 |  | 25.953
03:00 |  |  | 49.5385 | 12.152 | [5 empty] | 25.2418 | 14.5597 | 8.79 | 29.114 |  |  | 51.767 |  | 44.5575 |  | 1.8 |  | 38.4115 |  | 3.8572 | [7 empty] | 0.7302 |  | 4.8159 | 0 | 0.7504 | 48.7038 | 131.26 | 27.1989 | 0.67 | 168.95 |  | 37.9576 | 35.4983 |  | 194.8844 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 73.4258 |  | 12 |  |  |  | 10.9684 |  |  |  | 6.981 | 30.87 | 1.73 | 135.9947 |  | 4.7282 | 126.7981 | 11.3368 |  | 33.6405 | 3.9659 | 17.399 |  | 86.8538 | 24.6442 | 0.3044 | 0.705 | 27.5999 | 466.6219 | 11.3972 | 140.3642 | 18.2573 |  |  | 17.5378 | 4.6221 |  |  | 14.9097 | 259.02 |  | 36.326 |  | 25.7
03:30 |  |  | 48.7404 | 12.315 | [5 empty] | 25.187 | 14.4713 | 8.93 | 28.31 |  |  | 51.666 |  | 43.5845 |  | 3 |  | 37.9407 |  | 3.6976 | [7 empty] | 0.8306 |  | 5.0572 | 0 | 0.7341 | 49.3613 | 131.72 | 27.2088 | 0.48 | 167.74 |  | 38.3631 | 34.8072 |  | 194.9794 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 73.3288 |  | 12 |  |  |  | 11.025 |  |  |  | 6.983 | 30.88 | 1.75 | 134.9062 |  | 4.7206 | 129.1592 | 11.6012 |  | 33.7747 | 4.0274 | 17.3904 |  | 87.0237 | 24.6314 | 0.2917 | 0.662 | 27.0526 | 462.45 | 11.2845 | 151.5101 | 18.4108 |  |  | 17.859 | 4.8993 |  |  | 14.4737 | 251.69 |  | 35.786 |  | 25.825
04:00 |  |  | 48.8045 | 11.68 | [5 empty] | 25.2753 | 14.2957 | 9.04 | 28.194 |  |  | 51.42 |  | 48.1533 |  | 4.3 |  | 37.4824 |  | 3.7754 | [7 empty] | 0.7901 |  | 5.1905 | 0 | 0.7353 | 48.2687 | 131.13 | 26.8816 | 0.18 | 168.46 |  | 38.5058 | 33.8392 |  | 194.9794 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 73.4007 |  | 12 |  |  |  | 11.0366 |  |  |  | 6.981 | 30.28 | 1.79 | 134.4606 |  | 4.821 | 127.8749 | 11.4421 |  | 33.6144 | 3.8866 | 16.9722 |  | 87.1498 | 24.6377 | 0.2799 | 0.669 | 26.9936 | 456.2419 | 11.4825 | 150.3072 | 18.4208 |  |  | 17.5307 | 4.9105 |  |  | 14.829 | 252.71 |  | 36.592 |  | 26.381
04:30 |  |  | 44.8292 | 12.441 | [5 empty] | 25.3814 | 15.6687 | 9.09 | 28.416 |  |  | 51.477 |  | 22.6233 |  | 4.8 |  | 38.1052 |  | 3.8057 | [7 empty] | 0.7677 |  | 5.2815 | 0 | 0.7142 | 48.8234 | 132.12 | 27.3645 | 1.65 | 167.17 |  | 37.0792 | 33.4382 |  | 197.231 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 73.8751 |  | 12 |  |  |  | 10.9868 |  |  |  | 7.31 | 30.21 | 1.84 | 135.1827 |  | 5.0311 | 128.8069 | 11.5181 |  | 34.14 | 3.9037 | 15.9788 |  | 87.4957 | 24.63 | 0.2727 | 0.657 | 24.9363 | 467.9441 | 11.3496 | 155.9879 | 18.273 |  |  | 17.1401 | 4.8762 |  |  | 14.9155 | 257.73 |  | 37.037 |  | 26.151
05:00 |  |  | 44.8055 | 11.119 | [5 empty] | 25.5257 | 15.4992 | 9.14 | 28.168 |  |  | 51.291 |  | 58.4796 |  | 5.6 |  | 38.3248 |  | 3.71 | [7 empty] | 0.7818 |  | 5.0363 | 0 | 0.7054 | 48.026 | 130.35 | 25.8218 | 2.1 | 167.7 |  | 37.597 | 32.3447 |  | 198.0239 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 73.4136 |  | 12 |  |  |  | 11.0345 |  |  |  | 6.981 | 30.79 | 1.76 | 135.6958 |  | 4.9851 | 127.7136 | 10.9809 |  | 32.7601 | 4.3754 | 15.5578 |  | 87.6391 | 24.6286 | 0.2812 | 0.672 | 24.6308 | 467.0184 | 11.4646 | 154.0066 | 18.4757 |  |  | 16.6418 | 4.9181 |  |  | 14.2113 | 258.58 |  | 36.693 |  | 26.508
05:30 |  |  | 48.9 | 10.995 | [5 empty] | 25.4318 | 16.147 | 8.96 | 29.026 |  |  | 51.282 |  | 56.2618 |  | 7.4 |  | 37.9477 |  | 3.662 | [7 empty] | 0.7807 |  | 5.0887 | 0 | 0.704 | 47.7461 | 131.1 | 25.5454 | 1.93 | 167.72 |  | 35.5921 | 32.3205 |  | 196.3838 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 72.1774 |  | 12 |  |  |  | 10.9852 |  |  |  | 7.123 | 31 | 1.72 | 135.3472 |  | 4.8277 | 129.0565 | 10.2963 |  | 31.6646 | 3.8589 | 15.9117 |  | 87.7211 | 24.7609 | 0.2753 | 0.673 | 24.395 | 468.4194 | 10.9467 | 155.0726 | 18.644 |  |  | 16.5039 | 4.7926 |  |  | 13.2384 | 259.48 |  | 36.633 |  | 30.654
06:00 |  |  | 49.4323 | 10.019 | [5 empty] | 26.2383 | 15.8518 | 8.77 | 29.036 |  |  | 51.561 |  | 51.8875 |  | 8.1 |  | 36.2805 |  | 3.674 | [7 empty] | 0.7231 |  | 5.1021 | 0 | 0.7087 | 48.7964 | 132.68 | 22.8482 | 1.54 | 168.61 |  | 35.1753 | 32.7753 |  | 195.9256 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.049 |  | 12 |  |  |  | 11.1213 |  |  |  | 7.212 | 29.58 | 1.68 | 136.1673 |  | 4.7763 | 127.0175 | 9.9302 |  | 32.7359 | 3.6509 | 15.9329 |  | 85.7091 | 24.753 | 0.2607 | 0.714 | 24.135 | 466.5967 | 10.3939 | 148.809 | 18.5245 |  |  | 16.0696 | 4.571 |  |  | 12.2694 | 259.91 |  | 36.583 |  | 31.323
06:30 |  |  | 49.4094 | 8.671 | [5 empty] | 24.194 | 13.7205 | 8.87 | 28.928 |  |  | 50.853 |  | 49.6632 |  | 8.6 |  | 35.5544 |  | 3.5125 | [7 empty] | 0.7136 |  | 5.0694 | 0 | 0.8951 | 49.5285 | 125.4 | 22.9369 | 0.55 | 168.49 |  | 34.7969 | 32.1862 |  | 192.7136 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 71.5232 |  | 12 |  |  |  | 11.1014 |  |  |  | 6.981 | 28.75 | 1.95 | 131.8777 |  | 4.7202 | 122.954 | 9.3863 |  | 29.7112 | 3.6076 | 15.8244 |  | 86.8988 | 24.6691 | 0.263 | 0.681 | 22.8678 | 466.8675 | 10.073 | 147.3368 | 18.3087 |  |  | 15.7823 | 4.4643 |  |  | 11.5007 | 259.33 |  | 35.959 |  | 30.797
07:00 |  |  | 49.1476 | 8.722 | [5 empty] | 23.7017 | 11.7704 | 8.38 | 28.966 |  |  | 50.398 |  | 21.7975 |  | 9.1 |  | 33.789 |  | 3.4976 | [7 empty] | 0.6121 |  | 4.9555 | 0 | 0.9318 | 43.4036 | 123.07 | 23.2046 | 0.91 | 168.14 |  | 32.4788 | 29.5359 |  | 193.1526 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 72.377 |  | 12 |  |  |  | 11.1079 |  |  |  | 6.983 | 31.28 | 1.93 | 133.9724 |  | 4.649 | 117.5981 | 9.1858 |  | 29.1385 | 3.8025 | 15.2605 |  | 86.4221 | 24.716 | 0.266 | 0.665 | 22.2249 | 464.2702 | 9.986 | 149.6706 | 17.5742 |  |  | 15.1891 | 4.4743 |  |  | 10.1169 | 245.45 |  | 35.37 |  | 25.385
07:30 |  |  | 49.4424 | 9.665 | [5 empty] | 23.8894 | 10.9243 | 8.43 | 28.068 |  |  | 50.494 |  | 46.0176 |  | 9 |  | 30.4453 |  | 3.5765 | [7 empty] | 0.4609 |  | 4.7632 | 0 | 1.0516 | 45.1705 | 127.09 | 23.8495 | 0.73 | 165.99 |  | 32.8834 | 29.039 |  | 194.4379 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 72.032 |  | 12 |  |  |  | 11.0289 |  |  |  | 6.981 | 33.95 | 1.92 | 136.1542 |  | 4.7118 | 121.3883 | 9.0796 |  | 31.0351 | 3.7307 | 14.9159 |  | 87.0859 | 24.8055 | 0.3106 | 0.631 | 23.0894 | 457.9917 | 10.1967 | 148.7981 | 17.5544 |  |  | 15.6921 | 4.4452 |  |  | 10.8001 | 236.21 |  | 32.801 |  | 16.87
08:00 |  |  | 48.7739 | 10.338 | [5 empty] | 23.6296 | 10.8837 | 8.1 | 28.2 |  |  | 50.449 |  | 56.8683 |  | 9 |  | 36.9908 |  | 3.5068 | [7 empty] | 0.4591 |  | 4.832 | 0 | 1.1766 | 45.0584 | 129.33 | 26.5535 | 0.73 | 160.55 |  | 34.5299 | 29.3257 |  | 194.233 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.4478 |  | 12 |  |  |  | 10.7756 |  |  |  | 7.31 | 33.73 | 1.87 | 135.5055 |  | 4.7346 | 122.5927 | 9.2962 |  | 31.1751 | 3.872 | 15.6746 |  | 88.1106 | 24.7798 | 0.3193 | 0.647 | 22.6949 | 462.1566 | 10.5859 | 148.8373 | 17.8512 |  |  | 15.6199 | 4.4262 |  |  | 10.8288 | 239.2 |  | 35.511 |  | 15.481
08:30 |  |  | 48.8241 | 11.024 | [5 empty] | 23.9115 | 10.8217 | 7.49 | 27.658 |  |  | 50.405 |  | 49.5979 |  | 8.9 |  | 36.0082 |  | 3.4754 | [7 empty] | 0.4575 |  | 5.1929 | 0 | 1.5618 | 46.4544 | 127.85 | 26.3608 | 0.72 | 165.66 |  | 34.6938 | 29.8486 |  | 197.1154 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 72.4045 |  | 12 |  |  |  | 10.9395 |  |  |  | 6.981 | 34.17 | 1.88 | 132.3442 |  | 4.767 | 124.3147 | 9.5021 |  | 30.734 | 3.9659 | 15.5432 |  | 87.8514 | 24.9849 | 0.3572 | 0.638 | 22.4853 | 459.4617 | 10.6602 | 147.0147 | 17.7806 |  |  | 15.7811 | 4.4552 |  |  | 12.3623 | 247.43 |  | 35.987 |  | 8.325
09:00 |  |  | 49.1873 | 11.414 | [5 empty] | 24.7203 | 10.8407 | 8.36 | 27.786 |  |  | 50.201 |  | 40.928 |  | 8.8 |  | 29.6087 |  | 3.6971 | [7 empty] | 0.4512 |  | 4.6838 | 0 | 1.7028 | 45.1282 | 130.73 | 26.949 | 0.63 | 168.17 |  | 35.1776 | 30.8661 |  | 197.833 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.4287 |  | 12 |  |  |  | 10.7971 |  |  |  | 7.123 | 35.74 | 1.85 | 132.9603 |  | 4.6845 | 122.1159 | 9.6999 |  | 31.2845 | 4.0274 | 15.9434 |  | 87.8282 | 24.7579 | 0.4328 | 0.628 | 24.1925 | 463.7036 | 10.7555 | 141.5981 | 17.8432 |  |  | 15.957 | 4.4645 |  |  | 12.8705 | 245.4 |  | 36.556 |  | 9.858
09:30 |  |  | 49.03 | 11.919 | [5 empty] | 24.618 | 10.9275 | 8.27 | 28.198 |  |  | 50.2 |  | 42.2355 |  | 8.7 |  | 35.7343 |  | 3.8562 | [7 empty] | 0.4562 |  | 4.0358 | 0 | 1.7539 | 45.1332 | 135.75 | 27.0222 | 0.44 | 165.21 |  | 35.7424 | 31.0315 |  | 195.609 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 72.3655 |  | 12 |  |  |  | 10.9204 |  |  |  | 7.212 | 35.98 | 1.83 | 131.4842 |  | 4.7947 | 127.4204 | 10.5107 |  | 30.2596 | 3.9659 | 14.9241 |  | 86.7055 | 24.8122 | 0.5106 | 0.611 | 24.7194 | 459.7059 | 10.9739 | 145.6112 | 18.0201 |  |  | 16.3213 | 4.4466 |  |  | 13.3692 | 252.12 |  | 36.871 |  | 10.412
10:00 |  |  | 48.9511 | 11.455 | [5 empty] | 24.7477 | 10.3674 | 8.34 | 28.66 |  |  | 50.231 |  | 48.7608 |  | 8.5 |  | 36.2664 |  | 3.778 | [7 empty] | 0.4556 |  | 4.1829 | 0 | 2.1408 | 43.4853 | 134.35 | 26.9695 | 0.24 | 151.4 |  | 35.303 | 31.5294 |  | 198.7787 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.1329 |  | 12 |  |  |  | 10.7246 |  |  |  | 6.981 | 33.13 | 1.55 | 133.6022 |  | 4.2931 | 128.2868 | 10.6366 |  | 30.1808 | 4.0274 | 16.672 |  | 86.2162 | 24.827 | 0.6406 | 0.633 | 24.4746 | 462.4794 | 10.8166 | 150.2919 | 17.3802 |  |  | 16.9175 | 4.5098 |  |  | 13.9732 | 247.57 |  | 37.243 |  | 10.503
10:30 |  |  | 48.4595 | 11.376 | [5 empty] | 24.5925 | 9.9174 | 8.43 | 28.602 |  |  | 50.724 |  | 52.1179 |  | 8.6 |  | 37.8881 |  | 3.7136 | [7 empty] | 0.4783 |  | 4.0119 | 0 | 2.6768 | 43.9713 | 138.14 | 27.0609 | 0.58 | 166.82 |  | 36.7691 | 31.0021 |  | 198.1234 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 71.8428 |  | 12 |  |  |  | 10.9609 |  |  |  | 6.983 | 32.53 | 1.89 | 129.1303 |  | 4.6926 | 126.2962 | 11.0595 |  | 30.7239 | 3.7307 | 17.1764 |  | 86.2395 | 24.7893 | 0.9301 | 0.632 | 24.9099 | 463.0844 | 11.0213 | 149.3673 | 17.5182 |  |  | 15.975 | 4.5352 |  |  | 14.3814 | 246.94 |  | 37.313 |  | 8.661
11:00 |  |  | 48.1348 | 11.752 | [5 empty] | 24.1258 | 9.3859 | 8.37 | 29.202 |  |  | 50.786 |  | 55.0305 |  | 8.6 |  | 34.2745 |  | 3.7615 | [7 empty] | 0.715 |  | 4.3254 | 0 | 2.9197 | 44.0032 | 136.37 | 26.1857 | 1 | 161.43 |  | 37.8741 | 30.5523 |  | 197.6873 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.0152 |  | 12 |  |  |  | 11.2383 |  |  |  | 6.981 | 27.53 | 1.76 | 127.8146 |  | 4.6135 | 126.1801 | 16.0339 |  | 29.9587 | 3.872 | 17.2207 |  | 86.8301 | 24.8863 | 1.0752 | 0.677 | 26.3147 | 457.8681 | 11.198 | 152.3854 | 17.6604 |  |  | 16.7835 | 4.5102 |  |  | 14.9506 | 247.88 |  | 37.732 |  | 10.168
11:30 |  |  | 48.221 | 11.331 | [5 empty] | 24.1259 | 9.8647 | 8.76 | 30.2 |  |  | 50.46 |  | 56.7397 |  | 8.4 |  | 38.1643 |  | 3.7288 | [7 empty] | 0.6969 |  | 4.6142 | 0 | 3.2484 | 43.1808 | 138.22 | 25.8744 | 0.9 | 167.08 |  | 37.9986 | 30.5374 |  | 197.4156 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 71.937 |  | 12 |  |  |  | 10.8478 |  |  |  | 7.31 | 21.93 | 1.89 | 129.8548 |  | 4.804 | 124.7046 | 14.3379 |  | 29.8102 | 3.9659 | 17.2804 |  | 86.1651 | 24.9099 | 1.1578 | 0.543 | 25.0246 | 460.6068 | 11.3272 | 150.9507 | 17.827 |  |  | 17.142 | 4.6441 |  |  | 14.7914 | 247.11 |  | 39.655 |  | 5.822
12:00 |  |  | 49.1079 | 10.137 | [5 empty] | 24.0095 | 10.5995 | 8.98 | 29.66 |  |  | 50.273 |  | 54.5603 |  | 8.2 |  | 38.5297 |  | 3.7277 | [7 empty] | 0.5815 |  | 4.5948 | 0 | 3.2915 | 42.6464 | 137.41 | 24.6549 | 0.73 | 166.57 |  | 37.4701 | 33.8559 |  | 196.2099 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 71.921 |  | 12 |  |  |  | 10.8985 |  |  |  | 6.981 | 22.5 | 1.84 | 128.4977 |  | 4.8348 | 120.5262 | 16.0429 |  | 29.3363 | 3.9659 | 17.4436 |  | 85.9893 | 24.8133 | 1.1667 | 0.666 | 25.1723 | 467.3132 | 11.381 | 151.4374 | 18.0631 |  |  | 16.7387 | 4.5322 |  |  | 14.5542 | 248.91 |  | 37.794 |  | 4.933
12:30 |  |  | 49.0263 | 9.799 | [5 empty] | 23.7273 | 11.3873 | 8.92 | 29.996 |  |  | 50.481 |  | 41.1384 |  | 7.8 |  | 37.2476 |  | 3.8516 | [7 empty] | 0.5942 |  | 4.6325 | 0 | 3.271 | 43.0375 | 131.76 | 24.8796 | 0.78 | 164.22 |  | 36.5576 | 31.5042 |  | 195.9994 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 71.9021 |  | 12 |  |  |  | 11.2878 |  |  |  | 7.123 | 22.49 | 1.79 | 129.391 |  | 4.7265 | 119.6349 | 14.7382 |  | 29.1819 | 3.872 | 16.2181 |  | 86.4765 | 24.7995 | 1.1829 | 0.664 | 26.1961 | 467.7033 | 11.0209 | 142.215 | 18.2208 |  |  | 16.4887 | 4.535 |  |  | 13.869 | 249.62 |  | 31.565 |  | 4.312
13:00 |  |  | 48.5443 | 10.291 | [5 empty] | 23.8441 | 14.348 | 8.93 | 29.258 |  |  | 50.226 |  | 31.7162 |  | 7.7 |  | 38.0072 |  | 3.8763 | [7 empty] | 0.5733 |  | 4.6611 | 0 | 3.3117 | 39.9581 | 133.76 | 25.1369 | 0.64 | 164 |  | 35.4651 | 31.7696 |  | 194.7648 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 71.6182 |  | 12 |  |  |  | 10.8458 |  |  |  | 7.212 | 22.24 | 1.71 | 132.3425 |  | 4.6296 | 118.3284 | 14.2855 |  | 28.8231 | 4.0073 | 15.91 |  | 87.6598 | 24.8708 | 1.2 | 0.632 | 25.7556 | 469.1001 | 11.1416 | 141.8261 | 17.8139 |  |  | 16.4813 | 4.5059 |  |  | 13.5259 | 244.54 |  | 36.054 |  | 4.378
13:30 |  |  | 46.403 | 10.879 | [5 empty] | 23.8088 | 13.865 | 8.97 | 28.694 |  |  | 50.039 |  | 54.3652 |  | 7.5 |  | 36.1831 |  | 3.7304 | [7 empty] | 0.5268 |  | 5.4663 | 0 | 3.4235 | 41.4675 | 129.37 | 25.9675 | 0.45 | 163.05 |  | 35.6969 | 31.1346 |  | 194.5212 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 71.0006 |  | 12 |  |  |  | 11.0621 |  |  |  | 6.981 | 22.08 | 1.64 | 127.7896 |  | 4.6697 | 118.9724 | 14.1121 |  | 30.1328 | 3.7307 | 15.685 |  | 87.866 | 24.9306 | 1.2124 | 0.655 | 26.1648 | 468.0181 | 11.0885 | 142.6907 | 17.6157 |  |  | 17.0022 | 4.5224 |  |  | 13.4787 | 229.45 |  | 37.13 |  | 4.504
14:00 |  |  | 46.4556 | 12.046 | [5 empty] | 23.6968 | 14.3116 | 9.15 | 28.676 |  |  | 49.571 |  | 48.606 |  | 7.4 |  | 28.6242 |  | 3.7252 | [7 empty] | 0.5146 |  | 5.7647 | 0 | 3.3715 | 42.0989 | 127.73 | 26.7726 | 0.73 | 163.06 |  | 37.242 | 33.1958 |  | 194.0345 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 71.5905 |  | 12 |  |  |  | 11.3462 |  |  |  | 6.983 | 22.52 | 1.56 | 135.6981 |  | 4.6371 | 121.4369 | 15.4252 |  | 30.9885 | 3.872 | 15.4741 |  | 86.9753 | 24.8612 | 1.2569 | 0.657 | 26.0278 | 466.5502 | 10.9915 | 150.2372 | 17.6957 |  |  | 17.0309 | 4.8542 |  |  | 14.5517 | 241.39 |  | 36.226 |  | 8.254
14:30 |  |  | 46.6948 | 12.205 | [5 empty] | 23.6587 | 13.9898 | 9.91 | 28.78 |  |  | 49.421 |  | 50.9211 |  | 8 |  | 29.2147 |  | 3.6719 | [7 empty] | 0.5326 |  | 5.7565 | 0 | 3.4094 | 43.6261 | 127.48 | 26.7037 | 0.86 | 163.21 |  | 37.5664 | 33.2991 |  | 193.7822 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.5129 |  | 12 |  |  |  | 11.2213 |  |  |  | 6.981 | 22 | 1.68 | 133.1101 |  | 4.7719 | 120.5126 | 11.8326 |  | 30.5996 | 3.9659 | 15.9822 |  | 87.0932 | 24.8055 | 1.2916 | 0.653 | 26.1767 | 464.6658 | 11.0799 | 145.0328 | 17.7406 |  |  | 15.1287 | 4.9084 |  |  | 14.5118 | 242.71 |  | 35.359 |  | 7.68
15:00 |  |  | 46.8729 | 12.551 | [5 empty] | 23.3594 | 14.4285 | 8.51 | 28.934 |  |  | 49.63 |  | 47.2449 |  | 8.1 |  | 31.8499 |  | 3.663 | [7 empty] | 0.5116 |  | 6.22 | 0 | 3.4977 | 43.0621 | 129.74 | 26.5839 | 0.97 | 165.13 |  | 36.9424 | 33.7062 |  | 191.6338 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.1376 |  | 12 |  |  |  | 10.9873 |  |  |  | 7.31 | 21.87 | 1.76 | 135.1196 |  | 4.6823 | 120.3524 | 11.9938 |  | 31.2542 | 4.0274 | 16.4052 |  | 86.7148 | 24.9152 | 1.2759 | 0.682 | 26.4589 | 463.2487 | 10.9877 | 137.7603 | 17.8917 |  |  | 17.0101 | 4.8022 |  |  | 14.9453 | 243.5 |  | 32.751 |  | 1.368
15:30 |  |  | 46.4086 | 11.802 | [5 empty] | 23.8566 | 14.434 | 8.68 | 29.046 |  |  | 50.882 |  | 27.7161 |  | 8.2 |  | 33.5994 |  | 3.4723 | [7 empty] | 0.5031 |  | 6.1652 | 0 | 3.4238 | 41.4548 | 132.1 | 26.5822 | 0.6 | 164.03 |  | 37.4021 | 33.7328 |  | 190.9627 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 71.5984 |  | 12 |  |  |  | 11.1933 |  |  |  | 6.981 | 22.17 | 1.77 | 134.0424 |  | 4.8213 | 121.8107 | 13.1921 |  | 31.3444 | 3.8866 | 15.8916 |  | 86.4234 | 24.8026 | 1.2607 | 0.645 | 26.6323 | 467.812 | 11.2396 | 145.8054 | 17.3063 |  |  | 17.2738 | 4.8576 |  |  | 14.6068 | 241.79 |  | 30.65 |  | 1.354
16:00 |  |  | 44.6489 | 12.009 | [5 empty] | 23.7708 | 14.7622 | 9.23 | 28.838 |  |  | 50.094 |  | 31.8785 |  | 8.3 |  | 32.9948 |  | 3.5612 | [7 empty] | 0.4895 |  | 6.4606 | 0 | 3.4207 | 43.7218 | 130.57 | 26.293 | 0.23 | 167.2 |  | 37.295 | 32.9252 |  | 191.1183 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 71.5179 |  | 12 |  |  |  | 11.1474 |  |  |  | 7.123 | 21.67 | 1.73 | 133.5894 |  | 4.849 | 120.2333 | 13.1436 |  | 31.2675 | 3.9037 | 16.9457 |  | 87.35 | 24.7385 | 1.2595 | 0.608 | 26.4166 | 443.0495 | 11.5702 | 144.4277 | 17.5504 |  |  | 17.4051 | 4.7358 |  |  | 14.5821 | 243.3 |  | 32.245 |  | 9.66
16:30 |  |  | 45.0439 | 11.716 | [5 empty] | 26.3072 | 14.4409 | 11.26 | 29.406 |  |  | 50.127 |  | 55.5646 |  | 8.4 |  | 34.8747 |  | 3.4284 | [7 empty] | 0.504 |  | 6.2239 | 0 | 3.5103 | 43.4605 | 132.15 | 27.4115 | 0.37 | 166.8 |  | 36.7614 | 32.2941 |  | 191.3706 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 71.7469 |  | 12 |  |  |  | 11.0709 |  |  |  | 7.212 | 22.28 | 1.69 | 99.511 |  | 4.7941 | 119.729 | 11.5087 |  | 30.6488 | 4.3754 | 17.2188 |  | 86.6739 | 24.8699 | 1.2569 | 0.648 | 26.2454 | 455.2611 | 11.3461 | 147.5213 | 17.6432 |  |  | 19.1273 | 4.8769 |  |  | 14.6736 | 243.39 |  | 32.875 |  | 20.127
17:00 |  |  | 45.3223 | 11.27 | [5 empty] | 25.5805 | 14.4926 | 11.23 | 30.062 |  |  | 49.773 |  | 36.6996 |  | 8.6 |  | 37.5218 |  | 3.3545 | [7 empty] | 0.4714 |  | 5.8656 | 0 | 3.5315 | 43.8613 | 129.45 | 26.3242 | 0.4 | 167.24 |  | 36.7254 | 29.9282 |  | 192.3169 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 71.8038 |  | 12 |  |  |  | 11.1068 |  |  |  | 6.981 | 22.19 | 1.97 | 132.2495 |  | 4.7972 | 123.0288 | 12.6092 |  | 30.9228 | 3.8589 | 16.5385 |  | 89.1455 | 24.9489 | 1.261 | 0.631 | 25.3475 | 462.9981 | 11.1334 | 151.4096 | 17.7501 |  |  | 19.1725 | 4.9166 |  |  | 14.1379 | 245.55 |  | 33.926 |  | 21.108
17:30 |  |  | 35.6685 | 10.386 | [5 empty] | 26.1138 | 15.3921 | 10.89 | 29.97 |  |  | 49.71 |  | 20.1027 |  | 8.5 |  | 37.2219 |  | 3.3854 | [7 empty] | 0.4894 |  | 5.3595 | 0 | 3.4115 | 43.5963 | 132.76 | 26.1069 | 0.41 | 166.48 |  | 35.938 | 28.6003 |  | 192.0692 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 71.2062 |  | 12 |  |  |  | 11.298 |  |  |  | 6.983 | 22.31 | 1.85 | 134.1447 |  | 4.8578 | 125.9403 | 11.6978 |  | 29.8222 | 3.6509 | 16.1086 |  | 88.2713 | 24.8183 | 1.2853 | 0.527 | 24.1859 | 465.4635 | 10.9849 | 145.722 | 18.2364 |  |  | 18.327 | 4.8903 |  |  | 13.3992 | 250.69 |  | 37.706 |  | 18.5
18:00 |  |  | 35.247 | 9.807 | [5 empty] | 26.2444 | 15.775 | 11.66 | 30.106 |  |  | 49.392 |  | 35.3904 |  | 9.3 |  | 34.9955 |  | 3.3538 | [7 empty] | 0.4833 |  | 5.4162 | 0 | 3.531 | 45.883 | 135.8 | 23.5661 | 0.46 | 169.91 |  | 34.0694 | 28.6017 |  | 191.7077 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 70.4422 |  | 12 |  |  |  | 11.3242 |  |  |  | 6.981 | 22.47 | 1.88 | 135.5931 |  | 4.8094 | 125.4756 | 12.0434 |  | 29.5297 | 3.6076 | 16.4267 |  | 88.9095 | 24.8592 | 1.3001 | 0.697 | 23.9034 | 455.2672 | 10.9013 | 143.6122 | 18.1236 |  |  | 18.988 | 4.6493 |  |  | 12.0946 | 252.15 |  | 38.329 |  | 18.802
18:30 |  |  | 33.5514 | 9.286 | [5 empty] | 27.5406 | 16.1335 | 11.88 | 29.958 |  |  | 50.046 |  | 49.3692 |  | 9 |  | 36.9552 |  | 3.2998 | [7 empty] | 0.5081 |  | 4.2691 | 0 | 3.6053 | 43.3275 | 130.73 | 23.863 | 0.11 | 123.1 |  | 34.0164 | 29.1387 |  | 192.8414 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 63.7188 |  | 12 |  |  |  | 11.4648 |  |  |  | 7.31 | 22.63 | 1.87 | 136.3901 |  | 4.8701 | 123.6065 | 11.9892 |  | 27.2471 | 3.8025 | 15.902 |  | 88.0089 | 24.7046 | 1.2811 | 0.693 | 23.0639 | 466.7944 | 10.3234 | 151.6933 | 18.1219 |  |  | 18.3443 | 4.5409 |  |  | 11.6672 | 251.71 |  | 38.007 |  | 18.731
19:00 |  |  | 33.2869 | 9.015 | [5 empty] | 28.997 | 14.55 | 11.7 | 30.064 |  |  | 50.589 |  | 42.2326 |  | 9.1 |  | 36.6469 |  | 3.2159 | [7 empty] | 0.4986 |  | 4.2895 | 0 | 3.6624 | 41.0131 | 128.09 | 24.1145 | 0.35 | 70.01 |  | 31.0197 | 31.6679 |  | 191.4763 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 41.8304 |  | 12 |  |  |  | 11.3633 |  |  |  | 6.981 | 22.71 | 1.88 | 137.6295 |  | 4.9275 | 119.1238 | 11.5291 |  | 26.7046 | 3.7407 | 15.3425 |  | 86.8093 | 24.5966 | 1.2786 | 0.697 | 22.5208 | 469.2946 | 10.2805 | 145.7879 | 17.8595 |  |  | 17.9868 | 4.5149 |  |  | 10.6219 | 242.38 |  | 37.123 |  | 18.8
19:30 |  |  | 32.9672 | 10.013 | [5 empty] | 29.2647 | 13.8108 | 12.19 | 29.768 |  |  | 50.21 |  | 30.6993 |  | 8.8 |  | 36.3056 |  | 3.2585 | [7 empty] | 0.5136 |  | 4.19 | 0 | 3.6338 | 45.1032 | 125.84 | 25.075 | 0.46 | 91.27 |  | 31.6768 | 33.8393 |  | 191.4024 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 40.9536 |  | 12 |  |  |  | 11.3918 |  |  |  | 7.123 | 22.1 | 1.93 | 136.4468 |  | 4.902 | 125.3531 | 11.5564 |  | 28.5078 | 3.74 | 15.8498 |  | 87.5663 | 24.4716 | 1.273 | 0.695 | 23.1724 | 468.2173 | 9.9384 | 146.6294 | 17.6511 |  |  | 16.7951 | 4.5201 |  |  | 10.8183 | 235.52 |  | 36.617 |  | 18.762
20:00 |  |  | 33.2859 | 11.138 | [5 empty] | 29.5815 | 11.6284 | 12.79 | 29.744 |  |  | 50.222 |  | 51.6958 |  | 8.9 |  | 36.3975 |  | 3.2761 | [7 empty] | 0.5003 |  | 4.127 | 0 | 3.6322 | 49.2217 | 130.37 | 26.6425 | 0.37 | 141.07 |  | 33.5357 | 34.0605 |  | 191.7046 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 40.9606 |  | 12 |  |  |  | 11.4454 |  |  |  | 7.212 | 19.61 | 1.92 | 132.7234 |  | 4.9838 | 128.2573 | 11.9751 |  | 30.3397 | 3.6949 | 16.152 |  | 86.9867 | 24.7355 | 1.2537 | 0.715 | 23.3163 | 473.1786 | 9.4683 | 145.5298 | 18.3433 |  |  | 17.8383 | 4.5226 |  |  | 10.8838 | 240.44 |  | 39.003 |  | 17.965
20:30 |  |  | 33.6835 | 11.071 | [5 empty] | 29.5392 | 11.4155 | 12.62 | 29.876 |  |  | 49.667 |  | 41.512 |  | 9.5 |  | 35.2313 |  | 3.1971 | [7 empty] | 0.6155 |  | 4.0911 | 0 | 3.5042 | 51.8636 | 131.87 | 26.8971 | 0.84 | 158.21 |  | 33.0623 | 32.8698 |  | 191.2941 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 41.1557 |  | 12 |  |  |  | 11.2614 |  |  |  | 6.981 | 18.2 | 1.96 | 137.0481 |  | 5.0753 | 128.0638 | 12.844 |  | 30.6582 | 4.0014 | 16.3754 |  | 88.3661 | 24.58 | 1.2391 | 0.707 | 23.4401 | 468.7139 | 9.5103 | 142.991 | 18.2364 |  |  | 18.8884 | 4.5241 |  |  | 13.1763 | 244.02 |  | 39.513 |  | 18.935
21:00 |  |  | 34.6201 | 11.985 | [5 empty] | 28.9617 | 11.2478 | 12.65 | 30.646 |  |  | 50.033 |  | 37.5272 |  | 9.6 |  | 33.3535 |  | 3.195 | [7 empty] | 0.6287 |  | 4.074 | 0 | 3.5686 | 50.8077 | 132.58 | 26.8532 | 0.87 | 165.54 |  | 34.3604 | 33.4959 |  | 192.2046 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 47.2274 |  | 12 |  |  |  | 11.1811 |  |  |  | 6.983 | 17.94 | 2.03 | 132.2897 |  | 4.9909 | 127.1964 | 13.8389 |  | 30.9105 | 4.0848 | 16.9691 |  | 87.6767 | 24.6614 | 1.2264 | 0.704 | 23.9936 | 468.499 | 8.8918 | 151.9809 | 18.3235 |  |  | 19.3209 | 4.8972 |  |  | 13.7088 | 250.59 |  | 39.769 |  | 19.208
21:30 |  |  | 34.8178 | 11.761 | [5 empty] | 28.2305 | 11.3654 | 12.47 | 30.646 |  |  | 49.771 |  | 48.15 |  | 9 |  | 28.4438 |  | 3.2664 | [7 empty] | 0.6225 |  | 4.2365 | 0 | 3.5456 | 50.9472 | 132.37 | 26.5737 | 0.94 | 164.72 |  | 35.8106 | 34.2154 |  | 191.4627 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 55.4758 |  | 12 |  |  |  | 11.4695 |  |  |  | 6.981 | 17.77 | 2.07 | 138.6539 |  | 4.979 | 126.5258 | 13.8017 |  | 31.4217 | 4.1258 | 17.4001 |  | 87.7004 | 24.6756 | 1.1861 | 0.692 | 24.6046 | 467.0945 | 9.0032 | 148.1392 | 18.5247 |  |  | 19.0032 | 4.9025 |  |  | 13.4748 | 253.18 |  | 38.037 |  | 19.185
22:00 |  |  | 41.4878 | 11.917 | [5 empty] | 27.8069 | 11.4469 | 12.44 | 30.656 |  |  | 49.565 |  | 46.3656 |  | 9 |  | 35.5848 |  | 3.2326 | [7 empty] | 0.6423 |  | 4.2329 | 0 | 3.1667 | 51.7388 | 133.23 | 27.9002 | 1.03 | 163.85 |  | 35.8456 | 33.8411 |  | 191.0949 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 67.7614 |  | 12 |  |  |  | 11.4938 |  |  |  | 7.31 | 17.89 | 1.87 | 135.8546 |  | 4.9218 | 125.3025 | 14.0083 |  | 31.6348 | 3.9547 | 17.2869 |  | 86.8912 | 24.6517 | 1.0931 | 0.701 | 25.3903 | 466.6262 | 8.8818 | 150.9109 | 18.6884 |  |  | 19.684 | 4.9578 |  |  | 13.4862 | 254.29 |  | 37.159 |  | 19
22:30 |  |  | 41.9416 | 12.854 | [5 empty] | 26.9606 | 11.2578 | 10.86 | 30.516 |  |  | 49.599 |  | 50.3061 |  | 9.1 |  | 70.5793 |  | 3.3407 | [7 empty] | 0.9081 |  | 4.8773 | 0 | 2.435 | 51.4615 | 136.07 | 27.9573 | 1.15 | 163.64 |  | 36.6434 | 34.2217 |  | 190.9106 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.1101 |  | 12 |  |  |  | 11.3689 |  |  |  | 6.981 | 18.1 | 1.86 | 137.1065 |  | 4.9094 | 125.8561 | 13.8756 |  | 31.7423 | 3.9615 | 18.1538 |  | 85.2994 | 24.7023 | 0.7378 | 0.606 | 24.4012 | 448.0608 | 8.4812 | 145.8802 | 18.8472 |  |  | 19.8993 | 4.9369 |  |  | 14.1583 | 254.32 |  | 38.831 |  | 19.099
23:00 |  |  | 41.9532 | 12.535 | [5 empty] | 26.4199 | 11.2778 | 9.95 | 30.588 |  |  | 49.176 |  | 48.8033 |  | 9.1 |  | 131.6169 |  | 3.283 | [7 empty] | 0.9393 |  | 4.4261 | 0 | 1.901 | 51.5273 | 133.56 | 28.137 | 1.26 | 160.29 |  | 37.0237 | 34.3571 |  | 190.245 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.1244 |  | 12 |  |  |  | 11.3265 |  |  |  | 7.123 | 18.08 | 1.86 | 138.123 |  | 5.04 | 128.3574 | 12.465 |  | 33.0171 | 3.9546 | 17.513 |  | 86.255 | 24.7427 | 0.5489 | 0.693 | 24.8897 | 463.8625 | 8.0534 | 147.0717 | 18.5647 |  |  | 21.0195 | 4.9497 |  |  | 13.4654 | 254.17 |  | 38.434 |  | 20.049
23:30 |  |  | 41.5258 | 12.108 | [5 empty] | 25.7701 | 13.3095 | 8.96 | 30.014 |  |  | 49.128 |  | 39.9972 |  | 8.9 |  | 112.6819 |  | 3.1842 | [7 empty] | 2.7314 |  | 4.5418 | 0 | 1.3638 | 51.4223 | 133.62 | 27.6537 | 1.2 | 163.2 |  | 37.3595 | 35.0805 |  | 190.7668 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.1413 |  | 12 |  |  |  | 11.3095 |  |  |  | 7.212 | 18.12 | 1.78 | 137.9442 |  | 5.0673 | 128.6883 | 14.0594 |  | 30.8657 | 3.8564 | 17.174 |  | 87.9288 | 24.7539 | 0.4451 | 0.666 | 25.3146 | 463.2585 | 8.1069 | 147.1343 | 18.2226 |  |  | 20.5592 | 4.9609 |  |  | 14.6195 | 254.37 |  | 39.134 |  | 23.048
00:00 |  |  | 41.1506 | 11.765 | [5 empty] | 25.1644 | 14.0519 | 7.94 | 29.078 |  |  | 50.03 |  | 41.128 |  | 8.8 |  | 112.8981 |  | 3.0804 | [7 empty] | 5.2285 |  | 5.2759 | 0 | 1.1845 | 51.3411 | 133.14 | 27.536 | 0.83 | 165.73 |  | 37.4697 | 34.8225 |  | 191.8407 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 71.5597 |  | 12 |  |  |  | 11.3971 |  |  |  | 6.981 | 18.21 | 1.8 | 136.7522 |  | 5.0679 | 127.9632 | 13.8392 |  | 30.6944 | 3.8369 | 16.4772 |  | 87.8204 | 24.7051 | 0.3883 | 0.674 | 25.4106 | 465.0215 | 7.9916 | 144.7345 | 18.6465 |  |  | 20.6338 | 4.6157 |  |  | 14.8272 | 254.75 |  | 38.787 |  | 25.573
MWh | 0 | 0 | 1069.4449 | 268.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.3343 | 315.7829 | 232.255 | 699.767 | 0 | 0 | 1211.0315 | 0 | 1069.2716 | 0 | 196.05 | 0 | 993.463 | 0 | 85.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3124 | 0 | 118.9679 | 0 | 54.4827 | 1109.9282 | 3155.1 | 629.6463 | 18.01 | 3853.85 | 0 | 864.5974 | 781.8235 | 0 | 4650.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 1644.2116 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 266.9191 | 0 | 0 | 0 | 170.007 | 619.685 | 43.585 | 3208.9537 | 0 | 115.5468 | 2996.3638 | 291.0772 | 0 | 748.1925 | 93.5734 | 396.0019 | 0 | 2093.1525 | 594.0907 | 19.0199 | 15.87 | 598.7804 | 11128.7555 | 252.9421 | 3532.3571 | 433.8332 | 0 | 0 | 419.8741 | 112.4031 | 0 | 0 | 324.5288 | 5977.51 | 0 | 876.9235 | 0 | 419.3675
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 31 de Agosto del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 781.46 | 1791.3 | 2740.8 | 47.2 |  |  | 0 |  | 61.6 | 44.11 | 11 | 0 | 770.6 | 6248.07 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 307.8
01:00 | 771.12 | 1688.9 | 2670 | 47.4 |  |  | 0 |  | 61.7 | 45.77 | 11 | 0 | 784.9 | 6080.79 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 32.54
01:30 | 731.36 | 1734.4 | 2609.5 | 47.5 |  |  | 0 |  | 61.9 | 44.85 | 11 | 0 | 782 | 6022.51 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2311.3
02:00 | 740.92 | 1655.1 | 2556.6 | 47.3 |  |  | 0 |  | 61.7 | 44.45 | 11 | 0 | 786.2 | 5903.27 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 275.45
02:30 | 745.18 | 1647.7 | 2544.9 | 47.8 |  |  | 0 |  | 61.8 | 46.46 | 11 | 0 | 786.3 | 5891.14 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1295.65
03:00 | 730.58 | 1580.3 | 2560.4 | 47.5 |  |  | 0 |  | 61 | 45.67 | 11 | 0 | 763.9 | 5800.35 |  | C.H. YANANGO | 425.85
03:30 | 739.14 | 1690.1 | 2436.4 | 47.2 |  |  | 0 |  | 62 | 43.86 | 11 | 0 | 728.6 | 5758.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.6
04:00 | 763.34 | 1732 | 2452.2 | 47.3 |  |  | 0 |  | 61.3 | 44.31 | 11 | 0 | 705 | 5816.45 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 329.05
04:30 | 767.84 | 1666.9 | 2473.5 | 47 |  |  | 0 |  | 61.3 | 46.45 | 11 | 0 | 684 | 5757.99 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2054.55
05:00 | 766.9 | 1742 | 2394 | 47.3 |  |  | 2.6 |  | 61.5 | 46.15 | 11 | 0 | 693.6 | 5765.05 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 119.9
05:30 | 783.1 | 1828.4 | 2267.9 | 47.5 |  |  | 11.4 |  | 61.6 | 46.3 | 11 | 0 | 775.4 | 5832.6 |  | C.H. RUNATULLO II | 90.8
06:00 | 767.16 | 1916.5 | 2094.3 | 47.4 |  |  | 11.6 |  | 61.3 | 46.37 | 11 | 2.1 | 782.7 | 5740.43 |  | C.H. RUNATULLO III | 128.3
06:30 | 744.26 | 1439.8 | 2301.1 | 47.4 |  |  | 12.1 |  | 61.6 | 45.15 | 11 | 102.3 | 794.9 | 5559.61 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 65.4
07:00 | 740.66 | 1514 | 1946.8 | 47.6 |  |  | 12.6 |  | 61.6 | 45.66 | 11 | 314.5 | 824.2 | 5518.62 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2771.4
07:30 | 734.56 | 1474.4 | 1897.4 | 47.4 |  |  | 12.7 |  | 61.2 | 47.41 | 11 | 501.2 | 825.5 | 5612.77 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.3
08:00 | 737.02 | 1666.8 | 1828.6 | 47.3 |  |  | 12.4 |  | 61.8 | 46.33 | 11 | 577.5 | 808.4 | 5797.15 |  | C.H. ARICOTA II |  | 78.2
08:30 | 748.12 | 1695.9 | 1869.1 | 47.4 |  |  | 12.4 |  | 61.9 | 45.2 | 11 | 651.3 | 789 | 5931.32 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 44.45
09:00 | 736.32 | 1627.2 | 2015.8 | 47.3 |  |  | 12.4 |  | 61.8 | 45.06 | 11 | 667.8 | 799.9 | 6024.58 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 12970.35
09:30 | 739.28 | 1538.5 | 2246 | 46.6 |  |  | 12.2 |  | 62 | 40.07 | 11 | 691 | 791.2 | 6177.85 |  | C.H. RESTITUCION | 4345.1
10:00 | 739.32 | 1646.7 | 2147.5 | 0 |  |  | 12.4 |  | 62.6 | 40.77 | 11 | 698.2 | 838.6 | 6197.09 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 112.8
10:30 | 756.68 | 1712.5 | 2132.1 | 0 |  |  | 12.1 |  | 62.6 | 43.53 | 11 | 703.8 | 835 | 6269.31 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.6
11:00 | 749.24 | 1678.9 | 2205.4 | 0 |  |  | 12 |  | 62.7 | 42.31 | 11 | 705.9 | 842.1 | 6309.55 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 461.7
11:30 | 762.28 | 1598.3 | 2355.6 | 0 |  |  | 12.5 |  | 62.6 | 42.06 | 11 | 703.4 | 850.8 | 6398.54 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1200.3
12:00 | 740.84 | 1671.3 | 2341.3 | 0 |  |  | 12.2 |  | 62.5 | 42.65 | 11 | 702.7 | 839.5 | 6423.99 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 736.64 | 1638.8 | 2374.3 | 0 |  |  | 12.5 |  | 62.6 | 43.4 | 11 | 711.5 | 837 | 6427.74 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1315.8
13:00 | 740.74 | 1627.4 | 2374.1 | 0 |  |  | 12.4 |  | 62.6 | 41.86 | 11 | 701.1 | 845 | 6416.2 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 88.65
13:30 | 732.5 | 1599.1 | 2379.8 | 0 |  |  | 12.2 |  | 63.6 | 43.06 | 10.9 | 693.2 | 858.3 | 6392.66 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 48.65
14:00 | 736.9 | 1625.2 | 2392.6 | 0 |  |  | 12.4 |  | 62.8 | 41.14 | 10.9 | 693.8 | 862.6 | 6438.34 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1641.95
14:30 | 739.1 | 1571.2 | 2392.9 | 0 |  |  | 12.4 |  | 62.6 | 41.52 | 10.9 | 703.4 | 853.9 | 6387.92 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 5
15:00 | 728.7 | 1493.2 | 2392.9 | 0 |  |  | 12.5 |  | 62.6 | 41.19 | 10.9 | 695.7 | 873.9 | 6311.59 |  | C.H. EL CARMEN | 6.15
15:30 | 732.5 | 1480.9 | 2397.9 | 0 |  |  | 12.4 |  | 62.9 | 39.32 | 10.1 | 682.5 | 891.4 | 6309.92 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 84.45
16:00 | 730.58 | 1514.1 | 2404 | 0 |  |  | 12.2 |  | 62.6 | 36.69 | 9.7 | 601.5 | 891.9 | 6263.27 |  | C.H. ÁNGEL II | 95.2
16:30 | 740.12 | 1639.2 | 2475.3 | 0 |  |  | 12.3 |  | 62.6 | 33.08 | 9.7 | 435 | 895.8 | 6303.1 |  | C.H. ÁNGEL III | 97.85
17:00 | 743.86 | 1879.2 | 2571.6 | 26.9 |  |  | 12.2 |  | 62.4 | 33.3 | 10.6 | 157 | 900.2 | 6397.26 |  | C.H. LA JOYA | 198
17:30 | 742.3 | 1890.3 | 2765.4 | 45.6 |  |  | 12.1 |  | 62 | 36.46 | 10.8 | 14.3 | 878.7 | 6457.96 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 82.65
18:00 | 751.5 | 2004.5 | 2912.3 | 46.3 |  |  | 12.3 |  | 62 | 37.51 | 10.8 | 0 | 866.2 | 6703.41 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 443.6
18:30 | 811.14 | 2330.5 | 2931.7 | 47.1 |  |  | 9.4 |  | 62.2 | 42.34 | 11 | 0 | 835.1 | 7080.48 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 436.95
19:00 | 811.14 | 2333.1 | 2991 | 47.4 |  |  | 0 |  | 63.3 | 41.33 | 11 | 0 | 835.9 | 7134.17 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2050.2
19:30 | 811.4 | 2432.4 | 3032 | 47 |  |  | 0 |  | 63.1 | 42.34 | 11 | 0 | 777.5 | 7216.74 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1446.55
20:00 | 790.64 | 2535.9 | 3029.5 | 47.3 |  |  | 0 |  | 63 | 43.32 | 11 | 0 | 768.3 | 7288.96 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 9.5
20:30 | 807.9 | 2514.6 | 3041 | 47.8 |  |  | 0 |  | 62.6 | 43.31 | 11 | 0 | 737.8 | 7266.01 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4593.5
21:00 | 798.5 | 2532.5 | 3036.1 | 47.4 |  |  | 0 |  | 63.3 | 42.45 | 11 | 0 | 666.8 | 7198.05 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 72.55
21:30 | 806.3 | 2465 | 3045.1 | 47.4 |  |  | 0 |  | 62.2 | 43.03 | 11 | 0 | 632.3 | 7112.33 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 699.7
22:00 | 805.96 | 2391.3 | 3038.1 | 46.8 |  |  | 0 |  | 63.5 | 43.12 | 11 | 0 | 565.1 | 6964.88 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 41.45
22:30 | 812.96 | 2203 | 3044.7 | 47.2 |  |  | 0 |  | 61.4 | 41.94 | 11 | 0 | 543.4 | 6765.6 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 39.1
23:00 | 802.52 | 2097.4 | 2995.1 | 46.9 |  |  | 0 |  | 62.5 | 41.28 | 11 | 0 | 548.2 | 6604.9 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2182.95
23:30 | 790.02 | 2084.6 | 2863.5 | 47.2 |  |  | 0 |  | 61.9 | 40.7 | 10 | 0 | 576.2 | 6474.12 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 458.7
00:00 | 780.78 | 1953.9 | 2785.7 | 47.1 |  |  | 0 |  | 62.2 | 41.81 | 10.9 | 0 | 594.1 | 6276.49 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 183.3
TOTAL MWh | 18250.69 | 43887.6 | 60376.9 | 792.4 | 0 | 0 | 165.45 | 0 | 1493.05 | 1023.225 | 261.1 | 6555.35 | 18708.95 | 151514.715 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1668.7
% | 12.0455 | 28.9659 | 39.8489 | 0.52299 | 0 | 0 | 0.1092 | 0 | 0.98542 | 0.67533 | 0.17233 | 4.3265 | 12.3479 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 704.15
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3021.25
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2038.45
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1541.95
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 114.7
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1773.8
[16 empty] | PCH TUPURI | 4.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 469.15
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 165.7
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1406.8
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 280.65
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 340.45
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 141.4
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1924.15
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 18250.69 | 43887.6

## GENERACION RER
domingo, 31 de Agosto del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.3 | 6.21 | 9.9 | 19.4 | 1.56 |  | 9.7 |  | 4.6 |  | 3.8 | 5.4 | 3.2 | 1.8 | 4.7 | 9.9 | 19.1 | 3.6 |  | 28.3 | 26.9 | 116.1 |  | 91.2 | 102.9 | 15.3 | 5.5 |  |  | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 8.3 |  | 2.4 | 6.7 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.5 |  | 140.2 |  | 120 |  | 0.6 |  | 28.3 | 86.8 | 4.8 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.4 | 6.9 |  |  | 979.27
1:00 |  | 18.3 | 7.4 | 10.47 | 8 | 1.52 |  | 9.6 |  | 4.6 |  | 3.8 | 5.3 | 3.2 | 1.8 | 4.7 | 10 | 19.3 | 3.6 |  | 27.5 | 25.4 | 117.6 |  | 92.6 | 102.9 | 13.2 | 8.2 |  |  | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 8.3 |  | 3.3 | 6.4 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 148.5 |  | 122.4 |  | 0.6 |  | 29.3 | 87.6 | 4.8 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.3 | 6.9 |  |  | 983.39
1:30 |  | 18.3 | 6.77 | 10.48 | 8.3 | 1.56 |  | 9.3 |  | 4.6 |  | 3.8 | 5.3 | 3.2 | 1.8 | 4.5 | 10 | 19.5 | 3.6 |  | 28.5 | 19.1 | 113.9 |  | 94.7 | 105.1 | 15.5 | 10.1 |  |  | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 8.3 |  | 4 | 7.6 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 143.3 |  | 124.7 |  | 0.6 |  | 28.2 | 87.3 | 4.8 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.3 | 6.9 |  |  | 979.91
2:00 |  | 18.3 | 7.32 | 9.33 | 8.4 | 1.52 |  | 9.5 |  | 4.6 |  | 3.8 | 5.3 | 3.3 | 1.8 | 4.8 | 10 | 19.2 | 3.6 | 3.3 | 29.6 | 14.2 | 111.1 |  | 100.8 | 105.2 | 16 | 10.4 |  |  | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 8.3 |  | 5.1 | 9.4 | 3.6 | 18.4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 145.6 |  | 125 |  | 0.6 |  | 26.4 | 87.4 | 4.8 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.4 | 6.9 |  |  | 987.37
2:30 |  | 18.3 | 8.28 | 10.48 | 8.4 | 1.48 |  | 9.4 |  | 4.6 |  | 3.8 | 5.4 | 3.3 | 1.8 | 4.8 | 10 | 19.4 | 3.6 | 3.3 | 30 | 21.5 | 110.9 |  | 103.2 | 102.2 | 14.2 | 8.2 |  |  | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 8.3 |  | 7.1 | 11.9 | 3.6 | 18.4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 138 |  | 126.3 |  | 0.6 |  | 24.9 | 87.9 | 4.8 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.7 | 6.8 |  |  | 989.94
3:00 |  | 17.9 | 7.99 | 10.48 | 8.4 | 1.48 |  | 9.3 |  | 4.6 |  | 3.9 | 5.3 | 3.3 | 1.8 | 4.8 | 10 | 19 | 3.6 | 3.3 | 30.3 | 28.3 | 105.8 |  | 93.6 | 95.9 | 16 | 8.7 |  |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 8.3 |  | 7.6 | 11.8 | 3.6 | 18.4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 130.3 |  | 122.1 |  | 0.6 |  | 26.4 | 87.1 | 4.8 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.8 | 6.9 |  |  | 966.15
3:30 |  | 18.3 | 6.27 | 9.79 | 8.4 | 1.44 |  | 9.5 |  | 4.6 |  | 3.9 | 5.4 | 3.3 | 1.8 | 4.6 | 10 | 19.3 | 3.6 | 3.4 | 30.2 | 32.9 | 107.7 |  | 75.3 | 92.7 | 10.9 | 8.9 |  |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 8.3 |  | 9.8 | 13.6 | 3.6 | 18.4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 120.6 |  | 113.7 |  | 0.6 |  | 25.1 | 87.2 | 4.8 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 20 | 6.9 |  |  | 929.5
4:00 |  | 18.3 | 6.43 | 10.48 | 8.5 | 1.44 |  | 9.1 |  | 4.6 |  | 4 | 5.4 | 3.2 | 1.8 | 4.6 | 10 | 19.2 | 3.6 | 3.3 | 26.7 | 37.9 | 110.1 |  | 85.3 | 100.1 | 11.6 | 6.3 |  |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 8.3 |  | 8.8 | 14.6 | 3.6 | 18.4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 89.3 |  | 101.3 |  | 0.6 |  | 26.5 | 86.5 | 4.8 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 20 | 6.9 |  |  | 906.25
4:30 |  | 18.3 | 8.07 | 10.48 | 8.5 | 1.44 |  | 9.6 |  | 4.9 |  | 3.8 | 5.3 | 3.1 | 1.8 | 4.6 | 9.9 | 19.2 | 3.6 | 5.5 | 18.1 | 45.3 | 115.9 |  | 84.8 | 91.5 | 12.3 | 10.4 |  |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 8.3 |  | 9.9 | 13.3 | 3.6 | 18.4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 78.2 |  | 96.3 |  | 0.6 |  | 24.7 | 83.3 | 4.9 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.8 | 6.9 |  |  | 889.29
5:00 |  | 18.3 | 7.68 | 10.47 | 8.5 | 1.4 |  | 9.7 |  | 5.1 |  | 3.9 | 5.4 | 3.1 | 1.8 | 4.6 | 10 | 19.4 | 3.6 | 6.7 | 17.2 | 50.8 | 113.1 |  | 91.9 | 100.8 | 13 | 9.9 |  |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 8.3 |  | 11.6 | 14.7 | 3.6 | 18.4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 79.3 |  | 78 |  | 0.6 |  | 25.7 | 87.6 | 4.9 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.8 | 6.9 |  |  | 900.45
5:30 |  | 18.3 | 7.94 | 10.46 | 8.5 | 1.4 |  | 9.6 |  | 5.1 |  | 3.8 | 5.1 | 2.9 | 1.8 | 4.6 | 10 | 19.3 | 3.8 | 9.1 | 22.8 | 53.9 | 119.5 |  | 103.7 | 103.6 | 17.9 | 13.7 |  |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 8.3 |  | 10.9 | 13.6 | 3.6 | 18.4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 9.9 | 107.1 |  | 97.4 |  | 0.6 |  | 25.3 | 86 | 5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.8 | 6.9 |  |  | 994.3
6:00 |  | 18.3 | 7.9 | 10.47 | 8.5 | 1.36 |  | 9.7 |  | 5 |  | 3.9 | 5 | 2.7 | 1.8 | 4.6 | 10 | 18.8 | 3.8 |  | 26.7 | 61.3 | 118.2 |  | 100.6 | 102.3 | 19.9 | 11.9 |  |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 8.3 |  | 10.9 | 14.5 | 3.5 | 18.3 |  |  |  | 1.8 |  | 0.1 |  | 9.9 | 104.1 | 1 | 99.9 | 0.8 | 0.6 |  | 25.2 | 87.2 | 4.9 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.8 | 6.9 | 0.2 |  | 993.53
6:30 |  | 18.3 | 7.03 | 10.32 | 10.5 | 1.36 |  | 9.5 |  | 5.3 |  | 3.7 | 5 | 2.5 | 1.8 | 4.5 | 10 | 19.1 | 3.8 |  | 29.3 | 66 | 111.8 | 4.9 | 97.5 | 101.3 | 15.5 | 12.9 |  |  | 3.6 | 4 | 4.1 | 8.3 | 6.7 |  |  | 3.5 | 18.3 |  | 40 |  | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 9.9 | 138.8 | 26.8 | 109 | 21.1 | 0.6 | 0.3 | 25.3 | 87.5 | 4.9 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 19.7 | 7 | 0.5 |  | 1108.11
7:00 |  | 18.3 | 7.6 | 10.46 | 7.9 | 1.36 |  | 9.3 |  | 5.3 |  | 3.7 | 5 | 2.5 | 1.8 | 4.5 | 9.9 | 19.2 | 3.8 |  | 30.3 | 64.1 | 95.6 | 16.2 | 109.1 | 103.9 | 15.2 | 13 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.3 | 9.3 |  |  | 3.5 | 18.3 |  | 138.5 |  | 1.7 | 3.4 | 1 | 2 | 9.9 | 154.9 | 79.4 | 127.2 | 61.9 | 0.6 | 0.8 | 24.8 | 86.1 | 4.9 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 19.8 | 6.9 | 0.6 |  | 1347.12
7:30 |  | 18.3 | 9.02 | 10.99 | 5 | 1.36 |  | 9.1 | 0.1 | 5.4 |  | 3.7 | 5 | 2.4 | 1.8 | 4.7 | 10 | 19.1 | 3.8 |  | 30.3 | 65.4 | 101.5 | 26.9 | 110.7 | 103.9 | 17.9 | 14.2 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.3 | 16.7 |  |  | 3.5 | 18.3 |  | 222.1 | 0.1 | 1.7 | 6.4 | 1.8 | 0.9 | 10 | 149 | 123.8 | 124.3 | 94.3 | 0.6 | 1.5 | 25.3 | 83 | 4.9 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 6.2 | 0.2 | 19.8 | 6.8 | 1.3 |  | 1533.07
8:00 |  | 18.3 | 8.76 | 10.97 | 5.3 | 1.32 |  | 8.3 | 0.1 | 5.4 |  | 3.8 | 5.1 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | 10 | 19.1 | 3.8 |  | 30.3 | 57.8 | 112.5 | 34.1 | 104 | 103.4 | 18.1 | 14.5 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.3 | 32.1 |  |  | 3.5 | 18.3 |  | 246.6 | 0.1 | 1.7 | 9.2 | 3 | 1.3 | 9.9 | 133.8 | 139.6 | 122.2 | 98.1 | 0.6 | 2.7 | 25 | 86.8 | 4.9 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 8.9 | 0.2 | 20 | 6.9 | 3 |  | 1592.45
8:30 |  | 18.3 | 8.17 | 10.93 | 5.3 | 1.32 |  | 7.8 | 0.7 | 5.4 |  | 3.7 | 5.2 | 2.5 | 1.9 | 4.8 | 10 | 19.5 | 3.8 |  | 29.8 | 58.3 | 116.6 | 35 | 95.6 | 100 | 16.8 | 13.2 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.3 | 73.7 |  |  | 3.3 | 18.3 |  | 251 | 0.2 | 1.7 | 11.8 | 4.7 | 2.7 | 9.9 | 128.2 | 146.9 | 127.2 | 104.7 | 0.6 | 4.8 | 25.8 | 77.5 | 5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 11.2 | 0.2 | 20 | 6.9 | 6.6 |  | 1647.52
9:00 |  | 18.3 | 7.81 | 10.35 | 5.3 | 1.32 |  | 8.6 | 0.9 | 5.4 |  | 3.7 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 4.8 | 10 | 19.2 | 4.2 |  | 29.9 | 58.5 | 118.9 | 35.4 | 97.2 | 100.8 | 17.3 | 13.5 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.3 | 80.8 |  |  | 3.3 | 18.3 |  | 251.4 | 0.2 | 1.7 | 13.5 | 7.9 | 2.3 | 9.9 | 132.9 | 142.7 | 128.3 | 102.1 | 0.6 | 10.5 | 25.3 | 77.3 | 4.9 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 12.7 | 0.2 | 19.9 | 6.9 | 9.7 |  | 1674.18
9:30 |  | 12.6 | 7.22 | 11.25 | 5.3 | 1.28 |  | 9 | 1 | 5.4 |  | 3.8 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 4.7 | 10 | 19.2 | 4.4 |  | 30.2 | 52.3 | 119.3 | 35.9 | 97.3 | 97.4 | 17.4 | 13.5 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.3 | 80.7 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 254.1 | 0.3 | 1.7 | 15 | 14.7 | 2.4 | 9.9 | 131.4 | 141.3 | 127.1 | 102.1 | 0.6 | 18.5 | 25.9 | 79.4 | 5.1 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 14.8 | 0.2 | 19.8 | 6.9 | 12.6 |  | 1683.95
10:00 |  | 12.6 | 7.91 | 11.16 | 7.6 | 1.32 |  | 9.1 | 1.1 | 5.4 |  | 3.9 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 4.8 | 10 | 19.2 | 4.4 |  | 29.1 | 54 | 121.4 | 35.5 | 94.1 | 103.4 | 17 | 14.3 |  |  | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 8.3 | 80.7 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 253 | 0.3 | 1.7 | 16.7 | 15.3 | 1 | 10 | 163.5 | 141.5 | 128.9 | 102.6 | 0.6 | 18.1 | 24.9 | 88 | 5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 16.4 | 0.2 | 19.7 | 6.9 | 17 |  | 1740.49
10:30 |  | 14.1 | 8.72 | 11.21 | 14.7 | 1.28 |  | 9.5 | 1.2 | 5.3 |  | 3.7 | 5.1 | 2.5 | 2 | 4.8 | 10 | 19.3 | 4.4 |  | 29.3 | 53.1 | 121.3 | 35.6 | 94.1 | 95.5 | 16.6 | 14.5 |  |  | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 8.3 | 80.7 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 253 | 0.4 | 1.7 | 18 | 15.1 | 2.8 | 9.9 | 167.7 | 142.4 | 129.5 | 103.3 | 0.6 | 17.8 | 26 | 87.4 | 5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 17.8 | 0.2 | 19.9 | 6.9 | 18.5 |  | 1754.31
11:00 |  | 14.1 | 8.02 | 10.59 | 16 | 1.24 |  | 9.6 | 1.3 | 5.2 |  | 3.9 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 4.8 | 10 | 19.2 | 4.4 |  | 29.8 | 62.2 | 120.8 | 35.6 | 94.3 | 95.9 | 16.6 | 14.4 |  |  | 3.6 | 4 | 4 | 8.3 | 80.9 |  |  | 3.3 | 18.2 |  | 252.7 | 0.4 | 1.7 | 18.6 | 15 | 2.5 | 9.9 | 166.1 | 142.6 | 129.9 | 104.2 | 0.6 | 17.6 | 24.7 | 87.4 | 5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 18.6 | 0.2 | 19.9 | 6.9 | 18.4 |  | 1763.65
11:30 |  | 14.1 | 7.56 | 11.2 | 16 | 1.28 |  | 9.2 | 1.3 | 5.2 |  | 3.9 | 5.2 | 2.5 | 1.9 | 4.8 | 10 | 19.5 | 4.4 |  | 30.3 | 74.8 | 120.2 | 35.5 | 94.1 | 94.2 | 16.7 | 14.2 |  |  | 3.6 | 4 | 4 | 8.3 | 81 |  |  | 3.3 | 18.1 |  | 253.2 | 0.4 | 1.6 | 18.7 | 15.1 | 2.7 | 9.9 | 162.9 | 142.2 | 129.5 | 103.9 | 0.6 | 17.7 | 25.9 | 88 | 5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 16 | 0.2 | 20 | 6.9 | 18.4 |  | 1770.14
12:00 |  | 14.1 | 8.17 | 10.88 | 8.6 | 1.24 |  | 9.5 | 1.3 | 5.2 |  | 3.8 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 4.8 | 10 | 19.4 | 4 |  | 30 | 80.3 | 118.8 | 35.2 | 93.2 | 95.2 | 16.8 | 14.4 |  |  | 3.6 | 4 | 4 | 8.3 | 80.9 |  |  | 3.3 | 18.1 |  | 253 | 0.4 | 1.6 | 18.8 | 15.3 | 2.3 | 10 | 150.3 | 142.2 | 128.7 | 104.2 | 0.6 | 18 | 24.5 | 87.3 | 4.9 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 15 | 0.2 | 19.9 | 6.9 | 18.4 |  | 1750.09
12:30 |  | 14.1 | 8.5 | 11.2 | 7.9 | 1.24 |  | 9.6 | 1.3 | 4.8 |  | 3.8 | 5.1 | 2.5 | 2 | 4.8 | 10 | 19.3 | 4 |  | 30 | 80.8 | 117.2 | 35 | 98.1 | 99.7 | 17.8 | 15 |  |  | 3.6 | 4 | 4 | 8.3 | 80.8 |  |  | 3.3 | 18.1 |  | 253.1 | 0.4 | 1.7 | 18.9 | 15.3 | 0.8 | 9.9 | 140.5 | 145.8 | 125 | 105.6 | 0.6 | 18 | 25.4 | 87.5 | 4.9 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 19 | 0.2 | 19.9 | 6.9 | 18.3 |  | 1754.54
13:00 |  | 14.1 | 7.85 | 11.21 | 9.5 | 1.24 |  | 8.7 | 1.3 | 4.8 |  | 3.9 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 4.6 | 9.9 | 19.1 | 4 |  | 30.2 | 81.8 | 117.5 | 35.3 | 98.1 | 100 | 17.4 | 15.1 |  |  | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.2 | 80.8 |  |  | 3.3 | 18.1 |  | 253.1 | 0.4 | 1.7 | 18.3 | 15.6 | 1.1 | 9.9 | 145.1 | 140.1 | 127.6 | 101.3 | 0.6 | 18.4 | 24.6 | 87.6 | 4.9 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 | 18.5 | 0.2 | 17.9 | 6.9 | 18 |  | 1750
13:30 |  | 14.1 | 8.45 | 11.21 | 10.4 | 1.2 |  | 9.3 | 1.2 | 4.8 |  | 3.8 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 4.6 | 9.8 | 19.1 | 3.9 |  | 30.1 | 81.8 | 114.2 | 34.3 | 98.1 | 99.3 | 17.4 | 15 |  |  | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.2 | 80.9 |  |  | 3.3 | 18.1 |  | 253.1 | 0.4 | 1.7 | 17.6 | 14.6 | 1.2 | 9.9 | 164.4 | 138.5 | 125.3 | 99.8 | 0.6 | 17.4 | 25 | 87.7 | 4.9 | 4.3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 17.6 | 0.2 | 16.3 | 6.8 | 17.8 |  | 1755.46
14:00 |  | 14.1 | 6.36 | 11.18 | 12.6 | 1.2 |  | 9.5 | 1.2 | 4.8 |  | 3.9 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 4.6 | 10 | 19.2 | 3.9 |  | 30.2 | 81.8 | 115.1 | 36 | 98 | 100.1 | 17.5 | 15.1 |  |  | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.2 | 80.8 |  |  | 3.3 | 18.1 |  | 252.3 | 0.4 | 1.6 | 16.6 | 14 | 1.9 | 9.9 | 166 | 140.4 | 126 | 101.3 | 0.6 | 16.7 | 25 | 87.8 | 4.8 | 4.3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 16.5 | 0.2 | 17.9 | 7 | 17.6 |  | 1763.34
14:30 |  | 14.1 | 6.93 | 11.19 | 12.7 | 1.2 |  | 9.3 | 1.1 | 5 |  | 3.9 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 4.6 | 10 | 19.2 | 3.9 |  | 30.3 | 81.8 | 120.4 | 35.2 | 97.5 | 98.5 | 18.2 | 14.9 |  |  | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.2 | 80.6 |  |  | 3.3 | 18.1 |  | 253 | 0.4 | 1.6 | 14.9 | 15.6 | 2.7 | 9.9 | 150.1 | 145.4 | 128.8 | 106.5 | 0.6 | 18.6 | 25.7 | 87.7 | 4.8 | 4.3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 14.8 | 0.2 | 18.5 | 6.9 | 17.3 |  | 1766.22
15:00 |  | 14.1 | 6.81 | 11.18 | 12.4 | 1.2 |  | 9.1 | 0.9 | 5 |  | 3.8 | 5 | 2.5 | 1.9 | 4.6 | 10 | 19 | 3.9 | 3.2 | 30.3 | 81.8 | 120.1 | 34.9 | 97.7 | 98.1 | 17.5 | 15.2 |  |  | 3.5 | 3.8 | 4 | 8.2 | 80.7 | 7.3 | 5.9 | 3.4 | 18.1 |  | 253 | 0.3 | 1.6 | 13.3 | 15.3 | 2.5 | 9.9 | 160.8 | 145.9 | 126.5 | 103.1 | 0.6 | 18.2 | 24.8 | 87.9 | 4.8 | 4.3 | 3 | 2.4 | 1.2 | 13.3 | 0.2 | 20 | 6.9 | 16.8 |  | 1781.69
15:30 |  | 14.1 | 7.96 | 7.96 | 12.5 | 1.2 |  | 9.3 | 0.8 | 5.5 |  | 4 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 4.8 | 10 | 19.2 | 3.9 | 3.2 | 30.3 | 81.8 | 118 | 33.6 | 97.1 | 99.2 | 18.1 | 15.1 |  |  | 3.7 | 4 | 4 | 8.2 | 80.7 | 13.8 | 8.8 | 3.4 | 18.1 |  | 251.8 | 0.3 | 1.6 | 11 | 14.3 | 2.6 | 9.9 | 161.9 | 144.2 | 126.5 | 101.8 | 0.6 | 17.1 | 30.1 | 90.7 | 4.7 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 11.1 | 0.2 | 20 | 6.9 | 15.8 |  | 1785.02
16:00 |  | 11.1 | 8.33 | 7.96 | 12.6 | 1.28 |  | 9.3 | 0.6 | 5.5 |  | 4 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 4.8 | 10 | 19.1 | 3.9 | 3.2 | 30.3 | 81.8 | 114.6 | 29 | 97 | 97.6 | 18.3 | 15.9 |  |  | 3.7 | 4 | 4.2 | 8.2 | 74.6 | 14.3 | 9.3 | 3.4 | 18.1 |  | 226.2 | 0.2 | 1.6 | 7.7 | 13.7 | 2.5 | 9.9 | 166.1 | 121.1 | 126 | 89.7 | 0.6 | 16.1 | 30.1 | 90.6 | 4.7 | 4.3 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 8.4 | 0.2 | 19 | 6.9 | 14.2 |  | 1700.67
16:30 |  | 8 | 7.82 | 7.96 | 12.5 | 1.32 |  | 9.3 | 0.4 | 5.5 |  | 3.9 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 4.7 | 10 | 19.3 | 3.8 | 3.2 | 30.2 | 81.8 | 113.9 | 19.5 | 100.6 | 100.2 | 19.6 | 15.2 |  |  | 3.7 | 4 | 4.2 | 8.1 | 35.4 | 12.1 | 13.4 | 3.4 | 18.1 |  | 187.8 | 0.2 | 1.6 | 4.6 | 8 | 2.5 | 9.9 | 161.9 | 83.2 | 126.1 | 72.7 | 0.6 | 9.2 | 30.2 | 90.6 | 4.7 | 4.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 5.9 | 0.2 | 18.7 | 6.9 | 8.1 |  | 1533.9
17:00 |  | 8 | 8.34 | 7.96 | 12.5 | 1.36 |  | 9 | 0.2 | 5.5 |  | 3.8 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 4.8 | 10 | 19.3 | 3.6 | 3.2 | 30.3 | 80.5 | 114.9 | 8.8 | 105.8 | 98.8 | 19.6 | 14.3 |  |  | 3.7 | 4 | 4.2 | 8.1 | 16.1 | 12.5 | 14 | 3.4 | 18.1 |  | 81.8 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 10 | 159.4 | 19.9 | 129.4 | 18.4 | 0.6 | 2.6 | 30.2 | 90.5 | 4.7 | 4.3 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 20 | 6.9 | 1.6 |  | 1262.76
17:30 |  | 11 | 8.3 | 7.96 | 19.7 | 1.4 |  | 9.2 |  | 5.3 |  | 3.5 | 5 | 2.5 | 1.9 | 4.8 | 10 | 19.3 | 3.2 | 3.1 | 30.2 | 81 | 115.5 | 0.2 | 101.7 | 98 | 19.2 | 14.7 |  |  | 3.6 | 4 | 4.2 | 8.2 | 1.3 | 12.9 | 16.4 | 3.4 | 18.1 |  | 8.8 | 0.1 | 1.6 | 0.5 |  | 2.5 | 9.9 | 139.4 | 0.8 | 128.8 | 1.8 | 0.6 |  | 30.3 | 90.6 | 4.7 | 4.3 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 20 | 6.8 |  |  | 1107.76
18:00 |  | 13 | 7.45 | 7.96 | 20.1 | 1.4 |  | 9.1 |  | 5.3 |  | 3.7 | 5.2 | 2.5 | 1.9 | 4.8 | 10 | 19.4 | 3.2 | 3.2 | 28.5 | 81.8 | 115.7 |  | 99.4 | 99.3 | 19.2 | 14.1 |  |  | 3.6 | 4 | 4.2 | 8.2 |  | 11.1 | 12 | 3.4 | 18.1 |  |  |  | 1.6 |  |  | 2.5 | 9.9 | 138.1 |  | 126 |  | 0.6 |  | 30.3 | 90.7 | 4.6 | 4.3 | 2.9 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 20.1 | 6.9 |  |  | 1083.11
18:30 |  | 14.1 | 7.97 | 10.97 | 20 | 1.44 |  | 9.3 |  | 4.9 |  | 3.8 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 4.7 | 10 | 19.4 | 3.2 | 3.1 | 26.2 | 81.8 | 115.5 |  | 91.5 | 98.6 | 19.1 | 5.7 |  |  | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.2 |  | 8.8 | 11.2 | 3.4 | 18.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.8 | 135 |  | 120.6 |  | 0.6 |  | 30.4 | 90.7 | 4.5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 20 | 7 |  |  | 1056.78
19:00 |  | 14.1 | 7.23 | 11.2 | 20.1 | 1.44 |  | 8.8 |  | 4.9 |  | 3.6 | 6.1 | 2.5 | 1.9 | 4.6 | 10 | 19.4 | 3.2 | 3.2 | 25.7 | 81.5 | 119.6 |  | 96.7 | 105 | 18.9 | 2 |  |  | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.3 |  | 7.5 | 11.4 | 3.4 | 18.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 127.9 |  | 118.7 |  | 0.6 |  | 30.4 | 90.6 | 4.6 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 20 | 6.9 |  |  | 1057.17
19:30 |  | 14.1 | 7.56 | 11.18 | 20.1 | 1.4 |  | 9.5 |  | 4.7 |  | 3.7 | 6.7 | 2.5 | 1.9 | 4.6 | 10 | 19.4 | 3.2 | 3.1 | 25.7 | 77.2 | 120.5 |  | 87.7 | 99.9 | 13.9 | 2 |  |  | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.2 |  | 6.7 | 12.2 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 99.8 |  | 111.1 |  | 0.6 |  | 30.5 | 90.3 | 4.5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 20.2 | 7 |  |  | 1000.34
20:00 |  | 14.1 | 8.69 | 11.13 | 20.1 | 1.44 |  | 9.4 |  | 4.5 |  | 3.6 | 6.5 | 2.6 | 1.9 | 4.6 | 10 | 18.9 | 3.2 | 3.1 | 25.2 | 70.8 | 120.8 |  | 76.8 | 98.5 | 11.7 | 1.1 |  |  | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.2 |  | 6.2 | 10.3 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 115.9 |  | 110.5 |  | 0.6 |  | 30.5 | 90 | 4.5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 20 | 7 |  |  | 991.06
20:30 |  | 14.1 | 8.64 | 11.17 | 20.2 | 1.4 |  | 9.4 |  | 4.4 |  | 3.7 | 6.7 | 2.6 | 1.8 | 4.5 | 10 | 19.4 | 3.2 | 3.1 | 25.7 | 61.1 | 120.3 |  | 82.7 | 101.1 | 13.5 | 1.6 |  |  | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.2 |  | 6.7 | 11.8 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 85.1 |  | 108.1 |  | 0.6 |  | 30.5 | 89.6 | 4.6 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.6 | 6.9 |  |  | 960.81
21:00 |  | 14.2 | 8.57 | 10.68 | 20.1 | 1.4 |  | 9 |  | 4.6 |  | 3.7 | 6.6 | 2.6 | 1.8 | 4.7 | 10 | 19.1 | 3.2 | 3.1 | 25 | 61.3 | 119.3 |  | 72.3 | 97.4 | 13.4 | 1.6 |  | 1.5 | 3.5 | 4 | 4.2 | 8.2 |  | 5.2 | 11.1 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 64.5 |  | 76 |  | 0.6 |  | 30.4 | 89.3 | 4.5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.3 | 6.9 |  |  | 889.95
21:30 |  | 14.2 | 8.29 | 10.94 | 20.1 | 1.4 |  | 9.6 |  | 4.8 |  | 3.7 | 6.7 | 2.8 | 1.8 | 4.8 | 10 | 19.3 | 3.2 | 3.1 | 24.2 | 54.3 | 120.6 |  | 75.1 | 95.4 | 11.6 | 2.6 |  | 1.8 | 3.5 | 4 | 4 | 8.2 |  | 6.7 | 11.2 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 50.8 |  | 60.6 |  | 0.6 |  | 30.3 | 88.9 | 4.5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.2 | 6.9 |  |  | 856.83
22:00 |  | 14.1 | 8.63 | 10.99 | 20.1 | 1.36 |  | 9.4 |  | 4.8 |  | 3.7 | 5.3 | 2.9 | 1.8 | 4.8 | 10 | 19.4 | 3.2 | 3.1 | 25.3 | 39 | 121.3 |  | 69.9 | 93.2 | 9.3 | 0.3 |  | 1.8 | 3.5 | 4 | 4 | 8.2 |  | 7.1 | 11.9 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 32.2 |  | 36.9 |  | 0.6 |  | 30.2 | 88.5 | 4.5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.4 | 6.9 |  |  | 788.58
22:30 |  | 14.1 | 7.49 | 10.95 | 20 | 1.36 |  | 9.4 |  | 4.9 |  | 3.6 | 5.3 | 3 | 1.8 | 4.8 | 10 | 19.2 | 3.3 | 3.1 | 28.8 | 36.1 | 120.4 |  | 57.1 | 88.8 | 6.4 | 0.6 |  | 1.8 | 3.5 | 4 | 4 | 8.2 |  | 6.9 | 12.8 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 33.8 |  | 33.4 |  | 0.6 |  | 30.2 | 88.1 | 4.5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.5 | 6.9 |  |  | 765.7
23:00 |  | 14.1 | 7.81 | 10.97 | 20.1 | 1.32 |  | 8.4 |  | 4.8 |  | 3.5 | 5.2 | 3 | 1.8 | 4.8 | 10 | 19.1 | 3.4 | 3.1 | 29.2 | 28.8 | 120.1 |  | 58.3 | 92.9 | 8.3 | 1.2 | 2 | 1.8 | 3.5 | 4 | 4 | 8.2 |  | 4.6 | 9.7 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 36.5 |  | 41 |  | 0.6 |  | 30.1 | 87.5 | 4.5 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.5 | 6.9 |  |  | 771.7
23:30 |  | 14.1 | 6.72 | 10.48 | 20 | 1.32 |  | 9.4 |  | 4.9 |  | 3.7 | 5 | 3 | 1.8 | 4.8 | 9.9 | 19.1 | 3.5 | 3 | 28.9 | 29.5 | 120.9 |  | 63.2 | 92 | 7.3 | 0.7 | 4 | 1.8 | 3.5 | 4 | 4 | 8.2 |  | 2.8 | 6.2 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 50.3 |  | 57.1 |  | 0.6 |  | 30.1 | 87.2 | 4.7 | 4.4 | 3 | 1.4 | 1.2 |  | 0.2 | 19.3 | 6.8 |  |  | 799.82
0:00 |  | 14.1 | 8.09 | 10.92 | 20 | 1.28 |  | 8.7 |  | 5 |  | 3.8 | 5.1 | 3.1 | 1.8 | 4.7 | 9.9 | 19.5 | 3.5 | 3 | 30.3 | 27.9 | 121.2 |  | 68.7 | 96.9 | 13.6 | 3.5 | 4 | 1.8 | 3.5 | 4 | 4 | 8.2 |  | 3 | 7.1 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 49.2 |  | 55.5 |  | 0.6 |  | 30.1 | 87.1 | 4.7 | 4.4 | 3 | 2.3 | 1.2 |  | 0.2 | 19.5 | 7.1 |  |  | 808.49
EJEC MWh | 0 | 364.9 | 186.52 | 250.055 | 307.8 | 32.54 | 0 | 221.75 | 9 | 119.9 | 0 | 90.8 | 128.3 | 65.4 | 44.45 | 112.8 | 239.6 | 461.7 | 88.65 | 48.65 | 677.8 | 1396.05 | 2788.1 | 333.8 | 2194 | 2374.3 | 372.25 | 240.65 | 5 | 6.15 | 84.45 | 95.2 | 97.85 | 198 | 698.45 | 123.8 | 172.4 | 82.65 | 436.95 | 0 | 2471.3 | 3 | 41.45 | 138.4 | 119.1 | 39.1 | 183.3 | 2969.35 | 1368.85 | 2645.2 | 1002.65 | 14.4 | 140.3 | 657.4 | 2097.65 | 114.7 | 105.1 | 70.7 | 56.5 | 28.8 | 135.15 | 4.8 | 469.15 | 165.7 | 135.35 | 0 | 30328.065
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1284.325 | 4.2348 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3779.44 | 12.4619 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 6555.35 | 21.6148 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 18708.95 | 61.6886 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 31 de Agosto del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  | 18.3 | 6.21 | 9.9 | 9.7 | 61.6 | 105.71
1:00 |  | 18.3 | 7.4 | 10.47 | 9.6 | 61.7 | 107.47
1:30 |  | 18.3 | 6.77 | 10.48 | 9.3 | 61.9 | 106.75
2:00 |  | 18.3 | 7.32 | 9.33 | 9.5 | 61.7 | 106.15
2:30 |  | 18.3 | 8.28 | 10.48 | 9.4 | 61.8 | 108.26
3:00 |  | 17.9 | 7.99 | 10.48 | 9.3 | 61 | 106.67
3:30 |  | 18.3 | 6.27 | 9.79 | 9.5 | 62 | 105.86
4:00 |  | 18.3 | 6.43 | 10.48 | 9.1 | 61.3 | 105.61
4:30 |  | 18.3 | 8.07 | 10.48 | 9.6 | 61.3 | 107.75
5:00 |  | 18.3 | 7.68 | 10.47 | 9.7 | 61.5 | 107.65
5:30 |  | 18.3 | 7.94 | 10.46 | 9.6 | 61.6 | 107.9
6:00 |  | 18.3 | 7.9 | 10.47 | 9.7 | 61.3 | 107.67
6:30 |  | 18.3 | 7.03 | 10.32 | 9.5 | 61.6 | 106.75
7:00 |  | 18.3 | 7.6 | 10.46 | 9.3 | 61.6 | 107.26
7:30 |  | 18.3 | 9.02 | 10.99 | 9.1 | 61.2 | 108.61
8:00 |  | 18.3 | 8.76 | 10.97 | 8.3 | 61.8 | 108.13
8:30 |  | 18.3 | 8.17 | 10.93 | 7.8 | 61.9 | 107.1
9:00 |  | 18.3 | 7.81 | 10.35 | 8.6 | 61.8 | 106.86
9:30 |  | 12.6 | 7.22 | 11.25 | 9 | 62 | 102.07
10:00 |  | 12.6 | 7.91 | 11.16 | 9.1 | 62.6 | 103.37
10:30 |  | 14.1 | 8.72 | 11.21 | 9.5 | 62.6 | 106.13
11:00 |  | 14.1 | 8.02 | 10.59 | 9.6 | 62.7 | 105.01
11:30 |  | 14.1 | 7.56 | 11.2 | 9.2 | 62.6 | 104.66
12:00 |  | 14.1 | 8.17 | 10.88 | 9.5 | 62.5 | 105.15
12:30 |  | 14.1 | 8.5 | 11.2 | 9.6 | 62.6 | 106
13:00 |  | 14.1 | 7.85 | 11.21 | 8.7 | 62.6 | 104.46
13:30 |  | 14.1 | 8.45 | 11.21 | 9.3 | 63.6 | 106.66
14:00 |  | 14.1 | 6.36 | 11.18 | 9.5 | 62.8 | 103.94
14:30 |  | 14.1 | 6.93 | 11.19 | 9.3 | 62.6 | 104.12
15:00 |  | 14.1 | 6.81 | 11.18 | 9.1 | 62.6 | 103.79
15:30 |  | 14.1 | 7.96 | 7.96 | 9.3 | 62.9 | 102.22
16:00 |  | 11.1 | 8.33 | 7.96 | 9.3 | 62.6 | 99.29
16:30 |  | 8 | 7.82 | 7.96 | 9.3 | 62.6 | 95.68
17:00 |  | 8 | 8.34 | 7.96 | 9 | 62.4 | 95.7
17:30 |  | 11 | 8.3 | 7.96 | 9.2 | 62 | 98.46
18:00 |  | 13 | 7.45 | 7.96 | 9.1 | 62 | 99.51
18:30 |  | 14.1 | 7.97 | 10.97 | 9.3 | 62.2 | 104.54
19:00 |  | 14.1 | 7.23 | 11.2 | 8.8 | 63.3 | 104.63
19:30 |  | 14.1 | 7.56 | 11.18 | 9.5 | 63.1 | 105.44
20:00 |  | 14.1 | 8.69 | 11.13 | 9.4 | 63 | 106.32
20:30 |  | 14.1 | 8.64 | 11.17 | 9.4 | 62.6 | 105.91
21:00 |  | 14.2 | 8.57 | 10.68 | 9 | 63.3 | 105.75
21:30 |  | 14.2 | 8.29 | 10.94 | 9.6 | 62.2 | 105.23
22:00 |  | 14.1 | 8.63 | 10.99 | 9.4 | 63.5 | 106.62
22:30 |  | 14.1 | 7.49 | 10.95 | 9.4 | 61.4 | 103.34
23:00 |  | 14.1 | 7.81 | 10.97 | 8.4 | 62.5 | 103.78
23:30 |  | 14.1 | 6.72 | 10.48 | 9.4 | 61.9 | 102.6
0:00 |  | 14.1 | 8.09 | 10.92 | 8.7 | 62.2 | 104.01
EJEC MWh | 0 | 364.9 | 186.52 | 250.055 | 221.75 | 1493.05 | 2516.275

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Agosto del 2025 - domingo, 31 de Agosto del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 87 | 358.3 | 359.75 | 358.75 | 358.85 | 340.25 | 346.75 | 341.4 | 344.1 | 332.4 | 329.5 | 347.85 | 350.95 | 353.4 | 347.05 | 353.6 | 354.25 | 356.05 | 291.3 | 349.95 | 353.8 | 353.1 | 354.2 | 353.05 | 353.95 | 343.55 | 332.05 | 236.7 |  |  | 9341.85
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 447.75 | 401.6 | 400.05 | 376.95 | 390 | 381.3 | 410.9 | 386.52 | 411.665 | 411 | 398.85 | 412.65 | 406.25 | 406.15 | 337.5 | 375.9 | 389.4 | 392.65 | 388.85 | 338.35 | 392.1 | 400.05 | 422.45 | 429.15 | 439.15 | 306.65 | 418.35 | 437.5 | 437 | 437.55 | 364.9 | 12349.135
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 57.4 | 178.1 | 175.4 | 175.7 | 189.35 | 190.2 | 179.3 | 175.1 | 170.61 | 170.35 | 170.35 | 158.65 | 166.25 | 164.25 | 152.45 | 182.8 | 192.3 | 180.5 | 192.15 | 181.95 | 199.735 | 149.71 | 190.05 | 174.65 | 196.25 | 198.7 | 176.15 | 186.52 | 4874.925
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 155.605 | 155.585 | 168.675 | 151.405 | 192.06 | 208.02 | 229.84 | 102.275 | 172.13 | 184.77 | 253.675 | 259.085 | 250.465 | 260.205 |  | 250.055 | 2993.85
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 293.95 | 315.6 | 295.6 | 289.4 | 281.3 | 289.5 | 302.65 | 284.7 | 299.45 | 264.75 | 300.9 | 269.3 | 273.3 | 299.2 | 317.6 | 303.8 | 76.8 | 239.15 | 247.6 | 266.35 | 255.15 | 333.55 | 337.3 | 297.85 | 327.7 | 335.85 | 335.05 | 325.3 | 324.55 | 345.05 | 307.8 | 9036.05
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.55 | 26.3 | 24.9 | 25.25 | 26.65 | 24.25 | 24 | 26.75 | 26.2 | 26.1 | 23.9 | 23.1 | 23 | 25.45 | 22.75 | 23.65 | 25.5 | 24.7 | 26.05 | 28.4 | 33.05 | 32.4 | 29.55 | 28 | 27.35 | 26.7 | 28.05 | 30.2 | 31.55 | 33.95 | 32.54 | 837.79
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.95 | 4.05 | [5 empty] | 5.75 | 9.6 | 9.6 | 3.95 | [10 empty] | 5.55 | 9.6 | 9.6 | 3.95 | [6 empty] | 64.6
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 227.75 | 225 | 227.15 | 233.15 | 245.05 | 235.15 | 206.3 | 205.3 | 226.7 | 220.7 | 208.9 | 213.7 | 221.45 | 186.45 | 243.8 | 218.65 | 222.3 | 226.15 | 224.2 | 201 | 220.4 | 223.1 | 114.05 | 103.25 | 225.95 | 225 | 211.25 | 224 | 223.7 | 223.9 | 221.75 | 6635.2
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1927.35 | 2094.15 | 1681.1 | 2283.1 | 2070.2 | 1601.8 | 2297.8 | 2183.3 | 2008.85 | 1930.95 | 2225.45 | 2086.05 | 2034.8 | 1945.65 | 2117.1 | 2156.6 | 2252.45 | 2220 | 2183.5 | 2418.75 | 2457.4 | 2378.1 | 2312.1 | 2437.25 | 2484.25 | 2405.05 | 2562.45 | 2335.4856 | 2365.6 | 2283.9 | 2311.3 | 68051.8356
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 339.9 | 312.35 | 300.45 | 287.35 | 277.95 | 271.85 | 266.1 | 265.7 | 265.35 | 378.5 | 305.15 | 287.2 | 278.3 | 277.9 | 290.35 | 294.45 | 294.65 | 293 | 290.7 | 282.3 | 280 | 285.65 | 283.3 | 278.5 | 274.9 | 272.25 | 264.85 | 261 | 259.7 | 258.05 | 275.45 | 8853.15
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [31 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [31 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1763.2 | 1506.35 | 1273.8 | 1396.45 | 1288.35 | 1147.5 | 1094.15 | 1082.1 | 1232.25 | 1076 | 1797.8 | 1344.55 | 1223.6 | 1442.25 | 1291.95 | 1166.55 | 1018.9 | 1249.2 | 1262.45 | 1070.45 | 1012.2 | 1120.15 | 1227.75 | 1241.45 | 1543.7 | 1975 | 1834.05 | 1531.6 | 1135.15 | 1236.25 | 1295.65 | 40880.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 527.85 | 563.25 | 553.05 | 519.9 | 536.4 | 522.5 | 501.65 | 486.25 | 478.2 | 366.25 | 471.5 | 453.2 | 437.2 | 445.7 | 457.55 | 428.6 | 433.85 | 429.35 | 434.35 | 402 | 415.95 | 408.9 | 425.65 | 432.75 | 456.15 | 295.2 | 523.75 | 456.75 | 430.4 | 423.65 | 425.85 | 14143.6
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 8.7 | 8.95 | 8.9 | 9 | 8.65 | 8.85 | 9 | 8.95 | 7.1 | 8.85 | 8.95 | 8.9 | 8.85 | 8.95 | 8.75 | 8.8 | 8.85 | 8.8 | 8.95 | 9.1 | 7.65 | 8.55 | 9 | 9.05 | 8.75 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.05 | 9 | 272.6
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.45 | 167.75 | 167.7 | 168.8 | 168.5 | 168.35 | 168.7 | 168.5 | 165.9 | 166.25 | 165.65 | 165.92 | 166.445 | 168.45 | 168.85 | 168.85 | 168.85 | 167.5 | 167.55 | 168.5 | 168.45 | 168.9 | 168.05 | 166.4105 | 166.6 | 160.5 | 155.7 | 152.305 | 158.3 | 165.6 | 165.6 | 5147.8805
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.65 | 298.4 | 295.1 | 294.6 | 295.4 | 295.2 | 295.75 | 297.45 | 297.7 | 296 | 291 | 294.835 | 296.975 | 297.25 | 297 | 299.35 | 299.6 | 298.85 | 294 | 300.1 | 298.6 | 298.6 | 296.85 | 295.2 | 299.05 | 291.6 | 254.15 | 231.91 | 277 | 333.85 | 329.05 | 9138.07
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1871.5 | 1875.6 | 1866.35 | 1855.45 | 1871.45 | 1848.4 | 1862.4 | 1873 | 1870.3 | 1863.5 | 1863.1 | 1847.835 | 1866.07 | 1867.8 | 1882.5 | 1853.4 | 1845.85 | 1854.3 | 1870.2 | 1886.5 | 1867.35 | 1877.95 | 1862.85 | 1861.49 | 1877.45 | 1847.75 | 1626.6 | 1496.375 | 1749.5 | 2068.35 | 2054.55 | 57485.72
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [31 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 4 | 3.55 |  |  | 1.9 | [11 empty] | 9.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 20.6 | [16 empty] | 20.6
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.55 | 161.3 | 149.6 | 141.45 | 147.95 | 145.4 | 129.5 | 116.65 | 116 | 140.25 | 123.75 | 115.3 | 110.95 | 104.1 | 111.95 | 104.1 | 103.25 | 95.1 | 94.95 | 88.85 | 90.95 | 90.35 | 95.15 | 106.75 | 129.65 | 178.7 | 174.95 | 132.85 | 125.25 | 119.85 | 119.9 | 3842.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 96 | 88.45 | 86.4 | 84.65 | 90.05 | 81 | 79.05 | 87.1 | 86.15 | 81.15 | 78.6 | 81.85 | 89.3 | 97.1 | 85.65 | 81.35 | 77.95 | 81.2 | 75.6 | 73 | 76.1 | 77.95 | 89 | 110.7 | 163.85 | 146.7 | 111.75 | 98.85 | 96.2 | 90.8 | 2844.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.5 | 135.45 | 127.15 | 123.6 | 119.5 | 129.05 | 117.05 | 114.4 | 124.8 | 123.15 | 118.35 | 110.55 | 114.55 | 127.7 | 139.85 | 123.3 | 115.2 | 112.25 | 117.4 | 107.7 | 102 | 105.15 | 116.8 | 121.9 | 150.45 | 229.25 | 204.55 | 159.55 | 140.6 | 132.85 | 128.3 | 4036.9
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.35 | 82.15 | 74.3 | 65.2 | 62.75 | 57.2 | 70.3 | 66.55 | 71 | 92.8 | 89.55 | 71.85 | 58.25 | 60.45 | 53.9 | 52.8 | 56.6 | 56.5 | 52.9 | 61.4 | 68.7 | 62.25 | 68.2 | 65.9 | 65.4 | 62.05 | 55.2 | 63.05 | 61.7 | 65.5 | 65.4 | 2041.15
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2564.95 | 2569.55 | 2944.15 | 3169.35 | 3125.6 | 3075.5 | 3029.15 | 3005.6 | 3044.5 | 3052 | 3045.7 | 2999.75 | 2992.5 | 2951.35 | 2929.3 | 2928.4 | 2887 | 2882.6 | 2900.45 | 2881.5 | 2851.65 | 2846.15 | 2832.9 | 2635.85 | 3107.6 | 2805.15 | 3039.75 | 2873.7 | 2835.95 | 2796.75 | 2771.4 | 90375.75
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.85 | 184.15 | 183 | 183.1 | 183.25 | 184.3 | 183.25 | 187 | 188.75 | 185.95 | 183 | 183.2 | 183.25 | 181.15 | 180.7 | 180.9 | 141.8 | 150.4 | 188.35 | 188.25 | 188.25 | 186.8 | 176.25 | 180.6 | 175.5 | 140.4 | 178.6 | 177.05 | 176.85 | 178.95 | 175.3 | 5545.15
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.9 | 124 | 121 | 125.9 | 132.85 | 131.7 | 133.25 | 132.45 | 129 | 130.75 | 132.25 | 131.55 | 130.05 | 128.35 | 128.05 | 125.65 | 57.9 | 77.85 | 75.25 | 77.8 | 80.1 | 79.4 | 80.45 | 80.3 | 68 | 59.3 | 71.7 | 79.2 | 79.1 | 75.65 | 78.2 | 3181.9
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 252.85 | [7 empty] | 174.75 | 404.05 | 403.85 | 260.95 | 331.95 | 416.95 | 168.8 | 136.2 | 77.45 | 10.05 |  |  | 4.35 | 179.35 | 66.1 |  | 209.45 | 495.6 |  | 164.05 | 3756.75
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.25 | 53.35 | 51.85 | 53.25 | 54.85 | 55.25 | 55 | 55.15 | 53.95 | 54.05 | 17.35 | [7 empty] | 23.9 | 56.55 | 56.15 | 59.55 | 57.7 | 55.95 | 58.05 | 58.2 | 58.65 | 57.9 | 58.6 | 43.3 | 44.45 | 1246.25
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14936.4 | 15359.8 | 15330.35 | 15352.6 | 15309.75 | 15344.9 | 15326.55 | 15351.6 | 15316.85 | 15274.05 | 15271.25 | 15308.45 | 14970.25 | 15221.8 | 14803.2 | 14714.4 | 13860.6 | 14294.3 | 15161.55 | 14886.4 | 14891.2 | 14405.1 | 13984.1 | 14862.4 | 15102.5 | 15004.85 | 15304.6 | 15292.75 | 15050.15 | 14740 | 12970.35 | 463003.05
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5036.15 | 5181.2 | 4505.7 | 3523.6 | 3495.5 | 3496.45 | 3482.7 | 3486.35 | 3486.3 | 4495.45 | 5145.05 | 5115.25 | 5066.9 | 5160.6 | 5062.25 | 4978.95 | 4711.25 | 4869.4 | 5145.45 | 5053.35 | 5086.45 | 4864.1 | 4704.45 | 5090.2 | 5158.25 | 4292.6 | 5147.45 | 5174.15 | 5152.15 | 5054.45 | 4345.1 | 144567.2
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 47.85 | 38.25 |  | 53.25 |  |  |  | 14.3 | [11 empty] | 153.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 47.8 | 45.5 |  | 52.4 |  |  |  | 14.7 | [11 empty] | 167.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.8 | 45.6 | 43.55 | 42.2 | 41.45 | 39.05 | 41.05 | 41.5 | 41.75 | 42.45 | 41.6 | 40.05 | 41.2 | 41.2 | 40.65 | 39.8 | 38.8 | 38.85 | 41.5 | 89.8 | 100.25 | 108.15 | 110.2 | 110.45 | 111.4 | 112 | 111.885 | 112.7 | 114.05 | 113.35 | 112.8 | 2094.085
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 277.5 | 240 | 239.65 | 240.15 | 239.8 | 239.7 | 239.95 | 239.9 | 239.7 | 240.05 | 135.85 | 239.6 | 239.6 | 239.6 | 239.45 | 239.5 | 239.7 | 239.45 | 239.05 | 239.65 | 239.8 | 239.2 | 239.65 | 239.85 | 239.8 | 239.4 | 240 | 240.6 | 239.9 | 239.8 | 239.6 | 7365.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 461.05 | 447.5 | 444.1 | 442.4 | 481.7 | 448.45 | 427.85 | 475.4 | 486.45 | 485.85 | 487.95 | 487.9 | 486.9 | 483.25 | 481.9 | 483 | 485.25 | 485.2 | 456.3 | 477.95 | 418 | 152 | 352.6 | 366.45 | 417.5 | 403.75 | 362.6 | 352.55 | 465.75 | 461.7 | 13565.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.9 | 1371 | 5021.6 | 3923.9 | 2781.95 | 3013.1 | 3820.8 | 2915.6 | 2767.9 | 1376 | 2822.25 | 5020.288 | 5710.3 | 1183.9 | 2141.6 | 242.45 | 221.05 | 2184.85 | 2490.15 | 3455.65 | 2053.25 | 1670.45 | 445.45 | 875.1 | 2636.5 | 2721.65 | 2367.4 | 301.45 | 2954.6 | 887.95 | 1200.3 | 71203.338
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 97.1 | 155.35 | 155.6 | 154.6 | 154.45 | 154.4 | 153.95 | 154.5 | 153.8 | 154.15 | 154.7791 | 154 | 153.95 | 153.95 | 108.35 | 156 | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.95 | 155.95 | 107.1 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 4659.7291
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1206.65 | 1226.4 | 1146.2 | 1083.3 | 1075.45 | 1107.15 | 1166.05 | 1082.75 | 1111.5 | 1046.65 | 1121.05 | 1065.25 | 1134.2 | 1198.1 | 1273.9 | 1298.95 | 1203.3 | 1398.85 | 1483.5 | 1305.8 | 1397.1 | 1424.45 | 1401.75 | 1382 | 1398 | 1418.35 | 1360.85 | 1319.6 | 1338.75 | 1482.15 | 1315.8 | 38973.8
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.5 | 163.3 | 151 | 144.3 | 141.35 | 149.35 | 149.4 | 149.85 | 146 | 178.2 | 209.2 | 200.5 | 171.7 | 165.15 | 154.9 | 130.6 | 119.75 | 127.75 | 130.8 | 124.35 | 82.9 | 123.8 | 110.45 | 96.5 | 97.5 | 97.15 | 107.4 | 109.2 | 101 | 95.5 | 88.65 | 4184
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.5 | 102.95 | 96 | 95.95 | 91.35 | 103 | 102.9 | 89.8 | 89.95 | 127.85 | 103.15 | 94.6 | 90.3 | 108.95 | 112.8 | 110.95 | 101.2 | 99.6 | 85.5 | 89.35 | 84.75 | 83.05 | 85.9 | 82.95 | 82.1 | 76.45 | 76.55 | 64.15 | 65.45 | 66.4 | 48.65 | 2823.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 979.5 | 714 | 23.5 |  | 1017.15 | 1087.6 | 240.55 | 451.25 | 505.25 | 61.35 |  |  |  |  | 511.95 | 1141.05 | 1139.2 | 890.85 | 655.6 | 769.5 | 734.65 | 648.7 | 47.65 |  | 784.2 | 835.3 | 1125.6 | 1134.75 | 1142.85 | 321.9 | 792.4 | 17756.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 728.4 | 50.05 |  | 650.95 | 405.35 | 323.85 |  | 635.4 | 671.15 | 645.8 | 505.85 | 465.4 | [16 empty] | 5082.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 982.9 | 419.25 | 305.85 | 139.5 | 782.25 | 840.3 | 320.4 | 571.5 | 1056.45 | 1065.65 | 592.75 | 526.25 | 526.75 | 659 | 567.4 | 415.4 | 1221.8 | 1069.15 | 804.25 | 552.25 | 957.05 | 1306.3 | 1412.35 | 1150.55 | 961.3 | 1150.85 | 776.15 | 678.8 | 958.35 | 1155.15 | 1396.05 | 25321.95
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 460.3 | 328.75 | 318.05 | 121.7 | 83.6 | 351.4 | 554.05 | 540.5 | 604.9 | 548.85 | 355.55 | 228.25 | 240.55 | 544.8 | 291.6 | 356 | 413.4 | 643.45 | 571.65 | 468.9 | 595.05 | 685.5 | 721.2 | 537.75 | 521.05 | 558.8 | 545.45 | 468.45 | 427.35 | 655.8 | 677.8 | 14420.45
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2444.55 | 2933.05 | 1923.4 | 586.6 | 1797.2 | 1339.4 | 1593.15 | 757.25 | 1941.2 | 2500.7 | 2132.85 | 935.2 | 45.95 | 254.85 | 1187.85 | 353.4 | 209.45 | 991.3 | 2663.9 | 1731.8 | 1549.15 | 2667.5 | 3025.6 | 2821.75 | 2356.7 | 1551.2 | 1275.95 | 685 | 931.45 | 2254.35 | 2788.1 | 50229.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 2083.7 | 2524.65 | 940.35 | 277.8 | 1191.5 | 907.55 | 852.1 | 306.25 | 1423.9 | 1733.75 | 1371.45 | 820 | 416.55 | 551.35 | 1113 | 629.4 | 510.85 | 960.05 | 2045.05 | 1641.7 | 1763.6 | 2520.75 | 2478.35 | 2207.4 | 1746.55 | 983.35 | 950.5 | 847.55 | 1287.8 | 2093.8 | 2194 | 41374.6
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2425.4 | 2546.9 | 1374.8 | 529.55 | 1410.9 | 1473.85 | 1460.75 | 577.95 | 2139.8 | 2278.4 | 2050.05 | 675.65 | 124.9 | 328.65 | 1219.35 | 390.8 | 452.95 | 1369.35 | 2574.25 | 1748.8 | 1976.2 | 2503.75 | 2478.35 | 2179.1 | 2115.4 | 1289.4 | 1463.35 | 1106.75 | 1483.05 | 2116 | 2374.3 | 48238.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 350.45 | 434.35 | 171.35 | 43.85 | 123.65 | 129.7 | 139.2 | 46.4 | 206.45 | 255.35 | 175.3 | 52.85 | 7.2 | 34.8 | 118.4 | 44.8 | 36.45 | 149 | 365.5 | 226.95 | 239.1 | 417.35 | 433.8 | 355.3 | 252.3 | 191.4 | 153.85 | 126.85 | 201.15 | 337.95 | 372.25 | 6193.3
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 232.1 | 234.75 | 87.9 | 26.1 | 63.55 | 79.55 | 62.15 | 29.9 | 146.15 | 194.55 | 129.75 | 49.25 | 5.75 | 20.55 | 86.45 | 29.4 | 25.2 | 108.4 | 222.8 | 129.4 | 94.1 | 218.25 | 245.4 | 211.4 | 147.2 | 108.2 | 101.8 | 93.75 | 133.85 | 247.6 | 240.65 | 3805.85
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 226.05 |  |  | 175.05 |  |  |  |  | 301.65 |  | 96.05 |  | 125.1 | [15 empty] | 923.9
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1935.25 | 1527.8 | 1539.3 | 1457.6 | 1258.05 | 1326.15 | 1528.15 | 1394 | 1238 | 1550 | 1496.6 | 1364.85 | 1435.2 | 1409.25 | 1195.35 | 1576.15 | 870.5 | 1150.75 | 1294 | 1532.65 | 1369.2 | 1259.45 | 1482.95 | 1566.45 | 1463.95 | 1494.85 | 1335 | 1460.85 | 1358.3 | 1494.8 | 1641.95 | 44007.35
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 263.1 | 276 | 279.4 | 281.75 | 281.6 | 286.35 | 291.45 | 296.65 | 291.85 | 296.9 | 296.2 | 298.4 | 299.7 | 299.05 | 300.6 | 303.45 | 303.3 | 305.35 | 314.15 | 314.4 | 313.4 | 297.5 | 310.45 | 280.15 | 316.9 | 291 | 315 | 318.6 | 291.3 | 330.45 | 333.8 | 9278.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.15 | 4233.7 | 4214.65 | 4245.6 | 4268.4 | 4230.75 | 4261.8 | 4281.95 | 4267.6 | 4004.25 | 4234.45 | 4251.8 | 4209.75 | 4228.35 | 4270.65 | 4245.25 | 4153 | 4267.1 | 4170.1 | 4224.9 | 4249.35 | 4228.45 | 4261.85 | 3918.15 | 3955.15 | 4126.2 | 4268.3 | 4291.1 | 4299.9 | 3991.3 | 3634.1 | 129753.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4206.45 | 4181.85 | 4165.7 | 4191.8 | 4210.8 | 4177.8 | 4204.7 | 4221.85 | 4210.6 | 3959.1 | 4184.95 | 4197.5 | 4162.25 | 4180.1 | 4212.35 | 4186.6 | 4110 | 4206.95 | 4131.3 | 4170.5 | 4198 | 4176.95 | 4206.25 | 3878.15 | 3909.05 | 4087.7 | 4217.05 | 4233.9 | 4240.3 | 3943.4 | 3595.85 | 128159.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 5020.85 | 4800 | 4800 | 4800 | 5033.35 | 4931.9 | 5017.1 | 5044.5 | 4956.05 | 26.25 | 3923.95 | 5003.05 | 4837.45 | 4850.7 | 5036.9 | 5003.7 | 4728.55 | 4800 | 4626.85 | 5005 | 5017.3 | 4886.3 | 4996.75 | 4436.25 | 4560.45 | 4594.9 | 4867 | 5009.65 |  |  |  | 130614.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6576.55 | 6546.75 | 6533.6 | 6553.65 | 6583.5 | 6538.15 | 6609.7 | 6613.85 | 6581.65 | 4002.65 | 6075.4 | 6580.4 | 6495.55 | 6485.15 | 6572.55 | 6576.85 | 6402.4 | 6591.55 | 6451.2 | 6534.85 | 6557.4 | 6485.45 | 6556 | 6156.2 | 6193.8 | 6345.5 | 6551.45 | 6546.75 | 4208.5 | 3993.25 | 3744.65 | 191244.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.3 | 1321.05 | 1351.8 | 1109.85 | 1296.7 | 1792.9 | 1480.75 | 1126.15 | 1214.75 | 1775.85 | 1818.15 | 1825.85 | 1828.2 | 1818.7 | 1638.5 | 1825.9 | 177.75 | [7 empty] | 48.05 | 1526.15 | 1840.75 | 1408.05 | 1227.5 | 29470.65
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 586.6 | 760.9 | 697.65 | 748.75 | 878.35 | 794.45 | 703.55 | 723.15 | 874.4 | 885.4 | 887.75 | 889.2 | 885.1 | 836.4 | 888.65 | 89.05 | [8 empty] | 710.55 | 890.45 | 774.75 | 728.45 | 15233.55
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 245.45 | [5 empty] | 245.45
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 81.55 | [6 empty] | 394.05 | [13 empty] | 475.6
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4167.15 | 3908.25 | 3112.9 | 4284.4 | 3986.75 | 3503.6 | 3815.95 | 4373.65 | 4006.1 | 3345.75 | 4024.85 | 4319 | 4383.95 | 4366.15 | 4361.4 | 4372.6 | 4100.3 | 4371.1 | 3800.55 | 4058.18 | 4187.35 | 3888.65 | 3887.9 | 98.95 | 3567.85 | 3315.7 | 4363.7 | 4374.65 | 4371.4 | 4287.4065 | 4218.4 | 121224.5365
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4175.4 | 3915.65 | 3121.7 | 4295 | 3996.7 | 3511.1 | 3823.1 | 4384.55 | 4014.45 | 3350.65 | 4034.1 | 4331.3 | 4393.45 | 4375.9 | 4373.55 | 4384.55 | 4110.85 | 4381.1 | 3809.35 | 4065.17 | 4198.9 | 3897.8 | 3892.9 | 1085.05 | 3812.55 | 3982.25 | 4370.25 | 4384.15 | 4379.95 | 4297.024 | 4229.6 | 123378.044
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4309.4 | 4174.9 | 3771.45 | 4368.55 | 4218.5 | 3959.85 | 4127.6 | 4417.65 | 4223.15 | 3894.05 | 4228.1 | 4397.55 | 4431.55 | 4415.55 | 4408.15 | 4413.4 | 4285.15 | 4408.1 | 4149.15 | 4337.59 | 4365.8 | 4153.75 | 4160.85 | 607.85 | 3878.35 | 3786.2 | 4413.9 | 4432.55 | 4431.75 | 4381.1628 | 4345.5 | 127897.0528
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.5 | 243.65 | 213.2 | 186.35 | 168.45 | 192.45 | 158 | 135.4 | 153 | 249.45 | 252 | 242.55 | 207.45 | 176.8 | 182.7 | 197.55 | 179.45 | 195.05 | 153.85 | 172.85 | 143.4 | 127.95 | 119.5 | 123.15 | 180.95 | 214.7 | 223.45 | 131.55 | 127.65 | 38.45 | 5 | 5346.45
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.85 | 81.8 | 71.5 | 60.65 | 60.25 | 69.35 | 56.85 | 50.9 | 52.9 | 105.05 | 100.6 | 74.9 | 57.9 | 52.15 | 67.25 | 58.5 | 57.8 | 58.35 | 64.8 | 52.25 | 47.7 | 45.15 | 42.55 | 43.35 | 56.45 | 66.15 | 48.6 | 34.75 | 41.3 | 12.75 | 6.15 | 1830.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.9 | 88.55 | 87.25 | 93.4 | 97.35 | 90.1 | 82.35 | 79.25 | 83.7 | 85.8 | 80.35 | 76.55 | 74.15 | 71.7 | 74.3 | 74.95 | 71.55 | 70.7 | 70.5 | 70.1 | 71.3 | 72.1 | 104.05 | 199.35 | 181.63 | 148.35 | 128.85 | 101.05 | 91.75 | 86 | 84.45 | 2883.38
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.7 | 99.1 | 98.65 | 104.3 | 108.65 | 101.1 | 93.3 | 89.75 | 94.05 | 96.6 | 91.2 | 87.25 | 84.35 | 83.05 | 86.35 | 86.9 | 83.15 | 81.9 | 82.5 | 82.15 | 82.4 | 83.9 | 107.05 | 197.85 | 194.97 | 166.2 | 142.05 | 112.6 | 103.35 | 97.2 | 95.2 | 3220.77
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 107.9 | 101.65 | 101 | 103.7 | 112.5 | 105.9 | 95.15 | 93.2 | 95.45 | 98.4 | 96.6 | 91.05 | 86.85 | 86.55 | 88.35 | 90.95 | 86.15 | 84.15 | 86.35 | 84.7 | 86 | 86.9 | 103.2 | 190.65 | 188.89 | 151.8 | 146.5 | 117.1 | 108.25 | 100.65 | 97.85 | 3274.34
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.95 | 190.9 | 191.15 | 199.1 | 197.4 | 184.95 | 189.45 | 198.15 | 198 | 200.6 | 205 | 101.2 | 184.6 | 191.6 | 181.55 | 159.7 | 121.9 | 121.9 | 123.35 | 123.9 | 141.45 | 185.5 | 189.25 | 186.15 | 181.25 | 107.2 | 2.4 |  |  | 42.25 | 198 | 4686.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 589.35 | 48.45 | [18 empty] | 327.1 | 566.995 | 770.7 | 770.6 | 761.35 | 773.95 | 807 | 807.95 | 794.6 | 787.15 | 808.2 | 8613.395
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 844.75 | 218.05 | [18 empty] | 268.1 | 397.93 | 663.1 | 705.15 | 636.5 | 513.35 | 703.25 | 701.2 | 655.85 | 672.95 | 684.85 | 7665.03
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 565.3 | 621.6 | 637.6 | 645 | 635.25 | 646.35 | 662.75 | 661.7 | 627.15 | 666.05 | 666.4 | 575.85 | 604.65 | 652.05 | 665.3 | 669.95 | 668.85 | 683.05 | 703.05 | 698.1 | 691.5 | 490.15 | 349.75 | 621.65 | 741.1 | 710.1 | 744.35 | 745.9 | 549.45 | 703.3 | 698.45 | 20001.7
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 235.75 | 310.15 | 284.6 | 231.3 | 215.6 | 293 | 91.35 | 116.4 | 187.25 | 300.2 | 306.25 | 300.5 | 107.45 | 160.8 | 193.05 | 147.7 | 123.35 | 260.3 | 234.4 | 204.7 | 173.45 | 103.35 | 193.35 | 276.2 | 325.1 | 323.3 | 377.55 | 392.85 | 252.4 | 199.75 | 123.8 | 7045.2
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 308.6 | 346.3 | 323.35 | 285.25 | 313.75 | 361.05 | 99.15 | 134.85 | 248.85 | 358.9 | 362.15 | 353.4 | 145.3 | 208.1 | 242.7 | 198.8 | 155 | 325.3 | 306.25 | 286.85 | 231.2 | 130.95 | 268.2 | 334.59 | 382.65 | 377.95 | 394.9 | 415.35 | 311.35 | 262.55 | 172.4 | 8645.99
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.35 | 74.4 | 80.7 | 83.05 | 81.6 | 81.45 | 82.75 | 84 | 81.5 | 82 | 81.9 | 82.3 | 82.3 | 81.9 | 82.1 | 80.8 | 80 | 80 | 77.9 | 78.15 | 79.7 | 81.3 | 80.45 | 82 | 46.15 | 78 | 79.5 | 78.6 | 82 | 83.7 | 82.65 | 2454.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.75 | 445.85 | 445.1 | 446.1673 | 443.95 | 444.2 | 444.2 | 445.65 | 447.55 | 446.35 | 444.05 | 439.45 | 439.05 | 440.5 | 444.8 | 444.3 | 442.75 | 442.25 | 442.6 | 441.45 | 443.75 | 443.6 | 442.27 | 343.05 | 445.65 | 442.65 | 442.3 | 443.05 | 440.5 | 441.5 | 443.6 | 13647.8873
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.8 | 441.6 | 438.8 | 435.35 | 428.8 | 427.2 | 424.25 | 422.4 | 421.25 | 420 | 422 | 416.2 | 405.85 | 402.2 | 367.45 | 349.6 | 399 | 413.85 | 402.75 | 375.55 | 378.3 | 383.5 | 413.2 | 426.35 | 430.7 | 437.15 | 444 | 444 | 431.35 | 436.3 | 436.95 | 12918.7
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1841.3 | 1799.9 | 1636.5 | 1823.95 | 1650.2 | 1972.45 | 2012.05 | 1830.25 | 1905.95 | 2083.35 | 1720.7 | 2114.35 | 1832.75 | 2020.8 | 1777.9 | 2067.45 | 2074.2 | 1906.25 | 2254.95 | 1907 | 1802 | 2131.25 | 1914.4 | 2386.35 | 2388.1 | 1884.8 | 2378.45 | 2375.2 | 2150.6 | 2036.95 | 2050.2 | 61730.55
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 118.25 | [14 empty] | 118.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 214.95 |  |  |  | 10.45 |  | 1.65 | [10 empty] | 1.65 |  |  |  |  | 228.7
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1368.75 | 1367.15 | 1554.35 | 1672.25 | 1648.25 | 1626.75 | 1588 | 1571.6 | 1603.45 | 1612.05 | 1592.95 | 1559.2 | 1555.5 | 1535.05 | 1522 | 1525.45 | 1495.65 | 1640.25 | 1505.25 | 1506.75 | 1481.8 | 1476.3 | 1467.2 | 1407.7 | 1628.55 | 1432.9 | 1605.15 | 1499.3 | 1463.65 | 1446.5 | 1446.55 | 47406.25
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 18.65 | 22 | 15 | 20.1 | 19.9 | 19.2 | 19.2 | 19.65 | 17.05 | 10.15 | 18.2 | 19.2 | 17.05 | 18.2 | 18.5 | 18.55 | 16.65 | 13.15 | 13.9 | 11.95 | 13.55 | 12 | 13.55 | 12 | 305.8 | 9.5 | 9.55 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 9.5 | 761.1
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1827.85 | 2033.35 | 2082.7 | 2099.1 | 2070.7 | 2104.95 | 2151 | 2139 | 2036.35 | 2171.25 | 2166.05 | 2130.25 | 2146.5 | 2128.9 | 2166.7 | 2198.15 | 2200.85 | 2227.75 | 2299.75 | 2284.95 | 2260.2 | 1911.45 | 1593.55 | 2348.2 | 2415.25 | 2371 | 2410.7 | 2404.85 | 1697.8 | 2462.05 | 2471.3 | 67012.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5226.65 | 7987.15 | 9009.75 | 9042.65 | 8416.9 | 6268.65 | 7680 | 8894.95 | 4908.85 | 6684.85 | 7512.05 | 7340.75 | 7557.6 | 7732.9 | 5659.5 | 6281.35 | 6229.2 | 5438.4 | 6170.05 | 6601.05 | 6821.45 | 6325.15 | 5861.85 | 6067.35 | 6802.4 | 7663.7475 | 7085 | 6758.55 | 8710.3 | 6405.3 | 4593.5 | 213737.8475
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4465.75 | 3473.2 | 3258.65 | 4232.1 | 4356.3 | 4024.05 | 4220.95 | 4487.95 | 4313.65 | 3632.7 | 4208.8 | 4410.5 | 4415 | 4350.15 | 4423.5 | 4414.85 | 4391.35 | 4366.6 | 4388.6 | 4470.95 | 4467.1 | 4326.95 | 4284.4 | 4042.05 | 4119.45 | 4305.8962 | 4514.7 | 4535.3 | 4522.45 | 4224.1 | 2035.2 | 129683.1962
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4887.85 | 3486.25 | 3330.6 | 4605.75 | 4699.2 | 4336.4 | 4471.1 | 4924 | 4660.8 | 3763.45 | 4504.95 | 4766.7 | 4735.15 | 4862.85 | 4705.4 | 4721.8 | 4718.45 | 4630.7 | 4623.95 | 4856.95 | 4834.15 | 4611.35 | 4534.8 | 4275 | 4398.45 | 4631.6027 | 4910.15 | 4875.6 | 4921.25 | 4478.1 | 4411.8 | 141174.5527
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4947.05 | 3486.75 | 3338.85 | 4656.9 | 4759.55 | 4376.4 | 4505.5 | 5000.55 | 4702.1 | 3791 | 4543.85 | 4816.15 | 4768.15 | 4923.55 | 4705.75 | 4729.85 | 4739.1 | 4655.25 | 4734.05 | 4889.45 | 4873.2 | 4640.2 | 4567.65 | 4307.8 | 4438.35 | 4693.6748 | 4935.4 | 4880.75 | 4960.15 | 4494.25 | 4115.25 | 141976.4748
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6849.55 | 5744.6 | 5618.5 | 6669.15 | 6685.9 | 6459.35 | 6596.25 | 6926.95 | 6690.5 | 5963.95 | 6539.1 | 6780 | 6631.8 | 6597.9 | 6633.6 | 6750.9 | 6610.6 | 6591.1 | 6724.65 | 6773.15 | 6803.65 | 6618.4 | 6587.65 | 6318.35 | 6440.15 | 6637.1613 | 6879.75 | 6802.75 | 6811.7 | 6483.65 | 4594.05 | 201814.7613
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5184.65 | 5165.05 | 4671 | 5156.9 | 5175.1 | 5170.75 | 5016.5 | 5193.15 | 5185 | 5157.55 | 5135.5 | 5136.4 | 5111.75 | 5141.6 | 5143.6 | 5122.35 | 2373.85 | 4889.55 | 5135.5 | 5128.55 | 5156.35 | 5170.45 | 5165.8 | 5171.95 | 5157.45 | 5189.571 | 5188.7 | 5190.25 | 5198.45 | 5180.2 | 5173.1 | 156336.571
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2678.75 | 2668.4 | 2460.05 | 2662.2 | 2662.4 | 2668.8 | 2610.2 | 2672.3 | 2668.65 | 2657.3 | 2653.3 | 2651.7 | 2634.7 | 2635.35 | 2648.35 | 2618.55 | 514.65 | 2427.05 | 2640.45 | 2645.2 | 2651.6 | 2655.4 | 2665.55 | 2661.6 | 2659.65 | 2665.1579 | 2658.15 | 2659.95 | 2667.5 | 2667.2 | 2665.85 | 79755.9579
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65.9 | 94.2 | 90.45 | 71.95 | 71.6 | 71.4 | 71 | 71.8 | 71.3 | 70.85 | 72.4 | 74.15 | 74.05 | 73.5 | 73.05 | 72.15 | 71.4 | 71.5 | 71.15 | 71.35 | 71.7 | 70.9 | 71.8 | 71.4 | 71.35 | 76.8837 | 76.35 | 76.5 | 74.8 | 72.25 | 72.55 | 2281.6337
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.55 | 1.45 | 1.45 | 2.75 | 2.85 | 2.4 | 2.7 | 2.75 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.75 | 2.7 | 2.2 | 2.65 | 2.9 | 2.65 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 0.35 | 3.05 | 3.05 | 3 | 3 | 2.85 | 3 | 76.45
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 854.3 | 847.4 | 820.9 | 775.15 | 807.4 | 794.9 | 758.3 | 730.3235 | 729.75 | 788.05 | 734 | 707.8 | 639.9 | 812.6 | 764.2 | 690.95 | 687.2 | 697.55 | 674.05 | 648.75 | 653.75 | 648.1 | 679.45 | 678.9 | 781.3 | 894.55 | 859.4 | 721.05 | 677.1 | 702.6 | 699.7 | 22959.3735
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 19.6 | 38.4 | 38.4 | 38.25 | 37.2 | 37.05 | 37.8 | 32.55 | 43.6 | 43.2 | 43.35 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 36 | 42.8 | 41.45 | 1207.75
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.05 | 110.75 | 114.65 | 116.3 | 113.8 | 115.2 | 117.5 | 118.05 | 115.6 | 117.1 | 117 | 116.7 | 116.2 | 116.6 | 117.4 | 118.7 | 117.35 | 120.85 | 120.4 | 119.95 | 119.85 | 117.4 | 117.45 | 127.2 | 133 | 131.7 | 128.415 | 125.4256 | 124.15 | 138.5 | 138.4 | 3729.6406
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 109.5 | 117.9 | 118.35 | 115.45 | 116.9 | 120.8 | 125.45 | 126.6 | 124 | 127.35 | 127.05 | 128.8 | 126.75 | 125.2 | 128 | 131.9 | 131 | 117.1 | 136.6 | 140.25 | 139.95 | 39.75 | 39.05 | 102.6 | 146.65 | 141.6 | 144.55 | 145.8 | 100.95 | 121.05 | 119.1 | 3736
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.75 | 53.6 | 47.7 | 25.7 | [9 empty] | 26.5 | 37.6 | 62.1 | 37.55 | 41.4 | 40.95 | 35.65 | 34.6 | 34.15 | 41.7 | 38.55 | 25.1 | 36.05 | 33.5 | 21.5 | 37.2 | 20.95 | 39.1 | 815.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2034 | 2033.45 | 1991.85 | 1948.15 | 1943.75 | 1836.55 | 1770.9 | 1800.55 | 1913 | 1963.9 | 1898.4 | 1852.35 | 1849.6 | 1887.1 | 1887.9 | 1868 | 1940.6 | 1903.35 | 1855.3 | 1940.55 | 2011.2 | 2161.25 | 2176.75 | 2068.2 | 2031.1 | 2047.15 | 2020.75 | 1984.5 | 2027.7 | 2149.85 | 2182.95 | 60980.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 560.25 | 594.35 | 545.85 | 301.65 | [9 empty] | 367.15 | 449.9 | 722.75 | 414.5 | 490.8 | 478.1 | 436.2 | 408 | 406.05 | 505.15 | 469.45 | 303.6 | 448.3 | 405.65 | 229.65 | 431.2 | 246.2 | 458.7 | 9673.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.15 | 237.9 | 238 | 73.9 | [9 empty] | 154.3 | 237.75 | 238 | 238.05 | 193.35 | 186.55 | 178.65 | 163.7 | 178.4 | 177.95 | 179.25 | 176.55 | 186.1 | 186.15 | 181.6 | 197.45 | 177.4 | 183.3 | 4162.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2450.65 | 3271.85 | 1652.25 | 715.2 | 922.95 | 873.2 | 924.4 | 826.75 | 1750.45 | 2645.15 | 1686.2 | 612.4 | 305 | 690.45 | 1740.95 | 424.5 | 629.9 | 1606.6 | 2556.25 | 1695.45 | 1832.15 | 3249.1 | 3735.25 | 3414.45 | 1537.75 | 910.15 | 1414.7 | 1545.65 | 1555.4 | 2750.5 | 2969.35 | 52895
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2242.25 | 2848.45 | 1577.7 | 743.9 | 854.7 | 958.4 | 954.6 | 822.8 | 1633.85 | 2436.25 | 1543.65 | 508.1 | 321.7 | 646.65 | 1728.65 | 371.1 | 623.3 | 1505.1 | 2519 | 1492.2 | 1636.75 | 2702.45 | 3101.5 | 3020.45 | 1375.65 | 868.7 | 1298.9 | 1319.9 | 1525.45 | 2346.7 | 2645.2 | 48174
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1650.3 | 1751.75 | 1744.75 | 1726.75 | 1745.3 | 1759.85 | 1747.35 | 1756.1 | 1669.05 | 1583.7 | 1386.3 | 1605.45 | 1681.2 | 1676.8 | 1697.8 | 1582.45 | 1564.75 | 1602 | 1686.75 | 1685.85 | 1583.2 | 1583.85 | 1605.6 | 1681.9 | 1682.3 | 1571.2 | 1670.9 | 1677.55 | 1665.65 | 1642.55 | 1668.7 | 51337.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9.55 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 441.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 698.55 | 704.5 | 705.5 | 703.1 | 702 | 704.1 | 708.65 | 711 | 704.3 | 704.85 | 685.9 | 706.55 | 707.4 | 706.3 | 704.5 | 691.25 | 707.8 | 707.75 | 710.05 | 708.95 | 700.6 | 707.25 | 711.85 | 713.95 | 714.75 | 621.25 | 689.15 | 697.3 | 703.3 | 703.75 | 704.15 | 21750.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2700.35 | 2720 | 2582.2 | 2555.55 | 2461.1 | 2505.95 | 2517.95 | 2616.65 | 2550.95 | 2296.5 | 2452.9 | 2565.15 | 2497.75 | 2586.65 | 2626.6 | 2484.35 | 3208.1 | 2895.25 | 2848.85 | 2801.25 | 2686.9 | 3000.25 | 2822.15 | 2828.85 | 2871.25 | 2878.8 | 2961.7 | 3001.05 | 2969.55 | 3012 | 3021.25 | 84527.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2295.3 | 2296.7 | 2257.1 | 2280.95 | 2281.55 | 2315.25 | 2297.25 | 2333.7 | 2250.45 | 2101.3 | 2120.9 | 2107 | 2118.35 | 2082.75 | 2187.1 | 2216.6 | 2139.15 | 2168.45 | 2140.95 | 2088.05 | 2133.9 | 2128.35 | 2068.8 | 2090 | 2081.8 | 2055.55 | 2070.6 | 2078.15 | 2049.8 | 2021.35 | 2038.45 | 66895.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.05 | 1524.3 | 1532.05 | 1536.85 | 1530.85 | 1522.35 | 1533.75 | 1524.75 | 1540.5 | 1525.05 | 1519.15 | 1524.45 | 1534.05 | 1523.3 | 1471.55 | 1525.9 | 1536.3 | 1523.3 | 1521.5 | 1524.55 | 1524.35 | 1531.95 | 1529.5 | 1533.3 | 1528 | 1475.2 | 1526.95 | 1536.2 | 1522.55 | 1526.95 | 1541.95 | 47274.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 796.05 | 855.4 | 839.6 | 863.4 | 851.3 | 871.65 | 874.25 | 899.95 | 876.4 | 902.35 | 905.8 | 902.15 | 896 | 893.35 | 896.4 | 910.85 | 905.7 | 915.55 | 943.85 | 941.3 | 937.35 | 874.9 | 798.6 | 924.25 | 969.15 | 942.05 | 948.1 | 968.6 | 921.95 | 1005 | 1002.65 | 28033.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1103 | 1167 | 1164.3 | 1174.85 | 1161.9 | 1192.15 | 1213.95 | 1209.1 | 1185.25 | 1219.6 | 1218.65 | 1217.5 | 1199.65 | 1201.25 | 1212.3 | 1159.95 | 1179.85 | 1245.75 | 1274.65 | 1267.95 | 1262.95 | 1190.15 | 1111.5 | 1256 | 1315.8 | 1285.35 | 1292.6 | 1317.85 | 1250.7 | 1365.6 | 1368.85 | 37985.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1160.25 | [9 empty] | 471.25 |  | 1320.8 | 730.45 | 66.2 | [10 empty] | 854.95 |  |  | 4603.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 404.55 | [17 empty] | 404.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 304.25 | 17.95 | [16 empty] | 322.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2731.1 | [7 empty] | 1948.75 | 4495.15 | 4486.55 | 425.4 | 2699.85 | 1589.5 | [7 empty] | 751.25 | 1414.15 |  | 1412.35 | 2874.8 | 858.7 | 103.4 | 25790.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3507.7 | 3475.05 | 2954.35 | 3485.75 | 3503.6 | 3379.35 | 3448.05 | 3522.6 | 3517.7 | 3209.7 | 3497.7 | 3512.5 | 3508.15 | 3512.1 | 3518.2 | 3514.65 | 3503.45 | 3507.5 | 3371.45 | 3501.45 | 3513.95 | 3523.1 | 3490.35 | 3434.6 | 3528.8 | 2436.8 | 3451.55 | 3532.6 | 3530.65 | 3526.55 | 3324.5 | 106244.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3563.2 | 3526.35 | 2972.4 | 3536.1 | 3556.95 | 3415.8 | 3488.2 | 3575.45 | 3567.65 | 3238.8 | 3547.4 | 3564.95 | 3562.5 | 3566.1 | 3572.4 | 3566.5 | 3560.75 | 3564.6 | 3419.1 | 3556.8 | 3569.25 | 3579.95 | 3536.8 | 3480.55 | 3577.75 | 149.45 | 2119.95 | 3592.15 | 3593.4 | 3586.5 | 3360.15 | 104067.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3594.95 | 3559.75 | 3235.85 | 3832.15 | 3585 | 3499.6 | 3540.65 | 3585.45 | 3582.25 | 3389.55 | 3573.3 | 3793 | 3926.4 | 4087.6 | 3731.1 | 3929.05 | 3934.25 | 3651.3 | 3501.55 | 3596 | 3598.55 | 3606.4 | 3575.45 | 3541.7 | 3638.55 | 1187.25 | 2710.35 | 3795.9 | 4005.8 | 3621.55 | 3629.6 | 110039.85
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 132.9 | 144.9 | 145.35 | 142.15 | 145.05 | 146.3 | 153.1 | 153.35 | 149.3 | 153.95 | 154.15 | 155.4 | 154.3 | 152.85 | 154.05 | 156.2 | 156.95 | 142.75 | 166.3 | 168.6 | 167.65 | 57.2 | 43.45 | 125.45 | 175.1 | 169.75 | 170.5 | 174.45 | 118.75 | 147.25 | 140.3 | 4517.75
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 633.2 | 748.15 | 566.3 | 136.55 | 256.8 | 346.45 | 330.45 | 167.95 | 500.4 | 661.2 | 557 | 237.95 | 14.2 | 57.85 | 325.4 | 85.05 | 48.4 | 263.6 | 673.4 | 448.9 | 431.1 | 744.95 | 730.4 | 707.55 | 578.85 | 131.65 | 376.9 | 186.8 | 240.25 | 611.05 | 657.4 | 12456.1
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1810.7 | 2089.95 | 1479.8 | 348.5 | 675.05 | 984.5 | 984.8 | 532.6 | 1307.7 | 1677.25 | 1486.75 | 622.55 | 46.05 | 199.7 | 961.3 | 254.3 | 153.25 | 802.85 | 2018 | 1408.65 | 1179.5 | 2022.95 | 2120.75 | 2065.95 | 1754.35 | 494.45 | 1202.55 | 661.55 | 786.35 | 1846 | 2097.65 | 36076.3
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.1 | 167.9 | 160.6 | 158.75 | 156.2 | 155.1 | 153.05 | 150.55 | 156.6 | 158.8 | 154.75 | 153.4 | 151.6 | 151 | 150.05 | 144 | 143.25 | 141.6 | 138.7 | 135.4 | 133.7 | 133.45 | 131.05 | 128.7 | 126.45 | 125.9 | 123.15 | 119.25 | 118.85 | 117.8 | 114.7 | 4426.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 105.4 | 108 | 108 | 108 | 102.7 | 94.1 | 99.6 | 97.8 | 108 | 108 | 105.55 | 101 | 97.15 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 104.6 | 37.4 | 66.1 | 70.05 | 91 | 103.1 | 104.95 | 104.6 | 105.7 | 105.9 | 104.65 | 104.45 | 93.8 | 105.25 | 105.1 | 3066.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.7 | 64.25 | 64.8 | 65.4 | 64.7 | 63.95 | 51.55 | 63.75 | 61.65 | 60.8 | 60.35 | 57.4 | 60.65 | 63.8 | 64.2 | 64.05 | 62.75 | 30.05 | 69.5 | 71.15 | 61.45 | 68.9 | 71.65 | 71.3 | 72 | 56.95 | 71.65 | 70.9 | 72 | 72 | 70.7 | 1962.95
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 45.85 | 57.6 | 53.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 19.3 | 27.45 | 28.7 | 27.05 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 18.65 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 1327.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.95 | 27.85 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 14.7 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.75 | 28.8 | 27.7 | 28.8 | 28.8 | 16.65 | 27.7 | 28.6 | 55.35 | 56.5 | 896.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 300.85 |  |  |  | 1558.85 |  | 106.35 |  | 202.65 | [5 empty] | 108.75 | [9 empty] | 2277.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 4.95 | [5 empty] | 7.95 | 58.85 |  |  |  | 16.15 | [15 empty] | 87.9
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 107.7 | 119.7 | 121.25 | 122.55 | 121.5 | 120.55 | 120.95 | 124 | 120.85 | 125.75 | 124.65 | 124.8 | 124.6 | 125.65 | 121.7 | 128.05 | 130.2 | 129.1 | 134.75 | 132.05 | 131.95 | 129.65 | 124.3 | 133.1 | 136.05 | 133.55 | 135.15 | 134.2 | 126.15 | 138.05 | 135.15 | 3937.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1417.1 | 1463.05 | 1448.9 | 1438.9 | 1432.3 | 1489.05 | 1749.95 | 1626.2 | 1705.2 | 1669.1 | 1763.6 | 1672.2 | 1678 | 1551.4 | 1787.6 | 1737.4 | 1751.7 | 1808.35 | 1750.05 | 1730.85 | 1722.1 | 1785.8 | 1800.5 | 2057.15 | 2002.4 | 1955.85 | 1874.6 | 1840.5 | 1760.05 | 1777.15 | 1773.8 | 53020.8
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6.85 | 6.05 | 6.7 | 6.45 | 10.1 | 7.45 | 6.9 | 6 | 5.85 | 7.2 | 6.35 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.95 | 5 | 4.85 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.65 | 17.95 | 14.55 | 9.3 | 9.6 | 170.55 | 6.95 | 4.8 | 4.8 | 373.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 124 | [17 empty] | 157.1 | 140.25 |  | 165.45 | 586.8
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 134.95 |  | 134.95
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.35 | 479.35 | 476.35 | 479.75 | 479.8 | 475.35 | 456.3511 | 457.25 | 465.9 | 466.2 | 475.75 | 469.8 | 470.5659 | 467.5 | 473.4 | 459.85 | 451.9 | 442.7 | 444.25 | 459.95 | 459.55 | 461.2 | 462.9 | 455.25 | 450.6 | 453.6 | 466 | 460.7 | 462.25 | 471.9 | 469.15 | 14370.417
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.25 | 161.15 | 161.3 | 153.5 | 160 | 203.75 | 240.1245 | 239.95 | 239.8 | 223.25 | 180 | 164.1 | 167.563 | 168 | 168.1 | 167.7 | 168.05 | 187.15 | 187.05 | 186.75 | 186.75 | 186.8 | 186.35 | 186.1 | 182.65 | 180.2 | 180.5 | 172.15 | 168.3 | 165.9 | 165.7 | 5649.9375
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.6 | 28.8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49.3 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 49.8 | 49.8 | 48 | 48.6 | 48 | 48 | 54.95 | 48 | 48 | 30.8 | 48 | 48 | 71 | 63.3 | 48 | 1499.35
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 731.45 | 710 | 687.9 | 734 | 751.5 | 783.3 | 766.25 | 761.95 | 747.2 | 741.1 | 736.2 | 723.5 | 710.35 | 737.6 | 728.7 | 713.85 | 717.05 | 733.45 | 707.4 | 647.1 | 639.3 | 758.05 | 760.65 | 735.75 | 717.6 | 693.8 | 700.1 | 691.1 | 641.3 | 296.75 |  | 21204.25
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1437.65 | 1505.45 | 1445.95 | 1571.55 | 1307.2 | 1478.8 | 1415.15 | 1554.1 | 1458.2 | 1398.55 | 1477.5 | 1387.5 | 1377.6 | 1234.75 | 1002.15 | 1404.6 | 1388.45 | 1226.55 | 1229.45 | 1196.3 | 1139.3 | 1146.65 | 1549.9 | 1408.65 | 1333.9 | 1600.45 | 1664.15 | 1757.15 | 1567.7 | 1209.1 | 1406.8 | 43281.2
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.5 | 240.8 | 210.05 | 234.5 | 244.25 | 213.65 | 234.7 | 214.15 | 234.65 | 239.5 | 225.95 | 244.75 | 225.1 | 233.35 | 251.3 | 244.25 | 259.1 | 238.2 | 290.9 | 254.6 | 259.85 | 272.05 | 259.9 | 264.2 | 259.25 | 262.25 | 253.2 | 256.55 | 260.1 | 227.3 | 280.65 | 7662.55
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 864.95 | 748.65 | 629.35 | 709.55 | 648.75 | 624.45 | 631.9 | 585.55 | 662.5 | 613.1 | 630.65 | 579.95 | 582.05 | 579.65 | 533.25 | 638.55 | 634.1 | 583.85 | 551.15 | 582.9 | 436.75 | 376.65 | 460.95 | 377.8 | 392.55 | 254.9 | 232.9 | 183.35 | 290.45 | 317.65 | 340.45 | 16279.25
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.05 | 185.55 | 188.85 | 188.2 | 188.4 | 191 | 188.05 | 189.8 | 189.65 | 186.2 | 170.7 | 146.8 | 147.1 | 148.05 | 149.3 | 148 | 148.15 | 148.7 | 151.9 | 160.75 | 159.1 | 160.35 | 158.95 | 160.45 | 158.6 | 44.6 | [5 empty] | 4246.25
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.05 | 102.35 | 109.95 | 108.45 | 109.4 | 112.25 | 119.35 | 116.85 | 117.75 | 117.95 | 108.4 | 83.95 | 70 | 72.25 | 69.4 | 56.35 | 59.35 | 58.8 | 103.95 | 145.9 | 180.9 | 198.55 | 204.25 | 205.1 | 191.8 | 142 | 110.9 | 30.6 | 141.75 | 142.35 | 141.4 | 3634.3
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.85 | 1999.95 | 1992.25 | 1899.7 | 1718.45 | 1770.8 | 1921.2 | 1785.8 | 1671.65 | 1954.1 | 1922.85 | 1788.8 | 1837.65 | 1844 | 1645.85 | 1947.05 | 691.05 | 1556 | 1665.45 | 1878.3 | 1707.9 | 1651.15 | 1819.15 | 1906.35 | 1848.35 | 1891.7 | 1713 | 1803.1 | 1690.4 | 1808.9 | 1924.15 | 55341.9
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.8 | 104.55 | 108.45 | 142.65 | 134.45 | 117.6 | 130.75 | 152 | 131.85 | 124.65 | 138.65 | 142 | 125.35 | 132.45 | 142 | 128.95 | 131.25 | 57.4 | 127.85 | 147.95 | 128.5 | 18.35 | 31.65 | 78.1 | 132.35 | 141.8 | 161.45 | 128.7 | 77.7 | 110.15 | 135.35 | 3672.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2122.85 |  |  | 1081.5 | 3737.05 | 3291.5 | 3564.5 | 4624.35 | 312.15 |  |  | 3673.8 | 5117.25 | 5220.8 | 5224.85 | 5225.15 | 5209.85 | 5148.3 | 3819.55 | 4155.25 | 4392.9 | 1604.65 |  |  |  | 2877.05 | 4637.6 | 5241 | 5233.6 | 357.65 | 1075.9 | 86949.05
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1066.35 |  |  | 451.55 | 2021 | 1879.15 | 1966.5 | 2307.65 | 169.7 |  |  | 1610.95 | 2425.8 | 2498 | 2499.95 | 2500.9 | 2490.25 | 2476.35 | 2044.9 | 2148 | 2224.9 | 897.5 |  |  |  | 1365.65 | 2309.8 | 2511.6 | 2508.4 | 192.2 |  | 42567.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 13.8 | 414.1 |  | 664.05 | 510.5 |  |  | 917.55 | 792.2 |  | 275.55 | 306.6 | [7 empty] | 381.4 | 375.65 |  | 4651.4
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 854.35 | 293.9 | 971.9 | [16 empty] | 2120.15
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 193.9 | 123.5 | 126.05 | 124.9 | 171.7 | 157.85 | 120.85 | 121.65 | 20.25 | [10 empty] | 26.8 | 5.1 | 67.7 | 60.2 | 130.05 | 121.65 | 79.2 | 130.65 | 122.2 | 113.75 |  |  | 2017.95
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 167306.75 | 163016.2 | 152588 | 162987.2673 | 164185.75 | 158662.2 | 163485.5756 | 165808.9435 | 159782.115 | 149910.3 | 161682.35 | 169115.9671 | 170099.3189 | 170124.2 | 168378.45 | 165653.955 | 155678.085 | 166733.075 | 169900.655 | 167843.45 | 167832.07 | 167093.165 | 163239.495 | 153033.0055 | 164425.42 | 157253.5701 | 169404.235 | 171311.0161 | 171552.855 | 159176.6433 | 151514.715 | 5068778.7975
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 147.3928 | 33.295 | 146.4183 | 145.0907 | 144.9263 |  | 144 | 145.0788 | 144.6945 | 144 | 140.1 | 145.75 | 144.1163 | 140.6 | 140 | 144 | 144.447 | 144.0815 | 143.3 | 143.1775 | 148.35 | 143.165 | 140.352 | 144.2365 | 146.3165 | 142.2 | 147.0935 | 146.4 | 145.619 | 143.4 | 146.62 | 4218.221
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.94 | 74.22 | 60.1185 | 43.576 | 43.576 | 52.55 | 51.759 | 52.0125 | 45.794 | 140.5325 | 94.8445 | 62.2435 | 94.311 | 50.3805 | 69.036 | 51.636 | 38.9965 | 33.8945 | 44.8005 | 36.625 | 30.24 | 60.005 | 76.6475 | 128.4505 | 128.459 | 156.095 | 82.358 | 82.355 | 44.4975 | 44.295 | 31.3265 | 2067.5755
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 171.4 | 170.35 | 169.7 | 170.45 | 172.5 | 172.1 | 167.5 | 134.35 | 122.2 | 158.95 | 160.8 | 167.9 | 179.95 | 180 | 180 | 179.85 | 179.9 | 179.9 | 177.35 | 170.7 | 162.25 | 160.8 | 161 | 158.35 | 155.3 | 154.2 | 150.2 | 148.6 | 150.15 | 142.75 | 5084.3
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 647.1854 | 647.3686 | 648.841 | 645.514 | 641.6335 | 648 | 648 | 643.486 | 645.0514 | 642.4007 | 646.45 | 644.5308 | 644.6697 | 643.7352 | 644.4873 | 255.3 | 649.8034 | 649.475 | 652.3573 | 654.5206 | 651.85 | 653.9647 | 653.4366 | 653.6637 | 651.8205 | 648.75 | 654.7421 | 652.1 | 652.0638 | 652 | 653.7626 | 19720.9638
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | [31 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2924 | 454.2876 | 340.7364 | 454.2003 | 453.6 | 453.6 | 432.85 | 454.3458 | 454.2486 | 454.2 | 453.6 | 454.0741 | 454.1007 | 453.6 | 454.099 | 453.6 | 302.6632 | 268.7983 | 454.173 | 453.6 | 453.6 | 454.1523 | 415.9272 | 452.9734 | 454.2533 | 453.6 | 453.9517 | 454.1276 | 454.0442 | 453.6 | 454.0658 | 13562.9651
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.4 | 114.4 | 114.45 | 79.45 | 66.65 | 97.2 | 232.017 | 230.75 | 236.6 | 221.35 | 151 | 109.9 | 104.665 | 104.05 | 104.2 | 108.7 | 113.1 | 106.65 | 130.9 | 123.15 | 119.3 | 113.5 | 112.3 | 135.2 | 137.3 | 132.25 | 126.2 | 127.25 | 133.05 | 136.45 | 142.5 | 4076.882
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 211.45 | 206.75 | 209.95 | 193.5 | 198.25 | 272.15 | 375.9125 | 198.05 | 201.6 | 204.4 | 201.45 | 196.55 | 191.2315 | 180.7 | 183 | 205 | 216.85 | 181.65 | 178.55 | 186.8 | 189.05 | 180.65 | 208.25 | 209.75 | 181.35 | 181.85 | 180.7 | 180.55 | 179.35 | 191.5 | 191.85 | 6268.644
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 505.05 | 501.5242 | 497.0108 | 479.0627 | 483.0906 | 474.6209 | 476.4834 | 469.3 | 243.7369 | 194.25 | 182.5 | 177.4248 | 171.4682 | 171.6 | 182.2 | 198.15 | 290.45 | 270.05 | 296.7893 | 288.679 | 394.5707 | 426.6 | 450.5 | 455.4691 | 449.5685 | 481.028 | 481.5379 | 462.5077 | 450.0371 | 447.2 | 449.6375 | 11502.0971
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2314.5606 | 2203.2454 | 2187.8751 | 2210.0937 | 2202.1763 | 2170.6208 | 2533.1219 | 2360.523 | 2106.0753 | 2123.3332 | 2028.8945 | 1951.2732 | 1972.4623 | 1924.6157 | 1957.0223 | 1596.386 | 1936.1601 | 1834.4992 | 2080.7702 | 2063.9021 | 2157.6607 | 2194.287 | 2218.2133 | 2340.7432 | 2307.4178 | 2351.073 | 2280.7832 | 2255.4904 | 2207.2616 | 2218.595 | 2212.5124 | 66501.6485
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 1066760.9951
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 790790
[7 empty] | ENGIE | 779019.6
[7 empty] | ELECTROPERU | 607891.6
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 372499.6333
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 153149.05
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 129516.1
[7 empty] | EGEMSA | 90375.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 75863.0671
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 75632.45
[7 empty] | EGASA | 71801.7205
[7 empty] | CELEPSA | 68051.8356
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 67012.45
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 61730.55
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 55024.4
[7 empty] | SAN GABAN | 53393.95
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 50229.8
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 47406.25
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 39742.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 38973.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 36076.3
[7 empty] | LA VIRGEN | 22959.3735
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 22838.5
[7 empty] | SINERSA | 20020.3545
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20001.7
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 16278.425
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 14065.29
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 13647.8873
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 13565.35
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 12918.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 12764.75
[7 empty] | EGESUR | 12483.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 12456.1
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 12349.135
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9341.85
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9036.05
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8853.15
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8645.99
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 7365.45
[7 empty] | PETRAMAS | 7253.55
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7176.95
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7045.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 6771.55
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6635.2
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4874.925
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4517.75
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 4426.4
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4184
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3937.65
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3736
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3729.6406
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3672.7
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2993.85
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2823.05
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2454.2
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2365.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2094.085
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 2017.95
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1246.25
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1207.75
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 837.79
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 761.1
[7 empty] | SHOUGESA | 721.75
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 346.95
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 272.6
[7 empty] | KONDU SAC | 76.45
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 64.6

## G_AREAS
domingo, 31 de Agosto del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 139.36 | 152.91 | 0 | 64.3 | 1963 | 2751.8 | 0 | 706.3 | 470.4 | 0 | 0 | 0 | 356.57 | 5421.1 | 470.4 | 6248.07 | 00:30 | 2572.76 | 2904.71 | 0 | 770.6 | 6248.07 | 00:30 | 153.56 | 55.11 | 0 | 770.6 | 979.27
01:00 | 137.52 | 154.87 | 0 | 62.6 | 1850.6 | 2681 | 0 | 722.3 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 354.99 | 5253.9 | 471.9 | 6080.79 | 01:00 | 2460.02 | 2835.87 | 0 | 784.9 | 6080.79 | 01:00 | 141.72 | 56.77 | 0 | 784.9 | 983.39
01:30 | 137.26 | 154.25 | 0 | 59.2 | 1867.6 | 2620.5 | 0 | 722.8 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 350.71 | 5210.9 | 460.9 | 6022.51 | 01:30 | 2465.76 | 2774.75 | 0 | 782 | 6022.51 | 01:30 | 142.06 | 55.85 | 0 | 782 | 979.91
02:00 | 109.92 | 153.45 | 0 | 58.3 | 1820.3 | 2567.6 | 0 | 727.9 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | 321.67 | 5115.8 | 465.8 | 5903.27 | 02:00 | 2396.02 | 2721.05 | 0 | 786.2 | 5903.27 | 02:00 | 145.72 | 55.45 | 0 | 786.2 | 987.37
02:30 | 114.48 | 156.06 | 0 | 70.5 | 1811.2 | 2555.9 | 0 | 715.8 | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 341.04 | 5082.9 | 467.2 | 5891.14 | 02:30 | 2392.88 | 2711.96 | 0 | 786.3 | 5891.14 | 02:30 | 146.18 | 57.46 | 0 | 786.3 | 989.94
03:00 | 112.78 | 154.17 | 0 | 78 | 1744.2 | 2571.4 | 0 | 685.9 | 453.9 | 0 | 0 | 0 | 344.95 | 5001.5 | 453.9 | 5800.35 | 03:00 | 2310.88 | 2725.57 | 0 | 763.9 | 5800.35 | 03:00 | 145.58 | 56.67 | 0 | 763.9 | 966.15
03:30 | 110.44 | 153.06 | 0 | 86.5 | 1857.8 | 2447.4 | 0 | 642.1 | 461 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4947.3 | 461 | 5758.3 | 03:30 | 2429.24 | 2600.46 | 0 | 728.6 | 5758.3 | 03:30 | 146.04 | 54.86 | 0 | 728.6 | 929.5
04:00 | 110.04 | 152.91 | 0 | 88 | 1934.6 | 2463.2 | 0 | 617 | 450.7 | 0 | 0 | 0 | 350.95 | 5014.8 | 450.7 | 5816.45 | 04:00 | 2495.34 | 2616.11 | 0 | 705 | 5816.45 | 04:00 | 145.94 | 55.31 | 0 | 705 | 906.25
04:30 | 114.04 | 154.75 | 0 | 86.6 | 1866.4 | 2484.5 | 0 | 597.4 | 454.3 | 0 | 0 | 0 | 355.39 | 4948.3 | 454.3 | 5757.99 | 04:30 | 2434.74 | 2639.25 | 0 | 684 | 5757.99 | 04:30 | 147.84 | 57.45 | 0 | 684 | 889.29
05:00 | 117.9 | 154.95 | 0 | 94.3 | 1940.9 | 2407.6 | 0 | 599.3 | 450.1 | 0 | 0 | 0 | 367.15 | 4947.8 | 450.1 | 5765.05 | 05:00 | 2508.9 | 2562.55 | 0 | 693.6 | 5765.05 | 05:00 | 149.7 | 57.15 | 0 | 693.6 | 900.45
05:30 | 138.5 | 155.4 | 0 | 101.2 | 2019.4 | 2290.3 | 0 | 674.2 | 453.6 | 0 | 0 | 0 | 395.1 | 4983.9 | 453.6 | 5832.6 | 05:30 | 2611.5 | 2445.7 | 0 | 775.4 | 5832.6 | 05:30 | 161.6 | 57.3 | 0 | 775.4 | 994.3
06:00 | 126.06 | 155.07 | 0 | 113.4 | 2107.6 | 2116.9 | 0 | 669.3 | 450 | 0 | 2.1 | 0 | 394.53 | 4893.8 | 452.1 | 5740.43 | 06:00 | 2683.66 | 2271.97 | 2.1 | 782.7 | 5740.43 | 06:00 | 151.36 | 57.37 | 2.1 | 782.7 | 993.53
06:30 | 144.26 | 154.15 | 0 | 95.3 | 1612.5 | 2324.2 | 0 | 699.6 | 427.3 | 0 | 102.3 | 0 | 393.71 | 4636.3 | 529.6 | 5559.61 | 06:30 | 2184.06 | 2478.35 | 102.3 | 794.9 | 5559.61 | 06:30 | 154.76 | 56.15 | 102.3 | 794.9 | 1108.11
07:00 | 133.66 | 154.86 | 0 | 94.4 | 1692.4 | 1970.4 | 0 | 729.8 | 428.6 | 0 | 314.5 | 0 | 382.92 | 4392.6 | 743.1 | 5518.62 | 07:00 | 2254.66 | 2125.26 | 314.5 | 824.2 | 5518.62 | 07:00 | 151.76 | 56.66 | 314.5 | 824.2 | 1347.12
07:30 | 137.06 | 156.01 | 0.1 | 95.7 | 1613.3 | 1921.1 | 0.1 | 729.8 | 458.6 | 0 | 501 | 0 | 388.87 | 4264.3 | 959.6 | 5612.77 | 07:30 | 2208.96 | 2077.11 | 501.2 | 825.5 | 5612.77 | 07:30 | 147.96 | 58.41 | 501.2 | 825.5 | 1533.07
08:00 | 150.02 | 155.43 | 0.1 | 88.1 | 1783.9 | 1852 | 0.1 | 720.3 | 469.9 | 0 | 577.3 | 0 | 393.65 | 4356.3 | 1047.2 | 5797.15 | 08:00 | 2403.82 | 2007.43 | 577.5 | 808.4 | 5797.15 | 08:00 | 149.22 | 57.33 | 577.5 | 808.4 | 1592.45
08:30 | 163.72 | 154.5 | 0.2 | 88.1 | 1803.3 | 1892.5 | 0.7 | 700.9 | 477 | 0 | 650.4 | 0 | 406.52 | 4397.4 | 1127.4 | 5931.32 | 08:30 | 2444.02 | 2047 | 651.3 | 789 | 5931.32 | 08:30 | 151.02 | 56.2 | 651.3 | 789 | 1647.52
09:00 | 157.12 | 154.16 | 0.2 | 88.4 | 1739.2 | 2039.2 | 0.9 | 711.5 | 467.2 | 0 | 666.7 | 0 | 399.88 | 4490.8 | 1133.9 | 6024.58 | 09:00 | 2363.52 | 2193.36 | 667.8 | 799.9 | 6024.58 | 09:00 | 150.42 | 56.06 | 667.8 | 799.9 | 1674.18
09:30 | 142.88 | 148.67 | 0.3 | 82.5 | 1662.4 | 2269.2 | 1 | 708.7 | 472.5 | 0 | 689.7 | 0 | 374.35 | 4641.3 | 1162.2 | 6177.85 | 09:30 | 2277.78 | 2417.87 | 691 | 791.2 | 6177.85 | 09:30 | 150.68 | 51.07 | 691 | 791.2 | 1683.95
10:00 | 153.72 | 103.37 | 0.3 | 83.1 | 1783.5 | 2170.9 | 1.1 | 755.5 | 448.8 | 0 | 696.8 | 0 | 340.49 | 4711 | 1145.6 | 6197.09 | 10:00 | 2386.02 | 2274.27 | 698.2 | 838.6 | 6197.09 | 10:00 | 151.92 | 51.77 | 698.2 | 838.6 | 1740.49
10:30 | 162.28 | 106.13 | 0.4 | 82.4 | 1856.4 | 2155.2 | 1.2 | 752.6 | 450.5 | 0 | 702.2 | 0 | 351.21 | 4765.4 | 1152.7 | 6269.31 | 10:30 | 2469.18 | 2261.33 | 703.8 | 835 | 6269.31 | 10:30 | 160.98 | 54.53 | 703.8 | 835 | 1754.31
11:00 | 155.04 | 105.01 | 0.4 | 92 | 1827.3 | 2228.4 | 1.3 | 750.1 | 445.8 | 0 | 704.2 | 0 | 352.45 | 4807.1 | 1150 | 6309.55 | 11:00 | 2428.14 | 2333.41 | 705.9 | 842.1 | 6309.55 | 11:00 | 162.34 | 53.31 | 705.9 | 842.1 | 1763.65
11:30 | 162.88 | 104.66 | 0.4 | 105.1 | 1743.5 | 2379.1 | 1.3 | 745.7 | 454.2 | 0 | 701.7 | 0 | 373.04 | 4869.6 | 1155.9 | 6398.54 | 11:30 | 2360.58 | 2483.76 | 703.4 | 850.8 | 6398.54 | 11:30 | 162.88 | 53.06 | 703.4 | 850.8 | 1770.14
12:00 | 158.74 | 105.15 | 0.4 | 110.3 | 1808.7 | 2364.5 | 1.3 | 729.2 | 444.7 | 0 | 701 | 0 | 374.59 | 4903.7 | 1145.7 | 6423.99 | 12:00 | 2412.14 | 2469.65 | 702.7 | 839.5 | 6423.99 | 12:00 | 154.24 | 53.65 | 702.7 | 839.5 | 1750.09
12:30 | 154.64 | 106 | 0.4 | 110.8 | 1775.9 | 2397.8 | 1.3 | 726.2 | 444.9 | 0 | 709.8 | 0 | 371.84 | 4901.2 | 1154.7 | 6427.74 | 12:30 | 2375.44 | 2503.8 | 711.5 | 837 | 6427.74 | 12:30 | 151.64 | 54.4 | 711.5 | 837 | 1754.54
13:00 | 153.84 | 104.46 | 0.4 | 112 | 1762.9 | 2397.5 | 1.3 | 733 | 451.4 | 0 | 699.4 | 0 | 370.7 | 4894.7 | 1150.8 | 6416.2 | 13:00 | 2368.14 | 2501.96 | 701.1 | 845 | 6416.2 | 13:00 | 151.04 | 52.86 | 701.1 | 845 | 1750
13:30 | 159.1 | 106.66 | 0.4 | 111.9 | 1730.2 | 2402.9 | 1.2 | 746.4 | 442.3 | 0 | 691.6 | 0 | 378.06 | 4880.7 | 1133.9 | 6392.66 | 13:30 | 2331.6 | 2509.56 | 693.2 | 858.3 | 6392.66 | 13:30 | 150 | 53.96 | 693.2 | 858.3 | 1755.46
14:00 | 161.7 | 103.94 | 0.4 | 112 | 1749.8 | 2415.9 | 1.2 | 750.6 | 450.6 | 0 | 692.2 | 0 | 378.04 | 4917.5 | 1142.8 | 6438.34 | 14:00 | 2362.1 | 2519.84 | 693.8 | 862.6 | 6438.34 | 14:00 | 154.9 | 52.04 | 693.8 | 862.6 | 1763.34
14:30 | 181 | 104.12 | 0.4 | 112.1 | 1677.6 | 2416.2 | 1.1 | 741.8 | 451.7 | 0 | 701.9 | 0 | 397.62 | 4836.7 | 1153.6 | 6387.92 | 14:30 | 2310.3 | 2520.32 | 703.4 | 853.9 | 6387.92 | 14:30 | 156.5 | 52.42 | 703.4 | 853.9 | 1766.22
15:00 | 182.5 | 103.79 | 0.3 | 125.3 | 1592.1 | 2416.3 | 0.9 | 748.6 | 447.3 | 0 | 694.5 | 0 | 411.89 | 4757.9 | 1141.8 | 6311.59 | 15:00 | 2221.9 | 2520.09 | 695.7 | 873.9 | 6311.59 | 15:00 | 160 | 52.09 | 695.7 | 873.9 | 1781.69
15:30 | 182.4 | 102.22 | 0.3 | 134.7 | 1580.2 | 2420.4 | 0.8 | 756.7 | 450.8 | 0 | 681.4 | 0 | 419.62 | 4758.1 | 1132.2 | 6309.92 | 15:30 | 2213.4 | 2522.62 | 682.5 | 891.4 | 6309.92 | 15:30 | 161.7 | 49.42 | 682.5 | 891.4 | 1785.02
16:00 | 181.48 | 99.29 | 0.2 | 135.7 | 1618.5 | 2425.9 | 0.6 | 756.2 | 444.7 | 0 | 600.7 | 0 | 416.67 | 4801.2 | 1045.4 | 6263.27 | 16:00 | 2244.68 | 2525.19 | 601.5 | 891.9 | 6263.27 | 16:00 | 160.88 | 46.39 | 601.5 | 891.9 | 1700.67
16:30 | 180.52 | 95.68 | 0.2 | 137.5 | 1746.4 | 2497.3 | 0.4 | 758.3 | 452.4 | 0 | 434.4 | 0 | 413.9 | 5002.4 | 886.8 | 6303.1 | 16:30 | 2379.32 | 2592.98 | 435 | 895.8 | 6303.1 | 16:30 | 160.32 | 42.78 | 435 | 895.8 | 1533.9
17:00 | 181.16 | 122.6 | 0.1 | 137.3 | 1989.8 | 2594.4 | 0.2 | 762.9 | 452.1 | 0 | 156.7 | 0 | 441.16 | 5347.3 | 608.8 | 6397.26 | 17:00 | 2623.06 | 2717 | 157 | 900.2 | 6397.26 | 17:00 | 161.66 | 43.9 | 157 | 900.2 | 1262.76
17:30 | 179.4 | 144.06 | 0.1 | 140.5 | 1976.6 | 2788.3 | 0 | 738.2 | 476.6 | 0 | 14.2 | 0 | 464.06 | 5503.1 | 490.8 | 6457.96 | 17:30 | 2632.6 | 2932.36 | 14.3 | 878.7 | 6457.96 | 17:30 | 167.5 | 47.26 | 14.3 | 878.7 | 1107.76
18:00 | 180.1 | 145.81 | 0 | 133.4 | 2088.9 | 2935.4 | 0 | 732.8 | 487 | 0 | 0 | 0 | 459.31 | 5757.1 | 487 | 6703.41 | 18:00 | 2756 | 3081.21 | 0 | 866.2 | 6703.41 | 18:00 | 168.6 | 48.31 | 0 | 866.2 | 1083.11
18:30 | 178.54 | 151.64 | 0 | 128 | 2431.2 | 2952.1 | 0 | 707.1 | 531.9 | 0 | 0 | 0 | 458.18 | 6090.4 | 531.9 | 7080.48 | 18:30 | 3141.64 | 3103.74 | 0 | 835.1 | 7080.48 | 18:30 | 168.34 | 53.34 | 0 | 835.1 | 1056.78
19:00 | 175.84 | 152.03 | 0 | 126.1 | 2436.5 | 3002 | 0 | 709.8 | 531.9 | 0 | 0 | 0 | 453.97 | 6148.3 | 531.9 | 7134.17 | 19:00 | 3144.24 | 3154.03 | 0 | 835.9 | 7134.17 | 19:00 | 168.94 | 52.33 | 0 | 835.9 | 1057.17
19:30 | 174.8 | 152.44 | 0 | 121.8 | 2519.4 | 3043 | 0 | 655.7 | 549.6 | 0 | 0 | 0 | 449.04 | 6218.1 | 549.6 | 7216.74 | 19:30 | 3243.8 | 3195.44 | 0 | 777.5 | 7216.74 | 19:30 | 169.5 | 53.34 | 0 | 777.5 | 1000.34
20:00 | 175.44 | 153.62 | 0 | 112.5 | 2616 | 3040.5 | 0 | 655.8 | 535.1 | 0 | 0 | 0 | 441.56 | 6312.3 | 535.1 | 7288.96 | 20:00 | 3326.54 | 3194.12 | 0 | 768.3 | 7288.96 | 20:00 | 168.44 | 54.32 | 0 | 768.3 | 991.06
20:30 | 164.8 | 153.71 | 0 | 105.3 | 2606.2 | 3052 | 0 | 632.5 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 423.81 | 6290.7 | 551.5 | 7266.01 | 20:30 | 3322.5 | 3205.71 | 0 | 737.8 | 7266.01 | 20:30 | 168.7 | 54.31 | 0 | 737.8 | 960.81
21:00 | 163 | 153.15 | 0 | 102.6 | 2622.1 | 3047.1 | 0 | 564.2 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 418.75 | 6233.4 | 545.9 | 7198.05 | 21:00 | 3331 | 3200.25 | 0 | 666.8 | 7198.05 | 21:00 | 169.7 | 53.45 | 0 | 666.8 | 889.95
21:30 | 162.5 | 152.63 | 0 | 96.4 | 2561.8 | 3056.1 | 0 | 535.9 | 547 | 0 | 0 | 0 | 411.53 | 6153.8 | 547 | 7112.33 | 21:30 | 3271.3 | 3208.73 | 0 | 632.3 | 7112.33 | 21:30 | 170.5 | 54.03 | 0 | 632.3 | 856.83
22:00 | 162.16 | 153.42 | 0 | 83.3 | 2524.4 | 3049.1 | 0 | 481.8 | 510.7 | 0 | 0 | 0 | 398.88 | 6055.3 | 510.7 | 6964.88 | 22:00 | 3197.26 | 3202.52 | 0 | 565.1 | 6964.88 | 22:00 | 169.36 | 54.12 | 0 | 565.1 | 788.58
22:30 | 164.86 | 150.54 | 0 | 84.6 | 2335.1 | 3055.7 | 0 | 458.8 | 516 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5849.6 | 516 | 6765.6 | 22:30 | 3015.96 | 3206.24 | 0 | 543.4 | 6765.6 | 22:30 | 169.36 | 52.94 | 0 | 543.4 | 765.7
23:00 | 162.52 | 150.68 | 0 | 72.3 | 2234.3 | 3006.1 | 0 | 475.9 | 503.1 | 0 | 0 | 0 | 385.5 | 5716.3 | 503.1 | 6604.9 | 23:00 | 2899.92 | 3156.78 | 0 | 548.2 | 6604.9 | 23:00 | 171.22 | 52.28 | 0 | 548.2 | 771.7
23:30 | 163.72 | 149.8 | 0 | 67.4 | 2197.4 | 2873.5 | 0 | 508.8 | 513.5 | 0 | 0 | 0 | 380.92 | 5579.7 | 513.5 | 6474.12 | 23:30 | 2874.62 | 3023.3 | 0 | 576.2 | 6474.12 | 23:30 | 172.92 | 50.7 | 0 | 576.2 | 799.82
00:00 | 123.98 | 151.11 | 0 | 68.3 | 2107.7 | 2796.6 | 0 | 525.8 | 503 | 0 | 0 | 0 | 343.39 | 5430.1 | 503 | 6276.49 | 00:00 | 2734.68 | 2947.71 | 0 | 594.1 | 6276.49 | 00:00 | 161.68 | 52.71 | 0 | 594.1 | 808.49
TOTAL MWh | 3669.84 | 3308.675 | 3 | 2370.05 | 47095.5 | 60803.45 | 9 | 16338.9 | 11372.95 | 0 | 6543.35 | 0 | 9351.565 | 124246.85 | 17916.3 | 151514.715 | TOTAL MWh | 62138.29 | 64112.125 | 6555.35 | 18708.95 | 151514.715 | TOTAL MWh | 3779.44 | 1284.325 | 6555.35 | 18708.95 | 30328.065

## HOP
domingo, 31 de Agosto del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/08/2025 16:50:00 | 01/09/2025 00:00:00 | 31/08/2025 16:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 09:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 31/08/2025 16:51:00 | 01/09/2025 00:00:00 | 31/08/2025 16:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 04:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:33 h, S/C generar a 380 MW. A las 03:42 h, S/C generar a máximo.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 31/08/2025 04:24:00 | 31/08/2025 10:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 31/08/2025 10:41:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:41 h, S/C generar a 350 MW. A las 11:05 h, S/C generar a máximo.
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 16:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 31/08/2025 16:38:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 09:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:32 h, S/C generar a 480 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/08/2025 09:32:00 | 31/08/2025 11:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/08/2025 11:39:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 05:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 31/08/2025 05:44:00 | 31/08/2025 06:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 31/08/2025 05:59:00 | 31/08/2025 06:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | TG3 F/S por falla.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 - GAS | 31/08/2025 06:35:00 | 31/08/2025 09:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/08/2025 08:05:00 | 31/08/2025 09:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 31/08/2025 09:12:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 31/08/2025 17:04:00 | 31/08/2025 23:51:00 | 31/08/2025 15:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 31/08/2025 23:51:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople 3x1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 01:16:00 |  | 31/08/2025 01:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 11:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/08/2025 11:38:00 | 31/08/2025 16:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/08/2025 16:20:00 | 31/08/2025 17:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 31/08/2025 17:17:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 31/08/2025 04:59:00 | 31/08/2025 18:36:00 | 30/08/2025 22:00:00 | 31/08/2025 18:25:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 31/08/2025 17:28:00 | 31/08/2025 18:41:00 | 31/08/2025 17:02:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 31/08/2025 18:41:00 | 31/08/2025 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 31/08/2025 22:41:00 | 31/08/2025 23:34:00 |  | 31/08/2025 22:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 31 de Agosto del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | LAVADO DE COMPRESOR OFF-LINE Y CAMBIO DE FILTROS | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | CENTRAL | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 17:45 | MANTENIMIENTO CELDAS DE 13.8 KV | 21.14 | P | F/S | N | PREV. | 20581 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | CENTRAL | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 17:45 | MANTENIMIENTO CELDAS DE 4.16 KV | 8.6 | P | F/S | N | PREV. | 20589 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Reparacion de álabes y cambio de bujes | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 31/08/2025 06:00 | 31/08/2025 15:43 | TG1 F/S debido a mantenimiento en la CL-2097 a solicitud de REP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 31/08/2025 06:35 | 31/08/2025 07:20 | TG3 indisponible debido a falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 12713 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 19:59 | PRUEBAS DE RELE DE PROTECCION | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G2 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero UG02 | 31.2 | P | F/S | N | CORR. | 62 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | PRUEBAS HOMOLOGACION POR CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD | 66 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOCATOMA CAHUA + MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE | 45 | P | F/S | N | PREV. | 260 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | UG1 CH Cheves fuera de servicio por una falla en la unidad hidráulica del regulador de velocidad. | 88 | F | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 31/08/2025 00:00 | 01/09/2025 00:00 | Limpieza de canal Oroya | 9 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 31/08/2025 00:00 | 31/08/2025 21:26 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG5 + MANTENIMIENTO MAYOR UG5 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22.567 | P | F/S | N | PREV. | 54 | G

## RESERVA_FRÍA
31/08/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 31 de Agosto del 2025 / SEM N° 35 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 31 de Agosto del 2025 / SEM N° 35 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | KALLPA | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 70400 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | SUNNY | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6339.9774 | [17 empty] | MIN | 2817.357 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 6248.07 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2817.357 | 2799.2158 | 521.8084
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6172.8135 | [17 empty] | MIN | 2817.357 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 6080.79 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2817.357 | 2799.2158 | 521.8084
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6114.3191 | [17 empty] | MIN | 2817.357 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 6022.51 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2817.357 | 2799.2158 | 521.8084
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5995.1679 | [17 empty] | MIN | 2836.549 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 5903.27 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2836.549 | 2799.2158 | 521.8084
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5983.9602 | [17 empty] | MIN | 2836.549 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 5891.14 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2836.549 | 2799.2158 | 521.8084
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5893.1686 | [17 empty] | MIN | 2836.549 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 5800.35 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2836.549 | 2799.2158 | 521.8084
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5851.3677 | [17 empty] | MIN | 2836.549 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 5758.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2836.549 | 2799.2158 | 521.8084
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5909.2296 | [17 empty] | MIN | 2836.549 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 5816.45 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2836.549 | 2799.2158 | 521.8084
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5850.6857 | [17 empty] | MIN | 2836.549 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 5757.99 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2836.549 | 2799.2158 | 521.8084
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5857.8803 | [17 empty] | MIN | 2818.4077 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 5765.05 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.4077 | 2799.2158 | 521.8084
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5925.6511 | [17 empty] | MIN | 2818.4077 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 5832.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.4077 | 2799.2158 | 521.8084
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5833.6912 | [17 empty] | MIN | 2818.4077 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 5740.43 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.4077 | 2799.2158 | 521.8084
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5652.8615 | [17 empty] | MIN | 2818.4077 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 5559.61 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.4077 | 2799.2158 | 791.5344
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5611.7336 | [17 empty] | MIN | 2818.4077 | 600.1207 | 600.1207 | [7 empty] | 5518.62 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.4077 | 2799.2158 | 1115.0617
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5705.6456 | [17 empty] | MIN | 3009.6039 | 791.3169 | 791.3169 | [7 empty] | 5612.77 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3009.6039 | 2990.412 | 800.6674
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5890.0051 | [17 empty] | MED | 3009.6039 | 791.3169 | 791.3169 | [7 empty] | 5797.15 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3009.6039 | 2990.412 | 800.6674
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6023.9224 | [17 empty] | MED | 3009.6039 | 791.3169 | 791.3169 | [7 empty] | 5931.32 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3009.6039 | 2990.412 | 791.5344
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6117.2521 | [17 empty] | MED | 3009.6039 | 791.3169 | 791.3169 | [7 empty] | 6024.58 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3009.6039 | 2990.412 | 791.5344
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6263.9219 | [17 empty] | MED | 3009.6039 | 791.3169 | 791.3169 | [7 empty] | 6177.85 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3009.6039 | 2990.412 | 791.5344
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6282.9536 | [17 empty] | MED | 3009.6039 | 791.3169 | 791.3169 | [7 empty] | 6197.09 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3009.6039 | 2990.412 | 791.5344
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6361.1135 | [17 empty] | MED | 3009.6039 | 791.3169 | 791.3169 | [7 empty] | 6269.31 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3009.6039 | 2990.412 | 791.5344
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6401.2749 | [17 empty] | MED | 3009.6039 | 791.3169 | 791.3169 | [7 empty] | 6309.55 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3009.6039 | 2990.412 | 791.5344
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6489.915 | [17 empty] | MED | 3039.1166 | 820.8296 | 820.8296 | [7 empty] | 6398.54 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3039.1166 | 3019.9247 | 791.5344
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6515.229 | [17 empty] | MED | 3039.1166 | 820.8296 | 820.8296 | [7 empty] | 6423.99 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3039.1166 | 3019.9247 | 791.5344
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6518.4162 | [17 empty] | MED | 3039.1166 | 820.8296 | 820.8296 | [7 empty] | 6427.74 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3039.1166 | 3019.9247 | 791.5344
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6505.7609 | [17 empty] | MED | 3039.1166 | 820.8296 | 820.8296 | [7 empty] | 6416.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3039.1166 | 3019.9247 | 791.5344
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6481.2243 | [17 empty] | MED | 3039.1166 | 820.8296 | 820.8296 | [7 empty] | 6392.66 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3039.1166 | 3019.9247 | 791.5344
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6527.2464 | [17 empty] | MED | 3039.1166 | 820.8296 | 820.8296 | [7 empty] | 6438.34 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3039.1166 | 3019.9247 | 791.5344
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6476.4643 | [17 empty] | MED | 3039.1166 | 820.8296 | 820.8296 | [7 empty] | 6387.92 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3039.1166 | 3019.9247 | 791.5344
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6399.9217 | [17 empty] | MED | 3039.1166 | 820.8296 | 820.8296 | [7 empty] | 6311.59 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3039.1166 | 3019.9247 | 791.5344
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6398.5727 | [17 empty] | MED | 3039.1166 | 820.8296 | 820.8296 | [7 empty] | 6309.92 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3039.1166 | 3019.9247 | 791.5344
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 269.7261 | [5 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6352.2233 | [17 empty] | MED | 3355.4207 | 1137.1337 | 1137.1337 | [7 empty] | 6263.27 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3355.4207 | 3336.2287 | 521.8084
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 269.7261 | [5 empty] | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6392.2027 | [17 empty] | MED | 3355.4207 | 1137.1337 | 1137.1337 | [7 empty] | 6303.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3355.4207 | 3336.2287 | 521.8084
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 269.7261 | [5 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6486.3979 | [17 empty] | MED | 3285.782 | 1067.495 | 1067.495 | [7 empty] | 6397.26 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3285.782 | 3266.5901 | 521.8084
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6549.3761 | [17 empty] | MED | 3016.056 | 797.7689 | 797.7689 | [7 empty] | 6457.96 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3016.056 | 2996.864 | 521.8084
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6794.4705 | [17 empty] | MAX | 2818.5319 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 6703.41 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.5319 | 2799.3399 | 521.8084
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7177.0778 | [17 empty] | MAX | 2818.5319 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 7080.48 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.5319 | 2799.3399 | 521.8084
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7231.9 | [17 empty] | MAX | 2818.5319 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 7134.17 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.5319 | 2799.3399 | 521.8084
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7314.3832 | [17 empty] | MAX | 2818.5319 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 7216.74 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.5319 | 2799.3399 | 521.8084
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7386.5981 | [17 empty] | MAX | 2818.5319 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 7288.96 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.5319 | 2799.3399 | 521.8084
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7363.7865 | [17 empty] | MAX | 2818.5319 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 7266.01 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.5319 | 2799.3399 | 521.8084
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7295.9604 | [17 empty] | MAX | 2818.5319 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 7198.05 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.5319 | 2799.3399 | 521.8084
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7209.3411 | [17 empty] | MAX | 2818.5319 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 7112.33 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.5319 | 2799.3399 | 521.8084
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7062.4276 | [17 empty] | MAX | 2818.5319 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 6964.88 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.5319 | 2799.3399 | 521.8084
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6858.0544 | [17 empty] | MAX | 2818.5319 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 6765.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.5319 | 2799.3399 | 521.8084
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6696.2412 | [17 empty] | MIN | 2818.5319 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 6604.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.5319 | 2799.3399 | 521.8084
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6565.1761 | [17 empty] | MIN | 2818.5319 | 600.2449 | 600.2449 | [7 empty] | 6474.12 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2818.5319 | 2799.3399 | 521.8084
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [10 empty] | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6367.4913 | [17 empty] | MIN | 2718.7585 | 500.4715 | 500.4715 | [7 empty] | 6276.49 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2718.7585 | 2699.5666 | 521.8084
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1163.6651 | 660 | 0 | 0 | 0 | 404.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6355 | 431.8191 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 380.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.578 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 3250.3356 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 5801.3448 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6340380.48 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 31 de Agosto del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 24.8 | 20 | 7.7 | 29 | 12.99 | 13.64 | 12.598 | -- | -- | 1.071 | 52.48 | 20 | 95.6 | 63.91 | 22.8 | 9.57 | 14.41 | 0.357 | 0.33 | -- | -- | 23.55 | 116.426 | 28.36 | 24.56 | 6.62 | 0 | 3.521 | 18 | 10.1527 | 6.2 | 10.2 | 6.62 | 11.92 | 10.013 | -- | 23.2246 | 5.909 | -- | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 10.982
00:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 24.8 | 20 | 7.7 | 29 | 12.99 | 13.64 | 12.598 | -- | -- | 1.071 | 52.48 | 20 | 95.6 | 63.91 | 22.8 | 9.57 | 14.41 | 0.357 | 0.33 | -- | -- | 23.55 | 116.426 | 28.36 | 24.56 | 6.62 | 0 | 3.521 | 18 | 10.1527 | 6.2 | 10.2 | 6.62 | 11.92 | 10.013 | -- | 23.2246 | 5.909 | -- | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 10.982
01:00 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 14.2 | 20 | 7.7 | 29 | 12.49 | 13.65 | 12.586 | -- | -- | 1.071 | 50.56 | 20 | 94.72 | 68.87 | 22.792 | 9.45 | 15.02 | 0.959 | 0.33 | -- | -- | 19.27 | 112.525 | 28.34 | 24.513 | 7.2 | 0 | 3.521 | 9.5 | 10.0673 | 6.2 | 10.2 | 6.76 | 12.06 | 10.013 | -- | -- | 5.911 | -- | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 11.027
01:30 | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 14.2 | 20 | 7.7 | 29 | 12.49 | 13.65 | 12.586 | -- | -- | 1.071 | 50.56 | 20 | 94.72 | 68.87 | 22.792 | 9.45 | 15.02 | 0.959 | 0.33 | -- | -- | 19.27 | 112.525 | 28.34 | 24.513 | 7.2 | 0 | 3.521 | 9.5 | 10.0673 | 6.2 | 10.2 | 6.76 | 12.06 | 10.013 | -- | -- | 5.911 | -- | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 11.027
02:00 | 7.6 | 18 | 12.2 | 2 | 6 | 20 | 7.7 | 29 | 12.48 | 13.79 | 11.678 | -- | -- | 1.071 | 42.13 | 20 | 92.96 | 70.74 | 22.792 | 9.49 | 15.02 | 0 | 0.33 | -- | -- | 33.19 | 113.814 | 28.32 | 25.329 | 5.78 | 0.4 | 3.521 | 9.5 | 10.0824 | 6.2 | 10.2 | 6.76 | 12.06 | 10.013 | -- | -- | 5.926 | -- | 1.7078 | 6.6443 | 13.489 | 1.742 | 10.874
02:30 | 7.6 | 18 | 12.2 | 2 | 6 | 20 | 7.7 | 29 | 12.48 | 13.79 | 11.678 | -- | -- | 1.071 | 42.13 | 20 | 92.96 | 70.74 | 22.792 | 9.49 | 15.02 | 0 | 0.33 | -- | -- | 33.19 | 113.814 | 28.32 | 25.329 | 5.78 | 0.4 | 3.521 | 9.5 | 10.0824 | 6.2 | 10.2 | 6.76 | 12.06 | 10.013 | -- | -- | 5.926 | -- | 1.7078 | 6.6443 | 13.489 | 1.742 | 10.874
03:00 | 7.6 | 18 | 12.2 | 2 | 9.8 | 20 | 7.7 | 29 | 12.51 | 13.63 | 11.754 | -- | -- | 1.071 | 39.35 | 20 | 91.22 | 70.87 | 22.791 | 9.49 | 15.02 | 0.477 | 0.33 | -- | -- | 21.78 | 102.248 | 29.09 | 24.588 | 4.3 | 0 | 3.521 | 9 | 10.0583 | 6.2 | 10.2 | 6.72 | 12.02 | 10.013 | -- | -- | 5.879 | -- | 1.7647 | 6.6443 | 13.718 | 1.787 | 10.832
03:30 | 7.6 | 18 | 12.2 | 2 | 9.8 | 20 | 7.7 | 29 | 12.51 | 13.63 | 11.754 | -- | -- | 1.071 | 39.35 | 20 | 91.22 | 70.87 | 22.791 | 9.49 | 15.02 | 0.477 | 0.33 | -- | -- | 21.78 | 102.248 | 29.09 | 24.588 | 4.3 | 0 | 3.521 | 9 | 10.0583 | 6.2 | 10.2 | 6.72 | 12.02 | 10.013 | -- | -- | 5.879 | -- | 1.7647 | 6.6443 | 13.718 | 1.787 | 10.832
04:00 | 7.6 | 18 | 12.2 | 2 | 10.2 | 20 | 8.5 | 29 | 12.45 | 13.47 | 11.755 | -- | -- | 1.071 | 34.13 | 20 | 88.65 | 69.37 | 22.791 | 9.47 | 15.02 | 0.539 | 0.33 | -- | -- | 12.16 | 102.643 | 28.33 | 25.863 | 3.11 | 0 | 3.521 | 9 | 10.212 | 6.2 | 10.2 | 6.74 | 12.04 | 10.013 | -- | -- | 5.872 | -- | 1.7792 | 6.6443 | 13.788 | 1.787 | 10.985
04:30 | 7.6 | 18 | 12.2 | 2 | 10.2 | 20 | 8.5 | 29 | 12.45 | 13.47 | 11.755 | -- | -- | 1.071 | 34.13 | 20 | 88.65 | 69.37 | 22.791 | 9.47 | 15.02 | 0.539 | 0.33 | -- | -- | 12.16 | 102.643 | 28.33 | 25.863 | 3.11 | 0 | 3.521 | 9 | 10.212 | 6.2 | 10.2 | 6.74 | 12.04 | 10.013 | -- | -- | 5.872 | -- | 1.7792 | 6.6443 | 13.788 | 1.787 | 10.985
05:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 4.8 | 20 | 8.5 | 29 | 13.49 | 13.55 | 11.76 | -- | -- | 1.071 | 28.9 | 20 | 87.81 | 69.23 | 22.791 | 9.43 | 15.02 | 0 | 0.33 | -- | -- | 10.54 | 101.022 | 29.75 | 24.321 | 3.89 | 0 | 3.521 | 9 | 10.0831 | 6.2 | 10.2 | 6.78 | 12.08 | 10.013 | -- | -- | 5.882 | -- | 1.7792 | 6.6443 | 13.788 | 1.787 | 11.027
05:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 4.8 | 20 | 8.5 | 29 | 13.49 | 13.55 | 11.76 | -- | -- | 1.071 | 28.9 | 20 | 87.81 | 69.23 | 22.791 | 9.43 | 15.02 | 0 | 0.33 | -- | -- | 10.54 | 101.022 | 29.75 | 24.321 | 3.89 | 0 | 3.521 | 9 | 10.0831 | 6.2 | 10.2 | 6.78 | 12.08 | 10.013 | -- | -- | 5.882 | -- | 1.7792 | 6.6443 | 13.788 | 1.787 | 11.027
06:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 11.1 | 20 | 9.3 | 30 | 13.48 | 13.47 | 11.714 | 1.07 | 41.48 | 1.071 | 33.14 | 20 | 86.13 | 57.23 | 22.791 | 9.44 | 15.02 | 1.159 | 0.33 | -- | -- | 13.36 | 103.845 | 28.01 | 25.966 | 3.21 | 0 | 3.521 | 9 | 10.0724 | 6.2 | 10.2 | 6.77 | 12.07 | 10.013 | -- | -- | 5.813 | -- | 1.7792 | 6.6443 | 13.788 | 1.787 | 11.027
06:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 11.1 | 20 | 9.3 | 30 | 13.48 | 13.47 | 11.714 | 1.07 | 41.48 | 1.071 | 33.14 | 20 | 86.13 | 57.23 | 22.791 | 9.44 | 15.02 | 1.159 | 0.33 | -- | -- | 13.36 | 103.845 | 28.01 | 25.966 | 3.21 | 0 | 3.521 | 9 | 10.0724 | 6.2 | 10.2 | 6.77 | 12.07 | 10.013 | -- | -- | 5.813 | -- | 1.7792 | 6.6443 | 13.788 | 1.787 | 11.027
07:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 12 | 20 | 9.3 | 31 | 13.96 | 13.41 | 7.505 | -- | -- | 1.071 | 30.74 | 20 | 85.29 | 46.48 | 22.109 | 9.5 | 15.02 | 1.28 | 0.34 | -- | -- | 21.24 | 111.72 | 29.81 | 26.895 | 1.04 | 0 | 3.521 | 7.2 | 10.1464 | 6.2 | 10.2 | 6.77 | 12.06 | 10.013 | -- | -- | 5.787 | -- | 1.7792 | 6.6443 | 13.788 | 1.787 | 10.874
07:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 12 | 20 | 9.3 | 31 | 13.96 | 13.41 | 7.505 | -- | -- | 1.071 | 30.74 | 20 | 85.29 | 46.48 | 22.109 | 9.5 | 15.02 | 1.28 | 0.34 | -- | -- | 21.24 | 111.72 | 29.81 | 26.895 | 1.04 | 0 | 3.521 | 7.2 | 10.1464 | 6.2 | 10.2 | 6.77 | 12.06 | 10.013 | -- | -- | 5.787 | -- | 1.7792 | 6.6443 | 13.788 | 1.787 | 10.874
08:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 8.8 | 20 | 9.3 | 32 | 15.48 | 13.59 | 14.159 | -- | -- | 1.071 | 25.01 | 20.25 | 85.29 | 50.66 | 21.989 | 9.68 | 15.02 | 0.788 | 0.33 | -- | -- | 20.86 | 98.59 | 30.61 | 28.334 | 4.59 | 0 | 3.521 | 7.8 | 10.2526 | 6.2 | 10.2 | 6.96 | 12.26 | 10.013 | -- | -- | 5.789 | -- | 1.7792 | 6.6443 | 13.788 | 1.787 | 10.832
08:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 8.8 | 20 | 9.3 | 32 | 15.48 | 13.59 | 14.159 | -- | -- | 1.071 | 25.01 | 20.25 | 85.29 | 50.66 | 21.989 | 9.68 | 15.02 | 0.788 | 0.33 | -- | -- | 20.86 | 98.59 | 30.61 | 28.334 | 4.59 | 0 | 3.521 | 7.8 | 10.2526 | 6.2 | 10.2 | 6.96 | 12.26 | 10.013 | -- | -- | 5.789 | -- | 1.7792 | 6.6443 | 13.788 | 1.787 | 10.832
09:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 20.6 | 20 | 9.3 | 31 | 15.46 | 13.6 | 14.124 | -- | -- | 1.071 | 21.84 | 20.25 | 86.13 | 58.56 | 22.486 | 9.61 | 15.02 | 0 | 0.33 | -- | -- | 16.74 | 94.47 | 32.17 | 28.143 | 6.84 | 0.1 | 3.521 | 7.8 | 10.3542 | 6.2 | 10.2 | 6.61 | 11.91 | 10.013 | -- | -- | 5.9 | -- | 1.7792 | 6.6443 | 13.788 | 1.787 | 10.985
09:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 20.6 | 20 | 9.3 | 31 | 15.46 | 13.6 | 14.124 | -- | -- | 1.071 | 21.84 | 20.25 | 86.13 | 58.56 | 22.486 | 9.61 | 15.02 | 0 | 0.33 | -- | -- | 16.74 | 94.47 | 32.17 | 28.143 | 6.84 | 0.1 | 3.521 | 7.8 | 10.3542 | 6.2 | 10.2 | 6.61 | 11.91 | 10.013 | -- | -- | 5.9 | -- | 1.7792 | 6.6443 | 13.788 | 1.787 | 10.985
10:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 13.7 | 20 | 8.9 | 31 | 15.49 | 13.74 | 14.141 | -- | -- | 1.071 | 19.99 | 20 | 88.65 | 65.65 | 21.993 | 9.49 | 15.02 | 0 | 0.33 | -- | -- | 25.55 | 103.25 | 32.11 | 28.374 | 3.33 | 0 | 3.521 | 10 | 10.2423 | 6.2 | 10.2 | 6.68 | 11.98 | 10.013 | -- | -- | 5.886 | -- | 1.7317 | 6.6443 | 13.559 | 1.787 | 11.223
10:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 13.7 | 20 | 8.9 | 31 | 15.49 | 13.74 | 14.141 | -- | -- | 1.071 | 19.99 | 20 | 88.65 | 65.65 | 21.993 | 9.49 | 15.02 | 0 | 0.33 | -- | -- | 25.55 | 103.25 | 32.11 | 28.374 | 3.33 | 0 | 3.521 | 10 | 10.2423 | 6.2 | 10.2 | 6.68 | 11.98 | 10.013 | -- | -- | 5.886 | -- | 1.7317 | 6.6443 | 13.559 | 1.787 | 11.223
11:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 12.2 | 20 | 8.9 | 30 | 15.47 | 13.68 | 14.117 | -- | -- | 1.071 | 41.57 | 20 | 88.65 | 67.93 | 22.87 | 9.34 | 14.41 | 0 | 0.33 | -- | -- | 25.76 | 103.46 | 32.19 | 28.052 | 3.15 | 0.2 | 3.521 | 14.4 | 10.4435 | 6.2 | 10.2 | 6.44 | 11.74 | 10.013 | -- | -- | 5.902 | -- | 1.7171 | 6.6443 | 13.489 | 1.787 | 11.431
11:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 12.2 | 20 | 8.9 | 30 | 15.47 | 13.68 | 14.117 | -- | -- | 1.071 | 41.57 | 20 | 88.65 | 67.93 | 22.87 | 9.34 | 14.41 | 0 | 0.33 | -- | -- | 25.76 | 103.46 | 32.19 | 28.052 | 3.15 | 0.2 | 3.521 | 14.4 | 10.4435 | 6.2 | 10.2 | 6.44 | 11.74 | 10.013 | -- | -- | 5.902 | -- | 1.7171 | 6.6443 | 13.489 | 1.787 | 11.431
12:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 31.2 | 20 | 8.9 | 30 | 15.48 | 13.73 | 14.102 | -- | -- | 1.071 | 48.05 | 20 | 87.81 | 68.53 | 22.803 | 9.37 | 15.02 | 0.66 | 0.33 | -- | -- | 22.49 | 100.19 | 31.94 | 28.018 | 1.3 | 0 | 3.521 | 8.2 | 10.162 | 6.2 | 10.2 | 6.52 | 11.82 | 10.013 | -- | -- | 5.89 | -- | 1.7171 | 6.6443 | 13.489 | 1.787 | 11.319
12:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 31.2 | 20 | 8.9 | 30 | 15.48 | 13.73 | 14.102 | -- | -- | 1.071 | 48.05 | 20 | 87.81 | 68.53 | 22.803 | 9.37 | 15.02 | 0.66 | 0.33 | -- | -- | 22.49 | 100.19 | 31.94 | 28.018 | 1.3 | 0 | 3.521 | 8.2 | 10.162 | 6.2 | 10.2 | 6.52 | 11.82 | 10.013 | -- | -- | 5.89 | -- | 1.7171 | 6.6443 | 13.489 | 1.787 | 11.319
13:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 32.5 | 20 | 8.5 | 30 | 15.47 | 13.8 | 14.119 | -- | -- | 1.071 | 46.23 | 20 | 87.81 | 69.23 | 24.673 | 9.33 | 15.02 | 0 | 0.33 | -- | -- | 24.53 | 99.34 | 31.82 | 26.266 | 1.85 | 0 | 3.521 | 9.5 | 10.2227 | 6.2 | 10.2 | 6.6 | 11.9 | 10.013 | -- | -- | 5.879 | -- | 1.6864 | 6.6443 | 13.489 | 1.639 | 11.124
13:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 32.5 | 20 | 8.5 | 30 | 15.47 | 13.8 | 14.119 | -- | -- | 1.071 | 46.23 | 20 | 87.81 | 69.23 | 24.673 | 9.33 | 15.02 | 0 | 0.33 | -- | -- | 24.53 | 99.34 | 31.82 | 26.266 | 1.85 | 0 | 3.521 | 9.5 | 10.2227 | 6.2 | 10.2 | 6.6 | 11.9 | 10.013 | -- | -- | 5.879 | -- | 1.6864 | 6.6443 | 13.489 | 1.639 | 11.124
14:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 29 | 20 | 8.1 | 30 | 15.45 | 13.83 | 14.132 | -- | -- | 1.071 | 51.84 | 20 | 85.29 | 67.05 | 24.942 | 9.38 | 14.41 | 0.1 | 0.34 | -- | -- | 24.53 | 99.34 | 30.19 | 26.166 | 2 | 0.6 | 3.521 | 12.7 | 10.1543 | 6.2 | 10.2 | 6.56 | 11.86 | 10.013 | -- | -- | 5.877 | -- | 1.7051 | 6.6443 | 13.489 | 1.729 | 10.929
14:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 29 | 20 | 8.1 | 30 | 15.45 | 13.83 | 14.132 | -- | -- | 1.071 | 51.84 | 20 | 85.29 | 67.05 | 24.942 | 9.38 | 14.41 | 0.1 | 0.34 | -- | -- | 24.53 | 99.34 | 30.19 | 26.166 | 2 | 0.6 | 3.521 | 12.7 | 10.1543 | 6.2 | 10.2 | 6.56 | 11.86 | 10.013 | -- | -- | 5.877 | -- | 1.7051 | 6.6443 | 13.489 | 1.729 | 10.929
15:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 22 | 20 | 8.1 | 30 | 15.44 | 13.77 | 14.097 | -- | -- | 1.071 | 55.12 | 20 | 86.13 | 46.23 | 24.941 | 9.46 | 14.41 | 0.76 | 0.33 | -- | -- | 24.33 | 99.14 | 29.97 | 26.015 | 1.9 | 0 | 3.521 | 11.5 | 10.0563 | 6.2 | 10.2 | 6.5 | 11.8 | 10.013 | -- | -- | 5.964 | -- | 1.6871 | 6.6443 | 13.489 | 1.642 | 10.887
15:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 22 | 20 | 8.1 | 30 | 15.44 | 13.77 | 14.097 | -- | -- | 1.071 | 55.12 | 20 | 86.13 | 46.23 | 24.941 | 9.46 | 14.41 | 0.76 | 0.33 | -- | -- | 24.33 | 99.14 | 29.97 | 26.015 | 1.9 | 0 | 3.521 | 11.5 | 10.0563 | 6.2 | 10.2 | 6.5 | 11.8 | 10.013 | -- | -- | 5.964 | -- | 1.6871 | 6.6443 | 13.489 | 1.642 | 10.887
16:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 15 | 20 | 7.3 | 30 | 15.49 | 13.72 | 14.151 | -- | -- | 1.071 | 52.48 | 20 | 86.13 | 35.57 | 24.942 | 9.58 | 15.02 | 0.47 | 0.33 | -- | -- | 20.23 | 95.6 | 29.8 | 25.735 | 2.12 | 0.3 | 3.521 | 11.7 | 10.0898 | 6.2 | 10.2 | 6.72 | 12.02 | 10.013 | -- | -- | 6.059 | -- | 1.6991 | 6.6443 | 13.489 | 1.7 | 11.04
16:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 15 | 20 | 7.3 | 30 | 15.49 | 13.72 | 14.151 | -- | -- | 1.071 | 52.48 | 20 | 86.13 | 35.57 | 24.942 | 9.58 | 15.02 | 0.47 | 0.33 | -- | -- | 20.23 | 95.6 | 29.8 | 25.735 | 2.12 | 0.3 | 3.521 | 11.7 | 10.0898 | 6.2 | 10.2 | 6.72 | 12.02 | 10.013 | -- | -- | 6.059 | -- | 1.6991 | 6.6443 | 13.489 | 1.7 | 11.04
17:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 18.9 | 20 | 8.1 | 30 | 15.48 | 13.64 | 14.112 | -- | -- | 1.071 | 47.44 | 20 | 86.13 | 40.5 | 24.941 | 9.68 | 14.41 | 0.83 | 0.34 | -- | -- | 17.88 | 93.25 | 29.29 | 25.626 | 1.81 | 0 | 3.521 | 12 | 10.4389 | 6.2 | 10.2 | 6.7 | 12 | 10.013 | -- | -- | 6.073 | -- | 1.6852 | 6.6443 | 13.489 | 1.633 | 10.886
17:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 18.9 | 20 | 8.1 | 30 | 15.48 | 13.64 | 14.112 | -- | -- | 1.071 | 47.44 | 20 | 86.13 | 40.5 | 24.941 | 9.68 | 14.41 | 0.83 | 0.34 | -- | -- | 17.88 | 93.25 | 29.29 | 25.626 | 1.81 | 0 | 3.521 | 12 | 10.4389 | 6.2 | 10.2 | 6.7 | 12 | 10.013 | -- | -- | 6.073 | -- | 1.6852 | 6.6443 | 13.489 | 1.633 | 10.886
18:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 13.4 | 20 | 8.1 | 30 | 15.57 | 13.8 | 15.578 | 1.07 | 40.76 | 1.071 | 46.23 | 20 | 91.22 | 47.36 | 24.943 | 9.7 | 14.41 | 1.01 | 0.33 | -- | -- | 18.16 | 93.53 | 29.38 | 25.216 | 1.98 | 0.1 | 3.521 | 19 | 10.3022 | 6.2 | 10.2 | 6.71 | 12.01 | 10.013 | -- | -- | 6.037 | -- | 1.6792 | 6.6443 | 13.489 | 1.604 | 10.832
18:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 13.4 | 20 | 8.1 | 30 | 15.57 | 13.8 | 15.578 | 1.07 | 40.76 | 1.071 | 46.23 | 20 | 91.22 | 47.36 | 24.943 | 9.7 | 14.41 | 1.01 | 0.33 | -- | -- | 18.16 | 93.53 | 29.38 | 25.216 | 1.98 | 0.1 | 3.521 | 19 | 10.3022 | 6.2 | 10.2 | 6.71 | 12.01 | 10.013 | -- | -- | 6.037 | -- | 1.6792 | 6.6443 | 13.489 | 1.604 | 10.832
19:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 15.7 | 20 | 8.1 | 30 | 15.53 | 13.74 | 15.359 | -- | -- | 1.071 | 50.56 | 20 | 91.22 | 47.36 | 24.979 | 9.85 | 15.02 | 1.02 | 0.33 | -- | -- | 20.79 | 98.883 | 28.988 | 24.634 | 1.973 | 0.2 | 3.521 | 19.3 | 10.319 | 6.2 | 10.2 | 6.66 | 11.96 | 10.013 | -- | -- | 6.026 | -- | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 10.832
19:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 15.7 | 20 | 8.1 | 30 | 15.53 | 13.74 | 15.359 | -- | -- | 1.071 | 50.56 | 20 | 91.22 | 47.36 | 24.979 | 9.85 | 15.02 | 1.02 | 0.33 | -- | -- | 20.79 | 98.883 | 28.988 | 24.634 | 1.973 | 0.2 | 3.521 | 19.3 | 10.319 | 6.2 | 10.2 | 6.66 | 11.96 | 10.013 | -- | -- | 6.026 | -- | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 10.832
20:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 21.7 | 20 | 7.5 | 30 | 15.54 | 13.54 | 18.53 | -- | -- | 1.071 | 62.8 | 20 | 94.72 | 49.09 | 25.022 | 9.86 | 15.02 | 0.28 | 0.33 | -- | -- | 16.53 | 115.417 | 28.368 | 24.413 | 3.959 | 0.2 | 3.521 | 19.4 | 10.2615 | 6.2 | 10.2 | 6.53 | 11.83 | 10.013 | -- | -- | 6.044 | -- | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 10.832
20:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 21.7 | 20 | 7.5 | 30 | 15.54 | 13.54 | 18.53 | -- | -- | 1.071 | 62.8 | 20 | 94.72 | 49.09 | 25.022 | 9.86 | 15.02 | 0.28 | 0.33 | -- | -- | 16.53 | 115.417 | 28.368 | 24.413 | 3.959 | 0.2 | 3.521 | 19.4 | 10.2615 | 6.2 | 10.2 | 6.53 | 11.83 | 10.013 | -- | -- | 6.044 | -- | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 10.832
21:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 25.5 | 20 | 7.6 | 30 | 15.42 | 13.57 | 18.672 | -- | -- | 1.071 | 53.79 | 20 | 95.6 | 46.3 | 24.86 | 9.99 | 14.41 | 0 | 0.33 | -- | -- | 22.6 | 121.484 | 28.181 | 23.963 | 4.428 | 0.1 | 3.521 | 19.4 | 10.3485 | 6.2 | 10.2 | 6.53 | 11.83 | 10.013 | -- | -- | 6.048 | -- | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 10.985
21:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 25.5 | 20 | 7.6 | 30 | 15.42 | 13.57 | 18.672 | -- | -- | 1.071 | 53.79 | 20 | 95.6 | 46.3 | 24.86 | 9.99 | 14.41 | 0 | 0.33 | -- | -- | 22.6 | 121.484 | 28.181 | 23.963 | 4.428 | 0.1 | 3.521 | 19.4 | 10.3485 | 6.2 | 10.2 | 6.53 | 11.83 | 10.013 | -- | -- | 6.048 | -- | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 10.985
22:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 24.7 | 20 | 8.1 | 29 | 14.58 | 13.59 | 18.588 | -- | -- | 1.071 | 53.14 | 20 | 98.29 | 49.62 | 25.59 | 10.22 | 15.02 | 0.52 | 0.34 | -- | -- | 22.31 | 121.193 | 27.776 | 24.133 | 4.203 | 0 | 3.521 | 19.5 | 10.2979 | 6.2 | 10.2 | 6.53 | 11.83 | 10.013 | -- | -- | 5.996 | -- | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 11.027
22:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 24.7 | 20 | 8.1 | 29 | 14.58 | 13.59 | 18.588 | -- | -- | 1.071 | 53.14 | 20 | 98.29 | 49.62 | 25.59 | 10.22 | 15.02 | 0.52 | 0.34 | -- | -- | 22.31 | 121.193 | 27.776 | 24.133 | 4.203 | 0 | 3.521 | 19.5 | 10.2979 | 6.2 | 10.2 | 6.53 | 11.83 | 10.013 | -- | -- | 5.996 | -- | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 11.027
23:00 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 25.1 | 20 | 8.1 | 29 | 14.04 | 13.58 | 18.48 | -- | -- | 1.071 | 49.3 | 20 | 100.11 | 48.27 | 26.831 | 10.34 | 15.64 | 0.21 | 0.34 | -- | -- | 18.59 | 117.475 | 27.83 | 24.691 | 4.014 | 0 | 3.521 | 18.1 | 10.3215 | 6.2 | 10.2 | 6.55 | 11.85 | 10.013 | 13.1557 | 21.7061 | 5.946 | 15.1291 | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 11.181
23:30 | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 25.1 | 20 | 8.1 | 29 | 14.04 | 13.58 | 18.48 | -- | -- | 1.071 | 49.3 | 20 | 100.11 | 48.27 | 26.831 | 10.34 | 15.64 | 0.21 | 0.34 | -- | -- | 18.59 | 117.475 | 27.83 | 24.691 | 4.014 | 0 | 3.521 | 18.1 | 10.3215 | 6.2 | 10.2 | 6.55 | 11.85 | 10.013 | 13.1557 | 21.7061 | 5.946 | 15.1291 | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 11.181
MAX | 7.6 | 18 | 12.2 | 2 | 4.8 | 20 | 7.3 | 29 | 12.45 | 13.41 | 7.505 | 1.07 | 40.76 | 1.071 | 19.99 | 20 | 85.29 | 35.57 | 21.989 | 9.33 | 14.41 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 10.54 | 93.25 | 27.776 | 23.963 | 1.04 | 0 | 3.521 | 7.2 | 10.0563 | 6.2 | 10.2 | 6.44 | 11.74 | 10.013 | 13.1557 | 21.7061 | 5.787 | 15.1291 | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 10.832
MIN | 7.7 | 18 | 12.3 | 2 | 32.5 | 20 | 9.3 | 32 | 15.57 | 13.83 | 18.672 | 1.07 | 41.48 | 1.071 | 62.8 | 20.25 | 100.11 | 70.87 | 26.831 | 10.34 | 15.64 | 1.28 | 0.34 | 0 | 0 | 33.19 | 121.484 | 32.19 | 28.374 | 7.2 | 0.6 | 3.521 | 19.5 | 10.4435 | 6.2 | 10.2 | 6.96 | 12.26 | 10.013 | 13.1557 | 23.2246 | 6.073 | 15.1291 | 1.7792 | 6.6443 | 13.788 | 1.787 | 11.431
PROM | 7.6083 | 18 | 12.2792 | 2 | 17.6208 | 20 | 8.3042 | 29.875 | 14.5517 | 13.6471 | 14.0755 | 1.07 | 41.12 | 1.071 | 43.2008 | 20.0208 | 90.065 | 57.2754 | 23.7692 | 9.6133 | 14.8679 | 0.47579 | 0.33208 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.7071 | 104.9523 | 29.6093 | 25.8256 | 3.5249 | 0.091667 | 3.521 | 12.5208 | 10.2142 | 6.2 | 10.2 | 6.655 | 11.9546 | 10.013 | 13.1557 | 22.4653 | 5.929 | 15.1291 | 1.7165 | 6.6443 | 13.5762 | 1.6965 | 10.9989
INICIO | 7.7 | 18 | 12.2 | 2 | 24.8 | 20 | 7.7 | 29 | 12.99 | 13.64 | 12.598 | -- | -- | 1.071 | 52.48 | 20 | 95.6 | 63.91 | 22.8 | 9.57 | 14.41 | 0.357 | 0.33 | -- | -- | 23.55 | 116.426 | 28.36 | 24.56 | 6.62 | 0 | 3.521 | 18 | 10.1527 | 6.2 | 10.2 | 6.62 | 11.92 | 10.013 | -- | 23.2246 | 5.909 | -- | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 10.982
FINAL | 7.6 | 18 | 12.3 | 2 | 25.1 | 20 | 8.1 | 29 | 14.04 | 13.58 | 18.48 | -- | -- | 1.071 | 49.3 | 20 | 100.11 | 48.27 | 26.831 | 10.34 | 15.64 | 0.21 | 0.34 | -- | -- | 18.59 | 117.475 | 27.83 | 24.691 | 4.014 | 0 | 3.521 | 18.1 | 10.3215 | 6.2 | 10.2 | 6.55 | 11.85 | 10.013 | 13.1557 | 21.7061 | 5.946 | 15.1291 | 1.6771 | 6.6443 | 13.489 | 1.594 | 11.181
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 31 de Agosto del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2691.36 | 3.4541 | 0.45282 | 0.364 | 0.21161 | 0.01983 | 3873.9278 | -- | -- | 0.57889 | 19.5417 | -- | 0.30987 | 0.17893 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.298 | 0.438 | -- | 266.434 | 0.118 | 0.067 | 37.22 | 0.049 | 0.42386 | 0.18375 | 4.89 | 0.29861
00:30 | 2691.36 | 3.4541 | 0.45282 | 0.364 | 0.21161 | 0.01983 | 3873.9278 | -- | -- | 0.57889 | 19.5417 | -- | 0.30987 | 0.17893 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.298 | 0.438 | -- | 266.434 | 0.118 | 0.067 | 37.22 | 0.049 | 0.42386 | 0.18375 | 4.89 | 0.29861
01:00 | 2691.36 | 3.5227 | 0.5868 | 0.37 | 0.19694 | 0.02347 | 3873.94 | -- | -- | 0.67259 | 19.5716 | -- | 0.31576 | 0.16991 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.298 | 0.464 | -- | 266.435 | 0.116 | 0.062 | 37.22 | 0.049 | 0.41228 | 0.20222 | 4.87 | 0.30209
01:30 | 2691.36 | 3.5227 | 0.5868 | 0.37 | 0.19694 | 0.02347 | 3873.94 | -- | -- | 0.67259 | 19.5716 | -- | 0.31576 | 0.16991 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.298 | 0.464 | -- | 266.435 | 0.116 | 0.062 | 37.22 | 0.049 | 0.41228 | 0.20222 | 4.87 | 0.30209
02:00 | 2691.43 | 3.5913 | 0.743 | 0.354 | 0.19016 | 0.02542 | 3873.9412 | -- | -- | 0.68575 | 19.5745 | -- | 0.31576 | 0.16553 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.298 | 0.487 | -- | 266.436 | 0.115 | 0.054 | 37.22 | 0.054 | 0.36847 | 0.24701 | 4.85 | 0.31836
02:30 | 2691.43 | 3.5913 | 0.743 | 0.354 | 0.19016 | 0.02542 | 3873.9412 | -- | -- | 0.68575 | 19.5745 | -- | 0.31576 | 0.16553 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.298 | 0.487 | -- | 266.436 | 0.115 | 0.054 | 37.22 | 0.054 | 0.36847 | 0.24701 | 4.85 | 0.31836
03:00 | 2691.52 | 3.66 | 0.878 | 0.35 | 0.18253 | 0.02677 | 3873.9562 | -- | -- | 0.63763 | 19.6112 | -- | 0.32164 | 0.16124 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.298 | 0.502 | -- | 266.437 | 0.112 | 0.046 | 37.22 | 0.061 | 0.34157 | 0.27229 | 4.79 | 0.33403
03:30 | 2691.52 | 3.66 | 0.878 | 0.35 | 0.18253 | 0.02677 | 3873.9562 | -- | -- | 0.63763 | 19.6112 | -- | 0.32164 | 0.16124 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.298 | 0.502 | -- | 266.437 | 0.112 | 0.046 | 37.22 | 0.061 | 0.34157 | 0.27229 | 4.79 | 0.33403
04:00 | 2691.59 | 3.7286 | 1.0126 | 0.332 | 0.18522 | 0.02515 | 3873.98 | -- | -- | 0.58873 | 19.6695 | -- | 0.33447 | 0.15706 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.298 | 0.513 | -- | 266.439 | 0.108 | 0.038 | 37.22 | 0.067 | 0.30907 | 0.29729 | 4.7 | 0.34941
04:30 | 2691.59 | 3.7286 | 1.0126 | 0.332 | 0.18522 | 0.02515 | 3873.98 | -- | -- | 0.58873 | 19.6695 | -- | 0.33447 | 0.15706 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.298 | 0.513 | -- | 266.439 | 0.108 | 0.038 | 37.22 | 0.067 | 0.30907 | 0.29729 | 4.7 | 0.34941
05:00 | 2691.62 | 3.7973 | 1.1476 | 0.332 | 0.15896 | 0.02813 | 3874.005 | -- | -- | 0.53935 | 19.7308 | -- | 0.35371 | 0.15297 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.297 | 0.52 | -- | 266.44 | 0.1 | 0.034 | 37.22 | 0.081 | 0.26456 | 0.34199 | 4.49 | 0.36485
05:30 | 2691.62 | 3.7973 | 1.1476 | 0.332 | 0.15896 | 0.02813 | 3874.005 | -- | -- | 0.53935 | 19.7308 | -- | 0.35371 | 0.15297 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.297 | 0.52 | -- | 266.44 | 0.1 | 0.034 | 37.22 | 0.081 | 0.26456 | 0.34199 | 4.49 | 0.36485
06:00 | 2691.57 | 3.8659 | 1.273 | 0.32 | 0.15212 | 0.0247 | 3874.015 | -- | -- | 0.4898 | 19.7555 | -- | 0.36049 | 0.14129 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.298 | 0.509 | 83.6 | 266.441 | 0.093 | 0.033 | 37.22 | 0.094 | 0.24038 | 0.36281 | 4.3 | 0.37986
06:30 | 2691.57 | 3.8659 | 1.273 | 0.32 | 0.15212 | 0.0247 | 3874.015 | -- | -- | 0.4898 | 19.7555 | -- | 0.36049 | 0.14129 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.298 | 0.509 | 83.6 | 266.441 | 0.093 | 0.033 | 37.22 | 0.094 | 0.24038 | 0.36281 | 4.3 | 0.37986
07:00 | 2691.59 | 3.8984 | 1.291 | 0.316 | 0.14691 | 0.02632 | 3874.0016 | -- | -- | 0.44012 | 19.7226 | -- | 0.38082 | 0.12691 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.297 | 0.498 | -- | 266.442 | 0.081 | 0.031 | 37.22 | 0.107 | 0.22497 | 0.38678 | 4.45 | 0.39153
07:30 | 2691.59 | 3.8984 | 1.291 | 0.316 | 0.14691 | 0.02632 | 3874.0016 | -- | -- | 0.44012 | 19.7226 | -- | 0.38082 | 0.12691 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.297 | 0.498 | -- | 266.442 | 0.081 | 0.031 | 37.22 | 0.107 | 0.22497 | 0.38678 | 4.45 | 0.39153
08:00 | 2691.64 | 3.7907 | 1.303 | 0.308 | 0.12713 | 0.02833 | 3873.9845 | -- | -- | 0.39102 | 19.6807 | 172.7961 | 0.40165 | 0.12023 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.296 | 0.502 | -- | 266.443 | 0.066 | 0.03 | 37.22 | 0.119 | 0.18811 | 0.41811 | 4.76 | 0.41415
08:30 | 2691.64 | 3.7907 | 1.303 | 0.308 | 0.12713 | 0.02833 | 3873.9845 | -- | -- | 0.39102 | 19.6807 | 172.7961 | 0.40165 | 0.12023 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.296 | 0.502 | -- | 266.443 | 0.066 | 0.03 | 37.22 | 0.119 | 0.18811 | 0.41811 | 4.76 | 0.41415
09:00 | 2691.7 | 3.6864 | 1.3 | 0.281 | 0.13122 | 0.02888 | 3873.9626 | -- | -- | 0.34158 | 19.6269 | -- | 0.4157 | 0.105 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.296 | 0.502 | -- | 266.434 | 0.06 | 0.033 | 37.22 | 0.127 | 0.19947 | 0.40714 | 5.08 | 0.43667
09:30 | 2691.7 | 3.6864 | 1.3 | 0.281 | 0.13122 | 0.02888 | 3873.9626 | -- | -- | 0.34158 | 19.6269 | -- | 0.4157 | 0.105 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.296 | 0.502 | -- | 266.434 | 0.06 | 0.033 | 37.22 | 0.127 | 0.19947 | 0.40714 | 5.08 | 0.43667
10:00 | 2691.75 | 3.5662 | 1.294 | 0.271 | 0.1163 | 0.0313 | 3873.9431 | -- | -- | 0.2915 | 19.579 | -- | 0.4157 | 0.08851 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.296 | 0.497 | -- | 266.426 | 0.055 | 0.035 | 37.22 | 0.134 | 0.19151 | 0.41811 | 5.43 | 0.45163
10:30 | 2691.75 | 3.5662 | 1.294 | 0.271 | 0.1163 | 0.0313 | 3873.9431 | -- | -- | 0.2915 | 19.579 | -- | 0.4157 | 0.08851 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.296 | 0.497 | -- | 266.426 | 0.055 | 0.035 | 37.22 | 0.134 | 0.19151 | 0.41811 | 5.43 | 0.45163
11:00 | 2691.8 | 3.4626 | 1.267 | 0.269 | 0.12381 | 0.03157 | 3873.9248 | -- | -- | 0.23972 | 19.5342 | -- | 0.40868 | 0.07378 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.296 | 0.484 | -- | 266.417 | 0.05 | 0.037 | 37.22 | 0.134 | 0.16586 | 0.43472 | 5.78 | 0.44747
11:30 | 2691.8 | 3.4626 | 1.267 | 0.269 | 0.12381 | 0.03157 | 3873.9248 | -- | -- | 0.23972 | 19.5342 | -- | 0.40868 | 0.07378 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.296 | 0.484 | -- | 266.417 | 0.05 | 0.037 | 37.22 | 0.134 | 0.16586 | 0.43472 | 5.78 | 0.44747
12:00 | 2691.86 | 3.5087 | 1.255 | 0.266 | 0.12155 | 0.03108 | 3873.8925 | -- | -- | 0.22419 | 19.4551 | -- | 0.40165 | 0.07378 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.296 | 0.464 | -- | 266.408 | 0.045 | 0.04 | 37.22 | 0.133 | 0.21097 | 0.38544 | 6.12 | 0.45425
12:30 | 2691.86 | 3.5087 | 1.255 | 0.266 | 0.12155 | 0.03108 | 3873.8925 | -- | -- | 0.22419 | 19.4551 | -- | 0.40165 | 0.07378 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.296 | 0.464 | -- | 266.408 | 0.045 | 0.04 | 37.22 | 0.133 | 0.21097 | 0.38544 | 6.12 | 0.45425
13:00 | 2691.94 | 3.5826 | 1.228 | 0.249 | 0.12883 | 0.03234 | 3873.869 | -- | -- | 0.23567 | 19.3977 | -- | 0.39462 | 0.0785 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.295 | 0.458 | -- | 266.4 | 0.04 | 0.043 | 37.22 | 0.133 | 0.25603 | 0.33182 | 6.45 | 0.46535
13:30 | 2691.94 | 3.5826 | 1.228 | 0.249 | 0.12883 | 0.03234 | 3873.869 | -- | -- | 0.23567 | 19.3977 | -- | 0.39462 | 0.0785 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.295 | 0.458 | -- | 266.4 | 0.04 | 0.043 | 37.22 | 0.133 | 0.25603 | 0.33182 | 6.45 | 0.46535
14:00 | 2692.02 | 3.659 | 1.228 | 0.249 | 0.12823 | 0.03128 | 3873.8538 | -- | -- | 0.2729 | 19.3604 | -- | 0.38082 | 0.0834 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.295 | 0.448 | -- | 266.391 | 0.035 | 0.044 | 37.22 | 0.133 | 0.29389 | 0.29487 | 6.79 | 0.46855
14:30 | 2692.02 | 3.659 | 1.228 | 0.249 | 0.12823 | 0.03128 | 3873.8538 | -- | -- | 0.2729 | 19.3604 | -- | 0.38082 | 0.0834 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.295 | 0.448 | -- | 266.391 | 0.035 | 0.044 | 37.22 | 0.133 | 0.29389 | 0.29487 | 6.79 | 0.46855
15:00 | 2692.09 | 3.7354 | 1.21 | 0.248 | 0.127 | 0.03017 | 3873.8443 | -- | -- | 0.34161 | 19.3373 | -- | 0.38082 | 0.09381 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.295 | 0.428 | -- | 266.382 | 0.031 | 0.045 | 37.22 | 0.133 | 0.30907 | 0.27935 | 7.13 | 0.47177
15:30 | 2692.09 | 3.7354 | 1.21 | 0.248 | 0.127 | 0.03017 | 3873.8443 | -- | -- | 0.34161 | 19.3373 | -- | 0.38082 | 0.09381 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.295 | 0.428 | -- | 266.382 | 0.031 | 0.045 | 37.22 | 0.133 | 0.30907 | 0.27935 | 7.13 | 0.47177
16:00 | 2692.15 | 3.8117 | 1.216 | 0.246 | 0.11969 | 0.02774 | 3873.8166 | -- | -- | 0.40982 | 19.2696 | -- | 0.37404 | 0.10213 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.295 | 0.408 | -- | 266.374 | 0.027 | 0.046 | 37.22 | 0.134 | 0.30146 | 0.29126 | 7.45 | 0.47555
16:30 | 2692.15 | 3.8117 | 1.216 | 0.246 | 0.11969 | 0.02774 | 3873.8166 | -- | -- | 0.40982 | 19.2696 | -- | 0.37404 | 0.10213 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.295 | 0.408 | -- | 266.374 | 0.027 | 0.046 | 37.22 | 0.134 | 0.30146 | 0.29126 | 7.45 | 0.47555
17:00 | 2692.2 | 3.8881 | 1.189 | 0.23 | 0.14049 | 0.02357 | 3873.7684 | 52.484 | 6.6449 | 0.47803 | 19.1521 | -- | 0.36049 | 0.105 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.294 | 0.387 | -- | 266.365 | 0.022 | 0.046 | 37.22 | 0.134 | 0.30146 | 0.28529 | 7.73 | 0.47663
17:30 | 2692.2 | 3.8881 | 1.189 | 0.23 | 0.14049 | 0.02357 | 3873.7684 | 52.484 | 6.6449 | 0.47803 | 19.1521 | -- | 0.36049 | 0.105 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.294 | 0.387 | -- | 266.365 | 0.022 | 0.046 | 37.22 | 0.134 | 0.30146 | 0.28529 | 7.73 | 0.47663
18:00 | 2692.26 | 3.9645 | 1.153 | 0.237 | 0.15261 | 0.02035 | 3873.751 | -- | -- | 0.54623 | 19.1097 | 172.3058 | 0.35371 | 0.1109 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.294 | 0.362 | 83.6 | 266.356 | 0.019 | 0.047 | 37.22 | 0.125 | 0.29087 | 0.30335 | 7.69 | 0.45372
18:30 | 2692.26 | 3.9645 | 1.153 | 0.237 | 0.15261 | 0.02035 | 3873.751 | -- | -- | 0.54623 | 19.1097 | 172.3058 | 0.35371 | 0.1109 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.294 | 0.362 | 83.6 | 266.356 | 0.019 | 0.047 | 37.22 | 0.125 | 0.29087 | 0.30335 | 7.69 | 0.45372
19:00 | 2692.18 | 4.0298 | 1.045 | 0.242 | 0.17665 | 0.01767 | 3873.7343 | -- | -- | 0.61464 | 19.0689 | -- | 0.33447 | 0.12023 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.295 | 0.336 | -- | 266.347 | 0.021 | 0.048 | 37.22 | 0.103 | 0.28187 | 0.31069 | 7.5 | 0.4321
19:30 | 2692.18 | 4.0298 | 1.045 | 0.242 | 0.17665 | 0.01767 | 3873.7343 | -- | -- | 0.61464 | 19.0689 | -- | 0.33447 | 0.12023 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.295 | 0.336 | -- | 266.347 | 0.021 | 0.048 | 37.22 | 0.103 | 0.28187 | 0.31069 | 7.5 | 0.4321
20:00 | 2692.1 | 3.9421 | 0.8857 | 0.254 | 0.18869 | 0.01218 | 3873.7163 | -- | -- | 0.6564 | 19.0251 | -- | 0.32164 | 0.13038 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.294 | 0.32 | -- | 266.339 | 0.03 | 0.05 | 37.22 | 0.079 | 0.29389 | 0.29608 | 7.45 | 0.41024
20:30 | 2692.1 | 3.9421 | 0.8857 | 0.254 | 0.18869 | 0.01218 | 3873.7163 | -- | -- | 0.6564 | 19.0251 | -- | 0.32164 | 0.13038 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.294 | 0.32 | -- | 266.339 | 0.03 | 0.05 | 37.22 | 0.079 | 0.29389 | 0.29608 | 7.45 | 0.41024
21:00 | 2692.05 | 3.8454 | 0.718 | 0.261 | 0.20198 | 0.01052 | 3873.6965 | -- | -- | 0.66605 | 18.9769 | -- | 0.30987 | 0.14129 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.294 | 0.305 | -- | 266.33 | 0.043 | 0.052 | 37.22 | 0.055 | 0.3229 | 0.26413 | 7.32 | 0.38917
21:30 | 2692.05 | 3.8454 | 0.718 | 0.261 | 0.20198 | 0.01052 | 3873.6965 | -- | -- | 0.66605 | 18.9769 | -- | 0.30987 | 0.14129 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.294 | 0.305 | -- | 266.33 | 0.043 | 0.052 | 37.22 | 0.055 | 0.3229 | 0.26413 | 7.32 | 0.38917
22:00 | 2691.98 | 3.7546 | 0.54522 | 0.267 | 0.22074 | 0.0123 | 3873.6746 | -- | -- | 0.67571 | 18.9235 | -- | 0.30399 | 0.15706 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.294 | 0.289 | -- | 266.321 | 0.058 | 0.055 | 37.22 | 0.036 | 0.35101 | 0.23811 | 7.18 | 0.3689
22:30 | 2691.98 | 3.7546 | 0.54522 | 0.267 | 0.22074 | 0.0123 | 3873.6746 | -- | -- | 0.67571 | 18.9235 | -- | 0.30399 | 0.15706 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.294 | 0.289 | -- | 266.321 | 0.058 | 0.055 | 37.22 | 0.036 | 0.35101 | 0.23811 | 7.18 | 0.3689
23:00 | 2691.94 | 3.8229 | 0.36153 | 0.289 | 0.222 | 0.01588 | 3873.6675 | -- | -- | 0.68606 | 18.9175 | -- | 0.30987 | 0.16991 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.294 | 0.272 | -- | 266.313 | 0.075 | 0.055 | 37.22 | 0.037 | 0.37648 | 0.21346 | 7.03 | 0.34941
23:30 | 2691.94 | 3.8229 | 0.36153 | 0.289 | 0.222 | 0.01588 | 3873.6675 | -- | -- | 0.68606 | 18.9175 | -- | 0.30987 | 0.16991 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.294 | 0.272 | -- | 266.313 | 0.075 | 0.055 | 37.22 | 0.037 | 0.37648 | 0.21346 | 7.03 | 0.34941

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 31 de Agosto del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
31/08/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
31/08/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/08/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
31/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 6
31/08/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/08/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.29
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.68
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.55
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.88
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.05
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.042
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.27
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.65
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51
31/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.87
31/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
31/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 8
31/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.584

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 31 de Agosto del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
31/08/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/08/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/08/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/08/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/08/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
31/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/08/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/08/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/08/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
31/08/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
domingo, 31 de Agosto del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
31/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 604.47 | 604.468 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
31/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
31/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 346.1 | 346.103 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
31/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
31/08/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 415.41 | 415.41 | 0 | m3
31/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
31/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9855.23 | 9855.23 | 0 | m3
31/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
31/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
31/08/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59813.59 | 59813.59 | 0 | m3
31/08/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31262.35 | 31262.35 | 0 | m3
31/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
31/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 630.99 | 630.99 | 0 | m3
31/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 755.12 | 755.12 | 0 | m3
31/08/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 793.66 | 793.66 | 0 | m3 | INCREMENTEO POR VARIACION DE TEMPERATURA
31/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.17 | 2179.17 | 0 | m3
31/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
31/08/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5632.78 | 5632.78 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
31/08/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
31/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 11.86 | 10.406 | 0 | m3 | final declarado B5 10.406 m3
31/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 498.84 | 488.506 | 55.01 | m3 | final declarado R5oo 488.506m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 31 de Agosto del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 31/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1058.82
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 593.87
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 435.58
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 715.78
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1050.833
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 9378.145
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 9506.0729
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 9375.4037
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 9242.6784
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 205527.214
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1034531
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1020026
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 410672
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1136308.57
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1135134.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1947096.19
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 258764.42
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1646873.81
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 218865.58
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 577326.1712
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1215682.404
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1138667.83
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1397581.633
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 38069
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1911390
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23314.61
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22322.85
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21709.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21318.16
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23531.06
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18607.76
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13804.62
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13811.96
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 1.454
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 65.344
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 294384
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 31 de Agosto del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
31/08/2025 00:00 | 874.6 | 2985.33 | 88.53 | 88.53 | 4474.7 | 513 | 7285 | 22739 | 3973.586 | 4383.154 | 4374.036 | 4381.557 | 27.4 | 6824.2 | 7101.145
31/08/2025 01:00 | 875.2 | 2985.58 | 89.33 | 89.33 | 4474.7 | 514.85 | 7379 | 22768 | 4027.762 | 4404.745 | 4396.095 | 4403.345 | 27.4 | 6809.3 | 7099.807
31/08/2025 02:00 | 875.5 | 2986.73 | 90.86 | 90.86 | 4474.7 | 512.89 | 7507 | 22755 | 4193.235 | 4514.08 | 4505.416 | 4514.407 | 27.4 | 6812.8 | 7098.559
31/08/2025 03:00 | 875.1 | 2986.48 | 92.83 | 92.83 | 4474.7 | 513.87 | 7658 | 22826 | 4242.229 | 4542.738 | 4533.638 | 4543.027 | 27.4 | 6816.7 | 7097.421
31/08/2025 04:00 | 874.6 | 2986.48 | 94.61 | 94.61 | 4474.7 | 514.85 | 7808 | 22754 | 4241.994 | 4538.42 | 4529.637 | 4538.905 | 27.4 | 6817.5 | 7096.511
31/08/2025 05:00 | 875.5 | 2986.03 | 95.72 | 95.72 | 4467.8 | 515.83 | 7854 | 22688 | 4227.155 | 4535.868 | 4525.961 | 4535.842 | 27.4 | 6820.3 | 7095.422
31/08/2025 06:00 | 875.4 | 2986.03 | 97.24 | 97.24 | 4474.7 | 514.85 | 7820 | 22766 | 4214.553 | 4528.802 | 4519.365 | 4529.012 | 27.4 | 6811.6 | 7094.422
31/08/2025 07:00 | 875.8 | 2984.87 | 98.65 | 98.65 | 4467.8 | 516.81 | 7670 | 22774 | 4165.676 | 4504.658 | 4495.684 | 4504.868 | 27.4 | 6814.8 | 7093.574
31/08/2025 08:00 | 876.1 | 2986.03 | 99.82 | 99.82 | 4474.7 | 515.83 | 7520 | 22702 | 4090.536 | 4471.288 | 4462.92 | 4471.537 | 27.3 | 6758.2 | 7093.588
31/08/2025 09:00 | 854.1 | 2988.34 | 99.76 | 99.76 | 4467.8 | 514.85 | 7370 | 22728 | 4014.689 | 4433.993 | 4426.371 | 4434.556 | 27.3 | 6835.2 | 7093.071
31/08/2025 10:00 | 859 | 3051.55 | 98.97 | 98.97 | 4488.5 | 515.83 | 7225 | 22688 | 3970.876 | 4413.579 | 4407.556 | 4414.417 | 27.3 | 6832.8 | 7092.864
31/08/2025 11:00 | 859.2 | 2943 | 98.47 | 98.47 | 4488.5 | 514.85 | 7083 | 22770 | 3941.079 | 4398.268 | 4393.499 | 4399.223 | 27.3 | 6826.6 | 7091.837
31/08/2025 12:00 | 859.6 | 2881.41 | 97.2 | 97.2 | 4467.8 | 512.89 | 6940 | 22771 | 4041.424 | 4393.753 | 4392.202 | 4395.926 | 27.3 | 6818.7 | 7091.547
31/08/2025 13:00 | 860.1 | 2833.71 | 96.05 | 96.05 | 4467.8 | 515.83 | 6798 | 22817 | 4036.477 | 4386.098 | 4387.984 | 4389.095 | 27.3 | 6806.1 | 7090.899
31/08/2025 14:00 | 857.3 | 2798.54 | 95.09 | 95.09 | 4467.8 | 514.85 | 6749 | 22822 | 4021.402 | 4374.713 | 4376.63 | 4377.789 | 27.3 | 6811.2 | 7090.389
31/08/2025 15:00 | 857.1 | 2773.78 | 94.4 | 94.4 | 4467.8 | 514.85 | 6732 | 22814 | 4075.107 | 4405.531 | 4407.556 | 4408.41 | 27.3 | 6812.8 | 7089.651
31/08/2025 16:00 | 840.6 | 2756.87 | 94.43 | 94.43 | 4467.8 | 516.81 | 6717 | 22724 | 4155.43 | 4450.481 | 4451.241 | 4453.046 | 27.3 | 6809.7 | 7046.105
31/08/2025 17:00 | 809.7 | 2975.61 | 94.38 | 94.38 | 4467.8 | 515.83 | 6708 | 22824 | 4048.961 | 4440.274 | 4437.833 | 4441.505 | 27.3 | 6675.4 | 6979.764
31/08/2025 18:00 | 793.5 | 2988.34 | 92.61 | 92.61 | 4467.8 | 516.81 | 6656 | 22807 | 3989.367 | 4419.86 | 4412.746 | 4420.423 | 27.4 | 6669.9 | 6975.414
31/08/2025 19:00 | 794.4 | 2986.03 | 90.71 | 90.71 | 4467.8 | 514.85 | 6577 | 22725 | 3941.197 | 4398.857 | 4390.796 | 4398.753 | 27.4 | 6641.6 | 6976.193
31/08/2025 20:00 | 796.4 | 2987.19 | 88.76 | 88.76 | 4467.8 | 514.85 | 6498 | 22750 | 3864.408 | 4364.898 | 4356.734 | 4364.833 | 27.4 | 6640.1 | 6976.048
31/08/2025 21:00 | 795.3 | 2987.64 | 87.27 | 87.27 | 4474.7 | 514.85 | 6419 | 22847 | 3866.293 | 4368.432 | 4359.546 | 4368.131 | 27.4 | 6640.5 | 6975.324
31/08/2025 22:00 | 796.4 | 2987.19 | 86.21 | 86.21 | 4474.7 | 515.83 | 6354 | 22748 | 3917.407 | 4390.22 | 4381.821 | 4390.155 | 27.4 | 6640.5 | 6974.311
31/08/2025 23:00 | 796.6 | 2987.19 | 85.84 | 85.84 | 4474.7 | 517.79 | 6413 | 22748 | 3973.232 | 4426.337 | 4417.612 | 4425.958 | 27.4 | 6684 | 6973.228

## TEMP_AMB
domingo, 31 de Agosto del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
31/08/2025 00:00 | 13 | 21.29 | 21.29 | 16.4 | 16.4 | 18.87 | 18.87 | 15.6 | 29.1 | 15.6 | 16 | 16.79 | 16.975 | 15.9 | 16.9 | 25.27
31/08/2025 01:00 | 14 | 21.17 | 21.17 | 16.7 | 16.7 | 18.74 | 18.74 | 15.6 | 29.12 | 15.6 | 16.1 | 16.71 | 17.075 | 16 | 16.8 | 25.39
31/08/2025 02:00 | 13 | 21.09 | 21.09 | 16.9 | 16.9 | 18.67 | 18.67 | 15.6 | 29.48 | 15.5 | 16.2 | 18.33 | 17.15 | 15.9 | 16.7 | 25.18
31/08/2025 03:00 | 13 | 20.91 | 20.91 | 17.4 | 17.4 | 18.54 | 18.54 | 14.7 | 28.93 | 15.3 | 15.9 | 18.65 | 17.225 | 15.9 | 16.4 | 24.97
31/08/2025 04:00 | 12 | 20.69 | 20.69 | 17.4 | 17.4 | 18.49 | 18.49 | 15.2 | 28.76 | 15.2 | 15.8 | 19.75 | 17.15 | 16 | 16 | 24.71
31/08/2025 05:00 | 12 | 20.73 | 20.73 | 15.9 | 15.9 | 18.43 | 18.43 | 14.4 | 28.89 | 15 | 15.5 | 19.89 | 17.025 | 15.9 | 15.7 | 24.52
31/08/2025 06:00 | 12 | 20.51 | 20.51 | 15.8 | 15.8 | 18.44 | 18.44 | 14 | 28.59 | 14.8 | 15.2 | 20.05 | 17 | 15.7 | 15 | 24.35
31/08/2025 07:00 | 12 | 20.34 | 20.34 | 15.8 | 15.8 | 18.41 | 18.41 | 15.4 | 28.11 | 14.8 | 15.2 | 20.48 | 16.95 | 16.4 | 15.1 | 24.99
31/08/2025 08:00 | 20 | 20.38 | 20.38 | 16.4 | 16.4 | 18.55 | 18.55 | 16.2 | 28.81 | 14.8 | 15.7 | 20.71 | 17.025 | 16.6 | 15.8 | 29.12
31/08/2025 09:00 | 20 | 20.69 | 20.69 | 16.8 | 16.8 | 18.91 | 18.91 | 16.4 | 30.07 | 15 | 16.2 | 21.03 | 17.1 | 17.7 | 16.5 | 32.8
31/08/2025 10:00 | 22 | 21.23 | 21.23 | 17.4 | 17.4 | 18.99 | 18.99 | 16.8 | 32.13 | 15.4 | 17 | 21.48 | 17.125 | 18.1 | 17.4 | 35.16
31/08/2025 11:00 | 26 | 21.77 | 21.77 | 18.4 | 18.4 | 19.75 | 19.75 | 17.5 | 33.64 | 15.9 | 17.2 | 21.89 | 17.25 | 18.6 | 18.7 | 34.55
31/08/2025 12:00 | 26 | 22.58 | 22.58 | 20.2 | 20.2 | 20.23 | 20.23 | 17.8 | 34.24 | 16.4 | 17.7 | 22.43 | 17.825 | 19.4 | 20.3 | 34.75
31/08/2025 13:00 | 25 | 23.19 | 23.19 | 20.9 | 20.9 | 20.65 | 20.65 | 17.9 | 34.6 | 16.3 | 18.1 | 22.95 | 19.525 | 19.5 | 21.7 | 34.58
31/08/2025 14:00 | 25 | 23.8 | 23.8 | 19 | 19 | 20.72 | 20.72 | 17.4 | 34.75 | 16.6 | 17.5 | 23.41 | 18.875 | 19.6 | 22.1 | 35.21
31/08/2025 15:00 | 24 | 24.18 | 24.18 | 18 | 18 | 20.54 | 20.54 | 17.3 | 34.78 | 16.5 | 17.3 | 23.99 | 18.775 | 18.6 | 21.7 | 36.16
31/08/2025 16:00 | 22 | 24.49 | 24.49 | 18.1 | 18.1 | 21.16 | 21.16 | 17 | 33.35 | 16.5 | 17.1 | 24.06 | 18.65 | 17.9 | 21 | 35.92
31/08/2025 17:00 | 21 | 24.4 | 24.4 | 18 | 18 | 21.57 | 21.57 | 16.4 | 32.47 | 16.5 | 17.1 | 24 | 18.375 | 18.1 | 17.3 | 32.96
31/08/2025 18:00 | 20 | 24.15 | 24.15 | 16.5 | 16.5 | 21.17 | 21.17 | 16.1 | 30.91 | 16.3 | 16.9 | 23.8 | 18.3 | 17.8 | 16.1 | 30.6
31/08/2025 19:00 | 18 | 23.52 | 23.52 | 16.9 | 16.9 | 20.47 | 20.47 | 16.3 | 29.31 | 16.1 | 16.5 | 23.56 | 17.875 | 16.9 | 16 | 28.86
31/08/2025 20:00 | 16 | 22.82 | 22.82 | 17.3 | 17.3 | 20.02 | 20.02 | 16.4 | 28.76 | 16 | 16.5 | 23.38 | 17.775 | 16.7 | 16 | 27.69
31/08/2025 21:00 | 16 | 22.21 | 22.21 | 17.3 | 17.3 | 19.71 | 19.71 | 16.2 | 28.37 | 16 | 16.7 | 23.16 | 17.8 | 17 | 15.8 | 26.56
31/08/2025 22:00 | 15 | 21.72 | 21.72 | 17.2 | 17.2 | 19.5 | 19.5 | 15.9 | 28.16 | 15.6 | 16.8 | 22.98 | 17.676 | 16.7 | 16.2 | 25.99
31/08/2025 23:00 | 15 | 21.35 | 21.35 | 16.9 | 16.9 | 19.26 | 19.26 | 15.8 | 28.4 | 15.6 | 16.8 | 22.82 | 17.6 | 16.6 | 16.2 | 25.59

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 31 de Agosto del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
31/08/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 31/08/2025 06:00 | 01/09/2025 06:00
31/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 31/08/2025 06:00 | 01/09/2025 06:00
31/08/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 31/08/2025 06:00 | 01/09/2025 06:00
31/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 31/08/2025 06:00 | 01/09/2025 06:00
31/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 31/08/2025 06:00 | 01/09/2025 06:00
31/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 31/08/2025 06:00 | 01/09/2025 06:00
31/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2095 | 31/08/2025 06:00 | 01/09/2025 06:00
31/08/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 31/08/2025 06:00 | 01/09/2025 06:00
31/08/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 31/08/2025 06:00 | 01/09/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 31 de Agosto del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
31/08/2025 | 00:30 | 0 | 53.17 | 12.68 | 23.06 | 21.9575 |  | 6.33 | 10.31 | 10.368 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 |  |  | 6 | 8 | [6 empty] | 11.499 | 9.957 |  |  |  | 12.9 | 12.9 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 01:00 | 0 | 53.15 | 12.93 | 24.4 | 21.9575 |  | 6.46 | 9.56 | 10.55 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 11.334 | 10.421 |  |  |  | 13.24 | 13.24 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 01:30 | 0 | 53.19 | 13.49 | 24.11 | 21.9575 |  | 5.77 | 10.01 | 10.321 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |  |  | 6 | 8 | [6 empty] | 11.789 | 9.774 |  |  |  | 12.49 | 12.49 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 02:00 | 0 | 53.18 | 12.25 | 21.42 | 21.9575 |  | 5.44 | 10.58 | 9.417 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 10.152 | 10.311 |  |  |  | 12 | 12 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 02:30 | 0 | 53.18 | 12.58 | 23.86 | 21.9575 |  | 6.42 | 10.98 | 9.854 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |  |  | 7 | 9 | [6 empty] | 10.675 | 10.229 |  |  |  | 12.62 | 12.62 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 03:00 | 0 | 51.9 | 13.16 | 23.86 | 21.9575 |  | 6.59 | 10.88 | 9.179 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 9.575 | 9.702 |  |  |  | 12.44 | 12.44 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 03:30 | 0 | 53.18 | 13.13 | 23.13 | 21.9575 |  | 7.21 | 10.24 | 9.077 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 10.054 | 9.36 |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 04:00 | 0 | 53.11 | 12.39 | 24.77 | 21.9575 |  | 7.38 | 8.59 | 8.938 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  | 8 | 10 | [6 empty] | 7.727 | 8.409 |  |  |  | 12.47 | 12.47 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 04:30 | 0 | 53.11 | 11.78 | 23.52 | 21.9575 |  | 7.89 | 7.41 | 9.371 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  | 8 | 10 | [6 empty] | 8.088 | 8.165 |  |  |  | 11.42 | 11.42 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 05:00 | 0 | 53.11 | 12.61 | 23.49 | 21.9575 | 0 | 8.19 | 7.65 | 9.225 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.309 | 7.725 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 12.84 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 0 | 0.237
31/08/2025 | 05:30 | 0 | 53.07 | 12.51 | 23.81 | 21.9575 | 0 | 8.14 | 8.67 | 10.357 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 7.77 | 0 | 9 | 10 | 4.2324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.015 | 8.291 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 12.21 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 0 | 0.74
31/08/2025 | 06:00 | 0 | 53.1 | 12.62 | 23.82 | 21.9575 | 0 | 8.91 | 9.22 | 10.356 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 156.89 | 4.5714 | 9 | 10 | 75.7579 |  |  | 0 | 4 | 11.151 | 8.541 | 8.284 | 3.956 | 3.766 | 0 | 13.04 | 13.04 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 8 | 6.675
31/08/2025 | 06:30 | 0 | 53.1 | 13.08 | 24.23 | 21.9575 | 9.84 | 8.64 | 10.01 | 9.773 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 449.23 | 71.4545 | 9 | 10 | 342.5833 |  |  | 0 | 121 | 27.817 | 8.83 | 9.897 | 120.846 | 63.893 | 26.845 | 13.45 | 13.45 | 491.038 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 139 | 21.722
31/08/2025 | 07:00 | 0 | 53.08 | 13.01 | 24.59 | 21.9575 | 22.596 | 9.03 | 10.86 | 7.916 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 721.18 | 85.8571 | 9 | 10 | 635.9325 |  |  | 3.8111 | 258 | 48.03 | 10.309 | 10.517 | 408.498 | 312.434 | 47.879 | 12.32 | 12.32 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 286 | 39.312
31/08/2025 | 07:30 | 0 | 53.09 | 12.23 | 24.06 | 21.9575 | 37.269 | 8.58 | 10.92 | 8.441 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 945.4 | 148.375 | 9 | 10 | 885.4383 |  |  | 23.769 | 409 | 78.649 | 10.094 | 9.905 | 730.063 | 643.487 | 81.398 | 11.5 | 11.5 | 487.8075 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 427 | 74.354
31/08/2025 | 08:00 | 0 | 53.12 | 12.12 | 24.02 | 21.9575 | 48.532 | 8.51 | 10.81 | 10.604 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 1000.16 | 277.25 | 9 | 10 | 962.9558 |  |  | 123.1437 | 551 | 130.386 | 9.916 | 8.828 | 958.315 | 937.631 | 136.438 | 12.65 | 12.65 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 566 | 123.796
31/08/2025 | 08:30 | 0 | 53.09 | 12.76 | 24.41 | 22.4586 | 516.551 | 8.59 | 10.43 | 11.375 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 1009.13 | 755.8 | 9 | 10 | 957.8147 |  |  | 268.7739 | 694 | 220.729 | 9.665 | 9.63 | 1005.113 | 972.734 | 233.194 | 13.47 | 13.47 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 708 | 315.375
31/08/2025 | 09:00 | 0 | 53.08 | 12.46 | 23.08 | 22.4586 | 617.546 | 8.14 | 10.25 | 13.35 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 1012.41 | 763.636 | 9 | 10 | 974.3481 |  |  | 390.081 | 805 | 469.648 | 9.835 | 9.782 | 1039.26 | 987.071 | 573.145 | 14.89 | 14.89 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 800 | 480.346
31/08/2025 | 09:30 | 0 | 36.53 | 12.65 | 24.16 | 22.4586 | 707.334 | 8.34 | 11.22 | 13.868 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 1013.23 | 832 | 9 | 10 | 960.4649 |  |  | 508.9944 | 909 | 1016.323 | 10.554 | 10.319 | 1048.294 | 993.888 | 1032.528 | 15.75 | 15.75 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 950 | 600.729
31/08/2025 | 10:00 | 0 | 36.54 | 12.13 | 23.98 | 22.4586 | 786.016 | 8.34 | 11.53 | 12.968 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 1008.93 | 912 | 9 | 10 | 952.2958 |  |  | 624.2743 | 1015 | 1021.54 | 11.276 | 10.582 | 1052.81 | 992.764 | 1019.783 | 16.67 | 16.67 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 1038 | 989.478
31/08/2025 | 10:30 | 0 | 40.96 | 11.85 | 23.08 | 22.4586 | 846.679 | 8.21 | 11.48 | 12.782 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 1005.43 | 1016.8 | 9 | 10 | 943.583 |  |  | 724.8665 | 1067 | 1021.074 | 9.948 | 10.721 | 1050.639 | 986.169 | 1016.84 | 15.89 | 15.89 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 1104 | 967.746
31/08/2025 | 11:00 | 0 | 40.92 | 12.06 | 21.71 | 22.4586 | 894.228 | 8.96 | 11.44 | 12.254 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 1002.33 | 1017.09 | 9 | 10 | 933.4622 |  |  | 810.9464 | 1123 | 1018.307 | 11.716 | 11.358 | 1048.935 | 987.201 | 1014.647 | 15.22 | 15.22 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 1157 | 966.831
31/08/2025 | 11:30 | 0 | 40.91 | 11.88 | 23.28 | 22.4586 | 919.325 | 9.84 | 10.92 | 12.109 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 1003.06 | 1016.73 | 9 | 10 | 933.219 |  |  | 878.2864 | 1148 | 1017.119 | 11.962 | 11.218 | 1059.262 | 992.727 | 1014.339 | 14.28 | 14.28 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 1161 | 965.731
31/08/2025 | 12:00 | 0 | 40.89 | 12.47 | 22.52 | 22.4586 | 927.245 | 10.32 | 10.95 | 13.008 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 993.63 | 1020.36 | 9 | 10 | 937.1446 |  |  | 926.4271 | 1152 | 1017.666 | 10.164 | 10.67 | 1048.717 | 985.129 | 1016.081 | 13.72 | 13.72 | 487.8075 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 1150 | 968.18
31/08/2025 | 12:30 | 0 | 40.86 | 12.49 | 24.13 | 22.4586 | 931.091 | 10.53 | 10.78 | 10.059 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 1019.15 | 1022.18 | 9 | 10 | 949.4714 |  |  | 958.1122 | 1138 | 1012.224 | 11.041 | 9.947 | 1050.077 | 999.328 | 1009.655 | 13.17 | 13.17 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 1131 | 974.4
31/08/2025 | 13:00 | 0 | 40.91 | 11.86 | 24.13 | 22.4586 | 918.168 | 11.06 | 11.25 | 11.218 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 976.13 | 1019.64 | 9 | 10 | 952.2149 |  |  | 974.0552 | 1101 | 1021.185 | 10.654 | 10.212 | 1032.442 | 983.194 | 1019.648 | 13.78 | 13.78 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 1108 | 974.726
31/08/2025 | 13:30 | 0 | 40.9 | 13.48 | 23.48 | 22.4586 | 884.634 | 11.02 | 11.61 | 13.438 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 1038.13 | 1029.33 | 9 | 10 | 976.78 |  |  | 963.5835 | 1047 | 944.192 | 10.571 | 10.626 | 1004.857 | 962.698 | 943.042 | 14.55 | 14.55 | 484.577 | 452.2718 | 452.2718 | 436.1193 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 1048 | 976.62
31/08/2025 | 14:00 | 0 | 40.9 | 10.87 | 23.43 | 22.4586 | 830.018 | 11.41 | 11.56 | 13.834 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 959.4 | 995.636 | 9 | 10 | 980.9873 |  |  | 932.4664 | 972 | 885.368 | 12.343 | 11.639 | 1035.828 | 1006.825 | 887.942 | 15.12 | 15.12 | 484.577 | 452.2718 | 452.2718 | 436.1193 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 951 | 974.484
31/08/2025 | 14:30 | 0 | 40.93 | 11.87 | 23.83 | 22.4586 | 745.005 | 11.1 | 11.41 | 14.21 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 941.18 | 1012.36 | 9 | 10 | 978.7848 |  |  | 882.9946 | 845 | 1002.509 | 12.164 | 11.517 | 978.953 | 1005.465 | 1009.34 | 15.36 | 15.36 | 484.577 | 452.2718 | 452.2718 | 436.1193 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 855 | 964.26
31/08/2025 | 15:00 | 0 | 40.89 | 11.61 | 23.81 | 22.4586 | 652.3 | 11.34 | 11.04 | 13.965 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 906.38 | 1016 | 6 | 8 | 958.0371 |  |  | 811.469 | 752 | 961.16 | 11.058 | 12.422 | 1027.03 | 995.148 | 972.702 | 14.43 | 14.43 | 487.8075 | 452.2718 | 452.2718 | 436.1193 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 738 | 936.143
31/08/2025 | 15:30 | 0 | 40.91 | 11.38 | 25.23 | 22.4586 | 522.716 | 11.68 | 11.09 | 12.581 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 809.68 | 982 | 10 | 9 | 929.1288 |  |  | 727.8308 | 616 | 876.131 | 11.678 | 12.308 | 998.952 | 945.233 | 900.036 | 14.81 | 14.81 | 487.8075 | 452.2718 | 452.2718 | 345.6649 | 345.6649 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 605 | 877.68
31/08/2025 | 16:00 | 0 | 32.05 | 12.53 | 25.23 | 22.4586 | 433.983 | 12.38 | 10.84 | 11.415 | 14 | 14 | 14 | 14 | 514.18 | 909.778 | 10 | 9 | 778.8806 |  |  | 626.4041 | 430 | 824.024 | 12.311 | 12.394 | 904.395 | 876.933 | 837.451 | 14.49 | 14.49 | 487.8075 | 452.2718 | 452.2718 | 297.2072 | 297.2072 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 434 | 771.009
31/08/2025 | 16:30 | 0 | 23.15 | 11.17 | 24.61 | 21.261 | 316.374 | 11.22 | 10.42 | 10.799 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 252.38 | 466.182 | 10 | 10 | 401.9097 |  |  | 514.2238 | 267 | 532.932 | 12.415 | 12.347 | 651.476 | 627.665 | 495.536 | 15.24 | 15.24 | 487.8075 | 452.2718 | 452.2718 | 436.1193 | 442.5803 | 168.8863 | 166.4386 | 0 | 387.6616 | 310 | 471.624
31/08/2025 | 17:00 | 0 | 23.17 | 11 | 24.61 | 21.261 | 214.036 | 10.56 | 10.68 | 11.802 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 4.75 | 238.4 | 9 | 10 | 130.6133 |  |  | 399.0141 | 174 | 193.879 | 12.904 | 11.83 | 326.383 | 308.673 | 174.889 | 14.46 | 14.46 | 487.8075 | 452.2718 | 452.2718 | 436.1193 | 452.2718 | 293.7152 | 269.239 | 0 | 387.6616 | 132 | 113.303
31/08/2025 | 17:30 | 0 | 31.91 | 13.02 | 24.97 | 21.261 | 27.73 | 11.18 | 10.1 | 11.999 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 0 | 32.2222 | 10 | 10 | 5.2871 |  |  | 281.9019 | 17 | 0 | 9.944 | 12.238 | 43.959 | 39.149 | 0 | 14.1 | 14.1 | 484.577 | 452.2718 | 452.2718 | 436.1193 | 478.1159 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 15 | 0.324
31/08/2025 | 18:00 | 0 | 37.7 | 12.2 | 24.95 | 21.261 | 5.694 | 11.55 | 9.34 | 12.428 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1.0424 |  |  | 166.3561 | 0 | 0 | 9.168 | 11.911 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 14.24 | 487.8075 | 452.2718 | 452.2718 | 436.1193 | 484.577 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 0 | 0
31/08/2025 | 18:30 | 0 | 40.84 | 14.04 | 24.11 | 21.261 | 0 | 11.48 | 9.01 | 11.626 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |  |  | 62.2108 | 0 | 0 | 7.14 | 11.126 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 14.09 | 491.038 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 0 | 0
31/08/2025 | 19:00 | 0 | 40.94 | 12.05 | 24.6 | 21.261 | 0 | 10.52 | 8.95 | 11.291 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |  |  | 8.0348 | 0 | 0 | 6.962 | 10.775 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 13.45 | 487.8075 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 0 | 0
31/08/2025 | 19:30 | 0 | 40.96 | 12.87 | 23.66 | 21.261 | 0 | 9.73 | 9.03 | 10.935 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.915 | 9.961 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 13.47 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616 | 0 | 0
31/08/2025 | 20:00 | 0 | 40.99 | 13.65 | 23.58 | 21.261 |  | 9.08 | 8.99 | 11.351 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |  |  | 7 | 9 | [6 empty] | 7.545 | 8.356 |  |  |  | 13.23 | 13.23 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 20:30 | 0 | 41 | 12.57 | 24.32 | 21.261 |  | 8.54 | 9.08 | 11.07 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 4.316 | 8.548 |  |  |  | 12.88 | 12.88 | 487.8075 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 21:00 | 0 | 41.03 | 13.08 | 23.28 | 21.261 |  | 8.86 | 8.91 | 10.628 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |  |  | 7 | 9 | [6 empty] | 4.828 | 6.998 |  |  |  | 12.47 | 12.47 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 21:30 | 0 | 41.03 | 12.48 | 24.46 | 21.261 |  | 8.02 | 8.62 | 10.968 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.202 | 7.547 |  |  |  | 12.6 | 12.6 | 487.8075 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 22:00 | 0 | 41.01 | 11.43 | 24.56 | 21.261 |  | 7.39 | 9.04 | 11.34 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 4.426 | 6.006 |  |  |  | 13.35 | 13.35 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 22:30 | 0 | 40.94 | 12.25 | 24.06 | 21.261 |  | 6.88 | 9.09 | 11.237 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  | 8 | 10 | [6 empty] | 3.618 | 5.047 |  |  |  | 13.05 | 13.05 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 23:00 | 0 | 40.95 | 12.1 | 24.12 | 21.261 |  | 6.76 | 9.65 | 11.166 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |  |  | 7 | 9 | [6 empty] | 4.104 | 5.941 |  |  |  | 13.41 | 13.41 | 487.8075 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 293.7152 | 293.7152 | 0 | 387.6616
31/08/2025 | 23:30 | 0 | 40.94 | 10.86 | 24.1 | 21.261 |  | 6.73 | 10.13 | 10.701 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 6.451 | 6.447 |  |  |  | 13.58 | 13.58 | 487.8075 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 159.0958 | 159.0958 | 0 | 387.6616
01/09/2025 | 00:00 | 0 | 40.98 | 12.18 | 25.11 | 21.261 |  | 6.75 | 10.44 | 11.179 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  | 6 | 8 | [6 empty] | 6.611 | 7.086 |  |  |  | 13.47 | 13.47 | 484.577 | 468.4244 | 452.2718 | 452.2718 | 500.7295 | 259.4485 | 293.7152 | 0 | 387.6616

## CALOR_ÚTIL
domingo, 31 de Agosto del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
31/08/2025 | 00:30 | 0 | 11.72 | 56.11 | 39.92 | 75.17 | 264.3 | 447.22
31/08/2025 | 01:00 | 0 | 11.65 | 57.21 | 42.23 | 75.17 | 265.48 | 451.74
31/08/2025 | 01:30 | 0 | 11.66 | 59.88 | 41.55 | 75.17 | 273.29 | 461.55
31/08/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 54.4 | 36.98 | 75.17 | 274.9 | 441.45
31/08/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 53.24 | 40.99 | 75.17 | 273.92 | 443.32
31/08/2025 | 03:00 | 0 | 11.43 | 55.66 | 40.99 | 75.17 | 270.23 | 453.48
31/08/2025 | 03:30 | 0 | 11.71 | 57.45 | 43.87 | 75.17 | 273.94 | 462.14
31/08/2025 | 04:00 | 0 | 11.32 | 54.2 | 46.98 | 75.17 | 273.31 | 460.98
31/08/2025 | 04:30 | 0 | 11.32 | 48.32 | 43.95 | 75.17 | 266.88 | 445.64
31/08/2025 | 05:00 | 0 | 11.39 | 51.69 | 43.89 | 75.17 | 267.81 | 449.95
31/08/2025 | 05:30 | 0 | 11.38 | 49.78 | 44.69 | 75.17 | 271.11 | 452.13
31/08/2025 | 06:00 | 0 | 11.69 | 50.22 | 44.71 | 75.17 | 273.13 | 454.92
31/08/2025 | 06:30 | 0 | 11.69 | 62.45 | 45.89 | 75.17 | 267.65 | 462.85
31/08/2025 | 07:00 | 0 | 10.56 | 62.14 | 46.53 | 75.17 | 273.6 | 468
31/08/2025 | 07:30 | 0 | 10.56 | 60.93 | 44.64 | 75.17 | 271.88 | 463.18
31/08/2025 | 08:00 | 0 | 10.86 | 60.43 | 44.57 | 75.17 | 269.09 | 460.12
31/08/2025 | 08:30 | 0 | 10.85 | 57.5 | 45.5 | 75.7 | 265.29 | 454.84
31/08/2025 | 09:00 | 0 | 10 | 56.11 | 43.09 | 75.7 | 268.24 | 453.14
31/08/2025 | 09:30 | 0 | 6.88 | 58.74 | 44.52 | 75.7 | 273.32 | 459.16
31/08/2025 | 10:00 | 0 | 7.11 | 56.35 | 44.17 | 75.7 | 273.58 | 456.91
31/08/2025 | 10:30 | 0 | 7.97 | 50.54 | 41.9 | 75.7 | 276.35 | 452.46
31/08/2025 | 11:00 | 0 | 8.3 | 51.45 | 39.58 | 75.7 | 280.38 | 455.41
31/08/2025 | 11:30 | 0 | 8.3 | 51.28 | 42.42 | 75.7 | 279.08 | 456.78
31/08/2025 | 12:00 | 0 | 7.8 | 53.87 | 41.22 | 75.7 | 279.5 | 458.09
31/08/2025 | 12:30 | 0 | 7.8 | 55.7 | 44.53 | 75.7 | 281.5 | 465.23
31/08/2025 | 13:00 | 0 | 7.96 | 52.91 | 44.54 | 75.7 | 282.01 | 463.12
31/08/2025 | 13:30 | 0 | 7.95 | 62.93 | 42.94 | 75.7 | 281.41 | 470.93
31/08/2025 | 14:00 | 0 | 8 | 50.71 | 42.84 | 75.7 | 283.63 | 460.88
31/08/2025 | 14:30 | 0 | 8.01 | 53.14 | 43.8 | 75.7 | 281.93 | 462.58
31/08/2025 | 15:00 | 0 | 8.18 | 51.96 | 43.76 | 75.7 | 280.42 | 460.02
31/08/2025 | 15:30 | 0 | 8.19 | 54.24 | 51.28 | 75.7 | 275.25 | 464.66
31/08/2025 | 16:00 | 0 | 0.52 | 59.76 | 51.27 | 75.7 | 273.41 | 460.66
31/08/2025 | 16:30 | 0 | 0.38 | 54.95 | 49.75 | 85.58 | 269.8 | 460.46
31/08/2025 | 17:00 | 0 | 0.42 | 54.16 | 49.76 | 85.58 | 268.82 | 458.74
31/08/2025 | 17:30 | 0 | 0.58 | 52.02 | 50.63 | 85.58 | 270.12 | 458.93
31/08/2025 | 18:00 | 0 | 8.52 | 48.73 | 50.6 | 85.58 | 272.56 | 465.99
31/08/2025 | 18:30 | 0 | 9.23 | 63.13 | 38.65 | 85.58 | 274.79 | 471.38
31/08/2025 | 19:00 | 0 | 8.31 | 54.18 | 39.45 | 85.58 | 276.09 | 463.61
31/08/2025 | 19:30 | 0 | 8.31 | 53.17 | 37.43 | 85.58 | 274.18 | 458.67
31/08/2025 | 20:00 | 0 | 7.82 | 56.39 | 37.29 | 85.58 | 278.01 | 465.09
31/08/2025 | 20:30 | 0 | 7.83 | 54.54 | 38.86 | 85.58 | 272.95 | 459.76
31/08/2025 | 21:00 | 0 | 7.98 | 56.78 | 37.2 | 85.58 | 271.11 | 458.65
31/08/2025 | 21:30 | 0 | 7.98 | 55.22 | 42.63 | 85.58 | 273.16 | 464.57
31/08/2025 | 22:00 | 0 | 8.03 | 50.55 | 42.79 | 85.58 | 275.97 | 462.92
31/08/2025 | 22:30 | 0 | 8.01 | 52.36 | 41.06 | 85.58 | 273.78 | 460.79
31/08/2025 | 23:00 | 0 | 8.19 | 51.73 | 41.16 | 85.58 | 274.35 | 461.01
31/08/2025 | 23:30 | 0 | 8.19 | 53.3 | 41.51 | 85.58 | 269.42 | 458
01/09/2025 | 00:00 | 0 | 8.33 | 59.81 | 43.25 | 85.58 | 267.29 | 464.26
EJEC MWh |  | 0 | 195.435 | 1321.16 | 1040.88 | 1891.6 | 6564.11 | 11013.185

## FLUJOS
domingo, 31 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
31/08/2025 | 00:30 | 0 | 17.2009 | -20.9657 | -37.9891 | 13.1692 |  | 30.434 | -38.5486 | 42.7687 | 21.5793 | 20.9772 | -11.1 | -47.326 | 44 | 18.216 |  | 9.6536 | 7.2338 | 8.649 | 8.7061 | 14.9257 | 14.6681 | 5.975 | 8.4707 |  |  | -42.6 | -42.81 |  | 11.1 |  |  |  | -36.75 | -37.23 | -51.91 | 37.19 | 37.4 | 15.7352 | -2.2309 | 51.2347 | 52.8232 | 39.0147 | -32.1502 | -32.6787 | 32.1368 | 30.5485 | 58.2723 | 58.8081 | 8.9151 | 51.0734 | -509.7589 | 36.6635 | -17.5 | -18.4 | 38.6841 | 37.985 | -2.5857 |  | -97.5813 | 1.8971 |  | 2.6961 | 563.341 | 100.2228 | 100.3143 | -493.8181 | 445.3956 |  | -45.4309 | 45.1198 | 62.9211 | 24.37 | 20.84 | 47.78 | 65.68 | 33.6274 | 33.2256 | 25.7489 | 26.3599 | 49.0554 | -82.6552 | -82.4628 | 7.9468 |  |  |  | 57.7 | 52.1 | -9.91 | 39.0883 | 37.8991 | 38.9995 | -86.0377 | -85.762 | 83.0978 | -34.5371 | 92.4339 | 13.0257 | 32.61 | 18.27 | 33.0542 | 31.4987 | -23.33 | -3.8935 |  |  | -111.7027 | -0.0001 | -14.1449 | -91.4 | -91.7 | 22.5247 | 37.5092 | 43.6918 | 52.7527 | 37 | -4.35 |  | 111.6313 |  | -32.17 | 44.86 | 76.74 | 112.4182 | 110.2909 | 67.7997 | 66.5273 | 229.7813 | 183.3427 | 176.6191 | 180.1588 | 69.3389 | 45.59 | -38.465 | 505.2322 | 257.1628 |  | -24.3397 | -22.1495 | 8.5979 | -23.3166 |  | 38.448 | -3.3183 | -3.7199 | -13.5889 |  | -13.81 |  | 11.2489 | -92.5883 | -30.6591 | -29.5818 | 7.5492 | -43.056 | 7.0265 | 20.4259 |  | 19.7479 | 42.2764 | 42.8274 | 39.7497 | -34.6635 | -34.9984 | 161.2604 | -64.9391 | -65.8708 | 99.1632 | 103.1238 | 53.6379 | 14.92 | 0.7745 | 0.8878 | 0.69 | 15.41 | 52.6501 | 9.3686 | -1.535 | 4.301 |  | 47.93 | -103.5834 | -98.8511 | 15.03 | 78.8471 | 23.8 | -19.0479 | -4.4781 | -4.7127 | 1.8201 |  |  | -13.2682 | -29.1085 | 16.6891 | 30.7952 | 65.0785 | 63.9567 | -108.4769 | -20.5022 | 21.3833 | -53.5856 | 3.6431 | 9.6207 | 9.3672 | 4.8247 | 217.7993 | 213.9175 | 140.4 | -141.2484 | -305.4019 | 308.9975 | 306.3423 | -204.3686 | -202.89 | -21.9144 | -10.8073 | 74.4505 | 74.1557 |  | -130.7218 | 34.5223 | 34.3465 | -47.6366 | -48.1103 | 111.94 | 111.62 | 54.6 | 54.3 | 21.6371 | 22.08 | -374.0051 | 93.9263 | 93.6738 | 11.1 | 17.7 | -31.8 | -32 | 1.376 | 1.2251 | -303.508 | -229.344 | 494.6045 | 402.3678 | 141.1344 | -389.3555 | 388.8533 | -160.3842 | -236.4408 | -386.8959 | 112.5628 | 108.6253 | 163.0225 | -476.919 | 248.3663 | -232.7508 | 232.5451 | -7.6974 |  | 25.84 | 7.288 | 7.294 | -25.2 | 3.68 |  | -3.5447 | -31.4351 | -10.7805 | 17.9 | 51.888 | 52.19 | 11.2408 | 13.4895 | 48.3037 | 45.6968 | 46.5839 |  | -16.3 | 23.59 | 6.09 |  | -11.8653 | 49.1928 | 21.835 | -11.906 | -48.7571 | 9.5972 | 37.2039 | 8.7 | -8.9 | 1.8492 | 1.8851
31/08/2025 | 01:00 | 0 | 16.5052 | -20.01 | -38.6676 | 13.8537 |  | 29.7308 | -36.6566 | 40.3618 | 20.3614 | 19.908 | -8.88 | -45.632 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 9.6218 | 6.9198 | 8.1502 | 8.4281 | 13.7036 | 14.3056 | 5.8182 | 8.1468 |  |  | -41.93 | -41.67 |  | 8.88 | 44 |  |  | -32 | -31.87 | -61.49 | 32.11 | 32.04 | 15.2978 | -1.9054 | 50.2508 | 52.4624 | 37.1481 | -26.5239 | -27.3987 | 12.7913 | 11.9938 | 58.8081 | 59.6119 | 6.2978 | 32.4237 | -481.6357 | 36.6569 | -17.6 | -18.4 | 33.5048 | 32.6761 | -2.6702 |  | -93.4364 | 1.4104 |  | 2.311 | 531.4797 | 95.7365 | 95.5534 | -475.8138 | 418.568 |  | -41.7181 | 42.6825 | 59.7975 | 23.38 | 19.29 | 45.32 | 62.33 | 33.0916 | 32.2879 | 25.0408 | 25.5289 | 44.9467 | -66.7188 | -66.5698 | 6.5787 |  |  |  | 55.5 | 50.2 | -9.28 | 43.3921 | 42.3839 | 42.4159 | -79.6405 | -79.3814 | 81.2422 | -35.5416 | 88.5461 | 12.252 | 30.16 | 17.01 | 31.6479 | 29.7409 | -22.12 | -3.8935 |  |  | -89.3022 | -0.0001 | -13.3037 | -86.7 | -87 | 21.2558 | 35.7513 | 39.4649 | 50.4089 | 35.44 | -3.26 |  | 89.3126 |  | -31.95 | 41.08 | 76.08 | 89.6364 | 88.4909 | 59.6945 | 58.0455 | 211.1206 | 163.894 | 158.2606 | 160.1234 | 62.4301 | 38.2354 | -37.999 | 487.2119 | 247.0375 |  | -24.1601 | -22.0302 | 14.358 | -29.7155 |  | 38.448 | -7.6544 | -8.1054 | -7.0818 |  | -14.2 |  | 10.9966 | -104.223 | -31.2935 | -30.5925 | 8.9937 | -36.6137 | 0 | 20.7439 |  | 20.7053 | 42.1503 | 42.8098 | 40.8488 | -34.6635 | -33.8262 | 154.3947 | -57.1744 | -56.6835 | 93.0194 | 98.2784 | 53.1472 | 12.42 | 0.7745 | 0.8219 | 0.67 | 16.56 | 53.2322 |  | -1.643 | 0.92 |  | 47.25 | -99.5243 | -92.2676 |  | 77.5014 | 24.8 | -18.0957 | -4.4159 | -4.7134 | 1.7001 |  |  |  | -28.1087 | 17.199 | 28.6959 | 66.0222 | 67.8883 | -104.5337 | -19.9713 | 21.2225 | -52.498 | 3.7753 | 9.0249 | 8.7344 | 5 | 209.8035 | 207.8478 | 140 | -141.1882 | -299.2337 | 301.8701 | 294.3839 | -199.6042 | -198.5596 | -25.6328 | -13.9945 | 71.7498 | 71.3673 |  |  | 33.8192 | 33.6434 | -45.8576 | -46.2794 | 112.08 | 111.49 | 52.8 | 53.8 | 21.5966 | 21.12 | -368.386 | 90.8218 | 90.5669 | 11.1 | 16.6 | -32.7 | -32.8 | 1.5 | 1.1133 | -287.4132 | -211.8157 | 491.3281 | 402.028 | 148.3496 | -388.4556 | 393.4414 | -156.8159 | -235.1618 | -382.4157 | 110.0442 | 108.1234 | 160.8199 | -468.7122 | 244.1137 | -231.5682 | 228.3179 | -7.6205 |  | 25.28 | 7.059 | 7.056 | -25.44 | 3.52 |  | -3.8651 | -31.8166 | -11.162 | 19.3 | 52.293 | 51.235 |  |  | 46.2012 | 46.1344 | 47.6894 |  | -15.8 | 23.8166 | 5.96 |  | -14.2745 | 50.1479 | 24.881 | -14.7672 | -49.8939 | 13.2689 | 35.9807 | 8.2 | -7.9 | -7.2637 | 8.9372
31/08/2025 | 01:30 | 0 | 15.962 | -19.3567 | -38.7417 | 14.0492 |  | 27.844 | -33.9033 | 37.8536 | 19.4354 | 18.977 | -6.66 | -43.907 |  | 17.388 |  | 9.5264 | 4.1434 | 8.1289 | 8.4048 | 13.6826 | 14.534 | 6.6943 | 8.2215 |  |  | -40.43 | -40.57 |  | 6.66 | 41.8 |  |  | -34.69 | -35.14 | -53.62 | 35 | 35.27 | 14.8379 | -1.8722 | 49.2809 | 51.2929 | 38.7526 | -33.0879 | -33.7506 | 32.7669 | 32.6284 | 56.1289 | 57.4685 | 9.4386 | 46.1186 | -493.0094 | 36.8948 | -17.7 | -18.5 | 39.5624 | 38.4947 | -2.4185 |  | -102.9314 | 1.3944 |  | 2.3437 | 542.3748 | 84.1395 | 84.0174 | -480.0201 | 405.1774 |  | -65.6934 | 66.9201 | 57.7317 | 22.88 | 18.46 | 43 | 61.01 | 41.5309 | 40.4592 | 23.839 | 24.5203 | 45.7303 | -59.7487 | -60.3224 | 6.5946 |  |  |  | 52.8 | 47.8 | -8.79 | 43.688 | 42.4043 | 42.4367 | -81.3066 | -80.9001 | 72.8601 | -24.995 | 80.3853 | 11.9015 | 26.08 | 15.29 | 30.7104 | 28.862 | -21.42 | -3.8935 |  |  | -112.9656 | -0.0001 | -12.9884 | -82 | -82.5 | 21.1624 | 33.9935 | 36.6471 | 48.0652 | 33.6 | -2.92 |  | 112.2864 |  | -31.33 | 38.99 | 71.51 | 113.2182 | 110.6545 | 66.819 | 65.6364 | 220.4889 | 175.7983 | 168.9278 | 171.087 | 66.1051 | 43.2145 | -37.488 | 492.0201 | 260.8947 |  | -23.8587 | -21.7017 | 9.1102 | -30.4091 |  | 38.448 | 2.4503 | 2.0824 | -12.0498 |  | -11.67 |  | 10.5222 | -103.7793 | -31.8792 | -31.0584 | 8.964 | -41.5712 | 0 | 21.384 |  | 20.7071 | 41.3922 | 41.6765 | 40.7258 | -42.0315 | -43.2037 | 148.7012 | -63.8571 | -64.1908 | 89.6293 | 96.174 | 49.4484 | 11.75 | 0.8673 | 0.8206 | 0.27 | 15.6 | 49.3002 |  | -1.796 | 0.934 |  | 46.24 | -96.8396 | -87.9977 | 14.85 | 76.6978 | 22.5 | -17.6232 | -4.4578 | -4.5282 | 1.6032 |  |  | -13.0845 | -26.7741 | 18.6092 | 27.497 | 63.5509 | 63.2786 | -103.1653 | -18.9314 | 20.6932 | -50.2377 | 3.9544 | 8.4585 | 8.1543 |  | 209.2135 | 206.1461 | 140 | -141.219 | -269.4011 | 271.2492 | 287.79 | -195.6191 | -195.489 | -21.8797 | -10.7574 | 76.9987 | 75.9646 |  |  | 32.1163 | 32.0723 | -44.6834 | -45.1004 | 108.25 | 109.66 | 54.7 | 55.3 | 21.6179 | 20.8 | -371.2356 | 90.5496 | 91.1807 | 10.5 | 17.1 | -31 | -30.3 | 1.3666 |  | -286.5318 | -232.6465 | 497.8997 | 406.5852 | 146.759 | -392.9226 | 398.8651 | -160.2042 | -237.8399 | -389.3884 | 110.6424 | 114.1007 | 157.0003 | -481.7688 | 242.2011 | -239.048 | 236.3192 | -7.8842 |  | 26.24 | 7.13 | 7.13 | -25.52 | 4.4 |  | -4.2771 | -29.9428 | -11.4244 | 18.5 | 54.415 | 52.265 | 11.0498 | 13.2701 | 49.353 | 48.6959 | 48.0302 |  | -15.8 | 24.3993 | 5.71 |  | -12.1703 | 48.0495 | 21.976 | -12.2217 | -47.5614 | 9.4192 | 36.2635 | 8.8 | -8 | 18.4946 | -20.6025
31/08/2025 | 02:00 | 0 | 15.7489 | -19.0236 | -39.2247 | 12.5402 |  | 26.9484 | -31.0518 | 36.7766 | 18.7494 | 18.3863 | 0 | -42.858 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 9.3341 | 0.9852 | 16.469 | 16.423 | 27.6674 | 14.5272 | 6.0198 | 8.1519 |  |  | -39.81 | -39.67 |  | 0 |  |  |  | -30.54 | -30.97 | -59.38 | 30.96 | 30.92 | 13.8263 | -1.4883 | 46.3323 | 48.3373 | 48.1955 | -30.6766 | -30.7555 | 13.7907 | 13.8353 | 60.2817 | 61.2194 | 5.7744 | 30.7432 | -473.7539 | 36.953 | -17.6 | -18.5 | 37.3508 | 36.5498 | -2.2241 |  | -100.4572 | 0.8155 |  | 1.5769 | 524.3384 | 80.4162 | 80.752 | -471.6685 | 390.022 |  | -58.9595 | 62.5992 | 55.6959 | 22.4 | 17.89 | 41.69 | 59.78 | 41.263 | 41.3969 | 21.6769 | 22.4702 | 46.8308 | -50.9774 | -50.5048 | 6.8835 |  |  |  | 50.6 | 46.1 | -8.39 | 45.1126 | 44.0621 | 43.6283 | -78.3156 | -77.8969 | 70.5864 | -23.8 | 77.0667 | 11.6422 | 23.84 | 14.29 | 29.7729 | 27.9831 | -20.88 | -0.8652 |  |  | -103.7712 | -0.0001 | -12.6634 | -77.4 | -77.5 | 20.679 | 32.8217 | 32.8899 | 46.3074 | 32.58 | -2.34 |  | 101.7083 |  | -32.15 | 36.37 | 71.53 | 102.7636 | 100.8182 | 63.4538 | 62.2727 | 208.8759 | 166.9988 | 159.9854 | 160.9964 | 61.0171 | 38.9841 | -36.66 | 483.2679 | 258.9498 |  | -23.5658 | -21.4758 | 12.7697 | -34.5652 |  | 33.84 | 1.5757 | 1.1533 | -8.4954 |  | -12.94 |  | 10.2786 | -110.633 | -31.6431 | -30.8579 | 7.3682 | -37.2171 | 0 | 21.7176 |  | 21.7983 | 41.3385 | 42.6704 | 39.9376 | -41.0268 | -42.8688 | 150.5432 | -61.5597 | -61.2722 | 86.8803 | 94.2173 | 50.9133 | 11.95 | 0.7745 | 0.795 | 0.28 | 15.71 | 49.7137 |  | -1.898 | 0.928 |  | 46.22 | -94.6442 | -86.8037 | 14.61 | 77.8958 | 23.2 | -17.0196 | -4.5225 | -4.7843 | 1.5254 |  |  |  | -25.5105 | 19.1914 | 26.3189 | 67.0354 | 67.552 | -102.2339 | -18.3243 | 20.7002 | -49.4111 | 4.4812 | 8.0288 | 7.7852 | 5.5637 | 205.6569 | 204.3641 | 140.4 | -140.6577 | -269.8469 | 271.3953 | 288.1714 | -195.8521 | -192.7013 | -26.3351 | -15.1736 | 76.4901 | 78.6759 | -118.9037 | -118.1431 | 31.0066 | 30.2596 | -45.6802 | -45.1991 | 111.15 | 110.66 | 53.4 | 53.3 | 21.3295 | 20.56 | -359.4915 | 86.5487 | 86.2937 |  | 17.1 | -30.1 | -29.7 | 1.4929 | 1.2121 | -282.7682 | -225.7558 | 487.9516 | 398.8711 | 145.0013 | -390.361 | 392.8212 | -152.3071 | -233.9315 | -386.918 | 113.7299 | 112.1635 | 154.4265 | -474.1495 | 237.7002 | -235.4272 | 238.5789 | -8.7274 |  | 25.36 | 7.283 | 7.278 | -25.2 | 2.64 |  | -3.4256 | -31.3466 | -11.162 | 18.9 | 52.811 | 51.762 | 11.0838 |  | 50.2587 | 49.7386 | 49.7764 |  | -16.6 | 24.5145 | 5.52 |  | -16.1477 | 51.1234 | 25.9965 | -16.5833 | -50.4008 | 14.6004 | 34.6152 | 8.4 | -8.4 | 18.2482 | -18.6334
31/08/2025 | 02:30 | 0 | 15.3 | -18.6064 | -39.0211 | 13.9878 |  | 27.0117 | -31.275 | 36.4039 | 18.4434 | 18.1143 | 2.22 | -41.384 |  | 16.56 |  | 9.0321 | 1.841 | 16.204 | 16.4007 | 27.4335 | 14.6844 | 6.079 | 8.06 |  |  | -37.34 | -37.11 |  | -2.22 | 39.6 |  |  | -30.89 | -31.05 | -53.69 | 30.61 | 31.16 | 13.7497 | -1.3289 | 46.8665 | 49.3957 | 43.4 | -28.1314 | -27.8835 | 39.2313 | 38.2387 | 54.9233 | 56.6648 | 8.9151 | 46.6567 | -487.0051 | 36.9273 | -17.5 | -18.3 | 34.8475 | 32.8499 | -2.3281 |  | -92.0937 | -0.2893 |  | 0.6475 | 544.1448 | 87.0388 | 87.3439 | -483.8617 | 407.3533 |  | -48.2872 | 50.0102 | 53.6501 | 22.59 | 17.54 | 40.34 | 58.55 | 37.1103 | 37.5122 | 24.6128 | 24.7754 | 48.1655 | -55.5473 | -55.8506 | 4.7104 |  |  |  | 50.8 | 45.9 | -8.39 | 42.7543 | 41.6258 | 41.2393 | -85.3386 | -84.1412 | 88.2912 | -34.8792 | 95.3519 | 11.2577 | 21.92 | 13.37 | 28.3667 | 26.8112 | -20.01 | -3.8935 |  |  | -113.4068 | -0.0001 | -12.1767 | -75.1 | -75.1 | 20.7175 | 31.6498 | 32.8899 | 45.1355 | 31.57 | -2.39 |  | 111.7313 |  | -29.01 | 34.72 | 66.96 | 111.8 | 109.2364 | 65.5104 | 63.6091 | 211.616 | 170.3233 | 163.3608 | 164.3103 | 62.9231 | 40.1235 | -36.638 | 498.123 | 254.2397 |  | -23.6259 | -21.7193 | 10.7178 | -32.602 |  | 38.448 | 0.7765 | 0.3007 | -9.9941 |  | -13.32 |  | 9.955 | -105.2658 | -31.5588 | -30.614 | 7.4446 | -38.2062 | 0 | 21.2923 |  | 20.8345 | 42.1325 | 42.022 | 40.5235 | -37.6777 | -37.3428 | 142.8402 | -62.0631 | -62.5929 | 89.4128 | 97.1357 | 43.1788 | 14.35 | 4.405 | 0.7523 | -1.98 | 16.54 | 43.7328 |  | -1.997 | 0.835 |  | 44.31 | -97.854 | -88.3034 | 14.92 | 75.1564 | 23.4 | -17.619 | -3.7572 | -3.7481 | 1.483 |  |  | -13.9775 | -26.0515 | 18.2681 | 27.2134 | 67.6144 | 68.0952 | -106.6391 | -18.4627 | 20.2037 | -47.4665 | 4.5278 | 7.814 | 7.5637 | 6 | 200.6524 | 200.5845 | 139.1 | -139.8176 | -272.981 | 278.1638 | 282.0311 | -188.9949 | -188.4205 | -27.1671 | -16.2992 | 71.6202 | 71.2749 |  |  | 31.1385 | 31.0506 | -43.5212 | -43.4691 | 111.29 | 110.82 | 52.2 | 51.9 | 21.5773 | 20.8 | -357.3428 | 85.9226 | 85.6755 | 10.5 | 15.9 | -29.3 | -29.3 |  | 1.1173 | -281.9964 | -225.0795 | 481.3282 | 393.3253 | 143.6561 | -384.3471 | 384.9222 | -151.8968 | -228.7865 | -380.6058 | 111.1776 | 111.0289 | 151.0352 | -466.0637 | 237.5396 | -232.0051 | 228.5624 | -9.2273 |  | 24.8 |  |  | -24.32 | 3.2 |  | -3.4256 | -30.9682 | -11.3664 | 18.4 | 53.311 | 50.848 |  |  | 46.8127 | 46.983 | 48.1064 |  | -13.8 | 24.8933 | 5.4 |  | -16.138 | 52.0222 | 26.7574 | -16.2872 | -51.0475 | 14.754 | 34.9802 | 7.2 | -7.4 | 8.3987 | -7.3751
31/08/2025 | 03:00 | 0 |  |  | -39.5262 | 12.4188 |  | 26.1049 | -29.3905 | 35.9384 | 18.2074 | 17.8545 | 4.44 | -40.931 | 37.4 |  | -37.4 | 9.225 | -2.9524 | 16.3487 | 16.4771 | 27.7984 | 15.9185 | 6.3756 | 8.3743 |  |  | -35.33 | -35.68 |  | -4.44 |  |  |  | -25.43 | -25.63 | -60.71 | 26.1 | 25.82 | 14.3601 | -1.6644 | 43.8082 | 45.8385 | 70.3095 | -24.1126 | -24.2604 | 10.8658 | 11.2369 | 54.1195 | 55.0572 | 5.2509 | 26.4055 | -452.337 | 36.7045 | -17.4 | -18.3 | 31.0979 | 29.4846 | -2.4112 |  | -89.2356 | 0.256 |  | 0.631 | 509.2622 | 77.9443 | 77.5475 | -456.3857 | 376.0104 |  | -50.2872 | 51.4513 | 51.4945 | 22.21 | 17.09 | 39.07 | 57.33 | 41.3969 | 40.5932 | 24.5062 | 24.722 | 47.1337 | -50.521 | -49.9818 | 3.8497 |  |  |  | 50.9 | 45.7 | -7.99 | 43.2097 | 42.3698 | 41.9827 | -85.848 | -85.3337 | 81.2095 | -26.1865 | 87.776 | 11.2775 | 22.01 | 13.27 | 27.8979 | 26.2253 | -19.9 | -3.8935 |  |  | -113.0379 | -0.0001 | -12.0752 | -72.7 | -72.8 | 20.6955 | 31.0638 | 31.481 | 44.5496 | 30.91 | -2.37 |  | 111.7138 |  | -31.74 | 33.93 | 68.16 | 111.0182 | 109.6909 | 66.6852 | 65.2 | 213.4635 | 168.3762 | 162.8753 | 164.9892 | 66.1812 | 44.4927 | -36.053 | 466.0526 | 270.5583 |  | -23.351 | -21.3994 | 0 | -27.0662 |  | 35.376 | 0.7296 | 0.3215 | -14.6669 |  | -14.78 |  | 9.8145 | -94.5398 | -30.1166 | -29.451 | 5.3283 | -41.2999 | 5.7412 | 20.7773 |  | 20.525 | 41.5163 | 42.6468 | 41.7815 | -42.7014 | -41.1943 | 149.371 | -65.0297 | -64.3872 | 86.6995 | 92.1746 | 52.8688 | 10.82 | -0.2362 | 0.7633 | 1.41 | 15.83 | 53.9045 |  | -2.002 | 0.836 |  | 46.33 | -92.1861 | -86.4177 |  | 74.9145 | 23.6 | -16.9876 | -3.7153 | -4.2017 | 1.4566 |  |  | -13.1197 | -24.7599 | 17.8387 | 25.3154 | 69.092 | 69.2682 | -101.6494 | -18.1556 | 19.5189 | -47.4957 | 4.8345 | 7.6089 | 7.4265 |  | 207.1327 | 206.3032 | 140.4 | -139.7922 | -273.5528 | 277.9155 | 299.4047 | -195.7285 | -194.8284 | -21.9561 | -11.2765 | 70.6842 | 70.4026 |  |  | 32.0064 | 31.9295 | -43.1031 | -43.6245 | 111.9 | 110.87 | 53.6 | 54.4 | 21.3915 | 20.8 | -367.8382 | 90.8693 | 90.6135 | 10.4 | 15.4 | -31.1 | -31.1 | 1.3744 | 1.2283 | -297.4275 | -231.8932 | 489.6404 | 398.9591 | 139.8752 | -389.9391 | 396.2602 | -154.4487 | -236.233 | -381.9861 | 112.3622 | 110.8058 | 159.0085 | -471.467 | 241.4631 | -234.2492 | 236.2161 | -7.8567 |  | 25.36 | 7.356 | 7.357 | -24.96 | 3.52 |  | -4.1306 | -31.0262 | -11.5709 | 19.6 | 53.834 | 52.157 |  |  | 46.795 | 45.1269 | 48.2787 |  | -14.2 | 24.5873 | 5.33 |  | -13.1856 | 47.6281 | 22.2424 | -14.1166 | -47.0005 | 10.5991 | 35.1572 | 7.5 | -7.9 | 26.861 | -25.3128
31/08/2025 | 03:30 | 0 | 15.1042 | -18.3736 | -39.3487 | 14.0133 |  | 26.0319 | -29.8796 | 35.9077 | 18.1434 | 17.8177 | 8.88 | -40.398 | 37.4 |  |  | 8.8033 | -1.6008 | 16.4728 | 16.5768 | 27.5825 | 16.0293 | 5.8953 | 8.2758 |  |  | -34.24 | -34.32 |  | -8.88 |  |  |  | -25.94 | -26.39 | -57.13 | 26.45 | 26.38 | 14.4206 | -1.6441 | 43.9155 | 45.4854 | 64.7319 | -27.9975 | -28.6325 | 11.4687 | 11.3842 | 53.5837 | 53.7177 | 5.2509 | 27.0143 | -435.3893 | 36.6952 | -17.5 | -18.3 | 34.8191 | 34.3647 | -2.196 |  | -96.2934 | 0.3472 |  | 1.1971 | 491.592 | 62.8376 | 62.1357 | -424.9734 | 352.6572 |  | -67.106 | 68.8903 | 50.4566 | 21.18 | 16.2 | 38.66 | 56.13 | 41.7988 | 42.3346 | 24.3728 | 25.0424 | 45.2433 | -42.8837 | -42.8227 | 4.8668 |  |  |  | 49.2 | 44.6 | -7.83 | 45.6912 | 44.4989 | 44.636 | -81.7469 | -81.3049 | 64.8042 | -11.9199 | 69.3999 | 10.9765 | 21.19 | 12.93 | 27.8979 | 26.2253 | -19.74 | -3.8935 |  |  | -93.8487 | -0.0001 | -11.9378 |  |  | 20.6241 | 30.4779 | 29.6024 | 43.3777 | 30.27 | -1.79 |  | 94.3204 |  | -30.69 | 32.87 | 68.12 | 95.0545 | 92.8 | 60.9888 | 59.5818 | 198.0409 | 156.2258 | 149.3128 | 152.2263 | 66.6224 | 46.0192 | -35.574 | 439.438 | 273.8132 |  | -23.2578 | -21.6557 | 0 | -19.8424 |  | 38.448 | -3.7339 | -4.226 | -15.4856 |  | -14.89 |  | 9.9187 | -81.167 | -30.2907 | -29.4991 | 6.241 | -43.7612 | 6.5242 | 20.5524 |  | 20.3789 | 41.789 | 42.2061 | 40.4895 | -43.3712 | -42.8688 | 140.6633 | -59.0297 | -58.5074 | 78.8786 | 84.8525 | 51.1257 | 6.94 | -0.1434 | 0.7401 | 1.38 | 16.98 | 51.6807 | 11.4901 | -2.057 | 0.849 |  | 44.56 | -85.5536 | -79.4114 | 14.2 | 74.3624 | 22.9 | -16.1487 | -4.1052 | -4.2862 | 1.4113 |  |  | -13.394 | -23.5644 | 18.3501 | 23.9978 | 63.5522 | 66.0209 | -96.7986 | -17.7162 | 19.2365 | -46.8948 | 4.3231 | 7.4819 | 7.2472 | 5.4433 | 207.5434 | 208.3684 | 140 | -141.1232 | -275.2224 | 276.6332 | 309.6053 | -196.4713 | -196.0618 | -24.8476 | -13.5102 | 78.7037 | 76.0166 |  |  | 31.9515 | 31.1385 | -43.007 | -43.1534 | 110.06 | 111.07 | 52.9 | 53 | 21.3722 | 20.16 | -358.6155 | 87.6075 | 87.3577 | 10.4 | 16.5 | -30.1 | -30.2 | 1.4574 |  | -304.8959 | -243.7867 | 481.2278 | 396.6631 | 128.1818 | -384.2813 | 384.0277 | -151.4441 | -230.2918 | -377.8976 | 110.4911 | 110.7729 | 153.0684 | -463.8212 | 236.7485 | -227.7347 | 229.1588 | -7.8842 |  | 25.36 |  |  | -24.56 | 2.96 |  | -3.8071 | -30.9682 | -11.7479 | 20.1 | 52.226 | 53.361 | 11.0689 | 13.2792 | 49.9978 | 51.0615 | 46.43 |  | -14 | 25.0255 | 5.21 |  | -14.068 | 50.1141 | 24.9577 | -14.6839 | -49.2824 | 13.2103 | 34.7276 | 7 | -6.8 | 34.2996 | -30.3692
31/08/2025 | 04:00 | 0 |  |  | -39.4635 | 12.8478 |  | 25.9086 | -33.1941 | 34.6718 | 17.6315 | 17.4979 | 6.66 | -39.831 |  |  |  | 9.3038 | 1.7534 | 15.1892 | 15.374 | 25.6446 | 15.7517 | 1.6857 | 8.125 |  |  | -34.03 | -33.81 |  | -6.66 | 39.6 |  |  | -28.74 | -28.89 | -52.47 | 28.69 | 28.82 | 13.4557 | -1.3323 | 42.9384 | 44.9755 | 60.2858 | -26.9258 | -25.422 | 28.0441 | 30.8276 | 50.1007 | 50.9045 | 7.8682 | 45.4463 | -465.6432 | 35.6745 | -16.9 | -17.7 | 33.3463 | 32.7374 | -2.2853 |  | -88.7597 | -0.8623 |  | 0.5377 | 529.0382 | 78.3715 | 77.2118 | -447.6122 | 390.1655 |  | -38.1254 | 40.5393 | 50.3269 | 21.36 | 16.37 | 37.84 | 56.26 | 31.0822 | 31.3502 | 26.3657 | 26.9361 | 46.1411 | -42.88 | -41.9718 | 3.1417 |  |  |  | 48.9 | 44.4 | -7.74 | 46.2708 | 45.1045 | 44.5172 | -82.3191 | -80.4464 | 85.993 | -34.2408 | 91.3225 | 10.8875 | 20.74 | 12.71 | 27.4292 | 25.6393 | -19.29 | -3.8935 |  |  | -101.4821 | -0.0001 | -11.84 | -70.3 | -70.5 | 20.1846 |  | 28.6631 | 43.3777 | 29.96 | -1.79 |  | 100.4057 |  | -30.61 | 32.18 | 66.61 | 100.3273 | 98.6909 | 56.1514 | 53.7818 | 197.332 | 155.4155 | 148.1158 | 150.5652 | 58.3969 | 37.56 | -35.907 | 460.3328 | 265.5104 |  | -22.9429 | -21.0889 | 13.2083 | -21.388 |  | 35.376 | -11.0417 | -11.509 | -7.7147 |  | -10.27 |  | 9.8013 | -84.4102 | -30.6595 | -29.9497 | 7.0549 | -36.3715 | 0 | 20.4371 |  | 20.3458 | 42.9035 | 42.9179 | 41.0252 | -31.9842 | -31.9842 | 149.8734 | -53.6123 | -52.9503 | 88.2295 | 95.1211 | 52.8835 | 9.56 | -0.2362 | 0.7388 | 1.37 | 16.21 | 52.3714 |  | -2.056 | 0.816 |  | 45.25 | -93.8768 | -87.033 | 14.41 | 75.9903 | 23.3 | -16.9499 | -3.1631 | -3.3157 | 1.386 |  |  | -12.7989 | -24.3515 | 17.3891 | 24.8559 | 67.3054 | 68.8152 | -103.9106 | -17.2803 | 18.2585 | -44.3478 | 4.4561 | 7.6577 | 7.4371 | 5.6141 | 215.9894 | 213.8872 | 188.6 | -186.8727 | -357.5258 | 358.2111 | 344.3142 | -204.0402 | -202.9923 | -25.6983 | -13.8516 | 78.436 | 76.9234 |  | -123.2479 | 33.5116 | 33.0282 | -43.3572 | -43.5901 | 110.1 | 108.71 | 55.2 | 55.5 | 21.5966 | 20.56 | -359.6269 | 87.8754 | 88.438 |  | 18.8 | -31.8 | -31.5 |  | 1.1074 | -340.5694 | -234.7678 | 477.3827 | 390.4373 | 115.1432 | -379.1326 | 382.5281 | -153.1737 | -231.0299 | -377.129 | 106.1446 | 108.5676 | 154.8387 | -459.3848 | 237.1059 | -225.0676 | 222.315 | -7.9089 |  | 25.6 |  |  | -25.84 | 4.16 |  | -4.509 | -33.312 | -9.0806 | 19.7 | 54.421 | 51.183 | 11.0936 | 13.3134 | 51.6675 | 48.2061 | 50.3076 |  | -18 | 18.8783 | 5.35 |  | -14.6941 | 50.6039 | 25.415 | -15.4209 | -49.5162 | 13.9023 | 34.8163 | 10.6 | -9.6 | -15.7504 | 14.0651
31/08/2025 | 04:30 | 0 |  | -18.6073 | -39.7619 | 13.0469 |  | 25.6474 | -35.367 | 35.6442 | 18.1134 | 17.7251 | 24.42 | -39.736 |  | 16.56 |  | 9.2755 | 4.074 | 15.5543 | 15.7266 | 26.0627 | 16.5531 | 1.5391 | 8.2216 |  |  | -29.6 | -29.58 |  | -24.42 | 37.4 |  |  | -21.88 | -22.05 | -58.03 | 21.88 | 22.12 | 13.6205 | -1.517 | 43.4673 | 44.9672 | 60.6869 | -21.2995 | -21.8557 | 10.539 | 10.5642 | 51.3064 | 51.5743 | 4.7275 | 24.384 | -434.5417 | 35.6404 | -16.9 | -17.7 | 28.2579 | 27.3079 | -2.4441 |  | -82.7467 | -0.0634 |  | 0.5102 | 495.8951 | 80.874 | 80.7825 | -450.4233 | 355.5969 |  | -29.0771 | 30.5175 | 50.3269 | 21.1 | 15.72 | 37.83 | 56.33 | 30.2785 | 30.0106 | 29.6618 | 29.8854 | 46.1197 | -33.1398 | -33.0751 | 3.3712 |  |  |  | 49.9 | 44.8 | -7.45 | 50.0532 | 48.618 | 48.1963 | -73.1303 | -72.5076 | 79.2523 | -35.4793 | 85.7644 | 10.7701 | 29.26 | 16.11 | 27.4292 | 25.6393 | -19.54 | -3.8935 |  |  | -91.9378 | -0.0001 | -11.8797 |  |  | 17.8336 | 29.892 | 26.7845 | 42.7917 | 29.66 | -1.01 |  | 91.5377 |  | -30.87 | 32.52 | 81.87 | 91.1818 | 89.8 | 51.3271 | 49.5182 | 200.4071 | 152.3306 | 146.2941 | 147.4828 | 60.0959 | 37.4124 | -36.891 | 466.0512 | 284.8133 |  | -20.782 | -19.0803 | 13.1089 | -18.9576 |  | 33.84 | -12.1353 | -12.6246 | -7.4101 |  | -9.38 |  | 9.9292 | -80.2386 | -32.4386 | -31.7295 | 9.6515 | -35.7183 |  | 20.8756 |  | 21.1043 | 42.3962 | 43.1273 | 41.5495 | -31.3143 | -31.3143 | 141.5006 | -48.8762 | -48.7213 | 80.3394 | 87.1531 | 51.3454 | 8.18 | -0.141 | 0.7156 | 1.39 | 16.81 | 50.5621 |  | -2.25 | 0.82 |  | 44.83 | -87.1825 | -81.2003 | 14.3 | 75.0375 | 23.9 | -15.8681 | -3.5212 | -3.8408 | 1.3873 |  |  | -14.339 | -23.3853 | 15.9062 | 23.7022 | 63.5046 | 67.0281 | -97.3227 | -17.3416 | 18.4232 | -45.5491 | 3.9914 | 7.8237 | 7.5215 | 5 | 218.8335 | 219.4662 | 186.5 |  | -352.564 | 354.1327 | 357.9729 | -208.0449 | -205.9375 | -25.8683 | -14.7939 | 80.8213 | 80.1292 | -128.3027 |  | 33.5555 | 32.8963 | -43.4919 | -42.8071 | 112.18 | 111.64 | 54.1 | 55.2 | 21.5346 | 21.12 | -365.2377 | 92.4648 | 92.2155 | 10.6 | 19.4 | -32.7 | -32 |  |  | -350.9256 | -257.1339 | 483.8152 | 391.9155 | 106.4245 | -387.1043 | 389.3788 | -160.6728 | -236.8337 | -385.2603 | 106.8517 | 107.4397 | 158.0105 | -463.194 | 241.9124 | -228.5626 | 225.5991 | -7.8293 |  | 25.84 | 7.811 | 7.831 | -25.28 | 4.72 |  | -4.5975 | -33.1655 | -9.0227 | 20 | 51.722 | 52.419 |  |  | 52.8312 | 49.9522 | 51.0916 |  | -16.1 | 18.946 | 5.3 |  | -16.1524 | 51.2085 | 25.6615 | -16.0588 | -51.1653 | 14.2062 | 35.2491 | 9.8 | -9.6 | 4.9833 | -2.3385
31/08/2025 | 05:00 | 0 |  |  | -39.8684 | 12.0326 |  | 25.7561 | -33.7409 | 35.4633 | 17.8935 | 17.5888 | 28.86 | -37.499 | 35.2 |  | -35.2 | 9.2782 | 2.7374 | 15.5141 |  | 26.5174 | 16.6237 | 1.8637 | 8.2033 |  |  | -28.89 | -28.6 |  | -28.86 | 35.2 |  |  | -25.04 | -25.22 | -49.67 | 25.14 | 25.28 | 13.3183 | -1.4808 | 43.7066 | 44.7927 | 56.6396 | -27.5956 | -27.8548 | 31.1614 | 30.1043 | 48.2253 | 48.7612 | 7.3447 | 42.9712 | -443.973 |  | -16.8 | -17.7 | 34.2906 | 33.8384 | -2.2382 |  | -90.5753 | -0.3952 |  | 0.5304 | 503.0364 | 68.1783 | 68.7887 | -422.0489 | 363.286 |  | -40.9488 | 42.2641 |  | 21.09 | 15.88 |  |  | 31.886 | 32.5558 | 34.0816 | 34.3461 | 46.0074 | -38.2632 | -37.3473 | 2.969 |  |  |  | 48.4 | 43.7 | -7.7 | 46.8663 | 45.955 | 45.9366 | -79.617 | -78.8681 | 73.3442 | -23.6875 | 78.8895 | 10.9098 | 30.45 | 16.49 |  | 25.9323 | -19.79 | -3.8935 |  |  | -96.1772 | -0.0002 | -11.8716 |  |  | 18.8608 | 30.4779 | 27.2542 | 43.3777 | 30.27 | -1.18 |  | 95.1629 |  | -30.85 | 33.12 | 67.21 | 96.3273 | 95.1091 | 51.6589 | 50.5 | 192.6436 | 151.0062 | 144.3843 | 146.8272 | 57.7681 | 36.4447 | -35.975 | 432.8968 | 280.6526 |  | -21.1966 | -19.469 | 13.9559 | -23.8674 |  | 35.376 | -11.5424 | -11.9718 | -6.3246 |  | -14.83 |  | 9.9135 | -89.92 | -30.6912 | -29.8619 | 9.3007 | -34.6192 | 0 | 19.427 |  | 18.9933 | 42.1718 | 41.8937 | 40.8094 | -31.8167 | -32.8214 | 137.1467 | -49.5251 | -49.8378 | 81.5884 | 86.4958 | 49.3751 | 8.65 | -0.2313 | 0.7401 | 1.37 | 15.27 | 49.3136 |  | -2.433 | 0.885 |  | 43.63 | -88.6801 | -81.0348 | 14.57 | 74.2571 | 22.4 | -17.7737 | -4.2129 | -4.2404 | 1.4016 |  |  |  | -25.0417 | 16.0607 | 26.0767 | 66.398 | 67.6179 | -100.1975 | -17.4105 | 21.1597 | -47.0981 | 4.6295 | 7.9409 | 7.6164 | 6 | 221.0531 | 222.481 | 189 |  | -357.5802 | 361.7742 | 361.8941 | -209.9352 | -208.1441 | -24.022 | -13.0551 | 78.1137 | 76.2084 |  | -130.7021 | 34.3795 | 33.6324 | -44.279 | -43.8897 | 112.25 | 111.18 | 54.1 | 55.3 | 21.4128 | 21.12 | -362.678 | 89.9551 | 90.3458 |  | 18.8 | -32.6 | -32.7 |  |  | -359.1755 | -245.3152 | 481.0586 | 399.4072 | 108.0336 | -381.0509 | 386.0971 | -154.1692 | -232.8592 | -377.5958 | 109.7218 | 110.6641 | 156.6596 | -469.0207 | 242.6618 | -224.2151 | 227.6058 | -8.9389 |  | 24.96 | 7.906 |  | -24.8 | 4.4 |  | -4.2161 | -33.0465 | -9.4926 | 19.5 | 52.81 | 50.856 | 11.1089 | 13.3156 | 49.5022 | 51.2685 | 51.403 |  | -17.6 | 18.7805 | 5.36 |  | -12.9475 | 48.3882 | 23.0523 | -13.5988 | -47.792 | 12.0333 | 35.3539 | 10.1 | -9 | -0.5237 | 6.9272
31/08/2025 | 05:30 | 0 | 15.4376 | -18.8372 | -39.5495 | 12.3579 |  | 27.3174 | -32.1185 | 36.0142 | 18.3714 | 18.0454 | 51.06 | -58.685 | 57.2 | 15.732 | -55 | 8.7211 | 1.231 | 16.9049 | 17.0529 | 28.8364 | 16.5061 | 6.1122 | 8.0761 |  |  | -30.32 | -30.38 |  | -51.06 | 57.2 |  |  | -29.2 | -29.12 | -44.99 | 29.1 | 29.67 | 13.4257 | -1.3522 | 45.3922 | 46.4401 | 61.7438 | -27.5956 | -28.6349 | 28.7513 | 32.3249 | 49.9668 | 49.5649 | 7.3447 | 44.4693 | -449.2258 | 35.5556 | -16.9 | -17.8 | 34.9281 | 33.8649 | -2.3646 |  | -84.1246 | -0.6504 |  | 0.5445 | 509.3232 | 65.5537 | 64.8518 | -392.5526 | 380.7337 |  | -56.8728 | 58.0993 |  | 21.87 | 16.62 | 38.22 | 56.39 | 29.7427 | 30.0106 | 39.5484 | 40.313 | 44.4975 | -48.4812 | -48.6139 | 3.6743 |  |  |  | 49 | 44.1 | -7.79 | 42.5019 | 41.5186 | 41.5687 | -89.7226 | -89.385 | 80.2323 | -20.8247 | 86.7513 | 11.1624 | 30.85 | 16.63 | 27.8979 | 26.2253 | -19.9 | -3.8935 |  |  | -99.6511 | -0.0002 | -12.0142 |  |  | 19.509 | 31.0638 | 28.6631 | 43.9636 | 30.58 | -1.27 |  | 98.7906 |  | -31.61 | 33.49 | 67.21 | 100.5455 | 97.6909 | 50.2451 | 48.8182 | 194.0264 | 152.6425 | 146.3998 | 148.088 | 55.4287 | 34.5367 | -34.701 | 401.8211 | 253.3989 |  | -21.5855 | -19.982 | 17.1648 | -31.4796 |  | 38.448 | -9.3184 | -9.7845 | -3.6603 |  | -12.91 |  | 10.1143 | -104.3675 | -29.8869 | -28.9797 | 11.6601 | -32.3928 | 0 | 17.8578 |  | 17.3488 | 41.9008 | 42.2287 | 40.7327 | -31.4818 | -31.4818 | 134.3 | -48.1965 | -47.8952 | 76.9725 | 83.5314 | 45.3321 | 7.96 | -0.2362 | 0.7633 | 1.4 | 14.03 | 45.9007 |  | -2.373 | 0.814 |  | 40.8 | -83.8775 | -76.6931 | 13.96 | 67.3027 | 21.1 | -10.7975 | 2.5034 | 2.7219 | 1.4153 |  |  | -14.5497 | -18.3186 | 16.238 | 18.7393 | 62.852 | 63.7185 | -97.5105 | -17.4886 | 0 | -33.0348 | 4.5758 | 8.312 | 8.0488 | 5.8338 | 221.1874 | 222.8739 |  | -188.8161 | -362.1711 | 366.485 | 348.7253 | -209.0651 | -207.7423 | -23.8919 | -13.0682 | 81.1968 | 79.8129 |  |  | 33.6544 | 32.7755 | -46.2994 | -46.6956 | 112.43 | 111.19 | 56.5 | 55.5 | 21.8422 | 21.84 | -369.7633 | 89.7795 | 90.4738 | 10.6 | 18.3 | -32.7 | -32.8 |  |  | -341.1555 | -221.0869 | 486.1405 | 398.8135 | 125.7515 | -390.5202 | 388.1829 | -158.0529 | -237.9252 | -383.898 | 108.542 | 109.1471 | 155.8368 | -470.9197 | 244.4071 | -231.8445 | 230.3716 | -8.7521 |  | 25.04 | 7.822 | 7.831 | -24.24 | 4.96 |  | -4.5975 | -32.842 | -9.3461 | 18.5 | 52.529 | 53.195 | 11.286 | 13.3191 | 53.4305 | 51.8373 | 50.0572 |  | -19.6 | 18.7323 | 5.47 |  | -14.6989 | 49.7067 | 23.6332 | -15.2357 | -49.3607 | 12.449 | 35.322 | 11.6 | -10 | -16.0863 | 26.7619
31/08/2025 | 06:00 | 0 | 15.5944 | -19.0858 | -39.7478 | 12.7203 |  | 27.4338 | -32.9933 | 36.4413 | 18.3774 | 18.0277 | 42.18 | -45.931 | 44 | 4.968 | -44 | 8.8816 | 3.8434 | 17.1822 | 17.381 | 29.1533 | 16.3565 | 6.5939 | 7.8566 |  |  | -29.86 | -29.77 |  | -42.18 | 44 |  |  | -25.54 | -25.67 | -49.44 | 25.29 | 25.48 | 13.2585 | -1.8604 | 44.3471 | 46.1032 | 52.1522 | -28.2654 | -27.9247 | 13.7936 | 13.528 | 48.3593 | 50.3687 | 4.7275 | 27.2937 | -406.4636 | 36.0488 | -15.5 | -17.8 | 35.3157 | 34.3976 | -2.432 |  | -88.8433 | -0.0541 |  | 1.2514 | 465.1935 | 54.506 | 54.2924 | -358.6055 | 349.7529 |  | -78.4591 | 81.4528 | 51.2849 | 20.84 | 16.09 |  | 55.82 | 28.4031 | 28.5371 | 35.9278 | 35.7402 | 42.5829 | -36.4797 | -36.0816 | 3.9874 |  |  |  | 49 | 44.1 | -7.65 | 48.8779 | 47.9014 | 47.5592 | -74.1119 | -73.3673 | 58.684 | -13.5215 | 62.9361 | 11.0533 | 31.3 | 16.9 | 28.3667 | 26.5182 | -20.17 | -0.8931 |  |  | -66.7783 | -0.0002 | -12.0484 | -72.8 | -72.9 | 19.3332 | 31.6498 | 27.7238 | 45.7214 | 31.59 | -0.5 | 40.5325 | 64.6724 |  | -28.91 | 35.19 | 61.39 | 67.4364 | 66.0364 | 37.4851 | 36.2364 | 156.3756 | 124.6663 | 120.0242 | 120.8014 | 33.383 | 22.6839 | -22.264 | 368.7404 | 240.1063 |  | -21.6565 | -19.9682 | 27.3925 | -43.7235 |  | 41.52 | -13.9256 | -14.4953 | 5.8535 |  | -14.84 |  | 5.7452 | -111.3047 | -27.1812 | -26.5309 | 10.7955 | -21.0704 | -14.4248 | 15.548 |  | 15.4015 | 42.6552 | 42.4845 | 40.5234 | -29.1374 | -29.1374 | 124.9224 | -35.3812 | -35.1589 | 68.7832 | 78.0768 | 43.4937 | 8.64 | -0.141 | 0.7633 | 1.41 | 12.76 | 43.9017 |  | -2.288 | 0.835 |  | 41.21 | -77.8407 | -68.8802 | 13.79 | 68.4991 | 19.8 | -9.2034 | 1.8125 | 2.1131 | 1.4152 |  |  | -14.7773 | -17.109 | 15.9914 | 17.5108 | 63.3302 | 64.244 | -90.6412 | -16.8325 |  | -32.9661 | 3.9323 | 7.521 | 7.3 | 5 | 212.8746 | 213.0826 | 187.7 | -186.958 | -360.1539 | 365.9023 | 341.7148 | -203.5372 | -200.87 | -26.5589 | -15.5347 | 80.4725 | 75.2026 |  |  | 34.6432 | 34.4564 | -42.905 | -42.8101 | 112.7 | 112.61 | 52.8 | 52.2 | 21.4534 | 20.72 | -365.0894 | 90.0794 | 89.8286 | 11.1 | 15.9 | -33.5 | -32.8 |  |  | -335.9887 | -204.2847 | 473.8994 | 390.315 | 129.147 | -380.2454 | 383.28 | -156.42 | -235.9279 | -377.0869 | 107.3687 | 109.3521 | 158.2823 | -456.7937 | 241.4902 | -221.4461 | 222.7526 | -8.2797 |  | 23.6 | 8.062 | 8.082 | -22.88 | 3.76 |  | -4.0696 | -33.6049 | -9.5506 | 19.7 | 49.586 | 51.495 | 11.1307 | 13.3376 | 51.5365 | 48.6841 | 50.6671 |  | -14.5 | 19.2998 | 4.92 |  | -16.8499 | 50.0279 | 26.2549 | -16.7767 | -49.8383 | 14.7578 | 33.9329 | 6.2 | -6.1 | -22.1787 | 41.0695
31/08/2025 | 06:30 | 0 | 15.6151 | -19.0695 | -39.5811 | 12.5048 |  | 26.9405 | -28.7498 | 37.4891 | 18.8934 | 18.6472 | 28.86 | -42.545 | 39.6 | 3.312 | -39.6 | 8.9366 | -0.0396 | 16.7003 | 17.0707 | 28.6229 | 16.0854 | 6.0476 | 8.0832 |  |  | -33.24 | -32.99 |  | -28.86 | 41.8 |  |  | -25.9 | -26.12 | -51.99 | 26.14 | 26.63 | 12.1445 | -1.5897 | 45.7659 | 47.0369 | 57.3012 | -23.9787 | -24.5312 | 26.4217 | 32.5567 | 51.5743 | 52.9139 | 6.2978 | 24.8068 | -413.0663 | 35.2754 | -15.6 | -17.6 | 32.0309 | 33.2514 | -2.2417 |  | -78.2451 | -1.8251 |  | 0.4902 | 471.9381 | 51.1185 | 51.3932 | 0 | 23.9165 |  | -43.8807 | 46.2266 | 42.0638 | 18.64 | 13.52 | 34.41 | 51.15 | 30.4125 | 31.3502 | 34.7788 | 35.2226 | 49.8282 | -30.6828 | -31.1001 | 2.4163 |  |  |  | 47.1 | 42.2 | -7.13 | 46.1152 | 45.2756 | 43.9426 | -86.9468 | -85.7001 | 73.9892 | -10.7411 | 79.141 | 10.9849 | 28.87 | 15.54 | 28.8354 | 27.3972 | -20.13 | -0.8652 |  |  | -120.8486 | -0.0001 | -12.1397 | -67.3 | -65.7 | 19.1519 | 32.8217 | 32.8899 | 46.8933 | 32.58 | -2.49 | 41.9585 | 119.3018 |  | -28.79 | 37.09 | 57.09 | 120.0182 | 117.4364 | 60.5176 | 57.6818 | 194.4725 | 165.636 | 158.9353 | 160.6328 | 47.1473 | 38.5623 | -20.136 | 0 | 299.7563 |  | -22.3987 | -20.4035 | 11.8389 | -40.2234 |  | 38.448 | 7.9459 | 7.6328 | -11.0983 |  | -14.69 |  | 6.1147 | -105.6224 | -24.8671 | -24.1668 | 9.4285 | -36.089 | 0 | 14.6522 |  | 13.8931 | 42.4764 | 42.8431 | 41.2464 | -31.8167 | -30.4771 | 96.6223 | -57.308 | -57.4773 | 59.5238 | 69.7131 | 24.1062 | 6.72 | 4.6613 | 0.6802 | -2.23 | 11.6 | 24.8014 |  | -2.782 | 0.789 |  | 30.93 | -69.3116 | -59.7344 | 12.12 | 59.7219 | 17.8 | -15.598 | 5.0098 | 5.3996 | 1.121 |  |  | -13.9519 | -9.689 | 14.9162 | 9.7464 | 60.1605 | 62.0774 | -92.3214 | -17.0726 | 0 | -26.5788 | 3.6597 | 6.6225 | 6.4351 |  | 184.2531 | 185.4174 | 35.2 | -35.4549 | -154.6275 | 160.2625 | 202.3975 | -176.0269 | -176.668 | -29.8094 | -20.176 | 76.9457 | 75.6514 | -118.2499 | -110.9539 | 26.0188 | 26.0078 | -47.6315 | -47.4644 | 102.18 | 101.43 | 50.8 | 51.3 | 21.5154 | 9.44 | -377.3966 | 89.4775 | 89.5259 | 11.1 | 17.1 | -24.2 | -24.2 |  | 1.0349 | -197.4516 | -264.1277 | 455.6895 | 370.3298 | 143.3368 | -363.0345 | 359.6246 | -148.6957 | -210.4721 | -355.4945 | 124.4766 | 120.7224 | 147.9033 | -444.5201 | 215.4709 | -227.7444 | 231.5108 | -8.5681 |  | 21.52 |  |  | -22 | 1.68 |  | -1.6098 | -31.8471 | -11.043 | 16.5 | 46.599 | 47.044 | 11.1212 |  | 49.5518 | 49.1094 | 50.0947 |  | -17.3 | 19.5984 | 4.86 |  | -20.029 | 51.4255 | 29.4344 | -20.8426 | -51.1165 | 20.0455 | 29.9537 | 9.5 | -8.8 | 37.8919 | 18.1062
31/08/2025 | 07:00 | 0 | 15.4094 | -18.8034 | -39.9912 | 12.1477 |  | 26.5689 | -29.5528 | 36.6013 | 18.6494 | 18.2132 | 22.2 | -43.879 | 41.8 |  | -41.8 | 8.5713 | 1.045 | 16.9167 | 17.0522 | 28.7212 | 15.8707 | 5.8239 | 8.0794 |  |  | -38.88 | -39.36 |  | -22.2 | 41.8 |  |  | -34.78 | -35.14 | -43.39 | 34.84 | 35.31 | 12.569 | -1.7777 | 45.9797 | 47.08 | 51.1604 | -26.39 | -26.8609 | 10.3884 | 10.4395 | 50.5026 | 51.4403 | 2.6336 | 15.2178 | -385.3834 | 35.201 | -14.8 | -17.4 | 33.5135 | 32.2454 | -2.4706 |  | -65.7462 | -1.5063 |  | 0 | 442.7624 | 65.3706 | 65.7674 |  | 44.4865 |  | -29.4024 | 30.8386 | 43.0618 | 17.54 | 12.85 | 34.77 | 49.87 | 4.6927 | 4.2908 | 53.3811 | 53.8269 | 43.1743 | -17.6645 | -17.2524 | -0.4874 |  |  |  | 48 | 42.9 | -7.99 | 53.6768 | 52.0207 | 51.8312 | -71.8597 | -71.193 | 62.1027 | -13.9678 | 64.8837 | 10.1971 | 25.42 | 14.47 | 27.8979 | 26.5182 | -19.39 | -0.8931 |  |  | -69.8674 | -0.0001 | -11.7252 | -69.1 | -70.2 | 18.1796 | 32.8217 | 25.3756 | 47.4792 | 32.76 | 0.26 | 35.9135 | 68.3414 |  | -34.4 | 31.48 | 61.77 | 71.3818 | 70.1273 | 19.4036 | 18.1364 | 145.5167 | 116.0298 | 111.6312 | 113.8073 | 23.239 | 14.8911 | -19.849 |  | 190.0222 |  | -18.5875 | -16.7616 | 36.1246 | -59.4978 |  | 39.984 | -6.758 | -7.2423 | 12.8607 | 0 | -14.2 | 0 | 6.3242 | -143.8419 | -23.4698 | -22.8405 | 7.5387 | -13.1929 | -21.5578 | 14.4571 |  | 14.6833 | 41.6942 | 42.4538 | 40.6988 | -4.3539 | -2.8468 | 31.1469 | -17.0527 | -17.0008 | 9.486 | 19.0594 | 14.753 | 0.05 | 4.8566 | 0.6339 | -2.39 | 10.31 | 14.4994 |  | -2.879 | 0.642 |  | 31.44 | -19.8723 | -11.2934 | 10.98 | 65.9897 | 19.2 | -17.9615 | 6.0331 | 6.5003 | 1.1689 |  |  | -15.1305 | -11.4369 | 14.7342 | 11.8324 | 60.8894 | 61.6149 | -110.3854 | -17.6331 |  | -25.7569 | 3.6301 | 7.5698 | 7.3316 | 4.7157 | 153.1283 | 152.8501 | 35.2 | -35.0396 | -149.0938 | 149.5525 | 115.1488 | -145.6692 | -146.4407 | -32.205 | -23.0952 | 76.7137 | 77.4729 | -92.7324 | -87.5729 | 14.1204 | 13.2195 | -41.7836 | -42.2482 | 83.64 | 83.48 | 46.3 | 46.7 | 21.3295 | 2.48 | -381.4456 | 77.7991 | 77.5202 | 10.5 | 28.5 | -13.1 | -13.1 |  |  | -109.8679 | -154.0997 | 362.1711 | 288.6651 | 147.5196 | -279.1817 | 277.4769 | -129.1073 | -137.9361 | -274.1483 | 137.5758 | 137.1987 | 130.1378 | -346.5486 | 144.0068 | -202.2781 | 206.2569 | -8.0682 |  | 21.68 | 7.899 | 7.909 | -21.12 | 1.36 |  | -1.5518 | -26.7201 | -11.8944 | 12.3 | 45.147 | 44.95 | 11.175 |  | 50.3296 | 50.2658 | 48.249 |  | -28 | 19.988 | 4.91 |  | -23.8062 | 52.6784 | 32.1446 | -23.6379 | -52.2088 | 21.9761 | 28.9788 | 20.2 | -20.1 | -31.6761 | 84.0151
31/08/2025 | 07:30 | 0 | 16.2738 | -19.6718 | -39.5996 | 11.6379 |  | 27.7015 | -31.5188 | 37.1845 | 18.8754 | 18.4355 | 22.2 | -47.555 | 44 | 4.14 | -44 | 8.2823 | 1.4662 | 17.248 | 17.697 | 29.2114 | 15.9245 | 5.9878 | 8.3611 |  |  | -36.81 | -36.52 |  | -22.2 | 46.2 |  |  | 0 | -56.18 | -51.75 | 0 | 57.19 | 13.4965 | -2.2435 | 46.076 | 47.4687 | 58.5908 | -31.6144 | -31.399 | 11.6963 | 11.5496 | 54.5214 | 55.861 | 3.6806 | 18.6652 | -409.3234 | 35.5727 | -16.3 | -17.6 | 38.2881 | 36.9058 | -2.7111 |  | -67.9395 | -1.1559 |  | 0.4242 | 475.3257 | 73.6717 | 73.6411 |  | 61.0986 |  | -31.5051 | 32.9642 | 46.1754 | 18.27 | 13.67 | 36.68 | 52.02 | 1.0758 | 1.6117 | 57.042 | 57.2966 | 42.9477 | -20.1765 | -19.8985 | -0.92 |  |  |  | 48.9 | 43.8 | -8.64 | 53.9328 | 53.3874 | 52.9768 | -68.1743 | -67.5499 | 61.4583 | -19.3371 | 64.1682 | 10.533 | 28.36 | 15.93 | 29.7729 | 27.9831 | -20.37 | -3.8935 |  |  | -65.6695 | -0.0001 | -12.4476 | -74.3 | -74 | 18.4433 | 35.7513 | 27.7238 | 50.4089 | 35.3 | 0.31 | 36.4095 | 65.4087 |  | -34.32 | 35.63 | 64.04 | 67.5091 | 65.9455 | 14.3997 | 13.3818 | 144.9695 | 117.1263 | 112.0411 | 113.3957 | 17.6991 | 8.0826 | -20.896 |  | 123.667 |  | -20.2527 | -17.9993 | 43.3652 | -66.2767 |  | 32.304 | -8.5423 | -8.8166 | 19.9485 |  | -14.5 |  | 6.9194 | -159.7349 | -25.2358 | -24.2709 | 9.4579 | -6.0636 | -27.8039 | 14.5662 |  | 14.4526 | 41.7471 | 41.8068 | 40.4248 | -1.0047 | -2.0095 | 42.7014 | -11.9889 | -11.9598 | 13.3462 | 23.4032 | 18.7961 | 1.55 | 4.7614 | 0.6802 | -2.32 | 11.3 | 18.4915 |  | -2.621 | 0.64 |  | 34 | -23.8894 | -14.9525 | 11.31 | 68.0419 | 20 | -17.6952 | 5.8694 | 6.35 | 1.2449 |  |  | -15.012 | -11.4588 | 15.6468 | 11.8072 | 62.2762 | 63.8856 | -109.7797 | -18.8547 |  | -28.577 | 3.4422 | 8.4292 | 8.1227 | 4.5694 | 125.9603 | 125.2902 | 1.3 | 0 | -102.5394 | 106.0336 | 38.0041 | -119.8401 | -120.9037 | -28.6181 | -19.7526 | 77.1292 | 76.9432 | -67.0336 | -63.1332 | 8.0668 | 7.2758 | -17.3454 | -16.8702 | 68.07 | 67.94 | 47.1 | 49.6 | 21.1458 | -9.12 | -379.4592 | 70.7711 | 72.4331 | 10.5 | 31.4 | -7 | -6.2 | 1.2463 | 1.1262 | -30.3161 | -89.5894 | 262.409 | 209.4638 | 134.1589 | -203.3884 | 201.0064 | -113.6228 | -82.9728 | -197.7867 | 147.4809 | 148.7056 | 116.764 | -253.3994 | 84.4127 | -170.4322 | 168.9032 | -6.0357 |  | 28 | 8.249 | 8.246 | -27.68 | 8.24 |  | -8.5527 | -20.6531 | -12.0409 | 12.7 | 45.975 | 48.592 | 11.1793 | 13.6106 | 48.7247 | 51.1771 | 48.8236 |  | -30 | 18.8312 | 5.26 |  | -21.8489 | 49.7253 | 29.0535 | -22.5073 | -48.9496 | 19.2781 | 29.4204 | 22.7 | -22.8 | -68.5659 | 114.258
31/08/2025 | 08:00 | 0 | 17.1041 | -20.6823 | -39.0928 | 12.838 |  | 29.0079 | -34.948 | 39.4719 | 19.9714 | 19.6786 | 35.52 | -50.677 | 48.4 | 4.14 | -48.4 | 8.2902 | 70.8378 | 17.7779 | 17.9237 | 30.2059 | 15.9946 | 6.6964 | 8.2728 |  |  | -33.71 | -33.7 |  | -33.3 | 48.4 |  |  | 0 | -60.11 | -44.21 | 0 | 61.3 | 14.1414 | -2.3353 | 47.4829 | 49.1254 | 69.4445 | -35.7671 | -35.8785 | 33.8307 | 28.6033 | 53.5837 | 54.9233 | 6.8213 | 32.7156 | -449.6041 | 35.5198 | -15.6 | -17.6 | 42.838 | 40.912 | -2.9462 |  | -70.9426 | -0.8177 |  | 0.4894 | 506.4545 | 73.4885 | 73.0613 |  | 114.6039 |  | -69.2219 | 70.9981 | 48.4008 | 19.62 | 15.44 | 38.62 | 54.26 | 3.3531 | 3.621 | 62.4081 | 62.5941 | 40.7892 | -43.1526 | -43.3802 | 0.4661 |  |  |  | 51.9 | 46.1 | -9.01 | 46.9029 | 45.8785 | 45.6249 | -81.5105 | -81.5181 | 68.2888 | -13.9176 | 71.4829 | 11.0273 | 33.23 | 17.8 | 30.7104 | 29.155 | -21.08 | -3.8935 |  |  | -72.6093 | -0.0001 | -12.7028 | -81 | -80 | 19.3936 | 37.5092 | 31.481 | 53.9246 | 37.25 | -0.38 | 37.851 | 72.0666 |  | -33.15 | 36.09 | 65.24 | 71.6909 | 71.2727 | 16.1914 | 15.3909 | 154.04 | 124.2197 | 119.3005 | 120.4622 | 17.546 | 8.0154 | -20.87 |  | 110.7341 |  | -20.6985 | -18.5134 | 44.6852 | -73.629 |  | 32.304 | -5.5151 | -5.9207 | 20.6659 |  | -14.64 |  | 7.5024 | -175.9599 | -26.4986 | -25.8034 | 9.7934 | -4.5465 | -28.1823 | 14.8635 |  | 14.6923 | 39.7917 | 40.3131 | 38.8919 | -4.019 | -3.5166 | 48.3949 | -14.4627 | -13.9472 | 18.2675 | 27.3156 | 20.4514 | 1.25 | 5.4694 | 0.6583 | -2.85 | 13.11 | 18.4198 |  | -2.505 | 0.597 |  | 34.45 | -29.1449 | -19.2046 | 11.06 | 68.5883 | 19.4 | -19.816 | 6.4083 | 6.8751 | 1.3526 |  |  | -15.2323 | -12.9408 | 14.8957 | 13.0032 | 64.439 | 65.3303 | -119.297 | -20.177 |  | -30.3938 | 3.3064 | 9.1031 | 8.766 | 5 | 124.7947 | 122.8448 |  |  | -112.2681 | 113.8949 | 40.7886 | -120.8072 | -119.1069 | -28.7669 | -19.4169 | 75.5682 | 76.9554 | -50.713 |  | 6.4628 | 5.5729 | -12.3594 | -11.5191 | 70.9 | 70.91 | 48.7 | 48.7 | 21.3103 | -28.24 | -382.8342 | 68.9995 | 68.6985 |  | 31.4 | -4.5 | -3.6 | 1.3774 | 1.1076 | -32.0679 | -79.2823 | 243.3141 | 190.5082 | 318.9925 | -184.9536 | 179.0435 | -111.7883 | -67.1802 | -180.1202 | 152.2492 | 154.4845 | 111.9175 | -232.2863 | 68.1359 | -166.0353 | 162.054 | -7.409 |  | 29.2 | 8.253 | 8.26 | -28.88 | 7.28 |  | -8.1132 | -19.7742 | -13.6797 | 12.9 | 47.804 | 48.374 | 11.1751 | 13.5639 | 49.2281 | 47.9245 | 48.5853 |  | -29.7 | 22.3996 | 5.36 |  | -20.4088 | 50.8481 | 28.763 | -20.1228 | -49.9536 | 19.0993 | 30.321 | 22.1 | -22.4 | -69.7581 | 128.9943
31/08/2025 | 08:30 | 0 | 17.7244 | -0.0184 | -38.4452 | 14.7726 |  | 29.1808 | -40.3242 | 41.5324 | 21.1774 | 20.6303 | 42.18 | -32.524 | 28.6 |  | -28.6 | 7.5066 | 82.017 | 18.2416 | 18.3808 | 31.2166 | 16.211 | 6.0419 | 7.8672 |  |  | -28.03 | -28.11 |  | -42.18 | 30.8 |  |  | 0 | -52.32 | -41.18 | 0 | 52.44 | 15.0047 | -2.9873 | 50.2071 | 51.2367 | 74.6036 | -33.7577 | -34.7071 | 28.1703 | 31.2937 | 53.7177 | 55.4591 | 6.2978 | 30.4998 | -452.8716 | 35.4669 | -15.5 | -17.7 | 40.0459 | 41.0295 | -3.1807 |  | -72.7181 | -1.9705 |  | 0.558 | 511.5511 | 86.9777 | 86.6115 |  | 107.8859 |  | -71.4049 | 72.8445 | 54.8875 | 21.03 | 17.31 | 41.6 | 57.27 | 2.5494 | 2.8173 | 59.9297 | 60.1392 | 40.0517 | -45.5434 | -45.5201 | 1.3508 |  |  |  | 55.7 | 49.1 | -9.57 | 50.0244 | 48.7403 | 48.0593 | -72.6754 | -72.0296 | 67.2164 | -24.0178 | 69.8709 | 12.0189 | 33.7 | 18.59 | 32.5854 | 30.7663 | -22.33 | -0.8931 |  |  | -69.4359 | -0.0001 | -13.5683 | -87.4 | -85.3 | 19.2838 | 40.4388 | 36.1774 | 58.0261 | 40.53 | -0.99 | 50.1115 | 68.8814 |  | -36.56 | 38.9 | 76.21 | 70.2 | 68.2727 | 15.5296 | 13.9636 | 162.9 | 172.8772 | 173.5537 | 176.6333 | 20.8728 | 10.567 | -22.508 |  | 87.3267 |  | -20.5315 | -18.2204 | 42.9358 | -70.5314 |  | 33.84 | -4.0176 | -4.4014 | 18.9222 |  | -14.17 |  | 8.0658 | -171.7921 | -24.5813 | -23.9889 | 5.5288 | -8.6178 | -26.0513 | 14.4394 |  | 14.0436 | 41.0699 | 43.0402 | 40.1518 | -2.3444 | -3.3491 | 56.4328 | -13.5312 | -13.1327 | 26.5203 | 35.1907 | 23.6155 | 6.11 | 6.7634 | 0.6925 | -3.3 | 14.34 | 23.2003 |  | -2.335 | 0.66 |  | 37.76 | -35.0463 | -26.1221 | 12.35 | 73.3153 | 19.6 | -26.2989 | 0.0571 | 0 | 1.3692 |  |  | -15.5954 | -20.1945 | 15.229 | 20.5132 | 62.8011 | 66.6157 | -117.2336 | -21.368 | 21.1916 | -45.4902 |  | 9.5425 | 9.3356 |  | 112.2858 | 109.3693 |  |  | -106.8833 | 107.7812 | 11.0864 | -108.2861 | -108.3895 | -30.0499 | -20.2881 | 75.9509 | 75.5998 |  | -50.9221 | 6.4958 | 5.7157 | 9.4029 | 9.3595 | 72.5 | 72.35 | 47.6 | 48 | 21.1458 | -69.36 | -378.4166 | 71.3335 | 71.0255 | 9.9 | 32 | -4.5 | -4.5 |  | 0.9908 | 0 | -57.0516 | 219.0795 | 167.1339 | 314.2885 | -159.1147 | 159.687 | -106.0358 | -53.8348 | -154.3739 | 149.1114 | 147.6702 | 105.2535 | -204.4629 | 57.7337 | -145.3417 | 143.9564 | -7.8045 |  | 32.48 | 8.163 | 8.177 | -31.2 | 10.72 |  | -10.634 | -18.0163 | -13.0083 | 13.3 | 46.284 | 49.269 | 11.2454 |  | 49.0146 | 50.442 | 48.8119 |  | -30.8 | 22.9319 | 5.68 |  | -21.6154 | 52.4585 | 30.1072 | -21.8979 | -51.805 | 20.2518 | 31.371 | 23.2 | -23.1 | -94.0262 | 145.6493
31/08/2025 | 09:00 | 0 | 17.9133 | 0 | -38.0392 | 16.2441 |  | 29.8383 | -41.6754 | 43.1591 | 21.9273 | 21.6249 | 37.74 | -34.449 | 30.8 | 4.14 | -30.8 | 8.7096 | 85.1498 | 18.561 | 18.8017 | 30.9965 | 15.782 | 5.9383 | 8.1181 |  |  | -30.59 | -30.55 |  | -37.74 | 33 |  |  | 0 | -49.5 | -49.84 | 0 | 49.14 | 16.1445 | -3.563 | 50.2201 | 52.0533 | 81.3717 | -27.5956 | -30.0093 | 34.096 | 27.7628 | 58.8081 | 59.3439 | 6.8213 | 28.446 | -477.4102 | 35.5867 | -15.3 | -17.8 | 35.9007 | 34.4987 | -2.1114 |  | 0 | -1.1386 |  | 2.9515 | 540.269 | 95.6145 | 96.1333 |  | 111.2439 |  | -49.9773 | 51.4456 | 57.9513 | 21.43 | 17.85 | 43.81 | 59.14 | 4.0229 | 1.8796 | 54.6368 | 55.2784 | 40.1124 | -44.3896 | -43.6268 | 12.4444 |  |  |  | 57.5 | 51.7 | -10.09 | 54.4053 | 53.3802 | 52.7307 | -62.4957 | -62.4015 | 59.5128 | -28.5237 | 62.8015 | 12.4263 | 36.15 | 19.91 | 33.9917 | 32.0847 | -22.83 | -3.8935 |  |  | -83.2374 | 0 | -13.914 | -90.9 | -90.3 | 18.9706 | 42.7826 | 40.8739 | 60.9558 | 42.68 | -1.94 | 52.4365 | 81.0446 |  | -36.05 | 41.63 | 77.72 | 82.1818 | 81.5636 | 21.2853 | 19.4364 |  | 190.6754 | 192.6787 | 194.7804 | 23.7205 | 12.9768 | -22.758 |  | 95.4781 |  | -20.2321 | -17.8358 | 41.6579 | -72.9452 |  | 38.448 | -0.9035 | -1.1925 | 16.9787 |  | -14.53 |  | 8.3607 | -177.9805 | -24.9765 | -24.0729 | 6.0369 | -10.6393 | -23.7728 | 14.3563 |  | 14.1889 | 42.2441 | 43.3119 | 39.6699 | -3.5166 | -3.5166 | 69.3269 | -18.8657 | -18.9305 | 34.8948 | 42.3321 | 28.4349 | 6.18 | 4.7687 | 0.7401 | -2.26 | 14.02 | 27.4201 |  | -2.253 | 0.553 |  | 39.99 | -42.8939 | -31.7576 | 12.95 | 77.3081 | 20 | -27.173 | 0.2445 |  | 1.408 |  |  |  | -20.8741 | 16.2805 | 21.6549 | 63.2146 | 66.5667 | -122.7002 | -22.697 | 21.6889 | -48.6052 | 3.1882 | 9.982 | 9.6942 | 4 | 109.1525 | 109.9895 | 0.8 |  | -105.5192 | 111.4495 | -12.0267 | -105.8375 | -106.683 | -26.5624 | -16.7232 | 76.7162 | 73.5748 | -42.4161 |  | 6.4958 | 6.309 | 12.7886 | 12.965 | 72.17 | 71.49 | 48.5 | 48.8 | 21.4128 | -78.64 | -375.1656 | 69.6633 | 69.3553 | 8.8 | 33.2 | -3.6 | -3.5 | 1.4611 | 1.1 | 19.7215 | -65.5758 | 213.2226 | 165.7426 | 327.502 | -162.4682 | 153.6547 | -106.6848 | -55.1422 | -156.6743 | 146.3577 | 147.8255 | 101.5408 | -202.3962 | 53.9719 | -147.1346 | 141.3712 | -8.6999 |  | 33.52 | 8.149 | 8.094 | -32.72 | 10.88 |  | -11.5434 | -15.938 | -12.7428 | 10.7 | 45.984 | 46.654 |  | 13.5326 | 47.404 | 48.8946 | 47.4114 |  | -32.7 | 22.0299 | 6.06 |  | -15.6482 | 49.7356 | 26.3865 | -16.0635 | -49.5103 | 15.5888 | 32.5164 | 25.2 | -24.5 | -121.8828 | 166.709
31/08/2025 | 09:30 | 0 | 18.1493 |  | -37.5538 | 18.591 |  | 30.2192 | -43.3673 | 48.6114 | 24.6992 | 24.0589 | 24.42 | -37.109 | 33 | 4.968 | -33 | 8.5297 | 90.5208 | 18.74 | 19.1094 | 31.4653 | 15.7896 | 6.0011 | 8.0133 |  |  | -33.96 | -33.7 |  | -24.42 | 35.2 |  |  | 0 | -60.04 | -42.76 | 0 | 62.51 | 15.7679 | -2.6876 | 52.8677 | 54.5899 | 84.0385 | -32.1502 | -32.6044 | 28.0192 | 32.0361 | 58.6741 | 59.6119 | 7.3447 | 40.0519 | -518.867 | 36.0581 | -15.6 | -18.1 | 38.3881 | 37.3027 | -2.1063 |  |  | -1.0057 |  | 3.3911 | 570.7265 | 106.5096 | 106.418 | -478.9064 | 476.916 |  | -32.4766 | 33.9079 | 59.9172 | 22.51 | 19.39 | 45.67 | 61.03 | 2.1475 | 2.9512 | 52.6816 | 52.7178 | 38.5942 | -55.5544 | -55.2289 | 11.2742 |  |  |  | 61.9 | 55.3 | -10.76 | 51.0735 | 50.4923 | 49.9056 | -66.0159 | -65.2834 | 65.2709 | -32.8955 | 69.7927 | 13.0492 | 41.98 | 22.28 | 35.3979 | 33.403 | -23.88 |  |  |  | -92.0872 | -0.0001 | -14.4781 | -95.9 | -96.5 | 19.7891 | 45.7123 | 46.04 | 64.4714 | 45.48 | -2.95 | 54.684 | 91.8202 |  | -36.15 | 44.82 | 80.17 | 92.0727 | 90.1455 | 23.5804 | 22.2909 |  | 205.7821 | 208.3004 | 211.233 | 27.6391 | 15.7204 | -23.106 | 490.6746 | 38.3636 |  | -20.0588 | -17.6819 | 38.5458 | -67.6672 |  | 32.304 | 2.0216 | 1.7518 | 14.1729 |  | -14.86 |  | 8.9324 | -170.3125 | -25.3382 | -24.9026 | 5.6938 | -13.5641 | -20.9425 | 15.0495 |  | 14.9031 | 37.9467 | 38.1894 | 37.9968 | -2.1769 | -3.3491 | 80.0441 | -21.7654 | -21.0283 | 41.9582 | 49.0747 | 31.8553 | 7.92 | 4.7614 | 0.7388 | -2.28 | 15.29 | 31.9253 |  | -2.039 | 1.148 |  | 40.74 | -48.069 | -41.1003 | 13.22 | 76.1642 | 22 | -28.3548 | 0.5476 |  | 1.4759 |  |  | -16.7221 | -22.0942 | 16.4365 | 22.7552 | 63.8996 | 64.2511 | -128.8407 | -23.5799 | 21.9652 | -49.5871 | 3.531 | 10.3446 | 10.1266 | 5 | 113.3048 | 113.3741 | 1.3 |  | -106.4976 | 108.4219 | 32.1154 | -110.1279 | -112.514 | -27.6521 | -16.8464 | 77.3022 | 75.8439 |  | -38.4079 | 4.7709 | 3.9139 | 11.9038 | 11.8994 | 71.04 | 70.1 | 51.4 | 51.7 | 21.3915 | -82.64 | -367.7464 | 68.3527 | 68.0505 | 8.2 | 35.8 | -2.8 | -2.1 | 1.3315 | 1.1775 | -20.0297 | -12.271 | 211.149 | 160.0224 | 338.2315 | -153.4008 | 147.4763 | -102.3448 | -48.175 | -148.055 | 145.1057 | 147.3526 | 101.0205 | -195.436 | 51.4803 | -138.7715 | 147.5894 | -8.5434 |  | 33.84 | 8.03 | 8.012 | -33.2 | 11.92 |  | -13.0083 | -16.7559 | -11.9829 | 13.8 | 51.107 | 50.48 |  |  | 48.1333 | 50.3042 | 45.8647 |  | -34.3 | 21.5204 | 6.15 |  | -17.6354 | 51.1142 | 27.2129 | -17.6615 | -50.76 | 16.3857 | 33.4 | 26.5 | -26.6 | -78.4727 | 117.5065
31/08/2025 | 10:00 | 0 | 18.1941 |  | 9.3945 | 17.992 |  | 29.9932 | -68.7895 | 50.6422 | 25.7892 | 25.0946 | 33.3 | -38.238 | 35.2 |  | -35.2 | 8.48 | 141.712 | 19.1911 | 19.2611 | 32.2813 | 15.4661 | 6.7179 | 8.1804 |  |  | -39.29 | -39.31 |  | -33.3 | 37.4 |  |  | -37.21 | -37.35 | -41.87 | 37.49 | 37.68 | 16.5656 | -2.975 | 53.9903 | 55.886 | 60.3419 | -32.0162 | -32.5822 | 11.3529 | 11.7944 | 66.7117 | 68.4532 | 3.6806 | 18.6492 | -509.3139 | 35.8123 | -15.6 | -18 | 37.994 | 37.3384 | -1.9996 |  |  | 0.0494 | 0 | 3.7566 | 564.7754 | 87.2829 | 88.0764 | -425.3369 | 464.3052 |  | -58.7885 | 60.1773 | 62.0628 | 22.48 | 19.6 | 47.6 | 61.62 | 6.702 | 5.6304 | 55.642 | 55.5352 | 39.0384 | -60.8239 | -60.9255 | 17.8529 |  |  |  | 62.7 | 56.4 | -10.53 | 52.3356 | 51.5383 | 50.9561 | -62.0315 | -60.7399 | 55.2183 | -28.1724 | 59.0791 | 13.256 | 45.01 | 23.72 | 36.3354 | 34.2819 | -24.51 |  |  |  | -87.8599 | -0.0001 | -14.8219 | -100.5 | -102.4 | 20.8548 | 48.056 | 47.9186 | 67.9871 | 47.37 | -3.02 | 55.2575 | 88.165 |  | -33.26 | 49.27 | 79.78 | 87.2364 | 86.0364 | 22.8366 | 21.2545 |  | 207.9821 | 209.9763 | 211.3059 | 27.9161 | 16.3325 | -23.86 | 436.1873 | 14.7172 |  | -20.3259 | -17.845 | 40.4371 | -70.5856 |  | 30.768 | 1.8027 | 1.5419 | 13.8765 |  | -10.48 |  | 9.2268 | -176.9404 | -25.0442 | -24.776 | 7.6501 | -13.5294 | -21.4597 | 14.7634 |  | 14.5043 | 40.041 | 39.7257 | 37.675 | -6.5308 | -6.3633 | 84.9004 | -20.8038 | -20.2181 | 41.0972 | 49.0891 | 31.4379 | 6.7 | 4.4538 | 0.7987 | -2.12 | 15.11 | 31.618 |  | -1.913 | 1.19 |  | 40.49 | -49.7773 | -40.9881 |  | 77.4134 | 21.9 | -29.2999 | 0.1801 | 0 | 1.4888 |  |  | -17.0144 | -22.9956 | 16.5103 | 24.0077 | 64.2396 | 65.1344 | -130.4953 | -24.5017 | 23.1302 | -51.829 | 3.5511 | 10.6668 | 10.422 | 5 | 117.9719 | 118.3753 |  |  | -109.2985 | 111.5077 | 27.9512 | -113.6354 | -113.7261 | -26.1411 | -14.5628 | 75.6709 | 74.2198 |  |  | 1.7496 | 1.1893 | 10.536 | 10.2213 | 68.2 | 68.47 | 58.3 | 59.7 | 21.7205 | -84.56 | -367.5973 | 67.3217 | 65.4342 | 5.4 | 40.5 | -0.2 | -0.2 |  |  | 0 | 4.2782 | 209.3624 | 162.4623 | 367.4017 | -159.8308 | 157.5827 | -98.5287 | -46.1557 | -155.4339 | 150.7141 | 152.0927 | 99.8412 | -200.5336 | 47.2744 | -152.3617 | 152.7343 | -9.2547 |  | 36.08 | 8.016 |  | -34.72 | 14.4 |  | -14.3267 | -18.7213 | -10.0786 | 14.6 | 48.497 | 50.547 |  |  | 49.4818 | 48.2292 | 48.2302 |  | -40 | 27.2913 | 6.2 |  | -17.0213 | 50.2695 | 25.8887 | -17.1759 | -49.4738 | 14.3763 | 34.0538 | 31.6 | -32 | -86.7142 | 134.5614
31/08/2025 | 10:30 | 0 | 17.9872 |  | 9.5076 | 17.2151 |  | 31.2203 | -70.0178 | 48.179 | 24.5133 | 24.046 | 42.18 | -39.723 |  |  |  | 8.6573 | 142.1782 | 19.5013 | 19.6504 | 33.1094 | 15.9388 | 6.1863 | 8.0797 |  |  | -37.49 | -37.52 |  | -42.18 | 37.4 |  |  | -34.92 | -35.34 | -40.56 | 35.41 | 35.47 | 17.5329 | -3.3906 | 53.8855 | 55.6113 | 59.069 | -33.0879 | -32.8856 | 12.7166 | 12.3267 | 65.774 | 66.9796 | 3.6806 | 18.9042 | -503.8377 |  | -15.5 | -17.9 | 38.4891 | 37.5317 | -1.8405 |  |  | 0.6951 | 2.0559 | 3.886 | 552.1407 | 85.3297 | 85.2382 | -411.592 | 462.9948 |  | -73.4137 | 74.3852 | 63.1107 | 22.44 | 20.07 | 48.6 | 63.26 | 8.9793 | 9.1133 | 53.5497 | 53.9549 | 41.2504 | -61.3199 | -61.0425 | 18.8374 |  |  |  | 62.8 | 56.4 | -11.36 | 52.4124 | 51.2973 | 50.9929 | -60.3795 | -59.7627 | 47.9811 | -22.7742 | 51.1867 | 13.324 | 45.07 | 23.76 | 37.7417 | 35.6003 | -25.04 |  |  |  | -82.1427 | 0 | -15.1676 | -103.2 | -102 | 21.6458 | 49.8138 | 47.9186 | 70.3308 | 48.94 | -2.75 | 56.451 | 79.7695 |  | -33.14 | 48.15 | 80.71 | 80.9455 | 81.1091 | 23.8432 | 22.2364 |  | 208.0509 | 208.4244 | 212.158 | 29.9405 | 17.4504 | -24.346 | 422.5211 | 7.7546 |  | -20.7476 | -18.4835 | 40.2354 | -68.9775 |  | 36.912 | 0.153 | -0.1646 | 13.2208 |  | -13.11 |  | 9.7993 | -174.7373 | -26.5647 | -25.8651 | 7.7664 | -15.434 | -20.1143 | 15.1093 |  | 15.1309 | 41.8503 | 43.121 | 41.2809 | -8.5403 | -8.8752 | 83.0583 | -21.2583 | -21.6579 | 41.5567 | 50.1571 | 34.2943 | 7.6 | 4.6662 | 0.845 | -2.46 | 15.74 | 33.3731 |  | -1.961 | 1.198 |  | 41.47 | -50.9643 | -41.5921 | 13.36 | 78.3731 | 22.5 | -28.8278 | 0.1629 |  | 1.5476 |  |  | -16.1859 | -22.8328 | 17.1533 | 24.017 | 64.596 | 64.6117 | -130.1615 | -25.08 | 23.4104 | -53.9782 | 3.1567 | 11.0477 | 10.6962 | 4.5173 | 116.728 | 116.5443 |  |  | -105.7813 | 109.4482 | 21.3269 | -112.0152 | -110.3031 | -26.261 | -15.9579 | 77.4139 | 76.7488 |  | -44.9493 | 1.431 | 1.3101 | 9.4803 | 9.1373 | 66.94 | 67 | 60.3 | 62.3 | 21.4321 | -85.6 | -362.5186 | 65.2655 | 64.9481 | 4.8 | 40.5 | -0.2 | -0.2 | 1.3045 | 1.0589 | 0 | 15.3012 | 206.5063 | 158.3248 | 366.2578 | -156.3985 | 151.062 | -98.6064 | -41.7459 | -152.9814 | 148.5297 | 151.2235 | 95.084 | -199.1405 | 44.3096 | -153.7967 | 152.3685 | -9.2273 |  | 36.08 | 7.935 | 7.925 | -34.24 | 13.76 |  | -14.9401 | -18.3673 | -10.399 | 15 | 49.911 | 54.933 |  |  | 49.8842 | 49.7513 | 49.9732 |  | -40.5 | 26.7716 | 6.48 |  | -17.2066 | 51.4538 | 26.1973 | -17.3997 | -50.9297 | 15.0277 | 34.5797 | 33.9 | -32.5 | -82.666 | 137.0535
31/08/2025 | 11:00 | 0 |  |  | 9.9815 | 16.4306 |  | 35.1154 | -69.8258 | 49.5491 | 25.1972 | 24.673 | 33.3 | -41.263 | 37.4 |  | -37.4 | 8.363 | 143.6828 | 19.3706 | 19.4819 | 33.1097 | 14.6503 | 6.1587 | 8.3208 |  |  | -39.24 | -39.25 |  | -33.3 | 39.6 |  |  | -35.84 | -35.96 | -44.52 | 36.14 | 36.37 | 17.3558 | -3.1617 | 55.8053 | 57.7004 | 53.577 | -29.7389 | -30.381 | 11.6111 | 12.2557 | 64.5683 | 66.3098 | 3.6806 | 20.7978 | -504.8113 | 36.2063 | -15.5 | -18.1 | 35.695 | 34.6059 | -2.4678 |  |  | 0.4354 | 1.9823 | 3.811 | 557.7866 | 98.6358 | 98.5748 | -445.4648 | 475.4988 |  | -55.7526 | 57.0042 | 65.2064 | 22.88 | 20.61 | 50.12 | 64 | 5.7643 | 6.5681 | 52.1548 | 51.4771 | 42.8095 | -65.9036 | -65.8659 | 18.6735 |  |  |  | 65.3 | 58.1 | -11.42 | 52.3077 | 50.8513 | 50.9044 | -59.8612 | -59.6376 | 55.8997 | -32.8416 | 61.2586 | 13.5974 | 46.01 | 24.57 | 38.6792 | 36.4792 | -25.39 |  |  |  | -100.4823 | 0 | -15.3652 | -105.8 | -104.8 | 21.7831 | 50.9857 | 50.7365 | 71.5027 | 50.51 | -3.51 | 57.0245 | 99.6132 |  | -22.18 | 50.61 | 72.97 | 99.4909 | 96.9818 | 30.1941 | 29.3364 |  | 221.4058 | 223.336 | 227.0132 | 32.8591 | 20.0267 | -24.867 | 457.3214 | 15.0233 |  | -21.4088 | -18.8118 | 36.7042 | -67.2354 |  | 32.304 | 4.0021 | 3.6241 | 10.314 |  | -8.31 |  | 9.9146 | -170.5518 | -28.3413 | -27.133 | 10.4943 | -17.6697 | -17.4973 | 15.683 |  | 14.9028 | 42.7612 | 42.7189 | 40.8947 | -8.5403 | -7.5355 | 88.7518 | -28.8045 | -27.583 | 45.6009 | 54.3689 | 32.4852 | 8.29 | 6.4167 | 0.8731 | -3.45 | 17.3 | 30.5897 | 9.549 | -1.623 | 4.139 | 9.184 | 41.05 | -55.6065 | -46.7965 | 13.81 | 78.338 | 28.9 | -28.9992 | 0.2041 |  | 1.5611 |  |  | -16.4359 | -23.1378 | 17.6458 | 23.9147 | 61.4945 | 65.4122 | -128.5673 | -25.6694 | 23.0204 | -54.8555 | 3.4854 | 11.1063 | 10.7806 | 5 | 121.9665 | 120.1628 | 1.3 |  | -104.1132 | 108.0648 | 23.6132 | -116.3097 | -116.3482 | -24.4888 | -12.7577 | 80.1032 | 79.7998 |  |  | 1.398 | 1.2882 | 8.1542 | 8.2077 | 65.53 | 65.98 | 62.3 | 62.5 | 21.5154 | -86.8 | -368.0237 | 66.656 | 66.5194 |  | 41.6 | 1.2 | 1.4 |  | 1.1483 | 0 | 3.4209 | 218.5688 | 165.2401 | 369.1308 | -165.6423 | 162.2138 | -95.296 | -43.1438 | -159.5895 | 151.2957 | 154.6562 | 98.3739 | -202.3697 | 48.9115 | -157.3444 | 154.0094 | -9.0433 |  | 35.84 | 7.848 | 7.838 | -35.2 | 12.8 |  | -14.7936 | -17.7539 | -10.1946 | 16.9 | 51.896 | 50.556 |  |  | 49.5387 | 50.6778 | 50.231 |  | -40.3 | 26.23 | 6.57 |  | -14.989 | 48.7998 | 24.3166 | -14.6568 | -49.0614 | 12.1033 | 35.0261 | 33.1 | -33.4 | -81.6157 | 126.7762
31/08/2025 | 11:30 | 0 | 18.3934 |  | 10.3884 | 17.0077 |  | 35.743 | -72.2615 | 49.843 | 25.5012 | 24.9559 | 42.18 | -42.468 | 37.4 | 4.968 |  | 8.8171 | 145.3374 | 20.0913 | 20.0564 | 33.6528 | 15.8906 | 5.7707 | 7.9613 |  |  | -32.36 | -32.32 |  | -42.18 | 39.6 |  |  | -30.1 | -29.51 | -44.77 | 29.51 | 30.63 | 17.6069 | -3.4775 | 56.8379 | 58.5665 | 50.8678 | -29.0691 | -28.6716 | 29.2804 | 26.9892 | 61.8892 | 62.9608 | 7.3447 | 39.9884 | -552.8555 | 35.8649 | -15.5 | -18.1 | 34.5745 | 33.2296 | -1.6338 |  |  | 0.4543 | 6.5461 | 4.3293 | 601.1229 | 117.8624 | 117.0384 | -512.7836 | 506.9139 |  | -56.7106 | 58.7959 | 65.2064 | 23.39 | 21.64 | 51.16 | 64.66 | 24.6523 | 25.456 | 39.8457 | 39.7377 | 44.8848 | -76.1293 | -76.3546 | 21.5652 |  |  |  | 66.4 | 59.1 | -11.67 | 49.2756 | 47.749 | 47.6934 | -64.4148 | -64.4691 | 66.4059 | -38.4015 | 72.9197 | 13.7494 | 46.69 | 24.79 | 38.6792 | 36.4792 | -26.01 | -0.8373 |  |  | -115.556 | 0 | -15.8171 | -108.7 | -108.3 | 21.2943 | 51.5717 | 53.5543 | 72.6746 | 51.02 | -4.33 | 60.7135 | 115.5291 |  | -22.66 | 54.37 | 74.04 | 114.9455 | 112.8364 | 51.7281 | 48.5273 |  | 249.4731 | 252.7624 | 254.9627 | 39.8884 | 26.6033 | -25.342 | 522.9421 | 35.8239 |  | -21.1222 | -18.4565 | 31.8283 | -65.3825 |  | 33.84 | 10.2208 | 9.5814 | 4.9384 |  | -9.02 |  | 9.9848 | -167.4933 | -27.1326 | -26.5453 | 10.938 | -25.1069 | -11.2625 | 14.778 |  | 14.2403 | 42.028 | 42.2127 | 40.4358 | -26.1232 | -26.2906 | 154.2273 | -48.9104 | -48.159 | 97.0633 | 107.0891 | 44.3507 | 18.23 | 5.3523 | 0.8927 | -2.6 | 16.15 | 43.2097 | 11.6663 | -1.587 | 4.276 | 11.198 | 41.22 | -109.1806 | -96.6381 | 14.36 | 72.7874 | 27.6 | -28.3813 | -0.4476 |  | 1.5675 |  |  | -15.2593 | -22.5207 | 16.9557 | 23.5125 | 62.152 | 65.033 | -115.6577 | -26.3237 | 23.5255 | -57.3354 | 3.9859 | 12.7274 | 12.5116 | 5.2595 | 114.2154 | 115.9509 |  |  | -94.0519 | 96.2657 | 15.6096 | -110.8207 | -109.4636 | -27.033 | -16.2621 | 79.2306 | 78.3605 |  |  | 0.5191 | 0.4422 | 2.5993 | 2.3348 | 62.44 | 62.61 | 60.7 | 60.2 | 21.7824 | -70.24 | -366.5907 | 65.5825 | 65.2633 | 4.8 | 41.1 | 1.2 | 1.1 |  |  |  | -9.4151 | 217.8934 | 166.8352 | 371.6575 | -167.6907 | 164.7213 | -99.6447 | -46.8693 | -160.1471 | 155.4398 | 154.6424 | 98.8392 | -214.134 | 47 | -162.9941 | 161.8683 | -8.9114 |  | 35.04 | 7.867 | 7.838 | -33.76 | 13.6 |  | -14.5006 | -18.4558 | -9.8131 | 15.6 | 52.937 | 50.455 |  |  | 52.3245 | 52.2696 | 49.6242 |  | -41.5 | 26.3269 | 6.84 |  | -17.2972 | 52.0183 | 27.3074 | -17.6168 | -51.6398 | 15.5207 | 34.7663 | 33.3 | -32.9 | -85.0807 | 111.0659
31/08/2025 | 12:00 | 0 | 18.1936 |  | 10.5609 | 17.0338 |  | 36.8627 | -73.3438 | 50.5825 | 25.5252 | 25.1812 | 26.64 | -43.74 | 39.6 | 5.796 | -39.6 | 9.0962 | 150.5854 | 16.3055 | 16.4632 | 27.3727 | 15.9747 | 5.9851 | 8.5465 |  |  | -36.07 | -36.23 |  | -26.64 |  |  |  | -32.63 | -32.79 | -43.7 | 32.78 | 33.03 | 18.2682 | -3.7132 | 56.7242 | 58.9273 | 45.7897 | -29.471 | -28.8851 | 29.859 | 30.2023 | 60.5496 | 61.8892 | 8.3917 | 41.3236 | -553.744 | 36.0588 | -14.9 | -18 | 33.6981 | 33.6763 | -1.8229 |  |  | 0.9086 | 6.5207 | 4.5809 | 600.8787 | 147.3738 | 147.2823 | -554.9749 | 538.7607 |  | -82.2683 | 84.6194 | 68.6394 | 22.89 | 21.19 | 50.62 | 64.01 | 20.7675 | 20.3657 | 40.8282 | 41.3359 | 38.0845 | -109.0568 | -107.1996 | 21.6693 |  |  |  | 65.7 | 58.5 | -11.71 | 33.3602 | 32.7081 | 33.0119 | -34.835 | -34.4271 | 60.4989 | -63.1742 | 66.1116 | 13.6886 | 54.01 | 27.88 | 39.6167 | 37.3581 | -26.27 | -3.7679 |  |  | -117.2501 | 0 | -15.9545 | -108.8 | -108.7 | 19.9869 | 52.1576 | 55.4329 | 73.8464 | 51.57 | -4.97 | 61.5195 | 115.6216 |  | -22.71 | 60.02 | 75.67 | 114.8 | 115.2 | 47.0274 | 46.4182 |  | 252.0685 | 253.0123 | 257.2731 | 39.638 | 26.0298 | -25.394 | 565.4224 | 40.8001 |  | -22.4678 | -19.9936 | 31.8631 | -64.8651 |  | 32.304 | 9.0232 | 8.8095 | 4.9463 |  | -10.64 |  | 10.0377 | -167.8485 | -27.2635 | -26.7422 | 7.5574 | -24.7884 | -12.3049 | 16.0814 |  | 16.0502 | 41.4886 | 41.4496 | 39.9777 | -21.7693 | -22.9415 | 140.9982 | -45.3727 | -45.5098 | 94.7278 | 108.8164 | 29.7386 | 19.63 | 9.8714 | 0.9158 | -5.89 | 15.88 | 30.7603 | 8.7096 | -1.526 | 4.167 |  | 37.59 | -109.0306 | -93.2654 |  | 70.8504 | 26.7 | -28.4219 | -0.4596 |  | 1.6371 |  |  | -14.9574 | -23.0529 | 17.583 | 23.8834 | 61.5631 | 62.4477 | -115.4152 | -26.6749 | 23.8361 | -57.9654 | 4.1616 | 13.0888 | 12.7226 | 5.4992 | 115.873 | 114.5215 | 0.8 |  | -89.4344 | 91.8254 | 16.5285 | -110.2978 | -110.831 | -24.314 | -13.5957 | 77.6558 | 76.6435 | -39.7844 | -39.0338 | 1.2662 | 0.4532 | 8.6655 | 9.0571 | 68.6 | 69.69 | 57 | 57 | 21.6799 | -83.6 | -367.1249 | 68.0754 | 68.2977 | 4.8 | 41 | 1.3 | 1.4 | 1.3361 | 1.045 |  | -19.9228 | 213.6545 | 168.5725 | 357.4613 | -164.2963 | 159.3622 | -100.5995 | -49.694 | -159.0869 | 153.3395 | 153.6979 | 97.5035 | -207.435 | 50.4986 | -157.873 | 156.075 | -8.7274 |  | 35.2 | 7.869 | 7.836 | -34.48 | 13.52 |  | -14.0612 | -16.2005 | -10.164 | 13 | 45.518 | 47.988 |  |  | 51.5655 | 51.5962 | 52.0045 |  | -39.7 | 25.9848 | 7.17 |  | -15.1618 | 48.4518 | 24.0961 | -15.3981 | -48.5694 | 12.522 | 34.9391 | 31.4 | -32.2 | -75.9016 | 111.391
31/08/2025 | 12:30 | 0 | 17.9542 |  | 10.6718 | 16.7258 |  | 37.177 | -72.3281 | 50.7607 | 25.8632 | 25.0246 | 22.2 | -51.746 | 48.4 | 12.42 | -46.2 | 9.0649 | 149.497 | 16.5873 | 16.7361 | 27.8093 | 16.1608 | 6.2788 | 8.508 |  |  | -38.41 | -38.8 |  | -22.2 | 50.6 |  |  | -33.8 | -33.78 | -51.39 | 32.07 | 33.63 | 17.7001 | -3.6173 | 57.6591 | 59.4192 | 45.3777 | -27.4616 | -27.0421 | 14.693 | 14.7672 | 62.6929 | 61.8892 | 5.2509 | 34.1366 | -547.5809 | 35.3794 | -17.6 | -18 | 30.3658 | 29.8788 | -1.8054 |  |  | 0.8201 | 6.4382 | 4.3752 | 587.5117 | 155.7359 | 154.3015 | -577.7339 | 533.0532 |  | -70.5501 | 72.7557 | 69.6673 | 22.88 | 21.19 | 51.15 | 64.72 | 18.7582 | 19.294 | 39.2236 | 40.5579 | 38.8662 | -108.3379 | -108.5145 | 20.7086 |  |  |  | 65.8 | 59.1 | -12.01 | 34.8775 | 33.1504 | 33.1875 | -30.2399 | -30.0994 | 61.4472 | -67.4212 | 66.2717 | 13.8328 | 50.28 | 26.12 | 40.0854 | 37.7975 | -26.49 | -0.8373 |  |  | -119.411 | 0 | -16.2266 | -113 | -112.8 | 19.9759 | 52.7435 | 56.3722 |  | 52.14 | -5.01 | 62.1395 | 117.7092 |  | -22.69 | 60.11 | 76.39 | 119.3273 | 117.5273 | 48.8287 | 47.5727 |  | 255.1963 | 256.7849 | 260.7643 | 39.4751 | 25.5728 | -25.632 | 589.7156 | 48.9637 |  | -21.7266 | -19.4186 | 31.7613 | -66.8584 |  | 38.448 | 9.5578 | 9.2014 | 5.4442 |  | -14.46 |  | 10.1101 | -172.8987 | -25.1511 | -24.4957 | 4.0872 | -23.6332 | -11.1435 | 16.4043 |  | 15.9829 | 41.8868 | 42.3935 | 40.5978 | -20.5971 | -19.9273 | 145.3521 | -46.1352 | -45.9032 | 94.9961 | 108.3492 | 29.4896 | 17.23 | 8.0574 | 0.8682 | -4.7 | 14.32 | 28.9138 | 8.2215 | -1.415 | 4.254 | 7.3308 | 37.46 | -109.1616 | -96.9412 | 15.03 | 74.6476 | 25.8 | -24.5093 | -2.5578 | -2.3056 | 1.6274 |  |  | -13.7821 | -29.0551 | 18.0046 | 30.3414 | 59.7475 | 61.6442 | -116.9933 | -26.3381 | 23.645 | -62.379 | 4.0194 | 13.0692 | 12.7858 | 5 | 113.8774 | 113.3724 | 1.3 |  | -91.0813 | 91.1326 | 18.5139 | -109.6839 | -109.6276 | -23.4122 | -12.6813 | 71.7111 | 70.8756 |  |  | 1.409 | 1.2992 | 9.6788 | 10.3559 | 69.6 | 69.9 | 59.2 | 59.8 | 21.7205 | -88.24 | -375.4359 | 70.317 | 70.0088 | 5.4 | 39.9 | -1 | -0.2 | 1.2211 |  |  | -23.1786 | 221.0446 | 169.1066 | 350.4828 | -163.9314 | 161.7413 | -89.2136 | -50.9293 | -160.3699 | 158.1198 | 156.1999 | 93.4578 | -206.474 | 55.0803 | -154.0309 | 155.1356 | -8.807 |  | 35.28 | 7.708 | 7.752 | -34.88 | 13.68 |  | -14.1802 | -16.6979 | -10.8965 | 16.5 | 50.261 | 49.07 |  |  | 47.8911 | 46.3171 | 46.5054 |  | -39.2 | 25.3876 | 7.11 |  | -16.2793 | 48.2515 | 23.1024 | -16.1884 | -47.8987 | 11.8769 | 34.7114 | 31.8 | -31.1 | -75.5691 | 106.1998
31/08/2025 | 13:00 | 0 |  |  | 10.8559 | 17.673 |  | 37.6992 | -73.9899 | 51.6756 | 25.8312 | 25.3823 | 22.2 | -54.111 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 9.0804 | 150.2938 | 16.3414 | 16.6374 | 27.6117 | 15.4751 | 5.8721 | 7.9737 |  |  | -37.97 | -37.58 |  | -22.2 | 52.8 |  |  | -31.26 | -31.48 | -52.65 | 31.53 | 31.93 | 17.802 | -3.2393 | 55.1901 | 57.7937 | 44.4912 | -26.7918 | -26.4159 | 20.3105 | 17.0396 | 61.2194 | 63.0948 | 6.8213 | 41.1745 | -548.6988 | 35.5044 | -17.3 | -17.8 | 29.8288 | 29.835 | -1.7403 |  |  | 1.7711 | 6.6265 | 4.4407 | 592.181 | 151.3107 | 151.0361 | -575.4685 | 536.5802 |  | -68.4154 | 69.9329 | 71.743 | 23.08 | 21.55 | 51.69 | 65.35 | 21.4373 | 21.0355 | 38.132 | 38.5864 | 39.2157 | -105.6711 | -104.6909 | 23.4688 |  |  |  | 67.4 | 60.1 | -12.27 | 36.8754 | 35.6273 | 35.7107 | -25.3142 | -25.5316 | 61.3406 | -74.6342 | 67.2645 | 13.7497 | 51 | 26.58 | 40.0854 | 37.7975 | -26.79 | -3.7679 |  |  | -118.6384 | 0 | -16.2675 | -110.1 | -110.3 | 20.0143 | 52.7435 | 56.3722 |  |  | -4.91 | 60.791 | 116.5441 |  | -21.29 | 56.76 | 76.16 | 117.6 | 115.4909 | 49.2305 | 47.7545 |  | 252.4002 | 256.1716 | 257.9346 | 36.7381 | 23.2834 | -25.324 | 586.3178 | 37.0084 |  | -21.2467 | -18.906 | 32.4688 | -67.2756 |  | 33.84 | 9.3376 | 9.008 | 7.9898 |  | -15.09 |  | 10.153 | -172.1984 | -27.245 | -26.3621 | 8.4913 | -20.9301 | -13.0947 | 16.5492 |  | 15.9591 | 41.3277 | 41.9744 | 40.6119 | -22.4391 | -21.9368 | 157.2415 | -47.0669 | -46.5035 | 101.7501 | 113.8976 | 39.1138 | 21.18 | 6.6926 | 0.845 | -3.7 | 14.4 | 38.436 | 10.5207 | -1.075 | 4.238 | 9.2549 | 42.82 | -115.1817 | -99.3216 | 15.04 | 79.7709 | 25.5 | -19.8091 | -4.3666 | -4.59 | 1.6299 | 0.0383 |  |  | -34.4971 | 17.6147 | 35.5979 | 60.1852 | 63.481 | -116.7192 |  | 23.2889 | -66.3948 | 3.9973 | 12.9325 | 12.6065 | 5 | 109.3466 | 108.2176 |  |  | -91.7519 | 93.0367 | 7.6462 | -103.7918 | -103.9191 | -27.3142 | -16.5172 | 72.1989 | 72.1939 |  |  | 2.244 | 1.398 | 10.1526 | 9.9479 | 67.73 | 67.19 | 55.7 | 56.4 | 21.556 | -87.12 | -354.5432 | 62.5109 | 62.2034 |  | 39.3 | -0.2 | 0 |  |  |  | -15.3034 | 207.5186 | 162.2755 | 351.9214 | -157.4833 | 152.984 | -92.6838 | -47.7394 | -153.618 | 155.2211 | 153.5865 | 90.9323 | -196.3304 | 47.1993 | -151.5277 | 148.0692 | -9.0954 |  | 35.12 | 7.626 | 7.674 | -33.6 | 13.52 |  | -14.2962 | -17.1679 | -10.4875 | 15.2 | 47.415 | 46.09 |  |  | 46.4276 | 47.888 | 48.3009 |  | -37.9 | 25.477 | 7.13 |  | -18.3262 | 51.4463 | 27.1215 | -17.5331 | -51.3302 | 15.7562 | 34.1174 | 30.1 | -31 | -83.3224 | 108.6578
31/08/2025 | 13:30 | 0 | 18.1706 |  | 10.8261 | 18.2951 |  | 37.2 | -74.3843 | 50.3901 | 25.7492 | 24.968 | 28.86 | -54.896 |  | 17.388 | -50.6 |  | 151.6938 | 15.9667 | 15.8518 | 26.3951 | 14.6749 | 6.2288 | 8.5097 |  |  | -35.26 | -35.39 |  | -28.86 | 55 |  |  | -26.88 | -27.13 | -57.77 | 26.94 | 26.63 | 17.9629 | -3.3357 | 55.8581 | 57.2243 | 44.0466 | -24.5145 | -23.7346 | 9.771 | 11.8178 | 62.559 | 64.1665 | 5.2509 | 28.4261 | -534.2135 | 35.4205 | -17.3 | -18 | 28.6795 | 28.1826 | -1.6727 |  |  | 2.2517 | 6.6494 | 4.4364 | 577.0743 | 152.4399 | 151.6159 | -574.1626 | 520.4324 |  | -57.0376 | 58.2864 |  | 22.84 | 21.27 | 52.22 | 65.41 | 22.6429 | 22.6429 | 41.0611 | 40.923 | 40.5415 | -101.267 | -100.8598 | 25.1416 |  |  |  | 67.4 | 61.3 | -12.13 | 39.5687 | 38.8089 | 38.6091 | -21.0462 | -20.4168 | 57.1662 | -75.7222 | 63.3516 | 13.8818 | 51.03 | 26.62 | 40.0854 | 37.7975 | -26.7 | -3.7679 |  |  | -117.2054 | 0 | -16.1121 | -110.4 | -111.5 | 19.9319 |  | 55.4329 |  |  | -4.81 |  | 115.9666 |  | -22.64 | 55.37 | 76.47 | 115.7455 | 115.2909 | 49.0744 | 47.4091 |  |  |  | 257.3619 | 36.243 | 22.8499 | -25.403 | 587.7329 | 34.2673 |  | -20.9304 | -18.8704 | 33.4437 | -68.9685 |  | 38.448 | 9.1501 | 8.9587 | 8.0356 |  | -14.53 |  | 10.1409 | -176.0797 | -27.6504 | -26.9663 | 8.9749 | -21.853 | -14.6194 | 16.202 |  | 15.9546 | 41.3842 | 42.8405 | 41.1208 | -22.9415 | -23.2764 | 160.5906 | -47.4377 | -47.2069 | 100.6035 | 110.9717 | 45.398 | 18.9 | 4.6687 | 0.7987 | -2.4 | 15.76 | 45.5486 |  | -1.431 | 4.154 |  | 44.9 | -111.8898 | -99.2506 | 15.22 | 81.9547 | 26.5 | -17.949 | -5.4123 | -5.9096 | 1.5629 | 0.063 | 0 | -13.415 | -34.7521 | 18.3766 | 36.0508 | 61.9344 | 64.1132 | -111.2364 | -26.2231 | 23.573 | -67.7787 | 3.4954 | 12.6591 | 12.269 |  | 111.3185 | 111.7256 | 1.3 |  | -89.5714 | 89.0827 | 3.9364 | -107.1023 | -105.4043 | -24.5161 | -13.6591 | 74.2415 | 73.3796 |  |  | 0.5521 | 0.0467 | 9.8861 | 9.4072 | 68.91 | 68.46 | 57.4 | 57.4 | 21.3295 | -84.96 | -350.4744 | 60.5415 | 60.2374 | 5.4 | 38.7 | 0.5 | 0.6 | 1.3446 |  |  | -15.0454 | 210.343 | 161.8575 | 358.966 | -155.877 | 151.9281 | -91.2329 | -45.4851 | -156.6493 | 154.7321 | 156.4612 | 89.297 | -203.6224 | 47.9152 | -157.0596 | 153.3287 | -8.7274 |  | 34.72 | 7.522 | 7.594 | -33.84 | 13.28 |  | -14.0032 | -16.112 | -11.0735 | 14 | 47.636 | 46.553 |  |  | 48.8644 | 47.4862 | 49.5731 |  | -37.7 | 25.742 | 7.24 |  | -14.8613 | 47.7132 | 24.2371 | -15.3273 | -47.3978 | 12.894 | 33.7672 | 30.7 | -30.7 | -85.2662 | 106.2453
31/08/2025 | 14:00 | 0 | 17.5601 |  | 10.3632 | 17.8934 |  | 36.1479 | -71.6759 | 49.6987 | 25.4092 | 24.5827 | 35.52 | -56.045 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 9.7391 | 146.7302 | 15.1712 | 15.2868 | 25.6278 | 13.7449 | 6.1609 | 8.2411 |  |  | -33.7 | -33.88 |  | -35.52 | 55 |  |  | -30.04 | -30.1 | -48.84 | 30.2 | 30.15 | 17.3709 | -3.0716 | 54.6592 | 55.9709 | 42.2546 | -26.256 | -25.8805 | 32.5253 | 31.2413 | 57.6025 | 59.076 | 8.9151 | 46.8833 | -547.3846 | 35.1275 | -17.2 | -17.8 | 31.068 | 30.167 | -1.767 |  |  | 1.4401 | 6.5699 | 4.4886 | 589.709 | 151.0666 | 150.7003 | -574.8898 | 523.3013 |  | -63.5769 | 64.6234 | 71.6332 | 22.83 | 21.06 | 52.2 |  | 23.4467 | 23.3127 | 39.4803 | 40.1667 | 38.5989 | -104.2503 | -103.9042 | 24.0207 |  |  |  | 66.9 | 60.5 | -12.17 | 38.0363 | 36.8957 | 37.3403 | -25.1393 | -24.8026 | 60.8905 | -74.9908 | 66.7981 | 14.0757 | 51.31 | 26.75 | 40.0854 | 37.7975 | -26.47 | -3.7679 |  |  | -120.0687 | 0 | -16.1277 | -109.9 | -111.1 | 19.6573 | 51.5717 | 56.3722 |  | 51.58 | -5.58 | 62.1085 | 117.2942 |  | -22.25 | 56.89 | 75.6 | 119.8909 | 117.6909 | 49.7062 | 48.8909 |  | 255.2216 | 257.2164 | 260.439 | 35.9308 | 21.4528 | -26.149 | 584.869 | 43.2961 |  | -20.3931 | -18.4239 | 33.7121 | -68.4768 |  | 26.16 | 12.1032 | 11.6546 | 9.5518 |  | -8.05 | 1 | 9.5755 | -172.8022 | -27.0952 | -26.3575 | 8.0806 | -19.5413 | -15.6874 | 16.1396 |  | 15.7148 | 40.3016 | 40.8985 | 39.8033 | -24.1137 | -24.6161 | 164.6096 | -48.6387 | -48.1182 | 103.7945 | 113.9689 | 45.1197 | 18.07 | 5.5598 | 0.8219 | -2.97 | 17.25 | 44.5522 | 8.5992 | -1.433 | 4.082 |  | 44.2 | -114.2602 | -101.4498 | 15.51 | 81.1884 | 27.6 | -18.5466 | -5.4749 | -5.6502 | 1.5751 |  |  | -13.8916 | -35.0886 | 17.9918 | 36.6032 | 61.7596 | 61.8104 | -115.4329 | -26.2341 | 23.9342 | -67.2058 | 3.5063 | 12.3661 | 12.1108 | 4.6046 | 116.7453 | 116.6236 |  |  | -89.4736 | 93.3897 | 11.8891 | -111.6991 | -112.2541 | -26.9367 | -16.3865 | 77.6986 | 77.2974 |  |  | 1.3211 | 1.1893 | -0.1954 | 0.958 | 65.95 | 66.79 | 59 | 57.6 | 21.6991 | -83.04 | -366.9535 | 64.0921 | 63.7753 |  | 38.8 | -0.7 | -0.2 | 1.2742 |  |  | -20.2573 | 226.0074 | 172.8127 | 368.0068 | -165.267 | 161.1992 | -92.1652 | -49.7828 | -165.9066 | 160.3648 | 156.6132 | 94.5889 | -212.474 | 50.8983 | -162.5503 | 161.2613 | -8.8318 |  | 32.4 | 7.606 | 7.591 | -32.64 | 11.2 |  | -11.9524 | -18.7213 | -10.75 | 14.1 | 49.525 | 47.266 |  |  | 46.9089 | 49.7815 | 48.0572 |  | -38.7 | 26.2816 | 7.11 |  | -18.4565 | 50.4494 | 26.7148 | -18.8235 | -50.3027 | 15.8276 | 33.8122 | 30.8 | -31.3 | -76.8901 | 99.6705
31/08/2025 | 14:30 | 0 | 17.3839 |  | 10.0401 | 17.0467 |  | 35.55 | -69.4841 | 48.4702 | 24.5972 | 24.2101 | 39.96 | -56.5 |  | 19.044 | -52.8 | 9.7238 | 143.3676 | 12.1338 | 12.274 | 20.0423 | 14.1533 | 6.1715 | 8.563 |  |  | -31.14 | -31.25 |  | -39.96 |  |  |  | -26.88 | -26.96 | -50.79 | 26.94 | 27.07 | 16.9382 | -2.9315 | 53.682 | 55.2045 | 36.9714 | -23.8447 | -23.2241 | 31.0724 | 31.584 | 55.3252 | 57.0666 | 8.3917 | 42.2876 | -529.4131 | 35.4989 | -17.3 | -17.9 | 28.1417 | 27.3505 | -1.6644 |  |  | 1.0146 | 6.4676 | 4.4022 | 572.7712 | 152.8367 | 152.6841 | -571.952 | 511.5886 |  | -60.1423 | 62.633 | 70.5654 | 22.54 | 20.78 | 51.64 | 65.46 | 23.4467 | 23.0448 | 39.0747 | 39.748 | 39.0521 | -102.1462 | -101.1552 | 21.4456 |  |  |  | 68.4 | 61.2 | -12.07 | 38.9746 | 37.8708 | 38.5261 | -22.5856 | -22.7014 | 60.9888 | -77.0119 | 66.9913 | 13.6542 | 52.16 | 27.03 | 39.6167 | 37.7975 | -26.42 |  |  |  | -115.5405 | 0.0001 | -15.9658 | -111.1 | -109.8 | 19.3936 | 50.9857 | 55.4329 | 71.5027 | 50.53 | -5.25 | 60.8995 | 113.589 |  | -22.2 | 54.74 | 76.4 | 112.3636 | 111.4727 | 48.9252 | 47.6455 |  | 250.0568 | 251.8497 | 254.2725 | 35.38 | 21.1157 | -26.245 | 586.0554 | 39.5533 |  | -20.4884 | -18.6147 | 34.8986 | -68.6663 |  | 32.304 | 9.2761 | 9.0168 | 10.2316 |  | -14.86 |  | 9.7569 | -173.666 | -26.5753 | -25.9869 | 5.2076 | -19.166 | -16.3018 | 16.5482 |  | 16.1464 | 40.3336 | 40.8572 | 39.5307 | -24.4486 | -24.6161 | 161.093 | -47.0319 | -46.992 | 101.8215 | 112.4368 | 47.8444 | 20.92 | 4.7614 | 0.845 | -2.35 | 16.39 | 48.2026 |  | -1.108 | 4.168 |  | 46.42 | -112.116 | -100.0953 | 15.47 | 83.623 | 24 | -18.2957 | -5.6586 | -5.8672 | 1.5546 |  |  | -14.7933 | -34.3723 | 18.7163 | 35.9841 | 61.9037 | 63.5005 | -112.8285 | -25.6898 | 23.8374 | -66.7252 | 3.3706 | 12.3368 | 11.9632 | 5 | 107.7133 | 108.2369 | 1.3 |  | -90.7132 | 91.1477 | 4.0453 | -103.8562 | -104.4107 | -27.846 | -18.1347 | 72.6739 | 73.6554 |  |  | 2.255 | 1.453 | 8.8847 | 9.3101 | 66.05 | 67.44 | 58.8 | 57.5 | 21.5154 | -79.28 | -364.7896 | 63.74 | 63.4447 | 4.8 | 39.4 | -1.1 | -1 | 1.3927 | 1.1518 | 0 | -14.7399 | 211.3564 | 160.1293 | 360.2034 | -155.6254 | 151.9357 | -89.2189 | -43.7005 | -154.9361 | 153.5742 | 155.4101 | 93.6145 | -196.7679 | 46.2936 | -153.7258 | 153.4974 | -8.9389 |  | 34.4 | 7.602 | 7.587 | -33.76 | 14 |  | -15.0286 | -18.1933 | -9.6971 | 16.5 | 49.626 | 47.867 |  |  | 47.9397 | 48.3294 | 48.0974 |  | -38.6 | 26.1861 | 7.08 |  | -20.2593 | 52.2365 | 27.7619 | -19.826 | -51.6346 | 17.1179 | 33.7814 | 31.1 | -30.9 | -84.9618 | 100.9829
31/08/2025 | 15:00 | 0 |  |  | 10.5281 | 16.818 |  | 34.9436 | -68.9532 | 47.8959 | 24.2573 | 23.6478 | 57.72 | -56.92 |  | 19.044 |  | 8.5976 | 139.8184 | 12.1856 | 11.9886 | 20.2658 | 14.1663 | 6.1954 | 8.0864 |  |  | -25.98 | -26.22 |  | -57.72 |  |  |  | -19.75 | -19.85 | -56.74 | 19.64 | 19.83 | 17.3826 | -3.1575 | 55.4297 | 57.1208 | 35.5344 | -18.6203 | -18.683 | 10.87 | 11.0979 | 56.3968 | 57.0666 | 5.2509 | 28.5138 | -498.6261 | 34.8589 | -16.8 | -17.3 | 23.0306 | 22.7393 | -1.8923 |  |  | 0.8879 | 2.0837 | 4.079 | 540.4216 | 155.6138 | 154.5457 | -574.1075 | 494.3189 |  | -46.1465 | 49.3789 | 70.5854 | 22.44 | 20.71 | 51.64 |  | 24.1165 | 23.8486 | 38.0383 | 38.5137 | 38.8995 | -96.623 | -96.3995 | 20.6494 |  |  |  | 66.6 | 60.2 | -12.27 | 41.0495 | 39.8985 | 39.8918 | -19.6272 | -18.641 | 61.6782 | -79.7739 | 66.8922 | 13.4664 | 49.98 | 26.38 | 39.6167 | 37.3581 | -26.4 |  |  |  | -115.7083 | 0 | -16.0363 | -109.1 | -107.8 | 18.9432 | 49.8138 | 54.4936 | 70.3308 | 49.46 | -5.37 | 60.915 | 116.1366 |  | -21.08 | 58.43 | 73.75 | 116.7455 | 114.3636 | 49.5493 | 48.3636 |  | 249.1958 | 252.1204 | 254.1076 | 34.7544 | 20.4891 | -25.954 | 580.8224 | 46.6595 |  | -20.8525 | -19.0741 | 34.5482 | -72.4591 |  | 32.304 | 11.7764 | 11.4562 | 10.0313 |  | -15 |  | 8.0416 | -174.404 | -23.52 | -23.1924 | 3.2452 | -17.8239 | -16.4635 | 14.7023 |  | 14.4926 | 41.1157 | 42.9409 | 40.027 | -24.951 | -25.1184 | 158.4137 | -47.6395 | -47.4706 | 96.1573 | 108.4912 | 44.4239 | 18.76 | 4.3586 | 0.845 | -2.02 | 15.59 | 44.5664 |  | -1.425 | 4.167 |  | 45.21 | -106.6523 | -97.0605 | 15.13 | 83.106 | 25.1 | -18.1966 | -5.8355 | -6.0417 | 1.5576 |  |  | -14.069 | -33.9035 | 19.191 | 35.1963 | 63.399 | 65.7902 | -110.2427 | -25.9487 | 24.1206 | -67.603 | 3.4693 | 12.1805 | 11.8155 | 4.6989 | 105.9882 | 105.2924 | 1.3 |  | -80.2426 | 83.8177 | 0 | -106.0634 | -102.6055 | -26.8845 | -16.0565 | 68.6922 | 72.9864 |  |  | 2.0243 | 1.3321 | 5.9743 | 6.9273 | 66.19 | 65.97 | 58.3 | 58.5 | 21.5966 | -76 | -366.8597 | 67.0427 | 67.465 | 5.4 | 39.9 | -0.1 | 0.6 |  | 1.1277 |  | -17.4001 | 225.8204 | 167.4612 | 367.0676 | -160.0394 | 160.5883 | -91.1412 | -49.6839 | -157.84 | 154.2295 | 155.2586 | 93.8647 | -211.2642 | 50.365 | -156.8112 | 156.1444 | -9.0954 |  | 34.32 | 7.598 | 7.589 | -33.52 | 13.84 |  | -14.3267 | -17.9278 | -9.6666 | 15.3 | 50.812 | 48.787 |  |  | 46.9866 | 45.2452 | 48.4077 |  | -39.5 | 25.7799 | 7.02 |  | -17.0648 | 50.6986 | 26.1404 | -17.0631 | -50.2872 | 15.7375 | 33.5676 | 31.6 | -32.1 | -79.0187 | 94.0834
31/08/2025 | 15:30 | 0 | 17.152 |  | 10.422 | 16.414 |  | 35.6411 | -67.7933 | 47.0862 | 23.9513 | 23.501 | 66.6 | -57.637 | 52.8 | 19.872 |  | 8.7815 | 138.9722 | 12.1425 | 12.0508 | 20.1995 | 14.4414 | 5.8795 | 8.1908 |  |  | -25.09 | -25.16 |  | -66.6 | 57.2 |  |  | -18.79 | -18.8 | -55.65 | 18.74 | 18.55 | 17.4921 | -3.2801 | 55.1837 | 56.3562 | 35.8366 | -17.9505 | -17.7781 | 9.0817 | 9.2075 | 55.4591 | 56.2629 | 4.7275 | 25.3174 | -490.8572 | 34.6285 | -16.7 | -17.4 | 22.4819 | 22.0412 | -1.7222 |  |  | 1.2557 | 1.9722 | 3.8103 | 529.5265 | 152.7146 | 153.7827 | -566.8456 | 481.8937 |  | -42.49 | 43.9282 | 69.5275 | 22.08 | 20.27 | 50.56 | 64.61 | 22.375 | 22.9109 | 40.078 | 40.3398 | 41.0006 | -92.4119 | -92.6094 | 20.5866 |  |  |  | 65.9 | 59.2 | -11.62 | 41.5751 | 40.7265 | 41.3455 | -17.8651 | -18.0553 | 57.9467 | -77.9897 | 63.9319 | 13.147 | 49.83 | 25.88 | 39.6167 | 37.3581 | -26.14 |  |  |  | -113.2175 | 0.0001 | -15.912 | -109.4 | -109.3 | 19.4815 | 49.2279 | 51.6757 | 69.1589 | 48.46 | -4.67 | 62.3565 | 111.2213 |  | -22.35 | 55.27 | 74.71 | 113.1273 | 109.6 | 48.5115 | 45.8364 |  | 242.8101 | 244.6634 | 248.9729 | 34.8768 | 20.5925 | -25.925 | 579.0038 | 49.0258 |  | -21.7855 | -19.706 | 33.5706 | -73.8234 |  | 33.84 | 10.6317 | 10.3365 | 9.5031 |  | -14.48 |  | 8 | -177.0194 | -23.2358 | -22.5245 | 2.1542 | -18.2922 | -15.7917 | 14.6661 |  | 14.2462 | 41.2656 | 41.6117 | 39.2658 | -22.6066 | -23.6113 | 152.3852 | -45.9073 | -45.1952 | 93.6452 | 104.0867 | 41.9043 | 17.14 | 4.6687 | 0.8219 | -2.36 | 14.65 | 41.8556 |  | -1.843 | 0.632 |  | 44.11 | -104.5315 | -94.2122 | 15.33 | 82.1532 | 24.1 | -17.7234 | -5.7656 | -6.0961 | 1.5622 |  |  | -15.1015 | -33.733 | 17.3164 | 35.3263 | 61.5657 | 63.8369 | -108.3136 | -25.6778 | 23.8146 | -67.3923 | 3.1481 | 12.3075 | 11.9948 | 4 | 111.5423 | 111.6395 | 1.3 |  | -81.4048 | 82.1127 | 5.2711 | -108.1248 | -106.2301 | -26.6365 | -16.8164 | 75.732 | 75.1641 | -41.9136 | -40.9216 | 0.585 | 1.1673 | 2.4844 | 2.5727 | 65.36 | 65.41 | 60 | 60.1 | 21.556 | -69.92 | -365.411 | 63.9655 | 63.6564 | 5.4 | 39.4 | 0.5 | 1.4 | 1.2828 | 1.0337 | 0 | -21.5223 | 228.6272 | 168.5828 | 370.6173 | -166.7071 | 163.9673 | -92.9267 | -47.0106 | -165.0118 | 157.2171 | 155.1545 | 96.7285 | -216.6901 | 51.5779 | -163.1114 | 159.7902 | -8.7796 |  | 34 |  |  | -33.6 | 12.64 |  | -13.8262 | -18.4863 | -10.2251 | 15.8 | 49.356 | 49.166 | 11.164 | 13.3696 | 48.8815 | 48.98 | 49.8049 |  | -38.8 | 25.7644 | 7.15 |  | -16.7321 | 51.3559 | 27.1054 | -17.0846 | -50.3815 | 16.0193 | 33.9304 | 32.7 | -31.9 | -73.2295 | 87.8947
31/08/2025 | 16:00 | 0 | 16.9413 |  | 9.7158 | 21.6103 |  | 35.3163 | -69.9625 | 46.5908 | 23.6793 | 23.1077 | 66.6 | -57.131 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 9.6251 | 144.8478 | 11.5209 | 11.5311 | 19.0744 | 13.9113 | 5.3229 | 7.2093 |  |  | -24.69 | -24.89 |  | -66.6 | 55 |  |  | -18.92 | -19.46 | -55.76 | 18.94 | 18.98 | 18.2928 | -3.4639 | 54.1981 | 55.8429 | 35.4004 | -19.4241 | -19.7445 | 9.7945 | 10.0291 | 55.5931 | 56.2629 | 5.2509 | 27.7088 | -491.1753 |  | -16.5 | -17.4 | 24.24 | 23.4403 | -1.4551 |  |  | 1.1439 | 1.9531 | 3.8756 | 534.2263 | 143.0097 | 142.8571 | -552.3416 | 470.7381 |  | -69.2913 | 70.9428 | 69.5675 | 21.84 | 19.78 | 50 | 63.83 | 29.8766 | 28.805 | 37.1822 | 37.5878 | 42.1147 | -97.5133 | -97.1141 | 19.4181 |  |  |  | 71.5 | 64.5 | -11.65 | 42.0899 | 40.6347 | 40.3639 | -19.2027 | -19.3881 | 56.5094 | -75.3128 | 61.1025 | 13.2358 | 47.22 | 24.96 | 39.1479 | 36.9186 | -25.83 |  |  |  | -102.7965 | 0.0001 | -15.734 | -99.2 | -98.9 | 19.8441 | 48.056 | 48.8579 | 67.9871 | 47.9 | -3.83 | 61.163 | 100.5882 |  | -22.06 | 52.95 | 73.65 | 101.5818 | 99.8545 | 49.5047 | 47.6182 |  | 235.0416 | 237.4251 | 240.19 | 35.9688 | 22.4155 | -25.755 | 562.9213 | 73.7876 |  | -21.8138 | -19.702 | 33.7478 | -72.5711 |  | 36.912 | 11.2974 | 10.9014 | 7.9322 |  | -14.61 |  | 7.5908 | -171.2787 | -25.477 | -24.7457 | 6.0139 | -19.6098 | -14.4842 | 14.365 |  | 13.9713 | 42.32 | 42.8451 | 40.6927 | -30.1421 | -29.9747 | 150.0409 | -47.5695 | -47.2542 | 92.7577 | 103.8043 | 44.3507 | 17.38 | 4.6662 | 0.8682 | -2.22 | 15.71 | 43.4631 |  | -1.793 | 0.661 | 11.1858 | 44.77 | -104.8064 | -91.7506 |  | 82.8114 | 24.2 | -18.027 | -6.3093 | -6.7598 | 1.9031 |  |  | -14.733 | -34.1751 | 17.3058 | 35.2286 | 62.6321 | 63.8481 | -107.0704 | -25.9742 | 23.8466 | -68.5709 | 3.4022 | 12.3075 | 12.0686 | 4.6243 | 120.3808 | 118.927 | 1.3 |  | -79.3179 | 82.2268 | 30.0136 | -115.2493 | -114.0089 | -24.9094 | -13.7544 | 73.0278 | 74.3304 |  |  | 4.9357 | 4.7269 | -8.4729 | -8.4899 | 60.65 | 60.58 | 59 | 57.7 | 21.7824 | -58.96 | -371.0383 | 69.9577 | 69.6613 | 5.4 | 40.5 | -2.1 | -1.9 |  |  | -22.4783 | -45.0465 | 254.2933 | 192.5229 | 368.1931 | -187.1821 | 184.1834 | -110.8949 | -70.5 | -181.1772 | 145.3017 | 145.5465 | 112.3643 | -237.853 | 71.2665 | -169.1114 | 167.9478 | -8.2797 |  | 32.64 | 7.507 | 7.509 | -31.76 | 11.28 |  | -12.6268 | -17.9889 | -10.0786 | 13.8 | 46.467 | 49.025 |  |  | 47.7869 | 48.3155 | 49.1096 |  | -39.5 | 25.4575 | 7.11 |  | -14.9665 | 49.4719 | 24.2914 | -14.4603 | -49.1189 | 13.3604 | 34.9272 | 31.5 | -31 | -49.6321 | 69.1832
31/08/2025 | 16:30 | 0 | 17.0975 |  | 9.7227 | 20.9801 |  | 34.9198 | -70.008 | 45.8555 | 23.1433 | 22.6544 | 62.16 | -56.905 | 52.8 | 19.872 |  | 11.633 | 142.7888 | 11.6711 | 11.921 | 19.9034 | 15.015 | 5.5196 | 7.4402 |  |  | -26.33 | -26.47 |  | -62.16 | 55 |  |  | -25.21 | -24.9 | -45.12 | 24.25 | 25.39 | 18.28 | -3.4676 | 53.8647 | 55.8138 | 35.5559 | -25.7202 | -25.4063 | 29.0528 | 25.4264 | 53.3158 | 54.7893 | 7.8682 | 42.3263 | -513.6249 | 34.8574 | -16.7 | -17.6 | 30.6549 | 29.4935 | -1.2045 |  |  | 0.7938 | 6.2062 | 4.1381 | 555.101 | 119.9072 | 119.7546 | -538.9452 | 466.3337 |  | -88.5444 | 90.3663 | 67.5616 | 22.47 | 20.42 | 50.53 | 65.24 | 28.805 | 28.4031 | 33.1379 | 33.429 | 42.2262 | -87.8199 | -87.1962 | 21.7341 |  |  |  | 72.3 | 64.6 | -11.49 | 46.1658 | 44.2897 | 44.3767 | -41.9951 | -41.6124 | 56.8421 | -52.4903 | 61.8199 | 13.3118 | 49.23 | 25.66 | 38.6792 | 36.4792 | -25.56 |  |  |  | -101.8418 | -0.0001 | -15.6535 | -97.1 | -96.9 | 20.0473 | 48.056 | 47.9186 | 67.9871 | 47.4 | -3.51 | 61.783 | 100.8182 |  | -22.78 | 52.58 | 73.7 | 102.0364 | 99.2545 | 53.658 | 53.0727 |  | 235.8085 | 239.9856 | 242.6017 | 39.898 | 28.0218 | -24.629 | 552.235 | 126.6719 |  |  | -19.8566 | 28.6471 | -68.985 |  | 32.304 | 15.8579 | 15.4701 | 2.4508 |  | -14.82 |  | 7.5791 | -165.3611 | -22.6014 | -22.2923 | 1.2501 | -24.8721 | -10.3654 | 14.6769 |  | 14.209 | 42.3146 | 43.0271 | 40.0594 | -36.0031 | -35.1658 | 143.3426 | -52.4616 | -52.1557 | 95.7124 | 109.3891 | 34.016 | 21.12 | 8.9534 | 0.9622 | -5.38 | 15.65 | 32.9782 |  | -1.831 | 0.708 |  | 42.82 | -107.3415 | -93.619 | 15.9 | 81.9275 | 23.4 | -19.0708 | -5.7056 | -6.1652 | 1.9411 |  |  | -15.1501 | -34.9983 | 16.5318 | 36.1013 | 62.925 | 67.6256 | -111.672 | -25.6306 | 23.8011 | -67.2873 | 3.2765 | 12.3075 | 12.0897 | 4.5452 | 140.2194 | 138.4948 |  |  | -81.6396 | 84.1731 | 80.5305 | -133.9809 | -133.5084 | -24.9433 | -14.6134 | 74.6711 | 76.4934 | -58.148 | -62.4181 | 6.7704 | 6.4298 | -30.1602 | -31.1588 | 67.33 | 67.41 | 57.5 | 56.3 | 21.4321 | -18.64 | -360.3838 | 73.0507 | 72.7744 | 7.1 | 39.4 | -5.4 | -4.5 |  |  | -75.3374 | -102.9514 | 318.6178 | 239.6474 | 384.7747 | -233.241 | 235.1204 | -122.7329 | -101.4757 | -234.3686 | 145.8995 | 146.2692 | 125.1003 | -302.0125 | 103.0757 | -196.826 | 196.1998 | -8.3044 |  | 28.8 | 7.507 | 7.514 | -29.68 | 8.88 |  | -9.2576 | -20.9766 | -10.1946 | 13.6 | 46.738 | 46.002 | 11.2114 | 13.3832 | 48.6596 | 48.2763 | 48.8636 |  | -38.5 | 25.4744 | 7.07 |  | -15.8717 | 50.2826 | 25.2994 | -16.328 | -49.6236 | 13.7265 | 35.1247 | 31.4 | -30.3 | -3.8159 | 34.4637
31/08/2025 | 17:00 | 0 | 17.0871 | -20.105 | -17.3907 | 20.9204 |  | 34.2044 | -55.7583 | 44.8726 |  | 22.5213 | 64.38 | -55.792 | 52.8 | 19.044 | -50.6 | 11.1356 | 114.3342 | 11.6016 | 11.7855 | 19.2344 | 14.6952 | 5.1923 | 7.7428 |  |  | -24.26 | -24.4 |  | -64.38 | 55 |  |  | -22.41 | -22.33 | -46 | 22.12 | 22.58 | 17.8585 | -3.3795 | 53.4116 | 55.8184 | 31.5665 | -23.4429 | -23.5936 | 29.9361 | 26.8146 | 50.9045 | 52.1101 | 7.8682 | 43.4768 | -485.8924 | 35.7112 | -17 | -17.9 | 28.6644 | 27.9864 | -1.0265 |  |  | 0.2085 | 6.0638 | 4.0619 | 532.6089 | 93.9359 | 93.7833 | -502.316 | 417.726 |  | -96.3272 | 96.8561 | 65.4359 | 22.22 | 20.64 | 51.05 | 64.65 | 40.0574 | 39.3876 | 27.2241 | 27.5414 | 43.2376 | -70.9323 | -70.8924 | 21.8434 |  |  |  | 71.6 | 64.8 | -11.48 | 54.31 | 52.7333 | 53.0226 | -53.0643 | -51.5163 | 56.6269 | -40.0919 | 60.1377 | 13.3515 | 48.62 | 25.48 | 39.1479 | 36.9186 | -25.84 |  |  |  | -95.6475 | 0 | -15.5986 | -96.5 | -96.5 | 20.3055 | 48.056 | 47.9186 |  | 47.9 | -3.49 |  | 94.1329 |  | -22.34 | 54.85 | 74.52 | 95.6 | 93.2182 | 56.5596 | 54.9091 |  | 235.3586 | 236.8543 | 239.9642 | 43.0523 | 30.6317 | -24.397 | 513.8666 | 225.9298 |  | -13.9435 | -11.8742 | 26.6824 | -60.9327 |  | 41.52 | 18.2147 | 17.7921 | 0.2295 |  | -13.37 |  | 7.0964 | -148.4222 | -25.4621 | -24.2881 | 5.2068 | -27.6013 | -7.9648 | 14.5679 |  | 14.3652 | 41.9466 | 42.7189 | 40.2393 | -41.0268 | -40.8593 | 137.984 | -53.6821 | -53.6276 | 91.1458 | 104.3852 | 34.016 | 20.14 | 7.7498 | 0.9647 | -4.47 | 14.81 | 34.8393 |  | -1.819 | 3.216 |  | 42.39 | -103.7769 | -88.7424 | 15.45 | 80.0728 | 23.5 | -18.4528 | -5.7241 | -6.0839 | 1.969 |  |  | -13.5811 | -34.2965 | 16.1503 | 35.6485 | 64.617 | 66.9218 | -107.6991 | -25.557 | 23.1018 | -67.1445 | 3.3866 | 12.4247 | 12.0792 | 4.6498 | 186.1871 | 185.6919 | 75 | -74.6576 | -175.749 | 178.0735 | 218.3618 | -177.9053 | -176.3414 | -21.7156 | -9.9938 | 78.6428 | 76.9116 | -81.8805 | -88.8998 | 23.5029 | 22.7228 | -41.791 | -42.5583 | 91.76 | 91.47 | 61.6 | 60.8 | 21.3103 | 7.2 | -374.1005 | 81.4743 | 81.2164 | 11 | 37.3 | -21.6 | -21.7 |  |  | -213.8803 | -199.7915 | 455.0826 | 360.0757 | 402.8079 | -351.1988 | 353.2979 | -156.2347 | -195.7117 | -349.0587 | 133.1762 | 132.842 | 161.4309 | -434.1055 | 200.2282 | -239.3605 | 237.4716 | -7.9364 |  | 30.08 | 7.499 |  | -29.44 | 9.12 |  | -9.2576 | -26.0731 | -8.7602 | 15.6 | 50.14 | 50.346 | 11.2153 | 13.4149 | 51.6133 | 50.0021 | 49.7435 |  | -36.9 | 25.4209 | 7.15 |  | -10.4713 | 48.6624 | 21.4568 | -11.4979 | -48.3177 | 9.3854 | 38.0813 | 28.9 | -29 | 44.0309 | 1.1836
31/08/2025 | 17:30 | 0 |  | -20.3401 | -35.4367 | 17.9013 |  | 33.7643 | -40.4078 | 45.9531 | 23.4073 | 22.9576 | 44.4 | -53.823 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 11.3685 | 81.2574 | 11.8102 | 12.244 | 19.8757 | 15.0688 | 5.1734 | 7.5658 |  |  | -28.01 | -28.06 |  | -44.4 | 52.8 |  |  | -20.74 | -21.28 | -58.45 | 20.84 | 20.86 | 17.8126 | -3.6579 | 54.011 | 55.7609 | 27.4765 | -18.3524 | -18.1396 | 10.3009 | 10.3814 | 51.9762 | 53.1818 | 5.7744 | 30.8082 | -458.6952 | 35.0774 | -16.8 | -17.7 | 22.5897 | 21.9797 | -2.827 |  | -77.5455 | 0.1495 | 2.1147 | 4.0979 | 498.2145 | 113.1931 | 113.01 | -513.5894 | 419.0128 |  | -38.5946 | 39.844 | 67.4817 | 23.07 | 21.45 | 52.09 | 66.1 | 40.3253 | 32.6897 | 34.1204 | 34.2767 | 49.335 | -68.3888 | -67.7647 | 8.7779 |  |  |  | 71.7 | 65.3 | -11.41 | 56.6021 | 55.2355 | 55.0699 | -52.2637 | -51.143 | 70.0711 | -57.7569 | 76.9659 | 13.0864 | 48.28 | 25.19 | 39.1479 | 36.9186 | -25.86 |  |  |  | -120.8641 | -0.0001 | -15.6973 | -99.6 | -99.5 | 21.3602 | 49.2279 | 49.7972 | 69.1589 | 48.4 | -3.81 | 63.736 | 120.4643 |  | -22.36 | 58.1 | 75.38 | 119.6545 | 119.2909 | 58.7121 | 55.2364 |  | 254.0453 | 257.8703 | 260.9592 | 50.5829 | 38.0905 | -23.873 | 526.1573 | 249.6302 |  | -9.1118 | -7.2875 | 17.9924 | -36.9811 |  | 33.84 | 13.32 | 13.1542 | -8.361 |  | -13.49 |  | 7.3334 | -102.714 | -25.2083 | -24.5742 | 5.6512 | -36.2678 | 0 | 14.3754 |  | 14.2753 | 41.6051 | 41.8143 | 40.8484 | -32.654 | -33.1564 | 144.3473 | -55.5585 | -55.2756 | 89.4648 | 98.2561 | 40.5786 | 18.56 | 4.7614 | 1.022 | -2.22 | 13.6 | 39.3978 |  | -1.442 | 4.125 |  | 43.6 | -102.0064 | -91.3825 | 14.46 | 78.8307 | 23.7 | -18.453 | -6.1086 | -6.395 | 2.1022 |  |  | -13.9565 | -35.9082 | 16.1693 | 37.2928 | 63.7373 | 64.4414 | -107.3995 | -25.2361 | 23.171 | -67.3157 | 3.313 | 13.2939 | 13.0179 | 5 | 210.2134 | 207.9276 | 186.1 | -184.9362 | -301.8875 | 304.1107 | 306.8051 | -198.9684 | -197.609 | -15.3978 | 0 | 74.426 | 70.9803 | -107.4719 | -113.9085 | 32.1053 | 32.0504 | -52.0393 | -50.2832 | 105.84 | 106.46 | 55.1 | 55.8 | 21.5773 | 25.36 | -384.824 | 92.1783 | 91.4992 | 13.9 | 32.5 | -29.3 | -29.4 | 1.1937 |  | -293.8434 | -222.6083 | 511.9837 | 413.5526 | 158.355 | -408.1531 | 409.3155 | -167.779 | -239.8278 | -407.2752 | 121.2049 | 119.1729 | 167.6159 | -496.5297 | 247.2921 | -256.6373 | 251.2863 | -7.5409 |  | 27.68 | 7.34 | 7.347 | -26.56 | 5.52 |  | -5.6229 | -24.5808 | -12.8618 | 15.9 | 48.048 | 48.595 |  | 13.5883 | 46.8916 | 48.5091 | 48.9534 |  | -30.8 | 36.934 | 8.03 |  | -3.016 | 44.5158 | 15.4271 | -3.9455 | -44.6064 | 0 | 41.3078 | 23.6 | -23.9 | -0.777 | 28.1485
31/08/2025 | 18:00 | 0 | 17.4484 | -21.0651 | -35.7824 | 15.3446 |  | 33.3975 | -39.8997 | 47.2612 | 24.2833 | 23.8469 | 22.2 | -58.656 | 55 | 19.044 | -52.8 | 12.0045 | 80.466 | 12.2332 | 12.4457 | 20.7765 | 15.1193 | 5.6058 | 7.8778 |  |  | -36.16 | -35.78 |  | -22.2 | 57.2 |  |  | -31.44 | -31.76 | -52.96 | 31.89 | 32.15 | 18.0476 | -4.5885 | 59.2636 | 61.3039 | 25.3536 | -28.5333 | -31.0038 | 21.4385 | 17.978 | 54.6554 | 55.3252 | 7.8682 | 45.9096 | -495.1896 | 35.4986 | -17 | -17.8 | 34.9516 | 34.8287 | -3.0662 |  | -99.2043 | 0.4718 | 0 | 3.4133 | 541.1541 | 114.658 | 114.5665 | -554.5336 | 443.6589 |  | -94.7549 | 96.9363 | 70.5455 | 24.66 | 23.46 | 55.39 | 68.89 | 41.7988 | 41.7988 | 28.4049 | 28.4986 | 47.1437 | -85.6024 | -85.4591 | 10.6851 |  |  |  | 75.7 | 68.3 | -12.43 | 53.8845 | 51.8332 | 52.0391 | -58.6997 | -58.3476 | 71.9096 | -52.5597 | 77.3541 | 15.0895 | 53.79 | 27.87 | 42.8979 | 40.8737 | -28.84 | -3.7679 |  |  | -115.0899 | 0 | -17.3992 | -104.9 | -105 | 22.3819 | 53.3295 | 57.7811 | 75.0183 | 52.6 | -5.32 | 68.6805 | 114.374 |  | -22.79 | 64.82 | 81.59 | 113.6182 | 113.5273 | 63.0508 | 61.0727 |  | 268.1016 | 272.7104 | 275.276 | 61.2691 | 46.9181 | -25.886 | 566.1573 | 297.0862 |  | -10.2535 | -8.0468 | 9.7374 | -31.5739 |  | 36.912 | 19.5427 | 19.1328 | -15.4729 |  | -13.37 |  | 8.2257 | -96.3942 | -27.1847 | -26.7427 | 7.6763 | -44.485 | 10.8611 | 15.2283 |  | 14.9314 | 42.7726 | 42.4264 | 40.839 | -40.8593 | -41.1943 | 138.8213 | -60.4739 | -60.853 | 92.18 | 106.1263 | 27.805 | 24.92 | 10.2644 | 1.3504 | -6.17 | 12.39 | 27.4027 | 10.7803 | -0.46 | 4.11 | 9.2515 | 42.12 | -108.741 | -92.088 | 15.05 | 80.9449 | 22.7 | -18.9543 | -6.6928 | -7.1589 | 2.3759 |  |  | -13.3178 | -38.9842 | 17.0456 | 40.6698 | 63.7525 | 64.0181 | -110.0576 | -26.834 | 24.3142 | -72.0265 | 4.0198 | 16.0491 | 15.6019 | 5.7244 | 221.9432 | 221.0045 | 146.3 | -146.2744 | -250.0954 | 253.3163 | 309.983 | -208.0208 | -207.4245 | -9.3778 | 0 | 73.5683 | 73.7422 | -118.5432 |  | 32.9403 | 31.9185 | -66.0639 | -66.52 | 96.25 | 96.75 | 61.6 | 62.4 | 21.3295 | 33.04 | -396.7877 | 90.4317 | 90.1334 | 15.1 | 43.4 | -31 | -31.1 |  | 0.9608 | -306.0652 | -270.147 | 542.5881 | 438.3683 | 158.4315 | -429.5278 | 430.0638 | -175.5104 | -248.7891 | -427.6256 | 122.3776 | 120.8042 | 177.7016 | -529.4061 | 258.2653 | -270.7022 | 271.6237 | -8.1204 |  | 29.52 | 6.566 | 6.596 | -28.32 | 6.96 |  | -7.5853 | -21.5625 | -9.8436 | 9.9 | 50.903 | 47.429 | 11.2118 | 13.491 | 47.8821 | 47.5483 | 48.5367 |  | -42.5 | 34.9043 | 9.5 |  | 6.1911 | 44.2639 | 9.3826 | 5.4788 | -44.6007 | -5.3852 | 48.5107 | 34.7 | -34.6 | 57.4906 | -17.0829
31/08/2025 | 18:30 | 0 | 19.9582 | -23.9787 | -34.4853 | 20.2528 |  | 38.9 | -54.3741 | 55.281 | 28.1951 | 27.4585 | 13.32 | -65.516 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 12.2289 | 108.2044 | 14.797 | 14.5729 | 24.7134 | 15.1846 | 5.7758 | 7.5247 |  |  | -43.9 | -43.6 |  | -13.32 | 63.8 |  |  | -41.9 | -42.17 | -51.65 | 42.82 | 42.91 | 21.7536 | -7.0439 | 65.629 | 68.4731 | 34.8477 | -36.9727 | -37.0389 | 14.4926 | 12.3403 | 63.4967 | 64.7023 | 11.0089 | 55.4539 | -563.6439 | 32.5471 | -15.5 | -16.3 | 42.484 | 41.6159 | -4.126 |  | -105.1335 | 2.7074 | 7.3017 | 4.7926 | 614.8562 | 142.0941 | 140.6598 | -561.5159 | 539.4094 |  | -92.8657 | 94.4505 | 85.2154 | 29.55 | 31.17 | 63.53 | 75.79 | 15.5432 | 17.1507 | 52.624 | 53.002 | 41.0493 | -115.9603 | -114.5612 | 12.9411 |  |  |  | 83.3 | 75.8 | -13.79 | 50.623 | 49.0349 | 49.1966 | -59.9064 | -59.8194 | 80.2862 | -70.5868 | 91.0527 | 17.1672 | 61.4 | 32.04 | 45.2417 | 43.071 | -31.03 | -0.8652 |  |  | -125.9395 | 0 | -18.8382 | -122.3 | -121.4 | 23.486 | 55.0873 | 63.4169 | 78.5339 | 54.83 | -6.5 | 69.719 | 122.9145 |  | -23.08 | 71.14 | 85.98 | 123.9455 | 120.8182 | 38.2689 | 36.9091 |  | 267.536 | 271.9012 | 275.1127 | 58.8843 | 41.6743 | -26.671 | 568.8065 | 253.8187 |  | -11.6517 | -8.9495 | 18.7483 | -24.2507 |  | 38.448 | -1.7304 | -2.3282 | -7.3717 |  | -14.29 |  | 9.6513 | -86.744 | -31.1771 | -30.2776 | 9.683 | -40.0586 | 5.6248 | 18.7935 |  | 18.3032 | 23.6684 | 25.8826 | 25.3296 | -16.9131 | -16.5782 | 164.777 | -35.7239 | -36.4464 | 117.2417 | 127.0966 | 33.0199 | 29.37 | 9.6712 | 1.4908 | -5.79 | 12.21 | 33.2899 |  | 0.68 | 4.182 |  | 44.51 | -127.0169 | -112.2781 | 16.51 | 84.0864 | 20.5 | -23.5883 | -7.8674 | -8.3121 | 2.8425 |  |  | -14.2707 | -47.1833 | 15.7033 | 49.0651 | 61.593 | 62.689 | -126.8376 | -30.6161 | 29.9874 | -83.0266 | 3.5653 | 18.2073 | 17.8287 | 6 | 236.6037 | 234.3588 | 189.8 | -189.6637 | -368.285 | 366.9891 | 346.0516 | -222.3733 | -222.288 | -7.1605 | 8.2026 | 74.7215 | 75.1026 |  | -127.226 | 33.6764 | 33.4786 | -66.4305 | -65.4383 | 106.12 | 105.54 | 51.7 | 50.7 | 21.7397 | 34.72 | -394.8335 | 89.0989 | 88.8185 | 16.2 | 35.2 | -32.7 | -32.9 | 1.3938 | 1.0062 | -342.5376 | -226.0898 | 520.5776 | 423.6518 | 147.8324 | -417.3901 | 418.5352 | -172.8366 | -253.2851 | -409.1357 | 114.7537 | 117.8527 | 175.3471 | -508.7487 | 263.0311 | -258.7761 | 254.7671 | -7.1701 |  | 21.52 | 6.276 | 6.266 | -21.12 | 0 |  | -0.029 | -17.6959 | -16.347 | 4.4 | 48.308 | 48.654 | 11.2234 | 13.4644 | 49.6441 | 47.5306 | 49.1165 |  | -34.7 | 39.3797 | 9.73 |  | 8.4324 | 43.9525 | 6.7143 | 8.2026 | -43.2556 | -8.1194 | 50.1779 | 27.4 | -27.3 | -21.7983 | 100.3689
31/08/2025 | 19:00 | 0 | 21.5878 | -25.8307 | -33.8228 | 20.6371 |  | 43.3867 | -61.6678 | 60.0663 | 30.5291 | 30.0275 | 6.66 | -70.846 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 11.8433 | 22.5198 | 16.2482 | 16.1349 | 26.7809 | 14.8055 | 4.917 | 8.1032 |  |  | -54.42 | -54.45 |  | -6.66 | 70.4 |  |  | -52.41 | -52.67 | -50.18 | 52.8 | 53.2 | 22.6744 | -7.7238 | 70.4961 | 73.0418 | 36.6965 | -43.0009 | -39.3782 | 8.8892 | 8.7407 | 69.6588 | 73.1417 | 7.3447 | 38.7709 | -572.3683 | 21.4404 | -10.2 | -10.8 | 45.9355 | 45.0796 | -4.9256 |  | -89.1883 | 3.4011 | 7.6955 | 5.281 | 620.5327 | 151.4328 | 151.0055 | -588.8959 | 555.2361 |  | -49.7743 | 51.54 | 88.3091 | 29.88 | 33.2 | 65.5 | 74.92 | -5.622 | -5.2201 | 68.4427 | 68.906 | 39.167 | -111.063 | -110.9346 | 11.6365 |  |  |  | 84.5 | 76.9 | -13.66 | 52.3272 | 51.7575 | 50.3924 | -54.2063 | -53.7903 | 85.4979 | -81.3453 | 94.6653 | 17.6075 | 63.05 | 32.33 | 46.1792 | 43.364 | -31.39 | -0.8652 |  |  | -136.6748 | 0 | -19.0509 | -121.7 | -122 | 23.9584 | 56.2592 | 67.1741 | 79.7058 | 55.95 | -7.23 | 69.626 | 135.8477 |  | -22.72 | 72.45 | 86.86 | 139.5818 | 136.0909 | 24.2705 | 22.7909 |  | 270.5199 | 275.0128 | 278.9447 | 57.8065 | 40.5459 | -26.551 | 602.0912 | 257.6805 |  | -14.0058 | -11.148 | 19.8356 | -25.9368 |  | 38.448 | -3.4755 | -3.8929 | -5.92 |  | -14.16 |  | 10.0299 | -92.2541 | -33.1962 | -32.7159 | 4.5346 | -38.97 | 5.5903 | 22.7452 |  | 22.5538 | 19.1428 | 18.8104 | 18.4688 | 4.3539 | 4.5213 | 122.4106 | -21.1687 | -21.3858 | 80.6242 | 83.2245 | 37.9272 | 21.41 | 5.069 | 1.5726 | -2.23 | 11.52 | 38.0331 |  | 0.886 | 4.081 |  | 48.66 | -84.365 | -80.608 | 15.36 | 94.1198 | 21.4 | -27.3598 | -6.9466 | -7.2871 | 2.8843 |  |  | -13.9479 | -51.7507 | 15.0394 | 54.6189 | 62.4436 | 64.4427 | -151.2311 | -31.0147 | 31.3211 | -81.7803 | 3.4253 | 18.6468 | 18.1557 | 6 | 236.1488 | 236.5518 | 187.7 | -187.7472 | -369.2755 | 369.3214 | 340.843 | -221.2691 | -219.9077 | -8.9821 | 7.2777 | 76.5678 | 74.5617 | -130.3105 |  | 31.9405 | 31.8196 | -69.3406 | -68.1105 | 107.81 | 108.24 | 48.7 | 49.1 | 21.6371 | 34.88 | -384.6883 | 85.7425 | 85.4691 | 16.2 | 35.4 | -31.8 | -32 | 1.3031 |  | -339.9937 | -227.996 | 521.1688 | 417.9435 | 143.6243 | -414.6605 | 409.694 | -163.2915 | -245.3161 | -403.247 | 117.2412 | 116.5879 | 171.6669 | -502.0954 | 256.4354 | -251.6068 | 256.1565 | -6.011 |  | 21.28 | 6.213 | 6.203 | -20.88 |  |  | -0.029 | -17.5189 | -15.938 | 4.6 | 47.006 | 47.641 | 11.033 | 13.1032 | 49.0703 | 48.007 | 47.6663 |  | -35.1 | 39.2915 | 10.01 |  | 7.8073 | 44.9329 | 7.7657 | 6.9556 | -44.2245 | -8.0267 | 50.8199 | 27.9 | -27.5 | -26.7261 | 105.4544
31/08/2025 | 19:30 | 0 | 21.8629 | -26.4679 | -34.6168 | 18.2802 |  | 43.5385 | -61.5983 | 61.4701 | 31.173 | 30.4188 | 0 | -71.24 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 12.717 | 22.1084 | 16.041 | 16.323 | 26.8981 | 14.7812 | 5.5561 | 7.7539 |  |  | -55.8 | -56.03 |  | 0 | 70.4 |  |  | -54.19 | -54.49 | -48.53 | 54.87 | 55.42 | 22.1522 | -6.845 | 71.3995 | 74.6404 | 38.2649 | -44.0726 | -43.7793 | 11.9442 | 10.5861 | 73.8115 | 75.419 | 7.8682 | 40.8383 | -575.0955 | 21.8733 | -8.7 | -10.8 | 50.1515 | 48.7744 | -4.6837 |  | -97.4629 | 3.6915 | 7.9603 | 5.4816 | 622.4858 | 143.8642 | 142.7961 | -589.0177 | 547.8431 |  | -86.0368 | 86.6274 |  | 29.6 | 32.93 | 66.19 | 75.68 | 7.1039 | 7.1039 | 61.3202 | 61.8285 | 39.2437 | -116.5795 | -116.038 | 13.4748 |  |  |  | 85.4 | 77.2 | -13.97 | 51.8112 | 50.2093 | 50.8595 | -56.8872 | -56.0317 | 76.5428 | -70.4039 | 86.1966 | 17.7977 | 66.4 | 33.94 | 46.1792 | 44.0964 | -32.04 | -0.8373 |  |  | -128.9742 | 0 | -19.4405 | -121.9 | -122.9 | 23.9474 | 56.2592 | 67.1741 |  |  | -7.36 | 70.3235 | 127.1772 |  | -19.38 | 71.71 | 86.62 | 129.4545 | 127.0364 | 31.1702 | 29.9 |  | 267.6776 | 271.6704 | 276.2502 | 63.8145 | 47.5533 | -26.569 | 605.248 | 283.9414 |  | -13.9748 | -11.3392 | 14.0178 | -18.4207 |  | 38.448 | -1.4019 | -1.9085 | -12.7216 |  | -14.25 |  | 9.8474 | -76.5264 | -34.9517 | -33.805 | 7.3023 | -44.8886 | 11.2166 | 22.3906 |  | 22.2218 | 25.8422 | 25.73 | 25.8162 | -4.8562 | -4.3539 | 119.5638 | -28.8963 | -28.69 | 76.771 | 82.4637 | 37.1582 | 20.65 | 4.9763 | 1.5726 | -2.47 | 11.53 | 36.7049 | 8.8111 | 0.881 | 4.261 |  | 48.51 | -83.0561 | -75.1543 | 15.46 | 93.117 | 22 | -26.8844 | -7.2436 | -7.5658 | 2.9431 |  |  | -14.8818 | -51.0277 | 15.6233 | 53.6667 | 62.4771 | 62.9969 | -149.9893 | -31.0553 | 31.676 | -82.5195 | 2.9011 | 18.9495 | 18.3561 | 5.2069 | 235.7297 | 236.7275 | 151.3 | -150.8339 | -324.5859 | 323.2916 | 349.5211 | -221.2518 | -221.3388 | -6.3304 | 9.5106 | 76.1696 | 76.1893 |  |  | 31.9734 | 31.1604 | -58.0559 | -58.4591 | 108.67 | 108.25 | 52.9 | 53.8 | 21.6991 | 34.64 | -383.656 | 85.6401 | 84.3397 | 16.2 | 37.6 | -31.8 | -31.7 | 1.4032 | 1.1169 | -339.851 | -256.2935 | 510.3732 | 416.4986 | 128.4774 | -405.2473 | 410.5017 | -167.3949 | -244.8406 | -397.5325 | 114.9807 | 116.1891 | 169.1433 | -492.4772 | 251.9224 | -249.2666 | 253.0112 | -5.22 |  | 21.92 | 6.144 | 6.131 | -21.44 |  |  | -0.029 | -17.7234 | -16.289 | 5.4 | 51.404 | 51.862 | 11.0796 | 13.3969 | 50.1237 | 48.4419 | 48.701 |  | -36.4 | 40.1396 | 9.9 |  | 9.6438 | 43.2714 | 5.746 | 8.7447 | -43.2715 | -9.2608 | 51.6282 | 28.8 | -29 | 21.5793 | 75.4377
31/08/2025 | 20:00 | 0 | 22.1057 | -26.8607 | -34.365 | 18.5809 |  | 42.4603 | -58.736 | 60.8294 | 30.8411 | 30.0878 | 0 | -70.331 |  | 19.044 | -61.6 | 12.9125 | 19.875 | 16.0849 | 16.1995 | 27.1343 | 15.4292 | 5.0337 | 7.5442 |  |  | -56.29 | -55.86 |  | 0 | 68.2 |  |  | -52.78 | -52.86 | -50.06 | 53.36 | 53.42 | 22.623 | -6.9323 | 71.6485 | 73.4995 | 41.0145 | -42.3311 | -42.3079 | 8.1636 | 8.1329 | 75.1511 | 76.2228 | 7.3447 | 38.8364 | -579.7387 | 22.0973 | -9.9 | -10.8 | 48.4168 | 47.3899 | -4.6937 |  | -98.3051 | 3.789 | 8.0454 | 5.4501 | 627.4299 | 141.3312 | 141.2091 | -573.5848 | 554.287 |  | -87.7231 | 89.9215 | 88.2791 | 29.9 | 33.24 | 66.86 | 76.44 | 11.5245 | 11.5245 | 53.7909 | 54.0641 | 38.9701 | -124.3137 | -124.1689 | 13.1741 |  |  |  | 86.2 | 77.8 | -14.09 | 49.0062 | 46.697 | 46.8271 | -61.7217 | -61.9059 | 78.8352 | -67.996 | 89.6626 | 18.001 | 66.69 | 34.05 | 46.6479 | 43.9499 | -32.02 | -3.8935 |  |  | -149.9158 | 0 | -19.469 | -123.1 | -122.7 | 24.0958 | 56.8451 | 70.9312 |  |  | -8.59 | 55.118 | 146.7183 |  | -18.7 | 75.63 | 76.24 | 148.6364 | 145.3455 | 46.523 | 44.2727 | 258.1021 | 220.7664 | 212.7357 | 214.8421 | 62.0756 | 47.1732 | -24.374 | 587.3565 | 285.8028 |  | -13.5376 | -11.1362 | 14.0663 | -14.8379 |  | 36.912 | -4.4976 | -5.0084 | -12.6804 |  | -13.75 |  | 9.9627 | -70.5206 | -36.4274 | -35.6107 | 10.1386 | -43.9 | 11.2674 | 22.8944 |  | 22.1071 | 35.639 | 36.115 | 34.7354 | -11.5545 | -12.5592 | 131.1183 | -43.3611 | -43.9587 | 78.9709 | 84.949 | 43.2227 | 21.07 | 4.6247 | 1.5494 | -2.83 | 13.69 | 43.7163 |  | 1.141 | 4.321 | 11.1835 | 50.56 | -85.551 | -79.9278 |  | 94.1969 | 22.9 | -26.777 | -7.373 | -7.5481 | 2.9136 |  |  | -14.6475 | -50.3208 | 16.3801 | 52.8188 | 65.0984 | 65.0903 | -148.7408 |  | 31.7366 | -82.2007 | 3.076 | 18.7542 |  | 5 | 241.3611 | 239.3197 | 184.8 | -182.9027 | -354.4192 | 353.3796 | 365.6113 | -226.6886 | -223.1812 | 0 | 15.493 | 73.0014 | 74.6509 |  |  | 30.4024 | 30.2156 | -58.0953 | -58.7403 | 109.5 | 109.06 | 58.6 | 58 | 21.4128 | 33.92 | -380.9401 | 89.8517 | 89.594 |  | 26.3 | -28.4 | -27.7 |  | 1.0167 | -361.8794 | -258.012 | 520.801 | 424.8781 | 128.4278 | -414.7566 | 413.7935 | -160.084 | -245.9873 | -412.6133 | 118.1687 | 121.5097 | 168.6136 | -500.0751 | 255.3347 | -256.2398 | 258.5046 | -4.981 |  | 22.8 | 6.203 | 6.196 | -22.56 |  |  | -0.029 | -17.3724 | -16.6979 | 4.8 | 50.177 | 48.817 | 11.167 | 13.3052 | 48.4744 | 47.9549 | 48.9328 |  | -24.7 | 39.6715 | 9.87 |  | 14.1146 | 38.4093 | 0.0585 | 13.4009 | -38.2617 | -14.9133 | 52.7676 | 16.5 | -15.9 | 9.2394 | 82.2846
31/08/2025 | 20:30 | 0 | 22.0941 | -26.5523 | -34.8037 | 14.7374 |  | 41.3164 | -56.2778 | 60.1602 | 30.4271 | 29.7429 | 2.22 | -68.994 | 61.6 | 19.044 |  | 12.7537 | 16.9048 | 18.8859 | 19.1341 | 31.7913 | 15.7607 | 5.2462 | 7.5544 |  |  | -56.08 | -55.74 |  | -2.22 | 68.2 |  |  | -51.82 | -52.5 | -51.1 | 52.64 | 52.67 | 22.2994 | -6.4245 | 69.8239 | 72.8621 | 46.5397 | -42.733 | -42.962 | 8.8534 | 8.4878 | 75.553 | 77.4284 | 7.3447 | 37.6592 | -583.0203 | 21.9709 | -10 | -10.7 | 49.0431 | 47.7206 | -4.5008 |  | -99.0975 | 3.7761 | 7.8444 | 5.3351 | 631.5499 | 140.9344 | 140.8124 | -578.6746 | 555.6509 |  | -78.1781 | 80.0981 | 87.9897 | 29.54 | 32.91 |  |  | 12.5962 | 11.7924 | 54.7651 | 55.7524 | 40.6225 | -121.3034 | -120.5813 | 13.2764 |  |  |  | 86.7 | 77.9 | -14.1 | 50.0697 | 49.1305 | 49.0403 | -57.7193 | -58.0454 | 80.3146 | -71.5888 | 89.3239 | 17.4843 | 65.05 | 33.48 | 46.1792 | 43.8034 | -31.67 | -3.8935 |  |  | -148.9709 | 0 | -19.4598 | -121.9 | -121.8 |  | 55.6732 | 69.0527 | 78.5339 | 55.38 | -7.94 | 55.0715 | 148.1634 |  | -18.23 | 72.69 | 74.62 | 148.6909 | 146.0727 | 47.0112 | 44.9636 |  | 220.0451 | 212.4626 | 215.0213 | 59.0542 | 43.6822 | -24.941 | 589.8962 | 281.6513 |  | -13.0744 | -10.4424 | 15.3116 | -17.2227 |  | 38.448 | -5.0803 | -5.4355 | -10.5266 |  | -15.32 |  | 9.5923 | -73.5561 | -37.0604 | -35.9227 | 10.834 | -41.1905 | 7.6982 | 23.1242 |  | 22.2498 | 38.8825 | 40.4845 | 38.3211 | -12.0569 | -12.0569 | 135.6396 | -44.4496 | -44.1673 | 79.018 | 86.1347 | 44.3507 | 21.53 | 4.8615 | 1.5958 | -2.32 | 14.93 | 44.1127 |  | 1.164 | 4.371 |  | 52.47 | -86.0301 | -79.1563 | 15.78 | 96.9276 | 24.2 | -25.7486 | -7.225 | -7.7191 | 2.8916 |  |  | -15.249 | -48.5443 | 16.6594 | 51.6428 | 64.6918 | 65.3482 | -148.1099 | -30.7367 | 31.038 | -82.5303 | 3.1659 | 18.3636 | 17.7232 | 5.3357 | 237.5946 | 238.9898 | 189.4 | -189.8306 | -363.9926 | 367.4396 | 368.4771 | -223.0768 | -222.3102 | -6.3082 | 9.1338 | 73.1962 | 73.7865 | -127.1225 |  | 31.9844 | 31.7757 | -56.2287 | -55.6815 | 108.25 | 107.68 | 56.9 | 55.9 | 21.6799 | 32.96 | -380.9875 | 92.1478 | 91.898 | 15.6 | 21.7 | -30.1 | -30.3 | 1.2995 | 1.1889 | -369.1599 | -257.6679 | 510.6373 | 412.5593 | 119.7099 | -407.6559 | 402.0877 | -163.0527 | -243.5838 | -398.13 | 116.0416 | 114.8152 | 164.3879 | -493.1254 | 254.8174 | -248.1186 | 249.9102 | -6.7224 |  | 21.92 | 6.328 | 6.323 | -21.68 |  |  | -0.029 | -19.6857 | -16.9329 | 8 | 49.235 | 50.395 |  | 13.2954 | 48.6197 | 49.8525 | 50.6043 |  | -21 | 40.0702 | 9.75 |  | 9.732 | 43.0639 | 5.9461 | 8.5859 | -42.8682 | -9.6459 | 50.9443 | 13.5 | -12.5 | 0.393 | 88.6208
31/08/2025 | 21:00 | 0 | 21.8536 | -26.52 | -35.1386 | 16.0389 |  | 39.9463 | -53.4104 | 58.0867 | 29.3871 | 28.8442 | 0 | -65.806 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 12.8514 | 15.751 | 18.3255 | 18.6744 | 31.3996 | 16.5588 | 5.3469 | 7.6841 |  |  | -54.48 | -54.16 |  | 0 | 63.8 |  |  | -51.99 | -52.54 | -48.17 | 52.8 | 53.15 | 22.4136 | -6.447 | 69.5245 | 71.4902 | 43.6284 | -42.1971 | -43.1401 | 11.8268 | 11.9681 | 73.5436 | 75.419 | 7.3447 | 39.8467 | -572.3052 | 22.0336 | -10.3 | -10.8 | 49.448 | 48.4834 | -4.4013 |  | -98.6159 | 3.4577 | 7.6223 | 5.2052 | 621.1125 | 133.6405 | 133.9762 | -565.6241 | 538.7709 |  | -93.1493 | 95.0109 | 88.9977 | 29.29 | 30.91 | 66.17 | 78.08 | 9.6491 | 8.8454 | 48.055 | 49.0228 | 38.8491 | -125.6604 | -125.3949 | 12.2745 |  |  |  | 101 | 90.8 | -14.04 | 54.1741 | 53.478 | 53.8854 | -48.2034 | -47.8719 | 77.098 | -77.578 | 85.0306 | 17.2561 | 64.5 | 32.97 | 45.7104 | 43.364 | -31.67 | -3.8935 |  |  | -148.8993 | -0.0001 | -19.2303 | -104.8 | -104.9 | 23.1564 | 54.5013 | 68.1134 | 77.3621 | 54.24 | -8.08 | 55.3505 | 148.1984 |  | -17.69 | 71.95 | 73.72 | 149.1818 | 146.0364 | 49.0025 | 46.9455 | 257.0948 | 219.4123 | 212.2187 | 214.7168 | 61.8957 | 46.8498 | -24.653 | 583.3549 | 311.8718 |  | -13.3406 | -10.8574 | 11.7591 | -9.5404 |  | 32.304 | -4.8029 | -5.1244 | -13.1296 |  | -6.02 |  | 9.3648 | -57.8215 | -35.3541 | -34.47 | 7.049 | -44.6402 | 10.4783 | 23.107 |  | 22.2336 | 41.6541 | 41.2166 | 40.5918 | -10.8847 | -11.0521 | 124.755 | -46.6475 | -46.2648 | 74.9364 | 82.1464 | 38.4912 | 22.17 | 6.8562 | 1.5384 | -3.71 | 14.39 | 38.0449 |  | 0.63 | 4.182 |  | 50.33 | -83.4242 | -75.994 |  | 95.1515 | 23.8 | -24.7067 | -6.1921 | -6.6996 | 2.8293 |  |  |  | -47.1208 | 16.1614 | 49.6507 | 63.649 | 64.8803 | -146.2587 | -29.9561 | 29.8751 | -78.2199 | 2.851 | 17.5628 | 17.1221 | 5 | 242.4842 | 239.9011 |  |  | -365.4673 | 373.4105 | 394.9102 | -224.9855 | -226.5561 | -5.8855 | 8.9902 | 77.2152 | 75.2485 |  |  | 31.2703 | 31.0726 | -52.7942 | -53.3752 | 110.55 | 110.2 | 57 | 57.1 | 21.4534 | 31.52 | -381.1195 | 92.8241 | 92.5733 | 15.1 | 19.2 | -31 | -31.1 | 1.441 |  | -389.7399 | -280.3503 | 509.4946 | 407.5545 | 98.7046 | -401.3936 | 399.0818 | -162.4782 | -240.7854 | -401.5902 | 116.932 | 114.3106 | 166.3695 | -485.9565 | 252.1632 | -243.9809 | 243.8651 | -7.3019 |  | 21.52 | 6.462 | 6.451 | -22 |  |  | -0.029 | -20.0977 | -17.3724 | 9.2 | 52.401 | 53.671 |  |  | 51.2306 | 50.386 | 50.9819 |  | -18.7 | 40.4782 | 9.53 |  | 8.7572 | 41.8724 | 5.62 | 7.4102 | -41.4279 | -10.0799 | 49.8848 | 12.7 | -10.9 | 26.0961 | 70.0029
31/08/2025 | 21:30 | 0 | 21.5858 |  | -35.5565 | 15.3715 |  | 38.7851 | -53.4194 | 55.4595 | 28.1271 | 27.6308 | 2.22 | -63.586 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 12.5366 | 14.9076 | 17.9342 | 18.028 | 30.0193 | 16.4885 | 5.1137 | 7.8636 |  |  | -52.92 | -53.04 |  | -2.22 | 61.6 |  |  | -50.36 | -51.06 | -47.73 | 51.27 | 51.46 | 21.7557 | -5.6751 | 66.9137 | 68.5346 | 46.6933 | -40.3217 | -39.9642 | 11.6224 | 10.9646 | 73.0078 | 73.9455 | 7.3447 | 38.1382 | -568.6807 | 30.2651 | -14.3 | -14.9 | 46.3569 | 45.2576 | -4.3529 |  | -96.195 | 2.5353 | 7.2995 | 4.9049 | 613.0251 | 133.9457 | 134.6781 | -572.2685 | 529.5828 |  | -77.0425 | 78.0421 | 87.7402 | 28.66 | 29.78 | 64.79 | 77.25 | 10.8547 | 10.7208 | 47.2402 | 47.882 | 40.1092 | -119.1709 | -117.5056 | 12.2093 |  |  |  | 98.7 | 88.7 | -14.03 | 56.0992 | 54.9547 | 54.7245 | -49.2822 | -48.327 | 82.1564 | -81.7299 | 89.8697 | 16.747 | 63.16 | 32.18 | 44.3042 | 41.6061 | -30.57 |  |  |  | -149.8395 | 0 | -18.4069 | -102.7 | -102.3 | 23.0795 | 52.7435 | 65.2955 | 75.0183 | 52.57 | -7.6 | 54.157 | 148.0934 |  | -17.81 | 73.38 | 72.25 | 149.4727 | 146.8909 | 47.6036 | 46.8091 | 252.3871 | 214.5063 | 207.4649 | 209.4404 | 59.942 | 45.4203 | -24.605 | 583.9981 | 310.8026 |  | -12.9565 | -10.6021 | 13.0809 | -8.6467 |  | 30.768 | -6.1583 | -6.7545 | -12.5231 |  | -5.52 |  | 8.9604 | -54.229 | -37.2017 | -36.3955 | 11.6176 | -43.3904 | 7.886 | 22.8417 |  | 22.7601 | 41.7791 | 41.3168 | 40.5695 | -8.3728 | -8.5403 | 126.0946 | -45.7479 | -45.3521 | 73.0974 | 80.3514 | 43.1641 | 19.05 | 4.6687 | 1.4444 | -2.25 | 15.57 | 41.9121 |  | 0.279 | 4.217 |  | 50.49 | -79.9082 | -73.1074 | 15.62 | 95.8686 | 24.9 | -24.0453 | -5.4766 | -5.9774 | 2.6588 |  |  | -16.2834 | -44.4523 | 17.2426 | 46.569 | 65.6943 | 67.5362 | -145.8426 | -28.9784 | 27.9632 | -73.6452 | 3.0673 | 16.4006 | 16.1293 |  | 239.2528 | 236.9664 |  | -187.7511 | -373.6085 | 373.3832 | 396.4291 | -223.9421 | -222.3523 | -8.5274 | 6.3729 | 76.5472 | 75.4641 |  |  | 34.5003 | 35.0277 | -48.2741 | -47.948 | 109.34 | 109.83 | 54.6 | 54.9 | 21.5773 | 30.4 | -377.6353 | 92.6264 | 89.5274 | 14.5 | 15.3 | -32.7 | -32.8 | 1.3659 | 1.099 | -386.2285 | -281.4427 | 495.1053 | 401.8809 | 87.6241 | -391.6286 | 400.6146 | -159.4045 | -240.0647 | -392.0845 | 111.8025 | 111.6449 | 167.5902 | -475.0627 | 250.885 | -232.3636 | 233.5674 | -6.6427 |  | 21.6 | 6.802 | 6.816 | -21.2 |  |  | -0.029 | -21.416 | -17.8119 | 10.9 | 52.577 | 51.829 |  | 13.3133 | 49.1268 | 48.4866 | 48.4904 |  | -16.2 | 40.9157 | 9.18 |  | 7.735 | 43.0131 | 7.4131 | 6.9636 | -43.157 | -6.5988 | 48.2593 | 8.5 | -7 | 20.7472 | 67.0929
31/08/2025 | 22:00 | 0 | 21.3282 | -25.4853 | -36.5582 | 14.5269 |  | 36.3028 | -46.5206 | 52.8423 | 26.8492 | 26.3571 | 4.44 | -58.885 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 12.8414 | 11.6796 | 17.1386 | 17.2407 | 28.7704 | 16.5159 | 5.0507 | 8.0853 |  |  | -49.82 | -50.24 |  | -4.44 | 57.2 |  |  | -51.51 | -52.17 | -39.29 | 52.29 | 52.62 | 20.1079 | -4.9054 | 64.2065 | 66.1473 | 45.3341 | -40.7236 | -40.8525 | 27.4523 | 27.2169 | 66.7117 | 67.7834 | 9.962 | 53.2537 | -563.2827 | 36.3926 | -17.3 | -18.4 | 46.172 | 45.6851 | -4.2118 |  | -96.5919 | 1.601 | 6.6813 | 4.5945 | 617.1756 | 128.9712 | 128.9407 | -565.5191 | 512.3588 |  | -69.3769 | 71.1994 | 83.5388 | 27.96 | 27.82 | 62.74 | 76.32 |  |  | 47.641 | 48.3506 | 41.9672 | -114.035 | -112.923 | 10.7272 |  |  |  | 95.4 | 85.8 | -13.59 | 54.8508 | 53.6606 | 53.4052 | -51.9473 | -50.8695 | 83.3452 | -78.5571 | 91.9162 | 16.1319 | 60.73 | 31.19 | 42.4292 | 40.2878 | -29.61 |  |  |  | -149.7168 | 0 | -17.9937 | -99.7 | -99.2 | 22.673 | 50.9857 | 62.4776 | 71.5027 | 50.43 | -7.23 | 54.622 | 148.4134 |  | -18.08 | 66.84 | 70.69 | 148.4545 | 146.5818 | 49.1517 | 47.7545 | 249.3348 | 210.9381 | 204.1414 | 206.9814 | 63.9622 | 49.3539 | -24.289 | 576.6811 | 330.3517 |  | -12.4923 | -10.2449 | 8.1287 | -4.6248 |  | 36.912 | -7.93 | -8.32 | -17.1358 |  | -5.41 | 1 | 8.317 | -43.8605 | -36.6156 | -35.584 | 9.0385 | -46.4469 | 11.1681 | 23.0924 |  | 23.1798 | 41.2797 | 42.4832 | 41.3 | -10.3823 | -10.7172 | 117.7218 | -47.2755 | -47.4403 | 68.7923 | 76.0313 | 41.8384 | 17.65 | 4.7687 | 1.3614 | -2.17 | 15.87 | 42.2538 | 6.8952 | -0.139 | 4.261 |  | 49.45 | -76.7616 | -69.0935 | 15.45 | 92.902 | 25.6 | -22.9176 | -4.666 | -4.9064 | 2.5012 |  |  |  | -41.1453 | 17.3518 | 43.0956 | 62.8227 | 64.033 | -143.6795 | -27.0464 | 26.1834 | -68.5814 | 3.1521 | 15.1506 | 14.8531 |  | 240.4136 | 239.1211 |  | -188.1492 | -377.0448 | 376.533 | 409.4754 | -226.8825 | -224.8076 | -10.4723 | 0 | 74.9743 | 77.2602 |  | -129.9312 | 35.4781 | 35.3133 | -43.8223 | -44.8718 | 111.21 | 109.97 | 58.6 | 61.2 | 21.5154 | 28.56 | -379.1039 | 92.8576 | 92.5945 | 13.9 | 26.2 | -34.4 | -34.5 | 1.4912 | 1.2338 | -408.6509 | -301.4407 | 496.1762 | 402.1671 | 75.0598 | -394.0576 | 390.3818 | -160.4787 | -240.201 | -388.2807 | 111.2365 | 109.796 | 167.9805 | -477.6669 | 250.3758 | -231.7879 | 232.5806 | -6.7224 |  | 22.16 | 6.792 | 6.735 | -21.92 |  |  | -0.029 | -25.5482 | -11.0155 | 8.3 | 52.151 | 49.97 |  |  | 50.9868 | 51.9003 | 50.946 |  | -24.4 | 24.0284 | 8.67 |  | 4.2349 | 43.4745 | 9.9266 | 3.04 | -43.8752 | -3.8613 | 46.414 | 16.7 | -15.6 | 37.4894 | 51.2364
31/08/2025 | 22:30 | 0 | 20.3578 | -24.4601 | -37.1994 | 13.8727 |  | 33.06 | -42.7947 | 49.4929 | 24.9012 | 24.3444 | 11.1 | -60.2 | 55 | 21.528 | -55 | 10.6812 | 8.5686 | 16.2976 | 16.3278 | 27.4841 | 16.5705 | 4.9962 | 7.8665 |  |  | -43.54 | -43.5 |  | -11.1 | 59.4 |  |  | -40.2 | -40.46 | -48.98 | 40.77 | 40.84 | 19.1376 | -4.087 | 60.8492 | 62.3492 | 44.7173 | -34.6954 | -33.5798 | 29.79 | 28.1245 | 64.7023 | 65.1042 | 9.962 | 54.061 | -563.5759 | 37.1328 | -17.6 | -18.6 | 40.6669 | 39.1206 | -3.4847 |  | -101.4116 | 0.5194 | 6.2651 | 4.2962 | 613.3608 | 128.4524 | 128.3608 | -571.0547 | 505.591 |  | -49.8911 | 51.4123 | 79.1778 | 27.32 | 26.35 | 59.53 | 73.94 |  |  | 36.2878 | 37.4738 | 46.4273 | -101.8194 | -101.1675 | 11.0365 |  |  |  | 90.3 | 81.2 | -13.18 | 55.4623 | 53.4132 | 54.2814 | -52.423 | -52.6713 | 93.4131 | -84.9379 | 101.5721 | 15.3088 | 56.03 | 29.1 | 40.5542 | 38.53 | -28.61 |  |  |  | -152.3915 | -0.0001 | -17.2052 | -94.8 | -94.5 | 22.1896 | 47.4701 | 58.2508 | 66.8152 | 46.84 | -6.58 | 54.0485 | 149.5535 |  | -18.4 | 61.45 | 67.58 | 150.9818 | 148.5091 | 60.2107 | 59.3364 | 247.703 | 211.554 | 203.9112 | 207.1894 | 63.9568 | 49.9591 | -23.959 | 583.9542 | 320.4829 |  | -12.0378 | -9.8882 | 0 | -0.9882 |  | 39.984 | -9.7373 | -10.0589 | -18.343 |  | -8.35 | 1 | 7.6639 | -34.0409 | -36.4621 | -35.7882 | 9.0813 | -47.6899 | 12.919 | 23.1591 |  | 22.8895 | 40.1273 | 42.0225 | 40.3421 | -20.5971 | -20.4297 | 169.8007 | -58.3829 | -58.2317 | 110.8687 | 119.0819 | 48.401 | 23.56 | 4.7517 | 1.21 | -2.3 | 16.65 | 48.6277 | 8.8134 | -0.587 | 4.261 |  | 46.63 | -119.1359 | -109.9736 | 15.98 | 81.7253 | 25.4 | -19.9525 | -5.0447 | -5.338 | 2.3069 |  |  | -13.889 | -36.2684 | 15.5354 | 37.795 | 62.1788 | 62.977 | -117.9077 | -25.4983 | 24.4983 | -65.5112 | 3.221 | 13.538 | 13.2077 | 4.8985 | 228.0895 | 225.2732 | 188.2 | -188.7464 | -372.9498 | 377.612 | 396.9756 | -215.4694 | -214.4393 | -16.192 |  | 72.8874 | 74.8339 |  |  | 37.0382 | 36.368 | -37.76 | -37.9414 | 108.18 | 107.6 | 58.1 | 58.1 | 21.4128 | 26.72 | -375.9922 | 91.7025 | 91.4644 | 13.4 | 21.7 | -35.2 | -35.3 | 1.4057 | 1.1286 | -394.6442 | -288.9402 | 471.8517 | 391.0306 | 69.4469 | -378.3328 | 378.1733 | -157.7328 | -237.5608 | -373.6047 | 104.0021 | 104.532 | 161.0492 | -454.6588 | 248.888 | -214.0015 | 219.7208 | -7.1453 |  | 21.28 | 7.085 | 7.093 | -21.12 |  |  | -0.029 | -27.9499 | -11.4244 | 11.6 | 50.27 | 53.002 | 11.1059 | 13.3048 | 47.7338 | 47.5934 | 47.6991 |  | -21.1 | 25.0403 | 8.03 |  | -3.0378 | 47.8553 | 16.1053 | -3.7076 | -47.5624 | 2.2789 | 43.5337 | 13.8 | -13.7 | 25.5819 | 53.2119
31/08/2025 | 23:00 | 0 | 19.4476 | -23.4981 | -37.4304 | 12.7689 |  | 30.2147 | -36.7514 | 45.3863 | 23.4073 | 22.7641 | 11.1 | -55.822 | 52.8 | 19.872 | -50.6 | 10.0779 | 4.8832 | 15.2076 | 15.1273 | 25.159 | 16.2126 | 5.1092 | 7.8429 |  |  | -40.6 | -40.93 |  | -11.1 | 55 |  |  | -36.74 | -38.01 | -46.39 | 37.98 | 37.28 | 17.7681 | -3.4129 | 57.8877 | 59.961 | 41.6609 | -30.6766 | -31.2364 | 31.1645 | 29.9523 | 61.2194 | 61.3533 | 9.4386 | 47.2764 | -541.0421 | 36.8683 | -17.4 | -18.4 | 35.9148 | 36.2463 | -3.4611 |  | -95.0389 | -0.3148 | 0 | 3.6493 | 593.9816 | 119.4494 | 120.1208 | -543.5807 | 480.642 |  | -29.3976 | 31.0318 | 74.8466 | 26.43 | 24.98 | 55.91 | 70.89 |  |  | 34.511 | 34.9576 | 49.5998 | -90.8847 | -90.6799 | 8.8034 |  |  |  | 86.7 | 78.2 | -12.58 | 56.6 | 54.8191 | 54.7674 | -54.7758 | -55.3614 | 95.291 | -82.5569 | 104.1959 | 14.4665 | 51.07 | 26.45 | 38.6792 | 36.3327 | -27.11 |  |  |  | -156.2603 | -0.0001 | -16.4672 | -89.6 | -88.5 | 21.9754 | 43.9545 | 54.4936 | 62.1277 | 43.95 | -6.15 | 54.064 | 155.6138 |  | -18.47 | 56.81 | 64.49 | 156.0727 | 154.2364 | 62.0719 | 60 | 242.9637 | 210.1396 | 202.1144 | 205.2081 | 64.0495 | 50.4098 | -24.213 | 555.939 | 313.2939 |  | -13.2212 | -11.2866 | 0 | -5.6951 |  | 49.2 | -9.6678 | -10.0828 | -19.3868 |  | -14.25 | 1 | 6.9427 | -41.2479 | -35.5982 | -34.7634 | 8.9745 | -48.0801 | 12.5036 | 22.5481 |  | 21.8253 | 41.5562 | 41.49 | 40.1231 | -17.248 | -17.7504 | 165.6143 | -59.7003 | -59.245 | 107.3148 | 115.4876 | 46.3062 | 22.63 | 4.549 | 1.1624 | -2.22 | 15.83 | 47.3096 |  | -0.965 | 4.215 |  | 45.98 | -114.7126 | -107.446 | 15.57 | 82.265 | 25.3 | -17.6755 | -3.5492 | -3.6507 | 2.1245 |  |  | -14.9967 | -31.3019 | 16.6645 | 33.0006 | 64.5929 | 65.7436 | -116.3905 | -23.367 | 22.9749 | -57.9957 | 6.105 | 11.9755 | 11.594 | 7.6301 | 229.7015 | 230.6594 | 187.7 |  | -369.3257 | 377.0301 | 394.9781 | -217.3634 | -215.9696 | -14.3077 | 0 | 75.9044 | 73.626 | -130.3507 |  | 35.8517 | 35.3243 | -34.3098 | -35.0914 | 113.59 | 114.24 | 55.6 | 57.1 | 21.7824 | 25.28 | -363.9605 | 91.3539 | 90.8824 | 12.3 | 20 | -34.4 | -34.5 |  | 1.2341 | -393.6056 | -287.1646 | 469.9925 | 386.0464 | 75.6646 | -378.9283 | 382.9777 | -157.7811 | -237.9976 | -374.3489 | 107.6733 | 104.5427 | 159.4576 | -461.4016 | 247.4288 | -218.8843 | 223.0358 | -7.1453 |  | 21.12 | 7.081 | 7.148 | -20.8 |  |  | -0.029 | -28.0384 | -11.7479 | 12.7 | 51.664 | 49.496 | 11.3557 | 13.3491 | 49.78 | 50.0051 | 48.8057 |  | -19.9 | 26.1131 | 7.31 |  | -4.236 | 43.7727 | 14.4624 | -4.9066 | -43.512 | 0 | 41.3534 | 10 | -10.4 | 20.5431 | 55.8736
31/08/2025 | 23:30 | 0 | 18.5475 | -22.6103 | -38.4679 | 11.0025 |  | 27.9916 | -30.764 | 43.7708 | 22.0873 | 21.4791 | 11.1 | -52.661 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 8.0882 | 2.4302 | 14.0186 | 14.2167 | 23.9276 | 16.0534 | 4.9039 | 7.3227 |  |  | -38.16 | -38.19 |  | -11.1 | 50.6 |  |  | -31.6 | -31.91 | -56.37 | 31.83 | 31.83 | 17.02 | -3.0388 | 54.225 | 56.6976 | 40.0567 | -28.5333 | -28.3272 | 11.9227 | 12.0283 | 60.2817 | 60.5496 | 6.8213 | 33.7864 | -482.6188 | 36.8305 | -17 | -18.3 | 34.614 | 33.5415 | -3.2442 |  | -93.8791 | -0.8703 | 0 | 3.45 | 536.0269 | 93.5697 | 92.8068 | -483.7513 | 420.6485 |  | -65.9502 | 70.0027 | 69.2681 | 25.1 | 22.65 | 52.43 | 67.92 | 34.1633 | 34.6991 | 34.1018 | 34.7804 | 49.5491 | -84.0033 | -82.5298 | 10.1285 |  |  |  | 81.8 | 74.6 | -12.06 | 54.5157 | 52.8526 | 52.8109 | -61.3665 | -60.9242 | 80.3797 | -57.9706 | 85.8907 | 13.8245 | 47.73 | 24.88 | 36.3354 | 34.1354 | -25.7 |  |  |  | -132.5344 | -0.0001 | -15.4582 | -84.9 | -83.5 | 21.9809 | 40.4388 | 46.9793 | 57.4402 | 40.32 | -4.31 | 52.762 | 131.5125 |  | -18.22 | 51.94 | 62.25 | 130.5091 | 125.2364 | 62.0559 | 61.1091 | 223.5829 | 188.8136 | 180.527 | 183.8274 | 80.9523 | 66.9156 | -22.295 | 494.1415 | 310.8269 |  | -12.9541 | -10.4599 | -18.2371 | -19.5492 |  | 178.236 | -20.4064 | -19.7928 | -43.5784 |  | -16.3 | 102.4 | 6.5484 | -59.7058 | -35.6858 | -34.9282 | 9.3121 | -70.3826 | 35.8584 | 22.6918 |  | 22.466 | 40.5934 | 41.7375 | 39.5972 | -34.9984 | -35.6682 | 163.1024 | -60.9051 | -61.371 | 96.056 | 102.3277 | 56.011 | 15.77 | -0.2362 | 0.9976 | 1.34 | 17.21 | 56.1429 |  | -1.396 | 4.29 |  | 46.24 | -102.2836 | -95.9862 | 14.33 | 79.6068 | 26.5 | -16.0163 | -3.5213 | -3.8651 | 1.9274 |  |  | -13.2709 | -28.0123 | 17.1435 | 29.1161 | 63.3396 | 63.3268 | -105.1801 | -21.9713 | 22.1366 | -55.2025 | 6.7054 | 10.5203 | 10.1794 | 8 | 220.1486 | 217.0855 | 186.5 | -186.8447 | -349.8961 | 356.0978 | 384.2921 | -206.2009 | -206.3182 | -19.9687 | -8.3592 | 77.4264 | 74.5458 |  |  | 35.2145 | 34.4234 | -31.9786 | -31.6206 | 115.32 | 115.2 | 55.1 | 55.3 | 21.4128 | 24.8 | -363.3646 | 90.2687 | 88.5999 | 11.6 | 18.9 | -32.7 | -32.9 | 1.5279 |  | -381.9471 | -277.8168 | 474.3596 | 384.258 | 78.9836 | -375.6328 | 377.5345 | -152.8698 | -235.6102 | -369.7857 | 107.7593 | 106.7887 | 155.8044 | -458.9117 | 244.4353 | -217.7585 | 220.4342 | -10.0458 |  | 21.6 | 7.232 | 7.244 | -21.12 |  |  | -0.029 | -29.6193 | -12.8008 | 14.5 | 49.085 | 49.501 | 11.1968 | 13.4517 | 49.9791 | 47.701 | 48.3961 |  | -17.3 | 27.012 | 6.76 |  | -8.3757 | 47.9655 | 19.4962 | -7.7207 | -47.2476 | 7.3564 | 39.5117 | 9.8 | -9.2 | 29.0616 | 10.3234
01/09/2025 | 00:00 | 0 | 17.4068 | -21.0986 | -38.4897 | 11.0696 |  | 26.0902 | -24.8903 | 40.5309 | 20.7834 | 20.1125 | -4.44 | -50.371 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 8.0345 | -3.3706 | 13.7037 | 13.4643 | 22.3587 | 16.2025 | 5.2947 | 8.1053 |  |  | -42.28 | -42.12 |  | 4.44 | 48.4 |  |  | -36.55 | -37.09 | -53.31 | 37.48 | 37.92 | 16.5889 | -2.238 | 51.7883 | 53.5024 | 41.5157 | -31.2125 | -31.7472 | 25.7208 | 30.0669 | 57.7364 | 59.4779 | 8.9151 | 45.4219 | -507.2714 | 36.7305 | -17.3 | -18.5 | 37.4782 | 37.652 | -2.7569 |  | -96.5382 | -1.8498 |  | 2.9166 | 555.6808 | 84.5362 | 85.2382 | -477.7303 | 417.7667 |  | -54.9352 | 55.3336 | 64.8571 | 24.02 | 21.22 | 49.23 | 64.19 | 26.5277 | 32.1539 | 33.4369 | 33.7513 | 51.9073 | -71.8517 | -71.3147 | 8.4836 |  |  |  | 77.4 | 69.9 | -11.32 | 55.0403 | 52.9458 | 53.3774 | -65.2561 | -64.8634 | 86.7075 | -55.3752 | 90.5742 | 13.1384 | 43.86 | 22.85 | 34.4604 | 32.3776 | -24.38 |  |  |  | -126.4429 | -0.0002 | -14.8964 | -77.9 | -78.7 | 21.514 | 38.0951 | 41.8132 | 53.3386 | 37.47 | -3.41 | 51.305 | 124.8496 |  | -18.51 | 47.44 | 59.92 | 125.6 | 124.2182 | 61.4835 | 59.6818 | 213.5595 | 181.2329 | 174.3831 | 174.9017 | 70.2327 | 60.0391 | -22.351 | 488.4862 | 299.3044 |  | -12.8094 | -10.3233 | 0 | -23.9758 |  | 135.228 | -17.5347 | -18.0601 | -31.0292 | 0 | -15.32 | 92.6 | 6.092 | -72.1747 | -34.5447 | -33.8494 | 8.7969 | -59.2286 | 24.4679 | 21.95 |  | 21.4284 | 42.1399 | 42.4314 | 41.0005 | -29.9747 | -32.9889 | 161.2604 | -58.9395 | -58.3371 | 96.5651 | 102.0843 | 53.8503 | 14.7 |  | 0.9281 | 1.42 | 16.17 | 53.8073 | 10.8135 | -1.896 | 4.227 | 9.2456 | 44.45 | -102.8277 | -96.1205 | 13.86 | 77.4371 | 25.8 | -16.5064 | -2.7677 | -2.9335 | 1.7803 |  |  |  | -26.7691 | 17.2496 | 28.0725 | 61.9088 | 63.9785 | -108.3917 | -20.7781 | 21.3913 | -51.2065 | 8.2099 | 9.3667 | 9.1879 | 9.785 | 218.1321 | 215.9435 | 186.9 | -187.1475 | -357.7247 | 361.0586 | 376.0847 | -204.4898 | -203.9474 | -21.0956 | -9.6101 | 73.0229 | 75.7383 |  |  | 35.3683 | 35.1925 | -33.1099 | -32.9965 | 115.34 | 114.73 | 53.8 | 54.5 | 21.7205 | 23.04 | -367.2195 | 90.5878 | 90.3577 | 12.2 | 15.3 | -33.5 | -33 | 1.4063 | 1.167 | -368.881 | -270.7341 | 463.6545 | 380.3766 | 85.1731 | -375.2339 | 378.5131 | -155.9708 | -236.6971 | -368.7999 | 105.6282 | 106.0088 | 153.2355 | -454.9084 | 243.6287 | -216.2583 | 219.9929 | -7.8567 |  | 21.28 | 7.388 | 7.396 | -21.2 |  |  | -0.029 | -30.3822 | -13.0663 | 15.6 | 52.678 | 52.866 | 11.1167 | 13.4039 | 47.3344 | 49.5854 | 50.1175 |  | -15.6 | 27.7958 | 6.29 |  | -10.7078 | 48.914 | 20.9339 | -10.9633 | -47.787 | 8.5064 | 38.1182 | 6.8 | -6.2 | 14.1704 | 17.5639
MÁXIMO |  | 0 | 22.1057 | 0 | 10.8559 | 21.6103 | 0 | 43.5385 | -24.8903 | 61.4701 | 31.173 | 30.4188 | 66.6 | -32.524 | 63.8 | 21.528 | -28.6 | 12.9125 | 151.6938 | 20.0913 | 20.0564 | 33.6528 | 16.6237 | 6.7179 | 8.563 | 0 | 0 | -24.26 | -24.4 | 0 | 11.1 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | -18.8 | -39.29 | 54.87 | 62.51 | 22.6744 | -1.3289 | 71.6485 | 74.6404 | 84.0385 | -17.9505 | -17.7781 | 39.2313 | 38.2387 | 75.553 | 77.4284 | 11.0089 | 55.4539 | -385.3834 | 37.1328 | -8.7 | -10.7 | 50.1515 | 48.7744 | -1.0265 | 0 | 0 | 3.789 | 8.0454 | 5.4816 | 631.5499 | 155.7359 | 154.5457 | 0 | 555.6509 | 0 | -29.0771 | 96.9363 | 88.9977 | 29.9 | 33.24 | 66.86 | 78.08 | 41.7988 | 42.3346 | 68.4427 | 68.906 | 51.9073 | -17.6645 | -17.2524 | 25.1416 | 0 | 0 | 0 | 101 | 90.8 | -7.13 | 56.6021 | 55.2355 | 55.0699 | -17.8651 | -18.0553 | 95.291 | -10.7411 | 104.1959 | 18.001 | 66.69 | 34.05 | 46.6479 | 44.0964 | -19.29 | -0.8373 | 0 | 0 | -65.6695 | 0.0001 | -11.7252 | -67.3 | -65.7 | 24.0958 | 56.8451 | 70.9312 | 79.7058 | 55.95 | 0.31 | 70.3235 | 155.6138 | 0 | -17.69 | 75.63 | 86.86 | 156.0727 | 154.2364 | 67.7997 | 66.5273 | 258.1021 | 270.5199 | 275.0128 | 278.9447 | 80.9523 | 66.9156 | -19.849 | 605.248 | 330.3517 | 0 | -9.1118 | -7.2875 | 44.6852 | -0.9882 | 0 | 178.236 | 19.5427 | 19.1328 | 20.6659 | 0 | -5.41 | 102.4 | 11.2489 | -34.0409 | -22.6014 | -22.2923 | 11.6601 | -4.5465 | 35.8584 | 23.1591 | 0 | 23.1798 | 42.9035 | 43.3119 | 41.7815 | 4.3539 | 4.5213 | 169.8007 | -11.9889 | -11.9598 | 117.2417 | 127.0966 | 56.011 | 29.37 | 10.2644 | 1.5958 | 1.42 | 17.3 | 56.1429 | 11.6663 | 1.164 | 4.371 | 11.198 | 52.47 | -19.8723 | -11.2934 | 16.51 | 96.9276 | 28.9 | -9.2034 | 6.4083 | 6.8751 | 2.9431 | 0.063 | 0 | -12.7989 | -9.689 | 19.1914 | 54.6189 | 69.092 | 69.2682 | -90.6412 | -16.8325 | 31.7366 | -25.7569 | 8.2099 | 18.9495 | 18.3561 | 9.785 | 242.4842 | 239.9011 | 189.8 | 0 | -79.3179 | 377.612 | 409.4754 | -103.7918 | -102.6055 | 0 | 15.493 | 81.1968 | 80.1292 | -39.7844 | -38.4079 | 37.0382 | 36.368 | 12.7886 | 12.965 | 115.34 | 115.2 | 62.3 | 62.5 | 21.8422 | 34.88 | -350.4744 | 93.9263 | 93.6738 | 16.2 | 43.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5279 | 1.2341 | 19.7215 | 15.3012 | 542.5881 | 438.3683 | 402.8079 | -153.4008 | 430.0638 | -89.2136 | -41.7459 | -148.055 | 160.3648 | 156.6132 | 177.7016 | -195.436 | 263.0311 | -138.7715 | 271.6237 | -4.981 | 0 | 36.08 | 8.253 | 8.26 | -20.8 | 14.4 | 0 | -0.029 | -15.938 | -8.7602 | 20.1 | 54.421 | 54.933 | 11.3557 | 13.6106 | 53.4305 | 52.2696 | 52.0045 | 0 | -13.8 | 40.9157 | 10.01 | 0 | 14.1146 | 52.6784 | 32.1446 | 13.4009 | -38.2617 | 21.9761 | 52.7676 | 34.7 | -6.1 | 57.4906 | 166.709
MÍNIMO |  | 0 | 15.1042 | -26.8607 | -39.9912 | 11.0025 | 0 | 25.6474 | -74.3843 | 34.6718 | 17.6315 | 17.4979 | -11.1 | -71.24 | 28.6 | 3.312 | -63.8 | 7.5066 | -3.3706 | 8.1289 | 8.4048 | 13.6826 | 13.7449 | 1.5391 | 7.2093 | 0 | 0 | -56.29 | -56.03 | 0 | -66.6 | 30.8 | 0 | 0 | -54.19 | -60.11 | -61.49 | 0 | 18.55 | 12.1445 | -7.7238 | 42.9384 | 44.7927 | 25.3536 | -44.0726 | -43.7793 | 8.1636 | 8.1329 | 48.2253 | 48.7612 | 2.6336 | 15.2178 | -583.0203 | 21.4404 | -17.7 | -18.6 | 22.4819 | 21.9797 | -4.9256 | 0 | -105.1335 | -1.9705 | 0 | 0 | 442.7624 | 51.1185 | 51.3932 | -589.0177 | 23.9165 | 0 | -96.3272 | 30.5175 | 42.0638 | 17.54 | 12.85 | 34.41 | 49.87 | -5.622 | -5.2201 | 21.6769 | 22.4702 | 38.0845 | -125.6604 | -125.3949 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 42.2 | -14.1 | 33.3602 | 32.7081 | 33.0119 | -89.7226 | -89.385 | 47.9811 | -84.9379 | 51.1867 | 10.1971 | 20.74 | 12.71 | 27.4292 | 25.6393 | -32.04 | -3.8935 | 0 | 0 | -156.2603 | -0.0002 | -19.469 | -123.1 | -122.9 | 17.8336 | 29.892 | 25.3756 | 42.7917 | 29.66 | -8.59 | 35.9135 | 64.6724 | 0 | -36.56 | 31.48 | 57.09 | 67.4364 | 65.9455 | 14.3997 | 13.3818 | 144.9695 | 116.0298 | 111.6312 | 113.3957 | 17.546 | 8.0154 | -38.465 | 0 | 7.7546 | 0 | -24.3397 | -22.1495 | -18.2371 | -73.8234 | 0 | 26.16 | -20.4064 | -19.7928 | -43.5784 | 0 | -16.3 | 0 | 5.7452 | -177.9805 | -37.2017 | -36.3955 | 1.2501 | -70.3826 | -28.1823 | 14.3563 | 0 | 13.8931 | 19.1428 | 18.8104 | 18.4688 | -43.3712 | -43.2037 | 31.1469 | -65.0297 | -65.8708 | 9.486 | 19.0594 | 14.753 | 0.05 | -0.2362 | 0.6339 | -6.17 | 10.31 | 14.4994 | 6.8952 | -2.879 | 0.553 | 7.3308 | 30.93 | -127.0169 | -112.2781 | 10.98 | 59.7219 | 17.8 | -29.2999 | -7.8674 | -8.3121 | 1.121 | 0.0383 | 0 | -17.0144 | -51.7507 | 14.7342 | 9.7464 | 59.7475 | 61.6149 | -151.2311 | -31.0553 | 0 | -83.0266 | 2.851 | 6.6225 | 6.4351 | 4 | 105.9882 | 105.2924 | 0.8 | -189.8306 | -377.0448 | 82.1127 | -12.0267 | -226.8825 | -226.5561 | -32.205 | -23.0952 | 68.6922 | 70.4026 | -130.3507 | -130.7218 | 0.5191 | 0.0467 | -69.3406 | -68.1105 | 60.65 | 60.58 | 46.3 | 46.7 | 21.1458 | -88.24 | -396.7877 | 60.5415 | 60.2374 | 4.8 | 15.3 | -35.2 | -35.3 | 1.1937 | 0.9608 | -408.6509 | -301.4407 | 206.5063 | 158.3248 | 69.4469 | -429.5278 | 147.4763 | -175.5104 | -253.2851 | -427.6256 | 104.0021 | 104.532 | 89.297 | -529.4061 | 44.3096 | -270.7022 | 141.3712 | -10.0458 | 0 | 21.12 | 6.144 | 6.131 | -35.2 | 0 | 0 | -15.0286 | -33.6049 | -17.8119 | 4.4 | 45.147 | 44.95 | 11.033 | 13.1032 | 46.2012 | 45.1269 | 45.8647 | 0 | -42.5 | 18.7323 | 4.86 | 0 | -23.8062 | 38.4093 | 0.0585 | -23.6379 | -52.2088 | -14.9133 | 28.9788 | 6.2 | -34.6 | -121.8828 | -30.3692
PROMEDIO |  | 0 | 18.0685 | -20.2064 | -23.3287 | 15.5461 | 0 | 32.5524 | -49.1322 | 45.7704 | 23.2533 | 22.7465 | 23.4025 | -50.8897 | 47.2154 | 15.3498 | -47.4222 | 9.8131 | 60.6923 | 15.4888 | 15.6191 | 26.088 | 15.4839 | 5.5407 | 8.0256 | 0 | 0 | -37.4862 | -37.4848 | 0 | -23.3562 | 50.0634 | 0 | 0 | -29.9206 | -35.9448 | -50.3531 | 30.1217 | 36.2194 | 16.9821 | -3.3238 | 54.2539 | 56.1047 | 48.3344 | -29.9455 | -30.0293 | 20.0723 | 19.8129 | 59.1151 | 60.223 | 6.8431 | 36.1537 | -501.6213 | 34.1507 | -15.8583 | -17.1083 | 35.8092 | 35.0327 | -2.642 | 0 | -87.7149 | 0.65794 | 4.8916 | 3.0921 | 552.5514 | 108.8271 | 108.6681 | -500.8127 | 416.6618 | 0 | -60.5408 | 62.2064 | 65.5205 | 23.5123 | 21.2681 | 49.4767 | 63.945 | 22.1279 | 22.0416 | 40.8257 | 41.2437 | 43.1607 | -76.173 | -75.7783 | 11.6742 | 0 | 0 | 0 | 66.5667 | 59.9375 | -10.8792 | 47.8733 | 46.6316 | 46.5583 | -58.939 | -58.4738 | 70.7651 | -48.6408 | 76.8365 | 13.4121 | 43.694 | 23.1769 | 36.6346 | 34.407 | -24.9262 | -2.8964 | 0 | 0 | -111.1187 | -5.625e-05 | -15.1186 | -96.7477 | -96.5909 | 20.7564 | 44.3239 | 46.9891 | 60.4842 | 42.9039 | -3.9265 | 56.0458 | 109.8902 | 0 | -25.8621 | 50.66 | 72.8821 | 110.6682 | 108.7477 | 46.8436 | 45.2841 | 207.2319 | 203.5899 | 201.2917 | 204.929 | 48.304 | 33.1576 | -27.0665 | 512.3736 | 188.2982 | 0 | -18.7608 | -16.6497 | 21.4276 | -42.8336 | 0 | 41.0405 | -0.0013042 | -0.37624 | -2.4511 | 0 | -12.9179 | 28.4286 | 8.8749 | -120.6494 | -29.3394 | -28.5928 | 7.7216 | -31.1267 | -4.1374 | 18.2 | 0 | 17.8759 | 40.2217 | 40.766 | 39.1223 | -22.2682 | -22.4112 | 129.7542 | -44.5869 | -44.4191 | 78.2901 | 86.8226 | 40.1848 | 14.5885 | 4.314 | 0.956 | -1.8954 | 14.874 | 39.9726 | 9.5568 | -1.3906 | 2.5657 | 9.7293 | 43.5165 | -87.291 | -77.8979 | 14.431 | 79.2039 | 23.4312 | -20.6277 | -3.0356 | -3.6485 | 1.8107 | 0.05065 | 0 | -14.5508 | -29.8536 | 16.8518 | 31.0525 | 63.4523 | 64.8862 | -116.2116 | -23.3568 | 22.6772 | -57.3288 | 3.8739 | 11.6499 | 11.1891 | 5.3303 | 177.469 | 176.7097 | 107.6528 | -148.6028 | -228.026 | 230.5918 | 205.7404 | -168.3203 | -167.5578 | -21.5165 | -10.0672 | 75.7303 | 75.2701 | -90.8673 | -88.2996 | 20.6342 | 20.2257 | -27.5265 | -27.4886 | 92.1675 | 92.0279 | 55.2229 | 55.4625 | 21.5248 | -13.215 | -371.2236 | 80.6188 | 80.3319 | 10.28 | 28.8104 | -19.0833 | -18.8958 | 1.3704 | 1.1164 | -232.4656 | -159.858 | 384.0994 | 308.2964 | 216.0823 | -300.9639 | 300.4121 | -135.1261 | -162.2739 | -296.7492 | 128.9365 | 128.9367 | 136.7402 | -369.4478 | 167.8692 | -204.5109 | 204.4655 | -8.0067 | 0 | 27.7233 | 7.3973 | 7.3687 | -27.21 | 8.1081 | 0 | -6.6336 | -23.5461 | -11.7651 | 14.2417 | 50.0706 | 49.9314 | 11.1616 | 13.3867 | 49.1814 | 48.9198 | 48.9737 | 0 | -27.9333 | 26.7524 | 6.8935 | 0 | -10.664 | 48.4799 | 21.2875 | -11.0257 | -48.0738 | 9.1443 | 37.7496 | 20.3771 | -20.0813 | -23.7858 | 62.2542
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 31 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
31/08/2025 | 00:30 | 0 | 3.046 | -7.8345 | 8.67 | 8.7607 |  | 10.4681 |  | 6.4035 | 1.8729 | 3.3688 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 2.484 |  | 0.5273 | -15.3793 | 2.6021 | 2.4621 | 4.5239 | 2.4295 | 0.0716 | 3.0195 |  | -1.0318 | -0.93 | -0.897 | 2.287 | -17.76 | -15.4 |  |  | -15.16 | -15.24 |  | -11.18 | -11.25 | 1.6509 | 4.2643 | 12.9654 | 14.1357 | -14.6468 | -10.0469 | -10.2154 | 15.9817 | 19.7448 | -17.1468 | -15.8072 | 1.5905 | 5.651 | 34.8776 | 9.6427 | -5.4 | -5.8 | -27.1753 | -26.1989 | -2.1728 |  | 7.3871 | 2.9843 |  | -0.2882 | -80.813 | -24.2622 | -24.3538 | 106.9265 | -226.9967 |  |  |  | -2.7743 | 3.74 | -0.19 | -19.95 | -5.88 | -25.9835 | -26.5193 | 29.904 | 29.8165 | -2.4037 | -13.6076 | -13.3573 | 7.9468 |  |  |  | 4.7 | 2.7 | -0.11 | 14.3485 | 15.0814 | 13.8324 | 39.392 | 39.1378 | -26.037 | -10.4884 | -25.8235 | 2.0356 | 11.96 | 3.04 | 2.0361 | 2.5421 | -3.92 |  |  |  | 13.1194 | 0.0154 | -1.6361 |  |  | -5.3943 | -2.9921 | 1.2666 | 2.789 | -2.73 | -0.59 | 0 | -13.7108 |  | -12.51 | 3.08 | 21.64 | -14.3273 | -7.5636 | -35.7778 | -36.0364 |  | -19.7934 | -28.4612 | -28.3883 | -28.0948 | -30.3412 | -10.61 | -184.1484 | -24.9769 |  | -4.9515 | -4.3994 | 14.4797 | -2.0099 |  | -7.684 | -27.5962 | -27.0937 | 8.2336 |  | -8.48 |  | 1.6108 | 11.0461 | -9.6342 | -9.8022 | 5.64 | 13.2692 | -29.7422 | 6.9572 |  | 6.6399 | 0 | 0 | 0 | 14.0663 | 13.8989 | -19.9273 | 22.7567 | 22.8644 | -8.2752 |  | 24.8161 | -20.22 | 0.5003 | 0.1998 | -0.84 | 2.87 | -25.2335 | 2.1891 | 1.43 | 0.612 |  | 6.58 | -8.9932 | 0.8976 | -2.79 | 28.3451 |  | 19.52 | -5.3167 | -5.8625 | 2.3013 |  |  | -12.2137 | -1.7054 | 1.1907 | -20.4466 | 9.2659 | 7.8636 | 107.9107 | -2.3578 | -10.2318 | 7.5638 | 2.2426 | 5.6261 | 5.7202 | 1.4533 | 15.2246 | 15.4391 | -3.35 | 0 | 28.8927 | -8.2141 | 101.0948 | 17.3846 | 16.749 | -9.8074 |  | -12.5071 | -12.7301 |  | 36.6011 | -7.464 | -6.8652 | 7.6054 | 7.7024 | 12.6 | 12.68 | -31.2 | -31.4 | 0.9494 | -14.56 | 91.8197 | 9.0358 | 9.0079 | -20.4 | -45.7 | -7.6 | -8.1 | -17.6186 | -17.5639 | -174.8142 | -5.1499 | -242.9719 | -18.0649 | -46.6135 | 115.0139 | 49.8804 | 117.618 | 144.6016 | 51.0628 | 28.9061 | 31.6351 | -4.3593 | 189.8819 | -242.7638 | 92.0093 | -79.9804 | -1.593 |  | -10.24 | -1.197 | -1.212 | 6.24 | -4.96 | -2.4018 | -1.2009 | 8.0583 | -8.9647 | -2.1 | 1.699 | 1.528 |  |  | 4.6759 | 3.1242 | 3.6335 |  | 30.1 | 2.4841 | -0.16 |  | -10.2895 | -1.6289 | -22.2803 | -9.1883 | -5.1936 | -21.3026 | -4.1539 | -31.1 | 14.3 | 65.6147 | -136.7883
31/08/2025 | 01:00 | 0 | 2.7675 | -7.4806 | 8.291 | 9.1975 |  | 10.374 |  | 5.7644 | 1.539 | 3.0214 | -2.22 |  | -4.4 |  | -13.2 | 0.5523 | -14.7317 | 2.5336 | 2.3423 | 4.3272 | 2.2908 | -0.0349 | 2.6387 |  | -1.1539 | -1.066 | -1.055 | 2.31 |  |  |  |  | -15.97 | -15.99 |  | -11.31 | -11.38 | 1.4091 | 4.3604 | 15.4522 | 16.9056 | -11.9901 | -10.8507 | -10.4555 | 1.7089 | 1.957 | -13.7978 | -12.0563 | 0.4069 | 2.1654 | 29.6024 | 9.507 | -5.4 | -5.8 | -28.2671 | -27.6494 | -2.5163 |  | 6.8673 | 3.1637 |  | -0.7036 | -97.2625 | -24.2012 | -24.3538 | 113.5268 | -240.4661 |  |  |  | -3.8122 | 3.59 | -0.28 | -20.57 | -6.87 | -25.0458 | -25.0458 | 30.2304 | 29.8776 | -1.3103 | -17.6441 | -17.1556 | 6.5787 |  |  |  | 4.5 | 2.7 | -0.04 | 12.9202 | 12.8805 | 11.8372 | 43.2249 | 43.6554 | -29.2082 | -11.2565 | -28.527 | 1.8508 | 11.29 | 2.73 | 1.8799 | 2.2491 | -3.54 |  |  |  | 8.6327 | 0.0155 | -1.2728 | 16.3 | 16.4 | -4.7766 | -3.1791 | 1.2666 | 2.4179 | -2.95 | -0.51 | 0 | -10.4431 |  | -12.49 | 2.18 | 21.13 | -12.2182 | -6.1727 | -35.142 | -35.4091 |  | -22.1234 | -29.6178 | -29.6719 | -26.6696 | -29.5225 | -11.095 | -194.301 | -23.7428 |  | -5.0718 | -4.4894 | 12.9737 | -0.0191 |  | -7.684 | -26.6344 | -26.2735 | 6.3065 |  | -8.92 |  | 1.575 | 15.2628 | -10.442 | -10.615 | 5.7294 | 10.9838 | -28.7848 | 7.6189 |  | 7.3631 | 2.752 | 0 | 0 | 12.8941 | 12.8941 | -19.7598 | 19.9948 | 20.087 | -7.544 |  | 23.0924 | -20.36 | 0.2898 | 0.165 | -0.73 | 3.6 | -23.2813 |  | 1.485 | -0.672 |  | 6.75 | -10.1751 | -0.5723 | -2.82 | 28.3442 |  | 18.9976 | -5.1329 | -5.6016 | 2.2592 |  |  | -12.0443 | -1.5951 | 1.5159 | -20.4888 | 9.1287 | 8.4098 | 104.2917 | -2.8799 | -10.2629 | 7.6974 | 2.5632 | 5.6114 | 5.6807 | 2 | 13.6255 | 15.5659 | -6.71 | 0 | 35.6178 | -10.8614 | 103.4091 | 14.9327 | 15.6817 | -8.8804 |  | -11.9464 | -14.3753 | 33.1983 |  | -8.9306 | -8.4967 | 7.5088 | 7.5239 | 11.18 | 11.08 | -31.7 | -31.3 | 0.845 | -14.64 | 94.8386 | 7.7254 | 7.701 |  | -44.4 | -6.7 | -7.2 |  |  | -178.4691 | -9.2098 | -242.9275 | -15.672 | -46.8055 | 112.8269 | 54.4857 | 118.5833 | 145.889 | 49.3749 | 32.4352 | 32.042 | -8.0585 | 188.1329 | -244.1903 | 84.7714 | -72.7341 | -0.6775 |  | -9.84 | -1.207 | -1.216 | 5.92 | -4.48 | -2.3698 | -1.4328 | 8.3513 | -9.3461 | -2.2 | 2.608 | 1.494 |  |  | 3.3495 | 3.1888 | 3.2306 |  | 30.3 | 2.2843 | -0.14 |  | -8.8881 | -1.9646 | -23.1947 | -7.7719 | -4.8534 | -23.0532 | -3.8707 | -31.6 | 13.8 | 71.5555 | -142.881
31/08/2025 | 01:30 | 0 | 2.5134 | -7.2904 | 8.7768 | 9.2281 |  | 10.0323 |  | 5.2161 | 1.322 | 2.6785 | -2.22 | -17.6 |  |  | -11 | 0.6059 | -14.2596 | 2.4048 | 2.2736 | 4.2226 | 2.3372 | 0.1892 | 2.6478 |  | -1.2695 | -1.013 | -1.003 | 2.266 |  | -15.4 |  |  | -15.91 | -15.89 |  | -11.14 | -11.16 | 0.8465 | 4.1125 | 14.8027 | 15.5729 | -15.3832 | -10.3148 | -9.9029 | 15.2994 | 13.3473 | -17.1468 | -14.7355 | 2.3796 | 8.0706 | 25.1794 | 9.4832 | -5.4 | -5.7 | -27.5628 | -27.0189 | -2.5116 |  | 7.6462 | 2.9349 |  | -0.6534 | -88.7783 | -25.4219 | -25.4829 | 120.1633 | -233.859 |  |  |  | -4.8501 | 3.8 | -0.58 | -21.02 | -6.55 | -25.5816 | -25.7156 | 29.6361 | 29.2827 | -0.2623 | -22.7187 | -22.6639 | 6.5946 |  |  |  | 4.4 | 2.4 | 0.06 | 10.0814 | 10.0981 | 9.1461 | 41.4022 | 42.1178 | -26.5034 | -12.4378 | -25.7516 | 1.7621 | 11.58 | 2.9 | 1.8799 | 2.2491 | -3.63 |  |  |  | 20.5904 | 0.0155 | -1.5082 |  |  | -4.6423 | -3.7402 | 0 | 1.8613 | -3.39 | -0.24 | 0 | -21.3387 |  | -12.12 | 2.34 | 20.41 | -21.5273 | -10.6364 | -35.4201 | -35.0364 | -14.8974 | -26.9717 | -35.0111 | -35.1443 | -27.2355 | -29.5996 | -10.546 | -200.2381 | -23.8001 |  | -4.8678 | -4.4489 | 13.8943 | 0.9559 |  | -8.196 | -27.4862 | -27.4069 | 6.429 |  | -7.89 |  | 1.5293 | 17.3272 | -11.0669 | -11.2643 | 6.2311 | 11.4799 | -30.2849 | 7.9728 |  | 7.6961 | 2.4624 | 0 | 0 | 13.564 | 13.564 | -18.0853 | 20.7477 | 21.1295 | -6.8209 |  | 23.8541 | -19.7 | 0.0078 | 0.165 | -0.19 | 2.97 |  |  | 1.488 | -0.735 |  | 7.26 | -11.9991 | -2.3949 | -2.9 | 28.8347 |  | 19.1711 | -4.8542 | -5.4445 | 2.1853 |  |  |  | -0.4193 | 2.4646 | -20.7367 | 7.6631 | 8.8835 | 103.2281 | -3.146 | -10.4838 | 8.1553 | 2.6778 | 5.6041 | 5.5699 |  | 14.995 | 16.5078 | -7.54 |  | 31.2682 | -14.6034 | 106.1985 | 13.5847 | 13.5963 | -9.8836 |  | -10.9445 | -12.9297 |  |  | -8.4472 | -8.1451 | 7.4942 | 7.9936 | 12.47 | 12.32 | -31.1 | -31.4 | 0.845 | -14.4 | 94.6318 | 6.8618 | 7.043 | -20.4 | -45.2 | -6.7 | -7.2 |  |  | -181.6854 | -5.7336 | -242.9381 | -14.4302 | -46.1628 | 113.291 | 51.7687 | 119.7175 | 147.5828 | 49.0359 | 33.8522 | 31.101 | -9.3763 | 187.8106 | -245.8223 | 86.9794 | -74.0758 | -0.3967 |  | -9.92 | -1.271 | -1.279 | 6.08 | -4.8 | -2.3628 | -1.2009 | 7.3838 | -8.9067 | -1.9 | 1.43 | 1.366 | 2.5567 |  | 4.279 | 3.5344 | 3.1948 |  | 30.9 | 2.3888 | -0.15 |  | -8.9518 | -1.5157 | -22.5487 | -8.3182 | -5.757 | -22.0666 | -3.6726 | -31.9 | 14.1 | 71.6908 | -141.604
31/08/2025 | 02:00 | 0 | 2.4017 | -7.1806 | 7.3925 | 9.3588 |  | 9.9074 |  | 4.8201 | 1.113 | 2.6013 | -4.44 | -17.6 |  |  |  | 0.2712 | -13.8706 | 2.4167 | 2.3492 | 4.4382 | 2.4657 | 0.1562 | 2.6639 |  | -1.111 | -1.136 | -1.112 | 2.564 |  | -17.6 |  |  | -16.21 | -16.36 |  | -11.36 | -11.4 | 0.2965 | 4.1744 | 15.6985 | 17.1858 | -13.0757 | -10.0469 | -9.5099 | 2.7851 | 2.7939 | -14.6015 | -11.7884 | 0.8014 | 2.5966 | 25.459 | 9.7873 | -5.6 | -5.9 | -28.9077 | -28.4152 | -2.404 |  | 7.3829 | 1.9893 |  | -0.5525 | -100.589 | -25.1778 | -25.2998 | 123.4988 | -243.4854 |  |  |  |  | 4.11 | -0.33 | -21.08 | -6.3 | -24.7779 | -25.5816 | 28.7883 | 29.1108 | -2.0232 | -24.2706 | -23.9754 | 6.8835 |  |  |  | 3.7 | 1.8 | 0.07 | 9.0771 | 9.0217 | 8.3875 | 44.5062 | 44.43 | -28.0543 | -12.9598 | -28.3953 | 1.7228 | 13.39 | 3.67 | 1.4111 | 1.8585 | -3.54 |  |  |  | 19.8076 | 0.0156 | -1.4944 | 18.6 | 18.7 | -5.011 | -3.7402 | 0 | 1.8613 | -3.51 | -0.4 | 0 | -21.0537 |  | -12.68 | 1.72 | 20.88 | -21.8182 | -10.4727 | -35.0786 | -35.0182 | -15.7933 | -28.3707 | -35.5916 | -36.3617 | -27.4361 | -29.371 | -10.489 | -204.7507 | -23.409 |  | -4.7792 | -4.3006 | 14.0057 | 2.1326 |  | -9.732 | -27.4356 | -27.288 | 5.917 |  | -8.67 |  | 1.4779 | 19.3342 | -10.7994 | -11.1099 | 4.7692 | 11.0859 | -29.2678 | 8.0409 |  | 7.7683 | 3.7427 | 2.6276 | 3.3497 | 12.5592 | 13.7314 | -18.0853 | 19.8597 | 20.2796 | -6.7992 |  | 23.5123 | -20.14 | -0.0984 | 0.165 | -0.18 | 2.93 |  |  | 1.495 | -0.714 |  | 7.23 | -12.7296 | -2.8987 | -2.96 | 29.1882 |  | 18.8185 | -4.7948 | -5.254 | 2.0941 |  |  |  | -0.8603 | 2.7464 | -20.7869 | 8.368 | 9.0997 | 102.285 | -3.3077 | -10.467 | 8.1773 | 3.0145 | 5.5821 | 5.6411 | 2.2851 | 15.0923 | 16.4217 | -8.38 | 0 | 35.584 | -16.8503 | 105.3059 | 12.2921 | 12.7628 | -8.7005 | 0 | -10.6612 | -10.1238 |  | 28.7036 | -11.7102 | -11.117 | 7.9687 | 7.989 | 11.45 | 11.5 | -32.2 | -32.3 | 0.8103 | -14.56 | 103.1939 | 4.8775 | 4.8609 | -20.4 | -44.4 | -5 | -5.5 | -17.8082 |  | -182.7482 | -7.5317 | -247.9538 | -17.2829 | -48.4893 | 115.2578 | 53.0524 | 124.3973 | 151.0501 | 49.5471 | 35.6547 | 34.0551 | -13.5469 | 186.6344 | -252.1365 | 84.7294 | -71.1843 | 0.3528 |  | -9.84 | -1.301 | -1.309 | 6.24 | -4.72 | -2.0989 | -0.9659 | 8.1163 | -8.9921 | -2.3 | 2.293 | 1.264 |  |  | 4.1356 | 3.7326 | 3.8957 |  | 30 | 2.6664 | -0.2 |  | -8.7064 | -1.7001 | -23.4363 | -7.2161 | -5.5462 | -22.6015 | -2.8079 | -30.8 | 13.6 | 75.442 | -145.7173
31/08/2025 | 02:30 | 0 | 2.3824 | -7.0788 | 7.0952 | 9.2629 |  | 9.8259 |  | 4.5464 | 1.057 | 2.4736 | -4.44 |  | -6.6 |  |  | -0.0704 | -13.9696 | 2.4836 | 2.2915 | 4.4406 | 2.4234 | 0.1506 | 2.6157 |  | -1.2119 | -1.136 | -1.107 | 2.01 | -15.54 |  |  |  | -16.7 | -16.69 |  | -10.99 | -10.89 | 0.3034 | 4.3013 | 13.2986 | 15.267 | -14.4235 | -12.8601 | -12.8075 | 23.9206 | 30.812 | -16.7449 | -14.7355 | 3.1687 | 17.7832 | 22.3931 | 9.654 | -5.6 | -5.9 | -25.7093 | -25.652 | -2.1964 |  | 4.9532 | 2.463 |  | -0.4417 | -92.8983 | -26.0628 | -26.4595 | 124.0421 | -238.1635 |  |  |  |  | 3.96 | -0.44 | -21.4 | -6.6 | -24.6439 | -24.6439 | 28.7877 | 28.7166 | -1.4586 | -24.2833 | -23.9959 | 4.7104 |  |  |  | 3.9 | 2.1 | 0.07 | 8.7916 | 9.2119 | 8.3745 | 43.7944 | 43.8358 | -28.5015 | -12.0225 | -28.7214 | 1.684 | 13.11 | 3.53 | 1.2549 | 1.7609 | -3.28 |  |  |  | 21.0595 | 0.0156 | -1.2393 |  |  | -5.0769 | -3.9272 | 0.1626 | 1.6757 | -3.75 | -0.42 | 0 | -21.8462 |  | -11.4 | 1.73 | 18.97 | -22.5455 | -11.4636 | -34.3016 | -34.2727 | -16.4899 | -28.8358 | -36.2961 | -36.8121 | -27.5282 | -29.7329 | -10.381 | -201.3044 | -24.7207 |  | -4.8725 | -4.318 | 13.0244 | 1.7697 |  | -8.196 | -27.5317 | -27.049 | 5.8248 |  | -8.56 |  | 1.4515 | 19.4665 | -10.6013 | -10.8402 | 4.3366 | 11.2958 | -29.3834 | 8.0241 |  | 7.8107 | 0 | 0 | 0 | 12.0569 | 12.2243 | -15.406 | 19.1334 | 19.9008 | -6.4895 |  | 22.6285 | -20.9 | -0.2046 | 0.176 | -0.29 | 3.82 | -21.2681 |  | 1.499 | -0.828 |  | 6.67 | -11.8591 | -2.8253 | -2.86 | 27.6759 |  | 18.9446 | -4.6908 | -5.1465 | 2.0297 |  |  | -12.6032 | -0.3168 | 1.8743 | -21.0115 | 10.5361 | 10.0524 | 106.7048 | -3.5628 | -10.7131 | 8.3472 | 3.0675 | 5.5528 | 5.5383 | 2 | 12.5229 | 14.7889 | -9.22 | 0 | 36.0194 | -15.433 | 102.2642 | 12.6316 | 12.4888 | -8.7025 |  | -12.2678 | -14.4159 | 26.6571 |  | -10.8917 | -10.2765 | 7.9306 | 7.9114 | 9.64 | 9.91 | -33.2 | -33.3 | 0.8103 | -14.56 | 103.5187 | 5.2212 | 5.2022 | -20.8 | -45.2 | -4.6 | -5.1 |  | -17.8067 | -180.6887 | -6.8793 | -245.5733 | -18.0354 | -47.4978 | 113.8255 | 53.1266 | 123.5644 | 150.1752 | 47.0687 | 34.5601 | 34.0976 | -12.2615 | 185.7288 | -251.1374 | 78.3676 | -69.7657 | 0.3992 |  | -10.56 | -1.366 | -1.375 | 6.4 | -4.8 | -2.2195 | -0.9354 | 8.0888 | -8.5527 | -3.1 | 1.061 | -0.808 |  |  | 3.7049 | 3.8924 | 3.0028 |  | 30.3 | 2.3553 | -0.14 |  | -8.1639 | -2.786 | -23.2851 | -6.5134 | -3.5084 | -22.7158 | -4.7059 | -31.2 | 13.4 | 73.3969 | -142.8238
31/08/2025 | 03:00 | 0 | 2.1952 | -6.9376 | 8.0926 | 9.4821 |  | 9.6728 |  | 4.795 | 1.008 | 2.4455 | [5 empty] | 0.1581 | -13.4899 | 2.4827 | 2.3983 | 4.5575 | 2.7367 | 0.158 | 2.7452 |  | -1.0522 | -1.224 | -1.215 | 1.98 |  |  |  |  | -17.24 | -17.41 |  | -10.82 | -10.99 | 0.8413 | 3.9885 | 13.9568 | 15.1505 | -16.7324 | -13.6638 | -13.3696 | 1.3008 | 1.8113 | -12.8601 | -10.5828 | 0.4069 | 2.2308 | 26.5001 | 9.809 | -5.6 | -5.9 | -26.1124 | -25.9805 | -2.412 |  | 3.9249 | 2.4062 |  | -0.6051 | -114.3833 | -24.2012 | -24.1707 | 126.6966 | -252.3742 |  |  |  | -5.8879 | 3.8 | -0.54 | -21.89 | -7.12 | -24.376 | -24.6439 | 28.278 | 27.7714 | -1.2594 | -23.4667 | -23.127 | 3.8497 |  |  |  | 3.9 | 2 | 0.1 | 8.8624 | 8.7919 | 7.9194 | 47.649 | 47.747 | -28.5859 | -14.9015 | -29.2508 | 1.8448 | 13.03 | 3.5 | 1.2549 | 1.7609 | -3.31 |  |  |  | 23.1477 | 0.0157 | -1.2166 |  |  | -5.105 | -4.1142 | -0.7886 | 1.4902 | -3.87 | -0.41 | 0 | -23.3338 |  | -12.44 | 1.84 | 19.55 | -23.8182 | -11.9455 | -34.8878 | -34.9091 | -18.193 | -30.4588 | -37.7528 | -38.2896 | -28.6352 | -29.8396 | -10.056 | -208.4241 | -19.4176 |  | -4.832 | -4.2898 | 14.7546 | -0.1563 |  | -10.244 | -27.258 | -27.0554 | 6.7715 |  | -8.89 |  | 1.4428 | 15.8066 | -10.1803 | -10.2637 | 3.9306 | 12.0597 | -30.582 | 7.8085 |  | 7.5789 | 0 | 2.5065 | 0 | 11.8894 | 12.3918 | -16.7456 | 20.4109 | 20.3983 | -6.6666 |  | 23.0924 | -20.6 | 0.0041 | 0.1641 | -0.49 | 3.36 | -23.0577 |  | 1.489 | -0.804 |  | 6 | -12.4079 | -3.047 |  | 27.2671 |  | 18.6536 | -4.4664 | -4.9117 | 2.0284 |  |  | -11.5577 | -0.1813 | 2.2695 | -20.9184 | 9.8727 | 9.1663 | 101.6917 | -3.7601 | -11.148 | 8.5476 | 3.6429 | 5.5528 | 5.5304 | 2.937 | 14.1354 | 14.3487 | -9.22 | 0 | 37.8952 | -17.2474 | 107.7874 | 13.9626 | 14.1837 | -9.3565 |  | -13.7924 | -13.0365 |  |  | -10.0183 | -9.5019 | 8.0961 | 8.5337 | 10.96 | 10.9 | -31.7 | -31.6 | 0.8103 | -14.24 | 96.0522 | 6.8 | 6.7777 |  | -45.7 | -5.8 | -6.1 |  | -17.6084 | -180.497 | -9.5136 | -242.459 | -14.3305 | -47.1187 | 111.2911 | 53.7273 | 118.5817 | 147.8842 | 47.2576 | 34.1681 | 32.7553 | -7.0533 | 182.9113 | -248.3303 | 85.7338 | -70.0944 | -0.4211 |  | -10.24 | -1.368 | -1.369 | 6.48 | -4.72 | -2.2349 | -1.5213 | 7.4418 | -8.9647 | -1.5 | 1.989 | 2.204 |  |  | 3.9679 | 3.2128 | 3.6759 |  | 30.6 | 2.503 | -0.15 |  | -8.0676 | -1.7704 | -23.7173 | -7.1971 | -5.5527 | -22.5013 | -3.3171 | -31.5 | 13.9 | 77.7506 | -151.1141
31/08/2025 | 03:30 | 0 | 2.2029 | -6.9842 | 8.0753 | 9.2033 |  | 9.7288 |  | 4.9064 | 1.113 | 2.654 | -6.66 |  |  |  |  | -0.1397 | -13.3528 | 2.6337 | 2.479 | 4.6339 | 2.6922 | 0.0184 | 2.7261 |  | -1.1682 | -1.25 | -1.241 | 2.144 |  | -17.6 |  |  | -17.47 | -17.6 |  | -10.66 | -10.73 | 1.0205 | 3.86 | 13.4947 | 15.3634 | -15.9192 | -12.1903 | -12.0013 | 1.8862 | 1.8974 | -12.8601 | -10.7167 | 0.4069 | 2.468 | 22.2077 | 9.8047 | -5.7 | -5.9 | -26.9793 | -26.9869 | -2.4731 |  | 5.3358 | 2.1518 |  | -0.9375 | -117.7404 | -22.8889 | -23.0415 | 124.2244 | -256.1869 |  |  |  |  | 3.72 | -0.38 | -21.59 | -7.56 | -25.1797 | -24.9118 | 28.0526 | 27.8818 | -1.2838 | -24.6358 | -24.8155 | 4.8668 |  |  |  | 3.9 | 2 | 0.08 | 7.9313 | 7.763 | 7.0036 | 48.3958 | 48.745 | -27.8558 | -16.6725 | -27.8129 | 1.5997 | 13.37 | 3.66 | 1.2549 | 1.6632 | -3.19 |  |  |  | 19.1865 | 0.0156 | -1.3236 |  |  | -4.5239 | -4.1142 | 0 | 1.4902 | -3.87 | -0.52 | 0 | -20.6362 |  | -11.64 | 1.65 | 19.31 | -21.5818 | -10.9636 | -34.899 | -34.8091 | -18.46 | -31.0872 | -37.8042 | -38.0508 | -28.0085 | -29.7772 | -10.208 | -209.5108 | -19.3324 |  | -4.8623 | -4.3791 | 15.4391 | -2.0667 |  | -8.196 | -26.8048 | -26.3812 | 7.0939 |  | -9.36 |  | 1.6065 | 11.9247 | -10.96 | -11.0941 | 5.3311 | 11.9389 | -30.805 | 7.8611 |  | 7.6442 | 0 | 2.9434 | 0 | 12.7267 | 12.3918 | -17.5829 | 19.3782 | 19.5288 | -7.0261 |  | 22.3014 | -20.18 |  | 0.1916 | -0.5 | 3.88 |  |  | 1.516 | -0.741 |  | 6.12 | -13.2721 | -4.3174 | -2.8 | 27.2442 |  | 18.5875 | -4.2286 | -4.556 | 2.015 |  |  | -11.7025 | -1.456 | 1.9522 | -21.0663 | 8.4508 | 8.4915 | 95.1603 | -4.064 | -11.3669 | 8.6917 | 2.9191 | 5.5162 | 5.5541 | 2.1881 | 15.2272 | 17.0698 | -10.06 | 3.2461 | 39.5009 | -20.2477 | 103.8879 | 13.2459 | 13.3506 | -9.0641 |  | -10.4225 | 0 |  |  | -11.2323 | -10.7489 | 7.866 | 8.0094 | 9.62 | 9.93 | -31.8 | -31.5 | 0.7388 | -14.56 | 98.7724 | 6.0275 | 5.8465 | -20.4 | -43.9 | -4.6 | -5.1 |  |  | -179.1033 | -9.208 | -244.6239 | -16.3811 | -48.1486 | 111.9306 | 54.5338 | 122.6057 | 148.851 | 46.9444 | 34.9415 | 34.6415 | -11.1548 | 182.4766 | -249.1379 | 80.7031 | -66.0134 | -0.0452 |  | -10.24 | -1.368 | -1.388 | 6.08 | -4.72 | -2.5136 | -1.2589 | 7.5303 | -8.3787 | -1.7 | 0.709 | 1.613 |  |  | 4.3736 | 3.6513 | 2.7195 |  | 29.6 | 2.1437 | -0.19 |  | -8.6485 | -1.627 | -22.2957 | -7.4378 | -4.6405 | -22.1579 | -4.7895 | -30.3 | 12.7 | 79.2943 | -152.688
31/08/2025 | 04:00 | 0 | 2.1391 | -6.8795 | 8.5652 | 9.3232 |  | 10.0919 |  | 4.2832 | 0.899 | 2.3212 | -4.44 | -15.4 |  |  | -11 | 0.2428 | -13.6589 | 1.9551 | 1.749 | 3.5085 | 2.6443 | -1.282 | 2.6506 |  | -1.2377 | -1.141 | -1.141 | 2.295 | -15.54 | -19.8 |  |  | -16.9 | -16.89 |  | -10.63 | -10.94 | 0.4276 | 3.9757 | 11.3673 | 13.1296 | -18.5898 | -15.2713 | -13.7485 | 13.2929 | 13.3062 | -16.2091 | -13.6638 | 1.9851 | 6.319 | 23.3017 | 9.2723 | -5.6 | -5.7 | -25.1203 | -25.5364 | -2.4396 |  | 3.7758 | 2.1434 |  | -0.5809 | -103.2136 | -26.0323 | -26.6121 | 120.4281 | -247.2349 |  |  |  | -6.8959 | 3.57 | -0.49 | -22.08 | -8.28 | -23.3043 | -23.5723 | 26.052 | 25.7884 | -5.6901 | -23.0551 | -23.4067 | 3.1417 |  |  |  | 4.1 | 2.2 | 0.03 | 8.1946 | 8.418 | 7.5913 | 43.9125 | 44.4819 | -27.9342 | -11.7866 | -28.1663 | 1.6798 | 15.25 | 4.36 | 1.0986 | 1.5656 | -3.04 |  |  |  | 18.396 | 0.0157 | -1.382 |  |  | -5.0244 | -4.1142 | 2.5284 | 1.1191 | -3.95 | -1.69 | 0 | -18.7986 |  | -11.72 | 1.42 | 18.58 | -19.2 | -10.3091 | -32.9949 | -32.8273 | -17.0996 | -29.4925 | -35.8775 | -36.3816 | -28.5026 | -29.7037 | -10.224 | -204.4096 | -19.4992 |  | -4.7867 | -4.3059 | 13.3497 | -0.7834 |  | -9.22 | -25.1519 | -24.6477 | 6.2308 |  | -7.44 |  | 1.5425 | 14.9433 | -10.6695 | -10.8781 | 5.1255 | 11.2812 | -29.3051 | 7.7903 |  | 7.4537 | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.3823 | -18.2527 | 17.2878 | 17.0187 | -6.8062 |  | 22.8141 | -20.54 |  | 0.1916 | -0.49 | 3.65 |  |  | 1.481 | -0.805 |  | 6.18 | -11.7214 | -2.4683 | -2.99 | 27.6609 |  | 18.0554 | -5.0261 | -5.5579 | 1.9218 |  |  | -11.822 | -0.8023 | 1.3833 | -20.6249 | 9.9299 | 9.4967 | 103.9614 | -3.7053 | -9.1695 | 7.6267 | 3.3743 | 5.3917 | 5.5066 | 2.6235 | 16.6372 | 16.104 | -10.48 | 6.1032 | 50.2409 | -21.5408 | 100.3393 | 16.4365 | 16.6911 | -10.0964 |  | 0 | 0 |  |  | -10.9302 | -10.6995 | 7.9621 | 7.6383 | 6.86 | 6.71 | -31.5 | -31.8 | 0.9146 | -14.48 | 99.2076 | 6.2066 | 6.3912 |  | -44.4 | -4.6 | -5.4 |  |  | -165.78 | -7.3425 | -247.3116 | -20.0197 | -46.1139 | 116.5779 | 53.1351 | 120.8496 | 150.5508 | 48.3309 | 33.8624 | 31.2867 | -8.2788 | 186.2258 | -250.769 | 78.7512 | -66.7589 | -0.1624 |  | -10.08 | -1.336 | -1.346 | 6.48 | -4.64 | -2.6193 | -1.4633 | 8.9952 | -9.7856 | -2 | 2.442 | 1.216 |  |  | 4.024 | 3.4013 | 3.3932 |  | 30.5 | 2.4188 | -0.09 |  | -9.1283 | -1.9431 | -23.3438 | -8.3125 | -4.7019 | -21.4985 | -4.7467 | -31 | 13.6 | 82.2658 | -153.6254
31/08/2025 | 04:30 | 0 | 2.2353 | -6.9467 | 5.3467 | 8.9776 |  | 9.9748 |  | 4.7029 | 1.084 | 2.4916 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 0.1893 | -13.0134 | 2.1388 | 2.0448 | 3.979 | 3.2682 | -1.4367 | 2.6869 |  | -1.1826 | -1.404 | -1.413 | 2.282 | -11.1 | -15.4 |  |  | -18.27 | -18.25 | -10 | -10.29 | -10.25 | 0.4493 | 4.0336 | 14.3279 | 15.6418 | -14.8042 | -13.9317 | -13.6098 | 1.078 | 0.9191 | -12.5922 | -10.4488 | 0.4069 | 2.5221 | 24.0866 | 9.5278 | -5.7 | -6 | -26.2473 | -25.8242 | -2.543 |  | 3.7113 | 2.4947 |  | -0.6001 | -121.9519 | -23.9875 | -24.1096 | 128.1073 | -264.3987 |  |  |  | -5.878 | 3.57 | -0.77 | -22 | -7.5 | -23.8402 | -23.8402 | 26.6242 | 26.2417 | -6.4865 | -24.0712 | -23.8379 | 3.3712 |  |  |  | 4.5 | 2.6 | -0.12 | 8.35 | 8.4121 | 7.7601 | 48.1917 | 48.4039 | -30.5045 | -13.9301 | -30.8108 | 1.5423 | 18.15 | 5.31 | 0.9424 | 1.4679 | -3.11 |  |  |  | 19.7218 | 0.0157 | -1.1894 |  |  | -5.5273 | -4.1142 | 3.0015 | 1.1191 | -4.06 | -1.73 |  | -21.8337 |  | -11.97 | 1.71 | 30.75 | -22.7091 | -11.4091 | -34.5183 | -35.0455 | -11.6692 | -26.825 | -33.6598 | -33.8851 | -28.3357 | -30.6538 | -10.716 | -210.8913 | -14.8522 |  | -3.6337 | -3.2094 | 14.1226 | -0.6685 |  | -10.244 | -24.5433 | -24.2394 | 7.0107 |  | -7.58 |  | 1.632 | 15.1825 | -11.0237 | -11.1812 | 6.345 | 12.2302 | -29.8865 | 7.6695 |  | 7.4017 | 2.5728 | 0 | 0 | 11.0521 | 10.8847 | -19.4249 | 18.2175 | 18.2922 | -7.6459 |  | 23.2779 | -19.8 |  | 0.165 | -0.47 | 3.56 |  |  | 1.588 | -0.814 |  | 6.43 | -12.4677 | -3.2597 | -2.88 | 27.2809 |  | 17.7403 | -4.7995 | -5.2234 | 1.9211 |  |  | -12.8595 | -8.394 | 0.2613 | -20.312 | 9.089 | 9.09 | 97.3728 | -3.9038 | -9.1416 | 7.7057 | 2.8392 | 5.5089 | 5.562 | 2 | 17.7331 | 17.8508 | -10.48 | 6.4243 | 49.8125 | -20.7025 | 100.1952 | 16.2915 | 16.0527 | -9.7852 |  | 0 | 0 | 33.0281 |  | -11.3092 | -10.6665 | 8.0967 | 8.0923 | 8.96 | 9.09 | -32.1 | -31.9 | 0.7736 | -14.32 | 97.5784 | 7.6293 | 7.6049 |  | -45.2 | -4.6 | -5.1 |  | -17.7842 | -166.3685 | -9.6466 | -247.6942 | -17.6423 | -46.6613 | 111.0625 | 55.4962 | 121.686 | 147.5191 | 48.3571 | 35.2803 | 35.3006 | -14.1775 | 182.5919 | -248.9924 | 80.0001 | -69.8523 | -0.3967 |  | -10.48 | -1.496 | -1.504 | 6.56 | -4.72 | -2.8375 | -1.2863 | 9.1722 | -10.106 | -2 | 1.849 | 1.519 |  |  | 4.8863 | 3.84 | 3.7594 |  | 30.5 | 1.9314 | -0.16 |  | -9.7163 | -1.4358 | -22.0033 | -8.7267 | -5.2671 | -21.1372 | -4.6254 | -32 | 14.4 | 87.8821 | -160.065
31/08/2025 | 05:00 | 0 | 2.2137 | -6.963 | 6.015 | 9.0647 |  | 9.9613 |  | 4.5394 | 0.98 | 2.466 | -11.1 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 0.1751 | -13.1677 | 2.1745 | 2.1322 | 3.9054 | 3.3415 | -1.206 | 2.6987 |  | -1.0405 | -1.345 | -1.336 | 2.183 | -8.88 | -15.4 |  |  | -18.34 | -18.42 |  | -9.91 | -9.9 | 0 | 4.0664 | 12.2543 | 13.8967 | -16.8112 | -14.4676 | -13.9455 | 17.8268 | 14.4409 | -15.0034 | -12.994 | 1.9851 | 9.6169 | 20.4816 | 9.2913 | -5.5 | -5.8 | -24.236 | -24.3781 | -2.3879 |  | 3.1048 | 2.0314 |  | -0.5907 | -110.3244 | -24.3232 | -24.72 | 118.3537 | -253.6613 |  |  |  | -5.8979 | 3.76 | -0.58 | -21.81 | -7.24 | -25.0458 | -24.6439 | 26.0778 | 25.3084 | -6.5485 | -24.2875 | -24.2151 | 2.969 |  |  |  | 4.2 | 2.3 | -0.43 | 8.3937 | 8.5547 | 7.358 | 46.7637 | 46.3029 | -28.6714 | -14.1466 | -29.1198 | 1.7804 | 18.76 | 5.58 | 1.2549 | 1.7609 | -3.32 |  |  |  | 15.973 | 0.0157 | -1.2997 |  |  | -5.564 | -4.1142 | 3.7901 | 1.4902 | -3.94 | -2.17 | 0 | -17.601 |  | -11.89 | 1.77 | 18.79 | -18.4909 | -9.2727 | -33.3304 | -33.4636 | -17.0054 | -28.5114 | -35.6775 | -35.7369 | -28.1413 | -30.3945 | -10.166 | -204.5606 | -15.8134 |  | -3.9404 | -3.5393 | 12.8235 | 0.4122 |  | -9.732 | -25.0818 | -24.8247 | 5.7754 |  | -9.36 |  | 1.6489 | 16.7838 | -9.8973 | -10.1902 | 6.2088 | 11.7459 | -29.0151 | 7.2958 |  | 6.9436 | 2.6395 | 2.7352 | 0 | 12.0569 | 12.2243 | -22.1042 | 17.1122 | 16.3037 | -8.2121 |  | 25.4215 | -19.55 |  | 0.165 | -0.45 | 1.99 | -24.93 |  | 1.725 | -0.712 |  | 5.46 | -12.414 | -3.004 | -2.75 | 26.9811 |  | 17.4636 | -4.8577 | -5.2121 | 1.9051 |  |  |  | -0.9436 | 0.4938 | -19.8749 | 8.0591 | 9.1195 | 100.2487 | -3.8201 | -9.14 | 7.5939 | 3.6818 | 5.5528 | 5.5699 | 3 | 15.5526 | 18.0751 | -10.9 | 6.747 | 50.5437 | -19.0643 | 104.0894 | 16.901 | 17.0665 | -10.3571 |  | -11.3864 | -11.9173 |  | 35.1324 | -9.6338 | -9.3536 | 7.5908 | 7.6664 | 8.57 | 8.15 | -32.9 | -32.4 | 0.7919 | -14.08 | 95.3497 | 6.8574 | 7.0589 |  | -46.1 | -5.8 | -6.4 |  | -17.7456 | -164.5399 | -11.2891 | -247.3415 | -17.2904 | -46.601 | 114.1961 | 51.4397 | 121.2824 | 147.9065 | 49.8775 | 32.7811 | 33.706 | -10.2997 | 183.9425 | -246.0323 | 83.648 | -69.3948 | -0.4431 |  | -11.28 | -1.563 | -1.567 | 7.52 | -4.56 | -3.6289 | -1.3169 | 9.0562 | -9.9901 | -1.4 | 0.86 | 0.913 |  |  | 3.924 | 3.4708 | 3.1293 |  | 30.9 | 1.2091 | -0.14 |  | -9.9234 | -1.0928 | -22.14 | -8.6269 | -5.7167 | -21.8473 | -4.2052 | -32.4 | 14.7 | 86.9839 | -160.0684
31/08/2025 | 05:30 | 0 | 2.2403 | -7.0604 | 5.4069 | 9.034 |  | 10.5994 |  | 4.8544 | 1.14 | 2.6279 | -19.98 | -15.4 | -6.6 | 1.656 | -8.8 | -0.0507 | -13.2522 | 2.9231 | 2.5922 | 4.9726 | 3.1555 | 0.0439 | 2.6282 |  | -1.1524 | -1.384 | -1.371 | 1.969 | 0 | -17.6 |  |  | -18.41 | -18.41 |  | -9.37 | -9.37 | 0.0615 | 4.2051 | 12.7389 | 14.3969 | -16.7436 | -14.7355 | -14.5955 | 15.4946 | 16.7645 | -14.0657 | -13.262 | 1.9851 | 11.4827 | 21.2047 | 9.1243 | -5.5 | -5.8 | -24.718 | -24.3209 | -1.4874 |  | 3.4233 | 2.197 |  | -0.5429 | -107.6082 | -23.0109 | -23.133 | 112.6461 | -252.9366 |  |  |  |  | 3.71 | -0.72 | -21.71 | -7.03 | -25.9835 | -26.1174 | 26.1727 | 26.0528 | -6.6185 | -22.8803 | -22.9255 | 3.6743 |  |  |  | 4.1 | 2.2 | -0.54 | 9.4137 | 9.4113 | 8.3876 | 48.0304 | 47.9653 | -29.493 | -14.5283 | -30.0863 | 1.7696 | 18.31 | 5.36 | 1.5674 | 1.9562 | -3.53 |  |  |  | 16.5149 | 0.0156 | -1.5792 |  |  | -5.7251 | -3.9272 | 3.3169 | 1.4902 | -3.83 | -1.88 | 0 | -17.4985 |  | -12.23 | 2.15 | 19.48 | -18.5636 | -9.7091 | -35.0831 | -34.9182 | -17.9836 | -29.1915 | -35.9161 | -36.4785 | -28.5271 | -29.2451 | -8.785 | -198.6333 | -15.7016 |  | -4.0676 | -3.6656 | 12.3353 | 2.5812 |  | -8.196 | -25.9119 | -25.5639 | 4.7698 |  | -8.2 |  | 1.6783 | 20.6636 | -10.1988 | -10.4711 | 6.3751 | 10.8769 | -28.3664 | 7.5129 |  | 7.1679 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 13.229 | -23.4439 | 18.5239 | 18.5559 | -8.9807 |  | 26.0221 | -19.54 |  | 0.1916 | -0.44 | 1.89 | -26.7525 |  | 1.716 | -0.863 |  | 4.87 | -12.3523 | -2.7519 | -2.68 | 25.5709 |  | 14.8872 | -8.0011 | -8.4639 | 1.886 |  |  | -13.3534 | -2.357 | 0.2466 | -18.795 | 7.4235 | 6.8953 | 99.0137 | -3.2385 | 0 | 2.4778 | 3.753 | 5.5309 | 5.6253 |  | 17.9559 | 19.6136 | -10.9 | 6.1858 | 50.2236 | -19.5316 | 104.4064 | 16.4384 | 17.1277 | -10.0822 |  | 0 | 0 |  |  | -10.4358 | -9.848 | 7.1396 | 7.2425 | 9.4 | 9.67 | -31.8 | -32 | 1.0025 | -13.68 | 95.0673 | 6.8678 | 7.1736 | -19.9 | -45.6 | -5.4 | -6 |  | -17.5292 | -167.3924 | -19.103 | -246.4514 | -14.6735 | -47.7775 | 113.0751 | 54.2507 | 121.2082 | 145.5393 | 49.8493 | 31.6458 | 33.9165 | -5.8104 | 186.5821 | -246.62 | 81.7398 | -71.6316 | -0.3748 |  | -11.44 | -1.476 | -1.485 | 7.44 | -4.32 | -3.6823 | -1.5793 | 9.2302 | -10.0481 | -2 | 2.229 | 1.633 |  |  | 4.8429 | 4.4236 | 3.4218 |  | 30.9 | 1.6565 | -0.14 |  | -10.4123 | -0.8981 | -22.6268 | -8.8079 | -5.8209 | -21.45 | -4.0384 | -32.3 | 14.7 | 88.2075 | -159.9249
31/08/2025 | 06:00 | 0 | 2.4529 | -7.2997 | 5.8837 | 8.9747 |  | 10.4679 |  | 4.5269 | 1.027 | 2.5424 | -19.98 | -13.2 | -11 | -1.656 | -6.6 | -0.02 | -12.5461 | 2.8911 | 2.8082 | 5.407 | 2.9989 | 0.2482 | 2.5765 |  | -1.2095 | -1.504 | -1.501 | 2.27 | 0 | -22 |  |  | -18.96 | -19.04 |  | -9.42 | -9.39 | -0.9361 | 3.721 | 14.5397 | 16.072 | -12.1133 | -13.6638 | -13.0619 | 2.9542 | 3.2541 | -11.3865 | -9.5111 | 0.8014 | 4.8157 | 12.6556 | 9.422 | -5 | -5.9 | -26.7854 | -26.2613 | -1.7279 |  | 3.7766 | 0.8741 |  | -0.7945 | -123.3558 | -18.4332 | -18.3721 | 117.0378 | -260.1742 |  |  |  | -4.9 | 4.27 | -0.18 | -21.97 | -6.9 | -25.3137 | -25.3137 | 26.8895 | 27.2368 | -5.2532 | -34.0876 | -34.0274 | 3.9874 |  |  |  | 4.6 | 2.7 | -0.41 | 4.6129 | 4.3359 | 3.8969 | 50.4727 | 50.8621 | -29.2237 | -17.29 | -29.97 | 1.7525 | 19.34 | 5.79 | 1.7236 | 2.1515 | -3.68 |  |  |  | 0.7581 | 0.0161 | -1.4276 |  |  | -5.3674 | -3.9272 | 5.5249 | 1.8613 | -3.59 | -2.7 | -0.3875 | -1.6251 |  | -11.17 | 2.43 | 18.68 | -2.8364 | -1.4273 | -30.4821 | -30.6091 | -13.219 | -23.2442 | -28.6956 | -29.1687 | -25.1465 | -26.3076 | -8.766 | -207.3965 | -11.1353 |  | -4.2752 | -3.851 | 0 | 7.8986 |  | -7.684 | -22.82 | -22.3426 | -0.8255 |  | -9.22 |  | 1.947 | 29.4984 | -10.7015 | -10.8416 | 5.5317 | 5.888 | -22.0912 | 7.3013 |  | 7.0721 | 2.7586 | 2.7497 | 0 | 12.0569 | 12.3918 | -22.6066 | 12.181 | 12.1904 | -6.9117 |  | 27.0964 | -17.94 |  | 0.1916 | -0.36 | 0.74 |  |  | 1.651 | -0.876 |  | 5.09 | -15.5969 | -6.307 | -3.05 | 25.6652 |  | 14.4361 | -7.6724 | -8.1851 | 1.9113 | 0.0195 |  |  | -4.5306 | -0.1702 | -18.2596 | 6.4937 | 7.3804 | 91.0508 | -3.6848 |  | 2.5311 | 3.1963 | 4.6739 | 4.676 | 3 | 15.7031 | 16.7385 | -14.67 | 9.4227 | 61.1982 | -28.8481 | 104.831 | 15.1937 | 15.1956 | -9.2935 |  | 0 | 0 |  |  | -10.4413 | -9.7931 | 8.2892 | 8.2524 | 7.82 | 7.68 | -33.5 | -33.5 | 0.7919 | -15.2 | 94.954 | 6.7278 | 6.9275 | -20.1 | -45.7 | -5.3 | -5.9 | -17.8258 | -17.6352 | -173.1689 | -26.3778 | -242.2565 | -13.7625 | -51.9814 | 107.1914 | 59.1508 | 121.4518 | 144.7628 | 40.4753 | 35.3488 | 34.1896 | -10.9207 | 177.3937 | -244.9296 | 75.5855 | -65.7105 | 0.0012 |  | -12.16 | -1.58 | -1.594 | 8 | -3.68 | -3.9997 | -2.1653 | 9.2607 | -9.6391 | -2.3 | 1.027 | 0.363 |  |  | 4.0597 | 3.2525 | 3.5148 |  | 31.7 | 1.6172 | -0.02 |  | -8.8052 | -2.6281 | -23.7066 | -6.8785 | -4.4656 | -23.0733 | -3.9649 | -32.2 | 14.5 | 99.1755 | -170.568
31/08/2025 | 06:30 | 0 | 2.2787 | -7.1004 | 6.2478 | 9.1623 |  | 10.1528 |  | 5.124 | 1.299 | 2.7529 | -11.1 | -15.4 | -6.6 | -0.828 | -8.8 | 0.0436 | -12.8127 | 2.6851 | 2.5979 | 4.7487 | 3.0672 | 0.1135 | 2.6315 |  | -1.1005 | -1.481 | -1.504 | 2.126 | -8.88 | -19.8 |  |  | -19.28 | -19.18 |  | -9.4 | -9.33 | -2.0247 | 3.8271 | 13.9463 | 15.7062 | -13.1625 | -14.8695 | -14.5788 | 8.0253 | 2.5798 | -10.9846 | -10.3148 | 2.3796 | 6.7207 | 19.4491 | 9.6432 | -5.2 | -6 | -25.4823 | -25.0935 | -1.808 |  | 2.9075 | 0.9579 |  | -0.6631 | -124.9733 | -30.8542 | -30.8542 | 0 | -127.6087 |  |  |  | -8.9916 | 3.14 | -1.37 | -23.29 | -9.57 | -28.3947 | -28.6626 | 28.7419 | 28.7759 | -9.196 | -29.2438 | -29.0909 | 2.4163 |  |  |  | 4.2 | 2.3 | 0.19 | 4.7848 | 4.2087 | 3.9422 | 48.2432 | 48.408 | -31.7163 | -10.061 | -33.7286 | 1.8911 | 20.62 | 6.23 | 1.8799 | 2.2491 | -3.55 |  |  |  | 10.8269 | 0.0159 | -1.4345 | 20.9 | 21 | -3.905 | -3.7402 | 5.6827 | 2.2324 | -3.5 | -2.78 | -1.7515 | -11.0106 |  | -10.27 | 2.78 | 18.49 | -11.5273 | -5.9 | -34.334 | -35.0273 | -12.7108 | -23.9291 | -31.5954 | -31.6278 | -28.5283 | -28.4317 | -7.792 | 0 | -42.7273 |  | -4.6318 | -4.1181 | 9.1347 | 6.6654 |  | -8.196 | -26.7715 | -26.602 | 2.4879 |  | -9.65 |  | 2.0824 | 26.4217 | -10.7961 | -11.0973 | 6.1908 | 9.221 | -25.2453 | 7.6743 |  | 7.3499 | 3.1049 | 3.7058 | 0 | 15.406 | 15.9083 | -22.7741 | 18.1875 | 18.9374 | -9.3648 |  | 22.3014 | -17.41 | -1.0158 | 0.1916 | 0.48 | 2.58 | -21.2993 |  | 1.698 | -1.654 |  | -6.29 | -13.0624 | -5.4214 | -3.72 | 27.5227 |  | 10.4341 | -4.2872 | -4.5336 | 1.2558 |  |  | -13.9479 | -5.975 | -0.7764 | -17.7495 | 7.2885 | 6.6051 | 91.0601 | -5.1536 | 0 | 7.5343 | 3.1103 | 4.4615 | 4.4387 | 2.335 | 12.4023 | 13.251 | -5.87 | 0 | 24.917 | -19.1083 | 120.0544 | 9.1626 | 9.0844 | -7.0027 |  | -11.7477 | -12.3206 | 22.7453 | 18.9044 | -13.0286 | -12.8363 | 9.3527 | 9.3408 | 7.51 | 6.95 | -34.8 | -34.7 | 1.1252 | -14 | 93.1587 | 8.5754 | 8.2803 | -20.1 | -46.1 | -2.9 | -3.4 | -18.0843 | -17.8735 | -208.5523 | 20.8355 | -251.9612 | -23.7636 | -52.5084 | 115.7734 | 52.4909 | 125.8016 | 154.6459 | 43.4158 | 36.5833 | 36.3748 | -15.25 | 182.2977 | -258.9514 | 74.1318 | -63.302 | 0.2356 |  | -12.16 | -1.443 | -1.443 | 7.6 | -4.88 | -3.6743 | -1.1398 | 8.1468 | -8.9647 | -2.9 | -1.914 | -1.728 | 2.5638 |  | 3.9005 | 3.0432 | 3.3617 |  | 30.3 | 0.8239 | 0.04 |  | -5.6014 | -3.371 | -25.2236 | -4.2012 | -3.1172 | -24.2472 | -3.9515 | -31.9 | 14.2 | 78.3839 | -153.2026
31/08/2025 | 07:00 | 0 | 2.0493 | -6.9072 | 5.8651 | 8.9294 |  | 10.5973 |  | 5.028 | 1.194 | 2.6394 | -11.1 | -15.4 | -8.8 | 0 | -6.6 | -0.0786 | -11.9819 | 2.622 | 2.5305 | 4.5422 | 2.8101 | 0.2666 | 2.6395 |  | -1.0859 | -1.448 | -1.437 | -1.178 | -8.88 | -19.8 |  |  | -18.41 | -18.33 |  | -9.46 | -9.47 | -1.8176 | 3.6581 | 13.6901 | 15.4122 | -9.2374 | -15.8072 | -15.6 | 0.6878 | 0.9271 | -10.1809 | -8.0375 | 0.8014 | 3.9136 | 3.4471 | 8.5682 | -4.5 | -5.5 | -25.1728 | -24.6639 | -1.2816 |  | -0.6368 | 1.0645 |  | 0 | -126.8654 | -20.5084 | -20.6915 |  | -83.0015 |  |  |  |  | 3.07 | -1.22 | -23.77 | -10.3 | -24.7779 | -24.7779 | 26.8682 | 25.7634 | -6.3259 | -32.1843 | -32.2707 | -0.4874 |  |  |  | 4.4 | 2.5 | -0.08 | 2.9272 | 3.053 | 2.0288 | 55.7245 | 55.5468 | -31.6184 | -17.1748 | -33.8262 | 1.7257 | 20.25 | 6.19 | 2.1924 | 2.5421 | -3.57 |  |  |  | -2.2067 | 0.0165 | -1.5951 |  |  | -3.4656 | -3.7402 | 6.1558 | 2.2324 | -3.57 | -2.98 | -0.899 | 0.1275 |  | -12.72 | 1.61 | 18.67 | -5.6182 | -2.8273 | -31.0291 | -30.7818 | -13.4475 | -23.314 | -28.4719 | -28.5596 | -24.6534 | -24.9664 | -7.309 |  | -49.5149 |  | -3.8065 | -3.2111 | 0 | 12.839 |  | -6.66 | -23.5324 | -23.2046 | -3.5533 | 0 | -9.18 | 0 | 2.1361 | 35.9204 | -10.3768 | -10.6105 | 3.8121 | 3.888 | -18.6513 | 8.3762 |  | 8.1092 | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 10.8847 | -16.2433 | 9.8907 | 10.4018 | -5.0983 |  | 18.0191 | -16.43 | -1.122 | 0.1467 | 0.54 | 4.51 | -17.504 |  | 1.723 | -1.847 |  | -8.86 | -19.3987 | -13.834 | -5.28 | 27.9021 |  | 10.753 | -4.3628 | -4.5639 | 1.2881 |  |  | -13.608 | -4.7813 | -1.1403 | -17.4785 | 6.4931 | 6.5185 | 111.7349 | -5.0314 |  | 7.1351 | 2.8514 | 4.5347 | 4.5336 | 2.0365 | 25.2953 | 25.8442 | -6.71 | -2.7827 | 26.1228 | -18.7095 | 102.2866 | -11.4574 | -11.176 | -7.8532 |  | 0 | 0 |  |  | -17.0057 | -16.6542 | 7.9214 | 8.1003 | 11.39 | 11.44 | -33.2 | -33.3 | 0.845 | -13.84 | 99.502 | 4.3405 | 4.317 | -19.9 | -41.8 | -0.3 | -0.8 |  | -18.0766 | -197.3171 | 4.5133 | -256.9417 | -36.4228 | -56.2404 | 106.4928 | 66.7923 | 104.5079 | 153.1297 | 33.5676 | 30.9903 | 29.0264 | 8.6419 | 157.841 | -266.8415 | 41.7844 | -33.5552 | -0.8899 |  | -11.6 | -1.531 | -1.542 | 7.52 | -4.24 | -3.58 | -2.0188 | 6.3004 | -7.5853 | -1.9 | -3.752 | -3.434 |  | 3.0758 | 4.5932 | 4.6819 | 3.4472 |  | 27 | 1.4779 | 0.1 |  | -8.2339 | -2.5731 | -22.6108 | -6.674 | -4.5641 | -21.5416 | -4.2517 | -27.8 | 10.4 | 57.6524 | -133.891
31/08/2025 | 07:30 | 0 | 2.5365 | -7.3742 | 6.4979 | 9.0982 |  | 10.9362 |  | 5.057 | 1.303 | 2.7994 | -8.88 | -17.6 | -6.6 |  | -8.8 | -0.409 | -12.2395 | 2.8501 | 2.8091 | 5.0765 | 2.8438 | 0.0793 | 2.677 |  | -1.0354 | -0.832 | -0.822 | 2.058 | -11.1 | -17.6 |  |  | 0 | -19.81 |  | 0 | -5.06 | -1.5639 | 3.6321 | 14.3287 | 15.1384 | -11.0421 | -13.9317 | -13.3765 | 1.7169 | 2.1402 | -9.779 | -7.9036 | 1.5905 | -8.3814 | 9.2429 | 8.6962 | -5 | -5.5 | -26.3111 | -25.9233 | -1.1302 |  | -0.698 | 0.1086 |  | -0.772 | -121.1279 | -19.3487 | -19.2877 |  | -79.0119 |  |  |  | -7.9836 | 3.52 | -0.9 | -23.12 | -9.62 | -25.0458 | -24.51 | 26.7069 | 26.6093 | -6.2645 | -31.7423 | -31.8032 | -0.92 |  |  |  | 4.8 | 2.9 | -0.05 | 3.999 | 3.9751 | 3.448 | 53.4094 | 53.5586 | -30.7678 | -16.9102 | -33.2592 | 1.696 | 21.43 | 6.64 | 2.3486 | 2.7374 | -3.9 |  |  |  | -6.2821 | 0.0164 | -1.7804 | 18.1 | 18.3 | -3.4802 | -3.3661 | 7.4175 | 2.9745 | -3.03 | -3.31 | -0.2635 | 4.3177 |  | -12.66 | 2.58 | 19.33 | 1.7636 | 0.8818 | -29.9553 | -29.6182 | -9.7423 | -19.4034 | -24.7569 | -24.4971 | -22.756 | -23.4695 | -7.708 |  | -60.1008 |  | -4.2457 | -3.6124 |  | 14.5015 |  | -10.244 | -23.2448 | -22.9099 | -4.4604 |  | -9.32 |  | 2.2473 | 38.1905 | -9.8005 | -9.7413 | 4.9283 | 2.4474 | -16.4545 | 6.8601 |  | 6.5039 | 0 | 0 |  | 11.0521 | 11.2196 | -19.9273 | 9.2143 | 9.3473 | -4.7185 |  | 19.9283 | -17.99 | 0.2 | 0.1119 | -0.46 | 5.05 | -19.4134 |  | 1.893 | -1.839 |  | -5.67 | -19.9548 | -13.6835 | -4.99 | 26.5457 |  | 11.6181 | -4.8657 | -5.0633 | 1.3703 |  |  | -12.7187 | -4.8659 | -0.4771 | -18.3041 | 6.2344 | 6.2692 | 110.1852 | -4.3687 |  | 6.6997 | 2.5625 | 4.6666 | 4.6602 | 1.6719 | 22.6175 | 24.0384 | -0.42 | 0 | 23.8793 | -18.9242 | 93.8981 | -16.4024 | -16.0922 | -7.9427 |  | -11.5674 | -10.8285 |  |  | -16.8959 | -16.6761 | 4.1696 | 4.5011 | 18.29 | 18.22 | -32.9 | -32.3 | 0.7919 | -12.64 | 104.4316 | 3.6562 | 4.3701 | -19.9 | -40.1 | -0.3 | -0.8 | -18.3312 | -18.2714 | -192.6546 | 7.8867 | -258.6362 | -48.0713 | -61.5851 | 105.6082 | 72.4724 | 80.9117 | 154.1288 | 25.6973 | 22.8403 | 22.5941 | 35.1382 | 144.1224 | -270.9849 | 24.0433 | -18.384 | -0.8435 |  | -12.72 | -1.575 | -1.584 | 8.96 | -4.96 | -4.1042 | -1.1398 | 3.9872 | -7.2343 | -1.1 | -2.355 | -1.859 |  |  | 3.2944 | 4.4189 | 3.0976 |  | 25.1 | 0.7349 | 0.2 |  | -6.2649 | -3.4031 | -24.1194 | -4.965 | -4.0315 | -24.0363 | -4.3228 | -27.2 | 9.9 | 48.4796 | -127.1284
31/08/2025 | 08:00 | 0 | 3.2602 | -8.0489 | 6.3992 | 9.3925 |  | 11.5702 |  | 6.1227 | 1.7859 | 3.3503 | -11.1 | -17.6 | -4.4 |  | -11 | -0.4569 | 0.1776 | 3.2272 | 3.0224 | 5.6778 | 2.8715 | 0.2752 | 2.6596 |  | -1.0421 | -0.764 | -0.774 | 1.91 | -8.88 | -15.4 |  |  |  | -17.83 |  |  | -5.84 | -1.1731 | 3.8236 | 15.6693 | 17.3538 | -8.4914 | -11.7884 | -11.8662 | 13.1314 | 10.0024 | -14.1997 | -11.9224 | 2.3796 | 10.2043 | 26.5935 | 8.5797 | -4.6 | -5.3 | -26.866 | -26.4785 | -1.383 |  | 1.0569 | 0.3268 |  | -0.715 | -125.1258 | -15.5644 | -16.0527 |  | -87.7351 |  |  |  | -5.858 | 3.68 | -0.78 | -22.66 | -8.83 | -27.9928 | -27.591 | 22.3703 | 21.837 | -4.6446 | -23.7443 | -23.7436 | 0.4661 |  |  |  | 5.4 | 3.2 | -0.05 | 8.5998 | 8.1941 | 7.5167 | 54.5304 | 53.4881 | -29.3607 | -18.9932 | -31.8663 | 1.7307 | 22.07 | 6.78 | 2.6611 | 3.1281 | -4.25 |  |  |  | -6.044 | 0.0162 | -1.9149 |  |  | -3.6914 | -2.9921 | 7.8907 | 3.5312 | -2.53 | -3.48 | -0.093 | 5.5003 |  | -12.51 | 2.35 | 19.42 | 2.8 | 1.2091 | -31.0651 | -30.5455 | -9.6262 | -17.4028 | -23.2943 | -23.3882 | -21.4717 | -21.4377 | -7.106 |  | -70.4296 |  | -4.5473 | -3.988 |  | 16.9166 |  | -10.244 | -24.8067 | -24.7445 | -5.5575 |  | -8.9 |  | 2.3455 | 40.4478 | -9.6455 | -9.6064 | 5.2371 | 0.7084 | -15.9981 | 5.3512 |  | 5.1146 | 0 | 0 |  | 14.4012 | 14.4012 | -18.0853 | 10.3559 | 10.3455 | -5.7672 |  | 17.8872 | -19.1 | 0.0957 | 0.1476 | -0.45 | 7.06 | -17.1849 |  | 1.924 | -1.83 |  | -4.84 | -18.0136 | -12.4649 | -4.54 | 27.0048 |  | 11.9645 | -5.0671 | -5.4097 | 1.4707 |  |  | -12.2071 | -5.0276 | -0.4158 | -18.5188 | 8.9543 | 8.9855 | 118.9636 | -3.6712 |  | 6.3461 | 2.4427 | 4.7545 | 4.763 | 2 | 23.0871 | 23.194 |  |  | 26.7234 | -21.829 | 83.9177 | -16.8576 | -16.1663 | -8.3096 |  | -11.2153 | -12.4912 | 13.3941 | 11.5335 | -16.4015 | -16.2202 | 2.6574 | 2.7957 | 20.5 | 20.21 | -30.5 | -30.5 | 0.845 | -10.32 | 96.0227 | 6.3701 | 6.3358 | -19.5 | -40.1 | -0.7 | -1.3 |  |  | -180.0823 | 16.1056 | -255.1214 | -41.4024 | -105.2399 | 95.1694 | 81.2981 | 79.1336 | 148.4751 | 19.5049 | 24.1593 | 21.6159 | 36.2962 | 134.1323 | -267.6929 | 16.9261 | -12.8308 | -1.3342 |  | -10.72 | -1.503 | -1.509 | 7.2 | -5.2 | -2.9312 | -0.7309 | 3.4287 | -6.8833 | -1.4 | -1.288 | -1.596 |  |  | 3.5197 | 3.1046 | 3.1958 |  | 25.3 | 0.905 | 0.22 |  | -7.0919 | -2.8989 | -23.9021 | -5.6688 | -4.0586 | -23.3965 | -4.1702 | -26.2 | 8.6 | 40.4584 | -121.8426
31/08/2025 | 08:30 | 0 | 0.0198 | 0.0045 | 0.6718 | 6.9943 |  | 10.5479 |  | 6.9047 | 2.2119 | 3.788 | -11.1 | -19.8 | -4.4 |  | -13.2 | -0.7905 | 9.1758 | 3.5017 | 3.3101 | 6.1402 | 3.1161 | 0.1048 | 2.5255 |  | -1.1197 | -0.842 | -0.827 | 1.767 | -6.66 | -17.6 |  |  |  | -19.41 |  |  | -6.02 | -0.5425 | 3.908 | 9.7774 | 9.8252 | -8.3158 | -11.6544 | -11.6868 | 22.8838 | 12.4327 | -16.2091 | -15.1374 | 2.3796 | 16.2631 | 30.5772 | 8.5146 | -4.5 | -5.3 | -26.0306 | -25.9447 | -1.1764 |  | 0.9943 | -1.6891 |  | -0.6508 | -120.7312 | -16.8462 | -16.8157 |  | -85.9812 |  |  |  | -3.2933 | 5.42 | 0.76 | -20.49 | -6.75 | -28.1268 | -28.5287 | 24.1733 | 23.389 | -6.7978 | -19.7829 | -19.548 | 1.3508 |  |  |  | 6.1 | 3.9 | -0.09 | 11.9682 | 12.0103 | 11.5333 | 53.3481 | 52.6849 | -31.2145 | -16.7014 | -35.3696 | 2.2103 | 22.21 | 6.95 | 3.2861 | 3.714 | -4.88 |  |  |  | -2.2896 | 0.016 | -2.2332 | 15.7 | 15.9 | -3.9282 | -1.8701 | 9.1524 | 4.6445 | -1.72 | -3.7 | -1.5655 | 1.3676 |  | -14.2 | 2.5 | 21.83 | -1.8727 | -0.7636 | -32.4675 | -32.5364 |  | -10.5331 | -19.5631 | -19.6379 | -23.9707 | -22.8278 | -6.33 |  | -72.2085 |  | -4.7407 | -4.2002 |  | 14.5637 |  | -9.732 | -25.8718 | -25.575 | -3.6481 |  | -8.73 |  | 2.3655 | 36.5123 | -10.1948 | -10.1499 | 5.5523 | 2.7165 | -18.4085 | 5.2894 |  | 5.0772 | 2.574 | 0 | 0 | 14.9036 | 14.7362 | -24.4486 | 12.5371 | 12.4088 | -9.642 |  | 23.0924 | -18.46 | 0.2019 | 0.1467 | -0.17 | 4.65 | -21.7876 | 2.9502 | 1.963 | -1.802 |  | -5.78 | -14.7093 | -8.1929 | -4.35 | 27.1581 |  | 16.3496 | -3.4893 | -3.634 | 1.5838 |  |  | -13.7095 | -6.1626 | -0.3187 | -21.0752 | 7.368 | 10.2683 | 116.7924 | -3.5208 | -10.3927 | 9.7538 |  | 4.8131 | 4.8659 |  | 22.671 | 25.064 |  |  | 22.1667 | -16.2273 | 82.8332 | -20.1349 | -19.7276 | -7.3923 |  | -13.2369 | 0 |  |  | -16.7311 | -16.0993 | -2.5095 | -2.3611 | 19.56 | 19.72 | -30.1 | -30.7 | 0.7041 | -1.36 | 92.6498 | 5.3929 | 5.4932 | -19.9 | -39.7 | -0.7 | -1.3 | -18.2813 | -18.0926 | -180.5402 | 19.2494 | -257.7843 | -43.6254 | -107.1911 | 95.9361 | 79.1136 | 76.477 | 149.0847 | 19.2348 | 23.4951 | 24.036 | 37.2457 | 133.8379 | -265.4178 | 15.8812 | -13.0744 | -0.8435 |  | -11.12 | -1.349 | -1.357 | 8.08 | -6.4 | -3.4767 | 0.383 | 2.9007 | -6.9718 | -1.9 | -1.04 | -1.483 |  |  | 3.6147 | 3.6558 | 3.1043 |  | 24.7 | 1.5287 | 0.28 |  | -7.1361 | -2.1341 | -24.2799 | -5.6527 | -4.2426 | -24.9073 | -3.1396 | -26 | 8.6 | 36.7711 | -115.4195
31/08/2025 | 09:00 | 0 | 0.0394 |  | 0.8054 | 6.5875 |  | 11.8528 |  | 7.2245 | 2.4509 | 3.9051 | -11.1 |  | -2.2 |  | -13.2 | -0.1179 | 5.9719 | 3.4875 | 3.6552 | 6.4101 | 2.6705 | 0.2859 | 2.6645 |  | -0.8827 | -0.837 | -0.836 | 2.106 | -8.88 | -15.4 |  |  |  | -18.22 |  |  | -7.73 | 0.9828 | 4.0617 | 7.738 | 8.5572 | -11.2743 | -10.0469 | -10.0177 | 17.2021 | 11.8549 | -14.6015 | -12.8601 | 1.5905 | 0.5564 | 47.553 | 8.3697 | -4.3 | -5.2 | -26.8189 | -25.7016 | -1.5271 |  | 0 | -2.1489 |  | -0.9598 | -113.2236 | -22.2175 | -22.248 |  | -101.6433 |  |  |  | -2.2853 | 6.06 | 1.26 | -19.39 | -5.08 | -30.538 | -31.3418 | 28.085 | 27.5316 | -8.2883 | -18.3447 | -18.2529 | 12.4444 |  |  |  | 6.2 | 4.2 | -0.38 | 13.679 | 13.9847 | 12.6249 | 44.3979 | 43.8741 | -28.7724 | -10.5413 | -34.0566 | 2.5898 | 22.47 | 7.1 | 3.1299 | 3.6163 | -4.89 |  |  |  | -0.0908 | 0.0157 | -2.169 | 13.4 | 13.6 | -3.5974 | -1.122 | 9.6255 | 5.3867 | -0.94 | -3.68 | -1.705 | -0.0925 |  | -13.91 | 3.14 | 22.67 | -1.9091 | -1.7 | -34.8247 | -34.7909 |  | -8.5623 | -17.9909 | -18.3306 | -24.2703 | -22.9889 | -5.978 |  | -80.8917 |  | -5.0841 | -4.4172 | 0 | 13.5656 |  | -6.148 | -27.244 | -27.0226 | -2.625 |  | -9.23 |  | 2.3391 | 34.0919 | -8.5701 | -8.6583 | 5.4263 | 2.9933 | -18.7491 | 5.445 |  | 5.2576 | 0 | 0 | 0 | 17.5829 | 17.7504 | -24.951 | 15.893 | 15.9995 | -10.4531 |  | 23.0924 | -18.22 | 0.2898 | 0.1302 | -0.68 | 4.16 | -23.2585 |  | 1.902 | -1.863 |  | -5.12 | -14.0122 | -6.442 | -4.18 | 27.7122 |  | 16.633 | -3.931 | -4.1301 | 1.593 |  |  | -13.4576 | -6.726 | 0.185 | -21.1675 | 6.9556 | 8.8444 | 122.7532 | -2.7395 | -9.8744 | 9.0565 | 2.546 | 4.9669 | 5.0004 | 2 | 23.1622 | 23.9976 |  |  | 28.7846 | -26.0778 | 96.1581 | -19.3667 | -19.4015 | -8.5466 |  | -10.7816 | -12.5755 |  |  | -16.4015 | -15.8796 | -4.6764 | -4.4475 | 19.44 | 19.23 | -30.8 | -31.1 | 0.8103 | 2.24 | 94.4787 | 4.7212 | 4.8115 | -19.5 | -39.7 | -0.3 | -0.8 | -18.0476 | -17.8701 | -192.7598 | 31.4476 | -255.272 | -45.4235 | -105.9978 | 97.2421 | 82.3057 | 78.1236 | 147.2895 | 18.5945 | 22.79 | 24.4587 | 39.5847 | 133.9277 | -264.2933 | 17.7468 | -11.8724 | -0.7947 |  | -10.8 | -1.394 | -1.404 | 8.24 | -6.72 | -2.8267 | 1.0575 | 2.4613 | -6.9993 | -2.5 | -2.023 | -1.703 |  |  | 3.2941 | 3.7713 | 3.8003 |  | 24.8 | 1.524 | 0.28 |  | -7.1037 | -2.1326 | -23.8555 | -6.0975 | -4.9053 | -23.2197 | -3.0378 | -26 | 8.8 | 57.6881 | -136.8907
31/08/2025 | 09:30 | 0 | 0.3351 | 0 | -0.0309 | 6.3915 |  | 12.3162 |  | 9.2306 | 3.5479 | 4.9979 | -8.88 | -17.6 | -4.4 |  | -11 | -0.2099 | 5.2197 | 3.8517 | 3.7038 | 6.7186 | 2.622 | 0.1192 | 2.6054 |  | -0.6167 | -0.623 | -0.601 | 2.489 | -11.1 | -17.6 |  |  |  | -16.48 |  |  | -6.47 | 0.8377 | 3.8003 | 7.2283 | 7.8783 | -12.9244 | -10.9846 | -10.8512 | 12.4282 | 13.437 | -18.3524 | -15.2713 | 1.5905 | 7.1272 | 39.5382 | 8.2553 | -4.2 | -5 | -26.3383 | -24.4058 | -1.466 |  |  | -1.8265 |  | -0.3798 | -97.0793 | -20.1117 | -20.2032 | 90.3216 | -240.8936 |  |  |  | -2.2554 | 6.41 | 1.55 | -19.54 | -4.83 | -25.9835 | -26.2514 | 24.9736 | 24.315 | -7.2056 | -32.5114 | -32.6069 | 11.2742 |  |  |  | 7.5 | 5.5 | -0.54 | 8.1297 | 8.0736 | 6.9359 | 39.3015 | 39.3739 | -27.575 | -8.0026 | -31.0389 | 2.8282 | 22.03 | 6.87 | 3.9111 | 4.2999 | -5.25 |  |  |  | 11.1383 | 0.0159 | -2.5573 | 10.8 | 11 | -5.1697 | -0.374 | 9.3101 | 6.6855 | -0.1 | -3.27 | -1.984 | -11.6557 |  | -13.92 | 3.57 | 23.07 | -14.0182 | -6.9636 | -35.6857 | -35.2909 |  | -10.2912 | -21.2516 | -21.2307 | -23.085 | -22.8291 | -6.716 | -173.7467 | -58.9278 |  | -5.2509 | -4.5011 | 0 | 13.6454 |  | -8.708 | -27.0842 | -26.7582 | -2.4032 |  | -9.75 |  | 2.5783 | 33.0552 | -9.1429 | -9.185 | 5.5237 | 2.8109 | -18.7985 | 5.7007 |  | 5.5515 | 0 | 2.9421 | 0 | 12.0569 | 12.3918 | -21.9368 | 15.6961 | 15.9509 | -8.9024 |  | 25.0016 | -16.87 | 0.0957 | 0.1916 | -0.42 | 2.14 | -23.3866 |  | 1.986 | -0.678 |  | -5.34 | -16.0882 | -8.0238 | -3.92 | 27.9696 |  | 16.6616 | -4.1169 | -4.371 | 1.6904 |  |  | -13.9808 | -8.0181 | 0.8396 | -21.0754 | 7.6855 | 8.3373 | 128.8878 | -2.2786 | -9.442 | 8.4276 | 2.6756 | 5.0768 | 5.0953 |  | 23.4245 | 25.6014 |  |  | 30.0749 | -25.2722 | 87.8726 | -20.7046 | -20.1018 | -8.0207 |  | -12.1025 | -11.4457 | 8.5075 |  | -16.4015 | -15.8247 | -5.9264 | -4.6203 | 17.12 | 17.33 | -29.6 | -29.4 | 0.8615 | 3.68 | 89.3949 | 6.8279 | 6.7967 | -19.1 | -38.8 | -0.7 | -1.3 |  |  | -183.3655 | 1.7 | -254.1613 | -39.7392 | -112.0867 | 92.923 | 85.3309 | 74.4152 | 144.7165 | 13.417 | 23.1111 | 22.9749 | 44.4621 | 128.1966 | -265.0857 | 10.8481 | -8.8089 | -0.9607 |  | -10.88 | -1.28 | -1.289 | 8.08 | -6.4 | -3.3361 | 0.5875 | 2.7848 | -7.2343 | -2 | 0.813 | 1.21 |  |  | 3.8898 | 4.7379 | 3.2303 |  | 24.8 | 2.0836 | 0.37 |  | -7.7848 | -2.384 | -23.548 | -6.0221 | -4.7947 | -23.6129 | -2.6038 | -25.5 | 8.3 | 48.3975 | -127.6358
31/08/2025 | 10:00 | 0 | 0.3273 |  | 3.2973 | 9.353 |  | 14.1136 |  | 10.3468 | 4.1389 | 5.5399 | -11.1 | -19.8 | -4.4 |  | -13.2 | -0.2301 | -9.2857 | 4.131 | 4.0893 | 7.2849 | 2.4298 | 0.3365 | 2.7402 |  | -0.7849 | -1.159 | -1.158 | 2.221 | -8.88 |  |  |  | -16.57 | -16.55 | -10 | -10.32 | -10.32 | 1.7193 | 4.118 | 9.2138 | 11.3051 | -7.6857 | -9.1092 | -8.9768 | 2.9442 | 2.8183 | -15.4053 | -13.128 | 0.4069 | 0.4178 | 50.8748 | 8.9363 | -4.7 | -5.5 | -28.4676 | -28.3817 | -1.6561 |  |  | -1.8806 | 0 | -0.3847 | -109.5919 | -17.1209 | -17.1819 | 85.1452 | -243.4301 |  |  |  | -1.2175 | 6.51 | 1.77 | -19.02 | -4.56 | -26.9212 | -26.9212 | 24.7332 | 23.311 | -7.4545 | -31.5447 | -31.4374 | 17.8529 |  |  |  | 7.7 | 5.3 | -0.52 | 8.5694 | 8.7039 | 7.8635 | 41.3848 | 42.083 | -28.7025 | -8.5548 | -32.353 | 2.9701 | 22.47 | 7.07 | 4.3799 | 4.6906 | -5.82 |  |  |  | 11.3217 | 0.0158 | -2.6145 |  |  | -5.5273 | 0 | 9.941 | 7.4277 | 0.4 | -3.25 | -1.7515 | -12.4007 |  | -12.08 | 4.87 | 22.4 | -14.2 | -6.9 | -36.5198 | -35.7091 |  | -9.9411 | -20.7745 | -20.5896 | -22.5129 | -22.1166 | -6.875 | -169.4581 | -57.6328 |  | -5.3382 | -4.6535 | 0 | 14.3235 |  | -9.732 | -27.5952 | -27.4336 | -2.8458 |  | -7.33 |  | 2.7768 | 33.8835 | -9.281 | -9.1661 | 5.784 | 2.4391 | -18.8889 | 5.5738 |  | 5.501 | 2.6906 | 2.6975 | 2.6858 | 13.229 | 13.564 | -25.7883 | 17.0369 | 16.5982 | -10.0941 | 0 | 24.6744 | -17.01 | -0.3713 | 0.1998 | -0.23 | 1.84 | -24.9056 |  | 2.043 | -0.646 |  | -5.89 | -14.6699 | -6.2231 | -3.85 | 26.9513 |  | 22.9314 | -7.2256 | -7.7212 | 1.823 |  |  |  | -3.8967 | 1.3476 | -25.3434 | 8.1354 | 6.3538 | 130.5767 | -6.206 | -9.2917 | -5.0264 | 2.7102 | 5.2892 | 5.3642 | 2 | 24.0954 | 24.4116 |  |  | 32.0775 | -26.7011 | 91.0824 | -19.0386 | -18.594 | -8.0431 |  | -10.0171 | -12.9065 |  |  | -16.3905 | -16.1653 | -6.3434 | -6.5078 | 17.63 | 17.79 | -30.6 | -30.6 | 1.2314 | 3.44 | 89.2445 | 6.0668 | 5.8116 | -18.7 | -39.2 | -1.1 | -1.3 |  | -18.0985 | -184.0226 | 0.9405 | -253.6689 | -41.793 | -110.5581 | 92.1751 | 86.1055 | 75.1281 | 147.2057 | 15.2201 | 23.8367 | 24.2386 | 39.1194 | 128.5761 | -265.2661 | 12.8016 | -7.5611 | -0.5603 |  | -11.2 | -1.382 | -1.403 | 8.96 | -7.28 | -3.0353 | 1.8173 | 3.8682 | -7.7348 | -3.9 | 1.098 | 1.114 |  |  | 4.2719 | 3.7654 | 2.8661 |  | 24.8 | 1.6467 | 0.33 |  | -7.4684 | -2.1847 | -24.4486 | -6.5892 | -5.2183 | -24.0961 | -2.6629 | -26 | 9.3 | 51.2901 | -132.2224
31/08/2025 | 10:30 | 0 | 0.3412 |  | 3.1834 | 9.5013 |  | 14.7079 |  | 10.1724 | 3.9689 | 5.3521 | -13.32 | -17.6 | -4.4 |  | -11 | -0.1078 | -8.8746 | 4.3926 | 4.3086 | 7.4986 | 2.7387 | 0.1703 | 2.6863 |  | -0.7614 | -1.213 | -1.204 | 2.476 | -6.66 | -17.6 |  |  | -16.68 | -16.66 |  | -10.42 | -10.54 | 2.4288 | 4.0767 | 9.6943 | 10.6905 | -7.1562 | -8.1715 | -8.4486 | 1.5862 | 2.1248 | -16.0751 | -13.5299 | 0 | -0.0895 | 51.6325 | 8.8262 | -4.5 | -5.4 | -29.1252 | -29.0408 | -1.7734 |  |  | -1.8481 | -0.3942 | -0.4188 | -113.5899 | -14.6794 | -14.7404 | 82.2483 | -245.3066 |  |  |  |  | 6.64 | 1.8 | -18.53 | -4.23 | -27.591 | -27.1891 | 24.0564 | 23.32 | -8.2759 | -30.7772 | -30.596 | 18.8374 |  |  |  | 7.8 | 5.5 | -0.51 | 10.2293 | 9.8676 | 8.966 | 40.4173 | 40.4927 | -27.4404 | -10.0187 | -30.5847 | 2.9935 | 22.75 | 7.29 | 4.2236 | 4.5929 | -5.63 |  |  |  | 9.44 | 0.0158 | -2.5429 | 8.3 | 8.7 | -5.896 | 0.5669 | 10.8873 | 8.1699 | 1.03 | -3.58 | -1.085 | -10.2231 |  | -12.23 | 4.54 | 23.06 | -12.6 | -6.5364 | -35.8448 | -35.2273 |  | -6.8588 | -17.4714 | -17.9588 | -21.222 | -21.8453 | -7.98 | -168.3209 | -57.9648 |  | -5.59 | -4.7917 |  | 13.5037 |  | -7.684 | -27.5966 | -27.1917 | -2.5974 |  | -8.77 |  | 2.7757 | 31.5563 | -9.5298 | -9.4741 | 6.0016 | 1.6615 | -18.8 | 5.607 |  | 5.4597 | 3.6633 | 0 | 2.689 | 13.7314 | 14.2338 | -26.2906 | 16.8577 | 16.4884 | -11.1716 |  | 24.4889 | -17.31 | 0.5901 | 0.2007 | -0.65 | 2.74 | -24.2452 |  | 2.047 | -0.643 |  | -5.55 | -13.3525 | -5.4967 | -4.28 | 27.2671 |  | 22.9225 | -7.2928 | -7.9106 | 1.9093 |  |  | -14.4621 | -3.524 | 1.5909 |  | 8.1585 | 6.2961 | 129.3641 | -5.9212 | -9.1799 | -4.7839 | 2.3875 | 5.4137 | 5.4275 | 1.6135 | 23.6096 | 24.0254 |  |  | 29.768 | -24.7942 | 88.5627 | -19.2533 | -18.9911 | -7.7544 |  | 0 | -11.8993 |  |  | -16.5168 | -16.5992 | -7.0356 | -6.8183 | 17.62 | 17.52 | -29.7 | -28.8 | 0.9677 | 5.6 | 93.557 | 6.27 | 6.2452 | -18.2 | -38.8 | -0.7 | -1.3 | -17.8228 | -17.9464 | -182.7804 | 1.0184 |  | -40.5668 | -110.28 | 94.2682 | 86.0627 | 75.4398 | 147.7205 | 14.4424 | 24.6245 | 25.2608 | 38.317 | 130.0337 | -264.8236 | 11.9905 | -8.7243 | -0.4431 |  | -11.52 | -1.347 | -1.359 | 9.12 | -7.6 | -3.1341 | 2.1103 | 3.9261 | -7.7348 | -3.6 | 0.076 | 2.358 |  |  | 4.4032 | 3.9457 | 2.8415 |  | 24.4 | 0.9413 | 0.44 |  | -7.4513 | -2.609 | -24.1918 | -6.012 | -4.6953 | -23.4671 | -3.0607 | -25.6 | 8.7 | 47.2838 | -130.9845
31/08/2025 | 11:00 | 0 | 0.3814 |  | 3.5191 | 9.6832 |  | 13.7937 |  | 10.663 | 4.1389 | 5.5115 | -11.1 | -19.8 |  |  |  | -0.4089 | -10.1908 | 4.3126 | 4.3658 | 7.6708 | 1.9495 | 0.1627 | 2.759 |  | -0.7218 | -1.154 | -1.16 | 3.077 | -8.88 | -17.6 |  |  | -16.6 | -16.56 |  | -10.37 | -10.43 | 2.1057 | 4.131 | 8.9722 | 10.3168 | -7.7485 | -9.1092 | -9.1625 | 1.8018 | 2.3622 | -15.6732 | -13.9317 | 0 | -0.6735 | 53.9583 | 9.0063 | -4.5 | -5.5 | -28.5087 | -28.2548 | -1.7556 |  |  | -0.7987 | -0.4522 | -0.3936 | -110.3854 | -15.717 | -15.8086 | 82.6384 | -240.2539 |  |  |  | -1.2175 | 6.29 | 1.57 | -18.57 | -4.46 | -26.7872 | -27.0551 | 24.2258 | 23.3364 | -8.8186 | -28.9749 | -28.8829 | 18.6735 |  |  |  | 8.2 | 5.7 | -0.51 | 11.1654 | 10.6755 | 10.1664 | 38.3421 | 39.2164 | -27.8237 | -7.9239 | -30.6904 | 3.0953 | 23.08 | 7.33 | 4.8486 | 5.0812 | -5.86 |  |  |  | 12.8989 | 0.0157 | -2.8244 |  |  | -5.896 | 0.9409 | 10.5718 | 8.541 | 1.26 | -3.44 | -1.891 | -13.3708 |  | -6.71 | 5.18 | 18.68 | -14.8909 | -7.3364 | -34.9271 | -34.8545 |  | -6.5855 | -18.3619 | -18.2479 | -22.0929 | -22.2208 | -8.111 | -167.3417 | -60.6024 |  | -5.9749 | -5.1446 | 0 | 12.7974 |  | -10.244 | -28.1937 | -27.8501 | -1.6927 |  | -6.58 |  | 2.8823 | 29.9212 | -9.9665 | -9.9431 | 6.3213 | 2.3266 | -20.3093 | 5.6664 |  | 5.4836 | 4.6877 | 4.5149 | 3.5265 | 13.3965 | 13.0616 | -25.9557 | 16.5362 | 15.5139 | -12.7956 |  | 23.0924 | -17.63 | 0.2257 | 0.1385 | -0.51 | 3.75 | -24.2952 |  | 1.941 | 0.28 |  | -5.2 | -11.6544 | -4.0499 | -3.95 | 28.0482 |  | 23.2166 | -7.5081 | -8.0028 | 1.9254 |  |  |  | -2.1746 | 1.7633 | -25.5984 | 6.945 | 7.6438 | 129.7032 | -5.5666 | -9.0574 | -5.326 | 2.6741 | 5.3478 | 5.4196 | 2 | 23.9574 | 23.6415 |  |  | 28.1861 | -25.473 | 86.2269 | -18.1236 | -17.8022 | -8.9404 |  | -10.7985 | 0 |  |  | -16.2916 | -16.1872 | -6.7338 | -6.814 | 17.32 | 17.17 | -29.2 | -29.2 | 0.986 | 5.6 | 91.3332 | 6.9121 | 7.0473 | -18.2 | -38.8 | -0.7 | -1.3 | -18.2554 | -18.1745 | -183.0793 | 5.5405 | -256.685 | -43.0618 | -107.0086 | 96.467 | 81.0543 | 72.9531 | 147.7287 | 17.1218 | 22.7735 | 26.3383 | 42.3565 | 133.7313 | -269.1794 | 13.7656 | -10.099 | -0.6091 |  | -11.36 | -1.286 | -1.292 | 9.04 | -8.48 | -2.5979 | 2.6078 | 3.8407 | -7.5273 | -2.4 | 1.148 | 1.339 |  | 2.7992 | 4.0448 | 3.3572 | 3.0881 |  | 24.8 | 0.7747 | 0.43 |  | -7.6247 | -0.7174 | -23.3515 | -7.0106 | -5.8088 | -23.0912 | -1.7745 | -26.1 | 8.9 | 46.5523 | -126.1855
31/08/2025 | 11:30 | 0 | 0.5438 |  | 3.684 | 9.543 |  | 13.8648 |  | 10.8644 | 4.2289 | 5.6258 | -11.1 |  |  |  | -13.2 | 0 | -13.1528 | 4.8125 | 4.805 | 8.4756 | 2.9742 | -0.0168 | 2.5786 |  | -0.4112 | -1.156 | -1.135 | 6.493 | -8.88 | -15.4 |  |  | -17.11 | -17.09 |  | -10.31 | -10.43 | 2.4742 | 4.0429 | 7.3627 | 9.8484 | -11.4121 | -10.1809 | -9.8784 | 9.7889 | 11.7633 | -18.8882 | -16.343 | 1.196 | 3.6404 | 60.4785 | 8.4238 | -4.3 | -5.2 | -26.6438 | -26.2753 | -1.6173 |  |  | -0.5868 | -0.0086 | 0.059 | -87.5271 | -19.4098 | -19.8981 | 82.4914 | -225.9167 |  |  |  | -1.2275 | 6.22 | 1.79 | -17.81 | -4.76 | -28.2608 | -28.2608 | 25.0858 | 24.1645 | -6.9216 | -23.9212 | -23.9349 | 21.5652 |  |  |  | 8.3 | 6 | -0.81 | 14.2075 | 14.1032 | 13.1583 | 33.1854 | 33.5485 | -26.5239 | -4.0793 | -29.7 | 3.0958 | 21.04 | 6.63 | 5.1611 | 5.2765 | -6.5 |  |  |  | 16.7552 | 0.0154 | -3.0493 | 5.8 | 6.5 | -5.2905 | 1.1279 | 8.2061 | 8.912 | 1.68 | -2.17 | -2.108 | -18.4035 |  | -6.61 | 6.27 | 19.43 | -17.4909 | -8.4545 | -36.8019 | -36.5455 |  | -2.1511 | -15.4016 | -15.6509 | -23.1362 | -23.6807 | -8.614 | -158.7891 | -66.0216 |  | -5.8329 | -5.0539 | 10.8777 | 10.536 |  | -8.708 | -29.0841 | -28.7683 | 0.3338 |  | -6.78 |  | 2.8004 | 26.1949 | -9.624 | -9.485 | 6.2131 | 4.3049 | -21.9638 | 5.6035 |  | 5.4861 | 0 | 2.7068 | 0 | 15.2385 | 15.7409 | -25.9557 | 20.6861 | 19.9798 | -13.7215 | 0 | 26.2077 | -18.98 | 1.4928 | 0.1476 | -0.83 | 3.76 | -26.3165 |  | 1.932 | 0.368 |  | -6.46 | -2.9403 | 5.8429 | -4.73 | 26.7571 |  | 22.8801 | -7.5318 | -8.1112 | 1.9624 |  |  | -13.5691 | -3.253 | 1.6191 | -25.4435 | 7.0246 | 6.5006 | 115.5846 | -5.1057 | -8.6793 | -5.2963 | 2.8733 | 6.2047 | 6.1948 | 2.0738 | 24.0026 | 25.7024 | -0.42 |  | 22.2911 | -19.3958 | 83.4968 | -19.0699 | -19.3024 | -8.622 |  | -11.1562 | 0 |  | 9.3594 | -14.9842 | -14.5393 | -3.8137 | -3.9123 | 19.72 | 20 | -30.3 | -30.5 | 1.301 | 1.52 | 83.9376 | 9.9733 | 9.9449 | -18.2 | -38.8 | -2.4 | -3 | -17.9295 | -17.9355 | -176.5904 | 14.1187 | -256.1167 | -42.8764 | -101.6813 | 95.9364 | 79.9283 | 77.1552 | 147.2234 | 17.5955 | 21.5262 | 21.5468 | 37.296 | 136.0488 | -265.7866 | 20.9951 | -14.3064 | -1.4051 |  | -11.44 | -1.5 | -1.502 | 8.88 | -7.12 | -2.9619 | 1.8173 | 4.1032 | -7.4388 | -2.8 | 1.847 | 0.783 |  |  | 5.7613 | 4.2989 | 3.0462 |  | 24.7 | 1.1894 | 0.61 |  | -8.6423 | -1.5005 | -23.558 | -6.8358 | -4.1712 | -23.7756 | -3.4402 | -25.9 | 9.1 | 35.8302 | -118.9284
31/08/2025 | 12:00 | 0 | 0.5071 |  | 3.6446 | 9.551 |  | 14.5623 |  | 10.9682 | 4.3969 | 5.8513 | -8.88 |  | -2.2 |  |  | 0.2417 | -13.9169 | 4.2872 | 4.2828 | 7.6605 | 2.8403 | 0.0844 | 2.7781 |  | -0.6913 | -1.078 | -1.079 | 6.378 | -11.1 |  |  |  | -16.77 | -16.86 |  | -10.29 | -10.3 | 2.9673 | 3.8141 | 8.0211 | 8.675 | -11.0181 | -10.3148 | -10.3114 | 14.2798 | 18.5365 | -19.4241 | -17.8166 | 1.196 | 8.5868 | 61.8881 | 8.3903 | -4.1 | -5 | -26.2597 | -26.2238 | -2.3348 |  |  | -0.9097 | 0.0474 | 0.1262 | -87.4355 | -21.1493 | -21.424 | 88.5695 | -221.6052 |  |  |  | -0.2196 | 6.48 | 2.06 | -17.31 | -3.96 | -27.457 | -27.3231 | 25.8618 | 25.3203 | -5.9556 | -22.5228 | -22.4526 | 21.6693 |  |  |  | 8.1 | 5.6 | -0.6 | 15.0988 | 14.8158 | 13.955 | 29.1006 | 29.0712 | -25.9226 | -0.1048 | -28.9199 | 3.1111 | 23.01 | 7.34 | 5.1611 | 5.5695 | -6.58 |  |  |  | 18.2132 | 0.0155 | -3.1901 |  |  | -4.2615 | 1.5019 | 7.5752 | 8.912 | 1.76 | -1.93 | -1.5965 | -19.3486 |  | -6.67 | 8.36 | 19.76 | -19.6 | -9.7273 | -37.198 | -37.0545 |  | -2.6366 | -15.4344 | -15.6609 | -22.9085 | -23.222 | -8.635 | -163.0269 | -67.7026 |  | -6.2992 | -5.616 | 10.4009 | 10.8471 |  | -8.708 | -29.3117 | -29.049 | 0.1876 |  | -7.99 |  | 3.0456 | 26.1148 | -8.713 | -8.737 | 4.5116 | 3.8672 | -22.6497 | 5.5406 |  | 5.4375 | 0 | 2.5758 | 0 | 14.4012 | 14.4012 | -26.793 | 21.1056 | 21.2039 | -13.8735 |  | 25.529 | -19.81 | -0.0966 | 0.1934 | 0.04 | 2.69 | -24.6984 | 0 | 1.955 | 0.354 |  | -6.27 | -2.9999 | 5.2595 | -4.6 | 27.5217 |  | 22.967 | -7.6696 | -8.1695 | 2.0368 |  |  |  | -3.3045 | 1.5083 |  | 7.3594 | 6.6682 | 116.2521 | -4.9665 | -8.5912 | -5.0872 | 3.3406 | 6.0436 | 6.1395 | 2.5592 | 22.7747 | 23.5815 |  |  | 19.0823 | -16.9062 | 81.5082 | -18.4764 | -17.4571 | -8.5529 |  | -10.5987 | 0 |  |  | -15.2534 | -14.8908 | -5.3844 | -6.4735 | 20.82 | 21.03 | -32.6 | -33.2 | 0.9677 | 4.32 | 82.5741 | 10.8806 | 10.853 | -18.2 | -39.3 | -2 | -2.5 | -18.1391 | -18.1454 | -177.6286 | 16.311 | -259.1253 | -43.3975 | -100.9336 | 96.8639 | 78.2572 | 73.5802 | 147.3038 | 19.4997 | 22.0344 | 22.3755 | 40.0206 | 136.7201 |  | 19.5638 | -17.6243 | -1.4978 |  | -12.4 | -1.472 | -1.482 | 9.6 | -8.32 | -2.9434 | 2.6383 | 3.7217 | -7.4388 | -4.1 | -1.508 | -2.078 |  |  | 4.9774 | 4.2758 | 3.5972 |  | 25.4 | 0.8936 | 0.7 |  | -8.1038 | -1.9118 | -23.5946 | -6.8123 | -5.1008 | -23.4032 | -3.3828 | -26.7 | 9.8 | 34.7149 | -115.5588
31/08/2025 | 12:30 | 0 | 0.2136 |  | 3.756 | 9.3652 |  | 14.6019 |  | 10.8349 | 4.2279 | 5.3463 | -8.88 | -19.8 | -4.4 | -0.828 | -11 | 0.2004 | -12.5851 | 4.3813 | 4.2698 | 7.58 | 3.1042 | 0.1835 | 2.7276 |  | -0.5408 | -0.986 | -0.973 | 6.214 | -11.1 | -15.4 |  |  | -16.64 | -16.58 |  | -10.31 | -10.3 | 2.9521 | 3.6939 | 9.4865 | 8.6101 | -10.9273 | -10.3148 | -10.9732 | 10.5595 | 2.0948 | -19.4241 | -20.2278 | -0.3945 | -4.1782 | 67.3176 | 8.3265 | -4.9 | -5 | -27.4193 | -27.4935 | -2.376 |  |  | -1.1337 | -0.1757 | -0.0071 | -98.3306 | -20.5389 | -20.6305 | 91.5463 | -225.6942 |  |  |  | -0.1497 | 6.56 | 1.97 | -17.16 | -3.87 | -27.591 | -27.1891 | 25.5779 | 24.9618 | -6.6478 | -21.7801 | -21.7974 | 20.7086 |  |  |  | 8.5 | 6.1 | -0.73 | 15.1745 | 15.2425 | 14.235 | 26.7275 | 27.595 | -26.1952 | 3.1739 | -29.8655 | 3.0581 | 22.08 | 7.17 | 5.1611 | 5.3741 | -6.58 |  |  |  | 20.5274 | 0.0153 | -3.1798 | 3.1 | 4 | -4.4434 | 2.0629 | 8.5215 | 9.6542 | 2.2 | -2.06 | -2.139 | -20.6637 |  | -6.55 | 8.35 | 20.81 | -19.2909 | -9.8636 | -37.6213 | -38.0636 |  | -2.413 | -15.7742 | -15.9113 | -22.6266 | -23.4522 | -8.51 | -163.4278 | -58.4908 |  | -5.8119 | -5.1889 | 8.7255 | 10.9514 |  | -6.148 | -29.9039 | -29.6846 | 0.2805 |  | -8.79 |  | 2.8476 | 26.2016 | -8.0487 | -8.0325 | 3.1517 | 4.246 | -21.4753 | 5.762 |  | 5.5632 | 2.6827 | 0 | 0 | 15.0711 | 15.0711 | -28.9699 | 22.1217 | 22.2559 | -13.6304 |  | 27.1061 | -20.05 | 0.0096 | 0.1742 | -0.36 | 1.6 | -26.2974 | 0 | 1.926 | 0.371 |  | -6.3 | -3.144 | 5.3895 | -4.55 | 28.3241 |  | 24.1424 | -8.1057 | -8.7971 | 2.0635 |  |  | -13.1038 | -5.1119 | 1.6237 | -23.489 | 6.8143 | 6.1537 | 114.3272 | -4.5896 | -8.6457 | -5.686 | 3.0115 | 6.1168 | 6.1474 | 2 | 22.3958 | 23.4067 |  |  | 17.5762 | -11.6265 | 92.1675 | -18.8829 | -18.3253 | -8.7188 |  | -11.9306 | -12.3353 |  |  | -11.3092 | -10.7874 | -5.0414 | -5.3948 | 21.22 | 21.35 | -32.2 | -31.7 | 1.0904 | 4.16 | 86.4897 | 10.9969 | 10.9756 | -17.8 | -40.5 | -5.9 | -6.4 | -17.8725 | -17.879 | -186.5676 | 6.3978 | -248.0557 | -19.5141 | -92.1778 | 70.7763 | 97.6688 | 137.7243 | 116.026 | -2.738 | 23.6455 | 24.4333 | -26.3563 | 131.4022 | -235.0835 | 39.2714 | -38.7036 | -2.201 |  | -11.92 | -1.391 | -1.405 | 9.44 | -8.48 | -2.6351 | 3.0198 | 3.3707 | -7.4388 | -3.4 | -1.689 | -1.628 |  |  | 4.2788 | 3.2273 | 3.7182 |  | 26.6 | -0.0004 | 0.81 |  | -8.0084 | -1.8095 | -23.0504 | -6.5152 | -4.6688 | -23.3049 | -3.2782 | -27.7 | 11.1 | 40.0767 | -118.7184
31/08/2025 | 13:00 | 0 | 0.1602 |  | 3.7538 | 9.3831 |  | 14.7073 |  | 10.6751 | 4.2709 | 5.8344 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 0.247 | -13.674 | 4.3145 | 4.2148 | 7.6256 | 2.8775 | 0.1253 | 2.5713 |  | -0.5603 | -1.028 | -0.982 | 5.75 | -11.1 | -13.2 |  |  | -16.56 | -16.55 |  | -10.73 | -10.72 | 3.3844 | 4.0978 | 8.6084 | 9.0027 | -10.7191 | -9.779 | -9.3669 | 5.8671 | 5.8174 | -19.9599 | -18.2184 | 0 | 3.7423 | 64.8554 | 8.2294 | -4.9 | -5 | -28.2219 | -27.1473 | -2.3212 |  |  | -1.5214 | -0.0385 | -0.0121 | -96.6521 | -20.5695 | -20.4474 | 92.5772 | -226.2476 |  |  |  | -0.0798 | 6.39 | 1.78 | -16.96 | -3.51 | -27.457 | -27.1891 | 25.117 | 24.796 | -6.0202 | -22.8181 | -23.1086 | 23.4688 |  |  |  | 8.6 | 6.2 | -0.85 | 15.5353 | 15.1804 | 14.2935 | 27.3947 | 27.0856 | -26.5826 | 2.3604 | -29.6284 | 2.9262 | 22.6 | 7.19 | 5.7861 | 5.9601 | -6.91 |  |  |  | 18.4728 | 0.0154 | -3.258 | 3.5 |  | -4.4971 | 2.0629 | 8.5215 | 9.6542 | 2.22 | -2.09 | -2.4025 | -18.411 |  | -5.99 | 7.28 | 20.29 | -17.8727 | -9.0636 | -36.8668 | -37.0909 |  | -1.4578 | -14.9513 | -14.7634 | -23.4087 | -23.7326 | -8.131 | -162.6884 | -59.6237 |  | -5.65 | -5.0233 | 8.2073 | 12.1229 |  | -7.684 | -29.3868 | -28.9584 | 0.0144 |  | -9.2 |  | 2.8814 | 28.2654 | -8.0756 | -8.0647 | 3.5109 | 4.5451 | -21.1696 | 6.048 |  | 5.6701 | 2.8176 | 2.4265 | 0 | 14.2338 | 14.7362 | -28.1327 | 21.2011 | 21.3538 | -12.537 |  | 26.9108 | -19.12 | 0.1012 | 0.1385 | -0.58 | 1.51 | -26.8176 | 2.8662 | 1.654 | 0.386 |  | -5.63 | -3.2441 | 5.3478 |  | 29.5071 |  | 25.2138 | -8.7573 | -9.4153 | 2.0361 | 0.0563 |  | -12.8668 | -6.8002 | 1.5754 | -20.5163 | 6.7868 | 6.8974 | 117.0559 | -4.0692 | -8.5272 | -6.2627 | 3.0989 | 6.0436 | 6.1395 | 2 | 22.3215 | 23.1032 |  |  | 15.4923 | -14.4301 | 91.1238 | -19.474 | -18.7666 | -7.5037 |  | -12.4662 | -13.1553 |  |  | -11.3751 | -11.1829 | -4.856 | -5.0257 | 21.39 | 21.31 | -32.9 | -32.9 | 0.9329 | 4.32 | 91.969 | 8.2271 | 7.9518 | -17.8 | -40.1 | -5.8 | -5.9 |  |  | -185.6411 | 7.3435 | -249.3958 | -21.739 | -92.7037 | 70.8173 | 101.6262 | 140.8235 | 118.3014 | -4.2978 | 22.4784 | 21.4126 | -27.3065 | 125.8281 | -232.3387 | 37.7354 | -35.1817 | -1.781 |  | -12.08 | -1.386 | -1.402 | 9.76 | -8.4 | -3.055 | 2.8733 | 4.0146 | -7.7348 | -3.9 | -2.096 | -1.889 |  |  | 3.7157 | 3.8524 | 3.7545 |  | 26.7 | 0.4733 | 0.82 |  | -7.9029 | -2.209 | -24.1887 | -6.8229 | -5.1106 | -23.9096 | -3.2549 | -27.9 | 11 | 40.7625 | -116.3653
31/08/2025 | 13:30 | 0 | 0.3926 |  | 3.8523 | 9.4324 |  | 14.6116 |  | 10.5941 | 4.1819 | 5.6174 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 0.2628 | -11.5211 | 3.9948 | 3.7658 | 6.8201 | 2.3077 | 0.1909 | 2.7711 |  | -0.647 | -1.148 | -1.138 | 2.588 | -11.1 | -13.2 |  |  | -16.96 | -16.82 |  | -10.98 | -10.87 | 3.4864 | 4.213 | 8.9979 | 9.2219 | -9.1068 | -8.9753 | -8.8459 | 1.406 | 1.7282 | -16.8788 | -15.2713 | -0.3945 | -2.6521 | 67.5763 | 8.5198 | -5 | -5.2 | -28.825 | -28.8733 | -2.4035 |  |  | -1.4135 | -0.2663 | 0.0075 | -104.831 | -19.0435 | -18.9825 | 94.3373 | -228.8182 |  |  |  | -0.0499 | 6.48 | 2.03 | -16.81 | -3.52 | -26.5193 | -26.5193 | 25.1957 | 24.9569 | -6.5891 | -24.6649 | -24.8215 | 25.1416 |  |  |  | 9 | 6.5 | -0.79 | 14.9658 | 15.0578 | 13.9355 | 27.4269 | 27.6848 | -26.4352 | 0.6809 | -28.8817 | 3.24 | 22.45 | 7.19 | 5.4736 | 5.7648 | -6.54 |  |  |  | 19.4886 | 0.0153 | -3.3246 |  |  | -4.5898 | 2.0629 | 8.9947 | 10.0253 | 2.43 | -2.32 | -1.7205 | -18.5586 |  | -6.76 | 7.07 | 21.12 | -20.0909 | -10.0818 | -36.5223 | -36.4091 |  | -1.478 | -14.9628 | -14.8281 | -22.5976 | -22.85 | -8.496 | -164.9018 | -58.6765 |  | -5.5954 | -5.0954 | 8.0565 | 12.0304 |  | -6.148 | -29.2196 | -29.2562 | -0.445 |  | -9.18 |  | 2.9037 | 28.0231 | -6.1485 | -6.1135 | 5.4166 | 3.2679 | -21.16 | 3.0401 |  | 2.9088 | 0 | 2.8535 | 0 | 12.7267 | 13.8989 | -26.1232 | 20.7459 | 20.679 | -11.2085 |  | 25.236 | -18.76 | 1.3005 | 0.2007 | -1.22 | 2.66 | -26.5778 | 2.991 | 1.749 | 0.308 |  | -4.56 | -4.7956 | 4.6205 | -4.24 | 31.0331 |  | 25.3413 | -8.7768 | -9.5424 | 1.9939 | 0.057 |  | -12.5106 | -6.3226 | 2.2337 | -20.5467 | 7.329 | 7.3765 | 111.4305 | -4.0163 | -8.3827 | -6.5488 | 2.6631 | 5.8971 | 6.0208 |  | 22.3466 | 23.6949 |  |  | 17.7668 | -14.6759 | 92.8986 | -19.1661 | -17.6697 | -7.9828 |  | -10.5178 | -13.4031 |  |  | -12.8748 | -12.8089 | -5.5479 | -4.1166 | 22.33 | 22.18 | -32.3 | -32.5 | 0.9677 | 3.28 | 99.9241 | 5.633 | 5.6222 | -17.8 |  | -5 | -5.5 |  |  | -189.2303 | 5.72 | -248.5086 | -20.3865 | -91.9317 | 73.4112 | 100.1867 | 143.8761 | 117.952 | -2.9453 | 24.3613 | 23.4807 | -32.6639 | 128.0629 | -235.8147 | 37.8534 | -34.9592 | -1.1707 |  | -11.92 | -1.4 | -1.418 | 9.6 | -8.24 | -2.8109 | 2.8153 | 2.9618 | -7.2923 | -3.5 | -2.132 | -2.1 |  |  | 3.5638 | 2.7683 | 3.3746 |  | 26.2 | 0.4876 | 0.86 |  | -7.2222 | -2.0144 | -23.6194 | -6.5115 | -4.4431 | -23.7796 | -4.1226 | -27.6 | 10.8 | 42.5455 | -118.8132
31/08/2025 | 14:00 | 0 | 0.0712 |  | 3.6069 | 9.484 |  | 14.2063 |  | 10.3533 | 3.9779 | 5.3743 | -4.44 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 0.7018 | -12.8379 | 3.7049 | 3.4132 | 6.6497 | 2.1078 | 0.1702 | 2.7158 |  | -0.5842 | -1.053 | -1.045 | 3.065 | -15.54 | -11 |  |  | -16.66 | -16.57 |  | -10.9 | -10.93 | 2.7448 | 4.4048 | 7.1515 | 8.1681 | -10.5231 | -10.4488 | -9.8335 | 12.7663 | 14.3117 | -20.0939 | -17.1468 | 1.196 | 5.4809 | 65.2662 | 8.2916 | -4.9 | -5 | -27.8253 | -27.135 | -2.3349 |  |  | -1.2377 | -0.1201 | -0.009 | -94.4548 | -19.8675 | -19.9591 | 89.6963 | -223.2241 |  |  |  |  | 6.48 | 2.21 | -16.65 | -3.66 | -26.2514 | -26.3854 | 26.0041 | 25.365 | -6.1348 | -23.5758 | -23.5669 | 24.0207 |  |  |  | 9.1 | 6.7 | -0.81 | 15.2765 | 15.5928 | 14.2945 | 26.2237 | 26.6457 | -25.3027 | 1.2968 | -28.2184 | 3.3493 | 21.95 | 7.05 | 5.4736 | 5.7648 | -6.65 |  |  |  | 19.6908 | 0.0154 | -3.2093 |  |  | -4.458 | 2.0629 | 8.0484 | 9.6542 | 2.31 | -2.03 | -1.55 | -18.7636 |  | -6.48 | 7.62 | 20.7 | -19.2545 | -9.9364 | -36.5206 | -36.0182 |  | -0.3357 | -13.768 | -13.5923 | -22.9143 | -24.4528 | -8.798 | -161.7165 | -57.5178 |  | -5.436 | -4.9186 | 8.8365 | 12.2844 |  | -12.292 | -28.4109 | -28.3651 | 0.8033 |  | -6.75 | 0.1 | 2.7599 | 29.5692 | -5.8098 | -5.8742 | 5.0778 | 4.8435 | -22.2859 | 2.9259 |  | 2.5766 | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.564 | -25.7883 | 20.7393 | 20.3379 | -10.9686 |  | 25.8903 | -19.38 | 0.5022 | 0.1385 | -1.01 | 2.95 | -26.8475 | 0 | 1.737 | 0.257 |  | -4.51 | -4.4142 | 4.7699 | -4.08 | 31.3011 |  | 25.5441 | -8.7958 | -9.6016 | 2.0258 |  |  |  | -5.9967 | 2.3347 | -21.3098 | 6.8075 | 7.1332 | 115.734 | -3.9968 | -8.4337 | -6.2243 |  | 5.8165 | 5.9021 | 1.8762 | 22.9732 | 22.8254 |  |  | 17.8905 | -12.2285 | 93.4501 | -18.6425 | -18.0617 | -8.162 |  | 0 | -10.886 | 6.9157 |  | -11.2982 | -11.1279 | -3.1335 | -3.3778 | 21.47 | 21.34 | -31.6 | -32.2 | 1.1783 | 3.52 | 86.7867 | 7.8202 | 7.7965 | -17.8 |  | -6.3 | -6.8 | -17.5529 | -17.5771 | -185.4719 | 6.3573 | -246.8013 | -20.6277 | -88.7847 | 73.2169 | 97.7997 | 140.8536 | 117.5983 | -1.7353 | 24.5407 | 21.7728 | -26.2871 | 128.3159 | -233.162 | 40.1678 | -35.4467 | -1.803 |  | -11.36 | -1.382 | -1.393 | 8.72 | -7.68 | -2.4642 | 2.2293 | 3.8987 | -7.4388 | -3.5 | -0.466 | -1.014 |  |  | 3.6473 | 4.4017 | 2.897 |  | 26.8 | 0.7004 | 0.78 |  | -7.9935 | -1.9573 | -22.8024 | -6.8183 | -5.0084 | -22.5574 | -3.5309 | -27.8 | 11.1 | 42.1566 | -119.2501
31/08/2025 | 14:30 | 0 | -0.0391 |  | 3.3751 | 9.5738 |  | 14.2603 |  | 9.7505 | 3.7379 | 5.159 | -4.44 |  |  | 1.656 |  | 0.8116 | -11.1205 | 3.3006 | 3.2385 | 5.9857 | 2.1468 | 0.195 | 2.7239 |  | -0.5964 | -1.137 | -1.128 | 2.853 | -15.54 | -11 |  |  | -17.12 | -17.18 |  | -10.61 | -10.68 | 2.3215 | 4.6419 | 7.2364 | 8.6576 | -9.5104 | -9.913 | -10.4042 | 13.3033 | 15.3545 | -18.8882 | -17.0128 | 1.196 | 6.4405 | 64.0602 | 8.6458 | -5 | -5.2 | -27.6309 | -27.138 | -2.2436 |  |  | -0.87 | -0.0714 | 0.0279 | -102.5727 | -18.2806 | -18.4027 | 95.5189 | -227.6801 |  |  |  | 1.0079 | 6.67 | 2.33 | -16.57 | -3.22 | -26.2514 | -26.1174 | 25.732 | 24.9119 | -5.9221 | -27.0362 | -27.0632 | 21.4456 |  |  |  | 9.4 | 6.8 | -0.87 | 14.6033 | 14.2034 | 13.5077 | 28.2409 | 28.4545 | -26.8761 | 0.8646 | -29.8354 | 3.2571 | 22.75 | 7.3 | 5.6299 | 5.8624 | -6.74 |  |  |  | 16.6954 | 0.0155 | -3.2993 |  |  | -4.4702 | 1.6889 | 8.0484 | 9.4687 | 1.93 | -2.06 | -1.674 | -17.291 |  | -6.49 | 6.69 | 20.92 | -17.4364 | -8.5091 | -35.7174 | -35.4273 |  | -1.4117 | -14.3782 | -14.6394 | -22.0769 | -23.5763 | -9.069 | -165.4863 | -57.4325 |  | -5.3354 | -4.8596 | 8.3481 | 12.865 |  | -10.244 | -28.4731 | -28.3193 | -0.4776 |  | -9.61 | 0 | 2.8258 | 30.1552 | -5.421 | -5.5212 | 3.6 | 3.6363 | -21.2211 | 2.931 |  | 2.7104 | 2.7286 | 0 | 0 | 13.0616 | 13.3965 | -26.1232 | 19.3713 | 19.6841 | -10.8854 |  | 26.027 | -19.07 | 0.8904 | 0.1431 | -1.03 | 2.78 | -26.3253 |  | 1.682 | 0.281 |  | -4.54 | -4.7221 | 4.0067 | -3.62 | 31.4738 |  | 25.1496 | -8.6445 | -9.4577 | 2.0259 |  |  | -13.4612 | -5.3959 | 2.475 | -21.356 | 7.3848 | 5.258 | 113.0676 | -4.2904 | -8.4196 | -5.998 | 2.4348 | 5.7872 | 5.9021 | 2 | 22.9742 | 23.8747 |  |  | 18.1286 | -13.6447 | 95.0427 | -20.7272 | -20.11 | -8.0045 |  | -12.5378 | -13.0303 |  |  | -11.3037 | -11.0675 | -3.7967 | -3.9089 | 21.42 | 21.73 | -31.8 | -32.3 | 1.0904 | 3.04 | 89.6598 | 8.9359 | 8.9172 | -18.2 | -40.1 | -6.3 | -6.4 | -17.8229 | -17.7604 | -189.5144 | 4.6303 | -243.4866 | -18.2829 | -92.4646 | 70.4429 | 101.9174 | 140.4266 | 115.3074 | -7.1612 | 22.0349 | 20.4403 | -28.9518 | 127.1508 | -233.5621 | 37.3439 | -34.3997 | -1.8494 |  | -11.92 | -1.425 | -1.433 | 8.96 | -7.76 | -3.2938 | 2.3148 | 3.7797 | -7.4998 | -3.3 | -1.576 | -2.121 |  |  | 3.9989 | 3.3421 | 3.2583 |  | 26.6 | 0.9978 | 0.79 |  | -7.5914 | -2.2879 | -23.779 | -6.593 | -4.2022 | -23.2892 | -3.8185 | -27.4 | 11 | 42.8479 | -120.6962
31/08/2025 | 15:00 | 0 | -0.0567 |  | 3.7504 | 9.4788 |  | 14.1015 |  | 9.436 | 3.5459 | 5.0313 | -4.44 |  |  | 1.656 |  | -0.1776 | -8.482 | 3.0744 | 2.922 | 5.765 | 1.9398 | 0.069 | 2.6418 |  | -0.6641 | -1.298 | -1.283 | 2.509 | -13.32 | -11 |  |  | -18.1 | -18.13 |  | -10.48 | -10.52 | 2.9308 | 4.3501 | 11.1354 | 12.4437 | -7.2491 | -10.0469 | -10.3056 | 1.6511 | 1.708 | -15.8072 | -13.6638 | 0 | -1.7326 | 63.4044 | 8.5411 | -5.1 | -5.3 | -28.8051 | -28.6152 | -2.3717 |  |  | -0.6783 | -0.1632 | -0.0979 | -118.839 | -17.8228 | -18.067 | 102.7391 | -239.6908 |  |  |  |  | 6.76 | 2.33 | -16.79 | -3.07 | -26.1174 | -25.7156 | 25.9947 | 25.2646 | -5.8606 | -28.3282 | -28.1817 | 20.6494 |  |  |  | 9 | 6.6 | -0.85 | 13.2584 | 13.4577 | 12.313 | 30.3621 | 30.5482 | -28.9267 | 0.0758 | -31.3865 | 3.1692 | 21.71 | 7.01 | 5.7861 | 5.9601 | -6.76 |  |  |  | 19.2039 | 0.0155 | -3.1412 | 5.8 |  | -4.3665 | 1.5019 | 7.2598 | 8.912 | 1.79 | -1.87 | -1.736 | -19.3561 |  | -5.98 | 8.03 | 20.17 | -18.1455 | -9.2909 | -36.1584 | -36.1273 |  | -3.8608 | -16.9896 | -16.7607 | -22.6344 | -23.4933 | -8.958 | -173.03 | -57.4994 |  | -5.5797 | -5.0592 | 8.3081 | 12.7751 |  | -10.244 | -28.8646 | -28.4298 | -0.3033 |  | -8.94 | 0 | 2.4771 | 30.8484 | -5.1406 | -5.2414 | 3.887 | 4.2057 | -21.2769 | 2.7452 |  | 2.4666 | 0 | 2.7166 | 0 | 12.8941 | 13.0616 | -25.4534 | 20.2726 | 20.2928 | -11.3444 |  | 26.2126 | -19.46 | 0.4051 | 0.1385 | -0.86 | 2.19 | -26.5006 |  | 1.709 | 0.265 |  | -4.68 | -6.0766 | 2.8892 | -3.99 | 31.3965 |  | 24.9105 | -8.6499 | -9.4476 | 2.0289 |  |  | -13.0705 | -6.0363 | 2.9403 | -21.3403 | 6.8679 | 8.8714 | 110.3647 | -4.3219 | -8.2751 | -6.2853 | 2.7377 | 5.7653 | 5.7914 | 1.8995 | 23.0034 | 24.1352 |  |  | 20.6579 | -15.2213 | 97.7745 | -19.9896 | -19.5775 | -7.6666 |  | -11.642 | -13.4893 |  |  | -11.2763 | -10.6995 | -3.4773 | -2.2233 | 21.77 | 21.72 | -32 | -31.1 | 1.1783 | 1.36 | 84.2348 | 9.8005 | 9.7767 | -18.2 | -40.1 | -5.8 | -6.4 |  |  | -190.8447 | 2.8892 | -244.1308 | -18.6359 | -93.0477 | 71.0655 | 102.6818 | 141.0262 | 115.9942 | -7.5962 | 23.077 | 21.5182 | -28.1941 | 124.2239 |  | 38.5983 | -34.1078 | -2.0838 |  | -12.16 | -1.432 | -1.446 | 9.28 | -7.76 | -3.3285 | 2.3148 | 3.4867 | -7.4388 | -3.2 | 1.007 | 0.134 |  |  | 3.701 | 3.4068 | 3.1337 |  | 25.9 | 1.4672 | 0.72 |  | -7.8041 | -2.3888 | -23.866 | -6.4438 | -4.4634 | -23.5904 | -3.5275 | -27.8 | 10.5 | 47.8273 | -123.0365
31/08/2025 | 15:30 | 0 | -0.1467 |  | 3.7795 | 9.5651 |  | 13.8973 |  | 9.4369 | 3.4179 | 4.7951 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | -0.0215 | -7.2232 | 3.3172 | 3.1755 | 6.0382 | 2.2967 | -0.0563 | 2.6486 |  | -0.4871 | -1.376 | -1.374 | 3.428 | -11.1 | -11 |  |  | -18.63 | -18.6 |  | -10.01 | -10.15 | 3.035 | 4.3956 | 11.7289 | 13.1919 | -7.5113 | -10.3148 | -10.5239 | 0.9938 | 0.8723 | -15.4053 | -13.262 | 0 | -1.2792 | 61.3741 | 8.8239 | -5.1 | -5.4 | -28.6499 | -28.5913 | -2.4112 |  |  | -0.6203 | -0.293 | 0.0001 | -122.3487 | -17.4871 | -17.5176 | 101.2299 | -243.8554 |  |  |  | 0.1198 | 6.78 | 2.46 | -17.04 | -3.47 | -25.4477 | -25.5816 | 25.3578 | 25.0379 | -5.9868 | -28.9081 | -28.619 | 20.5866 |  |  |  | 8.1 | 5.8 | -0.75 | 12.4101 | 12.0312 | 11.1465 | 30.9629 | 30.9215 | -28.6589 | 0.6262 | -31.0394 | 3.02 | 22.18 | 7.07 | 6.0986 | 6.3507 | -6.64 |  |  |  | 17.7459 | 0.0156 | -3.3914 | 5.9 | 5.9 | -4.4824 | 1.1279 | 6.9444 | 8.7265 | 1.41 | -1.95 | -0.2325 | -17.576 |  | -6.46 | 7.18 | 19.84 | -18.4545 | -9.5 | -35.7108 | -35.7 |  | -5.4114 | -18.1668 | -17.8754 | -21.9081 | -22.8094 | -8.911 | -176.3143 | -53.3539 |  | -5.5132 | -5.1024 | 0 | 12.9739 |  | -10.244 | -28.6232 | -28.5613 | -1.2549 |  | -8.81 | 0 | 2.4828 | 30.8696 | -5.2911 | -5.3897 | 4.154 | 3.2835 | -20.4945 | 2.7944 |  | 2.5785 | 2.4285 | 0 | 0 | 12.7267 | 12.8941 | -26.1232 | 19.161 | 19.9311 | -11.1681 |  | 27.1794 | -20 | -0.0966 | 0.1385 | -0.89 | 1.49 | -26.4463 |  | 2.009 | -1.86 |  | -5.1 | -6.9392 | 2.4127 | -3.84 | 31.4911 |  | 24.7314 | -8.4237 | -9.1982 | 2.0405 |  |  | -14.0331 | -6.0446 | 2.0658 | -21.3861 | 6.7593 | 7.0052 | 107.4193 | -4.53 | -8.3454 | -6.1637 | 2.2234 | 5.8019 | 5.8863 | 1 | 23.1906 | 24.9429 |  |  | 19.6224 | -17.4132 | 100.0882 | -20.6248 | -19.7774 | -7.691 |  | -12.1824 | -12.2353 |  | 8.8708 | -11.117 | -10.7269 | -2.4337 | -2.6932 | 21.88 | 22 | -30.6 | -30.7 | 0.9677 | -1.04 | 88.4804 | 8.7704 | 9.036 |  |  | -6.2 | -6.4 |  |  | -194.1746 | 0.8486 | -239.3842 | -16.3454 | -92.384 | 67.8462 | 101.5495 | 139.9867 | 115.0899 | -7.2537 | 26.4719 | 25.4301 | -28.4649 | 127.369 |  | 38.6266 | -33.8631 | -1.8494 |  | -11.44 | -1.474 | -1.482 | 8.88 | -7.76 | -2.9017 | 1.8753 | 3.1937 | -7.4998 | -2.5 | 1.005 | 0.448 | 2.5453 |  | 3.8061 | 3.1314 | 3.7419 |  | 26.7 | 1.1391 | 0.64 |  | -7.9205 | -2.5567 | -23.6153 | -7.128 | -3.8679 | -23.7699 | -4.0992 | -27.3 | 10.6 | 49.607 | -124.7012
31/08/2025 | 16:00 | 0 | -0.3589 |  | 3.3045 | 8.3825 |  | 13.9309 |  | 8.6527 | 3.1649 | 4.5749 | -15.54 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 0.8827 | -7.4622 | 3.058 | 2.9942 | 5.5673 | 2.1092 | -0.1775 | 2.4229 |  | -0.971 | -1.39 | -1.392 | 2.886 | 0 | -11 |  |  | -18.71 | -18.82 |  | -9.86 | -9.9 | 3.3648 | 4.431 | 11.2596 | 12.6711 | -7.8936 | -10.1809 | -10.1228 | 1.3305 | 1.4295 | -15.4053 | -13.3959 | 0 | -1.0982 | 57.6215 | 8.9059 | -5.1 | -5.4 | -28.7823 | -28.3762 | -2.3714 |  |  | -0.866 | -0.3672 | -0.1006 | -119.9682 | -21.0578 | -21.1493 | 105.4725 | -246.8098 |  |  |  | 0.2595 | 6.42 | 2.13 | -17.45 | -3.75 | -26.7872 | -26.7872 | 25.5616 | 24.7945 | -4.5858 | -30.2459 | -30.3352 | 19.4181 |  |  |  | 16.6 | 13.4 | -0.74 | 15.3596 | 15.2468 | 14.2671 | 38.1292 | 38.2932 | -27.953 | -7.9531 | -30.9049 | 3.1541 | 21.49 | 6.8 | 5.3174 | 5.5695 | -6.37 |  |  |  | 15.3544 | 0.0156 | -3.1008 | 16 | 16.2 | -4.6863 | 0.9409 | 7.2598 | 8.541 | 1.22 | -2.15 | -0.5115 | -15.7559 |  | -6.35 | 6.42 | 19.24 | -15.9091 | -8.3273 | -35.3657 | -35.1727 |  | -6.2935 | -18.6385 | -19.2137 | -22.0584 | -23.0306 | -8.977 | -178.7968 | -53.4071 |  | -5.5327 | -5.0247 | 0 | 12.3556 |  | -8.196 | -28.3375 | -27.921 | -0.9571 |  | -8.81 | 0.1 | 2.3519 | 30.8406 | -5.2658 | -5.3067 | 4.3129 | 3.3983 | -20.9013 | 2.5867 |  | 2.3176 | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 13.564 | -25.9557 | 18.9171 | 19.1671 | -9.9923 |  | 25.236 | -19.18 | 0.3978 | 0.1742 | -0.7 | 2.31 | -26.5982 | 1.9125 | 1.946 | -1.819 | 2.2422 | -4.11 | -7.4644 | 1.3327 |  | 32.3181 |  | 24.1257 | -8.6901 | -9.3309 | 2.5497 |  |  | -13.7408 | -5.4166 | 1.8539 | -21.2049 | 7.169 | 6.6399 | 107.1317 | -4.3714 | -8.2753 | -6.4927 | 2.395 | 5.8385 | 5.9575 | 1.5796 | 22.5071 | 24.1862 |  |  | 21.5928 | -18.0528 | 98.1157 | -17.5055 | -17.0887 | -8.514 |  | -11.9729 | -13.3095 |  |  | -11.4905 | -11.496 | 0.0292 | 0.3802 | 20.54 | 20.53 | -32 | -32.3 | 1.1618 | -4.48 | 88.2709 | 9.8806 | 10.1882 | -19.1 | -39.4 | -5.2 | -5.5 |  |  | -195.0189 | 0.9949 | -243.1284 | -16.9103 | -92.1864 | 70.1362 | 99.7416 | 140.0848 | 118.9663 | -3.2776 | 21.3936 | 19.3838 | -29.6037 | 128.925 | -234.5885 | 42.9744 | -34.8356 | -2.179 |  | -11.6 | -1.483 | -1.504 | 8.8 | -7.04 | -3.1885 | 1.6434 | 3.7217 | -7.2923 | -3.1 | -0.435 | -1.461 |  |  | 3.2917 | 3.4524 | 3.8259 |  | 26.3 | 1.1948 | 0.61 |  | -8.5601 | -1.8825 | -23.2431 | -7.5342 | -5.1142 | -23.4265 | -3.3914 | -27.2 | 10.3 | 49.3475 | -127.3706
31/08/2025 | 16:30 | 0 | -0.334 |  | 3.3031 | 8.7893 |  | 13.4335 |  | 8.3051 | 2.9289 | 4.3642 | -13.32 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.0992 | -9.4059 | 3.1588 | 3.1217 | 5.7775 | 2.721 | -0.2103 | 2.3983 |  | -0.605 | -1.273 | -1.285 | 3.296 | -4.44 | -11 |  |  | -18.12 | -18.18 |  | -9.84 | -9.77 | 3.2245 | 4.4817 | 9.4649 | 10.1953 | -9.4421 | -10.1809 | -9.9648 | 12.5074 | 14.057 | -19.0222 | -17.4147 | 1.196 | 7.4608 | 55.9165 | 8.6172 | -5 | -5.3 | -27.8431 | -28.2447 | -2.3075 |  |  | -0.6462 | -0.4788 | -0.2864 | -104.6174 | -22.6447 | -22.9499 | 103.072 | -238.1822 |  |  |  |  | 6.43 | 2.09 | -17.43 | -3.68 | -26.1174 | -26.2514 | 26.491 | 26.4481 | -5.9473 | -30.0329 | -29.5895 | 21.7341 |  |  |  | 16.2 | 13 | -0.67 | 14.8531 | 15.1477 | 14.2044 | 39.1047 | 39.3604 | -26.4124 | -10.5222 | -28.6856 | 3.1741 | 22.32 | 7.15 | 5.1611 | 5.3741 | -6.28 |  |  |  | 12.9406 | 0.0156 | -2.9713 |  |  | -4.8267 | 0.5669 | 6.629 | 7.9843 | 0.93 | -2 | -0.7595 | -13.1382 |  | -6.63 | 5.98 | 18.83 | -13.7636 | -7.7364 | -35.5222 | -35.8545 |  | -5.8573 | -18.5157 | -18.2566 | -23.9118 | -23.7966 | -8.047 | -176.9087 | -48.9746 |  | -5.3097 | -4.8207 | 9.1068 | 11.8279 |  | -10.244 | -28.6487 | -28.4595 | -0.5243 |  | -8.91 | 0 | 2.3396 | 30.5906 | -5.1737 | -5.1895 | 4.5085 | 4.322 | -22.8473 | 2.6764 |  | 2.3986 | 2.8344 | 2.4447 | 0 | 15.0711 | 15.0711 | -25.7883 | 19.8075 | 19.9656 | -11.0518 |  | 25.4997 | -20.43 | -0.71 | 0.1485 | 0.23 | 2.1 | -24.9809 |  | 1.857 | -1.78 |  | -4.89 | -6.2595 | 2.1113 | -4.04 | 31.0604 |  | 24.1447 | -8.5823 | -9.398 | 2.5968 |  |  | -14.1259 | -4.8496 | 1.5436 | -21.2634 | 6.9118 | 7.4044 | 111.745 | -4.4807 | -8.5027 | -6.1698 | 2.3569 | 5.7945 | 5.8784 |  | 23.8273 | 24.1143 |  |  | 18.4211 | -15.6627 | 97.0208 | -13.6347 | -12.8955 | -9.2749 |  | -11.0934 | -12.0251 | 15.4922 |  | -12.8144 | -12.4079 | 2.6724 | 2.33 | 21.88 | 21.82 | -32.6 | -33.1 | 0.986 | -9.36 | 87.1869 | 9.3666 | 9.95 | -19.1 | -40.1 | -4.1 | -4.7 |  |  | -190.048 | 2.8663 | -243.4617 | -19.9655 | -89.369 | 80.6389 | 86.6827 | 146.6378 | 126.893 | 8.7937 | 25.3916 | 24.0351 | -32.2701 | 143.0322 | -240.5209 | 49.8464 | -42.8292 | -2.4134 |  | -11.52 | -1.476 | -1.475 | 8.56 | -6.56 | -3.0857 | 0.383 | 5.3635 | -7.5273 | -3.2 | -2.027 | -1.598 |  | 3.0842 | 4.0581 | 3.4955 | 3.1132 |  | 26.2 | 0.4593 | 0.58 |  | -8.95 | -1.5264 | -22.7429 | -7.6941 | -5.4917 | -22.0279 | -3.6592 | -27.3 | 10.6 | 46.6945 | -126.0608
31/08/2025 | 17:00 | 0 | 3.3517 | -7.9857 | 6.1634 | 8.7476 |  | 13.6342 |  | 7.7177 | 2.7719 | 4.2752 | -8.88 | -22 |  | 1.656 | -13.2 | 1.4143 | -7.1669 | 2.9456 | 2.8028 | 5.4741 | 2.1466 | -0.1917 | 2.527 |  | -0.6793 | -1.29 | -1.283 | 3.078 | -8.88 | -13.2 |  |  | -18.62 | -18.44 |  | -9.75 | -9.7 | 2.736 | 4.4239 | 9.7788 | 10.4572 | -8.9381 | -9.5111 | -10.2985 | 12.2344 | 14.9717 | -17.9505 | -15.9411 | 1.5905 | 7.7567 | 55.2709 | 8.8424 | -5 | -5.4 | -29.0387 | -28.404 | -2.203 |  |  | -0.8823 | -0.4734 | -0.2958 | -116.0619 | -22.8278 | -22.8889 | 101.7597 | -247.1732 |  |  |  |  | 6.29 | 2.11 | -17.78 | -4.29 | -28.2608 | -27.9928 | 27.3976 | 27.2572 | -6.1419 | -31.5933 | -31.714 | 21.8434 |  |  |  | 15.7 | 12.8 | -0.5 | 13.4068 | 13.8753 | 12.4667 | 39.0796 | 38.829 | -26.459 | -9.7538 | -28.9824 | 3.0277 | 21.57 | 6.86 | 5.1611 | 5.3741 | -6.19 |  |  |  | 11.8402 | 0.0156 | -2.9486 | 18.3 | 18.5 | -4.8792 | 0.3799 | 6.9444 | 7.7988 | 0.78 | -2.11 | -0.7905 | -11.8757 |  | -6.43 | 6.38 | 18.58 | -14.2727 | -7.4818 | -35.3564 | -35.8091 |  | -5.663 | -18.1988 | -18.4735 | -24.6409 | -24.9078 | -8.025 | -179.7268 | -33.5184 |  | -4.4613 | -4.0073 | 9.2023 | 10.0067 |  | -6.148 | -27.8408 | -27.6409 | 0.7975 |  | -8.47 | 0 | 2.0518 | 29.3818 | -5.954 | -5.9533 | 5.8053 | 5.8723 | -23.1238 | 2.4859 |  | 2.3721 | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 16.7456 | -28.4676 | 19.9509 | 20.4254 | -11.3727 |  | 26.6325 | -19.08 | -0.3969 | 0.1916 | -0.24 | 1.43 | -26.5183 |  | 1.934 | 0.102 |  | -4.96 | -6.1557 | 1.9815 |  | 30.652 |  | 23.8666 | -8.454 | -8.9903 | 2.6791 |  |  | -13.4975 | -4.7524 | 1.1124 | -21.2626 | 6.889 | 7.8711 | 107.7411 | -4.6901 | -8.8095 | -5.8189 | 2.6853 | 5.7579 | 5.8942 | 1.9051 | 24.8191 | 26.0549 | -7.12 | 0 | 25.1828 | -16.9316 | 97.6355 | -2.934 | -2.3831 | -10.4638 |  | 0 | -11.1626 |  | 26.636 | -13.3472 | -13.1659 | 3.9771 | 4.0528 | 16.57 | 16.52 | -29.1 | -29.4 | 0.845 | -10.8 | 97.9225 | 9.9607 | 9.7008 | -19.5 | -39.3 | -2.9 | -3.5 | -17.6372 |  | -182.4434 | 0.2822 | -246.8926 | -16.9468 | -75.114 | 105.0415 | 64.6464 | 137.7828 | 144.5873 | 35.4663 | 28.1642 | 29.8221 | -24.2386 | 175.996 | -250.8155 | 73.8305 | -63.4767 | -3.1629 |  | -10.08 | -1.382 | -1.4 | 6.8 | -4.16 | -3.0554 | -0.9659 | 7.3259 | -8.9647 | -2.9 | 0.694 | 1.328 |  | 3.0985 | 4.1506 | 3.8548 | 2.7998 |  | 25.7 | 0.9849 | 0.53 |  | -12.3774 | -0.4605 | -20.5919 | -10.7974 | -6.1689 | -20.3684 | -4.0985 | -26.8 | 10.2 | 57.3481 | -135.6695
31/08/2025 | 17:30 | 0 | 3.2662 | -8.0564 | 7.663 | 9.7316 |  | 13.1784 |  | 7.5787 | 2.6069 | 4.1639 | -17.76 | -19.8 |  | 1.656 |  | 1.707 | -1.73 | 3.0533 | 2.8628 | 5.5294 | 2.1958 | -0.1845 | 2.496 |  | -0.6191 | -1.444 | -1.435 | 3.242 | 0 |  |  |  | -19.46 | -19.44 |  | -9.12 | -9.15 | 1.8773 | 4.1691 | 13.0518 | 14.3515 | -8.4085 | -10.7167 | -10.7796 | 1.0444 | 0.7318 | -15.5393 | -13.3959 | 0 | -0.3238 | 62.1485 | 8.665 | -4.9 | -5.3 | -29.2347 | -28.4615 | -2.0791 |  | 9.3343 | -0.3345 | -0.6312 | -0.2582 | -139.9578 | -23.3161 | -23.3772 | 108.6557 | -263.2265 |  |  |  | -0.968 | 6.07 | 1.62 | -18.06 | -4.26 | -28.9305 | -27.457 | 26.4353 | 26.171 | -7.677 | -32.815 | -32.4751 | 8.7779 |  |  |  | 15.5 | 12.7 | -0.46 | 13.0574 | 13.0906 | 12.0496 | 40.0053 | 40.2384 | -31.4706 | -6.5506 | -33.5953 | 2.3879 | 21.67 | 6.92 | 4.8486 | 5.1788 | -6.13 |  |  |  | 17.7243 | 0.0157 | -2.8595 | 18.4 | 18.7 | -5.4602 | 0.3799 | 6.3135 | 7.7988 | 0.73 | -1.99 | -2.635 | -18.2485 |  | -6.52 | 6.87 | 18.51 | -19 | -9.4364 | -36.813 | -36.4455 |  | -6.408 | -20.1 | -19.9643 | -28.2448 | -27.482 | -7.328 | -186.0844 | -18.7275 |  | -4.209 | -3.786 | 11.8792 | 4.7541 |  | -9.22 | -26.4991 | -26.1305 | 4.173 |  | -8.45 | 0 | 2.0007 | 21.9741 | -6.2867 | -6.3744 | 6.15 | 9.4373 | -26.4135 | 2.5487 |  | 2.4345 | 0 | 2.7091 | 0 | 14.5687 | 14.0663 | -28.4676 | 21.6152 | 21.0446 | -13.3112 |  | 27.2038 | -18.96 | 0.2916 | 0.2099 | -0.51 | 1.19 | -27.8404 | 0 | 1.939 | 0.275 |  | -6.18 | -5.0268 | 3.6585 | -4.38 | 28.6482 |  | 23.1579 | -5.9374 | -6.5759 | 2.7048 |  |  | -12.5895 | -5.7524 | 0.3703 | -20.2807 | 7.2458 | 6.2288 | 107.4479 | -5.9313 | -9.023 | -2.5949 | 2.3953 | 5.8605 | 5.9575 | 2 | 27.3889 | 30.1123 | -9.64 | 4.6237 | 36.7585 | -15.096 | 104.774 | 3.1037 | 3.7445 | -12.4996 | 0 | 0 | 0 | 33.952 | 40.2195 | -10.4523 | -9.9249 | 4.057 | 4.1844 | 12.94 | 13.27 | -29.7 | -29.5 | 1.0025 | -10.24 | 90.1688 | 14.3963 | 14.5404 | -19.1 | -38.4 | -5 | -5.5 | -17.62 | -17.5537 | -177.9131 | -11.5043 | -242.3205 | -14.5799 | -45.6321 | 116.6753 | 47.6715 | 128.0611 | 155.5161 | 58.3279 | 33.4863 | 30.6144 | -16.8535 | 192.2874 | -253.7706 | 88.6704 | -78.0238 | -2.4353 |  | -9.52 | -1.272 | -1.283 | 6.08 | -4.56 | -2.7802 | -1.6983 | 7.0909 | -6.4439 | -3.7 | 0.824 | 1.06 |  | 2.8137 | 3.5698 | 4.3609 | 4.1434 |  | 24.2 | 0.8776 | 0.56 |  | -14.8417 | 0.9873 | -20.1322 | -13.7323 | -8.1516 | -19.1048 | -3.8443 | -25.2 | 8.4 | 75.2107 | -145.9865
31/08/2025 | 18:00 | 0 | 3.5226 | -8.1854 | 7.563 | 9.5502 |  | 12.9246 |  | 7.5042 | 2.6269 | 4.2034 | -11.1 | -22 | 0 |  | -15.4 | 2.2471 | -3.8794 | 3.0792 | 2.9123 | 5.5667 | 2.1962 | -0.2398 | 2.5213 |  | -0.6215 | -1.135 | -1.1 | 3.421 | -8.88 | -11 |  |  | -17.65 | -17.73 |  | -9.6 | -9.68 | 1.2083 | 4.0408 | 11.8345 | 11.4371 | -12.2588 | -9.779 | -10.0006 | 4.8008 | 12.3434 | -19.2901 | -17.5486 | 0.4069 | 4.9541 | 65.1014 | 8.5335 | -4.9 | -5.1 | -27.3952 | -26.9686 | -1.9854 |  | 9.9147 | -0.5757 | 0 | -0.3282 | -119.0527 | -25.2693 | -25.544 | 99.1568 | -245.613 |  |  |  | 0.0599 | 6.02 | 1.9 | -17.52 | -3.85 | -30.538 | -30.538 | 27.9113 | 27.7024 | -9.6195 | -23.9635 | -23.8504 | 10.6851 |  |  |  | 15.8 | 13 | -0.62 | 18.117 | 17.5565 | 16.8275 | 37.5952 | 37.9475 | -29.6816 | -5.8542 | -32.5179 | 2.8057 | 23.06 | 7.36 | 5.9424 | 6.1554 | -7.09 |  |  |  | 16.4472 | 0.0154 | -3.3747 | 15.7 | 15.9 | -5.5652 | 1.5019 | 9.3101 | 9.2831 | 1.91 | -2.55 | -1.1005 | -16.6459 |  | -6.61 | 9.24 | 21.21 | -18.1455 | -9.0455 | -38.8345 | -38.7636 |  | 3.5674 | -10.8841 | -10.469 | -28.6072 | -29.4427 | -8.338 | -171.1021 | -15.4141 |  | -4.074 | -3.5093 | 13.2248 | 2.8464 |  | -8.708 | -27.1962 | -26.6146 | 6.1811 |  | -8.83 | 0.1 | 2.0108 | 18.8188 | -6.3345 | -6.3551 | 5.9457 | 12.0338 | -27.5337 | 2.493 |  | 2.3715 | 0 | 3.2244 | 0 | 18.5876 | 18.4202 | -30.6445 | 24.9393 | 24.6062 | -13.7755 |  | 26.9108 | -19.59 | -0.5013 | 0.2181 | -0.05 | 1.12 | -27.4046 | 2.4014 | 1.944 | 0.301 |  | -5.42 | -2.5504 | 5.0522 | -4.03 | 29.4164 |  | 23.7029 | -6.4907 | -7.114 | 2.9882 |  |  | -12.4194 | -6.402 | 0.6952 | -19.4214 | 8.1691 | 6.3558 | 110.1823 | -4.7531 | -8.7537 | -3.2693 | 2.6489 | 6.8786 | 7.0096 | 1.8834 | 28.4306 | 30.4842 | -3.35 | -2.571 | 19.6162 | 0 | 106.8524 | 5.3259 | 6.176 | -11.9851 | 0 | -11.5232 | -12.6453 |  |  | -5.7226 | -5.1623 | 4.4061 | 4.7282 | 10.85 | 10.8 | -28.7 | -28.2 | 0.6857 | -10.16 | 96.7846 | 11.6434 | 11.6199 | -18.7 | -35 | -9.6 | -10.2 | -17.43 | -17.3415 | -178.7228 | -0.1909 | -240.2572 | -12.1527 | -41.5044 | 123.675 | 40.8496 | 109.2602 | 151.1437 | 63.3799 | 33.0514 | 30.8096 | 0.814 | 201.1313 | -245.5302 | 105.9642 | -88.1433 | -2.8821 |  | -8.96 | -1.44 | -1.434 | 5.84 | -3.68 | -3.4532 | -2.3117 | 8.0583 | -6.9718 | -3.8 | 1.011 | -0.832 | 2.5461 | 3.1388 | 3.0349 | 3.4374 | 3.4788 |  | 22.4 | 0.5149 | 0.48 |  | -15.2979 | 1.9844 | -20.3591 | -15.0507 | -8.8353 | -19.4087 | -1.7984 | -23.4 | 7.8 | 62.3373 | -136.6154
31/08/2025 | 18:30 | 0 | 4.6562 | -9.5778 | 7.091 | 9.4386 |  | 14.0588 |  | 9.8667 | 3.6389 | 5.2047 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 3.312 |  | 2.3 | -9.9104 | 4.4616 | 4.3641 | 7.7845 | 2.1273 | -0.1201 | 2.3181 |  | -1.1715 | -0.855 | -0.844 | 2.971 | -13.32 | -6.6 |  |  | -15.21 | -15.23 |  | -10.16 | -10.21 | 2.7536 | 3.9256 | 10.6428 | 11.948 | -17.2353 | -8.4394 | -8.7306 | 7.8254 | 9.4935 | -20.8976 | -19.558 | 1.196 | 2.2116 | 80.0448 | 6.4128 | -4.1 | -4.4 | -26.7693 | -26.4344 | -1.7258 |  | 12.6271 | 0.6047 | 0.5384 | 0.3535 | -94.882 | -17.5787 | -17.7007 | 73.6132 | -228.852 |  |  |  | 5.2093 | 6.61 | 3.77 | -14.82 | -4.16 | -28.3947 | -28.9305 | 29.1833 | 28.368 | -9.6397 | -24.5356 | -24.2605 | 12.9411 |  |  |  | 18.3 | 15.1 | -1.01 | 21.5072 | 21.2767 | 20.1364 | 29.9694 | 29.9004 | -27.851 | -2.8918 | -29.8979 | 2.7979 | 24.14 | 7.91 | 6.4111 | 6.6437 | -7.48 |  |  |  | 13.3507 | 0.015 | -3.6031 | 10.7 | 10.9 | -5.6592 | 1.6889 | 10.2564 | 9.4687 | 2.06 | -2.71 | -0.868 | -13.5008 |  | -6.52 | 9.95 | 21.28 | -12.6909 | -6.3727 | -35.9506 | -35.6727 |  | 9.3827 | -4.831 | -4.5552 | -27.3381 | -28.9688 | -7.723 | -145.4766 | -38.1293 |  | -4.4693 | -3.8017 | 12.9329 | -0.0619 |  | -8.196 | -24.0598 | -23.859 | 6.2808 |  | -8.86 | 0 | 2.099 | 13.332 | -6.399 | -6.3685 | 5.5156 | 10.7676 | -26.3613 | 3.2965 |  | 3.0871 | 5.1067 | 5.3004 | 4.5864 | 14.9036 | 13.3965 | -30.812 | 18.6049 | 19.1576 | -12.29 |  | 29.0983 | -19.69 | -0.0966 | 0.2355 | -0.42 | 0.46 | -29.1896 |  | 1.839 | 0.309 |  | -5.66 | 0.0812 | 9.4516 | -4.33 | 30.0552 |  | 24.8797 | -7.4734 | -8.1098 | 3.4587 |  |  | -12.7912 | -4.7883 | -0.2429 | -17.3541 | 7.1497 | 6.4316 | 127.3128 | -2.3001 | -8.0083 | -4.8075 | 2.3299 | 7.524 | 7.6266 | 2 | 29.7621 | 31.9889 | -4.19 | 0 | 37.8809 | -4.7655 | 81.0377 | 10.2589 | 12.0427 | -12.3905 |  | -10.3875 | -11.4539 | 43.8848 |  | -10.4358 | -9.7876 | 2.5564 | 2.6655 | 12.22 | 11.91 | -26 | -26.1 | 0.986 | -9.76 | 83.7376 | 11.8832 | 11.8423 | -18.7 | -32.4 | -5.4 | -6 | -17.6641 | -17.6226 | -147.4749 | 10.4007 | -282.2077 | -17.5585 | -43.6927 | 121.478 | 40.3846 | 150.8158 | 99.5451 | 59.1512 | 32.3927 | 28.2729 | -37.7035 | 239.7312 | -200.0463 | 45.2411 | -28.2531 | -2.2962 |  | -6.64 | -1.639 | -1.646 | 2.56 | 0 | -3.3867 | 0.0595 | 6.389 | -5.0095 | -6.6 | -0.063 | 0.265 |  | 2.8629 | 3.891 | 3.2608 | 3.0609 |  | 18.1 | 1.535 | 0.46 |  | -17.2093 | 2.735 | -19.2206 | -17.0584 | -9.7133 | -17.8922 | -1.7363 | -19.3 | 2.9 | 53.5441 | -131.9963
31/08/2025 | 19:00 | 0 | 5.2891 | -10.2655 | 6.8363 | 9.5542 |  | 14.8889 |  | 11.2997 | 4.4209 | 5.7179 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 2.2044 | -18.3338 | 5.0722 | 5.0265 | 8.8884 | 1.8366 | -0.2508 | 2.3974 |  | -0.8251 | -0.848 | -0.811 | 2.988 | -4.44 | -6.6 |  |  | -15.31 | -15.29 |  | -8.52 | -8.61 | 3.2872 | 4.1377 | 12.095 | 13.0199 | -13.3261 | -10.8507 | -10.3131 | 0.6919 | 0.7865 | -17.8166 | -12.4582 | -0.7891 | -5.7574 | 59.9294 | 0.179 | -1.8 | -1.9 | -25.0335 | -23.9252 | -2.0223 |  | 12.4645 | 2.0322 | 1.2052 | 0.8144 | -71.4133 | -24.72 | -24.8115 | 82.5026 | -210.9289 |  |  |  | 4.3012 | 5.99 | 3.75 | -15.5 | -5.46 | -27.8589 | -27.9928 | 34.1086 | 33.7448 | -10.4976 | -28.0705 | -27.9327 | 11.6365 |  |  |  | 18.7 | 15.1 | -0.67 | 19.7617 | 18.4278 | 18.7177 | 27.7338 | 27.6136 | -30.5672 | 3.5473 | -32.8565 | 2.8588 | 24.22 | 7.93 | 6.0986 | 6.3507 | -7.3 |  |  |  | 15.202 | 0.0152 | -3.578 |  |  | -5.3943 | 2.0629 | 10.8873 | 9.6542 | 2.26 | -2.81 | -1.5035 | -14.8758 |  | -6.3 | 9.88 | 21.71 | -14.3091 | -6.9727 | -40.7864 | -39.5273 |  | 8.6695 | -5.8281 | -5.8773 | -27.3462 | -28.6825 | -7.612 | -149.4613 | -44.0083 |  | -5.0764 | -4.4519 | 12.6527 | 0.6913 |  | -8.708 | -23.5762 | -23.3285 | 5.1379 |  | -8.81 | 0 | 1.9857 | 15.1217 | -7.4154 | -7.3835 | 3.7807 | 10.8691 | -25.2395 | 4.3875 |  | 4.2999 | 3.6003 | 3.0448 | 0 | 14.2338 | 14.2338 | -37.1753 | 20.9229 | 20.5183 | -16.6833 | 0 | 33.1951 | -17.77 | 1.4012 | 0.2355 | -0.55 | -0.09 | -32.6053 |  | 1.781 | 0.264 |  | -8.47 | -5.2759 | 5.7074 | -5.08 | 32.3361 |  | 25.5169 | -6.2718 | -7.2046 | 3.5907 |  |  | -13.2489 | -7.6781 | -0.3466 | -15.6909 | 6.8976 | 7.0549 | 150.483 | -3.0755 | -10.5416 | -2.9914 | 2.0523 | 7.384 | 7.5712 | 1 | 29.8694 | 31.5587 | -3.35 |  | 43.4365 | -7.6352 | 79.9545 | 11.5021 | 9.9878 | -11.9238 |  | 0 | -10.8746 | 52.1377 | 51.9256 | -12.1277 | -11.8366 | 2.8306 | 2.7579 | 12.44 | 12.59 | -27.3 | -27.5 | 0.8103 | -10.08 | 89.9593 | 8.796 | 9.1955 | -19.1 | -32.1 | -4.1 | -4.6 |  |  | -148.0486 | 14.731 | -284.5976 | -21.5122 | -44.6916 | 126.2493 | 37.5147 | 156.9246 | 101.8661 | 60.3486 | 29.7401 | 32.2124 | -51.4305 | 240.5683 | -200.9632 | 40.9108 | -27.819 | -1.3123 |  | -6.96 | -1.597 | -1.604 | 2.88 |  | -3.757 | 0.0595 | 6.8284 | -4.6555 | -6.6 | -1.003 | -2.016 |  |  | 4.3302 | 3.7845 | 2.6154 |  | 18 | 0.8832 | 0.48 |  | -16.3122 | 2.8917 | -19.6776 | -15.866 | -9.5102 | -18.8427 | -1.3239 | -19.8 | 2.4 | 50.5182 | -124.4606
31/08/2025 | 19:30 | 0 | 5.6286 | -10.6618 | 5.72 | 9.3795 |  | 14.6829 |  | 11.3143 | 4.3989 | 5.8871 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.5704 | -19.1831 | 5.2685 | 5.24 | 9.1646 | 1.6337 | -0.1996 | 2.4152 |  | -0.9197 | -0.777 | -0.772 | 2.664 | -4.44 | -2.2 |  |  | -14.83 | -14.83 |  | -8.44 | -8.39 | 3.1886 | 4.2977 | 11.7396 | 12.5762 | -14.8832 | -8.7073 | -8.4105 | 1.4602 | 1.9912 | -15.8072 | -13.6638 | -0.7891 | -5.2872 | 61.3083 | 0.3887 | -1.4 | -1.9 | -25.6281 | -25.1685 | -1.7452 |  | 14.0326 | 1.5531 | 1.2467 | 0.9585 | -65.218 | -24.4148 | -24.5674 | 77.839 | -205.2703 |  |  |  | 4.2912 | 5.96 | 3.57 | -14.9 | -4.96 | -30.672 | -30.9399 | 34.1752 | 33.5945 | -10.3834 | -24.3718 | -24.2197 | 13.4748 |  |  |  | 19 | 15.5 | -0.87 | 20.5826 | 20.9979 | 19.8892 | 27.4654 | 27.9402 | -29.9914 | 1.6562 | -30.4384 | 2.8759 | 24.88 | 8.24 | 6.8799 | 7.132 | -7.79 |  |  |  | 12.5111 | 0.0151 | -3.7188 |  |  | -5.4211 | 2.0629 | 10.5718 | 9.6542 | 2.2 | -2.87 | 0.031 | -12.6157 |  | -5.07 | 9.59 | 21.52 | -11.9091 | -6.1091 | -40.2876 | -39.6182 |  | 9.8363 | -4.4578 | -4.2832 | -27.1522 | -29.0976 | -8.252 | -145.8375 | -41.5851 |  | -4.8817 | -4.3037 | 13.6282 | -1.3872 |  | -8.708 | -24.5728 | -24.2079 | 7.1897 |  | -8.45 | 0 | 2.0061 | 11.3616 | -8.1829 | -8.0964 | 5.059 | 11.937 | -27.5226 | 4.28 |  | 4.0462 | 3.634 | 3.6576 | 3.3103 | 17.5829 | 14.5687 | -36.6729 | 22.4618 | 21.9505 | -16.9912 |  | 28.4001 | -19.62 | 0.8904 | 0.2355 | -1.13 | 2.8 | -27.9247 |  | 1.768 | 0.326 |  | -7.47 | -3.5783 | 5.1686 | -4.98 | 32.9424 |  | 25.1621 | -6.4167 | -7.1186 | 3.616 |  |  | -12.8258 | -7.7832 | 0.1662 | -16.1214 | 7.2737 | 7.2444 | 150.4645 | -2.8106 | -10.4085 | -3.1395 | 1.7115 | 7.7218 | 7.9114 | 0.9435 | 30.8804 | 32.4981 | -1.26 | -5.2527 | 25.6461 | 0 | 80.9037 | 10.6224 | 10.3741 | -14.0431 | -5.2212 | 0 | 0 |  |  | -12.9352 | -12.3859 | -2.7137 | -2.7662 | 11.77 | 11.99 | -24.1 | -23.9 | 0.8267 | -10.16 | 92.6958 | 8.6818 | 8.0683 | -19.1 | -31.2 | -3.3 | -3.8 |  |  | -147.2075 | 21.7812 | -287.2907 | -23.8107 | -45.0577 | 127.2403 | 40.6771 | 157.008 | 103.242 | 63.89 | 33.1794 | 31.4936 | -44.9996 | 241.3686 | -204.1886 | 40.2888 | -28.0843 | -1.4295 |  | -6.64 | -1.764 | -1.772 | 2.48 |  | -3.3526 | 0.0595 | 3.9261 | -4.9485 | -3.7 | 1.326 | 2.142 | 2.5316 | 2.8618 | 3.7565 | 3.2329 | 3.1225 |  | 17.7 | 1.9317 | 0.48 |  | -18.1182 | 3.101 | -18.0194 | -17.8437 | -9.8552 | -16.6196 | -3.5269 | -18.9 | 2.4 | 41.503 | -118.6986
31/08/2025 | 20:00 | 0 | 5.6074 | -10.6612 | 6.8748 | 9.5847 |  | 13.8567 |  | 11.1467 | 4.2459 | 5.667 | -15.54 | -28.6 |  |  |  | 3.0134 | -19.0209 | 5.2148 | 5.2032 | 9.2593 | 2.4939 | -0.3556 | 2.3971 |  | -0.9094 | -0.811 | -0.811 | 3.037 | -6.66 |  |  |  | -15.04 | -15 |  | -8.62 | -8.75 | 4.0784 | 4.5306 | 12.5566 | 14.1092 | -14.6727 | -8.9753 | -9.1241 | 0.3579 | 0.5511 | -15.4053 | -12.5922 | -0.7891 | -5.9218 | 58.9666 | 0.5012 | -1.7 | -2 | -25.4649 | -25.2449 | -1.7415 |  | 13.6476 | 1.5328 | 1.3568 | 0.9401 | -64.394 | -24.72 | -24.781 | 88.9147 | -203.028 |  |  |  | 3.1336 | 5.94 | 3.42 | -15.59 | -4.92 | -27.9928 | -28.1268 | 35.4026 | 34.0605 | -4.707 | -30.2698 | -30.6848 | 13.1741 |  |  |  | 19 | 15.6 | -0.84 | 18.101 | 17.8761 | 16.9452 | 28.0113 | 28.2396 | -29.3168 | 1.5425 | -30.976 | 3.0554 | 20.72 | 6.54 | 6.4111 | 6.6437 | -7.66 |  |  |  | 15.0025 | 0.0154 | -3.6452 |  |  | -4.2859 | 2.0629 | 6.9444 | 9.6542 | 2.19 | -1.43 | 0.744 | -15.3609 |  | -4.96 | 10.59 | 22.08 | -13.9091 | -6.9364 | -38.6164 | -38.1182 | 9.6114 | -4.1742 | -15.3252 | -15.5246 | -27.1137 | -29.5458 | -8.853 | -158.398 | -36.6655 |  | -4.6461 | -4.2508 | 14.1607 | -2.0195 |  | -9.22 | -24.1843 | -23.7317 | 7.211 |  | -8.43 | 0 | 1.872 | 10.494 | -8.0073 | -7.8492 | 4.7243 | 11.6275 | -27.8966 | 4.001 |  | 3.8649 | 2.5593 | 3.0597 | 0 | 13.7314 | 13.7314 | -30.6445 | 21.6537 | 21.9144 | -14.9635 |  | 25.8756 | -19.72 | 1.469 | 0.2776 | -0.97 | 4.57 | -26.2316 |  | 1.651 | 0.344 |  | -6.63 | -4.9947 | 3.8553 |  | 34.044 |  | 25.0694 | -6.2886 | -7.1234 | 3.591 |  |  | -12.4734 | -3.5555 | 0.3394 | -16.4248 | 8.2024 | 8.0749 | 149.0701 | -2.8242 | -10.5023 | -3.0649 | 1.8026 | 7.546 | 7.6583 | 1 | 31.5584 | 32.7122 | -5.45 | 0 | 39.5063 | -7.5962 | 83.842 | 12.6624 | 12.9023 | -14.7951 | -5.977 | -10.2223 | -11.8534 |  |  | -13.0616 | -12.3474 | -2.1492 | -1.8774 | 13.13 | 13.23 | -27.7 | -27.5 | 0.7572 | -10.96 | 91.8024 | 10.5916 | 10.4138 | -19.5 | -37.5 | -2.4 | -3 |  |  | -146.0276 | 18.3914 | -286.8622 | -24.6286 | -45.7492 | 125.1047 | 42.5435 | 159.0266 | 104.7263 | 64.2083 | 32.5782 | 30.5559 | -50.7124 | 239.483 |  | 40.9525 | -27.9386 | -1.615 |  | -6.64 | -1.807 | -1.814 | 2.72 |  | -3.6011 | 0.0595 | 4.7471 | -5.3605 | -4.5 | 1.229 | 1.226 |  |  | 4.0137 | 2.5217 | 3.3723 |  | 22.8 | 0.8128 | 0.43 |  | -18.4905 | 3.2666 | -16.9496 | -18.5546 | -10.5436 | -14.8722 | -4.2395 | -23.5 | 6.5 | 55.5744 | -117.0548
31/08/2025 | 20:30 | 0 | 5.8209 | -11.2175 | 7.0178 | 9.701 |  | 13.3393 |  | 10.6391 | 4.0869 | 5.508 | -15.54 |  | 4.4 |  | -17.6 | 2.7398 | -18.8953 | 5.4859 | 5.429 | 9.4231 | 2.5021 | -0.3484 | 2.6655 |  | -0.7621 | -0.783 | -0.77 | 3.119 | -6.66 |  |  |  | -15.05 | -15.06 |  | -8.67 | -8.7 | 4.047 | 4.7372 | 11.862 | 13.2567 | -14.7756 | -9.2432 | -8.4849 | 2.9164 | 1.908 | -15.4053 | -12.994 | -0.7891 | -5.8129 | 58.0839 | -0.6859 | -1.5 | -1.6 | -25.6222 | -25.4001 | -1.7591 |  | 13.3105 | 1.6107 | 1.4293 | 0.8782 | -61.4032 | -25.605 | -25.7271 | 86.7279 | -202.4459 |  |  |  | 3.5926 | 5.88 | 3.54 | -15.42 | -5.16 | -26.6533 | -27.0551 | 34.604 | 33.6432 | -4.3073 | -32.7367 | -32.9389 | 13.2764 |  |  |  | 22.3 | 18.4 | -0.93 | 18.8073 | 18.3439 | 17.7148 | 29.4862 | 29.6729 | -29.2015 | -0.3962 | -30.757 | 2.6878 | 20.75 | 6.47 | 6.0986 | 6.6437 | -7.46 |  |  |  | 13.9573 | 0.0154 | -3.495 | 15.8 | 15.9 | -4.4043 | 1.5019 | 6.629 | 9.2831 | 1.79 | -1.28 | 0.9145 | -13.7358 |  | -4.88 | 9.71 | 21.26 | -13.1818 | -6.3455 | -38.0572 | -37.6091 | 9.6257 | -4.6701 | -15.7579 | -15.7104 | -26.6036 | -29.2257 | -9.345 | -157.7997 | -38.8993 |  | -4.6011 | -4.1357 | 12.8931 | -1.4927 |  | -8.196 | -23.7227 | -23.3526 | 6.4968 |  | -9.41 | 0 | 1.8211 | 11.6642 | -7.0414 | -7.0807 | 5.7754 | 11.6978 | -27.0039 | 4.1425 |  | 3.8798 | 0 | 3.5322 | 0 | 13.564 | 13.7314 | -30.4771 | 20.8972 | 20.9664 | -13.9545 |  | 24.4889 | -19.77 | 1.3994 | 0.2355 | -1.42 | 4.67 | -24.2368 |  | 1.538 | 0.356 |  | -5.59 | -5.355 | 3.189 | -4.5 | 35.2759 |  | 25.2172 | -6.279 | -7.0019 | 3.5133 |  |  | -12.965 | -3.1261 | 0.5119 | -17.5277 | 8.3417 | 8.8443 | 149.2684 | -2.9887 | -10.8946 | -2.8776 | 1.8443 | 7.318 | 7.4921 | 1.1601 | 30.3857 | 32.0611 | -4.61 |  | 39.2884 | -5.6116 | 82.2307 | 11.4655 | 11.6332 | -13.7887 | -5.0014 | -10.0238 | -11.7704 |  |  | -12.5727 | -11.9135 | -1.6144 | -1.6593 | 11.66 | 11.64 | -27.7 | -28.3 | 0.9677 | -11.36 | 87.864 | 11.8136 | 11.7844 | -19.5 | -38.4 | -2.9 | -3.4 |  | -17.6936 | -144.6829 | 18.6822 | -284.2455 | -22.112 | -46.429 | 124.2256 | 41.7791 | 157.4188 | 102.1704 | 60.0506 | 31.2632 | 27.874 | -43.6623 | 237.2095 | -202.7846 | 40.5725 | -28.5749 | -1.5467 |  | -6.88 | -1.697 | -1.704 | 2.4 |  | -2.8698 | 0.0595 | 5.2445 | -5.6535 | -4.2 | 1.331 | 0.193 |  |  | 3.2584 | 4.4667 | 3.5543 |  | 23 | 0.4697 | 0.35 |  | -18.5858 | 2.3021 | -18.7558 | -18.1315 | -9.7089 | -16.1206 | -3.9053 | -24.6 | 7.1 | 56.6853 | -116.5493
31/08/2025 | 21:00 | 0 | 5.8536 | -10.8519 | 8.2789 | 9.5638 |  | 12.911 |  | 9.9637 | 3.7539 | 5.0791 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.8284 | -18.7227 | 5.1179 | 5.0942 | 8.9774 | 3.2915 | -0.1615 | 2.5076 |  | -0.8619 | -0.809 | -0.796 | 3.018 |  | -2.2 |  |  | -15.11 | -15.03 |  | -8.61 | -8.63 | 4.3037 | 4.6828 | 10.2955 | 11.4772 | -13.9143 | -8.9753 | -8.8193 | 1.8829 | 2.0996 | -15.9411 | -13.3959 | -0.7891 | -4.6394 | 56.3803 | 0.7681 | -2 | -2.2 | -25.9312 | -26.2804 | -1.7923 |  | 12.6891 | 1.2015 | 1.082 | 0.8675 | -68.1478 | -23.7434 | -23.8349 | 91.2634 | -207.9927 |  |  |  | 3.7224 | 6.07 | 3 | -15.71 | -3.58 | -26.9212 | -26.5193 | 36.4504 | 36.072 | -3.6753 | -31.6256 | -31.6456 | 12.2745 |  |  |  | 13.5 | 10.7 | -0.73 | 15.2 | 15.5302 | 14.7312 | 25.718 | 25.8922 | -28.8162 | 2.8436 | -30.1742 | 2.5705 | 19.16 | 5.83 | 6.0986 | 6.3507 | -7.47 |  |  |  | 14.9787 | 0.0152 | -3.7015 | 7.1 | 7.2 | -4.1003 | 0.9409 | 5.6827 | 8.7265 | 1.39 | -1.09 | 1.7825 | -14.2408 |  | -4.51 | 9.38 | 20.27 | -13.0909 | -6.0455 | -37.5191 | -37.1727 | 9.75 | -5.941 | -16.9759 | -16.8869 | -27.4217 | -29.7501 | -9.269 | -162.1926 | -36.2286 |  | -4.6803 | -4.1038 | 13.2625 | -2.3172 |  | -9.732 | -23.3356 | -22.9488 | 7.3783 |  | -5.71 | 0.2 | 1.9502 | 9.8321 | -7.4361 | -7.4141 | 5.8139 | 12.844 | -27.6811 | 4.3375 |  | 4.1732 | 0 | 3.3754 | 0 | 13.3965 | 13.3965 | -29.6398 | 19.7055 | 20.7295 | -14.2733 |  | 26.6764 | -18.8 | 0.9984 | 0.2383 | -0.94 | 1.93 | -25.8981 |  | 1.501 | 0.283 |  | -5.46 | -6.4855 | 1.7388 | -4.37 | 35.2968 |  | 25.6646 | -6.4549 | -7.0708 | 3.4013 |  |  | -13.4499 | -2.4335 | 0.3621 | -18.45 | 8.8599 | 8.2324 | 145.5988 | -3.5249 | -11.6711 | -3.0524 | 1.6378 | 7.0397 | 7.2153 | 1 | 30.8084 | 32.0711 | -5.03 | 0 | 41 | -7.8728 | 82.6357 | 12.2576 | 12.0164 | -14.6593 | -6.0945 | 0 | 0 |  |  | -13.7812 | -12.8254 | -1.44 | -1.0258 | 12.28 | 12.19 | -27.5 | -27.8 | 0.8615 | -11.76 | 91.6474 | 9.8531 | 10.7436 | -19.9 | -38.8 | -2.4 | -3 | -17.862 |  | -140.5402 | 20.6899 | -289.0286 | -22.0271 | -44.3887 | 125.5588 | 42.2294 | 155.6782 | 101.9294 | 62.2373 | 31.0469 | 28.4028 | -50.5188 | 236.8003 | -203.7573 | 38.6583 | -25.8895 | -1.2415 |  | -6.72 | -1.767 | -1.768 | 2.48 |  | -3.5265 | 0.0595 | 5.2445 | -5.449 | -4 | 1.518 | 2.156 |  |  | 3.824 | 4.6918 | 3.5158 |  | 24.6 | 0.3051 | 0.29 |  | -18.9232 | 3.0249 | -17.3928 | -18.5236 | -10.4232 | -15.5705 | -4.3514 | -24.8 | 7.1 | 57.1742 | -122.5595
31/08/2025 | 21:30 | 0 | 5.6642 | -10.7818 | 7.5391 | 9.1267 |  | 12.1634 |  | 8.9947 | 3.2009 | 4.6751 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.6152 | -18.4001 | 4.7345 | 4.6409 | 8.1104 | 3.2378 | -0.2474 | 2.429 |  | -0.7615 | -0.829 | -0.817 | 3.287 | -6.66 | -4.4 |  |  | -15.01 | -14.93 |  | -9.11 | -9.21 | 4.3466 | 4.6981 | 11.1407 | 12.4209 | -14.1865 | -8.9753 | -8.61 | 1.1678 | 1.3292 | -15.8072 | -13.128 | -0.7891 | -5.3672 | 58.7119 | 4.1742 | -3.1 | -3.3 | -26.3559 | -26.4681 | -1.6875 |  | 12.2361 | 1.1933 | 1.1394 | 0.8186 | -71.0165 | -24.9641 | -25.0557 | 92.6235 | -210.2815 |  |  |  | 2.7045 | 5.97 | 2.35 | -15.77 | -2.88 | -25.9835 | -25.7156 | 35.5444 | 35.1798 | -3.8463 | -27.9289 | -27.5621 | 12.2093 |  |  |  | 12.8 | 10 | -0.89 | 17.1035 | 17.0729 | 15.8027 | 26.3254 | 26.0354 | -29.6327 | 3.8605 | -31.6524 | 2.4318 | 18.28 | 5.51 | 5.1611 | 5.3741 | -6.64 |  |  |  | 26.5283 | 0.0151 | -3.0694 |  |  | -4.1675 | 0.3799 | 3.3169 | 7.6132 | 0.66 | -0.33 | 0.5735 | -26.3265 |  | -4.55 | 9.69 | 20.54 | -24.0364 | -12.1091 | -40.6105 | -40.1545 |  | -14.9317 | -25.5123 | -25.8399 | -30.1418 | -31.6685 | -9.29 | -160.7818 | -35.4259 |  | -4.4866 | -4.0868 | 17.6018 | -5.3029 |  | -10.244 | -25.2747 | -25.0299 | 10.4009 |  | -5.57 | 0 | 1.717 | 4.9662 | -7.4502 | -7.3707 | 6.4161 | 15.083 | -32.1258 | 4.2822 |  | 3.9685 | 2.5301 | 2.6796 | 0 | 12.3918 | 12.3918 | -29.9747 | 24.5087 | 24.0937 | -16.0892 |  | 27.0866 | -19.01 | 1.295 | 0.2355 | -1.23 | 2.38 | -27.3871 |  | 1.695 | 0.316 |  | -5.56 | -5.6045 | 3.7538 | -4.45 | 35.1882 |  | 24.6955 | -6.1559 | -6.7294 | 3.1769 |  |  | -13.6879 | -1.2384 | 1.2276 | -19.1484 | 8.1848 | 7.0706 | 146.245 | -4.1831 | -10.3076 | -2.5157 | 1.7489 | 6.6222 | 6.8356 |  | 30.8041 | 31.5161 | -4.19 |  | 38.8746 | -7.052 | 80.244 | 12.8471 | 12.0162 | -14.6396 | -6.4668 | 0 | 0 |  |  | -11.7871 | -11.1829 | -0.9028 | -0.6978 | 11.9 | 11.96 | -28.5 | -28.3 | 0.8103 | -12.32 | 85.9961 | 10.0816 | 9.7212 | -20.4 | -39.7 | -2.9 | -3.4 | -17.6764 | -17.5883 | -137.9085 | 23.5565 | -289.7918 | -25.4177 | -45.0438 | 126.6698 | 36.4427 | 155.2442 | 99.8001 | 59.7134 | 29.7972 | 30.4461 | -48.088 | 237.0205 | -200.9014 | 40.2702 | -28.3708 | -1.3806 |  | -6.72 | -1.926 | -1.925 | 2.16 |  | -3.5278 | 0.09 | 5.0126 | -5.8 | -3.7 | 2.939 | 2.191 |  |  | 3.5606 | 3.2093 | 3.1159 |  | 24.6 | 0.9664 | 0.26 |  | -18.8795 | 2.4152 | -17.4635 | -18.421 | -9.601 | -15.9744 | -4.6987 | -25.4 | 7.8 | 54.4923 | -120.0512
31/08/2025 | 22:00 | 0 | 4.6858 | -9.6905 | 7.3842 | 7.5588 |  | 11.2086 |  | 7.9172 | 2.7119 | 4.223 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.8867 | -18.2163 | 4.0983 | 4.078 | 7.221 | 3.1664 | -0.2562 | 2.612 |  | -0.7844 | -0.793 | -0.78 | 3.157 | -6.66 | -6.6 |  |  | -14.81 | -14.81 |  | -9.11 | -9 | 2.5127 | 4.5494 | 8.8067 | 12.2034 | -15.0766 | -9.1092 | -8.9894 | 14.1406 | 9.0983 | -18.7543 | -16.477 | 0.8014 | 2.9682 | 56.3399 | 7.2997 | -4.2 | -4.5 | -26.1376 | -25.8045 | -1.6772 |  | 10.6461 | 0.9428 | 1.1198 | 0.815 | -69.6127 | -25.0252 | -25.1472 | 90.5958 | -210.3779 |  |  |  | 1.6666 | 5.75 | 2.16 | -16.41 | -2.99 |  |  | 35.7272 | 35.2182 | -6.3707 | -26.4601 | -26.6603 | 10.7272 |  |  |  | 11.8 | 9.2 | -0.82 | 16.1271 | 16.4074 | 14.9818 | 26.5212 | 27.2435 | -28.0164 | 2.1407 | -29.7892 | 2.3874 | 20.07 | 6.11 | 4.5361 | 4.7882 | -6.33 |  |  |  | 23.0909 | 0.0152 | -3.0068 | 9.5 | 9.6 | -4.6033 | -0.374 | 5.0518 | 6.4999 | -0.02 | -1.2 | 1.1315 | -24.0714 |  | -4.6 | 7.57 | 19.82 | -21.3818 | -11.2364 | -40.0736 | -39.6091 |  | -15.2239 | -25.4513 | -25.3081 | -29.7647 | -32.0462 | -9.43 | -161.1379 | -35.317 |  | -4.4629 | -3.9594 | 17.0981 | -7.144 |  | -6.66 | -25.4126 | -25.1127 | 10.1775 |  | -5.59 | 0 | 1.3728 | 2.9556 | -7.739 | -7.6495 | 5.9172 | 15.5517 | -31.9299 | 4.6017 |  | 4.3351 | 3.2511 | 3.263 | 0 | 13.0616 | 12.7267 | -30.9794 | 23.423 | 24.1301 | -16.1177 |  | 27.0964 | -19.28 | 1.295 | 0.2181 | -1.12 | 2.8 | -26.8459 | 0 | 1.632 | 0.317 |  | -5.74 | -5.939 | 3.0979 |  | 35.3482 |  | 23.417 | -6.4494 | -7.1332 | 3.0318 |  |  |  | -2.1955 | 1.0847 | -19.7072 | 7.9684 | 7.6158 | 144.0235 | -4.8584 | -8.3628 | -2.8221 | 1.8785 | 6.1608 | 6.3372 |  | 31.6379 | 33.3368 | -4.19 | 0 | 37.3683 | 0 | 81.7684 | 11.7017 | 11.47 | -14.1391 | -5.674 | 0 | 0 |  |  | -12.9462 | -12.331 | -0.3641 | -0.1247 | 11.84 | 11.64 | -30.9 | -30 | 0.8103 | -13.04 | 90.9571 | 11.0267 | 10.9996 | -20.4 | -42.2 | -3.3 | -3.8 |  | -17.7948 | -134.1745 | 27.6734 | -292.3591 | -29.2102 | -44.094 | 126.4072 | 39.1255 | 160.2408 | 103.1355 | 62.9287 | 27.9885 | 27.4262 | -44.6293 | 238.7941 | -203.11 | 40.2459 | -29.661 | -1.0535 |  | -6.24 | -1.706 | -1.701 | 2 |  | -3.1734 | 0.0595 | 8.8487 | -9.1997 | -4 | 1.532 | 1.243 |  |  | 4.9341 | 4.0935 | 3.426 |  | 27.7 | 1.2763 | 0.2 |  | -17.775 | 2.599 | -17.4751 | -17.4663 | -9.7279 | -16.3924 | -4.0423 | -28.8 | 11.7 | 55.6844 | -118.4603
31/08/2025 | 22:30 | 0 | 4.2364 | -9.15 | 8.1362 | 7.3933 |  | 11.0597 |  | 6.7248 | 2.1219 | 3.5815 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 1.0376 | -17.3765 | 3.6272 | 3.5728 | 6.5551 | 3.3287 | -0.3075 | 2.5244 |  | -0.9683 | -0.951 | -0.95 | 3.068 | -6.66 | -8.8 |  |  | -15.79 | -15.8 |  | -10.02 | -10.13 | 2.8125 | 4.4728 | 9.673 | 12.1911 | -14.6052 | -9.5111 | -9.1147 | 11.0985 | 12.4816 | -17.9505 | -15.8072 | 1.196 | 2.4542 | 55.6321 | 8.7471 | -4.9 | -5.2 | -26.5837 | -26.7552 | -1.5479 |  | 11.4605 | 1.4138 | 1.1059 | 0.8428 | -70.3757 | -26.5816 | -26.6732 | 93.8324 | -216.9289 |  |  |  | 0.479 | 5.57 | 1.93 | -17.32 | -3.77 |  |  | 29.744 | 29.2506 | -4.4301 | -25.9953 | -26.071 | 11.0365 |  |  |  | 10.1 | 7.5 | -0.75 | 14.7425 | 14.5892 | 13.1838 | 26.3275 | 26.9637 | -27.2839 | 2.2257 | -28.1832 | 2.2795 | 18.8 | 5.58 | 4.3799 | 4.6906 | -6.03 |  |  |  | 24.0855 | 0.0152 | -2.8044 |  |  | -4.668 | -1.122 | 3.6324 | 5.5722 | -0.83 | -0.96 | 0.868 | -23.2563 |  | -4.93 | 6.08 | 19.59 | -21.3091 | -10.7364 | -36.4994 | -35.9091 |  | -15.7086 | -25.5864 | -25.9872 | -30.0071 | -31.4894 | -9.2 | -163.4836 | -37.4329 |  | -4.376 | -3.9395 | 16.917 | -7.8538 |  | -4.1 | -25.0024 | -24.7733 | 10.2937 |  | -6.9 | 0 | 1.4879 | 1.5689 | -7.721 | -7.6706 | 5.4872 | 14.9978 | -31.8145 | 4.7319 |  | 4.5061 | 0 | 2.4333 | 0 | 11.8894 | 11.5545 | -27.7978 | 21.9449 | 21.8411 | -10.9721 | 0 | 26.2174 | -19.98 | 1.5917 | 0.2007 | -1.44 | 3.02 | -26.8959 |  | 1.596 | 0.299 |  | -6.83 | -2.5631 | 7.0773 | -4.36 | 32.0502 |  | 23.6998 | -5.9972 | -6.7988 | 2.8107 |  |  | -13.197 | -0.4904 | 0.3134 | -21.6315 | 7.4133 | 6.824 | 118.425 | -5.5703 | -9.2 | -2.1297 | 2.0583 | 5.7067 | 5.823 | 1.3195 | 27.9157 | 28.6065 | -4.61 | 0 | 41.6857 | -6.1068 | 77.2598 | 9.6256 | 9.4191 | -12.9751 | -4.9184 | 0 | -11.7658 |  |  | -12.8363 | -12.3804 | 0.2491 | -0.173 | 10.31 | 10.52 | -31.3 | -31.1 | 0.7919 | -13.44 | 85.4095 | 11.4357 | 11.1644 | -20.8 | -43.1 | -2 | -2.5 | -17.929 |  | -133.4551 | 27.0969 | -290.6432 | -28.3718 | -45.4952 | 120.9701 | 46.3486 | 158.2932 | 97.4812 | 56.6927 | 28.2668 | 26.1743 | -50.0375 | 233.6321 | -198.5501 | 32.5562 | -23.434 | -1.1463 |  | -6.8 | -1.874 | -1.864 | 2.48 |  | -3.2006 | 0.032 | 9.1142 | -9.0532 | -4.1 | 1.118 | 1.521 |  |  | 2.8323 | 3.71 | 2.5777 |  | 28.5 | 1.442 | 0.13 |  | -16.5435 | 1.4079 | -18.5848 | -15.8738 | -8.141 | -17.5381 | -4.6089 | -29.6 | 11.9 | 54.0602 | -124.0157
31/08/2025 | 23:00 | 0 | 3.7816 | -8.7152 | 8.3055 | 7.2836 |  | 10.3265 |  | 5.7699 | 1.632 | 3.1577 | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 0.8284 | -16.1128 | 2.8479 | 2.8641 | 5.4122 | 2.9769 | -0.359 | 2.5484 |  | -0.8525 | -1.105 | -1.053 | 2.795 | -11.1 | -6.6 |  |  | -16.6 | -16.72 |  | -9.78 | -10.01 | 2.3223 | 4.6465 | 11.3739 | 12.0851 | -14.8648 | -10.8507 | -10.4477 | 10.2495 | 10.331 | -17.9505 | -16.6109 | 1.196 | 1.4028 | 47.9223 | 8.7508 | -5 | -5.3 | -27.0866 | -26.1131 | -1.7601 |  | 9.923 | 1.1019 | 0 | 0.2013 | -77.3949 | -27.1309 | -27.4667 | 99.2351 | -227.9995 |  |  |  | -1.6067 | 5.27 | 1.14 | -18.29 | -4.6 |  |  | 29.0225 | 28.8887 | -5.5194 | -28.0298 | -28.246 | 8.8034 |  |  |  | 9 | 6.6 | -0.69 | 12.8957 | 12.5916 | 11.8553 | 30.5533 | 30.8806 | -28.6948 | 0.6896 | -29.8165 | 2.0897 | 17.58 | 4.99 | 3.5986 | 3.9093 | -5.62 |  |  |  | 27.5044 | 0.0155 | -2.5786 | 14.1 | 12 | -5.1172 | -1.8701 | 3.1592 | 4.4589 | -1.59 | -0.95 | 1.271 | -26.5965 |  | -5.07 | 5.15 | 18.83 | -24.3455 | -12.4091 | -37.1539 | -36.6091 |  | -19.1838 | -29.2878 | -29.9568 | -28.3668 | -29.754 | -9.818 | -171.0754 | -34.5182 |  | -4.6461 | -4.2594 | 16.5002 | -8.1562 |  | 0.528 | -25.6962 | -25.5229 | 8.7416 |  | -9 | 0 | 1.144 | 2.294 | -7.28 | -7.3472 | 6.2171 | 12.9712 | -31.697 | 4.4523 |  | 4.2238 | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.5497 | -24.4486 | 21.6904 | 22.5517 | -10.8703 |  | 25.5143 | -20.04 | 1.1028 | 0.2007 | -1.47 | 3.23 | -25.0402 |  | 1.603 | 0.321 |  | -6.2 | -3.921 | 5.0247 | -4.48 | 33.0413 |  | 23.6893 | -5.4892 | -6.0792 | 2.6459 |  |  | -13.5894 | 0.5462 | 0.7976 | -22.944 | 7.1936 | 6.8609 | 117.2295 | -6.8359 | -10.0292 | -1.2199 | 1.1084 | 5.3478 | 5.3959 | 0.36 | 28.8053 | 29.7365 | -6.29 | 0 | 44.3026 | -11.212 | 80.8856 | 10.362 | 10.6019 | -14.1292 | -6.2709 | -10.3651 | 0 |  |  | -13.5889 | -12.9572 | -0.3187 | 0.1829 | 13.08 | 13.15 | -31.6 | -31.1 | 1.2845 | -13.6 | 91.7877 | 10.6149 | 10.5893 | -21.2 | -43.1 | -2 | -2.5 | -17.9766 | -17.8224 | -138.2665 | 23.2327 | -290.8061 | -25.0688 | -46.816 | 123.7376 | 49.6438 | 167.4811 | 100.2372 | 52.8534 | 30.1362 | 27.067 | -56.9315 | 231.088 | -200.4814 | 32.1275 | -20.408 | -0.9607 |  | -6.88 | -1.642 | -1.654 | 2.48 |  | -3.2326 | 0.0595 | 8.2628 | -9.2851 | -3.7 | 1.841 | 1.087 |  |  | 4.3857 | 3.596 | 3.0084 |  | 27.9 | 2.1032 | 0.05 |  | -17.0959 | 1.3284 | -18.2496 | -16.0077 | -8.3936 | -16.369 | -5.2766 | -29.5 | 11.7 | 58.9501 | -126.2989
31/08/2025 | 23:30 | 0 | 3.4347 | -8.2162 | 8.093 | 7.7061 |  | 10.6267 |  | 5.5915 | 1.493 | 3.0094 | -8.88 | -26.4 |  | 1.656 |  | -0.1352 | -14.386 | 2.7718 | 2.5433 | 5.0128 | 2.7391 | -0.4638 | 2.4524 |  | -1.05 | -1.288 | -1.267 | 2.474 | -13.32 | -8.8 |  |  | -17.87 | -17.96 | -10 | -9.79 | -9.86 | 1.9228 | 4.2242 | 13.0492 | 15.4357 | -13.6013 | -9.5111 | -9.474 | 1.9021 | 2.0808 | -13.9317 | -12.994 | -0.3945 | -2.5052 | 39.1685 | 8.4719 | -4.7 | -5 | -28.5479 | -28.3127 | -1.9193 |  | 9.7077 | 0.2467 | 0 | 0.2522 | -104.4343 | -25.4524 | -25.5135 | 111.8544 | -245.8163 |  |  |  | -1.0578 | 5.59 | 1.61 | -18.6 | -4.62 | -24.7779 | -24.7779 | 30.0213 | 30.1284 | -4.3231 | -30.7433 | -30.9833 | 10.1285 |  |  |  | 7.3 | 5 | -0.87 | 10.4947 | 9.6451 | 8.8397 | 37.9687 | 36.9897 | -31.6359 | -2.7469 | -34.8745 | 2.1966 | 17.18 | 4.91 | 3.1299 | 3.421 | -5.15 |  |  |  | 21.8074 | 0.0156 | -2.2179 |  | 14.3 | -5.1172 | -2.6181 | 1.8975 | 3.5312 | -2.36 | -0.92 | 1.054 | -25.0864 |  | -5 | 4.29 | 17.2 | -22.7818 | -11.4727 | -36.5146 | -36.0727 | -13.9894 | -25.8858 | -34.3415 | -33.5377 | -26.2412 | -26.0495 | -9.43 | -190.2026 | -28.0209 |  | -4.3768 | -4.3193 | 14.4267 | -9.0729 |  | 15.888 | -26.951 | -26.0318 | 7.3435 |  | -10.15 | -7.3 | 1.2459 | 3.4524 | -7.4987 | -7.5369 | 6.3114 | 13.1575 | -25.4032 | 4.637 |  | 4.1909 | 0 | 0 | 0 | 12.7267 | 12.7267 | -24.4486 | 22.5683 | 22.6802 | -11.135 |  | 25.4215 | -18.29 | 0.0041 | 0.2181 | -0.5 | 0.19 | -25.6121 | 2.0579 | 1.621 | 0.346 |  | -6.95 | -7.0134 | 3.2209 | -4.55 | 32.0819 |  | 22.7099 | -4.6386 | -5.1979 | 2.416 |  |  | -13.3334 | 1.787 | 1.3311 | -23.4179 | 7.3767 | 6.8449 | 104.2223 | -7.8408 | -10.4939 | -0.3008 | 1.9284 | 5.2159 | 5.2456 | 1 | 28.7404 | 28.5299 | -9.22 | 5.7828 | 45.3138 | -17.4763 | 84.0053 | 8.1843 | 7.06 | -14.0366 | -4.913 | -10.2019 | 0 | 48.0123 | 48.4588 | -14.7041 | -14.1602 | 0.0828 | -0.0748 | 14.24 | 14.26 | -30.7 | -31.5 | 0.8103 | -13.68 | 95.0733 | 11.0301 | 10.4046 |  | -41.8 | -0.6 | -1.2 |  |  | -145.7637 | 15.2169 | -288.7948 | -22.3566 | -48.8433 | 118.5793 | 51.9629 | 173.4306 | 99.4852 | 50.2718 | 28.3184 | 28.9513 | -56.4059 | 225.4783 | -201.4309 | 30.2539 | -20.5837 | -0.3748 |  | -6.08 | -1.304 | -1.32 | 2 |  | -3.0297 | 0.0595 | 7.8233 | -9.0532 | -3.5 | 0.634 | 1.223 | 2.5293 |  | 3.7175 | 3.5248 | 3.3828 |  | 26.4 | 3.5528 | -0.08 |  | -16.4795 | 0.607 | -19.1175 | -15.3068 | -7.8302 | -18.424 | -5.4426 | -27.4 | 10.8 | 68.7131 | -135.9728
01/09/2025 | 00:00 | 0 | 2.8295 | -7.5845 | 8.4416 | 7.4967 |  | 9.9245 |  | 5.02 | 1.194 | 2.6895 | -4.44 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | -0.0397 | -14.3573 | 2.4669 | 2.3788 | 4.6349 | 2.785 | -0.2679 | 2.581 |  | -1.0597 | -1.096 | -1.015 | 2.714 | -17.76 |  |  |  | -17.51 | -17.48 |  | -9.05 | -8.99 | 2.346 | 4.488 | 11.9931 | 13.4897 | -14.8539 | -11.5205 | -10.8407 | 12.9126 | 15.3787 | -17.2807 | -15.2713 | 1.9851 | 8.0305 | 36.915 | 8.2485 | -4.8 | -5.3 | -26.1787 | -27.2871 | -1.6532 |  | 8.5855 | 0.0819 |  | -0.3836 | -91.3724 | -27.5887 | -27.6803 | 110.2469 | -244.3236 |  |  |  | -3.1436 | 5.38 | 1.43 | -19.08 | -5.58 | -23.9741 | -24.51 | 29.4622 | 28.8675 | -4.4643 | -33.06 | -32.481 | 8.4836 |  |  |  | 6 | 3.8 | -0.66 | 7.8912 | 7.7511 | 7.4234 | 35.634 | 35.2033 | -29.1252 | -2.0672 | -31.91 | 2.1285 | 18.54 | 5.21 | 2.8174 | 3.1281 | -4.95 |  |  |  | 21.7087 | 0.0156 | -2.3009 |  |  | -5.2502 | -3.3661 | 1.4244 | 2.4179 | -3.05 | -0.8 | 1.271 | -22.3488 |  | -5.32 | 3.77 | 16.47 | -23.1273 | -11.3636 | -35.6748 | -35.5364 | -15.1067 | -26.5657 | -34.3638 | -34.9763 | -27.0175 | -30.5473 | -9.42 | -187.9947 | -31.8315 |  | -4.2201 | -4.2216 | 14.9417 | -5.1711 |  | -1.028 | -25.7412 | -25.2272 | 6.7912 | 0 | -9.96 | 1.5 | 1.3395 | 5.9723 | -6.3954 | -6.4029 | 6.2798 | 9.9055 | -27.5795 | 3.7419 |  | 3.4637 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 10.7172 | -24.1137 | 19.8999 | 20.6657 | -11.129 |  | 26.6325 | -18.49 |  | 0.1476 | -0.47 | -0.23 |  |  | 1.698 | 0.33 |  | -7.43 | -6.8473 | 2.6256 | -4.66 | 31.483 |  | 21.5346 | -5.293 | -5.7649 | 2.2551 |  |  | -12.6441 | 1.425 | 1.1974 | -22.8677 | 7.3603 | 6.4148 | 108.473 | -7.9977 | -8.0903 | -1.583 | 1.3473 | 4.9815 | 4.9687 | 0.8026 | 26.4224 | 28.4408 | -9.64 | 5.0506 | 51.6807 | -18.188 | 84.5549 | 5.8051 | 6.2152 | -12.3729 | 0 | -10.8244 | -11.8544 |  |  | -14.6821 | -14.0943 | 0.6956 | 0.5582 | 13.3 | 13.08 | -30.9 | -30.8 | 0.8267 | -14.08 | 89.9486 | 10.8754 | 10.8587 | -20.8 | -42.4 | -0.7 | -1.3 |  |  | -146.996 | 13.4652 | -289.2091 | -22.6346 | -48.9781 | 116.8251 | 53.8899 | 172.1472 | 97.0533 | 48.2653 | 29.1133 | 27.5531 | -54.3857 | 227.608 | -198.9377 | 26.5879 | -17.0324 | -0.6091 |  | -6.4 | -1.347 | -1.35 | 2.08 |  | -2.8574 | 0.0595 | 8.2933 | -8.6992 | -4 | 1.52 | 0.558 |  |  | 3.4699 | 3.8006 | 3.5126 |  | 27.5 | 1.9218 | -0.08 |  | -14.6119 | 0.6541 | -19.7358 | -13.5491 | -7.1896 | -17.8361 | -4.7304 | -28.3 | 10.9 | 68.8951 | -134.3605
MÁXIMO |  | 0 | 5.8536 | 0.0045 | 8.7768 | 9.7316 | 0 | 14.8889 | 0 | 11.3143 | 4.4209 | 5.8871 | -2.22 | -13.2 | 6.6 | 3.312 | -6.6 | 3.0134 | 9.1758 | 5.4859 | 5.429 | 9.4231 | 3.3415 | 0.3365 | 3.0195 | 0 | -0.4112 | -0.623 | -0.601 | 6.493 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | -14.81 | -10 | 0 | -5.06 | 4.3466 | 4.7372 | 15.6985 | 17.3538 | -7.1562 | -8.1715 | -8.4105 | 23.9206 | 30.812 | -9.779 | -7.9036 | 3.1687 | 17.7832 | 80.0448 | 9.809 | -1.4 | -1.6 | -24.236 | -23.9252 | -1.1302 | 0 | 14.0326 | 3.1637 | 1.4293 | 0.9585 | -61.4032 | -14.6794 | -14.7404 | 128.1073 | -79.0119 | 0 | 0 | 0 | 5.2093 | 6.78 | 3.77 | -14.82 | -2.88 | -23.3043 | -23.5723 | 36.4504 | 36.072 | -0.2623 | -13.6076 | -13.3573 | 25.1416 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 18.4 | 0.19 | 21.5072 | 21.2767 | 20.1364 | 55.7245 | 55.5468 | -25.3027 | 3.8605 | -25.7516 | 3.3493 | 24.88 | 8.24 | 6.8799 | 7.132 | -3.04 | 0 | 0 | 0 | 27.5044 | 0.0165 | -1.1894 | 20.9 | 21 | -3.4656 | 2.0629 | 10.8873 | 10.0253 | 2.43 | -0.24 | 1.7825 | 5.5003 | 0 | -4.51 | 10.59 | 30.75 | 2.8 | 1.2091 | -29.9553 | -29.6182 | 9.75 | 9.8363 | -4.4578 | -4.2832 | -21.222 | -21.4377 | -5.978 | 0 | -11.1353 | 0 | -3.6337 | -3.2094 | 17.6018 | 16.9166 | 0 | 15.888 | -22.82 | -22.3426 | 10.4009 | 0 | -5.57 | 1.5 | 3.0456 | 40.4478 | -5.1406 | -5.1895 | 6.4161 | 15.5517 | -15.9981 | 8.3762 | 0 | 8.1092 | 5.1067 | 5.3004 | 4.5864 | 18.5876 | 18.4202 | -15.406 | 24.9393 | 24.6062 | -4.7185 | 0 | 33.1951 | -16.43 | 1.5917 | 0.2776 | 0.54 | 7.06 | -17.1849 | 2.991 | 2.047 | 0.612 | 2.2422 | 7.26 | 0.0812 | 9.4516 | -2.68 | 35.3482 | 0 | 25.6646 | -3.4893 | -3.634 | 3.616 | 0.057 | 0 | -11.5577 | 1.787 | 2.9403 | -15.6909 | 10.5361 | 10.2683 | 150.483 | -2.2786 | 0 | 9.7538 | 3.753 | 7.7218 | 7.9114 | 3 | 31.6379 | 33.3368 | -0.42 | 9.4227 | 61.1982 | 0 | 120.0544 | 17.3846 | 17.1277 | -7.0027 | 0 | 0 | 0 | 52.1377 | 51.9256 | -5.7226 | -5.1623 | 9.3527 | 9.3408 | 22.33 | 22.18 | -24.1 | -23.9 | 1.301 | 5.6 | 104.4316 | 14.3963 | 14.5404 | -17.8 | -31.2 | -0.3 | -0.8 | -17.43 | -17.3415 | -133.4551 | 31.4476 | -239.3842 | -12.1527 | -41.5044 | 127.2403 | 102.6818 | 173.4306 | 155.5161 | 64.2083 | 36.5833 | 36.3748 | 44.4621 | 241.3686 | -198.5501 | 105.9642 | -7.5611 | 0.3992 | 0 | -6.08 | -1.197 | -1.212 | 9.76 | 0 | -2.0989 | 3.0198 | 9.2607 | -4.6555 | -1.1 | 2.939 | 2.358 | 2.5638 | 3.1388 | 5.7613 | 4.7379 | 4.1434 | 0 | 31.7 | 3.5528 | 0.86 | 0 | -5.6014 | 3.2666 | -16.9496 | -4.2012 | -3.1172 | -14.8722 | -1.3239 | -18.9 | 14.7 | 99.1755 | -115.4195
MÍNIMO |  | 0 | -0.3589 | -11.2175 | -0.0309 | 6.3915 | 0 | 9.6728 | 0 | 4.2832 | 0.899 | 2.3212 | -19.98 | -28.6 | -11 | -1.656 | -19.8 | -0.7905 | -19.1831 | 1.9551 | 1.749 | 3.5085 | 1.6337 | -1.4367 | 2.3181 | 0 | -1.2695 | -1.504 | -1.504 | -1.178 | -17.76 | -22 | 0 | 0 | -19.46 | -19.81 | -10 | -11.36 | -11.4 | -2.0247 | 3.6321 | 7.1515 | 7.8783 | -18.5898 | -15.8072 | -15.6 | 0.3579 | 0.5511 | -20.8976 | -20.2278 | -0.7891 | -8.3814 | 3.4471 | -0.6859 | -5.7 | -6 | -29.2347 | -29.0408 | -2.543 | 0 | -0.698 | -2.1489 | -0.6312 | -0.9598 | -139.9578 | -30.8542 | -30.8542 | 0 | -264.3987 | 0 | 0 | 0 | -8.9916 | 3.07 | -1.37 | -23.77 | -10.3 | -30.672 | -31.3418 | 22.3703 | 21.837 | -10.4976 | -34.0876 | -34.0274 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1.8 | -1.01 | 2.9272 | 3.053 | 2.0288 | 25.718 | 25.8922 | -31.7163 | -18.9932 | -35.3696 | 1.5423 | 11.29 | 2.73 | 0.9424 | 1.4679 | -7.79 | 0 | 0 | 0 | -6.2821 | 0.015 | -3.7188 | 3.1 | 4 | -5.896 | -4.1142 | -0.7886 | 1.1191 | -4.06 | -3.7 | -2.635 | -26.5965 | 0 | -14.2 | 1.42 | 16.47 | -24.3455 | -12.4091 | -40.7864 | -40.1545 | -18.46 | -31.0872 | -37.8042 | -38.2896 | -30.1418 | -32.0462 | -11.095 | -210.8913 | -80.8917 | 0 | -6.2992 | -5.616 | 0 | -9.0729 | 0 | -12.292 | -29.9039 | -29.6846 | -5.5575 | 0 | -10.15 | -7.3 | 1.144 | 1.5689 | -11.0669 | -11.2643 | 3.1517 | 0.7084 | -32.1258 | 2.4859 | 0 | 2.3176 | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 10.3823 | -37.1753 | 9.2143 | 9.3473 | -16.9912 | 0 | 17.8872 | -20.9 | -1.122 | 0.1119 | -1.47 | -0.23 | -32.6053 | 0 | 1.43 | -1.863 | 2.2422 | -8.86 | -19.9548 | -13.834 | -5.28 | 25.5709 | 0 | 10.4341 | -8.7958 | -9.6016 | 1.2558 | 0.0195 | 0 | -14.4621 | -8.394 | -1.1403 | -25.5984 | 6.2344 | 5.258 | 91.0508 | -7.9977 | -11.6711 | -6.5488 | 1.1084 | 4.4615 | 4.4387 | 0.36 | 12.4023 | 13.251 | -14.67 | -5.2527 | 15.4923 | -28.8481 | 77.2598 | -20.7272 | -20.11 | -14.7951 | -6.4668 | -13.7924 | -14.4159 | 6.9157 | 8.8708 | -17.0057 | -16.6761 | -7.0356 | -6.8183 | 6.86 | 6.71 | -34.8 | -34.7 | 0.6857 | -15.2 | 82.5741 | 3.6562 | 4.317 | -21.2 | -46.1 | -9.6 | -10.2 | -18.3312 | -18.2714 | -208.5523 | -26.3778 | -292.3591 | -48.0713 | -112.0867 | 67.8462 | 36.4427 | 72.9531 | 97.0533 | -7.5962 | 21.3936 | 19.3838 | -56.9315 | 124.2239 | -270.9849 | 10.8481 | -88.1433 | -3.1629 | 0 | -12.72 | -1.926 | -1.925 | 2 | -8.48 | -4.1042 | -2.3117 | 2.4613 | -10.106 | -6.6 | -3.752 | -3.434 | 2.5293 | 2.7992 | 2.8323 | 2.5217 | 2.5777 | 0 | 17.7 | -0.0004 | -0.2 | 0 | -18.9232 | -3.4031 | -25.2236 | -18.5546 | -10.5436 | -24.9073 | -5.4426 | -32.4 | 2.4 | 34.7149 | -170.568
PROMEDIO |  | 0 | 2.2696 | -7.7868 | 5.7289 | 8.9443 | 0 | 12.222 | 0 | 7.7532 | 2.6496 | 4.103 | -10.1553 | -21.0737 | -1.8765 | 1.656 | -13.3941 | 0.69044 | -11.3876 | 3.4656 | 3.3652 | 6.1592 | 2.6247 | -0.09179 | 2.6095 | 0 | -0.88701 | -1.0963 | -1.084 | 2.8355 | -9.1971 | -13.2 | 0 | 0 | -16.553 | -17.0906 | -10 | -9.7664 | -9.6344 | 1.749 | 4.1811 | 11.3646 | 12.626 | -12.2747 | -10.8925 | -10.7241 | 7.6057 | 7.6037 | -16.0584 | -14.0406 | 0.7891 | 2.7157 | 45.0521 | 7.8069 | -4.5708 | -4.9938 | -26.9762 | -26.6511 | -1.9713 | 0 | 7.0466 | 0.44456 | 0.22632 | -0.13427 | -100.9151 | -22.2454 | -22.379 | 98.4204 | -217.1414 | 0 | 0 | 0 | -1.3672 | 5.341 | 1.2383 | -18.8375 | -5.3669 | -26.5878 | -26.6056 | 28.0749 | 27.6134 | -5.7509 | -26.5394 | -26.4777 | 11.6742 | 0 | 0 | 0 | 9.1354 | 6.7167 | -0.49083 | 12.366 | 12.2883 | 11.4041 | 37.9185 | 38.0252 | -28.5229 | -6.5133 | -30.4728 | 2.4561 | 19.815 | 6.0865 | 3.9209 | 4.2552 | -5.4277 | 0 | 0 | 0 | 14.7177 | 0.015581 | -2.5053 | 12.3545 | 13.2952 | -4.8075 | -0.86211 | 5.932 | 5.924 | -0.58625 | -1.945 | -0.57581 | -15.2752 | 0 | -8.7023 | 5.3027 | 20.3285 | -15.7606 | -7.9739 | -35.7775 | -35.6006 | -10.8656 | -12.6653 | -22.8703 | -22.9779 | -25.6878 | -26.7579 | -8.7589 | -173.0995 | -41.4963 | 0 | -4.8691 | -4.3486 | 10.2847 | 5.0679 | 0 | -7.7898 | -26.5318 | -26.2238 | 3.0186 | 0 | -8.466 | -0.24091 | 2.0727 | 21.4188 | -8.4028 | -8.4582 | 5.289 | 8.0838 | -24.8873 | 5.3015 | 0 | 5.0683 | 1.413 | 1.6547 | 0.43799 | 13.3581 | 13.4733 | -24.8708 | 19.0984 | 19.1806 | -10.6353 | 0 | 25.0623 | -19.1298 | 0.3568 | 0.18272 | -0.57604 | 2.6927 | -25.1181 | 1.4474 | 1.7412 | -0.39279 | 2.2422 | -2.8229 | -8.857 | -0.17074 | -3.9619 | 29.6705 | 0 | 21.0395 | -6.3064 | -6.8592 | 2.2835 | 0.044267 | 0 | -13.0626 | -3.7434 | 1.0317 | -20.4291 | 7.7133 | 7.5823 | 116.2342 | -4.2669 | -9.0349 | 0.34437 | 2.5488 | 5.7751 | 5.8468 | 1.8127 | 22.9015 | 24.0598 | -6.6926 | 1.6531 | 32.4075 | -15.2305 | 93.4994 | -0.96426 | -0.7037 | -10.0698 | -3.8875 | -7.8134 | -7.9426 | 28.1604 | 28.7586 | -12.5747 | -12.1426 | 1.229 | 1.3341 | 14.7683 | 14.77 | -30.8062 | -30.8021 | 0.9198 | -7.7017 | 92.5005 | 8.3946 | 8.4117 | -19.3732 | -40.8533 | -3.7417 | -4.2479 | -17.8722 | -17.8071 | -172.7243 | 5.7132 | -258.4604 | -24.7609 | -67.4555 | 104.5247 | 65.4338 | 125.3214 | 130.9378 | 34.6681 | 28.6275 | 27.899 | -12.9573 | 176.2976 | -238.7619 | 49.0218 | -40.1533 | -1.135 | 0 | -9.965 | -1.4709 | -1.4793 | 6.4617 | -5.8054 | -3.0654 | 0.14318 | 5.9616 | -7.7736 | -3.075 | 0.40292 | 0.19467 | 2.5455 | 2.9669 | 3.9704 | 3.6751 | 3.3073 | 0 | 26.4479 | 1.3891 | 0.28063 | 0 | -10.8688 | -0.80415 | -21.9561 | -9.8288 | -6.0812 | -21.2331 | -3.7292 | -27.5521 | 10.3938 | 58.6525 | -132.5317
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 31 de Agosto del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
31/08/2025 | 00:30 | 36.75 | 37.23 | 32.1502 | 32.6787 | 509.7589 | 648.5678 | 217.7993 | 213.9175 | 494.6045 | 402.3678 | 1328.6891
31/08/2025 | 01:00 | 32 | 31.87 | 26.5239 | 27.3987 | 481.6357 | 599.4283 | 209.8035 | 207.8478 | 491.3281 | 402.028 | 1311.0074
31/08/2025 | 01:30 | 34.69 | 35.14 | 33.0879 | 33.7506 | 493.0094 | 629.6779 | 209.2135 | 206.1461 | 497.8997 | 406.5852 | 1319.8445
31/08/2025 | 02:00 | 30.54 | 30.97 | 30.6766 | 30.7555 | 473.7539 | 596.696 | 205.6569 | 204.3641 | 487.9516 | 398.8711 | 1296.8437
31/08/2025 | 02:30 | 30.89 | 31.05 | 28.1314 | 27.8835 | 487.0051 | 604.96 | 200.6524 | 200.5845 | 481.3282 | 393.3253 | 1275.8904
31/08/2025 | 03:00 | 25.43 | 25.63 | 24.1126 | 24.2604 | 452.337 | 551.77 | 207.1327 | 206.3032 | 489.6404 | 398.9591 | 1302.0354
31/08/2025 | 03:30 | 25.94 | 26.39 | 27.9975 | 28.6325 | 435.3893 | 544.3493 | 207.5434 | 208.3684 | 481.2278 | 396.6631 | 1293.8027
31/08/2025 | 04:00 | 28.74 | 28.89 | 26.9258 | 25.422 | 465.6432 | 575.621 | 215.9894 | 213.8872 | 477.3827 | 390.4373 | 1297.6966
31/08/2025 | 04:30 | 21.88 | 22.05 | 21.2995 | 21.8557 | 434.5417 | 521.6269 | 218.8335 | 219.4662 | 483.8152 | 391.9155 | 1314.0304
31/08/2025 | 05:00 | 25.04 | 25.22 | 27.5956 | 27.8548 | 443.973 | 549.6834 | 221.0531 | 222.481 | 481.0586 | 399.4072 | 1323.9999
31/08/2025 | 05:30 | 29.2 | 29.12 | 27.5956 | 28.6349 | 449.2258 | 563.7763 | 221.1874 | 222.8739 | 486.1405 | 398.8135 | 1329.0153
31/08/2025 | 06:00 | 25.54 | 25.67 | 28.2654 | 27.9247 | 406.4636 | 513.8637 | 212.8746 | 213.0826 | 473.8994 | 390.315 | 1290.1716
31/08/2025 | 06:30 | 25.9 | 26.12 | 23.9787 | 24.5312 | 413.0663 | 513.5962 | 184.2531 | 185.4174 | 455.6895 | 370.3298 | 1195.6898
31/08/2025 | 07:00 | 34.78 | 35.14 | 26.39 | 26.8609 | 385.3834 | 508.5543 | 153.1283 | 152.8501 | 362.1711 | 288.6651 | 956.8146
31/08/2025 | 07:30 | 0 | 56.18 | 31.6144 | 31.399 | 409.3234 | 528.5168 | 125.9603 | 125.2902 | 262.409 | 209.4638 | 723.1233
31/08/2025 | 08:00 | 0 | 60.11 | 35.7671 | 35.8785 | 449.6041 | 581.3597 | 124.7947 | 122.8448 | 243.3141 | 190.5082 | 681.4618
31/08/2025 | 08:30 | 0 | 52.32 | 33.7577 | 34.7071 | 452.8716 | 573.6564 | 112.2858 | 109.3693 | 219.0795 | 167.1339 | 607.8685
31/08/2025 | 09:00 | 0 | 49.5 | 27.5956 | 30.0093 | 477.4102 | 584.5151 | 109.1525 | 109.9895 | 213.2226 | 165.7426 | 598.1072
31/08/2025 | 09:30 | 0 | 60.04 | 32.1502 | 32.6044 | 518.867 | 643.6616 | 113.3048 | 113.3741 | 211.149 | 160.0224 | 597.8503
31/08/2025 | 10:00 | 37.21 | 37.35 | 32.0162 | 32.5822 | 509.3139 | 648.4723 | 117.9719 | 118.3753 | 209.3624 | 162.4623 | 608.1719
31/08/2025 | 10:30 | 34.92 | 35.34 | 33.0879 | 32.8856 | 503.8377 | 640.0712 | 116.728 | 116.5443 | 206.5063 | 158.3248 | 598.1034
31/08/2025 | 11:00 | 35.84 | 35.96 | 29.7389 | 30.381 | 504.8113 | 636.7312 | 121.9665 | 120.1628 | 218.5688 | 165.2401 | 625.9382
31/08/2025 | 11:30 | 30.1 | 29.51 | 29.0691 | 28.6716 | 552.8555 | 670.2062 | 114.2154 | 115.9509 | 217.8934 | 166.8352 | 614.8949
31/08/2025 | 12:00 | 32.63 | 32.79 | 29.471 | 28.8851 | 553.744 | 677.5201 | 115.873 | 114.5215 | 213.6545 | 168.5725 | 612.6215
31/08/2025 | 12:30 | 33.8 | 33.78 | 27.4616 | 27.0421 | 547.5809 | 669.6646 | 113.8774 | 113.3724 | 221.0446 | 169.1066 | 617.401
31/08/2025 | 13:00 | 31.26 | 31.48 | 26.7918 | 26.4159 | 548.6988 | 664.6465 | 109.3466 | 108.2176 | 207.5186 | 162.2755 | 587.3583
31/08/2025 | 13:30 | 26.88 | 27.13 | 24.5145 | 23.7346 | 534.2135 | 636.4726 | 111.3185 | 111.7256 | 210.343 | 161.8575 | 595.2446
31/08/2025 | 14:00 | 30.04 | 30.1 | 26.256 | 25.8805 | 547.3846 | 659.6611 | 116.7453 | 116.6236 | 226.0074 | 172.8127 | 632.189
31/08/2025 | 14:30 | 26.88 | 26.96 | 23.8447 | 23.2241 | 529.4131 | 630.3219 | 107.7133 | 108.2369 | 211.3564 | 160.1293 | 587.4359
31/08/2025 | 15:00 | 19.75 | 19.85 | 18.6203 | 18.683 | 498.6261 | 575.5294 | 105.9882 | 105.2924 | 225.8204 | 167.4612 | 604.5622
31/08/2025 | 15:30 | 18.79 | 18.8 | 17.9505 | 17.7781 | 490.8572 | 564.1758 | 111.5423 | 111.6395 | 228.6272 | 168.5828 | 620.3918
31/08/2025 | 16:00 | 18.92 | 19.46 | 19.4241 | 19.7445 | 491.1753 | 568.7239 | 120.3808 | 118.927 | 254.2933 | 192.5229 | 686.124
31/08/2025 | 16:30 | 25.21 | 24.9 | 25.7202 | 25.4063 | 513.6249 | 614.8614 | 140.2194 | 138.4948 | 318.6178 | 239.6474 | 836.9794
31/08/2025 | 17:00 | 22.41 | 22.33 | 23.4429 | 23.5936 | 485.8924 | 577.6689 | 186.1871 | 185.6919 | 455.0826 | 360.0757 | 1187.0373
31/08/2025 | 17:30 | 20.74 | 21.28 | 18.3524 | 18.1396 | 458.6952 | 537.2072 | 210.2134 | 207.9276 | 511.9837 | 413.5526 | 1343.6773
31/08/2025 | 18:00 | 31.44 | 31.76 | 28.5333 | 31.0038 | 495.1896 | 617.9267 | 221.9432 | 221.0045 | 542.5881 | 438.3683 | 1423.9041
31/08/2025 | 18:30 | 41.9 | 42.17 | 36.9727 | 37.0389 | 563.6439 | 721.7255 | 236.6037 | 234.3588 | 520.5776 | 423.6518 | 1415.1919
31/08/2025 | 19:00 | 52.41 | 52.67 | 43.0009 | 39.3782 | 572.3683 | 759.8274 | 236.1488 | 236.5518 | 521.1688 | 417.9435 | 1411.8129
31/08/2025 | 19:30 | 54.19 | 54.49 | 44.0726 | 43.7793 | 575.0955 | 771.6274 | 235.7297 | 236.7275 | 510.3732 | 416.4986 | 1399.329
31/08/2025 | 20:00 | 52.78 | 52.86 | 42.3311 | 42.3079 | 579.7387 | 770.0177 | 241.3611 | 239.3197 | 520.801 | 424.8781 | 1426.3599
31/08/2025 | 20:30 | 51.82 | 52.5 | 42.733 | 42.962 | 583.0203 | 773.0353 | 237.5946 | 238.9898 | 510.6373 | 412.5593 | 1399.781
31/08/2025 | 21:00 | 51.99 | 52.54 | 42.1971 | 43.1401 | 572.3052 | 762.1724 | 242.4842 | 239.9011 | 509.4946 | 407.5545 | 1399.4344
31/08/2025 | 21:30 | 50.36 | 51.06 | 40.3217 | 39.9642 | 568.6807 | 750.3866 | 239.2528 | 236.9664 | 495.1053 | 401.8809 | 1373.2054
31/08/2025 | 22:00 | 51.51 | 52.17 | 40.7236 | 40.8525 | 563.2827 | 748.5388 | 240.4136 | 239.1211 | 496.1762 | 402.1671 | 1377.878
31/08/2025 | 22:30 | 40.2 | 40.46 | 34.6954 | 33.5798 | 563.5759 | 712.5111 | 228.0895 | 225.2732 | 471.8517 | 391.0306 | 1316.245
31/08/2025 | 23:00 | 36.74 | 38.01 | 30.6766 | 31.2364 | 541.0421 | 677.7051 | 229.7015 | 230.6594 | 469.9925 | 386.0464 | 1316.3998
31/08/2025 | 23:30 | 31.6 | 31.91 | 28.5333 | 28.3272 | 482.6188 | 602.9893 | 220.1486 | 217.0855 | 474.3596 | 384.258 | 1295.8517
01/09/2025 | 00:00 | 36.55 | 37.09 | 31.2125 | 31.7472 | 507.2714 | 643.8711 | 218.1321 | 215.9435 | 463.6545 | 380.3766 | 1278.1067
MÁXIMO |  | 0 | -18.8 | -17.9505 | -17.7781 | -385.3834 |  | 242.4842 | 239.9011 | 542.5881 | 438.3683
MÍNIMO |  | -54.19 | -60.11 | -44.0726 | -43.7793 | -583.0203 |  | 105.9882 | 105.2924 | 206.5063 | 158.3248
PROMEDIO |  | -29.9206 | -35.9448 | -29.9455 | -30.0293 | -501.6213 |  | 177.469 | 176.7097 | 384.0994 | 308.2964
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 31 de Agosto del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
31/08/2025 | 00:30 | 505.8417 | 510.9956 |  | 516.7236 | 516.3724 | 510.9026 |  | 505.8202 | 497.3404 | 481.9493 | 505.2759 | 491.4622 | 226.1547 | 226.0339 | 226.1199 | 221.2016 | 220.3544 | 220.7833 | 222.1 |  | 222.9 | 143.2605 | 140.1879 | 138.2174 | 139.945 | 136.2888 |  | 141.2536 | 125.7753 | 143.3314
31/08/2025 | 01:00 | 506.5237 | 515.197 |  | 519.0798 | 519.4788 | 512.9657 |  | 507.8818 | 499.8482 | 482.1432 | 507.4051 | 492.677 | 227.0399 | 227.1311 | 226.7711 | 222.4359 | 221.6759 | 221.0156 | 222.1 |  | 223.8 | 144.0833 | 141.0272 | 138.4665 | 140.0702 | 136.3992 |  | 141.722 | 126.288 | 143.7195
31/08/2025 | 01:30 | 507.2581 | 514.1466 | 514.4766 | 519.8302 | 520.2709 | 513.5446 |  | 508.1773 | 500 | 482.3224 | 506.795 | 493.1611 | 227.3609 | 226.7646 | 227.1674 | 223.0336 | 222.5102 | 221.1293 | 222.2 |  | 224.1 | 143.9106 | 141.062 | 138.3679 | 140.1371 | 136.4544 |  | 141.722 | 126.4296 | 143.6582
31/08/2025 | 02:00 | 507.5728 | 516.72 | 513.5312 | 521.0487 | 521.1489 | 514.2835 |  | 508.713 | 500.8671 | 483.4001 | 507.8399 | 494.3419 | 227.7339 | 227.5016 | 227.6389 | 223.3361 | 222.9974 | 221.454 | 222.7 |  | 224.7 | 143.9106 | 141.8179 | 138.6169 | 140.4903 | 136.5924 |  | 142.5271 | 126.5224 | 144.1075
31/08/2025 | 02:30 | 507.1532 | 514.7243 | 510.9578 | 521.1368 | 521.1368 | 515.0073 |  | 508.5164 | 501.1546 | 483.9104 | 508.0654 | 494.378 | 227.2715 | 226.615 | 227.2949 | 223.493 | 222.9605 | 221.611 | 223.3 |  | 225.1 |  | 141.8845 | 138.7155 | 140.94 | 136.8132 |  | 142.5125 | 126.7129 | 144.1279
31/08/2025 | 03:00 | 508.2548 | 519.3984 | 518.468 | 522.4658 | 522.3123 | 516.1212 |  | 509.1919 | 500.6255 | 483.3867 | 507.8063 | 493.6256 | 227.7435 | 226.5292 | 227.3278 | 223.8136 | 223.0343 | 221.2068 | 222.7 |  | 224.3 |  | 141.3888 | 138.6169 | 140.6669 | 136.8822 |  | 142.0733 | 126.9912 | 143.7399
31/08/2025 | 03:30 | 508.517 | 520.3437 |  | 523.2591 | 523.2153 | 517.0179 |  | 509.5727 | 502.0638 | 484.6039 | 508.4545 | 495.1041 | 227.6691 | 227.1861 | 227.3106 | 224.0304 | 223.4182 | 221.3995 | 223.3 |  | 224.9 |  | 141.6652 | 138.7155 | 140.5132 | 137.0064 |  | 142.4539 | 127.3232 | 143.7195
31/08/2025 | 04:00 | 508.7269 | 518.1904 | 518.363 | 520.5134 | 521.7168 | 514.593 |  | 507.9594 | 500.8918 | 483.0592 | 508.3927 | 494.0827 | 227.4585 | 226.4476 | 227.5443 | 223.6311 | 222.7907 | 221.2399 | 222.7 |  | 224.5 |  | 141.7179 | 138.316 | 140.5706 | 136.689 |  | 142.3807 | 126.7129 | 144.1279
31/08/2025 | 04:30 | 508.1498 | 520.2387 |  | 522.8263 | 522.8785 | 515.6991 |  | 508.0552 | 501.2943 | 483.017 | 508.5886 | 494.2679 | 226.8985 | 227.3915 | 227.3506 | 223.9086 | 222.7981 | 221.2823 | 222.7 |  | 224.3 |  | 141.2953 | 138.5183 | 140.4155 | 136.3992 |  | 142.0002 | 127.2256 | 143.6991
31/08/2025 | 05:00 | 507.5728 | 518.7157 |  | 522.1373 | 522.616 | 515.978 |  | 507.6505 | 500.7022 | 482.581 | 507.2968 | 492.6512 | 226.6059 | 226.1967 | 227.1521 | 223.7313 | 222.99 | 221.0543 | 222.7 |  | 224.3 |  | 141.4762 | 138.5183 | 140.6039 | 136.6338 |  | 142.0441 | 127.416 | 144.1279
31/08/2025 | 05:30 | 508.2548 | 518.2955 | 518.3104 | 522.1144 | 522.3094 | 516.2606 |  | 507.8895 | 501.4511 | 483.0214 | 507.1494 | 492.8907 | 226.7788 | 226.3931 | 227.3016 | 223.6674 | 223.0934 | 221.0316 | 222.7 |  | 223.9 |  | 141.2112 | 138.4665 | 140.4051 | 136.3992 |  | 141.7513 | 128.1192 | 143.6786
31/08/2025 | 06:00 | 508.517 | 522.6545 |  | 526.4777 | 525.8228 | 519.148 |  | 510.6887 | 501.2905 | 485.1077 | 508.6308 | 494.979 | 226.745 | 227.7229 | 227.4817 | 225.1303 | 226.1056 | 221.8011 | 222.7 |  | 224.5 | 144.7888 | 141.6819 | 138.8141 | 140.8237 | 136.827 |  | 142.3368 | 128.8663 | 144.516
31/08/2025 | 06:30 | 508.6219 | 522.1293 |  | 523.859 | 524.7622 | 512.4109 |  | 512.0585 | 504.2291 | 485.5621 | 510.4137 | 496.4604 | 226.4931 | 227.7582 | 226.8006 | 225.0583 | 225.2787 | 222.1136 | 224.6 |  | 225.8 |  | 142.0384 | 139.2135 | 141.6562 | 137.655 |  | 142.9516 | 128.9639 | 144.5568
31/08/2025 | 07:00 | 509.0416 | 524.7552 | 523.8249 | 529.6264 | 531.9545 | 515.9921 | 518.942 | 513.2823 | 510.6944 | 491.1207 | 517.4859 | 502.9246 | 226.8262 | 228.7007 | 227.683 | 226.9633 | 228.1654 | 222.655 | 225.9 |  | 227.5 | 143.8123 | 141.7571 | 139.5145 | 141.5314 | 137.0616 |  | 142.0587 | 129.3839 | 144.516
31/08/2025 | 07:30 | 508.7269 | 523.2847 | 525.558 | 529.3271 | 530.9485 | 516.3673 |  | 514.647 | 512.829 | 494.7071 | 521.3362 | 506.5305 | 226.5764 | 228.3365 | 227.3162 | 226.2707 | 227.5821 | 223.4946 | 227.2 |  | 228.7 | 144.6172 | 142.605 | 139.7635 | 141.7133 | 137.517 |  | 142.8052 | 127.9776 | 144.904
31/08/2025 | 08:00 | 33.7822 | 527.171 | 522.8796 | 527.2751 | 529.1725 | 515.5183 |  | 514.7418 | 512.8453 | 494.8215 | 521.9009 | 506.2466 | 226.3655 | 228.5768 | 228.452 | 225.2287 | 226.3197 | 223.3629 | 226.9 |  | 227.9 | 143.7783 | 141.9798 | 139.613 | 141.0796 | 137.2686 |  | 142.571 | 127.416 | 144.5364
31/08/2025 | 08:30 | 0 | 521.289 | 526.766 | 524.8406 | 526.7303 | 514.0138 |  | 512.8535 | 512.8329 | 493.5962 | 520.8549 | 505.5483 | 221.383 | 228.1735 | 226.7487 | 224.2827 | 224.5478 | 223.5182 | 226.5 |  | 227.6 |  | 142.0023 | 139.2654 | 140.797 | 136.6752 |  | 142.3075 | 127.3672 | 144.1075
31/08/2025 | 09:00 |  | 523.0221 | 518.5731 | 519.9217 | 521.3915 | 510.6858 |  | 514.2844 | 512.9768 | 493.9614 | 521.8492 | 506.6989 | 221.1721 | 228.1083 | 225.1197 | 223.0011 | 223.0639 | 223.3348 | 226.7 |  | 228 |  | 142.1344 | 138.9645 | 140.9476 | 136.6752 |  | 142.7613 | 126.4296 | 144.1279
31/08/2025 | 09:30 |  | 520.3437 | 516.2097 | 522.0026 | 522.165 | 517.6116 |  | 515.446 | 512.8879 | 495.4556 | 522.3347 | 506.9211 | 220.6651 | 226.5036 | 225.2773 | 223.6776 | 224.1048 | 223.3989 | 226.5 |  | 228.1 |  | 141.8577 | 138.866 | 140.72 | 136.3164 |  | 142.2929 | 126.3857 | 143.7399
31/08/2025 | 10:00 |  | 521.2365 | 516.84 | 522.2041 | 522.5412 | 517.3124 |  | 514.9861 |  | 494.0485 | 521.3859 | 505.6656 | 223.7462 | 227.8508 | 226.2711 | 223.4277 | 223.4773 | 223.0266 | 226.5 |  | 227.8 |  | 142.0433 | 138.7155 | 140.3777 | 136.275 |  | 142.5564 | 126.9912 | 144.1279
31/08/2025 | 10:30 |  | 522.2343 |  | 521.9769 | 522.2094 | 516.8231 |  | 514.9413 | 512.9802 | 494.842 | 522.0547 | 505.6241 | 223.846 | 228.1903 | 226.1968 | 222.9792 | 223.7357 | 223.2057 | 226.5 |  | 227.9 |  | 142.1017 | 138.5183 | 140.4081 | 136.1232 |  | 142.2197 | 126.9472 | 143.985
31/08/2025 | 11:00 |  | 521.6566 |  | 520.8362 | 521.0533 | 516.706 |  | 513.5451 | 512.9296 | 493.8221 | 520.6021 | 505.6802 | 223.8425 | 227.7597 | 225.9421 | 222.8354 | 222.9605 | 223.1238 | 226.5 |  | 227.6 |  | 141.8286 | 138.4665 | 140.6287 | 135.93 |  | 142.1904 | 126.4785 | 144.1279
31/08/2025 | 11:30 |  | 518.4531 | 513.4787 | 516.7576 | 517.7484 | 513.252 |  | 511.6554 | 512.8018 | 492.8373 | 520.3007 | 504.1265 | 223.8398 | 225.8353 | 225.2518 | 221.8856 | 221.6316 | 222.7861 | 225.9 |  | 226.9 | 142.977 | 141.0033 | 138.4665 | 140.426 | 135.8334 |  | 141.7074 | 125.8681 | 143.3314
31/08/2025 | 12:00 |  | 516.72 | 510.275 | 517.0728 | 517.0378 | 512.1312 |  | 511.3592 | 512.6483 | 493.1385 | 519.6477 | 504.7872 | 223.4939 | 226.0162 | 224.8369 | 221.7811 | 221.6242 | 222.6952 | 225.9 |  | 227 | 143.7895 | 140.872 | 138.2174 | 140.9133 | 136.137 |  | 141.7659 | 125.8193 | 143.7195
31/08/2025 | 12:30 |  | 518.243 | 513.7938 | 515.61 | 515.7333 | 511.4741 | 518.8833 | 510.1282 | 506.5501 | 489.4475 | 511.9926 | 499.6561 | 223.929 | 226.1441 | 225.3995 | 221.4473 | 220.6718 | 222.1685 | 224 |  | 225 | 142.952 | 139.908 | 138.1189 | 140.3898 | 136.0956 |  | 140.7267 | 125.3066 | 142.923
31/08/2025 | 13:00 |  | 517.5602 | 513.006 | 515.8335 | 515.8367 | 511.9442 | 518.9337 | 509.3239 | 507.5692 | 489.6731 | 512.6111 | 499.4439 | 224.1918 | 226.6612 | 225.7435 | 221.343 | 221.2625 | 222.3016 | 224.6 |  | 225.6 |  | 140.5399 | 138.2174 | 140.7072 | 136.1232 |  | 141.1512 | 124.8818 | 143.3314
31/08/2025 | 13:30 |  | 519.0308 | 513.8988 | 516.7314 | 517.3093 | 512.9703 |  | 510.3068 | 506.6462 | 489.795 | 513.3265 | 499.7722 | 223.7385 | 227.0436 | 225.5159 | 221.6243 | 221.4839 | 222.2934 | 224.6 |  | 225.8 |  | 140.9318 | 138.316 | 140.6141 | 136.3302 |  | 141.4146 | 124.3202 | 143.7195
31/08/2025 | 14:00 |  | 517.1927 | 513.0585 | 516.1403 | 516.2065 | 511.8228 | 518.9991 | 510.0353 | 506.168 | 489.4569 | 512.9261 | 499.655 | 224.1705 | 226.2052 | 225.5243 | 221.4358 | 221.1148 | 222.0822 | 224 |  | 225.5 |  | 140.1484 | 138.2693 | 140.4393 | 136.0956 |  | 140.8877 | 124.1347 | 143.311
31/08/2025 | 14:30 |  | 519.3984 | 514.5816 | 516.8815 | 517.3712 | 513.1179 | 518.9918 | 511.1358 | 507.2224 | 489.5251 | 512.783 | 499.3936 | 224.2309 | 226.9288 | 225.8477 | 221.6265 | 222.0155 | 222.3386 | 224 |  | 225.7 |  | 140.2935 | 138.3679 | 140.3077 | 136.1646 |  | 140.9902 | 124.4618 | 143.1885
31/08/2025 | 15:00 |  | 521.9192 | 515.0543 | 518.1799 | 518.2734 | 513.8295 | 518.9902 | 511.3216 | 507.2853 | 490.0553 | 512.5733 | 499.2623 | 224.2989 | 227.782 | 226.6961 | 222.1189 | 221.9417 | 222.0558 | 224.6 |  | 225.3 |  | 140.1438 | 138.4665 | 140.2016 | 136.3854 |  | 140.7852 | 124.5107 | 142.9434
31/08/2025 | 15:30 |  | 522.9171 | 520.8314 | 518.9633 | 519.1693 | 513.7092 | 518.9694 | 511.8679 | 507.1605 | 490.082 | 512.7015 | 499.3053 | 224.4155 | 228.1382 | 227.0403 | 222.4126 | 222.3034 | 222.2218 | 224.6 |  | 225.6 |  | 140.2589 | 138.5183 | 140.3641 | 136.4268 |  | 140.9023 | 124.8818 | 143.311
31/08/2025 | 16:00 |  | 523.3897 | 520.6738 | 519.716 | 520.1575 | 514.4119 |  | 511.7928 | 506.9832 | 489.7635 | 512.515 | 498.6717 | 224.5562 | 227.8899 | 227.1493 | 222.5242 | 222.6873 | 222.1906 | 224.6 |  | 225.9 |  | 140.1767 | 138.7155 | 140.5745 | 136.3854 |  | 140.9316 | 124.6474 | 142.9843
31/08/2025 | 16:30 |  | 521.9192 | 516.3672 | 519.2054 | 518.7881 | 513.5065 | 518.9277 | 511.1752 | 506.505 | 488.164 | 511.7686 | 498.1219 | 224.6657 | 228.2433 | 226.8159 | 222.2136 | 222.7759 | 221.9769 | 224.6 |  | 225.9 |  | 140.1389 | 138.4665 | 140.6865 | 135.8472 |  | 140.8877 | 124.9306 | 142.9434
31/08/2025 | 17:00 |  | 522.4445 | 516.1572 | 518.4402 | 518.1594 | 513.5858 | 518.4762 | 508.6884 | 503.4469 | 484.343 | 508.9083 | 494.5338 | 226.5251 | 228.1308 | 227.2964 | 221.9656 | 222.1263 | 221.1036 | 223.3 |  | 224.6 | 142.0302 | 139.3956 | 138.1189 | 139.2992 | 134.9916 |  | 140.3168 | 125.2577 | 142.535
31/08/2025 | 17:30 |  | 525.9631 | 521.1465 | 518.7041 | 518.4812 | 513.69 | 513.2164 | 505.9834 | 499.1771 | 480.9296 | 505.2803 | 491.6453 | 226.2906 | 229.2117 | 228.9534 | 222.3287 | 222.7243 | 220.7494 | 222.1 |  | 223.2 | 141.2176 | 140.2213 | 137.5222 | 138.9062 | 134.481 |  | 141.078 | 126.1953 | 141.33
31/08/2025 | 18:00 |  | 520.6588 | 514.8967 | 515.1395 | 514.8741 | 510.1535 | 508.0305 | 503.7596 | 496.0126 | 477.858 | 502.8352 | 489.3076 | 226.2983 | 227.5896 | 229.4183 | 220.9075 | 220.6866 | 220.2115 | 220.3 |  | 221.5 | 139.4529 | 139.4551 | 137.3199 | 138.5342 | 133.032 |  | 140.3607 | 125.4482 | 139.7575
31/08/2025 | 18:30 | 65.5711 | 515.7747 | 513.3211 | 511.7205 | 512.4728 | 508.0698 | 513.2 | 502.6931 | 499.9227 | 486.8056 | 508.1686 | 494.5706 | 225.7085 | 226.6953 | 227.8837 | 219.7326 | 219.5423 | 220.9378 | 222.1 |  | 223.1 | 139.4817 | 140.7477 | 137.4703 | 137.8107 | 132.4662 |  | 141.5171 | 124.1786 | 139.349
31/08/2025 | 19:00 | 504.3205 | 508.1596 | 504.3929 | 511.2057 | 512.3796 | 508.1111 |  | 503.9923 | 500.7735 | 488.1705 | 506.6138 | 495.2074 | 225.0982 | 224.0858 | 224.6731 | 219.6168 | 220.3987 | 220.8226 | 222.7 |  | 223.9 |  | 141.318 | 137.5689 | 138.4454 | 132.4524 |  | 142.0441 | 126.8545 | 139.3694
31/08/2025 | 19:30 | 504.1631 | 506.7416 | 501.7144 | 510.0911 | 511.0214 | 507.1933 |  | 503.6442 | 500.3891 | 487.106 | 507.6149 | 494.3633 | 224.5773 | 223.6197 | 224.3553 | 219.1362 | 219.2248 | 220.7035 | 222.7 |  | 224 |  | 141.2881 | 138.7155 | 137.5077 | 133.9566 |  | 142.0733 | 126.3857 | 139.3694
31/08/2025 | 20:00 | 504.5303 | 508.1596 | 503.2375 | 511.5746 | 512.2911 | 507.5854 |  | 503.6018 | 500.3454 | 487.3227 | 508.3545 | 494.3984 | 224.7644 | 223.962 | 224.4763 | 219.8427 | 220.5906 | 220.7758 | 223.3 |  | 224.2 | 140.8126 | 141.1908 | 139.0164 | 138.3499 | 134.136 |  | 141.9709 | 126.3369 | 141.33
31/08/2025 | 20:30 | 504.6877 | 507.1618 | 504.9181 | 511.441 | 512.7932 | 507.6023 |  | 503.9269 | 500.3994 | 487.5069 | 507.4924 | 494.5197 | 224.4371 | 223.8886 | 224.6905 | 219.8272 | 220.8638 | 220.9153 | 223.3 |  | 224 | 141.6359 | 140.6228 | 139.0164 | 138.4878 | 134.4396 |  | 141.7074 | 125.9609 | 141.3504
31/08/2025 | 21:00 | 505.2122 | 509.1049 | 506.5987 | 512.462 | 513.4949 | 507.8452 |  | 504.3663 | 501.412 | 487.4478 | 508.1859 | 495.6639 | 224.7823 | 224.1069 | 224.9772 | 220.1344 | 221.0705 | 220.8343 | 223.3 |  | 224.3 |  | 141.0042 | 139.2135 | 138.6986 | 134.6466 |  | 142.1465 | 126.0097 | 141.7589
31/08/2025 | 21:30 | 504.95 | 508.4222 | 505.3383 | 511.1683 | 512.0471 | 507.3639 |  | 503.7033 | 500.8239 | 487.5691 | 508.0349 | 495.2408 | 224.5419 | 224.4063 | 225.3394 | 219.9 | 219.2691 | 220.9346 | 222.7 |  | 224.2 |  | 141.2462 | 139.2654 | 138.9684 | 134.826 |  | 142.1173 | 125.7753 | 141.7793
31/08/2025 | 22:00 | 504.5828 | 507.8445 | 505.5483 | 511.1191 | 511.9467 | 507.3664 |  | 503.2768 | 500.6939 | 487.4355 | 508.0948 | 495.223 | 224.9373 | 224.3063 | 225.7691 | 219.7262 | 219.4611 | 220.8895 | 222.7 |  | 224.5 | 143.3138 | 141.1687 | 139.364 | 139.6945 | 134.067 |  | 142.2051 | 125.8193 | 142.923
31/08/2025 | 22:30 | 505.9991 | 509.6301 |  | 511.7767 | 512.8751 | 508.4326 |  | 504.2254 | 501.5793 | 488.3869 | 509.1932 | 496.1189 | 225.4622 | 225.358 | 226.3064 | 220.3085 | 220.0369 | 221.3621 | 223.3 |  | 225 | 143.3055 | 141.2372 | 139.613 | 139.847 | 134.9502 |  | 142.3807 | 124.8818 | 143.3314
31/08/2025 | 23:00 | 506.681 | 510.5755 | 510.5376 | 513.495 | 514.9361 | 509.2841 |  | 504.5823 | 501.9715 | 489.5798 | 510.1548 | 496.1944 | 225.286 | 226.0045 | 227.1046 | 221.218 | 220.6349 | 221.1296 | 223.3 |  | 225.4 | 143.2125 | 141.3952 | 139.5612 | 140.0963 | 135.4332 |  | 142.4832 | 125.0722 | 143.7195
31/08/2025 | 23:30 | 507.7302 | 516.6149 | 515.6844 | 518.5635 | 518.9565 | 512.4478 |  | 508.2183 | 502.6036 | 489.5082 | 510.0515 | 496.2829 | 226.5973 | 227.8694 | 228.4967 | 222.5852 | 221.6537 | 221.5931 | 224 |  | 225.6 | 144.1828 | 141.897 | 139.7635 | 140.2593 | 135.9714 |  | 142.893 | 126.3857 | 144.1075
01/09/2025 | 00:00 | 507.7827 | 515.0394 | 512.9535 | 518.2088 | 518.9593 | 512.642 |  | 507.9769 | 503.2642 | 490.3458 | 509.382 | 497.2469 | 226.6028 | 227.5645 | 228.8343 | 222.7045 | 222.5914 | 221.3597 | 224 |  | 225.8 | 144.1327 | 141.8123 | 139.8621 | 140.1467 | 135.9162 |  | 142.7467 | 126.5224 | 143.7195
MÁXIMO |  | 509.0416 | 527.171 | 526.766 | 529.6264 | 531.9545 | 519.148 | 518.9991 | 515.446 | 512.9802 | 495.4556 | 522.3347 | 506.9211 | 227.7435 | 229.2117 | 229.4183 | 226.9633 | 228.1654 | 223.5182 | 227.2 | 0 | 228.7 | 144.7888 | 142.605 | 139.8621 | 141.7133 | 137.655 | 0 | 142.9516 | 129.3839 | 144.904
MÍNIMO |  | 0 | 506.7416 | 501.7144 | 510.0911 | 511.0214 | 507.1933 | 508.0305 | 502.6931 | 496.0126 | 477.858 | 502.8352 | 489.3076 | 220.6651 | 223.6197 | 224.3553 | 219.1362 | 219.2248 | 220.2115 | 220.3 | 0 | 221.5 | 139.4529 | 139.3956 | 137.3199 | 137.5077 | 132.4524 | 0 | 140.3168 | 124.1347 | 139.349
PROMEDIO |  | 457.8871 | 517.6204 | 514.3743 | 518.6601 | 519.1985 | 512.8855 | 517.0467 | 509.0342 | 504.5338 | 487.9728 | 511.7381 | 497.8049 | 225.2878 | 226.7825 | 226.5972 | 222.4059 | 222.3823 | 221.7849 | 223.9625 | 0 | 225.3271 | 142.939 | 141.1496 | 138.683 | 140.1274 | 135.8432 | 0 | 141.8684 | 126.2411 | 143.14
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 31 de Agosto del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 06:43:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 18:56:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 31/08/2025 02:40:00 | 31/08/2025 09:48:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 31/08/2025 06:03:00 | 31/08/2025 09:12:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
TRANSMANTARO | L. CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 31/08/2025 06:07:00 | 31/08/2025 09:24:00 | Por regulación de tensión en el área centro.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 31/08/2025 06:37:00 | 31/08/2025 19:53:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Azángaro.
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 31/08/2025 07:22:00 | 31/08/2025 09:54:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Kiman Ayllu.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 31/08/2025 11:13:00 | 31/08/2025 18:52:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 31/08/2025 22:07:00 | 01/09/2025 00:00:00
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 31/08/2025 22:07:00 | 01/09/2025 00:00:00

## AISLADOS_TEMP
domingo, 31 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 31 de Agosto del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:35:14 06:35:15 | 59.738 59.738 | 23:30:28 23:30:29 | 60.217 60.217
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:35:15 | 59.738 | 23:30:28 23:30:29 | 60.217 60.217
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:35:15 | 59.737 | 23:30:29 | 60.218
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23
Variaciones Frecuencia | 06:35:15 | 59.737 | 23:30:29 | 60.218
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:35:15 | 59.738 | 23:30:29 | 60.218
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:35:14 06:35:15 | 59.738 59.738 | 23:30:28 23:30:29 | 60.217 60.217
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 31 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 31 de Agosto del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
31/08/2025 | 00:30 | 6248.07 | 6391.1319 | 2.29%
31/08/2025 | 01:00 | 6080.79 | 6261.1721 | 2.966%
31/08/2025 | 01:30 | 6022.51 | 6166.5324 | 2.391%
31/08/2025 | 02:00 | 5903.27 | 6054.9024 | 2.569%
31/08/2025 | 02:30 | 5891.14 | 5972.5664 | 1.382%
31/08/2025 | 03:00 | 5800.35 | 5977.6405 | 3.057%
31/08/2025 | 03:30 | 5758.3 | 5913.0425 | 2.687%
31/08/2025 | 04:00 | 5816.45 | 5901.254 | 1.458%
31/08/2025 | 04:30 | 5757.99 | 5867.047 | 1.894%
31/08/2025 | 05:00 | 5765.05 | 5892.168 | 2.205%
31/08/2025 | 05:30 | 5832.6 | 5879.2848 | 0.8004%
31/08/2025 | 06:00 | 5740.43 | 5886.276 | 2.541%
31/08/2025 | 06:30 | 5559.61 | 5751.5242 | 3.452%
31/08/2025 | 07:00 | 5518.62 | 5588.3849 | 1.264%
31/08/2025 | 07:30 | 5612.77 | 5666.8289 | 0.9631%
31/08/2025 | 08:00 | 5797.15 | 5787.8357 | -0.1607%
31/08/2025 | 08:30 | 5931.32 | 5935.0676 | 0.06318%
31/08/2025 | 09:00 | 6024.58 | 6030.4172 | 0.09689%
31/08/2025 | 09:30 | 6177.85 | 6149.5161 | -0.4586%
31/08/2025 | 10:00 | 6197.09 | 6219.9085 | 0.3682%
31/08/2025 | 10:30 | 6269.31 | 6335.4262 | 1.055%
31/08/2025 | 11:00 | 6309.55 | 6359.851 | 0.7972%
31/08/2025 | 11:30 | 6398.54 | 6421.5552 | 0.3597%
31/08/2025 | 12:00 | 6423.99 | 6431.4971 | 0.1169%
31/08/2025 | 12:30 | 6427.74 | 6427.7641 | 0.0003748%
31/08/2025 | 13:00 | 6416.2 | 6442.4541 | 0.4092%
31/08/2025 | 13:30 | 6392.66 | 6434.7005 | 0.6576%
31/08/2025 | 14:00 | 6438.34 | 6428.6307 | -0.1508%
31/08/2025 | 14:30 | 6387.92 | 6415.7932 | 0.4363%
31/08/2025 | 15:00 | 6311.59 | 6373.3425 | 0.9784%
31/08/2025 | 15:30 | 6309.92 | 6341.7791 | 0.5049%
31/08/2025 | 16:00 | 6263.27 | 6335.4415 | 1.152%
31/08/2025 | 16:30 | 6303.1 | 6330.1424 | 0.429%
31/08/2025 | 17:00 | 6397.26 | 6365.4113 | -0.4978%
31/08/2025 | 17:30 | 6457.96 | 6575.9667 | 1.827%
31/08/2025 | 18:00 | 6703.41 | 6798.734 | 1.422%
31/08/2025 | 18:30 | 7080.48 | 7105.6868 | 0.356%
31/08/2025 | 19:00 | 7134.17 | 7221.981 | 1.231%
31/08/2025 | 19:30 | 7216.74 | 7286.9291 | 0.9726%
31/08/2025 | 20:00 | 7288.96 | 7286.2219 | -0.03756%
31/08/2025 | 20:30 | 7266.01 | 7239.2922 | -0.3677%
31/08/2025 | 21:00 | 7198.05 | 7144.9816 | -0.7373%
31/08/2025 | 21:30 | 7112.33 | 7095.3997 | -0.238%
31/08/2025 | 22:00 | 6964.88 | 6936.7554 | -0.4038%
31/08/2025 | 22:30 | 6765.6 | 6821.8042 | 0.8307%
31/08/2025 | 23:00 | 6604.9 | 6589.1928 | -0.2378%
31/08/2025 | 23:30 | 6474.12 | 6439.849 | -0.5294%
01/09/2025 | 00:00 | 6276.49 | 6269.3271 | -0.1141%

## DESVIACIÓN
domingo, 31 de Agosto del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
31/08/2025 | 00:30 | 99.8 | 101.6019 | 46.1263 | 53.6737 | 599.5 | 604.7954 | 631.0063 | -31.5063 | 204.6 | 196.7507 | 205.2776 | -0.67758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 17.2996 | -17.2996 | 86.9 | 87.85 | 87.85 | -0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 186.1144 | 196.228 | -41.428 | 154.1 | 186.1144 | 196.228 | -42.128 | 154.5 | 186.1144 | 196.228 | -41.728 | 245.9 | 280.0099 | 295.2259 | -49.3259 | 218.2 | 208.0739 | 208.0739 | 10.1261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 279.4 | 348.9488 | 381.3058 | -101.9058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 108.541 | 108.541 | 8.4589 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 76 | 86.0909 | 137.7651 | -61.7651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 85.2467 | 82.001 | -17.501 | 102.1 | 20.6186 | 38.2192 | 63.8808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 28.3171 | 28.3171 | 3.2829 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 17.9159 | 17.9159 | -0.41592 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 10.7 | 10.5048 | 10.5048 | 0.19515 | 60.7 | 59.3109 | 59.3109 | 1.3891 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 80.7 | 83.9693 | 88.4102 | -7.7102 |  |  |  | 0 | 6.1 | 2.9556 | 2.9556 | 3.1444 | 3.4 | 4.1237 | 4.1237 | -0.72371 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 31.5 |  |  | 31.5 | 55.8 | 85 | 58.9285 | -3.1285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 85.4826 | 60.24 | -29.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 69.8073 | 75.2107 | -6.4107 | 178.7 | 172.3104 | 172.3104 | 6.3896 | 176.5 | 172.3104 | 172.3104 | 4.1896 |  |  |  | 0 | 175.4 | 172.8278 | 172.8278 | 2.5722 | 39.7 | 44.8484 | 48.3793 | -8.6793 | 27.4 | 22.4916 | 24.2623 | 3.1377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 94.7 | 126.5756 | 132.5708 | -37.8708 | 75.3 | 88.2341 | 88.2341 | -12.9341 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 68.7 | 70.7112 | 70.7112 | -2.0112 | 29.2 | 29.2634 | 29.2634 | -0.06337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 150 | 151.0888 | 151.0888 | -1.0888 | 151.6 | 151.5425 | 151.5425 | 0.05752 | 103.4 |  |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 116.1 | 120.729 | 120.729 | -4.629 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 9.83 | 9.83 | -3.13 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 |  | 1.1256 | -0.62555 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 16.9903 | 16.9903 | 1.4097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 28.809 | 28.809 | -0.509 | 86.8 | 79.9 | 79.848 | 6.952 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 19.4 | 19.7728 | 13.934 | 5.466 | 1.56 | 1.4 | 1.4 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 28.3 | 23.424 | 23.424 | 4.876 | 26.9 | 26.214 | 26.214 | 0.686 | 0 |  |  | 0 | 91.2 | 85.9 | 85.929 | 5.271 | 102.9 | 92.1 | 92.046 | 10.854 | 15.3 | 9.9 | 9.918 | 5.382 | 5.5 | 7.839 | 7.839 | -2.339 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -0.4 | 2.4 | 6.166 | 6.166 | -3.766 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120 | 97.6 | 97.583 | 22.417 | 140.2 | 98.1 | 98.119 | 42.081 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 33.7 | 29.5 | 29.5 | 4.2 | 27.9 | 29.5 | 29.5 | -1.6 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 6.21 | 8.25 | 8.25 | -2.04 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1
31/08/2025 | 01:00 | 99.7 | 101.6019 | 41.003 | 58.697 | 597.1 | 591.1112 | 611.988 | -14.888 | 203.2 | 192.299 | 199.0906 | 4.1094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.3074 | -16.3074 | 86.3 | 87.85 | 87.85 | -1.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 171.3123 | 196.228 | -60.128 | 135.8 | 171.3123 | 196.228 | -60.428 | 136 | 171.3123 | 196.228 | -60.228 | 232.9 | 257.7401 | 295.2259 | -62.3259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 278.8 | 326.527 | 300.8086 | -22.0086 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 108.541 | 108.541 | 10.359 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 75.4 | 77.6289 | 123.6139 | -48.2139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 84.1362 | 80.9006 | -16.7006 | 21.1 | 20.6186 | 20.6186 | 0.48144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 28.3171 | 28.3171 | 3.2829 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 17.9159 | 17.9159 | -0.51592 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 10.7 | 10.5048 | 10.5048 | 0.19515 | 62.2 | 59.3109 | 59.3109 | 2.8891 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 80.5 | 83.9693 | 88.4102 | -7.9102 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 3.1 | 4.1237 | 4.1237 | -1.0237 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 30.8 |  |  | 30.8 | 50.3 | 85 | 85 | -34.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 76.9845 | 60.24 | -29.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 69.8073 | 75.2107 | -6.6107 | 179.1 | 172.3104 | 172.3104 | 6.7896 | 176.2 | 172.3104 | 172.3104 | 3.8896 |  |  |  | 0 | 174.7 | 172.8278 | 172.8278 | 1.8722 | 40 | 44.8484 | 44.8484 | -4.8484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 87.9 | 126.5756 | 126.5756 | -38.6756 | 73 | 86.4078 | 88.2341 | -15.2341 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 68.7 | 69.99 | 70.7112 | -2.0112 | 29.1 | 28.9649 | 29.2634 | -0.16337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 150.4 | 151.0888 | 151.0888 | -0.68876 | 150.6 | 151.5425 | 151.5425 | -0.94248 | 103.4 |  |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.6 | 120.729 | 120.729 | -3.129 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 9.83 | 9.83 | -3.43 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.061 | -1.061 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 16.9903 | 16.9903 | 1.4097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 28.809 | 28.809 | 0.491 | 87.6 | 79.9 | 79.848 | 7.752 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 8 | 17.8071 | 13.934 | -5.934 | 1.52 | 1.4 | 1.4 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.5 | 23.424 | 23.424 | 4.076 | 25.4 | 26.214 | 26.214 | -0.814 | 0 |  |  | 0 | 92.6 | 85.9 | 85.929 | 6.671 | 102.9 | 92.1 | 92.046 | 10.854 | 13.2 | 9.9 | 9.918 | 3.282 | 8.2 | 7.839 | 7.839 | 0.361 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -0.4 | 3.3 | 6.166 | 6.166 | -2.866 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 97.6 | 97.583 | 24.817 | 148.5 | 98.1 | 98.119 | 50.381 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.8 | 29.5 | 29.5 | 4.3 | 27.9 | 29.5 | 29.5 | -1.6 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 7.4 | 8.25 | 8.25 | -0.85 | 10.47 | 11 | 11 | -0.53
31/08/2025 | 01:30 | 99 | 101.6019 | 38.6361 | 60.3639 | 517.1 | 591.7208 | 592.3945 | -75.2945 | 172.5 | 192.4973 | 192.7165 | -20.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.3 | 87.85 | 87.85 | -1.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 174.303 | 196.228 | -48.628 | 147.7 | 174.303 | 196.228 | -48.528 | 148 | 174.303 | 196.228 | -48.228 | 241.8 | 262.2397 | 295.2259 | -53.4259 | 218.8 | 208.0739 | 208.0739 | 10.7261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 280.4 | 328.0048 | 269.346 | 11.054 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 108.541 | 108.541 | 4.1589 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 13.9282 | 14.9194 | -2.9194 | 75 | 75.9783 | 117.7116 | -42.7116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 82.8892 | 79.3956 | -15.4956 | 52.6 | 32.6744 | 20.6186 | 31.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 28.3171 | 28.3171 | 3.2829 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.9159 | 17.9159 | -0.21592 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 10.7 | 10.5048 | 10.5048 | 0.19515 | 58.9 | 59.3109 | 59.3109 | -0.41091 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 80.4 | 83.9693 | 88.4102 | -8.0102 |  |  |  | 0 | 6.2 | 2.9556 | 2.9556 | 3.2444 | 3.3 | 4.1237 | 4.1237 | -0.82371 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 30.5 |  |  | 30.5 | 84.6 | 85 | 75.0793 | 9.5207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 75.3483 | 60.24 | -30.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 69.8073 | 75.2107 | -7.0107 | 178.6 | 172.3104 | 172.3104 | 6.2896 | 176.1 | 172.3104 | 172.3104 | 3.7896 |  |  |  | 0 | 175.6 | 172.8278 | 172.8278 | 2.7722 | 40.1 | 44.8484 | 44.8484 | -4.7484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 135.3 | 114.5198 | 134.0206 | 1.2794 | 86.1 | 90.0604 | 88.2341 | -2.1341 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 68.7 | 71.4324 | 70.7112 | -2.0112 | 29.1 | 29.5618 | 29.2634 | -0.16337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 150.1 | 151.0888 | 151.0888 | -0.98876 | 150.9 | 151.5425 | 151.5425 | -0.64248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.9 | 121.335 | 121.335 | -7.435 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 10.019 | 10.019 | -2.419 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 16.9903 | 16.9903 | 1.4097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 28.765 | 28.765 | -0.565 | 87.3 | 80 | 79.968 | 7.332 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 8.3 | 17.4287 | 13.934 | -5.634 | 1.56 | 1.36 | 1.36 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.5 | 23.551 | 23.551 | 4.949 | 19.1 | 25.115 | 25.115 | -6.015 | 0 |  |  | 0 | 94.7 | 85 | 84.968 | 9.732 | 105.1 | 91.5 | 91.468 | 13.632 | 15.5 | 10 | 9.971 | 5.529 | 10.1 | 7.919 | 7.919 | 2.181 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -0.4 | 4 | 6.135 | 6.135 | -2.135 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.7 | 96.3 | 96.271 | 28.429 | 143.3 | 93.4 | 93.418 | 49.882 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.8 | 29.5 | 29.5 | 4.3 | 28.1 | 29.5 | 29.5 | -1.4 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 6.77 | 8.25 | 8.25 | -1.48 | 10.48 | 11 | 11 | -0.52
31/08/2025 | 02:00 | 99.3 | 101.6019 | 34.9864 | 64.3136 | 516.4 | 584.2637 | 569.5016 | -53.1016 | 170.4 | 190.0714 | 185.269 | -14.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.1 | 87.85 | 87.85 | -1.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.8 | 163.1353 | 192.9944 | -58.1944 | 134.3 | 163.1353 | 192.9944 | -58.6944 | 134.2 | 163.1353 | 192.9944 | -58.7944 | 230.4 | 245.4378 | 290.361 | -59.961 | 218.1 | 208.0739 | 208.0739 | 10.0261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 278 | 310.6867 | 231.4853 | 46.5147 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.8 | 108.541 | 108.541 | 10.259 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 12.7754 | 14.9194 | -2.9194 | 69.9 | 69.9671 | 109.6037 | -39.7037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 81.2932 | 78.0491 | -14.1491 | 28.3 | 20.6186 | 20.6186 | 7.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 28.3171 | 28.3171 | 1.5829 | 0 |  |  | 0 | 17 | 17.9159 | 17.9159 | -0.91592 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 10.7 | 10.5048 | 10.5048 | 0.19515 | 61.1 | 59.3109 | 59.3109 | 1.7891 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 80.3 | 83.9693 | 88.4102 | -8.1102 |  |  |  | 0 | 6.1 | 2.9556 | 2.9556 | 3.1444 | 3 | 4.1237 | 4.1237 | -1.1237 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 83.9 | 85 | 85 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 64.6729 | 55.669 | -25.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 69.8073 | 75.2107 | -6.8107 | 178.2 | 172.3104 | 172.3104 | 5.8896 | 176.2 | 172.3104 | 172.3104 | 3.8896 |  |  |  | 0 | 175.1 | 172.8278 | 172.8278 | 2.2722 | 40 | 44.8484 | 44.8484 | -4.8484 | 27.4 | 22.4916 | 22.4916 | 4.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 123.5 | 126.3853 | 126.5756 | -3.0756 | 82.6 | 86.5301 | 84.4794 | -1.8794 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 68.6 | 69.8172 | 69.1446 | -0.5446 | 29.7 | 28.8934 | 28.615 | 1.085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 150 | 151.0888 | 151.0888 | -1.0888 | 150.8 | 151.5425 | 151.5425 | -0.74248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 121.927 | 121.927 | -10.827 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.257 | 10.257 | -0.857 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.4 | 16.9903 | 16.9903 | 1.4097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 28.657 | 28.657 | -2.257 | 87.4 | 80.3 | 80.247 | 7.153 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 8.4 | 14.9594 | 12.8767 | -4.4767 | 1.52 | 1.32 | 1.32 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.6 | 23.69 | 23.69 | 5.91 | 14.2 | 25.166 | 25.166 | -10.966 | 0 |  |  | 0 | 100.8 | 83.8 | 83.75 | 17.05 | 105.2 | 91.1 | 91.129 | 14.071 | 16 | 10 | 9.957 | 6.043 | 10.4 | 8.01 | 8.01 | 2.39 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -0.4 | 5.1 | 6.12 | 6.12 | -1.02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 94.9 | 94.888 | 30.112 | 145.6 | 88.5 | 88.508 | 57.092 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33.7 | 29.5 | 29.5 | 4.2 | 28 | 29.5 | 29.5 | -1.5 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 7.32 | 8.25 | 8.25 | -0.93 | 9.33 | 11 | 11 | -1.67
31/08/2025 | 02:30 | 99.2 | 101.6019 |  | 99.2 | 518.8 | 580.0023 | 564.8394 | -46.0394 | 173.1 | 188.6851 | 183.7523 | -10.6523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.8 | 87.85 | 87.85 | 2.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 139.2276 | 170.5779 | -40.1779 | 129.7 | 139.2276 | 170.5779 | -40.8779 | 130.2 | 139.2276 | 170.5779 | -40.3779 | 227.5 | 209.4686 | 256.6352 | -29.1352 | 217.7 | 208.0739 | 208.0739 | 9.6261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 279.3 | 305.9418 | 236.2481 | 43.0519 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 108.541 | 108.541 | 8.759 | 8.5 | 5.1333 | 5.1333 | 3.3667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 10.3049 | 14.9194 | -2.9194 | 70.1 | 66.5332 | 115.423 | -45.323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 80.7241 | 85.8945 | -21.5946 | 85.8 | 110.2632 | 110.2632 | -24.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.3171 | 28.3171 | 2.4829 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 17.9159 | 17.9159 | -0.61592 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 10.8 | 10.5048 | 10.5048 | 0.29515 | 63 | 59.3109 | 59.3109 | 3.6891 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 80.3 | 83.9693 | 88.4102 | -8.1102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 14.4 | 16 | 16 | -1.6 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 25 | 25 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 65.4037 | 57.3781 | -27.1781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 | 45.2214 | 2.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 69.8073 | 75.2107 | -6.9107 | 179 | 172.3104 | 172.3104 | 6.6896 | 177 | 172.3104 | 172.3104 | 4.6896 |  |  |  | 0 | 175.3 | 172.8278 | 172.8278 | 2.4722 | 40.3 | 44.8484 | 44.8484 | -4.5484 | 27.3 | 22.4916 | 22.4916 | 4.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 100.9 | 124.6214 | 124.6214 | -23.7214 | 75.9 | 83.4091 | 82.4303 | -6.5303 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 68.9 | 69.0269 | 68.5032 | 0.39677 | 30 | 28.5663 | 28.3496 | 1.6504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 150.4 | 151.0888 | 151.0888 | -0.68876 | 151 | 151.5425 | 151.5425 | -0.54248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 122.54 | 122.54 | -11.64 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 10.877 | 10.877 | 1.023 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.4 | 16.9903 | 16.9903 | 1.4097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 28.557 | 28.557 | -3.657 | 87.9 | 80.8 | 80.763 | 7.137 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 8.4 | 15.1284 | 13.272 | -4.872 | 1.48 | 1.28 | 1.28 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 23.889 | 23.889 | 6.111 | 21.5 | 25.825 | 25.825 | -4.325 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 82.9 | 82.929 | 20.271 | 102.2 | 90.5 | 90.474 | 11.726 | 14.2 | 9.9 | 9.862 | 4.338 | 8.2 | 7.874 | 7.874 | 0.326 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -0.4 | 7.1 | 6.375 | 6.375 | 0.725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 95.5 | 95.478 | 30.822 | 138 | 89.6 | 89.565 | 48.435 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.6 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 28.2 | 29.5 | 29.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 8.28 | 8.25 | 8.25 | 0.03 | 10.48 | 11 | 11 | -0.52
31/08/2025 | 03:00 | 99.4 | 101.6019 | 37.5401 | 61.8599 | 515.4 | 586.875 | 576.381 | -60.981 | 170.9 | 190.9209 | 187.507 | -16.607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89 | 87.85 | 87.85 | 1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 166.2997 | 196.228 | -37.328 | 158.4 | 166.2997 | 196.228 | -37.828 | 158.4 | 166.2997 | 196.228 | -37.828 | 246.5 | 250.1986 | 295.2259 | -48.7259 | 218.5 | 208.0739 | 208.0739 | 10.4261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 276.3 | 321.6893 | 257.4598 | 18.8402 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 108.541 | 108.541 | 4.4589 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 70.4 | 71.6123 | 113.6942 | -43.2942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 82.034 | 78.6039 | -15.1039 | 21.3 | 20.6186 | 20.6186 | 0.68144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 28.3171 | 28.3171 | 1.4829 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 17.9159 | 17.9159 | -0.51592 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 10.8 | 10.5048 | 10.5048 | 0.29515 | 56.7 | 59.3109 | 59.3109 | -2.6109 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 80.3 | 83.9693 | 88.4102 | -8.1102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 35.3 | 37.9646 | 25 | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 69.583 | 67.6728 | -37.8728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 69.8073 | 75.2107 | -6.9107 | 147.5 | 172.3104 | 172.3104 | -24.8104 | 147.4 | 172.3104 | 172.3104 | -24.9104 |  |  |  | 0 | 152.5 | 172.8278 | 172.8278 | -20.3278 | 39.7 | 44.8484 | 44.8484 | -5.1484 | 27.3 | 22.4916 | 22.4916 | 4.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 105.1 | 41.2371 |  | 105.1 | 87.1 | 94.763 | 97.2503 | -10.1503 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 67.8 | 71.6782 | 72.3739 | -4.5739 | 29.3 | 29.6635 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 149.7 | 151.0888 | 151.0888 | -1.3888 | 150.6 | 151.5425 | 151.5425 | -0.94248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.8 | 123.16 | 123.16 | -17.36 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 11.623 | 11.623 | 0.177 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.4 | 16.9903 | 16.9903 | 1.4097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 28.459 | 28.459 | -2.059 | 87.1 | 81.4 | 81.359 | 5.741 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 8.4 | 16.0951 | 15.6532 | -7.2533 | 1.48 | 1.28 | 1.28 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 24.109 | 24.109 | 6.191 | 28.3 | 26.687 | 26.687 | 1.613 | 0 |  |  | 0 | 93.6 | 82.2 | 82.24 | 11.36 | 95.9 | 89.7 | 89.712 | 6.188 | 16 | 9.7 | 9.74 | 6.26 | 8.7 | 7.663 | 7.663 | 1.037 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | -0.6 | 7.6 | 6.72 | 6.72 | 0.88 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 96.7 | 96.727 | 25.373 | 130.3 | 92.6 | 92.611 | 37.689 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.2 | 29.5 | 29.5 | 3.7 | 27.8 | 29.5 | 29.5 | -1.7 |  |  |  | 0 | 17.9 | 19.025 | 19.025 | -1.125 | 7.99 | 8.25 | 8.25 | -0.26 | 10.48 | 11 | 11 | -0.52
31/08/2025 | 03:30 | 99.4 | 101.6019 | 33.0023 | 66.3977 | 518.7 | 572.3976 | 557.9679 | -39.2679 | 171.5 | 186.2111 | 181.5169 | -10.0169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 87.85 | 87.85 | -1.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 144.9992 | 175.2194 | -36.0194 | 138.8 | 144.9992 | 175.2194 | -36.4194 | 139.3 | 144.9992 | 175.2194 | -35.9194 | 234.8 | 218.152 | 263.6184 | -28.8184 | 217.4 | 208.0739 | 208.0739 | 9.3261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 277.6 | 284.1699 | 205.2136 | 72.3864 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 108.541 | 108.541 | 5.359 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 10.217 | 14.9194 | -2.9194 | 70.8 | 63.1849 | 103.0221 | -32.2221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 79.6097 | 76.7173 | -12.1173 | 37.5 | 20.6186 | 20.6186 | 16.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 28.3171 | 28.3171 | 1.7829 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 17.9159 | 17.9159 | 0.48408 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 10.8 | 10.5048 | 10.5048 | 0.29515 | 61 | 59.3109 | 59.3109 | 1.6891 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 81 | 83.9693 | 88.4102 | -7.4102 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 85.1 | 85 | 76.6398 | 8.4602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 52.2488 | 47.705 | -17.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.9 | 69.8073 | 75.2107 | -6.3107 | 125.7 | 172.3104 | 172.3104 | -46.6104 | 125.5 | 172.3104 | 172.3104 | -46.8104 |  |  |  | 0 | 136.7 | 172.8278 | 172.8278 | -36.1278 | 40.1 | 44.8484 | 44.8484 | -4.7484 | 27.4 | 22.4916 | 22.4916 | 4.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 139.7 | 126.3853 | 132.46 | 7.24 | 92.6 | 82.5181 | 76.2633 | 16.3367 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 65.8 | 68.1675 | 65.984 | -0.18401 | 29 | 28.2107 | 27.3071 | 1.6929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 149.6 | 151.0888 | 151.0888 | -1.4888 | 150.5 | 151.5425 | 151.5425 | -1.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.7 | 123.668 | 123.668 | -15.968 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 11.99 | 11.99 | 1.61 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.4 | 16.9903 | 16.9903 | 1.4097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 28.506 | 28.506 | -3.406 | 87.2 | 81.9 | 81.9 | 5.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 8.4 | 12.0855 | 11.0345 | -2.6345 | 1.44 | 1.24 | 1.24 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 24.156 | 24.156 | 6.044 | 32.9 | 27.925 | 27.925 | 4.975 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 82.6 | 82.604 | -7.304 | 92.7 | 89.3 | 89.278 | 3.422 | 10.9 | 9.7 | 9.665 | 1.235 | 8.9 | 7.69 | 7.69 | 1.21 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | -0.6 | 9.8 | 6.876 | 6.876 | 2.924 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.7 | 99.4 | 99.426 | 14.274 | 120.6 | 97.5 | 97.455 | 23.145 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33.7 | 29.5 | 29.5 | 4.2 | 28.3 | 29.5 | 29.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 6.27 | 8.25 | 8.25 | -1.98 | 9.79 | 11 | 11 | -1.21
31/08/2025 | 04:00 | 98.6 | 101.6019 | 33.6836 | 64.9164 | 578.2 | 572.724 | 559.716 | 18.484 | 192.9 | 186.3173 | 182.0856 | 10.8144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 87.85 | 87.85 | -1.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.1 | 135.5838 | 163.0682 | -44.9682 | 117.9 | 135.5838 | 163.0682 | -45.1682 | 117.7 | 135.5838 | 163.0682 | -45.3682 | 218.1 | 203.9865 | 245.3369 | -27.2369 | 218.5 | 208.0739 | 208.0739 | 10.4261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 373.1 | 287.7997 | 211.9438 | 161.1561 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.9 | 108.541 | 108.541 | 8.359 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 11.9277 | 14.9194 | -2.9194 | 70.4 | 63.3521 | 104.0209 | -33.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 79.3604 | 76.4444 | -24.2444 | 74.2 | 90.1987 | 90.1987 | -15.9987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 28.3171 | 28.3171 | 2.6829 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 17.9159 | 17.9159 | 0.98408 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 10.9 | 10.5048 | 10.5048 | 0.39515 | 61.2 | 59.3109 | 59.3109 | 1.8891 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 80.4 | 83.9693 | 88.4102 | -8.0102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 25 | 25 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 56.0494 | 51.5904 | -21.1904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 69.8073 | 75.2107 | -6.7107 | 164.3 | 172.3104 | 172.3104 | -8.0104 | 164.3 | 172.3104 | 172.3104 | -8.0104 |  |  |  | 0 | 158.9 | 172.8278 | 172.8278 | -13.9278 | 39.9 | 44.8484 | 44.8484 | -4.9484 | 27.6 | 22.4916 | 22.4916 | 5.1084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 81.3 | 114.5198 | 114.5198 | -33.2198 | 73.3 | 87.6453 | 84.7225 | -11.4225 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 65.6 | 72.3739 | 71.2223 | -5.6223 | 29.2 | 29.9515 | 29.4749 | -0.27487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 149.8 | 151.0888 | 151.0888 | -1.2888 | 150.8 | 151.5425 | 151.5425 | -0.74248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 124.139 | 124.139 | -14.039 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 12.229 | 12.229 | 2.371 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.4 | 16.9903 | 16.9903 | 1.4097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 28.6 | 28.6 | -2.1 | 86.5 | 82.4 | 82.423 | 4.077 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 8.5 | 12.9647 | 11.9333 | -3.4333 | 1.44 | 1.24 | 1.24 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4 | 5 | 5 | -1 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.7 | 24.147 | 24.147 | 2.553 | 37.9 | 29.289 | 29.289 | 8.611 | 0 |  |  | 0 | 85.3 | 83.3 | 83.32 | 1.98 | 100.1 | 89 | 88.951 | 11.149 | 11.6 | 9.6 | 9.607 | 1.993 | 6.3 | 7.798 | 7.798 | -1.498 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | -0.6 | 8.8 | 6.971 | 6.971 | 1.829 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.3 | 102.6 | 102.609 | -1.309 | 89.3 | 102.9 | 102.899 | -13.599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 33.2 | 29.5 | 29.5 | 3.7 | 28.1 | 29.5 | 29.5 | -1.4 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 6.43 | 8.25 | 8.25 | -1.82 | 10.48 | 11 | 11 | -0.52
31/08/2025 | 04:30 | 99.1 | 101.6019 |  | 99.1 | 576.8 | 565.5755 | 554.0493 | 22.7507 | 192.6 | 183.9918 | 180.2421 | 12.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.2 | 87.85 | 87.85 | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 135.5838 | 170.7527 | -57.0527 | 113.5 | 135.5838 | 170.7527 | -57.2527 | 113.9 | 135.5838 | 170.7527 | -56.8527 | 212.2 | 203.9865 | 256.8982 | -44.6982 | 220.2 | 208.0739 | 208.0739 | 12.1261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 372.8 | 275.9434 | 197.1388 | 175.6612 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 108.541 | 108.541 | 10.159 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 10.217 | 14.9194 | -1.9194 | 70 | 59.8361 | 108.9461 | -38.9461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 78.761 | 83.9217 | -31.6217 | 23.3 | 90.1987 | 20.6186 | 2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 28.3171 | 28.3171 | 2.6829 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.9159 | 17.9159 | 0.68408 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 10.9 | 10.5048 | 10.5048 | 0.39515 | 62.2 | 59.3109 | 59.3109 | 2.8891 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 80.6 | 83.9693 | 88.4102 | -7.8102 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 25 | 74.88 | -48.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 52.4596 | 44.4031 | -14.1031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2214 | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 69.8073 | 75.2107 | -6.7107 | 174.2 | 172.3104 | 172.3104 | 1.8896 | 174 | 172.3104 | 172.3104 | 1.6896 |  |  |  | 0 | 175.6 | 172.8278 | 172.8278 | 2.7722 | 40.1 | 44.8484 | 44.8484 | -4.7484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 62.2 | 114.5198 | 126.5756 | -64.3756 | 76.8 | 82.7145 | 76.2633 | 0.53666 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 66.3 | 68.279 | 65.984 | 0.31599 | 29.2 | 28.2568 | 27.3071 | 1.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 150 | 151.0888 | 151.0888 | -1.0888 | 151.3 | 151.5425 | 151.5425 | -0.24248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.9 | 123.921 | 123.921 | -8.021 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 12.622 | 12.622 | 0.678 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.4 | 16.9903 | 16.9903 | 1.4097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 28.508 | 28.508 | -3.808 | 83.3 | 82.2 | 82.189 | 1.111 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 8.5 | 12.1343 | 10.2708 | -1.7708 | 1.44 | 1.28 | 1.28 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.1 | 23.904 | 23.904 | -5.804 | 45.3 | 32.044 | 32.044 | 13.256 | 0 |  |  | 0 | 84.8 | 83.7 | 83.714 | 1.086 | 91.5 | 88.9 | 88.847 | 2.653 | 12.3 | 9.6 | 9.587 | 2.713 | 10.4 | 7.93 | 7.93 | 2.47 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | -0.6 | 9.9 | 7.492 | 7.492 | 2.408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.3 | 103.9 | 103.944 | -7.644 | 78.2 | 105.4 | 105.374 | -27.174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.6 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 27.7 | 29.5 | 29.5 | -1.8 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 8.07 | 8.25 | 8.25 | -0.18 | 10.48 | 11 | 11 | -0.52
31/08/2025 | 05:00 | 99.2 | 101.6019 |  | 99.2 | 577.9 | 566.2284 | 568.7975 | 9.1025 | 196 | 184.2042 | 185.0399 | 10.9601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.9 | 87.85 | 87.85 | 3.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 137.8518 | 179.4695 | -57.4695 | 122.7 | 137.8518 | 179.4695 | -56.7695 | 122.5 | 137.8518 | 179.4695 | -56.9695 | 219.8 | 207.3986 | 270.0127 | -50.2126 | 218.6 | 208.0739 | 208.0739 | 10.5261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 373.5 | 277.9626 | 197.1388 | 176.3612 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 108.541 | 108.541 | 6.1589 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 10.4301 | 14.9194 | -1.7194 | 70.4 | 63.2953 | 114.9656 | -44.5656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.6 | 79.2217 | 84.8152 | -32.2152 | 25.8 | 32.6744 | 20.6186 | 5.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 28.3171 | 28.3171 | 2.6829 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 17.9159 | 17.9159 | 0.98408 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 10.9 | 10.5048 | 10.5048 | 0.39515 | 59.7 | 59.3109 | 59.3109 | 0.38909 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 80.6 | 83.9693 | 88.4102 | -7.8102 |  |  |  | 0 | 5.6 | 2.9556 | 2.9556 | 2.6444 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 53.8 | 85 | 25 | 28.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 49.3854 | 53.4631 | -23.1631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 69.8073 | 75.2107 | -6.6107 | 135.4 | 172.3104 | 172.3104 | -36.9104 | 135.2 | 172.3104 | 172.3104 | -37.1104 |  |  |  | 0 | 142.6 | 172.8278 | 172.8278 | -30.2278 | 39.9 | 44.8484 | 44.8484 | -4.9484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 86 | 114.5198 | 113.4021 | -27.4021 | 89.9 | 82.5889 | 80.2994 | 9.6006 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 67.7 | 67.472 | 67.2463 | 0.45367 | 29.7 | 27.9229 | 27.8295 | 1.8705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 150.7 | 151.5425 | 151.5425 | -0.84248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.1 | 123.473 | 123.473 | -10.373 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 13.066 | 13.066 | 1.634 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 6.7 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.4 | 16.9903 | 16.9903 | 1.4097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 28.356 | 28.356 | -2.656 | 87.6 | 81.7 | 81.702 | 5.898 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 8.5 | 11.4232 | 12.3664 | -3.8664 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 23.583 | 23.583 | -6.383 | 50.8 | 35.264 | 35.264 | 15.536 | 0 |  |  | 0 | 91.9 | 84 | 84 | 7.9 | 100.8 | 88.8 | 88.816 | 11.984 | 13 | 9.6 | 9.58 | 3.42 | 9.9 | 8.071 | 8.071 | 1.829 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | -0.6 | 11.6 | 8.155 | 8.155 | 3.445 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78 | 104.7 | 104.664 | -26.664 | 79.3 | 106.9 | 106.86 | -27.56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 33.6 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 27.9 | 29.5 | 29.5 | -1.6 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 7.68 | 8.25 | 8.25 | -0.57 | 10.47 | 11 | 11 | -0.53
31/08/2025 | 05:30 | 99.3 | 101.6019 |  | 99.3 | 579 | 560.8297 | 554.9103 | 24.0897 | 196.2 | 182.4479 | 180.5222 | 15.6778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 88.1 | 87.85 | 87.85 | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 135.5838 | 183.4085 | -68.9085 | 128.6 | 135.5838 | 183.4085 | -54.8085 | 128.8 | 135.5838 | 183.4085 | -54.6085 | 224.4 | 203.9865 | 275.9389 | -51.5389 | 219.2 | 208.0739 | 208.0739 | 11.1261 | 112.1 | 104.3494 | 104.3494 | 7.7506 | 376.2 | 278.3961 | 229.3771 | 146.8229 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 11.4 |  |  | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118 | 108.541 | 108.541 | 9.4589 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 10.3981 | 14.9194 | -1.7194 | 70.6 | 63.1015 | 115.0368 | -44.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.6 | 79.138 | 84.7811 | -32.1811 | 82.7 | 90.1987 | 20.6186 | 62.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 28.3171 | 28.3171 | 2.6829 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.9159 | 17.9159 | 1.8841 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 10.9 | 10.5048 | 10.5048 | 0.39515 | 59.6 | 59.3109 | 59.3109 | 0.28909 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 80.5 | 83.9693 | 88.4102 | -7.9102 |  |  |  | 0 | 5.6 | 2.9556 | 2.9556 | 2.6444 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 25 | 25 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 53.3365 | 57.3477 | -26.9477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 69.8073 | 75.2107 | -6.6107 | 83.3 | 172.3104 | 172.3104 | -89.0104 | 83.3 | 172.3104 | 172.3104 | -89.0104 |  |  |  | 0 | 108.3 | 172.8278 | 172.8278 | -64.5278 | 40 | 44.8484 | 44.8484 | -4.8484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 117.9 | 114.5198 | 50.0125 | 67.8875 | 100.2 | 81.7125 | 87.4042 | 12.7958 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 68 | 67.5032 | 68.8172 | -0.81724 | 29.6 | 27.9357 | 28.4796 | 1.1204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149.9 | 151.0888 | 151.0888 | -1.1888 | 151.1 | 151.5425 | 151.5425 | -0.44248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.5 | 123.015 | 123.015 | -3.515 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 13.464 | 13.464 | 0.136 | 0 |  |  | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 9.1 | 3.1 | 3.1 | 6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.4 | 16.9903 | 16.9903 | 1.4097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 28.203 | 28.203 | -2.903 | 86 | 81.4 | 81.38 | 4.62 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 8.5 | 12.3371 | 13.265 | -4.765 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.8 | 23.467 | 23.467 | -0.667 | 53.9 | 39.506 | 39.506 | 14.394 | 0 |  |  | 0 | 103.7 | 83.2 | 83.184 | 20.516 | 103.6 | 89.2 | 89.176 | 14.424 | 17.9 | 9.5 | 9.45 | 8.45 | 13.7 | 8.205 | 8.205 | 5.495 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | -0.6 | 10.9 | 8.775 | 8.775 | 2.125 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.4 | 105.1 | 105.112 | -7.712 | 107.1 | 107.5 | 107.477 | -0.377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.6 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 28 | 29.5 | 29.5 | -1.5 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 7.94 | 8.25 | 8.25 | -0.31 | 10.46 | 11 | 11 | -0.54
31/08/2025 | 06:00 | 99.1 | 101.6019 |  | 99.1 | 571.9 | 569.9706 | 561.8952 | 10.0048 | 195.3 | 185.4215 | 182.7945 | 12.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 |  |  | 10.6 | 85.5 | 87.85 | 87.85 | -2.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 | 139.9275 | 179.5214 | -174.3214 | 136.4 | 139.9275 | 179.5214 | -43.1214 | 135.4 | 139.9275 | 179.5214 | -44.1214 | 150.2 | 210.5216 | 270.0907 | -119.8907 | 218.8 | 208.0739 | 208.0739 | 10.7261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 371.9 | 270.3277 | 214.9678 | 156.9322 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 108.541 | 108.541 | 8.5589 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 10.217 | 14.9194 | -1.6194 | 69.7 | 72.3564 | 123.3129 | -53.6129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 77.4145 | 82.9005 | -32.5005 | 69.1 | 20.6186 | 20.6186 | 48.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 28.3171 | 28.3171 | 3.8829 | 18.5 |  |  | 18.5 | 19 | 17.9159 | 17.9159 | 1.0841 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11 | 10.5048 | 10.5048 | 0.49515 | 60.7 | 59.3109 | 59.3109 | 1.3891 | 178.6 | 184.915 | 184.915 | -6.315 | 179.2 | 184.915 | 184.915 | -5.715 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 78.7 | 83.9693 | 88.4102 | -9.7102 |  |  |  | 0 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 83.1 | 85 | 25 | 58.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.5 | 69.8073 | 75.2107 | -7.7107 | 84.4 | 172.3104 | 172.3104 | -87.9104 | 84.4 | 172.3104 | 172.3104 | -87.9104 |  |  |  | 0 | 106.7 | 172.8278 | 172.8278 | -66.1278 | 40.2 | 44.8484 | 44.8484 | -4.6484 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 161.2 | 126.5756 | 113.4021 | 47.7979 | 87.1 | 87.8388 | 88.2038 | -1.1038 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 68.1 | 70.5551 | 70.6993 | -2.5993 | 28.9 | 29.1988 | 29.2584 | -0.35842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 150.8 | 151.0888 | 151.0888 | -0.28876 | 151.3 | 151.5425 | 151.5425 | -0.24248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118.2 | 122.554 | 122.554 | -4.354 | 0 | 1.599 | 1.599 | -1.599 | 14.5 | 13.845 | 13.845 | 0.655 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 16.9903 | 16.9903 | 1.3097 | 0.1 | 0.092 | 0.092 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 25.2 | 28.049 | 28.049 | -2.849 | 87.2 | 81.1 | 81.113 | 6.087 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.118 | 0.118 | 0.082 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 8.5 |  |  | 8.5 | 1.36 | 1.2 | 1.2 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5 | 7 | 7 | -2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.7 | 23.419 | 23.419 | 3.281 | 61.3 | 44.088 | 44.088 | 17.212 | 0 | 0.293 | 0.293 | -0.293 | 100.6 | 82 | 82 | 18.6 | 102.3 | 89.7 | 89.667 | 12.633 | 19.9 | 9.3 | 9.279 | 10.621 | 11.9 | 8.337 | 8.337 | 3.563 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | -0.6 | 10.9 | 9.38 | 9.38 | 1.52 | 0 | 11.279 | 11.279 | -11.279 | 0 | 0.697 | 0.697 | -0.697 | 1 | 5.139 | 5.139 | -4.139 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.9 | 105.5 | 105.47 | -5.57 | 104.1 | 107.8 | 107.805 | -3.705 | 0.8 | 3.048 | 3.048 | -2.248 | 0 | 0.133 | 0.133 | -0.133 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 33.4 | 29.5 | 29.5 | 3.9 | 27.9 | 29.5 | 29.5 | -1.6 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 7.9 | 8.25 | 8.25 | -0.35 | 10.47 | 11 | 11 | -0.53
31/08/2025 | 06:30 | 98.8 | 101.6019 |  | 98.8 | 498.1 | 549.3811 | 571.202 | -73.102 | 164.8 | 178.7235 | 185.8222 | -21.0222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 | 29.7236 | 30.5 | -11.1 | 93.6 | 87.85 | 87.85 | 5.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 211.8 | 204.5233 | 204.5233 | 7.2767 | 214.8 | 204.5233 | 204.5233 | 10.2767 | 201.3 | 205.1375 | 205.1375 | -3.8375 | 219 | 208.0739 | 208.0739 | 10.9261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 68.5 | 177.7868 |  | 68.5 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.1 |  |  | 12.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 108.541 | 108.541 | 9.759 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 10.217 | 14.9194 | -1.7194 | 44.1 | 40 | 81.709 | -37.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 68.6913 | 71.4054 | -19.3054 | 56.7 | 110.2632 | 20.6186 | 36.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 28.3171 | 28.3171 | 4.8829 | 49.9 | 53.3981 | 53.7201 | -3.8201 | 19.7 | 17.9159 | 17.9159 | 1.7841 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11 | 10.5048 | 10.5048 | 0.49515 | 60.8 | 59.3109 | 59.3109 | 1.4891 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 80.4 | 83.9693 | 88.4102 | -8.0102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 15.7 | 16 | 44.6975 | -28.9975 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 24 | 25 | 85 | -61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 69.8073 | 75.2107 | -6.6107 | 84.1 | 107.2943 | 172.3104 | -88.2104 | 84 | 107.2943 | 172.3104 | -88.3104 |  |  |  | 0 | 106 | 107.6165 | 172.8278 | -66.8278 | 40.3 | 44.8484 | 44.8484 | -4.5484 | 27.8 | 22.4916 | 22.4916 | 5.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 92.5 | 132.3884 | 134.0206 | -41.5206 | 83.6 | 78.1175 | 76.2633 | 7.3367 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 69.7 | 66.7162 | 65.984 | 3.716 | 29.7 | 27.6101 | 27.3071 | 2.3929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 150.8 | 151.0888 | 151.0888 | -0.28876 | 151 | 151.5425 | 151.5425 | -0.54248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 111.8 | 129.12 | 129.12 | -17.32 | 6.7 | 14.586 | 14.586 | -7.886 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 2.6072 | 2.6577 | -1.2577 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 16.9903 | 16.9903 | 1.3097 | 0.4 | 1.142 | 1.142 | -0.742 | 0.3 | 0.552 | 0.552 | -0.252 | 25.3 | 27.993 | 27.993 | -2.693 | 87.5 | 81.1 | 81.081 | 6.419 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.441 | 0.441 | 0.059 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 10.5 |  |  | 10.5 | 1.36 | 1.16 | 1.16 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5 | 7 | 7 | -2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.3 | 25.64 | 25.64 | 3.66 | 66 | 53.83 | 53.83 | 12.17 | 4.9 | 7.33 | 7.33 | -2.43 | 97.5 | 84.1 | 84.09 | 13.41 | 101.3 | 89.2 | 89.162 | 12.138 | 15.5 | 9.3 | 9.333 | 6.167 | 12.9 | 8.617 | 8.617 | 4.283 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 40 | 90.751 | 90.751 | -50.751 | 0.8 | 6.462 | 6.462 | -5.662 | 26.8 | 37.885 | 37.885 | -11.085 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109 | 105.7 | 105.723 | 3.277 | 138.8 | 107.8 | 107.843 | 30.957 | 21.1 | 25.79 | 25.79 | -4.69 | 0.8 | 1.254 | 1.254 | -0.454 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33.7 | 29.5 | 29.5 | 4.2 | 27.9 | 29.5 | 29.5 | -1.6 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 7.03 | 8.25 | 8.25 | -1.22 | 10.32 | 11 | 11 | -0.68
31/08/2025 | 07:00 | 98.8 | 101.6019 |  | 98.8 | 497.2 | 429.9197 | 392.1464 | 105.0536 | 162.3 | 139.8605 | 127.5722 | 34.7278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 24.4138 | 30.5 | -19.8 | 91.2 | 87.85 | 87.85 | 3.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 188 | 204.5233 | 204.5233 | -16.5233 | 0 | 204.5233 | 204.5233 | -204.5233 | 88.7 | 205.1375 | 205.1375 | -116.4375 | 217.9 | 208.0739 | 208.0739 | 9.8261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 68 |  |  | 68 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.6 |  |  | 12.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.8 | 108.541 | 108.541 | 10.259 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 10.217 | 14.9194 | -1.7194 | 45 | 45 | 81.709 | -36.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 54.4454 | 51.6858 | 0.51423 | 64.3 | 110.2632 | 110.2632 | -45.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.9 | 150.5155 | 150.5155 | 2.3845 | 31.1 | 28.3171 | 28.3171 | 2.7829 | 46.6 | 53.3981 | 53.1371 | -6.5371 | 19.5 | 17.9159 | 17.9159 | 1.5841 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.1 | 10.5048 | 10.5048 | 0.59515 | 62.1 | 59.3109 | 59.3109 | 2.7891 | 181.8 | 150.0125 | 184.915 | -3.115 | 182.9 | 150.0125 | 184.915 | -2.015 | 183.7 | 150.463 | 185.4703 | -1.7703 | 80.4 | 83.9693 | 88.4102 | -8.0102 |  |  |  | 0 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 25 | 25 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 |  |  | 16.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 |  |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 69.8073 | 75.2107 | -6.7107 | 83.9 | 91.575 | 91.575 | -7.675 | 83.8 | 91.575 | 91.575 | -7.775 |  |  |  | 0 | 106.8 | 91.85 | 91.85 | 14.95 | 40.2 | 44.8484 | 44.8484 | -4.6484 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 62.7 | 138.2136 | 132.3884 | -69.6883 | 74.7 | 72.8966 | 75.5054 | -0.80535 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 69.4 | 65.984 | 65.984 | 3.416 | 29.9 | 27.3071 | 27.3071 | 2.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 150.3 | 151.0888 | 151.0888 | -0.78876 | 151.2 | 151.5425 | 151.5425 | -0.34248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | -0.069 | 95.6 | 121.689 | 121.689 | -26.089 | 9.3 | 36.248 | 36.248 | -26.948 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 2.2618 | 2.6577 | -0.65773 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 16.9903 | 16.9903 | 1.3097 | 1 | 3.396 | 3.396 | -2.396 | 0.8 | 2.197 | 2.197 | -1.397 | 24.8 | 27.97 | 27.97 | -3.17 | 86.1 | 81.1 | 81.126 | 4.974 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.777 | 0.777 | -0.177 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 7.9 |  |  | 7.9 | 1.36 | 1.16 | 1.16 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5 | 7 | 7 | -2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 30.3 | 23.95 | 23.95 | 6.35 | 64.1 | 53.615 | 53.615 | 10.485 | 16.2 | 18.581 | 18.581 | -2.381 | 109.1 | 80.3 | 80.282 | 28.818 | 103.9 | 88.3 | 88.325 | 15.575 | 15.2 | 9.5 | 9.461 | 5.739 | 13 | 8.946 | 8.946 | 4.054 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 138.5 | 170.612 | 170.612 | -32.112 | 3.4 | 9.364 | 9.364 | -5.964 | 79.4 | 81.891 | 81.891 | -2.491 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.2 | 105.9 | 105.94 | 21.26 | 154.9 | 107.8 | 107.785 | 47.115 | 61.9 | 61.167 | 61.167 | 0.733 | 3.4 | 3.114 | 3.114 | 0.286 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.7 | 29.5 | 29.5 | 4.2 | 27.9 | 29.5 | 29.5 | -1.6 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 7.6 | 8.25 | 8.25 | -0.65 | 10.46 | 11 | 11 | -0.54
31/08/2025 | 07:30 | 98.7 | 94.0814 |  | 98.7 | 495.8 | 416.2173 | 374.5429 | 121.2571 | 164.6 | 135.4029 | 121.8455 | 42.7545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 25.6929 | 30.5 | -18.1 | 94.1 | 87.85 | 87.85 | 6.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 155 | 204.5233 | 204.5233 | -49.5233 | 0 | 204.5233 | 204.5233 | -204.5233 | 72.3 | 205.1375 | 205.1375 | -132.8375 | 218.3 | 208.0739 | 208.0739 | 10.2261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 108.541 | 108.541 | 6.4589 | 5.6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.46666 | 2.8 | 2.8178 | 2.8178 | -0.01776 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 10.217 | 14.9194 | -0.71942 | 84.3 | 45 | 48.526 | 35.7739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52 | 48.3271 | 46.0387 | 5.9613 | 38.6 | 73.4511 | 110.2632 | -71.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.1 | 150.5155 | 150.5155 | -1.4155 | 32.4 | 28.3171 | 28.3171 | 4.0829 | 47.4 | 53.3981 | 53.1371 | -5.7371 | 19.3 | 17.9159 | 17.9159 | 1.3841 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.2 | 10.5048 | 10.5048 | 0.69515 | 57.9 | 59.3109 | 59.3109 | -1.4109 | 181.9 | 136.6494 | 184.915 | -3.015 | 182.2 | 136.6494 | 184.915 | -2.715 | 184.3 | 137.0598 | 185.4703 | -1.1703 | 80.3 | 83.9693 | 88.4102 | -8.1102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 15.8 | 16 | 16 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 85 | 25 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 69.8073 | 75.2107 | -6.8107 | 83.7 | 91.575 | 91.575 | -7.875 | 83.7 | 91.575 | 91.575 | -7.875 |  |  |  | 0 | 106.8 | 91.85 | 91.85 | 14.95 | 39.9 | 44.8484 | 44.8484 | -4.9484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 65.5 | 114.5198 | 132.3884 | -66.8884 | 76.7 | 74.8243 | 72.2155 | 4.4845 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 69.6 | 65.984 | 65.984 | 3.616 | 29.7 | 27.3071 | 27.3071 | 2.3929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 150.2 | 151.0888 | 151.0888 | -0.88876 | 151.5 | 151.5425 | 151.5425 | -0.04248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.083 | 0.083 | 0.017 | 101.5 | 121.212 | 121.212 | -19.712 | 16.7 | 55.996 | 55.996 | -39.296 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.9 | 2.345 | 2.6577 | -1.7577 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 16.9903 | 16.9903 | 1.3097 | 1.8 | 5.644 | 5.644 | -3.844 | 1.5 | 4.3 | 4.3 | -2.8 | 25.3 | 28.127 | 28.127 | -2.827 | 83 | 81.6 | 81.617 | 1.383 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 1.963 | 1.963 | -0.663 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 5 |  |  | 5 | 1.36 | 1.16 | 1.16 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5 | 7 | 7 | -2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 24.063 | 24.063 | 6.237 | 65.4 | 58.24 | 58.24 | 7.16 | 26.9 | 29.186 | 29.186 | -2.286 | 110.7 | 80.1 | 80.107 | 30.593 | 103.9 | 87.7 | 87.706 | 16.194 | 17.9 | 9.5 | 9.488 | 8.412 | 14.2 | 9.083 | 9.083 | 5.117 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 222.1 | 214.812 | 214.812 | 7.288 | 6.4 | 10.898 | 10.898 | -4.498 | 123.8 | 112.723 | 112.723 | 11.077 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.3 | 106.4 | 106.406 | 17.894 | 149 | 109.5 | 109.477 | 39.523 | 94.3 | 83.154 | 83.154 | 11.146 | 6.2 | 6.114 | 6.114 | 0.086 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 33.4 | 29.5 | 29.5 | 3.9 | 27.8 | 29.5 | 29.5 | -1.7 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 9.02 | 8.25 | 8.25 | 0.77 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
31/08/2025 | 08:00 | 98.9 | 82.7451 |  | 98.9 | 498.4 | 420.4944 | 418.7474 | 79.6526 | 164.8 | 136.7943 | 136.226 | 28.574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 24.6041 | 30.5 | -5.9 | 94.4 | 87.85 | 87.85 | 6.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 154.4 | 204.5233 | 204.5233 | -50.1233 | 0 | 204.5233 | 204.5233 | -204.5233 | 73.4 | 205.1375 | 205.1375 | -131.7375 | 216.7 | 208.0739 | 208.0739 | 8.6261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 12.4 |  |  | 12.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 108.541 | 108.541 | 4.7589 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 12.7814 | 12.1083 | 2.4917 | 84.8 | 70 | 38.664 | 46.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 46.3837 | 46.004 | 14.096 | 94.5 | 110.2632 | 110.2632 | -15.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.1 | 150.5155 | 150.5155 | 3.5845 | 31.8 | 28.3171 | 28.3171 | 3.4829 | 56.1 | 53.3981 | 53.1371 | 2.9629 | 19.3 | 17.9159 | 17.9159 | 1.3841 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.2 | 10.5048 | 10.5048 | 0.69515 | 60.2 | 59.3109 | 59.3109 | 0.88909 | 156 | 146.2647 | 184.915 | -28.915 | 155.9 | 146.2647 | 184.915 | -29.015 | 169.8 | 146.704 | 185.4703 | -15.6703 | 80.4 | 83.9693 | 88.4102 | -8.0102 |  |  |  | 0 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 18.8 | 16 | 16 | 2.8 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 25 | 25 | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  |  | 17.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 69.8073 | 75.2107 | -6.4107 | 83.4 | 91.575 | 91.575 | -8.175 | 83.3 | 91.575 | 91.575 | -8.275 |  |  |  | 0 | 107.5 | 91.85 | 91.85 | 15.65 | 39.9 | 44.8484 | 44.8484 | -4.9484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 144.5 | 138.0233 | 132.3884 | 12.1116 | 94.4 | 76.2633 | 76.2633 | 18.1367 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 69.8 | 65.984 | 65.984 | 3.816 | 29.8 | 27.3071 | 27.3071 | 2.4929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 150.2 | 151.0888 | 151.0888 | -0.88876 | 151.5 | 151.5425 | 151.5425 | -0.04248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.124 | 0.124 | -0.024 | 112.5 | 120.718 | 120.718 | -8.218 | 32.1 | 68.274 | 68.274 | -36.174 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 | 2.2741 | 2.6577 | -1.3577 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 16.9903 | 16.9903 | 1.3097 | 3 | 8.251 | 8.251 | -5.251 | 2.7 | 7.133 | 7.133 | -4.433 | 25 | 28.345 | 28.345 | -3.345 | 86.8 | 82.3 | 82.258 | 4.542 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3 | 4.599 | 4.599 | -1.599 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 5.3 |  |  | 5.3 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 24.109 | 24.109 | 6.191 | 57.8 | 59.81 | 59.81 | -2.01 | 34.1 | 33.577 | 33.577 | 0.523 | 104 | 80.2 | 80.145 | 23.855 | 103.4 | 87.2 | 87.161 | 16.239 | 18.1 | 9.5 | 9.482 | 8.618 | 14.5 | 9.155 | 9.155 | 5.345 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 246.6 | 228.464 | 228.464 | 18.136 | 9.2 | 11.891 | 11.891 | -2.691 | 139.6 | 127.803 | 127.803 | 11.797 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.2 | 107 | 106.954 | 15.246 | 133.8 | 111.8 | 111.752 | 22.048 | 98.1 | 92.532 | 92.532 | 5.568 | 8.9 | 9.024 | 9.024 | -0.124 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 33.9 | 29.5 | 29.5 | 4.4 | 27.9 | 29.5 | 29.5 | -1.6 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 8.76 | 8.25 | 8.25 | 0.51 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
31/08/2025 | 08:30 | 98.7 | 68.5859 |  | 98.7 | 499.8 | 479.9689 | 489.3108 | 10.4892 | 165.4 | 156.1424 | 159.1815 | 6.2185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 30.4492 | 30.5 | 0 | 100.7 | 87.85 | 87.85 | 12.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.3 |  | 204.5233 | -61.2233 | 63.8 | 50 | 204.5233 | -140.7233 | 63 |  | 205.1375 | -142.1375 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.4 | 12.3711 | 12.3711 | 0.02887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 108.541 | 108.541 | 8.759 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 10.217 | 13.139 | 1.461 | 84.3 | 70 | 35.5389 | 48.7611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 49.4677 | 46.7183 | 14.3817 | 112.6 | 220.4807 | 110.2632 | 2.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 144.3299 | 150.5155 | -2.7155 | 31.1 | 28.3171 | 28.3171 | 2.7829 | 56.5 | 52.5773 | 53.1371 | 3.3629 | 20.7 | 17.9159 | 17.9159 | 2.7841 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.3 | 10.5048 | 10.5048 | 0.79515 | 62.7 | 59.3109 | 59.3109 | 3.3891 | 155.8 | 184.915 | 184.915 | -29.115 | 156.2 | 184.915 | 184.915 | -28.715 | 169 | 185.4703 | 185.4703 | -16.4703 | 81.2 | 83.9693 | 88.4102 | -7.2102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 21.4 | 16 | 16 | 5.4 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 36.4 | 25 | 25 | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 16.4907 |  | 17.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.7 | 69.8073 | 75.2107 | -6.5107 | 83.1 | 163.9389 | 91.575 | -8.475 | 83.1 | 163.9389 | 91.575 | -8.475 |  |  |  | 0 | 108 | 164.4312 | 91.85 | 16.15 | 40.1 | 44.8484 | 44.8484 | -4.7484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 148.2 | 139.1845 | 132.3884 | 15.8117 | 86.2 | 76.2633 | 76.2633 | 9.9367 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 69.9 | 65.984 | 65.984 | 3.916 | 29.4 | 27.3071 | 27.3071 | 2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.7 | 151.0888 | 151.0888 | -1.3888 | 151.3 | 151.5425 | 151.5425 | -0.24248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.587 | 0.587 | 0.113 | 116.6 | 120.305 | 120.305 | -3.705 | 73.7 | 74.466 | 74.466 | -0.766 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 2.6544 | 2.6577 | 0.04227 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 16.9903 | 16.9903 | 1.3097 | 4.7 | 10.556 | 10.556 | -5.856 | 4.8 | 11.125 | 11.125 | -6.325 | 25.8 | 28.729 | 28.729 | -2.929 | 77.5 | 82.9 | 82.925 | -5.425 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 6.6 | 6.944 | 6.944 | -0.344 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 5.3 | 3.8144 |  | 5.3 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.8 | 24.626 | 24.626 | 5.174 | 58.3 | 55.137 | 55.137 | 3.163 | 35 | 34.888 | 34.888 | 0.112 | 95.6 | 80.6 | 80.569 | 15.031 | 100 | 86.4 | 86.438 | 13.562 | 16.8 | 9.8 | 9.802 | 6.998 | 13.2 | 9.234 | 9.234 | 3.966 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 251 | 240.509 | 240.509 | 10.491 | 11.8 | 12.652 | 12.652 | -0.852 | 146.9 | 134.179 | 134.179 | 12.721 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.2 | 107.2 | 107.185 | 20.015 | 128.2 | 113.8 | 113.842 | 14.358 | 104.7 | 97.785 | 97.785 | 6.915 | 11.2 | 11.7 | 11.7 | -0.5 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 | 34 | 29.5 | 29.5 | 4.5 | 27.9 | 29.5 | 29.5 | -1.6 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 8.17 | 8.25 | 8.25 | -0.08 | 10.93 | 11 | 11 | -0.07
31/08/2025 | 09:00 | 98.5 | 69.2959 |  | 98.5 | 499 | 479.9689 | 497.7379 | 1.2621 | 165 | 156.1424 | 161.923 | 3.077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 30.5 | 30.5 | -5.4 | 99.6 | 87.85 | 87.85 | 11.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150.7 | 113.22 | 204.5233 | -53.8233 | 100.9 | 113.22 | 204.5233 | -103.6233 | 90.7 | 113.56 | 205.1375 | -114.4375 | 217.4 | 208.0739 | 208.0739 | 9.3261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.4 | 12.3711 | 12.3711 | 0.02887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 108.541 | 108.541 | 0.95895 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 11.2226 | 10.217 | 4.383 | 84.4 | 70 | 33.7258 | 50.6742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 50.2267 | 47.3131 | 12.6869 | 112.6 | 204.6702 | 110.2632 | 2.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 144.3299 | 150.5155 | -2.3155 | 32.2 | 28.3171 | 28.3171 | 3.8829 | 51.4 | 53.2997 | 53.1371 | -1.7371 | 19.5 | 17.9159 | 17.9159 | 1.5841 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.4 | 10.5048 | 10.5048 | 0.89515 | 61.3 | 59.3109 | 59.3109 | 1.9891 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 81.2 | 83.9693 | 88.4102 | -7.2102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 36.9 | 40.8436 | 25 | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 21.6924 | 26.8569 | -9.9569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 69.8073 | 75.2107 | -6.6107 | 84.1 | 91.575 | 100.231 | -16.131 | 84.1 | 91.575 | 100.231 | -16.131 |  |  |  | 0 | 108.1 | 91.85 | 100.532 | 7.568 | 40.3 | 44.8484 | 44.8484 | -4.5484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 104.4 | 123.3408 | 132.3884 | -27.9884 | 78.6 | 76.2633 | 76.2633 | 2.3367 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 69.7 | 65.984 | 65.984 | 3.716 | 29.1 | 27.3071 | 27.3071 | 1.793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 150.8 | 151.0888 | 151.0888 | -0.28876 | 151.8 | 151.5425 | 151.5425 | 0.25752 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.799 | 0.799 | 0.101 | 118.9 | 119.92 | 119.92 | -1.02 | 80.8 | 76.911 | 76.911 | 3.889 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.3 | 2.6577 | 2.6577 | -0.35773 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 16.9903 | 16.9903 | 1.3097 | 7.9 | 12.224 | 12.224 | -4.324 | 10.5 | 14.979 | 14.979 | -4.479 | 25.3 | 29.169 | 29.169 | -3.869 | 77.3 | 83.6 | 83.6 | -6.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 9.7 | 8.492 | 8.492 | 1.208 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 5.3 | 5.0176 | 6.2122 | -0.9122 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.9 | 25.3 | 25.3 | 4.6 | 58.5 | 54.042 | 54.042 | 4.458 | 35.4 | 35.294 | 35.294 | 0.106 | 97.2 | 81.1 | 81.121 | 16.079 | 100.8 | 85.7 | 85.656 | 15.144 | 17.3 | 10.2 | 10.232 | 7.068 | 13.5 | 9.314 | 9.314 | 4.186 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 251.4 | 248.601 | 248.601 | 2.799 | 13.5 | 13.533 | 13.533 | -0.033 | 142.7 | 136.677 | 136.677 | 6.023 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 107.3 | 107.311 | 20.989 | 132.9 | 115.9 | 115.871 | 17.029 | 102.1 | 100.422 | 100.422 | 1.678 | 12.7 | 13.873 | 13.873 | -1.173 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 33.9 | 29.5 | 29.5 | 4.4 | 27.9 | 29.5 | 29.5 | -1.6 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.025 | 19.025 | -0.725 | 7.81 | 8.25 | 8.25 | -0.44 | 10.35 | 11 | 11 | -0.65
31/08/2025 | 09:30 | 98.2 | 69.9137 |  | 98.2 | 498.2 | 479.9689 | 508.3712 | -10.1713 | 162.8 | 156.1424 | 165.3822 | -2.5822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 30.5 | 30.5 | -17.5 | 97 | 87.85 | 87.85 | 9.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.8 | 113.22 | 204.5233 | 5.2767 | 182.2 | 113.22 | 204.5233 | -22.3233 | 180.6 | 113.56 | 205.1375 | -24.5375 | 217.8 | 208.0739 | 208.0739 | 9.7261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 12.2 | 12.3711 | 12.3711 | -0.17113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 108.541 | 108.541 | 6.059 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 12.1582 | 10.217 | 4.183 | 84.4 | 70 | 34.6175 | 49.7825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 51.1842 | 48.3209 | 12.1791 | 94 | 110.2632 | 110.2632 | -16.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 144.3299 | 150.5155 | -2.3155 | 31 | 28.3171 | 28.3171 | 2.6829 | 47.7 | 53.2997 | 53.1371 | -5.4371 | 19 | 17.9159 | 17.9159 | 1.0841 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.5 | 10.5048 | 10.5048 | 0.99515 | 61.5 | 59.3109 | 59.3109 | 2.1891 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 81 | 83.9693 | 88.4102 | -7.4102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 15.9 | 16 | 16 | -0.1 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 28 | 43.3953 | 25 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 26.8324 | 32.0067 | -14.9067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 69.8073 | 75.2107 | -6.7107 | 83.9 | 160.7117 | 126.9179 | -43.0179 | 83.7 | 160.7117 | 126.9179 | -43.2179 |  |  |  | 0 | 107.8 | 161.1943 | 127.2991 | -19.4991 | 40.1 | 44.8484 | 44.8484 | -4.7484 | 27.4 | 22.4916 | 22.4916 | 4.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 69.2 | 120.7892 | 132.3884 | -63.1883 | 72.7 | 76.2633 | 76.2633 | -3.5633 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 69.7 | 65.984 | 65.984 | 3.716 | 29.2 | 27.3071 | 27.3071 | 1.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 150.2 | 151.0888 | 151.0888 | -0.88876 | 151.3 | 151.5425 | 151.5425 | -0.24248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.991 | 0.991 | 0.009 | 119.3 | 119.815 | 119.815 | -0.515 | 80.7 | 78.219 | 78.219 | 2.481 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.4 | 2.6577 | 2.6577 | -0.25773 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 16.9903 | 16.9903 | 1.2097 | 14.7 | 13.553 | 13.553 | 1.147 | 18.5 | 17.073 | 17.073 | 1.427 | 25.9 | 29.662 | 29.662 | -3.762 | 79.4 | 84.3 | 84.275 | -4.875 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 12.6 | 10.621 | 10.621 | 1.979 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 5.3 | 6.2065 | 7.4034 | -2.1034 | 1.28 | 1.08 | 1.08 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 25.623 | 25.623 | 4.577 | 52.3 | 53.795 | 53.795 | -1.495 | 35.9 | 35.533 | 35.533 | 0.367 | 97.3 | 81.1 | 81.05 | 16.25 | 97.4 | 84.8 | 84.816 | 12.584 | 17.4 | 10.7 | 10.707 | 6.693 | 13.5 | 9.482 | 9.482 | 4.018 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 254.1 | 250.055 | 250.055 | 4.045 | 15 | 14.408 | 14.408 | 0.592 | 141.3 | 138.297 | 138.297 | 3.003 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.1 | 107.3 | 107.249 | 19.851 | 131.4 | 117.1 | 117.1 | 14.3 | 102.1 | 101.953 | 101.953 | 0.147 | 14.8 | 15.689 | 15.689 | -0.889 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 34 | 29.5 | 29.5 | 4.5 | 28 | 29.5 | 29.5 | -1.5 |  |  |  | 0 | 12.6 | 19.025 | 19.025 | -6.425 | 7.22 | 8.25 | 8.25 | -1.03 | 11.25 | 11 | 11 | 0.25
31/08/2025 | 10:00 | 60.1 | 59.3231 |  | 60.1 | 497.6 | 479.9689 | 511.4468 | -13.8468 | 163.9 | 156.1424 | 166.3827 | -2.4827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 30.5 | 30.5 | -7.1 | 98.8 | 87.85 | 87.85 | 10.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.1 | 113.22 | 204.5233 | 3.5767 | 210.5 | 113.22 | 204.5233 | 5.9767 | 197.6 | 113.56 | 205.1375 | -7.5375 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.4 | 12.3711 | 12.3711 | 0.02887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 108.541 | 108.541 | 7.2589 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 10.9455 | 10.217 | 4.383 | 84.6 | 70 | 32.594 | 52.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 62.4986 | 48.9237 | 25.1763 | 43.8 | 113.2229 | 110.2632 | -66.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.1 | 144.3299 | 150.5155 | 3.5845 | 31.4 | 28.3171 | 28.3171 | 3.0829 | 60.3 | 66.9742 | 53.1371 | 7.1629 | 19 | 17.9159 | 17.9159 | 1.0841 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.6 | 10.5048 | 10.5048 | 1.0952 | 60.1 | 59.3109 | 59.3109 | 0.78909 | 128.1 | 133.8866 | 184.915 | -56.815 | 127.9 | 133.8866 | 184.915 | -57.015 | 160 | 134.2887 | 185.4703 | -25.4703 | 79.1 | 83.9693 | 88.4102 | -9.3102 |  |  |  | 0 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 16.1 | 16 | 16 | 0.1 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 |  |  | 0 | 64.4 | 85 | 25 | 39.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 85.4826 | 35.3827 | 28.7173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 69.8073 | 75.2107 | -6.6107 | 83 | 172.3104 | 143.1051 | -60.1051 | 83 | 172.3104 | 143.1051 | -60.1051 |  |  |  | 0 | 107.9 | 172.8278 | 143.5348 | -35.6348 | 39.8 | 44.8484 | 44.8484 | -5.0484 | 27.2 | 22.4916 | 22.4916 | 4.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 122.1 | 154.6392 | 132.3884 | -10.2883 | 87.9 | 81.0691 | 76.2633 | 11.6367 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 69.5 | 65.984 | 65.984 | 3.516 | 29.2 | 27.3071 | 27.3071 | 1.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 149.9 | 151.0888 | 151.0888 | -1.1888 | 150.7 | 151.5425 | 151.5425 | -0.84248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.109 | 1.109 | -0.009 | 121.4 | 115 | 119.803 | 1.597 | 80.7 | 78.726 | 78.726 | 1.974 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2.6577 | 2.6577 | -1.6577 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 16.9903 | 16.9903 | 1.2097 | 15.3 | 14.143 | 14.143 | 1.157 | 18.1 | 17.528 | 17.528 | 0.572 | 24.9 | 30.173 | 30.173 | -5.273 | 88 | 85 | 84.951 | 3.049 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17 | 13.31 | 13.31 | 3.69 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 7.6 | 19.7728 | 8.1843 | -0.5843 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.1 | 27.6 | 25.828 | 3.272 | 54 | 70.7 | 59.83 | -5.83 | 35.5 | 35.598 | 35.598 | -0.098 | 94.1 | 97.3105 | 80.771 | 13.329 | 103.4 | 107.7934 | 83.957 | 19.443 | 17 | 11.8875 | 11.198 | 5.802 | 14.3 | 12.8924 | 9.68 | 4.62 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 253 | 249.877 | 249.877 | 3.123 | 16.7 | 15.006 | 15.006 | 1.694 | 141.5 | 138.533 | 138.533 | 2.967 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 127.7 | 107.125 | 21.775 | 163.5 | 129.9 | 118.062 | 45.438 | 102.6 | 102.269 | 102.269 | 0.331 | 16.4 | 17.359 | 17.359 | -0.959 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 34.1 | 29.5 | 29.5 | 4.6 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | -1 |  |  |  | 0 | 12.6 | 19.025 | 19.025 | -6.425 | 7.91 | 8.25 | 8.25 | -0.34 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16
31/08/2025 | 10:30 | 60.2 | 50.3145 |  | 60.2 | 498.9 | 479.9689 | 520.598 | -21.698 | 165.2 | 156.1424 | 169.3598 | -4.1598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 0.1 | 98.5 | 87.85 | 87.85 | 10.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.9 | 204.5233 | 204.5233 | 3.3767 | 210.6 | 204.5233 | 204.5233 | 6.0767 | 198.3 | 205.1375 | 205.1375 | -6.8375 | 214.1 | 208.0739 | 208.0739 | 6.0261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.1 | 12.3711 | 12.3711 | -0.27113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 108.541 | 108.541 | 9.0589 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 10.217 | 10.217 | 4.383 | 84.3 | 70 | 36.3693 | 47.9307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 60.8321 | 49.8575 | 24.2425 | 55.7 | 20.6186 | 110.2632 | -54.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.8 | 144.3299 | 150.5155 | -1.7155 | 31.2 | 28.3171 | 28.3171 | 2.8829 | 66.8 | 66.9742 | 53.1371 | 13.6629 | 20.3 | 17.9159 | 17.9159 | 2.3841 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.7 | 10.5048 | 10.5048 | 1.1951 | 60.7 | 59.3109 | 59.3109 | 1.3891 | 120.9 | 133.8866 | 184.915 | -64.015 | 121.3 | 133.8866 | 184.915 | -63.615 | 153.1 | 134.2887 | 185.4703 | -32.3703 | 81.8 | 83.9693 | 88.4102 | -6.6102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 15.1 | 16 | 16 | -0.9 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 17.1723 | 17.1723 | -17.1723 | 84.8 | 85 | 25 | 59.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 57.782 | 39.4217 | 24.5783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 69.8073 | 75.2107 | -6.8107 | 84.2 | 159.8253 | 162.7407 | -78.5407 | 84 | 159.8253 | 162.7407 | -78.7407 |  |  |  | 0 | 108 | 160.3053 | 163.2294 | -55.2294 | 40.6 | 44.8484 | 44.8484 | -4.2484 | 27.2 | 22.4916 | 22.4916 | 4.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 151.3 | 154.6392 | 132.3884 | 18.9117 | 85.1 | 67.1071 | 76.2633 | 8.8367 | 65.8 | 64.4803 | 67.134 | -1.334 | 69.6 | 63.3758 | 65.984 | 3.616 | 29.5 | 26.2277 | 27.3071 | 2.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 150.8 | 151.0888 | 151.0888 | -0.28876 | 151.7 | 151.5425 | 151.5425 | 0.15752 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.208 | 1.208 | -0.008 | 121.3 | 115.9 | 121.301 | -0.001 | 80.7 | 79.074 | 79.074 | 1.626 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 2.6577 | 2.6577 | 0.14227 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 16.9903 | 16.9903 | 1.2097 | 15.1 | 14.467 | 14.467 | 0.633 | 17.8 | 17.773 | 17.773 | 0.027 | 26 | 30.551 | 30.551 | -4.551 | 87.4 | 86 | 85.958 | 1.442 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18.5 | 15.979 | 15.979 | 2.521 | 2 | 2.001 | 2.001 | -0.001 | 14.7 | 13.3654 | 9.1186 | 5.5815 | 1.28 | 1.04 | 1.04 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.3 | 27.6 | 26.155 | 3.145 | 53.1 | 73.2 | 58.722 | -5.622 | 35.6 | 35.644 | 35.644 | -0.044 | 94.1 | 104.7313 | 82.847 | 11.253 | 95.5 | 107.691 | 83.781 | 11.719 | 16.6 | 14.4035 | 11.844 | 4.756 | 14.5 | 12.39 | 10.127 | 4.373 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 253 | 249.581 | 249.581 | 3.419 | 18 | 15.626 | 15.626 | 2.374 | 142.4 | 138.489 | 138.489 | 3.911 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 128.9 | 109.175 | 20.325 | 167.7 | 131.1 | 123.005 | 44.695 | 103.3 | 102.375 | 102.375 | 0.925 | 17.8 | 18.763 | 18.763 | -0.963 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33.8 | 29.5 | 29.5 | 4.3 | 28.8 | 29.5 | 29.5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 8.72 | 8.25 | 8.25 | 0.47 | 11.21 | 11 | 11 | 0.21
31/08/2025 | 11:00 | 60.2 | 49.5159 |  | 60.2 | 499.2 | 479.9689 | 516.6846 | -17.4846 | 164.4 | 156.1424 | 168.0867 | -3.6867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 30.5 | 30.5 | -7.9 | 99.6 | 87.85 | 87.85 | 11.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.6 | 204.5233 | 204.5233 | 2.0767 | 208.5 | 204.5233 | 204.5233 | 3.9767 | 197.7 | 205.1375 | 205.1375 | -7.4375 | 213.8 | 208.0739 | 208.0739 | 5.7261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12 | 12.3711 | 12.3711 | -0.37113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 108.541 | 108.541 | 5.1589 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 10.217 | 10.217 | 4.383 | 84.5 | 70 | 32.0782 | 52.4218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.2 | 61.0794 | 49.6549 | 24.5451 | 100.8 | 20.6186 | 110.2632 | -9.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 | 144.3299 | 150.5155 | -2.0155 | 30.6 | 28.3171 | 28.3171 | 2.2829 | 54.1 | 58.8594 | 53.1371 | 0.9629 | 19.4 | 17.9159 | 17.9159 | 1.4841 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.7 | 10.5048 | 10.5048 | 1.1951 | 59 | 59.3109 | 59.3109 | -0.31091 | 123.3 | 133.8866 | 184.915 | -61.615 | 123.4 | 133.8866 | 184.915 | -61.515 | 153.1 | 134.2887 | 185.4703 | -32.3703 | 80.4 | 83.9693 | 88.4102 | -8.0102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 20.9 | 24.6096 | 16 | 4.9 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 17.1723 | 17.1723 | -17.1723 | 61 | 85 | 25 | 36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 59.5794 | 40.8779 | 23.4221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 69.8073 | 75.2107 | -6.7107 | 112.6 | 166.8057 | 165.1722 | -52.5722 | 112.6 | 166.8057 | 165.1722 | -52.5722 |  |  |  | 0 | 125.3 | 167.3066 | 165.6682 | -40.3682 | 40.3 | 44.8484 | 44.8484 | -4.5484 | 27.1 | 22.4916 | 22.4916 | 4.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 116.1 | 154.6392 | 132.3884 | -16.2884 | 78.9 | 67.9438 | 76.2633 | 2.6367 | 65.8 | 64.6971 | 67.134 | -1.334 | 69.7 | 63.5889 | 65.984 | 3.716 | 29.5 | 26.3159 | 27.3071 | 2.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 150.5 | 151.0888 | 151.0888 | -0.58876 | 151.6 | 151.5425 | 151.5425 | 0.05752 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.235 | 1.235 | 0.065 | 120.8 | 112 | 123.302 | -2.502 | 80.9 | 79.487 | 79.487 | 1.413 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.6577 | 2.6577 | -0.15773 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 16.9903 | 16.9903 | 1.2097 | 15 | 14.535 | 14.535 | 0.465 | 17.6 | 17.865 | 17.865 | -0.265 | 24.7 | 30.884 | 30.884 | -6.184 | 87.4 | 87.1 | 87.074 | 0.326 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18.4 | 17.159 | 17.159 | 1.241 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 16 | 13.7812 | 9.4554 | 6.5446 | 1.24 | 1.04 | 1.04 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.8 | 27.7 | 26.521 | 3.279 | 62.2 | 74.2 | 65.232 | -3.032 | 35.6 | 35.887 | 35.887 | -0.287 | 94.3 | 104.129 | 85.707 | 8.593 | 95.9 | 107.6912 | 83.833 | 12.067 | 16.6 | 14.7835 | 12.541 | 4.059 | 14.4 | 12.7902 | 10.657 | 3.743 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 252.7 | 247.484 | 247.484 | 5.216 | 18.6 | 16.144 | 16.144 | 2.456 | 142.6 | 138.752 | 138.752 | 3.848 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.9 | 127.3 | 111.949 | 17.951 | 166.1 | 132.6 | 129.274 | 36.826 | 104.2 | 102.471 | 102.471 | 1.729 | 18.6 | 19.462 | 19.462 | -0.862 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.9 | 29.5 | 29.5 | 4.4 | 28.8 | 29.5 | 29.5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 8.02 | 8.25 | 8.25 | -0.23 | 10.59 | 11 | 11 | -0.41
31/08/2025 | 11:30 | 59.7 | 80.2052 |  | 59.7 | 499.2 | 479.9689 | 600.854 | -101.654 | 166 | 156.1424 | 195.4685 | -29.4685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 |  | 10.9648 | 20.0352 | 98.8 | 87.85 | 87.85 | 10.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.3 | 204.5233 | 204.5233 | 0.77673 | 204.4 | 204.5233 | 204.5233 | -0.12327 | 193.6 | 205.1375 | 205.1375 | -11.5375 | 212.7 | 208.0739 | 208.0739 | 4.6261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.5 | 12.3711 | 12.3711 | 0.12887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 108.541 | 108.541 | 9.759 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 84.5 | 70 | 41.9972 | 42.5028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.8 | 68.2156 | 51.4868 | 23.3133 | 177.9 | 201.5522 | 110.2632 | 67.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.3171 | 28.3171 | 2.4829 | 54.1 | 52.5773 | 52.5773 | 1.5227 | 19.6 | 17.9159 | 17.9159 | 1.6841 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.8 | 10.5048 | 10.5048 | 1.2952 | 63.2 | 59.3109 | 59.3109 | 3.8891 | 122.3 | 184.915 | 184.915 | -62.615 | 122.3 | 184.915 | 184.915 | -62.615 | 152.4 | 185.4703 | 185.4703 | -33.0703 | 81.6 | 83.9693 | 88.4102 | -6.8102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 17.7 | 16 | 16 | 1.7 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 0 | 17.1723 | 17.1723 | -17.1723 | 62.8 | 61.3152 | 60.3974 | 2.4026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 28.889 | 68.2263 | -30.0263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 69.8073 | 75.2107 | -6.7107 | 173.6 | 172.3104 | 172.3104 | 1.2896 | 171.5 | 172.3104 | 172.3104 | -0.81039 |  |  |  | 0 | 173.6 | 172.8278 | 172.8278 | 0.77216 | 40.1 | 44.8484 | 44.8484 | -4.7484 | 26.9 | 22.4916 | 22.4916 | 4.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 117.3 | 114.5198 | 110.2672 | 7.0328 | 88.3 | 76.293 | 91.8588 | -3.5588 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 70 | 65.984 | 71.7267 | -1.7267 | 29.8 | 27.3071 | 29.6836 | 0.11636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 131.9165 | 151.0888 | -3.9888 | 149.4 | 131.9165 | 151.0888 | -1.6888 | 150.3 | 132.3127 | 151.5425 | -1.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.222 | 1.222 | 0.078 | 120.2 | 113.5 | 125.074 | -4.874 | 81 | 79.848 | 79.848 | 1.152 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 |  | 1.3867 | 1.3133 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.6 | 1.82 | 1.82 | -0.22 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 15.1 | 14.604 | 14.604 | 0.496 | 17.7 | 17.905 | 17.905 | -0.205 | 25.9 | 31.064 | 31.064 | -5.164 | 88 | 87.8 | 87.838 | 0.162 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18.4 | 17.313 | 17.313 | 1.087 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 16 | 6.6822 | 15.7813 | 0.21874 | 1.28 | 1.04 | 1.04 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 28.1 | 26.674 | 3.626 | 74.8 | 75.6 | 69.955 | 4.845 | 35.5 | 36.235 | 36.235 | -0.735 | 94.1 | 105.9248 | 86.341 | 7.759 | 94.2 | 107.6908 | 83.838 | 10.362 | 16.7 | 16.3349 | 13.155 | 3.545 | 14.2 | 12.1899 | 11.289 | 2.911 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 253.2 | 243.868 | 243.868 | 9.332 | 18.7 | 16.233 | 16.233 | 2.467 | 142.2 | 139.453 | 139.453 | 2.747 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 129.2 | 113.642 | 15.858 | 162.9 | 134.9 | 132.937 | 29.963 | 103.9 | 102.751 | 102.751 | 1.149 | 16 | 19.596 | 19.596 | -3.596 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 33.8 | 29.5 | 29.5 | 4.3 | 28.8 | 29.5 | 29.5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 7.56 | 8.25 | 8.25 | -0.69 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
31/08/2025 | 12:00 | 59.9 | 79.2036 |  | 59.9 | 497.9 | 479.9689 | 599.4597 | -101.5597 | 165.3 | 156.1424 | 195.0149 | -29.7149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 |  | 11.1149 | 3.7851 | 98.6 | 87.85 | 87.85 | 10.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.7 | 204.5233 | 204.5233 | -0.82327 | 204.2 | 204.5233 | 204.5233 | -0.32327 | 194.6 | 205.1375 | 205.1375 | -10.5375 | 211.8 | 208.0739 | 208.0739 | 3.7261 | 109.3 | 104.3494 | 104.3494 | 4.9506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.2 | 12.3711 | 12.3711 | -0.17113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 108.541 | 108.541 | 4.9589 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 10.6737 | 3.9263 | 84.4 | 70 | 41.0592 | 43.3408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.6 | 67.9167 | 50.8591 | 23.7409 | 181.6 | 198.1231 | 110.2632 | 71.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 28.3171 | 28.3171 | 1.8829 | 64.6 | 52.5773 | 52.5773 | 12.0227 | 19.1 | 17.9159 | 17.9159 | 1.1841 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.8 | 10.5048 | 10.5048 | 1.2952 | 58.5 | 59.3109 | 59.3109 | -0.81091 | 170 | 184.915 | 184.915 | -14.915 | 170.1 | 184.915 | 184.915 | -14.815 | 170.5 | 185.4703 | 185.4703 | -14.9703 | 79.8 | 83.9693 | 88.4102 | -8.6102 |  |  |  | 0 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 32.3 | 16 | 16 | 16.3 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13 | 17.1723 | 17.1723 | -4.1723 | 75.6 | 65.4656 | 60.6861 | 14.9139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26.068 | 69.8905 | -43.3905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 69.8073 | 75.2107 | -6.7107 | 171.9 | 172.3104 | 172.3104 | -0.41039 | 169.7 | 172.3104 | 172.3104 | -2.6104 |  |  |  | 0 | 172.5 | 172.8278 | 172.8278 | -0.32784 | 40 | 62.8471 | 44.8484 | -4.8484 | 26.6 | 31.5179 | 22.4916 | 4.1084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 170.1 | 128.7745 | 109.9785 | 60.1215 | 87.2 | 80.5707 | 93.5799 | -6.3799 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 66.6 | 65.984 | 72.3739 | -5.7739 | 29.7 | 27.3071 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 120.8362 | 151.0888 | -48.8888 | 101.9 | 120.8362 | 151.0888 | -49.1888 | 122.3 | 121.1991 | 151.5425 | -29.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.245 | 1.245 | 0.055 | 118.8 | 115.2 | 126.769 | -7.969 | 80.9 | 79.959 | 79.959 | 0.941 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.3 |  | 1.3965 | 0.90351 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.6 | 1.82 | 1.82 | -0.22 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 15.3 | 14.797 | 14.797 | 0.503 | 18 | 17.973 | 17.973 | 0.027 | 24.5 | 31.192 | 31.192 | -6.692 | 87.3 | 88.5 | 88.484 | -1.184 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18.4 | 17.326 | 17.326 | 1.074 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 8.6 | 6.0297 | 16.1662 | -7.5662 | 1.24 | 1.04 | 1.04 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 28.6 | 26.756 | 3.244 | 80.3 | 76.6 | 74.082 | 6.218 | 35.2 | 36.173 | 36.173 | -0.973 | 93.2 | 104.2749 | 86.232 | 6.968 | 95.2 | 108.0907 | 83.827 | 11.373 | 16.8 | 16.0144 | 13.741 | 3.059 | 14.4 | 12.5898 | 11.956 | 2.444 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 253 | 243.529 | 243.529 | 9.471 | 18.8 | 16.284 | 16.284 | 2.516 | 142.2 | 139.955 | 139.955 | 2.245 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 125.9 | 114.975 | 13.725 | 150.3 | 136.8 | 135.732 | 14.568 | 104.2 | 102.985 | 102.985 | 1.215 | 15 | 19.619 | 19.619 | -4.619 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33.6 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 28.9 | 29.5 | 29.5 | -0.6 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 8.17 | 8.25 | 8.25 | -0.08 | 10.88 | 11 | 11 | -0.12
31/08/2025 | 12:30 | 60.7 | 76.0777 |  | 60.7 | 497.5 | 479.9689 | 592.7532 | -95.2532 | 164.3 | 156.1424 | 192.8332 | -28.5332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 |  | 10.3871 | 1.5129 | 98.7 | 87.85 | 87.85 | 10.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.8 | 204.5233 | 204.5233 | -2.7233 | 203.6 | 204.5233 | 204.5233 | -0.92327 | 193.1 | 205.1375 | 205.1375 | -12.0375 | 209.3 | 208.0739 | 208.0739 | 1.2261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 | 12.5 | 12.3711 | 12.3711 | 0.12887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 108.541 | 108.541 | 6.559 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 13.1302 | 10.217 | 4.283 | 84.8 | 70 | 38.1193 | 46.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.5 | 66.5516 | 49.3258 | 25.1742 | 192.1 | 188.2049 | 110.2632 | 81.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 28.3171 | 28.3171 | 1.9829 | 60.6 | 52.5773 | 52.5773 | 8.0227 | 18.6 | 17.9159 | 17.9159 | 0.68408 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.8 | 10.5048 | 10.5048 | 1.2952 | 56.2 | 59.3109 | 59.3109 | -3.1109 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.8 | 184.915 | 184.915 | -0.11498 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 80 | 83.9693 | 88.4102 | -8.4102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 27.1 | 16 | 16 | 11.1 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.4 | 17.1723 | 17.1723 | -3.7723 | 69.5 | 61.1651 | 60.3404 | 9.1596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 29.0953 | 70.0546 | -43.3546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 69.8073 | 75.2107 | -6.2107 | 171 | 172.3104 | 172.3104 | -1.3104 | 168.9 | 172.3104 | 172.3104 | -3.4104 |  |  |  | 0 | 172.9 | 172.8278 | 172.8278 | 0.07216 | 39.6 | 44.8484 | 44.8484 | -5.2484 | 28 | 22.4916 | 22.4916 | 5.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 146.6 | 112.6214 | 110.3243 | 36.2757 | 84.1 | 71.9263 | 92.3621 | -8.2621 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 66.7 | 65.984 | 72.3739 | -5.6739 | 29.8 | 27.3071 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 141.4282 | 151.0888 | -49.1888 | 99.7 | 141.4282 | 151.0888 | -51.3888 | 121.8 | 141.8529 | 151.5425 | -29.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.234 | 1.234 | 0.066 | 117.2 | 117.2 | 128.285 | -11.085 | 80.8 | 79.991 | 79.991 | 0.809 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.8 |  | 1.3491 | -0.54914 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 15.3 | 14.97 | 14.97 | 0.33 | 18 | 18.018 | 18.018 | -0.018 | 25.4 | 31.218 | 31.218 | -5.818 | 87.5 | 89.1 | 89.098 | -1.598 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18.3 | 17.513 | 17.513 | 0.787 | 2 | 2.001 | 2.001 | -0.001 | 7.9 | 6.73 | 16.2042 | -8.3042 | 1.24 | 1 | 1 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 29.3 | 27.172 | 2.828 | 80.8 | 76.8 | 75.33 | 5.47 | 35 | 36.174 | 36.174 | -1.174 | 98.1 | 99.1892 | 88.204 | 9.896 | 99.7 | 109.5924 | 84.946 | 14.754 | 17.8 | 14.3074 | 14.077 | 3.723 | 15 | 12.8915 | 12.368 | 2.632 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 253.1 | 244.926 | 244.926 | 8.174 | 18.9 | 16.111 | 16.111 | 2.789 | 145.8 | 140.36 | 140.36 | 5.44 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 126.8 | 115.902 | 9.098 | 140.5 | 137.1 | 137.113 | 3.387 | 105.6 | 103.202 | 103.202 | 2.398 | 19 | 19.295 | 19.295 | -0.295 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.8 | 29.5 | 29.5 | 4.3 | 28.8 | 29.5 | 29.5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 8.5 | 8.25 | 8.25 | 0.25 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
31/08/2025 | 13:00 | 60.3 | 77.238 |  | 60.3 | 497.2 | 479.9689 | 592.7794 | -95.5794 | 163.2 | 156.1424 | 192.8417 | -29.6417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 10.3093 | 11.2158 | 0.18415 | 98.5 | 87.85 | 87.85 | 10.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.2 | 204.5233 | 204.5233 | -2.3233 | 203.4 | 204.5233 | 204.5233 | -1.1233 | 193.2 | 205.1375 | 205.1375 | -11.9375 | 210.9 | 208.0739 | 208.0739 | 2.8261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 12.4 | 12.3711 | 12.3711 | 0.02887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 108.541 | 108.541 | 8.5589 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 10.217 | 4.183 | 84.5 | 70 | 38.3362 | 46.1638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 66.8982 | 49.4456 | 24.5544 | 169.9 | 192.6675 | 110.2632 | 59.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 28.3171 | 28.3171 | 0.98288 | 57.3 | 52.5773 | 52.5773 | 4.7227 | 18 | 17.9159 | 17.9159 | 0.08408 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.8 | 10.5048 | 10.5048 | 1.2952 | 61.1 | 59.3109 | 59.3109 | 1.7891 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 80.2 | 83.9693 | 88.4102 | -8.2102 |  |  |  | 0 | 5.7 | 2.9556 | 2.9556 | 2.7444 | 22.5 | 16 | 16 | 6.5 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13 | 17.1723 | 17.1723 | -4.1723 | 75.6 | 74.0921 | 59.3734 | 16.2266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 24.9748 | 70.5952 | -20.2952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 69.8073 | 75.2107 | -6.8107 | 171.9 | 172.3104 | 172.3104 | -0.41039 | 169.3 | 172.3104 | 172.3104 | -3.0104 |  |  |  | 0 | 173.4 | 172.8278 | 172.8278 | 0.57216 | 40 | 57.3499 | 44.8484 | -4.8484 | 28.6 | 28.7611 | 22.4916 | 6.1084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 141.9 | 125.6035 | 111.2912 | 30.6088 | 82.2 | 77.8127 | 93.0523 | -10.8523 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 65.7 | 65.984 | 72.3739 | -6.6739 | 29.5 | 27.3071 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 122.6352 | 151.0888 | -48.9888 | 100 | 122.6352 | 151.0888 | -51.0888 | 121.8 | 123.0034 | 151.5425 | -29.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.229 | 1.229 | 0.071 | 117.5 | 116.2 | 129.74 | -12.24 | 80.8 | 79.989 | 79.989 | 0.811 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3441 | 1.4031 | -0.30306 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 15.6 | 15.075 | 15.075 | 0.525 | 18.4 | 18.055 | 18.055 | 0.345 | 24.6 | 31.21 | 31.21 | -6.61 | 87.6 | 89.7 | 89.702 | -2.102 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18 | 17.734 | 17.734 | 0.266 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 9.5 | 5.7769 | 16.3292 | -6.8292 | 1.24 | 1.04 | 1.04 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 30.2 | 29.9 | 27.701 | 2.499 | 81.8 | 77.1 | 75.618 | 6.182 | 35.3 | 36.182 | 36.182 | -0.882 | 98.1 | 102.4626 | 90.871 | 7.229 | 100 | 105.7924 | 86.441 | 13.559 | 17.4 | 14.3069 | 14.33 | 3.07 | 15.1 | 13.0915 | 12.694 | 2.406 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 253.1 | 248.106 | 248.106 | 4.994 | 18.3 | 15.522 | 15.522 | 2.778 | 140.1 | 140.947 | 140.947 | -0.847 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.6 | 128 | 116.695 | 10.905 | 145.1 | 138.3 | 138.022 | 7.078 | 101.3 | 103.373 | 103.373 | -2.073 | 18.5 | 18.311 | 18.311 | 0.189 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 33.8 | 29.5 | 29.5 | 4.3 | 28.8 | 29.5 | 29.5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 7.85 | 8.25 | 8.25 | -0.4 | 11.21 | 11 | 11 | 0.21
31/08/2025 | 13:30 | 60.6 | 76.0038 |  | 60.6 | 496.4 | 479.9689 | 588.8376 | -92.4376 | 164.2 | 156.1424 | 191.5593 | -27.3593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 10.3093 | 10.3093 | 9.6907 | 95.4 | 87.85 | 87.85 | 7.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.2 | 204.5233 | 204.5233 | -2.3233 | 205.5 | 204.5233 | 204.5233 | 0.97673 | 195.3 | 205.1375 | 205.1375 | -9.8375 | 211 | 208.0739 | 208.0739 | 2.9261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.2 | 12.3711 | 12.3711 | -0.17113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 108.541 | 108.541 | 3.0589 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 11.8823 | 10.217 | 3.983 | 84.4 | 70 | 35.0025 | 49.3974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.8 | 66.1961 | 48.432 | 25.368 | 159.8 | 187.3912 | 110.2632 | 49.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 28.3171 | 28.3171 | 1.0829 | 52.2 | 52.5773 | 52.5773 | -0.37732 | 18.7 | 17.9159 | 17.9159 | 0.78408 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.9 | 10.5048 | 10.5048 | 1.3951 | 57.7 | 59.3109 | 59.3109 | -1.6109 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 80.3 | 83.9693 | 88.4102 | -8.1102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 15.2 | 16 | 16 | -0.8 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.9 | 17.1723 | 17.1723 | -4.2723 | 81 | 82.3743 | 58.6582 | 22.3418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 24.089 | 69.3798 | -18.8798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 69.8073 | 75.2107 | -7.0107 | 172.6 | 172.3104 | 172.3104 | 0.28961 | 170.5 | 172.3104 | 172.3104 | -1.8104 |  |  |  | 0 | 172.7 | 172.8278 | 172.8278 | -0.12784 | 39.7 | 55.2854 | 44.8484 | -5.1484 | 28.6 | 27.7257 | 22.4916 | 6.1084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 119 | 122.4477 | 112.0064 | 6.9936 | 89.5 | 77.1131 | 91.7314 | -2.2314 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 65.6 | 65.984 | 71.2662 | -5.6662 | 29.5 | 27.3071 | 29.4931 | 0.00695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 121.9082 | 151.0888 | -48.9888 | 99.8 | 121.9082 | 151.0888 | -51.2888 | 121.9 | 122.2743 | 151.5425 | -29.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 114.2 | 118.9 | 130.26 | -16.06 | 80.9 | 79.983 | 79.983 | 0.917 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3441 | 1.3441 | -0.14407 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | -0.12 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 14.6 | 15.023 | 15.023 | -0.423 | 17.4 | 18.088 | 18.088 | -0.688 | 25 | 31.191 | 31.191 | -6.191 | 87.7 | 90 | 89.996 | -2.296 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.8 | 18.015 | 18.015 | -0.215 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 10.4 | 5.572 | 16.0481 | -5.6481 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 30.1 | 30.1 | 28.059 | 2.041 | 81.8 | 78.1 | 76.738 | 5.062 | 34.3 | 36.244 | 36.244 | -1.944 | 98.1 | 100.1258 | 92.92 | 5.18 | 99.3 | 105.9935 | 86.755 | 12.545 | 17.4 | 13.447 | 14.709 | 2.691 | 15 | 13.1924 | 12.896 | 2.104 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 253.1 | 246.95 | 246.95 | 6.15 | 17.6 | 14.679 | 14.679 | 2.921 | 138.5 | 141.523 | 141.523 | -3.023 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.3 | 130.2 | 118.807 | 6.493 | 164.4 | 141.5 | 140.609 | 23.791 | 99.8 | 103.446 | 103.446 | -3.646 | 17.6 | 16.733 | 16.733 | 0.867 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 16.3 | 18.4466 | 18.4466 | -2.1466 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 34.7 | 29.5 | 29.5 | 5.2 | 28.9 | 29.5 | 29.5 | -0.6 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 8.45 | 8.25 | 8.25 | 0.2 | 11.21 | 11 | 11 | 0.21
31/08/2025 | 14:00 | 60.3 | 78.2837 |  | 60.3 | 499.2 | 479.9689 | 581.8656 | -82.6656 | 164.6 | 156.1424 | 189.2912 | -24.6912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 |  | 10.3093 | 14.7907 | 92.3 | 87.85 | 87.85 | 4.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.6 | 204.5233 | 204.5233 | 0.07673 | 207.6 | 204.5233 | 204.5233 | 3.0767 | 196.5 | 205.1375 | 205.1375 | -8.6375 | 211.9 | 208.0739 | 208.0739 | 3.8261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.4 | 12.3711 | 12.3711 | 0.02887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 108.541 | 108.541 | 9.359 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9194 | 10.217 | 4.083 | 84.6 | 70 | 37.0951 | 47.5049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 67.0761 | 49.4393 | 24.5607 | 164.9 | 190.8422 | 110.2632 | 54.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30 | 28.3171 | 28.3171 | 1.6829 | 54.7 | 52.5773 | 52.5773 | 2.1227 | 17.3 | 17.9159 | 17.9159 | -0.61592 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 11.9 | 10.5048 | 10.5048 | 1.3951 | 59.5 | 59.3109 | 59.3109 | 0.18909 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 80.4 | 83.9693 | 88.4102 | -8.0102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 18.7 | 16 | 16 | 2.7 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.7 | 17.1723 | 17.1723 | -4.4723 | 76.5 | 76.0669 | 57.9988 | 18.5012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 24.2953 | 66.4702 | -15.9702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 69.8073 | 75.2107 | -6.8107 | 174.9 | 172.3104 | 172.3104 | 2.5896 | 172.2 | 172.3104 | 172.3104 | -0.11039 |  |  |  | 0 | 174.2 | 172.8278 | 172.8278 | 1.3722 | 40.1 | 52.5519 | 44.8484 | -4.7484 | 27 | 26.3549 | 22.4916 | 4.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 131.8 | 125.2637 | 112.6658 | 19.1342 | 90.4 | 78.67 | 88.657 | 1.743 | 57.7 | 67.134 | 67.134 | -9.434 | 65.8 | 65.984 | 70.8782 | -5.0782 | 29.5 | 27.3071 | 29.3325 | 0.16752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 122.3371 | 151.0888 | -48.9888 | 100.5 | 122.3371 | 151.0888 | -50.5888 | 122.7 | 122.7045 | 151.5425 | -28.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.039 | 1.039 | 0.161 | 115.1 | 120.9 | 130.468 | -15.368 | 80.8 | 79.944 | 79.944 | 0.856 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 |  | 1.3441 | 0.55593 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.6 | 1.82 | 1.82 | -0.22 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 14 | 14.922 | 14.922 | -0.922 | 16.7 | 18.152 | 18.152 | -1.452 | 25 | 31.168 | 31.168 | -6.168 | 87.8 | 90.2 | 90.187 | -2.387 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.6 | 18.116 | 18.116 | -0.516 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 12.6 | 5.6197 | 15.3751 | -2.7751 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 29.4 | 28.361 | 1.839 | 81.8 | 79 | 78.134 | 3.666 | 36 | 36.276 | 36.276 | -0.276 | 98 | 101.7383 | 94.764 | 3.236 | 100.1 | 106.493 | 86.675 | 13.425 | 17.5 | 14.1044 | 15.13 | 2.37 | 15.1 | 13.192 | 13.057 | 2.043 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 252.3 | 246.694 | 246.694 | 5.606 | 16.6 | 13.816 | 13.816 | 2.784 | 140.4 | 141.751 | 141.751 | -1.351 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 127.1 | 121.359 | 4.641 | 166 | 144.3 | 143.756 | 22.244 | 101.3 | 103.458 | 103.458 | -2.158 | 16.5 | 15.003 | 15.003 | 1.497 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 33.9 | 29.5 | 29.5 | 4.4 | 28.9 | 29.5 | 29.5 | -0.6 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 6.36 | 8.25 | 8.25 | -1.89 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18
31/08/2025 | 14:30 | 59.6 | 75.406 |  | 59.6 | 498 | 479.9689 | 550.6361 | -52.6361 | 164.6 | 156.1424 | 179.1317 | -14.5317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 |  | 10.3093 | 19.3907 | 94.5 | 87.85 | 87.85 | 6.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | -30 | 204.5 | 204.5233 | 204.5233 | -0.02327 | 207.9 | 204.5233 | 204.5233 | 3.3767 | 196.6 | 205.1375 | 205.1375 | -8.5375 | 211.7 | 208.0739 | 208.0739 | 3.6261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 12.4 | 12.3711 | 12.3711 | 0.02887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.5 | 108.541 | 108.541 | 9.9589 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 10.217 | 10.217 | 4.083 | 84.2 | 70 | 33.1239 | 51.0761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.8 | 66.5115 | 48.8386 | 24.9614 | 120.8 | 102.9934 | 110.2632 | 10.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 28.3171 | 28.3171 | -0.81712 | 51 | 52.5773 | 52.5773 | -1.5773 | 15.5 | 17.9159 | 17.9159 | -2.4159 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.9 | 10.5048 | 10.5048 | 1.3951 | 61.4 | 59.3109 | 59.3109 | 2.0891 | 181.5 | 146.625 | 184.915 | -3.415 | 182 | 146.625 | 184.915 | -2.915 | 184.9 | 147.0653 | 185.4703 | -0.57028 | 80.2 | 83.9693 | 88.4102 | -8.2102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 24.5 | 17.1723 | 17.1723 | 7.3277 | 68.7 | 85 | 25 | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 41.011 | 54.62 | -4.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.1 | 69.8073 | 75.2107 | -7.1107 | 176.4 | 172.3104 | 172.3104 | 4.0896 | 174 | 172.3104 | 172.3104 | 1.6896 |  |  |  | 0 | 171.2 | 172.8278 | 172.8278 | -1.6278 | 40.2 | 44.8484 | 44.8484 | -4.6484 | 27 | 22.4916 | 22.4916 | 4.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 124.1 | 151.0124 | 144.8914 | -20.7914 | 89.8 | 76.2633 | 76.2633 | 13.5367 | 57.7 | 67.134 | 67.134 | -9.434 | 65.7 | 65.984 | 65.984 | -0.28401 | 29.5 | 27.3071 | 27.3071 | 2.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 151.0888 | 151.0888 | -48.3888 | 100.2 | 151.0888 | 151.0888 | -50.8888 | 122.2 | 151.5425 | 151.5425 | -29.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.007 | 1.007 | 0.093 | 120.4 | 122.6 | 130.503 | -10.103 | 80.6 | 79.428 | 79.428 | 1.172 | 0 | 16.869 | 16.869 | -16.869 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 |  | 1.3441 | 1.3559 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.6 | 1.82 | 1.82 | -0.22 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 15.6 | 14.758 | 14.758 | 0.842 | 18.6 | 18.142 | 18.142 | 0.458 | 25.7 | 31.311 | 31.311 | -5.611 | 87.7 | 90.2 | 90.232 | -2.532 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.3 | 17.908 | 17.908 | -0.608 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 12.7 | 9.4862 | 12.634 | 0.06597 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 29.5 | 28.534 | 1.766 | 81.8 | 79.6 | 78.719 | 3.081 | 35.2 | 36.035 | 36.035 | -0.835 | 97.5 | 105.3988 | 96.175 | 1.325 | 98.5 | 102.7924 | 87.422 | 11.078 | 18.2 | 13.7335 | 15.011 | 3.189 | 14.9 | 13.1914 | 13.116 | 1.784 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 0 | 15.548 | 15.548 | -15.548 | 253 | 248.201 | 248.201 | 4.799 | 14.9 | 13.033 | 13.033 | 1.867 | 145.4 | 141.267 | 141.267 | 4.133 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 128.2 | 122.668 | 6.132 | 150.1 | 145.6 | 144.82 | 5.28 | 106.5 | 102.849 | 102.849 | 3.651 | 14.8 | 13.335 | 13.335 | 1.465 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.8 | 29.5 | 29.5 | 4.3 | 28.8 | 29.5 | 29.5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 6.93 | 8.25 | 8.25 | -1.32 | 11.19 | 11 | 11 | 0.19
31/08/2025 | 15:00 | 60.4 | 74.6337 |  | 60.4 | 474.8 | 479.9689 | 539.8978 | -65.0978 | 155.4 | 156.1424 | 175.6384 | -20.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 |  | 10.3093 | 19.7907 | 92 | 87.85 | 87.85 | 4.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 | 205.2 | 204.5233 | 204.5233 | 0.67673 | 208.2 | 204.5233 | 204.5233 | 3.6767 | 196.9 | 205.1375 | 205.1375 | -8.2375 | 211.5 | 208.0739 | 208.0739 | 3.4261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.5 | 12.3711 | 12.3711 | 0.12887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 108.541 | 108.541 | 6.359 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 10.217 | 10.217 | 3.983 | 84.4 | 70 | 34.8303 | 49.5697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.4 | 66.484 | 49.3747 | 24.0253 | 118.6 | 71.5554 | 110.2632 | 8.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 28.3171 | 28.3171 | -2.6171 | 49 | 52.5773 | 52.5773 | -3.5773 | 15.8 | 17.9159 | 17.9159 | -2.1159 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.9 | 10.5048 | 10.5048 | 1.3951 | 60.6 | 59.3109 | 59.3109 | 1.2891 | 180.4 | 133.8866 | 184.915 | -4.515 | 180.7 | 133.8866 | 184.915 | -4.215 | 184.7 | 134.2887 | 185.4703 | -0.77028 | 80.2 | 83.9693 | 88.4102 | -8.2102 |  |  |  | 0 | 6.1 | 2.9556 | 2.9556 | 3.1444 | 15.8 | 16 | 16 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.1 | 17.1723 | 17.1723 | 7.9277 | 53.3 | 85 | 51.4897 | 1.8103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 69.8363 | 48.2308 | 1.7692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 69.8073 | 75.2107 | -7.0107 | 176.4 | 172.3104 | 164.4114 | 11.9886 | 173.3 | 172.3104 | 164.4114 | 8.8886 |  |  |  | 0 | 175.1 | 172.8278 | 164.9051 | 10.1949 | 39.8 | 44.8484 | 44.8484 | -5.0484 | 27 | 22.4916 | 22.4916 | 4.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 95.8 | 144.991 | 119.175 | -23.375 | 86.9 | 71.4576 | 71.4576 | 15.4424 | 57.2 | 67.134 | 67.134 | -9.934 | 64.7 | 65.984 | 65.984 | -1.284 | 29.3 | 27.3071 | 27.3071 | 1.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 151.0888 | 151.0888 | -48.8888 | 100 | 151.0888 | 151.0888 | -51.0888 | 121.8 | 151.5425 | 151.5425 | -29.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.942 | 0.942 | -0.042 | 120.1 | 119.4 | 130.48 | -10.38 | 80.7 | 76.549 | 76.549 | 4.151 | 5.9 | 16.929 | 16.929 | -11.029 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 |  | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.6 | 1.82 | 1.82 | -0.22 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 15.3 | 14.411 | 14.411 | 0.889 | 18.2 | 17.914 | 17.914 | 0.286 | 24.8 | 31.509 | 31.509 | -6.709 | 87.9 | 90.2 | 90.228 | -2.328 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 16.8 | 16.864 | 16.864 | -0.064 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 12.4 | 16.1537 | 11.1562 | 1.2438 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5 | 7 | 7 | -2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 29.6 | 28.665 | 1.635 | 81.8 | 80 | 79.033 | 2.767 | 34.9 | 35.19 | 35.19 | -0.29 | 97.7 | 105.4946 | 97.44 | 0.26 | 98.1 | 104.1905 | 88.444 | 9.656 | 17.5 | 15.2927 | 14.711 | 2.789 | 15.2 | 13.2896 | 13.143 | 2.057 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 7.3 | 15.686 | 15.686 | -8.386 | 253 | 244.81 | 244.81 | 8.19 | 13.3 | 12.246 | 12.246 | 1.054 | 145.9 | 139.378 | 139.378 | 6.522 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.5 | 129.4 | 123.563 | 2.937 | 160.8 | 146.8 | 145.189 | 15.611 | 103.1 | 100.751 | 100.751 | 2.349 | 13.3 | 11.055 | 11.055 | 2.245 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 33.8 | 29.5 | 29.5 | 4.3 | 28.8 | 29.5 | 29.5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 6.81 | 8.25 | 8.25 | -1.44 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18
31/08/2025 | 15:30 | 60.5 | 84.0639 |  | 60.5 | 478.4 | 479.9689 | 603.3273 | -124.9273 | 156.2 | 156.1424 | 196.2731 | -40.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 |  | 10.3093 | 19.7907 | 92.2 | 87.85 | 87.85 | 4.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 111 | 111 | -111 | 204.8 | 111 | 111 | 93.8 | 208.6 | 111 | 111 | 97.6 | 197.3 | 167 | 167 | 30.3 | 210.5 | 208.0739 | 208.0739 | 2.4261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.4 | 12.3711 | 12.3711 | 0.02887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 108.541 | 108.541 | 6.359 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 84.5 | 70 | 59.0769 | 25.4231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 68.491 | 52.9644 | 21.0356 | 97.9 | 195.3191 | 110.2632 | -12.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25 | 28.3171 | 28.3171 | -3.3171 | 49.8 | 52.5773 | 52.5773 | -2.7773 | 15.1 | 17.9159 | 17.9159 | -2.8159 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.9 | 10.5048 | 10.5048 | 1.3951 | 62.9 | 59.3109 | 59.3109 | 3.5891 | 182.4 | 165.575 | 184.915 | -2.515 | 183.3 | 165.575 | 184.915 | -1.615 | 184.9 | 166.0722 | 185.4703 | -0.57028 | 80.3 | 83.9693 | 88.4102 | -8.1102 |  |  |  | 0 | 6.1 | 2.9556 | 2.9556 | 3.1444 | 15.5 | 16 | 16 | -0.5 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 24.8 | 17.1723 | 17.1723 | 7.6277 | 57.7 | 85 | 49.7401 | 7.9599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 44.0651 | 68.1942 | -17.4942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 69.8073 | 75.2107 | -6.8107 | 175.8 | 172.3104 | 172.3104 | 3.4896 | 173.2 | 172.3104 | 172.3104 | 0.88961 |  |  |  | 0 | 174.4 | 172.8278 | 172.8278 | 1.5722 | 40.1 | 44.8484 | 44.8484 | -4.7484 | 27.1 | 22.4916 | 22.4916 | 4.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 89.4 | 114.5198 | 120.9245 | -31.5245 | 88.4 | 76.2633 | 82.2378 | 6.1622 | 57.7 | 67.134 | 67.134 | -9.434 | 68.6 | 65.984 | 66.4455 | 2.1545 | 28.4 | 27.3071 | 27.498 | 0.90195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 151.0888 | 151.0888 | -48.7888 | 100.7 | 151.0888 | 151.0888 | -50.3888 | 122.5 | 151.5425 | 151.5425 | -29.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.793 | 0.793 | 0.007 | 118 | 121.4 | 130.729 | -12.729 | 80.7 | 68.335 | 68.335 | 12.365 | 8.8 | 16.774 | 16.774 | -7.974 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 |  | 1.3441 | 1.2559 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.6 | 1.82 | 1.82 | -0.22 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 14.3 | 13.326 | 13.326 | 0.974 | 17.1 | 17.195 | 17.195 | -0.095 | 30.1 | 31.558 | 31.558 | -1.458 | 90.7 | 90.4 | 90.419 | 0.281 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 15.8 | 14.458 | 14.458 | 1.342 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 12.5 | 10.1926 | 15.7738 | -3.2738 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 4 | 5 | 5 | -1 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 29.8 | 28.8 | 1.5 | 81.8 | 79.9 | 79.046 | 2.754 | 33.6 | 32.35 | 32.35 | 1.25 | 97.1 | 107.6795 | 97.92 | -0.82 | 99.2 | 100.5909 | 90.077 | 9.123 | 18.1 | 15.9379 | 14.734 | 3.366 | 15.1 | 13.39 | 13.283 | 1.817 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 13.8 | 15.26 | 15.26 | -1.46 | 251.8 | 228.843 | 228.843 | 22.957 | 11 | 11.452 | 11.452 | -0.452 | 144.2 | 131.926 | 131.926 | 12.274 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.5 | 130.7 | 124.503 | 1.997 | 161.9 | 147.3 | 145.505 | 16.395 | 101.8 | 95.801 | 95.801 | 5.999 | 11.1 | 8.206 | 8.206 | 2.894 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 34 | 29.5 | 29.5 | 4.5 | 28.9 | 29.5 | 29.5 | -0.6 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 7.96 | 8.25 | 8.25 | -0.29 | 7.96 | 11 | 11 | -3.04
31/08/2025 | 16:00 | 60.3 | 101.6019 |  | 60.3 | 478.8 | 479.9689 | 614.6698 | -135.8698 | 156.9 | 156.1424 | 199.963 | -43.063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 |  | 10.3093 | 19.7907 | 91.4 | 87.85 | 87.85 | 3.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 126.54 | 126.54 | -126.54 | 206.3 | 126.54 | 126.54 | 79.76 | 209.5 | 126.54 | 126.54 | 82.96 | 197.6 | 190.38 | 190.38 | 7.22 | 210.8 | 208.0739 | 208.0739 | 2.7261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 12.2 | 12.3711 | 12.3711 | -0.17113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 108.541 | 108.541 | 3.459 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 84.6 | 70 | 81.709 | 2.891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 69.8556 | 59.0776 | 14.8224 | 58.1 | 49.8917 | 110.2632 | -52.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 28.3171 | 28.3171 | -3.0171 | 51.1 | 52.5773 | 52.5773 | -1.4773 | 15.2 | 17.9159 | 17.9159 | -2.7159 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.9 | 10.5048 | 10.5048 | 1.3951 | 60.6 | 59.3109 | 59.3109 | 1.2891 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 80.1 | 83.9693 | 88.4102 | -8.3102 |  |  |  | 0 | 6.1 | 2.9556 | 2.9556 | 3.1444 | 15.6 | 16 | 16 | -0.4 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 24.7 | 17.1723 | 17.1723 | 7.5277 | 68.1 | 81.6597 | 49.5023 | 18.5977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 54.0671 | 68.2843 | -17.7843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 69.8073 | 75.2107 | -6.7107 | 177.5 | 172.3104 | 172.3104 | 5.1896 | 174.8 | 172.3104 | 172.3104 | 2.4896 |  |  |  | 0 | 175 | 172.8278 | 172.8278 | 2.1722 | 40 | 73.591 | 44.8484 | -4.8484 | 27.1 | 36.906 | 22.4916 | 4.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 143.9 | 170.1748 | 121.1624 | 22.7376 | 95.5 | 76.2633 | 79.9575 | 15.5425 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 69.6 | 65.984 | 67.4428 | 2.1572 | 27.8 | 27.3071 | 27.9108 | -0.11078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 151.0888 | 151.0888 | -48.4888 | 100.7 | 151.0888 | 151.0888 | -50.3888 | 122.3 | 151.5425 | 151.5425 | -29.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.574 | 0.574 | 0.026 | 114.6 | 123.2 | 131.068 | -16.468 | 74.6 | 47.481 | 47.481 | 27.119 | 9.3 | 16.546 | 16.546 | -7.246 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 |  | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.6 | 1.82 | 1.82 | -0.22 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 13.7 | 9.543 | 9.543 | 4.157 | 16.1 | 15.385 | 15.385 | 0.715 | 30.1 | 31.557 | 31.557 | -1.457 | 90.6 | 90.7 | 90.675 | -0.075 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 14.2 | 7.764 | 7.764 | 6.436 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 12.6 | 12.5061 | 15.7947 | -3.1947 | 1.28 | 1.36 | 1.36 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 4 | 5 | 5 | -1 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 29.9 | 28.935 | 1.365 | 81.8 | 79.8 | 78.958 | 2.842 | 29 | 22.493 | 22.493 | 6.507 | 97 | 106.5 | 98.139 | -1.139 | 97.6 | 101.8 | 91.913 | 5.687 | 18.3 | 18.8 | 14.864 | 3.436 | 15.9 | 13.5 | 13.462 | 2.438 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 14.3 | 14.647 | 14.647 | -0.347 | 226.2 | 190.888 | 190.888 | 35.312 | 7.7 | 10.603 | 10.603 | -2.903 | 121.1 | 105.2 | 105.2 | 15.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 131.6 | 125.458 | 0.542 | 166.1 | 147.3 | 145.803 | 20.297 | 89.7 | 84.707 | 84.707 | 4.993 | 8.4 | 5.194 | 5.194 | 3.206 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.6 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 29 | 29.5 | 29.5 | -0.5 |  |  |  | 0 | 11.1 | 19.025 | 19.025 | -7.925 | 8.33 | 8.25 | 8.25 | 0.08 | 7.96 | 11 | 11 | -3.04
31/08/2025 | 16:30 | 60.4 | 101.6019 |  | 60.4 | 478.8 | 479.9689 | 582.7638 | -103.9638 | 157.6 | 156.1424 | 189.5834 | -31.9834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 |  | 10.3093 | 19.7907 | 90.2 | 87.85 | 87.85 | 2.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 149.85 | 149.85 | -149.85 | 207 | 149.85 | 149.85 | 57.15 | 210.2 | 149.85 | 149.85 | 60.35 | 198.2 | 225.45 | 225.45 | -27.25 | 212.1 | 208.0739 | 208.0739 | 4.0261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 0 |  | 148.8614 | -148.8614 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 12.3 | 12.3711 |  | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 108.541 | 108.541 | 10.0589 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 84.5 | 70 | 81.709 | 2.791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 69.8556 | 69.8556 | 4.1444 | 99.7 | 110.8015 | 110.2632 | -10.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26 | 28.3171 | 28.3171 | -2.3171 | 62.3 | 52.5773 | 52.5773 | 9.7227 | 15.7 | 17.9159 | 17.9159 | -2.2159 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.9 | 10.5048 | 10.5048 | 1.3951 | 61.4 | 59.3109 | 59.3109 | 2.0891 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 80.3 | 83.9693 | 88.4102 | -8.1102 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 29.6 | 16 | 16 | 13.6 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25 | 17.1723 | 17.1723 | 7.8277 | 81.3 | 85 | 61.1651 | 20.1349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 85.4826 | 75.1115 | -24.4115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 69.8073 | 75.2107 | -6.6107 | 176.8 | 172.3104 | 172.3104 | 4.4896 | 174.5 | 172.3104 | 172.3104 | 2.1896 |  |  |  | 0 | 174.2 | 172.8278 | 172.8278 | 1.3722 | 40.2 | 73.591 | 44.8484 | -4.6484 | 27.1 | 36.906 | 22.4916 | 4.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 184.4 | 179.8902 | 109.4996 | 74.9004 | 99.3 | 76.2633 | 78.4893 | 20.8107 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 69.9 | 65.984 | 66.863 | 3.037 | 28 | 27.3071 | 27.6708 | 0.32917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 151.0888 | 151.0888 | -20.7888 | 130.3 | 151.0888 | 151.0888 | -20.7888 | 132.8 | 151.5425 | 151.5425 | -18.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.493 | 0.493 | -0.093 | 113.9 | 124.7 | 130.823 | -16.923 | 35.4 | 21.431 | 21.431 | 13.969 | 13.4 | 16.046 | 16.046 | -2.646 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 |  | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.6 | 1.82 | 1.82 | -0.22 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 8 | 2.297 | 2.297 | 5.703 | 9.2 | 11.429 | 11.429 | -2.229 | 30.2 | 31.388 | 31.388 | -1.188 | 90.6 | 90.6 | 90.612 | -0.012 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 8.1 | 0.498 | 0.498 | 7.602 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 12.5 | 19.7728 | 17.3739 | -4.8739 | 1.32 | 1.48 | 1.48 | -0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 29.9 | 28.915 | 1.285 | 81.8 | 79.7 | 78.631 | 3.169 | 19.5 | 9.436 | 9.436 | 10.064 | 100.6 | 104.1 | 97.633 | 2.967 | 100.2 | 102.6 | 92.686 | 7.514 | 19.6 | 18.5 | 14.637 | 4.963 | 15.2 | 13.2 | 13.257 | 1.943 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.1 |  |  | 8.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 12.1 | 14.23 | 14.23 | -2.13 | 187.8 | 116.22 | 116.22 | 71.58 | 4.6 | 9.34 | 9.34 | -4.74 | 83.2 | 53.407 | 53.407 | 29.793 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 131.2 | 125.697 | 0.403 | 161.9 | 145.5 | 145.857 | 16.043 | 72.7 | 52.651 | 52.651 | 20.049 | 5.9 | 2.723 | 2.723 | 3.177 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.6 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 29 | 29.5 | 29.5 | -0.5 |  |  |  | 0 | 8 | 19.025 | 19.025 | -11.025 | 7.82 | 8.25 | 8.25 | -0.43 | 7.96 | 11 | 11 | -3.04
31/08/2025 | 17:00 | 60.9 | 101.6019 | 20.9 | 40 | 476.8 | 479.9689 | 613.3231 | -136.5231 | 158.6 | 156.1424 | 199.5249 | -40.9249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 30.6728 | 10.3093 | 19.8907 | 90.4 | 87.85 | 87.85 | 2.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 149.85 | 149.85 | -149.85 | 206.7 | 149.85 | 149.85 | 56.85 | 209.5 | 149.85 | 149.85 | 59.65 | 198.7 | 225.45 | 225.45 | -26.75 | 213.3 | 208.0739 | 208.0739 | 5.2261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 149.3 | 91.5263 | 300.6285 | -151.3285 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 12.2 | 12.3711 |  | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 108.541 | 108.541 | 9.759 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 12.7 |  |  | 12.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 84.4 | 81.709 | 81.709 | 2.691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.3 | 69.8556 | 69.8556 | 4.4444 | 130.4 | 130.8361 | 110.2632 | 20.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 28.3171 | 28.3171 | -2.2171 | 72.5 | 52.5773 | 52.5773 | 19.9227 | 17.3 | 17.9159 | 17.9159 | -0.61592 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.9 | 10.5048 | 10.5048 | 1.3951 | 60.8 | 59.3109 | 59.3109 | 1.4891 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 79.9 | 83.9693 | 88.4102 | -8.5102 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 25.6 | 16 | 16 | 9.6 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.3 | 17.1723 | 17.1723 | 8.1277 | 81.3 | 85 | 61.1651 | 20.1349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.4524 | 85.4826 | 9.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 45.2214 |  | 26.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 69.8073 | 75.2107 | -6.4107 | 178.1 | 172.3104 | 172.3104 | 5.7896 | 175.3 | 172.3104 | 172.3104 | 2.9896 |  |  |  | 0 | 174.8 | 172.8278 | 172.8278 | 1.9722 | 63.5 | 73.591 | 44.8484 | 18.6516 | 33.3 | 36.906 | 22.4916 | 10.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 199 | 179.8902 | 109.4996 | 89.5004 | 94.9 | 92.4445 | 88.2341 | 6.6659 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 69.7 | 72.3739 | 70.9463 | -1.2463 | 28 | 29.9515 | 29.3607 | -1.3607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.342 | 0.342 | -0.142 | 114.9 | 126 | 130.383 | -15.483 | 16.1 | 4.717 | 4.717 | 11.383 | 14 | 15.454 | 15.454 | -1.454 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.6 | 2.669 | 1.3441 | 1.2559 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.6 | 1.82 | 1.82 | -0.22 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 2.4 | 0.05 | 0.05 | 2.35 | 2.6 | 4.586 | 4.586 | -1.986 | 30.2 | 31.163 | 31.163 | -0.963 | 90.5 | 90.4 | 90.442 | 0.058 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 12.5 | 19.7728 | 19.7728 | -7.2728 | 1.36 | 1.56 | 1.56 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 29.7 | 28.842 | 1.458 | 80.5 | 79.6 | 78.225 | 2.275 | 8.8 | 1.306 | 1.306 | 7.494 | 105.8 | 102.5 | 96.887 | 8.913 | 98.8 | 103.5 | 93.104 | 5.696 | 19.6 | 16.1 | 14.291 | 5.309 | 14.3 | 12.8 | 12.925 | 1.375 | 0 |  | 5 | -5 | 0 |  | 1.6 | -1.6 | 8.1 |  |  | 8.1 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 12.5 | 13.878 | 13.878 | -1.378 | 81.8 | 29.005 | 29.005 | 52.795 | 2.5 | 6.946 | 6.946 | -4.446 | 19.9 | 15.089 | 15.089 | 4.811 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 130.7 | 125.699 | 3.701 | 159.4 | 141.8 | 145.829 | 13.571 | 18.4 | 14.233 | 14.233 | 4.167 | 2.6 | 0.674 | 0.674 | 1.926 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 33.2 | 29.5 | 29.5 | 3.7 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 8 | 19.025 | 19.025 | -11.025 | 8.34 | 8.25 | 8.25 | 0.09 | 7.96 | 11 | 11 | -3.04
31/08/2025 | 17:30 | 60.4 | 101.6019 | 70.6016 | -10.2016 | 473.3 | 600.5265 | 631.0063 | -157.7063 | 156 | 195.3619 | 205.2776 | -49.2776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 30.6728 | 30.6728 | -0.37282 | 89.4 | 87.85 | 87.85 | 1.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9 | 111 | 111 | 45.9 | 207.3 | 111 | 111 | 96.3 | 209.9 | 111 | 111 | 98.9 | 198.3 | 167 | 167 | 31.3 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 370.8 | 381.3058 | 381.3058 | -10.5058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.1 |  |  | 12.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 108.541 | 108.541 | 5.1589 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 90.1 | 81.709 | 142.3058 | -52.2058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 69.9918 | 72.6455 | 27.7545 | 89.8 | 130.8361 | 220.4807 | -130.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 28.3171 | 28.3171 | -0.71712 | 47.9 | 52.5773 | 123.0268 | -75.1268 | 18 | 17.9159 | 17.9159 | 0.08408 | 18.3 | 17.9134 | 17.9134 | 0.38662 | 11.9 | 10.5048 | 10.5048 | 1.3951 | 57.8 | 59.3109 | 59.3109 | -1.5109 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 183 | 185.4703 | 185.4703 | -2.4703 | 80.4 | 83.9693 | 88.4102 | -8.0102 |  |  |  | 0 | 6.1 | 2.9556 | 2.9556 | 3.1444 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.2 | 17.1723 | 17.1723 | 8.0277 | 38.6 | 85 | 60.3443 | -21.7443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.4524 | 85.4826 | 9.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2214 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 69.8073 | 75.2107 | -6.6107 | 177.8 | 172.3104 | 172.3104 | 5.4896 | 174.9 | 172.3104 | 172.3104 | 2.5896 |  |  |  | 0 | 175.1 | 172.8278 | 172.8278 | 2.2722 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 82 | 179.8902 | 114.5198 | -32.5198 | 87.1 | 92.4445 | 88.2341 | -1.1341 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 72.3 | 72.3739 | 72.3739 | -0.07388 | 28 | 29.9515 | 29.9515 | -1.9515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 159.1081 | 151.0888 | -5.7888 | 147.6 | 159.1081 | 151.0888 | -3.4888 | 161.4 | 159.5859 | 151.5425 | 9.8575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | -0.118 | 115.5 | 126.9 | 129.763 | -14.263 | 1.3 | 0.267 | 0.267 | 1.033 | 16.4 | 14.645 | 14.645 | 1.755 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 2.669 | 2.7425 | -0.24252 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.6 | 1.82 | 1.82 | -0.22 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | -0.512 | 30.3 | 30.915 | 30.915 | -0.615 | 90.6 | 95.1 | 90.073 | 0.527 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 19.7 | 19.7728 | 19.7728 | -0.07279 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 5 | 7 | 7 | -2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 29.4 | 28.487 | 1.713 | 81 | 79 | 77 | 4 | 0.2 | 0.031 | 0.031 | 0.169 | 101.7 | 93.4 | 96.131 | 5.569 | 98 | 105 | 94.321 | 3.679 | 19.2 | 15.6 | 13.722 | 5.478 | 14.7 | 12.1 | 12.381 | 2.319 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 12.9 | 13.297 | 13.297 | -0.397 | 8.8 | 1.387 | 1.387 | 7.413 | 0.5 | 0.719 | 0.719 | -0.219 | 0.8 | 1.02 | 1.02 | -0.22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 129.7 | 124.951 | 3.849 | 139.4 | 132.1 | 138.845 | 0.555 | 1.8 | 1.061 | 1.061 | 0.739 | 0.8 | 0.051 | 0.051 | 0.749 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 33.1 | 29.5 | 29.5 | 3.6 | 28.9 | 29.5 | 29.5 | -0.6 |  |  |  | 0 | 11 | 19.025 | 19.025 | -8.025 | 8.3 | 8.25 | 8.25 | 0.05 | 7.96 | 11 | 11 | -3.04
31/08/2025 | 18:00 | 60.8 | 101.6019 | 101.6019 | -40.8019 | 480.1 | 631.0063 | 631.0063 | -150.9063 | 157.4 | 205.2776 | 205.2776 | -47.8776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 30.6728 | -0.67282 | 90.1 | 87.85 | 87.85 | 2.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.5 | 111 | 111 | 78.5 | 207.5 | 111 | 111 | 96.5 | 210.5 | 111 | 111 | 99.5 | 199.5 | 167 | 167 | 32.5 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 291.6 | 381.3058 | 381.3058 | -89.7058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 12.3 |  |  | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 108.541 | 108.541 | 6.559 | 9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.8667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 22.6 | 22.389 |  | 22.6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 93.2 | 142.3058 | 142.3058 | -49.1058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 111.0192 | 112.3573 | -11.8573 | 65.3 | 130.8361 | 155.1329 | -89.8329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 146.0728 |  | 0 | 28 | 28.3171 | 28.3171 | -0.31712 | 65.7 | 53.3981 | 128.3125 | -62.6125 | 17.5 | 17.9159 | 17.9159 | -0.41592 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 11.9 | 10.5048 | 10.5048 | 1.3951 | 61.7 | 59.3109 | 59.3109 | 2.3891 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 80.2 | 83.9693 | 88.4102 | -8.2102 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 33.9 | 16.5049 | 16.5049 | 17.3952 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25.4 | 17.1723 | 17.1723 | 8.2277 | 85 | 85 | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.4524 | 95.4524 | -0.65243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2214 | 45.2214 | 1.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 69.8073 | 118.5869 | -50.0869 | 178.1 | 172.3104 | 172.3104 | 5.7896 | 175.7 | 172.3104 | 172.3104 | 3.3896 |  |  |  | 0 | 175.3 | 172.8278 | 172.8278 | 2.4722 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 195.6 | 185.7154 | 155.5933 | 40.0067 | 94.6 | 112.9358 | 112.9358 | -18.3358 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 147.9 | 159.1081 | 159.1081 | -11.2081 | 171 | 159.5859 | 159.5859 | 11.4141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 115.7 | 127.6 | 131.08 | -15.38 | 0 |  |  | 0 | 12 | 13.762 | 13.762 | -1.762 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 2.7425 | 2.7425 | -0.24252 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.6 | 1.82 | 1.82 | -0.22 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 30.66 | 30.66 | -0.36 | 90.7 | 94.7 | 89.637 | 1.063 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.5 | 29 | 28.039 | 0.461 | 81.8 | 78.1 | 79.5 | 2.3 | 0 |  |  | 0 | 99.4 | 93.6 | 99.37 | 0.03 | 99.3 | 106.1 | 95.804 | 3.496 | 19.2 | 15.1 | 13.081 | 6.119 | 14.1 | 11.3 | 11.768 | 2.332 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 11.1 | 12.639 | 12.639 | -1.539 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 128.1 | 123.954 | 2.046 | 138.1 | 122.7 | 129.544 | 8.556 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 33.2 | 29.5 | 29.5 | 3.7 | 28.8 | 29.5 | 29.5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 13 | 19.025 | 19.025 | -6.025 | 7.45 | 8.25 | 8.25 | -0.8 | 7.96 | 11 | 11 | -3.04
31/08/2025 | 18:30 | 99.2 | 101.6019 | 101.6019 | -2.4019 | 636.5 | 631.0063 | 631.0063 | 5.4937 | 217.7 | 205.2776 | 205.2776 | 12.4224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 30.6728 | -0.67282 | 89 | 87.85 | 87.85 | 1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.5 | 196.228 | 196.228 | -6.728 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 209.8 | 196.228 | 196.228 | 13.572 | 198.4 | 295.2259 | 295.2259 | -96.8259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 378 | 381.3058 | 381.3058 | -3.3058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 9.4 |  |  | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 108.541 | 108.541 | 5.6589 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 22.4 | 22.389 |  | 22.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 92.7 | 142.3058 | 142.3058 | -49.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 101.8346 | 112.3573 | -2.3573 | 65.6 | 130.8361 | 136.7532 | -71.1532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 28.3171 | 28.3171 | -0.31712 | 105.1 | 128.3125 | 128.3125 | -23.2125 | 17.6 | 17.9159 | 17.9159 | -0.31592 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.9 | 10.5048 | 10.5048 | 1.3951 | 61.2 | 59.3109 | 59.3109 | 1.8891 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 80.9 | 83.9693 | 88.4102 | -7.5102 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 32.3 | 16 | 16.5049 | 15.7951 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 25 | 17.1723 | 17.1723 | 7.8277 | 85.6 | 85 | 85 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.4524 | 95.4524 | -0.75243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 69.8073 | 77.0614 | -8.6615 | 177.4 | 172.3104 | 172.3104 | 5.0896 | 175 | 172.3104 | 172.3104 | 2.6896 |  |  |  | 0 | 175.2 | 172.8278 | 172.8278 | 2.3722 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 192.7 | 179.8902 | 173.9731 | 18.7269 | 97.4 | 108.13 | 108.13 | -10.73 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 148 | 159.1081 | 159.1081 | -11.1081 | 171.1 | 159.5859 | 159.5859 | 11.5141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.5 | 127.7 | 128.279 | -12.779 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.622 | 13.622 | -2.422 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 2.6 | 2.7425 | 2.7425 | -0.14252 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | -0.1 | 90.7 | 94.2 | 88.942 | 1.758 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.44 | 1.68 | 1.68 | -0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.2 | 28.4 | 27.396 | -1.196 | 81.8 | 76.1 | 73.644 | 8.156 | 0 |  |  | 0 | 91.5 | 91.6 | 93.548 | -2.048 | 98.6 | 96.2 | 96.225 | 2.375 | 19.1 | 14.5 | 12.62 | 6.48 | 5.7 | 10.7 | 11.162 | -5.462 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 8.8 | 12.02 | 12.02 | -3.22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.6 | 120.1 | 120.898 | -0.298 | 135 | 113.8 | 119.373 | 15.627 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33 | 29.5 | 29.5 | 3.5 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 7.97 | 8.25 | 8.25 | -0.28 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
31/08/2025 | 19:00 | 99.4 | 101.6019 | 101.6019 | -2.2019 | 632.1 | 631.0063 | 631.0063 | 1.0937 | 217.4 | 205.2776 | 205.2776 | 12.1224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 30.6728 | 30.6728 | -1.4728 | 88.6 | 87.85 | 87.85 | 0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.2 | 196.228 | 196.228 | -5.028 | 209 | 196.228 | 196.228 | 12.772 | 211.6 | 196.228 | 196.228 | 15.372 | 200 | 295.2259 | 295.2259 | -95.2259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 373.1 | 381.3058 | 381.3058 | -8.2058 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 108.541 | 108.541 | 7.7589 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 22.6 | 22.389 |  | 22.6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 91.9 | 112.9177 | 142.3058 | -50.4058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 93.127 | 112.3573 | -2.7573 | 100.9 | 130.8361 | 150.3735 | -49.4735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 |  | 149.2563 | -0.75633 | 27.3 | 28.3171 | 28.3171 | -1.0171 | 94.4 | 119.5876 | 128.3125 | -33.9125 | 16.7 | 17.9159 | 17.9159 | -1.2159 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.9 | 10.5048 | 10.5048 | 1.3951 | 61.2 | 59.3109 | 59.3109 | 1.8891 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 81.2 | 83.9693 | 88.4102 | -7.2102 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 15.3 | 16 | 16.5049 | -1.2048 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 23.4 | 17.1723 | 17.1723 | 6.2277 | 49.4 | 85 | 85 | -35.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.4524 | 95.4524 | -1.2524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 69.8073 | 75.2107 | -8.0107 | 179.5 | 172.3104 | 172.3104 | 7.1896 | 176.9 | 172.3104 | 172.3104 | 4.5896 |  |  |  | 0 | 175.7 | 172.8278 | 172.8278 | 2.8722 | 77.1 | 73.591 | 73.591 | 3.509 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 102.9 | 179.8902 | 166.178 | -63.278 | 87 | 108.13 | 103.3242 | -16.3242 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 74.3 | 78.568 | 78.568 | -4.268 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 159.1081 | 155.8081 | -8.4081 | 149.7 | 159.1081 | 155.8081 | -6.1081 | 174 | 159.5859 | 156.276 | 17.724 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 191.771 |  | 164.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.6 | 127.4 | 127.434 | -7.834 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 13.73 | 13.73 | -2.33 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 2.7425 | 2.7425 | -0.24252 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 30.372 | 30.372 | 0.028 | 90.6 | 92.9 | 88.161 | 2.439 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.44 | 1.72 | 1.72 | -0.28 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.7 | 28.6 | 26.689 | -0.989 | 81.5 | 73.3 | 71.665 | 9.835 | 0 |  |  | 0 | 96.7 | 89.9 | 91.367 | 5.333 | 105 | 96.2 | 96.293 | 8.707 | 18.9 | 13.8 | 12.219 | 6.681 | 2 | 10 | 10.559 | -8.559 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 7.5 | 11.412 | 11.412 | -3.912 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.7 | 115.7 | 117.155 | 1.545 | 127.9 | 104.2 | 108.912 | 18.988 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 34 | 29.5 | 29.5 | 4.5 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 7.23 | 8.25 | 8.25 | -1.02 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
31/08/2025 | 19:30 | 99.5 | 101.6019 | 101.6019 | -2.1019 | 633.9 | 631.0063 | 631.0063 | 2.8937 | 218.3 | 205.2776 | 205.2776 | 13.0224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 30.6728 | 30.6728 | -0.57282 | 85.3 | 87.85 | 87.85 | -2.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.4 | 196.228 | 196.228 | -6.828 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 209.2 | 196.228 | 196.228 | 12.972 | 198.8 | 295.2259 | 295.2259 | -96.4259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 299.8 | 381.3058 | 381.3058 | -81.5058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 108.541 | 108.541 | 6.559 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 111.8 | 112.5736 | 142.3058 | -30.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 93.5318 | 112.3573 | -2.4573 | 101.1 | 141.871 | 130.8361 | -29.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.3 | 144.3299 |  | 148.3 | 27 | 28.3171 | 28.3171 | -1.3171 | 120.4 | 120.4084 | 151.2156 | -30.8156 | 17.1 | 17.9159 | 17.9159 | -0.81592 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.8 | 10.5048 | 10.5048 | 1.2952 | 60.1 | 59.3109 | 59.3109 | 0.78909 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 80 | 83.9693 | 88.4102 | -8.4102 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 16.9 | 16 | 16.5049 | 0.39515 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 24.9 | 17.1723 | 17.1723 | 7.7277 | 84.8 | 87.2731 | 85 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.4524 | 95.4524 | -0.55243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2214 | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 69.8073 | 101.5718 | -32.9718 | 177.8 | 172.3104 | 172.3104 | 5.4896 | 175.4 | 172.3104 | 172.3104 | 3.0896 |  |  |  | 0 | 175.2 | 172.8278 | 172.8278 | 2.3722 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 178.7 | 186.331 | 172.1232 | 6.5768 | 97.5 | 100.6405 | 108.13 | -10.63 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 74.8 | 75.9389 | 78.568 | -3.768 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 159.1081 | 159.1081 | -12.3081 | 149.1 | 159.1081 | 159.1081 | -10.0081 | 172 | 159.5859 | 159.5859 | 12.4141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 128.866 | 191.771 | 26.529 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.5 | 125.9 | 126.2 | -5.7 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.74 | 13.74 | -1.54 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 2.7425 | 2.7425 | -0.24252 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 30.005 | 30.005 | 0.495 | 90.3 | 91.2 | 86.996 | 3.304 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.7 | 27.7 | 25.723 | -0.023 | 77.2 | 68.1 | 68.077 | 9.123 | 0 |  |  | 0 | 87.7 | 88.8 | 89.173 | -1.473 | 99.9 | 96.3 | 96.345 | 3.555 | 13.9 | 12.9 | 11.572 | 2.328 | 2 | 9.1 | 9.926 | -7.926 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 6.7 | 11.089 | 11.089 | -4.389 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.1 | 107.2 | 110.702 | 0.398 | 99.8 | 92.5 | 98.466 | 1.334 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 28.8 | 29.5 | 29.5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 7.56 | 8.25 | 8.25 | -0.69 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18
31/08/2025 | 20:00 | 99.4 | 101.6019 | 101.6019 | -2.2019 | 627 | 631.0063 | 631.0063 | -4.0063 | 214.8 | 205.2776 | 205.2776 | 9.5224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 30.6728 | 30.6728 | -0.97282 | 86.6 | 87.85 | 87.85 | -1.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.8 | 196.228 | 196.228 | -5.428 | 208.2 | 196.228 | 196.228 | 11.972 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 199.1 | 295.2259 | 295.2259 | -96.1259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 367.6 | 381.3058 | 381.3058 | -13.7058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 108.541 | 108.541 | 0.45895 | 5.9 | 5.1333 | 5.1333 | 0.76666 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 110.5 | 114.8977 | 142.3058 | -31.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 87.939 | 112.3573 | -3.4573 | 164.7 | 141.871 | 130.8361 | 33.8639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.2 | 144.3299 |  | 146.2 | 27 | 28.3171 | 28.3171 | -1.3171 | 119.8 | 120.4084 | 151.2156 | -31.4156 | 14.9 | 17.9159 | 17.9159 | -3.0159 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.8 | 10.5048 | 10.5048 | 1.2952 | 55.1 | 59.3109 | 59.3109 | -4.2109 | 179.1 | 184.915 | 184.915 | -5.815 | 179.5 | 184.915 | 184.915 | -5.415 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 79.2 | 83.9693 | 88.4102 | -9.2102 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 14.4 | 16 | 16.5049 | -2.1048 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 24.6 | 17.1723 | 17.1723 | 7.4277 | 78 | 87.2731 | 85 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 95.4524 | 95.4524 | -1.9524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.7 | 69.8073 | 125.9087 | -58.2088 | 178.3 | 172.3104 | 172.3104 | 5.9896 | 175.9 | 172.3104 | 172.3104 | 3.5896 |  |  |  | 0 | 175 | 172.8278 | 172.8278 | 2.1722 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.63189 | 0.63189 | -0.33189 | 178.9 | 186.331 | 172.1232 | 6.7768 | 93.8 | 101.4694 | 112.9358 | -19.1358 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 74.4 | 76.4655 | 78.568 | -4.168 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 159.1081 | 159.1081 | -12.1081 | 149.2 | 159.1081 | 159.1081 | -9.9081 | 173.1 | 159.5859 | 159.5859 | 13.5141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 141.3072 | 191.771 | 26.929 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.8 | 124.3 | 124.836 | -4.036 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 13.717 | 13.717 | -3.417 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 2.7425 | 2.7425 | -0.24252 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 29.559 | 29.559 | 0.941 | 90 | 89.1 | 85.702 | 4.298 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.001 | 2.001 | -0.101 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.44 | 1.72 | 1.72 | -0.28 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.2 | 26.8 | 24.672 | 0.528 | 70.8 | 62.9 | 63.952 | 6.848 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 86.8 | 86.975 | -10.175 | 98.5 | 96.4 | 96.393 | 2.107 | 11.7 | 9.9 | 10.843 | 0.857 | 1.1 | 8.2 | 9.283 | -8.183 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 6.2 | 10.862 | 10.862 | -4.662 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.5 | 98.1 | 103.345 | 7.155 | 115.9 | 81.7 | 88.025 | 27.875 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.8 | 29.5 | 29.5 | 4.3 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 8.69 | 8.25 | 8.25 | 0.44 | 11.13 | 11 | 11 | 0.13
31/08/2025 | 20:30 | 100.1 | 101.6019 | 101.6019 | -1.5019 | 632.8 | 631.0063 | 631.0063 | 1.7937 | 217.1 | 205.2776 | 205.2776 | 11.8224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 30.6728 | 30.6728 | -0.77282 | 87.2 | 87.85 | 87.85 | -0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.5 | 196.228 | 196.228 | -5.728 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 210.5 | 196.228 | 196.228 | 14.272 | 199.8 | 295.2259 | 295.2259 | -95.4259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 376.2 | 381.3058 | 381.3058 | -5.1058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 108.541 | 108.541 | 5.9589 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 111.8 | 116.9018 | 142.3058 | -30.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 92.0587 | 112.3573 | -2.4573 | 142 | 141.871 | 130.8361 | 11.1639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 144.3299 |  | 148.2 | 26.2 | 28.3171 | 28.3171 | -2.1171 | 119.8 | 120.4084 | 151.2156 | -31.4156 | 15.4 | 17.9159 | 17.9159 | -2.5159 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.8 | 10.5048 | 10.5048 | 1.2952 | 60.8 | 59.3109 | 59.3109 | 1.4891 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 80.2 | 83.9693 | 88.4102 | -8.2102 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 16.4 | 16 | 16.5049 | -0.10485 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13 | 17.1723 | 17.1723 | -4.1723 | 80.3 | 87.2731 | 85 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.4524 | 95.4524 | -0.95243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 | 45.2214 | 2.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 69.8073 | 111.0948 | -42.6948 | 178.2 | 172.3104 | 172.3104 | 5.8896 | 175.7 | 172.3104 | 172.3104 | 3.3896 |  |  |  | 0 | 175.7 | 172.8278 | 172.8278 | 2.8722 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 163 | 186.331 | 172.1232 | -9.1232 | 94.7 | 101.7548 | 108.13 | -13.43 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 74.8 | 77.092 | 78.568 | -3.768 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 159.1081 | 159.1081 | -11.9081 | 149.3 | 159.1081 | 159.1081 | -9.8081 | 173.2 | 159.5859 | 159.5859 | 13.6141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.9 | 149.3295 | 191.771 | 27.129 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.3 | 122.3 | 123.497 | -3.197 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 13.367 | 13.367 | -1.567 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.6 | 2.7425 | 2.7425 | -0.14252 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 28.835 | 28.835 | 1.665 | 89.6 | 86.9 | 84.08 | 5.52 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.68 | 1.68 | -0.28 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.7 | 25.7 | 23.993 | 1.707 | 61.1 | 57.8 | 58.77 | 2.33 | 0 |  |  | 0 | 82.7 | 82.4 | 85.496 | -2.796 | 101.1 | 96.6 | 97.364 | 3.736 | 13.5 | 8.6 | 10.148 | 3.352 | 1.6 | 7.2 | 8.442 | -6.842 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 6.7 | 10.447 | 10.447 | -3.747 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.1 | 87.6 | 95.247 | 12.853 | 85.1 | 73.6 | 81.208 | 3.892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.6 | 29.5 | 29.5 | 4.1 | 29 | 29.5 | 29.5 | -0.5 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 8.64 | 8.25 | 8.25 | 0.39 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17
31/08/2025 | 21:00 | 99.9 | 101.6019 | 101.6019 | -1.7019 | 627.7 | 631.0063 | 631.0063 | -3.3063 | 216.4 | 205.2776 | 205.2776 | 11.1224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 30.6728 | 30.6728 | -0.77282 | 85.8 | 87.85 | 87.85 | -2.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.1 | 196.228 | 196.228 | -6.128 | 208.9 | 196.228 | 196.228 | 12.672 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 199.6 | 295.2259 | 295.2259 | -95.6259 | 215 | 208.0739 | 208.0739 | 6.9261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 375.1 | 381.3058 | 381.3058 | -6.2058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 108.541 | 108.541 | 4.4589 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 111.5 | 142.3058 | 142.3058 | -30.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 96.8401 | 112.3573 | -2.9573 | 141.5 | 130.8361 | 130.8361 | 10.6639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.4 |  |  | 151.4 | 26 | 28.3171 | 28.3171 | -2.3171 | 123.9 | 128.3125 | 151.2156 | -27.3156 | 15.2 | 17.9159 | 17.9159 | -2.7159 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.8 | 10.5048 | 10.5048 | 1.2952 | 57.6 | 59.3109 | 59.3109 | -1.7109 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 76.4 | 83.9693 | 88.4102 | -12.0102 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 21.8 | 16 | 16.5049 | 5.2951 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.7 | 17.1723 | 17.1723 | -4.4723 | 84.6 | 85 | 85 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 95.4524 | 95.4524 | -1.7524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 69.8073 | 80.6567 | -12.4567 | 178.7 | 172.3104 | 172.3104 | 6.3896 | 176 | 172.3104 | 172.3104 | 3.6896 |  |  |  | 0 | 175.8 | 172.8278 | 172.8278 | 2.9722 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 191.4 | 191.5407 | 172.1232 | 19.2768 | 82.3 | 112.9358 | 108.13 | -25.83 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 70.2 | 78.568 | 78.568 | -8.368 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 159.1081 | 159.1081 | -12.0081 | 149.3 | 159.1081 | 159.1081 | -9.8081 | 173.5 | 159.5859 | 159.5859 | 13.9141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.4 | 191.771 | 154.3465 | 65.0535 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.3 | 120.5 | 122.167 | -2.867 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 12.908 | 12.908 | -1.808 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.6 | 2.7425 | 2.7425 | -0.14252 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 28.02 | 28.02 | 2.38 | 89.3 | 83.9 | 82.348 | 6.952 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | 24.8 | 23.438 | 1.562 | 61.3 | 53 | 53.236 | 8.064 | 0 |  |  | 0 | 72.3 | 78.6 | 84.256 | -11.956 | 97.4 | 96.4 | 98.644 | -1.244 | 13.4 | 7.4 | 9.465 | 3.935 | 1.6 | 6.3 | 7.536 | -5.936 | 0 | 5 | 5 | -5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 5.2 | 9.969 | 9.969 | -4.769 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76 | 78.2 | 86.901 | -10.901 | 64.5 | 66.4 | 75.598 | -11.098 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 34.2 | 29.5 | 29.5 | 4.7 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | -0.4 |  |  |  | 0 | 14.2 | 19.025 | 19.025 | -4.825 | 8.57 | 8.25 | 8.25 | 0.32 | 10.68 | 11 | 11 | -0.32
31/08/2025 | 21:30 | 99.1 | 101.6019 | 101.6019 | -2.5019 | 631.4 | 631.0063 | 631.0063 | 0.39366 | 217.1 | 205.2776 | 205.2776 | 11.8224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 30.6728 | -0.67282 | 84.6 | 87.85 | 87.85 | -3.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.1 | 196.228 | 196.228 | -6.128 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 199.7 | 295.2259 | 295.2259 | -95.5259 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 377.1 | 381.3058 | 381.3058 | -4.2058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 108.541 | 108.541 | 3.359 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 111.7 | 135.0602 | 142.3058 | -30.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 93.2437 | 112.3573 | -2.8573 | 135.9 | 130.8361 | 130.8361 | 5.0639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.7 |  |  | 153.7 | 26 | 28.3171 | 28.3171 | -2.3171 | 116.9 | 120.1926 | 151.2156 | -34.3156 | 16.5 | 17.9159 | 17.9159 | -1.4159 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.7 | 10.5048 | 10.5048 | 1.1951 | 61.3 | 59.3109 | 59.3109 | 1.9891 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 78.6 | 83.9693 | 88.4102 | -9.8102 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 16 | 16 | 16.5049 | -0.50485 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13.1 | 17.1723 | 17.1723 | -4.0723 | 68.4 | 85 | 85 | -16.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.4524 | 95.4524 | -0.75243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 69.8073 | 76.3143 | -7.7143 | 178.8 | 172.3104 | 172.3104 | 6.4896 | 176.3 | 172.3104 | 172.3104 | 3.9896 |  |  |  | 0 | 175.7 | 172.8278 | 172.8278 | 2.8722 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 159.2 | 191.5407 | 172.1232 | -12.9232 | 74.6 | 108.13 | 108.13 | -33.53 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 159.1081 | 159.1081 | -11.5081 | 149.9 | 159.1081 | 159.1081 | -9.2081 | 173.5 | 159.5859 | 159.5859 | 13.9141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 220.3 | 191.771 | 128.866 | 91.434 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.6 | 119 | 121.021 | -0.421 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12.706 | 12.706 | -1.506 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.6 | 2.7425 | 2.7425 | -0.14252 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 27.452 | 27.452 | 2.848 | 88.9 | 80.8 | 80.964 | 7.936 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.2 | 24.4 | 22.656 | 1.544 | 54.3 | 48.9 | 49.321 | 4.979 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 76.8 | 83.707 | -8.607 | 95.4 | 95.1 | 98.938 | -3.538 | 11.6 | 6.7 | 8.596 | 3.004 | 2.6 | 5.5 | 6.836 | -4.236 | 0 | 5 | 5 | -5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 6.7 | 9.605 | 9.605 | -2.905 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.6 | 72.4 | 81.593 | -20.993 | 50.8 | 62 | 71.332 | -20.532 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.3 | 29.5 | 29.5 | 3.8 | 28.9 | 29.5 | 29.5 | -0.6 |  |  |  | 0 | 14.2 | 19.025 | 19.025 | -4.825 | 8.29 | 8.25 | 8.25 | 0.04 | 10.94 | 11 | 11 | -0.06
31/08/2025 | 22:00 | 99.6 | 101.6019 | 101.6019 | -2.0019 | 628.4 | 631.0063 | 631.0063 | -2.6063 | 216.5 | 205.2776 | 205.2776 | 11.2224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 30.6728 | 30.6728 | -0.57282 | 84.3 | 87.85 | 87.85 | -3.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.4 | 196.228 | 196.228 | -5.828 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 208 | 196.228 | 196.228 | 11.772 | 199.3 | 295.2259 | 295.2259 | -95.9259 | 217.4 | 208.0739 | 208.0739 | 9.3261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 375.1 | 381.3058 | 381.3058 | -6.2058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 108.541 | 108.541 | 5.859 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 22.7 | 22.389 |  | 22.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 111.4 | 96.2907 | 142.3058 | -30.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 82.4306 | 112.3573 | -39.8573 | 132.1 | 130.8361 | 162.4737 | -30.3737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 |  |  | 152.6 | 26 | 28.3171 | 28.3171 | -2.3171 | 112.1 | 112.0103 | 128.3125 | -16.2125 | 16.2 | 17.9159 | 17.9159 | -1.7159 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.7 | 10.5048 | 10.5048 | 1.1951 | 60 | 59.3109 | 59.3109 | 0.68909 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 79.6 | 83.9693 | 88.4102 | -8.8102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 16.3 | 16 | 16.5049 | -0.20485 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 13 | 17.1723 | 17.1723 | -4.1723 | 62.4 | 85 | 85 | -22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.4524 | 95.4524 | -1.1524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.2214 | 45.2214 | 1.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 69.8073 | 75.2107 | -6.8107 | 177.8 | 172.3104 | 172.3104 | 5.4896 | 175.5 | 172.3104 | 172.3104 | 3.1896 |  |  |  | 0 | 175.2 | 172.8278 | 172.8278 | 2.3722 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 144.8 | 191.5407 | 159.9031 | -15.103 | 74.3 | 99.0889 | 108.13 | -33.83 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 69.6 | 76.8955 | 78.568 | -8.968 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 159.1081 | 156.5752 | -10.0752 | 149.2 | 159.1081 | 156.5752 | -7.3752 | 172 | 159.5859 | 157.0454 | 14.9546 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 220.1 | 128.866 |  | 220.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.3 | 118 | 119.936 | 1.364 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 12.59 | 12.59 | -0.69 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 2.7425 | 2.7425 | -0.24252 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 26.967 | 26.967 | 3.233 | 88.5 | 78.9 | 79.696 | 8.804 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.36 | 1.6 | 1.6 | -0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.3 | 24.1 | 21.8 | 3.5 | 39 | 44.9 | 45.945 | -6.945 | 0 |  |  | 0 | 69.9 | 74.5 | 83.388 | -13.488 | 93.2 | 93.8 | 98.903 | -5.703 | 9.3 | 6 | 7.665 | 1.635 | 0.3 | 4.8 | 6.203 | -5.903 | 0 | 5 | 5 | -5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 7.1 | 9.278 | 9.278 | -2.178 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.9 | 66.9 | 77.299 | -40.399 | 32.2 | 56.9 | 67.514 | -35.314 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 34.3 | 29.5 | 29.5 | 4.8 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 8.63 | 8.25 | 8.25 | 0.38 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
31/08/2025 | 22:30 | 99.4 | 101.6019 | 101.6019 | -2.2019 | 629.8 | 631.0063 | 631.0063 | -1.2063 | 216.8 | 205.2776 | 205.2776 | 11.5224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 30.6728 | -0.67282 | 87.2 | 87.85 | 87.85 | -0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.7 | 196.228 | 196.228 | -5.528 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 210.4 | 196.228 | 196.228 | 14.172 | 199.7 | 295.2259 | 295.2259 | -95.5259 | 217.7 | 208.0739 | 208.0739 | 9.6261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 376.3 | 381.3058 | 381.3058 | -5.0058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 108.541 | 108.541 | 9.759 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 22.6 | 22.389 |  | 22.6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 111.5 | 116.8773 | 142.3058 | -30.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 85.0673 | 82.3394 | -10.4394 | 144.6 | 130.8361 | 189.4939 | -44.8939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26 | 28.3171 | 28.3171 | -2.3171 | 116.6 | 123.2017 | 128.3125 | -11.7125 | 16.4 | 17.9159 | 17.9159 | -1.5159 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.7 | 10.5048 | 10.5048 | 1.1951 | 62.3 | 59.3109 | 59.3109 | 2.9891 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 80 | 83.9693 | 88.4102 | -8.4102 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.8 | 17.1723 | 17.1723 | -4.3723 | 48.9 | 85 | 85 | -36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.4524 | 85.4826 | 8.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 69.8073 | 75.2107 | -6.8107 | 178.7 | 172.3104 | 172.3104 | 6.3896 | 176.7 | 172.3104 | 172.3104 | 4.3896 |  |  |  | 0 | 176.1 | 172.8278 | 172.8278 | 3.2722 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.63189 | 0.63189 | -0.33189 | 104.7 | 174.0649 | 114.5198 | -9.8198 | 69.4 | 112.9358 | 92.4445 | -23.0445 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 71.9 | 78.568 | 72.3739 | -0.47388 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 159.1081 | 151.0888 | -3.5888 | 149.6 | 159.1081 | 151.0888 | -1.4888 | 172.2 | 159.5859 | 151.5425 | 20.6575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 220.7 |  |  | 220.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.4 | 118.1 | 118.895 | 1.505 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 12.398 | 12.398 | 0.402 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.5 | 2.7425 | 2.7425 | -0.24252 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 26.82 | 26.82 | 3.38 | 88.1 | 77.5 | 78.348 | 9.752 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.36 | 1.56 | 1.56 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.8 | 24.5 | 21.811 | 6.989 | 36.1 | 41.3 | 43.885 | -7.785 | 0 |  |  | 0 | 57.1 | 71.1 | 82.803 | -25.703 | 88.8 | 92 | 97.432 | -8.632 | 6.4 | 5.7 | 7.181 | -0.781 | 0.6 | 4.2 | 5.705 | -5.105 | 0 | 5 | 5 | -5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 6.9 | 9.121 | 9.121 | -2.221 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.4 | 62.5 | 71.889 | -38.489 | 33.8 | 50.1 | 63.196 | -29.396 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 32.7 | 29.5 | 29.5 | 3.2 | 28.7 | 29.5 | 29.5 | -0.8 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 7.49 | 8.25 | 8.25 | -0.76 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
31/08/2025 | 23:00 | 99.4 | 101.6019 | 50.2901 | 49.1099 | 625.7 | 579.6221 | 631.0063 | -5.3063 | 215.5 | 188.5614 | 205.2776 | 10.2224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 30.6728 | 30.6728 | -0.77282 | 84.8 | 87.85 | 87.85 | -3.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.7 | 196.228 | 196.228 | -5.528 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 199.6 | 295.2259 | 295.2259 | -95.6259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 373.4 | 381.3058 | 381.3058 | -7.9058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 108.541 | 108.541 | 5.1589 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 110.6 | 80 | 77.8098 | 32.7902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 69.0494 | 69.8556 | 1.7444 | 132 | 130.8361 | 189.4939 | -57.4939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26 | 28.3171 | 28.3171 | -2.3171 | 113.2 | 52.5773 | 52.5773 | 60.6227 | 16.8 | 17.9159 | 17.9159 | -1.1159 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.7 | 10.5048 | 10.5048 | 1.1951 | 56.1 | 59.3109 | 59.3109 | -3.2109 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 79.8 | 83.9693 | 88.4102 | -8.6102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 15.6 | 16 | 16 | -0.4 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 12.7 | 17.1723 | 17.1723 | -4.4723 | 26.4 | 85 | 85 | -58.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.4524 | 85.4826 | 8.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 69.8073 | 75.2107 | -7.2107 | 179.2 | 172.3104 | 172.3104 | 6.8896 | 176.4 | 172.3104 | 172.3104 | 4.0896 |  |  |  | 0 | 174.7 | 172.8278 | 172.8278 | 1.8722 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 61.6 | 174.0649 | 114.5198 | -52.9198 | 57 | 88.2341 | 92.3857 | -35.3857 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 72.5 | 72.609 | 72.3739 | 0.12612 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 159.1081 | 151.0888 | -4.0888 | 149.2 | 159.1081 | 151.0888 | -1.8888 | 172.1 | 159.5859 | 151.5425 | 20.5575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 |  |  | 175.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.1 | 118.3 | 117.869 | 2.231 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 12.18 | 12.18 | -2.48 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 5.7894 |  | 9.9 | 2.6 | 2.4288 | 1.9956 | 0.60435 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 26.786 | 26.786 | 3.314 | 87.5 | 76.8 | 76.972 | 10.528 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.32 | 1.52 | 1.52 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.2 | 24.7 | 22.112 | 7.088 | 28.8 | 38.3 | 42.265 | -13.465 | 0 |  |  | 0 | 58.3 | 67.7 | 82.128 | -23.828 | 92.9 | 89.7 | 95.481 | -2.581 | 8.3 | 5.4 | 6.846 | 1.454 | 1.2 | 3.7 | 5.251 | -4.051 | 2 | 5 | 5 | -3 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.6 | 9.019 | 9.019 | -4.419 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41 | 59.6 | 66.108 | -25.108 | 36.5 | 46 | 58.711 | -22.211 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 33.7 | 29.5 | 29.5 | 4.2 | 28.8 | 29.5 | 29.5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 7.81 | 8.25 | 8.25 | -0.44 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
31/08/2025 | 23:30 | 99 | 101.6019 | 20.9 | 78.1 | 575.5 | 485.8771 | 631.0063 | -55.5063 | 194.6 | 158.0645 | 205.2776 | -10.6776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 30.6728 | 30.6728 | -0.87282 | 84.6 | 87.85 | 87.85 | -3.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.3 | 196.228 | 196.228 | -4.928 | 208.1 | 196.228 | 196.228 | 11.872 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 197.8 | 295.2259 | 295.2259 | -97.4259 | 217.2 | 208.0739 | 208.0739 | 9.1261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 374.4 | 367.6122 | 381.3058 | -6.9058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 108.541 | 108.541 | 6.9589 | 9.9 | 5.1333 | 5.1333 | 4.7667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 111 | 80 | 17.7334 | 93.2666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 63.4207 | 69.8556 | 2.2444 | 95 | 130.8361 | 143.7127 | -48.7127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 28.3171 | 28.3171 | -1.2171 | 55.8 | 45 | 30.9278 | 24.8722 | 16.5 | 17.9159 | 17.9159 | -1.4159 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 11.7 | 10.5048 | 10.5048 | 1.1951 | 60.8 | 59.3109 | 59.3109 | 1.4891 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 79.4 | 83.9693 | 88.4102 | -9.0102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 0 | 16 | 42.1749 | -42.1749 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 14.2 | 17.1723 | 17.1723 | -2.9723 | 56.7 | 85 | 85 | -28.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.4524 | 85.4826 | 9.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 69.8073 | 75.2107 | -7.2107 | 178.2 | 172.3104 | 172.3104 | 5.8896 | 176.6 | 172.3104 | 172.3104 | 4.2896 |  |  |  | 0 | 174.9 | 172.8278 | 172.8278 | 2.0722 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 137.1 | 174.0649 | 113.699 | 23.401 | 90.9 | 88.2341 | 88.2341 | 2.6659 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 72.6 | 70.7112 | 72.3739 | 0.22612 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 159.1081 | 151.0888 | -4.1888 | 148.9 | 159.1081 | 151.0888 | -2.1888 | 170.5 | 159.5859 | 151.5425 | 18.9575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52 |  |  | 52 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.9 | 118.5 | 117.117 | 3.783 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 12.03 | 12.03 | -5.83 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.5 | 1.9956 | 1.9956 | 0.50435 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 26.651 | 26.651 | 3.449 | 87.2 | 76.2 | 75.751 | 11.449 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.32 | 1.52 | 1.52 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5 | 7 | 7 | -2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 28.9 | 24.6 | 22.51 | 6.39 | 29.5 | 36.8 | 41.181 | -11.681 | 0 |  |  | 0 | 63.2 | 64.3 | 78.996 | -15.796 | 92 | 86.1 | 93.52 | -1.52 | 7.3 | 5 | 6.316 | 0.984 | 0.7 | 3.4 | 4.703 | -4.003 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 2.8 | 8.906 | 8.906 | -6.106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.1 | 61.4 | 64.028 | -6.928 | 50.3 | 50.2 | 56.37 | -6.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 33.1 | 29.5 | 29.5 | 3.6 | 28.8 | 29.5 | 29.5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 6.72 | 8.25 | 8.25 | -1.53 | 10.48 | 11 | 11 | -0.52
01/09/2025 | 00:00 | 99.4 | 101.6019 | 20.9 | 78.5 | 584.5 | 479.9689 | 631.0063 | -46.5063 | 195.3 | 156.1424 | 205.2776 | -9.9776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30.6728 | 30.6728 | -30.6728 | 86.8 | 87.85 | 87.85 | -1.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154 | 196.228 | 196.228 | -42.228 | 209.7 | 196.228 | 196.228 | 13.472 | 212.2 | 196.228 | 196.228 | 15.972 | 198.8 | 295.2259 | 295.2259 | -96.4259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 375.4 | 258.9849 | 381.3058 | -5.9058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 108.541 | 108.541 | 7.9589 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 102.2 | 80 | 15.4639 | 86.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 58.3403 | 69.8556 | 3.0444 | 43 | 130.8361 | 57.9917 | -14.9917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 28.3171 | 28.3171 | -0.31712 | 45.2 | 45 |  | 45.2 | 17.4 | 17.9159 | 17.9159 | -0.51592 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.7 | 10.5048 | 10.5048 | 1.1951 | 59.9 | 59.3109 | 59.3109 | 0.58909 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 78.6 | 83.9693 | 88.4102 | -9.8102 |  |  |  | 0 | 5.8 | 2.9556 | 2.9556 | 2.8444 | 0 | 16 | 4.1237 | -4.1237 |  |  |  | 0 | 2 | 3.9047 | 3.9047 | -1.9047 | 14.1 | 17.1723 | 17.1723 | -3.0723 | 48.2 | 85 | 85 | -36.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.4524 | 85.4826 | 8.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 69.8073 | 75.2107 | -6.7107 | 178.4 | 172.3104 | 172.3104 | 6.0896 | 176.1 | 172.3104 | 172.3104 | 3.7896 |  |  |  | 0 | 176.1 | 172.8278 | 172.8278 | 3.2722 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 114.4 | 174.0649 | 114.5198 | -0.11977 | 81.1 | 88.2341 | 88.2341 | -7.1341 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 72.6 | 70.7112 | 70.9231 | 1.6769 | 30.2 | 29.9515 | 29.3511 | 0.84894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.1 | 151.0888 | 151.0888 | -1.9888 | 172.6 | 151.5425 | 151.5425 | 21.0575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.2 | 118.5 | 116.457 | 4.743 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 11.903 | 11.903 | -4.803 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9956 | 1.9956 | -1.9956 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 16.9903 | 16.9903 | 1.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 26.482 | 26.482 | 3.618 | 87.1 | 77.4 | 74.583 | 12.517 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.001 | 2.001 | -0.201 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 1.28 | 1.48 | 1.48 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 30.3 | 24.6 | 22.94 | 7.36 | 27.9 | 34.4 | 40.276 | -12.376 | 0 |  |  | 0 | 68.7 | 62.5 | 75.044 | -6.344 | 96.9 | 83.6 | 91.555 | 5.345 | 13.6 | 4.7 | 5.72 | 7.88 | 3.5 | 3.2 | 4.123 | -0.623 | 4 | 5 | 5 | -1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 3 | 8.788 | 8.788 | -5.788 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.5 | 63.5 | 63.182 | -7.682 | 49.2 | 53.2 | 54.744 | -5.544 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 33.2 | 29.5 | 29.5 | 3.7 | 29 | 29.5 | 29.5 | -0.5 |  |  |  | 0 | 14.1 | 19.025 | 19.025 | -4.925 | 8.09 | 8.25 | 8.25 | -0.16 | 10.92 | 11 | 11 | -0.08
EJEC (MWh) |  | 2050.2 | 2197.2756 | 732.2944 |  | 12970.35 | 12929.0023 | 13799.7456 |  | 4345.1 | 4206.0343 | 4489.3025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 458.7 | 384.0472 | 447.0917 |  | 2182.95 | 2108.4 | 2108.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2035.2 | 2511.9493 | 2696.9502 |  | 4411.8 | 4073.4422 | 4497.6596 |  | 4115.25 | 4098.4422 | 4497.6596 |  | 4594.05 | 5325.3611 | 5843.6306 |  | 5173.1 | 4993.7736 | 4993.7736 |  | 2665.85 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 4593.5 | 4543.989 | 4360.1026 |  | 72.55 | 106.3642 | 106.3642 |  | 165.45 | 111.3402 | 98.969 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2771.4 | 2604.9852 | 2604.9852 |  | 175.3 | 123.2002 | 123.2002 |  | 78.2 | 67.6262 | 67.6262 |  | 164.05 | 145.5286 | 0 |  | 165.6 | 165.0888 | 165.0888 |  | 329.05 | 313.6286 | 327.7841 |  | 2054.55 | 1929.3956 | 2061.3933 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1773.8 | 1767.3833 | 1752.5347 |  | 2311.3 | 2674.5112 | 2410.2403 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 1200.3 | 948.2941 | 751.9477 |  | 699.7 | 679.6109 | 679.6109 |  | 1295.65 | 1268.9499 | 1383.527 |  | 425.85 | 429.9821 | 429.9821 |  | 443.6 | 429.9211 | 429.9211 |  | 275.45 | 252.1164 | 252.1164 |  | 1446.55 | 1423.4618 | 1423.4618 |  | 4218.4 | 4246.1786 | 4437.9595 |  | 4229.6 | 4246.1786 | 4437.9595 |  | 4345.5 | 4258.9299 | 4451.2867 |  | 1924.15 | 2015.2625 | 2121.8443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.4 | 70.9346 | 70.9346 |  | 340.45 | 308.8047 | 336.0173 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 93.7118 | 93.7118 |  | 280.65 | 240.4126 | 240.4126 |  | 1406.8 | 1690.5809 | 1368.1942 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1315.8 | 1426.2371 | 1445.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 792.4 | 610.4884 | 565.267 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1641.95 | 1675.3752 | 1887.4169 |  | 3634.1 | 3922.4906 | 3888.3366 |  | 3595.85 | 3922.4906 | 3888.3366 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3744.65 | 3934.2699 | 3900.0133 |  | 1227.5 | 1344.9946 | 1279.3259 |  | 728.45 | 674.5168 | 641.5839 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.5 | 15.1654 | 15.1654 |  | 3021.25 | 3483.1507 | 3049.9896 |  | 2038.45 | 2068.0367 | 2117.6179 |  | 1541.95 | 1608.6703 | 1611.2155 |  | 1668.7 | 1677.4894 | 1697.0688 |  | 704.15 | 683.6711 | 690.7856 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3324.5 | 3605.5202 | 3659.3007 |  | 3360.15 | 3605.5202 | 3659.3007 |  | 3629.6 | 3616.3475 | 3670.2896 |  | 103.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1075.9 | 561.8408 | 429.2627 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 8.8825 | 8.8825 |  | 2788.1 | 2909.5345 | 2983.754 |  | 698.45 | 710.754 | 710.754 |  | 172.4 | 210.784 | 210.784 |  | 3 | 2.1 | 2.1 |  | 114.7 | 110.4 | 110.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 183.3 | 156.3097 | 153.9065 |  | 39.1 | 33.6512 | 40.6032 |  | 4.8 | 29.52 | 29.52 |  | 41.45 | 43.68 | 43.68 |  | 112.8 | 108 | 108 |  | 461.7 | 442.7184 | 442.7184 |  | 88.65 | 91.2 | 91.2 |  | 48.65 | 40.3 | 40.3 |  | 82.65 | 81.6 | 81.6 |  | 436.95 | 407.767 | 407.767 |  | 119.1 | 120.8895 | 120.8895 |  | 140.3 | 151.9545 | 151.9545 |  | 657.4 | 704.717 | 704.717 |  | 2097.65 | 2040.7 | 2023.8855 |  | 105.1 | 100.8 | 100.8 |  | 56.5 | 57.6 | 57.6 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 70.7 | 67.2 | 67.2 |  | 135.35 | 121.956 | 121.956 |  | 44.45 | 48.024 | 48.024 |  | 307.8 | 312.604 | 324.0381 |  | 32.54 | 31.56 | 31.56 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 119.9 | 127.2 | 127.2 |  | 65.4 | 72 | 72 |  | 90.8 | 120 | 120 |  | 128.3 | 168 | 168 |  | 239.6 | 240 | 240 |  | 677.8 | 631.037 | 608.129 |  | 1396.05 | 1352.303 | 1333.388 |  | 333.8 | 327.968 | 327.968 |  | 2194 | 2122.7796 | 2078.582 |  | 2374.3 | 2301.5011 | 2172.8955 |  | 372.25 | 272.2268 | 265.003 |  | 240.65 | 226.6484 | 228.397 |  | 5 | 82.5 | 120 |  | 6.15 | 26.4 | 38.4 |  | 198 | 0 | 0 |  | 84.45 | 96 | 96 |  | 95.2 | 108 | 108 |  | 97.85 | 112.8 | 112.8 |  | 123.8 | 160.516 | 160.516 |  | 2471.3 | 2367.726 | 2367.726 |  | 138.4 | 141.8325 | 141.8325 |  | 1368.85 | 1310.822 | 1310.822 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2645.2 | 2565.25 | 2515.496 |  | 2969.35 | 2589.1 | 2627.6155 |  | 1002.65 | 972.117 | 972.117 |  | 135.15 | 133.14 | 133.14 |  | 165.7 | 172.8 | 172.8 |  | 469.15 | 442.7184 | 442.7184 |  | 221.75 | 259.2 | 259.2 |  | 808.2 | 708 | 708 |  | 684.85 | 708 | 708 |  | 0 | 0 | 0 |  | 364.9 | 456.6 | 456.6 |  | 186.52 | 198 | 198 |  | 250.055 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 31 de Agosto del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6340380 y resultó S/. 776484 (13.96% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 24 | 5563896.6085 | 6278054.2504 | -11.38%
LUN 25 | 6798941.4776 | 7487558.7819 | -9.197%
MAR 26 | 7170709.9343 | 8494852.8856 | -15.59%
MIE 27 | 7642131.4251 | 8465963.3791 | -9.731%
JUE 28 | 8564319.1405 | 8788562.5864 | -2.552%
VIE 29 | 8438963.0668 | 8127582.5068 | 3.831%
SAB 30 | 6833653.0851 | 7327677.7663 | -6.742%
DOM 31 | 6340380.4808 | 6775294.7214 | -6.419%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 31 de Agosto del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/08/2025 16:50:00 | 01/09/2025 00:00:00 | 31/08/2025 16:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 09:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 31/08/2025 16:51:00 | 01/09/2025 00:00:00 | 31/08/2025 16:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 04:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:33 h, S/C generar a 380 MW. A las 03:42 h, S/C generar a máximo.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 31/08/2025 04:24:00 | 31/08/2025 10:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 31/08/2025 10:41:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:41 h, S/C generar a 350 MW. A las 11:05 h, S/C generar a máximo.
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 16:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 31/08/2025 16:38:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 09:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:32 h, S/C generar a 480 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/08/2025 09:32:00 | 31/08/2025 11:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/08/2025 11:39:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 05:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 31/08/2025 05:44:00 | 31/08/2025 06:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 31/08/2025 05:59:00 | 31/08/2025 06:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | TG3 F/S por falla.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 - GAS | 31/08/2025 06:35:00 | 31/08/2025 09:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/08/2025 08:05:00 | 31/08/2025 09:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 31/08/2025 09:12:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 31/08/2025 17:04:00 | 31/08/2025 23:51:00 | 31/08/2025 15:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 31/08/2025 23:51:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople 3x1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 01:16:00 |  | 31/08/2025 01:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/08/2025 00:00:00 | 31/08/2025 11:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/08/2025 11:38:00 | 31/08/2025 16:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/08/2025 16:20:00 | 31/08/2025 17:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 31/08/2025 17:17:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 31/08/2025 00:00:00 | 01/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 31/08/2025 04:59:00 | 31/08/2025 18:36:00 | 30/08/2025 22:00:00 | 31/08/2025 18:25:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 31/08/2025 17:28:00 | 31/08/2025 18:41:00 | 31/08/2025 17:02:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 31/08/2025 18:41:00 | 31/08/2025 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 31/08/2025 22:41:00 | 31/08/2025 23:34:00 |  | 31/08/2025 22:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 31 de Agosto del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 31/08/2025 08:08:00 | 31/08/2025 09:53:00 |  | Se limitó la generación de las centrales eólicas de la zona.
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 31/08/2025 09:53:00 | 31/08/2025 16:39:00 |  | Se limitó la generación de la C.E. Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
domingo, 31 de Agosto del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 136.55 | 1 | 0 | 9.707
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 55.77 | 1 | 0 | 55.77 | 1 | 0 | 56.27 | 1 | 0 | 55.956 | 1 | 0 | 28.662 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 55.956 | 1 | 0 | 57.923 | 1 | 0 | 57.923 | 1 | 0 | 56.272 | 1 | 0 | 57.923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 27.9729 | 0 | 1 | 19.6369 | 7.8714 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 27.7522 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 4.9092 | 1.9678 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.938 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 4.9092 | 1.9678 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.938 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 4.9092 | 1.9678 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.938 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 6.9932 | 0 | 1 | 4.9092 | 1.9678 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.938 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.8318 | 1 | 0 | 13.6813 | 1 | 0 | 14.9221 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 19.5357 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 21.8454 | 33.7407 | 1 | 17.5704 | 38.3341 | 1 | 22 | 33.975 | 1 | 8.6851 | 46.7277 | 1 | 0 | 54.7542 | 1 | 6.6511 | 48.6419 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 56.763 | 1 | 0 | 54.1892 | 1 | 0 | 56.6789 | 1 | 0 | 56.671 | 1 | 0 | 56.671 | 1 | 0 | 56.8621 | 1 | 0 | 56.5758 | 1 | 0 | 56.6667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.6457 | 1 | 0 | 49.4163 | 1 | 0 | 52.6218 | 1 | 0 | 56.9876 | 1 | 0 | 57.0703 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 38.6982 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 42.931 | 14.6183 | 1 | 40.3028 | 17.0934 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 21.8454 | 33.7407 | 1 | 17.5704 | 38.3341 | 1 | 22 | 33.975 | 1 | 8.6851 | 46.7277 | 1 | 0 | 54.7542 | 1 | 6.6511 | 48.6419 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 56.763 | 1 | 0 | 54.1892 | 1 | 0 | 56.6789 | 1 | 0 | 56.671 | 1 | 0 | 56.671 | 1 | 0 | 56.8621 | 1 | 0 | 56.5758 | 1 | 0 | 56.6667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.6457 | 1 | 0 | 49.4163 | 1 | 0 | 52.6218 | 1 | 0 | 56.9876 | 1 | 0 | 57.0703 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7919 | 90 | 1 | 47.7863 | 90 | 1 | 89.1546 | 50.3107 | 1 | 74.4723 | 64.4015 | 1 | 90 | 48.1555 | 1 | 77.7384 | 61.3543 | 1 | 80.9889 | 58.3318 | 1 | 77.8924 | 61.077 | 1 | 47.7629 | 86.482 | 1 | 56.3316 | 80.6413 | 1 | 89.1546 | 50.4169 | 1 | 32.4186 | 105.0072 | 1 | 22.7371 | 111.7535 | 1 | 22.7371 | 111.7248 | 1 | 22.7371 | 111.7248 | 1 | 16.7371 | 117.2018 | 1 | 22.7371 | 111.3499 | 1 | 22.7371 | 111.7082 | 1 | 16.1031 | 120 | 1 | 16.1031 | 120 | 1 | 16.1031 | 120 | 1 | 10.7371 | 87.681 | 1 | 10.7371 | 92.3127 | 1 | 10.7371 | 102.3782 | 1 | 28.7371 | 107.3867 | 1 | 28.7371 | 107.6561 | 1 | 28.7371 | 0 | 1 | 28.7371 | 108.843
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 28.9742 | 16.7524 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.9742 | 16.7524 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 16.9871 | 28.0412 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 45.0717 | 1 | 0 | 45.0717 | 1 | 0 | 45.0699 | 1 | 0 | 44.3107 | 1 | 0 | 44.9134 | 1 | 21.0954 | 23.8156 | 1 | 0 | 44.888 | 1 | 0 | 44.9346 | 1 | 30.2819 | 15.3821 | 1 | 0 | 42.8655 | 1 | 0 | 44.6171 | 1 | 0 | 44.4169 | 1 | 0 | 44.9606 | 1 | 0 | 44.156 | 1 | 0 | 44.1462 | 1 | 0 | 44.1462 | 1 | 0 | 44.0938 | 1 | 0 | 44.0167 | 1 | 0 | 44.1404 | 1 | 0 | 44.8366 | 1 | 0 | 44.8366 | 1 | 0 | 44.8366 | 1 | 0 | 31.3419 | 1 | 0 | 33.1135 | 1 | 0 | 36.8891 | 1 | 0 | 44.5914 | 1 | 0 | 44.6837 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0842
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 38.3685 | 8.847 | 1 | 28.9742 | 17.6941 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 30.9871 | 15.7985 | 1 | 32.933 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 28.9742 | 17.6941 | 1 | 22.9871 | 23.3325 | 1 | 16.9871 | 28.983 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 15.9871 | 29.9247 | 1 | 32.306 | 14.5564 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 23.896 | 22.4641 | 1 | 23.896 | 22.4641 | 1 | 23.8932 | 22.465 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 26.8911 | 19.4881 | 1 | 47.3662 | 0 | 1 | 47.6088 | 0 | 1 | 47.6066 | 0 | 1 | 0 | 45.6949 | 1 | 0 | 43.6165 | 1 | 28.1658 | 18.0121 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 45.7178 | 1 | 0 | 44.9124 | 1 | 0 | 44.9025 | 1 | 0 | 44.9025 | 1 | 0 | 44.8501 | 1 | 0 | 44.7728 | 1 | 0 | 44.8968 | 1 | 0 | 45.5937 | 1 | 0 | 45.5937 | 1 | 0 | 45.5937 | 1 | 0 | 31.8514 | 1 | 0 | 33.6852 | 1 | 0 | 37.5661 | 1 | 0 | 45.3483 | 1 | 0 | 45.4407 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.8413
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 38.3685 | 8.847 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 32.933 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 34.9342 | 12.0813 | 1 | 23.896 | 22.4641 | 1 | 23.896 | 22.4641 | 1 | 23.8932 | 22.465 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.5812 | 0 | 1 | 21.5384 | 24.3399 | 1 | 30.1296 | 16.4663 | 1 | 33.3823 | 13.3972 | 1 | 47.6105 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 28.1658 | 18.0121 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 32.4186 | 14.3288 | 1 | 22.7371 | 22.6851 | 1 | 22.7371 | 22.6761 | 1 | 22.7371 | 22.6761 | 1 | 16.7371 | 28.2579 | 1 | 22.7371 | 22.5604 | 1 | 22.7371 | 22.671 | 1 | 16.1031 | 29.5697 | 1 | 16.1031 | 29.5697 | 1 | 16.1031 | 29.5697 | 1 | 10.7371 | 24.4877 | 1 | 10.7371 | 25.514 | 1 | 10.7371 | 27.923 | 1 | 28.7371 | 17.447 | 1 | 28.7371 | 17.5317 | 1 | 28.7371 | 0 | 1 | 28.7371 | 17.9175
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9699 | 18 | 1 | 12 | 16.5666 | 1 | 12 | 17.6678 | 1 | 12 | 17.2824 | 1 | 12 | 17.7199 | 1 | 12 | 17.7051 | 1 | 12 | 17.7214 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.2169 | 18 | 1 | 12 | 16.7609 | 1 | 11.7931 | 17.9586 | 1 | 12 | 16.5677 | 1 | 12 | 16.6042 | 1 | 12 | 16.6042 | 1 | 12 | 16.9362 | 1 | 12 | 16.4916 | 1 | 12 | 16.6251 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 13.1335 | 1 | 12 | 13.2711 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 17.1438 | 1 | 12 | 17.2736 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.417 | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9737 | 18 | 1 | 11.9699 | 18 | 1 | 12 | 16.5666 | 1 | 12 | 17.6678 | 1 | 12 | 17.2824 | 1 | 12 | 17.7199 | 1 | 12 | 17.7051 | 1 | 12 | 17.7214 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.2169 | 18 | 1 | 12 | 16.7609 | 1 | 11.7931 | 17.9586 | 1 | 12 | 16.5677 | 1 | 12 | 16.6042 | 1 | 12 | 16.6042 | 1 | 12 | 16.9362 | 1 | 12 | 16.4916 | 1 | 12 | 16.6251 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 13.1335 | 1 | 12 | 13.2711 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 17.1438 | 1 | 12 | 17.2736 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 18
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2471 | 0 | 1 | 0 | 84.382 | 1 | 19.9573 | 64.5967 | 1 | 0 | 85.587 | 1 | 25.5765 | 59.1982 | 1 | 31.0111 | 54.209 | 1 | 27.4566 | 57.5597 | 1 | 64.2371 | 23.068 | 1 | 57.5535 | 28.9087 | 1 | 22.8454 | 61.0593 | 1 | 80.2704 | 7.845 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 77.8969 | 10.2039 | 1 | 77.8969 | 10.2039 | 1 | 77.8969 | 10.2039 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 76.8453 | 11.1941 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 64.0187 | 0 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 17.5953 | 66.9927 | 1 | 17.5953 | 66.9927 | 1 | 76.8453 | 11.1941 | 1 | 17.5953 | 66.9927 | 1 | 89.2628 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 34.8453 | 50.7475 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2492 | 0 | 1 | 89.2471 | 0 | 1 | 0 | 84.382 | 1 | 19.9573 | 64.5967 | 1 | 0 | 85.587 | 1 | 25.5765 | 59.1982 | 1 | 31.0111 | 54.209 | 1 | 27.4566 | 57.5597 | 1 | 64.2371 | 23.068 | 1 | 57.5535 | 28.9087 | 1 | 22.8454 | 61.0593 | 1 | 80.2704 | 7.845 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 77.8969 | 10.2039 | 1 | 77.8969 | 10.2039 | 1 | 77.8969 | 10.2039 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 14.3597 | 12.0936 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 18.898 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 19.7657 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.5828 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.5398 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.4818 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6.7007 | 1 | 20 | 6.7007 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 6.0124 | 19.965 | 1 | 14.3597 | 12.0936 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 18.898 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 19.7657 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.5828 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.7961 | 1 | 20 | 6.5398 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.4818 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 31 de Agosto del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
31/08/2025 | 00:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 01:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 01:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 02:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 02:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 03:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 03:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 04:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 04:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 05:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 05:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 06:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 06:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 07:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 07:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 08:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 08:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 09:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 09:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 10:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 10:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 11:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 11:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 12:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 12:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 13:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 13:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 14:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 14:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 15:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 15:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 16:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 16:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 17:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 17:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 18:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 18:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 19:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 19:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 20:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 20:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 21:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 21:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 22:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 22:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 23:00 | 0 | 0
31/08/2025 | 23:30 | 0 | 0
31/08/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 31 de Agosto del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Pías; C.T. Tablazo; C.T. Tallanca y centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 31 de Agosto del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe