## EVENTOS
viernes, 28 de Febrero del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 28/02/2025 20:07:00 | 28/02/2025 21:14:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. HER POR FALLA |  | NO | 0.4
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA | LINEA DE TRANSMISION | L-2203 | 28/02/2025 18:17:00 | 28/02/2025 19:53:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2203 (HUANCAVELICA - CAMPO ARMIÑO) 220 KV |  | NO | 220
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA | LINEA DE TRANSMISION | L-2201 | 28/02/2025 15:45:00 | 28/02/2025 15:50:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2201 (CAMPO ARMIÑO - POMACOCHA) 220 KV |  | NO | 220
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 28/02/2025 18:57:00 | 28/02/2025 20:31:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
viernes, 28 de Febrero del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | De acuerdo con el correo enviado el 26.02.2025, el G2 de CH Charcani II debe operar con una potencia no mayor a 0.07 MW, debido a un desbalance del eje entre el caracol y el volante.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | De acuerdo con el correo del 26/02, la TG11 de la CT Fénix ya no cuenta con arranques disponibles.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | De acuerdo con el correo del 26/02, la TG12 de la CT Fénix ya no cuenta con arranques disponibles.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
28/02/2025 | 00:00 | 12:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANÍ | CH | CENTRAL | Indisponibilidad de la C. H. Huampaní por alta concentración de sólidos en suspensión
28/02/2025 | 22:10 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANÍ | CH | CENTRAL | Indisponibilidad de la C. H. Huampaní por alta concentración de sólidos en suspensión
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
28/02/2025 | 00:00 | 11:27 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponibilidad de la C. H. Cahua por alta concentración de sólidos en suspensión. A las 11:27 h en servicio el G1. A las 12:03 h en servicio el G2.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CH | CENTRAL | Indisponibilidad de la C. H. Oroya por seguridad debido al incremento del caudal del río Mantaro.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
28/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 28 de Febrero del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ASOCIACION SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | CENTRAL | 28/02/2025 08:00 | 28/02/2025 16:53 | PRUEBAS PARA AUMENTAR LA GENERACION | 2 | P | F/S | N | PREV. | 23678 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Traslado del HMI existente para instalacion de nuevo HMI. No se contara con nivel 1 de operacion. No se energizan nuevos equipos ni habra cambio en ajustes de protecciones. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Traslado del HMI existente para instalacion de nuevo HMI. No se contara con nivel 1 de operacion. No se energizan nuevos equipos ni habra cambio en ajustes de protecciones. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_220 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Traslado del HMI existente para instalacion de nuevo HMI. No se contara con nivel 1 de operacion. No se energizan nuevos equipos ni habra cambio en ajustes de protecciones. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13811 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Traslado del HMI existente para instalacion de nuevo HMI. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. No se energizan nuevos equipos ni habra cambio en ajustes de protecciones. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 16:00 | Indisponible por Implementacion de Proyecto Refuerzos: Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Traslado del HMI existente para instalacion de nuevo HMI. No se contara con nivel 1 de operacion. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Traslado del HMI existente para instalacion de nuevo HMI. No se contara con nivel 1 de operacion. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Traslado del HMI existente para instalacion de nuevo HMI. No se contara con nivel 1 de operacion. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Traslado del HMI existente para instalacion de nuevo HMI. No se contara con nivel 1 de operacion. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Traslado de HMI existente para instalacion de nuevo HMI. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 16:00 | Indisponible por Implementacion de Proyecto Refuerzos: Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | INT-5352 indisponible por puntos de fuga SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | RUBI | BARRA A_220 kV | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 04:37 | A solicitud de ORYGEN: Cambio de barras 220kV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18083 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T1 | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 04:39 | A solicitud de ORYGEN: Indisponible por cambio de barras 220kV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18078 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T2 | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 04:40 | A solicitud de ORYGEN: Indisponible por cambio de barras 220kV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18079 | T
ATN S.A. | RUBI - MONTALVO | L-2037 | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 04:32 | A solicitud de ORYGEN: Indisponible por cambio de barras 220kV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18068 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | La C.T. Ca?a Brava estara adelantando su mantenimiento anual, el cual fue programado en el ultimo PAI para iniciar el dia 01/03/2025. | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2214 | 28/02/2025 08:00 | 28/02/2025 20:00 | PROGRAMACION Y PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS SENSORES POR FASE E INTEGRACION DE SE?ALES EN LA RTU Y HMI PROGRAMACION DE SENSORES Y ENVIO DE SE?ALES AL CCOT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14197 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Recuperacion de Toma IV, luego de entrada de Huayco. | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador. | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 28/02/2025 11:59 | 01/03/2025 00:00 | ADECUACIONES ELECTRICAS PARA ALIMENTACION POR RETORNO DE BARRA DE SECA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE SAM, RON, SECA y PRESA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BA?OS S.A.C. | RUCUY | G1 | 28/02/2025 07:00 | 28/02/2025 16:36 | CAMBIO DE RODETE PELTON | 10 | F | F/S | N | CORR. | 16286 | G
ENERGIA EOLICA S.A. | CUPISNIQUE | TR1-23 | 28/02/2025 09:20 | 28/02/2025 10:14 | RELLENO DE ACEITE DEBIDO A BAJO NIVEL EN TANQUE DEL CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA (OLTC) DEL TRANSFORMADOR. MINIMO RIESGO DE DISPARO. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 14406 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA | CL-2300 | 28/02/2025 06:00 | 28/02/2025 12:00 | Mantenimiento de seccionador 89-2-B en SE Marcona: Desenergizacion (F/S) de la Barra “B” y bloqueo de equipos el 25/02/2025 a las 06:00 horas. Adicionalmente se requiere abierto y bloqueado el ITM (breaker) de los secundarios de los TT s (TT-2446) de la Barra B. Se requiere apoyo para maniobras apertura y bloqueo para el cambio de barras. El detalle del bloqueos de equipos requeridos se encuentra en el informe de inclusion. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 23167 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA | CL-2300 | 28/02/2025 12:00 | 28/02/2025 18:00 | Mantenimiento de seccionador 89-2-A: Desenergizacion (F/S) de la Barra “A” y bloqueo de equipos el 25/02/2025 a las 12:00 horas. Adicionalmente se requiere abierto y bloqueado el ITM (breaker) de los secundarios de los TT s (TT-236) de la Barra A. Se requiere apoyo para maniobras apertura y bloqueo para el cambio de barras. El detalle del bloqueos de equipos requeridos se encuentra en el informe de inclusion. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 23167 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA - ERSUR | L-2300 | 28/02/2025 06:00 | 28/02/2025 18:00 | Debido al mantenimiento correctivo del seccionador 89-2-B y seccionador 89-2-A de SE Marcona, el PE San Juan de Marcona no inyectara energia. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 23165 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 28/02/2025 06:00 | 28/02/2025 18:00 | Debido al mantenimiento correctivo del seccionador 89-2-B y seccionador 89-2-A de SE Marcona, el PE San Juan de Marcona no inyectara energia. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CENTRAL | 28/02/2025 19:00 | 01/03/2025 00:00 | PRUEBAS A CARGA BASE CC3X1 DE CHILCA 1 PARA VERIFICACION DE PARAMETROS OPERACIONALES | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11513 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 22:01 | Mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 28/02/2025 20:19 | 28/02/2025 20:28 | PRUEBA DE ARRANQUE | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15680 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 17:00 | Seguimiento de anillo fisico de comunicacion, pruebas de Luz al patchcord de FO existente, cambios en la configuracion de los Switch y Pruebas en el anillo de comunicacion 33 kV SE Punta Lomitas. (Riesgo por perdida de se?ales de comunicacion al COES, deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas.) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO G2 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NOROESTE | L-1139 | 28/02/2025 06:00 | 28/02/2025 14:00 | Mantenimiento preventivo metodo hidrolavado, no genera interrupcion de suministros, en caso de presentarse interrupcion la carga sera asumida por la LT L-1117, trabajos a realizar por personal especializado. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12922 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del transformador T-1 por trabajos de ingenieria y proyectos. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 28/02/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 04:12 | Parada controlada de la central debido a alta presencia de solidos y palizada por huaycos. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 267 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 03:35 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 03:35 | INSPECCION EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G2 | 28/02/2025 04:05 | 28/02/2025 11:45 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 13:04 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN CH HUAMPANI DE 89 m3/s Y 6.5 g/l. | 0.75 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 28/02/2025 20:07 | 28/02/2025 21:14 | DESCONECTADO POR FALLA, CAUSAS EN INVESTIGACION. | 0.74 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 28/02/2025 22:05 | 01/03/2025 00:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN CH HUAMPANI DE 97 m3/s Y 6.2 g/l. | 0.74 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 12:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN CH HUAMPANI DE 89 m3/s Y 6.5 g/l. | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 28/02/2025 22:10 | 01/03/2025 00:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN CH HUAMPANI DE 97 m3/s Y 6.2 g/l. | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 28/02/2025 07:14 | 28/02/2025 16:44 | CAMBIO DE AGUJA | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T1-RUBI | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 04:39 | CAMBIO DE BARRAS RUBI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18071 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T2-RUBI | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 04:40 | CAMBIO DE BARRAS RUBI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18072 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | T3-CLEMESI | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 04:55 | CAMBIO DE BARRAS RUBI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22670 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 04:36 | AMPLIACION ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INSPECCION ANUAL DE TV Y MANTENIMIENTO BOP. | 178 | R | F/S | N | PREV. | 196 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 33000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | SVC-CHAVARRÍA | 28/02/2025 09:22 | 28/02/2025 18:50 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICO. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 330 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | CL-2016 | 28/02/2025 08:30 | 28/02/2025 18:45 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICO. SE REQUIERE CON SISTEMA DE BARRAS A 220 KV - VENTANILLA REP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11859 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | VENTANILLA | CL-2016 | 28/02/2025 08:30 | 28/02/2025 18:45 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICO. SE REQUIERE CON SISTEMA DE BARRAS A 220 KV - VENTANILLA REP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11867 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2244 | 28/02/2025 09:28 | 28/02/2025 16:58 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4A: SILICONADO Y LUBRICACION DE CELDA. R0115688 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 903 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 28/02/2025 11:19 | 28/02/2025 16:59 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN LA CL-2244. R0115688 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 28/02/2025 08:30 | 28/02/2025 20:16 | PE-AMP21: PRUEBAS DE SE?ALES NIVEL 2 Y NIVEL 3 EN EQUIPOS ASOCIADOS A LA CL-2305. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0117401) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO - LOMERA | L-2214 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO CONDUCTOR DE TORRES T1N-T138 Y T224-T245A, REQUIERE L-2212 CON RECIERRES DESHABILITADOS DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0097994) SE TRABAJO DE 07:54 A18:04 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14194 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 28/02/2025 08:20 | 28/02/2025 17:30 | PE-AMP21: PRUEBAS DE ENVIO Y RECEPCION DE SE?ALES DE L-2305_ NIVEL 1,2,3, ACTIVIDAD CON PERDIDAS DE SUPERVISION A NIVEL 2 Y A NIVEL 3 MAYORES A 10 MINUTOS. (R0116373) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | ACOPLE 220 | 28/02/2025 09:17 | 28/02/2025 18:09 | AMP21: PRUEBAS FUNCIONALES DE CL-2305. (R0117986) | 0 | F | F/S | N | PREV. | 451 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 28/02/2025 11:10 | 28/02/2025 19:48 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN EL ACOPLE. (R0117986) | 0 | F | F/S | N | PREV. | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 28/02/2025 09:14 | 28/02/2025 17:40 | POR TRABAJOS DE ACCIONA | 0 | F | F/S | N | OTROS | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 28/02/2025 17:56 | 28/02/2025 20:09 | A SOLICITUD DE ACCIONA | 0 | F | F/S | N | OTROS | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | POA CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA T566 A LA T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116302) SE TRABAJO DE 08:02 A 17:41 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | S.E. | 28/02/2025 08:30 | 28/02/2025 17:00 | A SOLICITUD DE COBRA: REALIZAR LA CONFIGURACION DE ROUTERS Y MULTIPLEXOR PARA CONEXION CON EL RTU DE COBRA. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION ESPORADICA MENOR A 15 MINUTOS. (R0117901) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) SE TRABAJO DE 08:31 A 16:18 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-A 220 | 28/02/2025 09:00 | 28/02/2025 16:00 | INDISPONIBILIDAD A SOLICITUD DE LA EMPRESA PLUS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 874 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | OPERACION DE LA MCH TUPURI POR NECESIDAD OPERATIVA INFORMADA POR SAN GABAN. LA CENTRAL AUN NO CUENTA CON OPERACION COMERCIAL. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21890 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 28/02/2025 08:00 | 28/02/2025 11:00 | PRUEBAS DE RSF | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14964 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | IN-2914 | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 14:22 | INTERRUPTOR IN-2914 DE LA CELDA CL-2001 INDISPONIBLE DESDE 26.02.2025. L-2001 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17725 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | IN-2914 | 28/02/2025 09:00 | 28/02/2025 14:15 | CAMBIO DE GAS DEL INTERRUPTOR IN-2914 DE CL-2001. (R0118063) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17725 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | UNIDAD DE BAHIA 87B EN FALLA DE LA CELDA AT72-523, SE ENCUENTRA APAGADO. POR CONSECUENCIA, 87B DE BARRA SE CHILCA CTM BL0QUEADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | F | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-2140 | 28/02/2025 09:00 | 28/02/2025 12:05 | REVISION DE TENSION DE BARRA CON TRASLADO DE LA CELDA DE UNA BARRA A OTRA (R0118043) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 17620 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | INDEPENDENCIA | CL-2305 | 28/02/2025 08:30 | 28/02/2025 18:00 | PE-AMP21: PRUEBA DE PROTECCION DE LA LINEA L-2305 CHILCA - INDEPENDENCIA. PRUEBAS SAT - PROTECCION Y PRUEBAS DE REGISTRADOR DE FALLA. PREVIAMENTE SERAN APERTURADOS LOS ARRANQUES DE 50BF DE LA CL-2305. (R0114883) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 24156 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500KV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500KV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5140 | 28/02/2025 08:29 | 28/02/2025 15:03 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO. R0114202 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17403 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T

## INGRESO OC
viernes, 28 de Febrero del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 28 de Febrero del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
28/02/2025 | 00:30 | 1 | 1.6 | 647.43 | 216.06 |  |  | 60.1 | 0 |  |  | 105.7 | 105.8 | 105.7 | 207.4 | 201.8 | 107.4 | 560.7 | 10.5 |  |  |  |  | 168 | 7.9 | 2.1 | 0 | 6.25 |  | 141.92 | 6.1 |  |  |  | 111.3 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 302.1 | 82.1 | 149.1 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 90.3 | 159.5 | 159.5 | 171 | 108.8 |  | 5.9 | 45.7 | 0 | 3.8 | 35.8 | 173.8 | 93.8 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 168.7 | 160.7 | 200 | 259 | [5 empty] | 114.3 |  |  |  | 267.9 | 92.9 | 57.8 | 77.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 2.6 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 7.4 | 21.8 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.4 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 5.5 | 0 | 32.9 | 48.7 | 0.9 | 1.3 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 9.8 | 0 | 0 | 7.8 | 20 |  |  | 36 | 28.3 | 3.3 |  | 12 | 7 | 6773.86 | 23.9077 | 1.2 | 7.9 |  | 13.2 |  | 18.9215 | 11.8 | 14.9 | 91.8292
28/02/2025 | 01:00 | 1 | 1.6 | 645.21 | 215.73 |  |  | 59.6 | 0 |  |  | 105.6 | 105.4 | 105.9 | 207.6 | 196.9 | 106.6 | 557.6 | 10.5 |  |  |  |  | 163.9 | 7.4 | 2.1 | 0 | 6.3 |  | 143.05 | 6.35 |  |  |  | 110.9 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 359.7 | 82.1 | 131.7 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89.6 | 123.2 | 123.5 | 153 | 108.3 |  | 5.9 | 45.5 | 0 | 3.8 | 34.5 | 173.1 | 93.3 |  |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 169.2 | 161.1 | 200 | 258.6 | [5 empty] | 113.5 |  |  |  | 208.2 | 105.6 | 57.8 | 77.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 2.6 | 20.1 | 18.8 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 7.2 | 17.8 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.3 | 20.3 | 2 | 0 | 19.9 | 12.5 | 20 | 20.3 | 20 | 0 | 6 | 0 | 24.4 | 40.9 | 1 | 1.1 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 8.8 | 0 | 0 | 7.8 | 20 |  |  | 35.9 | 28.3 | 3.3 |  | 12 | 6.9 | 6638.34 | 23.9071 | 1.3 | 7.9 |  | 13.2 |  | 18.9213 | 11.8 | 14.8 | 91.8284
28/02/2025 | 01:30 | 1 | 1.6 | 648.91 | 216.6 |  |  | 60.4 | 0 |  |  | 105.8 | 105.6 | 105.8 | 206.9 | 108.8 | 71.2 | 561.7 | 10.5 |  |  |  |  | 164.8 | 7.7 | 2.2 | 0 | 6.27 |  | 142.67 | 6.3 |  |  |  | 111.3 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 449.8 | 82.1 | 145.9 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 89.5 | 126.2 | 126.4 | 153.4 | 108.8 |  | 5.9 | 45.8 | 0 | 3.8 | 34.6 | 174.5 | 76.8 |  |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 124.6 | 124.2 | 156.1 | 223.8 | [5 empty] | 114.1 |  |  |  | 259.8 | 128.2 | 57.8 | 78.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 3.7 | 12.3 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.9 | 20.3 | 20 | 0 | 7.8 | 0 | 23.4 | 37.5 | 0.3 | 0.8 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 3.7 | 0 | 0 | 7.8 | 20 |  |  | 36 | 28.3 | 3.3 |  | 11.7 | 8.1 | 6505.55 | 23.9106 | 1.2 | 7.902 |  | 13.2 |  | 18.9209 | 11.7 | 14.9 | 91.7336
28/02/2025 | 02:00 | 1 | 1.6 | 642.13 | 214.91 |  |  | 59.3 | 44.1 |  |  | 104.7 | 104.9 | 104.8 | 213.1 | 109.1 | 67.7 | 553.1 | 10.3 |  |  |  |  | 166.2 | 7 | 1.9 | 0 | 6.26 |  | 143.62 | 6.13 |  |  |  | 110.3 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 439.3 | 82.1 | 144.2 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.4 | 119.4 | 119.6 | 155.2 | 108.5 |  | 5.9 | 45.6 | 0 | 3.8 | 34.3 | 172.5 | 75.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 128.9 | 128.7 | 128.7 | 214.6 | [5 empty] | 113.4 |  |  |  | 255.2 | 125.8 | 56.9 | 79.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 20 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 8.1 | 15.1 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.8 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.3 | 20.3 | 20 | 0 | 6.3 | 0 | 20.9 | 40.6 | 0.5 | 0.5 | 17.2 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 5.9 | 0 | 0 | 7.8 | 20 |  |  | 36.1 | 28.3 | 3.3 |  | 11.2 | 7.7 | 6488.35 | 23.9433 | 1.3 | 7.897 |  | 13.2 |  | 18.9206 | 11.8 | 14.8 | 91.8609
28/02/2025 | 02:30 | 1 | 1.6 | 649.55 | 216.86 |  |  | 60.1 | 45.1 |  |  | 105.6 | 106 | 105.8 | 207.6 | 109.9 | 67.1 | 563.4 | 10.5 |  |  |  |  | 163.1 | 7.5 | 2.2 | 0 | 6.26 |  | 141.9 | 6.23 |  |  |  | 111.1 | 158.9 |  |  |  | 6.5 | 465.1 | 82 | 148.7 | 42.4 | 16.9 | 19.7 | 90.7 | 152.9 | 153.2 | 165 | 108.4 |  | 5.9 | 45.5 | 0 | 3.8 | 34.5 | 174.2 | 76.7 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 103.6 | 103.5 | 104.2 | 199.8 | [5 empty] | 114.2 |  |  |  | 269.3 | 132.6 | 57.8 | 80.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 19 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 16.9 | 40.6 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.2 | 20.2 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.4 | 20.3 | 20 | 0 | 5 | 0 | 16 | 34.6 | 0.1 | 0 | 18 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11.3 | 0 | 0 | 7.8 | 20 |  |  | 35.8 | 28.4 | 3.3 |  | 11.9 | 6.4 | 6538.8 | 24.0698 | 1.3 | 7.896 |  | 13.2 |  | 18.9117 | 11.9 | 15 | 92.2774
28/02/2025 | 03:00 | 1 | 1.6 | 651.08 | 217.04 |  |  | 59.9 | 122 |  |  | 106.2 | 105.9 | 106.2 | 207.7 | 109.5 | 67.1 | 563.5 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 7.6 | 2.2 | 0 | 6.2 |  | 143.55 | 6.24 |  |  |  | 111.3 | 141.6 |  |  |  | 6.5 | 467.4 | 82 | 149.5 | 42.3 | 18.4 | 19.8 | 89.3 | 129.1 | 129.6 | 154.6 | 109.2 |  | 5.9 | 45.7 | 0 | 3.8 | 35 | 175.3 | 77.1 |  |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 91.4 | 91.3 | 91.5 | 188.6 | [5 empty] | 114.3 |  |  |  | 248.2 | 133.6 | 58.2 | 79.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 |  | 9.8 | 4.8 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 20.6 | 41.4 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.1 | 20.2 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.4 | 20.3 | 20 | 0 | 2.3 | 0 | 13.2 | 32.8 | 0.1 | 0 | 17.8 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13 | 0 | 0 | 7.8 | 20 |  |  | 36 | 28.4 | 3.3 |  | 12 | 7 | 6485.01 | 24.0674 | 1.3 | 7.893 |  | 13.2 |  | 18.9198 | 11.8 | 14.9 | 92.0802
28/02/2025 | 03:30 | 1 | 1.6 | 643.12 | 214.08 |  |  | 59.8 | 186.8 |  |  | 105.7 | 106.1 | 105.6 | 207.4 | 108.7 | 67.4 | 551.5 | 10.5 |  |  |  |  | 163.2 | 6.9 | 2 | 0 | 6.24 |  | 143.2 | 6.26 |  |  |  | 110.1 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 425 | 82.1 | 137.4 | 42.2 | 18.4 | 19.7 | 89.9 | 123.3 | 123.1 | 153 | 108.3 |  | 5.9 | 45.7 | 0 | 3.8 | 36.4 | 173.2 | 75.8 |  |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 78.7 | 78.6 | 78.4 | 163.2 | [5 empty] | 113.1 |  |  |  | 224.2 | 114.1 | 57.4 | 77.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 62.7 | 0 | 0.4 | 0 |  | 9.9 | 4.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 18.3 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 21.2 | 37.5 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.9 | 20.2 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.3 | 20.3 | 20 | 0 | 1.5 | 0 | 12 | 28.3 | 0.1 | 0 | 16.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 11.4 | 0 | 0 | 7.8 | 20 |  |  | 36.1 | 28.5 | 3.3 |  | 11.2 | 6.9 | 6384.5 | 24.0683 | 1.2 | 7.896 |  | 13.2 |  | 18.9191 | 11.8 | 15 | 92.0834
28/02/2025 | 04:00 | 1 | 1.6 | 646.45 | 215.74 |  |  | 89.9 | 187.5 |  |  | 106.2 | 105.2 | 106 | 207.6 | 109.2 | 67.9 | 558 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.1 | 2 | 0 | 6.18 |  | 142.75 | 6.23 |  |  |  | 110.6 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 390 | 82.1 | 126.5 | 42.2 | 18.3 | 19.8 | 90.7 | 122.8 | 122.9 | 152.5 | 108.6 |  | 5.9 | 45.9 | 0 | 3.8 | 35.6 | 173.4 | 76.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 78.2 | 78.1 | 78.1 | 164.7 | [5 empty] | 113.5 |  |  |  | 180.6 | 131.5 | 57.5 | 77.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 62.7 | 0 | 0.1 | 0 |  | 9.7 | 5.3 | 3.6 | 5 | 20 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 24.6 | 34.4 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.9 | 20.2 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 18.9 | 20.3 | 20 | 0 | 2.9 | 0 | 14.5 | 28.9 | 0.4 | 0 | 6.5 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.2 | 0 | 0 | 7.8 | 20 |  |  | 36.5 | 28.5 | 3.3 |  | 12 | 7.3 | 6369.95 | 24.0692 | 1.3 | 7.889 |  | 13.2 |  | 18.9195 | 11.7 | 15 | 92.0777
28/02/2025 | 04:30 | 1 | 1.6 | 644.56 | 215.73 |  |  | 59.9 | 218.4 |  |  | 106 | 105.9 | 105.9 | 208.3 | 109.6 | 68.2 | 556 | 10.4 |  |  |  |  | 166 | 7.3 | 2.1 | 0 | 6.28 |  | 142.82 | 6.23 |  |  |  | 110.6 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 390.2 | 78.5 | 130.1 | 42.4 | 18.3 | 19.7 | 87.6 | 123.3 | 122.6 | 152.8 | 108.5 |  | 5.9 | 45.6 | 0 | 3.8 | 35.3 | 173.1 | 76.4 |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 61.3 | 61.2 | 61.6 | 136 | [5 empty] | 113.1 |  |  |  | 184.7 | 102.5 | 62.5 | 77.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 81.5 | 0 | 0.1 | 0 |  | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 19.1 | 18.6 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 19.3 | 54.4 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.9 | 20.2 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 18.8 | 20.3 | 20 | 0 | 3.4 | 0 | 15.7 | 38.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 22.1 | 0 | 0 | 7.8 | 20 |  |  | 36.7 | 28.5 | 3.3 |  | 11.2 | 6 | 6311.82 | 24.0666 | 1.3 | 7.894 |  | 13.2 |  | 18.9191 | 11.9 | 15 | 92.2797
28/02/2025 | 05:00 | 1 | 1.6 | 650.02 | 217.4 |  |  | 60.9 | 217.6 |  |  | 106 | 105.7 | 105.4 | 207.2 | 108 | 68.6 | 558.7 | 10.5 |  |  |  |  | 168.8 | 7.8 | 2.2 | 0 | 6.27 |  | 142.71 | 6.41 |  |  |  | 111.4 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 396 | 47.8 | 140.7 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 91.4 | 125.8 | 125.4 | 152.5 | 109.4 |  | 5.9 | 45.8 | 0 | 3.8 | 36.3 | 174.9 | 77.4 |  |  | 0 |  |  |  | 87.6 | 60.8 | 60.6 | 60.5 | 135.7 | [5 empty] | 114.1 |  |  |  | 249.5 | 117.6 | 64.4 | 77.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 |  | 9.8 | 4.7 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 19.4 | 18.5 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 27 | 64.5 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19 | 20.3 | 20 | 0 | 5.1 | 0 | 15.8 | 46 | 0.5 | 0 | 0 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 37.4 | 0 | 0 | 7.8 | 20 |  |  | 36.6 | 28.6 | 3.3 |  | 11.8 | 6.8 | 6461.41 | 24.0717 | 1.2 | 7.886 |  | 13.2 |  | 18.9185 | 11.7 | 15 | 91.9762
28/02/2025 | 05:30 | 1 | 1.6 | 650.14 | 217.84 |  |  | 60.3 | 222 |  |  | 106.2 | 105.1 | 105.4 | 207.3 | 109.4 | 68.4 | 561 | 10.5 |  |  |  |  | 167.4 | 8 | 2.3 | 0 | 6.29 |  | 143.37 | 6.3 |  |  |  | 111.4 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 399.3 | 51 | 134.2 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 94.1 | 124.4 | 124.6 | 152.8 | 108.9 |  | 5.9 | 45.6 | 0 | 3.8 | 35.3 | 174.3 | 77.3 |  |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 61.9 | 61.7 | 62.1 | 134 | [5 empty] | 114.2 |  |  |  | 198.4 | 107.5 | 64.3 | 77.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.7 | 0.1 | 0 | 24.8 | 62.5 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.1 | 20.2 | 2 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.8 | 20.3 | 20 | 0 | 6.4 | 0 | 24.8 | 51.6 | 0.4 | 0 | 0 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 71.1 | 0 | 0 | 7.8 | 19.9 |  |  | 36.6 | 28.6 | 3.3 |  | 11.3 | 7.2 | 6475.94 | 24.2866 | 1.3 | 7.852 |  | 13.2 |  | 18.9183 | 11.6 | 15 | 92.1569
28/02/2025 | 06:00 | 1 | 1.6 | 653.75 | 218.23 |  |  | 60.3 | 221.5 |  |  | 106.1 | 105.6 | 106.3 | 208.7 | 109.4 | 68.8 | 566.9 | 10.6 |  |  |  |  | 167.7 | 8 | 2.3 | 0 | 6.28 |  | 143.29 | 6.34 |  |  |  | 111.2 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 448.3 | 51 | 150.8 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 94.7 | 124.2 | 125 | 153.4 | 109.8 |  | 5.9 | 46 | 0 | 3.8 | 35.2 | 175.6 | 78 |  |  | 0 |  |  |  | 87.6 | 61.8 | 62 | 61.5 | 135 | [5 empty] | 114.5 |  |  |  | 249.1 | 125.9 | 65.1 | 77.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.8 | 4.7 | 3.6 | 5.1 | 20.7 | 18.5 | 18.6 | 3.6 | 18.8 | 0.6 | 0.7 | 20.4 | 59 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.9 | 12.5 | 19.9 | 20.3 | 20 | 0 | 7 | 0 | 19.1 | 39.4 | 0.5 | 0.5 | 7.1 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 51.4 | 39.8 | 1 | 0 | 7.9 | 20 |  |  | 36.5 | 28.5 | 3.3 |  | 11.7 | 7.7 | 6499.39 | 24.2939 | 1.3 | 7.911 |  | 13.2 |  | 18.9176 | 11.7 | 15 | 92.3225
28/02/2025 | 06:30 | 0.8 | 1.3 | 651.09 | 217.8 |  |  | 60.8 | 221.7 |  |  | 105.7 | 105.9 | 105.7 | 207.6 | 108.2 | 68.6 | 560 | 10.5 |  |  |  |  | 169.1 | 8 | 2.3 | 0 | 6.44 |  | 143.79 | 6.41 |  |  |  | 111.5 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 417.2 | 78.7 | 137 | 42.4 | 18.5 | 19.6 | 93.1 | 125.9 | 126.1 | 152.8 | 109.1 |  | 5.9 | 45.6 | 0 | 3.8 | 35.1 | 175.1 | 77.5 |  |  | 0 |  |  |  | 87.7 | 61.9 | 61.8 | 61.8 | 133.4 | [5 empty] | 114.2 |  |  |  | 218.6 | 112.3 | 64.7 | 77.4 | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |  | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.6 | 18.8 | 6.4 | 7.6 | 19.6 | 53.3 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 3.1 | 20.2 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.6 | 19.8 | 20.3 | 20 | 0 | 10.6 | 2 | 7.2 | 25.3 | 0 | 0 | 20.8 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0.7 | 7.6 | 0 | 34.8 | 28.9 | 8.1 | 0.7 | 7.8 | 20 |  |  | 36.6 | 28.4 | 3.3 |  | 12 | 7.5 | 6453.13 | 24.2944 | 1.2 | 7.881 |  | 13.2 |  | 18.9174 | 11.7 | 14.9 | 92.0928
28/02/2025 | 07:00 | 1 | 1.6 | 644.78 | 216.27 |  |  | 57.4 | 219.8 |  |  | 107.7 | 106.1 | 106.6 | 204.6 | 109.7 | 69.4 | 562.2 | 10.2 |  |  |  |  | 158.2 | 7.4 | 2.1 | 0 | 6.41 |  | 143.29 | 6.4 |  |  |  | 110.1 | 223 |  |  |  | 6.5 | 452.5 | 82.2 | 140.9 | 42.4 | 18.5 | 19.6 | 89.9 | 119.4 | 120.1 | 152.7 | 109.4 |  | 5.9 | 44.8 | 0 | 3.8 | 32.9 | 172.4 | 74.1 |  |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 133.4 | [5 empty] | 112.6 |  |  |  | 268.9 | 128.1 | 62.9 | 75.9 | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 |  | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 18.3 | 18.4 | 3.6 | 18.8 | 6.9 | 11.1 | 16.3 | 44.9 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 3.4 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.6 | 19.9 | 20.3 | 20 | 0 | 9.4 | 3.2 | 8.6 | 21 | 0 | 0.1 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 2.5 | 18.5 | 0 | 26.8 | 17.3 | 15.2 | 2.2 | 7.8 | 20 |  |  | 37.6 | 28.4 | 3.3 |  | 12 | 7.8 | 6523.45 | 24.2934 | 1.3 | 7.899 |  | 13.2 |  | 18.9176 | 11.7 | 15.1 | 92.41
28/02/2025 | 07:30 | 1 | 1.6 | 645.58 | 216.13 |  |  | 59.9 | 219.8 |  |  | 105.1 | 105.1 | 104.8 | 212.7 | 108.8 | 68.2 | 557.5 | 10.5 |  |  |  |  | 170 | 7.2 | 2.2 | 0 | 6.38 |  | 143.35 | 6.41 |  |  |  | 111 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 82.2 | 148.8 | 42.3 | 18.4 | 19.6 | 92.1 | 120.9 | 121 | 154.6 | 108.5 |  | 5.9 | 45.9 | 0 | 3.8 | 34.4 | 173.5 | 93.7 |  |  | 25 |  |  |  | 87 | 107.1 | 106.7 | 106.2 | 169.4 | [5 empty] | 113.4 |  |  |  | 199.5 | 131.4 | 64.9 | 77.3 | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 0 | 57.1 | 0 | 0 |  | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.8 | 10.2 | 13.9 | 14.1 | 39.3 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 6.3 | 3 | 20.2 | 2 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 9.9 | 0 | 6.2 | 3.2 | 4.7 | 13.3 | 0 | 0 | 20.9 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 4.7 | 102.2 | 0 | 24.3 | 19.5 | 83.9 | 4.5 | 7.8 | 19.9 |  |  | 35.9 | 28.3 | 3.3 |  | 12 | 7.5 | 6867.55 | 24.2829 | 1.2 | 7.874 |  | 13.2 |  | 18.9172 | 11.7 | 14.9 | 92.0741
28/02/2025 | 08:00 | 1 | 1.6 | 645.4 | 215.5 |  |  | 60 | 221.2 |  |  | 105.8 | 105.9 | 105.9 | 206.6 | 109.9 | 67.8 | 558.1 | 10.4 |  |  |  |  | 165 | 7 | 2.2 | 0 | 6.41 |  | 142.19 | 6.4 |  |  |  | 110.5 | 189.5 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 82.2 | 140.3 | 42.3 | 18.5 | 19.6 | 91.3 | 121.7 | 121.2 | 153.1 | 108 |  | 5.9 | 45.5 | 0 | 3.8 | 33.9 | 173 | 93.3 |  |  | 45.2 |  |  |  | 86.9 | 140.9 | 140.8 | 141.3 | 226 | [5 empty] | 112.8 |  |  |  | 170.9 | 119.4 | 64.4 | 76.9 | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.2 | 0 | 66.7 | 0 | 0.1 |  | 9.9 | 4.7 | 3.5 | 5.1 | 20 | 19.6 | 18.4 | 3.5 | 18.8 | 14.8 | 17.8 | 15.3 | 30.3 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 10.8 | 3.1 | 20.2 | 2 | 0.2 | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 10 | 0 | 7.7 | 3.2 | 6.8 | 13.2 | 0 | 0 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 7.3 | 127.7 | 0 | 17 | 12.4 | 92.4 | 7 | 7.8 | 20 |  |  | 37.2 | 28.2 | 3.3 |  | 12 | 7.7 | 7060.6 | 24.2775 | 1.2 | 8.025 |  | 13.2 |  | 18.9166 | 11.8 | 15 | 92.4192
28/02/2025 | 08:30 | 1 | 1.6 | 648.81 | 216.87 |  |  | 58.6 | 221.3 |  |  | 111.9 | 111.8 | 112.1 | 209.6 | 189.4 | 90.8 | 560 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.1 | 1.9 | 0 | 6.22 |  | 143.18 | 6.64 |  |  |  | 110.6 | 206.6 |  |  |  | 6.5 | 464.3 | 82.2 | 148.1 | 42.3 | 18.5 | 19.6 | 85.1 | 152.2 | 152.3 | 167.2 | 108.5 |  | 6 | 45.3 | 0 | 3.8 | 34.2 | 118.5 | 93.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 86.6 | 166.6 | 158.7 | 194.5 | 252.1 | [5 empty] | 113.7 |  |  |  | 183 | 131.3 | 64.6 | 76.8 | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 0 | 71.6 | 0 | 0.1 |  | 9.9 | 4.7 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.6 | 18.7 | 15.1 | 18.2 | 11.5 | 41.5 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 18.5 | 3.1 | 20.2 | 2 | 0.2 | 19.9 | 12.6 | 19.6 | 20.3 | 10 | 0 | 6.8 | 5.5 | 5.8 | 12.2 | 0 | 0 | 20.9 | 7.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 9.7 | 132.1 | 0 | 6 | 8.4 | 101.8 | 9.7 | 7.8 | 20.1 |  |  | 36.8 | 28.1 | 3.3 |  | 11.8 | 7.6 | 7406.52 | 24.2729 | 1.3 | 8.032 |  | 13.2 |  | 18.9167 | 11.8 | 15 | 92.5216
28/02/2025 | 09:00 | 1 | 1.6 | 651.61 | 217.65 |  |  | 60.4 | 221.7 |  |  | 168.5 | 169.1 | 168.4 | 255.8 | 199.5 | 104.9 | 561.8 | 10.5 |  |  |  |  | 167.6 | 7.7 | 2 | 0 | 6.38 |  | 143.33 | 6.6 |  |  |  | 111.4 | 214.7 |  |  |  | 6.5 | 465.5 | 82.2 | 146.8 | 42.5 | 18.5 | 19.6 | 88.5 | 124.5 | 125 | 157.5 | 108.8 |  | 5.9 | 23 | 0 | 3.8 | 34.3 | 127 | 94.4 |  |  | 45.2 |  |  |  | 87.6 | 164.8 | 157.3 | 193.8 | 248.5 | [5 empty] | 114 |  |  |  | 154.1 | 130.3 | 64.8 | 77.5 | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.9 | 0 | 73.6 | 0 | 0.2 |  | 9.8 | 4.8 | 3.4 | 5 | 20.6 | 18.8 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 15.1 | 18.2 | 10.7 | 30.1 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 18.7 | 3.1 | 20.2 | 2.1 | 0.2 | 19.8 | 12.5 | 20.4 | 20.4 | 10.1 | 0 | 8.7 | 16.6 | 3.3 | 8.5 | 0 | 0 | 20.9 | 7.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 11.7 | 138.4 | 0 | 0.5 | 4.5 | 104.8 | 12 | 7.8 | 20.2 |  |  | 37.3 | 28 | 3.3 |  | 11.4 | 7.6 | 7557.87 | 24.2671 | 1.3 | 8.058 |  | 13.2 |  | 18.915 | 11.8 | 15 | 92.5401
28/02/2025 | 09:30 | 1 | 1.6 | 653.83 | 218.49 |  |  | 60.6 | 222.4 |  |  | 175.4 | 192.7 | 193.4 | 278.4 | 195.7 | 104.6 | 573.5 | 10.6 |  |  |  |  | 167.3 | 7.7 | 2.1 | 0 | 6.32 |  | 143.82 | 6.59 |  |  |  | 111.7 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 465.6 | 82.2 | 148.9 | 42.3 | 18.5 | 19.6 | 91.7 | 141.3 | 141.3 | 157.9 | 109.4 |  | 5.9 | 30 | 0 | 3.8 | 17.4 | 131.3 | 93.9 |  |  | 45.3 |  |  |  | 87.7 | 168.3 | 155.4 | 193.3 | 247.3 | [5 empty] | 114 |  |  |  | 178.6 | 134.1 | 64.5 | 75.2 | 0 |  |  |  | 29.3 | 89.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 74.7 | 0 | 0.2 |  | 9.9 | 4.8 | 3.4 | 5 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 15 | 18.1 | 13.8 | 44.1 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 18.7 | 3.1 | 20.2 | 2 | 0.2 | 19.8 | 12.5 | 20.4 | 20.4 | 10.1 | 0 | 10.7 | 36.6 | 3.3 | 8.8 | 0 | 0 | 20.9 | 7.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 13.5 | 137.6 | 0 | 0.2 | 5.4 | 105.5 | 14.1 | 7.9 | 20.2 |  |  | 36.8 | 27.8 | 3.3 |  | 11.6 | 7.4 | 7789.35 | 24.2539 | 1.3 | 8.058 |  | 13.2 |  | 18.9157 | 11.7 | 15.1 | 92.5277
28/02/2025 | 10:00 | 1 | 1.6 | 641.83 | 214.42 |  |  | 60 | 220.8 |  |  | 173.8 | 192.6 | 192.4 | 275.5 | 193.8 | 102.8 | 535 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7 | 1.8 | 16.5 | 6.36 |  | 144.69 | 6.51 |  |  |  | 110.4 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 465.2 | 82.2 | 147.1 | 42.3 | 18.5 | 19.6 | 88.6 | 125.7 | 126.1 | 161.2 | 108.1 |  | 5.9 | 22.7 | 0 | 3.8 | 17.3 | 109.3 | 93.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 86.9 | 163.2 | 155.8 | 193.1 | 245.9 | [5 empty] | 112.7 |  |  |  | 155.7 | 132.1 | 63.5 | 75.8 | 0 |  |  |  | 140.9 | 89.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1 | 0 | 79.2 | 0.2 | 0.3 |  | 9.9 | 4.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 19 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 14.9 | 18 | 14.8 | 49.3 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 18.9 | 3.1 | 20.1 | 2 | 0.2 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 10 | 0 | 19.8 | 36.6 | 4.4 | 11.5 | 0 | 0 | 20.9 | 4.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 13.9 | 145.5 | 0 | 0 | 4.2 | 93.3 | 15 | 7.8 | 20 |  |  | 37 | 27.6 | 3.5 |  | 12 | 7.7 | 7766.11 | 24.2461 | 1.3 | 8.047 |  | 13.2 |  | 18.9167 | 11.7 | 15 | 92.4098
28/02/2025 | 10:30 | 1 | 1.6 | 645.49 | 216.04 |  |  | 59.5 | 221 |  |  | 174 | 194.3 | 192.4 | 274.6 | 190 | 103.1 | 545.7 | 10.4 |  |  |  |  | 166.9 | 7.2 | 1.8 | 16.3 | 6.35 |  | 142.21 | 7.04 |  |  |  | 110.5 | 217.4 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 82.1 | 147.7 | 42.3 | 18.3 | 19.4 | 90.7 | 172.3 | 172.8 | 179.2 | 108.1 |  | 5.9 | 46 | 0 | 3.8 | 17.2 | 116 | 93.8 |  |  | 45.5 |  |  |  | 86.6 | 163.9 | 156.1 | 196.8 | 245.9 | [5 empty] | 113.2 |  |  |  | 198.2 | 131.5 | 63.5 | 75.9 | 0 |  |  |  | 142.6 | 90.5 | 39.4 | [5 empty] | 49.3 |  | 1.3 | 0 | 66.3 | 0.6 | 0.4 |  | 10 | 3.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.8 | 15 | 18.3 | 17.2 | 59.3 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 19 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0.2 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 10 | 0 | 23.1 | 35.8 | 10.6 | 24.9 | 0 | 0 | 20.9 | 4.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 16 | 81.4 | 0 | 0 | 3.5 | 62.2 | 15.5 | 7.9 | 19.8 |  |  | 37.7 | 27.5 | 3.5 |  | 12 | 7.7 | 7978.13 | 24.2364 | 1.3 | 7.996 |  | 13.2 |  | 18.9187 | 11.7 | 14.6 | 91.9511
28/02/2025 | 11:00 | 1 | 1.6 | 645.66 | 215.94 |  |  | 53 | 220.9 |  |  | 170.9 | 192.9 | 191.2 | 274.2 | 191 | 101.3 | 555.2 | 10.5 |  |  |  |  | 170.3 | 8.6 | 1.8 | 16.2 | 6.39 |  | 142.26 | 6.92 |  |  |  | 111 | 218 |  |  |  | 6.5 | 467 | 81.6 | 139.5 | 42.4 | 18.5 | 17.5 | 93.3 | 136.9 | 136.9 | 167.9 | 108.4 |  | 5.9 | 45.7 | 0 | 3.8 | 17.3 | 159.6 | 93.6 |  |  | 45.2 |  |  |  | 86.9 | 162.6 | 155 | 196 | 248.4 | [5 empty] | 113.2 |  |  |  | 170.5 | 133 | 64.8 | 77.7 | 0 |  |  |  | 142.2 | 137 | 56.3 | [5 empty] | 125.7 |  | 1.2 | 0 | 60.9 | 2.7 | 0.4 |  | 9.9 | 4.8 | 3.5 | 5 | 20.1 | 19.5 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 15.2 | 16.5 | 17.4 | 56.9 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 19.2 | 3.1 | 20.1 | 0 | 0.2 | 19.8 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 9.8 | 0 | 30.5 | 24 | 22.7 | 34.8 | 0.1 | 0.8 | 20.9 | 8.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.6 | 12.8 | 55.1 | 0 | 0 | 5.4 | 35.4 | 13.2 | 7.8 | 19.6 |  |  | 37.1 | 27.5 | 3.5 |  | 12 | 8.3 | 8016.17 | 24.2852 | 1.3 | 7.991 |  | 13.2 |  | 18.9194 | 11.7 | 15 | 92.3956
28/02/2025 | 11:30 | 1 | 1.6 | 653.36 | 217.85 |  |  | 53.2 | 222.2 |  |  | 170.9 | 192.1 | 192.7 | 272.2 | 191.2 | 101.5 | 566.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2 | 8.5 | 3.1 | 16.1 | 6.31 |  | 142.26 | 7.07 |  |  |  | 111.2 | 138.6 |  |  |  | 6.5 | 469.7 | 82.2 | 142 | 42.4 | 18.7 | 15.4 | 92.4 | 178.2 | 178.3 | 182.8 | 109.4 |  | 6 | 45.9 | 4.8 | 3.8 | 17.4 | 176.4 | 94.3 |  |  | 45 |  |  |  | 87.6 | 162.9 | 155.1 | 196.4 | 249.9 | [5 empty] | 114.3 |  |  |  | 173.9 | 122.9 | 66.7 | 78.1 | 0 |  |  |  | 142.5 | 137.3 | 59.5 | [5 empty] | 125.7 |  | 1.3 | 0 | 68.4 | 4.2 | 0.3 |  | 10.1 | 3.9 | 3.5 | 5 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.8 | 12.3 | 16.2 | 17.6 | 55.3 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 19.3 | 2.7 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.4 | 20.4 | 10 | 0 | 41.8 | 18.4 | 26.3 | 38.3 | 0.7 | 1.4 | 20.9 | 8.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 17 | 43.5 | 0 | 0 | 2.6 | 41.2 | 12.8 | 7.8 | 20.2 |  |  | 36.8 | 27.5 | 3.5 |  | 12 | 8.6 | 8098.05 | 24.0936 | 1.3 | 7.967 |  | 13.2 |  | 18.9209 | 11.7 | 15 | 92.1814
28/02/2025 | 12:00 | 1 | 1.6 | 603.02 | 215.01 |  |  | 70.4 | 221.7 |  |  | 170.1 | 189.7 | 189.9 | 272.6 | 193.8 | 101.8 | 549.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 7 | 2.5 | 16 | 6.37 |  | 143.88 | 7.04 |  |  |  | 110.4 | 131.9 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 82.1 | 123.2 | 42.3 | 18.1 | 19 | 88.5 | 133.3 | 133 | 165.1 | 107.3 |  | 5.9 | 45.7 | 23.4 | 3.8 | 35.4 | 172.5 | 93.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 87 | 162.6 | 155.1 | 195.9 | 251.4 | [5 empty] | 112.7 |  |  |  | 101 | 101.4 | 65.6 | 77.8 | 0 |  |  |  | 142.7 | 137.3 | 61.3 | [5 empty] | 125.7 |  | 1.3 | 0 | 80.4 | 4.1 | 0.2 |  | 9.9 | 4.4 | 3.5 | 5 | 20 | 19 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 13.2 | 17.3 | 21.1 | 67.3 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 19.3 | 3.2 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 10 | 1.3 | 40.7 | 31.6 | 35.2 | 46.1 | 1.6 | 0.7 | 20.9 | 7.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 17.6 | 55 | 0 | 17.8 | 42.3 | 59.4 | 11.6 | 7.9 | 20 |  |  | 36.2 | 27.5 | 3.4 |  | 12 | 6 | 7970.02 | 23.9897 | 1.3 | 7.896 |  | 13.2 |  | 18.9217 | 11.7 | 15 | 92.0075
28/02/2025 | 12:30 | 1 | 1.6 | 600.6 | 198.01 |  |  | 77.7 | 221.8 |  |  | 170.6 | 192.3 | 194 | 275.8 | 193.7 | 102.5 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.4 | 2 | 4 | 6.32 |  | 142.71 | 7.26 |  |  |  | 111 | 133 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 82.2 | 130.7 | 42.4 | 17.5 | 18.7 | 91.4 | 167 | 167.3 | 176 | 109 |  | 6 | 45.9 | 45.9 | 3.8 | 35.7 | 174 | 93.7 |  |  | 45.8 |  |  |  | 87.1 | 162.8 | 154.6 | 196.4 | 248.3 | [5 empty] | 113.6 |  |  |  | 140.3 | 110.5 | 65.8 | 78.7 | 22.2 |  |  |  | 90 | 136.6 | 62.1 | [5 empty] | 125.7 |  | 1.1 | 0 | 80.4 | 3.1 | 0.2 |  | 9.8 | 5.5 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 13.2 | 16.8 | 23.1 | 70.3 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 19.4 | 3 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.8 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 10 | 4.7 | 33.3 | 19.2 | 39.8 | 49.5 | 3.9 | 4.1 | 20.9 | 6.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 17.7 | 36.4 | 0 | 42.7 | 44 | 27.2 | 14.5 | 7.8 | 20 |  |  | 36.9 | 27.2 | 3.5 |  | 12 | 6.2 | 8086.9 | 23.9985 | 1.3 | 7.188 |  | 13.2 |  | 18.9232 | 11.6 | 15.1 | 91.3097
28/02/2025 | 13:00 | 1 | 1.6 | 599.04 | 198.31 |  |  | 71.6 | 221.7 |  |  | 170.7 | 175.8 | 176 | 265.2 | 192.3 | 102.5 | 557.2 | 10.5 |  |  |  |  | 161.9 | 7.2 | 1.9 | 4 | 6.32 |  | 143.54 | 7.22 |  |  |  | 110.8 | 131.8 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 82.1 | 124.2 | 42.3 | 18.3 | 18.4 | 87.5 | 138.2 | 138.1 | 164.4 | 108.3 |  | 5.9 | 45.6 | 46.9 | 3.8 | 35.7 | 173.3 | 93.3 |  |  | 45.4 |  |  |  | 86.9 | 162.8 | 154.8 | 197.4 | 248.1 | [5 empty] | 113 |  |  |  | 106.2 | 113.7 | 64.6 | 78.7 | 30 |  |  |  | 89.7 | 136.9 | 62.2 | [5 empty] | 125.7 |  | 1.1 | 0 | 80.4 | 4.7 | 0.5 |  | 9.8 | 5.6 | 3.5 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.8 | 13.5 | 18.9 | 22.2 | 70.7 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 19.4 | 3 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.8 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 10 | 7.1 | 29.6 | 17.5 | 45.9 | 59.4 | 3 | 4.9 | 20.9 | 4.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 18.2 | 39.8 | 0 | 58.9 | 56.5 | 37.9 | 14.7 | 7.7 | 20 |  |  | 36.8 | 27.2 | 3.5 |  | 12 | 7 | 7978.93 | 23.9959 | 1.3 | 7.174 |  | 13.2 |  | 18.9246 | 11.8 | 15.1 | 91.4944
28/02/2025 | 13:30 | 1 | 1.6 | 601.49 | 200.16 |  |  | 74.1 | 221.3 |  |  | 130.4 | 130.9 | 130.9 | 225.8 | 191.6 | 102.4 | 556.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.6 | 7.6 | 1.9 | 4.1 | 6.33 |  | 142.99 | 6.99 |  |  |  | 111.2 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 466.1 | 82 | 127.9 | 42.3 | 18.4 | 19 | 89.7 | 149.2 | 149.8 | 171.2 | 108.9 |  | 5.9 | 45.9 | 47.4 | 3.8 | 36.1 | 175.1 | 93.9 |  |  | 45.5 |  |  |  | 87.1 | 162.2 | 154.3 | 196.4 | 246.9 | [5 empty] | 113.8 |  |  |  | 121.2 | 115.2 | 65 | 76.8 | 30.4 |  |  |  | 89.9 | 122.8 | 56.8 | [5 empty] | 78.7 |  | 0.8 | 0 | 80.2 | 4.8 | 0.2 |  | 9.8 | 5.5 | 3.5 | 5 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.8 | 13.9 | 18.8 | 22.1 | 75 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 19.4 | 3.1 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.8 | 12.5 | 20.3 | 20.4 | 10 | 7.3 | 31.3 | 10.3 | 54.1 | 58.3 | 5.1 | 6.4 | 20.9 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.3 | 17.5 | 66.9 | 0.3 | 73.8 | 86.6 | 58.6 | 12.6 | 7.9 | 20 |  |  | 36.7 | 27 | 3.4 |  | 12 | 7.3 | 7912.16 | 24.0013 | 1.3 | 7.128 |  | 13.2 |  | 18.9256 | 11.8 | 14.9 | 91.2549
28/02/2025 | 14:00 | 1 | 1.6 | 602.68 | 196.95 |  |  | 74 | 221.4 |  |  | 136.9 | 137 | 136.8 | 232.4 | 191.7 | 103.2 | 559.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.4 | 2 | 4 | 6.34 |  | 143.06 | 6.71 |  |  |  | 111.2 | 131.8 |  |  |  | 6.5 | 464.1 | 82.2 | 125.7 | 42.4 | 18.3 | 19.1 | 95.2 | 143.4 | 143 | 161.5 | 108.1 |  | 5.9 | 45.2 | 46.5 | 3.8 | 34.8 | 174.4 | 93.1 |  |  | 45.2 |  |  |  | 87.1 | 161.9 | 153.8 | 195.9 | 247.2 | [5 empty] | 113.3 |  |  |  | 122.6 | 104.4 | 64.9 | 76.6 | 30.1 |  |  |  | 89 | 122.7 | 56.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.6 | 0 | 79.6 | 3 | 0.3 |  | 9.8 | 5.5 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.8 | 15.3 | 18.4 | 24.2 | 71.6 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 19.3 | 3 | 20.3 | 0 | 0.3 | 19.8 | 12.5 | 20.4 | 20.3 | 10 | 6.1 | 29.2 | 25.4 | 55.1 | 63.7 | 4.5 | 4.2 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 16.7 | 135.6 | 0.3 | 99.4 | 98.5 | 89.5 | 15.4 | 7.8 | 20 |  |  | 36.8 | 27.1 | 3.3 |  | 12 | 7.7 | 7972.14 | 23.9989 | 1.3 | 7.224 |  | 13.2 |  | 18.926 | 11.8 | 15 | 91.4488
28/02/2025 | 14:30 | 1 | 1.6 | 602.48 | 200.7 |  |  | 82.2 | 221.4 |  |  | 135.2 | 135.7 | 136.2 | 231.8 | 193.8 | 102.7 | 561.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 7.5 | 3 | 0 | 6.3 |  | 143.61 | 7.22 |  |  |  | 111.2 | 138 |  |  |  | 6.5 | 464.7 | 82.2 | 136.3 | 42.4 | 18.5 | 18.8 | 90.1 | 176.1 | 176.3 | 182.8 | 108.3 |  | 5.9 | 45.7 | 47.3 | 3.8 | 17.7 | 174.3 | 93.6 |  |  | 45.2 |  |  |  | 87.1 | 162.6 | 154.7 | 196.3 | 246.7 | [5 empty] | 113.7 |  |  |  | 166.4 | 115.1 | 64 | 74.7 | 30.3 |  |  |  | 89.7 | 122.7 | 56.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.4 | 0 | 79.3 | 2.8 | 0.5 |  | 9.8 | 5.5 | 3.3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.7 | 14.8 | 18.1 | 27.8 | 72.1 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 19.1 | 3 | 20.3 | 0 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 10 | 6.7 | 23.8 | 16.6 | 65.4 | 67.2 | 4.7 | 3.7 | 20.9 | 7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 11.6 | 143.3 | 0.3 | 110 | 106.1 | 105.5 | 9.3 | 7.9 | 20 |  |  | 37.3 | 27 | 3.4 |  | 12 | 7.2 | 8151.81 | 23.6894 | 1.3 | 7.201 |  | 13.2 |  | 18.9261 | 11.8 | 15 | 91.1165
28/02/2025 | 15:00 | 1 | 1.6 | 599.59 | 200.89 |  |  | 85 | 221.7 |  |  | 133.6 | 136.1 | 137 | 233.4 | 192.6 | 102.4 | 557.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164.1 | 8 | 2.4 | 0 | 6.34 |  | 143.45 | 6.94 |  |  |  | 110.8 | 162.7 |  |  |  | 6.5 | 463.4 | 82.2 | 140.1 | 42.3 | 18.5 | 19.4 | 86.8 | 176 | 175.6 | 183.1 | 108.9 |  | 5.9 | 45.8 | 47 | 3.8 | 18.1 | 174.5 | 93.3 |  |  | 45 |  |  |  | 86.9 | 163.8 | 156.1 | 195.5 | 249.6 | [5 empty] | 113.4 |  |  |  | 179.4 | 121.5 | 63.5 | 72.7 | 30.1 |  |  |  | 89.7 | 122.4 | 57.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 0 | 78.5 | 0 | 0.4 |  | 9.7 | 5.3 | 3.6 | 5 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.8 | 13.6 | 17.3 | 26.5 | 75.1 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 18.6 | 3 | 20.3 | 0 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 10 | 5.5 | 24.8 | 9.2 | 61.8 | 64.5 | 2.6 | 5.8 | 20.9 | 6.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 10.3 | 122.1 | 0.6 | 114.4 | 100.3 | 98.4 | 11.7 | 7.9 | 20 |  |  | 36.4 | 27 | 3.5 |  | 12 | 7.5 | 8141.51 | 23.5585 | 1.3 | 7.078 |  | 13.2 |  | 18.9261 | 11.8 | 15 | 90.8626
28/02/2025 | 15:30 | 1 | 1.6 | 599.22 | 200.03 |  |  | 78.4 | 221.7 |  |  | 168.6 | 168.4 | 168.1 | 264 | 193.9 | 102.7 | 554.8 | 10.5 |  |  |  |  | 163.5 | 7.7 | 1.4 | 0 | 6.36 |  | 143.29 | 7.15 |  |  |  | 111 | 139.9 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 82.2 | 131.9 | 42.4 | 18.5 | 19.3 | 90.8 | 167.9 | 167.9 | 182.5 | 108.5 |  | 5.9 | 45.7 | 46.8 | 3.8 | 17.9 | 173.7 | 93.5 |  |  | 45.4 |  |  |  | 87.1 | 164.4 | 156.7 | 195.4 | 249.1 | [5 empty] | 113.4 |  |  |  | 140.5 | 114.4 | 63.8 | 72.8 | 30.1 |  |  |  | 89.5 | 122.6 | 57.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 0 | 76.3 | 0 | 0.4 |  | 9.8 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.7 | 13.5 | 16.5 | 24.9 | 69.4 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 16.5 | 3.1 | 20.2 | 0 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 10 | 4.5 | 24.9 | 15 | 47.1 | 52.3 | 2.9 | 7 | 20.9 | 6.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 10.1 | 71 | 0.6 | 102.8 | 109.4 | 57.4 | 11.9 | 7.9 | 20 |  |  | 36.3 | 27.1 | 3.5 |  | 12 | 7.3 | 8043.05 | 23.5591 | 1.3 | 7.112 |  | 13.2 |  | 18.9255 | 11.8 | 15 | 90.8966
28/02/2025 | 16:00 | 0.7 | 1.6 | 606.12 | 198.94 |  |  | 80.5 | 221.5 |  |  | 174.1 | 193.3 | 194.5 | 283.1 | 194.2 | 103.8 | 569.5 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 8.1 | 2.5 | 0 | 6.37 |  | 143.08 | 6.99 |  |  |  | 111.2 | 149.1 |  |  |  | 6.5 | 464.6 | 82.2 | 137.1 | 42.3 | 18.5 | 19.4 | 87.6 | 171.9 | 172.2 | 174.6 | 108.7 |  | 5.9 | 45.8 | 47.2 | 3.8 | 17.9 | 175.3 | 93.7 |  |  | 45.6 |  |  |  | 87.1 | 165.9 | 157.7 | 197.5 | 251.6 | [5 empty] | 114 |  |  |  | 166.1 | 117.6 | 64.1 | 74.7 | 30.3 |  |  |  | 89.5 | 136.3 | 62.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.2 | 0 | 70.6 | 0.4 | 0.1 |  | 9.8 | 5.2 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.7 | 6.5 | 8.3 | 23.8 | 69.9 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 13.5 | 3.1 | 20.3 | 0 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 10 | 4.2 | 29.7 | 22.4 | 38.2 | 47.9 | 2.7 | 4.6 | 20.9 | 6.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 9 | 38.3 | 0.6 | 112 | 118.7 | 34.2 | 9.8 | 7.8 | 20.1 |  |  | 36.5 | 27.2 | 3.4 |  | 12 | 6.4 | 8151.7 | 23.555 | 1.3 | 7.109 |  | 13.2 |  | 18.9252 | 11.7 | 15 | 90.7892
28/02/2025 | 16:30 | 0.7 | 1.5 | 588.86 | 197.92 |  |  | 89 | 213.8 |  |  | 152.9 | 153.3 | 153.3 | 262 | 194.2 | 103.1 | 533.8 | 10.4 |  |  |  |  | 160.5 | 6.8 | 1.8 | 0 | 6.36 |  | 144.08 | 7.14 |  |  |  | 109.1 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 456.6 | 81.9 | 146.3 | 41.7 | 18.5 | 19.4 | 82.8 | 180.3 | 181.8 | 186.4 | 107 |  | 5.9 | 45.1 | 46.3 | 3.8 | 17.7 | 168.3 | 92.7 |  |  | 45.2 |  |  |  | 86 | 165.8 | 158.5 | 198.3 | 253.8 | [5 empty] | 111.4 |  |  |  | 188.4 | 128.6 | 62.2 | 75.2 | 29.6 |  |  |  | 129.9 | 136.3 | 62.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 0 | 60.5 | 0.6 | 0.1 |  | 9.7 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 19.7 | 20 | 19 | 3.5 | 18.7 | 7.7 | 9.2 | 24.1 | 69.5 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 10.6 | 3.1 | 20.1 | 0.3 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.2 | 10 | 4.8 | 34.3 | 3.3 | 27 | 46.7 | 1.2 | 2.7 | 20.9 | 2.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 4.2 | 12.3 | 0.6 | 124.8 | 133 | 0 | 6.3 | 7.8 | 20 |  |  | 37.1 | 27.2 | 3.4 |  | 12 | 6.7 | 8037.56 | 23.5475 | 1.3 | 6.814 |  | 13.2 |  | 18.9258 | 11.7 | 14.8 | 90.2873
28/02/2025 | 17:00 | 0.6 | 1.3 | 597.11 | 199.84 |  |  | 89 | 217.8 |  |  | 105.1 | 105.2 | 105.4 | 209.3 | 197.2 | 104.1 | 551.3 | 10.4 |  |  |  |  | 160.3 | 7.1 | 2.1 | 0 | 6.36 |  | 141.36 | 7.16 |  |  |  | 110.5 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 81.9 | 124.8 | 42.4 | 18.5 | 19.4 | 94.4 | 162.1 | 162.9 | 179.3 | 108 |  | 5.9 | 45.4 | 47 | 3.8 | 18.1 | 172.2 | 93.1 |  |  | 45.3 |  |  |  | 86.7 | 167.4 | 159.2 | 198.2 | 254.8 | [5 empty] | 112.9 |  |  |  | 185.3 | 100 | 63.5 | 77.7 | 30 |  |  |  | 89.9 | 123.1 | 58.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.2 | 0 | 35.2 | 0.8 | 0.1 |  | 9.7 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.7 | 7.3 | 8.2 | 23.9 | 74.5 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 6.2 | 3.1 | 20.2 | 0.3 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 17 | 4 | 32.8 | 2.7 | 25.3 | 45.1 | 0.9 | 2 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 2.5 | 20.9 | 0.6 | 122.8 | 133.7 | 0 | 4.7 | 7.9 | 19.3 |  |  | 36.8 | 27.3 | 3.2 |  | 12 | 6.8 | 7735.13 | 23.5364 | 1.3 | 5.484 |  | 13.2 |  | 18.926 | 11.7 | 15 | 89.1463
28/02/2025 | 17:30 | 0.2 | 0.6 | 602.52 | 200.81 |  |  | 89.9 | 219.9 |  |  | 107.4 | 106.3 | 106.5 | 207.9 | 106.7 | 70.7 | 561.1 | 10.5 |  |  |  |  | 168.4 | 7.8 | 2.1 | 0 | 6.37 |  | 142 | 6.82 |  |  |  | 111.3 | 186.2 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 82.2 | 143.5 | 42.3 | 18.5 | 19.4 | 90.4 | 123.8 | 124 | 153.1 | 108.8 |  | 6 | 45.7 | 47.1 | 3.8 | 36.3 | 174.8 | 93.7 |  |  | 45.5 |  |  |  | 87.1 | 166.5 | 158.6 | 198 | 255.1 | [5 empty] | 113.8 |  |  |  | 255.7 | 133.3 | 64.1 | 76.7 | 30.3 |  |  |  | 89.4 | 122.4 | 57.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 0 | 17 | 0.7 | 0.1 |  | 9.7 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.3 | 3.5 | 18.8 | 1.1 | 1 | 19.6 | 56 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 3.1 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 2.5 | 33.4 | 0.9 | 24 | 53.6 | 1.3 | 1.1 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 1.2 | 9.8 | 0.6 | 129.9 | 143.1 | 0 | 1.7 | 7.9 | 20 |  |  | 37.2 | 27.4 | 3.3 |  | 12 | 6.9 | 7593.52 | 23.685 | 1.3 | 4.877 |  | 13.2 |  | 18.9256 | 11.7 | 15 | 88.6876
28/02/2025 | 18:00 | 0.3 | 0.9 | 603.4 | 199.45 |  |  | 89.6 | 219.6 |  |  | 115.8 | 116.2 | 116.2 | 211.7 | 106.8 | 68.3 | 561.9 | 10.5 |  |  |  |  | 168.2 | 7.8 | 2 | 0 | 6.21 |  | 143.69 | 6.88 |  |  |  | 111.2 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 76.9 | 149.8 | 42.3 | 18.5 | 19.4 | 94.5 | 123.6 | 124.3 | 152.6 | 109 |  | 6 | 45.7 | 47.1 | 3.8 | 36.4 | 174.9 | 94.1 |  |  | 45.3 |  |  |  | 87.3 | 167.5 | 159.8 | 199 | 256.3 | [5 empty] | 114.2 |  |  |  | 269.9 | 133.5 | 62.2 | 76.9 | 30.5 |  |  |  | 90.2 | 123.2 | 57.7 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 |  | 9.7 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 19.3 | 17.8 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 15.6 | 42.7 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.2 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.9 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 1.4 | 28.7 | 0 | 22 | 54.9 | 0.5 | 1.1 | 20.9 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 124.8 | 123.9 | 0 | 0.2 | 7.9 | 20 |  |  | 37.2 | 27.5 | 3.3 |  | 12.1 | 6.8 | 7605.93 | 23.73 | 1.3 | 5.654 |  | 13.2 |  | 18.9254 | 11.6 | 15.1 | 89.5094
28/02/2025 | 18:30 | 0.3 | 1.1 | 599.61 | 200.83 |  |  | 89.2 | 218 |  |  | 105.3 | 105.1 | 105.3 | 220.2 | 170.3 | 84.5 | 556.9 | 10.5 |  |  |  |  | 163.3 | 7.6 | 2.2 | 0 | 6.36 |  | 143.58 | 7.2 |  |  |  | 111.2 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 0 | 148.4 | 42.3 | 17 | 19.4 | 89.6 | 148.2 | 148.6 | 161.4 | 108.2 |  | 5.9 | 45.5 | 47.1 | 3.8 | 36.6 | 174.1 | 93.5 |  |  | 45.4 |  |  |  | 87 | 167.9 | 159.9 | 199.5 | 257.9 | [5 empty] | 113.7 |  |  |  | 265.8 | 132.5 | 63.9 | 77.6 | 30.2 |  |  |  | 89.7 | 122.8 | 57.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 |  | 9.7 | 5.4 | 3.6 | 5 | 20.3 | 20 | 17.8 | 3.5 | 18.7 | 0 | 0 | 13.7 | 31.7 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.9 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 20 | 1.7 | 24.3 | 0 | 14 | 43.2 | 0.3 | 1.2 | 21 | 7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 116.8 | 108.3 | 0 | 0 | 7.9 | 20 |  |  | 36.8 | 27.7 | 3.3 |  | 12 | 7.7 | 7554.18 | 23.7133 | 1.3 | 7.827 |  | 13.2 |  | 18.9251 | 11.6 | 15 | 91.5654
28/02/2025 | 19:00 | 0.5 | 1.4 | 600.28 | 200.29 |  |  | 89.4 | 218.3 |  |  | 145.4 | 145.9 | 145.3 | 243.8 | 198.5 | 105.4 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 7.4 | 2.2 | 0 | 6.4 |  | 142.71 | 7.16 |  |  |  | 110.6 | 217.8 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 0 | 143 | 42.4 | 18.5 | 19.4 | 87.7 | 173.8 | 174.8 | 182.2 | 108.4 |  | 5.9 | 45.7 | 46.9 | 3.8 | 35.3 | 173.3 | 93.4 |  |  | 45.8 |  |  |  | 86.9 | 167.9 | 160 | 199 | 258 | [5 empty] | 113.3 |  |  |  | 256.5 | 127.1 | 63.7 | 77.7 | 30 |  |  |  | 89.7 | 122.7 | 57.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  | 9.7 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20 | 19.1 | 18.1 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 10.4 | 31.8 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.9 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 20 | 2.1 | 26 | 0 | 16.3 | 53.5 | 0.4 | 0.6 | 21 | 7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6 | 99.7 | 99.1 | 0 | 0 | 7.8 | 20 |  |  | 36.7 | 27.8 | 3.3 |  | 12.1 | 7.6 | 7781.44 | 23.7118 | 1.3 | 8.096 |  | 13.2 |  | 18.9243 | 11.7 | 14.9 | 91.8322
28/02/2025 | 19:30 | 0.6 | 1.5 | 602.17 | 200.84 |  |  | 88.5 | 219.7 |  |  | 151.3 | 151.6 | 151.4 | 248.1 | 199 | 106.2 | 562.7 | 10.4 |  |  |  |  | 165.9 | 7.6 | 1.9 | 0 | 6.43 |  | 143.53 | 7.19 |  |  |  | 111 | 200.2 |  |  |  | 6.5 | 461 | 59.1 | 141.6 | 42.3 | 18.5 | 19.4 | 89.2 | 175.2 | 175.8 | 183.9 | 108.2 |  | 5.9 | 45.4 | 41.7 | 3.8 | 35.5 | 174.5 | 93.5 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.7 | 168.5 | 160.7 | 200 | 259.4 | [5 empty] | 114 |  |  |  | 251.1 | 124.3 | 63.9 | 77.6 | 25.8 |  |  |  | 90.2 | 123.4 | 58.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  | 9.7 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 9.9 | 33 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.9 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 20 | 2.2 | 26.4 | 0 | 11.9 | 53.8 | 0.3 | 0.6 | 21 | 7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 96.1 | 94.1 | 0 | 0 | 8 | 20 |  |  | 36.7 | 27.9 | 3.3 |  | 12.1 | 7.5 | 7837.16 | 23.717 | 1.2 | 8.081 |  | 13.2 |  | 18.9239 | 11.6 | 15.1 | 91.8219
28/02/2025 | 20:00 | 0.8 | 1.5 | 600.8 | 200.58 |  |  | 89.4 | 218.9 |  |  | 142.8 | 143 | 143 | 244.4 | 199.5 | 105.9 | 562.8 | 10.3 |  |  |  |  | 164.4 | 7.4 | 1.8 | 0 | 6.48 |  | 143.31 | 7.19 |  |  |  | 111 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 460.9 | 82 | 139.3 | 42.3 | 18.5 | 19.4 | 90.8 | 175.2 | 175.6 | 183.9 | 108.3 |  | 5.9 | 45.5 | 41.8 | 3.8 | 35.1 | 173.4 | 93.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 86.9 | 168.6 | 160.6 | 200 | 259 | [5 empty] | 113.7 |  |  |  | 243.4 | 120.4 | 63.9 | 78.5 | 30.1 |  |  |  | 90.1 | 123.2 | 58.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  | 9.7 | 5.5 | 3.6 | 5 | 20.3 | 19.2 | 18.1 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 13.2 | 37.2 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.9 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 20 | 1.6 | 32.1 | 0 | 14 | 46.7 | 0.3 | 0.4 | 20.9 | 7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 91.7 | 89.8 | 0 | 0 | 7.9 | 20 |  |  | 36.6 | 28 | 3.3 |  | 10.1 | 7.2 | 7835.46 | 23.7189 | 1.3 | 8.072 |  | 13.2 |  | 18.9236 | 11.5 | 15.1 | 91.8145
28/02/2025 | 20:30 | 0.8 | 1.4 | 603.64 | 200.06 |  |  | 90.6 | 219.7 |  |  | 153.7 | 153.5 | 153.5 | 247.2 | 199.5 | 105.9 | 560.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.4 | 7.7 | 2 | 0 | 6.43 |  | 143.14 | 7.18 |  |  |  | 111.4 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 461.6 | 82 | 150 | 42.3 | 18.5 | 19.4 | 90.5 | 178.1 | 179.1 | 183.6 | 109.2 |  | 5.9 | 45.8 | 44.8 | 3.8 | 36 | 175.4 | 93.9 |  |  | 46.2 |  |  |  | 87.3 | 167.2 | 159.6 | 200 | 258.9 | [5 empty] | 114.4 |  |  |  | 269.6 | 133.4 | 61.4 | 78.4 | 30.5 |  |  |  | 11.2 | 122.6 | 57.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.7 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 18.3 | 18 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 13.5 | 39.4 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.9 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 20 | 1.8 | 25.5 | 0 | 15.3 | 40.4 | 0.1 | 0.2 | 21 | 7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 77.5 | 0 | 0 | 8 | 20 |  |  | 36.7 | 28 | 3.3 |  | 12 | 6.7 | 7828.65 | 23.7183 | 1.3 | 8.059 |  | 13.2 |  | 18.9237 | 11.6 | 14.8 | 91.6009
28/02/2025 | 21:00 | 0.8 | 1.5 | 601.91 | 200.2 |  |  | 90.3 | 219.4 |  |  | 150 | 150.6 | 150.6 | 248.6 | 198.4 | 105.9 | 561.3 | 10.5 |  |  |  |  | 162 | 7.5 | 2.2 | 0 | 6.43 |  | 143.78 | 7.15 |  |  |  | 111.4 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 82 | 143.1 | 42.3 | 18.5 | 19.4 | 90.6 | 177.2 | 177.1 | 183.6 | 108.4 |  | 5.9 | 45.6 | 46.9 | 3.8 | 35.6 | 174.6 | 93.7 |  |  | 46.2 |  |  |  | 87.2 | 168.1 | 160.3 | 198.3 | 258.6 | [5 empty] | 114.1 |  |  |  | 253 | 125.2 | 61.2 | 78.4 | 30.3 |  |  |  | 0 | 122.9 | 57.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 9.6 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 18.8 | 17.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 12.3 | 39.7 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.9 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 2.5 | 19.7 | 0 | 16.2 | 43.6 | 0.4 | 1 | 21 | 6.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 75.8 | 0 | 0 | 7.9 | 20 |  |  | 36.2 | 28 | 3.3 |  | 12 | 6.7 | 7747.87 | 24.1487 | 1.2 | 8.062 |  | 13.2 |  | 18.9238 | 11.5 | 14.9 | 91.9345
28/02/2025 | 21:30 | 1 | 1.5 | 602.69 | 200.26 |  |  | 90 | 219.8 |  |  | 141.8 | 142.1 | 142.1 | 241.2 | 199.4 | 106.3 | 562.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.5 | 2.1 | 0 | 6.24 |  | 143.37 | 7.14 |  |  |  | 111.3 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 82 | 140.6 | 42.3 | 18.5 | 19.4 | 91.7 | 176.7 | 177.1 | 183.5 | 108.7 |  | 5.9 | 45.7 | 47.1 | 3.8 | 35.8 | 174.4 | 93.7 |  |  | 46.2 |  |  |  | 87.2 | 168.6 | 160.9 | 200 | 259.7 | [5 empty] | 114.2 |  |  |  | 247.2 | 121.9 | 61.1 | 78.5 | 30.3 |  |  |  | 0 | 122.9 | 58.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 9.6 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 19.4 | 16 | 3.3 | 18.7 | 0 | 0 | 10.7 | 33.5 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 20.3 | 2 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 2.4 | 18.6 | 0 | 17 | 56.9 | 0.6 | 1.6 | 21 | 6.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 69.2 | 66.6 | 0 | 0 | 8 | 20 |  |  | 36.3 | 28.1 | 3.2 |  | 11.8 | 6.7 | 7709.2 | 24.3073 | 1.3 | 8.064 |  | 13.2 |  | 18.9235 | 11.5 | 15 | 92.2948
28/02/2025 | 22:00 | 1 | 1.5 | 601.74 | 200.02 |  |  | 90.2 | 217.9 |  |  | 117.1 | 117 | 117.5 | 222.8 | 199 | 104.5 | 559.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.5 | 2.1 | 0 | 6.37 |  | 143.43 | 7.13 |  |  |  | 111.3 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 460.9 | 82 | 141.3 | 42.3 | 17 | 19.4 | 88.7 | 177.6 | 178.1 | 183.1 | 108.7 |  | 5.9 | 45.8 | 47.3 | 3.8 | 35.6 | 175.2 | 93.7 |  |  | 46.5 |  |  |  | 87.2 | 169.4 | 161.4 | 200 | 260.5 | [5 empty] | 114.3 |  |  |  | 248.8 | 122.4 | 61.2 | 78.5 | 28.3 |  |  |  | 0 | 123.2 | 58 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |  | 9.7 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 17.9 | 3.3 | 18.7 | 0 | 0 | 10 | 30.7 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.2 | 16.2 | 0 | 22 | 66.4 | 0.4 | 1.9 | 21 | 6.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 51.9 | 48.7 | 0 | 0 | 7.9 | 20 |  |  | 35.9 | 28.1 | 3.3 |  | 10.5 | 6.7 | 7589.09 | 24.3063 | 1.2 | 8.069 |  | 13.2 |  | 18.9237 | 11.6 | 14.8 | 92.099
28/02/2025 | 22:30 | 1 | 1.6 | 599.45 | 197.17 |  |  | 88.9 | 217.8 |  |  | 118.5 | 116.2 | 116.4 | 222.3 | 196.7 | 107.4 | 552.3 | 10.8 |  |  |  |  | 169.3 | 7.3 | 2.2 | 0 | 6.33 |  | 143.3 | 7.11 |  |  |  | 111.4 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 453.8 | 81.9 | 153.8 | 42.3 | 17.4 | 19.4 | 90.3 | 172.3 | 173 | 179.2 | 108.8 |  | 5.9 | 44.9 | 46.7 | 3.8 | 37.5 | 170.4 | 93.3 |  |  | 46 |  |  |  | 88.6 | 164.6 | 156.4 | 198 | 258.2 | [5 empty] | 112 |  |  |  | 269.9 | 133.5 | 61.9 | 78.6 | 0 |  |  |  | 0 | 119.4 | 53.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20 | 19.1 | 18 | 3.3 | 18.8 | 0 | 0 | 11.4 | 30.3 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 20.2 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.4 | 20 | 3.4 | 14.6 | 0 | 15 | 60.4 | 0.1 | 0.5 | 21 | 6.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 75.7 | 0 | 0 | 8 | 20 |  |  | 35.9 | 28.1 | 3.2 |  | 11.6 | 6.9 | 7598.66 | 24.3024 | 1.2 | 8.073 |  | 13.1 |  | 18.9233 | 11.3 | 14.8 | 91.6987
28/02/2025 | 23:00 | 1 | 1.6 | 599.23 | 198.59 |  |  | 92 | 218.7 |  |  | 104.8 | 104.9 | 105.1 | 206.1 | 198.4 | 106.8 | 556.2 | 10.7 |  |  |  |  | 164 | 7.8 | 2.3 | 0 | 6.33 |  | 143.01 | 7.03 |  |  |  | 111.4 | 195.7 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 81.8 | 142.2 | 42.2 | 18.5 | 19.4 | 87.3 | 134 | 134.3 | 158.3 | 109 |  | 5.9 | 45.8 | 43.3 | 3.8 | 37.3 | 174.8 | 93.7 |  |  | 46.3 |  |  |  | 87.6 | 167.4 | 159.6 | 200 | 260.9 | [5 empty] | 113.7 |  |  |  | 243 | 121.3 | 61.6 | 78.7 | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 55.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 19.9 | 18 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 6.3 | 28.8 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 20.2 | 2 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.4 | 19.9 | 3.2 | 16.8 | 0 | 20.4 | 51.6 | 0.2 | 0.8 | 21 | 6.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9 | 70.1 | 0 | 0 | 8 | 20 |  |  | 35.9 | 28.2 | 3.3 |  | 11.5 | 7.3 | 7381.09 | 24.2973 | 1.2 | 8.055 |  | 13.2 |  | 18.9237 | 11.5 | 14.9 | 92.0759
28/02/2025 | 23:30 | 1 | 1.6 | 601.54 | 198.76 |  |  | 91.1 | 220.4 |  |  | 105.6 | 105.7 | 105.6 | 207.8 | 183.1 | 104.3 | 558 | 10.5 |  |  |  |  | 170.3 | 8 | 2.3 | 0 | 6.03 |  | 143.01 | 6.82 |  |  |  | 111.4 | 140.3 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 81.8 | 149.9 | 42.2 | 18.3 | 19.4 | 92.7 | 126.3 | 126.5 | 152.3 | 109 |  | 5.9 | 45.7 | 38.3 | 3.8 | 36.4 | 174.5 | 57.6 |  |  | 45.9 |  |  |  | 87.3 | 168.8 | 160.8 | 199.9 | 261.2 | [5 empty] | 114.2 |  |  |  | 190.4 | 133.8 | 57.3 | 78.5 | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 57.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |  | 9.7 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.1 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 7.6 | 26.6 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.1 | 20.2 | 2 | 0.3 | 19.8 | 12.5 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 5.3 | 19.3 | 0 | 21.2 | 60.4 | 0.5 | 0.9 | 21 | 6.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 57.7 | 0 | 0 | 7.8 | 19.6 |  |  | 36 | 28.2 | 3.2 |  | 11.4 | 7 | 7235.96 | 24.1585 | 1.2 | 8.052 |  | 13.2 |  | 18.9272 | 11.5 | 14.8 | 91.8377
01/03/2025 | 00:00 | 0.9 | 1.6 | 598.14 | 200.18 |  |  | 90.9 | 216.5 |  |  | 106.5 | 107 | 106.8 | 207.9 | 110.7 | 71.7 | 557 | 10.3 |  |  |  |  | 161.8 | 7.3 | 2.1 | 0 | 6.27 |  | 142.42 | 7.03 |  |  |  | 109.9 | 182.8 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 82 | 129.7 | 42.3 | 18.5 | 19.4 | 89 | 120.5 | 120.8 | 153.3 | 106.1 |  | 6 | 45.7 | 37.5 | 3.8 | 35.4 | 173 | 40.7 |  |  | 24.3 |  |  |  | 85.6 | 170.6 | 162.3 | 200 | 262.3 | [5 empty] | 113.5 |  |  |  | 187.7 | 101.2 | 55.3 | 77.5 | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 59.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |  | 9.8 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 18.1 | 3.6 | 18.7 | 0 | 0 | 8.1 | 23.9 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 20.2 | 2 | 0.3 | 19.8 | 12.3 | 20.3 | 20.3 | 20 | 7.1 | 20.9 | 0 | 36 | 74 | 0.9 | 1.8 | 21 | 6.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 38.9 | 0 | 0 | 8 | 20 |  |  | 35.8 | 28.3 | 3.2 |  | 11.8 | 6 | 7023.64 | 24.1755 | 1.2 | 8.067 |  | 13.2 |  | 18.9268 | 11.6 | 14.7 | 91.8693
EJEC |  | 21.5 | 36.5 | 14958.56 | 4991.99 | 0 | 0 | 1762.9 | 4694.1 | 0 | 0 | 3126.85 | 3209.25 | 3210.9 | 5552 | 3936.25 | 2182.2 | 13396.15 | 251.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977.05 | 180.8 | 50.95 | 48.6 | 151.75 | 0 | 3434.275 | 162.48 | 0 | 0 | 0 | 2662.8 | 4708.7 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10749.1 | 1821.9 | 3370.15 | 1015.35 | 439.75 | 463.6 | 2166.85 | 3510.5 | 3516.75 | 3988.5 | 2605.5 | 0 | 141.9 | 1064.55 | 560.05 | 91.2 | 752.05 | 4032.45 | 2099.7 | 0 | 0 | 754.05 | 0 | 0 | 0 | 2089.15 | 3433.15 | 3296 | 3986 | 5493.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726.35 | 0 | 0 | 0 | 4968.2 | 2915.2 | 1498.25 | 1854.3 | 294.7 | 0 | 0 | 0 | 1113.75 | 2020.65 | 806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.25 | 0 | 7.1 | 404.8 | 741.95 | 20.3 | 2.6 | 0 | 235.3 | 121.05 | 85.3 | 119.25 | 486.2 | 470.2 | 442.6 | 85.25 | 450.3 | 137.6 | 171.7 | 397.75 | 1118.15 | 96.8 | 28.8 | 57.6 | 53.25 | 168.35 | 69.45 | 485.7 | 36.8 | 4.6 | 475.7 | 300.95 | 481.45 | 487.5 | 383.25 | 48.3 | 445.7 | 179.6 | 548.3 | 1019.8 | 22.65 | 33.25 | 450.05 | 176.05 | 0 | 489.6 | 489.6 | 480 | 19.4 | 123.35 | 871.45 | 4.2 | 1263.3 | 1280.5 | 656.45 | 115.55 | 188.5 | 479.45 | 0 | 0 | 877.65 | 669.3 | 80 | 0 | 282.9 | 172.1 | 176976.305 | 576.2931 | 30.5 | 183.53 | 0 | 316.75 | 0 | 454.1196 | 280.6 | 358.85 | 2200.6426

## REACTIVA
viernes, 28 de Febrero del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
28/02/2025 | 00:30 | 0.2 | 0.1 | 41.33 | 24.4 |  |  | -8.9 | 0 |  |  | -24.5 | -29.4 | -6.5 | 29.5 | 14.3 | 18.6 | 58 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 1.7 | 0 | -3.16 |  | 4.23 | 1.45 |  |  |  | 8 | 20.4 |  |  |  | -1.4 | 12.3 | 6.6 | 15.3 | 2.6 | 0 | 2.7 | 1.5 | 43.2 | 12.7 | -43.8 | 7.8 |  | -0.9 | -2.8 | 0 | 1 | -0.1 | 15.9 | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 40.2 | 23.7 | 2.5 | 3.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.1 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.5 | 0.7 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | -5.3 | -5.7 |  | 12.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 12.5 | 1.3 | 1.3 |  | 2 | 2.8 | 390.85 | 2.2073 |  | 0.02 |  | 1.8 |  | 3.8729 | 0.6 | 2.2 | 10.7002
28/02/2025 | 01:00 | 0.2 | 0.1 | 32.52 | 22.13 |  |  | -10.5 | 0 |  |  | -28.6 | -33.6 | -10.8 | 24.3 | 10.1 | 16.6 | 52.8 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.6 | 0 | -3.2 |  | 5.25 | 1.26 |  |  |  | 7.2 | 19.1 |  |  |  | -1.4 | 22.3 | 6.8 | 12.1 | -0.4 | 0.4 | 2.7 | 0.1 | 34.5 | 4 | -51.4 | 8.4 |  | -0.9 | -3.4 | 0 | 1 | -0.1 | 15.1 | 6.9 |  |  | 0 |  |  |  | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 39.4 | 24.2 | 3 | 1.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.3 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | -0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.5 | 0.9 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | -7.9 | -7.8 |  | 10.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  |  | 10.1 | 1.3 | 0.9 |  | 1 | 2.1 | 304.16 | 2.2029 |  | -0.157 |  | 1.7 |  | 3.8567 | 0 | 2.3 | 9.9026
28/02/2025 | 01:30 | 0.2 | 0.1 | 74.69 | 29.55 |  |  | -11.2 | 0 |  |  | -16.8 | -22.2 | 0.9 | 38.3 | 24.2 | 28.7 | 80.4 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1.9 | 0 | -3.2 |  | 4.44 | 1.3 |  |  |  | 8.7 | 23.5 |  |  |  | -1.4 | 42.4 | 7.5 | 11.6 | -0.6 | 0.2 | 2.7 | 1.6 | 48.7 | 18 | -38.1 | 10.2 |  | -0.7 | -0.2 | 0 | 1 | -0.1 | 17.2 | 14.2 |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 | -13.3 | -14.5 | -27.2 | -8.6 | [5 empty] | -3.2 |  |  |  | 40.4 | 26.2 | 4.8 | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.3 | 0 | 1.3 | 2.1 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | -0.5 | -1.1 |  | 9.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  |  | 9.3 | 1.3 | 1.5 |  | 0.5 | 2.8 | 481.08 | 2.5571 |  | -0.234 |  | 1.7 |  | 3.8562 | -0.4 | 1.9 | 9.3793
28/02/2025 | 02:00 | 0.2 | 0.1 | 60.66 | 27.53 |  |  | -12.4 | -2.2 |  |  | -22.5 | -23.4 | -0.2 | 31.9 | 21.6 | 26.1 | 71.4 | 0.3 |  |  |  |  | 5.2 | 1.2 | 0 | -3.19 |  | 8.33 | 1.38 |  |  |  | 8 | 23.5 |  |  |  | -1.4 | 58.8 | 8.7 | 14.6 | -0.3 | 0.3 | 2.7 | 0.9 | 42.4 | 11.8 | -43.8 | 10.4 |  | -0.7 | -0.7 | 0 | 1 | -0.1 | 16.7 | 12.6 |  |  | 0 |  |  |  | 11.3 | -24.3 | -28.1 | -25.4 | -11.6 | [5 empty] | -2.6 |  |  |  | 56 | 29.2 | 4.7 | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.4 | -0.2 | 1.4 | 2.1 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.4 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | -2.3 | -3.2 |  | 12.6 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  |  | 12.6 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 2 | 424.11 | 2.7234 |  | -0.224 |  | 1.5 |  | 3.8481 | -1 | 1.7 | 8.5475
28/02/2025 | 02:30 | 0.2 | 0.1 | 72.45 | 29.4 |  |  | -10.5 | 3.2 |  |  | -20.3 | -25.5 | -2.6 | 35 | 20.6 | 25.7 | 78.1 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 1.2 | 0 | -3.19 |  | 7.19 | 1.35 |  |  |  | 7.4 | 8.8 |  |  |  | -1.4 | 59.6 | 8.4 | 14.6 | -0.2 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 45.8 | 15.3 | -41.5 | 12.5 |  | -0.5 | -1.3 | 0 | 1 | -0.2 | 16.3 | 12.4 |  |  | 0 |  |  |  | 15.8 | -26.4 | -30.2 | -27.8 | -11.4 | [5 empty] | -2.7 |  |  |  | 51.9 | 29.1 | 3.7 | 3.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.3 | 0 | 1.3 | 2.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 1 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.3 |  | 12.3 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 12.3 | 1.3 | 2.7 |  | 0 | 2.7 | 447.3 | 2.7079 |  | -0.299 |  | 1.8 |  | 3.8497 | -1 | 1.9 | 8.9586
28/02/2025 | 03:00 | 0.2 | 0.1 | 63.06 | 28.88 |  |  | -13.2 | 4.9 |  |  | -27 | -29.7 | -6.6 | 26.9 | 17.5 | 22.8 | 76.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.8 | 0 | -3.18 |  | 6.7 | 1.32 |  |  |  | 8.9 | 5.2 |  |  |  | -1.6 | 56 | 8.8 | 13.9 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 2 | 39.7 | 9.3 | -46.5 | 12.2 |  | -0.6 | -0.5 | 0 | 1 | -0.2 | 19.6 | 10.7 |  |  | 0 |  |  |  | 14 | -30.4 | -34.4 | -32.2 | -14.2 | [5 empty] | -4.7 |  |  |  | 52.2 | 27.3 | 4 | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.4 | -0.2 | 1.4 | 2.1 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 0 | 3.7 | 0 | -1.4 | -2.3 |  | 11.4 | 2.2 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 11.4 | 1.3 | 2.3 |  | 0 | 2.2 | 350.88 | 2.6484 |  | -0.533 |  | 1.8 |  | 3.8549 | -1 | 2.2 | 8.9704
28/02/2025 | 03:30 | 0.2 | 0.1 | 48.21 | 25.13 |  |  | -12.1 | 12.7 |  |  | -26.1 | -31.7 | -8.8 | 27.8 | 14.7 | 21.8 | 67.8 | 0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 1.6 | 0 | -3.19 |  | 6.42 | 1.3 |  |  |  | 7.5 | 21.1 |  |  |  | -1.7 | 40.5 | 9 | 15.6 | -0.1 | 0.4 | 2.7 | 1.5 | 36.1 | 5.7 | -49.8 | 8.7 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 1 | -0.1 | 15.9 | 8.8 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | -32.4 | -36 | -34.3 | -19.8 | [5 empty] | -8.6 |  |  |  | 52.2 | 30.9 | 4.8 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.3 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.4 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -4.6 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 0 | 3.2 | 0 | -2.2 | -3.9 |  | 11.2 | 2.1 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 11.2 | 1.3 | 2.8 |  | 0 | 2.5 | 287.47 | 2.5443 |  | -0.635 |  | 1.8 |  | 3.8578 | -1 | 0.9 | 7.4671
28/02/2025 | 04:00 | 0.2 | 0.1 | 41.4 | 24.28 |  |  | -15.8 | -2.6 |  |  | -29.4 | -35.7 | -12.7 | 23.9 | 12.4 | 19.7 | 63.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | 1.4 | 0 | -3.15 |  | 6.87 | 1.3 |  |  |  | 7.5 | 18.6 |  |  |  | -1.7 | 26.2 | 8.3 | 11.3 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 29.2 | -1.2 | -56.3 | 8 |  | -0.7 | -3 | 0 | 1 | -0.1 | 17.2 | 5.3 |  |  | 0 |  |  |  | 5.6 | -35.9 | -39.5 | -38.1 | -22.9 | [5 empty] | -13.1 |  |  |  | 52.9 | 28.9 | 4.5 | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.3 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.3 | 2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.5 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | -2.2 | -2.5 |  | 17.4 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 |  |  | 17.4 | 1.3 | 2.7 |  | 0.1 | 2.3 | 174.2 | 2.2602 |  | -0.786 |  | 1.8 |  | 3.1899 | -0.4 | 0.8 | 6.8641
28/02/2025 | 04:30 | 0.2 | 0.1 | 33.08 | 21.92 |  |  | -11.6 | 1.5 |  |  | -30 | -40.7 | -18.4 | 23 | 10.6 | 18.9 | 62.2 | -0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 2 | 0 | -3.21 |  | 5.98 | 1.3 |  |  |  | 7.2 | 18.4 |  |  |  | -1.7 | 36 | 7 | 12.4 | -0.1 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | 28.5 | -1.9 | -52.5 | 6.8 |  | -0.9 | -6.3 | 0 | 1 | -0.1 | 13.9 | 5.2 |  |  | 0 |  |  |  | 4.9 | -37.1 | -40.9 | -39.4 | -27.2 | [5 empty] | -16.4 |  |  |  | 52.6 | 30.3 | 5.1 | 3.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.3 | 0 | 1.2 | 2.1 | -0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.4 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | -4.2 | -6.2 |  | 16.9 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 16.9 | 1.3 | 2.9 |  | 0.6 | 2.8 | 146.07 | 2.1866 |  | -0.682 |  | 1.8 |  | 2.686 | -0.4 | 1 | 6.5906
28/02/2025 | 05:00 | 0.2 | 0.1 | 55.48 | 26.62 |  |  | -10.5 | 15.1 |  |  | -26.3 | -31.2 | -8.6 | 26.8 | 12.8 | 20.6 | 66.4 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1.7 | 0 | -3.2 |  | 7.54 | 1.2 |  |  |  | 8.1 | 19.5 |  |  |  | -1.4 | 22.3 | 0.1 | 12.2 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2 | 32.1 | 1.8 | -49 | 7.6 |  | -0.5 | -0.8 | 0 | 1 | -0.2 | 17.7 | 7.5 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | -35.6 | -39.6 | -37.2 | -24.6 | [5 empty] | -11.4 |  |  |  | 40 | 30.1 | 4.8 | 0.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.2 | 0 | 0.1 |  |  | -0.1 | -0.3 | 0 | 1.2 | 2.1 | -1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.4 | 1.1 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 0 | 4 | 0.4 | 1.1 | -0.1 |  | 17.8 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 17.8 | 1.3 | 3.1 |  | 0.6 | 2.9 | 244.34 | 1.8896 |  | -0.564 |  | 1.8 |  | 2.6906 | -0.2 | 1.2 | 6.8162
28/02/2025 | 05:30 | 0.2 | 0.1 | 43.22 | 24.08 |  |  | -10.2 | 16.6 |  |  | -26.9 | -32 | -10 | 25.9 | 12.6 | 20.7 | 64 | 0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 6.96 | 1.23 |  |  |  | 8.4 | 19.1 |  |  |  | -1.4 | 23.3 | 1.3 | 11.6 | -0.7 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 33 | 2.6 | -48.3 | 9.2 |  | -0.5 | 0.4 | 0 | 1 | -0.1 | 16.9 | 8.1 |  |  | 0 |  |  |  | 5.4 | -35.2 | -39.2 | -36.9 | -23.8 | [5 empty] | -9.9 |  |  |  | 39.7 | 28.4 | 4.7 | 0.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.7 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.3 | 0 | 1.3 | 2.1 | -1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.4 | 0.7 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 4 | 0.4 | -2.4 | -2.6 |  | 18.7 | 0 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 18.7 | 1.3 | 3.2 |  | 1.2 | 2.4 | 220.29 | 1.9263 |  | -0.844 |  | 1.8 |  | 2.6817 | 0.3 | 1 | 6.8641
28/02/2025 | 06:00 | 0.2 | 0.1 | 63.9 | 28.39 |  |  | -10.1 | 3.1 |  |  | -24.2 | -26 | -2.2 | 29.9 | 15.6 | 21.8 | 74.4 | 0.2 |  |  |  |  | 6.1 | 1.4 | 0 | -3.18 |  | 7.11 | 1.25 |  |  |  | 9.7 | 20.2 |  |  |  | -1.4 | 31.9 | 1.9 | 10.2 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 2 | 37.5 | 7.1 | -44.2 | 10.4 |  | -0.5 | 1.7 | 0 | 1 | -0.1 | 17.7 | 10.8 |  |  | 0 |  |  |  | 9.3 | -32.8 | -36.7 | -34.1 | -21.6 | [5 empty] | -8.6 |  |  |  | 39.8 | 29.2 | 4 | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.8 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.3 | 2.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3.4 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -4.5 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 4 | 0.3 | 0.4 | -0.7 |  | 18.1 | 1.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.3 | 3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 18.1 | 1.3 | 1.7 |  | 1.5 | 2.3 | 330.57 | 2.1278 |  | -0.429 |  | 1.8 |  | 2.6651 | 0.4 | 1 | 7.5639
28/02/2025 | 06:30 | 0.2 | 0 | 45.6 | 24.67 |  |  | -9.1 | 11.8 |  |  | -24.7 | -32.4 | -9.8 | 29.4 | 14.2 | 21.6 | 70.4 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 1.1 | 0 | -3.25 |  | 6.21 | 1.21 |  |  |  | 8.1 | 20.3 |  |  |  | -1.3 | 42.7 | 9.4 | 11.6 | -0.1 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 35.7 | 5.3 | -45.6 | 7.3 |  | -0.5 | 1.2 | 0 | 1 | -0.1 | 14.4 | 8.7 |  |  | 0 |  |  |  | 8.8 | -33.8 | -37.5 | -35.4 | -24.1 | [5 empty] | -12 |  |  |  | 40.9 | 28.6 | 5 | 2.2 | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0 |  |  | -0.1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 2.1 | -1 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.3 | -1.2 | 3.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -4.6 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0 | 4 | -0.1 | -0.9 | -2 |  | 15.2 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4.1 | 3.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 15.2 | 1.2 | 0.2 |  | 2.4 | 2.6 | 312.74 | 2.959 |  | -0.143 |  | 1.8 |  | 2.6719 | -0.3 | 1.1 | 8.0879
28/02/2025 | 07:00 | 0.2 | 0 | 36.11 | 24.05 |  |  | -10 | 0.6 |  |  | -26.9 | -34.6 | -12.2 | 33.4 | 15.3 | 21.7 | 72.3 | -0.7 |  |  |  |  | -3.2 | 0.4 | 0 | -3.22 |  | 5.96 | 1.21 |  |  |  | 4.1 | 21.7 |  |  |  | -1.3 | 42.8 | 9.9 | 10.5 | 0.4 | 0.7 | 2.7 | 0.9 | 36.9 | 6.6 | -43.3 | 9 |  | -0.3 | -1.3 | 0 | 1 | -0.1 | 4.8 | 11.1 |  |  | 0 |  |  |  | 12.2 | -33 | -36.9 | -34.4 | -22.8 | [5 empty] | -18.1 |  |  |  | 43.5 | 27.5 | 5.3 | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0 |  |  | -0.1 | -0.3 | 0 | 1.4 | 2.2 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.4 | -0.8 | -1.3 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.5 | 1 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 0 | 4 | -0.1 | -1.8 | -1.9 |  | 15.1 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 4.4 | 3.5 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 15.1 | 1.2 | 0.4 |  | 0 | 2.4 | 285.51 | 2.9032 |  | 0.189 |  | 1.7 |  | 2.6657 | -0.5 | 1.1 | 8.0579
28/02/2025 | 07:30 | 0.2 | 0 | 59.69 | 26.63 |  |  | -7.9 | 4.5 |  |  | -14.5 | -18.4 | 5.3 | 41.4 | 22.1 | 26.7 | 65.5 | 0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 0.8 | 0 | -3.19 |  | 2.87 | 1.22 |  |  |  | 8.4 | 23.8 |  |  |  | -0.9 | 53.2 | 10.9 | 15.3 | -0.4 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | 44.8 | 14.2 | -36.6 | 11.2 |  | -0.3 | 4.3 | 0 | 1 | -0.1 | 16.7 | 15.8 |  |  | 1.7 |  |  |  | 13.3 | -25.2 | -29.3 | -26.5 | -12.4 | [5 empty] | -6.4 |  |  |  | 43.3 | 29.2 | 12 | 0.9 | 0 |  |  |  | 0 | 52.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 0 |  |  | -0.1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.3 | -1.4 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | -0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -4.7 | 0.6 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 4 | -0.1 | 0.2 | 0 |  | 15.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 4.5 | 3.3 | -3.4 | 0 | 0.2 | 1.3 |  |  | 15.4 | 1.2 | 0.6 |  | 0.6 | 2.9 | 524.52 | 3.0929 |  | 0.038 |  | 1.8 |  | 2.6789 | -0.1 | 0.9 | 8.4098
28/02/2025 | 08:00 | 0.2 | 0 | 66.75 | 27.1 |  |  | -7.9 | 1.3 |  |  | -10.8 | -16.6 | 7 | 50.3 | 28.4 | 31.2 | 69.9 | -0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 3.9 | 1.24 |  |  |  | 8.8 | 17.5 |  |  |  | -0.7 | 56.4 | 11.4 | 16.1 | -0.1 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | 54.4 | 23.7 | -27.7 | 11.5 |  | -0.3 | 3.3 | 0 | 1 | -0.1 | 14.1 | 13.2 |  |  | 2.3 |  |  |  | 14.7 | -16.7 | -20.7 | -17.7 | 0.9 | [5 empty] | -10.1 |  |  |  | 42.3 | 30.7 | 12.6 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 52.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 0 |  |  | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2 | -1.3 | 4.2 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | -1.3 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 | 0.8 | 3 | 2.6 | 0.5 | 0 | 4 | -0.1 | 1.5 | 1.8 |  | 15.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 14.1 | 0 | 4.7 | 3.4 | -4.5 | 0 | 0.2 | 1.3 |  |  | 15.3 | 1.2 | 2.2 |  | 0.8 | 2.9 | 634.09 | 3.1776 |  | -0.54 |  | 1.9 |  | 2.6992 | 0.2 | 1.1 | 8.5368
28/02/2025 | 08:30 | 0.2 | 0 | 135.9 | 39.66 |  |  | -6.9 | 6.4 |  |  | 47.9 | 44.9 | 36.8 | 48.7 | 32.8 | 31.3 | 54.8 | -0.1 |  |  |  |  | -2 | 0.7 | 0 | -3.1 |  | 5.76 | 1.19 |  |  |  | 11.8 | 25.4 |  |  |  | -0.5 | 56.4 | 11.7 | 13.3 | 4.8 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 64.1 | 33.3 | -19 | 13.6 |  | -0.2 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 14.8 | 11 |  |  | 5.8 |  |  |  | 14.3 | -1.3 | -2.8 | -12 | 16.2 | [5 empty] | -7.2 |  |  |  | 45.2 | 34.4 | 10.5 | 5.5 | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 0 |  |  | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -0.8 | 3.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | -3.7 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -4.8 | 0.7 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | 0 | 4 | -0.1 | -0.8 | -1 |  | 18.9 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 15.1 | 0 | 4.8 | 3.5 | -5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.4 |  |  | 18.9 | 1.2 | 2.5 |  | 2.3 | 2.7 | 974.31 | 3.1634 |  | -0.252 |  | 1.9 |  | 2.7494 | 1.6 | 0.9 | 10.0608
28/02/2025 | 09:00 | 0.2 | 0 | 140.91 | 38.55 |  |  | -8.4 | 17.8 |  |  | 56.3 | 49.3 | 41.8 | 58.3 | 23.5 | 25.1 | 55.2 | -0.2 |  |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 0 | -3.17 |  | 7.83 | 1.23 |  |  |  | 11.8 | 26.8 |  |  |  | -0.3 | 56.5 | 10.9 | 15.3 | 4 | 0.9 | 2.7 | 1.7 | 61.4 | 30.6 | -20.9 | 13.7 |  | -0.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 12.4 |  |  | 1 |  |  |  | 15.8 | 0 | 0 | -16.6 | 38.3 | [5 empty] | -10.2 |  |  |  | 44 | 36.7 | 12.5 | 11.9 | 0 |  |  |  | 0 | 56.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 0 |  |  | -0.1 | -0.4 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | -0.8 | -2.1 | -0.4 | 5 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | -3.7 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 14.5 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | -4.1 | 0 | 4.7 | 3.5 | -6.1 | 1 | 0.2 | 1.2 |  |  | 14.5 | 1.2 | 2.7 |  | 0 | 3 | 1006.35 | 3.0139 |  | -0.491 |  | 1.8 |  | 3.8466 | 0.5 | 1.2 | 9.8696
28/02/2025 | 09:30 | 0.2 | 0 | 154.08 | 41.2 |  |  | -5.1 | 26.6 |  |  | 62.2 | 57.3 | 47.7 | 68.5 | 25.9 | 27.5 | 61.5 | -0.2 |  |  |  |  | 3.2 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 11.84 | 1.15 |  |  |  | 11.9 | 31.6 |  |  |  | -0.3 | 60.8 | 10.8 | 16.1 | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 1.8 | 65.9 | 35.1 | -17.2 | 12.4 |  | -0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0.1 | 10.9 | 12.6 |  |  | 6.7 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | -14.2 | 41 | [5 empty] | -7 |  |  |  | 75.7 | 53.6 | 12.9 | 16.1 | 0 |  |  |  | 58.1 | 53.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 0 |  |  | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | -0.8 | -2.1 | -0.3 | 5.5 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 1 | -3.7 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 4 | 3 | 2.1 | 3 |  | 18.5 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 16.3 | 0 | 4.4 | 3.5 | -6.2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 |  |  | 18.5 | 1.2 | 1.6 |  | 1.7 | 2.5 | 1256.37 | 2.9143 |  | -1.244 |  | 1.9 |  | 3.8442 | 1.7 | 1.2 | 10.3145
28/02/2025 | 10:00 | 0.2 | 0 | 169.06 | 46.98 |  |  | -6.3 | 13.3 |  |  | 30.7 | 52.4 | 43.6 | 58.9 | 21.1 | 24.1 | 30.5 | -0.1 |  |  |  |  | 1.3 | 0.9 | 1.9 | -3.18 |  | 14.29 | 1.21 |  |  |  | 12.9 | 29.4 |  |  |  | -0.5 | 56.9 | 9.9 | 15.6 | 3.5 | 0.4 | 2.7 | 0.8 | 57.2 | 26.4 | -24.6 | 12.1 |  | -0.7 | 1.4 | 0 | 1 | 0.2 | 14.5 | 7.7 |  |  | 2.5 |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 | -18.8 | 36.5 | [5 empty] | -5.8 |  |  |  | 75.4 | 54.7 | 12.1 | 16.2 | 0 |  |  |  | 80.1 | 82.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 0 |  |  | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.1 | -0.8 | 3.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | -3.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.6 | 1.2 | 2.9 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 4 | 3.1 | -1.1 | -1.8 |  | 11.9 | 2.6 | 0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 18.3 | 0 | 0 | 3.5 | -4.7 | 1.9 | 0.2 | 1.2 |  |  | 11.9 | 1.2 | 1.4 |  | 1.4 | 2.6 | 1153.56 | 2.7414 |  | -0.945 |  | 1.7 |  | 3.8512 | 0.8 | 0.6 | 8.7476
28/02/2025 | 10:30 | 0.2 | 0 | 201.37 | 52.29 |  |  | -5.5 | 29.1 |  |  | 37.7 | 62.6 | 54 | 68.4 | 24.8 | 26.2 | 44.9 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 0.9 | 1.9 | -3.16 |  | 14.68 | 1.39 |  |  |  | 13.7 | 30.7 |  |  |  | -0.5 | 55.9 | 10.3 | 15.3 | 3.4 | 0.8 | 2.7 | 2 | 70.5 | 39.7 | -13.3 | 13.5 |  | -0.5 | 2.1 | 0 | 1 | 0.2 | 14.3 | 9.6 |  |  | 5.8 |  |  |  | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | [5 empty] | -0.7 |  |  |  | 75.4 | 55.3 | 12.4 | 16.5 | 0 |  |  |  | 83.6 | 78.7 | -16.2 | [5 empty] | 10 |  |  | 0 | 5.9 | 0 |  |  | -0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -0.1 | 5.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 4 | 3 | 6.2 | 5.8 |  | 13.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.4 | 5.6 | 0 | 0 | 3.5 | -1.8 | 2.2 | 0.2 | 1.6 |  |  | 13.7 | 1.2 | 1.4 |  | 0.7 | 3.1 | 1346.17 | 2.9368 |  | -1.139 |  | 1.9 |  | 3.831 | 0.2 | 1 | 8.7288
28/02/2025 | 11:00 | 0.2 | 0 | 201.29 | 53.12 |  |  | -2.1 | 36.8 |  |  | 37.5 | 61.5 | 52.8 | 65.9 | 24.8 | 26.9 | 49.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 1.3 | 1.9 | -3.19 |  | 16.33 | 1.44 |  |  |  | 14.9 | 31 |  |  |  | -0.2 | 58.9 | 10 | 16.1 | 3.4 | -0.7 | 2.4 | 0.8 | 67.6 | 36.5 | -14.8 | 12.7 |  | -0.5 | 1.7 | 0 | 1 | 0.2 | 15.8 | 10 |  |  | 5.9 |  |  |  | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 74.4 | 54.4 | 11.7 | 19.8 | 0 |  |  |  | 77.5 | 76.9 | 31.6 | [5 empty] | 17.5 |  |  | 0 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | -0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | -0.8 | -1.8 | 0.4 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | -3.9 | 0 | 0.5 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 4 | 1.3 | 3.2 | 2.6 |  | 9.9 | 2.6 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 1.6 |  |  | 9.9 | 1.1 | 1.2 |  | 1.9 | 2.5 | 1397.39 | 2.949 |  | -1.21 |  | 1.8 |  | 3.83 | 0.9 | 1.1 | 9.369
28/02/2025 | 11:30 | 0.2 | 0 | 193.96 | 52.71 |  |  | -3.5 | 30.5 |  |  | 32.2 | 60.4 | 53 | 60.8 | 22.8 | 25 | 40.8 | 0.2 |  |  |  |  | 5.6 | 1.4 | 2.1 | -3.14 |  | 18.04 | 1.33 |  |  |  | 14.8 | 15.2 |  |  |  | -0.6 | 59.3 | 10.5 | 14.2 | 4 | -0.7 | 2.2 | 1 | 68.1 | 37.3 | -15.7 | 14.5 |  | -0.5 | 2.9 | 3 | 1 | 0.3 | 18.2 | 9.8 |  |  | 5.3 |  |  |  | 13.7 | 0 | 0 | -1.1 | 39.6 | [5 empty] | 4.4 |  |  |  | 74.5 | 52.9 | 10.8 | 16.2 | 0 |  |  |  | 77.7 | 77.2 | 31.7 | [5 empty] | 13.1 |  |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.8 | 0.2 | 6.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | -4 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 3.8 | 0.7 | 2 | 1.4 |  | 9.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.7 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.5 |  |  | 9.4 | 1.1 | 0.9 |  | 1.1 | 2.6 | 1335.4 | 2.9962 |  | -1.075 |  | 1.8 |  | 3.8338 | 0.8 | 1 | 9.3551
28/02/2025 | 12:00 | 0.2 | 0 | 140.57 | 45.26 |  |  | -2.7 | 20.3 |  |  | 27.1 | 49.7 | 41 | 54.8 | 19.2 | 22.8 | 52.7 | -0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 1.1 | 2 | -3.15 |  | 18.43 | 1.34 |  |  |  | 11.8 | 13.9 |  |  |  | -0.6 | 55.4 | 9.9 | 8.7 | -0.6 | -0.8 | 2.6 | 1 | 57.3 | 26.3 | -24.6 | 13 |  | -0.7 | -0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 14.6 | 7.4 |  |  | 3 |  |  |  | 10.6 | 0 | 0 | -5.2 | 35.1 | [5 empty] | -2.5 |  |  |  | 74.2 | 58 | 12.2 | 16.1 | 0 |  |  |  | 71.6 | 70.8 | 23 | [5 empty] | 10.1 |  |  | 0 | 8.9 | 0 |  |  | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 1.5 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2 | -1.2 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | -3.9 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.7 | 1.1 | 3 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | -5.2 | -5.1 |  | 8.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 2.5 | 0 | 4.2 | 3.2 | -1.4 | 1 | 0.2 | 1.4 |  |  | 8.2 | 1.1 | 1.9 |  | 1.3 | 2.9 | 1114.65 | 2.8437 |  | -1.062 |  | 1.8 |  | 3.8364 | 0.6 | 0.9 | 8.9181
28/02/2025 | 12:30 | 0.2 | 0 | 155.23 | 48.34 |  |  | -3.1 | 27.6 |  |  | 29 | 53.7 | 45.9 | 59 | 20.3 | 23.1 | 60.1 | 0.2 |  |  |  |  | 2.1 | 1.2 | 0.5 | -3.15 |  | 17.1 | 1.21 |  |  |  | 13.6 | 14 |  |  |  | -0.8 | 54.9 | 9.1 | 5.9 | -1.2 | -1.9 | 2.6 | 1.6 | 61.8 | 30.8 | -21.6 | 11.1 |  | -0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | -0.1 | 16.4 | 4.6 |  |  | 2.9 |  |  |  | 11.4 | 0 | 0 | -3.9 | 37 | [5 empty] | -0.2 |  |  |  | 69 | 37.9 | 11.4 | 18.5 | 1.8 |  |  |  | 80 | 83 | 21.9 | [5 empty] | 8.7 |  |  | 0 | 9.1 | 0 |  |  | -0.1 | -1 | -0.1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | -1 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -4 | 0.2 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 1 | 2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |  | 7.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 1 |  |  | 7.5 | 1.1 | 1.6 |  | 0.8 | 2.7 | 1176.83 | 2.7127 |  | -0.643 |  | 1.8 |  | 3.8314 | 0.7 | 1.1 | 9.5011
28/02/2025 | 13:00 | 0.2 | 0 | 148.94 | 46.74 |  |  | -6.2 | 13.8 |  |  | 27.2 | 47.5 | 39 | 54.6 | 17.9 | 21.5 | 54.5 | 0 |  |  |  |  | -2.2 | 0.8 | 0.6 | -3.18 |  | 17.05 | 1.19 |  |  |  | 11.5 | 12.8 |  |  |  | -1 | 51.2 | 8.8 | 6.6 | -1.1 | -2 | 2.5 | 1.9 | 54.2 | 23.3 | -27.8 | 10.7 |  | -0.7 | 0.2 | -0.9 | 1 | 0 | 16 | 4.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | -6.6 | 32.1 | [5 empty] | -4.9 |  |  |  | 52.9 | 30.8 | 11.9 | 13.9 | 1.9 |  |  |  | 75.7 | 78.8 | 15.6 | [5 empty] | 4.9 |  |  | 0 | 9.3 | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 | -0.2 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.3 | -1.1 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -4 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 2.9 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | 6.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 1.1 | 0 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.8 |  |  | 6.2 | 1.1 | 1.4 |  | 0.1 | 2.2 | 1022.24 | 2.5932 |  | -0.601 |  | 1.7 |  | 3.8305 | 0 | 0.9 | 8.4227
28/02/2025 | 13:30 | 0.2 | 0 | 129.46 | 43.09 |  |  | -7 | 22.5 |  |  | 16.6 | 39.5 | 31.1 | 41.3 | 14.4 | 19.1 | 47 | 0.1 |  |  |  |  | -2.8 | 0.7 | 0.5 | -3.25 |  | 13.82 | 1.28 |  |  |  | 10.1 | 10.6 |  |  |  | -0.9 | 52.9 | 9 | 5.7 | -1.2 | -1.5 | 2.6 | 1.4 | 50.9 | 20.2 | -31.1 | 12.5 |  | -0.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 3.3 |  |  | -1.6 |  |  |  | 10.9 | 0 | 0 | -9.8 | 30.8 | [5 empty] | -3.7 |  |  |  | 53.9 | 30.9 | 11.6 | 11.8 | 1.8 |  |  |  | 70.9 | 72.7 | 8.7 | [5 empty] | -3.1 |  |  | 0 | 9.1 | 0 |  |  | -0.1 | -1 | -0.2 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.3 | -1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0 |  | -4.7 | 0.9 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 16.9 | 0.1 | -4.1 | -3.4 |  | 5.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 3.8 | -0.1 | 1.7 | 1.2 | -1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.8 |  |  | 5.3 | 1.1 | 1.7 |  | 0 | 2.4 | 905.3 | 2.7113 |  | -0.376 |  | 1.8 |  | 3.8335 | -0.4 | 1.1 | 8.6688
28/02/2025 | 14:00 | 0.2 | 0 | 126.7 | 42.18 |  |  | -8.1 | 18.5 |  |  | 21.8 | 34.2 | 25.2 | 46.1 | 15.2 | 20.5 | 47.1 | -0.2 |  |  |  |  | -2.8 | 1.4 | 0.5 | -3.22 |  | 13.67 | 1.45 |  |  |  | 9.1 | 10.6 |  |  |  | -0.8 | 53.3 | 9.4 | 6.7 | -1.4 | -0.4 | 2.6 | 0.9 | 50.5 | 19.7 | -31.5 | 9.6 |  | -0.5 | -1.7 | -1.1 | 1 | 0.1 | 9.5 | 3.7 |  |  | -2.7 |  |  |  | 13.1 | 0 | 0 | -9.4 | 30 | [5 empty] | -11 |  |  |  | 54.7 | 31.3 | 12.8 | 11.6 | 1.8 |  |  |  | 73.6 | 75.9 | 12.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 0 |  |  | -0.1 | -1 | -0.2 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -1.7 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -4 | 0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.9 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 20 | 1.3 | -4 | -2.9 |  | 4.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.7 | 15.9 | -0.1 | -0.7 | 0 | -4.5 | 2.1 | 0.4 | 1.1 |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.8 |  | 0 | 2.7 | 905.68 | 2.7439 |  | -0.245 |  | 1.8 |  | 3.8378 | -0.2 | 1.1 | 9.0367
28/02/2025 | 14:30 | 0.2 | 0 | 147.78 | 46.56 |  |  | -5.3 | 25.8 |  |  | 25.8 | 47 | 38.7 | 52.5 | 21.1 | 23.5 | 55.6 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 1.3 | 0 | -3.19 |  | 14.4 | 1.06 |  |  |  | 12.2 | 14.2 |  |  |  | -0.5 | 59.5 | 10 | 5.5 | -1.2 | -0.6 | 2.6 | 1.6 | 63.3 | 32.4 | -20.1 | 13.8 |  | -0.5 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.2 | 15.1 | 7.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 14.7 | 0 | 0 | -3.9 | 34.7 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 54.2 | 31.2 | 12 | 13.1 | 1.9 |  |  |  | 84 | 85.9 | 27.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 0 |  |  | -0.1 | -1 | -0.2 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -0.9 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -3.9 | 0.2 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.9 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 7 | 0.4 | -0.7 | -1.4 |  | 7.8 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 18 | -0.1 | -1.6 | 0 | -6.1 | 0.6 | 0.4 | 1.5 |  |  | 7.8 | 1.1 | 2 |  | 0 | 2.6 | 1130.41 | 3.0071 |  | -0.337 |  | 1.7 |  | 3.8421 | 0.6 | 0.9 | 9.7122
28/02/2025 | 15:00 | 0.2 | 0 | 149.05 | 46.62 |  |  | -6.8 | 12.3 |  |  | 27.8 | 52.3 | 44.9 | 51.7 | 20.5 | 23.1 | 54.3 | 0.2 |  |  |  |  | 2.7 | 1 | 0 | -3.2 |  | 17.64 | 1.35 |  |  |  | 12.5 | 17.7 |  |  |  | -0.6 | 60.2 | 10 | 5.2 | -1.3 | -0.4 | 2.7 | 1.6 | 62.7 | 31.8 | -20.5 | 16.1 |  | -0.5 | 2.8 | 1.2 | 1 | 0.1 | 17.7 | 7.6 |  |  | 1 |  |  |  | 13.2 | 0 | 0 | -3.7 | 36.8 | [5 empty] | 5.6 |  |  |  | 54.4 | 30.8 | 11.1 | 11.8 | 1.8 |  |  |  | 83.8 | 85.7 | 26.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.9 | -1 | 4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -3.7 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -4.8 | 1 | 2.7 | 3 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 0.1 | -1.1 | -0.5 |  | 7.1 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 13 | 0 | -2.1 | 0 | -5.3 | 1 | 0.4 | 1.8 |  |  | 7.1 | 1.1 | 2.1 |  | 0 | 2.8 | 1135.16 | 2.9547 |  | -0.528 |  | 1.7 |  | 3.8519 | 0.6 | 0.9 | 9.4786
28/02/2025 | 15:30 | 0.2 | 0 | 145.23 | 46.3 |  |  | -6 | 12.4 |  |  | 29.1 | 49.7 | 40.8 | 56.9 | 21.1 | 23.9 | 57.7 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 17.97 | 1.29 |  |  |  | 13.6 | 15.2 |  |  |  | -0.6 | 59.6 | 10.2 | 6 | -1.1 | -0.6 | 2.7 | 1.2 | 63.8 | 32.9 | -18.9 | 12.8 |  | -0.5 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 14.6 | 7.9 |  |  | 1.2 |  |  |  | 14.4 | 0 | 0 | -3 | 36 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 54.3 | 32.3 | 12 | 11.8 | 1.9 |  |  |  | 78.9 | 81.1 | 29.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 0 |  |  | -0.1 | -1 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.8 | -0.4 | 5.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -3 | -0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.7 | 1.3 | 2.7 | 3.1 | 0.7 | 0.8 | 2 | 0.4 | -4.1 | -3.8 |  | 7 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 4.5 | -0.1 | -1.2 | 0 | -1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.8 |  |  | 7 | 1.1 | 2.1 |  | 0 | 2.4 | 1114.09 | 2.9727 |  | -0.549 |  | 1.7 |  | 3.8462 | 0.8 | 1 | 9.7698
28/02/2025 | 16:00 | 0.2 | 0 | 163.49 | 49.99 |  |  | -5.8 | 22.3 |  |  | 33 | 58.4 | 50.8 | 63 | 23.3 | 25.1 | 72.3 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 0.9 | 0 | -3.21 |  | 19.13 | 1.37 |  |  |  | 14.9 | 17.4 |  |  |  | -0.6 | 60.4 | 10.5 | 5.3 | -1.3 | -0.3 | 2.7 | 1.3 | 67 | 36.1 | -17.1 | 13.8 |  | -0.5 | 2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 15.3 | 7.2 |  |  | 0.9 |  |  |  | 14.2 | 0 | 0 | -0.8 | 39.9 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 54.2 | 31.6 | 11.8 | 11.8 | 1.9 |  |  |  | 80 | 83.5 | 30.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 0 |  |  | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | 4.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -2.1 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | -4.6 | 1 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.5 |  | 6.1 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.8 |  |  | 6.1 | 1.1 | 1.2 |  | 0.1 | 2.2 | 1226.77 | 3.0191 |  | -0.6 |  | 1.7 |  | 3.8452 | 0.8 | 0.9 | 9.6643
28/02/2025 | 16:30 | 0.2 | 0 | 134.48 | 43.76 |  |  | -5.2 | 17.3 |  |  | 23 | 48.4 | 39.8 | 48.7 | 15.3 | 19.7 | 37.4 | 0.3 |  |  |  |  | 4.7 | -0.1 | 0 | -3.16 |  | 21.58 | 1.33 |  |  |  | 13 | 29.5 |  |  |  | -0.7 | 58.3 | 10 | 7.4 | -1.9 | -0.6 | 2.7 | 0.4 | 48.3 | 17.5 | 52.1 | 11.9 |  | -0.7 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 15.6 | 4.2 |  |  | -0.8 |  |  |  | 9.8 | 0 | 0 | -9.4 | 30.9 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 53 | 34 | 12.9 | 14 | 1.9 |  |  |  | 72.2 | 72.5 | 15.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.7 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -2.4 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -1.4 | -0.2 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 2.7 | 3 | 0.6 | 0.8 | 11.4 | -0.1 | -6.6 | -6.5 |  | 5.1 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 5.1 | 1.1 | 1.5 |  | 0 | 2.1 | 1053.99 | 2.9653 |  | -0.879 |  | 1.7 |  | 3.8456 | -0.2 | 1 | 8.4319
28/02/2025 | 17:00 | 0.1 | 0 | 85.44 | 27.72 |  |  | -6.4 | 17.5 |  |  | 12.2 | 33.2 | 25 | 35.4 | 7.9 | 14.4 | 45.3 | 0 |  |  |  |  | -2.2 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 19.22 | 1.32 |  |  |  | 10.5 | 24.9 |  |  |  | -0.9 | 52.9 | 9 | 6.1 | -1.7 | -0.3 | 2.7 | 0.6 | 32.5 | -9 | 36.9 | 11.5 |  | -0.7 | -0.7 | 0.8 | 1 | 0.1 | 14.9 | 8.1 |  |  | -2 |  |  |  | 10.5 | 0 | 0 | -17.2 | 22.1 | [5 empty] | -0.4 |  |  |  | 73.4 | 31.9 | 11.8 | 11.9 | 2 |  |  |  | 70.7 | 73 | 17.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.4 | -3.2 | -2.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 1.1 | 3 | 3 | 1.4 | 0.8 | 17.6 | -0.1 | -6.2 | -7 |  | 4.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | -0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 |  |  | 4.8 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 2.8 | 850.8 | 2.6489 |  | -1.159 |  | 1.6 |  | 3.8448 | -0.4 | 0.8 | 7.3347
28/02/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 49.48 | 22.94 |  |  | -8.2 | 26.3 |  |  | 15.3 | 37.8 | 28.8 | 38.2 | 5.5 | 15.6 | 90.6 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 1.1 | 0 | -3.22 |  | 12.33 | 1.51 |  |  |  | 12.6 | 16.2 |  |  |  | -1 | 55.3 | 9 | 5.5 | -1.1 | 0 | 2.7 | 1.3 | 46.2 | -5.5 | -49.8 | 12.2 |  | -0.8 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0 | 15.7 | 12.4 |  |  | -4.4 |  |  |  | 13.2 | 0 | 0 | -12.7 | 28.3 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 73 | 30.3 | 11.8 | 11.8 | 2 |  |  |  | 73.2 | 75.3 | 20.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | -4.6 | 0.7 | 3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.1 | -3.2 | -3.6 |  | 3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 |  |  | 3 | 1.1 | 2 |  | 0 | 1.9 | 831.84 | 2.7107 |  | -1.044 |  | 1.7 |  | 3.8415 | -1.1 | 1 | 7.1082
28/02/2025 | 18:00 | 0.1 | 0 | 32.59 | 19.41 |  |  | -13.8 | 4.1 |  |  | 9.2 | 34.8 | 26.8 | 30.9 | 1.9 | 13 | 102 | 0.2 |  |  |  |  | 8.4 | 1.1 | 0 | -3.14 |  | 16.42 | 1.44 |  |  |  | 14.2 | 24.2 |  |  |  | -1.1 | 52.2 | 8.2 | 4.6 | -0.8 | -0.6 | 2.7 | 1.2 | 39.5 | -12 | -56.5 | 12.1 |  | -1.1 | -1.7 | -0.4 | 1 | 0.1 | 20.4 | 9.5 |  |  | -2.5 |  |  |  | 6.8 | 0 | 0 | -16.3 | 24.5 | [5 empty] | -0.2 |  |  |  | 72.5 | 29.9 | 11.4 | 11.9 | 2 |  |  |  | 65.1 | 67.3 | 9.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | -0.4 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.8 | 0.5 | 3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.8 | -8.4 |  | 2.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  |  | 2.6 | 1.2 | 1.1 |  | 0 | 1.9 | 702.42 | 2.3476 |  | -1.14 |  | 1.6 |  | 3.8412 | -0.9 | 1 | 6.7488
28/02/2025 | 18:30 | 0.1 | 0 | 37.06 | 20.75 |  |  | -12 | 2.9 |  |  | 4.4 | 26.6 | 18.3 | 28 | 4.8 | 13.1 | 92.2 | 0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 1.5 | 0 | -3.2 |  | 16.19 | 1.3 |  |  |  | 15 | 21.7 |  |  |  | -1.1 | 41.9 | 0 | 5 | -1 | -0.6 | 2.7 | 1.4 | 37.3 | -13.8 | -54.2 | 9.7 |  | -0.9 | -3.4 | -3.3 | 1 | 0.1 | 15.3 | 7 |  |  | -3.2 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | -17.5 | 23.1 | [5 empty] | -4.5 |  |  |  | 73.6 | 57 | 7.6 | 15 | 1.9 |  |  |  | 55.7 | 57.8 | -4.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 3.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | -0.3 | 0.4 |  | -4.7 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.1 | -8.7 |  | 1.9 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 1.9 | 1.1 | 0.8 |  | 0 | 2.6 | 621.7 | 1.0866 |  | -0.889 |  | 1.6 |  | 3.8297 | -1 | 1 | 5.6272
28/02/2025 | 19:00 | 0.1 | 0.1 | 42.51 | 21.06 |  |  | -5.1 | 12.9 |  |  | 10.9 | 28.9 | 20.1 | 35.3 | 12 | 17.4 | 95.6 | -0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 0.6 | 0 | -3.18 |  | 18.77 | 1.39 |  |  |  | 11.7 | 21.4 |  |  |  | -0.9 | 42.9 | 0 | 5.7 | -1.1 | -0.6 | 2.7 | 0.8 | 46.4 | -5 | -45.4 | 10.3 |  | -0.9 | -3.5 | 0.4 | 1 | 0.2 | 14.1 | 9.3 |  |  | 6.1 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 | -13.1 | 26.5 | [5 empty] | -2.2 |  |  |  | 73.3 | 57.6 | 8.2 | 12.6 | 1.9 |  |  |  | 64.6 | 66.8 | 9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.1 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.2 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0.4 |  | -4.8 | 0.8 | 3 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.7 | -9.2 |  | 8.1 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 8.1 | 1.1 | 1.3 |  | 1.8 | 2.9 | 772.75 | 0.8624 |  | -0.614 |  | 2 |  | 3.8178 | 0.9 | 1 | 7.9662
28/02/2025 | 19:30 | 0.1 | 0.1 | 47.4 | 22.73 |  |  | -5.2 | 15.5 |  |  | 10.9 | 32 | 23.8 | 35.8 | 13 | 17.5 | 100.3 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 0.6 | 0 | -3.23 |  | 15.06 | 1.34 |  |  |  | 12 | 17 |  |  |  | -0.6 | 49.8 | 7.5 | 4.3 | -1.2 | -0.8 | 2.7 | 0.3 | 47.7 | -3.6 | -44.2 | 12.2 |  | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 1 | 0.3 | 13.1 | 9.7 |  |  | 2.9 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | -12.3 | 28.9 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 73.6 | 56.6 | 7.4 | 13.6 | 2.1 |  |  |  | 65.1 | 67.3 | 10.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.1 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.4 |  | -4.8 | 1.1 | 3 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6 | -8 |  | 6.4 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  |  | 6.4 | 1.1 | 1.3 |  | 2.6 | 2.2 | 819.9 | 2.2841 |  | -0.759 |  | 1.9 |  | 3.8245 | 0.6 | 1 | 8.8497
28/02/2025 | 20:00 | 0.2 | 0.1 | 33.23 | 19.14 |  |  | -6.6 | 14.1 |  |  | 9.1 | 29.4 | 21.3 | 34.1 | 11.3 | 16.4 | 95.7 | -0.2 |  |  |  |  | 6.5 | 0.6 | 0 | -3.22 |  | 14.87 | 1.36 |  |  |  | 11.2 | 22.2 |  |  |  | -0.6 | 50.5 | 12 | 5 | -0.8 | -0.5 | 2.7 | 1.7 | 44.9 | -6.3 | -46.7 | 13.1 |  | -0.3 | -0.1 | -0.5 | 1 | 0.2 | 13 | 9.3 |  |  | -0.9 |  |  |  | 9.4 | 0 | 0 | -13.5 | 25.5 | [5 empty] | -0.7 |  |  |  | 74.6 | 57.6 | 8.3 | 13.5 | 1.8 |  |  |  | 61.7 | 63.9 | 5.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.1 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -1 | -0.2 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.7 | 0.4 |  | -4.8 | 1.6 | 3 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -5.4 | -8.5 |  | 12.3 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 |  |  | 12.3 | 1.1 | 0.9 |  | 2.6 | 2.2 | 776.38 | 2.4186 |  | -0.668 |  | 1.9 |  | 3.8323 | 0 | 1.9 | 9.3829
28/02/2025 | 20:30 | 0.2 | 0.1 | 39.92 | 20.71 |  |  | -10.4 | 12.9 |  |  | 12.1 | 34.3 | 25.8 | 36.2 | 6.1 | 17.8 | 95.4 | 0 |  |  |  |  | 7 | 0.7 | 0 | -3.28 |  | 13.83 | 1.33 |  |  |  | 11.3 | 22.2 |  |  |  | -0.7 | 50.7 | 12.2 | 5.1 | -1.3 | -0.7 | 2.7 | 0.9 | 45.7 | -5.4 | -41.5 | 10.6 |  | -0.5 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.2 | 14.8 | 9.3 |  |  | -3.7 |  |  |  | 9.1 | 0 | 0 | -12.5 | 28 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 72.8 | 57.7 | 7.6 | 12.5 | 1.8 |  |  |  | 61.7 | 65.5 | 7.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.1 | 0 | 0.1 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.7 | 0.4 |  | -4.8 | 2.7 | 3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.7 | -8.1 |  | 10 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 10 | 1.1 | 1 |  | 0.1 | 2.6 | 794.61 | 2.4549 |  | -0.774 |  | 1.8 |  | 3.8396 | -0.8 | 1.9 | 8.4205
28/02/2025 | 21:00 | 0.2 | 0.1 | 41.28 | 20.89 |  |  | -10.9 | 10.8 |  |  | 14.4 | 34.2 | 25.9 | 40.1 | 8.1 | 19 | 100.5 | -0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 1 | 0 | -3.28 |  | 14.06 | 1.3 |  |  |  | 10.5 | 23.9 |  |  |  | -0.8 | 53.4 | 12.6 | 5.4 | -1.3 | -0.9 | 2.7 | 1.3 | 49.5 | -1.8 | -37.9 | 9.8 |  | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 13.5 | 12.2 |  |  | -4 |  |  |  | 11.4 | 0 | 0 | -10.6 | 29.1 | [5 empty] | -2.7 |  |  |  | 73.7 | 57.7 | 7.8 | 12.5 | 1.8 |  |  |  | 0 | 30.5 | -2.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.4 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | -4.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -8 | -8.3 |  | 13.9 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  |  | 13.9 | 1.1 | 1.3 |  | 0 | 2.6 | 728.05 | 2.609 |  | -1.199 |  | 1.8 |  | 3.9178 | -0.9 | 2.1 | 8.3278
28/02/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 39.17 | 20.54 |  |  | -10.4 | 19.8 |  |  | 13.3 | 31.6 | 23.2 | 38.4 | 7.7 | 18.8 | 99.7 | -0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 1 | 0 | -3.16 |  | 13.72 | 1.36 |  |  |  | 9.9 | 23.1 |  |  |  | -0.9 | 53.1 | 12.9 | 5.3 | -0.7 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | 48.9 | -2.4 | -38.4 | 11.3 |  | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.1 | 13.7 | 12.2 |  |  | -1 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 | -10.7 | 28.8 | [5 empty] | -2.1 |  |  |  | 74.1 | 57.5 | 8 | 12.5 | 1.9 |  |  |  | 0 | 29.4 | -3.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | -0.6 | 0.3 |  | -4.8 | 0.8 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -8.9 |  | 15.8 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  |  | 15.8 | 1.1 | 1.2 |  | 0.1 | 2.3 | 727.63 | 2.6663 |  | -0.391 |  | 1.8 |  | 3.8449 | -0.6 | 2.1 | 9.4203
28/02/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 41.46 | 21.27 |  |  | -14.6 | 17.5 |  |  | 10.4 | 32.5 | 24.4 | 34.9 | 8.4 | 6.5 | 98.9 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 0.6 | 0 | -3.27 |  | 14.38 | 1.33 |  |  |  | 9.5 | 22.7 |  |  |  | -1.1 | 51.7 | 12.7 | 5 | -1 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 47.8 | -3.6 | -39.6 | 9.9 |  | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 15.2 | 11.5 |  |  | -4.7 |  |  |  | 11.5 | 0 | 0 | -10.2 | 29.9 | [5 empty] | -2.9 |  |  |  | 40.1 | 22.9 | 7.6 | 13.7 | 1.8 |  |  |  | 0 | 29.4 | -3.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.1 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.4 | 1.2 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  | -4.9 | 0.7 | 2.8 | 3 | 1.8 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -8.5 |  | 13.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2.1 |  |  | 13.6 | 1.1 | 1.3 |  | 0 | 2.6 | 624.17 | 2.5855 |  | 0.08 |  | 1.9 |  | 3.8308 | -1.4 | 2.1 | 9.0963
28/02/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.1 | 52.49 | 19.85 |  |  | -6.6 | 20.1 |  |  | 22 | 34.9 | 23.3 | 43.8 | 9.2 | 9.2 | 86.5 | 0.3 |  |  |  |  | 8.5 | 1 | 0 | -3.22 |  | 14.14 | 1.35 |  |  |  | 8.5 | 24.7 |  |  |  | -1.2 | 54 | 13.3 | 12.3 | -1.2 | 0.2 | 2.7 | 2 | 44 | -7.4 | -43.1 | 4.1 |  | -0.6 | 1.5 | 5.5 | 1 | -0.1 | 11.7 | 12.9 |  |  | 0.7 |  |  |  | 11.7 | 0 | 0 | -10.8 | 25.6 | [5 empty] | -8.4 |  |  |  | 40.3 | 32.9 | 12.2 | 12.1 | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 0.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | -1.9 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.3 |  | -4.8 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -5.6 |  | 9.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  |  | 9.5 | 1.2 | 1.3 |  | 1.6 | 2.3 | 668.61 | 2.7128 |  | -0.144 |  | 1.8 |  | 3.8513 | -0.8 | 2.1 | 9.5201
28/02/2025 | 23:00 | 0.2 | 0.1 | 40.98 | 20.59 |  |  | -11.9 | 6.4 |  |  | 7.8 | 31.3 | 21.1 | 28.7 | 3.3 | 3.6 | 80.9 | 0.2 |  |  |  |  | 3.6 | 0.5 | 0 | -3.28 |  | 15 | 1.31 |  |  |  | 8.3 | 15.8 |  |  |  | -1.4 | 52.3 | 12.1 | 7.4 | -0.8 | 0.4 | 2.7 | 1.6 | 31.8 | -19.4 | -53.9 | 9.2 |  | -0.6 | -0.3 | 4.1 | 1 | -0.1 | 16.9 | 9.3 |  |  | -5.2 |  |  |  | 8.9 | 0 | 0 | -16.3 | 25.1 | [5 empty] | -3.9 |  |  |  | 37.4 | 29.7 | 8.4 | 12.3 | 0 |  |  |  | 0 | 24 | -12.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -4.8 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -8.5 |  | 12.6 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 12.6 | 1.2 | 1.1 |  | 0 | 2.7 | 484.8 | 2.3655 |  | 0.439 |  | 1.8 |  | 3.8391 | -1.3 | 1.8 | 8.9437
28/02/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.1 | 41.53 | 20.82 |  |  | -12.6 | 21.5 |  |  | 4.3 | 28 | 19.9 | 26.6 | 1.5 | 2 | 86.3 | 0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 0.6 | 0 | -3.13 |  | 10.71 | 1.54 |  |  |  | 7.2 | 5.8 |  |  |  | -0.7 | 51.9 | 12.3 | 5.3 | -0.9 | 0.3 | 2.7 | 1.4 | 31.6 | -19.6 | -54.7 | 8.7 |  | -0.5 | 0.1 | 4.5 | 1 | -0.1 | 16.7 | 7.6 |  |  | -0.8 |  |  |  | 11.4 | 0 | 0 | -17.1 | 24 | [5 empty] | -2.6 |  |  |  | 38.4 | 28.4 | 7.6 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | -8 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | -1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.8 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.7 | -6.7 |  | 14.2 | 2.7 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 14.2 | 1.2 | 0.9 |  | 0 | 2.5 | 480.17 | 2.397 |  | 0.404 |  | 1.9 |  | 1.7837 | -0.7 | 2 | 7.7847
01/03/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.1 | 38.27 | 21.83 |  |  | -13.8 | 12.8 |  |  | -25.6 | -25.8 | -0.5 | 22.4 | -20.6 | -16.1 | 86.8 | 0.3 |  |  |  |  | -2.8 | 0.7 | 0 | -3.23 |  | 8.47 | 1.42 |  |  |  | 7.6 | 20.3 |  |  |  | -0.4 | 53.8 | 13 | 4.1 | -0.5 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | 31.7 | -19.4 | -54 | 14.6 |  | -0.5 | 0.9 | -2.7 | 1 | 0 | 21.4 | 6.4 |  |  | -1.2 |  |  |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 38.1 | 27.3 | 6.2 | 5.4 | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | -7.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -4.8 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.6 | -8.2 |  | 13.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 13.7 | 1.2 | 1.3 |  | 0.4 | 2.9 | 359.76 | 2.5555 |  | 0.538 |  | 1.7 |  | 1.7682 | -0.7 | 2 | 7.8617
EJEC |  | 4.45 | 1.15 | 2069.23 | 759.18 | 0 | 0 | -207.2 | 319.45 | 0 | 0 | 158.05 | 414.7 | 478.95 | 982.3 | 355.55 | 469.9 | 1663.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.85 | 26.2 | 5.95 | -76.7 | 0 | 286.345 | 31.465 | 0 | 0 | 0 | 250.05 | 476.4 | 0 | 0 | 0 | -22.75 | 1181.75 | 216.9 | 231.95 | 0.05 | -2.8 | 64.05 | 30.65 | 1141.3 | 255.35 | -814 | 264.15 | 0 | -13.7 | 4.6 | 9.2 | 24 | 0.6 | 366.55 | 218.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 264.2 | -206.7 | -233.15 | -377.9 | 406.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.75 | 0 | 0 | 0 | 1347.8 | 889.65 | 210 | 216.7 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 832.75 | 1094.4 | 147.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | -27.45 | 81.75 | 0.1 | 0 | 0 | -1.9 | -14.45 | -3.25 | 33.15 | 56.55 | 22.45 | 6.95 | 14.15 | 0.15 | -7.05 | -18.35 | -20.1 | 71.25 | 29.55 | 7.2 | 8.75 | 21.6 | -29.85 | 1.3 | 8.5 | 4.9 | 0 | -111.7 | 23.4 | 66.8 | 64.3 | 27.4 | 9.95 | 117 | 10.15 | -69.4 | -82.7 | 0 | 266.65 | 55.75 | -1.55 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.15 | 15.2 | 71.4 | -1.2 | 46.95 | 53.25 | -23.45 | 10.45 | 5.8 | 39.9 | 0 | 0 | 266.65 | 28.3 | 38.35 | 0 | 15.95 | 60.8 | 17528.22 | 62.0296 | 0 | -12.6595 | 0 | 42.65 | 0 | 84.6597 | -2.05 | 31.45 | 206.0797

## DEMANDA_AREAS
viernes, 28 de Febrero del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6773.86 | 1027.641 | 4021.039 | 1725.18 | 217.894
01:00 | 0 | 6638.34 | 1002.27 | 3917.67 | 1718.4 | 216.934
01:30 | 0 | 6505.55 | 949.918 | 3841.732 | 1713.9 | 219.178
02:00 | 0 | 6488.35 | 935.386 | 3843.244 | 1709.72 | 219.42
02:30 | 0 | 6538.8 | 968.026 | 3863.244 | 1707.53 | 221.992
03:00 | 0 | 6485.01 | 962.404 | 3794.966 | 1727.64 | 216.561
03:30 | 0 | 6384.5 | 962.331 | 3691.329 | 1730.84 | 221.866
04:00 | 0 | 6369.95 | 922.449 | 3734.111 | 1713.39 | 214.293
04:30 | 0 | 6311.82 | 916.937 | 3656.193 | 1738.69 | 236.583
05:00 | 0 | 6461.41 | 967.277 | 3753.593 | 1740.54 | 210.346
05:30 | 0 | 6475.94 | 972.633 | 3756.627 | 1746.68 | 205.428
06:00 | 0 | 6499.39 | 954.403 | 3794.737 | 1750.25 | 201.699
06:30 | 0 | 6453.13 | 1011.381 | 3692.069 | 1749.68 | 190.816
07:00 | 0 | 6523.45 | 972.907 | 3830.133 | 1720.41 | 191.57
07:30 | 0 | 6867.55 | 1001.335 | 4105.195 | 1761.02 | 194.298
08:00 | 0 | 7060.6 | 1029.042 | 4259.608 | 1771.95 | 193.961
08:30 | 0 | 7406.52 | 1064.695 | 4536.525 | 1805.3 | 195.724
09:00 | 0 | 7557.87 | 1134.304 | 4615.176 | 1808.39 | 198.374
09:30 | 0 | 7789.35 | 1177.914 | 4760.386 | 1851.05 | 201.805
10:00 | 0 | 7766.11 | 1174.085 | 4727.695 | 1864.33 | 202.446
10:30 | 0 | 7978.13 | 1219.932 | 4903.488 | 1854.71 | 205.272
11:00 | 0 | 8016.17 | 1255.39 | 4884.23 | 1876.55 | 207.091
11:30 | 0 | 8098.05 | 1260.751 | 4976.849 | 1860.45 | 211.499
12:00 | 0 | 7970.02 | 1247.71 | 4871.68 | 1850.63 | 204.743
12:30 | 0 | 8086.9 | 1279.03 | 4964.91 | 1842.96 | 202.46
13:00 | 0 | 7978.93 | 1218.255 | 4936.905 | 1823.77 | 201.394
13:30 | 0 | 7912.16 | 1238.204 | 4848.186 | 1825.77 | 208.198
14:00 | 0 | 7972.14 | 1205.979 | 4915.041 | 1851.12 | 210.417
14:30 | 0 | 8151.81 | 1257.505 | 5026.485 | 1867.82 | 214.396
15:00 | 0 | 8141.51 | 1218.477 | 5046.903 | 1876.13 | 214.527
15:30 | 0 | 8043.05 | 1222.303 | 4934.067 | 1886.68 | 216.358
16:00 | 0 | 8151.7 | 1244.404 | 5008.086 | 1899.21 | 209.152
16:30 | 0 | 8037.56 | 1244.672 | 4884.238 | 1908.65 | 207.977
17:00 | 0 | 7735.13 | 1182.828 | 4692.972 | 1859.33 | 203.282
17:30 | 0 | 7593.52 | 1189.89 | 4537.33 | 1866.3 | 202.708
18:00 | 0 | 7605.93 | 1132.069 | 4559.101 | 1914.76 | 252.478
18:30 | 0 | 7554.18 | 1133.638 | 4464.042 | 1956.5 | 183.786
19:00 | 0 | 7781.44 | 1228.899 | 4625.871 | 1926.67 | 175.082
19:30 | 0 | 7837.16 | 1255.397 | 4657.553 | 1924.21 | 166.38
20:00 | 0 | 7835.46 | 1249.454 | 4658.946 | 1927.06 | 193.283
20:30 | 0 | 7828.65 | 1239.665 | 4661.045 | 1927.94 | 201.004
21:00 | 0 | 7747.87 | 1218.303 | 4617.837 | 1911.73 | 205.815
21:30 | 0 | 7709.2 | 1239.66 | 4561.12 | 1908.42 | 207.58
22:00 | 0 | 7589.09 | 1189.399 | 4512.561 | 1887.13 | 210.953
22:30 | 0 | 7598.66 | 1131.511 | 4584.219 | 1882.93 | 203.314
23:00 | 0 | 7381.09 | 1107.572 | 4424.798 | 1848.72 | 205.348
23:30 | 0 | 7235.96 | 1084.955 | 4315.735 | 1835.27 | 202.654
00:00 | 0 | 7023.64 | 1060.873 | 4136.127 | 1826.64 | 207.581
MÁXIMO | 0 | 8151.81 | 1279.03 | 5046.903 | 1956.5 | 252.478
MÍNIMO | 0 | 6311.82 | 916.937 | 3656.193 | 1707.53 | 166.38
PROMEDIO | 0 | 7374.0127 | 1122.168 | 4425.1166 | 1826.7281 | 206.3733
ENERGÍA | 0 | 176976.305 | 26932.0315 | 106202.7985 | 43841.475 | 4952.96
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 28 de Febrero del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 46.1522 |  | 4.218 |  |  | 18.4098 | 27.3787 | 11.773 | 14.4105 | 12.85 | 32.448 |  |  | 42.588 |  | 38.6626 |  | 9.6 |  | 58.094 |  | 7.6261 |  |  | 14.3 |  | 4.365 | 4.8 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.1074 | 33.7584 | 126.163 | 27.2199 | 0.81 | 75.63 | 28.877 | 39.6896 | 31.3369 |  |  | 33.8421 |  |  |  | 5 |  | 73.0992 |  | 18.9 |  |  |  | 19.1417 |  | 5.4897 |  | 6.762 | 54.17 | 2.25 | 144.5674 |  | 5.052 | 133.9089 | 5.8644 |  | 36.4646 | 3.8582 |  |  | 90.9198 | 22.2739 | 0.3318 | 0.99486 | 26.9161 | 373.5528 | 11.4522 | 154.362 | 17.7225 |  |  | 14.0021 | 4.8237 |  |  |  | 293.78 |  | 40.43 |  | 29.0666
01:00 |  |  | 46.0924 |  | 4.223 |  |  | 19.5876 | 27.2768 | 12.012 | 14.1755 | 13.06 | 32.24 |  |  | 42.418 |  | 33.9256 |  | 9.7 |  | 49.218 |  | 7.3982 |  |  | 15.12 |  | 4.388 | 5.7 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 0.9855 | 34.1081 | 128.8857 | 27.5081 | 0.7 | 77.71 | 28.064 | 38.5331 | 30.3481 |  |  | 32.8939 |  |  |  | 5.1 |  | 73.0826 |  | 18.9 |  |  |  | 19.1947 |  | 5.6314 |  | 6.88 | 58.44 | 2.14 | 143.5633 |  | 5.039 | 132.7368 | 5.2308 |  | 36.3733 | 3.9635 |  |  | 91.65 | 22.2846 | 0.3098 | 1.023 | 27.0709 | 379.6556 | 11.5239 | 154.916 | 17.4087 |  |  | 13.846 | 4.8217 |  |  |  | 293.68 |  | 40.609 |  | 29.1049
01:30 |  |  | 46.0145 |  | 4.14 |  |  | 19.1125 | 26.8361 | 12.164 | 14.0317 | 13 | 31.722 |  |  | 42.841 |  | 33.1414 |  | 9.7 |  | 57.439 |  | 7.4561 |  |  | 15.35 |  | 4.254 | 2.8 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 0.9058 | 31.8492 | 128.7022 | 27.9934 | 0.64 | 78.21 | 28.6582 | 39.5365 | 29.7936 |  |  | 32.4295 |  |  |  | 5 |  | 72.7614 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9576 |  | 5.6236 |  | 6.802 | 63.58 | 2.09 | 144.2232 |  | 5.2466 | 132.878 | 4.8739 |  | 36.081 | 4.0073 |  |  | 90.7302 | 22.2835 | 0.3022 | 0.9719 | 26.7849 | 382.5301 | 11.1461 | 159.223 | 17.9008 |  |  | 14.0917 | 4.8197 |  |  |  | 294.01 |  | 40.526 |  | 29.0015
02:00 |  |  | 43.9573 |  | 4.26 |  |  | 17.7673 | 26.8184 | 12.297 | 13.2129 | 13 | 31.702 |  |  | 42.684 |  | 45.5328 |  | 9.8 |  | 135.533 |  | 7.5288 |  |  | 15.33 |  | 4.211 | 1.6 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 0.8748 | 33.4693 | 127.839 | 27.5094 | 0.44 | 75.93 | 28.7857 | 38.8599 | 29.8147 |  |  | 32.6043 |  |  |  | 4.9 |  | 72.9452 |  | 18.9 |  |  |  | 19.1034 |  | 5.5587 |  | 6.991 | 64.32 | 2.01 | 143.5653 |  | 5.0792 | 131.4366 | 4.9861 |  | 35.3436 | 3.7307 |  |  | 90.6882 | 22.2779 | 0.3025 | 0.99644 | 27.3295 | 390.0329 | 10.9738 | 155.432 | 17.6688 |  |  | 14.6871 | 4.8772 |  |  |  | 284.4 |  | 40.876 |  | 28.7659
02:30 |  |  | 45.6308 |  | 4.175 |  |  | 17.238 | 26.4306 | 13.107 | 13.5307 | 13.03 | 31.862 |  |  | 42.895 |  | 46.0311 |  | 9.6 |  | 159.652 |  | 7.6103 |  |  | 15.03 |  | 4.142 | 1.5 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 0.8647 | 32.9665 | 126.8462 | 26.8911 | 0.41 | 78.38 | 28.7785 | 38.5256 | 30.407 |  |  | 34.0012 |  |  |  | 5 |  | 72.75 |  | 18.9 |  |  |  | 19.0222 |  | 5.4497 |  | 6.994 | 63.63 | 2.3 | 143.8109 |  | 5.0905 | 130.7123 | 5.6268 |  | 35.0183 | 3.872 |  |  | 91.2657 | 22.2805 | 0.3028 | 1.0097 | 28.4566 | 412.5386 | 10.8649 | 151.507 | 17.6611 |  |  | 14.2802 | 4.612 |  |  |  | 277.6 |  | 40.711 |  | 29.0703
03:00 |  |  | 45.2188 |  | 4.164 |  |  | 17.4453 | 26.3818 | 13.349 | 13.7039 | 12.93 | 32.166 |  |  | 43.041 |  | 28.375 |  | 9.6 |  | 145.396 |  | 7.5693 |  |  | 14.38 |  | 4.077 | 1.7 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 0.837 | 34.0943 | 127.2967 | 27.238 | 0.67 | 78.14 | 29.0227 | 38.0604 | 29.8457 |  |  | 33.8783 |  |  |  | 5 |  | 72.8021 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9727 |  | 5.5678 |  | 6.915 | 65.03 | 2.21 | 144.463 |  | 5.0521 | 131.0829 | 6.1761 |  | 35.2234 | 3.9659 |  |  | 91.6469 | 22.2966 | 0.3016 | 0.98573 | 27.0262 | 414.9157 | 11.4076 | 157.194 | 17.2362 |  |  | 14.8986 | 4.5866 |  |  |  | 290.7 |  | 40.726 |  | 29.0054
03:30 |  |  | 44.4891 |  | 4.064 |  |  | 18.0418 | 26.0519 | 12.454 | 14.3589 | 13.04 | 32.22 |  |  | 43.651 |  | 36.6528 |  | 9.7 |  | 140.6 |  | 7.5631 |  |  | 13.21 |  | 4.041 | 1.8 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.8259 | 32.224 | 127.716 | 27.2733 | 0.48 | 76.39 | 28.6309 | 38.246 | 29.0276 |  |  | 34.1657 |  |  |  | 5.1 |  | 72.7875 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9632 |  | 5.6266 |  | 6.893 | 64.59 | 2.02 | 143.7183 |  | 5.0708 | 131.0489 | 6.9882 |  | 35.2987 | 4.0274 |  |  | 91.1244 | 22.3004 | 0.2856 | 0.94428 | 28.2179 | 423.1573 | 11.3922 | 153.451 | 18.007 |  |  | 15.2873 | 4.8324 |  |  |  | 284.05 |  | 40.001 |  | 29.2988
04:00 |  |  | 40.7397 |  | 4.288 |  |  | 17.957 | 25.8549 | 12.516 | 15.0568 | 13.18 | 31.656 |  |  | 43.623 |  | 43.7822 |  | 8.9 |  | 121.524 |  | 7.1983 |  |  | 12.93 |  | 4.044 | 1.7 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.8151 | 32.1299 | 127.5486 | 26.2034 | 0.18 | 78.38 | 28.7901 | 38.4093 | 29.6023 |  |  | 33.3456 |  |  |  | 5.1 |  | 73.1266 |  | 18.9 |  |  |  | 19.1013 |  | 5.4766 |  | 6.961 | 64.3 | 2.01 | 145.3429 |  | 5.0042 | 132.1982 | 7.2408 |  | 35.7012 | 3.8866 |  |  | 91.3823 | 22.3063 | 0.2801 | 0.99012 | 28.2863 | 421.5363 | 11.5676 | 142.331 | 17.6907 |  |  | 13.8466 | 4.8676 |  |  |  | 286.37 |  | 40.188 |  | 29.7102
04:30 |  |  | 40.1866 |  | 4.275 |  |  | 18.2694 | 26.1796 | 11.977 | 15.4192 | 13.27 | 32.168 |  |  | 43.949 |  | 39.6442 |  | 8.7 |  | 116.442 |  | 7.4626 |  |  | 13.91 |  | 3.828 | 1.7 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.8239 | 30.8005 | 126.4185 | 26.4867 | 1.65 | 78.4 | 28.7348 | 37.9683 | 29.5057 |  |  | 33.5462 |  |  |  | 5 |  | 72.6604 |  | 18.9 |  |  |  | 18.3519 |  | 5.5611 |  | 6.917 | 62.74 | 2.17 | 146.5438 |  | 5.1158 | 131.1062 | 6.562 |  | 34.7608 | 3.9037 |  |  | 90.8589 | 22.3045 | 0.2712 | 1.019 | 26.8936 | 418.2743 | 11.5717 | 154.11 | 18.04 |  |  | 14.3313 | 4.8209 |  |  |  | 297.45 |  | 40.513 |  | 29.6053
05:00 |  |  | 39.6843 |  | 4.258 |  |  | 18.6216 | 26.5407 | 11.468 | 15.1293 | 13.09 | 31.666 |  |  | 43.632 |  | 41.1485 |  | 9 |  | 153.832 |  | 7.5542 |  |  | 13.26 |  | 3.909 | 2.2 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.8309 | 29.7219 | 128.1748 | 26.7416 | 2.1 | 78.94 | 28.575 | 37.005 | 29.2812 |  |  | 34.0957 |  |  |  | 5.2 |  | 72.5722 |  | 18.9 |  |  |  | 18.169 |  | 5.671 |  | 6.81 | 59.96 | 2.23 | 145.4587 |  | 5.0774 | 130.8868 | 5.9735 |  | 34.8055 | 4.3754 |  |  | 89.9568 | 22.3188 | 0.2666 | 1.0001 | 26.8143 | 416.1898 | 11.2418 | 149.863 | 18.0373 |  |  | 13.8678 | 4.7882 |  |  |  | 292.42 |  | 40.435 |  | 29.5081
05:30 |  |  | 40.1488 |  | 4.177 |  |  | 18.5258 | 26.7853 | 10.959 | 15.256 | 13 | 32 |  |  | 44.176 |  | 30.1998 |  | 9.7 |  | 144.388 |  | 7.3109 |  |  | 12.76 |  | 4.017 | 1.9 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.8342 | 28.0636 | 129.4067 | 26.6668 | 1.93 | 79.3 | 28.5116 | 36.5085 | 29.2158 |  |  | 33.9146 |  |  |  | 5.2 |  | 72.2534 |  | 18.9 |  |  |  | 17.7064 |  | 5.6503 |  | 7 | 53.48 | 2.13 | 145.1532 |  | 5.0419 | 130.5692 | 5.9338 |  | 34.4127 | 3.8589 |  |  | 91.7963 | 22.3025 | 0.2707 | 0.9761 | 27.3409 | 415.9724 | 11.2667 | 147.414 | 18.2065 |  |  | 13.516 | 4.8275 |  |  |  | 293.03 |  | 40.113 |  | 29.3089
06:00 |  |  | 40.207 |  | 4.141 |  |  | 20.3092 | 27.0393 | 10.345 | 14.9401 | 13.17 | 32.65 |  |  | 44.021 |  | 35.0532 |  | 9.7 |  | 102.201 |  | 7.0898 |  |  | 13.81 |  | 4.027 | 3.2 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 0.8711 | 30.295 | 128.3098 | 26.6242 | 1.54 | 77.23 | 28.4019 | 35.9545 | 29.0978 |  |  | 32.3982 |  |  |  | 5.1 |  | 71.7812 |  | 18.9 |  |  |  | 15.278 |  | 5.5298 |  | 6.975 | 54.99 | 2.34 | 143.626 |  | 5.0423 | 130.5651 | 5.3153 |  | 33.8795 | 3.6509 |  |  | 91.243 | 22.2638 | 0.2646 | 0.9563 | 26.1142 | 420.9536 | 10.6634 | 152.927 | 18.2655 |  |  | 13.5558 | 4.8713 |  |  |  | 293.65 |  | 40.413 |  | 29.2578
06:30 |  |  | 39.9771 |  | 4.261 |  |  | 20.233 | 27.3309 | 8.548 | 13.4991 | 13.01 | 32.66 |  |  | 44.083 |  | 41.3315 |  | 9.8 |  | 133.403 |  | 6.8736 |  |  | 14.99 |  | 4.163 | 3.2 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.1078 | 28.7226 | 123.4878 | 24.7281 | 0.55 | 76.57 | 28.4707 | 34.8837 | 29.5745 |  |  | 32.3686 |  |  |  | 5 |  | 72.9391 |  | 18.9 |  |  |  | 14.7507 |  | 5.3615 |  | 6.881 | 61.08 | 2.13 | 142.3044 |  | 4.9953 | 127.9173 | 4.896 |  | 30.9799 | 3.6076 |  |  | 90.4511 | 22.3104 | 0.2644 | 0.97784 | 25.058 | 425.0585 | 10.0072 | 146.015 | 17.9833 |  |  | 13.2838 | 4.6979 |  |  |  | 296.15 |  | 39.859 |  | 28.6417
07:00 |  |  | 38.6246 |  | 4.076 |  |  | 16.5788 | 26.9149 | 8.435 | 13.0057 | 13.03 | 32.086 |  |  | 43.476 |  | 40.781 |  | 9.9 |  | 136.924 |  | 6.7008 |  |  | 15.04 |  | 4.139 | 3.9 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.1999 | 24.5924 | 124.2625 | 24.0899 | 0.91 | 74.17 | 28.1902 | 32.2058 | 29.7136 |  |  | 32.0497 |  |  |  | 5.1 |  | 71.8704 |  | 19.35 |  |  |  | 14.7933 |  | 5.5185 |  | 6.916 | 62.34 | 2.1 | 141.855 |  | 4.9619 | 121.4817 | 4.5932 |  | 29.7354 | 3.8025 |  |  | 88.7092 | 22.3154 | 0.2781 | 0.99263 | 24.5882 | 416.5267 | 9.9669 | 147.567 | 17.8774 |  |  | 11.6983 | 4.5092 |  |  |  | 283.06 |  | 39.497 |  | 24.4135
07:30 |  |  | 38.1412 |  | 3.998 |  |  | 14.6029 | 27.1717 | 8.866 | 10.7031 | 12.78 | 32.144 |  |  | 43.49 |  | 36.9643 |  | 9.4 |  | 114.947 |  | 6.822 |  |  | 14.71 |  | 4.184 | 2.7 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.3952 | 28.1286 | 126.0566 | 24.4844 | 0.73 | 72.58 | 28.7386 | 33.0159 | 30.5107 |  |  | 31.7402 |  |  |  | 5 |  | 71.5815 |  | 19.35 |  |  |  | 14.8174 |  | 5.6037 |  | 6.738 | 61.71 | 2.18 | 141.4575 |  | 5.0383 | 124.5593 | 4.5474 |  | 31.6405 | 3.7307 |  |  | 90.6343 | 22.4519 | 0.329 | 0.94186 | 26.6181 | 444.3856 | 10.268 | 139.321 | 18.0308 |  |  | 12.5554 | 4.51 |  |  |  | 276.06 |  | 38.489 |  | 18.0526
08:00 |  |  | 37.8312 |  | 4.158 |  |  | 15.6001 | 27.3912 | 9.292 | 10.462 | 13.05 | 31.488 |  |  | 43.516 |  | 31.9123 |  | 8.7 |  | 161.129 |  | 6.9939 |  |  | 15.33 |  | 4.35 | 1.9 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.6171 | 29.0572 | 123.9928 | 25.4084 | 0.73 | 70.75 | 28.8802 | 34.3702 | 30.5511 |  |  | 32.6746 |  |  |  | 5.1 |  | 70.7193 |  | 19.35 |  |  |  | 14.7247 |  | 5.6035 |  | 6.886 | 59.03 | 2.14 | 142.3409 |  | 5.0037 | 127.6809 | 4.6556 |  | 31.7627 | 3.9714 |  |  | 90.3459 | 22.4815 | 0.3632 | 1.0189 | 26.7708 | 454.2944 | 10.3888 | 143.94 | 17.9373 |  |  | 11.7087 | 4.6114 |  |  |  | 270.94 |  | 36.957 |  | 11.0452
08:30 |  |  | 37.6205 |  | 3.67 |  |  | 19.5172 | 27.1659 | 11.343 | 10.6205 | 12.9 | 31.34 |  |  | 43.492 |  | 39.3798 |  | 8.6 |  | 137.816 |  | 7.3028 |  |  | 14.68 |  | 4.467 | 1.6 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.2693 | 28.4788 | 123.526 | 25.7588 | 0.72 | 72.97 | 28.4862 | 34.7062 | 30.6062 |  |  | 31.822 |  |  |  | 4.9 |  | 71.209 |  | 19.35 |  |  |  | 14.6939 |  | 5.5542 |  | 6.903 | 53.62 | 1.9 | 139.7215 |  | 5.1069 | 126.9843 | 4.5396 |  | 31.7152 | 3.7307 |  |  | 92.4443 | 22.5041 | 0.4548 | 0.9431 | 26.052 | 452.4575 | 10.3609 | 150.915 | 17.9583 |  |  | 12.1727 | 4.6153 |  |  |  | 275.5 |  | 36.11 |  | 5.1825
09:00 |  |  | 36.9778 |  | 3.736 |  |  | 20.1693 | 27.4946 | 11.961 | 10.5343 | 12.79 | 31.234 |  |  | 43.428 |  | 31.1357 |  | 8.6 |  | 126.03 |  | 7.4037 |  |  | 15.4 |  | 4.535 | 2.3 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.8203 | 27.9606 | 124.8017 | 26.0253 | 0.63 | 74.08 | 28.8855 | 34.7535 | 30.6535 |  |  | 32.8963 |  |  |  | 5 |  | 70.7823 |  | 19.35 |  |  |  | 14.3375 |  | 5.5358 |  | 7.18 | 54.56 | 2.03 | 140.0568 |  | 4.5255 | 124.5769 | 4.9683 |  | 31.9791 | 3.872 |  |  | 92.8308 | 22.4939 | 0.526 | 0.99909 | 26.9199 | 451.8152 | 10.2852 | 144.744 | 18.0232 |  |  | 11.8262 | 4.6443 |  |  |  | 282.44 |  | 36.241 |  | 5.1932
09:30 |  |  | 37.7647 |  | 4.089 |  |  | 20.5567 | 26.5273 | 12.224 | 10.5626 | 13.05 | 30.876 |  |  | 43.798 |  | 34.0435 |  | 9.2 |  | 112.6 |  | 7.1018 |  |  | 15.31 |  | 4.706 | 2.3 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.1395 | 28.7911 | 123.9921 | 26.4145 | 0.44 | 75.53 | 28.9063 | 36.5495 | 31.0249 |  |  | 34.5647 |  |  |  | 5.1 |  | 71.3809 |  | 19.35 |  |  |  | 14.3702 |  | 5.4596 |  | 7.032 | 52.12 | 2.27 | 141.0639 |  | 2.9034 | 126.575 | 5.7557 |  | 33.068 | 3.9659 |  |  | 92.3357 | 22.5009 | 0.6132 | 0.91157 | 28.1897 | 457.5005 | 10.1741 | 151.058 | 18.0112 |  |  | 12.649 | 4.7898 |  |  |  | 281.58 |  | 35.916 |  | 2.3222
10:00 |  |  | 37.1964 |  | 4.247 |  |  | 20.6507 | 25.8169 | 12.837 | 10.6762 | 13.24 | 29.32 |  |  | 44.142 |  | 33.2753 |  | 9.3 |  | 141.343 |  | 6.7243 |  |  | 14.81 |  | 4.705 | 2.8 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.3879 | 28.9199 | 125.3378 | 26.75 | 0.24 | 76.02 | 28.9872 | 36.0541 | 31.2794 |  |  | 35.5492 |  |  |  | 5.2 |  | 72.0489 |  | 19.35 |  |  |  | 14.6391 |  | 5.5724 |  | 7.054 | 46.96 | 1.96 | 142.8008 |  | 3.6447 | 126.3722 | 5.8172 |  | 34.9143 | 4.0274 |  |  | 93.4529 | 22.4769 | 0.7906 | 0.90099 | 25.9609 | 461.5644 | 10.605 | 149.082 | 17.9037 |  |  | 11.8531 | 4.7758 |  |  |  | 284.77 |  | 36.719 |  | 3.8796
10:30 |  |  | 38.7352 |  | 4.231 |  |  | 20.967 | 26.1312 | 12.5 | 10.938 | 12.68 | 28.714 |  |  | 43.801 |  | 17.7154 |  | 8.9 |  | 148.86 |  | 6.3549 |  |  | 14.69 |  | 4.631 | 3.7 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 3.745 | 30.0706 | 124.05 | 26.9771 | 0.58 | 77.28 | 28.9789 | 37.4834 | 31.1094 |  |  | 34.7556 |  |  |  | 5 |  | 71.6402 |  | 19.35 |  |  |  | 14.481 |  | 5.6208 |  | 6.863 | 42.32 | 2.15 | 142.8984 |  | 3.8533 | 128.4302 | 6.2615 |  | 34.2461 | 3.8866 |  |  | 93.1941 | 22.4949 | 1.0648 | 0.95873 | 26.9089 | 454.0228 | 10.4716 | 152.635 | 18.4522 |  |  | 12.0522 | 4.6966 |  |  |  | 274.22 |  | 37.056 |  | 5.3315
11:00 |  |  | 39.9752 |  | 4.224 |  |  | 20.7578 | 26.4512 | 11.739 | 11.0971 | 12.66 | 29.328 |  |  | 43.893 |  | 44.147 |  | 8.6 |  | 140.267 |  | 6.3987 |  |  | 14.88 |  | 4.583 | 5.3 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.0338 | 29.5893 | 121.8068 | 26.2915 | 1 | 76.11 | 28.8073 | 37.6657 | 31.533 |  |  | 35.192 |  |  |  | 5.1 |  | 71.0084 |  | 19.35 |  |  |  | 14.7218 |  | 5.5132 |  | 6.971 | 46.08 | 2.17 | 143.699 |  | 3.8702 | 129.0903 | 6.5262 |  | 34.6069 | 3.7307 |  |  | 92.4502 | 22.4797 | 1.2154 | 0.94113 | 27.1017 | 454.7809 | 10.4743 | 148.935 | 18.2053 |  |  | 12.3129 | 4.7051 |  |  |  | 271.15 |  | 37.366 |  | 6.5007
11:30 |  |  | 43.6966 |  | 4.082 |  |  | 20.5582 | 26.2342 | 11.698 | 10.8953 | 12.98 | 29.208 |  |  | 43.792 |  | 20.5267 |  | 8.7 |  | 105.295 |  | 6.2282 |  |  | 15.39 |  | 4.679 | 3.8 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.2981 | 30.0917 | 122.1685 | 26.5389 | 0.9 | 73.56 | 29.0153 | 37.7278 | 30.6413 |  |  | 36.0139 |  |  |  | 5.2 |  | 70.9184 |  | 19.35 |  |  |  | 14.5202 |  | 5.3637 |  | 6.788 | 47.83 | 2.15 | 142.5284 |  | 3.7887 | 128.1818 | 6.1982 |  | 34.1042 | 3.872 |  |  | 91.3437 | 22.4539 | 1.2795 | 0.94186 | 26.5668 | 456.3753 | 10.6592 | 150.687 | 18.236 |  |  | 12.3383 | 4.7359 |  |  |  | 282.82 |  | 39.793 |  | 8.4763
12:00 |  |  | 44.591 |  | 4.102 |  |  | 20.9728 | 26.015 | 10.423 | 12.8968 | 12.81 | 29.294 |  |  | 43.9 |  | 40.132 |  | 8.8 |  | 86.569 |  | 6.1353 |  |  | 14.86 |  | 4.499 | 3.2 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 4.2997 | 30.534 | 124.4675 | 25.2784 | 0.73 | 71.86 | 29.2443 | 37.0413 | 30.4592 |  |  | 35.4785 |  |  |  | 5.1 |  | 71.9351 |  | 19.35 |  |  |  | 14.6849 |  | 5.3879 |  | 6.972 | 47.87 | 2.18 | 144.2784 |  | 3.7494 | 128.6935 | 6.5084 |  | 32.6453 | 3.9659 |  |  | 92.3115 | 20.7184 | 1.3146 | 0.93277 | 26.0466 | 430.5298 | 11.1911 | 149.125 | 18.0649 |  |  | 12.8102 | 4.6196 |  |  |  | 285 |  | 39.81 |  | 11.0014
12:30 |  |  | 39.7311 |  | 4.232 |  |  | 21.044 | 26.1934 | 9.934 | 13.1611 | 13.15 | 29.34 |  |  | 43.934 |  | 37.826 |  | 8.6 |  | 159.632 |  | 6.2267 |  |  | 13.92 |  | 4.323 | 3.6 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 4.4057 | 29.9803 | 126.1754 | 24.4073 | 0.78 | 78.72 | 29.1655 | 36.2335 | 30.0867 |  |  | 35.1242 |  |  |  | 5.2 |  | 71.8552 |  | 19.35 |  |  |  | 14.5078 |  | 5.3108 |  | 7.217 | 47.59 | 2.13 | 141.0865 |  | 3.9658 | 128.8926 | 6.1154 |  | 30.7622 | 3.872 |  |  | 94.0297 | 22.6096 | 1.3495 | 0.93331 | 25.6061 | 436.8532 | 11.044 | 153.302 | 17.7818 |  |  | 13.3772 | 4.4524 |  |  |  | 286.27 |  | 39.832 |  | 11.8237
13:00 |  |  | 41.9023 |  | 4.267 |  |  | 21.1638 | 26.0954 | 10.422 | 13.0909 | 13.06 | 29.35 |  |  | 43.542 |  | 14.4431 |  | 8.5 |  | 144.412 |  | 6.3112 |  |  | 13.8 |  | 4.395 | 4 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 4.4243 | 30.4351 | 124.9124 | 24.8949 | 0.64 | 80.16 | 29.1902 | 36.1574 | 30.2089 |  |  | 34.8943 |  |  |  | 5.1 |  | 72.052 |  | 19.35 |  |  |  | 15.0967 |  | 5.5788 |  | 6.807 | 50.36 | 2.35 | 141.4111 |  | 4.17 | 128.5209 | 5.8961 |  | 30.3467 | 4.0073 |  |  | 92.8581 | 22.6815 | 1.349 | 0.91403 | 25.9032 | 433.597 | 10.9214 | 151.988 | 17.7065 |  |  | 12.8936 | 4.4364 |  |  |  | 282.97 |  | 39.878 |  | 11.5055
13:30 |  |  | 44.9369 |  | 4.143 |  |  | 20.2052 | 26.3449 | 11.483 | 13.7133 | 13.08 | 28.874 |  |  | 43.937 |  | 42.0808 |  | 8.5 |  | 131.393 |  | 6.2747 |  |  | 14.93 |  | 4.428 | 2.3 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 4.452 | 29.8276 | 125.1581 | 24.9352 | 0.45 | 102.77 | 28.8655 | 35.9043 | 30.8302 |  |  | 35.5465 |  |  |  | 5.1 |  | 71.997 |  | 19.35 |  |  |  | 14.7048 |  | 5.5914 |  | 6.892 | 50.16 | 2.25 | 139.8959 |  | 4.3423 | 128.0632 | 5.4386 |  | 32.5149 | 3.7307 |  |  | 92.7296 | 22.6628 | 1.3478 | 0.92114 | 25.3324 | 431.1576 | 10.6284 | 150.13 | 17.9028 |  |  | 13.7866 | 4.4845 |  |  |  | 266.33 |  | 40.244 |  | 11.6232
14:00 |  |  | 42.0451 |  | 4.177 |  |  | 19.9318 | 26.3613 | 12.259 | 14.1782 | 13 | 29.192 |  |  | 44.064 |  | 19.3991 |  | 8.6 |  | 98.049 |  | 6.1999 |  |  | 15.8 |  | 4.525 | 3.9 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 4.4508 | 28.6688 | 124.305 | 25.9873 | 0.73 | 112.12 | 28.7656 | 36.5999 | 31.3863 |  |  | 33.1666 |  |  |  | 5 |  | 72.0661 |  | 19.35 |  |  |  | 14.7636 |  | 5.5836 |  | 6.992 | 47.98 | 2.36 | 140.3212 |  | 4.4677 | 128.3311 | 3.8685 |  | 33.0321 | 3.872 |  |  | 91.4918 | 22.7859 | 1.3574 | 0.93533 | 25.3411 | 434.7381 | 10.5376 | 151.692 | 17.9761 |  |  | 12.9726 | 4.8071 |  |  |  | 283.13 |  | 40.431 |  | 19.9433
14:30 |  |  | 45.6182 |  | 4.195 |  |  | 20.1889 | 26.2479 | 12.534 | 14.8763 | 12.96 | 29.192 |  |  | 44.05 |  | 42.1979 |  | 8.6 |  | 164.577 |  | 5.7436 |  |  | 15.07 |  | 4.528 | 3.9 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 4.5834 | 28.7542 | 122.4887 | 26.1599 | 0.86 | 115.5 | 28.1962 | 36.8251 | 30.9514 |  |  | 35.3756 |  |  |  | 4.9 |  | 71.838 |  | 19.35 |  |  |  | 15.1416 |  | 5.5119 |  | 6.565 | 50.62 | 2.25 | 145.3529 |  | 4.5687 | 129.5215 | 6.0141 |  | 34.2963 | 3.9659 |  |  | 90.4678 | 22.8675 | 1.3276 | 0.971 | 25.6317 | 431.6817 | 10.6971 | 150.267 | 18.0903 |  |  | 13.4235 | 4.702 |  |  |  | 287.89 |  | 40.663 |  | 23.1889
15:00 |  |  | 45.6652 |  | 4.229 |  |  | 20.4947 | 27.3585 | 11.158 | 14.0654 | 13.21 | 29.232 |  |  | 43.784 |  | 37.0772 |  | 8.5 |  | 146.448 |  | 5.543 |  |  | 14.44 |  | 4.357 | 3 |  |  |  | 6.22 | 0 | 4.6804 | 28.898 | 117.5826 | 26.3705 | 0.97 | 119.65 | 28.1518 | 37.1713 | 30.7086 |  |  | 34.4625 |  |  |  | 4.9 |  | 71.933 |  | 19.7 |  |  |  | 14.9303 |  | 5.5811 |  | 6.923 | 53.12 | 2.26 | 148.1544 |  | 4.6727 | 131.1251 | 6.9198 |  | 34.3159 | 4.0274 |  |  | 90.6987 | 22.9402 | 1.3183 | 0.96316 | 26.2319 | 440.4711 | 11.0542 | 151.4 | 17.9952 |  |  | 13.8704 | 4.6856 |  |  |  | 284.05 |  | 39.404 |  | 26.4568
15:30 |  |  | 45.3961 |  | 4.195 |  |  | 19.4969 | 26.9319 | 10.976 | 13.4025 | 12.96 | 29.346 |  |  | 44.608 |  | 22.1457 |  | 8.4 |  | 127.121 |  | 5.3613 |  |  | 14.11 |  | 4.324 | 4 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 4.6745 | 28.7056 | 119.3902 | 26.0104 | 0.6 | 121.19 | 28.3572 | 37.0089 | 30.6338 |  |  | 34.6841 |  |  |  | 4.9 |  | 71.9051 |  | 19.7 |  |  |  | 14.3749 |  | 5.5689 |  | 7.013 | 54.07 | 1.96 | 146.4447 |  | 4.9894 | 130.4822 | 7.0094 |  | 34.5636 | 3.8866 |  |  | 91.5141 | 22.916 | 1.2871 | 0.90964 | 26.5666 | 443.9145 | 10.9692 | 146.647 | 17.7391 |  |  | 14.1248 | 4.7661 |  |  |  | 284.19 |  | 39.5 |  | 27.3157
16:00 |  |  | 45.5933 |  | 4.275 |  |  | 20.1235 | 27.5968 | 11.865 | 13.6736 | 13.06 | 29.442 |  |  | 43.821 |  | 39.4997 |  | 8.3 |  | 108.938 |  | 5.3023 |  |  | 13.41 |  | 4.331 | 3.7 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 4.6531 | 29.346 | 118.6782 | 26.8058 | 0.23 | 119.23 | 28.449 | 37.3914 | 30.6972 |  |  | 35.6088 |  |  |  | 4.9 |  | 70.897 |  | 19.7 |  |  |  | 14.4531 |  | 5.625 |  | 6.982 | 55.1 | 2.3 | 144.9002 |  | 4.7644 | 129.375 | 7.0039 |  | 34.1149 | 3.9037 |  |  | 89.9074 | 22.9616 | 1.2845 | 0.95266 | 27.7562 | 452.1631 | 11.3836 | 158.412 | 18.1564 |  |  | 14.0416 | 4.8328 |  |  |  | 289.7 |  | 38.973 |  | 28.5675
16:30 |  |  | 37.0964 |  | 4.274 |  |  | 19.9723 | 27.8779 | 10.798 | 13.7585 | 12.98 | 29.204 |  |  | 44.275 |  | 40.3098 |  | 8.2 |  | 148.13 |  | 5.0771 |  |  | 13.18 |  | 4.424 | 1.9 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 4.8321 | 31.1302 | 121.3943 | 26.5246 | 0.37 | 121.42 | 28.2491 | 36.9376 | 30.0384 |  |  | 35.5041 |  |  |  | 5.1 |  | 71.3258 |  | 19.7 |  |  |  | 12.7447 |  | 5.6852 |  | 6.856 | 54.37 | 2.26 | 144.9329 |  | 4.6098 | 129.0476 | 7.1433 |  | 34.6797 | 3.872 |  |  | 90.8902 | 22.9833 | 1.2947 | 0.99076 | 27.7896 | 455.2095 | 11.2621 | 152.974 | 17.8018 |  |  | 13.9403 | 4.8741 |  |  |  | 290.28 |  | 38.523 |  | 32.3413
17:00 |  |  | 36.5471 |  | 3.912 |  |  | 20.1747 | 28.3113 | 10.656 | 14.2672 | 13.3 | 29.182 |  |  | 43.626 |  | 12.9183 |  | 8.4 |  | 109.709 |  | 5.097 |  |  | 13.71 |  | 4.299 | 1.5 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 4.7993 | 30.1259 | 122.403 | 26.1198 | 0.4 | 119.13 | 28.1031 | 36.3348 | 29.2129 |  |  | 34.4439 |  |  |  | 5.2 |  | 70.774 |  | 19.7 |  |  |  | 12.8657 |  | 5.6825 |  | 6.898 | 25.31 | 2.25 | 143.7096 |  | 4.8251 | 128.2194 | 7.1673 |  | 33.5415 | 3.9659 |  |  | 90.5749 | 9.1279 | 1.3563 | 0.97531 | 25.4408 | 458.255 | 10.9649 | 155.001 | 17.6572 |  |  | 13.2761 | 4.8644 |  |  |  | 277.94 |  | 37.852 |  | 33.6017
17:30 |  |  | 33.8006 |  | 3.693 |  |  | 20.4248 | 28.4113 | 10.351 | 14.932 | 13.16 | 29.612 |  |  | 43.903 |  | 30.8063 |  | 8.6 |  | 41.898 |  | 4.9135 |  |  | 13.96 |  | 4.397 | 1.5 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 4.764 | 18.5868 | 120.8113 | 26.0809 | 0.41 | 121.77 | 28.487 | 35.3212 | 29.5193 |  |  | 34.8173 |  |  |  | 5 |  | 71.3642 |  | 19.7 |  |  |  | 13.7981 |  | 5.5626 |  | 6.751 | 4.33 | 2.34 | 144.686 |  | 4.7748 | 128.7868 | 7.462 |  | 33.7513 | 4.0274 |  |  | 90.21 | 3.2208 | 1.3593 | 0.97735 | 25.759 | 462.2828 | 10.5347 | 150.449 | 17.628 |  |  | 13.6199 | 4.9318 |  |  |  | 289.54 |  | 35.534 |  | 18.047
18:00 |  |  | 31.4015 |  | 3.698 |  |  | 19.8642 | 28.3576 | 9.896 | 15.6628 | 12.81 | 29.668 |  |  | 44.113 |  | 25.5104 |  | 8.7 |  | 39.765 |  | 4.8622 |  |  | 14.51 |  | 4.379 | 1.3 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 4.7558 | 19.5621 | 121.8323 | 25.8832 | 0.46 | 120.81 | 28.4023 | 34.6251 | 28.8956 |  |  | 33.1801 |  |  |  | 5 |  | 71.179 |  | 19.7 |  |  |  | 14.6185 |  | 5.2573 |  | 6.974 | 4.37 | 2.4 | 145.343 |  | 4.7205 | 129.4182 | 7.238 |  | 33.4423 | 3.8866 |  |  | 91.3201 | 3.2537 | 1.3347 | 1.0183 | 25.545 | 466.2513 | 10.2483 | 155.618 | 18.36 |  |  | 13.655 | 4.7953 |  |  |  | 287.23 |  | 33.363 |  | 26.9807
18:30 |  |  | 14.1097 |  | 3.562 |  |  | 20.4353 | 27.4714 | 8.864 | 15.8385 | 13.14 | 31.208 |  |  | 44.13 |  | 13.138 |  | 8.9 |  | 28.048 |  | 4.8316 |  |  | 15 |  | 4.379 | 0.9 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 4.687 | 18.4377 | 118.905 | 25.8975 | 0.11 | 120.31 | 28.8248 | 34.6772 | 27.3039 |  |  | 32.1404 |  |  |  | 4.9 |  | 59.2386 |  | 19.7 |  |  |  | 14.8776 |  | 5.2472 |  | 6.79 | 4.63 | 2.31 | 145.5043 |  | 4.6608 | 129.4923 | 6.4682 |  | 30.7626 | 3.9037 |  |  | 91.8153 | 3.263 | 1.332 | 1.0284 | 25.3443 | 464.531 | 10.0678 | 151.816 | 18.4131 |  |  | 13.0772 | 4.6018 |  |  |  | 289.34 |  | 28.479 |  | 28.5407
19:00 |  |  | 12.6799 |  | 3.662 |  |  | 21.5685 | 27.2119 | 8.999 | 15.4381 | 12.85 | 33.148 |  |  | 44.703 |  | 10.8512 |  | 9 |  | 26.528 |  | 3.7407 |  |  | 15.33 |  | 4.376 | 0.8 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 4.5972 | 10.4393 | 118.5015 | 25.5249 | 0.35 | 120.66 | 28.5489 | 31.8623 | 27.923 |  |  | 32.2639 |  |  |  | 5 |  | 32.9521 |  | 19.7 |  |  |  | 14.3945 |  | 5.2769 |  | 6.796 | 3.91 | 2.33 | 146.1284 |  | 4.6874 | 121.356 | 5.929 |  | 29.2874 | 3.7407 |  |  | 90.6335 | 3.2683 | 1.3262 | 1.0373 | 25.2959 | 464.2804 | 10.1723 | 155.182 | 18.2023 |  |  | 12.6397 | 4.6943 |  |  |  | 274.2 |  | 27.971 |  | 24.8405
19:30 |  |  | 12.1613 |  | 3.71 |  |  | 19.3997 | 27.6345 | 9.98 | 13.5618 | 13.29 | 34.376 |  |  | 45.015 |  | 11.4716 |  | 9.2 |  | 27.891 |  | 3.3407 |  |  | 15.45 |  | 4.345 | 0.8 |  |  |  | 4.19 | 0 | 4.5415 | 26.6442 | 120.3255 | 26.2262 | 0.46 | 118.51 | 28.7616 | 32.9696 | 27.6825 |  |  | 32.1928 |  |  |  | 5.1 |  | 30.4283 |  | 19.7 |  |  |  | 14.6922 |  | 5.4835 |  | 6.871 | 4.55 | 1.7 | 144.5218 |  | 4.8652 | 127.081 | 6.0755 |  | 31.3469 | 3.74 |  |  | 89.6917 | 3.2714 | 1.3217 | 0.96227 | 25.6954 | 462.8708 | 10.0895 | 152.154 | 18.4165 |  |  | 12.2476 | 4.6037 |  |  |  | 272.76 |  | 26.989 |  | 19.8535
20:00 |  |  | 12.3944 |  | 3.646 |  |  | 19.8627 | 27.882 | 10.712 | 13.2772 | 13.53 | 34.132 |  |  | 44.853 |  | 11.3607 |  | 9.1 |  | 32.382 |  | 3.1771 |  |  | 14.52 |  | 4.4 | 0.8 |  |  |  | 4.127 | 0 | 4.5542 | 29.8941 | 122.5854 | 27.1346 | 0.37 | 139.83 | 28.8925 | 34.2606 | 28.0631 |  |  | 33.1756 |  |  |  | 5.1 |  | 30.5121 |  | 19.7 |  |  |  | 14.3945 |  | 5.6299 |  | 6.671 | 4.74 | 2.22 | 146.0131 |  | 4.8652 | 126.931 | 6.3376 |  | 32.4615 | 3.6949 |  |  | 89.2829 | 3.2604 | 1.3191 | 1.0387 | 25.7473 | 463.5679 | 10.1106 | 150.978 | 18.5444 |  |  | 12.2001 | 4.6371 |  |  |  | 269.67 |  | 27.87 |  | 16.637
20:30 |  |  | 12.5748 |  | 3.614 |  |  | 20.458 | 27.5638 | 11.655 | 11.222 | 13.52 | 33.26 |  |  | 44.61 |  | 13.6564 |  | 9.3 |  | 32.993 |  | 2.8139 |  |  | 14.2 |  | 4.264 | 0.8 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 4.4911 | 32.3365 | 126.2236 | 25.7096 | 0.84 | 145.86 | 28.963 | 35.4598 | 27.6163 |  |  | 32.9429 |  |  |  | 5 |  | 30.6796 |  | 19.7 |  |  |  | 14.1545 |  | 5.6464 |  | 6.827 | 4.23 | 2.22 | 145.7776 |  | 4.8276 | 125.3781 | 7.0436 |  | 33.551 | 4.0014 |  |  | 89.1485 | 3.2286 | 1.3167 | 1.0182 | 25.1263 | 466.708 | 10.4653 | 148.138 | 18.5739 |  |  | 11.718 | 4.7002 |  |  |  | 269.71 |  | 27.973 |  | 16.8597
21:00 |  |  | 11.2614 |  | 3.808 |  |  | 20.1831 | 28.7391 | 12.009 | 11.1192 | 13.42 | 33.73 |  |  | 44.749 |  | 14.6392 |  | 9.5 |  | 33.275 |  | 2.7914 |  |  | 14.13 |  | 4.15 | 1.3 |  |  |  | 4.074 | 0 | 4.4645 | 33.6476 | 126.3317 | 27.9574 | 0.87 | 151.9 | 28.9221 | 35.8335 | 27.6519 |  |  | 32.797 |  |  |  | 5.1 |  | 30.8838 |  | 19.7 |  |  |  | 14.2184 |  | 5.5315 |  | 6.856 | 4.01 | 2.23 | 146.4149 |  | 5.2176 | 128.0922 | 9.0989 |  | 34.4067 | 4.0848 |  |  | 88.0601 | 3.2555 | 1.3092 | 1.1034 | 26.5792 | 461.9882 | 9.7158 | 151.832 | 18.4085 |  |  | 12.471 | 5.0089 |  |  |  | 280.74 |  | 28.146 |  | 18.3131
21:30 |  |  | 10.7502 |  | 4.011 |  |  | 19.9967 | 29.2356 | 12.514 | 11.1762 | 13.52 | 33.912 |  |  | 44.572 |  | 34.1099 |  | 9.7 |  | 33.908 |  | 3.9166 |  |  | 13.85 |  | 4.144 | 2.8 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 4.3285 | 35.3765 | 121.4243 | 26.6413 | 0.94 | 154.49 | 28.2735 | 36.2458 | 29.0164 |  |  | 33.1788 |  |  |  | 5.2 |  | 30.6722 |  | 19.7 |  |  |  | 14.412 |  | 5.5355 |  | 6.942 | 4.89 | 2.07 | 150.0696 |  | 5.3689 | 129.2389 | 9.3845 |  | 34.212 | 4.1258 |  |  | 88.8346 | 3.6335 | 1.2727 | 1.0499 | 27.0193 | 457.4119 | 9.3338 | 149.789 | 18.42 |  |  | 12.3978 | 4.9531 |  |  |  | 284.66 |  | 27.897 |  | 20.3027
22:00 |  |  | 16.076 |  | 4.257 |  |  | 19.836 | 28.4594 | 12.975 | 11.3683 | 13.48 | 33.656 |  |  | 44.45 |  | 36.7636 |  | 9.4 |  | 34.205 |  | 4.1907 |  |  | 13.69 |  | 4.281 | 3.7 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 4.1738 | 38.6286 | 121.911 | 27.1332 | 1.03 | 154.1 | 28.9476 | 37.1391 | 31.3003 |  |  | 34.7573 |  |  |  | 5.2 |  | 34.2171 |  | 19.7 |  |  |  | 14.1751 |  | 5.4667 |  | 6.874 | 5.78 | 2.18 | 148.3115 |  | 5.4146 | 128.9447 | 9.4296 |  | 34.5899 | 3.9547 |  |  | 88.0878 | 6.7733 | 1.1306 | 1.0358 | 27.1324 | 458.5101 | 9.3976 | 158.393 | 18.6351 |  |  | 12.6807 | 4.8618 |  |  |  | 284.59 |  | 27.921 |  | 27.8233
22:30 |  |  | 17.8793 |  | 4.139 |  |  | 20.3266 | 28.4244 | 12.941 | 11.5438 | 13.46 | 34.37 |  |  | 45.007 |  | 34.0714 |  | 9.2 |  | 107.628 |  | 3.9943 |  |  | 14.44 |  | 4.245 | 4.7 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 2.7503 | 37.0258 | 121.3594 | 27.4715 | 1.15 | 155.92 | 29.421 | 38.0716 | 31.6531 |  |  | 34.5976 |  |  |  | 5 |  | 50.7122 |  | 19.7 |  |  |  | 14.2872 |  | 5.4454 |  | 6.935 | 40.35 | 2.18 | 146.1777 |  | 5.4149 | 127.417 | 9.571 |  | 35.6177 | 3.9615 |  |  | 88.2912 | 21.0652 | 0.7778 | 1.0342 | 28.2447 | 461.026 | 9.1764 | 153.688 | 18.3954 |  |  | 12.6356 | 4.9905 |  |  |  | 287.66 |  | 29.296 |  | 34.3601
23:00 |  |  | 21.6458 |  | 4.164 |  |  | 20.2002 | 28.1619 | 12.637 | 11.4899 | 13.38 | 34.304 |  |  | 44.883 |  | 43.4625 |  | 8.8 |  | 104.197 |  | 3.8636 |  |  | 15.17 |  | 4.154 | 5.5 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 1.8916 | 38.3613 | 122.4787 | 27.1606 | 1.26 | 154.82 | 29.2422 | 38.2903 | 31.8127 |  |  | 34.2267 |  |  |  | 5.1 |  | 61.1693 |  | 19.7 |  |  |  | 14.4085 |  | 5.5225 |  | 7.007 | 60.76 | 2.16 | 145.2371 |  | 5.3685 | 127.5325 | 10 |  | 35.042 | 3.9546 |  |  | 89.9057 | 22.6136 | 0.559 | 1.0343 | 27.3382 | 449.7952 | 9.1465 | 152.347 | 18.4036 |  |  | 13.4605 | 4.9933 |  |  |  | 279.51 |  | 26.621 |  | 34.992
23:30 |  |  | 21.7909 |  | 4.22 |  |  | 19.8679 | 27.6946 | 13.207 | 13.015 | 13.43 | 33.526 |  |  | 45.188 |  | 37.7753 |  | 8.6 |  | 91.774 |  | 3.7505 |  |  | 14.23 |  | 4.335 | 3.8 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.4599 | 37.7322 | 123.8675 | 26.7929 | 1.2 | 155.12 | 29.1341 | 38.3672 | 31.7125 |  |  | 34.2937 |  |  |  | 5.2 |  | 69.3509 |  | 19.7 |  |  |  | 14.3402 |  | 5.5307 |  | 6.914 | 64.19 | 2.09 | 145.7367 |  | 5.5439 | 127.9944 | 10.1819 |  | 35.8665 | 3.8564 |  |  | 88.6952 | 22.4427 | 0.427 | 0.9927 | 26.7174 | 463.2095 | 9.2838 | 155.099 | 18.438 |  |  | 13.0723 | 4.7821 |  |  |  | 284.16 |  | 27.15 |  | 35.9255
00:00 |  |  | 22.5164 |  | 0 |  |  | 20.1351 | 27.5116 | 12.966 | 13.73 | 12.55 | 33.322 |  |  | 44.811 |  | 36.7404 |  | 8.4 |  | 155.837 |  | 3.7299 |  |  | 13.4 |  | 0 | 4.9 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.3177 | 38.6514 | 123.9186 | 26.4194 | 0.83 | 150.85 | 28.7974 | 37.809 | 31.5264 |  |  | 34.8294 |  |  |  | 5.2 |  | 72.9418 |  | 19.7 |  |  |  | 14.4988 |  | 5.6516 |  | 6.976 | 64.28 | 2.33 | 147.6965 |  | 5.5204 | 127.6575 | 9.6995 |  | 35.5718 | 3.8369 |  |  | 89.2331 | 22.4598 | 0.3751 | 0.93017 | 25.9996 | 467.9604 | 8.7693 | 148.528 | 18.3706 |  |  | 13.5097 | 5.0101 |  |  |  | 278.92 |  | 30.62 |  | 32.9179
MWh | 0 | 0 | 832.6134 | 0 | 95.67 | 0 | 0 | 468.9022 | 651.1487 | 273.039 | 315.339 | 313.95 | 753.385 | 0 | 0 | 1054.479 | 0 | 762.8741 | 0 | 216.6 | 0 | 2529.12 | 0 | 140.7305 | 0 | 0 | 346.865 | 0 | 101.3635 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 71.3113 | 719.8066 | 2977.1103 | 631.6751 | 18.01 | 2439.48 | 689.2663 | 875.6252 | 720.6822 | 0 | 0 | 812.2123 | 0 | 0 | 0 | 121.45 | 0 | 1561.7998 | 0 | 464.8 | 0 | 0 | 0 | 371.1749 | 0 | 132.719 | 0 | 165.7065 | 1064.225 | 52.195 | 3461.4343 | 0 | 114.4896 | 3088.2861 | 156.2675 | 0 | 808.4188 | 93.5683 | 0 | 0 | 2181.0691 | 437.3605 | 20.2082 | 23.5278 | 636.5885 | 10558.5276 | 252.9492 | 3631.289 | 433.2727 | 0 | 0 | 316.2817 | 113.9645 | 0 | 0 | 0 | 6805.135 | 0 | 870.242 | 0 | 531.7528
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 28 de Febrero del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1094.61 | 3281.85 | 2143.8 | 0 |  |  |  | 36 |  | 19 | 10 | 0 | 188.6 | 6773.86 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 485.7
01:00 | 1087.63 | 3266.01 | 2048.2 | 0 |  |  |  | 35.9 |  | 18.9 | 10 | 0 | 171.7 | 6638.34 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 36.8
01:30 | 1093.97 | 3441.68 | 1770.4 | 0 |  |  |  | 36 |  | 19.8 | 10 | 0 | 133.7 | 6505.55 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 4.6
02:00 | 1089.27 | 3443.68 | 1731 | 0 |  |  |  | 36.1 |  | 18.9 | 10 | 0 | 159.4 | 6488.35 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4708.7
02:30 | 1087.72 | 3456.08 | 1715.9 | 0 |  |  |  | 35.8 |  | 18.3 | 10 | 0 | 215 | 6538.8 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 463.6
03:00 | 1093.84 | 3503.67 | 1610.4 | 0 |  |  |  | 36 |  | 19 | 10 | 0 | 212.1 | 6485.01 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 21.5
03:30 | 1082.42 | 3523.58 | 1531 | 0 |  |  |  | 36.1 |  | 18.1 | 10 | 0 | 183.3 | 6384.5 |  | C.H. SANTA ROSA II | 36.5
04:00 | 1079.52 | 3491.53 | 1531.2 | 0 |  |  |  | 36.5 |  | 19.3 | 10 | 0 | 201.9 | 6369.95 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3370.15
04:30 | 1073.41 | 3463.21 | 1454.5 | 0 |  |  |  | 36.7 |  | 17.2 | 10 | 0 | 256.8 | 6311.82 |  | C.H. YANANGO | 1015.35
05:00 | 1085.37 | 3545.54 | 1454.1 | 0 |  |  |  | 36.6 |  | 18.6 | 10 | 0 | 311.2 | 6461.41 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 151.75
05:30 | 1087.93 | 3489.01 | 1455.2 | 0 |  |  |  | 36.6 |  | 18.5 | 10 | 0.1 | 378.6 | 6475.94 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3434.275
06:00 | 1097.31 | 3636.08 | 1459.6 | 0 |  |  |  | 36.5 |  | 19.4 | 10 | 3.4 | 237.1 | 6499.39 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 162.48
06:30 | 1110.24 | 3564.39 | 1487 | 0 |  |  |  | 36.6 |  | 19.5 | 10 | 45.7 | 179.7 | 6453.13 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.7
07:00 | 1091.28 | 3648.07 | 1474.9 | 0 |  |  |  | 37.6 |  | 19.8 | 10 | 97.4 | 144.4 | 6523.45 |  | C.H. RUNATULLO II | 481.45
07:30 | 1097.51 | 3620.34 | 1651.8 | 25 |  |  |  | 35.9 |  | 19.5 | 10 | 286.1 | 121.4 | 6867.55 |  | C.H. RUNATULLO III | 487.5
08:00 | 1089.31 | 3540.39 | 1868.1 | 45.2 |  |  |  | 37.2 |  | 19.7 | 10 | 348 | 102.7 | 7060.6 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 300.95
08:30 | 1086.49 | 3542.13 | 2191.5 | 45.4 |  |  |  | 36.8 |  | 19.4 | 10 | 382.6 | 92.2 | 7406.52 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3977.05
09:00 | 1092.93 | 3517.94 | 2359 | 45.2 |  |  |  | 37.3 |  | 19 | 10 | 410.2 | 66.3 | 7557.87 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 180.8
09:30 | 1097.71 | 3564.34 | 2495.1 | 45.3 |  |  |  | 36.8 |  | 19 | 9.8 | 435 | 86.3 | 7789.35 |  | C.H. ARICOTA II |  | 50.95
10:00 | 1083.08 | 3449.73 | 2580.3 | 45.4 |  |  |  | 37 |  | 19.7 | 9.8 | 436.7 | 104.4 | 7766.11 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 69.45
10:30 | 1087.19 | 3522.74 | 2784.5 | 45.5 |  |  |  | 37.7 |  | 19.7 | 9.8 | 331.2 | 139.8 | 7978.13 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14958.56
11:00 | 1094.63 | 3548.94 | 2833.6 | 45.2 |  |  |  | 37.1 |  | 20.3 | 9.6 | 253.9 | 172.9 | 8016.17 |  | C.H. RESTITUCION | 4991.99
11:30 | 1097.16 | 3510.69 | 2936.3 | 45 |  |  |  | 36.8 |  | 20.6 | 9.6 | 250.7 | 191.2 | 8098.05 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 119.25
12:00 | 1107.48 | 3335.94 | 2828.2 | 45.5 |  |  |  | 36.2 |  | 18 | 9.6 | 306.9 | 282.2 | 7970.02 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 383.25
12:30 | 1139.53 | 3417.97 | 2850.4 | 45.8 |  |  |  | 36.9 |  | 18.2 | 9.5 | 246.1 | 322.5 | 8086.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.2
13:00 | 1137.43 | 3366.8 | 2735.5 | 45.4 |  |  |  | 36.8 |  | 19 | 9.5 | 261.9 | 366.6 | 7978.93 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10749.1
13:30 | 1151.79 | 3397.37 | 2524.7 | 45.5 |  |  |  | 36.7 |  | 19.3 | 9.5 | 299.2 | 428.1 | 7912.16 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
14:00 | 1153.09 | 3383.25 | 2447 | 45.2 |  |  |  | 36.8 |  | 19.7 | 9.5 | 416.1 | 461.5 | 7972.14 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2099.7
14:30 | 1150 | 3449.91 | 2530.2 | 45.2 |  |  |  | 37.3 |  | 19.2 | 9.5 | 418.5 | 492 | 8151.81 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 470.2
15:00 | 1145.63 | 3489.28 | 2534.5 | 45 |  |  |  | 36.4 |  | 19.5 | 9.5 | 380.4 | 481.3 | 8141.51 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 442.6
15:30 | 1147.99 | 3400.36 | 2650.1 | 45.4 |  |  |  | 36.3 |  | 19.3 | 9.5 | 288.9 | 445.2 | 8043.05 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 2726.35
16:00 | 1148.21 | 3474.69 | 2753.6 | 45.6 |  |  |  | 36.5 |  | 18.4 | 9.3 | 212.9 | 452.5 | 8151.7 |  | C.H. YUNCAN |  | 2089.15
16:30 | 1124.88 | 3514.78 | 2702.9 | 45.2 |  |  |  | 37.1 |  | 18.7 | 9.6 | 114.5 | 469.9 | 8037.56 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 450.05
17:00 | 1154.9 | 3502.53 | 2412.2 | 45.3 |  |  |  | 36.8 |  | 18.8 | 9.6 | 88 | 467 | 7735.13 |  | C.H. EL CARMEN | 176.05
17:30 | 1165.98 | 3631.74 | 2184.3 | 45.5 |  |  |  | 37.2 |  | 18.9 | 9.8 | 33.8 | 466.3 | 7593.52 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
18:00 | 1166.06 | 3688.47 | 2220 | 45.3 |  |  |  | 37.2 |  | 18.9 | 9.9 | 3.2 | 416.9 | 7605.93 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:30 | 1155.89 | 3592.19 | 2334.9 | 45.4 |  |  |  | 36.8 |  | 19.7 | 10 | 0 | 359.3 | 7554.18 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
19:00 | 1156.59 | 3567.95 | 2601.2 | 45.8 |  |  |  | 36.7 |  | 19.7 | 10 | 0 | 343.5 | 7781.44 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.25
19:30 | 1150.77 | 3608.79 | 2634.4 | 46.1 |  |  |  | 36.7 |  | 19.6 | 10 | 0 | 330.8 | 7837.16 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 439.75
20:00 | 1154.36 | 3637.5 | 2604.3 | 46.1 |  |  |  | 36.6 |  | 17.3 | 10 | 0 | 329.3 | 7835.46 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 450.3
20:30 | 1157.09 | 3696.96 | 2562.3 | 46.2 |  |  |  | 36.7 |  | 18.7 | 10 | 0 | 300.7 | 7828.65 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2166.85
21:00 | 1153.03 | 3659.14 | 2539.3 | 46.2 |  |  |  | 36.2 |  | 18.7 | 10 | 0 | 285.3 | 7747.87 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13396.15
21:30 | 1155.8 | 3652.1 | 2511.7 | 46.2 |  |  |  | 36.3 |  | 18.5 | 10 | 0 | 278.6 | 7709.2 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 251.55
22:00 | 1154.69 | 3649.1 | 2420.6 | 46.5 |  |  |  | 35.9 |  | 17.2 | 10 | 0 | 255.1 | 7589.09 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1821.9
22:30 | 1127.2 | 3669.86 | 2383.6 | 46 |  |  |  | 35.9 |  | 18.5 | 10 | 0 | 307.6 | 7598.66 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 85.3
23:00 | 1119.12 | 3613.67 | 2249.1 | 46.3 |  |  |  | 35.9 |  | 18.8 | 10 | 0 | 288.2 | 7381.09 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 121.05
23:30 | 1120.69 | 3496.07 | 2219.9 | 45.9 |  |  |  | 36 |  | 18.4 | 10 | 0 | 289 | 7235.96 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4694.1
00:00 | 1104.85 | 3441.59 | 2115 | 24.3 |  |  |  | 35.8 |  | 17.8 | 10 | 0 | 274.3 | 7023.64 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1762.9
TOTAL MWh | 26841.79 | 84454.815 | 53558.65 | 754.05 | 0 | 0 | 0 | 877.65 | 0 | 455 | 236.45 | 3175.7 | 6622.2 | 176976.305 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 235.3
% | 15.2425 | 47.9588 | 30.414 | 0.4282 | 0 | 0 | 0 | 0.49591 | 0 | 0.25838 | 0.13427 | 1.8034 | 3.7605 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1854.3
[16 empty] | C.H. HER 1 | 4.2
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 294.7
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 4968.2
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2915.2
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1498.25
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2662.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.45
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 188.5
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 560.05
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4032.45
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 752.05
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1064.55
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 141.9
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2605.5
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26841.79 | 84454.815

## GENERACION RER
viernes, 28 de Febrero del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  | 12 | 7 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.4 | 2.3 | 2.6 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 |  | 5.5 | 45 | 32.9 | 48.7 |  | 0.9 | 1.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.1 |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 4.8 | 9.9 | 9.8 |  | 15.2 |  |  |  | 7.4 | 21.8 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 555.2
1:00 |  | 12 | 6.9 | 20.3 | 2 |  |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.3 | 12.5 | 2.3 | 2.6 | 20 | 20.1 | 18.8 | 18.7 |  | 6 | 53.9 | 24.4 | 40.9 |  | 1 | 1.1 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 4.8 | 9.9 | 8.8 |  | 10.6 |  |  |  | 7.2 | 17.8 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 536.8
1:30 |  | 11.7 | 8.1 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 12.5 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 |  | 7.8 | 34.1 | 23.4 | 37.5 |  | 0.3 | 0.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 4.7 | 9.9 | 3.7 |  | 10.1 |  |  |  | 3.7 | 12.3 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 504
2:00 |  | 11.2 | 7.7 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 12.5 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 18.7 |  | 6.3 | 52.4 | 20.9 | 40.6 |  | 0.5 | 0.5 | 17.2 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 4.8 | 10 | 5.9 |  | 9.1 |  |  |  | 8.1 | 15.1 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 523.8
2:30 |  | 11.9 | 6.4 | 20.2 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 12.5 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.3 | 19 | 18.7 |  | 5 | 78 | 16 | 34.6 |  | 0.1 |  | 18 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.3 |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 4.7 | 9.9 | 11.3 |  | 12.2 |  |  |  | 16.9 | 40.6 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 579.6
3:00 |  | 12 | 7 | 20.2 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 12.5 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 |  | 2.3 | 75.2 | 13.2 | 32.8 |  | 0.1 |  | 17.8 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 4.8 | 9.8 | 13 |  | 13.5 |  |  |  | 20.6 | 41.4 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 578.2
3:30 |  | 11.2 | 6.9 | 20.2 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 12.5 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20 | 18.3 | 18.7 |  | 1.5 | 62.7 | 12 | 28.3 |  | 0.1 |  | 16.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.7 | 0.4 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 11.4 |  | 7.5 |  |  |  | 21.2 | 37.5 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 545.1
4:00 |  | 12 | 7.3 | 20.2 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 18.9 | 20.3 | 12.5 | 2.9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 18.6 |  | 2.9 | 62.7 | 14.5 | 28.9 |  | 0.4 |  | 6.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.4 | 0.1 | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.7 | 16.2 |  | 16.8 |  |  |  | 24.6 | 34.4 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 555.9
4:30 |  | 11.2 | 6 | 20.2 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 18.8 | 20.3 | 12.5 | 2.9 | 5.2 | 20 | 20.1 | 19.1 | 18.6 |  | 3.4 | 81.5 | 15.7 | 38.4 |  | 0.3 | 0.2 |  | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.3 | 0.1 | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 4.7 | 9.9 | 22.1 |  | 21.1 |  |  |  | 19.3 | 54.4 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 601.2
5:00 |  | 11.8 | 6.8 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19 | 20.3 | 12.5 | 3 | 5.2 | 20 | 20.4 | 19.4 | 18.5 |  | 5.1 | 85.6 | 15.8 | 46 |  | 0.5 |  |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 4.7 | 9.8 | 37.4 |  | 29.3 |  |  |  | 27 | 64.5 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 657.7
5:30 |  | 11.3 | 7.2 | 20.2 | 2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12.5 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.6 |  | 6.4 | 70.4 | 24.8 | 51.6 |  | 0.4 |  |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 |  | 0.1 | 4.7 | 9.9 | 71.1 |  | 66.6 |  |  |  | 24.8 | 62.5 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 19.9 | 7.8 |  | 726.5
6:00 |  | 11.7 | 7.7 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.3 | 12.5 | 3 | 5.1 | 20 | 20.7 | 18.5 | 18.6 |  | 7 |  | 19.1 | 39.4 |  | 0.5 | 0.5 | 7.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  | 0.6 | 4.7 | 9.8 | 39.8 | 0.5 | 51.4 | 1 |  | 0.7 | 20.4 | 59 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.9 | 0.6 | 595.5
6:30 |  | 12 | 7.5 | 20.2 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 18.5 |  | 10.6 |  | 7.2 | 25.3 | 2 |  |  | 20.8 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 11.5 |  |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 | 0.7 | 6.4 | 4.8 | 9.9 | 28.9 | 7.6 | 34.8 | 8.1 |  | 7.6 | 19.6 | 53.3 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 0.7 |  | 20 | 7.8 | 1.1 | 595.6
7:00 |  | 12 | 7.8 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.2 | 18.3 | 18.4 |  | 9.4 |  | 8.6 | 21 | 3.2 |  | 0.1 | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 34.4 |  |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 | 2.5 | 6.9 | 4.8 | 9.9 | 17.3 | 18.5 | 26.8 | 15.2 |  | 11.1 | 16.3 | 44.9 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 2.2 |  | 20 | 7.8 | 3.4 | 610.3
7:30 |  | 12 | 7.5 | 20.2 | 2 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3 | 5.1 | 9.9 | 20.1 | 20 | 18.4 |  | 6.2 |  | 4.7 | 13.3 | 3.2 |  |  | 20.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 57.1 |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 4.7 | 10.2 | 4.8 | 9.9 | 19.5 | 102.2 | 24.3 | 83.9 |  | 13.9 | 14.1 | 39.3 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 4.5 |  | 19.9 | 7.8 | 6.3 | 766.9
8:00 |  | 12 | 7.7 | 20.2 | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 10 | 20 | 19.6 | 18.4 |  | 7.7 |  | 6.8 | 13.2 | 3.2 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 66.7 |  |  | 3.5 | 18.8 |  | 0.1 | 3.5 | 7.3 | 14.8 | 4.7 | 9.9 | 12.4 | 127.7 | 17 | 92.4 |  | 17.8 | 15.3 | 30.3 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 7 |  | 20 | 7.8 | 10.8 | 809.5
8:30 |  | 11.8 | 7.6 | 20.2 | 2 | 0.2 |  | 0.3 | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5 | 10 | 20.2 | 20 | 18.5 |  | 6.8 |  | 5.8 | 12.2 | 5.5 |  |  | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 71.6 |  |  | 3.6 | 18.7 |  | 0.1 | 3.5 | 9.7 | 15.1 | 4.7 | 9.9 | 8.4 | 132.1 | 6 | 101.8 |  | 18.2 | 11.5 | 41.5 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 9.7 |  | 20.1 | 7.8 | 18.5 | 833.3
9:00 |  | 11.4 | 7.6 | 20.2 | 2.1 | 0.2 |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.4 | 20.4 | 12.5 | 3.1 | 5 | 10.1 | 20.6 | 18.8 | 18.7 |  | 8.7 |  | 3.3 | 8.5 | 16.6 |  |  | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 73.6 |  |  | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.4 | 11.7 | 15.1 | 4.8 | 9.8 | 4.5 | 138.4 | 0.5 | 104.8 |  | 18.2 | 10.7 | 30.1 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 12 |  | 20.2 | 7.8 | 18.7 | 834.8
9:30 |  | 11.6 | 7.4 | 20.2 | 2 | 0.2 |  | 1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.4 | 12.5 | 3.1 | 5 | 10.1 | 20.3 | 20 | 18.7 |  | 10.7 |  | 3.3 | 8.8 | 36.6 |  |  | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 74.7 |  |  | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.4 | 13.5 | 15 | 4.8 | 9.9 | 5.4 | 137.6 | 0.2 | 105.5 |  | 18.1 | 13.8 | 44.1 |  | 4.2 | 2 | 1.2 | 2.4 | 14.1 |  | 20.2 | 7.9 | 18.7 | 880.3
10:00 |  | 12 | 7.7 | 20.1 | 2 | 0.2 |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.1 | 5.1 | 10 | 20 | 19 | 18.7 |  | 19.8 |  | 4.4 | 11.5 | 36.6 |  |  | 20.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 79.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 18.8 |  | 0.3 | 3.5 | 13.9 | 14.9 | 4.8 | 9.9 | 4.2 | 145.5 |  | 93.3 |  | 18 | 14.8 | 49.3 |  | 4.2 | 2 | 1.2 | 2.4 | 15 |  | 20 | 7.8 | 18.9 | 896.1
10:30 |  | 12 | 7.7 | 20.2 | 3 | 0.2 |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 10 | 20 | 20 | 18.6 |  | 23.1 |  | 10.6 | 24.9 | 35.8 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 66.3 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 18.8 |  | 0.4 | 3.4 | 16 | 15 | 3.8 | 10 | 3.5 | 81.4 |  | 62.2 |  | 18.3 | 17.2 | 59.3 |  | 4.2 | 2 | 1.2 | 2.4 | 15.5 |  | 19.8 | 7.9 | 19 | 826.9
11:00 |  | 12 | 8.3 | 20.1 |  | 0.2 |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5 | 9.8 | 20.1 | 19.5 | 18.7 |  | 30.5 |  | 22.7 | 34.8 | 24 | 0.1 | 0.8 | 20.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 60.9 | 1.6 | 2.7 | 3.6 | 18.8 |  | 0.4 | 3.5 | 12.8 | 15.2 | 4.8 | 9.9 | 5.4 | 55.1 |  | 35.4 |  | 16.5 | 17.4 | 56.9 |  | 3.9 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 13.2 |  | 19.6 | 7.8 | 19.2 | 784.5
11:30 |  | 12 | 8.6 | 20.2 |  | 0.3 |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.4 | 20.4 | 12.6 | 2.7 | 5 | 10 | 20.6 | 20 | 18.8 |  | 41.8 |  | 26.3 | 38.3 | 18.4 | 0.7 | 1.4 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 68.4 | 3 | 4.2 | 3.6 | 18.8 |  | 0.3 | 3.5 | 17 | 12.3 | 3.9 | 10.1 | 2.6 | 43.5 |  | 41.2 |  | 16.2 | 17.6 | 55.3 |  | 3.9 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 12.8 |  | 20.2 | 7.8 | 19.3 | 800.7
12:00 |  | 12 | 6 | 20.2 |  | 0.3 |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5 | 10 | 20 | 19 | 18.7 | 1.3 | 40.7 |  | 35.2 | 46.1 | 31.6 | 1.6 | 0.7 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.5 | 17.6 | 13.2 | 4.4 | 9.9 | 42.3 | 55 | 17.8 | 59.4 |  | 17.3 | 21.1 | 67.3 |  | 3.9 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 11.6 |  | 20 | 7.9 | 19.3 | 943.1
12:30 |  | 12 | 6.2 | 20.2 |  | 0.3 |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 3 | 5.1 | 10 | 20.3 | 20 | 18.7 | 4.7 | 33.3 |  | 39.8 | 49.5 | 19.2 | 3.9 | 4.1 | 20.9 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.4 | 4 | 3.1 | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.5 | 17.7 | 13.2 | 5.5 | 9.8 | 44 | 36.4 | 42.7 | 27.2 |  | 16.8 | 23.1 | 70.3 |  | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 14.5 |  | 20 | 7.8 | 19.4 | 923.7
13:00 |  | 12 | 7 | 20.2 |  | 0.3 |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 3 | 5.1 | 10 | 20.1 | 20 | 18.8 | 7.1 | 29.6 |  | 45.9 | 59.4 | 17.5 | 3 | 4.9 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.4 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 18.8 |  | 0.5 | 3.5 | 18.2 | 13.5 | 5.6 | 9.8 | 56.5 | 39.8 | 58.9 | 37.9 |  | 18.9 | 22.2 | 70.7 |  | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 14.7 |  | 20 | 7.7 | 19.4 | 982.3
13:30 |  | 12 | 7.3 | 20.2 |  | 0.3 |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.3 | 20.4 | 12.5 | 3.1 | 5 | 10 | 20.5 | 20 | 18.8 | 7.3 | 31.3 |  | 54.1 | 58.3 | 10.3 | 5.1 | 6.4 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.2 | 3.3 | 4.8 | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.5 | 17.5 | 13.9 | 5.5 | 9.8 | 86.6 | 66.9 | 73.8 | 58.6 | 0.3 | 18.8 | 22.1 | 75 |  | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 12.6 |  | 20 | 7.9 | 19.4 | 1086.4
14:00 |  | 12 | 7.7 | 20.3 |  | 0.3 |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.5 | 3 | 5 | 10 | 20.2 | 20 | 18.8 | 6.1 | 29.2 |  | 55.1 | 63.7 | 25.4 | 4.5 | 4.2 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 79.6 | 2 | 3 | 3.6 | 18.8 |  | 0.3 | 3.5 | 16.7 | 15.3 | 5.5 | 9.8 | 98.5 | 135.6 | 99.4 | 89.5 | 0.3 | 18.4 | 24.2 | 71.6 |  | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 15.4 |  | 20 | 7.8 | 19.3 | 1236.4
14:30 |  | 12 | 7.2 | 20.3 |  | 0.3 |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3 | 5 | 10 | 20.4 | 20 | 18.8 | 6.7 | 23.8 |  | 65.4 | 67.2 | 16.6 | 4.7 | 3.7 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 79.3 | 1.7 | 2.8 | 3.6 | 18.7 |  | 0.5 | 3.3 | 11.6 | 14.8 | 5.5 | 9.8 | 106.1 | 143.3 | 110 | 105.5 | 0.3 | 18.1 | 27.8 | 72.1 |  | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 9.3 |  | 20 | 7.9 | 19.1 | 1267.8
15:00 |  | 12 | 7.5 | 20.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3 | 5 | 10 | 20.3 | 20 | 18.7 | 5.5 | 24.8 |  | 61.8 | 64.5 | 9.2 | 2.6 | 5.8 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 78.5 |  |  | 3.5 | 18.8 |  | 0.4 | 3.6 | 10.3 | 13.6 | 5.3 | 9.7 | 100.3 | 122.1 | 114.4 | 98.4 | 0.6 | 17.3 | 26.5 | 75.1 |  | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 11.7 |  | 20 | 7.9 | 18.6 | 1219.2
15:30 |  | 12 | 7.3 | 20.2 |  | 0.3 |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.2 | 10 | 20.2 | 20 | 18.8 | 4.5 | 24.9 |  | 47.1 | 52.3 | 15 | 2.9 | 7 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 76.3 |  |  | 3.5 | 18.7 |  | 0.4 | 3.5 | 10.1 | 13.5 | 5.5 | 9.8 | 109.4 | 71 | 102.8 | 57.4 | 0.6 | 16.5 | 24.9 | 69.4 |  | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 11.9 |  | 20 | 7.9 | 16.5 | 1091.5
16:00 |  | 12 | 6.4 | 20.3 |  | 0.3 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 10 | 20.4 | 20 | 18.9 | 4.2 | 29.7 |  | 38.2 | 47.9 | 22.4 | 2.7 | 4.6 | 20.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 70.6 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 18.7 |  | 0.1 | 3.5 | 9 | 6.5 | 5.2 | 9.8 | 118.7 | 38.3 | 112 | 34.2 | 0.6 | 8.3 | 23.8 | 69.9 |  | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 9.8 |  | 20.1 | 7.8 | 13.5 | 1021.6
16:30 |  | 12 | 6.7 | 20.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 10 | 19.7 | 20 | 19 | 4.8 | 34.3 |  | 27 | 46.7 | 3.3 | 1.2 | 2.7 | 20.9 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 60.5 | 1.2 | 0.6 | 3.5 | 18.7 |  | 0.1 | 3.6 | 4.2 | 7.7 | 5.3 | 9.7 | 133 | 12.3 | 124.8 |  | 0.6 | 9.2 | 24.1 | 69.5 |  | 3.8 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 6.3 |  | 20 | 7.8 | 10.6 | 936.5
17:00 |  | 12 | 6.8 | 20.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 17 | 20.1 | 20 | 19 | 4 | 32.8 |  | 25.3 | 45.1 | 2.7 | 0.9 | 2 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 35.2 | 1.2 | 0.8 | 3.5 | 18.7 |  | 0.1 | 3.6 | 2.5 | 7.3 | 5.3 | 9.7 | 133.7 | 20.9 | 122.8 |  | 0.6 | 8.2 | 23.9 | 74.5 |  | 3.8 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 4.7 |  | 19.3 | 7.9 | 6.2 | 920.1
17:30 |  | 12 | 6.9 | 20.3 | 2 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5.1 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.3 | 2.5 | 33.4 |  | 24 | 53.6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 17 | 1.1 | 0.7 | 3.5 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 1.2 | 1.1 | 5.3 | 9.7 | 143.1 | 9.8 | 129.9 |  | 0.6 | 1 | 19.6 | 56 |  | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 1.7 |  | 20 | 7.9 | 0.9 | 870.7
18:00 |  | 12.1 | 6.8 | 20.3 | 2 | 0.3 |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.5 | 19.3 | 17.8 | 1.4 | 28.7 |  | 22 | 54.9 |  | 0.5 | 1.1 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 3.5 | 18.7 |  | 0.1 | 3.6 | 0.3 |  | 5.3 | 9.7 | 123.9 | 1.4 | 124.8 |  | 0.6 |  | 15.6 | 42.7 |  | 4 | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 0.2 |  | 20 | 7.9 |  | 789.6
18:30 |  | 12 | 7.7 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 2.7 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 17.8 | 1.7 | 24.3 |  | 14 | 43.2 |  | 0.3 | 1.2 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.9 | 2.2 | 3.5 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.7 | 108.3 |  | 116.8 |  | 0.6 |  | 13.7 | 31.7 |  | 4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.9 |  | 728.6
19:00 |  | 12.1 | 7.6 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 2.2 | 5.1 | 20 | 20 | 19.1 | 18.1 | 2.1 | 26 |  | 16.3 | 53.5 |  | 0.4 | 0.6 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2.3 | 1.3 | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.7 | 99.1 |  | 99.7 |  | 0.6 |  | 10.4 | 31.8 |  | 4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.8 |  | 711.5
19:30 |  | 12.1 | 7.5 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 2.2 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18 | 2.2 | 26.4 |  | 11.9 | 53.8 |  | 0.3 | 0.6 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.7 | 94.1 |  | 96.1 |  | 0.6 |  | 9.9 | 33 |  | 4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8 |  | 700.3
20:00 |  | 10.1 | 7.2 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 2.3 | 5 | 20 | 20.3 | 19.2 | 18.1 | 1.6 | 32.1 |  | 14 | 46.7 |  | 0.3 | 0.4 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.2 | 1.1 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.7 | 89.8 |  | 91.7 |  | 0.6 |  | 13.2 | 37.2 |  | 4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.9 |  | 695.6
20:30 |  | 12 | 6.7 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 2.3 | 5.1 | 20 | 20.5 | 18.3 | 18 | 1.8 | 25.5 |  | 15.3 | 40.4 |  | 0.1 | 0.2 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.7 | 77.5 |  | 87 |  |  |  | 13.5 | 39.4 |  | 4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8 |  | 667.1
21:00 |  | 12 | 6.7 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 2.2 | 5.2 | 20 | 20.4 | 18.8 | 17.9 | 2.5 | 19.7 |  | 16.2 | 43.6 |  | 0.4 | 1 | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.6 | 75.8 |  | 73.4 |  |  |  | 12.3 | 39.7 |  | 4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.9 |  | 651.8
21:30 |  | 11.8 | 6.7 | 20.3 | 2 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 2 | 5.2 | 20 | 20.3 | 19.4 | 16 | 2.4 | 18.6 |  | 17 | 56.9 |  | 0.6 | 1.6 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.9 | 0.6 | 3.3 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.6 | 66.6 |  | 69.2 |  | 0.3 |  | 10.7 | 33.5 |  | 4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8 |  | 643
22:00 |  | 10.5 | 6.7 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 2.3 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 17.9 | 3.2 | 16.2 | 3.4 | 22 | 66.4 |  | 0.4 | 1.9 | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.3 |  | 3.3 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.7 | 48.7 |  | 51.9 |  | 0.6 |  | 10 | 30.7 |  | 4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 7.9 |  | 621.6
22:30 |  | 11.6 | 6.9 | 20.2 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.4 | 12.6 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20 | 19.1 | 18 | 3.4 | 14.6 | 32.9 | 15 | 60.4 |  | 0.1 | 0.5 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.6 | 75.7 |  | 63.3 |  |  |  | 11.4 | 30.3 |  | 4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8 |  | 674.1
23:00 |  | 11.5 | 7.3 | 20.2 | 2 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.4 | 12.6 | 3.1 | 5.2 | 19.9 | 20.3 | 19.9 | 18 | 3.2 | 16.8 | 24.1 | 20.4 | 51.6 |  | 0.2 | 0.8 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.6 | 70.1 |  | 65.9 |  |  |  | 6.3 | 28.8 |  | 4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8 |  | 656.4
23:30 |  | 11.4 | 7 | 20.2 | 2 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.4 | 12.5 | 3.1 | 5.1 | 19.8 | 20.5 | 20 | 18.1 | 5.3 | 19.3 | 25.2 | 21.2 | 60.4 |  | 0.5 | 0.9 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.7 | 57.7 |  | 64.3 |  |  |  | 7.6 | 26.6 |  | 4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 19.6 | 7.8 |  | 656.5
0:00 |  | 11.8 | 6 | 20.2 | 2 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.3 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.1 | 7.1 | 20.9 | 22.5 | 36 | 74 |  | 0.9 | 1.8 | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.6 | 18.7 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.8 | 38.9 |  | 40.2 |  |  |  | 8.1 | 23.9 |  | 4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8 |  | 641.5
EJEC MWh | 0 | 282.9 | 172.1 | 485.7 | 36.8 | 4.6 | 0 | 7.1 | 475.7 | 0 | 481.45 | 487.5 | 300.95 | 69.45 | 119.25 | 383.25 | 486.2 | 470.2 | 442.6 | 48.3 | 445.7 | 404.8 | 548.3 | 1019.8 | 179.6 | 22.65 | 33.25 | 450.05 | 176.05 | 489.6 | 489.6 | 480 | 0 | 741.95 | 19.4 | 20.3 | 85.25 | 450.3 | 0 | 2.6 | 85.3 | 123.35 | 137.6 | 121.05 | 235.3 | 1280.5 | 871.45 | 1263.3 | 656.45 | 4.2 | 171.7 | 397.75 | 1118.15 | 0 | 96.8 | 53.25 | 28.8 | 57.6 | 115.55 | 0 | 479.45 | 188.5 | 168.35 | 18467.65
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 691.45 | 3.7441 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 3175.7 | 17.196 | #FBFB00
[10 empty] | EÓLICA | 6622.2 | 35.8584 | #FBBD00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7978.3 | 43.2015 | #00B0F0

## COGENERACIÓN
viernes, 28 de Febrero del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  | 12 | 7 |  | 36 | 31.6 | 86.6
1:00 |  | 12 | 6.9 |  | 35.9 | 31.6 | 86.4
1:30 |  | 11.7 | 8.1 |  | 36 | 31.6 | 87.4
2:00 |  | 11.2 | 7.7 |  | 36.1 | 31.6 | 86.6
2:30 |  | 11.9 | 6.4 |  | 35.8 | 31.7 | 85.8
3:00 |  | 12 | 7 |  | 36 | 31.7 | 86.7
3:30 |  | 11.2 | 6.9 |  | 36.1 | 31.8 | 86
4:00 |  | 12 | 7.3 |  | 36.5 | 31.8 | 87.6
4:30 |  | 11.2 | 6 |  | 36.7 | 31.8 | 85.7
5:00 |  | 11.8 | 6.8 |  | 36.6 | 31.9 | 87.1
5:30 |  | 11.3 | 7.2 |  | 36.6 | 31.9 | 87
6:00 |  | 11.7 | 7.7 |  | 36.5 | 31.8 | 87.7
6:30 |  | 12 | 7.5 |  | 36.6 | 31.7 | 87.8
7:00 |  | 12 | 7.8 |  | 37.6 | 31.7 | 89.1
7:30 |  | 12 | 7.5 |  | 35.9 | 31.6 | 87
8:00 |  | 12 | 7.7 |  | 37.2 | 31.5 | 88.4
8:30 |  | 11.8 | 7.6 |  | 36.8 | 31.4 | 87.6
9:00 |  | 11.4 | 7.6 |  | 37.3 | 31.3 | 87.6
9:30 |  | 11.6 | 7.4 |  | 36.8 | 31.1 | 86.9
10:00 |  | 12 | 7.7 |  | 37 | 31.1 | 87.8
10:30 |  | 12 | 7.7 |  | 37.7 | 31 | 88.4
11:00 |  | 12 | 8.3 |  | 37.1 | 31 | 88.4
11:30 |  | 12 | 8.6 |  | 36.8 | 31 | 88.4
12:00 |  | 12 | 6 |  | 36.2 | 30.9 | 85.1
12:30 |  | 12 | 6.2 |  | 36.9 | 30.7 | 85.8
13:00 |  | 12 | 7 |  | 36.8 | 30.7 | 86.5
13:30 |  | 12 | 7.3 |  | 36.7 | 30.4 | 86.4
14:00 |  | 12 | 7.7 |  | 36.8 | 30.4 | 86.9
14:30 |  | 12 | 7.2 |  | 37.3 | 30.4 | 86.9
15:00 |  | 12 | 7.5 |  | 36.4 | 30.5 | 86.4
15:30 |  | 12 | 7.3 |  | 36.3 | 30.6 | 86.2
16:00 |  | 12 | 6.4 |  | 36.5 | 30.6 | 85.5
16:30 |  | 12 | 6.7 |  | 37.1 | 30.6 | 86.4
17:00 |  | 12 | 6.8 |  | 36.8 | 30.5 | 86.1
17:30 |  | 12 | 6.9 |  | 37.2 | 30.7 | 86.8
18:00 |  | 12.1 | 6.8 |  | 37.2 | 30.8 | 86.9
18:30 |  | 12 | 7.7 |  | 36.8 | 31 | 87.5
19:00 |  | 12.1 | 7.6 |  | 36.7 | 31.1 | 87.5
19:30 |  | 12.1 | 7.5 |  | 36.7 | 31.2 | 87.5
20:00 |  | 10.1 | 7.2 |  | 36.6 | 31.3 | 85.2
20:30 |  | 12 | 6.7 |  | 36.7 | 31.3 | 86.7
21:00 |  | 12 | 6.7 |  | 36.2 | 31.3 | 86.2
21:30 |  | 11.8 | 6.7 |  | 36.3 | 31.3 | 86.1
22:00 |  | 10.5 | 6.7 |  | 35.9 | 31.4 | 84.5
22:30 |  | 11.6 | 6.9 |  | 35.9 | 31.3 | 85.7
23:00 |  | 11.5 | 7.3 |  | 35.9 | 31.5 | 86.2
23:30 |  | 11.4 | 7 |  | 36 | 31.4 | 85.8
0:00 |  | 11.8 | 6 |  | 35.8 | 31.5 | 85.1
EJEC MWh | 0 | 282.9 | 172.1 | 0 | 877.65 | 749.3 | 2081.95

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Febrero del 2025 - viernes, 28 de Febrero del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 81.8 |  | 119.55 | 335.3 | 335.8 | 331.7 | 318.7 | 329.4 | 332.25 | 323.45 | 316.05 | 321.35 | 317.9 | 323.2 | 322 | 353.65 | 380.15 | 375.9 | 371.15 | 375.2 | 374.1 | 334.5 | 199.05 | [5 empty] | 6872.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 171.6 | 277.75 | 122.15 |  | 10.2 | 229.51 | 324.3 | 289.35 | 333.25 | 244.15 | 282.7 | 333.45 | 340.25 | 358.9 | 340.7 | 339.55 | 326.5 | 326.45 | 324.2 | 335.45 | 307.55 | 276.35 | 311.25 | 290.9 | 286.6 | 283.4 | 285.64 | 282.9 | 7635
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 81.4 |  |  | 70.15 | 160.6 | 166.2283 | 166.1 | 153.3 | 164.565 | 172.415 | 172.9 | 171.95 | 156.05 | 173.2 | 172.75 | 172.6 | 171.25 | 167.925 | 170 | 171.25 | 170.75 | 167.65 | 168.9 | 164.15 | 145.5 | 160.15 | 158.35 | 172.1 | 4142.1833
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 413.5 | 477.9 | 480.95 | 489.6 | 489.55 | 446.7 | 468.45 | 381.1 | 381.45 | 380.15 | 449.5 | 487.1 | 486.3 | 485.95 | 482.5 | 454.45 | 447.7 | 487.1 | 486.75 | 487.15 | 487.15 | 487.2 | 485.65 | 485.25 | 487.3 | 485.95 | 480.75 | 485.7 | 13048.8
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 42.65 | 48 | 47.4 | 48.95 | 50.05 | 45.3 | 49.45 | 49.05 | 49.25 | 30.95 | 28.95 | 31.7 | 46.85 | 36.8 | 1277.35
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 1 | 4.9 | 4.95 | 4.05 | 1.5 | 4.9 | 4.45 | 2.8 | 2.2 | 2.05 | 3.15 | 0.7 |  | 4.75 | 1.15 | 4.6 | 47.15
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 254.15 | 248.4 | 188.9 | 245.05 | 240.65 | 234.65 | 219.2 | 222.25 | 230.3 | 233.4 | 194.2 | 213.45 | 218.5 | 225.8 | 108.2 | 6.15 | [12 empty] | 3283.25
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4935.15 | 4617.35 | 4778.7 | 4487.35 | 4182.35 | 4074.5 | 5193.85 | 5150.6 | 5168.5 | 5265.25 | 5249.45 | 4560.4 | 5017.15 | 5026.05 | 3964.9 | 5087.25 | 1835.8 | 4108.75 | 4270.75 | 4280.4 | 4659.85 | 4438.85 | 4711.3 | 4321.5 | 4617.05 | 5127.05 | 5022.25 | 4708.7 | 128861.05
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 473.1 | 459.65 | 477.6 | 223.15 | 471.6 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.7 | 19.25 | 41.05 | 144.9 | 473.35 | 472.85 | 467.5 | 83.75 | 183.95 | 472.2 | 470.8 | 472.3 | 254.8 |  | 99.3 | 474.05 | 472.3 | 463.6 | 10008.45
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 25.95 | 24.9 | 23.15 | 24.2 | 24.65 | 22.15 | 25.75 | 25.3 | 23.45 | 24.7 | 25.4 | 24.75 | 18.95 | 21.55 | 21.9 | 17.8118 | 20.05 | 23.9 | 25.2 | 23.2 | 21.8 | 21.15 | 19.35 | 9.6 | 17 | 17.75 | 21.35 | 21.5 | 616.4118
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.65 | 38.15 | 32.75 | 39.25 | 37.65 | 28.6 | 38.6 | 38.3 | 37.05 | 36.1 | 37.15 | 35.95 | 30.25 | 36.55 | 38.05 | 27.8569 | 32.2 | 37.3 | 37.75 | 36.4 | 35.55 | 34.6 | 32.65 | 17.65 | 35.85 | 37.35 | 38.4 | 36.5 | 984.1069
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3410.35 | 3392.15 | 3358 | 2575.1 | 2570.8 | 2740.05 | 2888.15 | 3063.1 | 3104.5 | 3501.1 | 3150.7175 |  | 1874.4 | 3464.25 | 3473.75 | 3488.4 | 3406.65 | 428 | 1816.65 | 2289.75 | 1716.55 | 3522.4 | 593.6 | 680.35 | 2182 | 3480.65 | 3404.75 | 3370.15 | 72946.3175
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.3 | 995.55 | 906.2 | 870.6 | 934.45 | 875.2 | 840.55 | 209.25 | 307.25 | 1007.4 | 917.4805 |  |  | 570 | 1013.3 | 1013.45 | 1013.55 | 63.3 | 698.55 | 1016.25 | 1013.95 | 1012.05 | 445.35 | 1014.25 | 1013.45 | 1005.7 | 1015.85 | 1015.35 | 21710.5805
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.25 | 4 | 4 | 5.75 | 4.15 | 4.4 | 4.6 | 4.55 | 3.5 | 2.65 | 4.5 | 2.8 | 5.45 | 4.85 | 5.7 | 4.95 | 3.55 | 4.6 | 4.9 | 6.45 | 7.1 | 5.45 | 5.7 | 7.3 | 7.4 | 7.55 | 4.8 | 7.1 | 145
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.25 | 162.9 | 163.3 | 162.05 | 155.1 | 159.05 | 118.9 |  |  | 28.25 | 71.1 | 74.45 | 92.45 | 112.7 | 82.3 | 0.6 | 60.3 | 113.25 | 50.35 | 29.29 | 102.9 | 123.25 | 104.4 | 130.85 | 139.7 | 138.3 | 152.8 | 151.75 | 2842.54
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 7.55 | 132.2 | 94.4 | [21 empty] | 234.15
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2286.1 | 2463.4 | 2447.25 | 2189.9 | 2024.6 | 1848.65 | 1735.05 | 2169.95 | 2159.6 | 2154.7 | 2240.65 | 2514.285 | 2584.55 | 2590.25 | 2635.75 | 2640.05 | 2521.95 | 2904.35 | 3413.1 | 3434.34 | 3444.35 | 2626.9 | 2272.65 | 2651.65 | 3444.8 | 3438.1 | 3438.85 | 3434.275 | 73710.05
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 202.6 | 205.35 | 184.55 | 168.7 | 157.4 | 86.1 |  | 75.93 | 49.4 | 71.65 | 60.6 | 36 | 101.65 | 31.45 |  |  | 53.6 | 53.2 | 21.36 | 72.35 | 58.6 | 72.5 | 129.5 | 158.45 | 125.15 | 95.65 | 162.48 | 2625.72
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 5.8 | [6 empty] | 12.955 | [8 empty] | 18.755
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 60.15 | [17 empty] | 60.15
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.95 | 446.95 | 348.65 | 307 | 379.15 | 331.65 | 313.3 | 283.4 | 285.5 | 463.2 | 470.95 | 358.95 | 474.9 | 475.25 | 470.6 | 475.35 | 475.4 | 475.8 | 475.2 | 468.25 | 453.7 | 449.65 | 466 | 472.9 | 474.75 | 475.35 | 475.35 | 475.7 | 11935.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 479.85 | 477.8 | 479.1 | 481.2 | 478.45 | 472.3 | 451.8 | 456 | 482.1 | 481.2 | 482.85 | 480.25 | 479.65 | 481.75 | 478.3 | 482.35 | 478.05 | 468.3 | 476.6 | 476.2 | 479.75 | 472.5 | 476.55 | 477.25 | 480.25 | 483.85 | 481.45 | 13355.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.3 | 487.15 | 486.85 | 486.75 | 486.65 | 486.75 | 486.6 | 486.7 | 486.55 | 486.5 | 486.65 | 486.5 | 486.7 | 486.65 | 486.6 | 486.7 | 486.75 | 486.25 | 485.75 | 486.4 | 486.7 | 486.5 | 486.1 | 486.7 | 488.5 | 487.3 | 487.15 | 487.5 | 13629.2
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.65 | 305.85 | 305.9 | 304.95 | 301.6 | 301.35 | 303.35 | 303 | 232.35 | 277.9 | 303.1 | 300.85 | 300.85 | 282.55 | 277.8 | 300.65 | 300.45 | 301.95 | 301.6 | 301.15 | 303.6 | 289.25 | 302.7 | 302.7 | 287.95 | 301.8 | 291.15 | 300.95 | 8292.95
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3968.15 | 3877.85 | 3983.65 | 3980.45 | 3976.45 | 3972.05 | 3961.15 | 3975.9 | 3178.55 | 3962 | 3967.4 | 3975 | 3976.75 | 3984.85 | 3972.6 | 3892.8 | 3972.95 | 3972.75 | 3947.3 | 3967.1 | 3977.5 | 3953 | 3953.6 | 3963.5 | 3961.55 | 3987.1 | 3983.3 | 3977.05 | 110222.3
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 187.75 | 185.359 | 184.85 | 184.4 | 182.9 | 183.25 | 184.7 | 186 | 187.75 | 174.45 | 177.6 | 179.7 | 180.3 | 189.15 | 200.85 | 204.55 | 198.7 | 196.5 | 194.4 | 197.95 | 199.85 | 192.8 | 181.25 | 182.35 | 185.15 | 182 | 179.95 | 180.8 | 5245.259
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.1 | 62.359 | 60.9 | 61.25 | 61.85 | 62.1 | 60.55 | 61.15 | 62 | 59.55 | 59.95 | 61.55 | 62.1 | 59.95 | 64.1 | 66.95 | 65.1 | 61.75 | 59.65 | 61.25 | 59.35 | 58.3 | 55.05 | 53.85 | 52.9 | 52.55 | 51.6 | 50.95 | 1672.709
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 208.7 | 41.8675 | 136.7 | 204.3 | 140.3 | 228.15 | 126.25 | 224.6 | 161.35 | 339.2 | 186.55 | 242.4 | 136.3 | 127.3 | 62.55 | 36.25 | 61.25 | 149.2 | 24.95 | 144.6 | 64.15 | 130.25 | 41.15 | 43.45 | 124.7 |  | 128.6 | 48.6 | 3563.6675
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.1 | 78.9 | 85.9 | 82.3 | 71.95 | 65.85 | 45.55 | 71.05 | 72.85 | 82.85 | 73.4 | 66.6 | 40.8 | 68.25 | 76.25 | 83 | 81.4 | 70.1 | 66.15 | 72.25 | 75.4 | 77.8 | 74.5 | 63.75 | 73 | 72.25 | 74.6 | 69.45 | 2021.25
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15520.95 | 15390.65 | 15526.25 | 15296.05 | 15522.25 | 15540.375 | 15537.75 | 15099.15 | 15563.4 | 15598.65 | 14936.95 | 15524.05 | 15521.05 | 14851.35 | 15540.05 | 15531.3 | 15548.95 | 15113.95 | 15524.35 | 15559.35 | 15553.15 | 14742.85 | 14704.6 | 15463.55 | 15556.9 | 15554.05 | 15561.95 | 14958.56 | 430342.435
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3552.85 | 3552.35 | 4329.55 | 5169.85 | 5261.45 | 5261.835 | 5262.9 | 5085.55 | 5013.75 | 3529.65 | 3524.25 | 3521 | 3518.25 | 3508.25 | 3501.5 | 3501.8 | 3501.95 | 3497.45 | 3492.25 | 3493.75 | 4006.55 | 4901.2 | 4873.2 | 5158.45 | 5195.9 | 5200.95 | 5202.3 | 4991.99 | 120610.725
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 30.09 |  |  |  |  | 27.965 | [13 empty] | 58.055
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 25.095 |  |  |  |  | 28.62 | [13 empty] | 53.715
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.15 | 122.5 | 122.5 | 124.35 | 124.1 | 123.45 | 123.95 | 122.85 | 123 | 124.05 | 124.35 | 47.1 | 41.05 | 56.4 | 120.55 | 110.2 | 110.85 | 82.9 | 45.05 | 62.05 | 121.75 | 123.6 | 76.35 |  | 36.25 | 121 | 113.05 | 119.25 | 2746.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.3 | 479.75 | 479.55 | 479.55 | 479.25 | 479.55 | 479.85 | 479.4 | 480.15 | 480 | 479.45 | 299.9 | 445.55 | 479.6 | 479.4 | 478.1 | 479.9 | 480.45 | 405.2 | 479.95 | 480.05 | 478.85 | 473.1 | 480.25 | 480.05 | 479.6 | 383.25 | 13038.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.55 | 485.6 | 483.9 | 232.45 | [8 empty] | 243.5 | 485.8 | 485.75 | 486.1 | 475.5 | 486.2 | 484.75 | 486.85 | 487.35 | 486.9 | 324.5 | 485.8 | 479.8 | 486.9 | 486.95 | 486.2 | 9045.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10814.8 | 10669.6 | 10072.7 | 10221.6 | 11053.75 | 10997.4 | 11018.55 | 11017.15 | 10718.35 | 11026.6 | 11015.9 | 11050.3 | 11025.2 | 10512.3 | 10798.3 | 9895.082 | 10233.35 | 10241.5285 | 10404.5 | 9870.45 | 10805.35 | 10836.55 | 10174.1 | 10752.8 | 10905.05 | 10918.65 | 10815.8 | 10749.1 | 298614.8105
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 147.2 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156.2915 | 156 | 156.2945 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 155.9 | 156 | 156 | 156 | 156 | 4359.6359
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 989.05 | 1080.7 | 1142.3 | 1140.65 | 1140.6 | 1140.5 | 1563.8 | 1194.65 | 985.1 | 1307.5 | 1724.95 | 2240.7 | 2071.5 | 2163.1 | 2183.75 | 1738.8 | 1770.7 | 2167.7 | 2229.25 | 2212.3 | 2083.45 | 1979.95 | 2068.6 | 2175.2 | 2266.5 | 2261.8 | 2251.75 | 2099.7 | 49374.55
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 479.65 | 477.9 | 399.8 | 429.8 | 479.6 | 479.05 | 479.1 | 479.1 | 478.8 | 474 | 474.1 | 478.25 | 478.5 | 479.05 | 477.8 | 464.4 | 430.45 | 475.85 | 477.55 | 478.1 | 471.95 | 474.3 | 476.95 | 440.5 | 397.4 | 470.2 | 13062.15
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 400.7 | 457.15 | 456.7 | 452.8 | 425.65 | 440.8 | 445.25 | 442.2 | 440.9 | 444.55 | 445.3 | 445.55 | 446.5 | 449.3 | 452.4 | 450.75 | 451.35 | 451.65 | 452.85 | 451.7 | 453.5 | 425.75 | 441.15 | 417.8 | 417.35 | 445.9 | 431.6 | 442.6 | 12379.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 328.65 | 287.8 | 846.35 | 799.1 | 602.15 | 661.1 | 755 | 802.2 | 428.9 | 463.85 | 676.9 |  | 577.15 | 773.6 | 406.4 | 477.15 | 713 | 416.65 |  |  | 697.65 | 789.35 | 632.85 |  | 768.7 | 704.85 | 776.2 | 754.05 | 15139.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 684.8 | 913.85 | 62.5 |  | 287.15 | 421.5 |  |  | 486.7 | 555.3 | 450 | 933.4 | 496.35 |  | 660.4 | 616.35 | 88.2 | 377.5 | 845.65 | 965.35 | 138 |  | 263.2 | 764 |  |  |  |  | 10010.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 610.6 | [5 empty] | 19.3 | [7 empty] | 629.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 689.75 | 689.45 | 728.7 | 961.5 | 555.35 | 158.15 | 194.4 | 430.95 | 247.3 | 183.7 | 174.45 | 269.85 | 312.2 | 770.7 | 1015.5 | 630.9 | 892.55 | 996 | 734.45 | 530.6 | 264.35 | 553.7 | 672.5 | 467.95 | 491.7 | 368.5 | 435.25 | 445.7 | 14866.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 92.4 | 112.6 | 129.8 | 244.25 | 211.85 | 98.55 | 191.5 | 75.6 | 17.5 | 46.85 | 55.5 | 86.35 | 131.05 | 95.15 | 189.45 | 158.5 | 58.7 | 108.45 | 115.1 | 48.75 | 49.7 | 37.85 | 38.55 | 80.6 | 133.2 | 115.6 | 94.4 | 48.3 | 2866.1
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1017.7 | 1645.55 | 1594.9 | 1097.35 | 1548.15 | 1834 | 1351.95 | 542.55 | 52.05 |  | 592.25 | 744.25 | 1140.15 | 999 | 940.9 | 772.3 | 986 | 1027.2 | 1333.45 | 1390.95 | 1976 | 1843 | 1787.15 | 2252.1 | 1539.2 | 722.45 | 713.7 | 404.8 | 31849.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 255.7 | 1209.2 | 1175.7 | 971 | 673.4 | 947.6 | 1144.75 | 1142.5 | 172.35 | 193.65 | 559.8 | 671.1 | 1103.35 | 1439.2 | 1038.45 | 1093.55 | 1258.15 | 1588.15 | 1405.2 | 768.95 | 787.8 | 344.9 | 984.4 | 1063.65 | 1053 | 463.85 | 390.7 | 548.3 | 24448.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 581.85 | 1720.95 | 1555.1 | 1438.9 | 1055.1 | 1359.2 | 1798.25 | 1696.8 | 260.2 | 323.5 | 770.65 | 1086.8 | 1349.75 | 2033.45 | 1626.15 | 1524.05 | 1702.65 | 1950.15 | 1884.85 | 1174.05 | 1270.85 | 814.9 | 1326.7 | 1339.2 | 1473.6 | 719.2 | 605.7 | 1019.8 | 35462.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 12.35 | 108.75 | 115.5 | 84 | 42.15 | 55.6 | 72.3 | 38 | 9.75 | 6.45 | 27.15 | 35.15 | 76.8 | 90.65 | 63.9 | 47.8 | 47 | 65.85 | 65.2 | 51.05 | 44.9 | 6.45 | 54.7 | 65.5 | 71.55 | 24.75 | 17.35 | 22.65 | 1423.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 9.75 | 100.45 | 100.15 | 80.8 | 44.9 | 68.45 | 68.7 | 87.15 | 14.95 | 9.05 | 44.55 | 42.1 | 90.45 | 119.15 | 79.8 | 130.65 | 118.7 | 145.15 | 103.2 | 42.15 | 62.1 | 12.3 | 93.85 | 84.95 | 97 | 31.55 | 26.35 | 33.25 | 1941.6
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2743.25 | 2744.85 | 2741.95 | 2517.1 | 2080.45 | 2740.5 | 2739.15 | 2256.75 | 2746.35 | 2742.75 | 2735.8 | 2739.05 | 2734.9 | 2726.95 | 2733.6 | 2742.35 | 2741.7 | 2741.15 | 2734.3 | 2632.75 | 2747 | 2261.8 | 2739.6 | 1726.35 | 1745.55 | 2743.3 | 1901.6 | 2726.35 | 71907.2
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3138.1 | 3141.05 | 3137.8 | 3136.55 | 3137.9 | 3138.9 | 3136.75 | 2640.8 | 3142.55 | 3133.25 | 3129.6 | 3132.15 | 3131.4 | 3131.8 | 3129.15 | 3132.4 | 2921.75 | 2079.35 | 2075.75 | 2080.35 | 2080.95 | 2079.15 | 1983 | 2086.2 | 2086.35 | 2089.75 | 2089.95 | 2089.15 | 75411.85
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 361.3 | 387.55 | 372.45 | 364.65 | 357.1 | 363.25 | 302.05 | 226.15 | 190.1 | 64.4 | 71.45 | 77.3 | 102.1 | 107.35 | 196.9 | 164.75 | 102.7 | 103.15 | 191.5 | 318.45 | 318.95 | 317.85 | 299 | 239.55 | 215.55 | 351.6 | 105.5 | 179.6 | 6452.25
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3972.5 | 2830.4 | 3448.85 | 1707.6 | 616 | 592.5 | 438.45 |  |  | 294.1 | 1710.7 | 2261.75 | 3714.3 | 3369.05 | 3311.7 | 2958.75 | 3214.35 | 3482.45 | 3373.2 | 3412.35 | 3685.6 | 3489.95 | 3268.4 | 3396.6 | 3539.9 | 3771.3 | 3375.4 | 3433.15 | 72669.3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3789.4 | 2756.5 | 3408.45 | 2110.6 | 1633.6 | 1348.05 | 1823.4 |  |  | 972.4 | 2162.15 | 2600.25 | 3570.4 | 3247.95 | 3212.45 | 2897.4 | 3114.25 | 3370.9 | 3244.7 | 3207.7 | 3542.85 | 3359.9 | 3187.5 | 3267.8 | 3405.35 | 3623.55 | 3247.7 | 3296 | 75401.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 12.1 |  |  |  | 886.85 | 2357.55 |  | 9.6 | 2927.8 | 3868.95 | 3986 | 14048.85
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3797.5 | 3095.8 | 3463.15 | [8 empty] | 1679.6 | 3683.25 | 3481.6 | 3427.6 | 3224.1 | 3362.7 | 3563.95 | 3479.6 | 3481.9 | 3671.25 | 3540.25 | 3429.9 | 3479.45 | 3576.25 | 5093 | 5367.2 | 5493.35 | 73391.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 795.75 | 294.9 | 548.5 | 338.45 | [24 empty] | 1977.6
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 965.1 | [18 empty] | 965.1
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 321.5 | [18 empty] | 321.5
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3288.7 | 3096.1 | 3115.95 | 3949.9 | 3497.5 | 3929.5 | 3862.8 | 3954.75 | 1934.315 | 3885.8958 | 3455.65 | 4033.25 | 3366.7 | 3086.55 | 3425.65 | 1235.5 | 3287.95 | 3804.5 | 3495.9 | 3427.25 | 3267.75 | 3452.55 | 2222.25 | 3480.9 | 3486.2 | 3246.35 | 3224.05 | 3510.5 | 93024.8608
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3295.45 | 3102.85 | 3119.95 | 3956.95 | 3504.75 | 3937.45 | 3873.2 | 3963.7 | 3990.63 | 3905.2741 | 3461.7 | 4039.45 | 3370.3 | 3091.85 | 3431.75 | 1347.85 | 2829.1 | 3816.45 | 3505.95 | 3433.8 | 3274.55 | 3459.75 | 3448.55 | 3488.1 | 3492.15 | 2358.25 | 3231.7 | 3516.75 | 95248.2041
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3844.35 | 3749.25 | 3762.65 | 4242.25 | 3975.1 | 4229.15 | 4198.3 | 4261.5 | 3093.525 | 4236.082 | 3960.35 | 4281.95 | 3908.95 | 3755.15 | 3944.95 | 1316.65 | 3520 | 4152.6 | 3974 | 3940.5 | 3844.1 | 3956.8 | 3108.85 | 3980.65 | 3983.2 | 3222 | 3821.3 | 3988.5 | 106252.657
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 504 | 504 | 500.25 | 503.25 | 473.85 | 490.55 | 503.6 | 504.1 | 503.95 | 391.1 |  | 309.55 | 457.8 | 448.6 | 504 | 500.6 | 400.15 | 337.5 | 486.75 | 348.85 | 397.55 | 264.1 | 380.55 | 370.35 | 470.8 | 503.85 | 450.05 | 12013.7
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 193.5 | 187.45 | 179.25 | 196 | 185.9 | 169.5 | 180.5 | 177.45 | 159.5 | 163.1 | 171.75 | 177.25 | 197.85 | 179.1 | 169.1 | 191.7 | 200.65 | 198.6 | 194.25 | 196.75 | 197.85 | 197.15 | 183.2 | 149.1 | 195.4 | 186.05 | 176.05 | 5139.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 480 | 465 | 480 | 482.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 448.2 | 232.85 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 13288.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395 | 480 | 480 | 480 | 472.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 441.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 463.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 444.7 | 229.2 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 13188.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387 | 480 | 480 | 480 | 466.2 | 482.7 | 481.8 | 476.1 | 432 | 480 | 482.6 | 482.5 | 483.4 | 480 | 416 | 485.1 | 484.8 | 484.8 | 484 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 434.35 | 220.25 | 489.6 | 480 | 480 | 12972.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.1 | 102.45 | 184.75 | 197.55 | 185.5 | 192.95 | 167.4 |  |  | 30.55 |  |  |  | 24.15 | 19.8 |  |  | 22.75 | 41.3 | [9 empty] | 1280.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 895.2 | 895.2 | 731.7 | 869.2 | 864.5 | 689.35 |  |  |  | 144.25 | 865.55 | 868.85 | 865.45 | 845.55 | 853.05 | 873 | 861.95 | 859.72 | 858.285 | 857.85 | 872.8 | 880.4 | 570.15 | 521.99 | 867.8 | 873.65 | 877.5 | 877.65 | 20040.595
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 583.65 | 434.55 | 430.4 | 206.4 | 692.3 | 644.4 | 396.6 | 656.15 | 615.6 | 276.8 | 263.25 | 537.6 | 341.15 | 351.55 | 692.65 | 763.4 | 483.6 | 269.95 | 657.3 | 752 | 790.4 | 650.3 | 645.55 | 758.15 | 650.45 | 740.2 | 508.25 | 741.95 | 15534.55
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 187.6 | 121.1 | 56.5 | 40.9 | 119.95 | 155.75 | 75.1 | 129.35 | 137.55 | 23.9 | 59.85 | 46.05 | 19.2 | 71.45 | 87.45 | 38.2 | 71.4 | 42.8 | 72.4 | 148.25 | 141.55 | 96.3 | 66.5 | 84.1 | 92.9 | 108.9 | 37.15 | 19.4 | 2351.55
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 261.9 | 170 | 50.8 | 63.55 | 187.6 | 231.75 | 109.6 | 179.55 | 186.8 | 23.65 | 48.9 | 39.55 | 13.95 | 61.15 | 70.15 | 25.1 | 46.7 | 34.6 | 106.65 | 216.15 | 188.2 | 144.45 | 99.25 | 103.85 | 127.65 | 168.45 | 44.1 | 20.3 | 3024.35
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.25 | 84.05 | 83.8 | 84.8 | 86.65 | 84.05 | 83.8 | 82.9 | 84.3 | 85.2 | 77.95 | 73.55 | 74.95 | 77.95 | 82.05 | 81.25 | 42.9 | 64.35 | 85.3 | 84.9 | 85.8 | 84 | 77.2 | 67.1 | 65.95 | 84.3 | 84.75 | 85.25 | 2224.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.35 | 386.95 | 444.7 | 443.95 | 440.45 | 442.6 | 440.55 | 440.55 | 426.75 | 440.4 | 441.5 | 415.55 | 439.95 | 440.9 | 441.6 | 441.8 | 443.3 | 440.4 | 443.05 | 442.85 | 443.6 | 441.6 | 437 | 441 | 441.65 | 438.75 | 439.85 | 439.75 | 12262.35
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 449.3 | 451 | 452.4 | 449.9 | 448.8 | 450.7 | 171.35 | 320.45 | 433.05 | 445.1 | 443.15 | 440.4 | 270.85 | 447.85 | 448.8 | 448.8 | 448.75 | 246.5 | 308.15 | 234.05 | 449.25 | 413.55 | 402.845 | 13.65 | 151.65 | 451.35 | 450.3 | 10593.145
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 133.55 | [8 empty] | 10.5 |  |  |  |  | 144.05
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1.6 | [6 empty] | 45.8 |  | 11.55 | [6 empty] | 530.55 |  |  | 1.65 |  |  | 591.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2154.7 | 2100.7 | 2157.6 | 2159 | 2155.2 | 2162.95 | 2155.5 | 2158.25 | 1779.05 | 2155.64 | 2168.95 | 2097.45 | 2192.05 | 2159.45 | 2183.3 | 2115.95 | 2168.45 | 2157.3 | 2176.75 | 2161.65 | 2173 | 2172.05 | 2158.15 | 2143.9 | 2154.9 | 2179.6 | 2168.7 | 2166.85 | 60037.04
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 101.85 | 99.25 | 99.25 | 103.2 | 78.65 | 80.5 | 102.35 | 100.6 | 73.05 |  |  | 44.25 | 100.85 | 101.8 | 103.05 | 59.75 |  | 18.85 | 63.9 | 45.7 |  |  |  |  | 28.05 |  |  | 1508.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13452.45 | 13348.35 | 13390.6 | 13437.55 | 13413.75 | 13401.8 | 13426.9 | 13408.9 | 13435.65 | 11291.6 | 13203.05 | 13411.25 | 13433.05 | 13396.45 | 13372.95 | 11760.9 | 13475.8 | 13412.7 | 13377.6 | 13457.1 | 13402.5 | 13396.3313 | 10974.95 | 12774 | 13448.05 | 13439 | 13416.15 | 13396.15 | 368555.5313
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1338.9 |  |  | 2841.65 | 3307.25 | 3320.9 | 3289.85 | 3356.55 | 3425.85 | 3730.2 | 3246.85 | 3356.35 | 3279.7 | 2944.1 | 3236.2 | 3501.3 | 3265 | 3615.85 | 3370.25 | 3574.2986 | 2874.1 | 3493.05 | 3603.25 | 3332.35 | 3364.55 | 3126.85 | 77795.1986
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1289 | 4508.2 | 4239 | 3726.1 | 3324.6 | 3375.65 | 3319.9 | 3393.75 | 3643.95 | 3824.45 | 3596.55 | 3404.35 | 3350.4 | 2938.35 | 3339.65 | 3646.5 | 3297.8 | 3790.1 | 3480.55 | 3768.9896 | 2894.9 | 3668.65 | 3759.65 | 3380.6 | 3476.4 | 3209.25 | 89647.2896
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2384 | 3925.65 | 4163 | 4557.2 | 4280.05 | 3737.5 | 3324.7 | 3378.75 | 3323.05 | 3395 | 3664.8 | 3915.6 | 3281.8 | 3405 | 3359.2 | 2941.45 | 3346.05 | 3647.7 | 3297.45 | 3795.35 | 3486 | 3771.2097 | 2894.55 | 3674.65 | 3756.55 | 3374.1 | 3492.2 | 3210.9 | 98783.4597
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 587.15 | 1800.8 | 2557.4 | 4514.55 | 4348.15 | 5512.25 | 5638.15 | 5687.45 | 5600.05 | 5675.05 | 5854.2 | 6163 | 5675.1 | 5747.75 | 5680 | 5349.7 | 5654.1 | 5948.2 | 5662.3 | 6033.9 | 5782.65 | 6016.2772 | 5279.35 | 5937.25 | 6013.3 | 5719.45 | 5774.1 | 5552 | 145763.6272
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4800.25 | 3662.85 | 4843.6 | 4836.15 | 4845.05 | 4642.95 | 4278.35 | 4853.4 | 4655.1 | 4576.3 | 4186.8 | 4791.05 | 4717.4 | 4248.3 | 4082.65 | 3748.2 | 4118 | 4375.25 | 4419.5 | 4111.6 | 4801.35 | 4569.5223 | 4317.4 | 4188.3 | 4678.25 | 4640.8 | 3864.6 | 3936.25 | 123789.2223
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2533.2 | 2070.05 | 2561.5 | 2553.7 | 2560.3 | 2478.9 | 2321 | 2562.05 | 2480.4 | 2444.05 | 2283.8 | 2541.5 | 2502 | 2311.25 | 2248.3 | 2111.7 | 2263.85 | 2364.6 | 2387.5 | 2258.1 | 2539 | 2445.0291 | 2353.95 | 2291.15 | 2496.7 | 2477.3 | 2149.95 | 2182.2 | 66773.0291
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.4 | 252.5 | 252.65 | 252.15 | 252.25 | 252.05 | 251.95 | 252.85 | 179.15 | 252.05 | 251.8 | 252.3 | 252.2 | 252.3 | 252.5 | 230.4 | 250.95 | 253.5 | 252.05 | 251.75 | 251.65 | 183.2056 | 9.9 | 250.9 | 250.7 | 251.9 | 251.65 | 251.55 | 6651.2056
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.95 | 2.15 | 1.8 | 1.85 | 0.8 | 0.65 | 1.4 | 2.3 | 2.15 | 2.55 | 2.4 | 2.6 | 1.85 | 1.35 | 2.25 | 2.4 | 1.7 | 1.45 | 1.1 | 1.6 | 1.95 | 1.35 | 1.55 | 1.2 | 2.6 | 48.35
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1354.7 | 1442 | 1221.25 | 1173.05 | 1241.7 | 1095.05 | 1032.8 | 626.65 | 806.7 | 1700.15 | 1827.8 | 373.85 | 546.95 | 1412.1 | 1963.3 | 1951.05 | 1959.75 | 597.4 | 1425.6 | 1927.9 | 1965.55 | 1967.3 | 1330.6 | 1946.15 | 1967 | 1966.35 | 1968.2 | 1821.9 | 40612.8
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.6 | 84.35 | 70.15 | 84.8 | 84.6 | 75.15 | 71.4 | 78.95 | 81.55 | 86.4 | 84.5 | 86.75 | 86.45 | 85.9 | 83.55 | 85.4 | 85.05 | 85.7 | 71.1 | 45 | 44.75 | 59.75 | 37.6 | 43.65 | 78.75 | 84.01 | 85.05 | 85.3 | 2121.21
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 140.4 | 139.75 | 138.7 | 137 | 140.05 | 130.4 | 129.95 | 125.55 | 127.5 | 78.5 | 50.15 | 66.05 | 80.95 | 75.8 | 122 | 132.1 | 111.85 | 64.95 | 124.45 | 132.2 | 136.6 | 130.4 | 134.65 | 131.05 | 123.05 | 128.95 | 106.85 | 123.35 | 3263.2
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 205.65 | [7 empty] | 989.05 | 233.3 |  |  |  |  | 209.55 | [12 empty] | 1637.55
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 159.4 | 158.45 | 154.7 | 147.25 | 159.5 | 154.25 | 149.45 | 142.1 | 132.3 | 78.15 | 49.7 | 120.2 | 94.95 | 88.25 | 141.55 | 88.6 | 79.45 | 87 | 128.45 | 150.75 | 163.15 | 156.2 | 158.95 | 156.8 | 150.05 | 155.05 | 118.65 | 137.6 | 3660.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.65 | 117.15 | 121.2 | 124.65 | 121 | 127.15 | 120.45 | 90.55 | 71.65 | 113.35 | 128.9 | 128.85 | 128.85 | 129.5 | 66.6 | 126 | 129.4 | 129.8 | 130.5 | 130 | 129.8 | 119.6579 | 107.65 | 67.5 | 120.1 | 128.35 | 121.65 | 121.05 | 3230.9579
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4013.2 | 4017.1 | 4011.15 | 4355.45 | 6059.8 | 5772.7 | 5940.95 | 5801.05 | 5891.6 | 4617.35 | 5954.8 | 4266.75 | 5873.15 | 5640.35 | 5691.8 | 5774.15 | 5727.75 | 5734.9 | 5677.95 | 5461.2 | 5697.25 | 5354.4402 | 5481.95 | 5118.1 | 5445.3 | 5383.5 | 5014.95 | 4694.1 | 148472.7402
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1409.55 | 1749.45 | 2076.75 | 2126.15 | 2034.1 | 2057.1 | 1820.8 | 1539.6 | 1078.45 | 1901.85 | 2035.9 | 2113.2 | 2114.35 | 2136.05 | 952.5 | 2026.65 | 2136.85 | 2096.15 | 2104.85 | 2076 | 2095.05 | 1841.2499 | 1806.1 | 1015.75 | 1936.95 | 2072.95 | 1746.5 | 1762.9 | 51863.7499
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.85 | 237.9 | 238.05 | 237.35 | 237.75 | 237.8 | 228.2 | 168.5 | 143.6 | 208.35 | 237.8 | 237.95 | 237.95 | 237.85 | 237.85 | 237.7 | 238.1 | 237.9 | 237.9 | 237.6 | 238.25 | 213.4495 | 208.35 | 121.3 | 211.75 | 230.85 | 234.85 | 235.3 | 6228.0495
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 940.8 | 951.9 | 754.5 | 789.15 | 959.1 | 793.2 | 947.7 | 1003.5 | 312.55 | 317.85 | 604.5305 | 530.5 | 1091.3 | 172.6 | 208.75 | 962.4 | 1309.4 | 660.4 | 974.4 | 562.4 | 802.8 | 852.55 | 1217 | 1365.95 | 1030.75 | 656.9 | 558.35 | 1280.5 | 22611.7305
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 998.75 | 1009.55 | 811.8 | 834.55 | 1053.65 | 777.95 | 989.75 | 1063.25 | 308.5 | 345.9 | 528.13 | 434.75 | 1043.7 | 185.55 | 338.4 | 131.95 | 1237.15 | 712.3 | 1060.6 | 817.6 | 874.25 | 916 | 1255.7 | 1308.6 | 1114.8 | 681.95 | 600.05 | 1263.3 | 22698.43
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 1848.7 | 1880.1 | 1892.65 | 1884.65 | 1915.1 | 1917.35 | 1822.35 | 1804.65 | 1835.35 | 1836.606 | 1855.05 | 1629.3 | 1792.7 | 1828.3 | 1877.2 | 1836.4 | 1854.15 | 1874.9 | 1844.65 | 1857.5 | 1733 | 1821.25 | 1861.6 | 1867.95 | 1761.85 | 1807.5 | 1854.3 | 51480.806
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 8.9 | 14.4 | 13.95 | 11.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1325 | [5 empty] | 12.15 | 14.25 | 14.4 | 11.7 | 4.95 | 3.05 |  |  |  | 3.65 | 11.4 | 4.2 | 228.6325
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 723.35 | 722.6 | 726.5 | 715 | 444.1 | 724.25 | 726.3 | 620.35 | 718.1 | 724.9 | 664.4395 | [5 empty] | 622.3 | 722.5 | 734.9 | 608.5 | 276.35 | 199.95 |  |  |  | 212.4 | 580.3 | 294.7 | 11761.7895
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4715.6 | 4464.95 | 4131.05 | 4637.7 | 3998.45 | 4371.95 | 5304.15 | 4369.05 | 3509.1 | 4050.85 | 4627.8115 | 5221.85 | 5528.7 | 5676.9 | 5110.75 | 5960.65 | 5205 | 5311.15 | 5135.4 | 5169.9 | 5584 | 5530.4 | 5770.95 | 5389.9 | 5726.85 | 5864.25 | 5634 | 4968.2 | 140969.5115
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3002.15 | 1083.35 | 2999.3 | 2984.15 | 3004.25 | 2978 | 3035.4 | 2975.6 | 3005.95 | 3083.1 | 3048.2875 | 3030.05 | 2388.75 | 2977.2 | 2838.8 | 3115 | 3028.15 | 3006.15 | 3083.35 | 2964.3 | 3024.05 | 2924.65 | 2858 | 2964.7 | 3007.45 | 3026.55 | 2782.25 | 2915.2 | 81134.1375
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1515.85 | 1529.65 | 1522.85 | 1523.25 | 1493.55 | 1522.5 | 1451.3 | 1522.9 | 1524.8 | 1524.25 | 1521.107 | 1355.3 | 1360.5 | 1341.2 | 1443.7 | 1531.65 | 1529.9 | 1526.3 | 1528.45 | 1517.45 | 1496.4 | 1497.05 | 1348 | 1319.3 | 1487.65 | 1535.15 | 1523.5 | 1498.25 | 41491.757
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1062.05 | 1124.15 | 1117.75 | 1027.85 | 1055.35 | 1098.15 | 1044 | 896.7 | 862.4 | 319.95 | 293.85 | 503.6 | 357.5 | 298.55 | 901.05 | 611.25 | 335.85 | 365.45 | 1004.15 | 1055.5 | 1075.95 | 870.7 | 968.05 | 846.5 | 1000.55 | 1055.1 | 752.95 | 656.45 | 22561.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1312.05 | 1377.75 | 1374.15 | 1305.05 | 1305.95 | 1366.05 | 1284.65 | 1115.85 | 1043.7 | 459.65 | 257.4 | 638.8 | 570.2 | 405.2 | 1102.25 | 789.7 | 428.7 | 529.75 | 1307.05 | 1419.75 | 1467.35 | 1238.7 | 1263.3 | 1064.8 | 1250.35 | 1407.3 | 980.3 | 871.45 | 28937.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 254.7 | 708.95 | 915.85 | 637.95 | 592.1 |  |  | 137.65 | [7 empty] | 758.3 |  |  |  | 4005.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 11.2 |  |  |  | 151.6 | 343 | 259.45 | 403.15 | 244.35 |  |  |  |  | 255.7 |  |  | 198.65 | 171.15 | 134.7 | 129.65 |  |  |  |  | 2302.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 151.6 | 294.6 | 253.35 | 183.35 | 47.35 | [15 empty] | 930.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1335.55 |  | 944.2 | 889.55 | 1022.35 |  |  | 1855.05 | 1224.55 | 1600 | 1468.85 | 1351.65 | 1026.75 | 1321.95 |  |  | 957.75 | 1052.3 |  | 1642.35 | 800.7 | 772.05 | 464.25 | 1006.95 | 1287 | 483.8 | 917.1 |  | 23424.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3230.8 | 207.25 | 2087.7 | 3104.85 | 3001.95 | 3081.7 | 3106.3 | 3286.4 | 3237.45 | 3097.9 | 3051.378 | 3276.2 | 1671.85 | 1462.05 |  |  |  |  | 983.65 |  |  |  |  | 1144.4 | 1641.05 | 940.85 | 1658.8 | 1113.75 | 44386.278
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3215.85 | 2974.8 | 2990.25 | 3088.6 | 2991.7 | 3068.5 | 3091.8 | 3268.35 | 3222.9 | 3081.9 | 3038.133 | 3260.95 | 2628.2 | 2654.6 | 2615.4 | 2577.4 | 2622.75 | 2808.1 | 58.3 |  |  |  |  | 545.65 |  |  |  | 2020.65 | 55824.783
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3402.3 | 1559.15 | 2607.5 | 3312.5 | 3236.45 | 3279.8 | 3298.7 | 3434.55 | 3441.25 | 3499.45 | 3482.399 | 3597.8 | 71.3 | [14 empty] | 806.4 | 39029.549
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 193.8 | 195.05 | 187.9 | 183.25 | 193.4 | 191.05 | 180.95 | 175.1 | 165.75 | 96.8 | 53.6 | 121.4 | 113.9 | 112.9 | 175.65 | 111.45 | 106.45 | 99.1 | 151.75 | 176.7 | 191.6 | 184.3 | 187.7 | 189.75 | 182.55 | 188.25 | 144.95 | 171.7 | 4426.75
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 275.9 | 399.85 | 324.1 | 225.35 | 374.05 | 404.85 | 346.1 | 166.7 | 11.7 | 37.3 | 121.95 | 40 | 15.2 | 248.9 | 270.15 | 191 | 292.5 | 237 | 294.2 | 279.15 | 461.2 | 408.2 | 446.3 | 556.35 | 356.4 | 175 | 143.45 | 397.75 | 7500.6
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 840.55 | 1156.3 | 944.2 | 711.05 | 1168.3 | 1034.6 | 963.15 | 462.4 | 33.7 | 109.25 | 386.35 | 117.45 | 41.65 | 699.35 | 704.2 | 586.05 | 965.15 | 733 | 821.9 | 773.55 | 1110.7 | 937.7 | 1187.5 | 1409.65 | 708.55 | 560.55 | 451.3 | 1118.15 | 20736.25
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 350.85 |  | 73.55 | 468.3 | 281.4 | 478.4 | 460.85 | 200.45 | 480.05 | 480.3 | 479.65 | 479.95 | 459.8 | 479.8 | 479.85 | 399.45 | 231.45 | 171.05 |  | 111.7855 | 146.75 | 172.4 | 461.2 |  |  |  |  | 7827.1855
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 104.65 | 114.55 | 97.05 | 104.6 | 112.3 | 105.85 | 114.95 | 113.65 | 113.65 | 112.75 | 111.8 | 84 | 83.1 | 110.9 | 106.1 | 111.85 | 38.85 | 89 | 113.35 | 111.5 | 97.89 | 98.2 | 99 | 99.45 | 96.65 | 93.8 | 97.35 | 96.8 | 2833.59
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 61.65 | 67.3 | 67.5 | 69.2 | 57.3 | 64.8 | 54 | 67.45 | 67.95 | 66.5 | 64.35 | 68.9 | 68.45 | 63.4 | 62.05 | 66.45 | 24.05 | 59.7 | 66.55 | 62.85 | 54.46 | 50.35 | 48.6 | 40.3 | 52.9 | 58.8 | 53 | 53.25 | 1662.06
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.6 | 46 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 46.5 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 25.75 | 57.6 | 57.6 | 57 | 56.73 | 57.55 | 57.45 | 57.6 | 55.15 | 56.25 | 57.6 | 57.6 | 1551.78
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.6 | 35.75 | 36.1 | 30.4 | 52.7 | 52.8 | 52 | 48.8 | 41.85 | 28.2 | 25.85 | 26.2 | 26.9 | 29.15 | 52.15 | 25.15 | 50.75 | 54.05 | 42.95 | 54.65 | 53.405 | 55 | 55.2 | 37.45 | 28.65 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 1111.105
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 29.6 | [10 empty] | 29.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 134.85 | 136.75 | 138.55 | 135.75 | 123.4 | 107.15 | 113.9 | 113.35 | 85.25 | 54.7 | 20.35 | 57.55 | 52.15 | 74.1 | 94.15 | 121.4 | 90.8 | 47.6 | 92.35 | 129.75 | 134 | 105.35 | 122 | 119.45 | 94.25 | 111.45 | 62.45 | 115.55 | 2788.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 400.9 | [18 empty] | 400.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 441.9 | [7 empty] | 299.95 | [18 empty] | 741.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2438.1 | 2644.35 | 2654.4 | 2363.75 | 2662.1 | 2662.6 | 2636.75 | 2607.1 | 2636.75 | 2662.5 | 2659 | 2661.05 | 2661 | 2662.15 | 2662.9 | 2662.1 | 2663.15 | 2652.25 | 2656.4 | 2656.55 | 2576.45 | 2660.7 | 2657.45 | 2644.75 | 1748.8 | 2663.25 | 2664.75 | 2662.8 | 72843.9
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 680.55 | 682.25 | 679 | 676.9 | 678.85 | 680.05 | 677.3 | 679.7 | 671.95 | 668.35 | 663.25 | 675.3 | 668.9 | 677.4 | 678.1 | 681.7465 | 678.55 | 683.9 | 682.25 | 683.25 | 674.9 | 673.6 | 676.35 | 671.35 | 677.4 | 682.2 | 671.3 | 669.3 | 18943.9465
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 76.65 | 79.05 | 79.7 | 79.1 | 80.3 | 78.15 | 80.4 | 80.25 | 75.95 | 78.6 | 78.75 | 78.15 | 79.3 | 78.75 | 76.35 | 80.8057 | 80.3 | 76.95 | 79.55 | 77.7 | 81 | 80 | 80.55 | 79.2 | 80.05 | 79.45 | 79.1 | 80 | 2214.1057
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 8.475 | 107.8 | [19 empty] | 116.275
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.15 | 479.5 | 479.85 | 479.85 | 479.75 | 479.4 | 479.8 | 480.25 | 479.8 | 480.5 | 480.2 | 479.8 | 479.15 | 476.85 | 479.95 | 479.55 | 479.5 | 480.2 | 481.1 | 416.85 | 480.3 | 480.35 | 479.55 | 476.65 | 480.75 | 480.2 | 480.2 | 479.45 | 13369.45
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.75 | 198.7 | 203.75 | 203.2 | 202.4 | 200.45 | 200.7 | 202.7 | 200.3 | 191.55 | 196.4 | 207.75 | 217.65 | 215.45 | 210.95 | 207.2 | 209.9 | 219.65 | 219.95 | 214.95 | 210.45 | 205.5 | 196.5 | 190.1 | 190.9 | 189.65 | 188.3 | 188.5 | 5672.25
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 62.4 | 48 | 48 | 49.75 | 65.1 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.4 | 93.2 | 96 | 96 | 93.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76 | 91.2 | 2348.45
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 |  | 567.2 | 1128.8 | 516.2 |  |  | 688.3 | 1041 | 613.15 | 47.05 | [5 empty] | 152.4 | [8 empty] | 512.45 | 1081.55 | 560.05 | 7919.2
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4107.6 | 4096.1 | 4158.05 | 4176.15 | 4170.15 | 4173.65 | 4171.15 | 1875.2 | 2086.25 | 3162.75 | 4166.85 | 4169.55 | 4150.55 | 4173.9 | 4172.6 | 4172.8 | 4152.1 | 4103.55 | 4169.05 | 3909.05 | 3853.1 | 4176.85 | 3783.15 | 3775.8 | 3183.65 | 3491.2 | 4179.9 | 4032.45 | 107993.15
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.05 | 730.7 | 719.2 | 703.8 | 721.85 | 717.65 | 724.9 | 731.85 | 732.5 | 730.15 | 715.4 | 715.75 | 715.1 | 731.55 | 738.35 | 740 | 706.65 | 700 | 721.5 | 682.35 | 762.95 | 753.5 | 766.8 | 758.65 | 802.9 | 819.65 | 828.9 | 752.05 | 20642.7
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1063.15 | 1057.35 | 1071.5 | 1073.1 | 1073.75 | 1073.65 | 1099.85 | 1100.55 | 1101.65 | 1101.6 | 1098.15 | 1099.75 | 1099.85 | 1098.2 | 1100.6 | 1101.95 | 1088.8 | 1074.8 | 1072.5 | 994.8 | 1065.9 | 1032.15 | 1100.85 | 986.85 | 1070.9 | 1077.95 | 927.95 | 1064.55 | 29972.65
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 192.6 | 187.75 | 191.7 | 191.75 | 127.75 | 109.8 | 193.25 | 192.95 | 193 | 193.25 | 193.05 | 38.5 | [7 empty] | 36.6 | 39.5 | 62.4 | [6 empty] | 2143.85
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 68.3 | 131 | 95.45 |  | 28.55 | 136.7 | 106.9 | 73.05 | 73.05 | 72.55 | 68.8 | 103.05 | 131.35 | 137.75 | 137.8 | 144.15 | 141.6 | 141.95 | 141.9 | 1933.9
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.05 | 2584.7 | 2609.05 | 2610.9 | 2607 | 2612.7 | 2610.85 | 2599.15 | 2614.1 | 2610.15 | 2381.75 | 2592.2 | 2571 | 2610.2 | 2609.65 | 2571.65 | 2441.9 | 2420.25 | 2606.75 | 2607.85 | 2608.1 | 2611.5 | 2080.1 | 2596.35 | 2492.75 | 2563.2 | 2605.85 | 2605.5 | 71645.2
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 199.55 | 199 | 192.8 | 198.25 | 201.9 | 30.85 | 187.8 | 180.75 | 186.45 | 96.9 | 83.85 | 146.15 | 156.8 | 84.3 | 177 | 175.9 | 112.15 | 125.65 | 183 | 191.4 | 197.9 | 195.25 | 198.05 | 193.2 | 107.5 | 190.75 | 143.05 | 168.35 | 4504.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1975.35 | 751.35 |  | 3081.8 | 3944.3 | 3859.7 | 3693.25 | 3758.35 | 3775.65 | 3951.35 | 3903.35 | 4041.95 | 3808.65 | 3691.95 | 484.8 | 266.35 | 2640.15 | 3825.8 | 3405.85 | 3639.85 | 3504.9 | 1612.7 | 350.25 | 2473.8 | 3569.05 | 3256.6 | 1322.15 | 378.25 | 74967.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1520.2 | 2179.85 | 2133.6 | 2064.3 | 2103.3 | 2108 | 2175 | 2148.95 | 2217.9 | 2124.2 | 2084.55 | 121 |  | 1348.5 | 2124.55 | 1957.8 | 2050.95 | 1980.5 |  |  | 1289.95 | 2012.1 | 1863.05 |  |  | 37608.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1184.7 |  |  |  |  | 293.2 | 507.15 |  | 907.6 | 546.75 | 473.5 | 574.4 |  | 622.15 | 48.65 |  | 794.2 | 19.2 |  |  | 664.85 | 1080.85 |  | 796.95 |  | 8514.15
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 999.75 | 1537.8 |  | 778.8 | 218.8 |  |  |  | 1101 |  |  | 935.35 | 30.75 | [6 empty] | 5602.25
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 169434.2 | 160019.8355 | 170792.6 | 177259.7 | 175284.3 | 178187.9482 | 178950.6 | 172561.525 | 162730.915 | 172707.0918 | 177959.6525 | 177684.035 | 177686.15 | 177902.2 | 171686.535 | 159804.2944 | 172761.05 | 175217.3179 | 174788.985 | 176328.095 | 178891.0705 | 173664.5108 | 161295.7 | 173055.135 | 179066.3 | 180181.96 | 176966.24 | 176976.305 | 4859844.2517
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.3055 | 146.293 | 146.231 | 146.1305 | 146.0905 | 262.32 | 145.9495 | 145.8875 | 145.8395 | 145.781 | 146.149 | 146.138 | 145.33 | 144.918 | 143.664 | 143.388 | 127.606 |  |  | 262.32 | [8 empty] | 2836.341
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.0245 | 96.2925 | 86.2465 | 88.0725 | 214.45 | 110.6 | 75.8565 | 134.9575 | 107.9135 | 164.183 | 189.809 | 189.041 | 155.823 | 192.7125 | 190.1965 | 190.321 | 127.606 | 188.98 | 178.4745 | 193.242 | 193.7155 | 143.317 | 141.9115 | 137.203 | 143.497 | 114.432 | 187.5025 | 183.53 | 4242.9105
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 294.95 | 314.85 | 315.45 | 316.8 | 316.8 | 237.55 | 206.05 | 303.45 | 270.5 | 316.8 | 270.6 | 316 | 263.95 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 237.6 | 217.8 | 310.2 | 295.5 | 184.75 | 184.75 | 283.8 | 316.75 | 7992.35
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.6 | 30.85 | 29.1 | 29.2 | 29.15 | 29.05 | 28.55 | 28.65 | 29.3 | 29.9 | 29.65 | 30.1 | 29.35 | 28.85 | 28.9 | 24.35 | 22.15 | 28.8 | 27.5 | 29.6 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 14.7 | 31.2 | 30.7 | 30.5 | 803.5
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1522 | 454.2498 | 454.1948 | 451.1792 | 453.8661 | 451.067 | 454.1571 | 454.1558 | 454.3035 | 454.2134 | 454.1522 | 454.1955 | 454.2132 | 454.1535 | 454.1421 | 454.1892 | 454.1689 | 454.1789 | 454.1645 | 447.6196 | 454.0906 | 454.1092 | 454.2222 | 454.1225 | 454.1036 | 454.1492 | 454.1404 | 454.1196 | 12703.7738
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.7 | 256.7 | 256 | 273.4 | 274.55 | 265.2 | 256.15 | 264.8 | 275.25 | 273.7 | 272.55 | 272.7 | 266.65 | 266.65 | 216.35 | 247.15 | 208.35 | 229.85 | 229.75 | 233.55 | 262.1 | 266.15 | 267.25 | 238.8 | 287.75 | 285.35 | 280.2 | 280.6 | 7247.2
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.8 | 202.35 | 233.95 | 219.95 | 214.45 | 218.3 | 216.5 | 222.65 | 212.15 | 222.95 | 226.85 | 255.95 | 384.95 | 384.85 | 384.05 | 383.75 | 381.55 | 382.05 | 382.3 | 381.25 | 381 | 377.75 | 371.7 | 362.15 | 359.75 | 352.2 | 359.2 | 358.85 | 8636.2
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 577.921 | 574.0416 | 573.5478 | 575.1243 | 573.503 | 578.5861 | 573.6333 | 562.791 | 570.6829 | 574.2313 | 571.8195 | 433.3308 | 436.2595 | 576.78 | 581.647 | 577.0546 | 577.8427 | 561.4261 | 581.6687 | 583.2988 | 578.2889 | 579.2282 | 576.175 | 581.6092 | 577.3392 | 576.8394 | 578.0874 | 576.2931 | 15839.0501
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2067.4533 | 2075.6268 | 2094.7201 | 2099.8566 | 2222.8596 | 2152.6731 | 1956.8464 | 2117.3418 | 2065.9394 | 2181.7587 | 2161.5797 | 2097.4552 | 2136.5257 | 2365.714 | 2315.7496 | 2336.9029 | 2216.0736 | 2162.085 | 2170.6577 | 2447.6304 | 2137.995 | 2069.5543 | 2152.6587 | 2100.5847 | 2021.8898 | 1998.9206 | 2173.6303 | 2200.6426 | 60301.3254
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 977758.5633
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 593779.0045
[7 empty] | ELECTROPERU | 551064.93
[7 empty] | ENGIE | 455821.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 302974.4465
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 294525.7218
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 244599.1
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 209795.4975
[7 empty] | CELEPSA | 128861.05
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 112575.75
[7 empty] | EGEMSA | 110222.3
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 94656.898
[7 empty] | EGASA | 79491.365
[7 empty] | SAN GABAN | 72843.9
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 60037.04
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 49374.55
[7 empty] | EGEJUNIN | 47213.85
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 40729.8
[7 empty] | LA VIRGEN | 40612.8
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 31849.05
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 25779.7
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 21158.0522
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 20736.25
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 20040.595
[7 empty] | SINERSA | 19041.7
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 17732.2
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 17153.3
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15534.55
[7 empty] | TERMOSELVA | 14116.4
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 13062.15
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 13048.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 13038.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 12379.7
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12262.35
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10593.145
[7 empty] | EGESUR | 10481.6355
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10008.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9045.35
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 7827.1855
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7635
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7500.6
[7 empty] | PETRAMAS | 7158.535
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6872.15
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4504.5
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4426.75
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4142.1833
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3660.9
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3283.25
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3263.2
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3024.35
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2788.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2746.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2351.55
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2224.3
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 2121.21
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2021.25
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 1637.55
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 1600.5187
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1508.05
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1277.35
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 1142.75
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 735.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 145
[7 empty] | SHOUGESA | 116.275
[7 empty] | KONDU SAC | 48.35
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 47.15
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 33.6

## G_AREAS
viernes, 28 de Febrero del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 285.8 | 55 | 0 | 5.6 | 3492.19 | 2153.8 | 0 | 183 | 598.47 | 0 | 0 | 0 | 346.4 | 5828.99 | 598.47 | 6773.86 | 00:30 | 4376.46 | 2208.8 | 0 | 188.6 | 6773.86 | 00:30 | 337.6 | 29 | 0 | 188.6 | 555.2
01:00 | 282.1 | 54.8 | 0 | 6 | 3477.34 | 2058.2 | 0 | 165.7 | 594.2 | 0 | 0 | 0 | 342.9 | 5701.24 | 594.2 | 6638.34 | 01:00 | 4353.64 | 2113 | 0 | 171.7 | 6638.34 | 01:00 | 336.2 | 28.9 | 0 | 171.7 | 536.8
01:30 | 284.8 | 55.8 | 0 | 7.8 | 3655.51 | 1780.4 | 0 | 125.9 | 595.34 | 0 | 0 | 0 | 348.4 | 5561.81 | 595.34 | 6505.55 | 01:30 | 4535.65 | 1836.2 | 0 | 133.7 | 6505.55 | 01:30 | 340.5 | 29.8 | 0 | 133.7 | 504
02:00 | 327 | 55 | 0 | 6.3 | 3608.54 | 1741 | 0 | 153.1 | 597.41 | 0 | 0 | 0 | 388.3 | 5502.64 | 597.41 | 6488.35 | 02:00 | 4532.95 | 1796 | 0 | 159.4 | 6488.35 | 02:00 | 335.5 | 28.9 | 0 | 159.4 | 523.8
02:30 | 328.6 | 54.1 | 0 | 5.3 | 3621.61 | 1725.9 | 0 | 209.7 | 593.59 | 0 | 0 | 0 | 388 | 5557.21 | 593.59 | 6538.8 | 02:30 | 4543.8 | 1780 | 0 | 215 | 6538.8 | 02:30 | 336.3 | 28.3 | 0 | 215 | 579.6
03:00 | 406.9 | 55 | 0 | 2.3 | 3592.62 | 1620.4 | 0 | 209.8 | 597.99 | 0 | 0 | 0 | 464.2 | 5422.82 | 597.99 | 6485.01 | 03:00 | 4597.51 | 1675.4 | 0 | 212.1 | 6485.01 | 03:00 | 337.1 | 29 | 0 | 212.1 | 578.2
03:30 | 470.2 | 54.2 | 0 | 2.6 | 3543.4 | 1541 | 0 | 180.7 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 527 | 5265.1 | 592.4 | 6384.5 | 03:30 | 4606 | 1595.2 | 0 | 183.3 | 6384.5 | 03:30 | 333.7 | 28.1 | 0 | 183.3 | 545.1
04:00 | 502.5 | 55.8 | 0 | 3.4 | 3471.89 | 1541.2 | 0 | 198.5 | 596.66 | 0 | 0 | 0 | 561.7 | 5211.59 | 596.66 | 6369.95 | 04:00 | 4571.05 | 1597 | 0 | 201.9 | 6369.95 | 04:00 | 324.7 | 29.3 | 0 | 201.9 | 555.9
04:30 | 501.4 | 53.9 | 0 | 3.8 | 3441.69 | 1464.5 | 0 | 253 | 593.53 | 0 | 0 | 0 | 559.1 | 5159.19 | 593.53 | 6311.82 | 04:30 | 4536.62 | 1518.4 | 0 | 256.8 | 6311.82 | 04:30 | 317.2 | 27.2 | 0 | 256.8 | 601.2
05:00 | 503.7 | 55.2 | 0 | 5.1 | 3525.62 | 1464.1 | 0 | 306.1 | 601.59 | 0 | 0 | 0 | 564 | 5295.82 | 601.59 | 6461.41 | 05:00 | 4630.91 | 1519.3 | 0 | 311.2 | 6461.41 | 05:00 | 317.9 | 28.6 | 0 | 311.2 | 657.7
05:30 | 507.3 | 55.1 | 0 | 6.4 | 3465.88 | 1465.2 | 0 | 372.2 | 603.76 | 0 | 0.1 | 0 | 568.8 | 5303.28 | 603.86 | 6475.94 | 05:30 | 4576.94 | 1520.3 | 0.1 | 378.6 | 6475.94 | 05:30 | 319.3 | 28.5 | 0.1 | 378.6 | 726.5
06:00 | 505.6 | 55.9 | 0 | 7 | 3623.38 | 1469.6 | 0 | 230.1 | 604.41 | 0 | 3.4 | 0 | 568.5 | 5323.08 | 607.81 | 6499.39 | 06:00 | 4733.39 | 1525.5 | 3.4 | 237.1 | 6499.39 | 06:00 | 325.6 | 29.4 | 3.4 | 237.1 | 595.5
06:30 | 507.5 | 56.1 | 0 | 10.6 | 3561.89 | 1497 | 0 | 169.1 | 605.24 | 0 | 45.7 | 0 | 574.2 | 5227.99 | 650.94 | 6453.13 | 06:30 | 4674.63 | 1553.1 | 45.7 | 179.7 | 6453.13 | 06:30 | 340.7 | 29.5 | 45.7 | 179.7 | 595.6
07:00 | 496.6 | 57.4 | 0 | 9.4 | 3654.35 | 1484.9 | 0 | 135 | 588.4 | 0 | 97.4 | 0 | 563.4 | 5274.25 | 685.8 | 6523.45 | 07:00 | 4739.35 | 1542.3 | 97.4 | 144.4 | 6523.45 | 07:00 | 338.7 | 29.8 | 97.4 | 144.4 | 610.3
07:30 | 503 | 80.4 | 0 | 6.2 | 3611.61 | 1661.8 | 0.1 | 115.2 | 603.24 | 0 | 286 | 0 | 589.6 | 5388.71 | 889.24 | 6867.55 | 07:30 | 4717.85 | 1742.2 | 286.1 | 121.4 | 6867.55 | 07:30 | 329.9 | 29.5 | 286.1 | 121.4 | 766.9
08:00 | 502.9 | 102.1 | 0.1 | 7.7 | 3531.2 | 1878.1 | 0.2 | 95 | 595.6 | 0 | 347.7 | 0 | 612.8 | 5504.5 | 943.3 | 7060.6 | 08:00 | 4629.7 | 1980.2 | 348 | 102.7 | 7060.6 | 08:00 | 329.1 | 29.7 | 348 | 102.7 | 809.5
08:30 | 503.3 | 101.6 | 0.1 | 6.8 | 3533.58 | 2201.5 | 0.3 | 85.4 | 591.74 | 0 | 382.2 | 0 | 611.8 | 5820.78 | 973.94 | 7406.52 | 08:30 | 4628.62 | 2303.1 | 382.6 | 92.2 | 7406.52 | 08:30 | 329.1 | 29.4 | 382.6 | 92.2 | 833.3
09:00 | 504.9 | 101.5 | 0.2 | 8.7 | 3507.86 | 2369 | 0.9 | 57.6 | 598.11 | 0 | 409.1 | 0 | 615.3 | 5935.36 | 1007.21 | 7557.87 | 09:00 | 4610.87 | 2470.5 | 410.2 | 66.3 | 7557.87 | 09:00 | 329.3 | 29 | 410.2 | 66.3 | 834.8
09:30 | 490.2 | 101.1 | 0.2 | 10.7 | 3570.02 | 2504.9 | 1 | 75.6 | 601.83 | 0 | 433.8 | 0 | 602.2 | 6151.52 | 1035.63 | 7789.35 | 09:30 | 4662.05 | 2606 | 435 | 86.3 | 7789.35 | 09:30 | 330.2 | 28.8 | 435 | 86.3 | 880.3
10:00 | 485.5 | 102.1 | 0.3 | 20.2 | 3450.45 | 2590.1 | 1.1 | 84.2 | 596.86 | 0 | 435.3 | 0 | 608.1 | 6125.85 | 1032.16 | 7766.11 | 10:00 | 4532.81 | 2692.2 | 436.7 | 104.4 | 7766.11 | 10:00 | 325.5 | 29.5 | 436.7 | 104.4 | 896.1
10:30 | 486.8 | 102.9 | 0.4 | 24.3 | 3525.83 | 2794.3 | 1.3 | 115.5 | 597.3 | 0 | 329.5 | 0 | 614.4 | 6436.93 | 926.8 | 7978.13 | 10:30 | 4609.93 | 2897.2 | 331.2 | 139.8 | 7978.13 | 10:30 | 326.4 | 29.5 | 331.2 | 139.8 | 826.9
11:00 | 477.7 | 102.6 | 0.4 | 34.8 | 3560.7 | 2843.2 | 1.2 | 138.1 | 605.17 | 0 | 252.3 | 0 | 615.5 | 6543.2 | 857.47 | 8016.17 | 11:00 | 4643.57 | 2945.8 | 253.9 | 172.9 | 8016.17 | 11:00 | 327.8 | 29.9 | 253.9 | 172.9 | 784.5
11:30 | 480.3 | 102.4 | 0.3 | 49 | 3526.91 | 2945.9 | 1.3 | 142.2 | 600.64 | 0 | 249.1 | 0 | 632 | 6616.31 | 849.74 | 8098.05 | 11:30 | 4607.85 | 3048.3 | 250.7 | 191.2 | 8098.05 | 11:30 | 328.6 | 30.2 | 250.7 | 191.2 | 800.7
12:00 | 512.7 | 99.7 | 0.2 | 50.1 | 3334.23 | 2837.8 | 1.3 | 232.1 | 596.49 | 0 | 305.4 | 0 | 662.7 | 6405.43 | 901.89 | 7970.02 | 12:00 | 4443.42 | 2937.5 | 306.9 | 282.2 | 7970.02 | 12:00 | 326.4 | 27.6 | 306.9 | 282.2 | 943.1
12:30 | 523.1 | 100.9 | 0.2 | 45.1 | 3436.21 | 2859.9 | 1.1 | 277.4 | 598.19 | 0 | 244.8 | 0 | 669.3 | 6574.61 | 842.99 | 8086.9 | 12:30 | 4557.5 | 2960.8 | 246.1 | 322.5 | 8086.9 | 12:30 | 327.4 | 27.7 | 246.1 | 322.5 | 923.7
13:00 | 516.4 | 101.2 | 0.5 | 45.1 | 3396.85 | 2745 | 1.1 | 321.5 | 590.98 | 0 | 260.3 | 0 | 663.2 | 6464.45 | 851.28 | 7978.93 | 13:00 | 4504.23 | 2846.2 | 261.9 | 366.6 | 7978.93 | 13:00 | 325.3 | 28.5 | 261.9 | 366.6 | 982.3
13:30 | 519.8 | 101.5 | 0.2 | 46.7 | 3433.45 | 2534.2 | 0.8 | 381.4 | 595.91 | 0 | 298.2 | 0 | 668.2 | 6349.85 | 894.11 | 7912.16 | 13:30 | 4549.16 | 2635.7 | 299.2 | 428.1 | 7912.16 | 13:30 | 330.3 | 28.8 | 299.2 | 428.1 | 1086.4
14:00 | 517.9 | 101.7 | 0.3 | 40.3 | 3415.63 | 2456.5 | 0.6 | 421.2 | 602.81 | 0 | 415.2 | 0 | 660.2 | 6293.93 | 1018.01 | 7972.14 | 14:00 | 4536.34 | 2558.2 | 416.1 | 461.5 | 7972.14 | 14:00 | 329.6 | 29.2 | 416.1 | 461.5 | 1236.4
14:30 | 509.6 | 101.7 | 0.5 | 35 | 3491.38 | 2539.7 | 0.4 | 457 | 598.93 | 0 | 417.6 | 0 | 646.8 | 6488.48 | 1016.53 | 8151.81 | 14:30 | 4599.91 | 2641.4 | 418.5 | 492 | 8151.81 | 14:30 | 328.6 | 28.7 | 418.5 | 492 | 1267.8
15:00 | 512.4 | 100.9 | 0.4 | 30.3 | 3529.08 | 2544 | 0.3 | 451 | 593.43 | 0 | 379.7 | 0 | 644 | 6524.38 | 973.13 | 8141.51 | 15:00 | 4634.91 | 2644.9 | 380.4 | 481.3 | 8141.51 | 15:00 | 328.5 | 29 | 380.4 | 481.3 | 1219.2
15:30 | 506 | 101 | 0.4 | 29.4 | 3446.55 | 2659.6 | 0.3 | 415.8 | 595.8 | 0 | 288.2 | 0 | 636.8 | 6522.25 | 884 | 8043.05 | 15:30 | 4548.35 | 2760.6 | 288.9 | 445.2 | 8043.05 | 15:30 | 328.6 | 28.8 | 288.9 | 445.2 | 1091.5
16:00 | 508.2 | 100.5 | 0.1 | 34.7 | 3516.96 | 2762.9 | 0.2 | 417.8 | 597.74 | 0 | 212.6 | 0 | 643.5 | 6697.86 | 810.34 | 8151.7 | 16:00 | 4622.9 | 2863.4 | 212.9 | 452.5 | 8151.7 | 16:00 | 328.5 | 27.7 | 212.9 | 452.5 | 1021.6
16:30 | 506.6 | 101 | 0.1 | 40.9 | 3549.88 | 2712.5 | 0.3 | 429 | 583.18 | 0 | 114.1 | 0 | 648.6 | 6691.68 | 697.28 | 8037.56 | 16:30 | 4639.66 | 2813.5 | 114.5 | 469.9 | 8037.56 | 16:30 | 323.8 | 28.3 | 114.5 | 469.9 | 936.5
17:00 | 512.6 | 100.9 | 0.1 | 38.8 | 3550.95 | 2421.8 | 0.2 | 428.2 | 593.88 | 0 | 87.7 | 0 | 652.4 | 6401.15 | 681.58 | 7735.13 | 17:00 | 4657.43 | 2522.7 | 88 | 467 | 7735.13 | 17:00 | 336.7 | 28.4 | 88 | 467 | 920.1
17:30 | 535.7 | 101.6 | 0.1 | 37.7 | 3662.23 | 2194.1 | 0.1 | 428.6 | 599.79 | 0 | 33.6 | 0 | 675.1 | 6285.03 | 633.39 | 7593.52 | 17:30 | 4797.72 | 2295.7 | 33.8 | 466.3 | 7593.52 | 17:30 | 341.9 | 28.7 | 33.8 | 466.3 | 870.7
18:00 | 534.4 | 101.4 | 0.1 | 31.4 | 3715.05 | 2229.9 | 0.1 | 385.5 | 605.08 | 0 | 3 | 0 | 667.3 | 6330.55 | 608.08 | 7605.93 | 18:00 | 4854.53 | 2331.3 | 3.2 | 416.9 | 7605.93 | 18:00 | 340.7 | 28.8 | 3.2 | 416.9 | 789.6
18:30 | 532.8 | 101.9 | 0 | 30.1 | 3619.64 | 2344.9 | 0 | 329.2 | 595.64 | 0 | 0 | 0 | 664.8 | 6293.74 | 595.64 | 7554.18 | 18:30 | 4748.08 | 2446.8 | 0 | 359.3 | 7554.18 | 18:30 | 339.6 | 29.7 | 0 | 359.3 | 728.6
19:00 | 530.9 | 102.2 | 0 | 31.7 | 3598.87 | 2611.2 | 0 | 311.8 | 594.77 | 0 | 0 | 0 | 664.8 | 6521.87 | 594.77 | 7781.44 | 19:00 | 4724.54 | 2713.4 | 0 | 343.5 | 7781.44 | 19:00 | 338.3 | 29.7 | 0 | 343.5 | 711.5
19:30 | 533.5 | 102.4 | 0 | 31.1 | 3628.71 | 2644.4 | 0 | 299.7 | 597.35 | 0 | 0 | 0 | 667 | 6572.81 | 597.35 | 7837.16 | 19:30 | 4759.56 | 2746.8 | 0 | 330.8 | 7837.16 | 19:30 | 339.9 | 29.6 | 0 | 330.8 | 700.3
20:00 | 532.1 | 100 | 0 | 36 | 3662.78 | 2614.3 | 0 | 293.3 | 596.98 | 0 | 0 | 0 | 668.1 | 6570.38 | 596.98 | 7835.46 | 20:00 | 4791.86 | 2714.3 | 0 | 329.3 | 7835.46 | 20:00 | 339 | 27.3 | 0 | 329.3 | 695.6
20:30 | 534.7 | 101.6 | 0 | 27.3 | 3719 | 2572.3 | 0 | 273.4 | 600.35 | 0 | 0 | 0 | 663.6 | 6564.7 | 600.35 | 7828.65 | 20:30 | 4854.05 | 2673.9 | 0 | 300.7 | 7828.65 | 20:30 | 337.7 | 28.7 | 0 | 300.7 | 667.1
21:00 | 533.7 | 101.1 | 0 | 22.9 | 3682.81 | 2549.3 | 0 | 262.4 | 595.66 | 0 | 0 | 0 | 657.7 | 6494.51 | 595.66 | 7747.87 | 21:00 | 4812.17 | 2650.4 | 0 | 285.3 | 7747.87 | 21:00 | 337.8 | 28.7 | 0 | 285.3 | 651.8
21:30 | 532.7 | 101 | 0 | 22.5 | 3676.15 | 2521.7 | 0 | 256.1 | 599.05 | 0 | 0 | 0 | 656.2 | 6453.95 | 599.05 | 7709.2 | 21:30 | 4807.9 | 2622.7 | 0 | 278.6 | 7709.2 | 21:30 | 335.9 | 28.5 | 0 | 278.6 | 643
22:00 | 533.6 | 99.6 | 0 | 19.7 | 3672.16 | 2430.6 | 0 | 235.4 | 598.03 | 0 | 0 | 0 | 652.9 | 6338.16 | 598.03 | 7589.09 | 22:00 | 4803.79 | 2530.2 | 0 | 255.1 | 7589.09 | 22:00 | 339.3 | 27.2 | 0 | 255.1 | 621.6
22:30 | 531 | 100.4 | 0 | 18 | 3664.22 | 2393.6 | 0 | 289.6 | 601.84 | 0 | 0 | 0 | 649.4 | 6347.42 | 601.84 | 7598.66 | 22:30 | 4797.06 | 2494 | 0 | 307.6 | 7598.66 | 22:30 | 338 | 28.5 | 0 | 307.6 | 674.1
23:00 | 537.2 | 101 | 0 | 20 | 3601.82 | 2259.1 | 0 | 268.2 | 593.77 | 0 | 0 | 0 | 658.2 | 6129.12 | 593.77 | 7381.09 | 23:00 | 4732.79 | 2360.1 | 0 | 288.2 | 7381.09 | 23:00 | 339.4 | 28.8 | 0 | 288.2 | 656.4
23:30 | 537.5 | 100.3 | 0 | 24.6 | 3474.1 | 2229.9 | 0 | 264.4 | 605.16 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 5968.4 | 605.16 | 7235.96 | 23:30 | 4616.76 | 2330.2 | 0 | 289 | 7235.96 | 23:30 | 339.1 | 28.4 | 0 | 289 | 656.5
00:00 | 531.9 | 77.9 | 0 | 28 | 3424.12 | 2125 | 0 | 246.3 | 590.42 | 0 | 0 | 0 | 637.8 | 5795.42 | 590.42 | 7023.64 | 00:00 | 4546.44 | 2202.9 | 0 | 274.3 | 7023.64 | 00:00 | 339.4 | 27.8 | 0 | 274.3 | 641.5
TOTAL MWh | 11730.8 | 2086.7 | 2.6 | 533.7 | 85228.45 | 53795.1 | 7.1 | 6088.5 | 14337.355 | 0 | 3166 | 0 | 14353.8 | 145119.15 | 17503.355 | 176976.305 | TOTAL MWh | 111296.605 | 55881.8 | 3175.7 | 6622.2 | 176976.305 | TOTAL MWh | 7978.3 | 691.45 | 3175.7 | 6622.2 | 18467.65

## HOP
viernes, 28 de Febrero del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/02/2025 09:38:00 | 28/02/2025 12:01:00 | 28/02/2025 09:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/02/2025 12:01:00 | 28/02/2025 14:25:00 |  | 28/02/2025 12:01:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 00:16:00 |  | 28/02/2025 00:00:01 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/02/2025 07:22:00 | 28/02/2025 23:29:00 | 28/02/2025 07:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/02/2025 23:29:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 04:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:01 h, S/C generar a 650 MW. A las 01:16 h, S/C generar a 600 MW. A las 02:16 h, S/C generar a 500 MW. A las 02:53 h, S/C generar a 400 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 04:01:00 | 28/02/2025 07:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 07:07:00 | 28/02/2025 19:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:07 h, S/C generar a 500 MW. A las 07:30 h, S/C generar a 650 MW. A las 08:08 h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 19:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 28/02/2025 20:21:00 | 28/02/2025 20:28:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 00:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 00:18:00 | 28/02/2025 00:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 00:30:00 | 28/02/2025 08:29:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 08:29:00 | 28/02/2025 16:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 16:51:00 | 28/02/2025 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 18:13:00 | 28/02/2025 22:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 22:49:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 08:29:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 08:29:00 | 28/02/2025 16:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 16:48:00 | 28/02/2025 18:45:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 18:45:00 | 28/02/2025 21:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 21:30:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 00:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 00:56:00 | 28/02/2025 08:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 08:08:00 | 28/02/2025 16:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 16:58:00 | 28/02/2025 18:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 18:12:00 | 28/02/2025 23:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 23:23:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 28/02/2025 06:07:00 | 28/02/2025 10:13:00 | 28/02/2025 04:37:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Por arranque de la TV.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/02/2025 09:25:00 | 28/02/2025 09:30:00 | 28/02/2025 09:06:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/02/2025 09:30:00 | 28/02/2025 11:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/02/2025 10:13:00 | 28/02/2025 13:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/02/2025 11:59:00 | 28/02/2025 16:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/02/2025 13:12:00 | 28/02/2025 15:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/02/2025 15:42:00 | 28/02/2025 16:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/02/2025 16:25:00 | 28/02/2025 16:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/02/2025 16:45:00 | 28/02/2025 20:30:00 |  | 28/02/2025 20:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/02/2025 16:47:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 28/02/2025 10:10:00 | 28/02/2025 13:40:00 | 28/02/2025 09:41:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 28 de Febrero del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | CENTRAL | 28/02/2025 08:00 | 28/02/2025 16:53 | PRUEBAS PARA AUMENTAR LA GENERACIÓN | 2 | P | F/S | N | PREV. | 23678 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | La C.T. Caña Brava estará adelantando su mantenimiento anual, el cual fue programado en el último PAI para iniciar el día 01/03/2025. | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Recuperación de Toma IV, luego de entrada de Huayco. | 15.3 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador. | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 28/02/2025 11:59 | 01/03/2025 00:00 | ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA ALIMENTACIÓN POR RETORNO DE BARRA DE SECA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE SAM, RON, SECA y PRESA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | RUCUY | G1 | 28/02/2025 07:00 | 28/02/2025 16:36 | CAMBIO DE RODETE PELTON | 10 | F | F/S | N | CORR. | 16286 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 28/02/2025 06:00 | 28/02/2025 18:00 | Debido al mantenimiento correctivo del seccionador 89-2-B y seccionador 89-2-A de SE Marcona, el PE San Juan de Marcona no inyectará energía. | 135.7 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 22:01 | Mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO G2 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 04:12 | Parada controlada de la central debido a alta presencia de solidos y palizada por huaycos. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 267 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 03:35 | INSPECCION EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 03:35 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G2 | 28/02/2025 04:05 | 28/02/2025 11:45 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 13:04 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN CH HUAMPANÍ DE 89 m3/s Y 6.5 g/l. | 0.75 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 28/02/2025 20:07 | 28/02/2025 21:14 | DESCONECTADO POR FALLA, CAUSAS EN INVESTIGACIÓN. | 0.74 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 28/02/2025 22:05 | 01/03/2025 00:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN CH HUAMPANÍ DE 97 m3/s Y 6.2 g/l. | 0.74 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 12:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN CH HUAMPANÍ DE 89 m3/s Y 6.5 g/l. | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 28/02/2025 22:10 | 01/03/2025 00:00 | POR INCREMENTO DE CAUDAL Y ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN CH HUAMPANÍ DE 97 m3/s Y 6.2 g/l. | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 28/02/2025 07:14 | 28/02/2025 16:44 | CAMBIO DE AGUJA | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 28/02/2025 00:00 | 28/02/2025 04:36 | AMPLIACION ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INSPECCIÓN ANUAL DE TV Y MANTENIMIENTO BOP. | 178 | R | F/S | N | PREV. | 196 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 28/02/2025 00:00 | 01/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 33000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G

## RESERVA_FRÍA
28/02/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 28 de Febrero del 2025 / SEM N° 8 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 28 de Febrero del 2025 / SEM N° 8 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6865.6892 | [17 empty] | MIN | 3478.4061 | 989.6386 | 989.6386 | [7 empty] | 6773.86 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3478.4061 | 3416.6475 | 465.6734
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6730.1683 | [17 empty] | MIN | 3478.4061 | 989.6386 | 989.6386 | [7 empty] | 6638.34 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3478.4061 | 3416.6475 | 465.6734
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6597.2836 | [17 empty] | MIN | 3478.4061 | 989.6386 | 989.6386 | [7 empty] | 6505.55 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3478.4061 | 3416.6475 | 465.6734
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6580.2109 | [17 empty] | MIN | 3478.4061 | 989.6386 | 989.6386 | [7 empty] | 6488.35 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3478.4061 | 3416.6475 | 465.6734
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6631.0774 | [17 empty] | MIN | 3478.4061 | 989.6386 | 989.6386 | [7 empty] | 6538.8 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3478.4061 | 3416.6475 | 465.6734
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6577.0902 | [17 empty] | MIN | 3478.4061 | 989.6386 | 989.6386 | [7 empty] | 6485.01 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3478.4061 | 3416.6475 | 465.6734
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6476.5834 | [17 empty] | MIN | 3478.4061 | 989.6386 | 989.6386 | [7 empty] | 6384.5 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3478.4061 | 3416.6475 | 465.6734
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6462.0277 | [17 empty] | MIN | 3478.4061 | 989.6386 | 989.6386 | [7 empty] | 6369.95 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3478.4061 | 3416.6475 | 465.6734
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 153.3919 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6404.0997 | [17 empty] | MIN | 3478.4061 | 989.6386 | 989.6386 | [7 empty] | 6311.82 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3478.4061 | 3416.6475 | 465.6734
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 228.5197 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6553.3862 | [17 empty] | MIN | 3553.5339 | 1064.7664 | 1064.7664 | [7 empty] | 6461.41 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3553.5339 | 3491.7753 | 390.5456
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 228.5197 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6568.0969 | [17 empty] | MIN | 3553.5339 | 1064.7664 | 1064.7664 | [7 empty] | 6475.94 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3553.5339 | 3491.7753 | 390.5456
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 228.5197 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6591.7125 | [17 empty] | MIN | 3553.5339 | 1064.7664 | 1064.7664 | [7 empty] | 6499.39 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3553.5339 | 3491.7753 | 390.5456
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.1278 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6545.2228 | [17 empty] | MIN | 3424.7688 | 936.0014 | 936.0014 | [7 empty] | 6453.13 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3424.7688 | 3363.0103 | 390.5456
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.1278 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6615.86 | [17 empty] | MIN | 3424.7688 | 936.0014 | 936.0014 | [7 empty] | 6523.45 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3424.7688 | 3363.0103 | 390.5456
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.1278 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6959.6241 | [17 empty] | MIN | 3375.1419 | 886.3745 | 886.3745 | [7 empty] | 6867.55 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3375.1419 | 3313.3834 | 390.5456
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.1278 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7153.0192 | [17 empty] | MED | 3375.1419 | 886.3745 | 886.3745 | [7 empty] | 7060.6 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3375.1419 | 3313.3834 | 390.5456
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.1278 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7499.0416 | [17 empty] | MED | 3375.1419 | 886.3745 | 886.3745 | [7 empty] | 7406.52 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3375.1419 | 3313.3834 | 390.5456
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.1278 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7650.4101 | [17 empty] | MED | 3375.1419 | 886.3745 | 886.3745 | [7 empty] | 7557.87 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3375.1419 | 3313.3834 | 390.5456
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 172.1188 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7881.8777 | [17 empty] | MED | 3472.1329 | 983.3654 | 983.3654 | [7 empty] | 7789.35 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3472.1329 | 3410.3743 | 142.8998
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 172.1188 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7858.5198 | [17 empty] | MED | 3454.8372 | 966.0697 | 966.0697 | [7 empty] | 7766.11 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3454.8372 | 3393.0786 | 142.8998
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 8070.0811 | [17 empty] | MED | 3085.1943 | 596.4268 | 596.4268 | [7 empty] | 7978.13 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3085.1943 | 3023.4358 | 142.8998
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 8108.5656 | [17 empty] | MED | 3085.1943 | 596.4268 | 596.4268 | [7 empty] | 8016.17 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3085.1943 | 3023.4358 | 142.8998
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 8190.2314 | [17 empty] | MED | 3085.1943 | 596.4268 | 596.4268 | [7 empty] | 8098.05 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3085.1943 | 3023.4358 | 142.8998
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 8062.0275 | [17 empty] | MED | 3085.1943 | 596.4268 | 596.4268 | [7 empty] | 7970.02 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3085.1943 | 3023.4358 | 142.8998
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 8178.2097 | [17 empty] | MED | 3085.1943 | 596.4268 | 596.4268 | [7 empty] | 8086.9 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3085.1943 | 3023.4358 | 142.8998
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 8070.4244 | [17 empty] | MED | 3096.7485 | 607.981 | 607.981 | [7 empty] | 7978.93 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3096.7485 | 3034.9899 | 142.8998
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 8003.4149 | [17 empty] | MED | 3096.7485 | 607.981 | 607.981 | [7 empty] | 7912.16 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3096.7485 | 3034.9899 | 142.8998
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8063.5888 | [17 empty] | MED | 2996.9751 | 508.2077 | 508.2077 | [7 empty] | 7972.14 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2996.9751 | 2935.2166 | 142.8998
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8242.9265 | [17 empty] | MED | 2996.9751 | 508.2077 | 508.2077 | [7 empty] | 8151.81 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2996.9751 | 2935.2166 | 142.8998
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 8232.3726 | [17 empty] | MED | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 8141.51 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 142.8998
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 8133.9466 | [17 empty] | MED | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 8043.05 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 142.8998
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 8242.4892 | [17 empty] | MED | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 8151.7 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 142.8998
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 8127.8473 | [17 empty] | MED | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 8037.56 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 142.8998
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7824.2763 | [17 empty] | MED | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 7735.13 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 142.8998
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7682.2076 | [17 empty] | MED | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 7593.52 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 142.8998
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7695.4394 | [17 empty] | MAX | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 7605.93 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 142.8998
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7645.7454 | [17 empty] | MAX | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 7554.18 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 142.8998
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7873.2722 | [17 empty] | MAX | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 7781.44 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 142.8998
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7928.9819 | [17 empty] | MAX | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 7837.16 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 142.8998
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7927.2745 | [17 empty] | MAX | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 7835.46 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 142.8998
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7920.2509 | [17 empty] | MAX | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 7828.65 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 142.8998
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7839.8045 | [17 empty] | MAX | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 7747.87 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 390.5456
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7801.4948 | [17 empty] | MAX | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 7709.2 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 390.5456
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7681.189 | [17 empty] | MAX | 3300.0141 | 811.2467 | 811.2467 | [7 empty] | 7589.09 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3300.0141 | 3238.2556 | 390.5456
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7690.3587 | [17 empty] | MAX | 3410.5111 | 921.7437 | 921.7437 | [7 empty] | 7598.66 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3410.5111 | 3348.7526 | 280.0485
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7473.1659 | [17 empty] | MIN | 3410.5111 | 921.7437 | 921.7437 | [7 empty] | 7381.09 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3410.5111 | 3348.7526 | 280.0485
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 85.6947 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7327.7977 | [17 empty] | MIN | 3410.5111 | 921.7437 | 921.7437 | [7 empty] | 7235.96 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3410.5111 | 3348.7526 | 280.0485
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7115.5093 | [17 empty] | MIN | 3414.3291 | 925.5617 | 925.5617 | [7 empty] | 7023.64 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 3414.3291 | 3352.5706 | 280.0485
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 44.7563 | 2013.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 351.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 49.6269 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.994 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 1430.5455 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6146.5063 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5798209.72 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 28 de Febrero del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 12.1 | 38 | 178 | 155.9799 | 39.7 | 190 | 35.4 | 150 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 5.741 | 161.78 | 204.21 | 637.51 | 578.37 | 300.876 | 13.94 | 1.82 | 18.37 | 2.9 | 0.01 | 17.39 | 289.27 | 950.503 | 387.629 | 0 | 198.476 | 0 | 11.496 | 26 | 9.4816 | 31.1 | 36.1 | 62.74 | 63 | 144.91 | -- | 169.891 | 23.056 | -- | 12.2686 | 0 | 40.252 | 18.878 | 69.461
00:30 | 12.1 | 38 | 178 | 155.9799 | 39.7 | 190 | 35.4 | 150 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 5.741 | 161.78 | 204.21 | 637.51 | 578.37 | 300.876 | 13.94 | 1.82 | 18.37 | 2.9 | 0.01 | 17.39 | 289.27 | 950.503 | 387.629 | 0 | 198.476 | 0 | 11.496 | 26 | 9.4816 | 31.1 | 36.1 | 62.74 | 63 | 144.91 | -- | 169.891 | 23.056 | -- | 12.2686 | 0 | 40.252 | 18.878 | 69.461
01:00 | 12.1 | 38 | 178 | 152.684 | 40.7 | 190 | 35.4 | 150 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 5.741 | 163.08 | 195.19 | 637.51 | 578.37 | 300.95 | 13.89 | 1.82 | 17.18 | 2.87 | 0.01 | 14.25 | 276.32 | 933.029 | 384.012 | 12.55 | 194.112 | 0 | 11.496 | 26 | 8.882 | 31.1 | 36.1 | 63.87 | 64.13 | 144.91 | -- | -- | 22.537 | -- | 12.1777 | 0 | 40.252 | 18.44 | 68.399
01:30 | 12.1 | 38 | 178 | 152.684 | 40.7 | 190 | 35.4 | 150 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 5.741 | 163.08 | 195.19 | 637.51 | 578.37 | 300.95 | 13.89 | 1.82 | 17.18 | 2.87 | 0.01 | 14.25 | 276.32 | 933.029 | 384.012 | 12.55 | 194.112 | 0 | 11.496 | 26 | 8.882 | 31.1 | 36.1 | 63.87 | 64.13 | 144.91 | -- | -- | 22.537 | -- | 12.1777 | 0 | 40.252 | 18.44 | 68.399
02:00 | 12.1 | 38 | 178 | 149.1492 | 41 | 190 | 35.4 | 153 | 0 | 0 | 23.72 | -- | -- | 5.741 | 181.92 | 195.19 | 648.38 | 578.37 | 301.022 | 13.75 | 1.55 | 17.74 | 2.84 | 0.01 | 12.841 | 276.88 | 933.593 | 366.346 | 34.701 | 191.229 | 0 | 11.496 | 26 | 9.0991 | 31 | 36 | 63.35 | 63.61 | 144.91 | -- | -- | 22.377 | -- | 12.1744 | 0 | 40.252 | 18.424 | 67.56
02:30 | 12.1 | 38 | 178 | 149.1492 | 41 | 190 | 35.4 | 153 | 0 | 0 | 23.72 | -- | -- | 5.741 | 181.92 | 195.19 | 648.38 | 578.37 | 301.022 | 13.75 | 1.55 | 17.74 | 2.84 | 0.01 | 12.841 | 276.88 | 933.593 | 366.346 | 34.701 | 191.229 | 0 | 11.496 | 26 | 9.0991 | 31 | 36 | 63.35 | 63.61 | 144.91 | -- | -- | 22.377 | -- | 12.1744 | 0 | 40.252 | 18.424 | 67.56
03:00 | 12.1 | 38 | 178 | 158.0177 | 29.3 | 190 | 35.4 | 153 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 5.741 | 206.5 | 190.77 | 651.11 | 578.37 | 300.874 | 13.68 | 1.55 | 17.92 | 2.81 | 0.01 | 14.637 | 250.02 | 906.793 | 387.629 | 53.367 | 184.463 | 0 | 11.496 | 24 | 9.2157 | 31.1 | 36.1 | 63.49 | 63.75 | 144.91 | -- | -- | 22.261 | -- | 12.1176 | 0 | 40.252 | 18.15 | 66.709
03:30 | 12.1 | 38 | 178 | 158.0177 | 29.3 | 190 | 35.4 | 153 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 5.741 | 206.5 | 190.77 | 651.11 | 578.37 | 300.874 | 13.68 | 1.55 | 17.92 | 2.81 | 0.01 | 14.637 | 250.02 | 906.793 | 387.629 | 53.367 | 184.463 | 0 | 11.496 | 24 | 9.2157 | 31.1 | 36.1 | 63.49 | 63.75 | 144.91 | -- | -- | 22.261 | -- | 12.1176 | 0 | 40.252 | 18.15 | 66.709
04:00 | 12.1 | 38 | 178 | 149.9458 | 40.1 | 190 | 35.4 | 154 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 5.741 | 215.64 | 192.24 | 648.38 | 578.37 | 300.951 | 13.69 | 1.55 | 17.5 | 2.78 | 0.01 | 12.958 | 279.84 | 908.624 | 413.759 | 61.918 | 181.928 | 1.3 | 11.496 | 24 | 8.8226 | 31.1 | 36.1 | 63.1 | 63.36 | 144.91 | -- | -- | 22.533 | -- | 12.2236 | 0 | 40.252 | 18.661 | 66.992
04:30 | 12.1 | 38 | 178 | 149.9458 | 40.1 | 190 | 35.4 | 154 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 5.741 | 215.64 | 192.24 | 648.38 | 578.37 | 300.951 | 13.69 | 1.55 | 17.5 | 2.78 | 0.01 | 12.958 | 279.84 | 908.624 | 413.759 | 61.918 | 181.928 | 1.3 | 11.496 | 24 | 8.8226 | 31.1 | 36.1 | 63.1 | 63.36 | 144.91 | -- | -- | 22.533 | -- | 12.2236 | 0 | 40.252 | 18.661 | 66.992
05:00 | 12.1 | 38 | 178 | 146.4693 | 41 | 190 | 35.4 | 146 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 5.741 | 217.19 | 192.67 | 659.36 | 578.37 | 302.211 | 13.56 | 3.39 | 16.91 | 0.47 | 0.01 | 15.724 | 270.53 | 899.47 | 402.386 | 63.044 | 202.297 | 0 | 11.496 | 24 | 9.7852 | 31.1 | 36.1 | 61.43 | 61.69 | 144.91 | -- | -- | 22.461 | -- | 12.2157 | 0 | 40.252 | 18.623 | 66.003
05:30 | 12.1 | 38 | 178 | 146.4693 | 41 | 190 | 35.4 | 146 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 5.741 | 217.19 | 192.67 | 659.36 | 578.37 | 302.211 | 13.56 | 3.39 | 16.91 | 0.47 | 0.01 | 15.724 | 270.53 | 899.47 | 402.386 | 63.044 | 202.297 | 0 | 11.496 | 24 | 9.7852 | 31.1 | 36.1 | 61.43 | 61.69 | 144.91 | -- | -- | 22.461 | -- | 12.2157 | 0 | 40.252 | 18.623 | 66.003
06:00 | 12.1 | 38 | 178 | 143.1892 | 41 | 190 | 35.4 | 145 | 0 | 0 | 24.03 | 1.07 | 270.88 | 5.741 | 217.19 | 204.21 | 690.12 | 578.37 | 315.144 | 13.42 | 4.11 | 15.35 | 0.46 | 0.01 | 14.85 | 262.23 | 891.52 | 380.423 | 62.539 | 197.29 | 0 | 11.496 | 24 | 9.0239 | 30.5 | 35.5 | 61.27 | 61.53 | 144.91 | -- | -- | 22.707 | -- | 12.3238 | 0 | 40.252 | 19.144 | 65.91
06:30 | 12.1 | 38 | 178 | 143.1892 | 41 | 190 | 35.4 | 145 | 0 | 0 | 24.03 | 1.07 | 270.88 | 5.741 | 217.19 | 204.21 | 690.12 | 578.37 | 315.144 | 13.42 | 4.11 | 15.35 | 0.46 | 0.01 | 14.85 | 262.23 | 891.52 | 380.423 | 62.539 | 197.29 | 0 | 11.496 | 24 | 9.0239 | 30.5 | 35.5 | 61.27 | 61.53 | 144.91 | -- | -- | 22.707 | -- | 12.3238 | 0 | 40.252 | 19.144 | 65.91
07:00 | 12.1 | 38 | 176.1 | 141.5911 | 41 | 190 | 35.4 | 145 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 5.741 | 217.19 | 210.37 | 698.65 | 578.37 | 324.889 | 13.39 | 4.11 | 17.03 | 0.47 | 0.01 | 13.962 | 263.62 | 892.91 | 380.27 | 62.941 | 192.56 | 0 | 11.496 | 23 | 9.8793 | 30 | 35 | 60.93 | 61.19 | 144.91 | -- | -- | 22.587 | -- | 12.3238 | 0 | 40.252 | 19.144 | 65.97
07:30 | 12.1 | 38 | 176.1 | 141.5911 | 41 | 190 | 35.4 | 145 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 5.741 | 217.19 | 210.37 | 698.65 | 578.37 | 324.889 | 13.39 | 4.11 | 17.03 | 0.47 | 0.01 | 13.962 | 263.62 | 892.91 | 380.27 | 62.941 | 192.56 | 0 | 11.496 | 23 | 9.8793 | 30 | 35 | 60.93 | 61.19 | 144.91 | -- | -- | 22.587 | -- | 12.3238 | 0 | 40.252 | 19.144 | 65.97
08:00 | 12.1 | 38 | 176.1 | 143.0136 | 38.4 | 190 | 39.6 | 145 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 5.741 | 217.19 | 226.29 | 698.65 | 578.37 | 359.731 | 13.36 | 11.53 | 14.77 | 0.32 | 0.01 | 13.472 | 241.73 | 871.02 | 366.193 | 63.099 | 188.22 | 0 | 11.496 | 25.5 | 9.2454 | 30 | 35 | 60.91 | 61.17 | 144.91 | -- | -- | 22.371 | -- | 12.2257 | 0 | 40.252 | 18.671 | 65.845
08:30 | 12.1 | 38 | 176.1 | 143.0136 | 38.4 | 190 | 39.6 | 145 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 5.741 | 217.19 | 226.29 | 698.65 | 578.37 | 359.731 | 13.36 | 11.53 | 14.77 | 0.32 | 0.01 | 13.472 | 241.73 | 871.02 | 366.193 | 63.099 | 188.22 | 0 | 11.496 | 25.5 | 9.2454 | 30 | 35 | 60.91 | 61.17 | 144.91 | -- | -- | 22.371 | -- | 12.2257 | 0 | 40.252 | 18.671 | 65.845
09:00 | 12.1 | 38 | 171.1 | 141.7149 | 36.6 | 185 | 39.6 | 145 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 5.741 | 217.19 | 251.6 | 701.51 | 578.37 | 381.933 | 13.3 | 11.53 | 12.68 | 0.33 | 0.01 | 13.425 | 193.09 | 822.38 | 339.351 | 62.849 | 184.89 | 0 | 11.496 | 25.3 | 8.9187 | 30 | 35 | 61.11 | 61.37 | 144.91 | -- | -- | 22.298 | -- | 12.1744 | 0 | 40.252 | 18.424 | 65.936
09:30 | 12.1 | 38 | 171.1 | 141.7149 | 36.6 | 185 | 39.6 | 145 | 0 | 0 | 24.04 | -- | -- | 5.741 | 217.19 | 251.6 | 701.51 | 578.37 | 381.933 | 13.3 | 11.53 | 12.68 | 0.33 | 0.01 | 13.425 | 193.09 | 822.38 | 339.351 | 62.849 | 184.89 | 0 | 11.496 | 25.3 | 8.9187 | 30 | 35 | 61.11 | 61.37 | 144.91 | -- | -- | 22.298 | -- | 12.1744 | 0 | 40.252 | 18.424 | 65.936
10:00 | 12.1 | 38 | 171.1 | 143.9122 | 40.6 | 185 | 39.6 | 143 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 5.741 | 215.64 | 262.21 | 698.65 | 578.37 | 394.474 | 13.2 | 9.42 | 17.78 | 3.89 | 0.01 | 15.695 | 178.55 | 807.84 | 352.557 | 62.883 | 180.32 | 0 | 11.496 | 25.2 | 9.5185 | 30 | 35 | 60.91 | 61.17 | 144.91 | -- | -- | 22.217 | -- | 12.1252 | 0 | 40.252 | 18.187 | 66.529
10:30 | 12.1 | 38 | 171.1 | 143.9122 | 40.6 | 185 | 39.6 | 143 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 5.741 | 215.64 | 262.21 | 698.65 | 578.37 | 394.474 | 13.2 | 9.42 | 17.78 | 3.89 | 0.01 | 15.695 | 178.55 | 807.84 | 352.557 | 62.883 | 180.32 | 0 | 11.496 | 25.2 | 9.5185 | 30 | 35 | 60.91 | 61.17 | 144.91 | -- | -- | 22.217 | -- | 12.1252 | 0 | 40.252 | 18.187 | 66.529
11:00 | 12.1 | 38 | 169 | 144.2693 | 39.9 | 185 | 39.6 | 140 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 5.741 | 184.71 | 260.42 | 692.96 | 578.37 | 401.321 | 13.08 | 9.42 | 19.61 | 8.33 | 0.01 | 6.818 | 184.32 | 813.61 | 342.613 | 63.102 | 172.86 | 0 | 11.496 | 25.2 | 9.8488 | 29.5 | 34.5 | 61.01 | 61.28 | 144.91 | -- | -- | 21.997 | -- | 12.1012 | 0 | 40.252 | 18.071 | 65.908
11:30 | 12.1 | 38 | 169 | 144.2693 | 39.9 | 185 | 39.6 | 140 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 5.741 | 184.71 | 260.42 | 692.96 | 578.37 | 401.321 | 13.08 | 9.42 | 19.61 | 8.33 | 0.01 | 6.818 | 184.32 | 813.61 | 342.613 | 63.102 | 172.86 | 0 | 11.496 | 25.2 | 9.8488 | 29.5 | 34.5 | 61.01 | 61.28 | 144.91 | -- | -- | 21.997 | -- | 12.1012 | 0 | 40.252 | 18.071 | 65.908
12:00 | 12.1 | 38 | 169 | 152.2178 | 27.4 | 185 | 38.5 | 137 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 5.741 | 191.81 | 255.1 | 684.47 | 578.37 | 382.234 | 13.06 | 8.91 | 16.4 | 8.32 | 0.01 | 16.165 | 188.75 | 818.04 | 323.433 | 63.075 | 169.37 | 0 | 11.496 | 25.1 | 8.9146 | 29.5 | 34.5 | 62.68 | 62.94 | 144.91 | -- | -- | 21.802 | -- | 12.0319 | 0 | 40.252 | 17.737 | 65.91
12:30 | 12.1 | 38 | 169 | 152.2178 | 27.4 | 185 | 38.5 | 137 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 5.741 | 191.81 | 255.1 | 684.47 | 578.37 | 382.234 | 13.06 | 8.91 | 16.4 | 8.32 | 0.01 | 16.165 | 188.75 | 818.04 | 323.433 | 63.075 | 169.37 | 0 | 11.496 | 25.1 | 8.9146 | 29.5 | 34.5 | 62.68 | 62.94 | 144.91 | -- | -- | 21.802 | -- | 12.0319 | 0 | 40.252 | 17.737 | 65.91
13:00 | 12.1 | 38 | 169 | 156.6217 | 24.4 | 185 | 37.5 | 137 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 5.741 | 215.64 | 251.6 | 678.84 | 578.37 | 357.173 | 13.06 | 10.45 | 16.98 | 6.43 | 0.01 | 16.67 | 193.76 | 823.053 | 320.326 | 62.991 | 171.673 | 0 | 11.496 | 25 | 8.4242 | 29.5 | 34.5 | 61.88 | 62.14 | 89.035 | -- | -- | 21.808 | -- | 12.0001 | 0 | 40.252 | 17.584 | 66.529
13:30 | 12.1 | 38 | 169 | 156.6217 | 24.4 | 185 | 37.5 | 137 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 5.741 | 215.64 | 251.6 | 678.84 | 578.37 | 357.173 | 13.06 | 10.45 | 16.98 | 6.43 | 0.01 | 16.67 | 193.76 | 823.053 | 320.326 | 62.991 | 171.673 | 0 | 11.496 | 25 | 8.4242 | 29.5 | 34.5 | 61.88 | 62.14 | 89.035 | -- | -- | 21.808 | -- | 12.0001 | 0 | 40.252 | 17.584 | 66.529
14:00 | 12.1 | 38 | 169 | 157.0953 | 24.3 | 185 | 37.5 | 147 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 5.741 | 217.19 | 244.68 | 681.65 | 578.37 | 347.202 | 13.35 | 8.42 | 15.57 | 6.44 | 0.01 | 16.72 | 213.13 | 842.425 | 305.17 | 63.067 | 176.277 | 0 | 11.496 | 14.8 | 7.9806 | 30 | 35 | 62.21 | 62.47 | 92.846 | -- | -- | 21.815 | -- | 12.008 | 0 | 40.252 | 17.622 | 65.265
14:30 | 12.1 | 38 | 169 | 157.0953 | 24.3 | 185 | 37.5 | 147 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 5.741 | 217.19 | 244.68 | 681.65 | 578.37 | 347.202 | 13.35 | 8.42 | 15.57 | 6.44 | 0.01 | 16.72 | 213.13 | 842.425 | 305.17 | 63.067 | 176.277 | 0 | 11.496 | 14.8 | 7.9806 | 30 | 35 | 62.21 | 62.47 | 92.846 | -- | -- | 21.815 | -- | 12.008 | 0 | 40.252 | 17.622 | 65.265
15:00 | 12.1 | 38 | 169 | 154.6838 | 26.3 | 185 | 37.5 | 140 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 5.741 | 217.19 | 242.97 | 684.47 | 578.37 | 334.901 | 13.7 | 7.94 | 17.18 | 6.44 | 0.01 | 16.947 | 233.14 | 862.43 | 314.19 | 63.022 | 172.46 | 0 | 11.496 | 18 | 9.7826 | 30 | 35 | 62.27 | 62.53 | 90.932 | -- | -- | 22.115 | -- | 12.0254 | 0 | 40.252 | 17.706 | 64.874
15:30 | 12.1 | 38 | 169 | 154.6838 | 26.3 | 185 | 37.5 | 140 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 5.741 | 217.19 | 242.97 | 684.47 | 578.37 | 334.901 | 13.7 | 7.94 | 17.18 | 6.44 | 0.01 | 16.947 | 233.14 | 862.43 | 314.19 | 63.022 | 172.46 | 0 | 11.496 | 18 | 9.7826 | 30 | 35 | 62.27 | 62.53 | 90.932 | -- | -- | 22.115 | -- | 12.0254 | 0 | 40.252 | 17.706 | 64.874
16:00 | 12.1 | 38 | 169 | 153.5276 | 27.3 | 185 | 37.5 | 140 | 0 | 0 | 24.08 | -- | -- | 5.741 | 218.74 | 234.54 | 684.47 | 578.37 | 315.004 | 14.46 | 7.47 | 16.9 | 4.9 | 0.01 | 17.276 | 238.61 | 867.9 | 302.21 | 62.017 | 171.55 | 0 | 11.496 | 21 | 9.202 | 30 | 35 | 64.9 | 65.16 | 91.887 | -- | -- | 22.342 | -- | 11.9576 | 0 | 40.252 | 17.379 | 65.516
16:30 | 12.1 | 38 | 169 | 153.5276 | 27.3 | 185 | 37.5 | 140 | 0 | 0 | 24.08 | -- | -- | 5.741 | 218.74 | 234.54 | 684.47 | 578.37 | 315.004 | 14.46 | 7.47 | 16.9 | 4.9 | 0.01 | 17.276 | 238.61 | 867.9 | 302.21 | 62.017 | 171.55 | 0 | 11.496 | 21 | 9.202 | 30 | 35 | 64.9 | 65.16 | 91.887 | -- | -- | 22.342 | -- | 11.9576 | 0 | 40.252 | 17.379 | 65.516
17:00 | 12.1 | 38 | 169 | 144.8025 | 39.9 | 185 | 37.5 | 140 | 0 | 0 | 23.73 | -- | -- | 5.741 | 218.74 | 219.83 | 684.47 | 578.37 | 315.133 | 14.23 | 7.47 | 16.89 | 4.9 | 0.01 | 17.612 | 234.8 | 864.09 | 317.24 | 62.471 | 171.88 | 0 | 11.496 | 24 | 9.5952 | 31 | 36 | 62.96 | 63.22 | 93.809 | -- | -- | 22.446 | -- | 12.0285 | 0 | 40.252 | 17.721 | 65.91
17:30 | 12.1 | 38 | 169 | 144.8025 | 39.9 | 185 | 37.5 | 140 | 0 | 0 | 23.73 | -- | -- | 5.741 | 218.74 | 219.83 | 684.47 | 578.37 | 315.133 | 14.23 | 7.47 | 16.89 | 4.9 | 0.01 | 17.612 | 234.8 | 864.09 | 317.24 | 62.471 | 171.88 | 0 | 11.496 | 24 | 9.5952 | 31 | 36 | 62.96 | 63.22 | 93.809 | -- | -- | 22.446 | -- | 12.0285 | 0 | 40.252 | 17.721 | 65.91
18:00 | 12.1 | 38 | 169 | 147.9666 | 36.4 | 185 | 37.5 | 147 | 0 | 0 | 24 | 1.07 | 348.01 | 5.741 | 217.19 | 218.24 | 695.8 | 578.37 | 314.916 | 14.27 | 9.42 | 17.22 | 4.92 | 0.01 | 18.427 | 226.53 | 855.82 | 317.4 | 62.104 | 201.28 | 0 | 11.496 | 24 | 9.7636 | 31 | 36 | 62.36 | 62.62 | 90.932 | -- | -- | 22.344 | -- | 12.029 | 0 | 40.252 | 17.723 | 67.066
18:30 | 12.1 | 38 | 169 | 147.9666 | 36.4 | 185 | 37.5 | 147 | 0 | 0 | 24 | 1.07 | 348.01 | 5.741 | 217.19 | 218.24 | 695.8 | 578.37 | 314.916 | 14.27 | 9.42 | 17.22 | 4.92 | 0.01 | 18.427 | 226.53 | 855.82 | 317.4 | 62.104 | 201.28 | 0 | 11.496 | 24 | 9.7636 | 31 | 36 | 62.36 | 62.62 | 90.932 | -- | -- | 22.344 | -- | 12.029 | 0 | 40.252 | 17.723 | 67.066
19:00 | 12.1 | 38 | 169 | 152.0529 | 40.5 | 185 | 37.5 | 155 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 5.741 | 217.74 | 227.92 | 715.9 | 578.37 | 319.544 | 14.1 | 8.42 | 16.22 | 5.81 | 0.01 | 18.635 | 210.39 | 871.594 | 326.717 | 62.303 | 300 | 0 | 11.496 | 25 | 9.7512 | 31.3 | 36.3 | 62.09 | 62.35 | 100.671 | -- | -- | 22.393 | -- | 12.0101 | 0 | 40.252 | 17.632 | 67.964
19:30 | 12.1 | 38 | 169 | 152.0529 | 40.5 | 185 | 37.5 | 155 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 5.741 | 217.74 | 227.92 | 715.9 | 578.37 | 319.544 | 14.1 | 8.42 | 16.22 | 5.81 | 0.01 | 18.635 | 210.39 | 871.594 | 326.717 | 62.303 | 300 | 0 | 11.496 | 25 | 9.7512 | 31.3 | 36.3 | 62.09 | 62.35 | 100.671 | -- | -- | 22.393 | -- | 12.0101 | 0 | 40.252 | 17.632 | 67.964
20:00 | 12.1 | 38 | 169 | 154.3517 | 38.6 | 185 | 37.5 | 165 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 5.741 | 218.74 | 232.87 | 736.34 | 578.37 | 329.303 | 13.97 | 7.94 | 18.25 | 5.84 | 0.01 | 18.721 | 206.73 | 877.126 | 352.864 | 62.416 | 277.306 | 0 | 11.496 | 27 | 9.5945 | 32.3 | 37.3 | 61.5 | 61.76 | 91.887 | -- | -- | 22.65 | -- | 12.522 | 0 | 40.252 | 20.099 | 70.431
20:30 | 12.1 | 38 | 169 | 154.3517 | 38.6 | 185 | 37.5 | 165 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 5.741 | 218.74 | 232.87 | 736.34 | 578.37 | 329.303 | 13.97 | 7.94 | 18.25 | 5.84 | 0.01 | 18.721 | 206.73 | 877.126 | 352.864 | 62.416 | 277.306 | 0 | 11.496 | 27 | 9.5945 | 32.3 | 37.3 | 61.5 | 61.76 | 91.887 | -- | -- | 22.65 | -- | 12.522 | 0 | 40.252 | 20.099 | 70.431
21:00 | 12.1 | 38 | 169 | 155.2241 | 41 | 185 | 37.5 | 167 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 5.741 | 218.74 | 229.57 | 742.24 | 578.37 | 339.997 | 13.92 | 7.94 | 19.66 | 5.91 | 0.01 | 17.64 | 213.37 | 883.769 | 366.501 | 62.02 | 275.95 | 0 | 11.496 | 27 | 9.6536 | 34.7 | 39.7 | 60.17 | 60.43 | 92.846 | -- | -- | 22.642 | -- | 12.4761 | 0 | 40.252 | 19.878 | 69.895
21:30 | 12.1 | 38 | 169 | 155.2241 | 41 | 185 | 37.5 | 167 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 5.741 | 218.74 | 229.57 | 742.24 | 578.37 | 339.997 | 13.92 | 7.94 | 19.66 | 5.91 | 0.01 | 17.64 | 213.37 | 883.769 | 366.501 | 62.02 | 275.95 | 0 | 11.496 | 27 | 9.6536 | 34.7 | 39.7 | 60.17 | 60.43 | 92.846 | -- | -- | 22.642 | -- | 12.4761 | 0 | 40.252 | 19.878 | 69.895
22:00 | 12.1 | 38 | 169 | 155.8741 | 40.9 | 185 | 37.5 | 175 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 5.741 | 220.3 | 231.21 | 739.28 | 578.37 | 339.057 | 13.9 | 9.93 | 19.07 | 5.94 | 0.01 | 15.799 | 194.43 | 864.824 | 373.483 | 62.23 | 268.564 | 0 | 11.496 | 27 | 9.7326 | 34.4 | 39.4 | 60.03 | 60.29 | 100.671 | -- | -- | 22.578 | -- | 12.3595 | 0 | 40.252 | 19.316 | 70.265
22:30 | 12.1 | 38 | 169 | 155.8741 | 40.9 | 185 | 37.5 | 175 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 5.741 | 220.3 | 231.21 | 739.28 | 578.37 | 339.057 | 13.9 | 9.93 | 19.07 | 5.94 | 0.01 | 15.799 | 194.43 | 864.824 | 373.483 | 62.23 | 268.564 | 0 | 11.496 | 27 | 9.7326 | 34.4 | 39.4 | 60.03 | 60.29 | 100.671 | -- | -- | 22.578 | -- | 12.3595 | 0 | 40.252 | 19.316 | 70.265
23:00 | 12.1 | 38 | 169 | 162.1942 | 39.4 | 185 | 37.5 | 190 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 5.741 | 218.74 | 231.21 | 724.62 | 578.37 | 338.776 | 13.82 | 5.7 | 16.42 | 5.97 | 0.01 | 14.964 | 186 | 856.401 | 402.541 | 61.577 | 244.679 | 0 | 11.496 | 27 | 9.5544 | 33.5 | 38.5 | 60.36 | 60.62 | 100.671 | 86.4203 | 164.6802 | 22.398 | 99.3833 | 12.2991 | 0 | 40.252 | 19.025 | 70.896
23:30 | 12.1 | 38 | 169 | 162.1942 | 39.4 | 185 | 37.5 | 190 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 5.741 | 218.74 | 231.21 | 724.62 | 578.37 | 338.776 | 13.82 | 5.7 | 16.42 | 5.97 | 0.01 | 14.964 | 186 | 856.401 | 402.541 | 61.577 | 244.679 | 0 | 11.496 | 27 | 9.5544 | 33.5 | 38.5 | 60.36 | 60.62 | 100.671 | 86.4203 | 164.6802 | 22.398 | 99.3833 | 12.2991 | 0 | 40.252 | 19.025 | 70.896
MAX | 12.1 | 38 | 169 | 141.5911 | 24.3 | 185 | 35.4 | 137 | 0 | 0 | 23.72 | 1.07 | 270.88 | 5.741 | 161.78 | 190.77 | 637.51 | 578.37 | 300.874 | 13.06 | 1.55 | 12.68 | 0.32 | 0.01 | 6.818 | 178.55 | 807.84 | 302.21 | 0 | 169.37 | 0 | 11.496 | 14.8 | 7.9806 | 29.5 | 34.5 | 60.03 | 60.29 | 89.035 | 86.4203 | 164.6802 | 21.802 | 99.3833 | 11.9576 | 0 | 40.252 | 17.379 | 64.874
MIN | 12.1 | 38 | 178 | 162.1942 | 41 | 190 | 39.6 | 190 | 0 | 0 | 24.08 | 1.07 | 348.01 | 5.741 | 220.3 | 262.21 | 742.24 | 578.37 | 401.321 | 14.46 | 11.53 | 19.66 | 8.33 | 0.01 | 18.721 | 289.27 | 950.503 | 413.759 | 63.102 | 300 | 1.3 | 11.496 | 27 | 9.8793 | 34.7 | 39.7 | 64.9 | 65.16 | 144.91 | 86.4203 | 169.891 | 23.056 | 99.3833 | 12.522 | 0 | 40.252 | 20.099 | 70.896
PROM | 12.1 | 38 | 172.3917 | 150.6895 | 36.4875 | 186.875 | 37.1917 | 150.375 | 0 | 0 | 23.9158 | 1.07 | 309.445 | 5.741 | 208.5825 | 225.2129 | 688.1392 | 578.37 | 334.0673 | 13.6708 | 6.7421 | 17.0667 | 4.1787 | 0.01 | 15.4832 | 229.4183 | 871.6152 | 355.2185 | 56.3453 | 202.9014 | 0.054167 | 11.496 | 24.2958 | 9.3196 | 30.9875 | 35.9875 | 61.9804 | 62.2408 | 121.6674 | 86.4203 | 167.2856 | 22.364 | 99.3833 | 12.175 | 0 | 40.252 | 18.4266 | 67.156
INICIO | 12.1 | 38 | 178 | 155.9799 | 39.7 | 190 | 35.4 | 150 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 5.741 | 161.78 | 204.21 | 637.51 | 578.37 | 300.876 | 13.94 | 1.82 | 18.37 | 2.9 | 0.01 | 17.39 | 289.27 | 950.503 | 387.629 | 0 | 198.476 | 0 | 11.496 | 26 | 9.4816 | 31.1 | 36.1 | 62.74 | 63 | 144.91 | -- | 169.891 | 23.056 | -- | 12.2686 | 0 | 40.252 | 18.878 | 69.461
FINAL | 12.1 | 38 | 169 | 162.1942 | 39.4 | 185 | 37.5 | 190 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 5.741 | 218.74 | 231.21 | 724.62 | 578.37 | 338.776 | 13.82 | 5.7 | 16.42 | 5.97 | 0.01 | 14.964 | 186 | 856.401 | 402.541 | 61.577 | 244.679 | 0 | 11.496 | 27 | 9.5544 | 33.5 | 38.5 | 60.36 | 60.62 | 100.671 | 86.4203 | 164.6802 | 22.398 | 99.3833 | 12.2991 | 0 | 40.252 | 19.025 | 70.896
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 28 de Febrero del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.6301 | 0.23373 | 0.418 | 0 | 0.02431 | 3874.442 | -- | -- | 0.69322 | 20.8112 | -- | 0.22448 | 0.01676 | 2412.15 | 0.98 | 0.172 | 0.543 | 0.408 | -- | 262.731 | 0 | 0 | 43.33 | 0.151 | 0.27154 | 0.2356 | 11.25 | 0.34
00:30 | 2695 | 8.6301 | 0.23373 | 0.418 | 0 | 0.02431 | 3874.442 | -- | -- | 0.69322 | 20.8112 | -- | 0.22448 | 0.01676 | 2412.15 | 0.98 | 0.172 | 0.543 | 0.408 | -- | 262.731 | 0 | 0 | 43.33 | 0.151 | 0.27154 | 0.2356 | 11.25 | 0.34
01:00 | 2695 | 8.7482 | 0.24438 | 0.418 | 0 | 0.03458 | 3874.4417 | -- | -- | 0.69503 | 20.8104 | -- | 0.22934 | 0.01455 | 2412.08 | 0.971 | 0.17 | 0.544 | 0.407 | -- | 262.733 | 0 | 0 | 43.33 | 0.152 | 0.26686 | 0.22298 | 11.24 | 0.335
01:30 | 2695 | 8.7482 | 0.24438 | 0.418 | 0 | 0.03458 | 3874.4417 | -- | -- | 0.69503 | 20.8104 | -- | 0.22934 | 0.01455 | 2412.08 | 0.971 | 0.17 | 0.544 | 0.407 | -- | 262.733 | 0 | 0 | 43.33 | 0.152 | 0.26686 | 0.22298 | 11.24 | 0.335
02:00 | 2695 | 8.7897 | 0.24651 | 0.413 | 0 | 0.03949 | 3874.4335 | -- | -- | 0.69427 | 20.79 | -- | 0.22934 | 0.016 | 2412.01 | 0.962 | 0.167 | 0.543 | 0.407 | -- | 262.734 | 0 | 0 | 43.33 | 0.155 | 0.26569 | 0.21374 | 11.22 | 0.337
02:30 | 2695 | 8.7897 | 0.24651 | 0.413 | 0 | 0.03949 | 3874.4335 | -- | -- | 0.69427 | 20.79 | -- | 0.22934 | 0.016 | 2412.01 | 0.962 | 0.167 | 0.543 | 0.407 | -- | 262.734 | 0 | 0 | 43.33 | 0.155 | 0.26569 | 0.21374 | 11.22 | 0.337
03:00 | 2695 | 8.782 | 0.23373 | 0.403 | 0 | 0.04 | 3874.4198 | -- | -- | 0.69693 | 20.7559 | -- | 0.22934 | 0.01526 | 2411.95 | 0.955 | 0.161 | 0.543 | 0.408 | -- | 262.735 | 0 | 0 | 43.33 | 0.156 | 0.23762 | 0.23774 | 11.18 | 0.341
03:30 | 2695 | 8.782 | 0.23373 | 0.403 | 0 | 0.04 | 3874.4198 | -- | -- | 0.69693 | 20.7559 | -- | 0.22934 | 0.01526 | 2411.95 | 0.955 | 0.161 | 0.543 | 0.408 | -- | 262.735 | 0 | 0 | 43.33 | 0.156 | 0.23762 | 0.23774 | 11.18 | 0.341
04:00 | 2695 | 8.8229 | 0.22521 | 0.398 | 0 | 0.03153 | 3874.4167 | -- | -- | 0.70302 | 20.7483 | -- | 0.22448 | 0.01455 | 2411.89 | 0.948 | 0.154 | 0.545 | 0.408 | -- | 262.736 | 0 | 0 | 43.33 | 0.157 | 0.25633 | 0.21578 | 11.18 | 0.345
04:30 | 2695 | 8.8229 | 0.22521 | 0.398 | 0 | 0.03153 | 3874.4167 | -- | -- | 0.70302 | 20.7483 | -- | 0.22448 | 0.01455 | 2411.89 | 0.948 | 0.154 | 0.545 | 0.408 | -- | 262.736 | 0 | 0 | 43.33 | 0.157 | 0.25633 | 0.21578 | 11.18 | 0.345
05:00 | 2695 | 8.8965 | 0.2103 | 0.408 | 0 | 0.03506 | 3874.403 | -- | -- | 0.70516 | 20.7142 | -- | 0.21961 | 0.01455 | 2411.84 | 0.941 | 0.154 | 0.546 | 0.407 | -- | 262.737 | 0 | 0 | 43.33 | 0.156 | 0.27622 | 0.20669 | 11.15 | 0.349
05:30 | 2695 | 8.8965 | 0.2103 | 0.408 | 0 | 0.03506 | 3874.403 | -- | -- | 0.70516 | 20.7142 | -- | 0.21961 | 0.01455 | 2411.84 | 0.941 | 0.154 | 0.546 | 0.407 | -- | 262.737 | 0 | 0 | 43.33 | 0.156 | 0.27622 | 0.20669 | 11.15 | 0.349
06:00 | 2695 | 8.9905 | 0.21456 | 0.418 | 0 | 0.04324 | 3874.3981 | -- | -- | 0.70474 | 20.7021 | -- | 0.21474 | 0.01455 | 2411.85 | 0.943 | 0.154 | 0.547 | 0.405 | 93.14 | 262.738 | 0 | 0 | 43.33 | 0.155 | 0.30195 | 0.19779 | 11.14 | 0.352
06:30 | 2695 | 8.9905 | 0.21456 | 0.418 | 0 | 0.04324 | 3874.3981 | -- | -- | 0.70474 | 20.7021 | -- | 0.21474 | 0.01455 | 2411.85 | 0.943 | 0.154 | 0.547 | 0.405 | 93.14 | 262.738 | 0 | 0 | 43.33 | 0.155 | 0.30195 | 0.19779 | 11.14 | 0.352
07:00 | 2695 | 9.0952 | 0.26355 | 0.418 | 0 | 0.04585 | 3874.3908 | -- | -- | 0.70397 | 20.6839 | -- | 0.21021 | 0.01526 | 2411.87 | 0.945 | 0.15 | 0.547 | 0.407 | -- | 262.74 | 0 | 0 | 43.33 | 0.154 | 0.32409 | 0.19293 | 11.17 | 0.356
07:30 | 2695 | 9.0952 | 0.26355 | 0.418 | 0 | 0.04585 | 3874.3908 | -- | -- | 0.70397 | 20.6839 | -- | 0.21021 | 0.01526 | 2411.87 | 0.945 | 0.15 | 0.547 | 0.407 | -- | 262.74 | 0 | 0 | 43.33 | 0.154 | 0.32409 | 0.19293 | 11.17 | 0.356
08:00 | 2695 | 9.2828 | 0.29337 | 0.418 | 0 | 0.03619 | 3874.3966 | -- | -- | 0.70347 | 20.6983 | 301.2051 | 0.21961 | 0.01526 | 2411.89 | 0.948 | 0.144 | 0.547 | 0.405 | -- | 262.741 | 0 | 0 | 43.33 | 0.152 | 0.3444 | 0.19779 | 11.12 | 0.352
08:30 | 2695 | 9.2828 | 0.29337 | 0.418 | 0 | 0.03619 | 3874.3966 | -- | -- | 0.70347 | 20.6983 | 301.2051 | 0.21961 | 0.01526 | 2411.89 | 0.948 | 0.144 | 0.547 | 0.405 | -- | 262.741 | 0 | 0 | 43.33 | 0.152 | 0.3444 | 0.19779 | 11.12 | 0.352
09:00 | 2695 | 9.5703 | 0.31467 | 0.421 | 0 | 0.03509 | 3874.4192 | -- | -- | 0.67899 | 20.7543 | -- | 0.25458 | 0.01386 | 2411.99 | 0.96 | 0.137 | 0.547 | 0.404 | -- | 262.761 | 0 | 0 | 43.33 | 0.15 | 0.34875 | 0.19293 | 11.15 | 0.345
09:30 | 2695 | 9.5703 | 0.31467 | 0.421 | 0 | 0.03509 | 3874.4192 | -- | -- | 0.67899 | 20.7543 | -- | 0.25458 | 0.01386 | 2411.99 | 0.96 | 0.137 | 0.547 | 0.404 | -- | 262.761 | 0 | 0 | 43.33 | 0.15 | 0.34875 | 0.19293 | 11.15 | 0.345
10:00 | 2695 | 9.8845 | 0.31893 | 0.421 | 0 | 0.03358 | 3874.403 | -- | -- | 0.59398 | 20.7142 | -- | 0.2813 | 0.01319 | 2412.18 | 0.984 | 0.139 | 0.546 | 0.406 | -- | 262.78 | 0 | 0 | 43.33 | 0.148 | 0.37196 | 0.20073 | 11.14 | 0.337
10:30 | 2695 | 9.8845 | 0.31893 | 0.421 | 0 | 0.03358 | 3874.403 | -- | -- | 0.59398 | 20.7142 | -- | 0.2813 | 0.01319 | 2412.18 | 0.984 | 0.139 | 0.546 | 0.406 | -- | 262.78 | 0 | 0 | 43.33 | 0.148 | 0.37196 | 0.20073 | 11.14 | 0.337
11:00 | 2695 | 9.9125 | 0.3168 | 0.418 | 0 | 0.02572 | 3874.3887 | -- | -- | 0.51052 | 20.6786 | -- | 0.30399 | 0.0119 | 2412.24 | 0.992 | 0.11 | 0.545 | 0.406 | -- | 262.8 | 0 | 0 | 43.33 | 0.146 | 0.38792 | 0.20271 | 11.17 | 0.331
11:30 | 2695 | 9.9125 | 0.3168 | 0.418 | 0 | 0.02572 | 3874.3887 | -- | -- | 0.51052 | 20.6786 | -- | 0.30399 | 0.0119 | 2412.24 | 0.992 | 0.11 | 0.545 | 0.406 | -- | 262.8 | 0 | 0 | 43.33 | 0.146 | 0.38792 | 0.20271 | 11.17 | 0.331
12:00 | 2695 | 9.8557 | 0.25929 | 0.418 | 0 | 0.02695 | 3874.3908 | -- | -- | 0.48404 | 20.6839 | -- | 0.30399 | 0.01455 | 2412.22 | 0.989 | 0.112 | 0.545 | 0.406 | -- | 262.82 | 0 | 0 | 43.33 | 0.144 | 0.36616 | 0.2356 | 11.18 | 0.322
12:30 | 2695 | 9.8557 | 0.25929 | 0.418 | 0 | 0.02695 | 3874.3908 | -- | -- | 0.48404 | 20.6839 | -- | 0.30399 | 0.01455 | 2412.22 | 0.989 | 0.112 | 0.545 | 0.406 | -- | 262.82 | 0 | 0 | 43.33 | 0.144 | 0.36616 | 0.2356 | 11.18 | 0.322
13:00 | 2695 | 9.7026 | 0.19965 | 0.418 | 0 | 0.0338 | 3874.3567 | -- | -- | 0.47492 | 20.5991 | -- | 0.2981 | 0.01386 | 2412.23 | 0.991 | 0.118 | 0.544 | 0.407 | -- | 262.839 | 0 | 0 | 43.33 | 0.14 | 0.33279 | 0.25629 | 11.21 | 0.314
13:30 | 2695 | 9.7026 | 0.19965 | 0.418 | 0 | 0.0338 | 3874.3567 | -- | -- | 0.47492 | 20.5991 | -- | 0.2981 | 0.01386 | 2412.23 | 0.991 | 0.118 | 0.544 | 0.407 | -- | 262.839 | 0 | 0 | 43.33 | 0.14 | 0.33279 | 0.25629 | 11.21 | 0.314
14:00 | 2695 | 9.5101 | 0.24864 | 0.418 | 0 | 0.04154 | 3874.3576 | -- | -- | 0.42335 | 20.6014 | -- | 0.28676 | 0.01455 | 2412.24 | 0.992 | 0.125 | 0.544 | 0.406 | -- | 262.859 | 0 | 0 | 43.33 | 0.136 | 0.29844 | 0.25852 | 11.29 | 0.307
14:30 | 2695 | 9.5101 | 0.24864 | 0.418 | 0 | 0.04154 | 3874.3576 | -- | -- | 0.42335 | 20.6014 | -- | 0.28676 | 0.01455 | 2412.24 | 0.992 | 0.125 | 0.544 | 0.406 | -- | 262.859 | 0 | 0 | 43.33 | 0.136 | 0.29844 | 0.25852 | 11.29 | 0.307
15:00 | 2695 | 9.2877 | 0.26568 | 0.418 | 0 | 0.04585 | 3874.3881 | -- | -- | 0.34928 | 20.6771 | -- | 0.26492 | 0.01526 | 2412.24 | 0.992 | 0.131 | 0.542 | 0.406 | -- | 262.879 | 0 | 0 | 43.33 | 0.133 | 0.27388 | 0.24747 | 11.42 | 0.302
15:30 | 2695 | 9.2877 | 0.26568 | 0.418 | 0 | 0.04585 | 3874.3881 | -- | -- | 0.34928 | 20.6771 | -- | 0.26492 | 0.01526 | 2412.24 | 0.992 | 0.131 | 0.542 | 0.406 | -- | 262.879 | 0 | 0 | 43.33 | 0.133 | 0.27388 | 0.24747 | 11.42 | 0.302
16:00 | 2695 | 8.9929 | 0.24438 | 0.418 | 0 | 0.04326 | 3874.3838 | -- | -- | 0.33096 | 20.6665 | -- | 0.25458 | 0.01526 | 2412.26 | 0.995 | 0.138 | 0.542 | 0.408 | -- | 262.899 | 0 | 0 | 43.33 | 0.142 | 0.25516 | 0.24204 | 11.48 | 0.298
16:30 | 2695 | 8.9929 | 0.24438 | 0.418 | 0 | 0.04326 | 3874.3838 | -- | -- | 0.33096 | 20.6665 | -- | 0.25458 | 0.01526 | 2412.26 | 0.995 | 0.138 | 0.542 | 0.408 | -- | 262.899 | 0 | 0 | 43.33 | 0.142 | 0.25516 | 0.24204 | 11.48 | 0.298
17:00 | 2695 | 8.6774 | 0.25077 | 0.418 | 0 | 0.04497 | 3874.3893 | -- | 16.1867 | 0.33273 | 20.6801 | -- | 0.24941 | 0.01526 | 2412.27 | 0.996 | 0.147 | 0.542 | 0.408 | -- | 262.918 | 0 | 0 | 43.33 | 0.143 | 0.27271 | 0.20469 | 11.44 | 0.296
17:30 | 2695 | 8.6774 | 0.25077 | 0.418 | 0 | 0.04497 | 3874.3893 | -- | 16.1867 | 0.33273 | 20.6801 | -- | 0.24941 | 0.01526 | 2412.27 | 0.996 | 0.147 | 0.542 | 0.408 | -- | 262.918 | 0 | 0 | 43.33 | 0.143 | 0.27271 | 0.20469 | 11.44 | 0.296
18:00 | 2695 | 8.3669 | 0.27633 | 0.418 | 0 | 0.03825 | 3874.3777 | -- | -- | 0.3521 | 20.6514 | 303.5443 | 0.25975 | 0.01455 | 2412.28 | 0.997 | 0.158 | 0.541 | 0.439 | 93.73 | 262.938 | 0 | 0 | 43.33 | 0.141 | 0.27973 | 0.2168 | 11.38 | 0.292
18:30 | 2695 | 8.3669 | 0.27633 | 0.418 | 0 | 0.03825 | 3874.3777 | -- | -- | 0.3521 | 20.6514 | 303.5443 | 0.25975 | 0.01455 | 2412.28 | 0.997 | 0.158 | 0.541 | 0.439 | 93.73 | 262.938 | 0 | 0 | 43.33 | 0.141 | 0.27973 | 0.2168 | 11.38 | 0.292
19:00 | 2695 | 8.0643 | 0.29763 | 0.418 | 0 | 0.02787 | 3874.385 | -- | -- | 0.36705 | 20.6695 | -- | 0.24424 | 0.01526 | 2412.29 | 0.998 | 0.171 | 0.541 | 0.398 | -- | 262.958 | 0 | 0 | 43.33 | 0.137 | 0.30312 | 0.23453 | 11.38 | 0.288
19:30 | 2695 | 8.0643 | 0.29763 | 0.418 | 0 | 0.02787 | 3874.385 | -- | -- | 0.36705 | 20.6695 | -- | 0.24424 | 0.01526 | 2412.29 | 0.998 | 0.171 | 0.541 | 0.398 | -- | 262.958 | 0 | 0 | 43.33 | 0.137 | 0.30312 | 0.23453 | 11.38 | 0.288
20:00 | 2695 | 7.796 | 0.27633 | 0.413 | 0 | 0.02747 | 3874.3857 | -- | -- | 0.38275 | 20.671 | -- | 0.25975 | 0.01837 | 2412.33 | 1.004 | 0.185 | 0.542 | 0.406 | -- | 262.977 | 0 | 0 | 43.33 | 0.144 | 0.31538 | 0.2825 | 11.39 | 0.284
20:30 | 2695 | 7.796 | 0.27633 | 0.413 | 0 | 0.02747 | 3874.3857 | -- | -- | 0.38275 | 20.671 | -- | 0.25975 | 0.01837 | 2412.33 | 1.004 | 0.185 | 0.542 | 0.406 | -- | 262.977 | 0 | 0 | 43.33 | 0.144 | 0.31538 | 0.2825 | 11.39 | 0.284
21:00 | 2695 | 7.5664 | 0.26142 | 0.413 | 0 | 0.02835 | 3874.3747 | -- | -- | 0.3983 | 20.6438 | -- | 0.25458 | 0.01455 | 2412.4 | 1.013 | 0.196 | 0.542 | 0.407 | -- | 262.997 | 0 | 0 | 43.33 | 0.149 | 0.3444 | 0.28716 | 11.42 | 0.28
21:30 | 2695 | 7.5664 | 0.26142 | 0.413 | 0 | 0.02835 | 3874.3747 | -- | -- | 0.3983 | 20.6438 | -- | 0.25458 | 0.01455 | 2412.4 | 1.013 | 0.196 | 0.542 | 0.407 | -- | 262.997 | 0 | 0 | 43.33 | 0.149 | 0.3444 | 0.28716 | 11.42 | 0.28
22:00 | 2695 | 7.3425 | 0.30402 | 0.413 | 0 | 0.02884 | 3874.3664 | -- | -- | 0.41253 | 20.6233 | -- | 0.24424 | 0.01676 | 2412.45 | 1.019 | 0.2 | 0.542 | 0.407 | -- | 263.017 | 0 | 0 | 43.33 | 0.15 | 0.36906 | 0.29068 | 11.39 | 0.275
22:30 | 2695 | 7.3425 | 0.30402 | 0.413 | 0 | 0.02884 | 3874.3664 | -- | -- | 0.41253 | 20.6233 | -- | 0.24424 | 0.01676 | 2412.45 | 1.019 | 0.2 | 0.542 | 0.407 | -- | 263.017 | 0 | 0 | 43.33 | 0.15 | 0.36906 | 0.29068 | 11.39 | 0.275
23:00 | 2695 | 7.1191 | 0.33384 | 0.413 | 0 | 0.02833 | 3874.3622 | -- | -- | 0.42451 | 20.6067 | -- | 0.23907 | 0.01676 | 2412.48 | 1.023 | 0.198 | 0.543 | 0.402 | -- | 263.037 | 0 | 0 | 43.33 | 0.153 | 0.38937 | 0.28599 | 11.35 | 0.27
23:30 | 2695 | 7.1191 | 0.33384 | 0.413 | 0 | 0.02833 | 3874.3622 | -- | -- | 0.42451 | 20.6067 | -- | 0.23907 | 0.01676 | 2412.48 | 1.023 | 0.198 | 0.543 | 0.402 | -- | 263.037 | 0 | 0 | 43.33 | 0.153 | 0.38937 | 0.28599 | 11.35 | 0.27

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 28 de Febrero del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/02/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
28/02/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/02/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.417
28/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
28/02/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/02/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.083
28/02/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.54
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.53
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.81
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.73
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.35
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
28/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
28/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
28/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.776

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 28 de Febrero del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/02/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/02/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/02/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.8
28/02/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/02/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.693
28/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.203
28/02/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/02/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/02/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/02/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 251.24
28/02/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 580.785
28/02/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 10:00:00 | 150
28/02/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 10:01:00 | 23:59:59 | 250
28/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 35.181
28/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 101.557
28/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 109.436
28/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 43.03
28/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 22.65

## STOCK_COMB
viernes, 28 de Febrero del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
28/02/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/02/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/02/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 284.85 | 284.848 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/02/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/02/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 265.75 | 265.75 | 0 | m3
28/02/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
28/02/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
28/02/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
28/02/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59593.4 | 60002.22 | 408.82 | m3
28/02/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31371.27 | 31371.27 | 0 | m3
28/02/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
28/02/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 652.83 | 652.83 | 0 | m3
28/02/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 587.55 | 587.55 | 0 | m3
28/02/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 619.46 | 618.973 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
28/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2071.79 | 2071.79 | 0 | m3
28/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2553.83 | 2553.83 | 0 | m3
28/02/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6743.72 | 6743.72 | 0 | m3 | Sin consumo interno de combustible en planta.
28/02/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58009.4 | 58009.4 | 0 | m3
28/02/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
28/02/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 17.39 | 17.39 | 0 | m3
28/02/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 477.99 | 477.99 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 28 de Febrero del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 28/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 819.98
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 547.81
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 5179.5601
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 3134.614
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 3259.2259
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 200509.92
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 987650
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 959054
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1097216
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 2139
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 994113.393
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 992351.614
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 358670
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 732.92
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 927042.2877
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 953732.1504
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 957696.5151
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1125321.256
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 939350
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 19944.06
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 20777.74
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 21280.52
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 17727.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 16553.74
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18442.21
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18442.21
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14089.36
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 194876.556
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 123200
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 28 de Febrero del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
28/02/2025 00:00 | 864 | -- | 81.82 | 81.82 | 4474.7 | 506.02 | 8826 | 22749 | 4523.122 | 4541.953 | 4537.747 | 4543.969 | 2700 | 6816 | 5777.206
28/02/2025 01:00 | 863.1 | -- | 83.74 | 83.74 | 4481.6 | 504.06 | 9142 | 22811 | 4556.1 | 4562.956 | 4558.725 | 4564.933 | 2700 | 6851 | 5813.429
28/02/2025 02:00 | 864.1 | -- | 86 | 86 | 4474.7 | 506.02 | 9459 | 22852 | 4612.16 | 4601.429 | 4597.544 | 4603.916 | 2700 | 6867 | 6080.911
28/02/2025 03:00 | 870.6 | -- | 89.15 | 89.15 | 4481.6 | 503.08 | 9775 | 23214 | 4620.876 | 4609.281 | 4605.546 | 4611.807 | 2700 | 6829 | 6229.574
28/02/2025 04:00 | 870.7 | -- | 91.4 | 91.4 | 4474.7 | 506.02 | 9976 | 22678 | 4615.458 | 4603.785 | 4599.382 | 4606.154 | 2700 | 6832 | 6375.283
28/02/2025 05:00 | 871.1 | -- | 92.93 | 92.93 | 4474.7 | 506.02 | 10066 | 22887 | 4595.319 | 4591.615 | 4586.947 | 4593.905 | 2700 | 6854 | 6520.406
28/02/2025 06:00 | 870.9 | -- | 93.92 | 93.92 | 4474.7 | 504.06 | 10000 | 22812 | 4528.54 | 4542.149 | 4537.206 | 4543.733 | 2700 | 6845 | 6664.022
28/02/2025 07:00 | 870.6 | -- | 96.04 | 96.04 | 4474.7 | 505.04 | 9843 | 22756 | 4408.175 | 4469.129 | 4463.568 | 4470.831 | 2690 | 6827 | 6804.032
28/02/2025 08:00 | 871.5 | 2987.19 | 97.9 | 97.9 | 4474.7 | 504.06 | 9675 | 22669 | 4324.908 | 4432.619 | 4428.21 | 4434.556 | 2680 | 6846 | 6945.649
28/02/2025 09:00 | 869.4 | 2989.05 | 98.92 | 98.92 | 4474.7 | 505.04 | 9478 | 22819 | 4265.903 | 4395.716 | 4399.446 | 4399.342 | 2670 | 6860 | 7087.996
28/02/2025 10:00 | 897.4 | 2988.34 | 99.41 | 99.41 | 4474.7 | 502.1 | 9236 | 22795 | 3958.628 | 4298.552 | 4305.155 | 4302.295 | 2590 | 6655 | 7158.225
28/02/2025 11:00 | 800 | 2988.79 | 99.8 | 99.8 | 4474.7 | 506.02 | 8994 | 22831 | 3788.326 | 4227.887 | 4235.519 | 4232.101 | 2590 | 6657 | 7156.005
28/02/2025 12:00 | 799.7 | 2989.5 | 99.47 | 99.47 | 4474.7 | 507 | 8757 | 22889 | 3732.5 | 4198.443 | 4205.89 | 4202.422 | 2620 | 6660 | 7153.365
28/02/2025 13:00 | 827.2 | 2987.9 | 98.68 | 98.68 | 4474.7 | 506.02 | 8636 | 22815 | 3835.2 | 4229.85 | 4237.465 | 4233.868 | 2630 | 6806 | 7150.827
28/02/2025 14:00 | 825.6 | 2989.5 | 98.67 | 98.67 | 4474.7 | 503.08 | 8645 | 22853 | 3937.782 | 4274.8 | 4283.205 | 4279.329 | 2660 | 6807 | 7148.959
28/02/2025 15:00 | 861.5 | 2989.5 | 98.88 | 98.88 | 4474.7 | 504.06 | 8660 | 22691 | 4010.567 | 4321.91 | 4331.323 | 4326.91 | 2660 | 6809 | 7146.801
28/02/2025 16:00 | 860.3 | 2988.34 | 99.32 | 99.32 | 4474.7 | 507.98 | 8675 | 22643 | 4036.595 | 4338.007 | 4346.57 | 4342.22 | 2660 | 6813 | 7143.891
28/02/2025 17:00 | 859.1 | 2988.34 | 99.5 | 99.5 | 4474.7 | 504.06 | 8724 | 22874 | 4011.626 | 4313.078 | 4316.401 | 4315.839 | 2660 | 6808 | 7143.112
28/02/2025 18:00 | 860.6 | 2989.5 | 99.43 | 99.43 | 4474.7 | 502.1 | 8791 | 23269 | 4035.653 | 4330.351 | 4329.918 | 4332.445 | 2670 | 6836 | 7141.251
28/02/2025 19:00 | 860.6 | 2989.05 | 98.37 | 98.37 | 4460.9 | 505.04 | 8817 | 22946 | 4022.108 | 4323.874 | 4321.808 | 4325.732 | 2660 | 6802 | 7140.603
28/02/2025 20:00 | 864.2 | 2988.34 | 96.78 | 96.78 | 4460.9 | 505.04 | 8769 | 22627 | 4003.147 | 4318.377 | 4315.32 | 4319.843 | 2660 | 6825 | 7140.582
28/02/2025 21:00 | 864 | 2988.34 | 95.23 | 95.23 | 4460.9 | 502.1 | 8720 | 22802 | 4181.811 | 4356.065 | 4352.409 | 4357.649 | 2680 | 6790 | 7140.396
28/02/2025 22:00 | 864.1 | 2988.34 | 93.39 | 93.39 | 4467.8 | 506.02 | 8671 | 22640 | 4211.255 | 4382.565 | 4379.009 | 4384.266 | 2680 | 6810 | 7140.085
28/02/2025 23:00 | 864.4 | 2987.64 | 92.46 | 92.46 | 4474.7 | 507.98 | 8788 | 22798 | 4255.302 | 4412.401 | 4409.178 | 4414.534 | 2700 | 6809 | 7139.844

## TEMP_AMB
viernes, 28 de Febrero del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
28/02/2025 00:00 | 24 | 26.67 | 26.67 | 23.3 | 23.3 | 26.34 | 26.34 | 19.9 | 38.35 | 21.8 | 24.5 | 27.16 | 26.074 | 23.4 | 24.66 | 25.9
28/02/2025 01:00 | 24 | 26.43 | 26.43 | 23.1 | 23.1 | 26.3 | 26.3 | 20.1 | 38.21 | 21.7 | 24.4 | 27.03 | 25.65 | 23.1 | 24.58 | 25.65
28/02/2025 02:00 | 24 | 26.27 | 26.27 | 23 | 23 | 26.36 | 26.36 | 19.9 | 38.16 | 21.6 | 23.5 | 27 | 25.35 | 22.5 | 24.46 | 25.66
28/02/2025 03:00 | 24 | 26.27 | 26.27 | 23.3 | 23.3 | 26.46 | 26.46 | 19.8 | 38.3 | 21.7 | 24.4 | 26.97 | 25.1 | 22.8 | 24.37 | 25.39
28/02/2025 04:00 | 24 | 26.19 | 26.19 | 23.5 | 23.5 | 26.38 | 26.38 | 19.8 | 37.4 | 21.7 | 24.1 | 26.87 | 24.95 | 22.4 | 24.28 | 24.93
28/02/2025 05:00 | 23 | 25.48 | 25.48 | 23.4 | 23.4 | 26.26 | 26.26 | 19.8 | 36.42 | 22 | 23.1 | 26.68 | 24.75 | 22.6 | 24.2 | 24.87
28/02/2025 06:00 | 22 | 25.12 | 25.12 | 23.5 | 23.5 | 26.26 | 26.26 | 19.6 | 35.91 | 22.2 | 23.5 | 26.69 | 24.05 | 22.5 | 24.04 | 25.04
28/02/2025 07:00 | 22 | 25.21 | 25.21 | 23.5 | 23.5 | 26.2 | 26.2 | 19.6 | 36.21 | 22.4 | 24.9 | 26.52 | 22.55 | 23.2 | 24.53 | 25.55
28/02/2025 08:00 | 24 | 26.64 | 26.64 | 23.1 | 23.1 | 26.88 | 26.88 | 19.8 | 36.49 | 23.3 | 26 | 26.82 | 23.4 | 25 | 25.68 | 28.02
28/02/2025 09:00 | 27 | 29.55 | 29.55 | 23.9 | 23.9 | 27.15 | 27.15 | 19.7 | 37.73 | 24.6 | 27.3 | 27.45 | 23.6 | 26.4 | 26.02 | 30.62
28/02/2025 10:00 | 32 | 30.44 | 30.44 | 26.3 | 26.3 | 27.62 | 27.62 | 20.1 | 38.09 | 24.1 | 28.2 | 28.31 | 24.15 | 26.7 | 26.44 | 27.8
28/02/2025 11:00 | 32 | 29.8 | 29.8 | 28.5 | 28.5 | 28.19 | 28.19 | 20.8 | 38.33 | 25.1 | 27.5 | 29.2 | 24.75 | 26.7 | 26.42 | 29.8
28/02/2025 12:00 | 34 | 29.67 | 29.67 | 28.6 | 28.6 | 28.27 | 28.27 | 21.1 | 38.62 | 25.4 | 28.1 | 29.9 | 25.4 | 26.6 | 27.87 | 32.62
28/02/2025 13:00 | 34 | 28.93 | 28.93 | 27.9 | 27.9 | 28.5 | 28.5 | 21.4 | 38.55 | 26.3 | 28.4 | 30.36 | 25.85 | 29.2 | 28.82 | 32.22
28/02/2025 14:00 | 34 | 28.89 | 28.89 | 27.3 | 27.3 | 28.96 | 28.96 | 21.5 | 38.65 | 26.2 | 28.5 | 30.79 | 26.55 | 28.6 | 30.66 | 32.04
28/02/2025 15:00 | 34 | 29.32 | 29.32 | 26.9 | 26.9 | 29.23 | 29.23 | 21.4 | 39.21 | 26.1 | 27.6 | 31.26 | 26.55 | 29 | 30.06 | 31.85
28/02/2025 16:00 | 30 | 29.48 | 29.48 | 25.9 | 25.9 | 29.82 | 29.82 | 21.4 | 40.68 | 25.2 | 27.4 | 31.61 | 26.5 | 28.1 | 29.35 | 26.06
28/02/2025 17:00 | 29 | 29.49 | 29.49 | 24.3 | 24.3 | 30.12 | 30.12 | 21.8 | 40.88 | 24.6 | 26.3 | 31.42 | 26.15 | 27.7 | 28.53 | 25.95
28/02/2025 18:00 | 27 | 29.05 | 29.05 | 24.1 | 24.1 | 29.78 | 29.78 | 22.8 | 40.75 | 23.4 | 26 | 30.9 | 25.55 | 26.9 | 27.55 | 26.02
28/02/2025 19:00 | 25 | 28.4 | 28.4 | 23.3 | 23.3 | 29.09 | 29.09 | 21.9 | 40.69 | 22.8 | 25 | 30.43 | 25.25 | 25.2 | 27.08 | 25.63
28/02/2025 20:00 | 25 | 27.78 | 27.78 | 23.7 | 23.7 | 28.32 | 28.32 | 22.4 | 40.35 | 22 | 24.6 | 30.05 | 25.15 | 24.8 | 26.67 | 25.3
28/02/2025 21:00 | 24 | 27.56 | 27.56 | 23.5 | 23.5 | 27.69 | 27.69 | 22.2 | 40.21 | 22.1 | 24.8 | 29.79 | 24.9 | 24.6 | 26.3 | 25
28/02/2025 22:00 | 23 | 27.55 | 27.55 | 23 | 23 | 27.11 | 27.11 | 21.3 | 40.3 | 22 | 22.2 | 29.03 | 24.75 | 24.5 | 25.76 | 24.71
28/02/2025 23:00 | 23 | 27.36 | 27.36 | 23.1 | 23.1 | 26.6 | 26.6 | 21.6 | 40.08 | 22 | 24.7 | 29.03 | 24.4 | 24.1 | 24.78 | 24.41

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 28 de Febrero del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
28/02/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 28/02/2025 06:00 | 01/03/2025 06:00
28/02/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 28/02/2025 06:00 | 01/03/2025 06:00
28/02/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942 | 28/02/2025 06:00 | 01/03/2025 06:00
28/02/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 28/02/2025 06:00 | 01/03/2025 06:00
28/02/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 28/02/2025 06:00 | 01/03/2025 06:00
28/02/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 28/02/2025 06:00 | 01/03/2025 06:00
28/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1150 | 28/02/2025 06:00 | 01/03/2025 06:00
28/02/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 28/02/2025 06:00 | 01/03/2025 06:00
28/02/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 28/02/2025 06:00 | 01/03/2025 06:00
28/02/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 28/02/2025 06:00 | 01/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 28 de Febrero del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
28/02/2025 | 00:30 | 0 | 34.82 | 11.02 | 0 |  | 4.16 | 2.18 | 9.05 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 5.402 | 5.602 |  |  |  | 6.42 | 6.54 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 01:00 | 0 | 34.7 | 11.59 | 0 |  | 4.28 | 2.24 | 8.628 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.033 | 5.133 |  |  |  | 6.26 | 6.2 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 01:30 | 0 | 33.83 | 10.68 | 0 |  | 4.51 | 2.31 | 6.579 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.955 | 4.855 |  |  |  | 5.18 | 5.47 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 02:00 | 0 | 32.47 | 10.19 | 0 |  | 4.2 | 2.21 | 7.969 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.427 | 4.527 |  |  |  | 6.07 | 5.99 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 02:30 | 0 | 34.53 | 10.75 | 0 |  | 3.84 | 1.36 | 9.911 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 4.33 | 4.53 |  |  |  | 8.64 | 8.38 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 03:00 | 0 | 34.75 | 10.55 | 0 |  | 3.25 | 1.1 | 8.372 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 4.744 | 4.844 |  |  |  | 9.21 | 8.33 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 03:30 | 0 | 32.44 | 11.7 | 0 |  | 3.66 | 1.32 | 8.628 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 5.003 | 5.093 |  |  |  | 9.2 | 8.02 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 04:00 | 0 | 34.71 | 12.21 | 0 |  | 3.47 | 1.78 | 6.579 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4.559 | 4.609 |  |  |  | 10.19 | 7.71 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 04:30 | 0 | 32.49 | 11.48 | 0 |  | 3.86 | 2.72 | 7.969 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 4.876 | 4.976 |  |  |  | 9.05 | 9.35 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 05:00 | 0 | 34.32 | 12 | 0 | 0 | 4.01 | 2.84 | 9.911 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.612 | 5.712 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 10.14 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 0 | 0.158
28/02/2025 | 05:30 | 0 | 32.75 | 12.01 | 0 | 0 | 4.25 | 2.32 | 8.372 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.16655 | 0 | 5.9 | 5.787 | 5.887 | 0 | 0 | 5.9 | 9.84 | 9.63 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 0 | 11.714
28/02/2025 | 06:00 | 0 | 33.9 | 12.34 | 0 | 0 | 4.43 | 1.94 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 9.7 | 15.09 | 1 | 1 | 0 | 13 | 43.1 | 7.993 | 7.983 | 0 | 0 | 43.1 | 9.22 | 9.57 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 16 | 45.258
28/02/2025 | 06:30 | 0 | 34.68 | 11.73 | 0 | 12.228 | 5.06 | 2.25 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 52.3 | 170.46 | 1 | 1 | 0 | 88 | 389.8 | 7.373 | 7.273 | 7.204 | 7.104 | 389.8 | 9.07 | 9.13 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 102 | 96.771
28/02/2025 | 07:00 | 0 | 34.69 | 12.18 | 0 | 34.325 | 4.56 | 1.66 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 85.7 | 459.45 | 1 | 1 | 0.21051 | 210 | 543.2 | 6.666 | 6.566 | 53.76 | 51.76 | 543.2 | 8.63 | 8.32 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 217 | 177.114
28/02/2025 | 07:30 | 0 | 34.68 | 10.64 | 0 | 88.912 | 4.24 | 1.16 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 88.6 | 780 | 1 | 1 | 15.3148 | 348 | 687 | 6.188 | 6.088 | 101.052 | 99.052 | 687 | 7.92 | 7.75 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 360 | 311.629
28/02/2025 | 08:00 | 0 | 34.7 | 11.1 | 0 | 115.499 | 4.57 | 1.93 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 83.3 | 928.36 | 1 | 1 | 47.5593 | 489 | 946.6 | 5.837 | 5.737 | 535.801 | 532.801 | 946.6 | 8.43 | 7.47 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 507 | 484.548
28/02/2025 | 08:30 | 0 | 34.34 | 10.12 | 0 | 114.299 | 4.59 | 2.29 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 138.7 | 1001.82 | 1 | 1 | 121.5394 | 625 | 998 | 5.654 | 5.614 | 609.238 | 605.238 | 998 | 8.22 | 8.27 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 646 | 978.72
28/02/2025 | 09:00 | 0 | 33.03 | 10.31 | 0 | 637.739 | 4.38 | 2.51 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 404.9 | 1038.91 | 1 | 1 | 221.2526 | 755 | 1029.4 | 4.552 | 4.532 | 678.457 | 677.457 | 1029.4 | 7.3 | 7.31 | 454.5885 | 454.5885 | 454.5885 | 358.6053 | 358.6053 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 785 | 1040.435
28/02/2025 | 09:30 | 0 | 33.65 | 12.58 | 0 | 718.916 | 5.19 | 2.59 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1017.6 | 1069.09 | 1 | 1 | 291.0719 | 868 | 1050.1 | 3.651 | 3.631 | 699.441 | 701.441 | 1050.1 | 7.79 | 8.44 | 454.5885 | 438.5253 | 438.5253 | 326.4434 | 326.4434 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 907 | 1046.58
28/02/2025 | 10:00 | 0 | 34.81 | 12.64 | 0 | 829.171 | 6.36 | 2.72 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1073.9 | 1098.18 | 1 | 1 | 376.3206 | 558 | 1060.4 | 3.551 | 3.501 | 704.257 | 705.257 | 1060.4 | 8.14 | 8.76 | 454.5885 | 438.5253 | 438.5253 | 326.4434 | 326.4434 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 1071 | 1053.356
28/02/2025 | 10:30 | 0 | 34.77 | 12.05 | 0 | 982.58 | 6.44 | 2.03 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1157.2 | 902 | 4 | 4 | 598.8737 | 1088 | 1070.2 | 2.99 | 2.94 | 623.456 | 625.456 | 1070.2 | 8.5 | 9.22 | 454.5885 | 435.3126 | 438.5253 | 326.4434 | 326.4434 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 769 | 1056.155
28/02/2025 | 11:00 | 0 | 34.91 | 12.3 | 0 | 834.432 | 7.39 | 2.39 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 576.1 | 966.18 | 5 | 5 | 756.7493 | 490 | 1109.6 | 3.184 | 3.154 | 415.255 | 417.255 | 1109.6 | 8.65 | 9.17 | 390.3357 | 406.3989 | 438.5253 | 358.6053 | 326.4434 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 1267 | 1058.321
28/02/2025 | 11:30 | 0 | 34.83 | 13.36 | 0 | 1111.154 | 7.92 | 2.63 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 475 | 942.91 | 6 | 6 | 798.3532 | 1172 | 766 | 2.996 | 2.976 | 236.457 | 238.457 | 766 | 8.65 | 8.98 | 390.3357 | 406.3989 | 438.5253 | 358.6053 | 326.4434 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 1003 | 1058.618
28/02/2025 | 12:00 | 0 | 34.85 | 10.55 | 0 | 1315.484 | 7.44 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 1262.6 | 1102.55 | 6 | 7 | 927.6728 | 1203 | 840 | 2.953 | 2.903 | 274.845 | 276.845 | 840 | 9.05 | 9.81 | 390.3357 | 406.3989 | 438.5253 | 358.6053 | 326.4434 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 1021 | 1055.593
28/02/2025 | 12:30 | 0 | 34.79 | 11.32 | 0 | 754.546 | 7.12 | 5.58 | 0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 468.9 | 1101.09 | 7 | 7 | 519.2053 | 1161 | 915.1 | 4.641 | 4.521 | 395.957 | 398.957 | 915.1 | 9.43 | 10.26 | 390.3357 | 371.0598 | 438.5253 | 358.6053 | 326.4434 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 910 | 1048.019
28/02/2025 | 13:00 | 0 | 34.76 | 12.59 | 0 | 964.183 | 6.8 | 6.04 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 409.5 | 1092.36 | 6 | 6 | 424.36 | 1131 | 1111.9 | 6.996 | 6.946 | 181.854 | 184.854 | 1111.9 | 9.51 | 10.32 | 390.3357 | 374.2725 | 438.5253 | 358.6053 | 326.4434 | 290.1473 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 1233 | 1049.268
28/02/2025 | 13:30 | 0 | 34.82 | 10.88 | 0 | 571.646 | 7.38 | 5.8 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 276.6 | 1092.36 | 6 | 6 | 776.6567 | 1083 | 1080.3 | 7.555 | 7.505 | 253.421 | 255.421 | 1080.3 | 9.85 | 10.58 | 390.3357 | 374.2725 | 438.5253 | 358.6053 | 326.4434 | 290.1473 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 915 | 1043.074
28/02/2025 | 14:00 | 0 | 34.83 | 11.73 | 0 | 402.373 | 6.58 | 5.98 | 0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 647.7 | 1084.36 | 6 | 6 | 629.9432 | 1039 | 1032.7 | 8.247 | 8.147 | 398.257 | 399.257 | 1032.7 | 9.5 | 10.16 | 383.9104 | 371.0598 | 438.5253 | 358.6053 | 326.4434 | 290.1473 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 746 | 1033.529
28/02/2025 | 14:30 | 0 | 34.78 | 11.09 | 0 | 278.288 | 6.21 | 5.75 | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 451.5 | 1079.27 | 5 | 6 | 526.4488 | 712 | 1005.1 | 9.701 | 9.601 | 597.459 | 599.459 | 1005.1 | 10.15 | 10.36 | 374.2725 | 374.2725 | 438.5253 | 358.6053 | 326.4434 | 285.2295 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 641 | 1017.734
28/02/2025 | 15:00 | 0 | 34.77 | 11.52 | 0 | 229.798 | 6.65 | 5.48 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 312.3 | 1072.73 | 1 | 3 | 737.6245 | 561 | 974.9 | 9.993 | 9.963 | 505.085 | 507.085 | 974.9 | 10.27 | 10.64 | 374.2725 | 374.2725 | 438.5253 | 358.6053 | 326.4434 | 285.2295 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 759 | 983.629
28/02/2025 | 15:30 | 0 | 34.76 | 11.35 | 0 | 192.233 | 6.37 | 5.23 | 0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 407.3 | 1043.64 | 1 | 1 | 511.1231 | 507 | 900.7 | 10.104 | 10.004 | 665.573 | 666.573 | 900.7 | 9.97 | 10.16 | 374.2725 | 374.2725 | 438.5253 | 358.6053 | 326.4434 | 285.2295 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 632 | 832.604
28/02/2025 | 16:00 | 0 | 34.78 | 10.39 | 0 | 152.929 | 6.99 | 5.11 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 438.7 | 958.54 | 3 | 1 | 713.6359 | 426 | 347.3 | 9.963 | 9.863 | 685.158 | 684.158 | 347.3 | 9.73 | 10.21 | 374.2725 | 374.2725 | 380.6977 | 358.6053 | 326.4434 | 285.2295 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 516 | 722.293
28/02/2025 | 16:30 | 0 | 34.83 | 11.38 | 0 | 171.704 | 7.31 | 5.43 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 92.9 | 819.27 | 4 | 4 | 362.4499 | 295 | 477.7 | 10.607 | 10.507 | 526.158 | 525.158 | 477.7 | 9.67 | 10.12 | 374.2725 | 371.0598 | 438.5253 | 358.6053 | 342.5244 | 285.2295 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 211 | 524.935
28/02/2025 | 17:00 | 0 | 34.89 | 11.23 | 0 | 116.834 | 7.13 | 4.84 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 82.3 | 502 | 5 | 4 | 157.6135 | 109 | 465.4 | 10.641 | 10.541 | 201.406 | 200.406 | 465.4 | 10.07 | 10.63 | 374.2725 | 385.5167 | 438.5253 | 358.6053 | 342.5244 | 290.1473 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 145 | 316.523
28/02/2025 | 17:30 | 0 | 34.9 | 11.4 | 0 | 93.136 | 7.25 | 4.22 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 28.6 | 255.64 | 5 | 4 | 141.9708 | 76 | 71.9 | 10.36 | 10.26 | 30.858 | 28.858 | 71.9 | 8.99 | 9.16 | 380.6977 | 422.4621 | 438.5253 | 374.6863 | 342.5244 | 290.1473 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 69 | 54.644
28/02/2025 | 18:00 | 0 | 35.01 | 10.77 | 0 | 71.406 | 6.74 | 3.96 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.3 | 16.27 | 4 | 3 | 117.9774 | 17 | 4.4 | 10.553 | 10.493 | 7.457 | 6.457 | 4.4 | 8.44 | 8.48 | 380.6977 | 441.7379 | 438.5253 | 374.6863 | 342.5244 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 10 | 1.324
28/02/2025 | 18:30 | 0 | 34.81 | 11.09 | 0 | 13.005 | 6.7 | 4.26 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 158.038 | 0 | 0 | 10.599 | 10.579 | 4.125 | 4.025 | 0 | 8.22 | 7.64 | 388.7294 | 454.5885 | 438.5253 | 406.8482 | 342.5244 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 | 0 | 0
28/02/2025 | 19:00 | 0 | 34.96 | 11.08 | 0 | 0 | 6.61 | 4.13 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 48.663 |  | 0 | 10.481 | 10.451 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 7.73 | 388.7294 | 454.5885 | 438.5253 | 406.8482 | 342.5244 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 |  | 0
28/02/2025 | 19:30 | 0 | 34.95 | 11.73 | 0 | 0 | 6.99 | 4.14 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.6648 |  | 0 | 9.259 | 9.179 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.86 | 388.7294 | 454.5885 | 438.5253 | 406.8482 | 342.5244 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128 |  | 0
28/02/2025 | 20:00 | 0 | 29.35 | 11.31 | 0 |  | 7.1 | 4.14 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 9.257 | 9.17 |  |  |  | 7.78 | 8.04 | 388.7294 | 454.5885 | 438.5253 | 406.8482 | 342.5244 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 20:30 | 0 | 34.73 | 11.86 | 0 |  | 6.4 | 4.24 | 7.198 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 8.808 | 8.708 |  |  |  | 8.09 | 8.11 | 388.7294 | 454.5885 | 438.5253 | 406.8482 | 342.5244 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 21:00 | 0 | 34.72 | 11.18 | 0 |  | 6.08 | 4.51 | 6.948 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 8.431 | 8.331 |  |  |  | 7.8 | 8.33 | 388.7294 | 454.5885 | 438.5253 | 406.8482 | 342.5244 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 21:30 | 0 | 34.3 | 12.26 | 0 |  | 5.98 | 4.09 | 7.678 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 8.657 | 8.557 |  |  |  | 7.35 | 7.7 | 388.7294 | 454.5885 | 438.5253 | 406.8482 | 342.5244 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 22:00 | 0 | 30.52 | 11.22 | 0 |  | 5.63 | 4.78 | 6.776 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 8.002 | 8.008 |  |  |  | 7.22 | 7.61 | 388.7294 | 454.5885 | 438.5253 | 406.8482 | 342.5244 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 22:30 | 0 | 33.5 | 11.33 | 0 |  | 5.41 | 4.86 | 6.325 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.486 | 7.456 |  |  |  | 7.56 | 7.52 | 388.7294 | 454.5885 | 438.5253 | 406.8482 | 352.1729 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 23:00 | 0 | 33.23 | 11.28 | 0 |  | 5.82 | 4.67 | 5.57 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.843 | 7.893 |  |  |  | 6.68 | 7.53 | 388.7294 | 454.5885 | 438.5253 | 406.8482 | 355.3891 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
28/02/2025 | 23:30 | 0 | 33.1 | 11.47 | 0 |  | 6.02 | 5.83 | 5.549 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.941 | 7.971 |  |  |  | 6.48 | 7.1 | 388.7294 | 454.5885 | 438.5253 | 406.8482 | 355.3891 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128
01/03/2025 | 00:00 | 0 | 34.21 | 10.27 | 0 |  | 6.18 | 6.02 | 5.413 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.804 | 7.814 |  |  |  | 6.72 | 7.2 | 388.7294 | 454.5885 | 438.5253 | 406.8482 | 355.3891 | 295.065 | 0 | 384.2128 | 384.2128

## CALOR_ÚTIL
viernes, 28 de Febrero del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
28/02/2025 | 00:30 | 0 | 8.99 | 49.03 | 0 | 237.94 | 28.74 | 3.337 | 328.037
28/02/2025 | 01:00 | 0 | 8.72 | 51.57 | 0 | 244.87 | 28.74 | 3.337 | 337.237
28/02/2025 | 01:30 | 0 | 8.5 | 46.3 | 0 | 244.66 | 28.74 | 3.337 | 331.537
28/02/2025 | 02:00 | 0 | 8.36 | 44.15 | 0 | 233.03 | 28.74 | 3.337 | 317.617
28/02/2025 | 02:30 | 0 | 8.89 | 50.39 | 0 | 231.19 | 28.74 | 3.337 | 322.547
28/02/2025 | 03:00 | 0 | 8.95 | 49.46 | 0 | 238.34 | 28.74 | 3.337 | 328.827
28/02/2025 | 03:30 | 0 | 8.35 | 56.07 | 0 | 229.91 | 28.74 | 3.337 | 326.407
28/02/2025 | 04:00 | 0 | 8.93 | 58.55 | 0 | 225.92 | 28.74 | 3.337 | 325.477
28/02/2025 | 04:30 | 0 | 8.36 | 57.42 | 0 | 224.59 | 28.74 | 3.337 | 322.447
28/02/2025 | 05:00 | 0 | 8.71 | 60.03 | 0 | 222.22 | 28.74 | 3.337 | 323.037
28/02/2025 | 05:30 | 0 | 8.31 | 56.75 | 0 | 224.37 | 28.74 | 3.337 | 321.507
28/02/2025 | 06:00 | 0 | 8.7 | 58.3 | 0 | 220.39 | 28.74 | 3.337 | 319.467
28/02/2025 | 06:30 | 0 | 8.9 | 50.64 | 0 | 222.73 | 28.74 | 3.337 | 314.347
28/02/2025 | 07:00 | 0 | 8.91 | 52.59 | 0 | 220.34 | 28.74 | 3.337 | 313.917
28/02/2025 | 07:30 | 0 | 8.9 | 55.5 | 0 | 214.95 | 28.74 | 3.337 | 311.427
28/02/2025 | 08:00 | 0 | 7.84 | 57.95 | 0 | 212.53 | 28.74 | 3.337 | 310.397
28/02/2025 | 08:30 | 0 | 7.76 | 44.36 | 0 | 216.39 | 28.74 | 3.337 | 300.587
28/02/2025 | 09:00 | 0 | 7.47 | 45.22 | 0 | 217.17 | 28.74 | 3.337 | 301.937
28/02/2025 | 09:30 | 0 | 7.61 | 58.3 | 0 | 213.45 | 28.74 | 3.337 | 311.437
28/02/2025 | 10:00 | 0 | 7.95 | 58.56 | 0 | 215.11 | 28.74 | 3.337 | 313.697
28/02/2025 | 10:30 | 0 | 7.94 | 57.22 | 0 | 209.72 | 28.74 | 3.337 | 306.957
28/02/2025 | 11:00 | 0 | 7.93 | 58.42 | 0 | 211.14 | 28.74 | 3.337 | 309.567
28/02/2025 | 11:30 | 0 | 7.91 | 77.25 | 0 | 205.37 | 28.74 | 3.337 | 322.607
28/02/2025 | 12:00 | 0 | 8.63 | 60.97 | 0 | 213.25 | 28.74 | 3.337 | 314.927
28/02/2025 | 12:30 | 0 | 8.61 | 53.81 | 0 | 188.77 | 28.74 | 3.337 | 283.267
28/02/2025 | 13:00 | 0 | 8.88 | 59.87 | 0 | 209.65 | 28.74 | 3.337 | 310.477
28/02/2025 | 13:30 | 0 | 8.9 | 53.95 | 0 | 206.64 | 28.74 | 3.337 | 301.567
28/02/2025 | 14:00 | 0 | 8.9 | 58.15 | 0 | 200.74 | 28.74 | 3.337 | 299.867
28/02/2025 | 14:30 | 0 | 8.89 | 56.02 | 0 | 201.67 | 28.74 | 3.337 | 298.657
28/02/2025 | 15:00 | 0 | 8.86 | 58.14 | 0 | 198.76 | 28.74 | 3.337 | 297.837
28/02/2025 | 15:30 | 0 | 8.86 | 53.19 | 0 | 201.13 | 28.74 | 3.337 | 295.257
28/02/2025 | 16:00 | 0 | 8.27 | 48.71 | 0 | 204.99 | 28.74 | 3.337 | 294.047
28/02/2025 | 16:30 | 0 | 8.28 | 52.28 | 0 | 223.73 | 28.74 | 3.337 | 316.367
28/02/2025 | 17:00 | 0 | 8.49 | 51.55 | 0 | 214.58 | 28.74 | 3.337 | 306.697
28/02/2025 | 17:30 | 0 | 8.5 | 53.06 | 0 | 232.24 | 28.74 | 3.337 | 325.877
28/02/2025 | 18:00 | 0 | 8.56 | 50.16 | 0 | 231.87 | 28.74 | 3.337 | 322.667
28/02/2025 | 18:30 | 0 | 8.51 | 54.76 | 0 | 235.58 | 28.74 | 3.337 | 330.927
28/02/2025 | 19:00 | 0 | 8.19 | 54.72 | 0 | 234.73 | 28.74 | 3.337 | 329.717
28/02/2025 | 19:30 | 0 | 8.19 | 56.96 | 0 | 233.84 | 28.74 | 3.337 | 331.067
28/02/2025 | 20:00 | 0 | 7.38 | 54.9 | 0 | 232.94 | 28.74 | 3.337 | 327.297
28/02/2025 | 20:30 | 0 | 8.73 | 56.71 | 0 | 229.08 | 28.74 | 3.337 | 326.597
28/02/2025 | 21:00 | 0 | 8.6 | 53.5 | 0 | 234.55 | 28.74 | 3.337 | 328.727
28/02/2025 | 21:30 | 0 | 8.5 | 54.2 | 0 | 231.96 | 28.74 | 3.337 | 326.737
28/02/2025 | 22:00 | 0 | 7.53 | 49.63 | 0 | 233.96 | 28.74 | 3.337 | 323.197
28/02/2025 | 22:30 | 0 | 8.27 | 51.96 | 0 | 231.29 | 28.74 | 3.337 | 323.597
28/02/2025 | 23:00 | 0 | 8.68 | 51.76 | 0 | 233.46 | 28.74 | 3.337 | 325.977
28/02/2025 | 23:30 | 0 | 8.65 | 54.22 | 0 | 237.12 | 28.74 | 3.337 | 332.067
01/03/2025 | 00:00 | 0 | 8.68 | 48.59 | 0 | 236.16 | 28.74 | 3.337 | 325.507
EJEC MWh |  | 0 | 202.715 | 1302.9 | 0 | 5334.51 | 689.76 | 80.088 | 7609.973

## FLUJOS
viernes, 28 de Febrero del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/02/2025 | 00:30 | 0 | 17.159 | -34.199 | 10.224 | 25.847 | 0 | 51.691 | -111.16 | 47.756 | 24.303 | 23.926 | -35.52 | -24.035 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 12.886 | 226.2 | 9.4579 | 9.5912 | 15.342 | 0 | 19.612 | 7.3283 |  | 113 | -74.16 | -73.54 | 17.065 | 35.52 | 22 | 9.0439 | 0.146 | -62.479 | -63.33 | 43.619 | 63.58 | 64.279 | 15.171 | -0.14 | 62.396 | 64.693 | 42.462 | -86.537 | 0 | 21.508 | 27.283 | 59.611 | 60.951 | 7.3447 | 39.607 | -492.93 | 38.928 | -19.399 | -19.299 | 92.198 | 0 | -4.1034 | -67.102 | -66.908 | 6.0396 | 0 | 3.6232 | 527.48 | 118.25 | 117.98 | -416.43 | 520.93 | 40.977 | -129.72 | 131.6 | 87.42 | 25.12 | 19.42 | 52.24 | 72.73 | -74.743 | -74.743 | 128.17 | 129.41 | 19.388 | -130.57 | -129.72 | 1.9016 | -99.845 | 19.57 | 25.985 | -30.899 | 200.19 | -15.529 | -8.456 | -8.1073 | -7.1769 | 50.454 | 50.394 | -68.727 | -100.64 | 13.331 | 13.792 | 50.49 | 68.87 | 38.679 | 36.625 | -27.849 | -2.1351 | 100.16 | 99.475 | -154.1 | 0 | -16.854 | -88.9 | -88.4 | 27.38 | 41.61 | 61.538 | 60.369 | 41.49 | -10.22 | 67.581 | 153.51 | -27.25 | -27.52 | 108.02 | 66.61 | 152.29 | 149.69 | -44.766 | -44.09 | 217.86 | 169.28 | 165.06 | 166.03 | 95.245 | 76.728 | -30.138 | 426.32 | 331.02 | 0 | -29.567 | -31.573 | 0 | 31.045 | 14.461 | 66.096 | -76.507 | -77.465 | -38.891 | 16.739 | -23.569 | 1 | 13.772 | 3.7887 | -37.575 | -36.535 | 8.515 | -75.428 | 30.608 | 23.828 | 0 | 0 | 19.589 | 19.128 | 18.75 | 74.35 | 75.02 | -72.508 | 47.117 | 46.702 | -44.851 | -33.65 | -38.253 | -37.029 | 13.87 | 0.9024 | -8.5299 | 13.88 | -38.618 | 11.132 | -15.393 | 4.296 | 10.951 | 20.69 | 34.251 | 43.394 | 16.69 | 78.339 | 13.899 | -20.344 | -3.1611 | 3.4965 | 1.5569 | 0.066 | 0 | -13.775 | -29.77 | 25.287 | 45.881 | 103.23 | 64.114 | -152.62 | -18.732 | 36.576 | -34.223 | 11.73 | 0 | 0 | 13 | 155.97 | 158.35 | 284.5 | -282.05 | -609.1 | 614.97 | 585.63 | -151.46 | -148.86 | -60.593 | -55.256 | 79.665 | 79.455 | -110.98 | -112.67 | 64.196 | 63.339 | -33.751 | -33.497 | 77.389 | 77.25 | 55.7 | 56.099 | 21.884 | 39.919 | -346.37 | 109.39 | 109.19 | 15.899 | 8 | -61.7 | -61.9 | 1.6319 | 1.2041 | -574.24 | -310.15 | 469.84 | 413.19 | 59.187 | -365.11 | 370.54 | -156.7 | -434.04 | -366.51 | 97.672 | 99.846 | 163.76 | -459.88 | 220.71 | -236.04 | 240.96 | -6.2224 | 30.955 | 25.2 | 1.034 | 1.026 | -24.639 | 9.4399 | 7.5211 | -9.5201 | -41.603 | -16.639 | 44.799 | 55.923 | 55.207 | 0 | 0 | 51.661 | 50.256 | 52.15 |  | -6.8 | 22.113 | 6.15 | 8.6999 | -52.876 | 79.289 | 62.652 | -51.611 | -77.261 | 53.817 | 23.201 | -0.8 | 1.2999 | -20.419 | 195.15
28/02/2025 | 01:00 | 0 | 16.726 | -33.339 | 9.8576 | 25.477 | 0 | 50.446 | -108.86 | 45.604 | 23.031 | 22.519 | -33.299 | -22.415 | 17.6 | 9.9359 | -17.6 | 13.183 | 222.24 | 9.1682 | 9.1008 | 15.247 | 0 | 20.174 | 7.2577 |  | 113 | -73.65 | -73.339 | 16.7 | 33.299 | 19.8 | 9.0439 | 0.146 | -61.259 | -61.479 | 39.2 | 63.84 | 64.349 | 15.089 | 0.2136 | 59.162 | 60.929 | 39.726 | -87.207 | 0 | 17.057 | 14.314 | 55.593 | 58.54 | 6.2978 | 38.219 | -471.84 | 38.975 | -19.299 | -19.299 | 94.215 | 0 | -4.4358 | -67.102 | -63.324 | 5.8561 | 0 | 3.1727 | 506.3 | 105.83 | 106.14 | -382.01 | 496.7 | 40.977 | -101.12 | 102.62 | 84.317 | 24.479 | 18.159 | 49.569 | 70.43 | -79.566 | -79.7 | 140.06 | 140.13 | 19.908 | -121.87 | -122.1 | 0.9095 | -98.033 | 19.57 | 25.985 | -33.5 | 197.1 | -15.21 | -8.0148 | -7.7522 | -6.5283 | 49.343 | 49.271 | 1 | -92.224 | 12.484 | 13.077 | 45.84 | 65.19 | 36.804 | 34.867 | -26.329 | -2.1351 | 97.503 | 97.5 | -156.18 | -0.0001 | -15.92 | -83.8 | -83.5 | 27.957 | 39.852 | 57.781 | 57.44 | 39.35 | -9.71 | 65.88 | 153.51 | -31.97 | -32.33 | 114.19 | 63.5 | 156.76 | 151.72 | -49.733 | -48.818 | 212.13 | 167.1 | 159.49 | 161.86 | 92.343 | 74.234 | -29.835 | 391.93 | 325.05 | 0 | -29.469 | -31.313 | 0 | 38.529 | 14.461 | 47.664 | -75.976 | -76.982 | -35.939 | 0 | -22.869 | 1 | 13.484 | 19.261 | -37.95 | -36.984 | 8.4829 | -72.718 | 42.533 | 23.986 | 0 | 0 | 18.737 | 19.437 | 18.704 | 79.039 | 79.876 | -99.469 | 51.469 | 51.354 | -63.242 | -53.896 | -41.886 | -40.469 | 13.777 | 0.8573 | -8.5799 | 15.51 | -42.742 | 11.089 | -15.55 | 4.3909 | 10.971 | 21.569 | 55.416 | 64.268 | 15.72 | 80.008 | 13.5 | -21.321 | -3.6143 | 3.9777 | 1.4529 | 0.066 | 0 | -14.082 | -28.644 | 25.982 | 44.957 | 106.07 | 66.823 | -156.59 | -18.114 | 37.076 | -32.319 | 12.292 | 0 | 0 | 14 | 157.06 | 157.7 | 281.6 | -280.47 | -616.39 | 615.13 | 586.31 | -151.03 | -150.42 | -60.415 | -54.296 | 79.755 | 81.775 | -110.98 | -112.67 | 63.427 | 63.252 | -32.366 | -32.099 | 78.449 | 78.089 | 55 | 55.7 | 22.149 | 38.479 | -348.12 | 109.66 | 109.01 | 15.6 | 6.5999 | -61.799 | -61.9 | 1.6319 | 1.1111 | -582.91 | -309.2 | 466.41 | 407.21 | 58.38 | -369.07 | 370.35 | -162.41 | -436.83 | -366.21 | 98.058 | 99.064 | 163.14 | -456.54 | 220.59 | -239.35 | 240.31 | -5.9588 | 30.955 | 24.879 | 1.1779 | 1.164 | -24.799 | 8.96 | 7.9036 | -9.7245 | -41.457 | -16.932 | 44.7 | 55.165 | 55.445 | 0 | 0 | 52.13 | 51.732 | 51.977 |  | -5.6999 | 22.386 | 5.8399 | 8.6999 | -50.577 | 77.736 | 61.719 | -50.328 | -76.421 | 53.498 | 22.929 | -2.2999 | 2.0999 | -25.758 | 198.16
28/02/2025 | 01:30 | 0 | 15.811 | -31.527 | 9.507 | 24.387 | 0 | 49.002 | -105.02 | 44.703 | 22.487 | 21.973 | -35.52 | -20.847 | 17.6 | 9.9359 | -17.6 | 13.124 | 213.46 | 8.861 | 8.9529 | 14.988 | 0 | 20.747 | 7.404 |  | 113 | -75.699 | -75.72 | 16.281 | 35.52 | 19.8 | 9.0439 | 0.146 | -63.63 | -63.65 | 40.4 | 64.279 | 64.98 | 14.358 | 0.2657 | 55.721 | 59.551 | 37.811 | -85.465 | 0 | 6.9077 | 7.1398 | 55.191 | 55.057 | 4.204 | 21.844 | -409.62 | 38.562 | -19.199 | -19.199 | 91.506 | 0 | -4.2666 | -67.102 | -54.159 | 5.5988 | 0 | 3.0086 | 442.27 | 87.343 | 86.886 | -288.17 | 459.06 | 40.977 | -125.41 | 127.29 | 79.966 | 22.809 | 17.37 | 47.54 | 68.69 | -83.719 | -84.254 | 153.96 | 154.58 | 17.909 | -124.49 | -124.46 | 3.3602 | -93.565 | 19.57 | 25.985 | -26.899 | 189.39 | -14.529 | -10.93 | -10.469 | -9.6618 | 42.496 | 41.741 | -10.654 | -73.172 | 11.8 | 12.821 | 43.689 | 63.689 | 34.929 | 33.11 | -24.93 | -2.1351 | 94.826 | 93.259 | -137.07 | -0.0001 | -15.132 | -79.099 | -78.9 | 28.874 | 38.095 | 53.084 | 55.096 | 37.72 | -8.4 | 63.45 | 136.97 | -32.25 | -32.849 | 111.65 | 62.76 | 137.92 | 133.49 | -63.921 | -62.545 | 191.06 | 144.68 | 140.29 | 142.72 | 94.119 | 75.501 | -29.041 | 294.97 | 318.43 | 0 | -29.218 | -30.958 | 0 | 39.391 | 14.461 | 67.632 | -82.9 | -84.275 | -39.364 | 16.17 | -24.779 | 1 | 12.9 | 22.769 | -36.885 | -36.27 | 8.8834 | -75.383 | 40.41 | 23.77 | 0 | 0 | 19.149 | 19.232 | 18.465 | 84.9 | 84.063 | -136.97 | 65.187 | 65.255 | -95.439 | -87.018 | -46.558 | -45.519 | 13.777 | 0.8096 | -8.6099 | 15.52 | -48.015 | 11.01 | -15.708 | 4.3629 | 11.123 | 21.87 | 90.149 | 95.793 | 15.08 | 83.835 | 13.199 | -21.44 | -3.8579 | 4.2167 | 1.2984 | 0.066 | 0 | -14.082 | -28.505 | 25.033 | 44.368 | 108.21 | 69.879 | -165.03 | -17.719 | 36.634 | -30.549 | 13.093 | 0 | 0 | 15 | 160.99 | 160.85 | 285 | -284.68 | -623.35 | 626.38 | 600.7 | -154.82 | -154.16 | -62.177 | -55.9 | 81.686 | 81.103 | -110.98 | -112.67 | 65.053 | 64.328 | -29.382 | -29.548 | 82.16 | 82.22 | 53.799 | 54.4 | 21.904 | 38.639 | -340.44 | 110.86 | 110.64 | 15 | 4.0999 | -63.4 | -63.4 | 1.2953 | 1.1111 | -592.93 | -295.83 | 457.55 | 377.04 | 43.702 | -355.73 | 357.19 | -155.39 | -431.35 | -359.94 | 97.869 | 98.878 | 160.19 | -449.64 | 215.89 | -230.98 | 229.8 | -6.2471 | 30.955 | 23.6 | 1.327 | 1.3179 | -22.799 | 9.76 | 5.6433 | -10.518 | -42.275 | -16.902 | 45.799 | 53.308 | 55.424 | 0 | 0 | 52.839 | 49.664 | 53.512 |  | -3.5 | 22.33 | 5.6599 | 8.6999 | -51.666 | 78.752 | 62.281 | -51.784 | -76.552 | 54.518 | 22.232 | -4.4 | 4.4 | -19.195 | 211.89
28/02/2025 | 02:00 | 0 | 15.706 | -31.241 | 9.3883 | 23.929 | 0 | 48.007 | -103.37 | 42.215 | 21.283 | 20.757 | -35.52 | -21.667 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.146 | 210.24 | 7.5666 | 7.6248 | 13.152 | 0 | 16.499 | 8.182 |  | 113 | -76.76 | -77.04 | 16.645 | 35.52 | 19.8 | 9.0439 | 0.146 | -57.02 | -57.43 | 23.309 | 57.83 | 57.75 | 14.843 | 0.695 | 55.976 | 57.724 | 35.881 | -85.733 | 0 | 6.0731 | 6.042 | 55.86 | 56.396 | 1.5867 | 7.3698 | -368.57 | 38.577 | -18.999 | -19.199 | 87.417 | 0 | -3.9602 | -67.102 | -50.437 | 5.3775 | 0 | 2.8899 | 405.1 | 81.82 | 81.911 | -267.82 | 433.52 | 40.977 | -125.1 | 126.84 | 77.9 | 22.739 | 16.68 | 45.63 | 67.29 | -83.317 | -82.513 | 152.64 | 154.34 | 19.408 | -120.04 | -120.57 | 2.87 | -90.761 | 19.57 | 25.985 | -28.2 | 183.39 | -14.569 | -10.647 | -10.778 | -9.7111 | 42.731 | 42.734 | -31.009 | -69.006 | 11.886 | 11.959 | 43.65 | 61.569 | 34.46 | 32.67 | -24.699 | -2.1351 | 91.168 | 90.632 | -134.08 | 0 | -15.05 | -76.8 | -76.5 | 28.786 | 36.923 | 50.266 | 53.924 | 36.59 | -7.89 | 64.948 | 134.66 | -31.4 | -31.68 | 107.71 | 61.32 | 133.14 | 131.27 | -62.852 | -60.909 | 186.1 | 141.27 | 136.93 | 138.53 | 91.629 | 74.967 | -29.248 | 276.01 | 326.07 | 0 | -28.874 | -31.057 | 0 | 41.142 | 14.461 | 59.951 | -81.226 | -83.181 | -37.681 | 0 | -24.229 | 1 | 12.595 | 27.969 | -38.292 | -37.556 | 10.631 | -74.264 | 42.572 | 23.77 | 0 | 0 | 19.543 | 18.426 | 20.055 | 83.225 | 84.397 | -139.82 | 63.663 | 64.197 | -96.751 | -90.111 | -46.566 | -45.879 | 13.777 | 0.7864 | -8.5699 | 16.44 | -46.895 | 11.267 | -15.708 | 4.375 | 11.109 | 21.739 | 91.277 | 99.73 | 14.56 | 83.276 | 13.699 | -21.348 | -2.8477 | 3.147 | 1.2201 | 0.066 | 0 | -14.367 | -27.379 | 24.681 | 43.528 | 104.56 | 66.327 | -155.9 | -17.187 | 35.969 | -31.28 | 13.697 | 0 | 0 | 14.721 | 162.1 | 162.53 | 282 | -281.7 | -616.62 | 620.31 | 603.6 | -154.95 | -152.34 | -62.525 | -56.604 | 79.588 | 78.787 | -116.89 | -112.67 | 62.515 | 61.647 | -28.817 | -28.574 | 89.919 | 89.26 | 53.2 | 53.9 | 22.13 | 38.479 | -332.28 | 105.51 | 105.29 | 14.899 | 4.5999 | -60.799 | -61 | 1.4502 | 1.1111 | -598.83 | -303.82 | 461.53 | 382.63 | 47.407 | -363.45 | 364.48 | -149.04 | -427.26 | -355.92 | 104.59 | 103.54 | 148.15 | -449.1 | 215.78 | -234.4 | 236.25 | -5.1403 | 30.955 | 23.52 | 1.3539 | 1.327 | -23.2 | 9.1999 | 6.0848 | -10.078 | -43.068 | -16.844 | 45.9 | 55.948 | 54.727 | 0 | 0 | 52.717 | 51.082 | 52.471 |  | -4.6999 | 22.256 | 5.4699 | 8.6999 | -53.455 | 80.391 | 64.388 | -52.155 | -78.665 | 55.089 | 22.34 | -3.7 | 3.7999 | -7.7047 | 200.46
28/02/2025 | 02:30 | 0 | 15.037 | -30.027 | 9.083 | 23.631 | 0 | 46.696 | -101.27 | 41.216 | 21.081 | 20.402 | -33.299 | -20.053 | 15.399 | 9.9359 | -15.399 | 13.216 | 206.82 | 8.3212 | 8.17 | 14.03 | 0 | 20.157 | 7.8092 |  | 113 | -77.839 | -77.61 | 17.656 | 35.52 | 17.6 | 9.0439 | 0.146 | -61.29 | -61.689 | 31.819 | 62.549 | 62.31 | 14.455 | 0.3286 | 55.71 | 57.347 | 36.505 | -82.25 | 0 | 34.011 | 19.541 | 52.11 | 56.798 | 4.7274 | 24.828 | -394.85 | 37.6 | -18.499 | -18.399 | 92.525 | 0 | -3.9153 | -67.102 | -51.885 | 4.4253 | 0 | 2.8165 | 426.86 | 79.958 | 80.538 | -265.62 | 441.3 | 40.977 | -130.91 | 133.18 | 75.814 | 22.03 | 15.71 | 43.74 | 65.97 | -81.441 | -82.111 | 154.71 | 155.6 | 18.513 | -118.74 | -119.79 | 2.398 | -84.079 | 19.57 | 25.985 | -16.299 | 170 | -14.109 | -8.8824 | -9.0667 | -7.8039 | 42.781 | 43.155 | -37.008 | -67.865 | 9.7492 | 12.215 | 42.939 | 58.97 | 33.522 | 31.791 | -24.18 | -2.1351 | 84.329 | 84.607 | -111.23 | 0 | -14.756 | -76.8 | -76.5 | 28.66 | 35.751 | 46.979 | 52.166 | 35.46 | -6.96 | 63.76 | 123.64 | -32.96 | -33.29 | 108.33 | 61.08 | 110.12 | 109.87 | -69.685 | -67.518 | 169.91 | 124.59 | 121.41 | 122.75 | 113.55 | 101.32 | -27.293 | 275.65 | 304.36 | 0 | -28.72 | -30.202 | -21.755 | 22.583 | 14.461 | 176.69 | -100.12 | -101.44 | -62.343 | 16.119 | -24.469 | 115.4 | 12.43 | -10.502 | -38.843 | -38.064 | 9.931 | -97.202 | 40.459 | 24.21 | 0 | 0 | 18.594 | 19.436 | 18.568 | 81.551 | 82.89 | -149.03 | 71.061 | 70.331 | -102.67 | -95.142 | -46.009 | -47.659 | 13.87 | 0.7633 | -8.5999 | 17.19 | -47.532 | 11.06 | -15.708 | 4.307 | 11.169 | 22.489 | 98.199 | 105.88 | 14.8 | 85.384 | 13.3 | -21.078 | -2.9165 | 3.2233 | 1.1673 | 0.066 | 0 | -14.367 | -27.503 | 26.984 | 42.772 | 106.78 | 69.179 | -158.8 | -16.963 | 35.805 | -30.513 | 12.898 | 0 | 0 | 14 | 157.64 | 159.29 | 286.2 | -284.66 | -616.61 | 614.68 | 592.24 | -153.07 | -150.47 | -62.486 | -56.085 | 79.936 | 78.354 | -116.89 | -115.43 | 62.395 | 61.647 | -25.495 | -26.357 | 91.639 | 91.059 | 52.599 | 52.5 | 22.13 | 37.36 | -327.68 | 103.7 | 103.47 | 14.5 | 4.6999 | -60 | -60.099 | 1.4502 | 1.2296 | -581.97 | -287.72 | 460.42 | 370.2 | 39.546 | -366.02 | 366.17 | -144.24 | -429.55 | -357.64 | 106 | 103.06 | 144.75 | -452.76 | 216.33 | -234.91 | 235.87 | -5.6401 | 30.955 | 23.52 | 1.3459 | 1.3329 | -22.799 | 9.92 | 5.5553 | -10.429 | -42.247 | -17.195 | 45.5 | 54.263 | 54.345 | 0 | 0 | 50.435 | 51.077 | 51.006 |  | -3.7 | 23.006 | 5.3899 | 8.6999 | -50.988 | 79.174 | 63.064 | -51.608 | -78.035 | 54.779 | 22.252 | -3.7 | 3.4 | -20.4 | 214.96
28/02/2025 | 03:00 | 0 | 15.037 | -30.027 | 8.921 | 23.562 | 0 | 46.487 | -102.06 | 40.349 | 20.597 | 19.909 | -37.74 | -18.858 | 15.399 | 9.9359 | -15.399 | 13.22 | 207.02 | 7.8105 | 8.2154 | 13.449 | 0 | 18.719 | 8.0137 |  | 113 | -81.83 | -81.129 | 17.13 | 37.74 | 17.6 | 9.0439 | 0.146 | -51.34 | -51.529 | 1.59 | 51.83 | 52.04 | 14.132 | 0.6115 | 55.074 | 56.252 | 35.781 | -80.643 | 0 | 24.695 | 25.367 | 54.923 | 55.459 | 0.5398 | 4.61 | -333.55 | 36.69 | -18.099 | -18.099 | 87.894 | 0 | -4.1587 | -67.102 | -45.66 | 5.2307 | 0 | 2.7721 | 369.24 | 76.631 | 76.906 | -222.94 | 413.91 | 40.977 | -120.47 | 123.82 | 74.577 | 21.559 | 15.84 | 43.549 | 64.739 | -86.8 | -85.862 | 160.15 | 159.18 | 17.752 | -114.56 | -114.9 | -0.8365 | -82.187 | 19.57 | 25.985 | -13.3 | 162.39 | -13.75 | -6.4057 | -6.3239 | -5.6058 | 46.995 | 46.739 | -37.875 | -66.259 | 11.368 | 12.465 | 42.33 | 57.83 | 33.054 | 31.352 | -23.989 | -2.1351 | 81.427 | 80.667 | -109.94 | -0.0002 | -14.467 | -74.199 | -76.5 | 28.633 | 35.165 | 44.631 | 51.58 | 34.71 | -6.53 | 60.277 | 123.64 | -32.59 | -32.909 | 106.67 | 60.8 | 108.03 | 105.12 | -73.383 | -73.145 | 161.96 | 118.4 | 113.81 | 116.51 | 95.916 | 86.299 | -27.123 | 234.31 | 291.08 | 0 | -28.989 | -30.611 | 0 | 25.345 | 14.461 | 129.07 | -96.767 | -97.134 | -49.941 | 0 | -20.809 | 100.8 | 12.319 | -1.4449 | -38.07 | -37.654 | 9.3578 | -76.399 | 61.83 | 24.201 | 0 | 0 | 19.351 | 20.398 | 19.363 | 86.239 | 87.077 | -162.76 | 76.971 | 76.312 | -114.02 | -106.06 | -50.616 | -50.519 | 13.865 | 0.7633 | -8.6099 | 15.99 | -50.661 | 10.937 | -15.835 | 4.3309 | 11.394 | 19.76 | 109.57 | 116.6 | 14.34 | 81.445 | 15.899 | -20.633 | -3.043 | 3.4929 | 1.1462 | 0.066 | 0 | -14.367 | -26.629 | 24.989 | 41.427 | 103.37 | 65.996 | -155.11 | -16.374 | 34.389 | -29.819 | 13.038 | 0 | 0 | 15 | 159.43 | 158.86 | 284.1 | -281.56 | -611.66 | 616.89 | 590.16 | -153.38 | -152.31 | -63.489 | -56.349 | 82.342 | 80.124 | -116.89 | -115.43 | 64.196 | 64.054 | -25.003 | -25.521 | 90.089 | 91.08 | 53.099 | 53.299 | 22.109 | 36.56 | -338.65 | 110.82 | 108.94 | 14.5 | 4 | -62.5 | -62.799 | 1.322 | 1.2296 | -580.41 | -271.7 | 469.51 | 367.69 | 32.1 | -365.59 | 365.19 | -146.25 | -445.31 | -361.18 | 106.99 | 107.09 | 148.65 | -462.78 | 224.03 | -235.53 | 238.59 | -6.0906 | 30.955 | 24 | 1.3619 | 1.355 | -23.6 | 9.68 | 6.0277 | -10.252 | -42.803 | -17.021 | 46.4 | 53.662 | 54.062 | 0 | 0 | 53.456 | 50.035 | 53.176 |  | -3.2 | 22.804 | 5.3199 | 8.6999 | -54.213 | 79.567 | 63.177 | -53.666 | -77.974 | 55.188 | 21.664 | -5.3 | 5.3 | -20.829 | 221.08
28/02/2025 | 03:30 | 0 | 15.037 | -30.027 | 8.8308 | 23.345 | 0 | 46.6 | -101.4 | 40.156 | 20.373 | 19.956 | -39.959 | -21.373 | 17.6 | 9.9359 | -17.6 | 13.198 | 204.64 | 7.9656 | 8.1986 | 13.093 | 0 | 19.029 | 6.8496 |  | 113 | -84.08 | -83.879 | 16.562 | 39.959 | 19.8 | 9.0439 | 0.146 | -40.389 | -40.08 | -23.219 | 40.31 | 40.49 | 14.21 | 1.0548 | 55.256 | 57.229 | 34.189 | -73.945 | 0 | 28.614 | 31.718 | 56.128 | 57.736 | -2.6172 | -21.645 | -302.29 | 37.014 | -18.299 | -18.299 | 81.427 | 0 | -3.9208 | -67.102 | -41.541 |  | 0 | 2.5549 | 335.55 | 73.274 | 72.542 | -211.21 | 381.92 | 40.977 | -109.83 | 112.03 | 74.537 | 21.229 | 15.72 | 43.099 | 63.479 | -88.541 | -87.603 | 151.03 | 151.74 | 18.96 | -109.13 | -108.78 | -0.1417 | -84.955 | 19.57 | 25.985 | -19 | 167.8 | -13.5 | -6.2329 | -6.3623 | -5.2515 | 46.982 | 47.052 | -49.252 | -62.958 | 10.838 | 11.96 | 41.43 | 57.729 | 32.585 | 30.473 | -23.239 | -2.1351 | 84.907 | 84.292 | -126.27 | 0 | -14.077 | -74.199 | -74.199 | 28.193 | 34.579 | 46.509 | 50.408 | 34.67 | -7.38 | 59.454 | 123.88 | -32.759 | -32.779 | 105.47 | 58.73 | 123.59 | 121.18 | -67.087 | -65.254 | 171.24 | 129.62 | 124.9 | 126.28 | 85.356 | 70.893 | -26.966 | 221 | 298.49 | 0 | -28.241 | -30.367 | 0 | 40.168 | 14.461 | 53.807 | -82.296 | -83.151 | -34.407 | 0 | -25.67 | 1 | 12.409 | 25.668 | -36.873 | -36.135 | 7.1795 | -70.594 | 41.546 | 24.201 | 0 | 0 | 18.507 | 18.998 | 18.072 | 88.584 | 87.244 | -155.06 | 69.145 | 69.063 | -105.76 | -99.088 | -48.441 | -50.019 | 13.775 | 0.7401 | -8.4399 | 16.73 | -48.051 | 10.608 | -15.835 | 4.1799 | 11.306 | 19.69 | 102.16 | 107.99 | 14.34 | 81.68 | 15.399 | -19.034 | -2.5867 | 2.7849 | 1.1719 | 0.066 | 0 | -14.339 | -24.578 | 26.105 | 37.562 | 97.567 | 60.347 | -143.89 | -16.496 | 33.124 | -30.47 | 12.304 | 0 | 0 | 14 | 160.88 | 161.72 | 281.6 | -278.54 | -618.51 | 618.99 | 596.78 | -154.59 | -153.16 | -61.945 | -56.069 | 79.225 | 78.502 | -116.89 | -115.43 | 63.504 | 63.647 | -26.947 | -26.55 | 93.16 | 91.4 | 52.7 | 54.4 | 22.047 | 36.639 | -335.89 | 105.56 | 106.25 | 14.5 | 5.1999 | -62.5 | -62.7 | 1.322 | 1.2296 | -588.47 | -280.36 | 468.2 | 372.79 | 33.009 | -373.03 | 369.57 | -146.04 | -445.29 | -369.49 | 108.02 | 107.11 | 148.03 | -461.2 | 224.03 | -237.13 | 238.6 | -5.0606 | 30.955 | 24.479 | 1.322 | 1.3109 | -23.28 | 10.64 | 5.8483 | -10.487 | -42.421 | -16.639 | 46 | 54.342 | 54.187 | 0 | 0 | 49.358 | 50.877 | 51.416 |  | -3.5 | 22.525 | 5.2999 | 8.6999 | -51.379 | 77.447 | 62.728 | -51.582 | -77.066 | 54.71 | 21.643 | -4.5999 | 4.5999 | -16.876 | 207.47
28/02/2025 | 04:00 | 0 | 14.869 | -29.369 | 8.5965 | 23.177 | 0 | 46.367 | -99.656 | 40.564 | 20.521 | 19.991 | -19.979 | -24.756 | 22 | 9.1079 | -19.799 | 13.255 | 201.72 | 6.7575 | 6.5621 | 11.164 | 0 | 14.997 | 6.9687 |  | 113 | -77.599 | -77.129 | 16.569 | 19.979 | 22 | 9.0439 | 0.146 | -28.92 | -29 | -34.659 | 29.17 | 29.29 | 14.55 | 0.6467 | 55.735 | 56.084 | 31.35 | -66.175 | 0 | 5.9397 | 5.7222 | 56.53 | 57.066 | -6.8049 | -36.192 | -261.41 | 37.449 | -18.499 | -18.399 | 72.087 | 0 | -4.0643 | -67.102 | -40.401 |  | 0 | 2.3623 | 293 | 74.617 | 74.861 | -201.16 | 356.68 | 40.977 | -88.524 | 90.517 | 73.449 | 21.11 | 15.619 | 43.099 | 63.439 | -81.843 | -80.504 | 152.06 | 153.22 | 18.502 | -111.57 | -111.94 | -0.717 | -79.628 | 19.57 | 25.985 | -10.8 | 159.6 | -13.659 | -5.1578 | -4.7696 | -4.2092 | 49.138 | 48.606 | -53.708 | -62.621 | 10.063 | 11.665 | 42.529 | 56.4 | 32.585 | 30.912 | -23.25 | -2.1351 | 79.216 | 79.118 | -111.7 | -0.0001 | -14.163 | -74.199 | -74.199 | 28.028 | 34.579 | 44.631 | 50.408 | 34.3 | -6.76 | 59.764 | 111.07 | -32.53 | -32.86 | 105.19 | 58.58 | 110.61 | 108.67 | -65.722 | -64.945 | 165.01 | 122.53 | 117.25 | 120.43 | 112.59 | 97.611 | -26.549 | 211.95 | 307.42 | 0 | -28.832 | -30.957 | -18.019 | 26.148 | 14.461 | 150.58 | -98.455 | -99.697 | -60.929 | 0 | -13.42 | 122.4 | 12.396 | 2.3766 | -37.033 | -36.137 | 6.495 | -93.837 | 35.606 | 24.417 | 0 | 0 | 19.246 | 19.496 | 19.098 | 81.048 | 80.713 | -146.85 | 68.229 | 67.847 | -99.471 | -91.463 | -49.452 | -47.349 | 13.965 | 0.7401 | -8.5499 | 15.41 | -50.761 | 10.714 | -15.835 | 4.25 | 11.368 | 19.36 | 93.535 | 101.87 | 15.09 | 81.213 | 15.6 | -22.07 | 1.5354 | -1.524 | 1.1681 | 0.066 | 0 | -14.618 | -27.922 | 25.56 | 43.528 | 95.674 | 55.633 | -137.09 | -16.309 | 28.603 | -38.932 | 12.63 | 0 | 0 | 14.181 | 157.65 | 157.5 | 285 | -282.33 | -611.06 | 619.63 | 599.41 | -150.7 | -149.26 | -63.192 | -57.469 | 72.624 | 71.71 | -116.89 | -115.43 | 63.823 | 63.361 | -26.789 | -26.141 | 93.019 | 92.989 | 53.599 | 53.799 | 22.047 | 37.52 | -340.48 | 106.27 | 107.49 | 15 | 4 | -62.5 | -61.9 | 1.322 | 1.0169 | -584.82 | -287.45 | 461.47 | 372.81 | 37.586 | -368.86 | 368.39 | -145.38 | -439.94 | -362.3 | 107.12 | 106.88 | 146.05 | -454.47 | 223.54 | -231.18 | 232.85 | -5.2996 | 30.955 | 23.68 | 1.375 | 1.363 | -23.36 | 9.84 | 5.4002 | -10.457 | -43.126 | -16.231 | 46 | 54.62 | 54.555 | 0 | 0 | 49.142 | 46.482 | 47.514 |  | -3.5999 | 22.584 | 5.3099 | 8.6999 | -52.546 | 80.172 | 63.903 | -53.313 | -77.593 | 55.878 | 22.038 | -3.9 | 3.5 | -15.875 | 192.26
28/02/2025 | 04:30 | 0 | 14.869 | -29.742 | 8.7172 | 23.206 | 0 | 46.211 | -100.28 | 41.283 | 20.853 | 20.312 | -35.52 | -24.666 | 22 | 9.1079 | -19.799 | 13.174 | 202.76 | 6.0288 | 5.9856 | 9.5629 | 0 | 15.207 | 4.3726 |  | 113 | -82.879 | -82.79 | 16.519 | 37.74 | 24.2 | 9.0439 | 0.146 | -27.459 | -28.01 | -48.68 | 27.87 | 27.78 | 14.16 | 0.8145 | 54.107 | 56.688 | 32.915 | -64.434 | 0 | 7.0355 | 6.8798 | 59.611 | 59.477 | -8.3752 | -42.493 | -262.6 | 38.32 | -18.899 | -18.899 | 70.663 | 0 | -4.2682 | -67.102 | -40.988 |  | 0 | 2.549 | 298.5 | 73.244 | 73.366 | -192.11 | 363.07 | 40.977 | -89.933 | 89.972 | 74.497 | 21.729 | 16.139 | 43.11 | 64.139 | -85.192 | -85.192 | 143.27 | 143.82 | 21.806 | -109.49 | -109.53 | -0.895 | -81.492 | 19.57 | 25.985 | -16.7 | 163.69 | -13.159 | -5.7579 | -5.3912 | -5.1222 | 47.83 | 47.763 | -55.918 | -62.87 | 10.506 | 11.797 | 35.639 | 57.13 | 32.116 | 30.473 | -23.34 | -2.1351 | 81.697 | 81.586 | -119.84 | -0.0001 | -14.121 | -74.199 | -74.099 | 28.742 | 34.579 | 44.631 | 50.408 | 34.33 | -6.58 | 59.076 | 111.62 | -31.32 | -31.61 | 103.8 | 57.93 | 119.41 | 116.96 | -62.929 | -61.299 | 170.17 | 126.99 | 122.08 | 124.35 | 80.389 | 64.943 | -27.774 | 201.82 | 284.54 | 0 | -28.465 | -30.524 | 11.431 | 31.301 | 14.461 | 52.271 | -79.185 | -79.789 | -27.793 | 0 | -18.149 | 1 | 12.575 | 8.541 | -38.692 | -37.742 | 9.4401 | -62.789 | 59.077 | 24.55 | 0 | 0 | 19.683 | 18.841 | 18.992 | 84.565 | 85.235 | -130.78 | 64.615 | 64.459 | -93.122 | -88.131 | -37.139 | -34.779 | 13.777 | 0.7401 | -8.5699 | 14.9 | -37.73 | 10.801 | -15.835 | 4.2589 | 11.278 | 29.579 | 90.304 | 94.582 | 14.92 | 84.091 | 14.399 | -21.234 | 1.8925 | -2.0574 | 1.1822 | 0.066 | 0 | -15.177 | -27.003 | 24.733 | 41.847 | 95.168 | 55.112 | -135.11 | -16.46 | 28.845 | -39.536 | 12.43 | 0 | 0 | 14 | 160.4 | 159.47 | 281.6 | -281.2 | -616.2 | 617.41 | 578.91 | -154.67 | -152.58 | -61.577 | -55.235 | 80.301 | 79.871 | -116.89 | -115.43 | 66.734 | 66.723 | -28.653 | -28.252 | 88.83 | 88.9 | 54.599 | 54.7 | 22.047 | 37.84 | -344 | 110.87 | 110.65 | 15 | 4.5999 | -64.199 | -63.599 | 1.322 | 1.0169 | -568.35 | -263.7 | 474.17 | 356.96 | 22.287 | -378.88 | 379.08 | -153.15 | -449.26 | -370.74 | 107.87 | 107.92 | 152.99 | -467.17 | 227.27 | -241.46 | 242.29 | -5.5358 | 30.955 | 23.92 | 1.25 | 1.25 | -23.6 | 9.84 | 5.7301 | -10.371 | -42.101 | -16.728 | 46.099 | 54.969 | 56.102 | 0 | 0 | 49.632 | 51.912 | 53.108 |  | -4.1999 | 22.437 | 5.5099 | 8.6999 | -53.746 | 78.71 | 62.281 | -53.345 | -77.253 | 54.667 | 22.186 | -3.4 | 3.7999 | -33.527 | 213.39
28/02/2025 | 05:00 | 0 | 14.869 | -29.742 | 8.3789 | 23.585 | 0 | 46.762 | -100.15 | 40.649 | 20.739 | 20.263 | -37.74 | -24.519 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 13.19 | 204.04 | 6.9206 | 7.261 | 11.798 | 0 | 14.945 | 7.7105 |  | 113 | -83.699 | -83.339 | 16.855 | 37.74 | 22 | 9.0439 | 0.146 | -32.279 | -32.569 | -38.02 | 32.63 | 32.72 | 13.993 | 0.3499 | 54.485 | 56.695 | 33.413 | -70.328 | 0 | 29.516 | 30.404 | 57.468 | 58.272 | -4.7111 | -25.86 | -292.62 | 38.374 | -18.999 | -18.999 | 76.55 | 0 | -4.0438 | -67.102 | -45.149 |  | 0 | 2.6454 | 327.67 | 70.986 | 70.986 | -187.33 | 385.42 | 40.977 | -121.88 | 121.79 | 75.375 | 21.78 | 16.45 | 43.75 | 64.55 | -78.628 | -78.092 | 144.14 | 144.49 | 20.252 | -119.05 | -118.94 | 0.0862 | -80.875 | 19.57 | 25.985 | -12.199 | 161.5 | -13.569 | -9.2455 | -8.7316 | -7.6587 | 43.055 | 42.893 | -54.048 | -59.944 | 9.7999 | 12.124 | 40.33 | 57.919 | 32.585 | 30.912 | -23.239 | -2.1351 | 81.228 | 79.99 | -105.53 | 0 | -14.14 | -74.199 | -74.099 | 28.666 | 35.165 | 44.161 | 51.58 | 35.06 | -6.26 | 59.4 | 111.62 | -26.96 | -27.09 | 96.29 | 59.36 | 107.19 | 104.74 | -65.566 | -65.072 | 161.66 | 120.21 | 113.3 | 116.03 | 108.08 | 96.251 | -25.739 | 197.41 | 271.03 | 0 | -28.026 | -30.396 | -19.635 | 9.1779 | 14.461 | 196.6 | -99.331 | -99.178 | -56.973 | 16.44 | -25.519 | 123.4 | 12.703 | -33.277 | -38.299 | -37.592 | 10.228 | -94.464 | 29.678 | 24.608 | 0 | 0 | 18.895 | 19.592 | 18.666 | 79.206 | 78.871 | -125.08 | 67.866 | 67.527 | -91.349 | -85.49 | -36.597 | -33.579 | 13.777 | 0.7987 | -8.6399 | 14.27 | -37.889 | 11.146 | -15.835 | 4.221 | 10.952 | 31.18 | 87.888 | 92.522 | 14.68 | 86.767 | 14.1 | -21.061 | 2.1245 | -2.3181 | 1.1836 | 0.066 | 0 | -16.113 | -27.585 | 26.922 | 42.604 | 96.519 | 56.801 | -138.62 | -16.587 | 29.412 | -40.661 | 12.074 | 0 | 0 | 14 | 156.02 | 156.88 | 285.39 | -281.89 | -609.47 | 611.07 | 569.16 | -150.93 | -149.74 | -63.641 | -58.539 | 78.381 | 76.361 | -116.89 | -115.43 | 65.042 | 64.207 | -27.756 | -27.949 | 89.169 | 89.41 | 53.099 | 52.599 | 22.047 | 38.56 | -344.51 | 110.37 | 110.82 | 15.6 | 4 | -63.4 | -63.5 | 1.322 | 1.1365 | -561.22 | -255.6 | 472.1 | 351.37 | 25.391 | -374.89 | 372.98 | -148.55 | -449.63 | -373.18 | 108.75 | 105.54 | 151.04 | -465.1 | 225.85 | -240.7 | 241.13 | -5.7994 | 30.955 | 23.44 | 1.2619 | 1.2359 | -22.959 | 9.4399 | 4.9328 | -10.576 | -42.101 | -16.609 | 46 | 55.02 | 53.513 | 0 | 0 | 50.403 | 49.724 | 50.942 |  | -3.5999 | 22.927 | 5.5399 | 8.6999 | -54.337 | 81.173 | 65.509 | -53.774 | -79.897 | 56.401 | 22.228 | -3.0999 | 4.0999 | -36.04 | 223.15
28/02/2025 | 05:30 | 0 | 15.372 | -30.518 | 8.3218 | 24.283 | 0 | 47.844 | -103.52 | 41.263 | 21.013 | 20.618 | -39.959 | -23.931 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 13.153 | 209.84 | 7.2012 | 7.5535 | 12.051 | 0 | 15.074 | 7.3295 |  | 113 | -85.129 | -85.129 | 17.415 | 39.959 | 22 | 9.0439 | 0.146 | -33.209 | -32.45 | -39.479 | 32.319 | 32.68 | 14.612 | 0.1781 | 56.011 | 57.989 | 33.873 | -68.185 | 0 | 31.995 | 29.705 | 58.808 | 59.879 | -5.2345 | -24.637 | -293.92 | 38.576 | -19.099 | -19.099 | 75.191 | 0 | -4.2799 | -67.102 | -43.941 |  | 0 | 2.8879 | 332.65 | 80.538 | 80.111 | -205.2 | 400.24 | 40.977 | -96.775 | 97.791 | 77.571 | 22.049 | 16.959 | 45.169 | 65.349 | -85.996 | -85.996 | 146.67 | 147.62 | 20.012 | -115.38 | -115.47 | -0.5706 | -82.522 | 19.57 | 25.985 | -13.5 | 164.6 | -13.859 | -5.6465 | -5.8936 | -4.9567 | 49.132 | 49.142 | -49.082 | -67.56 | 9.7511 | 12.325 | 42.99 | 59.08 | 33.991 | 31.791 | -24.1 | -2.2607 | 82.176 | 82.438 | -116.29 | 0 | -14.477 | -78.599 | -78.4 | 28.83 | 36.923 | 48.388 | 54.51 | 36.909 | -6.84 | 59.805 | 117.28 | -26.96 | -27.34 | 101.04 | 60.21 | 119.09 | 115.21 | -67.685 | -65.881 | 169.43 | 127.36 | 124.18 | 125.05 | 90.055 | 75.143 | -26.406 | 214.95 | 242.75 | 0 | -28.37 | -30.96 | -12.263 | 5.9238 | 14.461 | 158.26 | -87.877 | -90.569 | -36.65 | 0 | -25.219 | 95.599 | 12.944 | -42.399 | -37.397 | -37.081 | 9.488 | -70.445 | 57.741 | 23.828 | 0 | 0 | 19.899 | 19.682 | 19.465 | 86.909 | 87.412 | -128.43 | 69.508 | 69.126 | -91.341 | -85.7 | -39.923 | -31.989 | 13.811 | 0.7974 | -8.6799 | 12.61 | -40.752 | 11.46 | -15.67 | 4.1319 | 11.015 | 29.899 | 87.304 | 91.854 | 14.52 | 86.178 | 13.899 | -22.487 | 1.7346 | -1.8583 | 1.2247 | 0.066 | 0 | -16.113 | -28.559 | 25.859 | 45.125 | 98.849 | 58.059 | -141.54 | -17.629 | 29.493 | -41.99 | 12.307 | 0 | 0 | 13.567 | 153.91 | 153.62 | 282.5 | -280.34 | -610.27 | 611.27 | 545.83 | -148.72 | -145.84 | -63.964 | -57.585 | 75.693 | 75.688 | -112.67 | -115.43 | 64.218 | 64.174 | -31.116 | -30.468 | 87.449 | 86.33 | 54.299 | 53.799 | 22.109 | 39.279 | -346 | 111.81 | 110.23 | 16.2 | 6.4 | -62.5 | -62.799 | 1.322 | 1.0143 | -529.29 | -222.74 | 477.89 | 323.98 | 13.648 | -375.66 | 376.63 | -151.16 | -446.13 | -377.37 | 107.54 | 104.9 | 153.71 | -470.89 | 225.23 | -240.49 | 241.46 | -6.0631 | 30.955 | 22.479 | 1.1009 | 1.092 | -22.319 | 10.72 | 4.4986 | -10.926 | -42.336 | -16.435 | 46.099 | 54.182 | 54.506 | 0 | 0 | 47.883 | 48.917 | 48.223 |  | -5.4 | 22.451 | 5.7899 | 8.6999 | -52.692 | 80.921 | 64.135 | -52.18 | -79.085 | 56.874 | 22.746 | -3.0999 | 3.5999 | -70.452 | 247.17
28/02/2025 | 06:00 | 0 | 15.559 | -30.944 | 8.4804 | 25.103 | 0 | 49.51 | -106.04 | 42.328 | 21.545 | 21.014 | -44.4 | -20.735 | 15.399 | 7.452 | -15.399 | 13.376 | 214.18 | 7.7842 | 7.2359 | 12.791 | 0 | 14.868 | 7.9141 |  | 113 | -88.19 | -89.089 | 17.439 | 44.4 | 19.8 | 9.0439 | 0.146 | -34.869 | -35.099 | -40.88 | 35.599 | 34.97 | 14.06 | 0.28 | 58.59 | 60.633 | 34.062 | -70.06 | 0 | 8.0825 | 8.8292 | 62.023 | 62.826 | -8.3752 | -45.422 | -266.61 | 38.228 | -19.099 | -19.099 | 76.308 | 0 | -4.2198 | -67.102 | -38.066 |  | 0 | 2.7191 | 301.98 | 74.159 | 73.824 | -177.66 | 385.2 | 40.977 | -121.29 | 123.54 | 77.69 | 21.579 | 16.52 | 45.52 | 65.44 | -87.469 | -88.005 | 157.45 | 158.49 | 16.963 | -120.86 | -121.69 | 0.076 | -82.937 | 19.57 | 25.985 | -4.0999 | 165.5 | -14.01 | -6.7705 | -5.5323 | -5.4303 | 49.195 | 48.992 | -52.056 | -61.193 | 9.0233 | 12.877 | 43.259 | 59.43 | 35.397 | 33.549 | -24.68 | -2.2607 | 82.727 | 82.307 | -106.98 | 0 | -14.858 | -78.699 | -77.599 | 29.462 | 39.852 | 50.266 | 58.612 | 39.67 | -6.79 | 58.428 | 108.55 | -29.08 | -29.069 | 109.85 | 61.94 | 109.78 | 105.72 | -75.935 | -73.954 | 167.13 | 124.12 | 119.42 | 120.3 | 100.04 | 83.493 | -26.422 | 192.15 | 283.19 | 0 | -28.784 | -30.895 | -21.909 | 14.755 | 14.461 | 170.55 | -94.928 | -95.483 | -47.06 | 14.34 | -25.939 | 93.2 | 8.7446 | -9.3557 | -37.913 | -36.902 | 8.381 | -74.217 | 36.717 | 25.531 | 0 | 0 | 19.607 | 19.791 | 19.157 | 88.919 | 89.589 | -160.42 | 78.253 | 77.607 | -115.7 | -109.69 | -44.815 | -35.709 | 13.777 | 0.8682 | -8.6299 | 11.75 | -46.493 | 10.942 | -15.462 | 4.294 | 10.794 | 27.889 | 113.67 | 116.52 | 14.22 | 83.891 | 11.6 | -17.112 | -2.8482 | 3.361 | 1.4127 | 0.066 | 0 | -15.498 | -24.413 | 24.708 | 38.066 | 97.402 | 59.398 | -142.86 | -17.524 | 31.693 | -32.022 | 13.27 | 0 | 0 | 15 | 159.65 | 161.35 | 286.6 | -285.94 | -619.35 | 620.24 | 589.55 | -153.79 | -152.92 | -64.655 | -57.546 | 78.79 | 76.653 | -112.67 | -113.92 | 66.613 | 65.767 | -26.374 | -26.443 | 94.04 | 94.089 | 53.7 | 54 | 22.047 | 35.84 | -338.91 | 109.79 | 110.49 | 15.699 | 3.2999 | -64.199 | -64.4 | 1.2114 | 1.1448 | -577.64 | -262.39 | 471.78 | 364.72 | 28.794 | -374.58 | 372.4 | -146.5 | -445.5 | -370.95 | 109.09 | 105.46 | 153.08 | -464.78 | 224.42 | -237.57 | 239.84 | -7.4337 | 30.955 | 21.92 | 1.381 | 1.3609 | -22 | 10.72 | 4.5021 | -11.189 | -42.568 | -16.462 | 47.299 | 55.491 | 53.441 | 0 | 0 | 51.36 | 50.224 | 50.277 |  | -3.2999 | 22.809 | 5.5599 | 8.6999 | -52.086 | 80.939 | 65.212 | -51.414 | -80.404 | 57.024 | 22.833 | -4.1999 | 4.8 | -27.193 | 228.73
28/02/2025 | 06:30 | 0 | 15.888 | -31.673 | 9.1142 | 25.064 | 0 | 50.134 | -107.64 | 45.577 | 22.815 | 22.47 | -46.619 | -21.181 | 15.399 | 9.1079 | -15.399 | 13.025 | 217.44 | 7.6587 | 7.8096 | 13.981 | 0 | 14.743 | 7.443 |  | 113 | -90.58 | -90.199 | 17.606 | 46.619 | 19.8 | 9.0439 | 0.146 | -40.34 | -40.15 | -31.909 | 40.669 | 40.479 | 13.755 | 0.5459 | 59.467 | 61.652 | 34.592 | -75.552 | 0 | 29.056 | 29.099 | 60.415 | 61.889 | -5.758 | -29.182 | -302.32 | 37.431 | -18.499 | -18.499 | 82.34 | 0 | -3.8016 | -67.102 | -40.686 |  | 0 | 3.2475 | 337.9 | 66.042 | 66.042 | -189.09 | 394.84 | 40.977 | -104.92 | 106.76 | 71.263 | 19.1 | 14.079 | 44.15 | 62.02 | -92.962 | -93.899 | 156.29 | 157.14 | 18.76 | -111.59 | -110.98 | -0.1151 | -81.63 | 19.57 | 25.985 | 2.4 | 161.1 | -13.96 | 0 | 0 | 0 | 41.047 | 40.529 | -65.082 | -52.74 | 8.3094 | 11.965 | 41.36 | 58.459 | 35.866 | 33.988 | -24.229 | -2.2607 | 81.277 | 80.667 | -115.46 | -0.0001 | -14.503 | -79.9 | -77.8 | 29.429 | 42.782 | 53.084 | 62.127 | 42.25 | -7.26 | 55.741 | 103.99 | -31.79 | -32.09 | 112.53 | 59.69 | 113.69 | 112.01 | -76.177 | -73.581 | 171.62 | 131.01 | 124.41 | 129.43 | 82.94 | 64.93 | -25.583 | 201.08 | 273.95 | 0 | -31.09 | -32.889 | 0 | 35.857 | 14.461 | 73.776 | -85.14 | -86.178 | -31.567 | 16.69 | -24.76 | 0.9 | 9.8062 | 28.298 | -37.147 | -36.049 | 9.5933 | -63.476 | 49.58 | 24.127 | 0 | 0 | 19.369 | 19.132 | 18.693 | 94.445 | 94.277 | -164.44 | 78.497 | 77.762 | -110.94 | -101.39 | -58.204 | -48.409 | 13.87 | 0.8927 | -8.6499 | 11.54 | -59.739 | 10.856 | -15.66 | 4.2439 | 10.858 | 15.51 | 105.3 | 112.39 | 14.22 | 75.014 | 10.699 | -18.33 | -3.6419 | 3.8499 | 1.4197 | 0.066 | 0 | -14.096 | -26.183 | 24.312 | 40.503 | 97.588 | 60.51 | -143.26 | -17.625 | 34.047 | -31.219 | 12.324 | 0 | 0 | 13.919 | 156.96 | 156.15 | 282.89 | -282.68 | -624.66 | 628.91 | 586.6 | -151.36 | -147.97 | -64.633 | -58.64 | 74.855 | 74.226 | -112.67 | -113.92 | 64.295 | 62.746 | -21.422 | -21.469 | 97.29 | 97.44 | 50.9 | 51 | 21.842 | 22.879 | -338.76 | 109.67 | 107.82 | 16.1 | 4 | -61.5 | -61.599 | 1.2114 | 0.9227 | -577.7 | -258.52 | 450.98 | 350.46 | 35.65 | -359.31 | 360.09 | -137.03 | -430.67 | -355.43 | 106.01 | 104.35 | 140.16 | -443.98 | 216.21 | -225.18 | 222.22 | -7.3018 | 30.955 | 22 | 1.2419 | 1.2289 | -21.92 | 10.72 | 3.9413 | -11.131 | -42.687 | -15.703 | 46.4 | 52.504 | 51.865 | 0 | 0 | 49.025 | 48.829 | 48.948 |  | -3.7 | 22.604 | 5.5099 | 8.6999 | -54.703 | 80.55 | 65.618 | -54.114 | -78.772 | 57.233 | 21.706 | -4.1999 | 4.3 | -40.87 | 232.08
28/02/2025 | 07:00 | 0 | 15.248 | -30.517 | 8.8151 | 25.736 | 0 | 50.632 | -107.33 | 45.071 | 23.033 | 22.414 | -48.84 | -24.758 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 13.313 | 219.02 | 7.3552 | 7.6147 | 13.477 | 0 | 13.063 | 7.4479 |  | 113 | -93.91 | -93.529 | 19.017 | 48.84 | 22 | 9.0439 | 0.146 | -39.74 | -39.09 | -30.04 | 42.31 | 43.409 | 13.532 | 0.8212 | 61.566 | 63.882 | 37.297 | -72.605 | 0 | 7.7743 | 7.6031 | 61.353 | 64.3 | -5.758 | -47.851 | -282.83 | 36.813 | -17.999 | -17.999 | 79.175 | 0 | -3.9015 | -67.102 | -40.717 | 4.6978 | 0 | 3.0433 | 321.11 | 72.511 | 71.748 | -179.82 | 404.37 | 40.977 | -129.94 | 134.03 | 73.519 | 19.93 | 15.52 | 45.52 | 64.059 | -93.363 | -94.301 | 164.12 | 163.95 | 14.088 | -121.97 | -121.54 | 2.9929 | -82.013 | 19.57 | 25.985 | 8.8 | 165.8 | -14.14 | -4.0096 | -4.1881 | -1.2869 | 41.127 | 41.483 | -56.001 | -53.163 | 10.414 | 12.165 | 44.34 | 60.729 | 38.679 | 36.186 | -24.989 | -2.2607 | 82.551 | 82.171 | -105.1 | -0.0001 | -14.914 | -82.099 | -82.199 | 30.176 | 48.641 | 56.841 | 70.33 | 48.35 | -7.56 | 55.66 | 103.99 | -31.41 | -31.819 | 120.63 | 60.92 | 97.69 | 93.618 | -83.065 | -79.918 | 170.81 | 129.25 | 124.78 | 126.74 | 79.366 | 61.892 | -24.892 | 187.51 | 255.57 | 0 | -33.208 | -34.913 | 0 | 37.695 | 14.461 | 169.02 | -86.08 | -86.977 | -27.39 | 0 | -20.25 | 1 | 10.519 | 29.378 | -36.013 | -35.297 | 6.6416 | -59.953 | 31.553 | 24.293 | 0 | 0 | 17.287 | 19.024 | 16.946 | 93.273 | 94.11 | -169.13 | 83.392 | 83.27 | -117.71 | -108.29 | -59.391 | -48.559 | 13.645 | 0.7279 | -8.7199 | 11.36 | -61.056 | 10.588 | -15.666 | 4.17 | 10.977 | 15.739 | 110.19 | 118.43 | 14.05 | 78.632 | 11.199 | -20.11 | -3.6231 | 4.2682 | 1.4645 | 0.066 | 0 | -13.431 | -28.632 | 26.65 | 45.209 | 101.2 | 62.687 | -151.55 | -19.389 | 35.806 | -34.452 | 11.962 | 0 | 0 | 13.19 | 154.6 | 156.26 | 284.1 | -284.31 | -633.33 | 635.43 | 576.13 | -147.77 | -147.21 | -56.15 | -48.655 | 76.771 | 77.447 | -109.55 | -113.92 | 54.869 | 54.133 | -10.259 | -10.135 | 101.08 | 99.76 | 51.5 | 50.799 | 21.863 | -2.88 | -318.47 | 98.902 | 98.004 | 15.6 | 8.6 | -54.799 | -54.2 | 1.2818 | 0.9227 | -565.96 | -240.47 | 421.01 | 337.51 | 40.565 | -337.37 | 339.35 | -121.26 | -394.46 | -330.86 | 102.88 | 101.71 | 121.8 | -408.77 | 199.24 | -209.39 | 211.3 | -5.6676 | 30.955 | 24 | 1.1449 | 1.133 | -23.52 | 12.56 | 3.6417 | -13.563 | -37.12 | -15.761 | 44.099 | 50.9 | 50.729 | 0 | 0 | 50.222 | 50.629 | 49.763 |  | -8.1 | 21.215 | 5.9299 | 8.6999 | -46.617 | 75.359 | 57.484 | -45.794 | -72.677 | 48.684 | 24.802 | 0 | 0.6 | -53.182 | 246.62
28/02/2025 | 07:30 | 0 | 15.845 | -31.347 | -15.428 | 26.288 | 0 | 52.47 | -98.999 | 49.277 | 25.299 | 24.691 | -46.619 | -29.658 | 24.2 | 10.763 | -24.2 | 13.151 | 201.08 | 9.1669 | 9.3673 | 15.82 | 0 | 13.366 | 6.8365 |  | 113 | -93.79 | -94.019 | 18.763 | 46.619 | 28.6 | 9.0439 | 0.146 | -39.169 | -39.36 | -38.25 | 39.509 | 39.9 | 14.716 | 0.2145 | 62.647 | 65.113 | 38.873 | -71.534 | 0 | 6.9123 | 6.66 | 66.175 | 67.515 | -8.3752 | -44.711 | -291.33 | 37.642 | -18.599 | -18.699 | 77.853 | 0 | -4.1612 | -67.102 | -37.663 | 9.2144 | 1.7735 | 3.6831 | 325.69 | 101.16 | 100.58 | -241.58 | 439.44 | 40.977 | -97.436 | 98.528 | 83.938 | 22.559 | 18.45 | 51.119 | 69.12 | -100.06 | -98.99 | 169.14 | 168.78 | 12.217 | -122.04 | -121.86 | 2.2829 | -83.569 | 19.57 | 25.985 | 18 | 166.6 | -15.25 | 3.1184 | 3.3327 | 4.1657 | 56.588 | 57.575 | -61.076 | -78.875 | 19.54 | 12.407 | 49.099 | 64.08 | 41.96 | 39.701 | -25.989 | -2.2607 | 83.627 | 83.261 | -109.71 | -0.0001 | -15.565 | -93.5 | -95.099 | 30.978 | 55.673 | 64.356 | 80.877 | 55.03 | -9.36 | 60.102 | 111.2 | -31.13 | -31.549 | 115.73 | 65.8 | 111.38 | 109.1 | -85.552 | -84.081 | 183.61 | 141.56 | 135.39 | 137.94 | 104.38 | 84.111 | -26.006 | 251.15 | 215.16 | 0 | -34.137 | -35.699 | -17.352 | 29.659 | 14.461 | 149.05 | -103.48 | -104.51 | -48.96 | 0 | -21.149 | 92.9 | 11.792 | 7.3984 | -37.7 | -36.917 | 9.4542 | -83.394 | 28.734 | 24.044 | 0 | 0 | 17.607 | 17.853 | 17.281 | 99.971 | 100.13 | -167.62 | 88.211 | 87.965 | -115.13 | -107.43 | -57.992 | -49.179 | 13.87 | 0.7864 | -8.6499 | 11.86 | -59.735 | 8.8244 | -15.666 | 4.4429 | 10.525 | 17.17 | 109.64 | 117.64 | 14.39 | 80.002 | 11.6 | -21.162 | -3.788 | 3.8907 | 1.541 | 0.066 | 0 | -13.987 | -30.841 | 26.43 | 47.982 | 104.13 | 63.732 | -154.27 | -22.493 | 36.487 | -41.182 | 11.568 | 0.459 | 0 | 13 | 137.79 | 137.25 | 283.3 | -281.05 | -606.93 | 609.66 | 524.37 | -131.53 | -132.01 | -62.849 | -56.483 | 71.972 | 70.829 | -109.55 | -103.15 | 36.192 | 36.148 | 1.4882 | 1.3925 | 110.02 | 109.5 | 49.4 | 50.599 | 22.09 | -25.84 | -370.39 | 97.723 | 98.315 | 15.6 | 15.399 | -34.599 | -34.5 | 1.1915 | 1.079 | -519.24 | -198.51 | 342.46 | 290.58 | 60.969 | -278.1 | 276.77 | -65.229 | -303.26 | -273.91 | 103.7 | 102.54 | 67.944 | -334.33 | 151.76 | -179.49 | 182.17 | -5.9835 | 30.955 | 25.2 | 1.005 | 1.0069 | -24.719 | 14.56 | 3.4871 | -15.028 | -37.529 | -16.142 | 45.799 | 53.978 | 49.852 | 0 | 0 | 45.865 | 46.618 | 46.704 |  | -13.6 | 20.603 | 6.21 | 8.6999 | -52.859 | 80.603 | 63.393 | -52.085 | -79.233 | 54.883 | 23.521 | 7.0999 | -6.4 | -85.113 | 278.91
28/02/2025 | 08:00 | 0 | 16.311 | -32.614 | -34.375 | 27.655 | 0 | 55.024 | -93.401 | 53.031 | 26.857 | 26.228 | -46.619 | -32.593 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.186 | 188.15 | 10.32 | 10.426 | 17.221 | 0 | 16.088 | 5.9174 |  | 113 | -94.459 | -94.43 | 18.545 | 46.619 | 30.8 | 9.0439 | 0.146 | -39.169 | -39.34 | -39.459 | 39.36 | 39.709 | 15.414 | 0.3052 | 64.468 | 66.926 | 40.989 | -70.596 | 0 | 5.3065 | 4.6711 | 68.319 | 69.122 | -8.3752 | -45.098 | -299.73 | 37.709 | -18.699 | -18.599 | 76.479 | 0 | -4.2566 | -67.102 | -37.742 | 9.9579 | 5.7543 | 3.951 | 331.06 | 112.79 | 112.36 | -285.84 | 456.26 | 40.977 | -82.471 | 84.092 | 89.985 | 23.34 | 19.95 | 55.7 | 73.26 | -101.93 | -102.2 | 165.73 | 165.06 | 10.395 | -114.84 | -114.84 | 2.8225 | -79.546 | 19.57 | 25.985 | 39.5 | 158.8 | -16.459 | 16.208 | 15.395 | 16.502 | 56.526 | 56.775 | -60.282 | -82.351 | 20.404 | 13.122 | 57.909 | 64.209 | 45.241 | 42.778 | -26.699 | -2.2607 | 79.639 | 79.457 | -113.72 | 0 | -15.914 | -101.59 | -101.3 | 31.094 | 60.36 | 71.4 | 86.737 | 59.98 | -10.85 | 64.489 | 111.96 | -26.63 | -27.04 | 106.66 | 70.28 | 110.94 | 112.23 | -85.63 | -84.236 | 191.87 | 146.9 | 143.74 | 144.81 | 108.69 | 90.919 | -26.062 | 298.48 | 215.2 | 0 | -34.338 | -36.704 | -21.899 | 28.774 | 14.461 | 155.19 | -104.77 | -106.21 | -51.74 | 15.599 | -12.199 | 95.099 | 12.41 | 5.9699 | -37.219 | -36.21 | 8.6511 | -89.559 | 52.137 | 23.928 | 0 | 0 | 17.515 | 17.635 | 17.227 | 101.31 | 101.47 | -173.14 | 88.765 | 88.652 | -114.39 | -106.6 | -58.497 | -49.599 | 13.78 | 0.7974 | -8.6299 | 11.82 | -59.58 | 6.0063 | -15.498 | 4.4559 | 10.85 | 17.67 | 108.81 | 115.59 | 15.15 | 82.927 | 11.6 | -22.207 | -3.3486 | 3.5075 | 1.6851 | 0.066 | 0 | -14.169 | -32.379 | 27.089 | 50.839 | 105.45 | 64.275 | -155.26 | -24.551 | 36.843 | -46.627 | 11.793 | 1.1816 | 0.8121 | 13 | 134.34 | 134.35 | 282.5 | -281.05 | -601.38 | 606.66 | 511.06 | -131.65 | -129.01 | -59.474 | -53.151 | 75.099 | 73.351 | -99.596 | -103.15 | 29.38 | 28.501 | 7.6001 | 8.2269 | 113.26 | 112.26 | 51.2 | 50.4 | 21.904 | -39.119 | -368.17 | 95.116 | 94.734 | 15.1 | 20 | -27.5 | -27.6 | 1.1915 | 0.9601 | -502.21 | -193.46 | 322.87 | 288.09 | 65.386 | -260 | 261.31 | -46.323 | -271.45 | -256.39 | 107.87 | 102.72 | 46.636 | -311.6 | 135.57 | -176.21 | 176.04 | -5.9038 | 30.955 | 27.28 | 0.953 | 0.933 | -26.559 | 15.359 | 3.7385 | -15.41 | -34.364 | -16.377 | 44.5 | 52.68 | 51.355 | 0 | 0 | 48.199 | 48.491 | 48.525 |  | -18.1 | 20.392 | 6.5699 | 8.6999 | -50.151 | 78.007 | 60.005 | -48.388 | -75.929 | 52.455 | 24.046 | 9.8 | -9.8 | -88.861 | 273.11
28/02/2025 | 08:30 | 0 | 16.878 | -33.52 | -33.222 | 29.569 | 0 | 59.525 | -100.3 | 56.754 | 29.129 | 28.362 | -48.84 | -37.213 | 30.799 | 14.076 | -30.799 | 12.97 | 204.26 | 10.185 | 10.229 | 16.905 | 0 | 12.112 | 7.4772 |  | 113 | -94.669 | -94.629 | 18.225 | 48.84 | 35.2 | 9.0439 | 0.146 | -39.349 | -39.299 | -43.369 | 39.669 | 39.599 | 16.242 | 0.1831 | 65.764 | 68.211 | 42.983 | -63.63 | 0 | 9.2686 | 8.4361 | 69.524 | 70.596 | -7.3283 | -38.009 | -347.83 | 37.043 | -18.399 | -18.399 | 67.962 | 0 | -4.6868 | -67.102 | -29.201 | 10.922 | 6.3064 | 4.3014 | 383 | 141.3 | 141.6 | -381.56 | 502.59 | 40.977 | -88.578 | 91.369 | 97.699 | 24.77 | 21.92 | 60.669 | 78.26 | -97.248 | -98.186 | 165.1 | 164.95 | 7.7256 | -128.43 | -128.6 | -4.4363 | -87.491 | 19.57 | 25.985 | 36.2 | 177.89 | -17.409 | 14.358 | 12.739 | 15.191 | 56.313 | 57.406 | -59.332 | -106.63 | 22.722 | 13.073 | 68.809 | 69.19 | 49.226 | 46.44 | -28.459 | -2.1351 | 89.036 | 87.248 | -128.13 | 0 | -17.104 | -109.69 | -108.4 | 31.813 | 66.513 | 78.915 | 96.112 | 65.98 | -12.62 | 69.66 | 132.4 | -26.84 | -27.069 | 121.24 | 75.72 | 127.09 | 125.03 | -81.468 | -80.527 | 218.9 | 169.44 | 165.6 | 166.64 | 118.22 | 97.773 | -28.228 | 388.25 | 234.03 | 0 | -35.691 | -37.778 | -26.081 | 31.538 | 14.461 | 172.09 | -106.49 | -107.67 | -59.842 | 0 | -17.209 | 118.5 | 13.682 | 3.5086 | -36.864 | -36.187 | 7.8397 | -92.645 | 54.858 | 23.695 | 0 | 0 | 17.887 | 18.025 | 17.467 | 98.799 | 99.134 | -152.38 | 84.257 | 84.311 | -103.73 | -95.717 | -54.168 | -46.719 | 13.87 | 0.8731 | -8.5699 | 13.14 | -53.963 | 6.2908 | -15.186 | 4.386 | 11.218 | 19.389 | 94.913 | 105.89 | 15.48 | 84.841 | 11.199 | -24.196 | -3.7186 | 3.8865 | 1.7742 | 0.066 | 0 | -14.23 | -35.868 | 26.544 | 56.637 | 112.04 | 68.257 | -165.34 | -27.13 | 38.021 | -51.157 | 11.136 | 2.8223 | 2.4258 | 12.549 | 135.52 | 136.18 | 284.5 | -282.22 | -584.98 | 594.5 | 506.8 | -132.12 | -129.92 | -60.662 | -53.536 | 76.808 | 77.5 | -99.596 | -94.377 | 27.71 | 27.6 | 9.7747 | 9.2434 | 109.83 | 109.15 | 54.799 | 55.099 | 22.13 | -45.759 | -376.67 | 96.614 | 95.984 | 13.3 | 22.799 | -25.799 | -25.899 | 1.3073 | 1.0548 | -495.09 | -207.54 | 324.63 | 373.88 | 63.265 | -255.43 | 257.43 | -41.346 | -265.25 | -258.64 | 103.17 | 104.55 | 43.768 | -310.68 | 133.75 | -181.49 | 179.41 | -6.0109 | 30.955 | 27.92 | 1.042 | 1.0299 | -27.76 | 16.399 | 4.2012 | -16.932 | -33.955 | -16.111 | 43.599 | 51.136 | 54.805 | 0 | 0 | 51.794 | 51.728 | 51.345 |  | -21.1 | 20.559 | 6.7899 | 8.6999 | -47.521 | 79.506 | 60.926 | -46.272 | -77.697 | 51.343 | 26.263 | 13.8 | -14.1 | -85.03 | 261.89
28/02/2025 | 09:00 | 0 | 17.505 | -34.606 | -32.765 | 31.075 | 0 | 62.133 | -104.1 | 59.055 | 30.121 | 29.345 | -51.06 | -40.414 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.148 | 212.52 | 10.372 | 10.287 | 17.238 | 0 | 11.91 | 7.244 |  | 113 | -96.319 | -96.61 | 18.75 | 51.06 | 39.6 | 9.0439 | 0.146 | -46.22 | -45.83 | -34.279 | 46.369 | 46.849 | 16.914 | -0.198 | 68.736 | 70.703 | 44.615 | -69.658 | 0 | 29.468 | 25.288 | 69.792 | 71.132 | -4.1876 | -22.966 | -397.71 | 37.043 | -18.399 | -18.499 | 76.803 | 0 | -4.6831 | -67.102 | -34.768 | 12.039 | 6.5632 | 4.4716 | 425.94 | 142.7 | 144.04 | -399.34 | 546.15 | 40.977 | -74.847 | 74.499 | 102.64 | 28.139 | 23.87 | 62.56 | 81.51 | -99.793 | -99.258 | 164.96 | 166.12 | 7.9186 | -132.49 | -132.75 | -0.9349 | -102.58 | 19.57 | 25.985 | 12.899 | 204.8 | -17.7 | 9.2767 | 8.6392 | 10.415 | 50.306 | 51.973 | -20.946 | -104.58 | 24.926 | 13.767 | 70 | 75.309 | 52.507 | 50.102 | -31.239 | -2.1351 | 102.4 | 101.18 | -173.48 | 0.0001 | -18.847 | -112.19 | -112.5 | 32.461 | 70.028 | 85.49 | 101.97 | 69.49 | -14.88 | 74.938 | 132.4 | -27.52 | -28.059 | 117.34 | 76.62 | 165.69 | 161.74 | -70.654 | -69.545 | 254.89 | 205.67 | 199.79 | 201.14 | 119.08 | 103.01 | -30.008 | 404.89 | 214.17 | 0 | -34.194 | -38.122 | -28.209 | 40.825 | 14.461 | 141.37 | -100.55 | -100.98 | -59.978 | 0 | -15.759 | 89.9 | 14.353 | 22.28 | -39.451 | -38.147 | 10.49 | -93.361 | 63.338 | 24.758 | 0 | 0 | 18.353 | 19.07 | 17.826 | 100.3 | 100.47 | -129.61 | 72.076 | 71.454 | -94.7 | -89.158 | -36.158 | -50.939 | 6.9489 | 0.9158 | -4.0999 | 14.17 | -36.897 | 6.4941 | -15.133 | 4.407 | 11.375 | 24.219 | 93.087 | 95.014 | 16.18 | 88.648 | 12.899 | -25.525 | -2.7215 | 3.2731 | 1.923 | 0.066 | 0 | -14.776 | -38.088 | 26.834 | 60.334 | 112.47 | 70.479 | -167.83 | -28.094 | 39.938 | -55.626 | 10.648 | 3.7696 | 3.3434 | 11.844 | 132.46 | 134.78 | 284.5 | -279.45 | -597.48 | 599.01 | 492.39 | -128.94 | -128.12 | -57.916 | -51.648 | 71.462 | 75.997 | -91.915 | -94.377 | 24.436 | 24.271 | 9.6998 | 9.9075 | 110.72 | 110.13 | 53.4 | 53.2 | 22.109 | -50.56 | -368.8 | 92.092 | 91.846 | 11.1 | 22.5 | -24.299 | -24.2 | 1.2128 | 1.0548 | -485.06 | -198.66 | 306.85 | 358.12 | 72.205 | -243.91 | 245.15 | -35.546 | -245.55 | -249.38 | 102.18 | 104.38 | 34.68 | -294.74 | 123.35 | -170.98 | 167.93 | -6.5905 | 30.955 | 28.799 | 0.918 | 0.898 | -28.319 | 15.039 | 5.265 | -16.404 | -33.574 | -16.728 | 42.599 | 53.553 | 52.348 | 0 | 0 | 49.658 | 46.974 | 47.143 |  | -21.7 | 20.233 | 7.0699 | 8.6999 | -47.791 | 78.953 | 59.215 | -47.624 | -77.936 | 49.892 | 27.43 | 13.199 | -13.8 | -101.03 | 278.63
28/02/2025 | 09:30 | 0 | 18.078 | -35.959 | -31.96 | 32.448 | 0 | 63.92 | -109.15 | 63.537 | 32.319 | 31.503 | -57.72 | -40.176 | 35.2 | 14.904 | -33 | 13.095 | 223.68 | 17.031 | 16.941 | 28.184 | 0 | 15.798 | 7.1132 |  | 113 | -100.69 | -100.5 | 18.098 | 57.72 | 39.6 | 9.0439 | 0.146 | -49.259 | -49.409 | -36.74 | 49.779 | 49.959 | 17.145 | -0.6067 | 76.745 | 79.802 | 52.101 | -76.222 | 0 | 25.373 | 22.285 | 76.758 | 78.366 | -4.1876 | -20.798 | -441 | 39.11 | -19.399 | -19.399 | 80.208 | 0 | -4.9905 | -67.102 | -40.222 | 12.005 | 7.7412 | 5.3892 | 472.97 | 143.89 | 144.62 | -419.39 | 579.74 | 40.977 | -86.424 | 86.095 | 103.96 | 29.079 | 25.569 | 65.919 | 85.15 | -99.525 | -98.99 | 166.19 | 166.67 | 4.6503 | -137.43 | -136.83 | -0.6038 | -105.73 | 19.57 | 25.985 | 9.5 | 212.39 | -18.739 | 0 | 12.906 | 14.771 | 40.389 | 41.579 | -18.119 | -100.87 | 25.45 | 13.614 | 80.37 | 80.4 | 56.022 | 53.324 | -33.479 | -2.0095 | 106.18 | 105.17 | -186.23 | 0 | -20.203 | -117.9 | -117 | 33.236 | 73.544 | 91.126 | 106.65 | 73.17 | -16.17 | 73.804 | 185.88 | -24.35 | -24.579 | 112.31 | 79.4 | 185.78 | 182.01 | -64.405 | -64.245 | 268.91 | 218.96 | 212.82 | 215.26 | 131.58 | 111.43 | -29.957 | 429.31 | 217.54 | 0 | -36.149 | -39.953 | -33.287 | 39.563 | 14.461 | 145.97 | -101.04 | -101.22 | -68.53 | 0 | -22.309 | 100.59 | 15.214 | 13.041 | -39.516 | -38.444 | 9.58 | -105.69 | 66.838 | 24.94 | 0 | 0 | 18.039 | 19.144 | 17.181 | 99.134 | 100.97 | -126.59 | 67.476 | 67.235 | -86.217 | -81.473 | -39.022 | -48.009 | 9.0705 | 0.8914 | -5.1699 | 14.16 | -40.309 | 6.4022 | -14.813 | 4.393 | 11.221 | 24.19 | 83.37 | 88.407 | 16.18 | 91.873 | 13.5 | -26.404 | -2.6109 | 2.5123 | 1.9747 | 0.066 | 0 | -15.295 | -40.998 | 26.316 | 64.536 | 117.48 | 71.964 | -175.27 | -28.686 | 41.159 | -56.333 | 10.763 | 4.8243 | 4.3454 | 12 | 135.19 | 138.22 | 290.39 | -288.2 | -597.35 | 603.16 | 495.17 | -131.69 | -130.09 | -56.585 | -49.556 | 77.393 | 76.544 | -91.915 | -94.377 | 24.282 | 23.568 | 8.57 | 9.0841 | 112.05 | 111.87 | 53.599 | 55 | 22.068 | -52.72 | -367.16 | 86.484 | 84.922 | 11.699 | 23.899 | -19.899 | -19.899 | 1.2128 | 1.0548 | -488.98 | -199.68 | 315.99 | 361.79 | 72.126 | -251.64 | 251.52 | -32.29 | -123.11 | -252.6 | 107.39 | 107.38 | 30.069 | -301.04 | 122.23 | -177.22 | 178.06 | -6.5108 | 30.955 | 28.719 | 0.947 | 0.922 | -28 | 15.199 | 4.9017 | -16.462 | -32.051 | -16.932 | 41.799 | 54.699 | 53.807 | 0 | 0 | 49.781 | 49.937 | 49.989 |  | -23 | 19.88 | 7.4499 | 8.6999 | -45.794 | 78.453 | 58.961 | -45.851 | -78.074 | 48.944 | 28.505 | 15.3 | -14.199 | -103.46 | 283.68
28/02/2025 | 10:00 | 0 | 18.497 | -37.416 | -32.657 | 34.319 | 0 | 67.889 | -116.09 | 65.867 | 33.402 | 32.467 | -57.72 | -41.287 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 13.443 | 232.98 | 16.639 | 16.666 | 27.731 | 0 | 13.892 | 7.1976 |  | 113 | -100.62 | -100.55 | 18.273 | 57.72 | 39.6 | 9.0439 | 0.146 | -47.84 | -47.56 | -44.2 | 47.79 | 48.509 | 17.598 | -0.3891 | 78.808 | 81.987 | 51.363 | -71.132 | 0 | 6.9149 | 7.0852 | 80.375 | 82.518 | -6.2814 | -32.753 | -440.74 | 38.308 | -19.199 | -19.099 | 76.166 | 0 | -5.1137 | -67.102 | -37.699 | 13.163 | 7.4303 | 5.0123 | 474.53 | 121.12 | 121.34 | -402.22 | 555.56 | 40.977 | -74.709 | 76.921 | 104.79 | 31.5 | 28.11 | 69.47 | 88.569 | -94.301 | -95.239 | 157.64 | 159.86 | 3.4106 | -102.63 | -102.72 | -3.3921 | -136.4 | 19.57 | 25.985 | 117.3 | 105.69 | -18.95 | 0 | 19.65 | 21.103 | -0.8615 | 0.7687 | -9.8121 | -69.107 | 27.257 | 14.184 | 77.339 | 77.76 | 57.429 | 54.496 | -34.159 | -2.0095 | 137.26 | 136.17 | -189.83 | 0 | -20.659 | -124 | -124.59 | 33.269 | 76.181 | 92.065 | 111.34 | 76.3 | -16.32 | 75.262 | 185.88 | -20.66 | -20.87 | 109.15 | 80.39 | 190.94 | 185.39 | -63.257 | -62.245 | 273.03 | 222.48 | 215.77 | 219.89 | 107.36 | 84.661 | -32.288 | 412.98 | 220.54 | 0 | -29.208 | -32.484 | -8.8406 | 49.953 | 46.936 | 43.055 | -84.01 | -85.119 | -44.291 | 12.719 | -17.43 | 1 | 15.883 | 31.389 | -38.19 | -38.055 | 9.3857 | -82.978 | 67.069 | 24.334 | 0 | 0 | 19.4 | 19.615 | 19.165 | 94.78 | 94.277 | -115.37 | 65.644 | 65.719 | -86.468 | -82.784 | -31.558 | -48.909 | 6.8586 | 0.9036 | -3.9199 | 14.45 | -33.269 | 6.9687 | -14.828 | 4.4829 | 11.854 | 26.489 | 83.496 | 85.302 | 16.18 | 90.867 | 12.8 | -26.459 | -2.8385 | 3.0151 | 1.8311 | 0.066 | 0 | -14.266 | -41.147 | 25.041 | 64.452 | 115.4 | 71.338 | -172.23 | -29.736 | 41.053 | -58.318 | 10.763 | 5.0111 | 4.5458 | 12 | 137.47 | 139.05 | 271.6 | -270.16 | -580.1 | 583.06 | 488.45 | -133.08 | -131.46 | -54.786 | -45.938 | 79.028 | 77.381 | -91.915 | -94.377 | 24.184 | 24.118 | 7.1237 | 7.0371 | 112.22 | 110.65 | 56.4 | 57.2 | 22.252 | -56 | -369.89 | 83.689 | 83.36 | 12.199 | 27.799 | -20 | -19.899 | 1.2128 | 1.0548 | -477.69 | -205.04 | 327.54 | 358.54 | 71.318 | -257.18 | 260.38 | -38.465 | -125.78 | -256.86 | 107.71 | 107.6 | 34.559 | -310.77 | 126.39 | -185.06 | 183.82 | -5.588 | 30.955 | 29.2 | 0.91 | 0.894 | -29.28 | 15.279 | 5.0815 | -17.109 | -32.225 | -16.169 | 42.2 | 57.504 | 54.721 | 0 | 0 | 49.411 | 49.05 | 49.199 |  | -26.5 | 18.622 | 7.7799 | 8.6999 | -45.068 | 76.506 | 55.574 | -44.042 | -75.221 | 46.43 | 29.644 | 18 | -18.899 | -87.529 | 269.26
28/02/2025 | 10:30 | 0 | 19.099 | -37.795 | -31.172 | 33.317 | 0 | 66.678 | -115.66 | 68.226 | 34.568 | 33.849 | -62.159 | -38.979 | 33 | 16.559 | -33 | 12.747 | 236.72 | 17 | 17.301 | 28.107 | 0 | 14.879 | 7.6202 |  | 113 | -101.87 | -100.91 | 17.243 | 62.159 | 37.4 | 9.0439 | 0.146 | -47.979 | -52.049 | -39.159 | 48.52 | 48.919 | 17.845 | -0.4282 | 79.38 | 83.429 | 51.754 | -74.213 | 0 | 27.381 | 26.579 | 81.849 | 81.045 | -5.758 | -15.445 | -470.27 | 38.777 | -19.299 | -19.299 | 82.869 | 0 | -5.2489 | -67.102 | -40.552 | 13.345 | 7.4194 | 5.08 | 484.14 | 126.89 | 126.43 | -456.93 | 570.63 | 40.977 | -95.799 | 98.501 | 107.88 | 31.54 | 28.989 | 71.62 | 90.44 | -88.541 | -87.737 | 152.17 | 153.72 | 2.4233 | -105.41 | -106.5 | 0.0249 | -124.51 | 19.57 | 25.985 | 119.59 | 107.9 | -19.489 | 0 | 31.801 | 30.817 | -7.3872 | -6.49 | 1 | -66.297 | 27.534 | 14.352 | 79.65 | 78.639 | 58.835 | 55.668 | -34.599 | -2.0095 | 125.62 | 124.79 | -170.43 | 0 | -20.945 | -128.5 | -130.89 | 33.252 | 78.817 | 92.534 | 113.69 | 77.91 | -16.159 | 77.773 | 174.06 | -22 | -22.01 | 112.9 | 82.069 | 167.81 | 163.52 | -63.656 | -61.2 | 266.42 | 218.31 | 211.62 | 213.39 | 137.29 | 114.87 | -31.392 | 467.46 | 282.5 | 0 | -30.068 | -33.552 | -41.812 | 34.463 | 32.474 | 172.09 | -98.065 | -100.12 | -70.68 | 16.979 | -24.319 | 103.59 | 16.248 | 0.9659 | -40.099 | -39.344 | 12.828 | -111.77 | 47.241 | 24.177 | 0 | 0 | 19.345 | 18.723 | 18.504 | 88.082 | 88.919 | -127.6 | 64.505 | 63.798 | -84.278 | -74.716 | -47.254 | -44.739 | 13.667 | 0.8914 | -8.8399 | 15.46 | -48.136 | 7.1172 | -14.784 | 4.526 | 11.358 | 23.389 | 74.406 | 86.318 | 16.68 | 91.63 | 13.6 | -27.49 | -1.8777 | 2.1522 | 1.9271 | 0.066 | 0 | -15.109 | -42.556 | 26.158 | 67.393 | 115.98 | 71.244 | -170.71 | -30.099 | 40.294 | -61.589 | 11.051 | 5.2845 | 5.0521 | 12.562 | 144.97 | 144.97 | 274.5 | -274.11 | -571.4 | 571.66 | 526.27 | -139.63 | -138.6 | -55.557 | -47.243 | 77.512 | 76.491 | -91.915 | -94.377 | 32.105 | 31.918 | -1.7994 | -2.2947 | 107.23 | 107.56 | 56.7 | 57.299 | 22.09 | -44.959 | -339.24 | 83.988 | 83.695 | 12.199 | 25.299 | -31 | -30.2 | 1.4236 | 1.1891 | -514.83 | -267.83 | 369.5 | 416.43 | 70.395 | -295.12 | 294.66 | -68.926 | -156.18 | -289.18 | 110.15 | 112.28 | 66.822 | -360.5 | 155.77 | -203.61 | 203.77 | -5.772 | 30.955 | 29.52 | 0.866 | 0.852 | -29.12 | 14.56 | 5.576 | -15.144 | -33.192 | -15.556 | 40.2 | 53.029 | 52.917 | 0 | 0 | 50.728 | 48.566 | 51.107 |  | -23.399 | 18.134 | 7.8599 | 8.6999 | -42.917 | 77.454 | 56.373 | -42.929 | -75.654 | 45.819 | 30.258 | 15.199 | -15.1 | -48.096 | 227.33
28/02/2025 | 11:00 | 0 | 19.584 | -38.984 | -31.792 | 34.86 | 0 | 69.834 | -121.6 | 70.216 | 35.426 | 34.605 | -66.599 | -41.643 | 35.2 | 16.559 | -35.2 | 12.772 | 248.88 | 18.466 | 18.714 | 30.92 | 0 | 18.962 | 7.5618 |  | 113 | -104.27 | -104.88 | 17.501 | 66.599 | 39.6 | 9.0439 | 0.146 | -56.02 | -56.68 | -35.25 | 56.919 | 57.439 | 18.796 | -0.5073 | 81.129 | 83.605 | 50.735 | -87.743 | 0 | 28.333 | 28.907 | 80.643 | 81.849 | -2.6172 | -11.772 | -481.09 | 38.347 | -19.099 | -18.999 | 93.278 | 0 | -5.1005 | -67.102 | -54.725 | 13.792 | 8.2227 | 5.6393 | 512.79 | 105.47 | 105.47 | -433.63 | 549.66 | 40.977 | -83.355 | 85.404 | 108.08 | 33.08 | 30.489 | 74.76 | 93.4 | -86.532 | -86.532 | 151.26 | 153.54 | 4.0288 | -92.184 | -92.523 | 0.9916 | -109.76 | 19.57 | 25.985 | 101.8 | 91.5 | -19.659 | 0 | 39.614 | 38.724 | -21.135 | -19.701 | 1 | -44.401 | 28.316 | 14.429 | 77.04 | 79.889 | 58.835 | 55.668 | -33.869 | -2.0095 | 109.6 | 108.26 | -164.37 | 0 | -20.413 | -129.69 | -129.3 | 33.857 | 80.575 | 93.004 | 117.2 | 80.38 | -16.1 | 76.855 | 174.06 | -23.77 | -24.1 | 116.99 | 83.72 | 163.12 | 162.96 | -61.132 | -60.7 | 270.16 | 218.81 | 213.4 | 215.87 | 131.47 | 102.09 | -32.194 | 447.03 | 295.88 | 0 | -30.318 | -34.19 | -29.854 | 32.914 | 32.04 | 147.51 | -93.914 | -94.671 | -64.47 | 0 | -24.699 | 96 | 16.757 | -3.9921 | -38.998 | -38.426 | 11.041 | -104.42 | 75.987 | 24.301 | 0 | 0 | 18.405 | 18.528 | 18.39 | 87.077 | 86.239 | -129.77 | 63.91 | 63.52 | -86.536 | -79.38 | -45.848 | -43.809 | 13.777 | 0.8927 | -8.9599 | 16.08 | -45.385 | 8.3309 | -14.777 | 4.4689 | 11.632 | 24.129 | 79.981 | 87.718 | 16.379 | 91.991 | 14.1 | -27.525 | -2.5403 | 2.6985 | 2.0819 | 0.066 | 0 | -14.637 | -43.647 | 25.665 | 67.981 | 115.17 | 71.183 | -177.07 | -31.269 | 42.501 | -61.927 | 10.925 | 6.0756 | 5.76 | 12 | 152.29 | 151.51 | 278.3 | -280.47 | -587.12 | 586.91 | 548.34 | -146.59 | -144.8 | -56.347 | -48.459 | 76.552 | 75.303 | -105.55 | -99.814 | 42.157 | 40.663 | -9.2239 | -9.6993 | 106.05 | 105.48 | 57.299 | 57.2 | 22.109 | -27.76 | -332.46 | 90.086 | 89.837 | 12.8 | 20.5 | -40.299 | -40.5 | 1.336 | 1.114 | -544.41 | -280.58 | 414.03 | 444.51 | 58.528 | -326.92 | 326.17 | -91.741 | -178.57 | -326.73 | 111.28 | 113.93 | 91.534 | -400.96 | 179.7 | -218.81 | 219.23 | -6.8267 | 30.955 | 28.319 | 0.763 | 0.75 | -27.68 | 13.92 | 5.3412 | -15.291 | -34.923 | -14.619 | 42.4 | 53.11 | 56.742 | 0 | 0 | 48.988 | 50.504 | 50.444 |  | -20.399 | 18.263 | 8.2799 | 8.6999 | -44.284 | 78.42 | 57.581 | -43.354 | -77.799 | 46.815 | 30.235 | 12.899 | -12.699 | -37.231 | 214.24
28/02/2025 | 11:30 | 0 | 20.1 | -39.902 | -31.339 | 35.719 | 0 | 72.008 | -124.78 | 71.995 | 36.304 | 35.632 | -66.599 | -42.477 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 13.045 | 255.54 | 19.312 | 19.428 | 32.594 | 0 | 19.429 | 7.989 |  | 113 | -105.16 | -104.98 | 16.88 | 68.819 | 39.6 | 9.0439 | 0.146 | -56.08 | -56.61 | -37.18 | 56.919 | 56.919 | 18.936 | -0.3002 | 82.532 | 86.299 | 50.639 | -88.948 | 0 | 20.015 | 19.089 | 81.983 | 84.93 | -3.1407 | -26.603 | -469.59 | 34.31 | -19.499 | -19.399 | 95.634 | 0 | -5.3584 | -67.102 | -56.173 | 13.654 | 8.7234 | 5.9129 | 504.04 | 121.4 | 120.6 | -465.03 | 560.66 | 40.977 | -85.245 | 86.732 | 112.33 | 33.069 | 30.54 | 75.5 | 94.349 | -90.148 | -90.416 | 150.36 | 149.36 | 4.0669 | -98.188 | -98.045 | 3.3769 | -107.67 | 19.57 | 25.985 | 120 | 107.8 | -19.87 | 0 | 49.241 | 47.168 | -9.3585 | -7.5919 | -8.9482 | -52.811 | 28.545 | 14.674 | 78.19 | 80.239 | 60.241 | 56.84 | -34.299 | -2.0095 | 110.19 | 109.11 | -156.64 | 0 | -20.692 | -136.69 | -138.3 | 33.544 | 81.454 | 93.474 | 117.2 | 81.27 | -15.76 | 77.49 | 165.38 | -24.17 | -24.309 | 116.69 | 85.53 | 153.81 | 151.47 | -66.547 | -64.727 | 265.82 | 212.73 | 208.25 | 209.52 | 129.61 | 106.05 | -31.913 | 475.44 | 304.5 | 0 | -29.92 | -32.838 | -24.376 | 28.934 | 27.317 | 149.05 | -95.943 | -96.289 | -62.33 | 0 | -16 | 111.7 | 17.04 | -13.788 | -37.348 | -36.36 | 5.9596 | -102.33 | 73.93 | 24.475 | 0 | 0 | 18.21 | 18.382 | 17.797 | 90.593 | 90.761 | -133.79 | 68.58 | 68.525 | -89.402 | -81.488 | -44.742 | -43.609 | 13.777 | 0.939 | -9.0099 | 16.14 | -45.593 | 9.6645 | -14.627 | 4.373 | 11.51 | 25.379 | 82.776 | 91.623 | 16.6 | 93.348 | 13.8 | -26.758 | -1.9407 | 2.5494 | 2.1608 | 0.066 | 0 | -14.82 | -43.014 | 25.402 | 68.486 | 115.79 | 68.81 | -172.24 | -31.903 | 42.595 | -64.384 | 11.181 | 6.2904 | 5.9077 | 12.664 | 153.07 | 152.39 | 284.5 | -283.82 | -590.85 | 593.61 | 551.53 | -147.26 | -144.57 | -54.537 | -45.982 | 78.06 | 77.102 | -105.55 | -99.814 | 48.079 | 47.925 | -0.0326 | -0.0692 | 103.52 | 103.43 | 58.2 | 57.7 | 22.09 | -48.24 | -337.73 | 93.207 | 94.647 | 13.399 | 19.899 | -46.299 | -46.5 | 1.336 | 1.114 | -544.16 | -286.18 | 414.7 | 449.85 | 59.824 | -322.6 | 323.77 | -94.007 | -187.85 | -322.58 | 108.21 | 111.25 | 101.65 | -396.3 | 184.12 | -210.83 | 211.78 | -7.9089 | 30.955 | 30 | 0.765 | 0.751 | -29.44 | 16 | 5.4352 | -16.462 | -33.778 | -14.354 | 41.9 | 54.963 | 53.307 | 0 | 0 | 50.301 | 49.249 | 50.348 |  | -19 | 18.124 | 8.4499 | 8.6999 | -40.108 | 76.86 | 55.16 | -39.382 | -75.231 | 44.222 | 30.817 | 10.6 | -10.399 | -42.533 | 216.8
28/02/2025 | 12:00 | 0 | 20.304 | -40.529 | -31.324 | 36.827 | 0 | 73.19 | -126.14 | 73.85 | 37.492 | 36.644 | -57.72 | -43.722 | 37.4 | 16.559 | -37.4 | 13.203 | 258.94 | 14.166 | 14.379 | 23.955 | 0 | 19.649 | 7.7701 |  | 113 | -102.44 | -102.05 | 16.907 | 57.72 | 41.799 | 9.0439 | 0.146 | -50.479 | -50.729 | -42.25 | 51.119 | 51.7 | 18.77 | -0.5884 | 82.576 | 86.078 | 47.46 | -88.814 | 0 | 5.4217 | 5.3616 | 83.456 | 85.198 | -5.758 | -31.35 | -438.71 | 12.264 | -17.499 | -17.399 | 94.822 | 0 | -5.3719 | -67.102 | -47.732 | 13.328 | 8.333 | 5.6476 | 469.83 | 123.44 | 124.3 | -452.02 | 553.62 | 40.977 | -49.011 | 49.705 | 113.5 | 32.25 | 30.1 | 77.18 | 94.379 | -99.124 | -98.32 | 149.61 | 151.1 | 5.2651 | -89.305 | -88.997 | 3.528 | -107.47 | 19.57 | 25.985 | 120.09 | 107 | -20.04 | 0 | 56.546 | 55.041 | 0.7539 | 2.3418 | -18.196 | -55.887 | 27.293 | 15.423 | 77.79 | 78.58 | 60.944 | 57.426 | -35.169 | -2.0095 | 108.2 | 107.36 | -169.64 | 0.0001 | -21.203 | -138.89 | -139 | 33.214 | 82.333 | 95.352 | 118.96 | 82.09 | -16.34 | 74.938 | 165.38 | -24.02 | -24.219 | 120.02 | 85.47 | 166.87 | 164.49 | -67.722 | -66.599 | 273.47 | 219.93 | 213.91 | 216.94 | 91.454 | 68.285 | -32.829 | 458.42 | 232.39 | 0 | -29.635 | -32.623 | 9.8304 | 26.685 | 25.084 | 46.128 | -73.272 | -74.175 | -25.688 | 0 | -18.469 | 1.1 | 17.311 | -17.838 | -36.589 | -36.29 | 8.496 | -66.465 | 68.358 | 24.45 | 0 | 0 | 17.524 | 17.974 | 17.844 | 100.13 | 99.469 | -132.62 | 69.768 | 68.978 | -90.115 | -83.319 | -45.233 | -43.599 | 13.658 | 1.0208 | -8.9399 | 16 | -45.899 | 10.218 | -14.609 | 4.388 | 11.39 | 23.799 | 85.327 | 91.076 | 16.24 | 89.927 | 13.699 | -27.161 | -2.1064 | 2.3588 | 2.1902 | 0.066 | 0 | -15.085 | -43.59 | 24.901 | 68.149 | 113.63 | 68.05 | -169.42 | -31.346 | 41.249 | -63.786 | 11.195 | 6.6225 | 6.2979 | 12.624 | 142.29 | 143.03 | 277.8 | -278.79 | -579.33 | 582.99 | 485.98 | -137.45 | -136.09 | -55.162 | -46.572 | 77.321 | 77.37 | -94.279 | -99.814 | 41.158 | 40.257 | 0.0908 | 1.2046 | 98.209 | 97.61 | 57.7 | 58.599 | 22.068 | -56.4 | -339.43 | 91.056 | 90.663 | 13.399 | 21.1 | -39.5 | -39.599 | 1.336 | 1.114 | -480.29 | -209.68 | 387.11 | 372.16 | 42.745 | -307.89 | 304.86 | -86.114 | -171.12 | -302.18 | 103.92 | 102.81 | 88.562 | -373.02 | 169.07 | -204.45 | 206.7 | -6.2471 | 30.955 | 28.319 | 0.763 | 0.743 | -27.84 | 15.199 | 4.774 | -16.023 | -32.433 | -15.526 | 41.099 | 54.277 | 53.54 | 0 | 0 | 49.708 | 49.066 | 51.596 |  | -20.5 | 17.47 | 8.5699 | 8.6999 | -41.616 | 76.825 | 55.579 | -41.306 | -75.271 | 46.012 | 29.359 | 12.8 | -12.699 | -88.119 | 247.81
28/02/2025 | 12:30 | 0 | 20.492 | -41.001 | -31.076 | 37.361 | 0 | 74.001 | -123.91 | 73.904 | 37.104 | 35.96 | -53.279 | -42.039 | 35.2 | 16.559 | -35.2 | 13.208 | 251.62 | 14.183 | 14.329 | 23.147 | 0 | 19.428 | 7.6193 |  | 113 | -101.51 | -101.91 | 16.901 | 53.279 | 39.6 | 9.0439 | 0.146 | -55.029 | -54.68 | -31.94 | 54.869 | 55.08 | 18.234 | -0.3603 | 83.137 | 86.125 | 46.1 | -97.12 | 0 | 27.981 | 29.476 | 79.571 | 80.777 | -3.1407 | -16.29 | -444.94 | -9.0687 | -17.499 | -17.499 | 104.12 | 0 | -5.3471 | -67.102 | -43.86 | 12.762 | 7.9048 | 5.1533 | 474.31 | 130.43 | 130.74 | -468.41 | 552.26 | 40.977 | -68.318 | 69.684 | 110.49 | 31.27 | 28.95 | 75.62 | 92.47 | -92.158 | -91.488 | 150.65 | 150.91 | 12.111 | -98.574 | -99.326 | -0.1605 | -112.27 | 19.57 | 25.985 | 119.69 | 107.8 | -20.149 | 0 | 45.926 | 45.383 | 11.457 | 13.354 | -33.138 | -59.701 | 26.591 | 15.142 | 70.199 | 77.83 | 60.944 | 57.426 | -35.169 | -2.0095 | 113.39 | 112.12 | -158.4 | 0.0001 | -21.162 | -139 | -139.69 | 34.016 | 82.333 | 91.126 | 118.96 | 82.09 | -14.69 | 72.211 | 157.06 | -24.4 | -24.719 | 122.52 | 84.45 | 155.41 | 152.47 | -67.334 | -65.599 | 265.75 | 213.63 | 207.22 | 212.06 | 120.2 | 96.457 | -30.178 | 480 | 261.97 | 0 | -35.583 | -38.455 | -20.5 | 7.3445 | 6.3822 | 162.87 | -87.982 | -88.914 | -55.197 | 16.149 | -24 | 91.7 | 17.301 | -56.386 | -34.495 | -34.178 | 2.3326 | -95.735 | 30.062 | 24.475 | 0 | 0 | 20.051 | 19.155 | 19.657 | 93.105 | 93.105 | -139.99 | 68.868 | 68.832 | -97.358 | -89.236 | -48.792 | -44.149 | 13.868 | 1.0086 | -8.3999 | 14.2 | -50.207 | 10.521 | -14.654 | 4.452 | 11.357 | 23.079 | 91.557 | 97.811 | 15.6 | 90.611 | 13.399 | -25.969 | -1.4345 | 1.6751 | 2.2267 | 0.066 | 0 | -15.327 | -41.68 | 24.699 | 66.637 | 111.3 | 66.943 | -164.53 | -29.685 | 41.613 | -60.888 | 11.195 | 6.1146 | 5.6862 | 12.365 | 142.47 | 142.79 | 282.5 | -282.18 | -562.77 | 568.54 | 495.48 | -138.08 | -137.63 | -56.068 | -48.26 | 80.82 | 78.89 | -94.279 | -99.814 | 48.925 | 49.376 | 9.9399 | 10.138 | 103.25 | 103.06 | 60.299 | 60.099 | 22.149 | -64.8 | -328.28 | 95.835 | 95.621 | 13.399 | 17.7 | -47.2 | -47.299 | 1.4258 | 1.0934 | -484.4 | -234.35 | 418.49 | 398.45 | 39.576 | -328.16 | 327.6 | -102.15 | -190.56 | -323.23 | 109.21 | 107.33 | 104.44 | -401.03 | 188.67 | -213.39 | 214.35 | -6.4586 | 30.955 | 29.44 | 0.749 | 0.733 | -28.479 | 17.04 | 4.2557 | -18.748 | -33.751 | -14.998 | 42.2 | 54.308 | 56.208 | 0 | 0 | 51.859 | 50.796 | 52.108 |  | -18.7 | 18.057 | 8.55 | 8.6999 | -41.803 | 77.015 | 56.453 | -41.756 | -74.968 | 46.691 | 28.514 | 10.1 | -10.699 | -64.454 | 230.8
28/02/2025 | 13:00 | 0 | 20.758 | -41.437 | -31.449 | 36.752 | 0 | 73.379 | -124.05 | 70.27 | 35.618 | 34.705 | -53.279 | -41.936 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 13.035 | 252.22 | 13.361 | 13.582 | 22.258 | 0 | 19.831 | 7.7268 |  | 113 | -99.93 | -99.839 | 16.273 | 53.279 | 39.6 | 9.0439 | 0.146 | -48.56 | -48.759 | -41.31 | 49.349 | 49.759 | 18.829 | -0.6403 | 80.946 | 83.8 | 45.617 | -91.092 | 0 | 4.6045 | 4.9977 | 81.313 | 83.188 | -6.8049 | -35.127 | -408.58 | -9.825 | -17.699 | -17.499 | 96.918 | 0 | -5.1572 | -67.102 | -40.279 | 13.028 | 7.2287 | 4.983 | 438.12 | 130.19 | 130.03 | -444.03 | 530.91 | 40.977 | -50.856 | 53.052 | 110.49 | 30.44 | 28.36 | 74.83 | 92.4 | -92.292 | -91.622 | 153.75 | 155.02 | 15.394 | -95.872 | -96.433 | -0.266 | -106.89 | 19.57 | 25.985 | 119.19 | 106.69 | -20.149 | 0 | 50.381 | 49.933 | 17.405 | 19.473 | -43.405 | -61.867 | 27.231 | 14.72 | 65.25 | 74.29 | 60.944 | 57.426 | -34.84 | -1.8839 | 107.2 | 106.79 | -150.82 | 0.0002 | -20.897 | -137.69 | -137.3 | 33.95 | 82.333 | 88.777 | 118.96 | 82.09 | -13.49 | 72.441 | 157.06 | -25.3 | -25.59 | 123.35 | 83.56 | 149.65 | 148.18 | -69.987 | -68.072 | 259.58 | 208.03 | 202.81 | 203.89 | 115.38 | 92.647 | -30.255 | 453.91 | 233.83 | 0 | -34.46 | -38.692 | -20.97 | -3.1286 | -0.1624 | 181.3 | -90.392 | -90.069 | -52.901 | 17.899 | -26.229 | 94.4 | 17.124 | -73.192 | -33.76 | -33.474 | 1.8298 | -93.96 | 59.56 | 24.251 | 0 | 0 | 20.581 | 20.605 | 20.18 | 92.938 | 93.273 | -146.02 | 71.504 | 72.066 | -102.08 | -92.75 | -48.441 | -45.589 | 13.777 | 0.9268 | -8.5099 | 14.86 | -48.701 | 10.475 | -14.669 | 4.4079 | 11.018 | 22.649 | 94.84 | 103.75 | 15.6 | 89.487 | 13 | -26.713 | -1.4331 | 1.5774 | 2.1557 | 0.066 | 0 | -14.736 | -42.2 | 25.665 | 66.301 | 111.54 | 64.822 | -162.47 | -30.51 | 39.734 | -62.815 | 11.103 | 5.3724 | 5.1575 | 12 | 141.58 | 139.56 | 283.3 | -281.99 | -565.15 | 566.22 | 480.74 | -135.94 | -133.72 | -53.761 | -45.339 | 79.314 | 75.425 | -94.279 | -93.238 | 46.453 | 46.354 | 10.036 | 9.6831 | 99.349 | 99.629 | 57 | 59.299 | 21.863 | -61.04 | -333.9 | 94.396 | 93.932 | 12.8 | 16.5 | -45.599 | -44.9 | 1.3368 | 1.2208 | -471.79 | -217.86 | 407.6 | 377.14 | 35.965 | -317.35 | 318.12 | -99.521 | -185.35 | -313.38 | 106.32 | 106.77 | 99.356 | -389.45 | 182.18 | -206.34 | 208.52 | -6.5383 | 30.955 | 28.239 | 0.833 | 0.826 | -27.92 | 16.239 | 4.5156 | -18.251 | -32.753 | -15.791 | 41.4 | 57.452 | 53.435 | 0 | 0 | 51.384 | 51.53 | 50.141 |  | -17.7 | 19.158 | 8.34 | 8.6999 | -41.894 | 73.969 | 54.109 | -41.817 | -73.134 | 44.785 | 27.966 | 8.8999 | -7.9 | -81.784 | 241.5
28/02/2025 | 13:30 | 0 | 20.312 | -40.664 | -31.568 | 35.945 | 0 | 72.073 | -122.64 | 68.615 | 34.758 | 33.831 | -48.84 | -40.99 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 13.194 | 250.58 | 12.666 | 13.041 | 20.961 | 0 | 19.78 | 7.4742 |  | 113 | -97.58 | -98.069 | 15.468 | 51.06 | 39.6 | 9.0439 | 0.146 | -50.169 | -51.52 | -34.529 | 51.84 | 52.049 | 18.286 | -0.3877 | 78.745 | 82.26 | 41.671 | -92.565 | 0 | 27.424 | 27.966 | 75.954 | 77.428 | -3.6641 | -15.393 | -416.74 | -8.4043 | -18.899 | -18.699 | 100.56 | 0 | -5.195 | -67.102 | -41.702 | 9.8599 | 7.6699 | 5.1202 | 454.14 | 132.72 | 132.51 | -428.76 | 548.06 | 40.977 | -57.593 | 59.323 | 109.34 | 30.04 | 28.159 | 74.08 | 91.419 | -94.703 | -94.167 | 155.44 | 156.07 | 14.118 | -100 | -100.04 | -0.4773 | -103.67 | 19.57 | 25.985 | 119 | 107.19 | -19.93 | 0 | 49.186 | 48.699 | 23.505 | 25.546 | -51.415 | -69.138 | 26.709 | 15.263 | 59.79 | 71.4 | 60.944 | 57.426 | -33.239 | -1.8839 | 104.3 | 103.41 | -132.54 | 0.0001 | -20.197 | -135.5 | -135.89 | 33.73 | 81.454 | 86.899 | 117.2 | 81.23 | -13.03 | 70.105 | 136.17 | -23.64 | -24.19 | 121.51 | 83.46 | 131.54 | 129.63 | -75.531 | -73.918 | 245.93 | 194.89 | 187.37 | 190.84 | 76.955 | 54.073 | -33.391 | 437.07 | 176.99 | 0 | -34.079 | -36.769 | 21.626 | -2.0026 | -1.7674 | 70.704 | -74.899 | -75.882 | -12.113 | 16.569 | -25.239 | 1.2 | 17.016 | -72.546 | -35.03 | -34.278 | 3.2694 | -52.334 | 56.737 | 24.351 | 0 | 0 | 27.589 | 28.282 | 26.834 | 94.612 | 94.11 | -141.16 | 77.572 | 77.48 | -101.76 | -92.257 | -46.705 | -46.379 | 13.841 | 0.95 | -8.4799 | 16.03 | -48.484 | 10.627 | -14.669 | 4.458 | 11.115 | 23.36 | 95.545 | 102.91 | 15.49 | 90.587 | 12.8 | -24.82 | -2.8786 | 3.0067 | 2.1001 | 0.066 | 0 | -14.459 | -40.63 | 25.085 | 63.444 | 111.2 | 65.927 | -162.37 | -31.486 | 39.574 | -62.728 | 12.949 | 4.3067 | 4.0079 | 14 | 135.34 | 135.61 | 280.8 | -281.62 | -564.39 | 567.02 | 434.41 | -130.97 | -128.72 | -54.398 | -46.683 | 77.423 | 75.99 | -94.279 | -93.238 | 37.873 | 37.829 | 2.759 | 2.6433 | 101.62 | 101.69 | 54 | 56.299 | 21.944 | -57.2 | -342.98 | 90.64 | 90.399 | 12.699 | 19.899 | -35.2 | -35.299 | 1.3368 | 1.2208 | -426.83 | -164.36 | 384.42 | 330.1 | 26.331 | -305.43 | 302.87 | -80.838 | -165.21 | -301.25 | 103.9 | 107.2 | 86.122 | -370.72 | 165.42 | -204.23 | 207 | -6.9338 | 30.955 | 28 | 0.788 | 0.774 | -26.319 | 15.119 | 4.4647 | -15.703 | -31.377 | -17.488 | 41.5 | 55.166 | 54.226 | 0 | 0 | 51.336 | 52.244 | 50.339 |  | -19 | 20.466 | 8.3499 | 8.6999 | -43.847 | 76.456 | 55.943 | -43.463 | -74.586 | 45.627 | 28.922 | 10.399 | -11 | -124.73 | 282.34
28/02/2025 | 14:00 | 0 | 20.338 | -40.702 | -31.391 | 35.811 | 0 | 72.149 | -121.65 | 67.921 | 34.378 | 33.495 | -51.06 | -42.171 | 37.4 | 15.732 | -35.2 | 12.983 | 248.18 | 12.147 | 12.172 | 19.706 | 0 | 19.422 | 4.4723 |  | 113 | -99.47 | -99.319 | 16.867 | 51.06 | 39.6 | 9.0439 | 0.146 | -47.61 | -47.81 | -44.7 | 47.979 | 48.349 | 18.025 | -0.462 | 79.558 | 83.081 | 43.849 | -90.02 | 0 | 5.1647 | 5.2598 | 79.169 | 81.045 | -6.2814 | -33.211 | -402.51 | -6.7243 | -19.099 | -19.099 | 94.948 | 0 | -5.1412 | -67.102 | -39.802 | 0 | 7.3628 | 5.138 | 431.68 | 137.18 | 136.41 | -411.86 | 550.3 | 40.977 | -59.336 | 58.801 | 111.39 | 30.069 | 28.29 | 74.83 | 92.5 | -99.391 | -97.382 | 154.64 | 156.51 | 14.766 | -95.595 | -94.914 | -0.26 | -103.55 | 19.57 | 25.985 | 117.19 | 105.5 | -19.819 | 0 | 53.58 | 51.454 | 29.679 | 31.429 | -48.908 | -73.441 | 26.387 | 14.826 | 57.509 | 71.919 | 60.944 | 57.426 | -34 | -1.8839 | 103.8 | 101.76 | -133.77 | 0.0001 | -20.456 | -137 | -137.69 | 34.016 | 80.575 | 85.959 | 117.2 | 79.56 | -12.72 | 71.077 | 136.17 | -24.88 | -24.94 | 123.36 | 83.46 | 133.34 | 132.52 | -76.109 | -74.954 | 244.93 | 194.61 | 188.61 | 191.73 | 89.294 | 64.986 | -32.936 | 421.19 | 125.72 | 0 | -32.793 | -36.072 | 12.112 | -17.696 | -16.947 | 118.31 | -84.71 | -85.964 | -24.043 | 16.51 | -26.319 | 131.6 | 16.58 | -99.448 | -34.196 | -33.454 | 2.2635 | -66.016 | 17.368 | 23.521 | 0 | 0 | 28.563 | 28.263 | 27.699 | 99.803 | 100.97 | -140.16 | 78.208 | 77.85 | -103.36 | -92.716 | -45.738 | -46.179 | 13.872 | 0.939 | -9.0599 | 16.99 | -46.076 | 10.955 | -14.817 | 4.4499 | 11.076 | 24.159 | 95.352 | 105.23 | 15.65 | 91.935 | 12.3 | -24.847 | -2.5059 | 2.7872 | 2.1145 | 0.066 | 0 | -13.99 | -40.043 | 27.125 | 62.939 | 110.08 | 64.646 | -160.14 | -31.438 | 39.523 | -63.224 | 11.777 | 4.4825 | 4.0395 | 13.455 | 123.06 | 123.44 | 285.39 | -282.15 | -561.73 | 560.66 | 395.8 | -120.44 | -118.1 | -59.401 | -50.274 | 76.247 | 77.511 | -83.465 | -81.326 | 23.59 | 23.294 | -0.6152 | -1.0553 | 99.58 | 98.599 | 55.2 | 54.599 | 22.068 | -55.52 | -376.42 | 92.602 | 92.005 | 12.199 | 23.799 | -24 | -24.2 | 0.6302 | 0.2753 | -386.18 | -112.04 | 342.76 | 280.89 | 28.32 | -267.14 | 267.84 | -56.379 | -131.51 | -268.69 | 104.62 | 103.28 | 51.726 | -325.88 | 132.38 | -194.85 | 195.7 | -6.7498 | 30.955 | 27.04 | 0.833 | 0.818 | -26.559 | 13.52 | 5.357 | -13.972 | -30.644 | -17.9 | 40 | 53.719 | 53.27 | 0 | 0 | 49.525 | 48.285 | 50.926 |  | -22 | 20.279 | 8.3099 | 8.6999 | -45.282 | 80.096 | 58.503 | -44.402 | -78.311 | 49.868 | 28.286 | 14.399 | -14.5 | -166.33 | 314.44
28/02/2025 | 14:30 | 0 | 20.335 | -40.797 | -31.846 | 36.364 | 0 | 73.052 | -122.83 | 67.276 | 34.4 | 33.729 | -51.06 | -42.849 | 37.4 | 16.559 | -37.4 | 13.126 | 249.34 | 18.105 | 18.238 | 30.383 | 0 | 19.499 | 7.7815 |  | 113 | -101.51 | -101.29 | 17.493 | 51.06 | 41.799 | 9.0439 | 0.146 | -54.909 | -55.159 | -33.849 | 55.229 | 55.81 | 18.594 | -0.8269 | 80.584 | 84.035 | 51.332 | -91.896 | 0 | 26.344 | 25.437 | 83.322 | 85.198 | -3.1407 | -14.085 | -451.59 | -7.6102 | -19.099 | -19.199 | 103.08 | 0 | -5.207 | -67.102 | -43.914 | 0 | 8.0426 | 5.5858 | 483.16 | 142.88 | 144.26 | -448.39 | 589.9 | 40.977 | -79.95 | 82.205 | 115.47 | 31.77 | 30.149 | 77.19 | 93.75 | -94.301 | -93.899 | 154.54 | 155.35 | 11.264 | -103.78 | -103.55 | 1.0925 | -105.07 | 19.57 | 25.985 | 118.4 | 107.19 | -20.27 | 0 | 47.371 | 46.81 | 25.485 | 26.858 | -53.096 | -76.853 | 27.724 | 15.065 | 60.68 | 76.04 | 60.944 | 57.426 | -34.989 | -1.8839 | 107.55 | 105.43 | -134.72 | 0.0001 | -20.959 | -140.3 | -140.3 | 34.626 | 80.575 | 87.368 | 117.2 | 80.39 | -13.6 | 72.211 | 131.69 | -25.13 | -25.53 | 124.55 | 86.15 | 132.12 | 130.43 | -74.844 | -74.009 | 250.25 | 195.18 | 190.03 | 193.03 | 89.249 | 68.491 | -32.845 | 456.67 | 130.4 | 0 | -35.21 | -37.75 | 0 | -26.011 | -25.286 | 173.62 | -86.406 | -86.675 | -27.838 | 0 | -24.579 | 117.2 | 15.761 | -113.54 | -35.345 | -34.637 | 2.4961 | -66.982 | 19.361 | 24.475 | 0 | 0 | 29.594 | 29.628 | 28.573 | 94.78 | 95.617 | -134.63 | 77.008 | 77.015 | -98.185 | -87.592 | -44.815 | -44.349 | 13.777 | 0.8939 | -9.0699 | 16.16 | -45.354 | 10.843 | -14.972 | 4.538 | 10.925 | 25.45 | 89.399 | 98.869 | 15.65 | 92.733 | 14.3 | -25.533 | -1.3097 | 1.7715 | 2.1639 | 0.066 | 0 | -14.433 | -41.744 | 25.428 | 64.872 | 109 | 66.971 | -161.8 | -31.486 | 41.253 | -65.007 | 11.981 | 4.4727 | 4.0923 | 14 | 126.73 | 125.79 | 283.3 | -282.33 | -555.1 | 553 | 386.66 | -121.68 | -120.86 | -56.034 | -47.829 | 77.083 | 76.539 | -83.465 | -81.326 | 23.403 | 21.986 | -9.4798 | -9.3228 | 96.75 | 96.639 | 57.2 | 57.599 | 22.149 | -46.88 | -400.17 | 97.69 | 97.378 | 11.699 | 25.2 | -21.6 | -21.5 | 1.5734 | 1.2176 | -380.74 | -114.29 | 348.22 | 283.57 | 27.925 | -275.92 | 275.34 | -50.265 | -133.97 | -269.6 | 109.15 | 108.42 | 47.612 | -339.15 | 132.4 | -208.44 | 208.66 | -7.3018 | 30.955 | 26 | 0.852 | 0.837 | -25.52 | 13.439 | 5.2423 | -13.826 | -30.235 | -17.842 | 38.5 | 56.935 | 54.955 | 0 | 0 | 50.215 | 49.214 | 50.34 |  | -25.7 | 19.008 | 8.6399 | 8.6999 | -43.343 | 77.117 | 56.692 | -42.154 | -75.978 | 46.32 | 29.196 | 16.7 | -17.5 | -159.46 | 312.37
28/02/2025 | 15:00 | 0 | 20.621 | -40.866 | -31.454 | 36.479 | 0 | 72.594 | -124.19 | 69.224 | 35.328 | 34.563 | -53.279 | -43.232 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.319 | 253.76 | 17.958 | 18.254 | 30.488 | 0 | 19.144 | 7.607 |  | 113 | -100.87 | -101.15 | 16.8 | 53.279 | 41.799 | 9.0439 | 0.146 | -50.97 | -51.709 | -40.63 | 51.569 | 51.779 | 18.636 | -0.7544 | 81.072 | 84.423 | 50.721 | -91.36 | 0 | 6.3879 | 6.6139 | 83.59 | 85.599 | -6.2814 | -32.592 | -423.67 | -7.5372 | -18.999 | -18.999 | 97.586 | 0 | -5.3148 | -67.102 | -41.25 | 0 | 7.4042 | 5.1151 | 457.89 | 142.33 | 142.24 | -442.39 | 567.59 | 40.977 | -87.301 | 88.775 | 116.16 | 31.77 | 29.959 | 77.19 | 94.69 | -91.22 | -90.952 | 153.6 | 155.15 | 9.9031 | -104.79 | -104.72 | 0.812 | -107.16 | 19.57 | 25.985 | 121.9 | 109.8 | -20.27 | 0 | 48.242 | 48.725 | 27.027 | 28.729 | -44.076 | -76.44 | 28.363 | 13.965 | 64.019 | 76.059 | 60.944 | 57.426 | -34.95 | -1.8839 | 107.88 | 104.75 | -133.84 | 0.0001 | -21.204 | -136.19 | -135.8 | 34.186 | 81.454 | 88.308 | 117.2 | 81.2 | -13.81 | 73.332 | 131.69 | -27.52 | -28.17 | 131.88 | 87.13 | 132.41 | 133.12 | -72.773 | -71.718 | 252.97 | 199.78 | 193.23 | 197.12 | 96.172 | 72.709 | -32.832 | 452.95 | 154.44 | 0 | -35.153 | -37.993 | 0 | -22.526 | -21.229 | 153.66 | -85.899 | -86.087 | -32.418 | 0 | -15.809 | 121.9 | 15.715 | -107.49 | -34.539 | -33.855 | 1.53 | -73.676 | 32.318 | 23.952 | 0 | 0 | 28.85 | 30.046 | 28.729 | 92.938 | 90.761 | -136.3 | 74.9 | 74.964 | -98.937 | -88.089 | -45.723 | -44.189 | 13.965 | 0.9036 | -9.0899 | 16.08 | -45.831 | 10.589 | -14.746 | 4.2719 | 10.856 | 24.77 | 90.151 | 100.02 | 15.82 | 92.232 | 16.1 | -24.408 | -1.4194 | 0 | 2.0722 | 0.066 | 0 | -14.672 | -41.157 | 25.525 | 64.452 | 110.8 | 65.473 | -160.28 | -30.874 | 41.464 | -63.706 | 11.758 | 5.4506 | 4.9993 | 13.036 | 130.12 | 131.69 | 285 | -282.19 | -553.26 | 550.75 | 406.76 | -127.64 | -125.4 | -53.379 | -44.578 | 78.691 | 77.974 | -83.465 | -81.326 | 26.007 | 25.853 | -11.797 | -11.399 | 95.449 | 96.11 | 57.7 | 57.9 | 21.925 | -42.24 | -393.87 | 99.402 | 97.888 | 12.199 | 26.2 | -25.799 | -25.799 | 1.5734 | 1.2176 | -396.34 | -138.83 | 373.71 | 305.45 | 23.624 | -291.68 | 290.1 | -62.377 | -142.76 | -289.42 | 110.31 | 110.54 | 59.492 | -360.54 | 141.97 | -215.83 | 216.75 | -7.17 | 30.955 | 26.879 | 0.781 | 0.764 | -26.719 | 13.359 | 5.4006 | -14.033 | -30.44 | -16.932 | 37.5 | 54.228 | 54.888 | 0 | 0 | 52.709 | 50.128 | 50.834 |  | -25.399 | 17.564 | 8.4499 | 8.6999 | -42.317 | 75.242 | 54.3 | -41.887 | -72.755 | 43.948 | 29.757 | 17.6 | -17.799 | -138.79 | 297.48
28/02/2025 | 15:30 | 0 | 20.877 | -41.835 | -31.857 | 36.113 | 0 | 72.131 | -123.87 | 70.45 | 35.714 | 35.08 | -55.5 | -44.277 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.004 | 253.56 | 18.297 | 18.504 | 30.323 | 0 | 19.827 | 7.8625 |  | 113 | -103.44 | -103.43 | 17.372 | 57.72 | 41.799 | 9.0439 | 0.146 | -51.869 | -52.29 | -39.99 | 52.439 | 53.08 | 19.592 | -1.1021 | 80.012 | 83.251 | 53.458 | -93.101 | 0 | 4.6301 | 4.8981 | 83.858 | 86.269 | -6.2814 | -34.348 | -432.52 | -7.4736 | -18.999 | -18.999 | 98.308 | 0 | -5.1648 | -67.102 | -42.196 | 0 | 7.6089 | 5.0786 | 462.17 | 134.64 | 135.04 | -443.78 | 558.58 | 40.977 | -67.757 | 69.053 | 116.19 | 32.229 | 30.379 | 77.19 | 94.55 | -92.292 | -92.426 | 152.29 | 153.32 | 12.254 | -97.986 | -98.065 | 1.4668 | -118.22 | 19.57 | 25.985 | 120.59 | 108.59 | -20.389 | 0 | 46.176 | 44.502 | 20.971 | 22.6 | -46.266 | -71.666 | 28.29 | 13.958 | 61.27 | 76.83 | 60.944 | 57.426 | -35.599 | -1.8839 | 119.05 | 119.09 | -162.29 | 0.0001 | -21.447 | -133.89 | -133.3 | 34.109 | 80.575 | 90.186 | 117.2 | 80.35 | -14.53 | 72.846 | 155.72 | -27.45 | -27.43 | 130.49 | 84.59 | 155.6 | 150.92 | -66.641 | -64.972 | 271.39 | 218.66 | 212.7 | 215.44 | 80.356 | 56.001 | -33.411 | 454.13 | 192.67 | 0 | -35.023 | -37.575 | 18.807 | 1.052 | 0.4873 | 58.416 | -67.757 | -68.378 | -14.447 | 0 | -21.309 | 1 | 15.702 | -61.031 | -34.769 | -33.816 | 2.0189 | -55.174 | 43.344 | 25.065 | 0 | 0 | 30.129 | 30.124 | 29.727 | 92.1 | 92.77 | -135.63 | 67.344 | 67.029 | -98.14 | -89.323 | -45.233 | -44.049 | 13.777 | 0.9158 | -9.0699 | 16.97 | -45.761 | 10.736 | -14.721 | 4.3779 | 10.824 | 25.37 | 89.924 | 99.739 | 15.82 | 94.254 | 14.399 | -24.861 | -0.8678 | 0 | 2.0758 | 0.066 | 0 | -14.116 | -41.175 | 25.99 | 64.032 | 109.78 | 65.475 | -161.7 | -30.783 | 41.639 | -64.695 | 12.284 | 5.2357 | 4.7251 | 14 | 141.75 | 142.04 | 280.8 | -277.91 | -557.39 | 560.5 | 445.49 | -136.54 | -133.94 | -54.177 | -45.463 | 76.074 | 74.955 | -83.465 | -81.326 | 39.466 | 38.84 | -13.447 | -12.491 | 99.209 | 99.309 | 59.2 | 60.099 | 21.739 | -40.479 | -368 | 97.479 | 97.203 | 12.8 | 23.5 | -37.799 | -37.9 | 1.5734 | 1.2176 | -434.62 | -175.65 | 421.78 | 266.39 | 17.349 | -332.98 | 325.59 | -92.404 | -175.1 | -325.72 | 114.98 | 113.82 | 92.884 | -406.48 | 177.36 | -234.02 | 235 | -6.0109 | 30.955 | 26.639 | 0.818 | 0.802 | -26.159 | 13.76 | 5.2004 | -14.589 | -32.402 | -15.41 | 38.5 | 54.611 | 54.029 | 0 | 0 | 49.454 | 50.714 | 48.882 |  | -23.7 | 16.953 | 8.4299 | 8.6999 | -39.63 | 75.358 | 54.088 | -39.245 | -73.883 | 44.279 | 30.224 | 14.899 | -15.3 | -117.89 | 276.97
28/02/2025 | 16:00 | 0 | 20.877 | -41.835 | -31.385 | 35.884 | 0 | 72.03 | -121.93 | 70.45 | 35.58 | 35.487 | -53.279 | -43.357 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.363 | 251.16 | 18.21 | 18.748 | 30.608 | 0 | 19.561 | 7.6934 |  | 113 | -102.02 | -102.68 | 16.779 | 53.279 | 41.799 | 9.0439 | 0.146 | -54.819 | -55.02 | -32.38 | 55.13 | 55.049 | 19.104 | -1.0284 | 81.09 | 83.675 | 49.56 | -96.182 | 0 | 27.208 | 27.995 | 80.107 | 85.599 | -3.6641 | -17.632 | -438.24 | -8.4936 | -18.599 | -18.699 | 103.58 | 0 | -5.0993 | -67.102 | -44.315 | 12.679 | 7.8453 | 5.3979 | 475.99 | 124.21 | 123.72 | -439.52 | 551.15 | 40.977 | -80.477 | 83.044 | 112.98 | 31.45 | 29.299 | 76.4 | 93.559 | -86.13 | -86.933 | 149.35 | 151.59 | 13.777 | -96.799 | -96.419 | 1.5387 | -117.39 | 19.57 | 25.985 | 120.69 | 108.8 | -19.85 | 0 | 45.415 | 43.897 | 9.9114 | 10.979 | -46.002 | -60.144 | 26.864 | 13.767 | 60.9 | 78.339 | 60.944 | 57.426 | -35.59 | -1.8839 | 119 | 117.29 | -163.75 | 0 | -21.399 | -132.8 | -133.19 | 34.719 | 80.575 | 88.777 | 117.2 | 79.53 | -14.18 | 73.683 | 155.72 | -27.93 | -28.28 | 129.88 | 84.66 | 163.36 | 160.39 | -60.442 | -59.154 | 274.38 | 220.51 | 214.64 | 216.79 | 114.04 | 89.554 | -31.705 | 445.24 | 227.69 | 0 | -33.686 | -36.73 | -13.973 | -1.9992 | -2.5468 | 149.05 | -82.29 | -82.16 | -47.072 | 0 | -24.619 | 104.9 | 15.012 | -63.199 | -35.77 | -35.54 | 4.9197 | -83.347 | 19.324 | 23.513 | 0 | 0 | 30.482 | 30.608 | 29.54 | 86.742 | 88.751 | -139.99 | 61.694 | 61.921 | -98.856 | -88.805 | -45.24 | -45.949 | 13.872 | 0.9622 | -8.8599 | 16.39 | -45.501 | 9.4462 | -14.558 | 4.3649 | 11.127 | 23.709 | 90.415 | 101.06 | 15.76 | 90.397 | 14.199 | -25.931 | -1.0602 | 1.2832 | 2.1062 | 0.066 | 0 | -14.933 | -41.916 | 20.067 | 65.713 | 110.18 | 66.852 | -163.29 | -30.428 | 42.415 | -63.469 | 11.406 | 5.2357 | 4.7884 | 13 | 149.18 | 150.42 | 288.3 | -288.7 | -566.85 | 570.48 | 480.66 | -144.74 | -143.55 | -53.685 | -45.08 | 81.434 | 81.135 | -96.761 | -93.744 | 46.42 | 46.014 | -19.054 | -19.306 | 93.19 | 93.18 | 59 | 59 | 21.515 | -31.6 | -346.16 | 95.993 | 95.728 | 15.699 | 22.1 | -44.9 | -44.9 | 1.362 | 1.0021 | -472.61 | -211.4 | 455.97 | 295.64 | 17.443 | -359.28 | 358.02 | -113.24 | -197.61 | -357.71 | 117.89 | 119.36 | 115.25 | -442.87 | 194.83 | -250.32 | 247.97 | -6.9063 | 30.955 | 26.479 | 0.777 | 0.762 | -25.68 | 12.96 | 5.3194 | -13.505 | -32.957 | -14.619 | 37.599 | 55.23 | 54.207 | 0 | 0 | 52.662 | 51.168 | 52.404 |  | -20.7 | 17.135 | 8.51 | 8.6999 | -40.919 | 76.655 | 54.313 | -40.761 | -74.82 | 44.324 | 30.628 | 13.699 | -14.199 | -85.936 | 250.3
28/02/2025 | 16:30 | 0 | 21.111 | -42.481 | -32.023 | 35.403 | 0 | 70.505 | -118.75 | 69.031 | 34.772 | 34.661 | -44.4 | -44.237 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 12.862 | 241.28 | 17.379 | 17.543 | 28.885 | 0 | 16.369 | 7.6417 |  | 113 | -98.139 | -98.33 | 17.655 | 44.4 | 41.799 | 9.0439 | 0.146 | -52.659 | -52.169 | -27.959 | 53.09 | 53.43 | 19.453 | -1.2355 | 78.844 | 82.005 | 46.385 | -94.441 | 0 | 30.169 | 26.123 | 76.758 | 79.169 | -2.6172 | -10.168 | -441.04 | -6.9902 | -19.099 | -18.999 | 100.3 | 0 | -5.0623 | -67.102 | -45.456 | 12.408 | 7.669 | 5.272 | 472.54 | 115.23 | 114.26 | -436.44 | 535.73 | 40.977 | -92.704 | 93.902 | 110.33 | 31.379 | 29.34 | 75.62 | 92.62 | -79.164 | -79.03 | 146.08 | 147.09 | 13.069 | -95.163 | -95.285 | 1.0327 | -113.56 | 19.57 | 25.985 | 121.8 | 109.5 | -19.79 | 0 | 49.956 | 47.992 | -3.2571 | -2.0374 | -43.193 | -47.764 | 26.151 | 14.476 | 59.9 | 79 | 60.944 | 57.426 | -35.52 | -1.8839 | 114.2 | 113.11 | -158.99 | 0 | -21.402 | -132.89 | -133.6 | 34.214 | 79.696 | 87.838 | 114.27 | 78.65 | -14.28 | 73.561 | 148.15 | -22.51 | -22.6 | 119.42 | 83.81 | 160.52 | 152.19 | -55.655 | -54.836 | 268.43 | 216.5 | 210.14 | 211.82 | 88.166 | 64.54 | -33.869 | 448.66 | 269.48 | 0 | -26.654 | -29.208 | 9.8147 | 16.192 | 13.828 | 50.736 | -61.605 | -62.507 | -22.988 | 0 | -20.859 | 1 | 14.886 | -29.192 | -37.216 | -36.5 | 7.8287 | -62.267 | 47.87 | 23.313 | 0 | 0 | 29.159 | 30.761 | 28.136 | 79.541 | 80.211 | -133.63 | 57.485 | 57.472 | -94.554 | -84.49 | -43.614 | -44.079 | 13.565 | 0.9964 | -8.5899 | 15.7 | -45.699 | 9.5582 | -14.641 | 4.484 | 10.993 | 24.18 | 88.217 | 96.543 | 16.059 | 90.156 | 14.8 | -27.434 | 0.3245 | 0 | 2.1021 | 0.066 | 0 | -15.411 | -43.26 | 21.561 | 67.645 | 111.61 | 66.03 | -163.43 | -29.841 | 41.216 | -64.53 | 11.924 | 5.2064 | 4.7567 | 13 | 158.72 | 160.32 | 273.2 | -270.19 | -555.65 | 558.54 | 507.16 | -152.74 | -151.46 | -48.487 | -38.543 | 79.673 | 76.198 | -96.761 | -93.744 | 57.429 | 57.165 | -30.654 | -29.615 | 90.339 | 91.099 | 62.299 | 62.5 | 21.596 | -14.88 | -363.77 | 107.43 | 107.66 | 15.1 | 20 | -54.799 | -54.5 | 1.362 | 1.0021 | -502.68 | -252.63 | 515.06 | 360.72 | 28.566 | -399.94 | 408.15 | -139.02 | -230.7 | -402.11 | 127.99 | 124.9 | 138.94 | -505.06 | 228.95 | -275.18 | 279.53 | -5.4561 | 30.955 | 25.44 | 0.73 | 0.716 | -24.799 | 12.96 | 5.2207 | -12.742 | -33.485 | -14.238 | 38.7 | 54.3 | 55.68 | 0 | 0 | 50.95 | 48.945 | 51.72 |  | -19.1 | 16.733 | 8.2699 | 8.6999 | -37.276 | 70.921 | 49.213 | -37.43 | -70.554 | 38.764 | 31.751 | 10.6 | -10.1 | -41.65 | 217.26
28/02/2025 | 17:00 | 0 | 20.747 | -41.795 | -31.739 | 34.676 | 0 | 69.051 | -116.52 | 66.543 | 33.802 | 33.337 | -42.18 | -42.519 | 37.4 | 15.732 | -35.2 | 13.575 | 236.9 | 17.493 | 17.883 | 29.838 | 0 | 18.895 | 7.1134 |  | 113 | -98.139 | -98.22 | 16.519 | 44.4 | 41.799 | 9.0439 | 0.146 | -47 | -47.13 | -37.5 | 47.389 | 47.4 | 19.504 | -1.2583 | 78.336 | 81.408 | 44.423 | -87.877 | 0 | 5.9782 | 5.8955 | 76.088 | 78.232 | -6.8049 | -34.122 | -390.94 | -7.6323 | -18.899 | -18.999 | 93.179 | 0 | -5.0758 | -67.102 | -38.788 | 8.8605 | 6.9162 | 4.8481 | 421.94 | 116.73 | 117.31 | -412.91 | 506.63 | 40.977 | -89.299 | 91.694 | 106.18 | 29.29 | 27.229 | 72.489 | 88.51 | -88.005 | -87.469 | 143.57 | 144.61 | 16.78 | -96.845 | -96.561 | -0.1786 | -106.61 | 19.57 | 25.985 | 118.5 | 106.69 | -19.059 | 35.398 | 33.879 | 34.518 | 17.441 | 19.123 | -36.571 | -54.871 | 18.995 | 14.35 | 57.229 | 76.55 | 60.944 | 57.426 | -34.719 | -1.8839 | 107.87 | 107.32 | -142.72 | 0 | -20.896 | -129 | -131.1 | 33.934 | 77.059 | 82.672 | 111.93 | 76.96 | -12.4 | 67.797 | 148.15 | -2.45 | -2.3199 | 79.06 | 82.1 | 140.56 | 138.21 | -66.015 | -64.672 | 237.09 | 187.23 | 181.82 | 186.37 | 77.99 | 54.15 | -32.633 | 420.29 | 253.51 | 0 | -22.477 | -25.049 | 16.122 | 12.112 | 11.798 | 58.416 | -66.122 | -66.614 | -14.625 | 15.859 | -12.719 | 1 | 14.082 | -33.789 | -36.582 | -36.254 | 5.9591 | -53.493 | 27.149 | 24.309 | 0 | 0 | 29.681 | 29.728 | 29.013 | 89.086 | 88.584 | -153.22 | 67.931 | 67.695 | -108.39 | -99.479 | -49.437 | -48.039 | 13.777 | 0.9634 | -8.6099 | 15.86 | -49.943 | 9.2082 | -14.641 | 4.5689 | 9.1922 | 20.829 | 100.76 | 111.06 | 15.53 | 86.877 | 14.8 | -23.733 | -1.7222 | 1.9111 | 2.1059 | 0.066 | 0 | -15.609 | -39.038 | 21.983 | 60.587 | 106.02 | 63.045 | -155.15 | -28.245 | 40.483 | -58.181 | 11.449 | 4.8341 | 4.3981 | 12.844 | 152.27 | 152.79 | 279.5 | -278.66 | -571.98 | 574.29 | 499.83 | -146.58 | -145.36 | -55.774 | -48.019 | 80.519 | 80.023 | -96.761 | -102.01 | 53.858 | 52.595 | -35.379 | -34.552 | 92.83 | 92.72 | 58 | 58.799 | 21.761 | 12.64 | -356.43 | 100.92 | 102.46 | 17.899 | 19.399 | -51.599 | -51.599 | 1.3484 | 1.1046 | -499.44 | -233.33 | 500.59 | 341.14 | 38.324 | -389.74 | 390.2 | -132.59 | -220.7 | -390.92 | 124.65 | 123.66 | 137.14 | -494.89 | 219.82 | -271.95 | 272.32 | -4.8491 | 30.955 | 24.639 | 0.647 | 0.621 | -22.959 | 10.96 | 4.8661 | -11.628 | -36.797 | -14.326 | 41 | 55.33 | 54.036 | 0 | 0 | 51.906 | 51.685 | 52.449 |  | -17.7 | 17.075 | 8.34 | 8.6999 | -44.159 | 76.49 | 56.351 | -43.644 | -74.615 | 47.159 | 26.918 | 9.8999 | -10.1 | -68.386 | 228.94
28/02/2025 | 17:30 | 0 | 20.489 | -40.922 | -32.192 | 33.306 | 0 | 66.285 | -109.22 | 64.599 | 32.633 | 32.587 | -37.74 | -39.672 | 33 | 14.076 | -33 | 13.503 | 223.12 | 12.876 | 12.956 | 21.528 | 0 | 19.863 | 7.3308 |  | 113 | -95.269 | -94.699 | 17.2 | 37.74 | 37.4 | 9.0439 | 0.146 | -48.069 | -48.689 | -30.149 | 48.88 | 48.919 | 19.753 | -1.7138 | 76.229 | 79.545 | 35.66 | -90.824 | 0 | 31.92 | 29.718 | 68.988 | 71.266 | -3.1407 | -15.201 | -366.88 | -8.4957 | -18.599 | -18.599 | 96.578 | 0 | -4.6588 | -67.102 | -39.218 | 8.3737 | 5.7987 | 3.9831 | 408.94 | 97.598 | 96.774 | -317.26 | 495.3 | 40.977 | -123.01 | 124.72 | 103.13 | 28.569 | 26.979 | 71.72 | 86.65 | -79.834 | -79.566 | 150.87 | 152.01 | 15.065 | -127.24 | -127.67 | 0.0609 | -81.816 | 19.57 | 25.985 | 57.2 | 164.89 | -18.329 | 30.664 | 29.129 | 29.858 | 6.7962 | 8.3858 | -52.801 | -39.997 | 18.038 | 13.757 | 58.529 | 81.72 | 60.944 | 57.426 | -33.899 | -1.8839 | 81.997 | 81.864 | -120.44 | 0 | -20.343 | -124.69 | -124.3 | 34.247 | 75.302 | 77.036 | 108.41 | 74.59 | -10.53 | 65.475 | 119.1 | -2.2699 | -2.24 | 77.49 | 80.4 | 118.03 | 117.12 | -66.989 | -65.972 | 219.67 | 170.33 | 165.74 | 169.81 | 73.081 | 51.014 | -31.804 | 324.83 | 255.95 | 0 | -19.892 | -22.313 | 17.747 | 12.967 | 13.181 | 53.807 | -64.621 | -65.143 | -12.16 | 14.559 | -11.719 | 1 | 13.177 | -28.224 | -39.663 | -38.833 | 10.973 | -49.948 | 17.798 | 24.749 | 0 | 0 | 30.555 | 30.69 | 29.933 | 80.713 | 80.211 | -155.9 | 68.688 | 69.295 | -106.94 | -95.802 | -53.546 | -46.819 | 13.78 | 1.1844 | -8.5199 | 13 | -53.813 | 9.4574 | -14.469 | 4.48 | 8.388 | 20.969 | 99.055 | 110.33 | 15.5 | 88.495 | 14.5 | -22.121 | -1.6257 | 1.8223 | 2.0817 | 0.066 | 0 | -15.609 | -38.255 | 23.917 | 59.41 | 106.56 | 63.722 | -154.17 | -27.169 | 39.484 | -55.352 | 12.543 | 5.3041 | 4.8622 | 14 | 158.51 | 158.51 | 283.3 | -281.83 | -585.4 | 590.15 | 529.16 | -152.97 | -151.17 | -58.539 | -51.284 | 77.111 | 78.247 | -100.24 | -102.01 | 56.539 | 56.517 | -48.52 | -48.16 | 92.059 | 91.139 | 60.299 | 60.5 | 21.679 | 30.479 | -365.72 | 109.41 | 109.05 | 16.799 | 17.7 | -54.799 | -54.2 | 1.3484 | 1.1046 | -522.32 | -239.63 | 535.84 | 363.36 | 22.047 | -413.28 | 414.18 | -150.11 | -234.08 | -408.42 | 128.12 | 127.17 | 148.36 | -520.35 | 233.74 | -287.63 | 289.17 | -6.6427 | 30.955 | 22.479 | 0.162 | 0.147 | -21.92 | 9.52 | 4.9922 | -10.136 | -39.113 | -14.18 | 41.5 | 54.287 | 56.613 | 0 | 0 | 50.808 | 50.048 | 49.642 |  | -16.799 | 17.32 | 8.3899 | 8.6999 | -47.035 | 78.093 | 58.943 | -46.168 | -76.48 | 50.326 | 26.485 | 9.5 | -9.3999 | -52.804 | 236.09
28/02/2025 | 18:00 | 0 | 20.497 | -41.438 | -31.638 | 32.173 | 0 | 64.242 | -105.15 | 60.363 | 30.363 | 30.07 | -33.299 | -39.061 | 33 | 11.592 | -33 | 12.928 | 213.86 | 9.4822 | 9.5672 | 15.637 | 0 | 13.429 | 4.2321 |  | 113 | -91.54 | -91.66 | 18.811 | 33.299 | 37.4 | 9.0439 | 0.146 | -40.99 | -41.08 | -39.68 | 41.319 | 41.799 | 20.315 | -2.1006 | 74.744 | 77.232 | 32.751 | -84.93 | 0 | 6.3831 | 6.2296 | 69.39 | 70.73 | -6.2814 | -34.204 | -336.83 | -8.483 | -18.499 | -18.499 | 91.271 | 0 | -4.2962 | -67.102 | -38.025 | 7.9075 | 5.2552 | 3.6594 | 369.82 | 93.722 | 93.081 | -313.63 | 459.31 | 40.977 | -131.15 | 132.86 | 98.977 | 27.59 | 25.649 | 68.79 | 84.86 | -72.064 | -72.064 | 143.88 | 145.56 | 17.421 | -116.98 | -117.53 | -1.0282 | -83.813 | 19.57 | 25.985 | 52.4 | 166.5 | -17.79 | 32.333 | 30.694 | 32.804 | 9.3438 | 10.71 | -57.4 | -37.885 | 17.397 | 13.282 | 56.919 | 78.959 | 60.944 | 57.426 | -32.889 | -1.8839 | 84.285 | 83.34 | -131.37 | 0 | -19.904 | -121 | -121.9 | 33.39 | 73.544 | 76.097 | 107.24 | 73.8 | -10.37 | 64.516 | 119.1 | -2.29 | -2.1099 | 84.69 | 76.84 | 130.8 | 127.05 | -56.537 | -55.79 | 223.16 | 179.02 | 172.4 | 175.79 | 73.539 | 49.181 | -31.489 | 322.85 | 301.53 | 0 | -16.634 | -19.11 | 12.221 | 22.335 | 21.016 | 35.375 | -56.984 | -58.392 | -12.027 | 0 | -11.34 | 1 | 12.403 | -7.2514 | -37.241 | -37.211 | 6.7305 | -48.3 | 14.532 | 25.148 | 0 | 0 | 28.953 | 30.68 | 28.633 | 73.848 | 74.685 | -128.94 | 58.205 | 58.46 | -100.08 | -94.097 | -28.35 | -20.519 | 13.872 | 1.3028 | -8.5499 | 12.72 | -29.009 | 11.44 | -14.119 | 0.952 | 8.2351 | 40.959 | 95.913 | 102.44 | 14.1 | 95.654 | 14 | -18.744 | -1.1006 | 1.383 | 2.163 | 0.066 | 0 | -15.609 | -36.107 | 24.417 | 56.385 | 100.82 | 58.515 | -146.75 | -26.766 | 37.393 | -55.088 | 13.058 | 7.5698 | 7.1628 | 15 | 166.99 | 166.61 | 283.3 | -284.78 | -591.51 | 596.05 | 569.66 | -160.21 | -158.27 | -57.24 | -48.893 | 80.117 | 79.016 | -113.47 | -111.93 | 59.088 | 58.956 | -59.595 | -58.619 | 86.989 | 86.589 | 63 | 64 | 21.987 | 47.68 | -371.25 | 110.63 | 110.37 | 17.799 | 21.1 | -58.799 | -58.5 | 1.2501 | 1.1046 | -559.47 | -283.91 | 569.97 | 398.17 | 19.06 | -436 | 440.83 | -160.06 | -246.59 | -434.99 | 133 | 132.97 | 161.81 | -553.21 | 245.57 | -306.88 | 308.99 | -5.9835 | 30.955 | 22.079 | -0.056 | -0.071 | -20.799 | 10.8 | 4.0819 | -11.396 | -39.815 | -12.568 | 40.5 | 56.747 | 53.949 | 0 | 0 | 51.572 | 51.982 | 52.778 |  | -22.2 | 16.028 | 9.1899 | 8.6999 | -43.728 | 78.884 | 58.326 | -42.99 | -77.239 | 48.012 | 29.323 | 13 | -12.399 | -19.515 | 201.28
28/02/2025 | 18:30 | 0 | 21.672 | -42.894 | -31.936 | 32.136 | 0 | 64.269 | -105.07 | 60.481 | 30.329 | 30.228 | -31.079 | -47.66 | 39.599 | 14.076 | -39.599 | 13.329 | 213.48 | 7.8401 | 8.3305 | 13.495 | 0 | 7.6598 | 2.6137 |  | 113 | -92.519 | -91.87 | 19.014 | 31.079 | 46.2 | 9.0439 | 0.146 | -40.889 | -41 | -39.97 | 41.72 | 41.95 | 21.836 | -3.4193 | 75.996 | 79.222 | 32.109 | -85.599 | 0 | 5.8337 | 5.1036 | 70.328 | 72.337 | -6.2814 | -32.375 | -349.01 | -12.394 | -16.499 | -16.399 | 91.216 | 0 | -4.868 | -67.102 | -40.073 | 7.6282 | 1.7153 | 3.4126 | 386.12 | 93.508 | 93.081 | -340.71 | 450.1 | 40.977 | -127.69 | 131.03 | 94.626 | 26.069 | 28.45 | 68.08 | 76.919 | -65.098 | -64.697 | 136.66 | 137.46 | 18.893 | -119.58 | -120.4 | -1.7522 | -79.331 | 19.57 | 25.985 | 60.9 | 156.89 | -17.76 | 30.978 | 29.74 | 31.53 | 1.2566 | 2.5309 | -62.037 | -30.467 | 17.034 | 14.674 | 52.88 | 82.779 | 60.944 | 57.426 | -33.7 | -2.0095 | 80.128 | 79.349 | -119.64 | 0 | -20.348 | -125.9 | -125.3 | 33.011 | 73.544 | 77.036 | 106.07 | 72.28 | -9.89 | 63.922 | 137.9 | -2.29 | -2.21 | 81.74 | 77.75 | 119 | 115.32 | -54.229 | -52.118 | 222.53 | 174.33 | 169.9 | 172.53 | 92.01 | 67.443 | -30.593 | 349.5 | 352.62 | 0 | -17.267 | -19.977 | 0 | 31.228 | 30.168 | 26.159 | -46.986 | -47.77 | -28.568 | 0 | -6.67 | 1 | 13.474 | 5.6865 | -38.607 | -37.551 | 7.5877 | -66.366 | 15.861 | 25.239 | 0 | 0 | 29.827 | 29.683 | 28.639 | 65.14 | 64.303 | -115.71 | 54.998 | 55.702 | -95.918 | -91.348 | -20.11 | -12.579 | 13.777 | 1.4676 | -8.4699 | 12.7 | -20.692 | 10.99 | -13.244 | 0.963 | 8.3555 | 45.279 | 93.257 | 96.77 | 13.46 | 101.91 | 12.199 | -19.934 | 0.7399 | 0 | 2.5594 | 0.066 | 0 | -18.104 | -40.28 | 24.593 | 63.192 | 102.71 | 58.126 | -145.97 | -28.994 | 39.557 | -64.352 | 10.168 | 10.774 | 10.358 | 12 | 174.67 | 175.91 | 281.6 | -279.8 | -585.53 | 589.49 | 600.41 | -167.85 | -166.29 | -48.888 | -38.793 | 77.329 | 80.929 | -113.47 | -111.93 | 61.505 | 59.945 | -67.245 | -65.914 | 83.04 | 82.8 | 66.599 | 67.599 | 21.987 | 53.2 | -383.32 | 113.49 | 113.68 | 19.6 | 27.899 | -59.099 | -59.299 | 1.2501 | 1.1046 | -596.59 | -327.68 | 592.55 | 440.76 | 20.123 | -449.96 | 452.39 | -169.06 | -253.33 | -450.35 | 136.83 | 139.78 | 172.09 | -576.37 | 253.35 | -324.54 | 324.03 | -5.3243 | 30.955 | 23.6 | -0.341 | -0.36 | -23.68 | 11.279 | 4.2005 | -12.187 | -36.766 | -10.838 | 35.299 | 55.131 | 53.786 | 0 | 0 | 51.946 | 50.66 | 51.351 |  | -27.299 | 14.882 | 10.21 | 8.6999 | -35.008 | 75.294 | 49.644 | -34.533 | -73.437 | 37.047 | 35.651 | 19 | -18.6 | 20.398 | 164.58
28/02/2025 | 19:00 | 0 | 23.581 | -47.342 | -30.63 | 35.654 | 0 | 71.01 | -118.52 | 68.89 | 34.58 | 34.557 | -42.18 | -53.994 | 44 | 16.559 | -44 | 13.069 | 240 | 10.129 | 10.135 | 16.7 | 0 | 7.0552 | 2.5993 |  | 113 | -100.77 | -101.33 | 20.712 | 42.18 | 52.8 | 9.0439 | 0.146 | -50.069 | -50.189 | -38.959 | 51.25 | 51.09 | 22.578 | -4.0708 | 83.13 | 85.815 | 40.813 | -92.565 | 0 | 5.042 | 5.0151 | 78.901 | 82.116 | -5.2345 | -27.777 | -425.27 | -21.31 | -11.599 | -11.599 | 100.3 | 0 | -5.9498 | -67.102 | -43.634 | 9.7082 | 6.824 | 4.641 | 459.48 | 108.76 | 109.22 | -408.99 | 505.77 | 40.977 | -126.01 | 128.97 | 107.01 | 31.329 | 35.229 | 76.01 | 83.86 | -66.974 | -67.242 | 136.76 | 137.32 | 17.361 | -131.82 | -132.71 | 0.8692 | -94.8 | 19.57 | 25.985 | 47.799 | 188.8 | -18.45 | 26.286 | 25.749 | 27.166 | 2.0906 | 2.3552 | -54.951 | -45.038 | 20.982 | 16.851 | 57.409 | 89.62 | 60.944 | 57.426 | -35.719 | -2.0095 | 94.566 | 93.785 | -152.01 | 0.0001 | -21.702 | -127.69 | -128.89 | 33.005 | 73.544 | 84.55 | 106.07 | 73.01 | -12.07 | 68.134 | 137.9 | -1.89 | -1.84 | 90.11 | 80.68 | 149.72 | 146.65 | -46.635 | -44.89 | 246.79 | 201.66 | 193.03 | 197.01 | 101.52 | 72.996 | -33.837 | 419.01 | 351 | 0 | -17.368 | -20.402 | 0 | 30.256 | 28.568 | 24.624 | -43.653 | -44.477 | -30.904 | 0 | -6.3499 | 1 | 13.832 | 2.2757 | -37.384 | -36.468 | 5.986 | -70.973 | 33.307 | 24.882 | 0 | 0 | 30.131 | 29.303 | 28.295 | 66.982 | 65.977 | -103.15 | 47.398 | 47.262 | -84.112 | -79.998 | -20.257 | -12.079 | 13.777 | 1.5359 | -8.5399 | 11.97 | -20.655 | 10.77 | -12.821 | 0.678 | 8.0012 | 43.779 | 81.911 | 85.438 | 14.45 | 101.22 | 12.399 | -23.285 | 2.291 | -2.2662 | 2.8329 | 0.066 | 0 | -17.497 | -45.665 | 25.094 | 71.259 | 109.4 | 62.459 | -156.79 | -29.68 | 45.513 | -69.606 | 12.417 | 12.366 | 11.963 | 15 | 172.46 | 172.72 | 284.5 | -282.7 | -585.53 | 589.49 | 593.2 | -165.43 | -163.03 | -50.456 | -39.662 | 80.911 | 80.072 | -113.47 | -111.93 | 58.989 | 59.099 | -64.366 | -64.244 | 85.779 | 84.339 | 62.799 | 63.4 | 22.295 | 54.479 | -374.2 | 105.93 | 105.95 | 20.2 | 25.1 | -57.299 | -57.599 | 1.3816 | 1.004 | -581.09 | -332.7 | 582.85 | 432.55 | 17.373 | -447.53 | 445.71 | -162.51 | -251.91 | -439.15 | 136.87 | 136.12 | 162.18 | -564.29 | 247.34 | -316.64 | 316.03 | -4.4536 | 30.955 | 22.719 | -0.471 | -0.489 | -22.399 | 10.72 | 3.4117 | -11.308 | -34.95 | -11.543 | 34 | 49.979 | 50.029 | 0 | 0 | 50.791 | 49.89 | 51.732 |  | -24.1 | 15.545 | 10.399 | 8.6999 | -37.192 | 77.368 | 50.821 | -36.473 | -75.632 | 39.645 | 36.052 | 16.299 | -16.299 | 8.3868 | 165.34
28/02/2025 | 19:30 | 0 | 24.217 | -48.401 | -29.912 | 36.384 | 0 | 73.18 | -121.76 | 71.859 | 36.138 | 35.984 | -48.84 | -53.149 | 44 | 16.559 | -44 | 13.498 | 248.12 | 10.588 | 10.449 | 17.351 | 0 | 6.9689 | 2.5907 |  | 113 | -104.06 | -104.43 | 20.548 | 48.84 | 50.6 | 9.0439 | 0.146 | -54.18 | -54.779 | -36.819 | 55.009 | 55.24 | 23.13 | -4.2477 | 84.113 | 86.816 | 41.162 | -94.977 | 0 | 6.1249 | 6.1676 | 81.045 | 83.188 | -4.7111 | -25.769 | -437.61 | -16.787 | -11.599 | -11.599 | 101.41 | 0 | -5.9847 | -67.102 | -43.492 | 9.8447 | 6.8895 | 4.6676 | 475.38 | 107.76 | 107.51 | -408.69 | 509.24 | 40.977 | -122.9 | 125.05 | 109.24 | 32.02 | 35.659 | 76.819 | 84.8 | -73.94 | -73.404 | 140.44 | 142.64 | 14.937 | -132.79 | -133.77 | 0.4058 | -95.636 | 19.57 | 25.985 | 42.5 | 191.5 | -18.27 | 25.509 | 25.211 | 25.626 | 1.3461 | 1.7009 | -44.078 | -46.401 | 21.571 | 16.94 | 60.229 | 88.98 | 60.944 | 57.426 | -35.68 | -2.0095 | 96.217 | 95.816 | -153.12 | 0.0001 | -21.648 | -125.4 | -125.4 | 32.604 | 71.786 | 85.49 | 103.72 | 70.8 | -12.27 | 68.175 | 151.56 | -2.34 | -2.2 | 93.22 | 80.68 | 152.97 | 150.07 | -50.261 | -48.718 | 246.5 | 199.09 | 193.03 | 196.91 | 106.91 | 78.614 | -34.148 | 417.77 | 365.54 | 0 | -17.502 | -20.531 | -11.23 | 33.4 | 30.556 | 36.911 | -46.522 | -47.634 | -36.236 | 0 | -16.239 | 1 | 13.784 | 8.1016 | -39.463 | -38.585 | 9.1381 | -76.991 | 38.831 | 24.998 | 0 | 0 | 30.755 | 30.6 | 30.02 | 74.015 | 74.015 | -141.16 | 50.876 | 51.237 | -94.903 | -85.075 | -53.663 | -45.579 | 13.777 | 1.5494 | -8.5399 | 12 | -53.29 | 10.405 | -12.556 | 0.656 | 8.0746 | 19.42 | 85.639 | 96.169 | 16.44 | 94.063 | 13.3 | -24.899 | 2.0652 | -1.9998 | 2.8571 | 0.066 | 0 | -15.609 | -47.687 | 24.962 | 75.04 | 111.81 | 65.629 | -164.89 | -29.703 | 46.167 | -68.68 | 12.899 | 12.756 | 12.29 | 15 | 174.2 | 174.81 | 284.5 | -283.11 | -591.51 | 596.4 | 606.13 | -167.69 | -164.07 | -49.187 | -38.725 | 77.429 | 79.11 | -113.47 | -116.7 | 59.121 | 58.967 | -64.784 | -63.313 | 83.589 | 83.069 | 64.699 | 65 | 22.354 | 52.319 | -371.55 | 106.4 | 106.83 | 19.7 | 27.899 | -57.4 | -57.599 | 1.3816 | 1.1286 | -596.59 | -343.81 | 572.13 | 443.26 | 30.304 | -442 | 441.15 | -161.58 | -249.19 | -434.05 | 135.41 | 135.61 | 162.45 | -561.05 | 246.03 | -311.64 | 312.8 | -4.4536 | 30.955 | 24.079 | -0.419 | -0.439 | -23.52 | 11.68 | 3.3783 | -12.156 | -35.274 | -11.482 | 34.099 | 53.366 | 51.029 | 0 | 0 | 51.336 | 49.482 | 50.383 |  | -26.6 | 16.935 | 10.399 | 8.6999 | -36.265 | 77.2 | 49.949 | -34.917 | -75.125 | 37.319 | 37.467 | 18.899 | -18.6 | 14.693 | 165.77
28/02/2025 | 20:00 | 0 | 24.145 | -47.873 | -30.27 | 36.351 | 0 | 73.353 | -121.54 | 71.859 | 36.142 | 35.984 | -46.619 | -52.492 | 44 | 16.559 | -41.799 | 13.708 | 248.74 | 9.9671 | 10.54 | 17.237 | 0 | 7.2913 | 2.5714 |  | 113 | -102.98 | -103.19 | 20.186 | 48.84 | 50.6 | 9.0439 | 0.146 | -52.59 | -53.479 | -37.959 | 53.83 | 53.47 | 23.142 | -4.0721 | 84.897 | 87.48 | 40.883 | -94.977 | 0 | 4.4585 | 4.4617 | 81.045 | 83.188 | -5.2345 | -26.547 | -432.8 | -16.427 | -11.799 | -11.799 | 101.41 | 0 | -6.0122 | -67.102 | -43.801 | 9.776 | 6.9469 | 4.6964 | 472.21 | 107.63 | 107.11 | -411.54 | 504.07 | 40.977 | -118.61 | 121.45 | 107.73 | 31.629 | 36.09 | 76.819 | 82.709 | -69.921 | -69.787 | 136.83 | 137.67 | 17.276 | -130.83 | -131.09 | 0.2423 | -94.485 | 19.57 | 25.985 | 43.599 | 191.89 | -18.159 | 25.863 | 25.191 | 26.63 | 0.2422 | 0.4071 | -42.34 | -43.895 | 21.3 | 17.958 | 61.11 | 90.209 | 60.944 | 57.426 | -35.659 | -2.0095 | 94.58 | 94.189 | -154.21 | 0.0001 | -21.608 | -125.3 | -125.3 | 32.264 | 69.149 | 86.429 | 100.21 | 68.61 | -12.67 | 68.985 | 151.56 | -2.48 | -2.3699 | 90.34 | 80.819 | 153 | 149.32 | -44.41 | -43.881 | 246.4 | 200.74 | 193.88 | 197.26 | 99.78 | 72.419 | -34.027 | 423.12 | 371.32 | 0 | -17.569 | -20.76 | 0 | 37.614 | 35.847 | 33.84 | -57.567 | -58.517 | -30.07 | 0 | -14.739 | 1 | 13.496 | 17.536 | -37.78 | -37.402 | 8.5717 | -71.24 | 44.912 | 23.728 | 0 | 0 | 34.621 | 35.029 | 33.894 | 68.991 | 68.657 | -139.99 | 46.838 | 46.742 | -97.649 | -86.291 | -51.803 | -46.939 | 13.777 | 1.5371 | -8.6299 | 13.13 | -52.834 | 10.825 | -12.685 | 0.817 | 8.1064 | 20.239 | 88.497 | 101.53 | 17.52 | 93.775 | 13.399 | -24.35 | 1.9899 | -1.9803 | 2.8656 | 0.066 | 0 | -15.768 | -46.284 | 24.601 | 73.527 | 110.04 | 64.954 | -162.69 | -28.939 | 45.724 | -67.54 | 11.858 | 12.551 | 12.068 | 14.063 | 173.38 | 172.68 | 284.5 | -283.11 | -583.74 | 584.91 | 604.39 | -165.6 | -163 | -49.908 | -39.42 | 75.534 | 77.72 | -113.47 | -116.7 | 59.143 | 58.967 | -62.93 | -61.947 | 85.73 | 85.529 | 64.599 | 65.3 | 22.109 | 52.4 | -370.54 | 102.6 | 102.33 | 19.6 | 27.299 | -57.5 | -57.599 | 1.2845 | 1.0222 | -588.22 | -346.77 | 578.1 | 444.15 | 28.077 | -440.85 | 442.16 | -160.8 | -249.13 | -440.13 | 138.08 | 137.7 | 160.88 | -561.35 | 247.19 | -315.99 | 313.89 | -4.1377 | 30.955 | 24.079 | -0.429 | -0.449 | -24.159 | 11.52 | 4.0588 | -12.275 | -35.829 | -11.57 | 34.4 | 54.59 | 53.007 | 0 | 0 | 50.649 | 50.321 | 50.693 |  | -26.6 | 17.279 | 10.289 | 8.6999 | -36.588 | 75.418 | 51.251 | -36.296 | -74.123 | 38.569 | 34.812 | 17.799 | -18.2 | 19.85 | 155.82
28/02/2025 | 20:30 | 0 | 23.861 | -47.36 | -30.948 | 34.963 | 0 | 70.401 | -117.15 | 70.291 | 35.78 | 35.224 | -44.4 | -50.668 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 13.488 | 237.74 | 9.7189 | 9.7294 | 16.124 | 0 | 7.367 | 2.5986 |  | 113 | -101.94 | -102.12 | 21.125 | 44.4 | 48.4 | 9.0439 | 0.146 | -51.61 | -52.13 | -36.939 | 52.52 | 52.77 | 22.636 | -3.8508 | 82.109 | 85.629 | 41.731 | -94.173 | 0 | 8.2469 | 8.4099 | 80.107 | 81.313 | -4.7111 | -25.494 | -428.82 | -19.402 | -11.799 | -11.699 | 100.89 | 0 | -6.0508 | -67.102 | -42.602 | 9.8058 | 6.8026 | 4.6019 | 461.56 | 118.47 | 118.19 | -416.98 | 507.14 | 40.977 | -130.68 | 131.47 | 109.84 | 31.93 | 35.319 | 75.26 | 83.569 | -68.581 | -68.715 | 140.04 | 139.94 | 16.619 | -144.58 | -144.79 | 0.2884 | -103.59 | 19.57 | 25.985 | 21.399 | 209.19 | -18.67 | 14.819 | 14.198 | 15.098 | 17.11 | 17.218 | -41.708 | -59.105 | 21.088 | 17.736 | 59.549 | 90.41 | 60.944 | 57.426 | -35.279 | -2.0095 | 103.31 | 102.35 | -161.68 | 0.0001 | -21.391 | -121.9 | -121.69 | 32.28 | 66.513 | 87.368 | 96.697 | 66.56 | -13.21 | 69.025 | 151.94 | -2.1 | -2.0299 | 104.99 | 80.8 | 160.56 | 160.72 | -42.391 | -41.809 | 252.87 | 206.03 | 199.33 | 202.04 | 102.44 | 74.647 | -33.626 | 426.6 | 368.19 | 0 | -17.736 | -20.814 | 0 | 41.313 | 38.54 | 35.375 | -58.087 | -59.012 | -32.717 | 0 | -16.229 | 1 | 13.04 | 25.403 | -40.575 | -39.209 | 13.024 | -73.707 | 36.89 | 23.562 | 0 | 0 | 36.675 | 37.267 | 36.322 | 68.991 | 67.652 | -138.65 | 44.64 | 44.348 | -98.939 | -86.722 | -49.144 | -48.039 | 13.777 | 1.4444 | -8.5899 | 15.7 | -50.181 | 11.027 | -12.779 | 0.821 | 8.0707 | 20.51 | 88.285 | 100.17 | 17.06 | 93.693 | 14.899 | -23.998 | 1.5183 | -1.5318 | 2.7694 | 0.066 | 0 | -16.338 | -45.046 | 25.077 | 70.754 | 111.89 | 64.334 | -162.61 | -28.31 | 45.203 | -65.231 | 12.488 | 11.731 | 11.298 | 15 | 170.95 | 172.31 | 284.5 | -283.11 | -583.74 | 584.91 | 609.33 | -164.76 | -163.4 | -51.956 | -42.001 | 75.984 | 75.279 | -113.47 | -116.7 | 59.022 | 58.055 | -61.832 | -61.908 | 87.75 | 87.279 | 63.9 | 63.099 | 22.068 | 52.639 | -371.5 | 104.2 | 103.94 | 19.6 | 25.1 | -57.4 | -57.599 | 1.3991 | 1.136 | -600.72 | -347.56 | 571.62 | 449.68 | 31.199 | -440.67 | 440.59 | -159.86 | -248.86 | -435.86 | 135.19 | 133.92 | 159.65 | -563.57 | 248.46 | -310.63 | 311.72 | -4.9562 | 30.955 | 25.2 | -0.444 | -0.459 | -24.879 | 10.159 | 5.2633 | -11.073 | -37.12 | -12.538 | 36.2 | 53.194 | 54.551 | 0 | 0 | 49.927 | 49.567 | 50.885 |  | -24.299 | 17.507 | 10.159 | 8.6999 | -39.431 | 76.105 | 52.392 | -39.445 | -74.608 | 41.555 | 33.7 | 16.1 | -16.799 | 27.849 | 155.58
28/02/2025 | 21:00 | 0 | 23.096 | -46.201 | -30.873 | 34.142 | 0 | 68.036 | -113.79 | 69.437 | 34.914 | 34.468 | -42.18 | -47.17 | 39.599 | 14.904 | -39.599 | 13.68 | 230.02 | 8.5418 | 8.5378 | 14.134 | 0 | 5.1444 | 2.5377 |  | 113 | -100.8 | -100.62 | 23.074 | 42.18 | 46.2 | 9.0439 | 0.146 | -50.299 | -50.43 | -37.529 | 50.7 | 51.299 | 22.373 | -3.4142 | 80.106 | 82.875 | 40.455 | -91.494 | 0 | 7.633 | 7.2999 | 77.696 | 79.571 | -4.7111 | -25.807 | -415.55 | -21.443 | -11.799 | -11.799 | 97.689 | 0 | -6.1606 | -67.102 | -39.748 | 10.202 | 7.5464 | 5.1782 | 447.24 | 118.41 | 118.41 | -416.54 | 493.13 | 40.977 | -121.94 | 125.1 | 111.01 | 31.569 | 34.889 | 75.26 | 83.62 | -69.251 | -69.519 | 137.67 | 138.33 | 18.18 | -144.76 | -144.74 | 2.3717 | -103.74 | 19.57 | 25.985 | 15.399 | 207.89 | -18.2 | 13.611 | 12.694 | 14.494 | 20.998 | 20.851 | -46.392 | -63.977 | 22.112 | 17.649 | 60.18 | 88.839 | 60.944 | 57.426 | -35.669 | -2.0095 | 104.66 | 103.43 | -165.56 | 0 | -21.573 | -118.19 | -118.69 | 31.61 | 64.755 | 86.429 | 94.354 | 64.55 | -13.35 | 69.889 | 151.94 | -2.05 | -1.9299 | 91.3 | 81.71 | 164.76 | 162.21 | -41.773 | -40.309 | 253.46 | 203.23 | 197.39 | 201.56 | 100.77 | 73.697 | -33.338 | 430.53 | 380.56 | 0 | -18.065 | -21.003 | 0 | 40.356 | 37.84 | 35.375 | -57.749 | -59.109 | -32.091 | 0 | -16.219 | 1 | 12.955 | 25.465 | -38.834 | -38.062 | 9.5695 | -71.219 | 40.501 | 24.426 | 0 | 0 | 37.593 | 38.561 | 36.535 | 68.824 | 68.824 | -140.99 | 42.809 | 42.8 | -99.535 | -88.076 | -49.84 | -47.499 | 13.777 | 1.4676 | -8.6199 | 15.25 | -50.209 | 10.866 | -12.934 | 0.947 | 8.286 | 20.79 | 89.072 | 101.17 | 17.24 | 94.511 | 16.399 | -22.491 | 1.5601 | -1.8747 | 2.7147 | 0.066 | 0 | -16.614 | -43.346 | 26.043 | 67.645 | 109.31 | 63.681 | -158.45 | -27.35 | 43.838 | -63.488 | 11.189 | 10.705 | 10.263 | 13 | 173.06 | 171.81 | 284.5 | -283.11 | -583.74 | 584.91 | 616.87 | -165.29 | -162.61 | -51.624 | -41.981 | 77.678 | 77.005 | -113.47 | -116.7 | 59.967 | 59.077 | -60.372 | -60.079 | 86.639 | 86.41 | 62.599 | 63 | 22.252 | 51.36 | -373.68 | 111.3 | 109.8 | 18.5 | 21.1 | -60 | -60.2 | 1.3029 | 1.136 | -603.85 | -359.05 | 569.56 | 455.86 | 26.408 | -440.2 | 442.45 | -160.22 | -249.02 | -430.94 | 136.79 | 132.6 | 162.09 | -557.23 | 247.16 | -308.57 | 309.82 | -5.5083 | 30.955 | 24.399 | -0.546 | -0.555 | -23.92 | 9.84 | 5.8482 | -10.634 | -37.499 | -12.861 | 36.099 | 53.825 | 54.192 | 0 | 0 | 50.25 | 49.876 | 51.111 |  | -21.6 | 17.9 | 10.019 | 8.6999 | -38.232 | 76.684 | 52.371 | -37.591 | -74.515 | 41.182 | 33.049 | 13.199 | -13.399 | 31.788 | 149.2
28/02/2025 | 21:30 | 0 | 22.238 | -44.065 | -31.261 | 34.206 | 0 | 68.605 | -113.11 | 66.593 | 33.778 | 33.593 | -42.18 | -42.968 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 13.599 | 229 | 7.9678 | 8.139 | 12.903 | 0 | 5.6881 | 2.6186 |  | 113 | -98.489 | -98.37 | 21.782 | 42.18 | 41.799 | 9.0439 | 0.146 | -52.619 | -52.83 | -27.569 | 52.93 | 53.7 | 22.14 | -2.9313 | 79.399 | 82.052 | 38.616 | -94.039 | 0 | 22.735 | 31.793 | 72.471 | 74.481 | -2.0938 | -9.9978 | -426.94 | -21.41 | -11.699 | -11.899 | 102.03 | 0 | -6.4149 | -67.102 | -41.678 | 10.079 | 7.3686 | 4.9543 | 460.85 | 115.08 | 115.69 | -417.41 | 497.75 | 40.977 | -119.45 | 121.92 | 109.89 | 31.549 | 34.479 | 74.48 | 82.779 | -70.055 | -69.921 | 137.56 | 138.38 | 18.763 | -142.08 | -142.71 | 1.0916 | -102.82 | 19.57 | 25.985 | 17.6 | 207.8 | -18.12 | 14.522 | 13.91 | 14.431 | 21.395 | 21.66 | -49.091 | -64.179 | 21.949 | 17.444 | 58.439 | 88.11 | 60.944 | 57.426 | -34.729 | -2.0095 | 103.58 | 103.6 | -161.69 | 0.0001 | -21.063 | -116 | -116.19 | 31.61 | 62.118 | 82.672 | 89.666 | 61.9 | -12.64 | 70.645 | 159.16 | -2.87 | -2.94 | 93.56 | 79.78 | 161.54 | 159.5 | -42.781 | -41.018 | 247.89 | 198.03 | 191.75 | 193.82 | 98.531 | 71.776 | -33.283 | 425.58 | 374.89 | 0 | -21.981 | -19.08 | 0 | 36.592 | 33.833 | 35.375 | -58.432 | -59.082 | -30.176 | 0 | -15.869 | 1 | 12.479 | 19.976 | -39.392 | -38.594 | 9.7062 | -70.383 | 39.471 | 23.853 | 0 | 0 | 38.427 | 37.894 | 38.225 | 69.996 | 71.001 | -145.68 | 43.854 | 43.833 | -102.63 | -90.761 | -50.33 | -48.439 | 13.777 | 1.3736 | -8.6299 | 15.94 | -50.431 | 10.695 | -13.229 | 0.809 | 8.2922 | 20.659 | 92.334 | 104.95 | 17.24 | 94.759 | 16.2 | -21.896 | 1.3269 | 0 | 2.5825 | 0.066 | 0 | -17.119 | -41.148 | 27.344 | 65.208 | 107.28 | 64.055 | -158.45 | -26.381 | 42.789 | -60.84 | 11.189 | 8.8784 | 8.5129 | 13 | 170.35 | 171.36 | 284.5 | -283.11 | -590.02 | 591.75 | 617.43 | -163.7 | -161.41 | -54.361 | -45.047 | 77.607 | 76.449 | -117 | -116.7 | 62.537 | 61.571 | -59.863 | -59.145 | 84.69 | 84.61 | 62.299 | 62.299 | 22.192 | 51.2 | -375.28 | 111.68 | 110.6 | 17.899 | 20.399 | -60.099 | -60.299 | 1.4313 | 1.0467 | -605.36 | -354.42 | 563.58 | 454.54 | 33.131 | -433.07 | 432.55 | -162.05 | -247.22 | -432.75 | 130.22 | 128.68 | 162.68 | -551.51 | 248.14 | -301.7 | 303.48 | -5.1128 | 30.955 | 22.559 | -0.246 | -0.255 | -22.719 | 8.88 | 4.9553 | -10.164 | -38.789 | -12.861 | 37.7 | 53.266 | 54 | 0 | 0 | 49.859 | 49.83 | 51.062 |  | -19.7 | 18.578 | 9.4799 | 8.6999 | -40.232 | 77.501 | 55.047 | -40.902 | -75.947 | 44.075 | 31.26 | 11.699 | -11.6 | 29.068 | 149.52
28/02/2025 | 22:00 | 0 | 21.441 | -42.978 | -31.612 | 32.875 | 0 | 65.549 | -106.96 | 65.144 | 32.894 | 31.795 | -37.74 | -39.595 | 33 | 12.42 | -33 | 13.69 | 215.8 | 9.0988 | 8.9439 | 15.522 | 0 | 10.229 | 4.0924 |  | 113 | -95.269 | -95.22 | 19.773 | 37.74 | 37.4 | 9.0439 | 0.146 | -47.529 | -48.409 | -31.229 | 48.779 | 49.049 | 20.53 | -2.3308 | 76.428 | 78.823 | 39.264 | -91.226 | 0 | 25.586 | 25.89 | 69.926 | 70.73 | -3.6641 | -16.091 | -388.93 | -21.699 | -11.699 | -11.699 | 98.31 | 0 | -6.3329 | -67.102 | -37.257 | 9.1676 | 6.9829 | 4.8535 | 423.41 | 114.29 | 113.37 | -401.22 | 473.36 | 40.977 | -119.96 | 121.75 | 109.89 | 30.819 | 32.31 | 72.23 | 83.72 | -68.313 | -69.787 | 136.81 | 137.28 | 19.003 | -137.43 | -137.72 | 1.4324 | -96.831 | 19.57 | 25.985 | 27.799 | 195.19 | -18.04 | 17.575 | 16.989 | 17.918 | 24.825 | 25.465 | -48.648 | -63.106 | 20.16 | 17.288 | 54.04 | 84.83 | 60.944 | 57.426 | -33.969 | -2.0095 | 97.611 | 95.613 | -143.63 | 0.0001 | -20.547 | -113.09 | -114.9 | 31.291 | 59.481 | 78.915 | 86.151 | 59.24 | -11.54 | 72.184 | 159.16 | -3.01 | -2.89 | 87.01 | 79.78 | 142.18 | 139.89 | -47.739 | -45.754 | 233.31 | 182.66 | 175.84 | 180.44 | 98.154 | 72.091 | -33.546 | 408.96 | 388.14 | 0 | -31.635 | -28.949 | 0 | 31.35 | 28.986 | 36.911 | -62.736 | -64.232 | -30.572 | 0 | -16.659 | 1 | 11.991 | 11.468 | -37.767 | -36.852 | 8.3341 | -70.29 | 36.027 | 23.546 | 0 | 0 | 38.737 | 38.295 | 38.109 | 69.494 | 69.159 | -149.2 | 48.137 | 48.657 | -107.18 | -94.387 | -49.979 | -49.949 | 13.77 | 1.2918 | -8.6399 | 17.03 | -51.943 | 9.4176 | -13.518 | 0.857 | 8.3175 | 20.25 | 97.143 | 109.38 | 16.08 | 93.148 | 17.5 | -20.248 | 0.6914 | 0 | 2.4403 | 0.066 | 0 | -16.39 | -37.979 | 28.082 | 60.166 | 104.92 | 61.827 | -153.86 | -25.127 | 40.103 | -56.029 | 11.439 | 6.974 | 6.5827 | 13.252 | 171.45 | 171.32 | 284.5 | -283.11 | -590.02 | 591.75 | 624.31 | -165.03 | -161.57 | -55.564 | -46.699 | 80.947 | 81.59 | -117 | -116.7 | 59.121 | 59.099 | -57.934 | -58.498 | 87.919 | 87.669 | 59 | 60 | 22.192 | 48.959 | -366.07 | 108.44 | 107.31 | 16.799 | 18.799 | -57.4 | -57.599 | 1.4472 | 1.1682 | -612.31 | -366.95 | 551.97 | 457.29 | 39.175 | -431.8 | 423.89 | -157.8 | -244.39 | -422.32 | 131.46 | 133.07 | 156.64 | -540.18 | 241.8 | -298.67 | 300.34 | -5.6154 | 30.955 | 23.04 | 0.009 | 0.002 | -22.159 | 8.8 | 5.6707 | -9.0226 | -38.789 | -14.061 | 38.099 | 53.577 | 55.064 | 0 | 0 | 50.926 | 51.335 | 52.661 |  | -17.1 | 19.304 | 9.0699 | 8.6999 | -43.465 | 77.867 | 56.346 | -42.909 | -75.532 | 45.545 | 30.149 | 9.6999 | -9.5 | 36.237 | 141.76
28/02/2025 | 22:30 | 0 | 20.127 | -39.984 | -32.641 | 31.167 | 0 | 63.095 | -102.74 | 62.175 | 31.457 | 30.809 | -37.74 | -34.982 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.666 | 203.18 | 7.6877 | 8.3312 | 13.439 | 0 | 11.483 | 3.4867 |  | 113 | -93.419 | -92.889 | 19.924 | 37.74 | 33 | 9.0439 | 0.146 | -43.74 | -43.61 | -36.369 | 43.799 | 44.13 | 19.645 | -1.4688 | 75.408 | 77.957 | 36.425 | -85.733 | 0 | 10.818 | 10.51 | 70.462 | 71.668 | -5.758 | -30.475 | -344.01 | -13.838 | -15.499 | -15.599 | 91.415 | 0 | -5.8138 | -67.102 | -34.463 | 9.2061 | 6.4489 | 4.1379 | 381.75 | 115.81 | 116.94 | -390.49 | 441.08 | 40.977 | -131.91 | 129.42 | 105.64 | 29.819 | 28.989 | 69.25 | 83.129 | -69.921 | -70.055 | 136.72 | 136.68 | 10.297 | -126.42 | -127.82 | 3.5634 | -86.559 | 19.57 | 25.985 | 34.299 | 174.3 | -17.45 | 24.169 | 23.312 | 23.133 | 35.417 | 36.119 | -55.681 | -68.635 | 19.856 | 16.827 | 63.259 | 78.62 | 60.944 | 57.426 | -32.869 | -2.1351 | 87.502 | 85.816 | -126.03 | 0 | -19.836 | -110.4 | -109.5 | 28.688 | 54.208 | 77.036 | 79.119 | 53.91 | -11.68 | 73.723 | 133.18 | -29.29 | -29.469 | 136.62 | 78.08 | 126.98 | 121.54 | -54.04 | -49.054 | 224.6 | 175.38 | 173.68 | 175.66 | 123.85 | 100.07 | -32.444 | 403.65 | 381.23 | 0 | -30.783 | -27.966 | -30.89 | 14.325 | 13.877 | 145.97 | -82.507 | -83.903 | -58.589 | 0 | -17.1 | 118.3 | 11.044 | -17.906 | -39.553 | -38.967 | 12.008 | -96.369 | 35.315 | 23.18 | 0 | 0 | 38.709 | 39.994 | 37.922 | 68.657 | 70.499 | -159.92 | 53.453 | 53.572 | -115.44 | -102.24 | -54.454 | -52.979 | 13.66 | 1.232 | -8.4899 | 16.48 | -53.595 | 9.1713 | -13.988 | 0.821 | 8.068 | 16.44 | 105.43 | 117.88 | 15.77 | 88.445 | 17.899 | -19.166 | -0.0735 | 0 | 2.2689 | 0.066 | 0 | -15.458 | -34.442 | 25.85 | 54.116 | 101.45 | 59.151 | -147.36 | -23.591 | 38.307 | -50.889 | 11.439 | 4.5802 | 4.2821 | 13.015 | 168.27 | 168.66 | 284.1 | -279.79 | -568.46 | 581.14 | 613.05 | -161.53 | -159.17 | -55.059 | -45.93 | 80.03 | 79.672 | -117 | -113.23 | 61.658 | 61.626 | -53.63 | -53.182 | 88.199 | 89.379 | 58.7 | 58.5 | 22.192 | 47.119 | -359.59 | 106.77 | 106.51 | 15.699 | 16 | -59.099 | -58.5 | 1.9969 | 1.6763 | -599.41 | -358.64 | 554.7 | 449.91 | 42.647 | -431.27 | 427.4 | -160.57 | -242.28 | -423.52 | 130.65 | 129.56 | 155.57 | -536.87 | 241.31 | -297.6 | 298.77 | -6.1675 | 30.955 | 23.76 | 0.296 | 0.281 | -22.879 | 9.1199 | 5.9431 | -10.017 | -36.562 | -14.619 | 39.4 | 52.819 | 55.745 | 0 | 0 | 51.596 | 51.655 | 52.419 |  | -16 | 20.272 | 8.4299 | 8.6999 | -43.529 | 78.346 | 55.072 | -43.922 | -78.19 | 46.142 | 31.768 | 8.5 | -8.1999 | 41.299 | 142.56
28/02/2025 | 23:00 | 0 | 19.247 | -38.518 | -32.402 | 29.869 | 0 | 59.236 | -96.783 | 58.695 | 29.429 | 28.77 | -31.079 | -31.057 | 26.399 | 9.9359 | -26.399 | 13.403 | 196.098 | 9.4459 | 9.5867 | 15.542 | 0 | 13.568 | 7.398 |  | 113 | -90.379 | -89.699 | 20.16 | 31.079 | 30.8 | 9.0439 | 0.146 | -39.689 | -39.93 | -35.15 | 39.15 | 39.61 | 18.636 | -0.9644 | 71.83 | 74.525 | 33.221 | -84.26 | 0 | 10.454 | 10.428 | 65.773 | 66.577 | -6.2814 | -32.867 | -316.55 | -3.0474 | -19.299 | -19.399 | 86.508 | 0 | -5.6604 | -67.102 | -34.262 | 8.3162 | 5.8326 | 3.9331 | 346.93 | 105.31 | 104.98 | -350.33 | 418.4 | 40.977 | -118.4 | 118.85 | 101.42 | 28.909 | 26.379 | 65.779 | 82.44 | -73.538 | -73.404 | 136.71 | 138.41 | 12.28 | -116.55 | -117.89 | 0.4715 | -80.303 | 19.57 | 25.985 | 35.9 | 163.1 | -16.54 | 24.906 | 23.596 | 24.808 | 37.435 | 38.318 | -61.268 | -65.82 | 18.508 | 15.787 | 58.95 | 73.949 | 60.944 | 57.426 | -31.559 | -2.1351 | 81.267 | 80.667 | -116.39 | 0.0001 | -19.147 | -105.4 | -105.09 | 28.682 | 50.692 | 72.34 | 74.432 | 50.61 | -10.87 | 69.808 | 133.18 | -31.64 | -31.93 | 133.85 | 72.83 | 117.56 | 115.29 | -56.761 | -55.472 | 211.54 | 164.17 | 159.64 | 162.2 | 113.33 | 88.807 | -32.289 | 356.67 | 357.74 | 0 | -32.131 | -29.127 | -21.438 | 13.476 | 13.322 | 144.44 | -82.056 | -83.628 | -50.241 | 0 | -6.9899 | 113.59 | 10.165 | -13.273 | -38.003 | -36.931 | 8.1434 | -90.651 | 61.155 | 23.438 | 0 | 0 | 38.27 | 39.122 | 36.929 | 72.843 | 75.02 | -171.81 | 59.212 | 58.931 | -122.87 | -108.17 | -56.827 | -54.429 | 13.87 | 1.1148 | -8.5999 | 15.81 | -57.103 | 9.0355 | -14.254 | 0.652 | 8.1509 | 16.28 | 111.82 | 124.16 | 15.32 | 86.842 | 17.399 | -18.495 | -0.7509 | 0 | 2.0782 | 0.066 | 0 | -14.537 | -32.171 | 27.66 | 49.746 | 99.367 | 58.213 | -145.85 | -21.987 | 36.469 | -46.681 | 11.697 | 2.0801 | 1.7402 | 13.277 | 164.49 | 164.55 | 282.89 | -281.56 | -581.35 | 580.62 | 609.57 | -158.02 | -157.81 | -53.997 | -45.495 | 79.739 | 79.683 | -117 | -113.23 | 58.143 | 58.978 | -48.945 | -48.716 | 89.87 | 89.83 | 58.5 | 58.7 | 22.006 | 46 | -356.72 | 106.48 | 105.55 | 15 | 13.1 | -58.2 | -58.5 | 1.5038 | 1.2374 | -588.36 | -341.15 | 535.46 | 440.44 | 41.451 | -413.01 | 422.37 | -151.56 | -239.43 | -412.74 | 129.38 | 130.47 | 151.94 | -526.38 | 236.85 | -287.13 | 286.73 | -6.7223 | 30.955 | 23.04 | 0.426 | 0.415 | -22.559 | 8.96 | 5.5322 | -9.4315 | -37.032 | -15.73 | 40 | 52.319 | 53.467 | 0 | 0 | 52.281 | 51.997 | 51.415 |  | -14.5 | 21.212 | 7.7899 | 8.6999 | -42.602 | 75.026 | 53.977 | -42.289 | -74.27 | 44.151 | 29.733 | 6.0999 | -6 | 24.255 | 155.19
28/02/2025 | 23:30 | 0 | 18.409 | -36.845 | -32.969 | 28.436 | 0 | 56.819 | -89.502 | 56.13 | 28.227 | 27.53 | -26.639 | -29.851 | 24.2 | 9.9359 | -24.2 | 13.498 | 181.642 | 7.7492 | 8.6181 | 13.502 | 0 | 12.509 | 7.3797 |  | 113 | -86.43 | -86.16 | 18.302 | 26.639 | 28.6 | 9.0439 | 0.146 | -37.65 | -38.529 | -30.85 | 38.33 | 39.4 | 17.309 | -0.4202 | 68.146 | 70.958 | 28.083 | -80.777 | 0 | 31.603 | 30.629 | 58.808 | 58.272 | -4.1876 | -18.167 | -295.45 | 1.2952 | -19.399 | -19.399 | 84.466 | 0 | -5.1486 | -67.102 | -33.498 | 7.7315 | 0 | 3.4152 | 334.81 | 106.54 | 106.32 | -330.75 | 405.81 | 40.977 | -92.563 | 92.051 | 98.188 | 26.87 | 24.639 | 63.139 | 81.54 | -76.217 | -76.351 | 146.05 | 147.2 | 13.403 | -110.46 | -110.78 | -1.5162 | -78.809 | 19.57 | 25.985 | 32.4 | 156.3 | -18.04 | 24.065 | 22.665 | 24.044 | 32.169 | 32.825 | -65.911 | -56.449 | 17.162 | 14.246 | 54.61 | 71.169 | 60.944 | 57.426 | -31.159 | -2.1351 | 79.08 | 78.411 | -118.06 | 0 | -18.862 | -100.8 | -102.5 | 28.232 | 47.177 | 66.704 | 68.572 | 46.99 | -10.039 | 65.745 | 123.28 | -32.569 | -32.84 | 129.59 | 69.85 | 115.59 | 115.19 | -60.119 | -58.436 | 202.7 | 154.49 | 149.63 | 153.07 | 108.6 | 87.068 | -30.25 | 343.36 | 353.21 | 0 | -30.476 | -28.731 | -18.589 | 11.701 | 11.754 | 149.05 | -82.539 | -83.916 | -49.465 | 17.199 | -10.599 | 93.599 | 9.7142 | -17.905 | -36.901 | -36.696 | 8.6687 | -84.171 | 52.119 | 22.79 | 0 | 0 | 38.001 | 38.582 | 36.897 | 76.36 | 75.522 | -176.83 | 62.296 | 60.954 | -125.43 | -113.51 | -58.504 | -53.629 | 13.87 | 1.0562 | -8.5599 | 15.14 | -58.534 | 9.1359 | -14.693 | 3.375 | 8.1038 | 15.279 | 116.95 | 129.57 | 15.16 | 83.196 | 17.7 | -18.352 | -2.1183 | 2.2962 | 1.96 | 0.066 | 0 | -15.279 | -29.87 | 25.411 | 46.217 | 99.525 | 58.558 | -142.97 | -20.626 | 34.194 | -40.991 | 11.657 | 0.2344 | 0 | 13 | 161.85 | 162.32 | 282.5 | -282.2 | -583.87 | 585.12 | 607.2 | -155.09 | -154.07 | -60.425 | -52.391 | 78.852 | 78.069 | -108.72 | -113.23 | 60.648 | 59.802 | -41.059 | -41.147 | 97.819 | 97.04 | 54.2 | 54 | 22.006 | 42.88 | -350.91 | 105.36 | 105.13 | 15.1 | 11.3 | -59.099 | -58.599 | 1.4009 | 1.1471 | -595.39 | -331.68 | 526.95 | 434.01 | 45.185 | -414.2 | 408.13 | -151.01 | -241.62 | -404.77 | 127.12 | 128.4 | 149.6 | -516.18 | 239.58 | -275.93 | 277.95 | -6.8267 | 30.955 | 22.239 | 0.759 | 0.745 | -22.399 | 8.4799 | 5.3118 | -9.3736 | -39.491 | -15.877 | 41.299 | 52.337 | 54.033 | 0 | 0 | 52.058 | 52.62 | 51.66 |  | -10.699 | 21.868 | 7.23 | 8.6999 | -48.741 | 80.369 | 60.781 | -47.778 | -78.319 | 51.394 | 27.158 | 1.7999 | -2.5 | 23.098 | 163.92
01/03/2025 | 00:00 | 0 | 17.575 | -35.512 | -11.901 | 27.15 | 0 | 53.827 | -94.605 | 53.026 | 26.821 | 26.279 | -26.639 | -27.827 | 22 | 9.1079 | -22 | 13.387 | 191.664 | 8.1574 | 8.059 | 12.967 | 0 | 15.399 | 4.3092 |  | 113 | -85.4 | -85.29 | 18.449 | 26.639 | 26.4 | 9.0439 | 0.146 | -38.54 | -38.479 | -28.879 | 38.459 | 39.15 | 16.775 | -0.2907 | 64.547 | 65.856 | 28.05 | -79.571 | 0 | 26.934 | 29.791 | 57.87 | 59.209 | -4.1876 | -18.227 | -294.31 | 2.127 | -19.399 | -19.299 | 85.032 | 0 | -5.2554 | -67.102 | -32.655 | 6.9159 | 0 | 3.2689 | 326.05 | 97.384 | 97.079 | -307.51 | 390.36 | 40.977 | -91.249 | 95.434 | 93.039 | 26.139 | 22.379 | 59.349 | 79.029 | -79.834 | -78.896 | 135.96 | 137.02 | 15.601 | -104.88 | -104.47 | -1.6967 | -77.616 | 19.57 | 25.985 | 23.5 | 156.8 | -17.52 | 20.701 | 20.513 | 21.984 | 27.214 | 27.725 | -66.623 | -47.256 | 15.464 | 14.256 | 52.919 | 69.139 | 60.944 | 57.426 | -29.889 | -2.1351 | 78.348 | 78.127 | -123.52 | -0.0001 | -17.987 | -96.199 | -95.199 | 27.55 | 44.247 | 63.886 | 65.057 | 44.19 | -9.95 | 63.949 | 123.28 | -32.06 | -32.619 | 125.05 | 66.45 | 111.78 | 110.16 | -58.184 | -57.572 | 198.86 | 153.44 | 148.34 | 150.61 | 87.594 | 66.854 | -30.759 | 315.83 | 351.81 | 0 | -32.313 | -29.844 | 0 | 15.918 | 15.197 | 59.951 | -68.026 | -69.499 | -27.884 | 16.579 | -18.029 | 1.1 | 9.2671 | -7.0641 | -36.52 | -35.722 | 8.8442 | -65.286 | 52.058 | 22.242 | 0 | 0 | 37.547 | 37.267 | 35.669 | 77.197 | 77.364 | -176.66 | 59.377 | 58.684 | -124.09 | -115.61 | -56.908 | -52.489 | 13.87 | 0.9757 | -8.5999 | 15.66 | -58.563 | 9.3551 | -14.851 | 4.4289 | 8.2611 | 15.8 | 117.32 | 126.12 | 14.45 | 82.945 | 17.5 | -17.838 | -1.9977 | 2.1451 | 1.7666 | 0.066 | 0 | -14.548 | -27.66 | 25.551 | 42.856 | 96.077 | 57.62 | -140.17 | -19.508 | 34.161 | -38.591 | 12.11 | 0 | 0 | 13 | 165.28 | 165.97 | 283.3 | -279.65 | -592.6 | 600.33 | 614.95 | -158.77 | -157.27 | -57.259 | -50.006 | 79.15 | 75.197 | -108.72 | -113.23 | 62.34 | 61.494 | -37.317 | -36.869 | 97.47 | 96.91 | 56.299 | 55.9 | 22.068 | 40.159 | -355.77 | 109.52 | 109.21 | 15.6 | 9.6999 | -59.099 | -58.7 | 1.3253 | 1.1471 | -605.94 | -327.68 | 527.98 | 438.7 | 46.336 | -408.62 | 410.56 | -148.19 | -242.95 | -404.33 | 126.6 | 125.38 | 150.53 | -515.85 | 238.39 | -273.81 | 274 | -6.0906 | 30.955 | 23.6 | 0.925 | 0.913 | -22.879 | 9.0399 | 5.9768 | -9.755 | -39.61 | -16.054 | 42.299 | 53.97 | 55.53 | 0 | 0 | 51.735 | 50.793 | 51.791 |  | -9.1999 | 21.42 | 6.7599 | 8.6999 | -43.946 | 77.149 | 57.887 | -43.433 | -75.238 | 48.478 | 26.658 | 1.5 | -1.1 | 20.659 | 158.01
MÁXIMO |  | 0 | 24.217 | -29.369 | 10.224 | 37.361 | 0 | 74.001 | -89.502 | 73.904 | 37.492 | 36.644 | -19.979 | -18.858 | 44 | 16.559 | -15.399 | 13.708 | 258.94 | 19.312 | 19.428 | 32.594 | 0 | 20.747 | 8.182 | 0 | 113 | -73.65 | -73.339 | 23.074 | 68.819 | 52.8 | 9.0439 | 0.146 | -27.459 | -28.01 | 43.619 | 64.279 | 64.98 | 23.142 | 1.0548 | 84.897 | 87.48 | 53.458 | -63.63 | 0 | 34.011 | 31.793 | 83.858 | 86.269 | 7.3447 | 39.607 | -261.41 | 39.11 | -11.599 | -11.599 | 104.12 | 0 | -3.8016 | -67.102 | -29.201 | 13.792 | 8.7234 | 5.9129 | 527.48 | 143.89 | 144.62 | -177.66 | 589.9 | 40.977 | -49.011 | 134.03 | 116.19 | 33.08 | 36.09 | 77.19 | 94.69 | -65.098 | -64.697 | 169.14 | 168.78 | 21.806 | -89.305 | -88.997 | 3.5634 | -77.616 | 19.57 | 25.985 | 121.9 | 212.39 | -13.159 | 35.398 | 56.546 | 55.041 | 56.588 | 57.575 | 1 | -30.467 | 28.545 | 17.958 | 80.37 | 90.41 | 60.944 | 57.426 | -23.239 | -1.8839 | 137.26 | 136.17 | -105.1 | 0.0002 | -14.077 | -74.199 | -74.099 | 34.719 | 82.333 | 95.352 | 118.96 | 82.09 | -6.26 | 77.773 | 185.88 | -1.89 | -1.84 | 136.62 | 87.13 | 190.94 | 185.39 | -41.773 | -40.309 | 274.38 | 222.48 | 215.77 | 219.89 | 137.29 | 114.87 | -24.892 | 480 | 388.14 | 0 | -16.634 | -19.08 | 21.626 | 49.953 | 46.936 | 196.6 | -43.653 | -44.477 | -12.027 | 17.899 | -6.3499 | 131.6 | 17.311 | 31.389 | -33.76 | -33.454 | 13.024 | -48.3 | 75.987 | 25.531 | 0 | 0 | 38.737 | 39.994 | 38.225 | 101.31 | 101.47 | -72.508 | 88.765 | 88.652 | -44.851 | -33.65 | -20.11 | -12.079 | 13.965 | 1.5494 | -3.9199 | 17.19 | -20.655 | 11.46 | -12.556 | 4.5689 | 11.854 | 45.279 | 117.32 | 129.57 | 17.52 | 101.91 | 17.899 | -17.112 | 2.291 | 4.2682 | 2.8656 | 0.066 | 0 | -13.431 | -24.413 | 28.082 | 75.04 | 117.48 | 71.964 | -135.11 | -16.309 | 46.167 | -29.819 | 13.697 | 12.756 | 12.29 | 15 | 174.67 | 175.91 | 290.39 | -270.16 | -553.26 | 635.43 | 624.31 | -120.44 | -118.1 | -48.487 | -38.543 | 82.342 | 81.775 | -83.465 | -81.326 | 66.734 | 66.723 | 10.036 | 10.138 | 113.26 | 112.26 | 66.599 | 67.599 | 22.354 | 54.479 | -318.47 | 113.49 | 113.68 | 20.2 | 27.899 | -19.899 | -19.899 | 1.9969 | 1.6763 | -380.74 | -112.04 | 592.55 | 457.29 | 72.205 | -243.91 | 452.39 | -32.29 | -123.11 | -249.38 | 138.08 | 139.78 | 172.09 | -294.74 | 253.35 | -170.98 | 324.03 | -4.1377 | 30.955 | 30 | 1.381 | 1.363 | -20.799 | 17.04 | 7.9036 | -9.0226 | -30.235 | -10.838 | 47.299 | 57.504 | 56.742 | 0 | 0 | 53.456 | 52.62 | 53.512 | 0 | -3.2 | 23.006 | 10.399 | 8.6999 | -35.008 | 81.173 | 65.618 | -34.533 | -70.554 | 57.233 | 37.467 | 19 | 5.3 | 41.299 | 314.44
MÍNIMO |  | 0 | 14.869 | -48.401 | -34.375 | 23.177 | 0 | 46.211 | -126.14 | 40.156 | 20.373 | 19.909 | -66.599 | -53.994 | 15.399 | 7.452 | -44 | 12.747 | 181.642 | 6.0288 | 5.9856 | 9.5629 | 0 | 5.1444 | 2.5377 | 0 | 113 | -105.16 | -104.98 | 15.468 | 19.979 | 17.6 | 9.0439 | 0.146 | -63.63 | -63.65 | -48.68 | 27.87 | 27.78 | 13.532 | -4.2477 | 54.107 | 56.084 | 28.05 | -97.12 | 0 | 4.4585 | 4.4617 | 52.11 | 55.057 | -8.3752 | -47.851 | -492.93 | -21.699 | -19.499 | -19.399 | 67.962 | 0 | -6.4149 | -67.102 | -66.908 | 0 | 0 | 2.3623 | 293 | 66.042 | 66.042 | -468.41 | 356.68 | 40.977 | -131.91 | 49.705 | 71.263 | 19.1 | 14.079 | 43.099 | 62.02 | -101.93 | -102.2 | 128.17 | 129.41 | 2.4233 | -144.76 | -144.79 | -4.4363 | -136.4 | 19.57 | 25.985 | -33.5 | 91.5 | -20.389 | -10.93 | -10.778 | -9.7111 | -21.135 | -19.701 | -68.727 | -106.63 | 8.3094 | 11.665 | 35.639 | 56.4 | 32.116 | 30.473 | -35.719 | -2.2607 | 78.348 | 78.127 | -189.83 | -0.0002 | -21.702 | -140.3 | -140.3 | 27.38 | 34.579 | 44.161 | 50.408 | 34.3 | -16.34 | 55.66 | 103.99 | -32.96 | -33.29 | 77.49 | 57.93 | 97.69 | 93.618 | -85.63 | -84.236 | 161.66 | 118.4 | 113.3 | 116.03 | 73.081 | 49.181 | -34.148 | 187.51 | 125.72 | 0 | -36.149 | -39.953 | -41.812 | -26.011 | -25.286 | 24.624 | -106.49 | -107.67 | -70.68 | 0 | -26.319 | 0.9 | 8.7446 | -113.54 | -40.575 | -39.344 | 1.53 | -111.77 | 14.532 | 22.242 | 0 | 0 | 17.287 | 17.635 | 16.946 | 65.14 | 64.303 | -176.83 | 42.809 | 42.8 | -125.43 | -115.61 | -59.391 | -54.429 | 6.8586 | 0.7279 | -9.0899 | 11.36 | -61.056 | 6.0063 | -15.835 | 0.652 | 8.0012 | 15.279 | 34.251 | 43.394 | 13.46 | 75.014 | 10.699 | -27.525 | -3.8579 | -2.3181 | 1.1462 | 0.066 | 0 | -18.104 | -47.687 | 20.067 | 37.562 | 95.168 | 55.112 | -177.07 | -31.903 | 28.603 | -69.606 | 10.168 | 0 | 0 | 11.844 | 123.06 | 123.44 | 271.6 | -288.7 | -633.33 | 550.75 | 386.66 | -167.85 | -166.29 | -64.655 | -58.64 | 71.462 | 70.829 | -117 | -116.7 | 23.403 | 21.986 | -67.245 | -65.914 | 77.389 | 77.25 | 49.4 | 50.4 | 21.515 | -64.8 | -400.17 | 83.689 | 83.36 | 11.1 | 3.2999 | -64.199 | -64.4 | 0.6302 | 0.2753 | -612.31 | -366.95 | 306.85 | 266.39 | 13.648 | -449.96 | 245.15 | -169.06 | -449.63 | -450.35 | 97.672 | 98.878 | 30.069 | -576.37 | 122.23 | -324.54 | 167.93 | -7.9089 | 30.955 | 21.92 | -0.546 | -0.555 | -29.44 | 8.4799 | 3.3783 | -18.748 | -43.126 | -17.9 | 34 | 49.979 | 49.852 | 0 | 0 | 45.865 | 46.482 | 46.704 | 0 | -27.299 | 14.882 | 5.2999 | 8.6999 | -54.703 | 70.921 | 49.213 | -54.114 | -80.404 | 37.047 | 21.643 | -5.3 | -18.899 | -166.33 | 141.76
PROMEDIO |  | 0 | 18.8844 | -37.694 | -19.0994 | 30.8752 | 0 | 61.6236 | -110.5045 | 58.8285 | 29.7819 | 29.2203 | -44.1683 | -35.8273 | 30.0206 | 13.0235 | -29.7455 | 13.2361 | 224.6549 | 11.2617 | 11.4131 | 18.8641 | 0 | 15.1944 | 6.3356 | 0 | 113 | -93.3784 | -93.3084 | 18.0381 | 44.4921 | 34.0998 | 9.0439 | 0.146 | -47.2467 | -47.5465 | -28.1234 | 47.8395 | 48.1331 | 17.7573 | -0.81252 | 71.2801 | 73.9239 | 40.7022 | -83.3835 | 0 | 16.5067 | 16.2524 | 70.1466 | 71.7514 | -4.0438 | -21.0057 | -381.7435 | 12.9378 | -17.6469 | -17.6365 | 89.639 | 0 | -4.9309 | -67.102 | -42.6314 | 8.6075 | 4.5486 | 4.1766 | 415.3352 | 107.962 | 107.9053 | -352.7635 | 483.1958 | 40.977 | -100.4752 | 102.1507 | 97.5281 | 27.5226 | 25.1193 | 63.5126 | 80.3511 | -84.4579 | -84.3212 | 149.2448 | 150.0915 | 14.2262 | -115.5013 | -115.6975 | 0.50797 | -95.9122 | 19.57 | 25.985 | 45.6318 | 155.4419 | -17.336 | 6.4209 | 19.5875 | 20.1027 | 26.7021 | 27.447 | -43.1069 | -64.5441 | 19.5257 | 14.2183 | 57.1412 | 73.06 | 51.8573 | 48.9451 | -30.8809 | -2.054 | 96.4232 | 95.5863 | -139.3988 | 1.4583e-05 | -18.6449 | -109.8865 | -110.0413 | 31.427 | 61.5138 | 73.7584 | 89.2246 | 61.1573 | -11.4064 | 67.7495 | 138.8823 | -22.1391 | -22.3422 | 110.1246 | 74.3385 | 137.9525 | 135.3187 | -63.4731 | -62.0361 | 224.0448 | 176.3088 | 170.8281 | 173.4627 | 100.5971 | 79.3269 | -30.487 | 362.4758 | 281.7769 | 0 | -28.7496 | -30.7179 | -6.9411 | 22.4695 | 15.7469 | 102.5774 | -80.101 | -81.0422 | -39.7662 | 5.69 | -19.0755 | 51.491 | 13.5476 | -11.7817 | -37.4654 | -36.7385 | 7.8897 | -77.1387 | 43.1306 | 24.1547 | 0 | 0 | 25.2754 | 25.536 | 24.7039 | 84.6693 | 84.8678 | -141.1366 | 65.2387 | 65.0785 | -99.3889 | -90.7085 | -46.287 | -43.9894 | 13.4132 | 1.0019 | -8.3934 | 14.7531 | -47.0439 | 9.9058 | -14.726 | 3.5368 | 10.2373 | 23.2707 | 92.7876 | 101.0306 | 15.4887 | 88.2861 | 14.0537 | -22.7616 | -1.2945 | 1.4565 | 1.9234 | 0.066 | 0 | -15.0617 | -36.1295 | 25.4149 | 56.5898 | 106.5083 | 64.1089 | -156.5365 | -24.9442 | 38.4464 | -51.4899 | 11.8969 | 4.1574 | 3.8859 | 13.4402 | 153.8704 | 154.2969 | 282.9073 | -281.47 | -590.5165 | 593.324 | 547.5004 | -148.3015 | -146.5373 | -57.1863 | -49.3581 | 78.0524 | 77.5125 | -105.5721 | -105.6269 | 51.2877 | 50.8219 | -25.5609 | -25.3331 | 94.7062 | 94.4071 | 56.9558 | 57.3079 | 22.0284 | 6.1798 | -355.5537 | 102.2465 | 101.934 | 15.1933 | 16.4184 | -49.5578 | -49.5266 | 1.3559 | 1.1026 | -538.0823 | -262.7746 | 458.55 | 379.2642 | 39.1657 | -359.0921 | 359.2212 | -120.9844 | -278.0585 | -355.8858 | 114.9746 | 114.6145 | 121.8991 | -446.6971 | 202.9108 | -243.216 | 244.0396 | -6.0244 | 30.955 | 25.1996 | 0.70923 | 0.69492 | -24.6978 | 11.8981 | 5.0729 | -12.6128 | -37.0295 | -15.3529 | 41.5621 | 54.1648 | 53.9881 | 0 | 0 | 50.6756 | 50.1331 | 50.846 | 0 | -15.7644 | 19.6918 | 7.6107 | 8.6999 | -45.5511 | 77.7581 | 57.9102 | -45.0855 | -76.2075 | 48.3413 | 27.7147 | 7.756 | -7.7123 | -41.6556 | 219.6094
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 28 de Febrero del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/02/2025 | 00:30 | 0 | 4.8033 | -10.029 | 3.4838 | 10.533 | 0 | 20.194 |  | 13.585 | 5.2148 | 4.8654 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 3.713 | -1.6254 | 4.886 | 4.7744 | 8.4472 | 0 | 4.9329 | 2.3388 |  | -0.4308 | 0.334 | 0.343 | 0.605 | -8.88 | -11 | -0.292 | 0.234 | -12.09 | -12.029 | -10 | -9.2799 | -9.2399 | 2.8925 | 3.2864 | 12.297 | 14.311 | -18.035 | -4.1527 | -31.049 | 10.123 | 8.5244 | -19.156 | -16.61 | 3.1687 | 16.572 | 35.566 | 7.328 | -6.3999 | -6.2999 | -17.232 | 0 | -2.3624 | 1.3141 | 1.1289 | 4.4798 | 0 | 1.1896 | -79.226 | 61.128 | 62.044 | -40.27 | -122.47 | -9.1669 |  |  | 20.348 | 12.38 | 4.94 | -16.26 | 10.079 | -14.865 | -14.999 | 22.998 | 22.261 | -2.4612 | -0.1791 | -0.3217 | 1.9016 | 17.349 | 2.88 | 6.412 | 74.199 | -33.599 | -2.99 | 41.737 | 41.407 | 40.574 | 78.707 | 79.275 | -23.409 | -74 | -1.2854 | 2.9122 | 30.26 | 15.319 | 6.5673 | 6.7413 | -7.9099 | 25.512 | -17.877 | -17.837 | 40.344 | 0.0145 | -3.9076 | 8 | 8.6 | -7.2717 | 0.5669 | 51.893 | 6.4999 | 1.19 | -5.21 | 13.135 | -40.432 | -7.33 | -7.44 | 24.64 | 23.57 | -38.327 | -18.854 | -36.055 | -34.681 | 18.412 | -5.0666 | -13.938 | -13.039 | -12.031 | -21.272 | -14.394 | -39.444 | -61.01 | 0 | -10.254 | -10.456 | 18.197 | -22.432 | -17.11 | 5.648 | -18.988 | -18.559 | 10.099 | 0 | -19.6 | 0 | 3.4786 | -37.338 | -10.642 | -10.786 | 8.0797 | 8.7951 | -22.161 | 5.9761 | 0 | 0 | 3.4966 | 3.7367 | 2.3003 | 6.3633 | 4.8562 | 2.8467 | 19.253 | 19.192 | 6.496 | 18.846 | 12.73 | -8.4199 | -2.8157 | 0.3243 | 2.2 | 2.07 | -12.349 | 1.7779 | 6.9839 | 0.537 | 2.1886 | 39.61 | -31.506 | -21.892 | -1.5299 | 30.298 | -0.1 | 22.652 | 6.7658 | -7.0667 | 2.0995 | 0.0728 |  | -12.322 | -17.981 | 16.437 | -34.873 | -14.53 | -11.411 | 154.6 | -8.2851 | -8.7611 | -4.834 | 2.4559 | 9.2086 | 9.2017 | 2 | -7.7341 | -6.934 | -9.22 | 12.948 | 47.804 | 44.983 | 30.008 | 49.542 | 49.773 | -7.4558 | -9.1387 | 0 | -10.972 | 37.914 | 38.903 | -20.241 | -20.01 | -14.548 | -14.656 | 8.9099 | 9.18 | -28.6 | -28.6 | 2.8482 | -5.36 | 26.13 | 17.103 | 16.973 | -18.2 | -34.099 | 8 | 7.1999 | -17.866 | -17.939 | -39.981 | 58.157 | -236.74 | -19.084 | -23.621 | 70.321 | 93.712 | 121.02 | 86.145 | 8.1581 | 16.917 | 15.36 | -14.434 | 172.13 | -156.38 | 28.048 | -15.657 | 0.1892 | 8.8797 | -8.1599 | -2.079 | -2.082 | 4 | 0.48 | -5.805 | -6.5903 | 12.95 | -9.8435 | 3.5 | 1.85 | 2.1619 | 0 | 0 | 4.1664 | 3.4318 | 3.4078 |  | 18.6 | 7.7778 | -0.31 | 0.37 | -4.9339 | -17.127 | -17.049 | -1.3925 | 12.912 | -11.719 | -1.6996 | -19.899 | 1.7999 | 13.564 | -121.62
28/02/2025 | 01:00 | 0 | 4.6369 | -9.5413 | 3.3791 | 10.309 | 0 | 20.126 |  | 12.805 | 4.8698 | 4.6263 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 3.9624 | -2.2997 | 4.5834 | 4.4501 | 8.1293 | 0 | 4.9071 | 2.3502 |  | -0.5756 | 0.47 | 0.332 | 0.615 | -11.1 | -11 | -0.292 | 0.234 | -11.869 | -11.909 | -10 | -10.3 | -10.239 | 3.1666 | 3.3248 | 12.561 | 16.669 | -19.142 | -2.1433 | -31.579 | 15.719 | 4.9317 | -18.486 | -16.209 | 2.3796 | 17.401 | 31.108 | 7.5045 | -6.2999 | -6.2999 | -21.118 | 0 | -2.5191 | 1.3141 | 0.0084 | 4.5776 | 0 | 1.1675 | -85.36 | 60.304 | 59.694 | -32.785 | -144.3 | -9.1669 |  |  | 19.32 | 12.34 | 5 | -17.27 | 9.71 | -10.98 | -10.846 | 18.961 | 16.841 | -2.7084 | 0.5438 | 0.1516 | 0.9095 | 19.791 | 2.88 | 6.412 | 76.699 | -36.9 | -2.93 | 40.893 | 41.394 | 40.031 | 78.785 | 78.617 | -27.973 | -73.199 | -1.4276 | 2.769 | 29.729 | 14.329 | 5.9423 | 6.1553 | -7.3399 | 25.512 | -20.167 | -20.257 | 47.957 | 0.0147 | -3.5484 | 10.3 | 10.899 | -7.5219 | 0.3799 | 51.262 | 5.9432 | 0.72 | -4.94 | 13.081 | -40.432 | -11.12 | -11.17 | 31.29 | 22.72 | -42.618 | -21.654 | -33.847 | -32.172 | 16.384 | -6.3855 | -14.736 | -14.378 | -17.174 | -25.606 | -14.86 | -52.459 | -60.687 | 0 | -10.325 | -10.711 | 21.941 | -19.507 | -17.11 | -13.828 | -15.955 | -15.671 | 13.413 | 19.139 | -18.229 | 0 | 3.7451 | -32.632 | -11.523 | -11.857 | 8.3017 | 13.019 | -24.781 | 5.9394 | 0 | 0 | 3.0638 | 3.8303 | 2.3581 | 2.1769 | 2.1769 | 10.717 | 17.396 | 17.324 | 12.391 | 24.647 | 12.032 | -7.8699 | -3.1892 | 0.3417 | 2.03 | 2.24 | -12.379 | 1.7651 | 7.0819 | 0.545 | 2.082 | 38.49 | -35.406 | -26.182 | -1.6299 | 29.122 | -0.1 | 23.274 | 6.7137 | -7.1059 | 2.0065 | 0.0728 |  | -12.079 | -17.163 | 18.986 | -36.133 | -17.033 | -12.989 | 162.03 | -8.543 | -9.3195 | -5.0802 | 2.9411 | 9.1207 | 9.0831 | 2.5563 | -6.9483 | -5.2084 | -10.899 | 14.608 | 54.28 | 38.415 | 31.794 | 49.822 | 49.969 | -7.4208 | -10.515 | 0 | 0 | 37.914 | 38.903 | -21.482 | -20.702 | -14.648 | -14.328 | 8.1199 | 8.22 | -28.299 | -28.2 | 2.9013 | -5.84 | 23.983 | 17.678 | 17.274 | -18.2 | -34.099 | 8.8999 | 8 | -18.089 | -17.939 | -39.159 | 54.916 | -234.37 | -18.212 | -21.506 | 66.004 | 95.755 | 122.25 | 88.99 | 2.9549 | 19.21 | 16.611 | -14.722 | 167.82 | -156.28 | 24.192 | -9.8853 | 0.1892 | 8.8797 | -8.2399 | -2.078 | -2.081 | 4 | 0.24 | -5.759 | -6.5323 | 12.657 | -9.7245 | 3.7999 | 2.5369 | 2.028 | 0 | 0 | 5.6058 | 3.092 | 4.025 |  | 18.399 | 7.5824 | -0.31 | 0.37 | -4.6929 | -17.119 | -17.314 | -1.7548 | 12.371 | -11.51 | -1.9204 | -19.799 | 1.5 | 19.19 | -132.69
28/02/2025 | 01:30 | 0 | 4.3418 | -8.9628 | 3.3693 | 10.758 | 0 | 20.735 |  | 12.792 | 4.8628 | 4.5141 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 3.788 | -3.6071 | 4.6379 | 4.4394 | 7.9435 | 0 | 5.1508 | 2.231 |  | -0.5618 | 0.231 | 0.258 | 0.377 | -11.1 | -11 | -0.292 | 0.234 | -7.13 | -7.19 | -10 | -14.079 | -14.359 | 3.4616 | 3.4888 | 17.326 | 18.391 | -19.239 | 0.9377 | -32.002 | 2.8345 | 1.6236 | -17.414 | -18.218 | 3.5632 | 18.324 | 35.041 | 6.8564 | -6.0999 | -6.0999 | -23.801 | 0 | -2.5537 | 1.3141 | 3.3365 | 4.2815 | 0 | 1.0812 | -116.06 | 41.169 | 41.23 | -40.593 | -188.47 | -9.1669 |  |  | 18.172 | 8.89 | 5.38 | -8.06 | 9.2399 | -13.525 | -13.257 | 20.25 | 17.85 | -2.6701 | -13.696 | -13.656 | 3.3602 | 7.051 | 2.88 | 6.412 | 51.9 | -12.199 | -2.7899 | 36.108 | 35.792 | 35.317 | 73.337 | 73.314 | -25.28 | -65.564 | -1.4635 | 2.7677 | 29.049 | 16.79 | 5.1611 | 5.4718 | -6.8199 | 25.512 | -8.2137 | -7.7535 | 26.859 | 0.0141 | -3.2673 | 13.3 | 13.3 | -7.0349 | -0.187 | 51.419 | 5.2011 | 0.32 | -5.46 | 12.69 | -27.496 | -11.52 | -11.6 | 31.06 | 20.66 | -25.69 | -13.045 | -29.791 | -28.463 | 22.843 | 0.7696 | -6.4184 | -6.076 | -13.018 | -20.759 | -14.17 | -45.466 | -19.602 | 0 | -10.176 | -10.439 | 18.147 | -23.152 | -17.11 | 6.16 | -17.258 | -17.003 | 10.005 | 4.19 | -19.84 | 0.1 | 3.3473 | -39.474 | -10.071 | -10.308 | 6.8373 | 9.3941 | -26.358 | 5.8967 | 0 | 0 | 3.1383 | 3.9018 | 2.445 | 6.3633 | 6.0284 | 15.74 | 15.696 | 16.137 | 18.88 | 29.944 | 13.238 | -7.8899 | -2.0283 | 0.2978 | 1.68 | 2.29 | -13.779 | 1.7273 | 7.1449 | 0.611 | 2.0789 | 36.68 | -35.344 | -26.467 | -1.6299 | 27.959 | -0.1 | 23.917 | 7.023 | -7.4828 | 1.8532 | 0.0728 |  | -11.175 | -14.576 | 17.257 | -37.31 | -25.617 | -14.243 | 169.55 | -8.2449 | -9.4984 | -4.9367 | 3.5619 | 8.8424 | 8.8062 | 3 | -4.7851 | -3.9571 | 1.6799 | 0 | 23.479 | 72.566 | 77.545 | 49.916 | 49.969 | -8.6342 | -11.74 | 0 | 0 | 37.914 | 40.929 | -14.764 | -14.088 | -12.636 | -12.437 | 16.92 | 17.139 | -28.6 | -28.399 | 2.9013 | -5.76 | 36.045 | 19.797 | 19.68 | -18.2 | -35.799 | 3.2 | 2.5 | -17.724 | -17.71 | -69.928 | 13.785 | -263.3 | -4.8207 | -50.267 | 88.077 | 68.141 | 129.49 | 79.764 | 30.206 | 11.468 | 9.3631 | -28.017 | 203.69 | -148.9 | 67.741 | -55.239 | 0.8215 | 8.8797 | -7.84 | -2.084 | -2.084 | 3.7599 | 0.56 | -5.5671 | -7.0878 | 12.803 | -9.5506 | 3.7999 | 1.394 | 2.601 | 0 | 0 | 5.063 | 3.6559 | 4.7279 |  | 20.299 | 8.5721 | -0.32 | 0.37 | -7.1427 | -15.21 | -14.747 | -4.1402 | 11.692 | -8.9822 | -2.5875 | -22 | 4.1999 | 36.865 | -150.79
28/02/2025 | 02:00 | 0 | 4.4584 | -9.0146 | 3.3439 | 10.854 | 0 | 20.223 |  | 12.256 | 4.5688 | 4.2135 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 3.8777 | -5.9011 | 3.881 | 3.7202 | 6.8225 | 0 | 3.1221 | 2.5416 |  | -0.8964 | -0.005 | 0.057 | 0.575 | -13.319 | -11 | -0.292 | 0.234 | -8.39 | -8.6099 | -10 | -14.88 | -14.81 | 4.4037 | 3.5415 | 19.092 | 20.399 | -14.691 | -1.6074 | -32.185 | -0.1453 | -0.788 | -16.075 | -13.663 | 3.5632 | 18.865 | 25.666 | 7.0492 | -6.2999 | -6.2999 | -23.943 | 0 | -2.437 | 1.3141 | 2.4497 | 4.302 | 0 | 1.6059 | -126.25 | 39.185 | 39.185 | -25.36 | -198.74 | -9.1669 |  |  | 18.023 | 9.2799 | 5.3899 | -8.75 | 9.77 | -11.917 | -11.784 | 19.46 | 16.861 | -2.7165 | -15.218 | -15.208 | 2.87 | 7.7017 | 2.88 | 6.412 | 51.799 | -12.3 | -2.91 | 34.992 | 34.96 | 34.53 | 71.142 | 71.431 | -30.064 | -63.927 | -1.4724 | 2.4877 | 30.59 | 16.959 | 5.4736 | 5.7647 | -6.7199 | 25.512 | -8.3636 | -8.16 | 30.315 | 0.0143 | -3.192 | 13.3 | 13.3 | -6.8896 | -0.374 | 51.104 | 5.0155 | 0.09 | -5.2 | 13 | -30.296 | -10.65 | -10.8 | 29.44 | 20.2 | -27.872 | -14.463 | -30.073 | -28.881 | 17.983 | -2.0062 | -9.485 | -9.1602 | -15.833 | -23.809 | -14.543 | -62.531 | -16.433 | 0 | -10.223 | -10.441 | 21.282 | -20.678 | -17.11 | -6.66 | -16.052 | -15.491 | 12.043 | 18.799 | -20.129 | -0.1 | 3.3459 | -34.35 | -10.534 | -10.751 | 7.4855 | 11.379 | -22.541 | 6.0127 | 0 | 0 | 3.4154 | 3.6672 | 2.633 | 3.8514 | 3.8514 | 16.913 | 15.084 | 15.467 | 19.423 | 29.615 | 13.238 | -7.8799 | -2.0173 | 0.2978 | 1.93 | 2.71 | -13.542 | 1.73 | 7.5439 | 0.523 | 2.033 | 35.569 | -35.594 | -26.626 | -1.4699 | 26.344 | -0.1 | 23.736 | 6.5914 | -6.9046 | 1.7654 | 0.0728 |  | -11.012 | -14.397 | 14.795 | -36.721 | -20.552 | -15.383 | 161.13 | -8.8694 | -9.3202 | -4.4153 | 4.0097 | 8.8058 | 8.7271 | 3.7691 | -4.3028 | -3.6063 | -0.42 | 4.412 | 29.256 | 65.137 | 79.283 | 49.916 | 49.969 | -7.9009 | -10.892 | -9.6998 | -10.654 | 37.914 | 40.929 | -16.802 | -16.132 | -12.658 | -12.113 | 17.149 | 17.049 | -29.399 | -29.2 | 2.7786 | -5.84 | 42.377 | 16.254 | 16.232 | -18.5 | -35.799 | 5.0999 | 4.1999 | -17.724 | -17.741 | -71.392 | 10.991 | -262.83 | -5.0659 | -51.583 | 88.442 | 67.327 | 136.52 | 88.519 | 26.737 | 14.519 | 14.255 | -31.74 | 203.28 | -152.5 | 62.169 | -51.047 | 1.8762 | 8.8797 | -7.5999 | -2.0799 | -2.0799 | 3.92 | 0.8 | -5.2364 | -6.5018 | 13.566 | -9.99 | 3.0999 | 2.1649 | 1.978 | 0 | 0 | 3.8688 | 3.3743 | 4.1545 |  | 20.1 | 7.8992 | -0.33 | 0.37 | -6.2979 | -15.974 | -15.441 | -3.7412 | 12.203 | -10.748 | -2.4403 | -21.5 | 3.9 | 43.531 | -153.59
28/02/2025 | 02:30 | 0 | 4.2221 | -8.7206 | 3.3095 | 10.365 | 0 | 19.904 |  | 11.637 | 4.3318 | 3.9984 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 3.8366 | -7.7713 | 4.1876 | 4.1292 | 7.4067 | 0 | 5.0082 | 2.3582 |  | -0.684 | 0.291 | 0.283 | 0.209 | -11.1 | -11 | -0.292 | 0.234 | -8.1999 | -8.1999 | -10 | -13.479 | -13.579 | 4.3317 | 3.8815 | 15.344 | 17.021 | -13.899 | -1.3395 | -31.772 | 15.383 | 9.3615 | -19.691 | -14.065 | 5.1414 | 32.185 | 19.282 | 6.5608 | -5.9999 | -5.9999 | -22.41 | 0 | -2.2855 | 1.3141 | 1.5989 | 4.0789 | 0 | 1.57 | -104.77 | 36.896 | 37.079 | -34.308 | -193.82 | -9.1669 |  |  | 16.985 | 9.1599 | 5.4699 | -9.27 | 8.77 | -10.846 | -10.846 | 18.572 | 16.26 | -2.0369 | -13.727 | -13.721 | 2.398 | 7.2445 | 2.88 | 6.412 | 50.9 | -11.6 | -2.7 | 34.879 | 34.681 | 33.902 | 69.146 | 69.653 | -29.63 | -63.032 | -1.9864 | 2.5699 | 31.27 | 16.639 | 5.0048 | 5.1788 | -6.5399 | 25.512 | -8.4192 | -7.9244 | 27.832 | 0.0144 | -3.2177 | 15.8 | 15.699 | -7.0092 | -0.748 | 51.262 | 4.4589 | -0.17 | -5.51 | 13.446 | -29.799 | -11.53 | -11.609 | 31.06 | 20.11 | -26.709 | -13.418 | -27.403 | -26.163 | 19.108 | -2.9009 | -9.3645 | -8.4176 | -6.073 | -10.795 | -14.28 | -52.4 | -16.902 | 0 | -9.8706 | -10.136 | 17.002 | -26.624 | -17.11 | 10.768 | -14.89 | -14.323 | 7.1607 | 4.7399 | -19.379 | 1.8 | 3.0821 | -45.462 | -11.604 | -11.523 | 8.5181 | 5.3733 | -26.029 | 6.1958 | 0 | 0 | 3.1348 | 3.2604 | 2.3416 | 2.6792 | 2.5118 | 20.094 | 13.848 | 14.176 | 22.771 | 33.853 | 12.584 | -7.4199 | -2.2114 | 0.3152 | 1.5 | 2.6 | -12.887 | 1.7299 | 7.3399 | 0.547 | 2.0855 | 36.159 | -37.384 | -27.989 | -1.3999 | 27.657 | -0.1 | 24.137 | 6.7848 | -7.2745 | 1.7435 | 0.0728 |  | -10.537 | -13.725 | 19.44 | -37.898 | -25.49 | -14.629 | 164.33 | -8.7012 | -9.6689 | -4.7874 | 3.6011 | 8.8717 | 8.7508 | 3 | -6.9898 | -6.0735 | -0.84 | 4.064 | 25.478 | 66.618 | 76.476 | 49.958 | 49.969 | -7.7141 | -10.485 | 0 | 0 | 37.914 | 40.929 | -16.742 | -16.187 | -12.311 | -11.892 | 18.78 | 18.889 | -29.2 | -29.6 | 2.9013 | -6.2399 | 45.661 | 14.393 | 14.279 | -18.2 | -35.599 | 4.5999 | 3.7999 | -17.724 | -17.591 | -74.839 | 9.049 | -262.72 | -1.0723 | -20.178 | 88.235 | 70.135 | 137.52 | 86.419 | 24.814 | 16.088 | 15.328 | -34.802 | 203.99 | -152.31 | 62.701 | -49.732 | 1.9934 | 8.8797 | -8 | -2.075 | -2.079 | 3.7599 | 0.4 | -5.688 | -6.7368 | 12.98 | -9.6971 | 3.4 | 2.194 | 1.4709 | 0 | 0 | 4.3675 | 4.5903 | 3.0011 |  | 19.6 | 7.7683 | -0.34 | 0.37 | -6.4189 | -16.271 | -16.551 | -3.8548 | 12.557 | -10.945 | -2.0892 | -21.299 | 3.4 | 41.508 | -153.62
28/02/2025 | 03:00 | 0 | 4.2784 | -8.8769 | 3.1691 | 10.677 | 0 | 20.31 |  | 11.688 | 4.1678 | 3.8612 | -6.6599 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -19.799 | 3.7655 | -7.2972 | 4.1284 | 4.1479 | 7.1818 | 0 | 3.9438 | 2.4162 |  | -0.7399 | 0.201 | 0.126 | 0.889 | -13.319 | -11 | -0.292 | 0.234 | -9.8199 | -9.8199 | -10 | -14.59 | -14.35 | 4.0191 | 3.9914 | 17.36 | 18.612 | -15.151 | -4.2866 | -32.441 | 18.816 | 10.999 | -18.754 | -15.539 | 7.1141 | 34.386 | 3.6905 | 6.7508 | -6.1999 | -6.1999 | -19.94 | 0 | -2.6057 | 1.3141 | 0.3652 | 4.6663 | 0 | 1.1726 | -120.91 | 36.225 | 35.92 | -29.928 | -206.42 | -9.1669 |  |  | 15.618 | 9.0399 | 5.2199 | -9.51 | 8.35 | -8.8369 | -8.703 | 15.253 | 13.02 | -1.9106 | -13.437 | -13.863 | -0.8365 | 7.1795 | 2.88 | 6.412 | 50.099 | -12 | -2.74 | 34.633 | 34.461 | 34.146 | 68.986 | 68.915 | -26.297 | -61.733 | -0.7726 | 3.0715 | 31.95 | 16.569 | 4.8486 | 5.0811 | -6.4499 | 25.512 | -9.2962 | -8.7746 | 27.313 | 0.0146 | -3.1457 | 15.8 | 15.699 | -7.0886 | -0.748 | 51.104 | 4.4589 | -0.31 | -5.51 | 13.135 | -29.799 | -11.42 | -11.52 | 30.46 | 19.7 | -27.2 | -14.5 | -24.805 | -23.836 | 16.227 | -2.6612 | -10.08 | -9.6402 | -12.737 | -18.66 | -13.919 | -60.615 | -15.395 | 0 | -9.8166 | -10.541 | 24.933 | -22.031 | -17.11 | -14.34 | -12.046 | -11.866 | 9.1178 | 18.18 | -13.849 | -2.5 | 3.179 | -35.628 | -11.405 | -11.662 | 7.6456 | 2.1371 | -21.686 | 6.2942 | 0 | 0 | 3.1893 | 3.3355 | 2.4296 | 1.1721 | 0.3349 | 23.778 | 12.218 | 12.228 | 25.092 | 34.556 | 11.705 | -6.6399 | -1.609 | 0.3152 | 1.41 | 2.54 | -11.128 | 1.7346 | 7.3889 | 0.45 | 2.1213 | 35.669 | -38.01 | -28.882 | -1.6599 | 25.38 | -0.1 | 23.751 | 6.1947 | -6.6803 | 1.7484 | 0.0728 |  | -10.537 | -13.473 | 15.381 | -37.562 | -22.481 | -15.345 | 158.53 | -9.1342 | -10.334 | -4.2092 | 3.3601 | 8.9449 | 8.9486 | 3 | -5.0106 | -4.7975 | -0.42 | 5.8139 | 30.57 | 61.893 | 82.543 | 49.837 | 49.998 | -8.5962 | -10.642 | 0 | 0 | 37.914 | 40.929 | -14.72 | -13.341 | -12.221 | -11.724 | 11.05 | 11.63 | -29.2 | -29.1 | 2.9709 | -6.6399 | 37.257 | 18.618 | 18.501 | -18.2 | -36.299 | 1.7 | 1.2 | -17.541 | -17.656 | -77.485 | 2.2504 | -257.73 | 4.4457 | -0.9059 | 82.717 | 74.153 | 139.99 | 72.904 | 21.001 | 17.904 | 17.779 | -30.54 | 199.58 | -143.89 | 68.117 | -56.58 | 1.2439 | 8.8797 | -7.6799 | -2.115 | -2.1159 | 3.44 | 0.88 | -5.3883 | -6.6483 | 12.922 | -9.3156 | 3.2999 | 0.692 | 0.844 | 0 | 0 | 4.2156 | 3.5616 | 3.9886 |  | 20.7 | 7.6379 | -0.34 | 0.37 | -6.2638 | -16.597 | -16.367 | -3.0333 | 11.9 | -10.285 | -2.0889 | -21.399 | 4.3 | 48.568 | -162.51
28/02/2025 | 03:30 | 0 | 4.2614 | -8.7053 | 3.202 | 10.693 | 0 | 20.508 |  | 11.329 | 4.1218 | 3.6793 | -8.88 | -24.2 | 0 | 3.312 | -19.799 | 3.8525 | -7.1002 | 4.0816 | 3.9806 | 7.2925 | 0 | 4.3159 | 2.2304 |  | -0.8661 | 0.101 | 0.111 | 0.701 | -11.1 | -13.2 | -0.292 | 0.234 | -13.479 | -13.51 | -10 | -12.68 | -12.88 | 3.8409 | 4.1308 | 19.145 | 20.217 | -14.415 | -7.5017 | -32.207 | 23.135 | 23.003 | -18.084 | -15.673 | 8.2978 | 43.947 | 0.7946 | 6.5986 | -6.1999 | -6.1999 | -18.269 | 0 | -2.4328 | 1.3141 | -0.2598 | 4.2291 | 0 | 0.9831 | -124.66 | 35.645 | 35.798 | -22.784 | -202.33 | -9.1669 |  |  | 15.208 | 8.9099 | 5.3 | -9.77 | 7.78 | -8.0332 | -7.7653 | 18.632 | 16.415 | -1.4163 | -14.827 | -14.883 | -0.1417 | 8.6223 | 2.88 | 6.412 | 55 | -15.5 | -2.7 | 34.868 | 35.023 | 34.051 | 67.73 | 68.609 | -23.793 | -61.121 | -1.9549 | 2.6854 | 29.959 | 16.25 | 4.6923 | 4.9835 | -6.2599 | 25.512 | -10.203 | -9.961 | 34.115 | 0.0146 | -3.0296 | 15.8 | 15.699 | -6.7565 | -0.748 | 49.685 | 4.4589 | -0.34 | -4.85 | 12.042 | -34.966 | -11.17 | -11.3 | 30.22 | 19.88 | -34.29 | -17.054 | -28.642 | -27.554 | 12.166 | -8.4374 | -13.885 | -14.126 | -18.44 | -22.552 | -12.827 | -68.866 | -12.033 | 0 | -9.8621 | -10.344 | 21.059 | -19.884 | -17.11 | -10.244 | -15.144 | -14.76 | 10.486 | 19.119 | -20.239 | 0 | 3.4191 | -32.787 | -10.589 | -10.833 | 7.4933 | 9.8358 | -25.701 | 6.2942 | 0 | 0 | 0 | 3.3262 | 2.1925 | 0.1675 | 0 | 24.281 | 14.415 | 14.456 | 22.597 | 33.548 | 10.216 | -7.1799 | -2.3176 | 0.3069 | 2.07 | 2.67 | -11.068 | 1.4666 | 7.2489 | 0.811 | 2.4359 | 36.95 | -36.421 | -27.947 | -1.6599 | 26.549 | -0.1 | 23.545 | 5.8516 | -6.1868 | 1.6768 | 0.0728 |  | -11.038 | -13.637 | 16.114 | -37.646 | -16.684 | -15.021 | 145.81 | -9.3713 | -10.345 | -3.6464 | 3.6706 | 8.901 | 8.9011 | 2 | -5.6029 | -3.9251 | -4.61 | 6.9073 | 33.67 | 60.116 | 83.737 | 49.907 | 49.998 | -8.3339 | -10.814 | 0 | 0 | 40.995 | 40.929 | -16.297 | -15.308 | -12.23 | -12.44 | 11.079 | 11.279 | -29.399 | -28.299 | 2.8665 | -6.88 | 41.068 | 15.527 | 15.665 | -18.2 | -35.799 | 3.4 | 2.5 | -17.77 | -17.841 | -81.081 | 0.87 | -257.12 | 6.1333 | 0.6387 | 84.837 | 74.404 | 138.8 | 71.951 | 21.508 | 20.134 | 16.683 | -34.608 | 199.42 | -145.97 | 66.006 | -52.289 | 1.4074 | 8.8797 | -8.3999 | -2.117 | -2.117 | 4 | 0.48 | -5.5528 | -6.7368 | 12.834 | -9.4315 | 3.5999 | 2.0269 | 0.834 | 0 | 0 | 4.122 | 3.7339 | 3.6799 |  | 20 | 7.7636 | -0.36 | 0.37 | -6.0538 | -16.219 | -16.454 | -2.9607 | 11.942 | -10.485 | -2.4615 | -21.799 | 3.7 | 52.736 | -162.87
28/02/2025 | 04:00 | 0 | 4.0573 | -8.4343 | 3.0246 | 10.432 | 0 | 19.816 |  | 11.709 | 4.2178 | 3.9181 | -13.319 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.9044 | 0.112 | 3.3916 | 3.2444 | 5.7291 | 0 | 1.9029 | 2.187 |  | -0.8595 | -0.208 | -0.175 | 0.904 | -8.88 | -13.2 | -0.292 | 0.234 | -15.979 | -16.18 | -10 | -11.819 | -12.05 | 4.0541 | 4.002 | 22.833 | 23.376 | -13.267 | -8.8412 | -32.63 | -1.2146 | -1.106 | -14.333 | -12.458 | 5.9305 | 29.518 | -5.8336 | 6.8893 | -6.3999 | -6.3999 | -22.087 | 0 | -2.8024 | 1.3141 | -0.744 | 3.173 | 0 | 0.7529 | -135.62 | 31.22 | 31.128 | -3.8638 | -216.1 | -9.1669 |  |  | 14.19 | 9.39 | 6.21 | -9.6599 | 7.8899 | -6.1578 | -6.0238 | 14.392 | 12.184 | -1.689 | -20.881 | -20.791 | -0.717 | 10.133 | 2.88 | 6.412 | 57.7 | -17.399 | -2.63 | 32.921 | 33.185 | 32.181 | 64.653 | 64.849 | -24.811 | -56.651 | -4.1475 | 2.6074 | 31.17 | 16.44 | 4.6923 | 4.9835 | -6.1299 | 25.512 | -11.585 | -11.139 | 43.086 | 0.0149 | -2.9132 | 18.1 | 18.1 | -6.6381 | -0.935 | 49.842 | 4.4589 | -0.45 | -4.64 | 11.92 | -44.19 | -11.27 | -11.5 | 29.52 | 19.7 | -43.745 | -22.19 | -29.881 | -28.163 | 0 | -13.944 | -20.382 | -20.374 | -16.822 | -22.194 | -13.36 | -89.298 | -9.7388 | 0 | -9.8015 | -9.8821 | 20.459 | -22.462 | -17.11 | -14.852 | -13.422 | -11.39 | 8.3349 | 18.239 | -9.9899 | 9.6 | 3.5266 | -34.432 | -10.55 | -10.612 | 6.9226 | 10.875 | -25.3 | 6.3064 | 0 | 0 | 3.1559 | 3.3197 | 2.0787 | -2.3443 | -2.8467 | 22.606 | 14.81 | 14.61 | 19.752 | 31.099 | 10.216 | -7.1899 | -2.7223 | 0.3069 | 2.35 | 2.13 | -9.506 | 1.4362 | 7.1419 | 0.806 | 2.4563 | 37.74 | -36.773 | -27.85 | -1.6499 | 26.779 | -0.1 | 23.586 | 5.5612 | -5.9833 | 1.687 | 0.0728 |  | -11.613 | -12.714 | 13.83 | -36.806 | -10.838 | -14.582 | 138.1 | -9.5071 | -10.362 | -3.3763 | 3.3793 | 8.8497 | 8.8695 | 2.9261 | -8.322 | -5.8211 | -5.0299 | 9.384 | 38.602 | 51.46 | 86.633 | 49.907 | 49.998 | -6.6722 | -8.7085 | -10.909 | -13.474 | 40.995 | 40.929 | -16.363 | -15.456 | -12.753 | -12.728 | 9.4099 | 9.7299 | -29.1 | -28.899 | 2.8317 | -6.1599 | 36.716 | 17.176 | 17.058 | -17.799 | -35.4 | 3.4 | 2.7999 | -17.77 | -17.763 | -84.235 | -0.0251 | -257.29 | 8.1992 | -12.086 | 81.302 | 77.693 | 141.05 | 73.742 | 16.9 | 20.991 | 19.265 | -32.57 | 194.1 | -146.42 | 60.14 | -49.411 | 1.571 | 8.8797 | -8.1599 | -2.1229 | -2.124 | 3.7599 | 1.2799 | -5.7977 | -6.7948 | 13.45 | -9.7245 | 3 | 1.126 | 0.341 | 0 | 0 | 4.168 | 3.5067 | 3.571 |  | 19.899 | 7.5966 | -0.31 | 0.37 | -4.1742 | -17.209 | -17.091 | 0 | 13.521 | -11.981 | -1.7243 | -20.7 | 3.2999 | 61.839 | -172.32
28/02/2025 | 04:30 | 0 | 4.158 | -8.5904 | 3.108 | 10.393 | 0 | 20.01 |  | 12.299 | 4.3788 | 4.1187 | -6.6599 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.8004 | 0.4175 | 3.2545 | 2.9932 | 5.4463 | 0 | 1.3385 | 1.7719 |  | -0.9028 | 0.084 | 0.076 | 0.785 | -13.319 | -13.2 | -0.292 | 0.234 | -17.229 | -17.26 | -10 | -10.699 | -10.75 | 3.8964 | 4.0394 | 22.391 | 23.108 | -14.483 | -9.779 | -32.909 | -0.6217 | -0.3898 | -15.405 | -12.726 | 6.325 | 32.585 | -6.9683 | 7.0829 | -6.2999 | -6.3999 | -22.186 | 0 | -2.7312 | 1.3141 | 0.1688 | 3.2295 | 0 | 0.7304 | -132.96 | 31.708 | 32.073 | -8.5952 | -215.09 | -9.1669 |  |  | 15.458 | 9.68 | 6.3099 | -9.6999 | 8.0799 | -5.622 | -5.622 | 17.02 | 15.114 | -1.717 | -21.258 | -21.436 | -0.895 | 9.8485 | 2.88 | 6.412 | 55.9 | -16.899 | -2.5299 | 32.448 | 32.528 | 32.034 | 64.207 | 64.393 | -24.617 | -57.329 | -3.919 | 2.5641 | 26.729 | 16.85 | 4.6923 | 4.9835 | -6.25 | 25.512 | -11.127 | -11.05 | 45.134 | 0.0148 | -2.9913 | 18.1 | 18.1 | -6.0693 | -0.935 | 50.789 | 4.4589 | -0.42 | -4.7899 | 11.785 | -45.567 | -10.34 | -10.489 | 28.27 | 19.67 | -43.89 | -22.054 | -30.19 | -28.609 | 0 | -13.848 | -20.122 | -20.133 | -18.12 | -24.439 | -13.567 | -84.763 | -9.1698 | 0 | -9.8369 | -10.378 | 20.035 | -16.658 | -17.11 | -17.412 | -15.084 | -14.755 | 10.674 | 19.209 | -13.039 | 0 | 3.6578 | -26.656 | -10.717 | -10.889 | 7.5233 | 10.452 | -21.563 | 6.3064 | 0 | 0 | 3.0991 | 3.8309 | 2.0153 | -1.842 | -2.1769 | 16.745 | 15.164 | 15.059 | 18.576 | 31.47 | 14.127 | -10.359 | -4.0059 | 0.3152 | 2.79 | 1.9 | -15.08 | 1.6328 | 7.1019 | 0.829 | 2.1725 | 35.58 | -37.128 | -27.777 | -0.81 | 24.18 | -0.1 | 21.885 | 4.3107 | -4.7271 | 1.6811 | 0.0728 |  | -11.99 | -13.743 | 15.543 | -35.377 | -9.8338 | -14.42 | 138.35 | -9.9105 | -10.866 | -1.4376 | 3.2427 | 8.9156 | 8.909 | 3 | -4.4507 | -3.5667 | -6.2899 | 11.993 | 40.706 | 49.574 | 87.943 | 49.944 | 49.861 | -7.4728 | -10.786 | 0 | 0 | 40.995 | 40.929 | -14.204 | -13.215 | -12.872 | -12.989 | 10.25 | 10.489 | -27.799 | -27.799 | 2.883 | -5.76 | 35.012 | 20.138 | 20.412 | -17.799 | -35.4 | 2.0999 | 1.5 | -17.738 | -17.569 | -89.07 | -7.173 | -252.32 | 12.189 | 42.684 | 80.782 | 80.922 | 137.03 | 68.33 | 15.499 | 18.042 | 18.436 | -33.086 | 194.3 | -142.21 | 64.17 | -50.355 | 0.7752 | 8.8797 | -7.6799 | -2.1099 | -2.1119 | 3.5199 | 0.8 | -5.8147 | -6.7948 | 12.922 | -9.4315 | 3.7999 | 3.311 | 2.3629 | 0 | 0 | 3.32 | 5.0101 | 3.3749 |  | 19.799 | 7.8253 | -0.33 | 0.37 | -5.9145 | -16.819 | -15.572 | -2.7579 | 11.444 | -10.286 | -2.0694 | -21.299 | 3.5 | 62.363 | -171.02
28/02/2025 | 05:00 | 0 | 4.1225 | -8.4449 | 2.8067 | 10.321 | 0 | 19.602 |  | 11.557 | 4.2128 | 3.9762 | -6.6599 | -24.2 | 0 | 3.312 | -19.799 | 4.0198 | -0.1645 | 3.48 | 3.1601 | 5.647 | 0 | 1.4637 | 2.431 |  | -0.8917 | 0.086 | 0.093 | 0 | -13.319 | -11 | -0.292 | 0.234 | -15.689 | -15.619 | -10 | -11.76 | -11.729 | 3.1577 | 3.7318 | 18.576 | 19.768 | -14.664 | -10.18 | -32.425 | 13.951 | 14.914 | -17.95 | -15.673 | 7.1141 | 38.067 | -5.9249 | 7.1139 | -6.3999 | -6.3999 | -19.227 | 0 | -2.5 | 1.3141 | -0.0203 | 3.2921 | 0 | 0.7405 | -119.51 | 33.051 | 33.082 | -20.949 | -206.54 | -9.1669 |  |  | 15.458 | 9.51 | 6.17 | -9.35 | 7.9499 | -9.3728 | -8.8369 | 18.631 | 17.245 | -3.3056 | -18.086 | -18.025 | 0.0862 | 9.3092 | 2.88 | 6.412 | 55.299 | -16.2 | -2.5 | 33.589 | 33.551 | 32.888 | 66.544 | 67.219 | -23.709 | -58.753 | -3.7698 | 2.5904 | 31.219 | 16.44 | 4.6923 | 4.9835 | -6.3499 | 25.512 | -10.724 | -10.699 | 36.289 | 0.0147 | -2.9034 | 18.1 | 18.1 | -6.1767 | -0.748 | 51.104 | 4.6444 | -0.26 | -5.08 | 11.569 | -45.567 | -7.85 | -7.9099 | 23.6 | 19.24 | -38.2 | -19.072 | -30.036 | -28.781 | 0 | -12.811 | -18.801 | -19.217 | -8.6469 | -12.534 | -12.56 | -72.185 | -13.329 | 0 | -9.8005 | -10.303 | 16.046 | -23.788 | -17.11 | 14.352 | -16.259 | -15.381 | 5.077 | 0 | -20.34 | -1.8 | 3.4505 | -39.354 | -10.608 | -10.815 | 7.3097 | 0.1743 | -24.255 | 6.3491 | 0 | 0 | 2.9672 | 3.4539 | 2.3278 | 0.8373 | 0 | 12.224 | 15.731 | 15.959 | 18.452 | 29.94 | 15.06 | -14.409 | -2.1235 | 0.263 | 1.87 | 5.5 | -16.562 | 1.7231 | 7.0529 | 0.764 | 2.0129 | 37.58 | -37.042 | -26.686 | -0.54 | 25.777 | -0.1 | 22.033 | 4.6486 | -4.988 | 1.6279 | 0.0728 |  | -11.629 | -13.748 | 18.604 | -35.209 | -11.911 | -14.383 | 141.62 | -9.5683 | -10.92 | -1.8556 | 3.2574 | 9.0401 | 8.9881 | 2.9878 | -7.4967 | -5.8532 | -5.0299 | 8.7455 | 34.652 | 53.586 | 87.511 | 49.995 | 49.998 | -6.7626 | -9.486 | 0 | -12.347 | 40.995 | 40.929 | -15.011 | -14.066 | -12.694 | -12.518 | 9.9899 | 10.51 | -29.399 | -29.1 | 2.8482 | -5.6799 | 33.079 | 19.385 | 19.69 | -17.399 | -35.9 | 2.5999 | 1.7 | -17.812 | -17.725 | -89.882 | -8.9037 | -253.76 | 12.547 | 61.049 | 83.713 | 77.885 | 137.16 | 70.842 | 22.459 | 16.713 | 18.168 | -36.047 | 198.68 | -143.82 | 65.409 | -51.418 | 1.0803 | 8.8797 | -8.3999 | -2.124 | -2.115 | 4.1599 | 0.88 | -6.1441 | -7.0298 | 13.508 | -9.2271 | 3.0999 | 2.7109 | 1.786 | 0 | 0 | 4.3392 | 3.3133 | 3.0847 |  | 20.2 | 7.6645 | -0.28 | 0.37 | -5.8018 | -16.419 | -16.585 | -1.9641 | 12.747 | -11.53 | -1.8593 | -21.7 | 4 | 56.366 | -167.54
28/02/2025 | 05:30 | 0 | 4.3052 | -8.7889 | 2.7892 | 10.285 | 0 | 19.663 |  | 11.611 | 4.1658 | 3.802 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.9889 | 0.6556 | 3.5262 | 3.1902 | 5.806 | 0 | 1.3916 | 2.3122 |  | -0.9601 | 0.076 | 0.092 | 0.789 | -11.1 | -13.2 | -0.292 | 0.234 | -15.56 | -15.409 | -10 | -11.859 | -11.979 | 3.0987 | 4.0174 | 17.86 | 20.086 | -14.634 | -9.511 | -32.106 | 18.114 | 15.428 | -18.888 | -15.137 | 7.9032 | 40.756 | -7.9502 | 6.8632 | -6.2999 | -6.1999 | -17.225 | 0 | -2.5493 | 1.3141 | 0.1366 | 2.997 | 0 | 0.8593 | -117.58 | 34.485 | 34.119 | -22.982 | -205.77 | -9.1669 |  |  | 16.556 | 9.72 | 6.34 | -9.05 | 8.05 | -8.8369 | -8.8369 | 18.767 | 15.71 | -3.8788 | -20.083 | -20.418 | -0.5706 | 8.9084 | 2.88 | 6.412 | 55.299 | -15.699 | -2.5499 | 33.037 | 33.267 | 32.387 | 65.742 | 65.67 | -25.271 | -58.159 | -4.0482 | 2.677 | 31.489 | 17.069 | 5.1611 | 5.4718 | -6.3899 | 25.512 | -10.421 | -10.33 | 35.746 | 0.0147 | -3.1274 | 15.8 | 15.8 | -6.1364 | 0 | 52.366 | 5.7577 | 0.44 | -5.08 | 10.813 | -36.312 | -8.01 | -8.09 | 25.06 | 20.07 | -36.418 | -18.581 | -30.329 | -29.19 | 0 | -10.224 | -16.282 | -16.773 | -13.355 | -15.151 | -12.18 | -69.559 | -15.656 | 0 | -10.01 | -10.666 | 17.877 | -18.876 | -17.11 | 4.624 | -16.034 | -16.447 | 4.5524 | 17.859 | -20.159 | 3.6 | 3.5088 | -27.826 | -10.04 | -10.304 | 7.2229 | 8.7127 | -18.642 | 6.092 | 0 | 0 | 3.2186 | 3.4226 | 2.1407 | 1.1721 | 0.8373 | 10.047 | 16.321 | 16.163 | 18.216 | 31.816 | 20.685 | -15.409 | -1.8342 | 0.2978 | 1.53 | 3.98 | -21.505 | 1.8147 | 7.0269 | 0.791 | 2.0672 | 37.29 | -37.517 | -26.678 | -0.61 | 24.936 | -0.1 | 22.165 | 4.6408 | -5.0236 | 1.6382 | 0.0728 |  | -11.297 | -14.032 | 17.623 | -35.461 | -12.335 | -14.309 | 144.06 | -9.3349 | -11.041 | -1.9171 | 3.3991 | 9.4064 | 9.4311 | 2.5694 | -7.3614 | -5.7783 | -6.71 | 8.5201 | 36.104 | 54.543 | 85.151 | 49.978 | 49.75 | -6.8007 | -9.0653 | -10.264 | -11.125 | 40.995 | 37.213 | -15.896 | -14.835 | -13.296 | -13.402 | 9.1899 | 8.6199 | -28.399 | -28.7 | 2.8134 | -5.44 | 33.316 | 19.643 | 19.528 | -17 | -35.299 | 3.4 | 2.5999 | -17.593 | -17.667 | -97.848 | -12.254 | -256.62 | 15.263 | 126.26 | 82.66 | 75.028 | 139.16 | 77.965 | 23.444 | 18.059 | 17.827 | -35.319 | 199.05 | -145.82 | 64.918 | -50.571 | 1.2195 | 8.8797 | -8.3999 | -2.1459 | -2.127 | 4.0799 | 1.44 | -6.8074 | -7.6737 | 13.273 | -9.4926 | 4.1999 | 2.4939 | 2.3469 | 0 | 0 | 2.9847 | 3.9911 | 4.0957 |  | 19.2 | 7.7647 | -0.27 | 0.37 | -5.4896 | -17.443 | -16.629 | -2.7346 | 13.906 | -11.798 | -1.9658 | -20.899 | 3.4 | 55.29 | -161.9
28/02/2025 | 06:00 | 0 | 4.3795 | -9.0278 | 2.6468 | 10.116 | 0 | 19.58 |  | 11.942 | 4.3788 | 4.097 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.2168 | 2.1276 | 3.559 | 3.3139 | 5.657 | 0 | 1.236 | 2.4542 |  | -0.9646 | 0.114 | 0.118 | 0.529 | -8.88 | -13.2 | -0.292 | 0.234 | -14.079 | -13.96 | -10 | -13.01 | -13.109 | 2.4844 | 4.0142 | 18.379 | 21.048 | -13.398 | -6.8319 | -32.078 | -0.1628 | 0.2668 | -16.343 | -13.529 | 5.9305 | 30.744 | -2.6537 | 7.456 | -6.4999 | -6.4999 | -22.045 | 0 | -2.4831 | 1.3141 | 1.6398 | 2.9069 | 0 | 0.9931 | -130.61 | 40.253 | 40.314 | -34.518 | -204.7 | -9.1669 |  |  | 16.556 | 9.6599 | 5.7399 | -8.76 | 8.9099 | -9.3728 | -9.2388 | 16.873 | 15.433 | -3.7091 | -17.093 | -17.158 | 0.076 | 10.806 | 2.88 | 6.412 | 47.5 | -19.1 | -2.46 | 32.799 | 32.567 | 31.661 | 65.379 | 65.804 | -25.662 | -59.018 | -4.2226 | 2.6838 | 31.889 | 17.659 | 5.6298 | 5.96 | -6.6499 | 25.512 | -12.122 | -11.733 | 32.042 | 0.0144 | -3.1779 | 7.5999 | 8 | -6.1755 | 0.7539 | 52.681 | 6.6854 | 1.26 | -5.62 | 10.287 | -32.791 | -9.3299 | -9.34 | 28.88 | 19.76 | -32.745 | -15.89 | -27.39 | -26.736 | 13.586 | -4.8007 | -10.569 | -11.106 | -10.06 | -14.308 | -12.747 | -59.096 | -13.052 | 0 | -10.2 | -10.069 | 12.256 | -23.954 | -17.11 | 16.4 | -16.291 | -15.381 | 5.6324 | 0 | -20.489 | 1.8 | 3.6394 | -43.467 | -9.8561 | -9.9787 | 6.8755 | 3.1604 | -20.699 | 6.2942 | 0 | 0 | 2.9456 | 3.1998 | 2.1475 | 2.3443 | 1.3396 | 15.573 | 15.44 | 15.268 | 23.431 | 36.346 | 21.896 | -15.369 | -1.3105 | 0.3243 | 0.81 | 3.34 | -22.394 | 1.7646 | 7.0699 | 0.924 | 2.0272 | 34.919 | -37.818 | -26.381 | -0.89 | 22.215 | -0.1 | 21.077 | 4.643 | -4.9846 | 1.8217 | 0.0728 |  | -10.868 | -13.613 | 15.294 | -35.293 | -15.045 | -14.774 | 144.9 | -9.5512 | -11.008 | -2.1055 | 3.8241 | 9.2965 | 9.265 | 4 | -5.6673 | -4.8427 | -1.6799 | 7.1926 | 27.981 | 61.863 | 81.079 | 49.934 | 49.896 | -6.8587 | -9.6363 | 0 | -10.625 | 36.671 | 37.213 | -12.902 | -12.061 | -11.977 | -11.587 | 12.17 | 12.63 | -27.2 | -27.899 | 3.0588 | -8.1599 | 32.563 | 19.951 | 19.654 | -15.699 | -35.799 | 0.9 | 0.3 | -17.552 | -17.612 | -78.76 | -0.9991 | -255.98 | 7.966 | 26.507 | 83.781 | 73.003 | 139.41 | 68.336 | 21.698 | 14.335 | 17.277 | -32.993 | 198.77 | -143.5 | 70.119 | -55.172 | -0.7727 | 8.8797 | -8.72 | -2.105 | -2.107 | 4.5599 | 2.4 | -6.6928 | -8.1742 | 13.215 | -9.0806 | 4.4 | 1.58 | 0.766 | 0 | 0 | 4.4472 | 3.5057 | 3.5388 |  | 19.6 | 8.486 | -0.23 | 0.37 | -7.0538 | -16.899 | -16.762 | -3.4677 | 12.603 | -10.972 | -2.125 | -21.399 | 3.4 | 51.416 | -166.76
28/02/2025 | 06:30 | 0 | 4.4888 | -9.1743 | 3.0814 | 6.936 | 0 | 12.945 |  | 13.07 | 4.9828 | 4.7209 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.8441 | -4.7949 | 3.6063 | 3.5609 | 6.61 | 0 | 1.1293 | 2.3082 |  | -0.9331 | 0.297 | 0.316 | 0.655 | -8.88 | -13.2 | -0.292 | 0.234 | -14.399 | -14.239 | -10 | -11.76 | -11.819 | 2.308 | 4.2372 | 18.118 | 19.072 | -13.37 | -8.0375 | -32.231 | 12.016 | 13.102 | -17.816 | -15.673 | 7.1141 | 36.616 | -8.7893 | 7.6488 | -6.6999 | -6.6999 | -18.343 | 0 | -2.2355 | 1.3141 | -0.3438 | 3.1066 | 0 | 1.0521 | -115.69 | 32.134 | 32.073 | -27.675 | -198.04 | -9.1669 |  |  | 13.362 | 9.21 | 5.34 | -9.1199 | 8.34 | -7.0955 | -6.8276 | 16.567 | 13.911 | -3.1759 | -13.276 | -13.156 | -0.1151 | 14.381 | 2.88 | 6.412 | 56.299 | -26.799 | -2.5399 | 36.888 | 36.545 | 36.093 | 56.161 | 57.104 | -24.293 | -49.338 | -4.0494 | 2.5897 | 30.079 | 17.069 | 6.4111 | 6.546 | -6.69 | 25.512 | -16.059 | -15.746 | 40.744 | 0.0148 | -3.2542 | 7.8 | 7.9 | -6.0314 | 1.6889 | 53.943 | 7.7987 | 2.0199 | -5.81 | 9.9495 | -32.886 | -10.39 | -10.51 | 30.2 | 19.72 | -41.163 | -20.354 | -27.824 | -27.245 | 11.784 | -7.4478 | -13.102 | -13.787 | -14.499 | -21.336 | -11.982 | -65.084 | -19.315 | 0 | -11.049 | -11.461 | 12.543 | -21.447 | -17.11 | 7.184 | -16.782 | -16.451 | 5.9497 | 5.3299 | -19.829 | 0 | 4.341 | -39.746 | -9.9554 | -10.144 | 6.8491 | 5.235 | -26.276 | 6.3735 | 0 | 0 | 2.6823 | 3.4079 | 1.7662 | 0 | -0.3349 | 17.75 | 16.076 | 16.095 | 22.145 | 32.845 | 16.139 | -10.909 | -1.5248 | 0.3152 | 1.39 | 3.16 | -16.73 | 1.5378 | 7.4559 | 0.938 | 2.03 | 39.009 | -36.357 | -26.303 | -1.4999 | 22.49 | -0.1 | 20.801 | 4.8905 | -5.2359 | 1.7872 | 0.0728 |  | -11.06 | -14.078 | 14.942 | -34.705 | -14.127 | -14.132 | 145.27 | -9.5047 | -10.532 | -2.5621 | 3.2448 | 9.0841 | 9.178 | 2.9946 | -7.9088 | -6.8621 | -4.19 | 7.1818 | 38.154 | 58.322 | 79.275 | 49.934 | 49.896 | -6.3418 | -8.6138 | -10.934 | -11.011 | 36.671 | 37.213 | -15.868 | -15.555 | -13.617 | -13.309 | 11.25 | 11.039 | -29.7 | -29.299 | 3.1119 | -5.76 | 32.005 | 19.815 | 19.158 | -15.3 | -35.4 | 3 | 2.5 | -17.722 | -17.808 | -78.742 | -0.591 | -258.1 | 7.2059 | 2.484 | 79.845 | 80.188 | 140.36 | 72.728 | 19.479 | 20.788 | 19.522 | -38.669 | 196.62 | -146.18 | 62.179 | -47.599 | -0.2332 | 8.8797 | -8.8 | -2.102 | -2.095 | 4.6399 | 1.2799 | -6.5564 | -7.3533 | 13.566 | -8.6717 | 2.9 | 0.547 | -0.133 | 0 | 0 | 3.898 | 3.6913 | 3.6474 |  | 19.299 | 7.5752 | -0.04 | 0.37 | -4.3291 | -17.678 | -17.193 | -1.1945 | 13.026 | -12.312 | -1.8835 | -21 | 3.2999 | 52.319 | -164.11
28/02/2025 | 07:00 | 0 | 3.9396 | -8.1479 | 3.1856 | 6.7876 | 0 | 13.06 |  | 12.807 | 4.9098 | 4.6667 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.799 | 3.9407 | -5.2261 | 3.2696 | 3.2423 | 5.774 | 0 | 0.0962 | 2.2935 |  | -0.9864 | 0.536 | 0.573 | 0.762 | -8.88 | -11 | -0.292 | 0.234 | -14.229 | -13.239 | -10 | -11.989 | -12.149 | 1.5098 | 3.7997 | 17.168 | 18.03 | -13.935 | -7.2337 | -32.049 | 0.252 | 0.0747 | -18.754 | -15.807 | 7.9032 | 35.096 | -4.9835 | 5.9268 | -5.6999 | -5.6999 | -22.983 | 0 | -2.1616 | 1.3141 | 3.0688 | 3.1279 | 0 | 1.0531 | -125.98 | 38.453 | 37.873 | -36.681 | -197.25 | -9.1669 |  |  | 14.39 | 9 | 5.17 | -8.89 | 8.2799 | -8.703 | -9.1048 | 12.867 | 13.091 | -3.9341 | -10.373 | -10.227 | 2.9929 | 14.638 | 2.88 | 6.412 | 58.099 | -26 | -2.7 | 39.605 | 38.607 | 38.141 | 58 | 58.471 | -20.204 | -54.22 | -3.7614 | 2.9225 | 30.17 | 17.29 | 7.0361 | 7.2296 | -6.9699 | 25.512 | -16.136 | -15.623 | 37.294 | 0.0146 | -3.4076 | 7.0999 | 7.5999 | -6.1877 | 3.746 | 55.047 | 10.767 | 4.15 | -6.26 | 10.503 | -32.886 | -10.25 | -10.34 | 33.37 | 19.75 | -38.254 | -19.118 | -26.789 | -26.236 | 19.482 | -0.2473 | -6.209 | -8.0354 | -16.771 | -23.429 | -11.455 | -55.299 | -28.484 | 0 | -12.907 | -13.208 | 17.45 | -21.116 | -17.11 | -4.1 | -14.933 | -13.644 | 7.8215 | 19.1 | -18.879 | 0.7 | 4.6833 | -40.043 | -9.4541 | -9.718 | 6.1073 | 8.1222 | -20.494 | 6.5628 | 0 | 0 | 0 | 2.3852 | 1.5248 | 1.842 | 1.5071 | 21.099 | 16.515 | 16.677 | 25.317 | 35.722 | 19.029 | -10.189 | -2.2957 | 0.2886 | 0.75 | 2.73 | -15.711 | 1.5197 | 7.3279 | 0.744 | 1.9175 | 37.08 | -36.357 | -27.419 | -1.8499 | 21.094 | -0.1 | 21.471 | 5.2247 | -5.5907 | 1.8194 | 0.0728 |  | -10.695 | -13.488 | 14.913 | -34.032 | -18.439 | -13.452 | 156.74 | -8.6795 | -10.255 | -2.7246 | 2.6082 | 9.1134 | 9.0198 | 1.8066 | -9.5175 | -9.7035 | -3.3499 | 8.9461 | 41.981 | 52.546 | 66.485 | 49.853 | 49.905 | -8.4778 | -10.83 | -10.856 | 0 | 36.671 | 37.213 | -19.373 | -18.73 | -13.487 | -13.179 | 15.6 | 15.109 | -31.2 | -31.5 | 3.0771 | -5.5999 | 39.153 | 15.081 | 14.661 | -15.3 | -36.299 | 6.8 | 5.9 | -17.54 | -17.492 | -73.184 | 1.8662 | -261.55 | 0.9858 | -24.882 | 77.96 | 84.585 | 152.7 | 74.935 | 11.315 | 29.57 | 26.148 | -48.862 | 190.09 | -147.9 | 50.488 | -38.673 | 1.0095 | 8.8797 | -10.239 | -2.1219 | -2.121 | 6.0799 | 0.08 | -6.9135 | -6.0349 | 11.662 | -8.8181 | 3.2999 | -1.5829 | -1.8029 | 0 | 0 | 3.461 | 3.7855 | 4.0535 |  | 19.6 | 4.7846 | 0.06 | 0.37 | -3.7925 | -17.294 | -16.593 | -2.0619 | 12.03 | -10.743 | -2.1147 | -21.1 | 2.2999 | 43.641 | -158.65
28/02/2025 | 07:30 | 0 | 4.1608 | -8.605 | 1.6858 | 7.5609 | 0 | 14.146 |  | 15.806 | 6.4358 | 6.1365 | -13.319 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -19.799 | 3.9215 | -5.9602 | 4.3899 | 4.1965 | 7.651 | 0 | 0.4501 | 2.2635 |  | -0.7621 | 0.237 | 0.261 | 0.809 | -4.44 | -11 | -0.292 | 0.234 | -12.079 | -12.119 | -10 | -14.1 | -14.199 | 2.2798 | 3.6718 | 17.266 | 18.817 | -11.416 | -5.4923 | -31.874 | 0.5445 | 0.6834 | -16.878 | -14.735 | 5.5359 | 28.568 | 4.5314 | 6.8757 | -6.0999 | -6.1999 | -21.724 | 0 | -2.2432 | 1.3141 | 2.5518 | 4.2946 | 0.9622 | 1.791 | -128.47 | 45.533 | 45.747 | -46.674 | -175.7 | -9.1669 |  |  | 19.749 | 9.2799 | 5.7399 | -6.1599 | 10.439 | -11.516 | -11.114 | 17.414 | 15.34 | -4.3236 | -13.653 | -13.992 | 2.2829 | 12.219 | 2.88 | 6.412 | 62.099 | -21.399 | -3.2999 | 39.516 | 39.494 | 39.067 | 57.197 | 57.8 | -17.701 | -53.207 | -1.8285 | 2.8646 | 32.009 | 21.1 | 9.0673 | 9.2803 | -8.1599 | 25.512 | -13.533 | -13.265 | 32.941 | 0.0141 | -4.1634 | 0 | 0 | -4.7094 | 6.7381 | 56.624 | 15.22 | 7.43 | -6.61 | 11.38 | -33.584 | -10.12 | -10.27 | 31.56 | 22.37 | -32.072 | -16.727 | -28.751 | -28.19 | 28.276 | 7.3797 | 0.5943 | -0.0515 | -16.235 | -22.572 | -12.789 | -41.504 | -45.304 | 0 | -12.593 | -12.378 | 21.551 | -22.525 | -17.11 | -5.636 | -12.138 | -10.676 | 14.221 | 17.969 | -18.539 | 5.9 | 5.242 | -44.66 | -10.614 | -10.958 | 7.7517 | 14.128 | -20.897 | 6.5628 | 0 | 0 | 0 | 2.3625 | 1.0623 | 6.1958 | 5.526 | 16.41 | 19.868 | 19.889 | 22.929 | 34.012 | 17.237 | -11.579 | -0.6075 | 0.2804 | 0.54 | 3.02 | -16.901 | 0 | 7.3679 | 1.0529 | 2.0486 | 37.819 | -35.631 | -25.542 | -1.7099 | 22.401 | -0.1 | 21.636 | 5.6934 | -6.145 | 1.9485 | 0.0728 |  | -10.207 | -15.852 | 14.209 | -33.528 | -20.899 | -14.364 | 155.72 | -7.4696 | -9.9863 | -3.5122 | 2.5475 | 9.2159 | 9.3837 | 2 | -16.403 | -14.841 | -4.61 | 7.9208 | 32.367 | 57.491 | 55.917 | 46.235 | 46.499 | 0 | -6.6111 | -12.481 | -13.044 | 36.671 | 37.213 | -19.779 | -19.521 | -17.552 | -16.974 | 8.9399 | 8.59 | -31.2 | -30.899 | 3.1833 | -1.6 | 44.738 | 11.945 | 11.743 | -14.399 | -34.599 | 4.3 | 3.7999 | -18.171 | -17.921 | -78.957 | 13.05 | -268.2 | -5.6136 | -71.573 | 74.022 | 86.288 | 153.84 | 71.205 | 6.2491 | 30.834 | 32.578 | -44.628 | 179.84 | -151.99 | 33.785 | -27.684 | -1.195 | 8.8797 | -9.92 | -2.1579 | -2.1679 | 6.1599 | 0.08 | -6.9082 | -6.0349 | 11.897 | -8.9921 | 3.7999 | 0.645 | -0.421 | 0 | 0 | 2.9162 | 3.331 | 2.7929 |  | 19.1 | 6.9951 | 0.08 | 0.37 | 0 | -18.131 | -19.854 | 1.8749 | 14.32 | -14.667 | 0 | -20.399 | 2.5 | 24.14 | -136.56
28/02/2025 | 08:00 | 0 | 4.4862 | -8.9326 | 3.8802 | 8.4011 | 0 | 16.086 |  | 18.021 | 7.3767 | 6.9797 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -22 | 3.9187 | -3.4714 | 5.3513 | 5.2359 | 9.3129 | 0 | 2.6484 | 1.9671 |  | -0.9746 | 0.338 | 0.343 | 0.627 | -4.44 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -12.119 | -12.39 | -10 | -13.869 | -13.96 | 3.1598 | 3.9725 | 22.055 | 24.234 | -7.1485 | -3.081 | 0 | -1.015 | -0.7773 | -15.137 | -12.86 | 6.325 | 32.792 | 49.271 | 7.764 | -6.5999 | -6.4999 | -24.907 | 0 | -2.3297 | 1.3141 | 2.8646 | 4.8492 | 3.6234 | 2.5459 | -168.06 | 88.808 | 89.205 | -53.383 | -129.15 | -9.1669 |  |  | 26.675 | 9.39 | 6.4499 | -3.66 | 12.289 | -10.578 | -10.31 | 18.049 | 15.654 | -6.0472 | -5.656 | -5.6639 | 2.8225 | 17.261 | 2.88 | 6.412 | 80.3 | -31.399 | -3.96 | 51.225 | 50.611 | 49.829 | 84.136 | 84.953 | -24.239 | -85.546 | -0.9884 | 3.2634 | 37.419 | 17.77 | 10.629 | 10.745 | -8.4399 | 25.512 | -18.018 | -17.781 | 35.796 | 0.0139 | -4.2038 | -5.6999 | -7.1999 | -5.2453 | 8.9822 | 59.621 | 18.374 | 9.63 | -7.12 | 14.283 | -37.157 | -6.31 | -6.4899 | 24.88 | 25.57 | -36.4 | -18.172 | -29.037 | -28.827 | 34.223 | 10.325 | 1.8248 | 1.8612 | -8.3355 | -19.143 | -12.785 | -32.432 | -54.313 | 0 | -13.171 | -13.624 | 20.629 | -23.769 | -17.11 | 1.552 | -12.64 | -12.684 | 11.863 | 0 | -10.409 | -0.5 | 5.3214 | -48.513 | -9.5729 | -9.7869 | 6.5648 | 6.8852 | -22.186 | 5.7197 | 0 | 0 | 0 | 2.4204 | 1.4279 | 5.526 | 4.8562 | 19.09 | 20.356 | 20.498 | 22.496 | 33.379 | 17.291 | -11.609 | -1.0139 | 0.2538 | 0.11 | 3.04 | -17.472 | 0 | 7.3949 | 1.014 | 2.0485 | 38.569 | -34.911 | -25.404 | -1.7599 | 23.688 | -0.1 | 22.047 | 6.1547 | -6.5748 | 2.0518 | 0.0728 |  | -10.207 | -20.533 | 15.748 | -33.192 | -22.243 | -15.071 | 157.99 | -6.5189 | -9.3846 | -4.5465 | 2.3852 | 9.5162 | 9.5735 | 2 | -17.142 | -15.193 | -1.2599 | 7.2858 | 27.215 | 62.646 | 52.633 | 45.318 | 45.619 | -5.9669 | -7.8167 | -10.684 | -12.662 | 27.284 | 27.441 | -18.609 | -17.923 | -20.254 | -20.471 | 9.6099 | 9.27 | -29.899 | -30.7 | 3.0954 | 1.6799 | 46.377 | 11.78 | 11.68 | -13.5 | -33.799 | 2.2 | 1.6 | -17.925 | -17.956 | -76.972 | 20.638 | -272.17 | -12.49 | -94.422 | 78.502 | 85.123 | 152.27 | 69.677 | 5.508 | 30.134 | 30.895 | -47.563 | 179.61 | -150.02 | 35.613 | -28.66 | -1.217 | 8.8797 | -9.84 | -2.105 | -2.1099 | 6.2399 | -0.48 | -6.781 | -5.0949 | 10.96 | -8.7602 | 3.2999 | -0.043 | -0.933 | 0 | 0 | 3.4668 | 3.9843 | 3.276 |  | 18.6 | 7.0419 | 0.26 | 0.37 | 0 | -17.564 | -19.736 | 1.1516 | 13.242 | -13.993 | 0 | -20.1 | 2.4 | 14.547 | -120.59
28/02/2025 | 08:30 | 0 | 4.6748 | -9.6806 | -0.7763 | 8.7635 | 0 | 16.834 |  | 20.414 | 8.7677 | 8.4327 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 3.8542 | -2.4083 | 5.3589 | 5.1679 | 9.6072 | 0 | 0.8474 | 2.3415 |  | -0.8356 | 0.149 | 0.073 | 0.662 | 0 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -12.77 | -12.17 | -10 | -13.739 | -14.39 | 3.581 | 3.98 | 18.557 | 20.046 | -5.9008 | -10.716 | 0 | -0.112 | -0.1258 | -15.539 | -12.592 | 6.325 | 30.504 | 55.955 | 7.3141 | -6.3999 | -6.3999 | -20.558 | 0 | -2.3929 | 1.3141 | -4.1887 | 6.4845 | 4.2867 | 3.085 | -155.72 | 101.68 | 102.29 | -58.306 | -83.043 | -9.1669 |  |  | 33.152 | 10 | 7.3699 | -0.52 | 14.699 | -16.74 | -16.338 | 25.541 | 22.938 | -5.7451 | -4.4328 | -4.7402 | -4.4363 | 11.522 | 2.88 | 6.412 | 77.9 | -21.6 | -4.3499 | 54.006 | 53.29 | 52.439 | 93.294 | 93.878 | -22.284 | -92.615 | 2.8104 | 3.6801 | 41.4 | 20.459 | 12.973 | 12.893 | -9.8199 | 25.512 | -13.039 | -13.054 | 15.404 | 0.014 | -5.1627 | -9.8999 | -11.8 | -3.7194 | 11.974 | 63.879 | 23.013 | 12.75 | -8.46 | 16.996 | -37.914 | -6.64 | -6.71 | 31.3 | 29.81 | -15.218 | -8.0272 | -31.37 | -29.5 | 58.433 | 31.336 | 21.751 | 23.08 | -7.8833 | -17.8 | -14 | -24.022 | -58.542 | 0 | -13.865 | -14.417 | 24.935 | -17.258 | -17.11 | -11.78 | -14.576 | -13.872 | 13.031 | 18.559 | -11.63 | 1.3 | 6.0842 | -38.929 | -9.7299 | -10.013 | 7.4868 | 8.4417 | -22.521 | 5.1826 | 0 | 0 | 0 | 2.6055 | 1.5307 | 11.387 | 11.052 | 19.592 | 20.145 | 20.361 | 23.781 | 34.552 | 17.521 | -10.469 | -0.613 | 0.2978 | 0.91 | 4.4 | -15.283 | 0 | 7.6309 | 1.044 | 2.519 | 40.59 | -39.199 | -29.942 | -1.2999 | 25.649 | -0.1 | 23.164 | 6.363 | -6.8709 | 2.2705 | 0.0412 |  | -10.451 | -27.18 | 17.505 | -31.764 | -25.227 | -14.917 | 169.37 | -5.3793 | -10.274 | -5.1477 | 2.0953 | 10.439 | 10.491 | 1.6111 | -11.8 | -9.8558 | -11.729 | 17.898 | 0 | 82.922 | 62.105 | 39.196 | 39.247 | 0 | -6.6918 | 0 | 0 | 27.284 | 27.441 | -15.11 | -14.511 | -23.191 | -22.255 | 10.77 | 10.97 | -27.399 | -26.6 | 3.1467 | 4.7199 | 41.337 | 15.811 | 15.946 | -12.699 | -33.599 | -1.2 | -1.7 | -17.545 | -17.668 | -91.646 | 30.629 | -269.59 | -30.932 | -103.77 | 74.584 | 87.951 | 147.18 | 57.916 | 4.7263 | 29.31 | 29.877 | -41.172 | 177.75 | -146.14 | 40.9 | -33.506 | 0.0256 | 8.8797 | -9.52 | -2.144 | -2.1359 | 6.1599 | -0.32 | -6.3967 | -5.5344 | 10.139 | -8.4946 | 4.0999 | 1.049 | 1.1419 | 0 | 0 | 4.741 | 3.3429 | 3.0736 |  | 18.399 | 7.4713 | 0.32 | 0.37 | 0 | -18.394 | -20.885 | 2.3333 | 14.302 | -15.431 | 0 | -18.799 | 1.3999 | -0.5624 | -99.674
28/02/2025 | 09:00 | 0 | 5.0269 | -10.355 | 5.5942 | 10.47 | 0 | 20.071 |  | 21.948 | 9.3017 | 8.9753 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -24.2 | 3.6545 | 6.264 | 5.7355 | 5.6668 | 10.246 | 0 | 0.6822 | 2.2238 |  | -0.9001 | 0.554 | 0.553 | 1.258 | -6.6599 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | -11.489 | -11.699 | -10 | -13.06 | -13.55 | 4.4154 | 3.7167 | 24.005 | 25.194 | -8.45 | -7.0998 | 0 | 13.513 | 9.0074 | -19.022 | -16.878 | 7.9032 | 40.636 | 82.631 | 7.4684 | -6.3999 | -6.3999 | -22.84 | 0 | -2.3142 | 1.3141 | -1.231 | 7.0831 | 4.7914 | 3.1916 | -159.58 | 104.49 | 105.19 | -69.793 | -77.327 | -9.1669 |  |  | 36.495 | 13.659 | 7.61 | -7.7199 | 15.76 | -17.142 | -17.544 | 27 | 25.102 | -4.162 | -0.7633 | -0.1788 | -0.9349 | 17.674 | 2.88 | 6.412 | 95.199 | -34.599 | -4.61 | 53.512 | 52.92 | 52.113 | 88.119 | 89.535 | -34.249 | -90.97 | 4.2571 | 4.0085 | 41.569 | 21.659 | 14.692 | 14.553 | -11.349 | 25.512 | -19.374 | -18.656 | 27.189 | 0.0138 | -5.8873 | -14.6 | -14.199 | -3.5485 | 13.47 | 64.194 | 25.425 | 14.61 | -8.32 | 18.292 | -37.914 | -7.42 | -7.53 | 30.88 | 32.43 | -19.436 | -9.6272 | -34.66 | -33.745 | 64.852 | 35.933 | 23.046 | 23.631 | -9.0779 | -13.723 | -15.121 | -8.8994 | -53.814 | 0 | -15.325 | -14.256 | 28.941 | -18.263 | -17.11 | -16.9 | -17.815 | -16.841 | 14.728 | 15.609 | -11.109 | 3.4 | 6.2673 | -38.313 | -11.708 | -11.801 | 7.726 | 5.8482 | -22.204 | 6.5322 | 0 | 0 | 2.422 | 3.2019 | 1.9625 | 11.889 | 11.387 | 13.898 | 22.707 | 22.63 | 21.869 | 34.094 | 19.723 | -9.4399 | 0.3081 | 0.2538 | -0.46 | 5.23 | -18.986 | 0 | 7.3879 | 1.1 | 2.7149 | 39.529 | -40.397 | -29.863 | -0.92 | 25.949 | -0.1 | 23.162 | 7.131 | -7.601 | 2.46 | 0.0412 |  | -10.958 | -31.045 | 15.206 | -30.335 | -27.415 | -14.941 | 172.02 | -4.5236 | -8.8724 | -6.0493 | 1.6012 | 11.149 | 11.195 | 0.9822 | -11.533 | -10.275 | -10.059 | 14.087 | 0 | 88.049 | 64.006 | 38.705 | 39.257 | 0 | -6.2184 | -10.745 | -12.421 | 27.284 | 27.441 | -10.792 | -9.848 | -23.859 | -24.484 | 12.17 | 11.619 | -27.1 | -27.299 | 3.1998 | 6.96 | 47.362 | 16.627 | 16.533 | -11.399 | -34.099 | -6.6999 | -7.1999 | -17.326 | -17.45 | -93.991 | 24.406 | -267.19 | -25.672 | -116.28 | 67.437 | 91.604 | 140.32 | 43.606 | -0.121 | 26.876 | 27.86 | -30.389 | 174.46 | -136.58 | 42.501 | -34.881 | -0.3967 | 8.8797 | -9.4399 | -2.2049 | -2.197 | 4.96 | -0.4 | -5.7559 | -5.0675 | 10.109 | -7.9667 | 3 | 1.1499 | 0.657 | 0 | 0 | 3.7173 | 2.7654 | 2.8447 |  | 18.799 | 7.0073 | 0.42 | 0.37 | 0 | -18.389 | -21.701 | 3.2009 | 13.885 | -16.635 | 1.6463 | -19.7 | 3 | 0.5653 | -96.047
28/02/2025 | 09:30 | 0 | 5.1008 | -10.53 | -0.7477 | 10.626 | 0 | 20.309 |  | 24.397 | 10.723 | 10.432 | -17.76 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -24.2 | 3.8611 | 5.3479 | 7.1293 | 7.1729 | 12.024 | 0 | 2.4753 | 2.2876 |  | -0.853 | 0.703 | 0.728 | 0.714 | 0 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | -10.369 | -10.25 | -10 | -13.88 | -14.14 | 4.5744 | 3.4293 | 20.751 | 22.629 | -4.6252 | -6.0281 | 0 | 10.096 | 9.6879 | -18.084 | -15.405 | 6.7196 | 38.921 | 75.251 | 8.0552 | -6.4999 | -6.4999 | -19.884 | 0 | -2.4385 | 1.3141 | -1.6795 | 6.9965 | 4.9456 | 3.276 | -130.49 | 93.722 | 94.302 | -68.906 | -62.326 | -9.1669 |  |  | 37.672 | 14.21 | 9.31 | -4.71 | 17.309 | -14.195 | -13.525 | 31.603 | 29.739 | -3.9886 | 0.7061 | 0.7114 | -0.6038 | 22.737 | 2.88 | 6.412 | 106.59 | -44.5 | -5.13 | 0 | 76.911 | 72.618 | 70.395 | 70.769 | -33.721 | -75.905 | 4.2971 | 3.7583 | 44.869 | 22.93 | 16.879 | 16.604 | -13.049 | 25.512 | -23.348 | -23.112 | 36.284 | 0.0137 | -6.7791 | -18.899 | -19.899 | -2.1228 | 15.153 | 64.037 | 27.281 | 16.059 | -8.19 | 18.427 | -29.951 | -5.88 | -6.09 | 28.76 | 34.51 | -29.109 | -14.518 | -37.557 | -36.89 | 66.425 | 34.754 | 22.286 | 22.859 | 2.9009 | -13.056 | -16.072 | -7.0483 | -57.621 | 0 | -14.483 | -15.981 | 28.902 | -19.67 | -17.11 | 3.088 | -21.604 | -20.863 | 16.592 | 19.01 | -19.389 | -1.3 | 6.8251 | -49.782 | -10.539 | -10.834 | 6.9248 | 5.9028 | -24.384 | 5.7685 | 0 | 0 | 3.4208 | 3.3737 | 2.1024 | 9.0426 | 8.2053 | 12.056 | 25.026 | 24.545 | 21.41 | 35.66 | 22.643 | -8.4699 | -0.7997 | 0.2978 | 0.29 | 1.48 | -23.443 | 0 | 7.4369 | 1.0349 | 2.621 | 38.2 | -41.837 | -30.413 | -0.7 | 30.012 | -0.1 | 25.386 | 8.3287 | -8.9 | 2.698 | 0.0412 |  | -11.388 | -30.751 | 17.359 | -31.091 | -31.409 | -14.283 | 180.52 | -3.5464 | -9.0728 | -7.7136 | 1.7626 | 11.758 | 11.907 | 1 | -10.606 | -10.577 | -8.8 | 13.002 | 0 | 88.978 | 61.677 | 38.944 | 39.373 | -5.6604 | -7.0415 | 0 | 0 | 19.776 | 19.881 | -12.402 | -11.133 | -25.648 | -24.976 | 13.77 | 14.06 | -27.2 | -27 | 3.2529 | 9.52 | 39.29 | 17.73 | 17.154 | -11 | -33.7 | -3.4 | -3.9 | -17.809 | -17.665 | -93.142 | 26.024 | -271.11 | -26.664 | -107.47 | 69.48 | 89.299 | 143.75 | 20.751 | 7.9088 | 25.038 | 26.562 | -39.432 | 178.59 | -140.69 | 45.813 | -37.899 | -0.4211 | 8.8797 | -9.1199 | -2.194 | -2.1819 | 5.5199 | -0.88 | -5.8276 | -4.2771 | 9.9626 | -8.2902 | 2.9 | 0.747 | 0.905 | 0 | 0 | 3.6701 | 3.4728 | 3.8682 |  | 18.2 | 6.7911 | 0.51 | 0.37 | 0 | -17.3 | -20.028 | 1.3143 | 13.176 | -14.774 | 0 | -20.2 | 2.9 | -2.5525 | -94.022
28/02/2025 | 10:00 | 0 | 5.6308 | -11.594 | 4.1497 | 14.727 | 0 | 28.842 |  | 26.319 | 11.651 | 11.282 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -24.2 | 4.1994 | 6.4271 | 6.8724 | 6.7719 | 11.722 | 0 | 1.5779 | 2.2643 |  | -0.953 | 0.562 | 0.572 | 0.332 | -4.44 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | -11 | -11 | -10 | -13.539 | -13.63 | 5.422 | 3.6235 | 24.161 | 27.521 | -10.958 | -6.6979 | 0 | -0.9513 | -0.6982 | -17.414 | -14.065 | 6.325 | 32.058 | 81.12 | 8.3703 | -6.7999 | -6.6999 | -22.131 | 0 | -2.5988 | 1.3141 | -3.4477 | 7.9959 | 4.8782 | 3.567 | -144.5 | 94.698 | 94.82 | -47.71 | -64.692 | -9.1669 |  |  | 39.618 | 14.8 | 9.8299 | -2.97 | 18.95 | -13.659 | -13.525 | 32.128 | 30.203 | -4.318 | -21.004 | -21.17 | -3.3921 | 59.582 | 2.88 | 6.412 | 35.4 | 28.7 | -5.25 | 0 | 88.276 | 83.586 | 72.825 | 73.601 | -29.154 | -78.139 | 6.1305 | 4.1784 | 44.689 | 27.329 | 17.504 | 17.385 | -13.599 | 25.512 | -59.875 | -59.597 | 55.051 | 0.0141 | -7.127 | -19.799 | -20.299 | -2.0678 | 16.275 | 64.825 | 29.693 | 17.69 | -7.83 | 17.604 | -29.951 | -3.92 | -4.11 | 26.24 | 35.93 | -47.127 | -22.981 | -39.781 | -38.172 | 56.673 | 27.601 | 14.445 | 15.139 | -8.6915 | -19.134 | -17.125 | -31.895 | -55.696 | 0 | -15.229 | -16.506 | 30.789 | -13.775 | -12.579 | -10.756 | -26.523 | -26.186 | 14.668 | 0 | -12.539 | 0 | 7.1807 | -38.264 | -11.137 | -11.325 | 7.2836 | 9.7435 | -20.848 | 6.2698 | 0 | 0 | 3.8409 | 4.1442 | 2.9394 | 7.368 | 7.2006 | 16.075 | 26.117 | 26.693 | 24.746 | 38.91 | 21.632 | -7.8399 | -0.3072 | 0.317 | 0.03 | 1.79 | -23.222 | 0 | 7.5239 | 1.1569 | 2.806 | 38.95 | -46.541 | -33.324 | -1.2799 | 29.547 | -0.1 | 25.122 | 7.9699 | -8.5211 | 2.3798 | 0.0412 |  | -10.923 | -32.076 | 15.792 | -30.335 | -27.524 | -15.359 | 177.8 | -3.3938 | -9.3211 | -7.5606 | 2.0642 | 12.132 | 12.414 | 2 | -7.5708 | -6.4706 | -20.119 | 22.585 | -4.8783 | 88.073 | 70.881 | 35.937 | 35.39 | -5.172 | -7.1353 | 0 | -11.614 | 19.776 | 19.881 | -13.468 | -13.226 | -27.263 | -26.966 | 12.21 | 11.989 | -26.299 | -25.6 | 3.1998 | 10.8 | 38.297 | 17.773 | 17.669 | -10.6 | -32 | -2.9 | -3.4 | -17.824 | -17.782 | -105.58 | 26.613 | -267.27 | -22.023 | -77.653 | 67.565 | 94.045 | 147.06 | 32.972 | 2.228 | 29.62 | 29.471 | -40.521 | 173.38 | -143.14 | 37.19 | -30.978 | -0.6091 | 8.8797 | -9.0399 | -2.203 | -2.184 | 5.76 | -1.0399 | -5.757 | -4.4235 | 9.1416 | -8.5252 | 4 | 3.005 | 2.46 | 0 | 0 | 4.9622 | 3.6792 | 4.092 |  | 17.2 | 7.4104 | 0.63 | 0.37 | 0 | -18.174 | -21.177 | 4.4615 | 13.767 | -16.755 | 1.7307 | -18.5 | 1.5 | -0.4956 | -93.376
28/02/2025 | 10:30 | 0 | 5.8883 | -12.304 | 0.2542 | 10.034 | 0 | 19.404 |  | 27.694 | 12.347 | 11.986 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -22 | 3.6348 | 4.8582 | 7.3316 | 7.1995 | 11.969 | 0 | 1.8669 | 2.3666 |  | -0.9819 | 0.507 | 0.555 | 0.588 | 0 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | -9.59 | -9.8999 | -10 | -13.22 | -14.329 | 6.6359 | 4.1142 | 19.194 | 21.931 | -9.9953 | -7.0998 | 0 | 9.9509 | 15.291 | -17.816 | -17.146 | 7.1141 | 37.104 | 87.523 | 8.3204 | -6.6999 | -6.6999 | -20.955 | 0 | -2.5349 | 1.3141 | -0.0186 | 7.9422 | 4.9554 | 3.1344 | -140.22 | 109.31 | 109.86 | -60.276 | -30.937 | -9.1669 |  |  | 41.814 | 14.71 | 10.239 | -2.49 | 19.19 | -15.668 | -15.802 | 34.986 | 32.701 | -4.1665 | -20.839 | -20.97 | 0.0249 | 56.432 | 2.88 | 6.412 | 37.099 | 30 | -5.3499 | 0 | 88.011 | 83.045 | 81.205 | 82.979 | -34.451 | -87.317 | 6.2378 | 4.3695 | 44.79 | 27.51 | 18.129 | 17.874 | -13.809 | 25.512 | -55.642 | -55.385 | 49.775 | 0.0139 | -7.286 | -22.399 | -22.899 | -2.069 | 17.584 | 65.772 | 31.177 | 18.87 | -8.35 | 18.63 | -45.562 | -4.9 | -4.9299 | 28.46 | 36.21 | -42.472 | -21.399 | -40.36 | -39.172 | 60.959 | 30.779 | 18.805 | 17.999 | 3.8349 | -7.0384 | -16.018 | -16.738 | -51.543 | 0 | -15.426 | -16.968 | 25.955 | -22.583 | -21.152 | 25.104 | -27.986 | -27.782 | 11.795 | -4.0899 | -20.35 | 0.6 | 6.9852 | -53.972 | -11.254 | -11.444 | 7.7941 | 2.103 | -24.1 | 6.1653 | 0 | 0 | 3.9998 | 4.3006 | 2.5323 | 8.2053 | 8.8751 | 18.42 | 27.524 | 27.613 | 21.052 | 35.304 | 17.291 | -10.109 | -1.3105 | 0.3005 | 0.61 | 2.2 | -18.185 | 0 | 7.3999 | 1.138 | 2.7156 | 39.869 | -43.223 | -31.818 | -1.3799 | 30.732 | -0.1 | 26.823 | 7.7507 | -8.4751 | 2.4638 | 0.0412 |  | -12.175 | -30.965 | 15.001 | -30.839 | -29.802 | -15.031 | 177.08 | -3.2351 | -10.135 | -7.1704 | 4.1713 | 12.088 | 12.335 | 1.5281 | -6.7402 | -5.4747 | -14.67 | 15.182 | -20.244 | 100.43 | 75.435 | 39.631 | 39.747 | -5.3778 | -7.3466 | -10.199 | -12.356 | 19.776 | 19.881 | -14.649 | -14.088 | -25.926 | -25.612 | 14.81 | 14.88 | -27.299 | -26.7 | 3.2712 | 9.2799 | 38.076 | 16.25 | 16.145 | -11 | -32 | -1.2999 | -1.7999 | -17.645 | -17.596 | -98.815 | 36.359 | -271.77 | -29.332 | -84.956 | 79.247 | 79.453 | 150.13 | 43.648 | 14.468 | 26.21 | 24.505 | -44.277 | 193.47 | -146.88 | 55.015 | -44.903 | -0.6311 | 8.8797 | -9.4399 | -2.272 | -2.256 | 4.8 | -0.4 | -5.5979 | -4.3625 | 10.02 | -9.1996 | 3.2999 | 1.822 | 2.4159 | 0 | 0 | 3.7814 | 3.4987 | 3.4064 |  | 16.899 | 7.3621 | 0.73 | 0.37 | 0 | -17.66 | -20.916 | 2.3952 | 13.607 | -15.556 | 1.5597 | -19 | 1.7999 | -7.899 | -88.791
28/02/2025 | 11:00 | 0 | 5.9219 | -12.64 | 0.3697 | 10.933 | 0 | 21.532 |  | 29.402 | 13.09 | 12.698 | -24.42 | -35.2 | 11 | 8.2799 | -26.399 | 3.766 | 1.624 | 8.2999 | 8.3606 | 14.164 | 0 | 4.0289 | 2.3986 |  | -0.9317 | 0.654 | 0.69 | 0.687 | 6.6599 | 0 | -0.292 | 0.234 | -8.51 | -8.34 | -10 | -13.89 | -14.14 | 7.2264 | 3.8233 | 18.441 | 21.691 | -7.4374 | -2.1433 | 0 | 11.399 | 9.9064 | -18.62 | -16.075 | 6.325 | 34.26 | 72.229 | 7.5315 | -6.2999 | -6.2999 | -17.991 | 0 | -2.6467 | 1.3141 | 1 | 7.9947 | 6.169 | 4.0998 | -109.86 | 100.13 | 100.03 | -61.748 | -28.462 | -9.1669 |  |  | 42.732 | 15.67 | 10.819 | -1.6399 | 20.989 | -15.668 | -14.999 | 32.658 | 30.581 | -3.7325 | -18.894 | -18.993 | 0.9916 | 61.168 | 2.88 | 6.412 | 30.7 | 25.899 | -5.34 | 0 | 91.41 | 85.128 | 70.223 | 71.2 | -34.491 | -82.8 | 6.4227 | 4.2832 | 43.159 | 28.579 | 17.973 | 17.874 | -13.289 | 25.512 | -61.484 | -61.612 | 54.313 | 0.014 | -6.9885 | -22.5 | -23.5 | -2.3059 | 18.332 | 65.929 | 32.29 | 19.47 | -8.23 | 18.454 | -45.562 | -5.76 | -5.8299 | 30.72 | 37.49 | -48.327 | -23.772 | -40.368 | -38.827 | 63.474 | 31.749 | 18.447 | 18.889 | -2.4146 | -14.439 | -16.832 | -14.286 | -40.365 | 0 | -16.003 | -17.158 | 30.593 | -16.985 | -16.583 | -3.076 | -25.797 | -25.581 | 16.433 | 17.19 | -20.579 | 0.5 | 7.2918 | -43.11 | -11.512 | -11.683 | 7.9658 | 2.304 | -17.504 | 6.2942 | 0 | 0 | 3.4837 | 3.6483 | 2.5071 | 8.3728 | 7.8704 | 17.582 | 26.911 | 27.137 | 23.669 | 38.492 | 18.497 | -9.7399 | -1.4168 | 0.3152 | 0.81 | 1.8 | -18.786 | 0 | 7.3669 | 1.1269 | 2.7073 | 38.56 | -44.683 | -32.512 | -1.2199 | 29.362 | -0.1 | 27.601 | 9.6161 | -10.218 | 3.0715 | 0.0412 |  | -12.175 | -32.286 | 15.221 | -30.671 | -30.903 | -12.505 | 182.32 | -1.8453 | -9.603 | -10.242 | 2.2709 | 12.454 | 12.627 | 2 | -3.2388 | 0 | -12.569 | 16.207 | -21.865 | 108.28 | 81.06 | 41.833 | 42.039 | -4.8785 | -6.929 | 0 | -12.015 | 19.776 | 19.881 | -13.358 | -12.803 | -24.346 | -23.804 | 20.979 | 20.51 | -26 | -26.299 | 3.2346 | 4.1599 | 35.616 | 15.859 | 15.86 | -10.5 | -33.299 | -1.5 | -2.0999 | -16.967 | -17.145 | -97.52 | 30.593 | -268.44 | -26.159 | -72.23 | 82.437 | 74.418 | 149.22 | 40.838 | 19.708 | 20.761 | 18.466 | -44.172 | 198.81 | -143.39 | 68.084 | -53.934 | -1.007 | 8.8797 | -8.3199 | -2.249 | -2.2379 | 5.28 | -0.4 | -5.6188 | -5.3025 | 11.4 | -9.2576 | 3.4 | 1.278 | 2.3689 | 0 | 0 | 2.6245 | 2.9663 | 3.2096 |  | 17.7 | 7.1013 | 0.87 | 0.37 | 0 | -17.435 | -20.604 | 0 | 13.285 | -15.093 | 1.7462 | -19.2 | 2.2 | -1.8452 | -91.311
28/02/2025 | 11:30 | 0 | 6.4398 | -13.549 | -0.0242 | 11.413 | 0 | 22.825 |  | 30.77 | 13.802 | 13.417 | -24.42 | -33 | 8.8 | 6.624 | -26.399 | 4.0472 | 5.0492 | 9.0249 | 9.2531 | 15.515 | 0 | 4.2966 | 2.5311 |  | -0.9306 | 0.609 | 0.635 | 0.655 | 4.44 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -8.1 | -7.9299 | -10 | -14.699 | -14.789 | 7.3762 | 3.6995 | 19.132 | 23.67 | -12.46 | 0 | 0 | 8.4086 | 13.858 | -19.558 | -15.003 | 7.5087 | 34.483 | 59.831 | 5.0356 | -6.5999 | -6.6999 | -19.365 | 0 | -3.0048 | 1.3141 | 3.0215 | 7.9564 | 6.2098 | 4.1794 | -99.124 | 107.85 | 107.48 | -43.508 | 0.0827 | -9.1669 |  |  | 44.099 | 15.609 | 11.199 | -1.1 | 20.93 | -16.07 | -14.999 | 33.764 | 31.723 | -5.5404 | -21.038 | -20.939 | 3.3769 | 56.362 | 2.88 | 6.412 | 35.099 | 30 | -5.4899 | 0 | 91.055 | 85.189 | 69.919 | 70.903 | -22.809 | -83.917 | 6.2677 | 4.5837 | 44.569 | 29.889 | 18.286 | 18.167 | -13.569 | 25.512 | -56.727 | -56.737 | 47.732 | 0.014 | -7.1877 | -25.299 | -26.899 | -2.2363 | 18.706 | 67.822 | 32.847 | 19.74 | -8.7 | 19.129 | -48.757 | -5.92 | -6.05 | 30.9 | 37.48 | -42.872 | -22.299 | -39.623 | -38.327 | 66.199 | 34.101 | 21.591 | 22.601 | -2.8216 | -12.968 | -16.613 | -31.852 | -41.995 | 0 | -15.443 | -16.034 | 34.955 | -15.537 | -15.499 | -8.708 | -24.305 | -23.757 | 14.692 | 17.969 | -15.71 | -3.7 | 7.4015 | -39.668 | -13.956 | -12.101 | 8.0348 | 5.4998 | -21.828 | 6.2515 | 0 | 0 | 5.0277 | 3.7634 | 4.0696 | 7.7029 | 8.5402 | 21.434 | 26.94 | 27.043 | 25.036 | 38.844 | 19.244 | -9.2499 | -1.0102 | 0.3683 | 0.98 | 2.04 | -19.124 | 1.3706 | 7.4509 | 1.121 | 2.7796 | 39.25 | -45.237 | -33.664 | -1.1799 | 30.109 | -0.1 | 27.607 | 9.3621 | -9.8732 | 3.1292 | 0.0412 |  | -11.921 | -32.127 | 15.792 | -31.007 | -29.71 | -12.85 | 177.18 | -1.6769 | -9.6921 | -9.9123 | 2.3566 | 12.52 | 12.762 | 1.8429 | -3.6161 | -2.0803 | -17.18 | 20.242 | 0 | 91.585 | 100.9 | 41.903 | 41.156 | -6.1129 | -7.6742 | 0 | -11.014 | 24.89 | 25.804 | -10.869 | -10.265 | -26.321 | -25.971 | 12.489 | 12.529 | -26.299 | -26.299 | 3.0588 | 9.6 | 34.992 | 18.057 | 17.95 | -9.6999 | -32.9 | -3.7 | -4.5 | -17.498 | -17.321 | -114.79 | 33.566 | -261.38 | -18.695 | -64.721 | 76.215 | 82.839 | 151.74 | 29.396 | 13.365 | 26.202 | 24.016 | -44.974 | 190.76 | -135.51 | 66.772 | -53.649 | -1.2878 | 8.8797 | -8.3199 | -2.2639 | -2.263 | 5.36 | -0.8 | -5.2709 | -4.2465 | 10.753 | -9.0806 | 2.7999 | 1.457 | 0.791 | 0 | 0 | 3.8073 | 3.4657 | 3.7573 |  | 18.6 | 7.1099 | 0.91 | 0.37 | 0 | -17.477 | -19.84 | 1.5718 | 13.008 | -15.405 | 1.4337 | -19.7 | 3 | 30.488 | -37.018
28/02/2025 | 12:00 | 0 | 2.8299 | -6.0267 | 3.9589 | 12.183 | 0 | 23.885 |  | 31.627 | 14.267 | 13.806 | -24.42 | -33 | 8.8 | 6.624 | -26.399 | 3.9973 | 5.577 | 8.8717 | 8.9361 | 14.966 | 0 | 4.4265 | 2.4546 |  | -0.9467 | 0.506 | 0.559 | 0.522 | 4.44 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -10.409 | -10.729 | -10 | -13.609 | -13.64 | 7.0877 | 3.7213 | 20.629 | 24.181 | -7.451 | -0.1339 | 0 | -0.863 | -0.9783 | -16.61 | -13.395 | 5.9305 | 30.212 | 53.739 | 9.0169 | -5.9999 | -5.9999 | -21.739 | 0 | -3.1822 | 1.3141 | 3.4025 | 7.5408 | 6.2467 | 4.1568 | -114.59 | 111.97 | 112.18 | -33.015 | -1.7631 | -9.1669 |  |  | 44.159 | 15.539 | 11.319 | -1.22 | 20.319 | -13.391 | -13.123 | 35.667 | 33.365 | -5.135 | -26.516 | -26.43 | 3.528 | 55.027 | 2.88 | 6.412 | 35.2 | 29.899 | -5.28 | 0 | 85.871 | 80.895 | 72.641 | 73.943 | -20.022 | -87.68 | 4.9755 | 5.0808 | 43.04 | 29.329 | 18.598 | 18.264 | -13.869 | 25.512 | -56.16 | -55.49 | 54.582 | 0.014 | -7.2782 | -27.7 | -26.899 | -2.2399 | 19.08 | 67.191 | 33.404 | 20.4 | -8.35 | 18.022 | -48.757 | -5.77 | -5.8499 | 31.92 | 38.08 | -48.072 | -23.863 | -40.798 | -39.345 | 64.456 | 33.232 | 20.131 | 19.914 | -12.721 | -22.415 | -15.12 | -42.778 | -59.16 | 0 | -15.202 | -16.513 | 30.356 | -7.1381 | -6.9206 | -10.244 | -26.963 | -26.577 | 15.344 | 19.299 | -15.519 | -0.5 | 7.8025 | -25.299 | -10.051 | -10.338 | 6.8291 | 5.9917 | -24.753 | 5.9638 | 0 | 0 | 0 | 2.9509 | 0.9397 | 7.0331 | 7.2006 | 21.769 | 28.447 | 28.399 | 26.277 | 39.723 | 17.638 | -9.6399 | -2.1217 | 0.3417 | 1.08 | 0.85 | -18.804 | 1.5509 | 7.6469 | 0.971 | 2.7403 | 37.5 | -46.508 | -34.833 | -1.4899 | 27.589 | -0.1 | 27.293 | 8.8769 | -9.5325 | 3.2136 | 0.0412 |  | -11.921 | -32.479 | 13.859 | -30.335 | -25.392 | -12.56 | 172.27 | -2.3162 | -10.07 | -8.7201 | 2.3772 | 12.578 | 12.936 | 1.8141 | -6.4356 | -5.8649 | -8.8 | 11.838 | -7.9804 | 90.678 | 97.641 | 37.405 | 37.112 | -5.0798 | -6.1637 | 0 | 0 | 24.89 | 25.804 | -15.039 | -14.154 | -27.93 | -27.671 | 4.69 | 5.01 | -26.799 | -26.799 | 3.1302 | 11.039 | 34.272 | 18.88 | 18.329 | -10.5 | -32.9 | -0.3 | -0.8 | -17.551 | -17.642 | -133.47 | 31.272 | -254.85 | -14.275 | 15.701 | 68.097 | 93.608 | 148.75 | 32.297 | 0.7839 | 33.239 | 30.474 | -46.671 | 178.85 | -140.24 | 49.719 | -38.967 | -0.8191 | 8.8797 | -9.52 | -2.243 | -2.242 | 6 | -1.6799 | -5.4663 | -3.8376 | 10.081 | -9.1111 | 2.7 | 1.342 | 0.696 | 0 | 0 | 3.9865 | 3.6563 | 4.287 |  | 18.2 | 6.3161 | 1.0099 | 0.37 | 0 | -18.395 | -22.303 | 3.9863 | 13.73 | -16.736 | 1.83 | -19.5 | 2.2 | 21.483 | -29.797
28/02/2025 | 12:30 | 0 | 3.0269 | -6.5569 | 3.153 | 12.48 | 0 | 24.592 |  | 31.114 | 13.937 | 13.534 | -24.42 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 4.1351 | 5.3176 | 8.39 | 8.3204 | 14.575 | 0 | 4.4012 | 2.4145 |  | -0.7658 | 0.528 | 0.53 | 0.667 | 6.6599 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -9.7399 | -9.81 | -10 | -13.43 | -13.369 | 6.4821 | 4.0907 | 19.927 | 23.757 | -9.1026 | 1.7414 | 0 | 10.765 | 11.97 | -18.754 | -15.941 | 7.1141 | 38.823 | 49.162 | 12.566 | -6.2999 | -6.1999 | -17.668 | 0 | -2.865 | 1.3141 | 0.6972 | 7.1875 | 5.7312 | 3.7777 | -106.87 | 104.58 | 104.7 | -31.989 | -5.4912 | -9.1669 |  |  | 41.105 | 14.699 | 9.97 | -1.8999 | 19.809 | -15.668 | -15.132 | 29.586 | 27.621 | -2.8257 | -20.499 | -20.341 | -0.1605 | 60.035 | 2.88 | 6.412 | 40.4 | 34.7 | -5.25 | 0 | 95.071 | 89.245 | 73.501 | 74.878 | -18.682 | -86.634 | 4.1499 | 4.4231 | 45.68 | 27.409 | 18.286 | 18.069 | -13.389 | 25.512 | -61.187 | -60.426 | 53.766 | 0.0141 | -7.0214 | -21.299 | -21.2 | -3.0187 | 19.08 | 66.718 | 33.404 | 20.29 | -8.07 | 15.525 | -51.447 | -5.98 | -6.05 | 32.86 | 36.7 | -49.363 | -24.49 | -39.214 | -38.2 | 59.723 | 31.255 | 18.856 | 19.463 | -2.2586 | -11.24 | -14.368 | -42.68 | -53.474 | 0 | -14.864 | -15.476 | 22.503 | -14.146 | -14.611 | 14.864 | -28.367 | -28.323 | 10.164 | 0 | -19.649 | -0.3 | 7.2738 | -38.065 | -9.3416 | -9.5861 | 4.4431 | 4.0967 | -25.401 | 6.2881 | 0 | 0 | 4.176 | 3.999 | 2.8502 | 8.0379 | 8.0379 | 20.094 | 26.654 | 26.725 | 25.728 | 40.473 | 19.244 | -9.5399 | -1.7152 | 0.3527 | 1.88 | 0.31 | -19.664 | 1.5407 | 7.4879 | 1.0169 | 2.2626 | 37.209 | -44.944 | -33.209 | -1.6299 | 27.283 | -0.1 | 27.065 | 8.727 | -9.2596 | 3.1071 | 0.0735 |  | -11.552 | -29.541 | 15.339 | -31.596 | -25.362 | -12.788 | 168.85 | -3.0531 | -9.6534 | -8.6721 | 2.3772 | 12.3 | 12.509 | 1.7671 | -7.0387 | -5.5227 | -6.71 | 9.996 | -15.353 | 92.985 | 101.53 | 37.366 | 38.423 | -5.9831 | -7.6474 | 0 | 0 | 24.89 | 25.804 | -14.182 | -13.391 | -26.665 | -26.613 | 8.46 | 8.77 | -24.299 | -24.299 | 3.024 | 10.96 | 29.835 | 19.46 | 19.562 | -11 | -33.299 | 0.6 | 0 | -17.551 | -17.641 | -133.49 | 31.168 | -257.87 | -9.7046 | 29.404 | 70.859 | 88.609 | 149.88 | 33.205 | 8.2763 | 28.323 | 27.614 | -46.064 | 183.83 | -137.89 | 59.866 | -46.502 | -1.0534 | 8.8797 | -9.52 | -2.2479 | -2.2439 | 5.84 | -1.2799 | -5.705 | -4.863 | 9.5231 | -9.578 | 3.7 | 1.781 | 2.687 | 0 | 0 | 4.1639 | 3.4413 | 3.6239 |  | 17.299 | 6.9752 | 0.99 | 0.37 | 0 | -17.893 | -20.815 | 3.8717 | 14.313 | -15.666 | 0 | -18.899 | 1.5 | 21.095 | -32.965
28/02/2025 | 13:00 | 0 | 3.2651 | -7.0779 | 5.5815 | 12.474 | 0 | 24.554 |  | 28.58 | 12.591 | 12.127 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 3.885 | 6.4865 | 8.0968 | 8.012 | 13.765 | 0 | 4.4458 | 2.4722 |  | -0.868 | 0.482 | 0.504 | 0.277 | 2.22 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | -11.229 | -11.18 | -10 | -12.92 | -13.26 | 6.7872 | 4.0398 | 23.941 | 27.215 | -6.3545 | 0.8038 | 0 | -1.2844 | -1.2188 | -15.137 | -12.458 | 6.325 | 31.949 | 49.883 | 13.73 | -5.8999 | -5.8999 | -22.73 | 0 | -2.8125 | 1.3141 | -0.3967 | 7.2866 | 5.336 | 3.7787 | -126.62 | 108.92 | 108.61 | -28.112 | -22.675 | -9.1669 |  |  | 38.88 | 14.109 | 9.3699 | -3.3699 | 18.85 | -15.132 | -15.132 | 24.885 | 22.593 | -2.1194 | -19.473 | -19.258 | -0.266 | 60.75 | 2.88 | 6.412 | 39.2 | 33.5 | -5.1999 | 0 | 94.784 | 88.314 | 77.227 | 79.141 | -16.94 | -91.182 | 4.4237 | 4.3944 | 45.52 | 25.309 | 18.286 | 18.167 | -13.34 | 25.512 | -61.459 | -60.874 | 54.003 | 0.0143 | -7.0065 | -18.899 | -19 | -4.0478 | 19.08 | 66.402 | 33.589 | 20.23 | -7.85 | 16.402 | -51.447 | -6.27 | -6.4 | 33.25 | 34.979 | -49.672 | -25.463 | -37.068 | -35.836 | 56.832 | 28.538 | 17.455 | 17.734 | 0.2687 | -14.453 | -13.796 | -48.551 | -53.181 | 0 | -14.919 | -16.02 | 18.472 | -13.817 | -12.819 | 21.52 | -28.299 | -27.646 | 6.1028 | 0 | -22.709 | -0.9 | 7.2726 | -33.215 | -9.7268 | -9.903 | 5.6089 | 0.279 | -17.701 | 6.2881 | 0 | 0 | 6.5353 | 4.5928 | 3.9756 | 8.2053 | 8.0379 | 22.104 | 24.698 | 24.526 | 25.606 | 40.721 | 17.838 | -10.109 | -1.8214 | 0.3152 | 1.56 | 0.94 | -19.006 | 1.5975 | 7.3809 | 0.998 | 2.1886 | 36.61 | -44.728 | -31.957 | -1.6099 | 26.735 | -0.1 | 27.199 | 8.2841 | -8.7567 | 3.099 | 0.0735 |  | -11.552 | -26.53 | 16.276 | -32.1 | -23.727 | -13.513 | 165.57 | -3.0041 | -9.5381 | -8.129 | 2.2187 | 11.765 | 11.812 | 2 | -8.9239 | -6.3068 | -9.22 | 11.98 | -6.1863 | 84.083 | 97.005 | 37.706 | 38.243 | -5.7554 | -6.8508 | -10.864 | -11.749 | 18.782 | 21.522 | -16.818 | -15.956 | -25.855 | -26.362 | 3.74 | 3.93 | -27.299 | -25.899 | 3.0954 | 11.039 | 31.934 | 18.524 | 18.181 | -11.399 | -33.7 | 2.2 | 1.5 | -17.878 | -17.818 | -138.53 | 29.049 | -261.45 | -6.2838 | 55.972 | 70.2 | 88.538 | 151.72 | 35.968 | 4.0333 | 29.188 | 30.794 | -44.54 | 183.3 | -142.59 | 49.118 | -40.293 | -0.2576 | 8.8797 | -9.52 | -2.2679 | -2.2699 | 6.2399 | -2 | -5.4798 | -3.7491 | 9.0562 | -9.2851 | 3.2999 | 2.3949 | 0.999 | 0 | 0 | 3.5865 | 3.642 | 3.0573 |  | 17.899 | 6.9515 | 0.97 | 0.37 | 0 | -18.965 | -20.962 | 5.2242 | 14.478 | -15.858 | 0 | -19.1 | 2.0999 | 23.927 | -38.417
28/02/2025 | 13:30 | 0 | 2.792 | -6.1368 | 7.4277 | 12.327 | 0 | 23.887 |  | 26.878 | 11.97 | 11.62 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 3.9503 | 4.8065 | 7.455 | 7.468 | 12.89 | 0 | 4.4991 | 2.3631 |  | -0.8352 | 0.472 | 0.491 | -0.18 | 2.22 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | -10.84 | -10.569 | -10 | -13.319 | -13.34 | 6.7421 | 4.1202 | 21.349 | 26.736 | -6.1832 | 1.0716 | 0 | 10.637 | 11.187 | -18.084 | -13.529 | 7.5087 | 38.633 | 45.929 | 14.552 | -6.4999 | -6.4999 | -20.265 | 0 | -2.9215 | 1.3141 | -1.2211 | 6.0386 | 5.5755 | 3.9535 | -116.88 | 106.5 | 106.11 | -28.326 | -22.532 | -9.1669 |  |  | 37.872 | 14.029 | 9.5 | -4.2699 | 17.729 | -13.525 | -13.391 | 23.713 | 21.496 | -2.2031 | -19.035 | -19.028 | -0.4773 | 54.485 | 2.88 | 6.412 | 40.9 | 35 | -5.1199 | 0 | 90.705 | 84.8 | 77.903 | 79.645 | -16.193 | -90.003 | 2.3864 | 4.4166 | 41.369 | 23.559 | 18.286 | 18.167 | -11.96 | 25.512 | -55.483 | -54.791 | 50.174 | 0.0143 | -6.1724 | -16.7 | -14.399 | -4.1149 | 18.706 | 66.718 | 32.847 | 19.81 | -8.35 | 17.307 | -51.167 | -5.72 | -5.8299 | 31.4 | 34.27 | -48.2 | -24.045 | -34.102 | -34.136 | 56.756 | 27.566 | 15.922 | 16.37 | -7.9675 | -16.592 | -15.481 | -50.198 | -61.178 | 0 | -13.885 | -15.109 | 20.066 | -6.8406 | -7.4908 | 9.232 | -28.549 | -28.585 | 6.33 | 0 | -21.52 | -0.8 | 7.3807 | -22.076 | -9.1936 | -9.4567 | 4.9729 | 0.7034 | -19.532 | 6.2881 | 0 | 0 | 2.4305 | 3.4501 | 1.4397 | 6.6982 | 6.3633 | 26.793 | 23.377 | 23.975 | 30.28 | 43.915 | 16.5 | -9.3499 | -1.609 | 0.3152 | 1.55 | 1.92 | -17.069 | 1.677 | 7.3529 | 1.0609 | 2.2483 | 39.069 | -47.217 | -36.189 | -1.4699 | 29.785 | -0.1 | 26.503 | 8.8038 | -9.2968 | 3.0525 | 0.0412 |  | -11.552 | -28.391 | 16.95 | -31.848 | -23.036 | -12.997 | 165.61 | -2.3584 | -9.6185 | -9.4521 | 3.9539 | 10.856 | 10.831 | 3 | -9.8465 | -7.1717 | -12.569 | 15.036 | 0 | 77.143 | 91.491 | 35.764 | 36.015 | 0 | -6.9151 | -11.5 | -10.71 | 18.782 | 21.522 | -21.054 | -20.307 | -26.026 | -26.114 | 11.149 | 11.569 | -29.1 | -27.899 | 3.0588 | 11.76 | 35.658 | 9.59 | 9.5459 | -11.399 | -32 | 6 | 5.0999 | -18.185 | -18.032 | -143.29 | 24.461 | -260.78 | -10.572 | 115.23 | 74.786 | 88.429 | 145.47 | 52.165 | 7.5482 | 25.583 | 25.381 | -33.97 | 180.56 | -156.61 | 29.33 | -22.08 | -0.6091 | 8.8797 | -10.399 | -2.204 | -2.2249 | 6.7199 | -2.4 | -5.8992 | -3.7766 | 9.2301 | -9.0531 | 3.7999 | 2.342 | 2.1579 | 0 | 0 | 4.1949 | 4.2466 | 3.5549 |  | 16.7 | 7.1021 | 0.86 | 0.37 | 2.84 | -19.262 | -22.444 | 5.995 | 15.006 | -16.958 | 1.4825 | -18.5 | 0.3 | 26.49 | -35.501
28/02/2025 | 14:00 | 0 | 2.8599 | -6.4137 | 9.879 | 12.654 | 0 | 25.053 |  | 26.416 | 11.601 | 11.274 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 3.5078 | 5.6146 | 7.2915 | 7.1366 | 12.493 | 0 | 4.4973 | 1.8939 |  | -0.8438 | 0.655 | 0.663 | 0.155 | 2.22 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -12.13 | -12.14 | -10 | -12.31 | -12.409 | 6.2241 | 4.0092 | 22.733 | 26.627 | -6.0132 | 1.6075 | 0 | -0.8722 | -0.705 | -15.405 | -12.592 | 6.7196 | 33.466 | 49.357 | 15.614 | -6.4999 | -6.3999 | -23.658 | 0 | -2.6729 | 1.3141 | 0.6239 | 0 | 5.3392 | 3.8529 | -127.62 | 110.35 | 109.92 | -36.399 | -23.765 | -9.1669 |  |  | 38.93 | 14.35 | 9.97 | -2.97 | 18.35 | -13.659 | -12.587 | 24.615 | 22.206 | -2.2899 | -17.37 | -17.051 | -0.26 | 55.724 | 2.88 | 6.412 | 40.4 | 34.599 | -5.09 | 0 | 93.004 | 87.053 | 78.406 | 79.481 | -13.712 | -92.333 | 2.291 | 4.3267 | 40.7 | 24.079 | 18.286 | 18.167 | -12.489 | 25.512 | -55.964 | -55.653 | 49.241 | 0.0142 | -6.3542 | -16.7 | -16.799 | -3.9294 | 18.332 | 66.56 | 32.662 | 19.69 | -8.16 | 16.632 | -51.167 | -6.3 | -6.4499 | 32.46 | 35.2 | -46.018 | -22.445 | -35.125 | -34.163 | 58.232 | 28.887 | 17.545 | 18.353 | -8.2133 | -20.276 | -15.503 | -43.012 | -67.253 | 0 | -14.075 | -14.476 | 26.371 | -5.7515 | -9.8193 | -14.34 | -26.537 | -26.655 | 5.9075 | 0 | -21.379 | 0.1 | 7.0479 | -20.309 | -10.206 | -10.438 | 5.6443 | -2.6046 | -17.102 | 6.459 | 0 | 0 | 2.6567 | 3.3965 | 1.6795 | 7.5355 | 7.0331 | 26.123 | 23.227 | 23.192 | 29.248 | 41.8 | 17.804 | -8.8199 | -2.1217 | 0.3243 | 1.08 | 2.22 | -17.353 | 1.8177 | 7.2219 | 1.09 | 2.0936 | 39.459 | -46.772 | -35.229 | -1.3399 | 30.452 | -0.1 | 26.568 | 9.0081 | -9.5205 | 3.0321 | 0.0398 |  | -11.273 | -29.372 | 19.747 | -31.764 | -24.808 | -12.663 | 165.69 | -2.1321 | -9.2924 | -9.5607 | 3.3202 | 11.178 | 11.179 | 2.7925 | -12.728 | -11.302 | -13.829 | 16.967 | 0 | 73.525 | 87.824 | 30.671 | 32.634 | 0 | 0 | -11.451 | -12.219 | 18.782 | 14.062 | -17.989 | -17.45 | -27.437 | -27.272 | 9.47 | 9.09 | -28.399 | -28.299 | 3.165 | 10.96 | 31.542 | 14.29 | 14.181 | -11.399 | -33.299 | 0.5 | 0 | -18.57 | -18.415 | -148.62 | 22.41 | -260.57 | -6.9165 | 132.84 | 67.646 | 93.954 | 138.03 | 43.258 | 0.3933 | 25.631 | 25.431 | -28.383 | 170.46 | -153.5 | 23.46 | -15.705 | -1.1242 | 8.8797 | -10.239 | -2.197 | -2.196 | 6.48 | -2.48 | -5.4165 | -3.5446 | 9.3766 | -8.7296 | 2.4 | 1.429 | 0.278 | 0 | 0 | 4.1978 | 3.5338 | 3.8514 |  | 17.799 | 5.852 | 0.79 | 0.37 | 0 | -20.495 | -23.285 | 5.1035 | 15.893 | -18.822 | 1.7936 | -19 | 1.6 | 23.757 | -31.188
28/02/2025 | 14:30 | 0 | 2.8535 | -6.4917 | 5.7031 | 12.51 | 0 | 24.807 |  | 26.733 | 11.917 | 11.612 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -26.399 | 3.5745 | 4.6149 | 7.9565 | 7.9085 | 13.421 | 0 | 4.5171 | 2.4098 |  | -0.9603 | 0.794 | 0.802 | 0.154 | 2.22 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -10.989 | -10.88 | -10 | -11.939 | -11.93 | 6.7312 | 3.7636 | 19.773 | 23.317 | -9.2709 | 2.2773 | 0 | 8.7273 | 8.62 | -16.075 | -13.797 | 7.1141 | 37.878 | 56.44 | 12.827 | -6.3999 | -6.3999 | -20.177 | 0 | -2.8444 | 1.3141 | 0.7693 | 0 | 5.7013 | 3.8953 | -111.14 | 107.05 | 107.48 | -47.556 | -5.6154 | -9.1669 |  |  | 45.716 | 15.899 | 11.56 | 0.12 | 20.75 | -17.41 | -17.946 | 27.118 | 25.103 | -3.7776 | -14.228 | -14.073 | 1.0925 | 56.128 | 2.88 | 6.412 | 40.5 | 34.5 | -5.2899 | 0 | 98.711 | 92.819 | 71.539 | 73.324 | -11.612 | -87.639 | 3.0305 | 4.3023 | 42.97 | 27.51 | 18.286 | 18.167 | -13.519 | 25.512 | -56.826 | -55.84 | 42.35 | 0.0141 | -7.0672 | -21.6 | -21.6 | -2.8857 | 18.332 | 67.822 | 32.662 | 19.67 | -8.77 | 17.887 | -41.682 | -6.44 | -6.55 | 34.2 | 37.22 | -40.109 | -19.472 | -36.406 | -35.009 | 66.353 | 35.059 | 24.289 | 23.394 | -4.6242 | -15.318 | -15.681 | -27 | -66.396 | 0 | -13.501 | -15.069 | 19.703 | -5.267 | -5.304 | -2.052 | -27.053 | -26.833 | 7.8909 | 18.959 | -20.119 | 1 | 6.428 | -16.867 | -9.9034 | -10.147 | 4.8584 | 2.608 | -12.525 | 6.1836 | 0 | 0 | 0 | 2.4572 | 0.8674 | 11.721 | 10.717 | 20.597 | 24.924 | 25.24 | 26.735 | 39.534 | 17.848 | -9.6399 | -1.5211 | 0.3417 | 0.46 | 1.91 | -18.38 | 1.7381 | 7.3429 | 1.174 | 2.164 | 39.419 | -45.31 | -33.337 | -1.2799 | 31.441 | -0.1 | 27.047 | 9.6349 | -10.294 | 3.1034 | 0.0398 |  | -11.273 | -33.152 | 18.458 | -31.007 | -27.238 | -12.205 | 166.22 | -1.9758 | -7.7309 | -10.028 | 3.3552 | 11.926 | 12.169 | 3 | -11.791 | -10 | -7.5399 | 13.014 | -12.616 | 86.679 | 87.338 | 31.883 | 33.215 | 0 | -5.5178 | -9.5491 | -11.924 | 11.679 | 14.062 | -12.155 | -11.567 | -26.956 | -26.926 | 14.1 | 14.289 | -26.399 | -26.5 | 2.883 | 11.199 | 32.008 | 20.215 | 20.097 | -11.399 | -33.4 | -3.7 | -4.6999 | -17.613 | -17.58 | -150.18 | 25.483 | -261.14 | -7.6031 | 152.43 | 71.129 | 91.449 | 134.94 | 38.137 | 2.3809 | 20.361 | 21.2 | -26.385 | 173.33 | -147 | 37.299 | -27.27 | -0.304 | 8.8797 | -10.239 | -2.1909 | -2.1889 | 6.32 | -1.6 | -5.6063 | -4.3045 | 9.0257 | -8.7876 | 3.4 | 2.2869 | 2.2999 | 0 | 0 | 4.3851 | 4.0778 | 3.1912 |  | 19 | 6.8281 | 0.96 | 0.37 | 2.5877 | -19.199 | -22.42 | 4.8533 | 14.462 | -17.359 | 2.6953 | -20.299 | 3.0999 | 15.402 | -23.161
28/02/2025 | 15:00 | 0 | 3.0333 | -6.5025 | 4.9531 | 12.898 | 0 | 25.49 |  | 28.304 | 12.546 | 12.236 | -19.979 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 3.8831 | 6.1873 | 8.0532 | 8.1527 | 13.807 | 0 | 4.2782 | 2.3404 |  | -0.8898 | 0.622 | 0.647 | -0.077 | 0 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -11.17 | -11.06 | -10 | -12.96 | -12.979 | 7.0048 | 3.5756 | 21.236 | 26.388 | -8.0101 | 2.5452 | 0 | -0.904 | -0.2343 | -16.343 | -13.931 | 5.9305 | 30.056 | 57.928 | 12.821 | -6.4999 | -6.5999 | -21.864 | 0 | -3.0342 | 1.3141 | 0.6088 | 0 | 5.7051 | 3.7463 | -123.56 | 111.23 | 111.33 | -43.263 | -12.106 | -9.1669 |  |  | 45.536 | 15.88 | 11.329 | 0.35 | 21.35 | -17.946 | -18.883 | 26.882 | 25.072 | -4.7673 | -13.641 | -13.474 | 0.812 | 58.505 | 2.88 | 6.412 | 36.5 | 31.1 | -5.1799 | 0 | 99.119 | 92.035 | 71.169 | 73.276 | -15.007 | -86.798 | 3.3985 | 3.5781 | 43.93 | 28.36 | 18.286 | 18.167 | -13.689 | 25.512 | -58.708 | -58.778 | 43.597 | 0.014 | -7.1412 | -24.2 | -24.299 | -3.0468 | 18.706 | 67.349 | 32.847 | 19.81 | -8.7 | 18.009 | -41.682 | -7.62 | -7.8 | 37.14 | 38.09 | -41.581 | -20.709 | -37.464 | -36.309 | 67.403 | 35.868 | 23.27 | 23.607 | -7.728 | -18.737 | -16.081 | -30.214 | -65.938 | 0 | -13.885 | -15.189 | 24.367 | -5.2155 | -5.8446 | 6.16 | -25.828 | -25.078 | 11.289 | 18.26 | -11.59 | -2.4 | 6.6578 | -15.997 | -9.5428 | -9.775 | 4.4343 | 7.0588 | -19.345 | 6.2202 | 0 | 0 | 0 | 2.5161 | 1.5149 | 11.052 | 10.717 | 18.922 | 26.211 | 25.996 | 26.447 | 39.689 | 19.523 | -9.7299 | -1.0102 | 0.3417 | -0.06 | 2.46 | -19.604 | 1.42 | 7.5009 | 0.878 | 2.1277 | 39.169 | -44.764 | -32.512 | -1.1999 | 31.068 | -0.1 | 27.535 | 9.217 | -9.8524 | 3.0037 | 0.0398 |  | -11.273 | -32.352 | 19.118 | -31.259 | -27.003 | -13.228 | 166.35 | -2.3609 | -8.9743 | -9.5981 | 2.7266 | 11.963 | 12.104 | 2 | -9.6744 | -8.7573 | -7.96 | 12.378 | -14.631 | 89.055 | 92.713 | 34.054 | 34.535 | -5.3894 | -6.0915 | 0 | 0 | 11.679 | 14.062 | -13.528 | -12.88 | -26.91 | -27.027 | 15.649 | 15.619 | -28 | -28.2 | 2.8482 | 9.68 | 34.604 | 19.588 | 19.139 | -11 | -34.099 | -2.9 | -3.4 | -17.794 | -17.58 | -147.91 | 25.369 | -260 | -4.3672 | 159.55 | 71.285 | 87.737 | 134.12 | 41.295 | 6.4792 | 23.883 | 21.384 | -28.806 | 178.49 | -146.97 | 39.844 | -29.543 | -0.1624 | 8.8797 | -9.92 | -2.2279 | -2.223 | 6 | -1.2799 | -5.5508 | -3.8956 | 9.2027 | -8.8181 | 2.9 | 0.605 | 0.652 | 0 | 0 | 3.6611 | 4.5781 | 3.6621 |  | 19.6 | 6.4993 | 0.9 | 0.37 | 0 | -18.524 | -21.481 | 4.6347 | 13.881 | -16.823 | 2.7178 | -20.6 | 3.5 | 15.218 | -26.717
28/02/2025 | 15:30 | 0 | 3.2008 | -7.026 | 4.7208 | 12.675 | 0 | 25.139 |  | 29.184 | 13.115 | 12.764 | -19.979 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -26.399 | 3.5202 | 6.3408 | 8.468 | 8.4017 | 14.014 | 0 | 4.5503 | 2.3813 |  | -0.8932 | 0.802 | 0.83 | -0.135 | 0 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -11.489 | -11.47 | -10 | -12.149 | -12.02 | 7.4168 | 3.621 | 19.846 | 24.306 | -7.9748 | 2.6791 | 0 | -1.8336 | -1.698 | -16.075 | -13.663 | 5.5359 | 29.79 | 58.052 | 13.092 | -6.0999 | -6.0999 | -22.411 | 0 | -2.9762 | 1.3141 | 1.74 | 0 | 5.5239 | 3.8114 | -121.7 | 111.66 | 111.02 | -43.788 | -10.25 | -9.1669 |  |  | 46.355 | 15.92 | 11.439 | 0.44 | 21.5 | -18.481 | -18.213 | 28.543 | 25.811 | -4.4028 | -16.48 | -16.519 | 1.4668 | 58.535 | 2.88 | 6.412 | 35.7 | 30.799 | -5.19 | 0 | 95.849 | 91.178 | 72.628 | 74.327 | -18.505 | -89.558 | 3.9295 | 3.5606 | 42.7 | 27.969 | 18.286 | 18.167 | -14 | 25.512 | -59.104 | -58.336 | 47.439 | 0.014 | -7.3539 | -24 | -24.2 | -3.1384 | 18.706 | 67.822 | 32.662 | 19.8 | -8.77 | 17.037 | -46.272 | -7.65 | -7.55 | 36.62 | 38.5 | -41.2 | -20.509 | -38.468 | -37.072 | 68.559 | 37.221 | 24.232 | 24.632 | -11.876 | -22.066 | -15.89 | -31.133 | -58.464 | 0 | -14.035 | -14.868 | 25.645 | -4.9511 | -5.1517 | -7.684 | -28.613 | -28.146 | 12.899 | 19.059 | -19.069 | 0 | 6.8369 | -16.174 | -10.336 | -10.584 | 5.0795 | 7.0587 | -17.277 | 6.2759 | 0 | 0 | 0 | 2.6875 | 1.6272 | 12.391 | 11.219 | 19.424 | 26.931 | 26.256 | 26.186 | 39.086 | 18.17 | -9.6499 | -1.5211 | 0.2987 | 0.67 | 2.4 | -18.239 | 1.5439 | 7.5439 | 1.1039 | 2.0239 | 39.369 | -44.208 | -33.213 | -1.2499 | 31.367 | -0.1 | 27.52 | 9.2754 | -9.9977 | 3.0286 | 0.0398 |  | -10.252 | -32.864 | 19.558 | -31.343 | -27.087 | -12.601 | 165.45 | -2.4543 | -8.7228 | -9.6265 | 3.0345 | 11.824 | 11.875 | 3 | -7.2338 | -5.4737 | -6.71 | 10.123 | -17.888 | 90.679 | 99.945 | 37.864 | 39.316 | 0 | -6.7171 | -12.672 | -12.822 | 11.679 | 14.062 | -14.445 | -14.077 | -25.142 | -24.757 | 21.469 | 21.43 | -26.299 | -25.5 | 2.7951 | 9.1999 | 31.16 | 19.636 | 19.525 | -11.399 | -32.9 | -0.7 | -1.2999 | -17.758 | -17.626 | -141.04 | 22.954 | -263.88 | 7.0257 | 159.88 | 78.163 | 83.996 | 135.24 | 44.954 | 14.863 | 17.951 | 20.534 | -33.495 | 189.62 | -148.27 | 53.85 | -41.306 | -0.3503 | 8.8797 | -9.76 | -2.2119 | -2.21 | 6 | -0.8 | -5.8165 | -4.57 | 9.4651 | -9.6086 | 3.9 | 1.227 | 0.462 | 0 | 0 | 3.2611 | 4.3052 | 2.7169 |  | 17.799 | 6.0983 | 0.83 | 0.37 | 0 | -18.082 | -21.355 | 3.1451 | 13.565 | -15.862 | 2.4677 | -19.399 | 1.8999 | 18.39 | -28.307
28/02/2025 | 16:00 | 0 | 3.3165 | -7.2113 | 4.7148 | 12.69 | 0 | 25.12 |  | 27.57 | 12.252 | 15.186 | -19.979 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | 3.8384 | 5.249 | 8.3892 | 8.4013 | 14.386 | 0 | 4.5502 | 2.4135 |  | -0.7523 | 0.769 | 0.782 | -0.204 | 0 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -10.51 | -10.6 | -10 | -12.43 | -12.5 | 7.1154 | 3.7209 | 19.768 | 21.845 | -9.1332 | 2.8131 | 0 | 10.14 | 16.204 | -19.022 | -13.931 | 7.1141 | 34.58 | 56.416 | 12.814 | -6.1999 | -6.1999 | -19.601 | 0 | -2.9014 | 1.3141 | 1.4622 | 6.7341 | 5.5229 | 3.8756 | -113.52 | 108.21 | 108.85 | -43.943 | -13.713 | -9.1669 |  |  | 44.079 | 15.42 | 10.96 | -0.16 | 20.799 | -19.553 | -19.419 | 28.596 | 26.434 | -4.9285 | -15.18 | -14.946 | 1.5387 | 60.225 | 2.88 | 6.412 | 35.799 | 30.5 | -5.09 | 0 | 98.491 | 91.725 | 72.842 | 73.895 | -17.391 | -88.235 | 2.8583 | 3.5285 | 42.939 | 27.86 | 18.286 | 18.167 | -14.159 | 25.512 | -61.297 | -60.733 | 49.472 | 0.0138 | -7.361 | -23.799 | -24.399 | -3.4033 | 18.706 | 67.033 | 32.662 | 19.79 | -8.49 | 16.47 | -46.272 | -7.38 | -7.4499 | 35.87 | 37.53 | -44.272 | -22.418 | -40.166 | -38.745 | 67.21 | 35.047 | 22.062 | 22.583 | -2.8404 | -11.859 | -15.766 | -31.59 | -45.278 | 0 | -12.388 | -12.954 | 28.781 | -9.7869 | -12.719 | -8.708 | -29.248 | -28.744 | 11.248 | 18.27 | -21.25 | 15.8 | 5.9692 | -27.431 | -9.0439 | -9.4316 | 3.8066 | 4.2412 | -22.745 | 5.7685 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 1.0803 | 12.224 | 12.224 | 21.769 | 26.558 | 26.494 | 26.033 | 39.382 | 18.033 | -9.5599 | -1.2043 | 0.3243 | 0.54 | 1.97 | -17.991 | 1.8231 | 7.5929 | 1.0859 | 2.221 | 39.04 | -44.083 | -32.698 | -0.9 | 29.85 | -0.1 | 27.278 | 9.3169 | -9.8934 | 3.0312 | 0.0398 |  | -11.832 | -32.173 | 14.254 | -31.68 | -28.524 | -12.186 | 166.87 | -2.5034 | -8.8415 | -9.4522 | 2.7733 | 11.868 | 11.907 | 2 | -3.5629 | -2.1152 | -2.5099 | 6.2182 | -23.179 | 102.08 | 110.11 | 40.206 | 39.965 | -7.5243 | -8.3761 | 0 | 0 | 20.516 | 23.115 | -12.061 | -11.029 | -24.625 | -24.325 | 20.159 | 20.049 | -26.799 | -26.899 | 2.8317 | 8.1599 | 37.869 | 18.825 | 18.532 | -11 | -33.7 | -2.0999 | -2.5999 | -17.478 | -17.404 | -139.57 | 17.503 | -258.86 | 13.265 | 158.75 | 81.259 | 76.414 | 142.82 | 39.916 | 22.95 | 19.075 | 18.433 | -41.421 | 197.43 | -142.9 | 69.746 | -56.679 | -0.6311 | 8.8797 | -9.1199 | -2.2139 | -2.216 | 5.1199 | -1.12 | -5.2346 | -4.509 | 9.6696 | -9.6086 | 3.4 | 3.6219 | 2.443 | 0 | 0 | 3.5585 | 3.6831 | 3.7845 |  | 18.1 | 6.5108 | 0.89 | 0.37 | 0 | -16.347 | -19.216 | 0.941 | 12.246 | -14.522 | 1.4008 | -20.1 | 2.2999 | 23.191 | -35.339
28/02/2025 | 16:30 | 0 | 3.5198 | -7.7973 | 7.4229 | 12.604 | 0 | 25.015 |  | 26.255 | 11.724 | 14.75 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -24.2 | 3.3572 | 4.4778 | 7.9566 | 7.699 | 13.466 | 0 | 3.9015 | 2.3668 |  | -0.8546 | 0.636 | 0.603 | 0.071 | 0 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -11.449 | -11.96 | -10 | -12.42 | -11.77 | 6.9941 | 3.6911 | 21.862 | 25.95 | -7.6685 | 2.0093 | 0 | 13.097 | 11.445 | -17.682 | -15.941 | 7.5087 | 39.129 | 47.696 | 13.438 | -6.2999 | -6.2999 | -20.138 | 0 | -3.028 | 1.3141 | 0.4662 | 6.7522 | 5.5269 | 3.6701 | -114.62 | 118.13 | 118.01 | -47.826 | -8.8882 | -9.1669 |  |  | 44.598 | 15.21 | 10.35 | -1.13 | 20.649 | -20.089 | -19.553 | 28.443 | 26.866 | -2.5049 | -18.493 | -18.309 | 1.0327 | 57.512 | 2.88 | 6.412 | 35.4 | 30.299 | -5.0199 | 0 | 93.895 | 87.381 | 83.103 | 84.421 | -16.505 | -96.522 | 2.6465 | 3.7376 | 41.369 | 27.719 | 18.286 | 18.167 | -13.949 | 25.512 | -58.051 | -57.384 | 49.594 | 0.014 | -7.246 | -23.899 | -24.399 | -3.7585 | 17.584 | 65.929 | 31.177 | 18.64 | -8.01 | 16.51 | -49.052 | -5.23 | -5.38 | 32.64 | 37.19 | -46.109 | -23.254 | -41.467 | -40.154 | 61.729 | 30.155 | 16.875 | 18.327 | -15.783 | -26.712 | -16.68 | -29.162 | -60.919 | 0 | -11.188 | -12.038 | 29.496 | -4.4388 | -4.8316 | -12.292 | -28.229 | -27.876 | 18.18 | 19.449 | -18.629 | -0.2 | 6.5395 | -13.803 | -9.8278 | -10.088 | 6.0141 | 11.726 | -19.668 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | 1.7937 | 1.4888 | 11.219 | 10.549 | 20.932 | 27.633 | 27.668 | 27.762 | 39.849 | 17.696 | -10.069 | -1.7152 | 0.3509 | 1.66 | 1.45 | -18.95 | 1.7128 | 7.5289 | 1.22 | 2.2067 | 39.13 | -45.673 | -34.268 | -1.1099 | 29.955 | -0.1 | 28.375 | 8.5907 | -9.2112 | 2.9376 | 0.0458 |  | -11.85 | -30.217 | 20.699 | -32.184 | -23.741 | -13.468 | 168.72 | -3.2286 | -9.1971 | -7.8546 | 3.0721 | 11.699 | 11.812 | 2.4806 | 0 | 1.5596 | -12.149 | 16.687 | 0 | 78.812 | 84.609 | 43.644 | 43.557 | -8.9946 | -9.7078 | 0 | -12.207 | 20.516 | 23.115 | -13.319 | -12.781 | -24.441 | -24.869 | 4.42 | 4.4699 | -26.899 | -27 | 2.7951 | 5.44 | 32.935 | 23.608 | 23.727 | -11.8 | -34.099 | -0.3 | -1.2 | -17.574 | -17.531 | -114.04 | 42.29 | -224.07 | 53.791 | 198.78 | 56.508 | 103.86 | 150 | 25.499 | -2.6088 | 37.61 | 36.8 | -44.413 | 171.73 | -130.13 | 59.609 | -43.529 | 0.8923 | 8.8797 | -10 | -2.209 | -2.213 | 5.76 | -1.36 | -5.2327 | -4.3625 | 9.9046 | -9.3461 | 4.5 | 1.565 | 1.9249 | 0 | 0 | 3.3523 | 3.25 | 3.6746 |  | 19.399 | 7.0822 | 0.87 | 0.37 | 0 | -17.297 | -19.881 | 1.3975 | 11.942 | -14.066 | 1.2879 | -20.899 | 3.0999 | 14.344 | -34.908
28/02/2025 | 17:00 | 0 | 3.207 | -6.9223 | 7.9776 | 11.779 | 0 | 22.964 |  | 24.988 | 10.939 | 13.884 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -24.2 | 4.2653 | 0.4296 | 7.9513 | 7.8176 | 13.266 | 0 | 4.566 | 2.2188 |  | -0.3906 | 0.541 | 0.565 | 0.105 | 0 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | -12.989 | -12.989 | -10 | -11.68 | -11.77 | 7.0773 | 3.8385 | 17.869 | 20.838 | -11.074 | -5.0904 | 0 | -0.6418 | -0.4548 | -23.308 | -21.299 | 4.7468 | 23.677 | 12.109 | 13.377 | -6.2999 | -6.2999 | -16.174 | 0 | -2.7537 | 1.3141 | -0.4104 | 6.8029 | 5.2771 | 3.6159 | -103.94 | 63.417 | 63.6 | -20.779 | -86.806 | -9.1669 |  |  | 35.427 | 16.579 | 11.409 | -4.21 | 18.25 | -12.855 | -12.855 | 24.776 | 22.887 | -1.996 | -31.876 | -31.403 | -0.1786 | 39.836 | 2.88 | 6.412 | 33.4 | 28.5 | -4.61 | 51.353 | 51.334 | 48.948 | 41.392 | 41.651 | -20.011 | -52.021 | 3.0643 | 3.669 | 40.099 | 33.759 | 18.286 | 18.167 | -13.179 | 25.512 | -40.899 | -40.611 | 41.748 | 0.0144 | -6.8612 | -18.799 | -17.299 | -4.8669 | 16.275 | 64.51 | 29.878 | 17.53 | -7.49 | 15.147 | -49.052 | -0.58 | -0.52 | 21.88 | 34.8 | -38.709 | -19.354 | -35.49 | -34.581 | 51.496 | 22.906 | 12 | 12.471 | -11.541 | -20.683 | -15.723 | -60.031 | -60.394 | 0 | -8.6745 | -9.4833 | 20.171 | -8.5677 | -8.674 | -7.684 | -25.536 | -25.025 | 9.0445 | 0 | -10.409 | 0 | 5.9221 | -19.413 | -10.831 | -11.072 | 6.9665 | 5.1255 | -29.23 | 6.3858 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0.8275 | 5.3586 | 5.1911 | 27.63 | 21.991 | 21.933 | 30.942 | 44.146 | 17.057 | -9.2499 | -2.1235 | 0.3243 | 1.41 | 1.05 | -18.228 | 1.6258 | 7.5069 | 1.2079 | 1.7869 | 38.299 | -47.599 | -35.497 | -1.2799 | 27.608 | -0.1 | 25.673 | 8.8477 | -9.421 | 3.0062 | 0.0773 |  | -11.717 | -28.149 | 16.158 | -31.596 | -21.333 | -11.762 | 158.96 | -3.8311 | -8.4679 | -8.596 | 2.4578 | 11.054 | 11.123 | 1.7993 | -4.3315 | -4.1387 | -12.149 | 15.221 | 28.334 | 47.638 | 76.371 | 44.114 | 44.88 | -7.726 | -9.0354 | 0 | 0 | 28.947 | 23.115 | -17.307 | -17.165 | -21.039 | -21.297 | 13.05 | 12.829 | -29.7 | -29.399 | 2.7603 | 0 | 24.689 | 18.364 | 18.716 | -13.899 | -33.599 | 3.5 | 2.9 | -17.967 | -17.798 | -107.61 | 35.7 | -228.39 | 53.154 | 200.17 | 58.604 | 101.44 | 131.19 | 45.948 | -4.0723 | 29.663 | 24.596 | -23.908 | 165.71 | -150.22 | 32.441 | -15.614 | 0.2112 | 8.8797 | -9.2799 | -2.2349 | -2.227 | 5.5999 | -1.0399 | -5.3227 | -4.4815 | 11.134 | -9.871 | 3.7 | 0.751 | 0.559 | 0 | 0 | 3.8811 | 3.5089 | 4.2058 |  | 18.2 | 5.3046 | 0.77 | 0.37 | 0 | -17.347 | -19.646 | 0 | 13.472 | -13.7 | 0 | -19.399 | 2 | 37.998 | -57.912
28/02/2025 | 17:30 | 0 | 3.0243 | -6.4475 | 10.894 | 11.956 | 0 | 23.582 |  | 23.138 | 10.046 | 13.136 | -17.76 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -24.2 | 4.087 | -2.1 | 7.5186 | 7.4345 | 12.607 | 0 | 4.7603 | 2.2544 |  | -0.1226 | 0.585 | 0.614 | -0.406 | -2.22 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | -12.1 | -12.25 | -10 | -12.22 | -12.13 | 6.8743 | 3.979 | 17.824 | 19.026 | -13.573 | -3.8848 | 0 | 9.6571 | 10.859 | -27.059 | -23.978 | 6.325 | 28.549 | 14.847 | 12.452 | -6.3999 | -6.3999 | -13.534 | 0 | -2.6049 | 1.3141 | 0.1913 | 6.3936 | 5.0136 | 3.5344 | -110.35 | 47.853 | 47.761 | -36.05 | -131.47 | -9.1669 |  |  | 31.156 | 15.92 | 11.6 | -4.98 | 16.59 | -10.98 | -10.712 | 19.591 | 17.861 | -0.6788 | -10.108 | -10.035 | 0.0609 | 15.043 | 2.88 | 6.412 | 87.199 | -28.399 | -4.28 | 47.821 | 47.186 | 45.818 | 29.593 | 29.831 | -15.124 | -38.878 | 2.2098 | 3.3129 | 38.61 | 30.62 | 18.286 | 18.167 | -12.38 | 25.512 | -16.025 | -15.77 | 23.681 | 0.0142 | -6.4315 | -17.799 | -15.699 | -4.9743 | 14.779 | 63.406 | 27.837 | 16.04 | -7.04 | 14.661 | -31.474 | -0.33 | -0.4 | 20.64 | 31.51 | -24.272 | -11.754 | -29.693 | -28.663 | 55.054 | 28.449 | 18.756 | 17.937 | -11.373 | -17.335 | -14.428 | -48.27 | -50.245 | 0 | -7.6918 | -8.6354 | 13.398 | -10.741 | -9.3477 | -1.028 | -20.74 | -20.245 | 4.3211 | 0 | -9.0999 | 0 | 5.2919 | -21.877 | -11.629 | -11.813 | 7.8557 | 1.6045 | -21.127 | 6.4529 | 0 | 0 | 0 | 2.4361 | 1.5691 | 2.5118 | 1.5071 | 18.922 | 16.341 | 16.732 | 26.348 | 38.479 | 20.128 | -10.459 | -1.5211 | 0.404 | 1.37 | 0.59 | -20.402 | 0 | 7.2689 | 0.71 | 1.7381 | 38.09 | -41.828 | -30.841 | -1.4699 | 28.821 | -0.1 | 26.82 | 8.6233 | -9.1008 | 2.9088 | 0.0773 |  | -11.963 | -24.082 | 19.205 | -33.024 | -24.192 | -12.373 | 159.41 | -4.3855 | -9.7958 | -7.9784 | 3.354 | 10.812 | 10.91 | 3 | -4.9349 | -4.1022 | 7.5399 | -4.0129 | 12.751 | 73.102 | 61.915 | 49.985 | 49.768 | -7.3353 | -10.264 | -11.623 | 0 | 28.947 | 35.435 | -15.923 | -14.984 | -17.21 | -17.047 | 23.6 | 23.579 | -28 | -27.399 | 2.7786 | -2.96 | 31.447 | 20.014 | 19.729 | -14.8 | -34.599 | 2.2 | 1.3999 | -17.74 | -17.578 | -79.333 | 29.438 | -229.2 | 46.895 | 215.96 | 74.383 | 86.664 | 129.32 | 47.157 | 13.61 | 22.416 | 20.45 | -23.882 | 185.8 | -146.11 | 58.447 | -38.618 | -1.4758 | 8.8797 | -9.3599 | -2.226 | -2.23 | 5.0399 | 0.08 | -5.7904 | -6.5018 | 12.98 | -10.048 | 3.2999 | 1.6579 | 1.133 | 0 | 0 | 4.5456 | 3.5979 | 2.7273 |  | 19.5 | 6.3412 | 0.49 | 0.37 | -5.7108 | -15.691 | -16.881 | -2.6911 | 11.801 | -11.078 | 0 | -20.399 | 3 | 9.143 | -128.03
28/02/2025 | 18:00 | 0 | 6.8249 | -13.884 | 8.4604 | 15.451 | 0 | 30.48 |  | 19.165 | 8.1697 | 11.237 | -13.319 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -26.399 | 3.6255 | 6.1533 | 6.2629 | 6.1894 | 10.751 | 0 | 4.5079 | 1.7695 |  | -0.1373 | 0.275 | 0.291 | 0.109 | -6.6599 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -14.149 | -14.21 | -10 | -11.56 | -11.979 | 6.451 | 4.176 | 25.43 | 29.055 | -16.543 | -1.4735 | -31.949 | -0.2199 | -0.6873 | -21.567 | -19.691 | 5.5359 | 29.355 | 32.445 | 14.67 | -6.6999 | -6.6999 | -21.097 | 0 | -2.8611 | 1.3141 | 0.3791 | 6.2398 | 3.7226 | 2.6903 | -144.5 | 48.097 | 47.761 | -16.143 | -152.95 | -9.1669 |  |  | 27.094 | 14.96 | 9.39 | -8.39 | 14.34 | -13.793 | -13.257 | 23.01 | 20.15 | 0.408 | -8.1898 | -8.0426 | -1.0282 | 16.015 | 2.88 | 6.412 | 85.9 | -30.299 | -3.91 | 46.456 | 46.106 | 44.591 | 37.122 | 37.785 | -14.46 | -40.423 | 1.8964 | 2.9954 | 37.069 | 28.76 | 18.286 | 18.167 | -11.429 | 25.512 | -17.395 | -17.028 | 27.36 | 0.0144 | -5.8132 | -14.1 | -13.5 | -5.2392 | 14.405 | 61.04 | 26.91 | 15.35 | -6.19 | 13.203 | -31.474 | -0.29 | -0.47 | 23.12 | 30.01 | -27.909 | -14.072 | -34.117 | -31.99 | 46.744 | 22.925 | 12.488 | 12.711 | -16.815 | -26.693 | -14.231 | -70.319 | -43.965 | 0 | -6.3448 | -7.2813 | 18.105 | -6.5204 | -6.7564 | -20.484 | -17.936 | -17.343 | 11.597 | 12.639 | -8.75 | 0 | 5.1565 | -12.2 | -11.61 | -11.817 | 7.977 | 9.9084 | -16.285 | 6.4529 | 0 | 0 | 0 | 2.3412 | 1.9665 | 2.6792 | 2.6792 | 10.884 | 17.656 | 17.674 | 23.435 | 39.403 | 29.093 | -19.529 | -2.5099 | 0.4452 | 2.49 | 0.89 | -29.743 | 1.7932 | 7.3939 | 1.0349 | 1.7641 | 29.149 | -43.453 | -29.803 | -1.3899 | 25.282 | -0.1 | 24.459 | 8.0094 | -8.5442 | 2.8655 | 0.0773 |  | -11.447 | -22.039 | 18.091 | -31.259 | -16.109 | -12.618 | 148.47 | -5.1139 | -8.6568 | -7.3447 | 3.9252 | 10.871 | 11.139 | 3 | -1.0735 | 0 | 12.989 | -10.843 | 5.1776 | 74.576 | 75.043 | 49.781 | 49.768 | -9.0979 | -11.635 | 0 | 0 | 39.709 | 35.435 | -16.78 | -15.802 | -15.606 | -15.874 | 18.77 | 19.379 | -27.1 | -26 | 2.7951 | -4.0799 | 34.414 | 18.307 | 18.06 | -16 | -33.7 | 2.5999 | 1.7 | -17.636 | -17.583 | -82.188 | 30.485 | -221.06 | 47.716 | 192.99 | 74.866 | 87.15 | 124.63 | 49.113 | 17.6 | 22.256 | 19.593 | -21.486 | 188.6 | -145.9 | 61.8 | -38.855 | -1.1242 | 8.8797 | -9.84 | -2.3099 | -2.2899 | 5.5999 | 1.12 | -6.3178 | -7.0603 | 12.776 | -10.749 | 4.6999 | 2.407 | 1.1879 | 0 | 0 | 3.8082 | 4.0223 | 4.0997 |  | 18.799 | 6.9328 | 0.47 | 0.37 | -6.68 | -15.818 | -16.682 | -3.9768 | 11.422 | -10.905 | 0 | -19.899 | 3.4 | 15.571 | -134.83
28/02/2025 | 18:30 | 0 | 7.352 | -15.22 | 9.0319 | 15.307 | 0 | 29.892 |  | 18.325 | 7.7267 | 10.82 | -15.539 | -35.2 | 11 | 3.312 | -26.399 | 3.6975 | 5.9505 | 5.0611 | 4.8235 | 8.595 | 0 | 0.4568 | 1.2703 |  | -0.2315 | 0.339 | 0.364 | 0.018 | -4.44 | 2.2 | -0.292 | 0.234 | -15.199 | -15.329 | -10 | -10.64 | -10.71 | 6.5362 | 4.2337 | 28.155 | 29.554 | -17.986 | -2.4112 | -32.003 | -1.1471 | -1.0703 | -20.495 | -18.352 | 5.5359 | 28.721 | 31.357 | 14.475 | -5.2999 | -5.2999 | -20.015 | 0 | -2.5676 | 1.3141 | -1.675 | 5.6481 | 1.0545 | 1.9731 | -136.99 | 40.833 | 40.681 | 4.3278 | -159.51 | -9.1669 |  |  | 19.889 | 13.5 | 9.89 | -11.17 | 5.9499 | -7.2294 | -7.0955 | 29.471 | 26.686 | 0.2598 | -12.641 | -12.736 | -1.7522 | 16.49 | 2.88 | 6.412 | 85.3 | -30.1 | -3.71 | 39.914 | 39.716 | 39.022 | 33.519 | 34.33 | -19.844 | -33.909 | 0.2272 | 3.1306 | 34.479 | 29.799 | 18.286 | 18.167 | -11.529 | 25.512 | -17.471 | -17.218 | 33.47 | 0.0149 | -5.8304 | -12.8 | -11.3 | -5.0524 | 13.844 | 58.201 | 26.167 | 14.8 | -6.36 | 11.029 | -32.191 | -0.23 | -0.34 | 20.52 | 29.84 | -33.163 | -16.69 | -33.773 | -32.636 | 39.308 | 16.674 | 6.9773 | 6.9253 | -15.882 | -26.616 | -14.05 | -90.072 | -25.959 | 0 | -6.3233 | -7.1563 | 19.639 | -7.7501 | -7.6011 | -24.068 | -17.96 | -17.436 | 14.086 | 12.769 | -6.7699 | 0 | 5.0715 | -14.7 | -11.337 | -11.504 | 7.3122 | 12.638 | -23.358 | 6.3308 | 0 | 0 | 0 | 3.0349 | 1.1211 | -3.0142 | -3.5165 | 11.219 | 17.63 | 18.574 | 22.663 | 36.586 | 25.416 | -18.529 | -2.9146 | 0.4305 | 2.18 | 3.07 | -25.436 | 1.7624 | 7.3889 | 0.005 | 1.6999 | 15.59 | -43.229 | -30.156 | -1.6099 | 28.783 | -0.1 | 24.388 | 8.5115 | -9.2406 | 3.2395 | 0.0773 |  | -11.356 | -20.691 | 17.829 | -29.075 | -14.153 | -11.891 | 148.22 | -3.7631 | -7.0389 | -8.2425 | 4.1135 | 11.003 | 11.218 | 2.7314 | 2.3156 | 4.7743 | 9.6399 | -5.8245 | 14.017 | 72.784 | 81.389 | 49.939 | 49.768 | -11.644 | -14.306 | 0 | 0 | 39.709 | 35.435 | -13.385 | -12.292 | -18.331 | -18.585 | 17.5 | 17.469 | -26.1 | -25.7 | 2.7786 | 2.64 | 36.012 | 19.299 | 19.183 | -15.3 | -33.299 | 0.5 | -0.1 | -17.561 | -17.405 | -78.054 | 30.32 | -215.26 | 49.095 | 143.54 | 69.729 | 88.614 | 132 | 41.825 | 15.097 | 23.392 | 23.022 | -27.407 | 190.45 | -140.04 | 72.548 | -46.991 | -1.6858 | 8.8797 | -9.1999 | -2.3129 | -2.319 | 5.1999 | 0.24 | -6.3198 | -6.2973 | 11.866 | -10.811 | 4.6999 | 1.1419 | 1.047 | 0 | 0 | 3.513 | 3.2027 | 3.5522 |  | 19.1 | 6.3914 | 0.5 | 0.37 | -6.7033 | -14.25 | -16.494 | -5.495 | 9.4015 | -10.656 | 0 | -20.5 | 3.7 | 30.09 | -145.56
28/02/2025 | 19:00 | 0 | 8.8238 | -18.126 | 0.3048 | 15.278 | 0 | 30.187 |  | 20.706 | 9.0407 | 12.023 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 3.5331 | 7.4182 | 6.6246 | 6.503 | 11.359 | 0 | 2.2191 | 1.2351 |  | -0.1348 | 0.584 | 0.605 | 1.331 | 2.22 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -14.13 | -14.359 | -10 | -10.09 | -10.13 | 6.4261 | 4.2246 | 20.461 | 21.701 | -13.197 | -4.1527 | -31.189 | -1.6989 | -1.5568 | -20.227 | -18.218 | 4.3523 | 22.933 | 29.779 | 6.7802 | -3.2999 | -3.2999 | -15.43 | 0 | -2.5634 | 1.3141 | 1.4333 | 6.0285 | 3.0924 | 2.2714 | -106.41 | 40.711 | 40.498 | -2.5204 | -134.68 | -9.1669 |  |  | 27.314 | 15.409 | 10.789 | -8.47 | 12.13 | -10.176 | -10.042 | 32.495 | 30.639 | -0.9015 | -16.735 | -16.594 | 0.8692 | 13.452 | 2.88 | 6.412 | 83 | -25 | -3.6199 | 43.474 | 43.448 | 43.015 | 31.889 | 32.229 | -18.903 | -34.58 | 1.0654 | 2.7804 | 33.74 | 29.459 | 18.286 | 18.167 | -11.239 | 25.512 | -14.864 | -14.71 | 32.844 | 0.0146 | -5.7579 | -13.199 | -11.6 | -5.8435 | 11.226 | 55.993 | 22.642 | 12.34 | -5.88 | 10.057 | -32.191 | -0.1 | -0.1 | 21.36 | 28.26 | -29.436 | -15.109 | -36.743 | -35.109 | 38.516 | 17.22 | 6.2128 | 6.4753 | -14.745 | -27.445 | -15.604 | -78.908 | -39.004 | 0 | -5.9731 | -6.9167 | 21.761 | -8.7706 | -8.5516 | -25.092 | -18.785 | -18.196 | 16.827 | 12.759 | -6.3899 | 0 | 4.8066 | -15.531 | -10.878 | -11.052 | 6.9649 | 14.196 | -24.823 | 6.6116 | 0 | 0 | 0 | 1.9982 | 1.4317 | 0.1675 | -0.5024 | 6.6982 | 19.578 | 19.504 | 20.125 | 34.735 | 25.509 | -19.589 | -3.2332 | 0.4049 | 2.28 | 2.48 | -27.287 | 1.447 | 7.2409 | 0.643 | 1.0211 | 14.329 | -42.277 | -29.57 | -1.6699 | 27.531 | -0.1 | 25.926 | 8.4998 | -9.15 | 3.4567 | 0.0773 |  | -11.356 | -14.809 | 17.638 | -28.234 | -18.641 | -11.191 | 158.32 | -3.3221 | -8.8538 | -8.0381 | 3.1399 | 11.729 | 11.97 | 3 | 1.6436 | 2.5861 | 10.059 | -6.331 | 11.73 | 70.493 | 70.506 | 49.939 | 49.768 | -11.116 | -13.014 | 0 | 0 | 39.709 | 40.168 | -16.115 | -15.396 | -17.582 | -17.517 | 16.27 | 15.97 | -30 | -30 | 2.9196 | 2 | 43.769 | 13.806 | 13.689 | -15.699 | -35 | 3.4 | 2.5999 | -17.791 | -17.625 | -70.887 | 43.716 | -222.86 | 38.578 | 133.06 | 74.843 | 87.818 | 135.11 | 48.828 | 18.742 | 25.625 | 25.283 | -31.254 | 190.7 | -145.32 | 69.817 | -44.766 | -0.3748 | 8.8797 | -10.239 | -2.3469 | -2.3429 | 6.0799 | -0.64 | -6.6158 | -5.5069 | 12.452 | -10.664 | 3.5999 | -1.602 | -1.371 | 0 | 0 | 5.1722 | 3.469 | 4.709 |  | 20.299 | 5.8371 | 0.46 | 0.37 | -7.2786 | -15.054 | -16.506 | -5.5914 | 10.424 | -10.093 | 0 | -21.7 | 4.5 | 16.67 | -128.88
28/02/2025 | 19:30 | 0 | 5.4062 | -11.221 | 2.5993 | 15.5 | 0 | 30.941 |  | 21.573 | 9.3227 | 12.326 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 4.018 | 7.4505 | 6.8048 | 6.7999 | 12.001 | 0 | 2.2775 | 1.2124 |  | -0.2541 | 0.647 | 0.687 | 1.4349 | 2.22 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -12.409 | -12.18 | -10 | -11.14 | -10.76 | 6.572 | 4.1989 | 20.566 | 21.72 | -14.933 | -4.4206 | -30.852 | -1.2827 | -1.7744 | -19.29 | -17.012 | 4.3523 | 21.716 | 24.577 | 4.9338 | -3.2999 | -3.2999 | -13.086 | 0 | -2.4405 | 1.3141 | 0.6338 | 5.9483 | 2.9082 | 1.9075 | -95.004 | 37.842 | 38.361 | -3.4783 | -133.79 | -9.1669 |  |  | 27.314 | 15.229 | 10.46 | -8.97 | 11.67 | -6.6936 | -6.6936 | 28.804 | 26.688 | -0.1128 | -14.674 | -14.703 | 0.4058 | 14.274 | 2.88 | 6.412 | 82.4 | -25.799 | -3.42 | 43.657 | 44.053 | 43.143 | 32.006 | 32.432 | -21.553 | -34.807 | 0.9183 | 2.6826 | 33.25 | 28.2 | 18.286 | 18.167 | -11.05 | 25.512 | -14.872 | -14.934 | 32.949 | 0.0147 | -5.5986 | -10.1 | -11.399 | -5.9118 | 10.104 | 55.362 | 20.972 | 11.07 | -5.88 | 10.206 | -32.411 | 0.17 | 0 | 20.54 | 27.92 | -30.018 | -14.69 | -33.656 | -31.827 | 39.561 | 18.298 | 6.8253 | 6.7469 | -12.873 | -26.188 | -15.483 | -74.85 | -35.927 | 0 | -5.6289 | -6.4862 | 20.85 | -9.9278 | -9.6717 | -20.484 | -18.305 | -17.814 | 16.545 | 12.63 | -10.75 | 0 | 4.6812 | -17.935 | -11.653 | -11.828 | 8.2122 | 13.311 | -26.601 | 6.3491 | 0 | 0 | 0 | 2.4206 | 1.1643 | -2.3443 | -2.8467 | 19.592 | 16.247 | 16.186 | 24.004 | 36.57 | 16.822 | -11.049 | -1.717 | 0.404 | 1.16 | 2.82 | -17.222 | 1.4829 | 7.4779 | 0.083 | 1.0392 | 24 | -42.406 | -31.473 | -2.1399 | 32.056 | -0.1 | 27.882 | 9.3091 | -10.019 | 3.5258 | 0.0465 |  | -11.649 | -12.744 | 17.492 | -29.747 | -23.631 | -11.544 | 167.26 | -2.8422 | -9.0863 | -9.167 | 3.2574 | 11.546 | 11.954 | 3 | 0 | 2.7364 | 12.149 | -8.4757 | 7.7798 | 74.093 | 70.952 | 49.939 | 49.768 | -10.847 | -13.835 | -9.533 | -10.824 | 39.709 | 40.168 | -16.077 | -15.363 | -16.881 | -17.127 | 16.09 | 15.949 | -27.5 | -27.899 | 2.7786 | 0.4 | 45.786 | 14.706 | 14.53 | -15.6 | -32.9 | 3.0999 | 2.5 | -17.734 | -17.625 | -68.525 | 40.41 | -221.53 | 37.537 | 106.46 | 74.093 | 81.988 | 137.44 | 50.965 | 20.297 | 28.561 | 24.032 | -32.52 | 192.24 | -145.93 | 69.326 | -44.42 | -0.3967 | 8.8797 | -9.2799 | -2.365 | -2.3529 | 5.1199 | 0.32 | -6.7258 | -5.7999 | 12.159 | -10.576 | 4.0999 | 0.905 | 0.409 | 0 | 0 | 3.4751 | 3.7604 | 3.7043 |  | 18.6 | 6.568 | 0.55 | 0.37 | -6.9451 | -14.559 | -16.396 | -4.7487 | 10.416 | -9.7494 | 0 | -20.2 | 2.7999 | 16.908 | -133.29
28/02/2025 | 20:00 | 0 | 4.8257 | -10.136 | 6.6254 | 15.702 | 0 | 31.331 |  | 21.573 | 9.2767 | 12.272 | -19.979 | -30.799 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 4.289 | 6.0494 | 6.683 | 6.4021 | 11.47 | 0 | 2.5527 | 1.2283 |  | -0.7864 | 0.717 | 0.725 | 1.138 | 0 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -12.989 | -12.619 | -10 | -10.72 | -10.569 | 6.5854 | 4.2834 | 20.602 | 21.612 | -15.967 | -4.4206 | -30.852 | -1.3169 | -1.2871 | -19.825 | -17.414 | 4.3523 | 22.906 | 25.162 | 5.7465 | -3.3999 | -3.3999 | -14.484 | 0 | -2.4822 | 1.3141 | -1.3797 | 5.8607 | 2.6537 | 1.8001 | -96.896 | 37.903 | 37.659 | 2.1092 | -138.66 | -9.1669 |  |  | 26.016 | 14.779 | 10.6 | -9.89 | 9.35 | -6.0238 | -5.354 | 28.413 | 26.804 | 0.3186 | -15.332 | -15.589 | 0.2423 | 14.606 | 2.88 | 6.412 | 81 | -27.299 | -3.5899 | 42.406 | 42.219 | 41.835 | 31.766 | 33.426 | -20.164 | -34.34 | 0.7912 | 3.0863 | 33.099 | 27.879 | 18.286 | 18.167 | -10.849 | 25.512 | -15.708 | -15.499 | 35.386 | 0.0147 | -5.5012 | -9.3 | -8.6999 | -6.3037 | 9.1692 | 55.835 | 19.488 | 10.19 | -5.77 | 9.666 | -32.411 | -0.17 | -0.18 | 19.92 | 27.68 | -32.909 | -16.39 | -33.765 | -31.881 | 35.329 | 15.599 | 4.6378 | 4.2169 | -14.039 | -25.842 | -14.703 | -81.647 | -34.877 | 0 | -6.078 | -6.861 | 21.517 | -10.054 | -9.7362 | -22.532 | -16.985 | -16.712 | 14.872 | 12.659 | -10.029 | 0 | 4.5243 | -17.635 | -11.806 | -11.927 | 8.3746 | 12.534 | -25.233 | 6.6116 | 0 | 0 | 0 | 2.4043 | 1.4187 | -3.8514 | -4.1864 | 22.104 | 15.993 | 15.905 | 25.517 | 37.376 | 15.103 | -10.809 | -1.9111 | 0.404 | 1.25 | 3.55 | -16.068 | 1.7335 | 7.4439 | 0.307 | 1.0601 | 24.729 | -43.239 | -31.967 | -2.3299 | 32.492 | -0.1 | 27.688 | 9.4204 | -10.071 | 3.5016 | 0.0465 |  | -11.827 | -11.545 | 16.964 | -30.419 | -22.903 | -11.845 | 166.95 | -3.1957 | -8.9099 | -9.1877 | 2.259 | 11.156 | 11.472 | 1.7361 | 0 | 2.0094 | 10.059 | -5.5062 | 11.262 | 71.914 | 72.899 | 49.939 | 49.768 | -11.24 | -13.248 | 0 | -11.392 | 39.709 | 40.168 | -15.956 | -15.242 | -16.564 | -16.749 | 15.31 | 15.25 | -28.5 | -28.2 | 2.7603 | 0.32 | 38.775 | 13.531 | 13.385 | -15.699 | -33.7 | 2.5999 | 2.0999 | -17.734 | -17.577 | -70.014 | 42.882 | -219.99 | 39.777 | 111.85 | 73.594 | 84.753 | 138.54 | 48.393 | 15.818 | 27.206 | 26.151 | -31.447 | 190.72 | -145.97 | 68.652 | -44.232 | -0.3748 | 8.8797 | -9.2799 | -2.3759 | -2.3689 | 5.1999 | 0 | -6.3946 | -5.8579 | 12.132 | -10.252 | 3.5999 | 1.4129 | 0.798 | 0 | 0 | 4.0301 | 2.6434 | 3.2164 |  | 18.899 | 6.4142 | 0.5 | 0.37 | -6.8281 | -14.937 | -16.901 | -4.8897 | 10.359 | -10.389 | 0 | -20.2 | 3.0999 | 18.495 | -132.96
28/02/2025 | 20:30 | 0 | 4.5516 | -9.5278 | 9.2846 | 15.523 | 0 | 30.666 |  | 20.834 | 8.8797 | 11.992 | -13.319 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 3.9068 | 4.4648 | 6.0849 | 5.9823 | 10.584 | 0 | 2.596 | 1.2419 |  | -0.4908 | 0.704 | 0.745 | 0.674 | -4.44 | -2.2 | -0.292 | 0.234 | -12.55 | -12.47 | -10 | -11.409 | -11.27 | 7.0506 | 4.1307 | 21.531 | 23.492 | -17.772 | -3.6168 | -31.234 | -0.3245 | -0.0916 | -20.897 | -18.754 | 4.7468 | 24.212 | 29.422 | 5.5903 | -3.3999 | -3.3999 | -14.965 | 0 | -2.5184 | 1.3141 | 0.089 | 5.7665 | 2.6489 | 1.8153 | -104.52 | 38.422 | 38.422 | -1.9945 | -143.96 | -9.1669 |  |  | 27.044 | 15.039 | 10.279 | -9.68 | 10.6 | -6.6936 | -6.2917 | 28.693 | 26.626 | -0.5137 | -11.549 | -11.858 | 0.2884 | 16.802 | 2.88 | 6.412 | 83.9 | -32.299 | -3.73 | 45.121 | 44.863 | 43.92 | 33.905 | 34.53 | -19.642 | -36.58 | 0.7426 | 3.4025 | 33.369 | 26.709 | 18.286 | 18.167 | -10.929 | 25.512 | -18.436 | -18.227 | 37.491 | 0.0147 | -5.489 | -9.1 | -8.3 | -6.0815 | 8.6082 | 56.939 | 18.746 | 9.45 | -6.14 | 9.9495 | -35.817 | 0.01 | -0.03 | 27.12 | 28.56 | -33.799 | -16.618 | -33.914 | -32.709 | 38.643 | 17.4 | 6.0009 | 5.5912 | -15.165 | -26.95 | -14.686 | -78.703 | -32.294 | 0 | -6.0181 | -6.7447 | 21.198 | -10.986 | -10.113 | -21.508 | -17.095 | -16.798 | 16.371 | 12.659 | -10.309 | 0 | 4.3989 | -19.334 | -12.307 | -12.514 | 8.4895 | 13.717 | -25.831 | 6.5322 | 0 | 0 | 2.4119 | 2.929 | 2.6956 | -3.1816 | -3.684 | 20.764 | 16.604 | 16.301 | 24.748 | 37.376 | 17.242 | -10.479 | -1.512 | 0.3509 | 1.23 | 2.27 | -18.046 | 1.7508 | 7.5109 | 0.345 | 1.0852 | 24.52 | -43.284 | -31.609 | -2.5099 | 32.595 | -0.1 | 27.956 | 9.1963 | -9.846 | 3.3698 | 0.0465 |  | -11.975 | -13.517 | 17.814 | -31.343 | -22.846 | -12.04 | 166.78 | -3.3975 | -9.44 | -8.7074 | 2.5882 | 10.871 | 11.1 | 2 | 1.2229 | 0 | 9.6399 | -6.2365 | 9.5301 | 74.182 | 69.741 | 49.939 | 49.768 | -10.809 | -12.356 | 0 | 0 | 39.709 | 40.168 | -16.148 | -16.203 | -16.457 | -16.499 | 15.939 | 15.079 | -28.2 | -28.6 | 2.7951 | 0.64 | 41.648 | 14.356 | 14.499 | -15.699 | -34.099 | 2.5999 | 2.0999 | -17.751 | -17.805 | -69.163 | 45.185 | -221.72 | 35.784 | 87.539 | 72.256 | 85.691 | 137.37 | 49.977 | 18.598 | 26.279 | 27.076 | -32.711 | 192.06 | -146.03 | 67.755 | -44.912 | -0.3503 | 8.8797 | -8.8 | -2.3589 | -2.3619 | 5.1999 | -0.64 | -6.3164 | -5.6534 | 12.483 | -10.371 | 3.7 | 1.138 | 0.874 | 0 | 0 | 3.8484 | 2.9372 | 3.0458 |  | 19.399 | 6.5232 | 0.35 | 0.37 | -6.6362 | -15.252 | -16.607 | -4.7336 | 10.922 | -9.1718 | 0 | -20.1 | 3.5 | 17.404 | -137.49
28/02/2025 | 21:00 | 0 | 4.2326 | -8.3877 | 9.9342 | 15.26 | 0 | 29.884 |  | 19.973 | 8.3827 | 11.523 | -15.539 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 4.065 | 0.2621 | 5.3673 | 5.2887 | 9.3148 | 0 | 2.0373 | 1.2447 |  | -0.5548 | 0.763 | 0.781 | 0.915 | -4.44 | -6.6 | -0.292 | 0.234 | -12.5 | -12.619 | -10 | -11.56 | -11.529 | 6.953 | 4.1834 | 23.71 | 25.247 | -17.726 | -1.2056 | -31.333 | -0.5621 | -0.4383 | -22.103 | -19.959 | 5.1414 | 25.182 | 42.588 | 5.9439 | -3.2999 | -3.1999 | -18.133 | 0 | -2.5629 | 1.3141 | 2.362 | 5.9186 | 2.4229 | 1.7334 | -121.98 | 56.245 | 56.398 | -14.781 | -137.79 | -9.1669 |  |  | 29.09 | 14.3 | 9.22 | -10.51 | 9.18 | -9.3728 | -9.1048 | 31.527 | 29.511 | -0.1902 | -27.639 | -28.062 | 2.3717 | 6.3601 | 2.88 | 6.412 | 60.299 | -11 | -3.49 | 30.552 | 30.476 | 29.976 | 55.877 | 55.913 | -20.653 | -57.269 | 1.3265 | 3.4453 | 33.34 | 26.87 | 18.286 | 18.167 | -10.539 | 25.512 | -7.5053 | -7.1078 | 26.772 | 0.0145 | -5.3678 | -7.3 | -6 | -6.3464 | 8.0471 | 56.309 | 17.447 | 8.87 | -6.27 | 11.07 | -35.817 | -0.4 | -0.43 | 20.47 | 28.41 | -22.927 | -11.663 | -33.743 | -32.245 | 42.627 | 20.565 | 8.4929 | 8.9796 | -16.349 | -27.649 | -14.704 | -65.445 | -34.191 | 0 | -6.1479 | -6.9352 | 21.507 | -11.734 | -11.158 | -20.484 | -17.058 | -16.708 | 16.73 | 12.659 | -10.779 | 0 | 4.1788 | -19.935 | -12.393 | -12.566 | 8.6691 | 14.166 | -26.104 | 6.8374 | 0 | 0 | 3.3986 | 3.9682 | 2.8521 | -1.1721 | -1.3396 | 18.085 | 15.736 | 16.661 | 23.385 | 35.531 | 17.726 | -10.379 | -1.6108 | 0.3509 | 0.94 | 2.15 | -19.027 | 1.7694 | 7.4919 | 0.459 | 1.1959 | 24.7 | -41.873 | -29.85 | -2.1799 | 32.706 | -0.1 | 27.647 | 9.161 | -9.7798 | 3.3398 | 0.0465 |  | -12.496 | -14.95 | 15.69 | -32.604 | -23.586 | -12.261 | 163.61 | -3.8441 | -8.971 | -8.7495 | 1.6258 | 10.307 | 10.609 | 1 | 0 | 1.904 | 10.899 | -8.5177 | 6.6728 | 78.876 | 69.697 | 49.939 | 49.768 | -10.714 | -13.32 | 0 | 0 | 39.709 | 40.168 | -16.379 | -15.434 | -16.023 | -15.891 | 15.489 | 15.06 | -28.7 | -28.2 | 2.9361 | 0 | 37.154 | 17.998 | 17.88 | -16.5 | -35.4 | 1.7 | 0.9 | -17.815 | -17.615 | -64.593 | 49.552 | -221.96 | 30.465 | 80.421 | 72.375 | 84.87 | 136.04 | 47.045 | 15.463 | 26.058 | 26.966 | -27.02 | 190.89 | -144.18 | 71.853 | -48.923 | -1.029 | 8.8797 | -9.1199 | -2.2929 | -2.266 | 4.88 | -0.08 | -5.9675 | -5.7694 | 11.866 | -10.371 | 4 | 1.6579 | 0.958 | 0 | 0 | 3.5156 | 3.4601 | 3.6487 |  | 20.1 | 6.7353 | 0.31 | 0.37 | -6.4294 | -14.583 | -16.124 | -5.1994 | 10.258 | -9.5735 | -1.2339 | -21.7 | 4.3 | 11.439 | -130.15
28/02/2025 | 21:30 | 0 | 7.127 | -14.56 | 6.8148 | 14.295 | 0 | 28.367 |  | 18.466 | 7.7637 | 10.81 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 4.2246 | -0.4589 | 4.5995 | 4.4973 | 7.8853 | 0 | 0.4465 | 1.2904 |  | -0.8577 | 0.745 | 0.788 | 1.1119 | -2.22 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -12.159 | -12.27 | -10 | -11.609 | -11.35 | 7.2534 | 4.2204 | 22.146 | 23.637 | -17.476 | -1.0716 | -31.044 | 15.027 | 10.447 | -24.916 | -22.371 | 6.7196 | 33.433 | 38.552 | 5.6255 | -3.1999 | -3.0999 | -16.66 | 0 | -2.5743 | 1.3141 | 2.1689 | 5.948 | 2.5075 | 1.6896 | -112.15 | 54.383 | 53.895 | -14.321 | -133.71 | -9.1669 |  |  | 28.072 | 14.18 | 9.1 | -10.88 | 9.02 | -7.7653 | -7.4974 | 31.014 | 29.199 | 0.8811 | -28.298 | -28.538 | 1.0916 | 5.4139 | 2.88 | 6.412 | 58.5 | -9 | -3.3399 | 29.36 | 29.433 | 28.721 | 54.458 | 55.048 | -23.415 | -57.544 | 1.1843 | 3.3705 | 32.169 | 26.5 | 18.286 | 18.167 | -10.029 | 25.512 | -6.8349 | -6.5627 | 26.254 | 0.0146 | -5.0224 | -5.3 | -3.5 | -6.2158 | 7.4861 | 55.52 | 16.705 | 8.2 | -5.86 | 12.636 | -25.686 | -0.66 | -0.72 | 21.47 | 27.66 | -21.654 | -11.518 | -31.922 | -31.036 | 40.588 | 18.271 | 6.683 | 6.926 | -16.411 | -25.743 | -13.631 | -66.04 | -37.486 | 0 | -7.7059 | -6.9045 | 21.866 | -11.958 | -11.469 | -20.484 | -17.242 | -16.8 | 14.92 | 12.659 | -10.389 | 0.1 | 3.9221 | -18.989 | -12.467 | -12.644 | 8.8045 | 13.208 | -27.521 | 6.6177 | 0 | 0 | 3.7683 | 4.5966 | 3.665 | -2.0094 | -2.8467 | 21.936 | 14.582 | 15.47 | 24.269 | 37.563 | 16.827 | -10.319 | -1.717 | 0.3179 | 0.86 | 2.51 | -16.886 | 1.5926 | 7.5529 | -0.124 | 1.3277 | 25.12 | -41.802 | -30.338 | -2.1199 | 33.113 | -0.1 | 27.64 | 8.8849 | -9.5074 | 3.1894 | 0.0443 |  | -13.166 | -14.047 | 17.183 | -33.948 | -24.601 | -12.494 | 162.85 | -4.3989 | -9.5511 | -7.9826 | 1.7002 | 9.6188 | 9.9057 | 1.1217 | 0 | 0 | 10.479 | -8.3479 | 8.8436 | 74.369 | 66.602 | 49.939 | 49.768 | -10.221 | -12.365 | 0 | 0 | 39.709 | 40.168 | -14.901 | -14.198 | -16.407 | -16.45 | 13.21 | 13.17 | -29.299 | -29 | 2.9196 | -0.24 | 34.198 | 18.607 | 18.323 | -17.799 | -35.4 | 2.2 | 1.6 | -17.738 | -17.536 | -62.817 | 49.419 | -222.82 | 31.199 | 64.059 | 73.892 | 85.951 | 131.59 | 47.825 | 17.358 | 28.375 | 24.627 | -30.332 | 190.12 | -143.78 | 66.803 | -46.788 | -0.1624 | 8.8797 | -9.68 | -2.2709 | -2.265 | 5.28 | -0.24 | -6.2179 | -5.8274 | 12.629 | -10.603 | 3.2999 | -0.301 | 0.431 | 0 | 0 | 4.1232 | 5.0925 | 3.8278 |  | 20.1 | 6.8575 | 0.2 | 0.37 | -6.1177 | -16.084 | -15.881 | -4.5006 | 11.843 | -10.683 | -1.6993 | -21.7 | 4.3 | 12.324 | -129.57
28/02/2025 | 22:00 | 0 | 6.7249 | -14.025 | 11.021 | 14.41 | 0 | 28.122 |  | 19.302 | 7.8637 | 7.5523 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 4.118 | -1.3487 | 4.878 | 4.7741 | 8.6145 | 0 | 2.6685 | 1.5714 |  | -0.3594 | 0.661 | 0.639 | 1.2149 | -6.6599 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -12.97 | -12.739 | -10 | -11.739 | -11.539 | 6.1718 | 4.3663 | 24.874 | 26.383 | -18.668 | -1.4735 | -31.501 | 11.782 | 14.568 | -24.648 | -24.246 | 6.7196 | 37.154 | 39.874 | 6.4044 | -3.1999 | -3.2999 | -19.174 | 0 | -2.6618 | 1.3141 | 1.8129 | 5.5209 | 2.5949 | 1.7475 | -131.19 | 56.154 | 56.581 | -14.164 | -153.95 | -9.1669 |  |  | 28.072 | 13.88 | 8.22 | -11.569 | 10.279 | -12.721 | -12.721 | 21.279 | 19.902 | 4.4184 | -21.718 | -21.921 | 1.4324 | 5.5442 | 2.88 | 6.412 | 56.9 | -9.8 | -3.3599 | 31.961 | 31.933 | 30.864 | 58.459 | 60.025 | -21.059 | -59.897 | 0.4244 | 3.2945 | 31.459 | 26.01 | 18.286 | 18.167 | -9.6199 | 25.512 | -6.6126 | -6.2601 | 18.179 | 0.0145 | -4.8145 | -3.2 | -3.7999 | -6.56 | 6.5511 | 55.047 | 15.035 | 7.08 | -6.02 | 13.446 | -25.686 | -0.93 | -0.95 | 19.51 | 26.17 | -17.054 | -8.7727 | -30.452 | -28.163 | 39.8 | 17.418 | 8.1479 | 7.9204 | -13.192 | -23.595 | -14.191 | -65.499 | -38.178 | 0 | -10.648 | -9.9965 | 19.23 | -13.531 | -12.916 | -17.924 | -17.655 | -17.287 | 11.833 | 12.529 | -11.399 | 0 | 3.8426 | -21.39 | -13.175 | -13.523 | 8.3149 | 10.078 | -27.736 | 6.5383 | 0 | 0 | 3.8528 | 4.761 | 3.2425 | 3.0142 | 3.5165 | 19.759 | 12.578 | 12.641 | 24.464 | 35.683 | 19.43 | -10.249 | -1.523 | 0.3243 | 0.85 | 2.22 | -19.077 | 0 | 7.6009 | -0.078 | 1.2637 | 24.389 | -40.39 | -28.714 | -2.4799 | 32.755 | -0.1 | 27.076 | 8.5929 | -9.2965 | 3.0225 | 0.0743 |  | -12.654 | -14.857 | 17.154 | -35.125 | -22.173 | -13.055 | 158.44 | -5.1845 | -9.4314 | -7.5205 | 1.7459 | 9.2452 | 9.4469 | 1.108 | 0 | 0 | 10.899 | -7.1261 | 9.9592 | 74.315 | 64.605 | 49.939 | 49.768 | -9.9515 | -12.506 | 0 | 0 | 39.709 | 40.168 | -17.703 | -17.461 | -15.942 | -16.34 | 12.069 | 12.5 | -29.5 | -29.399 | 2.9709 | -1.5199 | 40.022 | 17.391 | 16.702 | -18.2 | -35 | 4.6999 | 4.0999 | -17.74 | -17.809 | -57.241 | 51.971 | -226.5 | 27.918 | 35.947 | 75.34 | 87.401 | 138.12 | 50.594 | 13.669 | 29.552 | 26.987 | -31.727 | 190.46 | -148.63 | 62.279 | -40.891 | 0.6335 | 8.8797 | -9.2799 | -2.216 | -2.2119 | 5.1999 | -0.16 | -6.0023 | -6.0624 | 12.922 | -10.457 | 3.7 | 1.9309 | 1.9279 | 0 | 0 | 4.676 | 3.8802 | 4.0547 |  | 19.799 | 7.2075 | 0.11 | 0.37 | -6.2888 | -14.984 | -16.1 | -4.4025 | 10.794 | -9.3977 | -1.3647 | -20.899 | 3.5 | 11.712 | -132.21
28/02/2025 | 22:30 | 0 | 6.043 | -12.217 | 2.4737 | 12.508 | 0 | 24.955 |  | 18.172 | 7.3797 | 7.0694 | -15.539 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.4675 | -6.2846 | 4.7546 | 4.6597 | 8.0447 | 0 | 3.1483 | 1.4527 |  | -0.3005 | 0.55 | 0.578 | 1.1699 | 0 | -13.2 | -0.292 | 0.234 | -13.88 | -13.71 | -10 | -11.409 | -11.71 | 6.1469 | 4.3322 | 14.136 | 17.239 | -16.751 | -4.9564 | -30.977 | 0.5144 | 0.814 | -20.629 | -19.022 | 4.3523 | 23.269 | 10.951 | 7.6476 | -4.0999 | -4.4999 | -19.518 | 0 | -2.4169 | 1.3141 | 4.4419 | 6.4228 | 3.0103 | 2.5488 | -113.16 | 48.951 | 49.256 | -12.222 | -152.05 | -9.1669 |  |  | 25.896 | 13.42 | 7.1999 | -12.26 | 12.189 | -15.266 | -15.668 | 20.934 | 19.789 | 3.6826 | -14.85 | -15.84 | 3.5634 | 7.3616 | 2.88 | 6.412 | 49.599 | -8.3999 | -3.23 | 33.627 | 34.107 | 33.254 | 55.487 | 55.488 | -23.091 | -57.664 | 1.9975 | 3.0261 | 29.85 | 24.59 | 18.286 | 18.167 | -9.01 | 25.512 | -8.3105 | -8.0065 | 15.73 | 0.0142 | -4.3898 | 0 | 0 | -5.885 | 4.681 | 54.416 | 12.622 | 5.34 | -5.61 | 14.188 | -11.77 | -9.8 | -9.9099 | 36.069 | 23.9 | -13.945 | -7.0363 | -32.029 | -31.018 | 42.458 | 20.167 | 11.234 | 10.431 | -8.0949 | -19.583 | -14.915 | -72.417 | -37.841 | 0 | -10.204 | -9.6487 | 21.411 | -18.568 | -18.614 | -13.828 | -18.048 | -17.384 | 13.782 | 18.229 | -11.3 | -1.7 | 3.4705 | -29.538 | -11.828 | -11.906 | 8.1583 | 11.7 | -25.851 | 6.2942 | 0 | 0 | 3.0255 | 2.8273 | 1.4837 | 3.8514 | 5.1911 | 25.788 | 15.395 | 15.653 | 25.32 | 35.617 | 7.6136 | -9.5499 | -2.2059 | 0.3509 | 2.02 | 2.82 | -13.569 | 1.4718 | 7.6109 | -0.086 | 1.1735 | 23.52 | -38.242 | -26.096 | -2.4799 | 31.203 | -0.1 | 26.784 | 8.5093 | -8.9118 | 2.9258 | 0.0743 |  | -12.037 | -13.489 | 20.084 | -36.469 | -20.303 | -13.166 | 151.83 | -5.9136 | -9.7391 | -7.0746 | 1.7459 | 9.2013 | 9.0672 | 1.2 | -1.9508 | 0 | 16.76 | -8.0077 | 0 | 74.643 | 68.975 | 49.939 | 49.768 | -8.8168 | -12.37 | 0 | 0 | 39.709 | 40.168 | -14.698 | -13.693 | -15.489 | -15.223 | 11.909 | 13.289 | -28 | -28.2 | 2.8665 | -2.3199 | 34.243 | 17.867 | 17.745 | -18.7 | -34.2 | 3.4 | 2.9 | -17.22 | -16.951 | -58.692 | 50.393 | -224.37 | 33.719 | 49.695 | 73.059 | 87.058 | 135.44 | 47.612 | 16.907 | 27.212 | 26.466 | -31.421 | 185.64 | -146.37 | 57.247 | -40.61 | 0.26 | 8.8797 | -8.96 | -2.252 | -2.249 | 4.5599 | 0 | -5.7445 | -6.0624 | 12.19 | -10.283 | 4.5999 | 2.493 | 2.262 | 0 | 0 | 4.4166 | 4.1759 | 2.5549 |  | 18.799 | 9.0963 | 0.09 | 0.37 | -6.6136 | -15.218 | -16.316 | -4.1042 | 11.804 | -11.476 | 0 | -21.299 | 3.5999 | 9.594 | -135.75
28/02/2025 | 23:00 | 0 | 5.5892 | -11.313 | 11.273 | 13.13 | 0 | 25.285 |  | 16.712 | 6.6707 | 6.5157 | -15.539 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -13.199 | 4.2867 | -7.1656 | 4.9164 | 4.7465 | 8.6034 | 0 | 3.5489 | 2.2402 |  | -0.3147 | 0.445 | 0.344 | 0.992 | -4.44 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -13.88 | -13.819 | -10 | -11.31 | -12.17 | 5.9271 | 4.4702 | 18.617 | 22.919 | -17.32 | -5.8941 | -31.714 | 0.9021 | 1.1568 | -20.897 | -19.825 | 5.1414 | 26.413 | 5.1288 | 8.3997 | -6.0999 | -6.1999 | -18.989 | 0 | -2.7234 | 1.3141 | 0.2494 | 6.2075 | 2.8662 | 2.2396 | -123.96 | 48.249 | 48.066 | 0.4573 | -164.96 | -9.1669 |  |  | 23.661 | 13.109 | 6.98 | -14.239 | 10.56 | -11.248 | -11.114 | 21.865 | 22.315 | 4.6289 | -17.996 | -18.029 | 0.4715 | 5.5108 | 2.88 | 6.412 | 46 | -8.3 | -2.98 | 29.559 | 29.562 | 28.148 | 58.076 | 58.391 | -24.213 | -58.62 | 1.5811 | 3.2226 | 28.719 | 24.02 | 18.286 | 18.167 | -8.8599 | 25.512 | -7.1657 | -6.3349 | 15.121 | 0.0146 | -4.3935 | 2.2999 | 2.2999 | -5.9521 | 3.3719 | 53.627 | 10.767 | 4.0199 | -5.82 | 13.743 | -11.77 | -10.94 | -11 | 36.75 | 22.13 | -15.672 | -8.3909 | -27.494 | -26.536 | 38.404 | 17.618 | 8.0265 | 8.436 | -12.205 | -22.615 | -14.743 | -85.544 | -38.715 | 0 | -10.126 | -10.058 | 22.829 | -16.075 | -13.979 | -18.947 | -14.822 | -14.134 | 12.877 | 21.399 | -7.5799 | -1.1 | 3.2471 | -22.636 | -12.084 | -12.21 | 8.5832 | 12.116 | -22.64 | 6.8069 | 0 | 0 | 0 | 3.037 | 2.1002 | 2.0094 | 2.0094 | 28.3 | 12.081 | 11.612 | 28.993 | 36.838 | 10.665 | -8.0599 | -2.1235 | 0.3509 | 1.78 | 2.76 | -11.325 | 1.4932 | 7.7179 | 0.151 | 1.0818 | 23.02 | -39.618 | -29.584 | -2.4499 | 30.858 | -0.1 | 26.724 | 8.0282 | -8.5207 | 2.7046 | 0.0743 |  | -11.906 | -14.12 | 19.777 | -37.562 | -18.17 | -14.712 | 148.41 | -6.8778 | -9.7475 | -5.8649 | 2.192 | 8.8644 | 9.091 | 1.6695 | -2.985 | 0 | 5.4499 | 0 | 18.261 | 57.234 | 63.255 | 49.939 | 49.768 | -9.6927 | -12.169 | 0 | 0 | 39.709 | 40.168 | -19.884 | -19.159 | -15.605 | -15.673 | 6.8 | 7.21 | -29.299 | -29.399 | 2.8317 | -3.0399 | 35.995 | 22.785 | 22.656 | -19.5 | -35.799 | 7.1999 | 6.3 | -18.06 | -17.924 | -62.666 | 45.085 | -225.98 | 35.19 | 56.963 | 70.486 | 94.702 | 141.44 | 50.914 | 11.151 | 31.694 | 30.396 | -32.938 | 178.98 | -149.67 | 46.577 | -27.309 | 0.3772 | 8.8797 | -9.6 | -2.071 | -2.0769 | 5.28 | -0.56 | -5.7485 | -5.6229 | 11.75 | -10.017 | 4.1999 | 1.773 | 1.156 | 0 | 0 | 4.9193 | 4.0987 | 3.9684 |  | 19.5 | 7.7789 | 0.01 | 0.37 | -5.0093 | -15.822 | -16.439 | -2.1828 | 11.408 | -10.966 | 0 | -20.7 | 3 | 18.63 | -142.57
28/02/2025 | 23:30 | 0 | 5.0429 | -10.245 | 5.7181 | 12.616 | 0 | 24.262 |  | 15.61 | 6.2398 | 5.973 | -15.539 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.454 | -2.8369 | 4.3914 | 4.2294 | 7.6648 | 0 | 2.8946 | 2.2403 |  | -0.4026 | 0.317 | 0.341 | 0.868 | -4.44 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -14.319 | -14.119 | -10 | -12.069 | -12.14 | 5.0985 | 4.1085 | 20.862 | 22.661 | -18.269 | -6.296 | -31.071 | 13.675 | 18.176 | -22.371 | -22.103 | 7.1141 | 40.572 | -2.1843 | 7.9019 | -6.4999 | -6.4999 | -14.982 | 0 | -2.5184 | 1.3141 | 0.0969 | 5.0157 | 0 | 1.236 | -119.47 | 50.05 | 50.325 | -9.1795 | -157.17 | -9.1669 |  |  | 22.593 | 10.119 | 7.44 | -5.6799 | 10.579 | -11.382 | -11.248 | 19.519 | 17.639 | 0.6306 | -23.757 | -23.776 | -1.5162 | 1.142 | 2.88 | 6.412 | 34.2 | 0.2 | -3.8199 | 30.99 | 31.504 | 30.613 | 63.064 | 63.874 | -23.284 | -64.032 | -0.7283 | 2.7449 | 27.959 | 23.629 | 18.286 | 18.167 | -8.42 | 25.512 | -2.845 | -2.1717 | 10.484 | 0.0146 | -4.1317 | 2.2999 | 2.4 | -7.4963 | 1.8759 | 52.681 | 8.7265 | 2.52 | -5.9 | 12.487 | -12.918 | -11.45 | -11.47 | 35.38 | 21.02 | -12.472 | -6.3636 | -25.376 | -23.863 | 37.511 | 15.912 | 7.0863 | 7.8925 | -5.4887 | -12.098 | -12.936 | -79.359 | -40.967 | 0 | -10.167 | -9.466 | 8.4254 | -20.49 | -19.359 | 23.568 | -18.129 | -17.444 | 4.3536 | -7.4199 | -9.6899 | 0.5 | 3.0841 | -31.338 | -10.785 | -11.026 | 7.6095 | -2.9831 | -24.899 | 6.1164 | 0 | 0 | 0 | 3.1832 | 1.7284 | 2.0094 | 1.842 | 29.974 | 9.5537 | 9.3875 | 29.914 | 38.017 | 10.499 | -6.6699 | -1.8287 | 0.3683 | 1.81 | 2.31 | -11.345 | 1.5071 | 7.7249 | 2.233 | 1.1131 | 24.02 | -39.801 | -29.739 | -2.3899 | 32.423 | -0.1 | 18.565 | 3.6321 | -3.9058 | 2.4265 | 0.0398 |  | -11.367 | -18.83 | 19.88 | -30.251 | -19.666 | -11.505 | 146.79 | -3.5297 | -11.07 | 8.0639 | 1.806 | 9.0255 | 8.9881 | 1 | -3.9654 | -1.7647 | 6.71 | -2.1187 | 20.941 | 59.233 | 61.243 | 49.939 | 49.768 | -6.7802 | -9.8208 | 0 | 0 | 37.582 | 40.168 | -20.125 | -19.181 | -14.994 | -14.604 | 8.1 | 7.9299 | -30.2 | -30.299 | 2.9709 | -3.68 | 34.158 | 23.425 | 23.297 | -18.7 | -35 | 6.9 | 6.3 | -18.043 | -17.974 | -59.248 | 42.507 | -226.33 | 31.834 | 42.46 | 68.199 | 91.877 | 145.52 | 50.234 | 4.9745 | 35.382 | 35.52 | -34.95 | 177.98 | -149.27 | 43.704 | -26.26 | 0.2112 | 8.8797 | -8.56 | -2.1359 | -2.134 | 4.7199 | -0.48 | -5.7927 | -5.7419 | 12.657 | -10.399 | 3.2 | 1.519 | 2.3459 | 0 | 0 | 4.175 | 3.5017 | 3.722 |  | 19.299 | 7.6466 | -0.15 | 0.37 | -4.8004 | -17.069 | -16.643 | -2.5482 | 13.042 | -11.889 | -1.4043 | -21.2 | 2.9 | 17.123 | -144.39
01/03/2025 | 00:00 | 0 | 4.8283 | -9.9413 | 4.1213 | 11.114 | 0 | 21.244 |  | 14.78 | 5.8358 | 5.4615 | -15.539 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 3.8906 | -5.5667 | 4.1226 | 3.8706 | 6.5695 | 0 | 2.3093 | 1.7268 |  | -0.3854 | 0.141 | 0.205 | 1.0109 | -4.44 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -13.189 | -13.229 | -10 | -13.06 | -13 | 4.8014 | 3.8833 | 18.432 | 19.598 | -13.388 | -6.6979 | -31.397 | 14.302 | 13.628 | -20.763 | -19.691 | 7.1141 | 39.065 | -8.6907 | 14.8 | -6.5999 | -6.5999 | -17.903 | 0 | -2.7352 | 1.3141 | -2.2782 | 5.019 | 0 | 1.5142 | -122.19 | 50.141 | 50.325 | -4.989 | -167.29 | -9.1669 |  |  | 21.645 | 10.029 | 6.9099 | -6.32 | 10.6 | -11.114 | -10.98 | 21.371 | 19.883 | -0.0202 | -21.569 | -21.831 | -1.6967 | 7.13 | 2.88 | 6.412 | 44 | -12.5 | -3.5799 | 33.006 | 33.178 | 32.443 | 67.5 | 66.837 | -20.595 | -66.715 | -0.6485 | 2.756 | 27.239 | 20.909 | 18.286 | 18.167 | -8 | 25.512 | -8.3907 | -7.8248 | 27.555 | 0.0148 | -3.9061 | 2.2999 | 2.4 | -6.8493 | 1.1278 | 49.054 | 7.2421 | 1.59 | -5.28 | 11.475 | -12.918 | -11.14 | -11.409 | 34.45 | 20.54 | -27.745 | -13.918 | -29.41 | -28.354 | 22.893 | 2.3333 | -5.0259 | -5.1482 | -15.746 | -21.74 | -13.41 | -82.366 | -42.731 | 0 | -11.333 | -10.695 | 19.339 | -17.983 | -17.277 | -2.052 | -20.18 | -20.167 | 9.0651 | -6.8199 | -12.859 | 0 | 3.1221 | -27.258 | -9.3702 | -9.8562 | 6.2514 | 8.5162 | -22.004 | 5.915 | 0 | 0 | 2.843 | 3.8751 | 1.8898 | 1.842 | 1.5071 | 30.811 | 14.564 | 14.528 | 28.242 | 38.068 | 12.389 | -6.9799 | -1.717 | 0.3243 | 0.5 | 2.45 | -13.23 | 1.5114 | 7.9879 | 0.586 | 1.1334 | 23.879 | -39.175 | -28.729 | -2.1399 | 32.39 | -0.1 | 18.145 | 3.4222 | -3.5803 | 2.3293 | 0.0398 |  | -11.088 | -18.074 | 18.517 | -30.671 | -18.05 | -11.204 | 143.36 | -4.0837 | -11.139 | 8.5143 | 2.4648 | 9.0401 | 8.9881 | 2 | -3.1629 | -1.9474 | 7.1199 | 0 | 23.211 | 61.179 | 60.709 | 49.662 | 49.768 | -9.0767 | -11.555 | -9.5827 | 0 | 37.582 | 37.068 | -18.56 | -17.67 | -14.223 | -14.132 | 7.96 | 8.0799 | -30.299 | -30.5 | 2.8134 | -5.36 | 28.99 | 23.6 | 23.622 | -18.2 | -35.4 | 6 | 5.5 | -17.856 | -17.855 | -57.063 | 46.444 | -226.5 | 30.993 | 29.653 | 66.552 | 95.826 | 137.34 | 46.036 | 6.0003 | 32.753 | 32.98 | -32.966 | 174.91 | -147.41 | 44.166 | -27.067 | 0.2356 | 8.8797 | -8.96 | -2.1119 | -2.111 | 4.48 | -0.56 | -5.2539 | -5.5344 | 11.955 | -10.429 | 3.7 | 0.916 | 1.1469 | 0 | 0 | 4.2237 | 3.6087 | 3.6601 |  | 20.7 | 7.6268 | -0.12 | 0.37 | -4.3466 | -16.551 | -15.933 | -1.52 | 11.73 | -10.816 | -1.9641 | -22.1 | 3.7 | 18.666 | -146.27
MÁXIMO |  | 0 | 8.8238 | -6.0267 | 11.273 | 15.702 | 0 | 31.331 | 0 | 31.627 | 14.267 | 15.186 | -6.6599 | -19.799 | 11 | 8.2799 | -13.199 | 4.4675 | 7.4505 | 9.0249 | 9.2531 | 15.515 | 0 | 5.1508 | 2.5416 | 0 | -0.1226 | 0.802 | 0.83 | 1.4349 | 6.6599 | 2.2 | -0.292 | 0.234 | -7.13 | -7.19 | -10 | -9.2799 | -9.2399 | 7.4168 | 4.4702 | 28.155 | 29.554 | -4.6252 | 2.8131 | 0 | 23.135 | 23.003 | -14.333 | -12.458 | 8.2978 | 43.947 | 87.523 | 15.614 | -3.1999 | -3.0999 | -13.086 | 0 | -2.1616 | 1.3141 | 4.4419 | 7.9959 | 6.2467 | 4.1794 | -79.226 | 118.13 | 118.01 | 4.3278 | 0.0827 | -9.1669 | 0 | 0 | 46.355 | 16.579 | 11.6 | 0.44 | 21.5 | -5.622 | -5.354 | 35.667 | 33.365 | 4.6289 | 0.7061 | 0.7114 | 3.5634 | 61.168 | 2.88 | 6.412 | 106.59 | 35 | -2.46 | 54.006 | 99.119 | 92.819 | 93.294 | 93.878 | -11.612 | -33.909 | 6.4227 | 5.0808 | 45.68 | 33.759 | 18.598 | 18.264 | -6.1299 | 25.512 | -2.845 | -2.1717 | 55.051 | 0.0149 | -2.9034 | 18.1 | 18.1 | -2.0678 | 19.08 | 67.822 | 33.589 | 20.4 | -4.64 | 19.129 | -11.77 | 0.17 | 0 | 37.14 | 38.5 | -12.472 | -6.3636 | -24.805 | -23.836 | 68.559 | 37.221 | 24.289 | 24.632 | 3.8349 | -7.0384 | -11.455 | -7.0483 | -9.1698 | 0 | -5.6289 | -6.4862 | 34.955 | -4.4388 | -4.8316 | 25.104 | -12.046 | -10.676 | 18.18 | 21.399 | -6.3899 | 15.8 | 7.8025 | -12.2 | -9.0439 | -9.4316 | 8.8045 | 14.196 | -12.525 | 6.8374 | 0 | 0 | 6.5353 | 4.761 | 4.0696 | 12.391 | 12.224 | 30.811 | 28.447 | 28.399 | 30.942 | 44.146 | 29.093 | -6.6399 | 0.3081 | 0.4452 | 2.79 | 5.5 | -9.506 | 1.8231 | 7.9879 | 2.233 | 2.806 | 40.59 | -31.506 | -21.892 | -0.54 | 33.113 | -0.1 | 28.375 | 9.6349 | -3.5803 | 3.5258 | 0.0773 | 0 | -10.207 | -11.545 | 20.699 | -28.234 | -9.8338 | -11.191 | 182.32 | -1.6769 | -7.0389 | 8.5143 | 4.1713 | 12.578 | 12.936 | 4 | 2.3156 | 4.7743 | 16.76 | 22.585 | 54.28 | 108.28 | 110.11 | 49.995 | 49.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.995 | 40.929 | -10.792 | -9.848 | -11.977 | -11.587 | 23.6 | 23.579 | -24.299 | -24.299 | 3.2712 | 11.76 | 47.362 | 23.608 | 23.727 | -9.6999 | -32 | 8.8999 | 8 | -16.967 | -16.951 | -39.159 | 58.157 | -215.26 | 53.791 | 215.96 | 88.442 | 103.86 | 153.84 | 88.99 | 30.206 | 37.61 | 36.8 | -14.434 | 203.99 | -130.13 | 72.548 | -9.8853 | 1.9934 | 8.8797 | -7.5999 | -2.071 | -2.0769 | 6.7199 | 2.4 | -5.2327 | -3.5446 | 13.566 | -7.9667 | 4.6999 | 3.6219 | 2.687 | 0 | 0 | 5.6058 | 5.0925 | 4.7279 | 0 | 20.7 | 9.0963 | 1.0099 | 0.37 | 2.84 | -14.25 | -14.747 | 5.995 | 15.893 | -8.9822 | 2.7178 | -18.5 | 4.5 | 62.363 | -23.161
MÍNIMO |  | 0 | 2.792 | -18.126 | -0.7763 | 6.7876 | 0 | 12.945 | 0 | 11.329 | 4.1218 | 3.6793 | -24.42 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -26.399 | 3.3572 | -7.7713 | 3.2545 | 2.9932 | 5.4463 | 0 | 0.0962 | 1.2124 | 0 | -0.9864 | -0.208 | -0.175 | -0.406 | -13.319 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -17.229 | -17.26 | -10 | -14.88 | -14.81 | 1.5098 | 3.2864 | 12.297 | 14.311 | -19.239 | -10.716 | -32.909 | -1.8336 | -1.7744 | -27.059 | -24.246 | 2.3796 | 16.572 | -8.7893 | 4.9338 | -6.7999 | -6.6999 | -24.907 | 0 | -3.1822 | 1.3141 | -4.1887 | 0 | 0 | 0.7304 | -168.06 | 31.22 | 31.128 | -69.793 | -216.1 | -9.1669 | 0 | 0 | 13.362 | 8.89 | 4.94 | -17.27 | 5.9499 | -20.089 | -19.553 | 12.867 | 12.184 | -6.0472 | -31.876 | -31.403 | -4.4363 | 1.142 | 2.88 | 6.412 | 30.7 | -44.5 | -5.4899 | 0 | 29.433 | 28.148 | 29.593 | 29.831 | -34.491 | -96.522 | -4.2226 | 2.4877 | 26.729 | 14.329 | 4.6923 | 4.9835 | -14.159 | 25.512 | -61.484 | -61.612 | 10.484 | 0.0137 | -7.361 | -27.7 | -26.899 | -7.5219 | -0.935 | 49.054 | 4.4589 | -0.45 | -8.77 | 9.666 | -51.447 | -11.53 | -11.609 | 19.51 | 19.24 | -49.672 | -25.463 | -41.467 | -40.154 | 0 | -13.944 | -20.382 | -20.374 | -18.44 | -27.649 | -17.125 | -90.072 | -67.253 | 0 | -16.003 | -17.158 | 8.4254 | -26.624 | -21.152 | -25.092 | -29.248 | -28.744 | 4.3211 | -7.4199 | -22.709 | -3.7 | 3.0821 | -53.972 | -13.956 | -13.523 | 3.8066 | -2.9831 | -29.23 | 5.1826 | 0 | 0 | 0 | 1.7937 | 0.8275 | -3.8514 | -4.1864 | 2.8467 | 9.5537 | 9.3875 | 6.496 | 18.846 | 7.6136 | -19.589 | -4.0059 | 0.2538 | -0.46 | 0.31 | -29.743 | 0 | 6.9839 | -0.124 | 1.0211 | 14.329 | -47.599 | -36.189 | -2.5099 | 21.094 | -0.1 | 18.145 | 3.4222 | -10.294 | 1.6279 | 0.0398 | 0 | -13.166 | -33.152 | 13.83 | -37.898 | -31.409 | -15.383 | 138.1 | -9.9105 | -11.139 | -10.242 | 1.6012 | 8.8058 | 8.7271 | 0.9822 | -17.142 | -15.193 | -20.119 | -10.843 | -23.179 | 38.415 | 30.008 | 30.671 | 32.634 | -11.644 | -14.306 | -12.672 | -13.474 | 11.679 | 14.062 | -21.482 | -20.702 | -27.93 | -27.671 | 3.74 | 3.93 | -31.2 | -31.5 | 2.7603 | -8.1599 | 23.983 | 9.59 | 9.5459 | -19.5 | -36.299 | -6.6999 | -7.1999 | -18.57 | -18.415 | -150.18 | -12.254 | -272.17 | -30.932 | -116.28 | 56.508 | 67.327 | 121.02 | 20.751 | -4.0723 | 11.468 | 9.3631 | -48.862 | 165.71 | -156.61 | 23.46 | -56.679 | -1.6858 | 8.8797 | -10.399 | -2.3759 | -2.3689 | 3.44 | -2.48 | -6.9135 | -8.1742 | 9.0257 | -10.811 | 2.4 | -1.602 | -1.8029 | 0 | 0 | 2.6245 | 2.6434 | 2.5549 | 0 | 16.7 | 4.7846 | -0.36 | 0.37 | -7.2786 | -20.495 | -23.285 | -5.5914 | 9.4015 | -18.822 | -2.5875 | -22.1 | 0.3 | -7.899 | -172.32
PROMEDIO |  | 0 | 4.6268 | -9.6263 | 4.6319 | 11.8273 | 0 | 23.0506 | 0 | 20.0383 | 8.4653 | 8.9771 | -15.8633 | -28.2328 | 4.125 | 3.6742 | -21.587 | 3.9155 | 0.88218 | 5.8524 | 5.7464 | 10.0254 | 0 | 2.9973 | 2.0953 | 0 | -0.70226 | 0.44169 | 0.452 | 0.57632 | -3.7924 | -7.15 | -0.292 | 0.234 | -12.157 | -12.1308 | -10 | -12.4142 | -12.503 | 5.3293 | 3.9271 | 19.9644 | 22.3093 | -12.6775 | -3.5108 | -18.5136 | 5.9647 | 5.7012 | -18.8208 | -16.3927 | 6.0538 | 31.3763 | 31.8105 | 8.9496 | -5.8332 | -5.8374 | -19.6991 | 0 | -2.6122 | 1.3141 | 0.57653 | 5.0901 | 2.8501 | 2.3887 | -120.6467 | 66.9985 | 67.0486 | -29.5738 | -117.2321 | -9.1669 | 0 | 0 | 28.7326 | 12.8126 | 8.3708 | -6.7858 | 13.3989 | -12.1577 | -11.9763 | 24.2333 | 22.2776 | -2.1561 | -15.7294 | -15.7715 | 0.50797 | 25.6214 | 2.88 | 6.412 | 56.4307 | -4.4936 | -3.8923 | 26.6024 | 55.3034 | 52.9314 | 63.9772 | 64.7305 | -22.4728 | -66.8817 | 0.94724 | 3.3574 | 35.9311 | 23.4524 | 13.95 | 13.9392 | -10.2079 | 25.512 | -26.6527 | -26.3074 | 36.6416 | 0.01435 | -5.1912 | -5.981 | -5.856 | -5.0869 | 9.3081 | 58.6185 | 19.2714 | 10.146 | -6.6833 | 14.0274 | -36.298 | -6.4635 | -6.5597 | 28.9235 | 28.1816 | -34.3007 | -17.2245 | -33.2587 | -32.0404 | 39.6599 | 15.5944 | 5.8041 | 5.9299 | -10.7493 | -19.7325 | -14.5001 | -53.3652 | -40.7086 | 0 | -11.0974 | -11.6112 | 21.7392 | -15.2913 | -13.5758 | -5.4164 | -19.9309 | -19.4442 | 11.2702 | 10.8076 | -15.2537 | 0.60417 | 5.0611 | -30.0698 | -10.8104 | -10.9819 | 7.1029 | 7.4691 | -22.6719 | 6.2479 | 0 | 0 | 1.975 | 3.2075 | 2.0303 | 4.2596 | 3.9212 | 19.0826 | 19.349 | 19.4261 | 23.6083 | 35.9095 | 16.9956 | -10.2843 | -1.7772 | 0.33034 | 1.2642 | 2.4006 | -17.4578 | 1.2936 | 7.4039 | 0.78508 | 1.9673 | 34.0206 | -40.8904 | -29.9786 | -1.5457 | 28.4244 | -0.1 | 24.9236 | 7.4708 | -7.9776 | 2.5802 | 0.059306 | 0 | -11.4706 | -21.1708 | 16.9735 | -33.0048 | -21.7984 | -13.3388 | 160.3392 | -5.2888 | -9.5856 | -6.0148 | 2.8207 | 10.4161 | 10.5184 | 2.2457 | -5.7334 | -4.3874 | -2.4533 | 6.3174 | 12.6239 | 72.1755 | 75.9205 | 45.3246 | 45.4567 | -6.7168 | -9.3876 | -3.8239 | -5.3996 | 31.605 | 32.1719 | -15.8382 | -15.1216 | -18.8885 | -18.7866 | 12.7289 | 12.7687 | -28.2266 | -28.0725 | 2.9528 | 1.0883 | 36.116 | 17.6888 | 17.5475 | -14.8205 | -34.3224 | 1.975 | 1.3104 | -17.7336 | -17.6768 | -90.3174 | 26.4434 | -248.031 | 8.6107 | 41.4755 | 74.7993 | 85.2572 | 139.7923 | 54.1821 | 12.6359 | 24.5206 | 23.7175 | -34.2428 | 186.6885 | -145.9865 | 54.3193 | -39.9553 | -0.07985 | 8.8797 | -9.1032 | -2.1947 | -2.1918 | 5.1216 | -0.23499 | -5.9078 | -5.6297 | 11.5662 | -9.5498 | 3.5812 | 1.4698 | 1.1757 | 0 | 0 | 4.008 | 3.6692 | 3.5994 | 0 | 18.9933 | 7.093 | 0.30479 | 0.37 | -3.3192 | -16.9267 | -18.3083 | -0.71222 | 12.6262 | -12.8296 | -0.26882 | -20.41 | 2.9083 | 24.1801 | -111.1154
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 28 de Febrero del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
28/02/2025 | 00:30 | 62.479 | 63.33 | 86.537 | 0 | 492.93 | 705.276 | 155.97 | 158.35 | 469.84 | 413.19 | 1197.35
28/02/2025 | 01:00 | 61.259 | 61.479 | 87.207 | 0 | 471.84 | 681.785 | 157.06 | 157.7 | 466.41 | 407.21 | 1188.38
28/02/2025 | 01:30 | 63.63 | 63.65 | 85.465 | 0 | 409.62 | 622.365 | 160.99 | 160.85 | 457.55 | 377.04 | 1156.43
28/02/2025 | 02:00 | 57.02 | 57.43 | 85.733 | 0 | 368.57 | 568.753 | 162.1 | 162.53 | 461.53 | 382.63 | 1168.79
28/02/2025 | 02:30 | 61.29 | 61.689 | 82.25 | 0 | 394.85 | 600.079 | 157.64 | 159.29 | 460.42 | 370.2 | 1147.55
28/02/2025 | 03:00 | 51.34 | 51.529 | 80.643 | 0 | 333.55 | 517.062 | 159.43 | 158.86 | 469.51 | 367.69 | 1155.49
28/02/2025 | 03:30 | 40.389 | 40.08 | 73.945 | 0 | 302.29 | 456.704 | 160.88 | 161.72 | 468.2 | 372.79 | 1163.59
28/02/2025 | 04:00 | 28.92 | 29 | 66.175 | 0 | 261.41 | 385.505 | 157.65 | 157.5 | 461.47 | 372.81 | 1149.43
28/02/2025 | 04:30 | 27.459 | 28.01 | 64.434 | 0 | 262.6 | 382.503 | 160.4 | 159.47 | 474.17 | 356.96 | 1151
28/02/2025 | 05:00 | 32.279 | 32.569 | 70.328 | 0 | 292.62 | 427.796 | 156.02 | 156.88 | 472.1 | 351.37 | 1136.37
28/02/2025 | 05:30 | 33.209 | 32.45 | 68.185 | 0 | 293.92 | 427.764 | 153.91 | 153.62 | 477.89 | 323.98 | 1109.4
28/02/2025 | 06:00 | 34.869 | 35.099 | 70.06 | 0 | 266.61 | 406.638 | 159.65 | 161.35 | 471.78 | 364.72 | 1157.5
28/02/2025 | 06:30 | 40.34 | 40.15 | 75.552 | 0 | 302.32 | 458.362 | 156.96 | 156.15 | 450.98 | 350.46 | 1114.55
28/02/2025 | 07:00 | 39.74 | 39.09 | 72.605 | 0 | 282.83 | 434.265 | 154.6 | 156.26 | 421.01 | 337.51 | 1069.38
28/02/2025 | 07:30 | 39.169 | 39.36 | 71.534 | 0 | 291.33 | 441.393 | 137.79 | 137.25 | 342.46 | 290.58 | 908.08
28/02/2025 | 08:00 | 39.169 | 39.34 | 70.596 | 0 | 299.73 | 448.835 | 134.34 | 134.35 | 322.87 | 288.09 | 879.65
28/02/2025 | 08:30 | 39.349 | 39.299 | 63.63 | 0 | 347.83 | 490.108 | 135.52 | 136.18 | 324.63 | 373.88 | 970.21
28/02/2025 | 09:00 | 46.22 | 45.83 | 69.658 | 0 | 397.71 | 559.418 | 132.46 | 134.78 | 306.85 | 358.12 | 932.21
28/02/2025 | 09:30 | 49.259 | 49.409 | 76.222 | 0 | 441 | 615.89 | 135.19 | 138.22 | 315.99 | 361.79 | 951.19
28/02/2025 | 10:00 | 47.84 | 47.56 | 71.132 | 0 | 440.74 | 607.272 | 137.47 | 139.05 | 327.54 | 358.54 | 962.6
28/02/2025 | 10:30 | 47.979 | 52.049 | 74.213 | 0 | 470.27 | 644.511 | 144.97 | 144.97 | 369.5 | 416.43 | 1075.87
28/02/2025 | 11:00 | 56.02 | 56.68 | 87.743 | 0 | 481.09 | 681.533 | 152.29 | 151.51 | 414.03 | 444.51 | 1162.34
28/02/2025 | 11:30 | 56.08 | 56.61 | 88.948 | 0 | 469.59 | 671.228 | 153.07 | 152.39 | 414.7 | 449.85 | 1170.01
28/02/2025 | 12:00 | 50.479 | 50.729 | 88.814 | 0 | 438.71 | 628.732 | 142.29 | 143.03 | 387.11 | 372.16 | 1044.59
28/02/2025 | 12:30 | 55.029 | 54.68 | 97.12 | 0 | 444.94 | 651.769 | 142.47 | 142.79 | 418.49 | 398.45 | 1102.2
28/02/2025 | 13:00 | 48.56 | 48.759 | 91.092 | 0 | 408.58 | 596.991 | 141.58 | 139.56 | 407.6 | 377.14 | 1065.88
28/02/2025 | 13:30 | 50.169 | 51.52 | 92.565 | 0 | 416.74 | 610.994 | 135.34 | 135.61 | 384.42 | 330.1 | 985.47
28/02/2025 | 14:00 | 47.61 | 47.81 | 90.02 | 0 | 402.51 | 587.95 | 123.06 | 123.44 | 342.76 | 280.89 | 870.15
28/02/2025 | 14:30 | 54.909 | 55.159 | 91.896 | 0 | 451.59 | 653.554 | 126.73 | 125.79 | 348.22 | 283.57 | 884.31
28/02/2025 | 15:00 | 50.97 | 51.709 | 91.36 | 0 | 423.67 | 617.709 | 130.12 | 131.69 | 373.71 | 305.45 | 940.97
28/02/2025 | 15:30 | 51.869 | 52.29 | 93.101 | 0 | 432.52 | 629.78 | 141.75 | 142.04 | 421.78 | 266.39 | 971.96
28/02/2025 | 16:00 | 54.819 | 55.02 | 96.182 | 0 | 438.24 | 644.261 | 149.18 | 150.42 | 455.97 | 295.64 | 1051.21
28/02/2025 | 16:30 | 52.659 | 52.169 | 94.441 | 0 | 441.04 | 640.309 | 158.72 | 160.32 | 515.06 | 360.72 | 1194.82
28/02/2025 | 17:00 | 47 | 47.13 | 87.877 | 0 | 390.94 | 572.947 | 152.27 | 152.79 | 500.59 | 341.14 | 1146.79
28/02/2025 | 17:30 | 48.069 | 48.689 | 90.824 | 0 | 366.88 | 554.462 | 158.51 | 158.51 | 535.84 | 363.36 | 1216.22
28/02/2025 | 18:00 | 40.99 | 41.08 | 84.93 | 0 | 336.83 | 503.83 | 166.99 | 166.61 | 569.97 | 398.17 | 1301.74
28/02/2025 | 18:30 | 40.889 | 41 | 85.599 | 0 | 349.01 | 516.498 | 174.67 | 175.91 | 592.55 | 440.76 | 1383.89
28/02/2025 | 19:00 | 50.069 | 50.189 | 92.565 | 0 | 425.27 | 618.093 | 172.46 | 172.72 | 582.85 | 432.55 | 1360.58
28/02/2025 | 19:30 | 54.18 | 54.779 | 94.977 | 0 | 437.61 | 641.546 | 174.2 | 174.81 | 572.13 | 443.26 | 1364.4
28/02/2025 | 20:00 | 52.59 | 53.479 | 94.977 | 0 | 432.8 | 633.846 | 173.38 | 172.68 | 578.1 | 444.15 | 1368.31
28/02/2025 | 20:30 | 51.61 | 52.13 | 94.173 | 0 | 428.82 | 626.733 | 170.95 | 172.31 | 571.62 | 449.68 | 1364.56
28/02/2025 | 21:00 | 50.299 | 50.43 | 91.494 | 0 | 415.55 | 607.773 | 173.06 | 171.81 | 569.56 | 455.86 | 1370.29
28/02/2025 | 21:30 | 52.619 | 52.83 | 94.039 | 0 | 426.94 | 626.428 | 170.35 | 171.36 | 563.58 | 454.54 | 1359.83
28/02/2025 | 22:00 | 47.529 | 48.409 | 91.226 | 0 | 388.93 | 576.094 | 171.45 | 171.32 | 551.97 | 457.29 | 1352.03
28/02/2025 | 22:30 | 43.74 | 43.61 | 85.733 | 0 | 344.01 | 517.093 | 168.27 | 168.66 | 554.7 | 449.91 | 1341.54
28/02/2025 | 23:00 | 39.689 | 39.93 | 84.26 | 0 | 316.55 | 480.429 | 164.49 | 164.55 | 535.46 | 440.44 | 1304.94
28/02/2025 | 23:30 | 37.65 | 38.529 | 80.777 | 0 | 295.45 | 452.406 | 161.85 | 162.32 | 526.95 | 434.01 | 1285.13
01/03/2025 | 00:00 | 38.54 | 38.479 | 79.571 | 0 | 294.31 | 450.9 | 165.28 | 165.97 | 527.98 | 438.7 | 1297.93
MÁXIMO |  | -27.459 | -28.01 | -63.63 | 0 | -261.41 |  | 174.67 | 175.91 | 592.55 | 457.29
MÍNIMO |  | -63.63 | -63.65 | -97.12 | 0 | -492.93 |  | 123.06 | 123.44 | 306.85 | 266.39
PROMEDIO |  | -47.2467 | -47.5465 | -83.3835 | 0 | -381.7435 |  | 153.8704 | 154.2969 | 458.55 | 379.2642
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 28 de Febrero del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
28/02/2025 | 00:30 | 496.92 | 498.6 | 495.88 | 506.48 | 505.93 | 502.88 | 513.66 | 500.46 | 497.84 | 482.09 | 501.35 | 489.92 | 220.19 | 224.22 | 225.1 | 218.73 | 214.84 | 0.378 | 221.89 | 0.4 | 226.6 | 142.51 | 140.03 | 139.86 | 138.79 | 134.94 | 140.36 | 141.75 | 126.66 | 143.31
28/02/2025 | 01:00 | 495.61 | 503.69 | 504.07 | 506.48 | 505.93 | 508.8 | 518.64 | 500.46 | 497.84 | 487.39 | 501.35 | 489.92 | 222.53 | 225.42 | 225.21 | 221.13 | 217.03 | 0.3073 | 221.89 | 0.4 | 226.6 | 142.51 | 140.03 | 139.86 | 138.79 | 134.94 | 140.36 | 141.75 | 126.66 | 143.31
28/02/2025 | 01:30 | 497.65 | 502.75 | 505.81 | 506.48 | 505.93 | 503.6 | 504.41 | 494.99 | 491.09 | 479.26 | 495.89 | 483.19 | 224.97 | 226.1 | 225.21 | 216.56 | 214.44 | 0.3752 | 219.39 | 0.4 | 223.89 | 142.51 | 139.93 | 139.86 | 138.79 | 134.94 | 140.36 | 141.56 | 126.66 | 143.31
28/02/2025 | 02:00 | 501.54 | 504.79 | 504.18 | 506.48 | 505.93 | 503.6 | 504.41 | 494.99 | 491.09 | 479.26 | 495.89 | 483.19 | 224.99 | 225.05 | 225.6 | 216.56 | 214.44 | 0.3836 | 219.39 | 0.4 | 223.89 | 142.51 | 139.93 | 139.86 | 138.79 | 134.94 | 140.36 | 141.56 | 126.57 | 143.31
28/02/2025 | 02:30 | 500.01 | 501.12 | 502.39 | 506.48 | 505.93 | 503.6 | 504.41 | 494.99 | 491.09 | 479.26 | 495.89 | 483.19 | 227.28 | 224.93 | 225.71 | 218.82 | 216.75 | 0.3644 | 221.89 | 0.4 | 223.89 | 142.51 | 141.4 | 139.86 | 138.82 | 134.94 | 140.36 | 141.56 | 126.57 | 143.31
28/02/2025 | 03:00 | 503.79 | 506.74 | 508.64 | 506.48 | 505.93 | 509.23 | 504.41 | 494.99 | 491.12 | 479.26 | 495.89 | 478.93 | 227.28 | 226.37 | 227.74 | 218.82 | 216.75 | 0.3722 | 219.6 | 0.4 | 223.89 | 142.51 | 139.97 | 139.86 | 138.69 | 134.94 | 140.36 | 141.56 | 126.57 | 141.79
28/02/2025 | 03:30 | 503.79 | 506.74 | 506.86 | 506.48 | 511.06 | 509.23 | 504.41 | 499.99 | 491.12 | 479.26 | 495.89 | 484.08 | 227.28 | 226.13 | 227.74 | 218.82 | 216.75 | 0.3468 | 221.89 | 0.4 | 223.89 | 142.51 | 141.55 | 139.86 | 138.69 | 134.94 | 140.36 | 141.56 | 126.57 | 143.31
28/02/2025 | 04:00 | 503.79 | 511.15 | 511.48 | 511.95 | 511.06 | 509.23 | 504.41 | 499.99 | 491.12 | 479.26 | 495.89 | 484.08 | 222.04 | 226.6 | 227.74 | 221.19 | 216.75 | 0.3943 | 221.89 | 0.4 | 223.89 | 142.51 | 141.55 | 139.86 | 138.69 | 134.94 | 140.36 | 141.56 | 127.97 | 143.31
28/02/2025 | 04:30 | 503.21 | 510.73 | 510.01 | 511.95 | 511.06 | 509.23 | 504.41 | 499.99 | 491.12 | 479.26 | 495.89 | 484.08 | 224.31 | 226.15 | 227.74 | 221.19 | 216.75 | 0.3186 | 221.89 | 0.4 | 223.89 | 142.51 | 140.12 | 139.86 | 138.69 | 134.94 | 140.36 | 141.56 | 127.97 | 143.31
28/02/2025 | 05:00 | 503.42 | 506.05 | 510.01 | 511.95 | 511.06 | 509.23 | 504.4 | 499.99 | 491.12 | 479.26 | 495.89 | 484.08 | 224.31 | 226.15 | 227.74 | 221.19 | 216.75 | 0.3774 | 221.89 | 0.4 | 223.89 | 142.51 | 140.12 | 139.86 | 138.69 | 134.94 | 140.36 | 141.56 | 126.66 | 143.31
28/02/2025 | 05:30 | 497.65 | 506.05 | 503.97 | 511.95 | 511.06 | 509.23 | 509.45 | 499.99 | 491.12 | 479.26 | 495.89 | 484.08 | 221.9 | 226.54 | 225.6 | 221.19 | 216.75 | 0.3911 | 221.89 | 0.4 | 223.89 | 142.51 | 140.12 | 139.86 | 138.69 | 134.94 | 140.36 | 141.56 | 126.66 | 143.31
28/02/2025 | 06:00 | 497.39 | 506.05 | 503.29 | 511.95 | 511.06 | 509.23 | 504.21 | 499.99 | 491.12 | 479.26 | 495.89 | 484.08 | 221.9 | 223.49 | 225.6 | 218.95 | 216.75 | 0.3189 | 221.89 | 0.4 | 223.89 | 142.51 | 140.12 | 139.86 | 138.69 | 134.94 | 140.36 | 141.56 | 126.66 | 141.79
28/02/2025 | 06:30 | 501.12 | 506.05 | 507.07 | 511.95 | 511.06 | 509.23 | 504.21 | 499.99 | 491.12 | 479.26 | 495.89 | 484.08 | 223.34 | 224.93 | 225.6 | 221.39 | 216.75 | 0.4322 | 221.89 | 0.4 | 223.89 | 142.46 | 140.12 | 139.86 | 138.69 | 134.94 | 140.36 | 141.56 | 126.66 | 141.79
28/02/2025 | 07:00 | 501.95 | 506.05 | 507.17 | 511.95 | 511.06 | 509.23 | 509.87 | 499.99 | 491.12 | 479.26 | 495.89 | 484.08 | 223.34 | 224.21 | 225.6 | 219.11 | 215.56 | 0.3316 | 221.89 | 0.4 | 223.89 | 142.46 | 141.62 | 139.86 | 138.69 | 134.94 | 140.36 | 143.17 | 126.66 | 143.29
28/02/2025 | 07:30 | 496.92 | 500.59 | 505.86 | 505.98 | 505.7 | 509.23 | 510.06 | 499.99 | 496.34 | 484.19 | 500.96 | 488.93 | 222.79 | 223.38 | 222.95 | 216.91 | 213.25 | 0.3874 | 221.89 | 0.4 | 223.89 | 142.46 | 140.19 | 139.86 | 138.69 | 134.94 | 140.36 | 141.66 | 126.66 | 143.29
28/02/2025 | 08:00 | 498.91 | 505.69 | 505.75 | 500.8 | 500.6 | 503.83 | 510.06 | 499.99 | 496.34 | 484.19 | 500.96 | 488.93 | 221.05 | 225.24 | 224.84 | 216.91 | 213.25 | 0.355 | 221.89 | 0.4 | 223.89 | 142.46 | 140.19 | 139.86 | 138.69 | 134.94 | 140.36 | 141.66 | 125.3 | 143.29
28/02/2025 | 08:30 | 492.98 | 499.02 | 505.07 | 495.66 | 500.6 | 498.37 | 511.2 | 500.07 | 491.08 | 482.96 | 495.9 | 485.24 | 218.65 | 224.81 | 220.26 | 216.91 | 213.25 | 0.304 | 220.6 | 0.4 | 222.3 | 142.22 | 141.07 | 139.86 | 138.65 | 134.94 | 140.36 | 142.1 | 125.3 | 141.79
28/02/2025 | 09:00 | 508.09 | 510.68 | 511.53 | 495.66 | 500.6 | 500.13 | 505.66 | 500.07 | 491.08 | 482.96 | 495.9 | 485.24 | 222.23 | 225.48 | 225.25 | 216.91 | 213.25 | 0.2922 | 220.6 | 0.4 | 222.3 | 140.54 | 139.6 | 139.86 | 138.65 | 134.94 | 138.89 | 140.49 | 125.3 | 141.79
28/02/2025 | 09:30 | 505.36 | 503.17 | 501.13 | 495.66 | 500.6 | 500.13 | 505.66 | 495.04 | 491.08 | 482.96 | 495.9 | 485.24 | 219.94 | 223.6 | 222.21 | 216.91 | 213.25 | 0.3349 | 220.6 | 0.4 | 222.5 | 142.14 | 141.09 | 139.86 | 138.65 | 134.94 | 139.91 | 142.21 | 125.21 | 141.79
28/02/2025 | 10:00 | 508.88 | 505.95 | 502.71 | 495.66 | 500.6 | 500.13 | 506.13 | 500.59 | 491.08 | 484.5 | 500.87 | 485.24 | 222.37 | 225.15 | 222.18 | 217.2 | 213.25 | 0.3738 | 220.6 | 0.4 | 222.8 | 140.41 | 141.07 | 139.86 | 137.38 | 134.94 | 139.82 | 142.33 | 125.21 | 141.79
28/02/2025 | 10:30 | 503.27 | 500.8 | 502.71 | 495.66 | 500.6 | 500.13 | 506.13 | 495.54 | 491.08 | 479.47 | 500.87 | 485.24 | 220.1 | 222.61 | 219.92 | 217.2 | 213.25 | 0.3375 | 220.6 | 0.4 | 222.8 | 140.41 | 141.07 | 138.36 | 137.38 | 134.94 | 139.82 | 142.33 | 125.21 | 141.79
28/02/2025 | 11:00 | 496.13 | 498.7 | 495.04 | 495.66 | 495.4 | 497.23 | 506.13 | 495.54 | 491.08 | 479.47 | 495.86 | 480.34 | 218.64 | 222.34 | 217.77 | 217.2 | 213.25 | 0.3397 | 220.6 | 0.4 | 220 | 140.41 | 141.07 | 138.36 | 137.38 | 134.94 | 138.41 | 140.85 | 125.21 | 140.14
28/02/2025 | 11:30 | 490.62 | 494.71 | 494.88 | 495.66 | 500.4 | 497.23 | 506.13 | 500.62 | 491.08 | 479.47 | 495.86 | 480.34 | 218.24 | 222.34 | 220.08 | 0 | 213.25 | 0.3425 | 220.6 | 0.4 | 220 | 140.41 | 139.6 | 138.36 | 137.38 | 134.94 | 138.41 | 140.85 | 125.21 | 141.71
28/02/2025 | 12:00 | 495.24 | 494.82 | 494.46 | 495.66 | 500.4 | 497.23 | 506.13 | 500.62 | 491.08 | 479.47 | 495.86 | 485.82 | 222.38 | 223.3 | 219.97 | 0 | 213.25 | 0.4063 | 220.6 | 0.4 | 222.3 | 140.41 | 141.03 | 138.36 | 137.38 | 134.94 | 138.41 | 140.85 | 126.52 | 141.71
28/02/2025 | 12:30 | 495.24 | 494.82 | 497.82 | 495.66 | 500.4 | 497.23 | 506.13 | 500.62 | 491.08 | 479.47 | 495.86 | 485.82 | 222.38 | 222.01 | 219.92 | 0 | 213.25 | 0.3628 | 220.6 | 0.4 | 222.3 | 140.41 | 139.6 | 138.36 | 137.38 | 134.94 | 138.41 | 142.33 | 126.52 | 141.71
28/02/2025 | 13:00 | 495.24 | 499.75 | 498.45 | 495.66 | 500.4 | 502.3 | 511.22 | 500.62 | 491.08 | 479.47 | 495.86 | 485.82 | 222.38 | 224.34 | 222.16 | 0 | 215.66 | 0.3427 | 220.6 | 0.4 | 222.3 | 140.41 | 141.26 | 138.36 | 137.38 | 134.94 | 139.88 | 142.33 | 126.52 | 141.71
28/02/2025 | 13:30 | 500.28 | 499.75 | 498.45 | 500.86 | 505.41 | 502.3 | 511.22 | 505.95 | 497.33 | 484.97 | 500.83 | 490.69 | 224.65 | 225.18 | 222.16 | 0 | 215.66 | 0.3861 | 223.19 | 0.4 | 224.6 | 142.61 | 141.26 | 138.36 | 138.95 | 134.94 | 139.88 | 142.33 | 126.52 | 143.33
28/02/2025 | 14:00 | 500.28 | 499.75 | 498.45 | 500.86 | 505.41 | 502.3 | 511.22 | 505.95 | 497.33 | 484.97 | 500.83 | 490.69 | 224.65 | 225.18 | 222.16 | 0 | 215.66 | 0.3605 | 223.19 | 0.4 | 224.6 | 142.61 | 139.84 | 138.36 | 138.95 | 134.94 | 139.88 | 140.71 | 126.52 | 143.33
28/02/2025 | 14:30 | 494.87 | 494.71 | 498.45 | 495.7 | 499.81 | 502.3 | 511.22 | 505.95 | 497.33 | 484.97 | 500.83 | 485.76 | 224.65 | 222.73 | 219.87 | 0 | 213.44 | 0.3517 | 223.19 | 0.4 | 221.8 | 142.61 | 139.84 | 138.36 | 137.47 | 134.94 | 139.88 | 140.71 | 125.16 | 141.72
28/02/2025 | 15:00 | 494.87 | 494.71 | 496.56 | 495.7 | 499.81 | 502.3 | 511.22 | 505.95 | 492.25 | 484.97 | 500.83 | 485.76 | 224 | 222.73 | 219.74 | 0 | 213.44 | 0.3611 | 220.69 | 0.4 | 221.8 | 140.63 | 141.26 | 138.36 | 137.47 | 134.94 | 138.39 | 142.13 | 125.16 | 141.72
28/02/2025 | 15:30 | 494.87 | 494.55 | 496.56 | 495.7 | 499.81 | 502.3 | 506.09 | 500.84 | 492.25 | 479.77 | 500.83 | 485.76 | 223.33 | 222.73 | 219.74 | 0 | 213.44 | 0.3691 | 220.69 | 0.4 | 221.8 | 140.63 | 141.26 | 138.36 | 137.47 | 134.94 | 138.39 | 142.13 | 125.16 | 141.72
28/02/2025 | 16:00 | 494.87 | 494.55 | 496.56 | 495.7 | 499.11 | 502.3 | 506.09 | 500.84 | 486.95 | 479.77 | 495.2 | 479.52 | 223.52 | 222.02 | 219.74 | 0 | 213.44 | 0.3286 | 220.69 | 0.4 | 221.8 | 140.63 | 139.74 | 138.36 | 137.47 | 134.94 | 138.39 | 140.58 | 125.16 | 140.14
28/02/2025 | 16:30 | 498.44 | 496.76 | 501.34 | 500.94 | 504.19 | 502.3 | 514.78 | 505.96 | 492.35 | 479.76 | 495.88 | 484.48 | 225.41 | 223.97 | 221.99 | 0 | 213.44 | 0.3796 | 220.6 | 0.4 | 221.39 | 140.63 | 141.41 | 138.36 | 137.47 | 134.94 | 138.39 | 142.74 | 125.16 | 141.65
28/02/2025 | 17:00 | 504.79 | 504.06 | 499.35 | 508.1 | 511.49 | 509.46 | 518.82 | 506.75 | 497.41 | 481.54 | 500.98 | 489.69 | 223.1 | 222.75 | 221.65 | 219.59 | 216.62 | 0.4304 | 220.6 | 0.4 | 223.89 | 141.51 | 142.03 | 139.01 | 138.39 | 136.31 | 140.13 | 142.74 | 125.77 | 141.65
28/02/2025 | 17:30 | 510.14 | 504.06 | 504.91 | 502.83 | 506.11 | 506.16 | 512.66 | 501.58 | 492.27 | 481 | 500.98 | 484.76 | 225.34 | 222.75 | 221.65 | 219.59 | 216.62 | 0.3949 | 220.69 | 0.4 | 221.6 | 141.51 | 140.5 | 139.01 | 138.39 | 134.88 | 140.13 | 141.22 | 125.77 | 141.65
28/02/2025 | 18:00 | 520.63 | 513.83 | 509.22 | 502.83 | 506.11 | 506.16 | 512.66 | 501.58 | 492.27 | 481 | 495.36 | 484.76 | 226.04 | 226.86 | 226.2 | 219.59 | 216.62 | 0.3528 | 220.69 | 0.4 | 221.6 | 140.1 | 140.5 | 139.01 | 138.11 | 134.88 | 140.13 | 141.22 | 127.22 | 141.65
28/02/2025 | 18:30 | 520.63 | 513.83 | 509.22 | 508.21 | 513.32 | 509.1 | 512.66 | 501.58 | 487.23 | 475.28 | 495.36 | 479.4 | 223.74 | 226.98 | 226.2 | 221.83 | 218.85 | 0.2989 | 220.69 | 0.4 | 221.6 | 139.93 | 139.09 | 139.01 | 138 | 134.88 | 138.57 | 141.22 | 127.22 | 140.14
28/02/2025 | 19:00 | 509.61 | 508.26 | 509.22 | 508.21 | 508.13 | 508.49 | 512.66 | 501.58 | 487.23 | 475.28 | 495.36 | 479.4 | 219.01 | 224.32 | 223.88 | 221.83 | 218.85 | 0.4147 | 220.69 | 0.4 | 221.6 | 141.42 | 140.53 | 139.01 | 138 | 134.88 | 140 | 141.22 | 127.22 | 141.71
28/02/2025 | 19:30 | 503.63 | 502.59 | 502.55 | 508.21 | 508.13 | 506.51 | 512.66 | 501.58 | 487.23 | 475.28 | 495.36 | 479.4 | 221.4 | 222.01 | 223.88 | 221.04 | 217.68 | 0.3195 | 220.69 | 0.4 | 221.6 | 141.42 | 140.53 | 139.01 | 138 | 134.88 | 140 | 141.22 | 125.86 | 141.71
28/02/2025 | 20:00 | 503.63 | 502.59 | 502.55 | 508.21 | 508.13 | 507.1 | 512.66 | 501.58 | 492.17 | 475.28 | 495.36 | 479.4 | 223.66 | 222.01 | 221.58 | 221.04 | 217.68 | 0.3968 | 220.69 | 0.4 | 221.6 | 141.42 | 140.53 | 139.01 | 138 | 134.88 | 140 | 141.22 | 125.86 | 141.71
28/02/2025 | 20:30 | 508.88 | 502.59 | 502.55 | 508.21 | 508.13 | 507.1 | 512.66 | 501.58 | 492.17 | 480.36 | 495.36 | 479.4 | 226.05 | 222.01 | 223.83 | 221.04 | 217.68 | 0.2695 | 220.69 | 0.4 | 224 | 141.42 | 140.53 | 139.01 | 138 | 134.88 | 140 | 142.02 | 125.86 | 141.71
28/02/2025 | 21:00 | 514.75 | 507.73 | 502.55 | 502.92 | 508.13 | 507.1 | 512.66 | 501.58 | 492.17 | 480.36 | 495.36 | 479.4 | 226.05 | 224.31 | 223.83 | 218.72 | 217.68 | 0.4334 | 220.69 | 0.4 | 221.5 | 141.42 | 140.53 | 139.01 | 138 | 134.88 | 140 | 142.02 | 125.86 | 141.71
28/02/2025 | 21:30 | 514.75 | 507.73 | 502.55 | 502.92 | 508.13 | 507.1 | 512.66 | 501.58 | 492.17 | 480.36 | 495.36 | 479.4 | 224.3 | 224.32 | 225.43 | 218.72 | 217.68 | 0.3193 | 220.69 | 0.4 | 223.8 | 141.42 | 140.53 | 139.01 | 138 | 134.88 | 140 | 140.59 | 125.86 | 141.71
28/02/2025 | 22:00 | 520.1 | 513.72 | 502.55 | 502.92 | 508.13 | 507.1 | 512.66 | 501.58 | 492.17 | 480.36 | 495.36 | 484.24 | 226.56 | 224.32 | 225.43 | 218.72 | 217.68 | 0.45 | 220.69 | 0.4 | 223.8 | 141.42 | 140.53 | 139.01 | 138 | 134.88 | 140 | 142.01 | 125.86 | 141.71
28/02/2025 | 22:30 | 497.23 | 501.22 | 502.55 | 507.95 | 508.13 | 507.1 | 512.66 | 501.58 | 492.17 | 480.36 | 495.36 | 484.24 | 222.04 | 223.32 | 224 | 218.72 | 215.37 | 0.3733 | 220.69 | 0.4 | 223.8 | 141.42 | 140.53 | 139.01 | 138.2 | 134.88 | 140 | 142.01 | 125.86 | 141.71
28/02/2025 | 23:00 | 502.06 | 505.27 | 502.55 | 507.95 | 513.22 | 507.1 | 517.96 | 501.58 | 492.17 | 480.36 | 500.4 | 484.24 | 225.2 | 225.66 | 226.24 | 218.72 | 217.45 | 0.4465 | 223.1 | 0.4 | 226.5 | 143.26 | 141.75 | 139.01 | 139.59 | 134.88 | 140 | 142.01 | 125.86 | 143.31
28/02/2025 | 23:30 | 498.55 | 505.11 | 505.7 | 507.95 | 513.22 | 507.1 | 517.96 | 501.58 | 492.17 | 480.36 | 500.4 | 484.24 | 223.49 | 225.19 | 224.38 | 218.72 | 217.45 | 0.3614 | 223.1 | 0.4 | 226.5 | 143.26 | 141.63 | 139.01 | 139.59 | 134.88 | 140 | 142.61 | 124.51 | 143.31
01/03/2025 | 00:00 | 498.55 | 505.11 | 505.54 | 507.95 | 513.22 | 507.1 | 515.84 | 501.58 | 491.94 | 485.32 | 500.4 | 484.24 | 225.81 | 224.3 | 224.12 | 218.72 | 217.45 | 0.3374 | 220.6 | 0.4 | 226.5 | 143.26 | 140.72 | 139.01 | 139.59 | 134.88 | 140 | 142.57 | 124.51 | 143.31
MÁXIMO |  | 520.63 | 513.83 | 511.53 | 511.95 | 513.32 | 509.46 | 518.82 | 506.75 | 497.84 | 487.39 | 501.35 | 490.69 | 227.28 | 226.98 | 227.74 | 221.83 | 218.85 | 0.45 | 223.19 | 0.4 | 226.6 | 143.26 | 142.03 | 139.86 | 139.59 | 136.31 | 140.36 | 143.17 | 127.97 | 143.33
MÍNIMO |  | 490.62 | 494.55 | 494.46 | 495.66 | 495.4 | 497.23 | 504.21 | 494.99 | 486.95 | 475.28 | 495.2 | 478.93 | 218.24 | 222.01 | 217.77 | 0 | 213.25 | 0.2695 | 219.39 | 0.4 | 220 | 139.93 | 139.09 | 138.36 | 137.38 | 134.88 | 138.39 | 140.49 | 124.51 | 140.14
PROMEDIO |  | 502.1069 | 503.2862 | 503.0452 | 503.6087 | 505.9508 | 504.8875 | 509.7423 | 500.6338 | 492.1092 | 480.6429 | 497.4173 | 484.2094 | 223.3085 | 224.3029 | 223.6071 | 168.8831 | 215.5906 | 0.36262 | 221.1704 | 0.4 | 223.2279 | 141.714 | 140.5942 | 139.1881 | 138.2977 | 134.951 | 139.7967 | 141.6885 | 126.0752 | 142.2204
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 28 de Febrero del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
viernes, 28 de Febrero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 28 de Febrero del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:15:19 | 59.686 | 09:35:33 | 60.404
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:15:19 | 59.684 | 09:35:33 | 60.404
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:15:19 | 59.685 | 09:35:33 | 60.404
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:15:19 | 59.684 | 09:35:33 | 60.403
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4
Variaciones Frecuencia | 16:15:19 | 59.682 | 09:35:33 | 60.404
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:15:19 | 59.685 | 09:35:33 | 60.404
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:15:19 | 59.686 | 09:35:33 | 60.404
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:15:19 | 59.685 | 09:35:33 | 60.405

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 28 de Febrero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 28 de Febrero del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
28/02/2025 | 00:30 | 6773.86 | 6901.4789 | 1.884%
28/02/2025 | 01:00 | 6638.34 | 6766.7121 | 1.934%
28/02/2025 | 01:30 | 6505.55 | 6631.0038 | 1.928%
28/02/2025 | 02:00 | 6488.35 | 6551.4336 | 0.9723%
28/02/2025 | 02:30 | 6538.8 | 6504.2163 | -0.5289%
28/02/2025 | 03:00 | 6485.01 | 6480.5256 | -0.06915%
28/02/2025 | 03:30 | 6384.5 | 6469.7293 | 1.335%
28/02/2025 | 04:00 | 6369.95 | 6468.245 | 1.543%
28/02/2025 | 04:30 | 6311.82 | 6486.1696 | 2.762%
28/02/2025 | 05:00 | 6461.41 | 6533.6129 | 1.117%
28/02/2025 | 05:30 | 6475.94 | 6592.721 | 1.803%
28/02/2025 | 06:00 | 6499.39 | 6630.1978 | 2.013%
28/02/2025 | 06:30 | 6453.13 | 6553.7849 | 1.56%
28/02/2025 | 07:00 | 6523.45 | 6668.0251 | 2.216%
28/02/2025 | 07:30 | 6867.55 | 6973.2849 | 1.54%
28/02/2025 | 08:00 | 7060.6 | 7232.311 | 2.432%
28/02/2025 | 08:30 | 7406.52 | 7482.5086 | 1.026%
28/02/2025 | 09:00 | 7557.87 | 7682.4575 | 1.648%
28/02/2025 | 09:30 | 7789.35 | 7871.3558 | 1.053%
28/02/2025 | 10:00 | 7766.11 | 8016.5121 | 3.224%
28/02/2025 | 10:30 | 7978.13 | 8108.522 | 1.634%
28/02/2025 | 11:00 | 8016.17 | 8186.7989 | 2.129%
28/02/2025 | 11:30 | 8098.05 | 8237.3517 | 1.72%
28/02/2025 | 12:00 | 7970.02 | 8252.1911 | 3.54%
28/02/2025 | 12:30 | 8086.9 | 8203.5059 | 1.442%
28/02/2025 | 13:00 | 7978.93 | 8155.6029 | 2.214%
28/02/2025 | 13:30 | 7912.16 | 8077.6373 | 2.091%
28/02/2025 | 14:00 | 7972.14 | 8091.8952 | 1.502%
28/02/2025 | 14:30 | 8151.81 | 8195.5187 | 0.5362%
28/02/2025 | 15:00 | 8141.51 | 8219.1153 | 0.9532%
28/02/2025 | 15:30 | 8043.05 | 8210.6172 | 2.083%
28/02/2025 | 16:00 | 8151.7 | 8167.155 | 0.1896%
28/02/2025 | 16:30 | 8037.56 | 8078.7466 | 0.5124%
28/02/2025 | 17:00 | 7735.13 | 7922.3817 | 2.421%
28/02/2025 | 17:30 | 7593.52 | 7702.0374 | 1.429%
28/02/2025 | 18:00 | 7605.93 | 7541.5135 | -0.8469%
28/02/2025 | 18:30 | 7554.18 | 7535.969 | -0.2411%
28/02/2025 | 19:00 | 7781.44 | 7772.364 | -0.1166%
28/02/2025 | 19:30 | 7837.16 | 7852.147 | 0.1912%
28/02/2025 | 20:00 | 7835.46 | 7846.5784 | 0.1419%
28/02/2025 | 20:30 | 7828.65 | 7841.5298 | 0.1645%
28/02/2025 | 21:00 | 7747.87 | 7805.476 | 0.7435%
28/02/2025 | 21:30 | 7709.2 | 7767.9022 | 0.7615%
28/02/2025 | 22:00 | 7589.09 | 7699.199 | 1.451%
28/02/2025 | 22:30 | 7598.66 | 7596.5995 | -0.02712%
28/02/2025 | 23:00 | 7381.09 | 7448.271 | 0.9102%
28/02/2025 | 23:30 | 7235.96 | 7241.0464 | 0.07029%
01/03/2025 | 00:00 | 7023.64 | 6992.4832 | -0.4436%

## DESVIACIÓN
viernes, 28 de Febrero del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
28/02/2025 | 00:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 647.43 | 646.7979 | 646.7979 | 0.63211 | 216.06 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.5268 | 61.5268 | -1.4268 | 0 | 0 | 231.1063 | -231.1063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 105.7 | 116.6667 | 111.1111 | -5.4111 | 105.8 | 116.6667 | 111.1111 | -5.3111 | 105.7 | 116.6667 | 111.1111 | -5.4111 | 207.4 | 175 | 166.6667 | 40.7333 | 201.8 | 159.4766 | 119.6582 | 82.1418 | 107.4 | 79.7383 | 59.8291 | 47.5709 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.9 | 7.4505 | 7.4505 | 0.44953 | 2.1 | 4.0897 | 4.0897 | -1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.7645 | 6.7645 | -0.51451 |  |  |  | 0 | 141.92 | 143 | 143 | -1.08 | 6.1 | 8.913 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 302.1 | 458.878 | 458.878 | -156.7781 | 82.1 | 81.1737 | 81.1737 | 0.92625 | 149.1 | 148.6263 | 148.6263 | 0.47366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 159.5 | 162.3291 | 133.3333 | 26.1667 | 159.5 | 162.3291 | 133.3333 | 26.1667 | 171 | 162.3291 | 133.3333 | 37.6667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.8 | 30.294 | 30.294 | 5.506 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 93.8 | 95.918 | 87.3477 | 6.4523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 87.7354 | 87.7354 | -0.73541 | 168.7 | 175.1556 | 171.9542 | -3.2542 | 160.7 | 175.1556 | 171.9542 | -11.2542 | 200 | 175.1556 | 171.9542 | 28.0458 | 259 | 262.7333 | 257.9314 | 1.0687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1106 | 16.4103 | 97.8897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 267.9 | 271.122 | 227.8574 | 40.0426 | 92.9 | 133.68 | 133.68 | -40.78 | 57.8 | 67.4615 | 67.4615 | -9.6615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 30 | -30 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35.38 | 35.38 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 17.0732 | 17.0732 | 1.5268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 4.559 | 4.559 | 2.841 | 21.8 | 12.53 | 12.53 | 9.27 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.051 | 3.051 | -0.751 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.4 | 12.1951 | 12.1951 | 0.20488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 11 | 11 | -11 | 5.5 | 13 | 13 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 14.54 | 14.54 | 18.36 | 48.7 | 13.04 | 13.04 | 35.66 | 0.9 | 1.04 | 1.04 | -0.14 | 1.3 | 0.73 | 0.73 | 0.57 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 15.2 | 16 | 16 | -0.8 | 9.8 | 13 | 13 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 35 | 35 | 1 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7 | 6.41 | 6.41 | 0.59
28/02/2025 | 01:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 645.21 | 646.7979 | 646.7979 | -1.5879 | 215.73 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 61.5268 | 61.5268 | -1.9268 | 0 | 0 | 231.1063 | -231.1063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 111.1111 | -5.5111 | 105.4 | 116.6667 | 111.1111 | -5.7111 | 105.9 | 116.6667 | 111.1111 | -5.2111 | 207.6 | 175 | 166.6667 | 40.9333 | 196.9 | 156.6466 | 119.6582 | 77.2418 | 106.6 | 78.3233 | 59.8291 | 46.7709 | 557.6 | 568.2985 | 568.2985 | -10.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.4 | 7.4505 | 7.4505 | -0.05047 | 2.1 | 4.0897 | 4.0897 | -1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.7645 | 6.7645 | -0.46451 |  |  |  | 0 | 143.05 | 143 | 143 | 0.05 | 6.35 | 8.913 | 8.913 | -2.563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 359.7 | 458.878 | 458.878 | -99.178 | 82.1 | 81.1737 | 81.1737 | 0.92625 | 131.7 | 148.6263 | 148.6263 | -16.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 123.2 | 133.3333 | 133.3333 | -10.1333 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 34.5 | 30.294 | 30.294 | 4.206 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 93.3 | 85.4826 | 87.3479 | 5.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 87.7354 | 87.7354 | -0.63541 | 169.2 | 175.2667 | 132.5158 | 36.6842 | 161.1 | 175.2667 | 132.5158 | 28.5842 | 200 | 175.2667 | 132.5158 | 67.4842 | 258.6 | 262.9 | 198.7737 | 59.8263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 114.1106 | 16.4103 | 97.0897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 208.2 | 271.122 | 227.8574 | -19.6574 | 105.6 | 133.68 | 133.68 | -28.08 | 57.8 | 67.4615 | 67.4615 | -9.6615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 105 | -105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 14.152 | 14.152 | 39.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0.603 | -0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 18.7 | 17.0732 | 17.0732 | 1.6268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6.467 | 6.467 | 0.733 | 17.8 | 12.825 | 12.825 | 4.975 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.051 | 3.051 | -0.751 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 5.696 | 5.696 | -5.696 | 6 | 11.739 | 11.739 | -5.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 14.54 | 14.54 | 9.86 | 40.9 | 13.04 | 13.04 | 27.86 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.1 | 0.73 | 0.73 | 0.37 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.913 | 0.913 | -0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 10.6 | 15.614 | 15.614 | -5.014 | 8.8 | 6.026 | 6.026 | 2.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 35 | 35 | 0.9 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.9 | 6.41 | 6.41 | 0.49
28/02/2025 | 01:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 648.91 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1121 | 216.6 | 211.4413 | 211.4413 | 5.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 61.5268 | 61.5268 | -1.1268 | 0 | 0 | 231.1063 | -231.1063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 111.1111 | -5.3111 | 105.6 | 116.6667 | 111.1111 | -5.5111 | 105.8 | 116.6667 | 111.1111 | -5.3111 | 206.9 | 175 | 166.6667 | 40.2333 | 108.8 | 119.6581 | 119.6582 | -10.8582 | 71.2 | 59.8291 | 59.8291 | 11.3709 | 561.7 | 568.2985 | 568.2985 | -6.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7.7 | 7.4505 | 7.4505 | 0.24953 | 2.2 | 4.0897 | 4.0897 | -1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 6.7645 | 6.7645 | -0.49451 |  |  |  | 0 | 142.67 | 143 | 143 | -0.33 | 6.3 | 8.913 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.8 | 458.878 | 458.878 | -9.078 | 82.1 | 81.1737 | 81.1737 | 0.92625 | 145.9 | 148.6263 | 148.6263 | -2.7263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 126.2 | 133.3333 | 133.3333 | -7.1333 | 126.4 | 133.3333 | 133.3333 | -6.9333 | 153.4 | 133.3333 | 133.3333 | 20.0667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 34.6 | 30.294 | 30.294 | 4.306 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 76.8 | 85.4826 | 87.3476 | -10.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 87.7354 | 87.7354 | -0.53541 | 124.6 | 158.0826 | 103.1393 | 21.4607 | 124.2 | 158.0826 | 103.1393 | 21.0606 | 156.1 | 158.0826 | 103.1393 | 52.9607 | 223.8 | 237.1239 | 154.709 | 69.091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 16.4103 | 97.6897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 259.8 | 271.122 | 227.8574 | 31.9426 | 128.2 | 133.68 | 133.68 | -5.48 | 57.8 | 67.4615 | 67.4615 | -9.6615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 105 | -105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 14.943 | 14.943 | 19.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0.607 | -0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.0732 | 17.0732 | 1.6268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 6.222 | 6.222 | -2.522 | 12.3 | 11.708 | 11.708 | 0.592 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.051 | 3.051 | 0.249 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 5.835 | 5.835 | -5.835 | 7.8 | 11.333 | 11.333 | -3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 14.54 | 14.54 | 8.86 | 37.5 | 13.04 | 13.04 | 24.46 | 0.3 | 1.04 | 1.04 | -0.74 | 0.8 | 0.73 | 0.73 | 0.07 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.89 | 0.89 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 10.1 | 13.345 | 13.345 | -3.245 | 3.7 | 5.638 | 5.638 | -1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 35 | 35 | 1 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.7 | 13 | 13 | -1.3 | 8.1 | 6.41 | 6.41 | 1.69
28/02/2025 | 02:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 642.13 | 646.7979 | 646.7979 | -4.6679 | 214.91 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 61.5268 | 61.5268 | -2.2268 | 44.1 | 0 | 231.1063 | -187.0063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 104.7 | 116.6667 | 111.1111 | -6.4111 | 104.9 | 116.6667 | 111.1111 | -6.2111 | 104.8 | 116.6667 | 111.1111 | -6.3111 | 213.1 | 175 | 166.6667 | 46.4333 | 109.1 | 119.6581 | 119.6582 | -10.5582 | 67.7 | 59.8291 | 59.8291 | 7.8709 | 553.1 | 568.2985 | 568.2985 | -15.1985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7 | 7.4505 | 7.4505 | -0.45047 | 1.9 | 4.0897 | 4.0897 | -2.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 6.7645 | 6.7645 | -0.50451 |  |  |  | 0 | 143.62 | 143 | 143 | 0.62 | 6.13 | 8.913 | 8.913 | -2.783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 439.3 | 458.878 | 458.878 | -19.5781 | 82.1 | 81.1737 | 81.1737 | 0.92625 | 144.2 | 148.6263 | 148.6263 | -4.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 119.4 | 133.3333 | 133.3333 | -13.9333 | 119.6 | 133.3333 | 133.3333 | -13.7333 | 155.2 | 133.3333 | 133.3333 | 21.8667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 34.3 | 30.294 | 30.294 | 4.006 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 75.9 | 85.4826 | 87.3483 | -11.4483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 87.7354 | 87.7354 | -1.5354 | 128.9 | 143.4718 | 86.0605 | 42.8395 | 128.7 | 143.4718 | 86.0605 | 42.6395 | 128.7 | 143.4718 | 86.0605 | 42.6395 | 214.6 | 215.2076 | 129.0907 | 85.5093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 114.1106 | 16.4103 | 96.9897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 255.2 | 271.122 | 227.8574 | 27.3426 | 125.8 | 133.68 | 133.68 | -7.88 | 56.9 | 67.4615 | 67.4615 | -10.5615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 105 | -105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 15.954 | 15.954 | 36.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0.608 | -0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.0732 | 17.0732 | 1.6268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5.962 | 5.962 | 2.138 | 15.1 | 10.372 | 10.372 | 4.728 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.21219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 5.821 | 5.821 | -5.821 | 6.3 | 11.163 | 11.163 | -4.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8.54 | 14.54 | 6.36 | 40.6 | 8.04 | 13.04 | 27.56 | 0.5 | 1.04 | 1.04 | -0.54 | 0.5 | 0.73 | 0.73 | -0.23 | 17.2 | 19.5122 | 19.5122 | -2.3122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.833 | 0.833 | -0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 9.1 | 12.314 | 12.314 | -3.214 | 5.9 | 4.778 | 4.778 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 35 | 35 | 1.1 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.2 | 13 | 13 | -1.8 | 7.7 | 6.41 | 6.41 | 1.29
28/02/2025 | 02:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 649.55 | 646.7979 | 646.7979 | 2.7521 | 216.86 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.5268 | 61.5268 | -1.4268 | 45.1 | 103.6351 | 231.1063 | -186.0063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 121.8255 | -16.2255 | 106 | 116.6667 | 121.8255 | -15.8255 | 105.8 | 116.6667 | 121.8255 | -16.0255 | 207.6 | 175 | 182.7383 | 24.8617 | 109.9 | 119.6582 | 119.6581 | -9.7581 | 67.1 | 59.8291 | 59.8291 | 7.2709 | 563.4 | 568.2985 | 568.2985 | -4.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 7.5 | 7.4505 | 7.4505 | 0.04953 | 2.2 | 4.0897 | 4.0897 | -1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 6.7645 | 6.7645 | -0.50451 |  |  |  | 0 | 141.9 | 143 | 143 | -1.1 | 6.23 | 8.913 | 8.913 | -2.683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 158.9 | 221.2552 | 221.2552 | -62.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.1 | 458.878 | 458.878 | 6.2219 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 16.9 | 19.2858 | 19.2858 | -2.3859 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 152.9 | 177.0128 | 133.3333 | 19.5667 | 153.2 | 177.0128 | 133.3333 | 19.8667 | 165 | 177.0128 | 133.3333 | 31.6667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 34.5 | 30.294 | 30.294 | 4.206 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 76.7 | 85.4826 | 85.4826 | -8.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 87.7354 | 87.7354 | -0.73541 | 103.6 | 74.7126 | 70.2222 | 33.3778 | 103.5 | 74.7126 | 70.2222 | 33.2778 | 104.2 | 74.7126 | 70.2222 | 33.9778 | 199.8 | 112.069 | 105.3333 | 94.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 16.4103 | 97.7897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 269.3 | 271.122 | 208.5922 | 60.7078 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 57.8 | 67.4615 | 67.4615 | -9.6615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105 | -105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 16.837 | 16.837 | 61.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0.553 | -0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 18.7 | 17.0732 | 17.0732 | 1.6268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 5.776 | 5.776 | 11.124 | 40.6 | 9.81 | 9.81 | 30.79 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.051 | 3.051 | 0.149 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 5.333 | 5.333 | -5.333 | 5 | 11.356 | 11.356 | -6.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.54 | 14.54 | 1.46 | 34.6 | 3.04 | 13.04 | 21.56 | 0.1 | 1.04 | 1.04 | -0.94 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 18 | 19 | 19.5122 | -1.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.3 | 0.765 | 0.765 | -0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 12.2 | 10.853 | 10.853 | 1.347 | 11.3 | 3.794 | 3.794 | 7.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.9 | 13 | 13 | -1.1 | 6.4 | 6.41 | 6.41 | -0.01
28/02/2025 | 03:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 651.08 | 646.7979 | 646.7979 | 4.2821 | 217.04 | 211.4413 | 211.4413 | 5.5987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.5268 | 61.5268 | -1.6268 | 122 | 155.4527 | 231.1063 | -109.1063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 118.4059 | -12.2059 | 105.9 | 116.6667 | 118.4059 | -12.5059 | 106.2 | 116.6667 | 118.4059 | -12.2059 | 207.7 | 175 | 177.6088 | 30.0912 | 109.5 | 119.6581 | 119.6581 | -10.1581 | 67.1 | 59.8291 | 59.8291 | 7.2709 | 563.5 | 568.2985 | 568.2985 | -4.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.6 | 7.4505 | 7.4505 | 0.14953 | 2.2 | 4.0897 | 4.0897 | -1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.7645 | 6.7645 | -0.56451 |  |  |  | 0 | 143.55 | 143 | 143 | 0.55 | 6.24 | 8.913 | 8.913 | -2.673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 141.6 | 221.2552 | 221.2552 | -79.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.4 | 458.878 | 458.878 | 8.522 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 149.5 | 148.6263 | 148.6263 | 0.87366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 129.1 | 168.6343 | 133.3333 | -4.2333 | 129.6 | 168.6343 | 133.3333 | -3.7333 | 154.6 | 168.6343 | 133.3333 | 21.2667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35 | 30.294 | 30.294 | 4.706 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 77.1 | 85.4826 | 85.4826 | -8.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 87.7354 | 87.7354 | -0.53541 | 91.4 | 70.2222 | 70.2222 | 21.1778 | 91.3 | 70.2222 | 70.2222 | 21.0778 | 91.5 | 70.2222 | 70.2222 | 21.2778 | 188.6 | 105.3333 | 105.3333 | 83.2666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1106 | 16.4103 | 97.8897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 248.2 | 271.122 | 203.0229 | 45.1771 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 58.2 | 67.4615 | 67.4615 | -9.2615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105 | -105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 17.677 | 17.677 | 57.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.0732 | 17.0732 | 1.6268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 5.614 | 5.614 | 14.986 | 41.4 | 9.505 | 9.505 | 31.895 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4.687 | 4.687 | -4.687 | 2.3 | 11.671 | 11.671 | -9.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 4.54 | 14.54 | -1.34 | 32.8 | 3.04 | 13.04 | 19.76 | 0.1 | 1.04 | 1.04 | -0.94 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 17.8 | 19 | 19.5122 | -1.7122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.694 | 0.694 | -0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 13.5 | 9.248 | 9.248 | 4.252 | 13 | 2.768 | 2.768 | 10.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 35 | 35 | 1 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7 | 6.41 | 6.41 | 0.59
28/02/2025 | 03:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 643.12 | 646.7979 | 646.7979 | -3.6779 | 214.08 | 211.4413 | 211.4413 | 2.6387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 61.5268 | 61.5268 | -1.7268 | 186.8 | 231.1063 | 231.1063 | -44.3063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 105.7 | 116.6667 | 111.1111 | -5.4111 | 106.1 | 116.6667 | 111.1111 | -5.0111 | 105.6 | 116.6667 | 111.1111 | -5.5111 | 207.4 | 175 | 166.6667 | 40.7333 | 108.7 | 119.6582 | 119.6582 | -10.9582 | 67.4 | 59.8291 | 59.8291 | 7.5709 | 551.5 | 568.2985 | 568.2985 | -16.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 6.9 | 7.4505 | 7.4505 | -0.55047 | 2 | 4.0897 | 4.0897 | -2.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 6.7645 | 6.7645 | -0.52451 |  |  |  | 0 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 6.26 | 8.913 | 8.913 | -2.653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 425 | 458.878 | 458.878 | -33.8781 | 82.1 | 81.1737 | 81.1737 | 0.92625 | 137.4 | 148.6263 | 148.6263 | -11.2263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 123.3 | 133.3333 | 133.3333 | -10.0333 | 123.1 | 133.3333 | 133.3333 | -10.2333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 36.4 | 30.294 | 30.294 | 6.106 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 75.8 | 85.4826 | 85.4959 | -9.6959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 78.7 | 76.7425 | 71.6223 | 7.0777 | 78.6 | 76.7425 | 71.6223 | 6.9777 | 78.4 | 76.7425 | 71.6223 | 6.7777 | 163.2 | 115.1137 | 107.4334 | 55.7666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 114.1106 | 16.4103 | 96.6897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 224.2 | 271.122 | 227.8574 | -3.6574 | 114.1 | 133.68 | 133.68 | -19.58 | 57.4 | 67.4615 | 67.4615 | -10.0615 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105 | -105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 18.627 | 18.627 | 44.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.442 | 0.442 | -0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.3 | 19.5122 | 19.5122 | -1.2122 | 18.7 | 17.0732 | 17.0732 | 1.6268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 5.804 | 5.804 | 15.396 | 37.5 | 9.975 | 9.975 | 27.525 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.21219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4.403 | 4.403 | -4.403 | 1.5 | 11.731 | 11.731 | -10.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.27 | 10.27 | 1.73 | 28.3 | 0.45 | 9.45 | 18.85 | 0.1 | 0.64 | 0.64 | -0.54 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 16.9 | 19 | 19.5122 | -2.6122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.7 | 0.626 | 0.626 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 7.5 | 7.583 | 7.583 | -0.083 | 11.4 | 2.334 | 2.334 | 9.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 35 | 35 | 1.1 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.2 | 13 | 13 | -1.8 | 6.9 | 6.41 | 6.41 | 0.49
28/02/2025 | 04:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 646.45 | 646.7979 | 646.7979 | -0.34789 | 215.74 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 61.5268 | 61.5268 | 28.3732 | 187.5 | 231.1063 | 231.1063 | -43.6063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 111.1111 | -4.9111 | 105.2 | 116.6667 | 111.1111 | -5.9111 | 106 | 116.6667 | 111.1111 | -5.1111 | 207.6 | 175 | 166.6667 | 40.9333 | 109.2 | 119.6582 | 119.6582 | -10.4582 | 67.9 | 59.8291 | 59.8291 | 8.0709 | 558 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.1 | 7.4505 | 7.4505 | -0.35047 | 2 | 4.0897 | 4.0897 | -2.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 6.7645 | 6.7645 | -0.58451 |  |  |  | 0 | 142.75 | 143 | 143 | -0.25 | 6.23 | 8.913 | 8.913 | -2.683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 221.6 | 221.5563 | 221.5563 | 0.04375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390 | 458.878 | 458.878 | -68.8781 | 82.1 | 81.1737 | 81.1737 | 0.92625 | 126.5 | 148.6263 | 148.6263 | -22.1263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 122.9 | 133.3333 | 133.3333 | -10.4333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.6 | 30.294 | 30.294 | 5.306 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 76.2 | 85.4826 | 85.4923 | -9.2923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 78.2 | 76.4502 | 71.3332 | 6.8668 | 78.1 | 76.4502 | 71.3332 | 6.7668 | 78.1 | 76.4502 | 71.3332 | 6.7668 | 164.7 | 114.6753 | 106.9998 | 57.7002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 114.1106 | 16.4103 | 97.0897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 180.6 | 271.122 | 227.8574 | -47.2574 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 57.5 | 67.4615 | 67.4615 | -9.9615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105 | -105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 19.613 | 19.613 | 43.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.417 | 0.417 | -0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 17.0732 | 17.0732 | 1.5268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 6.11 | 6.11 | 18.49 | 34.4 | 10.705 | 10.705 | 23.695 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4.24 | 4.24 | -4.24 | 2.9 | 11.706 | 11.706 | -8.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.27 | 10.27 | 4.23 | 28.9 | 0.45 | 9.45 | 19.45 | 0.4 | 0.64 | 0.64 | -0.24 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 6.5 | 19 | 19.5122 | -13.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.4 | 0.559 | 0.559 | -0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 16.8 | 5.898 | 5.898 | 10.902 | 16.2 | 2.097 | 2.097 | 14.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 35 | 35 | 1.5 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.3 | 6.41 | 6.41 | 0.89
28/02/2025 | 04:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 644.56 | 646.7979 | 646.7979 | -2.2379 | 215.73 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.5219 | 61.5219 | -1.622 | 218.4 | 231.1063 | 231.1063 | -12.7063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 111.1111 | -5.1111 | 105.9 | 116.6667 | 111.1111 | -5.2111 | 105.9 | 116.6667 | 111.1111 | -5.2111 | 208.3 | 175 | 166.6667 | 41.6333 | 109.6 | 119.6582 | 119.6582 | -10.0582 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 556 | 568.2985 | 568.2985 | -12.2985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.3 | 7.4505 | 7.4505 | -0.15047 | 2.1 | 4.0897 | 4.0897 | -1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 6.7645 | 6.7645 | -0.48451 |  |  |  | 0 | 142.82 | 143 | 143 | -0.18 | 6.23 | 8.913 | 8.913 | -2.683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390.2 | 458.878 | 458.878 | -68.678 | 78.5 | 81.1737 | 81.1737 | -2.6738 | 130.1 | 148.6263 | 148.6263 | -18.5263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 | 123.3 | 133.3333 | 133.3333 | -10.0333 | 122.6 | 133.3333 | 133.3333 | -10.7333 | 152.8 | 133.3333 | 133.3333 | 19.4667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.3 | 30.294 | 30.294 | 5.006 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 76.4 | 85.4826 | 86.1564 | -9.7564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 87.7354 | 87.7354 | -0.93541 | 61.3 | 80.139 | 77.4211 | -16.1211 | 61.2 | 80.139 | 77.4211 | -16.2211 | 61.6 | 80.139 | 77.4211 | -15.8211 | 136 | 120.2085 | 116.1316 | 19.8684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 114.1106 | 16.4103 | 96.6897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 184.7 | 271.122 | 227.8574 | -43.1574 | 102.5 | 133.68 | 133.68 | -31.18 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105 | -105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 20.837 | 20.837 | 60.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.421 | 0.421 | -0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 18.6 | 17.0732 | 17.0732 | 1.5268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 6.17 | 6.17 | 13.13 | 54.4 | 10.709 | 10.709 | 43.691 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4.127 | 4.127 | -4.127 | 3.4 | 11.377 | 11.377 | -7.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.24 | 4.24 | 11.46 | 38.4 | 0.07 | 4.07 | 34.33 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.06 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0 | 19 | 19.5122 | -19.5122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.3 | 0.532 | 0.532 | -0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 21.1 | 5.808 | 5.808 | 15.292 | 22.1 | 3.264 | 3.264 | 18.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.2 | 13 | 13 | -1.8 | 6 | 6.41 | 6.41 | -0.41
28/02/2025 | 05:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 650.02 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2221 | 217.4 | 211.4413 | 211.4413 | 5.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.5219 | 61.5219 | -0.62195 | 217.6 | 231.1063 | 231.1063 | -13.5063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 207.2 | 175 | 175 | 32.2 | 108 | 119.6582 | 119.6582 | -11.6582 | 68.6 | 59.8291 | 59.8291 | 8.7709 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 7.8 | 7.4505 | 7.4505 | 0.34953 | 2.2 | 4.0897 | 4.0897 | -1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 6.7645 | 6.7645 | -0.49451 |  |  |  | 0 | 142.71 | 143 | 143 | -0.29 | 6.41 | 8.913 | 8.913 | -2.503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 396 | 458.878 | 458.878 | -62.8781 | 47.8 | 81.1737 | 81.1737 | -33.3738 | 140.7 | 148.6263 | 148.6263 | -7.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 125.8 | 133.3333 | 133.3333 | -7.5333 | 125.4 | 133.3333 | 133.3333 | -7.9333 | 152.5 | 133.3333 | 133.3333 | 19.1667 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 36.3 | 30.294 | 30.294 | 6.006 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 77.4 | 85.4826 | 87.1065 | -9.7065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 87.7354 | 87.7354 | -0.13541 | 60.8 | 83.195 | 72.0062 | -11.2062 | 60.6 | 83.195 | 72.0062 | -11.4062 | 60.5 | 83.195 | 72.0062 | -11.5062 | 135.7 | 124.7924 | 108.0092 | 27.6908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 16.4103 | 97.6897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 249.5 | 271.122 | 271.1218 | -21.6218 | 117.6 | 133.68 | 133.68 | -16.08 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 105 | -105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 22.141 | 22.141 | 63.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.435 | -0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 18.5 | 17.0732 | 17.0732 | 1.4268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.148 | 6.148 | 20.852 | 64.5 | 10.471 | 10.471 | 54.029 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4.032 | 4.032 | -4.032 | 5.1 | 10.948 | 10.948 | -5.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.24 | 4.24 | 11.56 | 46 | 0.07 | 4.07 | 41.93 | 0.5 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 | 19 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.518 | 0.518 | -0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 29.3 | 6.248 | 6.248 | 23.052 | 37.4 | 4.9 | 4.9 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.8 | 13 | 13 | -1.2 | 6.8 | 6.41 | 6.41 | 0.39
28/02/2025 | 05:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 650.14 | 646.7979 | 646.7979 | 3.3421 | 217.84 | 211.4413 | 211.4413 | 6.3987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.5219 | 61.5219 | -1.222 | 222 | 231.1063 | 231.1063 | -9.1063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 | 109.4 | 119.6582 | 119.6582 | -10.2582 | 68.4 | 59.8291 | 59.8291 | 8.5709 | 561 | 568.2985 | 568.2985 | -7.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 8 | 7.4505 | 7.4505 | 0.54953 | 2.3 | 4.0897 | 4.0897 | -1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 6.7645 | 6.7645 | -0.47451 |  |  |  | 0 | 143.37 | 143 | 143 | 0.37 | 6.3 | 8.913 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399.3 | 458.878 | 458.878 | -59.578 | 51 | 81.1737 | 81.1737 | -30.1737 | 134.2 | 148.6263 | 148.6263 | -14.4263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 94.1 | 87.6576 | 87.6576 | 6.4424 | 124.4 | 133.3333 | 133.3333 | -8.9333 | 124.6 | 133.3333 | 133.3333 | -8.7333 | 152.8 | 133.3333 | 133.3333 | 19.4667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.3 | 30.294 | 30.294 | 5.006 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 77.3 | 85.4826 | 91.2294 | -13.9294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 87.7354 | 87.7354 | -0.53541 | 61.9 | 105.8984 | 84.8766 | -22.9766 | 61.7 | 105.8984 | 84.8766 | -23.1766 | 62.1 | 105.8984 | 84.8766 | -22.7767 | 134 | 158.8477 | 127.315 | 6.685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 16.4103 | 97.7897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 198.4 | 271.122 | 271.1218 | -72.7218 | 107.5 | 133.68 | 133.68 | -26.18 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 105 | -105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 22.841 | 22.841 | 47.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0.418 | -0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 17.0732 | 17.0732 | 1.5268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 6.075 | 6.075 | 18.725 | 62.5 | 10.423 | 10.423 | 52.077 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0.014 | 0.014 | -0.014 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.192 | 3.192 | -3.192 | 6.4 | 10.229 | 10.229 | -3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.28 | 2.28 | 22.52 | 51.6 | 0.15 | 2.15 | 49.45 | 0.4 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 | 19 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 66.6 | 7.04 | 7.04 | 59.56 | 71.1 | 6.067 | 6.067 | 65.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.3 | 13 | 13 | -1.7 | 7.2 | 6.41 | 6.41 | 0.79
28/02/2025 | 06:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 653.75 | 646.7979 | 646.7979 | 6.9521 | 218.23 | 211.4413 | 211.4413 | 6.7887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.5219 | 61.5219 | -1.222 | 221.5 | 231.1063 | 231.1063 | -9.6063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 208.7 | 175 | 175 | 33.7 | 109.4 | 119.6582 | 119.6582 | -10.2582 | 68.8 | 59.8291 | 59.8291 | 8.9709 | 566.9 | 568.2985 | 568.2985 | -1.3985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 8 | 7.4505 | 7.4505 | 0.54953 | 2.3 | 4.0897 | 4.0897 | -1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 6.7645 | 6.7645 | -0.48451 |  |  |  | 0 | 143.29 | 143 | 143 | 0.29 | 6.34 | 8.913 | 8.913 | -2.573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.3 | 458.878 | 458.878 | -10.578 | 51 | 81.1737 | 81.1737 | -30.1737 | 150.8 | 148.6263 | 148.6263 | 2.1737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.2195 | 19.2195 | 0.48049 | 94.7 | 87.6576 | 87.6576 | 7.0424 | 124.2 | 133.3333 | 133.3333 | -9.1333 | 125 | 133.3333 | 133.3333 | -8.3333 | 153.4 | 133.3333 | 133.3333 | 20.0667 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.2 | 30.294 | 30.294 | 4.906 | 175.6 | 171.5419 | 171.5419 | 4.0582 | 78 | 85.4826 | 92.3388 | -14.3388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 87.7354 | 87.7354 | -0.13541 | 61.8 | 117.6427 | 89.7932 | -27.9932 | 62 | 117.6427 | 89.7932 | -27.7932 | 61.5 | 117.6427 | 89.7932 | -28.2932 | 135 | 176.4641 | 134.6898 | 0.31024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 114.1106 | 16.4103 | 98.0897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 249.1 | 271.122 | 271.1218 | -22.0218 | 125.9 | 133.68 | 133.68 | -7.78 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 105 | -105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.339 | 23.339 | -23.339 | 0 | 1.8 | 1.8 | -1.8 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 18.5 | 19.5122 | 19.5122 | -1.0122 | 18.6 | 17.0732 | 17.0732 | 1.5268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0.6 | 2.142 | 2.142 | -1.542 | 0.7 | 2.055 | 2.055 | -1.355 | 20.4 | 5.985 | 5.985 | 14.415 | 59 | 10.438 | 10.438 | 48.562 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0.6 | 1.614 | 1.614 | -1.014 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.105 | 2.105 | -2.105 | 7 | 9.413 | 9.413 | -2.413 | 0 | 0.802 | 0.802 | -0.802 | 19.1 | 0.28 | 2.28 | 16.82 | 39.4 | 0.15 | 2.15 | 37.25 | 0.5 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.5 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 7.1 | 19 | 19.5122 | -12.4122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.434 | 0.434 | -0.434 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0.5 | 2.906 | 2.906 | -2.406 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 51.4 | 7.949 | 7.949 | 43.451 | 39.8 | 7.079 | 7.079 | 32.721 | 1 | 2.636 | 2.636 | -1.636 | 0 | 0.013 | 0.013 | -0.013 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 35 | 35 | 1.5 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.7 | 13 | 13 | -1.3 | 7.7 | 6.41 | 6.41 | 1.29
28/02/2025 | 06:30 | 0.8 | 1.02 | 1.02 | -0.22 | 1.3 | 1.58 | 1.58 | -0.28 | 651.09 | 646.7979 | 646.7979 | 4.2921 | 217.8 | 211.4413 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.5219 | 61.5219 | -0.72195 | 221.7 | 231.1063 | 231.1063 | -9.4063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 207.6 | 175 | 175 | 32.6 | 108.2 | 119.6582 | 119.6581 | -11.4581 | 68.6 | 59.8291 | 59.8291 | 8.7709 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 8 | 7.4505 | 7.4505 | 0.54953 | 2.3 | 4.0897 | 4.0897 | -1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.7645 | 6.7645 | -0.32451 |  |  |  | 0 | 143.79 | 143 | 143 | 0.79 | 6.41 | 8.913 | 8.913 | -2.503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.2 | 458.878 | 458.878 | -41.678 | 78.7 | 81.1737 | 81.1737 | -2.4737 | 137 | 148.6263 | 148.6263 | -11.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 93.1 | 87.6576 | 87.6576 | 5.4424 | 125.9 | 133.3333 | 133.3333 | -7.4333 | 126.1 | 133.3333 | 133.3333 | -7.2333 | 152.8 | 133.3333 | 133.3333 | 19.4667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.1 | 30.294 | 30.294 | 4.806 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 77.5 | 85.4826 | 86.6021 | -9.1021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 87.7354 | 87.7354 | -0.03541 | 61.9 | 88.5239 | 70.2222 | -8.3222 | 61.8 | 88.5239 | 70.2222 | -8.4222 | 61.8 | 88.5239 | 70.2222 | -8.4222 | 133.4 | 132.7859 | 105.3333 | 28.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 16.4103 | 97.7897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 218.6 | 271.122 | 233.732 | -15.132 | 112.3 | 133.68 | 133.68 | -21.38 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.9 | 30 | 105 | -75.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | -0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 13.086 | 13.086 | -1.586 | 0 | 0.467 | 0.467 | -0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 17.0732 | 17.0732 | 1.4268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 6.4 | 8.056 | 8.056 | -1.656 | 7.6 | 7.921 | 7.921 | -0.321 | 19.6 | 5.963 | 5.963 | 13.637 | 53.3 | 10.651 | 10.651 | 42.649 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 1.1 | 3.051 | 3.051 | -1.951 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 1.528 | 1.528 | -1.528 | 10.6 | 8.702 | 8.702 | 1.898 | 2 | 7.727 | 7.727 | -5.727 | 7.2 | 0.28 | 2.28 | 4.92 | 25.3 | 0.15 | 2.15 | 23.15 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 20.8 | 19 | 19.5122 | 1.2878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.404 | 0.404 | -0.404 | 0.7 | 0.626 | 0.626 | 0.074 | 7.6 | 29.504 | 29.504 | -21.904 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 34.8 | 8.719 | 8.719 | 26.081 | 28.9 | 5.783 | 5.783 | 23.117 | 8.1 | 22.928 | 22.928 | -14.828 | 0.7 | 0.747 | 0.747 | -0.047 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.5 | 6.41 | 6.41 | 1.09
28/02/2025 | 07:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 644.78 | 646.7979 | 646.7979 | -2.0179 | 216.27 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.4 | 61.5219 | 61.5219 | -4.122 | 219.8 | 231.1063 | 231.1063 | -11.3063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 107.7 | 116.6667 | 116.6667 | -8.9667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.6 | 116.6667 | 116.6667 | -10.0667 | 204.6 | 175 | 175 | 29.6 | 109.7 | 119.6582 | 119.6581 | -9.9581 | 69.4 | 59.8291 | 59.8291 | 9.5709 | 562.2 | 568.2985 | 568.2985 | -6.0985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.2 | 164.7073 | 164.7073 | -6.5073 | 7.4 | 7.4505 | 7.4505 | -0.05047 | 2.1 | 4.0897 | 4.0897 | -1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 6.7645 | 6.7645 | -0.35451 |  |  |  | 0 | 143.29 | 143 | 143 | 0.29 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.5 | 458.878 | 458.878 | -6.378 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 140.9 | 148.6263 | 148.6263 | -7.7263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 119.4 | 133.3333 | 133.3333 | -13.9333 | 120.1 | 133.3333 | 133.3333 | -13.2333 | 152.7 | 133.3333 | 133.3333 | 19.3667 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 32.9 | 30.294 | 30.294 | 2.606 | 172.4 | 171.5419 | 171.5419 | 0.85815 | 74.1 | 0 | 70.1209 | 3.9791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 87.7354 | 87.7354 | -1.4354 | 61.2 | 72.1165 | 70.2222 | -9.0222 | 61.2 | 72.1165 | 70.2222 | -9.0222 | 61.2 | 72.1165 | 70.2222 | -9.0222 | 133.4 | 108.1747 | 105.3333 | 28.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 114.1106 | 16.4103 | 96.1897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 268.9 | 271.122 | 205.7491 | 63.1509 | 128.1 | 133.68 | 133.68 | -5.58 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.9 | 30 | 150 | -120.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | -0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 30.909 | 30.909 | 3.491 | 0 | 0.579 | 0.579 | -0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 18.3 | 19.5122 | 19.5122 | -1.2122 | 18.4 | 17.0732 | 17.0732 | 1.3268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 6.9 | 12.101 | 12.101 | -5.201 | 11.1 | 13.204 | 13.204 | -2.104 | 16.3 | 15.6 | 5.963 | 10.337 | 44.9 | 51.4 | 10.929 | 33.971 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 3.4 | 6.772 | 6.772 | -3.372 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.3 | 0 | 16.2986 | 4.0014 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.121 | 1.121 | -1.121 | 9.4 | 12 | 8.026 | 1.374 | 3.2 | 19.184 | 19.184 | -15.984 | 8.6 | 16.1 | 2.28 | 6.32 | 21 | 30.4 | 2.15 | 18.85 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | -0.07 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.38 | 0.38 | -0.38 | 2.5 | 2.361 | 2.361 | 0.139 | 18.5 | 75.856 | 75.856 | -57.356 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 26.8 | 45.3 | 9.443 | 17.357 | 17.3 | 38.5 | 3.719 | 13.581 | 15.2 | 59.597 | 59.597 | -44.397 | 2.2 | 2.289 | 2.289 | -0.089 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.6 | 35 | 35 | 2.6 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.8 | 6.41 | 6.41 | 1.39
28/02/2025 | 07:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 645.58 | 646.7979 | 646.7979 | -1.2179 | 216.13 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.5219 | 61.5219 | -1.622 | 219.8 | 231.1063 | 231.1063 | -11.3063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 105.1 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5667 | 104.8 | 116.6667 | 116.6667 | -11.8667 | 212.7 | 175 | 175 | 37.7 | 108.8 | 119.6582 | 119.6582 | -10.8582 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 557.5 | 568.2985 | 568.2985 | -10.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.7073 | 164.7073 | 5.2927 | 7.2 | 7.4505 | 7.4505 | -0.25047 | 2.2 | 4.0897 | 4.0897 | -1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 6.7645 | 6.7645 | -0.38451 |  |  |  | 0 | 143.35 | 143 | 143 | 0.35 | 6.41 | 8.913 | 8.913 | -2.503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 220.6 | 221.5563 | 221.5563 | -0.95625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 120.9 | 133.3333 | 133.3333 | -12.4333 | 121 | 133.3333 | 133.3333 | -12.3333 | 154.6 | 133.3333 | 133.3333 | 21.2667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 34.4 | 30.294 | 30.294 | 4.106 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 93.7 | 85.4826 | 68.6717 | 25.0283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 87.7354 | 87.7354 | -0.73541 | 107.1 | 120.2323 | 115.7669 | -8.6669 | 106.7 | 120.2323 | 115.7669 | -9.0669 | 106.2 | 120.2323 | 115.7669 | -9.5669 | 169.4 | 180.3485 | 173.6503 | -4.2503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 114.1106 | 16.4103 | 96.9897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 199.5 | 203.2878 | 203.2878 | -3.7878 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.6 | 30 | 124.6667 | -95.0667 | 0 |  | 62.3333 | -62.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.053 | 0.053 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 47.601 | 47.601 | 9.499 | 0 | 0.903 | 0.903 | -0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.4 | 17.0732 | 17.0732 | 1.3268 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 10.2 | 13.4 | 13.4 | -3.2 | 13.9 | 15.315 | 15.315 | -1.415 | 14.1 | 14.6 | 5.752 | 8.348 | 39.3 | 48.4 | 11.266 | 28.034 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 6.3 | 11.922 | 11.922 | -5.622 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.2 | 19.8692 | 15.9618 | 4.2382 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 0 | 0.964 | 0.964 | -0.964 | 6.2 | 12 | 7.976 | -1.776 | 3.2 | 29.436 | 29.436 | -26.236 | 4.7 | 14.8 | 2 | 2.7 | 13.3 | 26.8 | 2.1 | 11.2 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.462 | 0.462 | -0.462 | 4.7 | 4.785 | 4.785 | -0.085 | 102.2 | 76.144 | 76.144 | 26.056 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 24.3 | 40.6 | 8.747 | 15.553 | 19.5 | 34.7 | 2.491 | 17.009 | 83.9 | 88.713 | 88.713 | -4.813 | 4.5 | 4.713 | 4.713 | -0.213 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 35 | 35 | 0.9 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.5 | 6.41 | 6.41 | 1.09
28/02/2025 | 08:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 645.4 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3979 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.5219 | 61.5219 | -1.5219 | 221.2 | 231.1063 | 231.1063 | -9.9063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 206.6 | 175 | 175 | 31.6 | 109.9 | 119.6582 | 119.6582 | -9.7582 | 67.8 | 59.8291 | 59.8291 | 7.9709 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7 | 7.4505 | 7.4505 | -0.45047 | 2.2 | 4.0897 | 4.0897 | -1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 6.7645 | 6.7645 | -0.35451 |  |  |  | 0 | 142.19 | 143 | 143 | -0.81 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 189.5 | 221.2552 | 221.2552 | -31.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 458.878 | 458.878 | 3.9219 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 140.3 | 148.6263 | 148.6263 | -8.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 121.2 | 133.3333 | 133.3333 | -12.1333 | 153.1 | 133.3333 | 133.3333 | 19.7667 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 33.9 | 30.294 | 30.294 | 3.606 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 93.3 | 85.4826 | 68.6709 | 24.6291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 140.9 | 144.8307 | 146.8792 | -5.9791 | 140.8 | 144.8307 | 146.8792 | -6.0792 | 141.3 | 144.8307 | 146.8792 | -5.5792 | 226 | 217.246 | 220.3187 | 5.6813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 114.1106 | 16.4103 | 96.3897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 170.9 | 203.2878 | 203.2878 | -32.3878 | 119.4 | 133.68 | 133.68 | -14.28 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.7 | 105 | 146.014 | -56.314 | 0 |  | 73.007 | -73.007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.078 | 0.078 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 59.402 | 59.402 | 7.298 | 0 | 1.299 | 1.299 | -1.299 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 18.4 | 17.0732 | 17.0732 | 1.3268 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 14.8 | 14.133 | 14.133 | 0.667 | 17.8 | 16.738 | 16.738 | 1.062 | 15.3 | 13.7 | 5.47 | 9.83 | 30.3 | 46.1 | 11.622 | 18.678 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 10.8 | 15.151 | 15.151 | -4.351 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 15.9616 | 4.2384 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.889 | 0.889 | -0.889 | 7.7 | 12.1 | 8.134 | -0.434 | 3.2 | 34.473 | 34.473 | -31.273 | 6.8 | 13.6 | 2 | 4.8 | 13.2 | 23.7 | 2.1 | 11.1 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | -0.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.58 | 0.58 | -0.58 | 7.3 | 7.428 | 7.428 | -0.128 | 127.7 | 131.068 | 131.068 | -3.368 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 17 | 35.9 | 7.578 | 9.422 | 12.4 | 31.2 | 1.541 | 10.859 | 92.4 | 96.926 | 96.926 | -4.526 | 7 | 7.435 | 7.435 | -0.435 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.2 | 35 | 35 | 2.2 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.7 | 6.41 | 6.41 | 1.29
28/02/2025 | 08:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 648.81 | 646.7979 | 646.7979 | 2.0121 | 216.87 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 61.5219 | 61.5219 | -2.9219 | 221.3 | 231.1063 | 231.1063 | -9.8063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 111.9 | 141.7845 | 138.5083 | -26.6083 | 111.8 | 141.7845 | 138.5083 | -26.7083 | 112.1 | 141.7845 | 138.5083 | -26.4083 | 209.6 | 212.6768 | 207.7624 | 1.8376 | 189.4 | 195.122 | 195.122 | -5.722 | 90.8 | 97.561 | 97.561 | -6.761 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.1 | 7.4505 | 7.4505 | -0.35047 | 1.9 | 4.0897 | 4.0897 | -2.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 6.7645 | 6.7645 | -0.54451 |  |  |  | 0 | 143.18 | 143 | 143 | 0.18 | 6.64 | 8.913 | 8.913 | -2.273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 206.6 | 192.0421 | 192.042 | 14.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.3 | 458.878 | 458.878 | 5.4219 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 148.1 | 148.6263 | 148.6263 | -0.52634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 85.1 | 87.6576 | 87.6576 | -2.5576 | 152.2 | 133.3333 | 133.3333 | 18.8667 | 152.3 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9667 | 167.2 | 133.3333 | 133.3333 | 33.8667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 34.2 | 30.294 | 30.294 | 3.906 | 118.5 | 108.1419 | 108.1419 | 10.3582 | 93.4 | 95.918 | 85.4826 | 7.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 87.7354 | 87.7354 | -1.1354 | 166.6 | 173.9333 | 173.9333 | -7.3333 | 158.7 | 173.9333 | 173.9333 | -15.2333 | 194.5 | 173.9333 | 173.9333 | 20.5667 | 252.1 | 260.9 | 260.9 | -8.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 114.1106 | 16.4103 | 97.2897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 183 | 164.1024 | 164.1025 | 18.8975 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90.9 | 105 | 146.014 | -55.114 | 0 |  | 73.007 | -73.007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.372 | 0.372 | -0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 63.425 | 63.425 | 8.175 | 0 | 1.515 | 1.515 | -1.515 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.5 | 17.0732 | 17.0732 | 1.4268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 15.1 | 14.637 | 14.637 | 0.463 | 18.2 | 17.615 | 17.615 | 0.585 | 11.5 | 13.3 | 5.396 | 6.104 | 41.5 | 45.5 | 12.851 | 28.649 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 18.5 | 17.103 | 17.103 | 1.397 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 6.8 | 13.3 | 9.329 | -2.529 | 5.5 | 36.074 | 36.074 | -30.574 | 5.8 | 13 | 2 | 3.8 | 12.2 | 22.5 | 2.1 | 10.1 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | -0.9 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.692 | 0.692 | -0.692 | 9.7 | 9.829 | 9.829 | -0.129 | 132.1 | 137.047 | 137.047 | -4.947 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 6 | 31.3 | 6.605 | -0.605 | 8.4 | 28.7 | 3.065 | 5.335 | 101.8 | 101.323 | 101.323 | 0.477 | 9.7 | 9.867 | 9.867 | -0.167 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.8 | 13 | 13 | -1.2 | 7.6 | 6.41 | 6.41 | 1.19
28/02/2025 | 09:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 651.61 | 646.7979 | 646.7979 | 4.8121 | 217.65 | 211.4413 | 211.4413 | 6.2087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 61.5219 | 61.5219 | -1.122 | 221.7 | 231.1063 | 231.1063 | -9.4063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 168.5 | 158.2656 | 164.7269 | 3.7731 | 169.1 | 158.2656 | 164.7269 | 4.3731 | 168.4 | 158.2656 | 164.7269 | 3.6731 | 255.8 | 237.3984 | 247.0903 | 8.7097 | 199.5 | 195.122 | 195.122 | 4.378 | 104.9 | 97.561 | 97.561 | 7.339 | 561.8 | 568.2985 | 568.2985 | -6.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.7 | 7.4505 | 7.4505 | 0.24953 | 2 | 4.0897 | 4.0897 | -2.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 6.7645 | 6.7645 | -0.38451 |  |  |  | 0 | 143.33 | 143 | 143 | 0.33 | 6.6 | 8.913 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 214.7 | 221.2552 | 221.2552 | -6.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.5 | 458.878 | 458.878 | 6.622 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 146.8 | 148.6263 | 148.6263 | -1.8263 | 42.5 | 41.499 | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 124.5 | 133.3333 | 133.3333 | -8.8333 | 125 | 133.3333 | 133.3333 | -8.3333 | 157.5 | 133.3333 | 133.3333 | 24.1667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 23 | 22.439 | 22.439 | 0.56099 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 34.3 | 30.294 | 30.294 | 4.006 | 127 | 171.5419 | 171.5419 | -44.5418 | 94.4 | 95.918 | 85.4826 | 8.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 0 | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 87.7354 | 87.7354 | -0.13541 | 164.8 | 173.5333 | 173.5333 | -8.7333 | 157.3 | 173.5333 | 173.5333 | -16.2333 | 193.8 | 173.5333 | 173.5333 | 20.2667 | 248.5 | 260.3 | 260.3 | -11.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 114.1106 | 16.4103 | 97.5897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 154.1 | 159.0479 | 159.0478 | -4.9478 | 130.3 | 133.68 | 133.68 | -3.38 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90.1 | 105 | 146.014 | -55.914 | 0 |  | 73.007 | -73.007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.507 | 0.507 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 65.346 | 65.346 | 8.254 | 0 | 1.672 | 1.672 | -1.672 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 18.7 | 17.0732 | 17.0732 | 1.6268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15.1 | 14.774 | 14.774 | 0.326 | 18.2 | 17.974 | 17.974 | 0.226 | 10.7 | 12.9 | 5.391 | 5.309 | 30.1 | 45 | 14.372 | 15.728 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 18.7 | 18.905 | 18.905 | -0.205 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 1.524 | 1.524 | -1.524 | 8.7 | 14.9 | 10.868 | -2.168 | 16.6 | 36.733 | 36.733 | -20.133 | 3.3 | 12.6 | 2 | 1.3 | 8.5 | 21.5 | 2.1 | 6.4 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | -1.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.802 | 0.802 | -0.802 | 11.7 | 11.787 | 11.787 | -0.087 | 138.4 | 140.719 | 140.719 | -2.319 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0.5 | 26.9 | 5.697 | -5.197 | 4.5 | 26.6 | 5.413 | -0.913 | 104.8 | 104.24 | 104.24 | 0.56 | 12 | 12.105 | 12.105 | -0.105 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 | 35 | 35 | 2.3 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.4 | 13 | 13 | -1.6 | 7.6 | 6.41 | 6.41 | 1.19
28/02/2025 | 09:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 653.83 | 646.7979 | 646.7979 | 7.0321 | 218.49 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 61.5219 | 61.5219 | -0.92195 | 222.4 | 231.1063 | 231.1063 | -8.7063 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 175.4 | 186.4444 | 186.4444 | -11.0444 | 192.7 | 186.4444 | 186.4444 | 6.2556 | 193.4 | 186.4444 | 186.4444 | 6.9556 | 278.4 | 279.6666 | 279.6666 | -1.2666 | 195.7 | 195.122 | 195.122 | 0.57799 | 104.6 | 97.561 | 97.561 | 7.039 | 573.5 | 568.2985 | 568.2985 | 5.2015 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.7 | 7.4505 | 7.4505 | 0.24953 | 2.1 | 4.0897 | 4.0897 | -1.9897 | 0 | 12.7287 | 15.9614 | -15.9614 | 6.32 | 6.7645 | 6.7645 | -0.44451 |  |  |  | 0 | 143.82 | 143 | 143 | 0.82 | 6.59 | 8.913 | 8.913 | -2.323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 112.9054 | 112.9054 | -1.2054 | 223.2 | 221.2552 | 221.2552 | 1.9448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.6 | 458.878 | 458.878 | 6.7219 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 141.3 | 133.3333 | 133.3333 | 7.9667 | 141.3 | 133.3333 | 133.3333 | 7.9667 | 157.9 | 133.3333 | 133.3333 | 24.5667 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 30 | 22.439 | 22.439 | 7.561 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 17.4 | 30.294 | 30.294 | -12.894 | 131.3 | 108.1419 | 108.1419 | 23.1581 | 93.9 | 95.918 | 85.4836 | 8.4163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 87.7354 | 87.7354 | -0.03541 | 168.3 | 173.0222 | 173.0222 | -4.7222 | 155.4 | 173.0222 | 173.0222 | -17.6222 | 193.3 | 173.0222 | 173.0222 | 20.2778 | 247.3 | 259.5333 | 259.5333 | -12.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 114.1106 | 16.4103 | 97.5897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 178.6 | 159.0479 | 159.0478 | 19.5522 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 99.9407 |  | 29.3 | 89.7 | 105 | 146.014 | -56.314 | 0 |  | 73.007 | -73.007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.629 | 0.629 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 65.894 | 65.894 | 8.806 | 0 | 1.745 | 1.745 | -1.745 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.0732 | 17.0732 | 1.6268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15 | 14.727 | 14.727 | 0.273 | 18.1 | 18.01 | 18.01 | 0.09 | 13.8 | 12.3 | 5.591 | 8.209 | 44.1 | 44.8 | 15.812 | 28.288 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 18.7 | 18.919 | 18.919 | -0.219 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 1.312 | 1.312 | -1.312 | 10.7 | 17.9 | 13.928 | -3.228 | 36.6 | 37.007 | 37.007 | -0.407 | 3.3 | 13 | 4.24 | -0.94 | 8.8 | 21 | 4.07 | 4.73 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | -1.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.996 | 0.996 | -0.996 | 13.5 | 13.485 | 13.485 | 0.015 | 137.6 | 141.677 | 141.677 | -4.077 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 23.3 | 4.853 | -4.653 | 5.4 | 25.9 | 7.124 | -1.724 | 105.5 | 105.664 | 105.664 | -0.164 | 14.1 | 13.788 | 13.788 | 0.312 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.6 | 13 | 13 | -1.4 | 7.4 | 6.41 | 6.41 | 0.99
28/02/2025 | 10:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 641.83 | 646.7979 | 646.7979 | -4.9679 | 214.42 | 211.4413 | 211.4413 | 2.9787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.5219 | 61.5219 | -1.5219 | 220.8 | 231.1063 | 231.1063 | -10.3063 |  |  | 46.9623 | -46.9623 |  |  |  | 0 | 173.8 | 179.1318 | 186.4444 | -12.6444 | 192.6 | 179.1318 | 186.4444 | 6.1556 | 192.4 | 179.1318 | 186.4444 | 5.9556 | 275.5 | 268.6977 | 279.6666 | -4.1666 | 193.8 | 195.122 | 195.122 | -1.322 | 102.8 | 97.561 | 97.561 | 5.239 | 535 | 568.2985 | 568.2985 | -33.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7 | 7.4505 | 7.4505 | -0.45047 | 1.8 | 4.0897 | 4.0897 | -2.2897 | 16.5 | 10.9011 | 10.9011 | 5.5989 | 6.36 | 6.7645 | 6.7645 | -0.40451 |  |  |  | 0 | 144.69 | 143 | 143 | 1.69 | 6.51 | 8.913 | 8.913 | -2.403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 221.3 | 221.2552 | 221.2552 | 0.04483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.2 | 458.878 | 458.878 | 6.322 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 147.1 | 148.6263 | 148.6263 | -1.5263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.2195 | 19.2195 | 0.38049 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 125.7 | 133.3333 | 133.3333 | -7.6333 | 126.1 | 133.3333 | 133.3333 | -7.2333 | 161.2 | 133.3333 | 133.3333 | 27.8667 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 22.7 | 22.439 | 22.439 | 0.26099 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 17.3 | 30.294 | 30.294 | -12.994 | 109.3 | 171.5419 | 171.5419 | -62.2418 | 93.4 | 95.918 | 85.4826 | 7.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 163.2 | 172.2 | 172.2 | -9 | 155.8 | 172.2 | 172.2 | -16.4 | 193.1 | 172.2 | 172.2 | 20.9 | 245.9 | 258.3 | 258.3 | -12.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.1106 | 16.4103 | 96.2897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 155.7 | 159.0479 | 159.0478 | -3.3478 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 90 |  | 140.9 | 89.9 | 105 | 146.014 | -56.114 | 0 |  | 73.007 | -73.007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 128.2051 | -128.2051 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.704 | 0.704 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 63.912 | 63.912 | 15.288 | 0.2 | 1.789 | 1.789 | -1.589 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 18.7 | 17.0732 | 17.0732 | 1.6268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 14.9 | 14.978 | 14.978 | -0.078 | 18 | 17.98 | 17.98 | 0.02 | 14.8 | 11.8 | 5.859 | 8.941 | 49.3 | 44.6 | 17.225 | 32.075 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 18.9 | 18.917 | 18.917 | -0.017 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.906 | 0.906 | -0.906 | 19.8 | 21.5 | 17.494 | 2.306 | 36.6 | 37.052 | 37.052 | -0.452 | 4.4 | 14 | 4.24 | 0.16 | 11.5 | 21.3 | 4.07 | 7.43 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.17 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 4.4 | 8.4 | 8.4 | -4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.2 | 1.219 | 1.219 | -1.019 | 13.9 | 14.856 | 14.856 | -0.956 | 145.5 | 141.756 | 141.756 | 3.744 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 21.7 | 4.031 | -4.031 | 4.2 | 26.2 | 8.622 | -4.422 | 93.3 | 106.08 | 106.08 | -12.78 | 15 | 15.421 | 15.421 | -0.421 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 35 | 35 | 2 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.7 | 6.41 | 6.41 | 1.29
28/02/2025 | 10:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 645.49 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3079 | 216.04 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 83.282 | 83.9609 | -24.4609 | 221 | 231.1063 | 231.1063 | -10.1063 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 174 | 186.4444 | 186.4444 | -12.4444 | 194.3 | 186.4444 | 186.4444 | 7.8556 | 192.4 | 186.4444 | 186.4444 | 5.9556 | 274.6 | 279.6666 | 279.6666 | -5.0666 | 190 | 195.122 | 195.122 | -5.122 | 103.1 | 97.561 | 97.561 | 5.539 | 545.7 | 568.2985 | 568.2985 | -22.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.2 | 7.4505 | 7.4505 | -0.25047 | 1.8 | 4.0897 | 4.0897 | -2.2897 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 6.35 | 6.7645 | 6.7645 | -0.41451 |  |  |  | 0 | 142.21 | 143 | 143 | -0.79 | 7.04 | 8.913 | 8.913 | -1.873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 217.4 | 221.2552 | 221.2552 | -3.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 458.878 | 458.878 | -2.178 | 82.1 | 81.1737 | 81.1737 | 0.92625 | 147.7 | 134.6711 | 133.9923 | 13.7078 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 172.3 | 133.3333 | 133.3333 | 38.9667 | 172.8 | 133.3333 | 133.3333 | 39.4667 | 179.2 | 133.3333 | 133.3333 | 45.8667 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 17.2 | 30.294 | 30.294 | -13.094 | 116 | 108.1419 | 108.1419 | 7.8582 | 93.8 | 95.918 | 95.918 | -2.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 87.7354 | 87.7354 | -1.1354 | 163.9 | 171.8889 | 171.8889 | -7.9889 | 156.1 | 171.8889 | 171.8889 | -15.7889 | 196.8 | 171.8889 | 171.8889 | 24.9111 | 245.9 | 257.8333 | 257.8333 | -11.9334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 114.1106 | 17.9065 | 95.2935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 198.2 | 159.0478 | 159.0478 | 39.1522 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 147.136 |  | 142.6 | 90.5 | 105 | 152.3465 | -61.8465 | 39.4 |  | 76.1732 | -36.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.3 |  | 141.3671 | -92.067 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.766 | 0.766 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 62.684 | 62.684 | 3.616 | 0.6 | 1.98 | 1.98 | -1.38 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 3.8 | 5.67 | 5.67 | -1.87 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 17.0732 | 17.0732 | 1.5268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15 | 14.982 | 14.982 | 0.018 | 18.3 | 17.938 | 17.938 | 0.362 | 17.2 | 11.6 | 6.726 | 10.474 | 59.3 | 44.3 | 19.946 | 39.354 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 19 | 19.225 | 19.225 | -0.225 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.774 | 0.774 | -0.774 | 23.1 | 26.2 | 22.223 | 0.877 | 35.8 | 37.219 | 37.219 | -1.419 | 10.6 | 17.1 | 10.84 | -0.24 | 24.9 | 23.7 | 9.56 | 15.34 | 0 | 0.87 | 0.87 | -0.87 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 4.2 | 8.4 | 8.4 | -4.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.6 | 1.511 | 1.511 | -0.911 | 16 | 16.167 | 16.167 | -0.167 | 81.4 | 142.624 | 142.624 | -61.224 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 26.4 | 9.646 | -9.646 | 3.5 | 29.6 | 14.887 | -11.387 | 62.2 | 106.825 | 106.825 | -44.625 | 15.5 | 16.671 | 16.671 | -1.171 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.7 | 35 | 35 | 2.7 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.7 | 6.41 | 6.41 | 1.29
28/02/2025 | 11:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 645.66 | 646.7979 | 646.7979 | -1.1379 | 215.94 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 82.0415 | 83.9609 | -30.9609 | 220.9 | 231.1063 | 231.1063 | -10.2063 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 170.9 | 186.4444 | 186.4444 | -15.5444 | 192.9 | 186.4444 | 186.4444 | 6.4556 | 191.2 | 186.4444 | 186.4444 | 4.7556 | 274.2 | 279.6666 | 279.6666 | -5.4666 | 191 | 195.122 | 195.122 | -4.122 | 101.3 | 97.561 | 97.561 | 3.739 | 555.2 | 568.2985 | 568.2985 | -13.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.7073 | 164.7073 | 5.5927 | 8.6 | 7.4505 | 7.4505 | 1.1495 | 1.8 | 4.0897 | 4.0897 | -2.2897 | 16.2 | 16.8737 | 16.8737 | -0.67367 | 6.39 | 6.7645 | 6.7645 | -0.37451 |  |  |  | 0 | 142.26 | 143 | 143 | -0.74 | 6.92 | 8.913 | 8.913 | -1.993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 218 | 221.2552 | 221.2552 | -3.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467 | 458.878 | 458.878 | 8.122 | 81.6 | 81.1737 | 81.1737 | 0.42625 | 139.5 | 135.9116 | 133.9923 | 5.5077 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.5 | 19.2195 | 19.2195 | -1.7195 | 93.3 | 87.6576 | 87.6576 | 5.6424 | 136.9 | 133.3333 | 133.3333 | 3.5667 | 136.9 | 133.3333 | 133.3333 | 3.5667 | 167.9 | 133.3333 | 133.3333 | 34.5667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 0 |  | 44.2751 | -44.2751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 17.3 | 30.294 | 30.294 | -12.994 | 159.6 | 171.5419 | 171.5419 | -11.9419 | 93.6 | 95.918 | 95.918 | -2.318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 162.6 | 171.6 | 171.6 | -9 | 155 | 171.6 | 171.6 | -16.6 | 196 | 171.6 | 171.6 | 24.4 | 248.4 | 257.4 | 257.4 | -9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 114.1106 | 16.4104 | 96.7896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 170.5 | 159.0478 | 159.0478 | 11.4522 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 138.6608 |  | 142.2 | 137 | 105 | 152.3465 | -15.3465 | 56.3 |  | 76.1732 | -19.8732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  | 128.945 | -3.245 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.783 | 0.783 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 65.976 | 65.976 | -5.076 | 2.7 | 2.22 | 2.22 | 0.48 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.01219 | 18.7 | 17.0732 | 17.0732 | 1.6268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15.2 | 14.817 | 14.817 | 0.383 | 16.5 | 18.201 | 18.201 | -1.701 | 17.4 | 11.3 | 7.792 | 9.608 | 56.9 | 43.8 | 23.102 | 33.798 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.2 | 19.686 | 19.686 | -0.486 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 0 | 0.733 | 0.733 | -0.733 | 30.5 | 31.3 | 27.34 | 3.16 | 24 | 36.546 | 36.546 | -12.546 | 22.7 | 20.4 | 10.84 | 11.86 | 34.8 | 26.2 | 9.56 | 25.24 | 0.1 | 0.87 | 0.87 | -0.77 | 0.8 | 0.73 | 0.73 | 0.07 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.6 | 1.827 | 1.827 | -0.227 | 12.8 | 16.888 | 16.888 | -4.088 | 55.1 | 142.359 | 142.359 | -87.259 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 31.7 | 17.406 | -17.406 | 5.4 | 33.6 | 22.741 | -17.341 | 35.4 | 106.785 | 106.785 | -71.385 | 13.2 | 17.687 | 17.687 | -4.487 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 | 35 | 35 | 2.1 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.3 | 6.41 | 6.41 | 1.89
28/02/2025 | 11:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 653.36 | 646.7979 | 646.7979 | 6.5621 | 217.85 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.2 | 82.035 | 82.0348 | -28.8348 | 222.2 | 231.1063 | 231.1063 | -8.9063 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 170.9 | 186.4444 | 186.4444 | -15.5444 | 192.1 | 186.4444 | 186.4444 | 5.6556 | 192.7 | 186.4444 | 186.4444 | 6.2556 | 272.2 | 279.6666 | 279.6666 | -7.4666 | 191.2 | 195.122 | 195.122 | -3.922 | 101.5 | 97.561 | 97.561 | 3.939 | 566.5 | 568.2985 | 568.2985 | -1.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 8.5 | 7.4505 | 7.4505 | 1.0495 | 3.1 | 4.0897 | 4.0897 | -0.98966 | 16.1 | 16.8737 | 15.4227 | 0.67729 | 6.31 | 6.7645 | 6.7645 | -0.45451 |  |  |  | 0 | 142.26 | 143 | 143 | -0.74 | 7.07 | 8.913 | 8.913 | -1.843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 138.6 | 131.268 | 131.268 | 7.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 469.7 | 458.878 | 458.878 | 10.8219 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 142 | 133.9926 | 133.9924 | 8.0076 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 15.4 | 19.2195 | 19.2195 | -3.8195 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 | 178.2 | 178.6667 | 178.6667 | -0.46667 | 178.3 | 178.6667 | 178.6667 | -0.36667 | 182.8 | 178.6667 | 178.6667 | 4.1333 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 6 | 2.9556 | 2.9556 | 3.0444 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 4.8 |  | 44.2751 | -39.4751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 17.4 | 30.294 | 30.294 | -12.894 | 176.4 | 171.5419 | 171.5419 | 4.8582 | 94.3 | 95.918 | 87.1697 | 7.1303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.4165 | 48.4165 | -3.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 87.7354 | 87.7354 | -0.13541 | 162.9 | 170.7778 | 170.7778 | -7.8778 | 155.1 | 170.7778 | 170.7778 | -15.6778 | 196.4 | 170.7778 | 170.7778 | 25.6222 | 249.9 | 256.1667 | 256.1667 | -6.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1106 | 16.4103 | 97.8897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 173.9 | 159.0478 | 159.0478 | 14.8522 | 122.9 | 115.0385 | 115.0389 | 7.8611 | 66.7 | 67.4615 | 67.4615 | -0.76146 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 138.1442 |  | 142.5 | 137.3 | 105 | 146.014 | -8.714 | 59.5 |  | 73.007 | -13.507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  | 128.2051 | -2.5051 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.776 | 0.776 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 70.279 | 70.279 | -1.879 | 4.2 | 2.253 | 2.253 | 1.947 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 3.9 | 5.67 | 5.67 | -1.77 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.0732 | 17.0732 | 1.7268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 12.3 | 15.288 | 15.288 | -2.988 | 16.2 | 18.659 | 18.659 | -2.459 | 17.6 | 12.1 | 8.593 | 9.007 | 55.3 | 42.9 | 25.495 | 29.805 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.3 | 19.88 | 19.88 | -0.58 | 2.7 | 3.051 | 3.051 | -0.351 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.485 | 1.485 | -1.485 | 41.8 | 36.2 | 32.18 | 9.62 | 18.4 | 36.55 | 36.55 | -18.15 | 26.3 | 24.9 | 18.08 | 8.22 | 38.3 | 29.1 | 16.75 | 21.55 | 0.7 | 1.31 | 1.31 | -0.61 | 1.4 | 1.15 | 1.15 | 0.25 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 3 | 1.962 | 1.962 | 1.038 | 17 | 17.513 | 17.513 | -0.513 | 43.5 | 142.452 | 142.452 | -98.952 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 38.5 | 26.701 | -26.701 | 2.6 | 39.2 | 33.086 | -30.486 | 41.2 | 106.784 | 106.784 | -65.584 | 12.8 | 18.259 | 18.259 | -5.459 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 8.6 | 6.41 | 6.41 | 2.19
28/02/2025 | 12:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 603.02 | 646.7979 | 646.7979 | -43.7779 | 215.01 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 82.0348 | 83.1724 | -12.7724 | 221.7 | 222.1419 | 231.1063 | -9.4063 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 170.1 | 165.2911 | 186.4444 | -16.3444 | 189.7 | 165.2911 | 186.4444 | 3.2556 | 189.9 | 165.2911 | 186.4444 | 3.4556 | 272.6 | 247.9367 | 279.6666 | -7.0666 | 193.8 | 195.122 | 195.122 | -1.322 | 101.8 | 97.561 | 97.561 | 4.239 | 549.7 | 568.2985 | 568.2985 | -18.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7 | 7.4505 | 7.4505 | -0.45047 | 2.5 | 4.0897 | 4.0897 | -1.5897 | 16 | 11.7511 | 16.8737 | -0.87366 | 6.37 | 6.7645 | 6.7645 | -0.39451 |  |  |  | 0 | 143.88 | 143 | 143 | 0.88 | 7.04 | 6.2391 | 8.913 | -1.873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 131.9 | 131.268 | 131.268 | 0.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 458.878 | 458.878 | -2.778 | 82.1 | 81.1737 | 81.1737 | 0.92625 | 123.2 | 133.9943 | 133.9924 | -10.7924 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.1 | 19.2858 | 19.2858 | -1.1859 | 19 | 19.2195 | 19.2195 | -0.21951 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 133.3 | 178.6666 | 178.6667 | -45.3667 | 133 | 178.6666 | 178.6667 | -45.6667 | 165.1 | 178.6666 | 178.6667 | -13.5667 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 23.4 |  | 44.2751 | -20.8751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.4 | 30.294 | 30.294 | 5.106 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 93.5 | 85.4826 | 95.918 | -2.418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 87.7354 | 87.7354 | -0.73541 | 162.6 | 168.889 | 170.5778 | -7.9778 | 155.1 | 168.889 | 170.5778 | -15.4778 | 195.9 | 168.889 | 170.5778 | 25.3222 | 251.4 | 253.3334 | 255.8667 | -4.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.1106 | 16.4103 | 96.2897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 101 | 159.0479 | 159.0478 | -58.0478 | 101.4 | 115.0368 | 113.9013 | -12.5013 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 0 |  | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 90 |  | 142.7 | 137.3 | 146.014 | 146.7762 | -9.4762 | 61.3 | 73.007 | 73.3881 | -12.0881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  | 128.2051 | -2.5051 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.79 | 0.79 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 71.945 | 71.945 | 8.455 | 4.1 | 8.1 | 2.217 | 1.883 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.4 | 5.67 | 5.67 | -1.27 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 18.7 | 17.0732 | 17.0732 | 1.6268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 13.2 | 14 | 15.2 | -2 | 17.3 | 15.5 | 18.614 | -1.314 | 21.1 | 5.9 | 9.305 | 11.795 | 67.3 | 44.8 | 27.634 | 39.666 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.3 | 18.6 | 19.755 | -0.455 | 3.2 | 3.051 | 3.051 | 0.149 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.3 | 3.2 | 2.501 | -1.201 | 40.7 | 39.4 | 36.927 | 3.773 | 31.6 | 29.1 | 29.997 | 1.603 | 35.2 | 27.7 | 18.08 | 17.12 | 46.1 | 30.1 | 16.75 | 29.35 | 1.6 | 2 | 1.31 | 0.29 | 0.7 | 2.5 | 1.15 | -0.45 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | -1.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 4 | 6.4 | 2.037 | 1.963 | 17.6 | 17.1 | 17.771 | -0.171 | 55 | 123.8 | 141.402 | -86.402 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 17.8 | 3 | 36.509 | -18.709 | 42.3 | 9 | 44.261 | -1.961 | 59.4 | 93.7 | 90.246 | -30.846 | 11.6 | 14.5 | 14.03 | -2.43 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 35 | 35 | 1.2 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6 | 6.41 | 6.41 | -0.41
28/02/2025 | 12:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 600.6 | 597.0697 | 597.0697 | 3.5303 | 198.01 | 195.1849 | 195.1849 | 2.8251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.7 | 82.0354 | 82.0348 | -4.3348 | 221.8 | 222.1419 | 231.1063 | -9.3063 |  |  | 76.9316 | -76.9316 |  |  |  | 0 | 170.6 | 186.4444 | 186.4444 | -15.8444 | 192.3 | 186.4444 | 186.4444 | 5.8556 | 194 | 186.4444 | 186.4444 | 7.5556 | 275.8 | 279.6666 | 279.6666 | -3.8666 | 193.7 | 195.122 | 195.122 | -1.422 | 102.5 | 97.561 | 97.561 | 4.939 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.4 | 7.4505 | 7.4505 | -0.05047 | 2 | 4.0897 | 4.0897 | -2.0897 | 4 | 16.8736 | 12.1111 | -8.1111 | 6.32 | 6.7645 | 6.7645 | -0.44451 |  |  |  | 0 | 142.71 | 143 | 143 | -0.29 | 7.26 | 6.2391 | 8.913 | -1.653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 133 | 131.268 | 131.268 | 1.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 458.878 | 458.878 | 2.9219 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 130.7 | 133.9941 | 133.9924 | -3.2924 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 17.5 | 19.2858 | 19.2858 | -1.7858 | 18.7 | 19.2195 | 19.2195 | -0.51951 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 167 | 178.6667 | 178.6667 | -11.6667 | 167.3 | 178.6667 | 178.6667 | -11.3667 | 176 | 178.6667 | 178.6667 | -2.6667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 6 | 6.0594 | 2.9556 | 3.0444 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 45.9 |  | 44.2751 | 1.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.7 | 30.294 | 30.294 | 5.406 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 93.7 | 95.918 | 85.4826 | 8.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 87.7354 | 87.7354 | -0.63541 | 162.8 | 168.889 | 170.3778 | -7.5778 | 154.6 | 168.889 | 170.3778 | -15.7778 | 196.4 | 168.889 | 170.3778 | 26.0222 | 248.3 | 253.3334 | 255.5667 | -7.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 114.1106 | 16.4103 | 97.1897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 140.3 | 159.0479 | 159.0478 | -18.7478 | 110.5 | 115.0364 | 115.0389 | -4.5389 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 22.2 |  | 30.0976 | -7.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 109.9016 |  | 90 | 136.6 | 146.0141 | 146.014 | -9.414 | 62.1 | 73.0071 | 73.007 | -10.907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  | 128.2051 | -2.5051 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.783 | 0.783 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 72.341 | 72.341 | 8.059 | 3.1 | 8.7 | 2.906 | 0.194 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.0732 | 17.0732 | 1.6268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 13.2 | 14 | 15.101 | -1.901 | 16.8 | 15.7 | 18.472 | -1.672 | 23.1 | 6.7 | 10.104 | 12.996 | 70.3 | 47.7 | 30.443 | 39.857 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.4 | 18 | 18.876 | 0.524 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.7 | 4.6 | 3.921 | 0.779 | 33.3 | 40.8 | 39.666 | -6.366 | 19.2 | 26.4 | 33.048 | -13.848 | 39.8 | 31 | 18.08 | 21.72 | 49.5 | 33.7 | 16.75 | 32.75 | 3.9 | 2.3 | 1.31 | 2.59 | 4.1 | 2.8 | 1.15 | 2.95 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 6.2 | 8.4 | 8.4 | -2.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 4 | 7.4 | 2.864 | 1.136 | 17.7 | 16.5 | 17.749 | -0.049 | 36.4 | 126.4 | 143.622 | -107.222 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 42.7 | 9 | 49.938 | -7.238 | 44 | 15 | 59.397 | -15.397 | 27.2 | 90.3 | 98.049 | -70.849 | 14.5 | 12.7 | 13.562 | 0.938 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 35 | 35 | 1.9 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.2 | 6.41 | 6.41 | -0.21
28/02/2025 | 13:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 599.04 | 597.0697 | 597.0697 | 1.9703 | 198.31 | 195.1849 | 195.1849 | 3.1251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 82.0348 | 82.0349 | -10.4349 | 221.7 | 222.1419 | 231.1063 | -9.4063 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 170.7 | 179.2547 | 186.4444 | -15.7444 | 175.8 | 179.2547 | 186.4444 | -10.6444 | 176 | 179.2547 | 186.4444 | -10.4444 | 265.2 | 268.8821 | 279.6666 | -14.4666 | 192.3 | 195.122 | 195.122 | -2.822 | 102.5 | 97.561 | 97.561 | 4.939 | 557.2 | 568.2985 | 568.2985 | -11.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 7.2 | 7.4505 | 7.4505 | -0.25047 | 1.9 | 4.0897 | 4.0897 | -2.1897 | 4 | 12.2711 | 16.8737 | -12.8737 | 6.32 | 6.7645 | 6.7645 | -0.44451 |  |  |  | 0 | 143.54 | 143 | 143 | 0.54 | 7.22 | 6.2391 | 8.913 | -1.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 131.8 | 131.268 | 131.268 | 0.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 458.878 | 458.878 | 3.222 | 82.1 | 81.1737 | 81.1737 | 0.92625 | 124.2 | 133.9945 | 133.9924 | -9.7924 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 18.4 | 19.2195 | 19.2195 | -0.81951 | 87.5 | 87.6576 | 87.6576 | -0.15756 | 138.2 | 178.6666 | 178.6667 | -40.4667 | 138.1 | 178.6666 | 178.6667 | -40.5667 | 164.4 | 178.6666 | 178.6667 | -14.2667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 46.9 |  | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.7 | 30.294 | 30.294 | 5.406 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 93.3 | 85.4826 | 95.918 | -2.618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 162.8 | 168.889 | 170.4667 | -7.6667 | 154.8 | 168.889 | 170.4667 | -15.6667 | 197.4 | 168.889 | 170.4667 | 26.9333 | 248.1 | 253.3334 | 255.7 | -7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 114.1106 | 16.4103 | 96.5897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 106.2 | 159.0479 | 159.0478 | -52.8478 | 113.7 | 115.0366 | 115.0389 | -1.3389 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30 |  | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 90 |  | 89.7 | 136.9 | 146.014 | 147.0625 | -10.1625 | 62.2 | 73.007 | 73.5312 | -11.3312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  | 0 | 125.7 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.78 | 0.78 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 72.327 | 72.327 | 8.073 | 4.7 | 7.9 | 3.836 | 0.864 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.0732 | 17.0732 | 1.7268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 13.5 | 13.8 | 15.117 | -1.617 | 18.9 | 16 | 18.359 | 0.541 | 22.2 | 6.7 | 10.932 | 11.268 | 70.7 | 47.5 | 33.477 | 37.223 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.4 | 19.1 | 18.318 | 1.082 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.1 | 4.8 | 5.477 | 1.623 | 29.6 | 43.6 | 41.737 | -12.137 | 17.5 | 23.1 | 33.361 | -15.861 | 45.9 | 32.7 | 18.08 | 27.82 | 59.4 | 35.9 | 16.75 | 42.65 | 3 | 2.6 | 1.31 | 1.69 | 4.9 | 3.1 | 1.15 | 3.75 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 4.2 | 8.4 | 8.4 | -4.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 3.7 | 7.3 | 3.941 | -0.241 | 18.2 | 15.5 | 17.418 | 0.782 | 39.8 | 122.5 | 142.628 | -102.828 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 58.9 | 21 | 64.576 | -5.676 | 56.5 | 27 | 75.853 | -19.353 | 37.9 | 84.6 | 105.451 | -67.551 | 14.7 | 10.6 | 15.225 | -0.525 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7 | 6.41 | 6.41 | 0.59
28/02/2025 | 13:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 601.49 | 597.0697 | 597.0697 | 4.4203 | 200.16 | 195.1849 | 195.1849 | 4.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 82.0348 | 82.0348 | -7.9348 | 221.3 | 222.1419 | 231.1063 | -9.8063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 130.4 | 163.3466 | 184.0595 | -53.6595 | 130.9 | 163.3466 | 184.0595 | -53.1595 | 130.9 | 163.3466 | 184.0595 | -53.1595 | 225.8 | 245.0198 | 276.0892 | -50.2892 | 191.6 | 195.122 | 195.122 | -3.522 | 102.4 | 97.561 | 97.561 | 4.839 | 556.1 | 568.2985 | 568.2985 | -12.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.6 | 7.4505 | 7.4505 | 0.14953 | 1.9 | 4.0897 | 4.0897 | -2.1897 | 4.1 | 9.3911 | 9.3911 | -5.2911 | 6.33 | 6.7645 | 6.7645 | -0.43451 |  |  |  | 0 | 142.99 | 143 | 143 | -0.01 | 6.99 | 6.2391 | 8.913 | -1.923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 132.6 | 131.268 | 131.268 | 1.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.1 | 458.878 | 458.878 | 7.2219 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 127.9 | 133.9945 | 133.9924 | -6.0924 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19 | 19.2195 | 19.2195 | -0.21951 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 149.2 | 178.6666 | 178.6667 | -29.4667 | 149.8 | 178.6666 | 178.6667 | -28.8667 | 171.2 | 178.6666 | 178.6667 | -7.4667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.4 |  | 44.2751 | 3.1249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 36.1 | 30.294 | 30.294 | 5.806 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 93.9 | 85.4826 | 85.4826 | 8.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 87.7354 | 87.7354 | -0.63541 | 162.2 | 168.889 | 170.2667 | -8.0667 | 154.3 | 168.889 | 170.2667 | -15.9667 | 196.4 | 168.889 | 170.2667 | 26.1333 | 246.9 | 253.3334 | 255.4 | -8.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 114.1106 | 16.4103 | 97.3897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 121.2 | 159.0479 | 159.0478 | -37.8478 | 115.2 | 115.0367 | 115.0389 | 0.16109 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.4 |  | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 90 |  | 89.9 | 122.8 | 146.014 | 146.014 | -23.214 | 56.8 | 73.007 | 73.007 | -16.207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 |  | 0 | 78.7 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 72.029 | 72.029 | 8.171 | 4.8 | 6.7 | 3.803 | 0.997 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.0732 | 17.0732 | 1.7268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 13.9 | 13.6 | 14.685 | -0.785 | 18.8 | 15.9 | 18.16 | 0.64 | 22.1 | 8.5 | 11.097 | 11.003 | 75 | 46.3 | 34.897 | 40.103 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.4 | 19.6 | 19.251 | 0.149 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.3 | 4.5 | 5.973 | 1.327 | 31.3 | 46.7 | 43.191 | -11.891 | 10.3 | 19.4 | 34.158 | -23.858 | 54.1 | 33.8 | 18.08 | 36.02 | 58.3 | 37.7 | 16.75 | 41.55 | 5.1 | 2.8 | 1.31 | 3.79 | 6.4 | 3.4 | 1.15 | 5.25 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 3.3 | 6.9 | 4.504 | -1.204 | 17.5 | 14.3 | 16.79 | 0.71 | 66.9 | 113.1 | 140.329 | -73.429 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 73.8 | 33 | 74.746 | -0.946 | 86.6 | 40 | 91.513 | -4.913 | 58.6 | 75.5 | 103.181 | -44.581 | 12.6 | 8.7 | 10.103 | 2.497 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 27 | 29.184 | 29.184 | -2.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.3 | 6.41 | 6.41 | 0.89
28/02/2025 | 14:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 602.68 | 597.0697 | 597.0697 | 5.6103 | 196.95 | 195.1849 | 195.1849 | 1.7651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 82.0348 | 82.0348 | -8.0348 | 221.4 | 222.1419 | 231.1063 | -9.7063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 136.9 | 167.9575 | 182.9063 | -46.0063 | 137 | 167.9575 | 182.9063 | -45.9063 | 136.8 | 167.9575 | 182.9063 | -46.1063 | 232.4 | 251.9363 | 274.3595 | -41.9595 | 191.7 | 195.122 | 195.122 | -3.422 | 103.2 | 97.561 | 97.561 | 5.639 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.4 | 7.4505 | 7.4505 | -0.05047 | 2 | 4.0897 | 4.0897 | -2.0897 | 4 | 9.2811 | 9.2811 | -5.2811 | 6.34 | 6.7645 | 6.7645 | -0.42451 |  |  |  | 0 | 143.06 | 143 | 143 | 0.06 | 6.71 | 6.2391 | 8.913 | -2.203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 131.8 | 131.268 | 131.268 | 0.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.1 | 458.878 | 458.878 | 5.2219 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 125.7 | 133.9945 | 133.9924 | -8.2924 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.1 | 19.2195 | 19.2195 | -0.11951 | 95.2 | 87.6576 | 87.6576 | 7.5424 | 143.4 | 178.6666 | 178.6667 | -35.2667 | 143 | 178.6666 | 178.6667 | -35.6667 | 161.5 | 178.6666 | 178.6667 | -17.1667 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 46.5 |  | 44.2751 | 2.2249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 34.8 | 30.294 | 30.294 | 4.506 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 93.1 | 85.4826 | 85.4826 | 7.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 87.7354 | 87.7354 | -0.63541 | 161.9 | 168.889 | 170.4667 | -8.5667 | 153.8 | 168.889 | 170.4667 | -16.6667 | 195.9 | 168.889 | 170.4667 | 25.4333 | 247.2 | 253.3334 | 255.7 | -8.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 114.1106 | 16.4103 | 96.8897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 122.6 | 159.0479 | 159.0478 | -36.4478 | 104.4 | 115.0367 | 115.0389 | -10.6389 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.1 |  | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 90 |  | 89 | 122.7 | 146.014 | 146.014 | -23.314 | 56.2 | 73.007 | 73.007 | -16.807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.659 | 0.659 | -0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 73.935 | 73.935 | 5.665 | 3 | 5.5 | 3.448 | -0.448 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.0732 | 17.0732 | 1.7268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15.3 | 13.4 | 14.528 | 0.772 | 18.4 | 15.8 | 18.002 | 0.398 | 24.2 | 8 | 11.042 | 13.158 | 71.6 | 44.6 | 35.778 | 35.822 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.3 | 19.6 | 19.699 | -0.399 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.1 | 4.4 | 6.117 | -0.017 | 29.2 | 46.4 | 44.44 | -15.24 | 25.4 | 15.9 | 32.762 | -7.362 | 55.1 | 34.6 | 18.08 | 37.02 | 63.7 | 39 | 16.75 | 46.95 | 4.5 | 2.8 | 1.31 | 3.19 | 4.2 | 3.5 | 1.15 | 3.05 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 2 | 6 | 4.897 | -2.897 | 16.7 | 12.6 | 15.926 | 0.774 | 135.6 | 98.6 | 137.998 | -2.398 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 99.4 | 46 | 83.428 | 15.972 | 98.5 | 56 | 106.909 | -8.409 | 89.5 | 64.6 | 101.521 | -12.021 | 15.4 | 7.1 | 6.968 | 8.432 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.1 | 29.184 | 29.184 | -2.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.7 | 6.41 | 6.41 | 1.29
28/02/2025 | 14:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 602.48 | 597.0697 | 597.0697 | 5.4103 | 200.7 | 195.1849 | 195.1849 | 5.5151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 82.0348 | 82.0348 | 0.16523 | 221.4 | 222.1419 | 231.1063 | -9.7063 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 135.2 | 186.4444 | 186.4444 | -51.2444 | 135.7 | 186.4444 | 186.4444 | -50.7444 | 136.2 | 186.4444 | 186.4444 | -50.2444 | 231.8 | 279.6666 | 279.6666 | -47.8666 | 193.8 | 195.122 | 195.122 | -1.322 | 102.7 | 97.561 | 97.561 | 5.139 | 561.8 | 568.2985 | 568.2985 | -6.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.5 | 7.4505 | 7.4505 | 0.04953 | 3 | 4.0897 | 4.0897 | -1.0897 | 0 | 16.8736 | 16.5983 | -16.5983 | 6.3 | 6.7645 | 6.7645 | -0.46451 |  |  |  | 0 | 143.61 | 143 | 143 | 0.61 | 7.22 | 6.2391 | 8.913 | -1.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 138 | 131.268 | 131.268 | 6.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.7 | 458.878 | 458.878 | 5.822 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 136.3 | 133.9925 | 133.9922 | 2.3078 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 19.2195 | 19.2195 | -0.41951 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 176.1 | 178.6667 | 178.6667 | -2.5667 | 176.3 | 178.6667 | 178.6667 | -2.3667 | 182.8 | 178.6667 | 178.6667 | 4.1333 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.3 | 0 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 17.7 | 30.294 | 30.294 | -12.594 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 93.6 | 95.918 | 95.9173 | -2.3173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 87.7354 | 87.7354 | -0.63541 | 162.6 | 168.889 | 170.3778 | -7.7778 | 154.7 | 168.889 | 170.3778 | -15.6778 | 196.3 | 168.889 | 170.3778 | 25.9222 | 246.7 | 253.3334 | 255.5667 | -8.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 114.1106 | 16.4103 | 97.2897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 166.4 | 161.4359 | 161.4367 | 4.9633 | 115.1 | 112.6506 | 112.6502 | 2.4498 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 136.1697 |  | 89.7 | 122.7 | 146.0141 | 146.014 | -23.314 | 56.5 | 73.0071 | 73.007 | -16.507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.639 | 0.639 | -0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 75.68 | 75.68 | 3.62 | 2.8 | 4.4 | 3.414 | -0.614 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.3 | 3.55 | 3.55 | -0.25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.0732 | 17.0732 | 1.7268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 14.8 | 13.1 | 14.543 | 0.257 | 18.1 | 15.9 | 17.757 | 0.343 | 27.8 | 9.4 | 11.264 | 16.536 | 72.1 | 42.8 | 37.072 | 35.028 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.1 | 19.3 | 19.723 | -0.623 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.7 | 4.4 | 5.956 | 0.744 | 23.8 | 45 | 45.789 | -21.989 | 16.6 | 12.2 | 31.248 | -14.648 | 65.4 | 35.4 | 14.54 | 50.86 | 67.2 | 40.2 | 13.04 | 54.16 | 4.7 | 2.9 | 1.04 | 3.66 | 3.7 | 3.5 | 0.73 | 2.97 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8.4 | 8.4 | -1.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.7 | 5 | 5.305 | -3.605 | 11.6 | 10.5 | 13.873 | -2.273 | 143.3 | 87 | 136.856 | 6.444 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 110 | 57 | 89.667 | 20.333 | 106.1 | 67 | 117.494 | -11.394 | 105.5 | 56.1 | 99.169 | 6.331 | 9.3 | 5.9 | 3.944 | 5.356 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 | 35 | 35 | 2.3 | 27 | 29.184 | 29.184 | -2.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.2 | 6.41 | 6.41 | 0.79
28/02/2025 | 15:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 599.59 | 597.0697 | 597.0697 | 2.5203 | 200.89 | 195.1849 | 195.1849 | 5.7051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 82.0348 | 82.0348 | 2.9652 | 221.7 | 222.1419 | 231.1063 | -9.4063 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 133.6 | 186.4444 | 186.4444 | -52.8444 | 136.1 | 186.4444 | 186.4444 | -50.3444 | 137 | 186.4444 | 186.4444 | -49.4444 | 233.4 | 279.6666 | 279.6666 | -46.2666 | 192.6 | 195.122 | 195.122 | -2.522 | 102.4 | 97.561 | 97.561 | 4.839 | 557.4 | 568.2985 | 568.2985 | -10.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 8 | 7.4505 | 7.4505 | 0.54953 | 2.4 | 4.0897 | 4.0897 | -1.6897 | 0 | 16.8709 | 16.8737 | -16.8737 | 6.34 | 6.7645 | 6.7645 | -0.42451 |  |  |  | 0 | 143.45 | 143 | 143 | 0.45 | 6.94 | 6.2391 | 8.913 | -1.973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 162.7 | 131.268 | 131.268 | 31.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.4 | 458.878 | 458.878 | 4.522 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 140.1 | 133.9926 | 133.9922 | 6.1078 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 86.8 | 87.6576 | 87.6576 | -0.85756 | 176 | 178.6667 | 178.6667 | -2.6667 | 175.6 | 178.6667 | 178.6667 | -3.0667 | 183.1 | 178.6667 | 178.6667 | 4.4333 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 18.1 | 30.294 | 30.294 | -12.194 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 93.3 | 88.5932 | 95.918 | -2.618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.4165 | 48.4165 | -3.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 163.8 | 168.889 | 171.1778 | -7.3778 | 156.1 | 168.889 | 171.1778 | -15.0778 | 195.5 | 168.889 | 171.1778 | 24.3222 | 249.6 | 253.3334 | 256.7667 | -7.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 114.1106 | 16.4103 | 96.9897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 179.4 | 161.4358 | 161.4367 | 17.9633 | 121.5 | 112.6507 | 112.6502 | 8.8498 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 72.7 | 78.568 | 78.568 | -5.868 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 90.0001 |  | 89.7 | 122.4 | 146.014 | 147.4374 | -25.0374 | 57.1 | 73.007 | 73.7187 | -16.6187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.598 | 0.598 | -0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 74.193 | 74.193 | 4.307 | 0 | 3.6 | 3.487 | -3.487 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.0732 | 17.0732 | 1.6268 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 13.6 | 12.7 | 14.355 | -0.755 | 17.3 | 15.9 | 17.737 | -0.437 | 26.5 | 9 | 11.579 | 14.921 | 75.1 | 42.4 | 38.503 | 36.597 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 18.6 | 18.6 | 19.358 | -0.758 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.5 | 4.3 | 5.693 | -0.193 | 24.8 | 44.3 | 47.172 | -22.372 | 9.2 | 9.1 | 31.005 | -21.805 | 61.8 | 35.4 | 14.54 | 47.26 | 64.5 | 41.7 | 13.04 | 51.46 | 2.6 | 2.6 | 1.04 | 1.56 | 5.8 | 3.4 | 0.73 | 5.07 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | -1.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 4.6 | 5.718 | -5.718 | 10.3 | 8.1 | 11.876 | -1.576 | 122.1 | 76.8 | 134.941 | -12.841 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.4 | 64 | 95.092 | 19.308 | 100.3 | 75 | 126.476 | -26.176 | 98.4 | 48.5 | 96.089 | 2.311 | 11.7 | 4.4 | 12.931 | -1.231 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 27 | 29.184 | 29.184 | -2.184 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.5 | 6.41 | 6.41 | 1.09
28/02/2025 | 15:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 599.22 | 597.0697 | 597.0697 | 2.1503 | 200.03 | 195.1849 | 195.1849 | 4.8451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.4 | 82.0348 | 84.4235 | -6.0235 | 221.7 | 222.1419 | 231.1063 | -9.4063 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 168.6 | 182.1327 | 186.4444 | -17.8444 | 168.4 | 182.1327 | 186.4444 | -18.0444 | 168.1 | 182.1327 | 186.4444 | -18.3444 | 264 | 273.1991 | 279.6666 | -15.6666 | 193.9 | 195.122 | 195.122 | -1.222 | 102.7 | 97.561 | 97.561 | 5.139 | 554.8 | 568.2985 | 568.2985 | -13.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.7 | 7.4505 | 7.4505 | 0.24953 | 1.4 | 4.0897 | 4.0897 | -2.6897 | 0 | 8.4311 | 16.8737 | -16.8737 | 6.36 | 6.7645 | 6.7645 | -0.40451 |  |  |  | 0 | 143.29 | 143 | 143 | 0.29 | 7.15 | 6.2391 | 8.913 | -1.763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 139.9 | 131.268 | 131.268 | 8.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 458.878 | 458.878 | 3.822 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 131.9 | 133.9922 | 133.9923 | -2.0923 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.3 | 19.2195 | 19.2195 | 0.08049 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 167.9 | 178.6667 | 178.6667 | -10.7667 | 167.9 | 178.6667 | 178.6667 | -10.7667 | 182.5 | 178.6667 | 178.6667 | 3.8333 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 17.9 | 30.294 | 30.294 | -12.394 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 93.5 | 85.4826 | 95.918 | -2.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 87.7354 | 87.7354 | -0.63541 | 164.4 | 168.889 | 171.8 | -7.4 | 156.7 | 168.889 | 171.8 | -15.1 | 195.4 | 168.889 | 171.8 | 23.6 | 249.1 | 253.3334 | 257.7 | -8.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 114.1106 | 18.8075 | 94.5925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 140.5 | 159.0478 | 159.0478 | -18.5478 | 114.4 | 115.0391 | 112.6503 | 1.7497 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 72.8 | 78.568 | 78.568 | -5.768 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 90 |  | 89.5 | 122.6 | 144.3127 | 152.3465 | -29.7465 | 57.8 | 72.1563 | 76.1732 | -18.3732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.503 | 0.503 | -0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 70.754 | 70.754 | 5.546 | 0 | 3.1 | 3.452 | -3.452 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.0732 | 17.0732 | 1.7268 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 13.5 | 11.9 | 13.985 | -0.485 | 16.5 | 15.6 | 16.982 | -0.482 | 24.9 | 11.9 | 11.73 | 13.17 | 69.4 | 34.5 | 39.192 | 30.208 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 16.5 | 17.6 | 18.528 | -2.028 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.5 | 4.2 | 5.287 | -0.787 | 24.9 | 43.9 | 48.317 | -23.417 | 15 | 6.6 | 14.792 | 0.208 | 47.1 | 58.1 | 18.08 | 29.02 | 52.3 | 65.4 | 16.75 | 35.55 | 2.9 | 2.1 | 1.31 | 1.59 | 7 | 3.2 | 1.15 | 5.85 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 6.6 | 8.4 | 8.4 | -1.8 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 4.4 | 5.808 | -5.808 | 10.1 | 5.6 | 7.763 | 2.337 | 71 | 42 | 129.121 | -58.121 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.8 | 110.4 | 102.058 | 0.742 | 109.4 | 112.5 | 129.101 | -19.701 | 57.4 | 35 | 91.409 | -34.009 | 11.9 | 2.9 | 9.022 | 2.878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 27.1 | 29.184 | 29.184 | -2.084 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.3 | 6.41 | 6.41 | 0.89
28/02/2025 | 16:00 | 0.7 | 1.02 | 1.02 | -0.32 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 606.12 | 597.0697 | 597.0697 | 9.0503 | 198.94 | 195.1849 | 195.1849 | 3.7551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 82.0348 | 82.0348 | -1.5348 | 221.5 | 222.1419 | 231.1063 | -9.6063 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 174.1 | 180.9275 | 186.4444 | -12.3444 | 193.3 | 180.9275 | 186.4444 | 6.8556 | 194.5 | 180.9275 | 186.4444 | 8.0556 | 283.1 | 271.3913 | 279.6666 | 3.4334 | 194.2 | 195.122 | 195.122 | -0.92201 | 103.8 | 97.561 | 97.561 | 6.239 | 569.5 | 568.2985 | 568.2985 | 1.2015 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 8.1 | 7.4505 | 7.4505 | 0.64953 | 2.5 | 4.0897 | 4.0897 | -1.5897 | 0 | 0 | 12.6451 | -12.6451 | 6.37 | 6.7645 | 6.7645 | -0.39451 |  |  |  | 0 | 143.08 | 143 | 143 | 0.08 | 6.99 | 6.2391 | 8.913 | -1.923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 149.1 | 131.268 | 131.268 | 17.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.6 | 458.878 | 458.878 | 5.7219 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 137.1 | 133.9922 | 133.9924 | 3.1076 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 | 171.9 | 178.6667 | 178.6667 | -6.7667 | 172.2 | 178.6667 | 178.6667 | -6.4667 | 174.6 | 178.6667 | 178.6667 | -4.0667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 17.9 | 30.294 | 30.294 | -12.394 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 93.7 | 85.4826 | 95.9179 | -2.2179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 87.7354 | 87.7354 | -0.63541 | 165.9 | 168.889 | 171.8 | -5.9 | 157.7 | 168.889 | 171.8 | -14.1 | 197.5 | 168.889 | 171.8 | 25.7 | 251.6 | 253.3334 | 257.7 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 114.1106 | 16.4103 | 97.5897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 166.1 | 159.0478 | 159.0478 | 7.0522 | 117.6 | 115.0391 | 115.0389 | 2.5611 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 90 |  | 89.5 | 136.3 | 144.3127 | 146.014 | -9.714 | 62.8 | 72.1563 | 73.007 | -10.207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.364 | 0.364 | -0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 62.479 | 62.479 | 8.121 | 0.4 | 3.2 | 3.381 | -2.981 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.0732 | 17.0732 | 1.8268 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 6.5 | 9.9 | 13.125 | -6.625 | 8.3 | 14.4 | 15.976 | -7.676 | 23.8 | 12.1 | 11.826 | 11.974 | 69.9 | 34 | 39.635 | 30.265 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 13.5 | 13.8 | 17.518 | -4.018 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.2 | 3.8 | 4.833 | -0.633 | 29.7 | 45 | 49.383 | -19.683 | 22.4 | 4.5 | 11.427 | 10.973 | 38.2 | 59.5 | 18.08 | 20.12 | 47.9 | 68.3 | 16.75 | 31.15 | 2.7 | 1.9 | 1.31 | 1.39 | 4.6 | 3.1 | 1.15 | 3.45 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | -2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.4 | 4.4 | 5.789 | -5.389 | 9 | 3.4 | 8.404 | 0.596 | 38.3 | 38 | 118.924 | -80.624 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112 | 113.2 | 109.538 | 2.462 | 118.7 | 113.2 | 129.608 | -10.908 | 34.2 | 27 | 85.225 | -51.025 | 9.8 | 1.7 | 7.26 | 2.54 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 35 | 35 | 1.5 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.4 | 6.41 | 6.41 | -0.01
28/02/2025 | 16:30 | 0.7 | 1.02 | 1.02 | -0.32 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 588.86 | 597.0697 | 597.0697 | -8.2097 | 197.92 | 195.1849 | 195.1849 | 2.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 213.8 | 222.1419 | 231.1063 | -17.3063 |  |  | 74.0777 | -74.0777 |  |  |  | 0 | 152.9 | 139.3855 | 147.3333 | 5.5667 | 153.3 | 139.3855 | 147.3333 | 5.9667 | 153.3 | 139.3855 | 147.3333 | 5.9667 | 262 | 209.0783 | 220.9999 | 41.0001 | 194.2 | 195.122 | 195.122 | -0.922 | 103.1 | 97.561 | 97.561 | 5.539 | 533.8 | 568.2985 | 568.2985 | -34.4985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 164.7073 | 164.7073 | -4.2073 | 6.8 | 7.4505 | 7.4505 | -0.65047 | 1.8 | 4.0897 | 4.0897 | -2.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.7645 | 6.7645 | -0.40451 |  |  |  | 0 | 144.08 | 143 | 143 | 1.08 | 7.14 | 6.2391 | 8.913 | -1.773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8054 | 222.2 | 221.5563 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.6 | 458.878 | 458.878 | -2.278 | 81.9 | 81.1737 | 81.1737 | 0.72625 | 146.3 | 148.6263 | 148.6263 | -2.3263 | 41.7 | 41.499 | 41.499 | 0.20104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 82.8 | 87.6576 | 87.6576 | -4.8576 | 180.3 | 181.6667 | 181.6667 | -1.3667 | 181.8 | 181.6667 | 181.6667 | 0.13328 | 186.4 | 181.6667 | 181.6667 | 4.7333 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 17.7 | 30.294 | 30.294 | -12.594 | 168.3 | 171.5419 | 171.5419 | -3.2418 | 92.7 | 85.4826 | 85.4826 | 7.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 87.7354 | 87.7354 | -1.7354 | 165.8 | 168.889 | 171.8 | -6 | 158.5 | 168.889 | 171.8 | -13.3 | 198.3 | 168.889 | 171.8 | 26.5 | 253.8 | 253.3334 | 257.7 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 114.1106 | 16.4103 | 94.9897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 188.4 | 203.2878 | 203.2878 | -14.8878 | 128.6 | 133.68 | 133.68 | -5.08 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 90 |  | 129.9 | 136.3 | 144.3127 | 146.014 | -9.714 | 62.4 | 72.1563 | 73.007 | -10.607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.313 | 0.313 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 38.198 | 38.198 | 22.302 | 0.6 | 3.6 | 3.949 | -3.349 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.0732 | 17.0732 | 1.9268 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 7.7 | 5.6 | 11.384 | -3.684 | 9.2 | 11.2 | 14.197 | -4.997 | 24.1 | 12.5 | 12.148 | 11.952 | 69.5 | 31.9 | 39.913 | 29.587 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 10.6 | 6.7 | 13.64 | -3.04 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.8 | 3.4 | 4.476 | 0.324 | 34.3 | 46.5 | 48.962 | -14.662 | 3.3 | 2.1 | 26.218 | -22.918 | 27 | 56.2 | 18.08 | 8.92 | 46.7 | 66.7 | 16.75 | 29.95 | 1.2 | 1.8 | 1.31 | -0.11 | 2.7 | 3 | 1.15 | 1.55 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 2.4 | 8.4 | 8.4 | -6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.2 | 4.5 | 6.075 | -4.875 | 4.2 | 1.5 | 3.321 | 0.879 | 12.3 | 27.3 | 101.496 | -89.196 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 114.1 | 112.799 | 12.001 | 133 | 113.1 | 128.451 | 4.549 | 0 | 13 | 75.75 | -75.75 | 6.3 | 0.6 | 2.979 | 3.321 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 | 35 | 35 | 2.1 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.7 | 6.41 | 6.41 | 0.29
28/02/2025 | 17:00 | 0.6 | 1.02 | 1.02 | -0.42 | 1.3 | 1.58 | 1.58 | -0.28 | 597.11 | 597.0697 | 597.0697 | 0.04033 | 199.84 | 195.1849 | 195.1849 | 4.6551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 217.8 | 222.1419 | 231.1063 | -13.3063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 105.1 | 139.633 | 146.0608 | -40.9607 | 105.2 | 139.633 | 146.0608 | -40.8608 | 105.4 | 139.633 | 146.0608 | -40.6608 | 209.3 | 209.4495 | 219.0911 | -9.7911 | 197.2 | 195.122 | 195.122 | 2.078 | 104.1 | 97.561 | 97.561 | 6.539 | 551.3 | 568.2985 | 568.2985 | -16.9985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 164.7073 | 164.7073 | -4.4073 | 7.1 | 7.4505 | 7.4505 | -0.35047 | 2.1 | 4.0897 | 4.0897 | -1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.7645 | 6.7645 | -0.40451 |  |  |  | 0 | 141.36 | 143 | 143 | -1.64 | 7.16 | 6.2391 | 8.913 | -1.753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 221.3 | 221.5563 | 221.5563 | -0.25625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 81.9 | 81.1737 | 81.1737 | 0.72625 | 124.8 | 148.6263 | 148.6263 | -23.8263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 94.4 | 87.6576 | 87.6576 | 6.7424 | 162.1 | 181.6667 | 181.6667 | -19.5667 | 162.9 | 181.6667 | 181.6667 | -18.7667 | 179.3 | 181.6667 | 181.6667 | -2.3667 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 18.1 | 30.294 | 30.294 | -12.194 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 93.1 | 85.4826 | 85.4826 | 7.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 167.4 | 168.889 | 172.3111 | -4.9111 | 159.2 | 168.889 | 172.3111 | -13.1111 | 198.2 | 168.889 | 172.3111 | 25.8889 | 254.8 | 253.3334 | 258.4667 | -3.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 114.1106 | 16.4103 | 96.4897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 185.3 | 203.2878 | 203.2878 | -17.9878 | 100 | 133.68 | 133.68 | -33.68 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 0 |  | 89.9 | 123.1 | 144.3127 | 146.014 | -22.914 | 58.5 | 72.1563 | 73.007 | -14.507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.217 | 0.217 | -0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 18.321 | 18.321 | 16.879 | 0.8 | 3.6 | 4.729 | -3.929 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.0732 | 17.0732 | 1.9268 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 7.3 | 2 | 7.845 | -0.545 | 8.2 | 5.3 | 10.026 | -1.826 | 23.9 | 12.2 | 12.545 | 11.355 | 74.5 | 33 | 40.137 | 34.363 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 6.2 | 2.1 | 7.181 | -0.981 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 17 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3.2 | 4.152 | -0.152 | 32.8 | 46.4 | 48.046 | -15.246 | 2.7 | 0.7 | 15.341 | -12.641 | 25.3 | 56.9 | 18.08 | 7.22 | 45.1 | 69.4 | 16.75 | 28.35 | 0.9 | 1.8 | 1.31 | -0.41 | 2 | 2.7 | 1.15 | 0.85 | 21 | 19 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.2 | 4.6 | 6.463 | -5.263 | 2.5 | 0.3 | 3.129 | -0.629 | 20.9 | 8 | 61.483 | -40.583 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 114.1 | 114.654 | 8.146 | 133.7 | 108.8 | 126.74 | 6.96 | 0 | 3 | 54.819 | -54.819 | 4.7 | 0.1 | 1.888 | 2.812 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 19.3 | 19.3171 | 19.3171 | -0.01707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.8 | 6.41 | 6.41 | 0.39
28/02/2025 | 17:30 | 0.2 | 1.02 | 1.02 | -0.82 | 0.6 | 1.58 | 1.58 | -0.98 | 602.52 | 597.0697 | 597.0697 | 5.4503 | 200.81 | 195.1849 | 195.1849 | 5.6251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 219.9 | 222.1419 | 231.1063 | -11.2063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 107.4 | 118 | 118 | -10.6 | 106.3 | 118 | 118 | -11.7 | 106.5 | 118 | 118 | -11.5 | 207.9 | 177 | 177 | 30.9 | 106.7 | 185.3629 | 195.122 | -88.422 | 70.7 | 92.6814 | 97.561 | -26.861 | 561.1 | 568.2985 | 568.2985 | -7.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.8 | 7.4505 | 7.4505 | 0.34953 | 2.1 | 4.0897 | 4.0897 | -1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 6.7645 | 6.7645 | -0.39451 |  |  |  | 0 | 142 | 143 | 143 | -1 | 6.82 | 6.2391 | 8.913 | -2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 186.2 | 221.2552 | 221.2552 | -35.0552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 82.2 | 81.1737 | 81.1737 | 1.0263 | 143.5 | 148.6263 | 148.6263 | -5.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 123.8 | 133.3333 | 166.3747 | -42.5746 | 124 | 133.3333 | 166.3747 | -42.3747 | 153.1 | 133.3333 | 166.3747 | -13.2746 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 6 | 6.0594 | 2.9556 | 3.0444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 36.3 | 30.294 | 30.294 | 6.006 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 93.7 | 79.9066 | 85.4826 | 8.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 87.7354 | 87.7354 | -0.63541 | 166.5 | 168.889 | 172.7111 | -6.2111 | 158.6 | 168.889 | 172.7111 | -14.1111 | 198 | 168.889 | 172.7111 | 25.2889 | 255.1 | 253.3334 | 259.0667 | -3.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 114.1106 | 16.4103 | 97.3897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 255.7 | 271.122 | 271.122 | -15.422 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 0 |  | 89.4 | 122.4 | 144.3127 | 146.014 | -23.614 | 57.2 | 72.1563 | 73.007 | -15.807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.131 | 7.131 | 9.869 | 0.7 | 3.4 | 4.557 | -3.857 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.3 | 17.0732 | 17.0732 | 1.2268 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 1.1 | 0.5 | 2.219 | -1.119 | 1 | 1.4 | 3.139 | -2.139 | 19.6 | 11.8 | 12.793 | 6.807 | 56 | 33.2 | 39.737 | 16.263 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0.9 | 0.8 | 2.545 | -1.645 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.3 | 18.5732 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 10 | 10 | 9.9 | 2.5 | 3 | 4.03 | -1.53 | 33.4 | 45.8 | 47.569 | -14.169 | 0.9 | 0.1 | 7.743 | -6.843 | 24 | 57.3 | 13.22 | 10.78 | 53.6 | 71.9 | 12.54 | 41.06 | 1.3 | 1.8 | 0.87 | 0.43 | 1.1 | 2.4 | 0.73 | 0.37 | 21 | 19 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.1 | 4.7 | 6.131 | -5.031 | 1.2 | 0 | 1.393 | -0.193 | 9.8 | 2 | 25.223 | -15.423 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.9 | 113.9 | 114.888 | 15.012 | 143.1 | 103.2 | 124.99 | 18.11 | 0 | 2 | 24.359 | -24.359 | 1.7 | 0 | 1.696 | 0.004 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.2 | 35 | 35 | 2.2 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.9 | 6.41 | 6.41 | 0.49
28/02/2025 | 18:00 | 0.3 | 1.02 | 1.02 | -0.72 | 0.9 | 1.58 | 1.58 | -0.68 | 603.4 | 597.0697 | 597.0697 | 6.3303 | 199.45 | 195.1849 | 195.1849 | 4.2651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 219.6 | 222.1419 | 231.1063 | -11.5063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 115.8 | 118 | 118 | -2.2 | 116.2 | 118 | 118 | -1.8 | 116.2 | 118 | 118 | -1.8 | 211.7 | 177 | 177 | 34.7 | 106.8 | 138.5395 | 195.122 | -88.322 | 68.3 | 69.2697 | 97.561 | -29.261 | 561.9 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 7.8 | 7.4505 | 7.4505 | 0.34953 | 2 | 4.0897 | 4.0897 | -2.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 6.7645 | 6.7645 | -0.55451 |  |  |  | 0 | 143.69 | 143 | 143 | 0.69 | 6.88 | 6.2391 | 8.913 | -2.033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.7 | 221.2552 | 221.2552 | 1.4448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 76.9 | 81.1737 | 81.1737 | -4.2737 | 149.8 | 148.6263 | 148.6263 | 1.1737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 94.5 | 87.6576 | 87.6576 | 6.8424 | 123.6 | 133.3333 | 134.6934 | -11.0933 | 124.3 | 133.3333 | 134.6934 | -10.3933 | 152.6 | 133.3333 | 134.6934 | 17.9066 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 6 | 6.0594 | 2.9556 | 3.0444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 36.4 | 30.294 | 30.294 | 6.106 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 94.1 | 75.348 | 85.4826 | 8.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 87.7354 | 87.7354 | -0.43541 | 167.5 | 168.889 | 173.4222 | -5.9222 | 159.8 | 168.889 | 173.4222 | -13.6222 | 199 | 168.889 | 173.4222 | 25.5778 | 256.3 | 253.3334 | 260.1333 | -3.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 16.4103 | 97.7897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 269.9 | 271.122 | 271.122 | -1.222 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 0 |  | 90.2 | 123.2 | 144.3127 | 146.014 | -22.814 | 57.7 | 72.1563 | 73.007 | -15.307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.036 | 0.036 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.176 | 2.176 | -1.076 | 0.5 | 3.5 | 4.067 | -3.567 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.21219 | 17.8 | 17.0732 | 17.0732 | 0.72683 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 | 0 | 0.172 | -0.172 | 0 | 0 | 0.278 | -0.278 | 15.6 | 10.9 | 12.991 | 2.609 | 42.7 | 31.8 | 39.129 | 3.571 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 1.038 | -1.038 | 3.2 | 3.051 | 3.051 | 0.149 | 20.3 | 17.5136 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1.4 | 2.5 | 3.974 | -2.574 | 28.7 | 44.8 | 47.239 | -18.539 | 0 | 0 | 0.493 | -0.493 | 22 | 52.7 | 13.22 | 8.78 | 54.9 | 67.8 | 12.54 | 42.36 | 0.5 | 1.8 | 0.87 | -0.37 | 1.1 | 2.4 | 0.73 | 0.37 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.8 | 4.6 | 5.559 | -4.759 | 0.3 | 0 | 0.402 | -0.102 | 1.4 | 0.1 | 2.769 | -1.369 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 113.1 | 114.582 | 10.218 | 123.9 | 98 | 123.227 | 0.673 | 0 | 0 | 2.925 | -2.925 | 0.2 | 0 | 0.481 | -0.281 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.2 | 35 | 35 | 2.2 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12.1 | 13 | 13 | -0.9 | 6.8 | 6.41 | 6.41 | 0.39
28/02/2025 | 18:30 | 0.3 | 1.02 | 1.02 | -0.72 | 1.1 | 1.58 | 1.58 | -0.48 | 599.61 | 597.0697 | 597.0697 | 2.5403 | 200.83 | 195.1849 | 195.1849 | 5.6451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 218 | 222.1419 | 231.1063 | -13.1063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 105.3 | 118 | 118 | -12.7 | 105.1 | 118 | 118 | -12.9 | 105.3 | 118 | 118 | -12.7 | 220.2 | 177 | 177 | 43.2 | 170.3 | 141.677 | 192.9484 | -22.6484 | 84.5 | 70.8385 | 96.4742 | -11.9742 | 556.9 | 568.2985 | 568.2985 | -11.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7.6 | 7.4505 | 7.4505 | 0.14953 | 2.2 | 4.0897 | 4.0897 | -1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.7645 | 6.7645 | -0.40451 |  |  |  | 0 | 143.58 | 143 | 143 | 0.58 | 7.2 | 6.2391 | 8.913 | -1.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 221.8 | 221.2552 | 221.2552 | 0.54483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 458.878 | 458.878 | 1.3219 | 0 | 81.1737 | 81.1737 | -81.1737 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 17 | 19.2858 | 19.2858 | -2.2858 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 148.2 | 133.3333 | 133.3333 | 14.8667 | 148.6 | 133.3333 | 133.3333 | 15.2667 | 161.4 | 133.3333 | 133.3333 | 28.0667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 36.6 | 30.294 | 30.294 | 6.306 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 93.5 | 75.3471 | 71.6068 | 21.8932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 41.4126 | 41.4126 | 3.9874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 87.7354 | 87.7354 | -0.73541 | 167.9 | 168.889 | 173.0222 | -5.1222 | 159.9 | 168.889 | 173.0222 | -13.1222 | 199.5 | 168.889 | 173.0222 | 26.4778 | 257.9 | 253.3334 | 259.5333 | -1.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 114.1106 | 16.4103 | 97.2897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 265.8 | 271.122 | 271.122 | -5.322 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 0 |  | 89.7 | 122.8 | 144.3127 | 146.014 | -23.214 | 57.3 | 72.1563 | 73.007 | -15.707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 50.587 | -50.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 4.165 | -1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.8 | 17.0732 | 17.0732 | 0.72683 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 10 | 12.552 | 1.148 | 31.7 | 28.9 | 36.521 | -4.821 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3.051 | 3.051 | -0.351 | 20.3 | 17.5134 | 16.644 | 3.656 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1.7 | 1.9 | 3.317 | -1.617 | 24.3 | 43.6 | 45.579 | -21.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53.1 | 14.54 | -0.54 | 43.2 | 68.3 | 13.04 | 30.16 | 0.3 | 1.8 | 1.04 | -0.74 | 1.2 | 2.4 | 0.73 | 0.47 | 21 | 19 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8.4 | 8.4 | -1.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.9 | 4.4 | 5.411 | -3.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.8 | 112.1 | 113.903 | 2.897 | 108.3 | 92.9 | 115.214 | -6.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 7.7 | 6.41 | 6.41 | 1.29
28/02/2025 | 19:00 | 0.5 | 1.02 | 1.02 | -0.52 | 1.4 | 1.58 | 1.58 | -0.18 | 600.28 | 597.0697 | 597.0697 | 3.2103 | 200.29 | 195.1849 | 195.1849 | 5.1051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 218.3 | 222.1419 | 231.1063 | -12.8063 |  |  | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 | 145.4 | 118 | 137.0989 | 8.3011 | 145.9 | 118 | 137.0989 | 8.8011 | 145.3 | 118 | 137.0989 | 8.2011 | 243.8 | 177 | 205.6483 | 38.1517 | 198.5 | 195.122 | 195.122 | 3.378 | 105.4 | 97.561 | 97.561 | 7.839 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.4 | 7.4505 | 7.4505 | -0.05047 | 2.2 | 4.0897 | 4.0897 | -1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.7645 | 6.7645 | -0.36451 |  |  |  | 0 | 142.71 | 143 | 143 | -0.29 | 7.16 | 6.2391 | 8.913 | -1.753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 217.8 | 221.2552 | 221.5563 | -3.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 0 | 81.1737 | 81.1737 | -81.1737 | 143 | 148.6263 | 148.6263 | -5.6263 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 173.8 | 170.17 | 181.0839 | -7.2839 | 174.8 | 170.17 | 181.0839 | -6.2839 | 182.2 | 170.17 | 181.0839 | 1.1161 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.3 | 30.294 | 30.294 | 5.006 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 93.4 | 85.4826 | 85.4826 | 7.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 167.9 | 178.5296 | 173.0222 | -5.1222 | 160 | 178.5296 | 173.0222 | -13.0222 | 199 | 178.5296 | 173.0222 | 25.9778 | 258 | 267.7943 | 259.5333 | -1.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 114.1106 | 16.4103 | 96.8897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 256.5 | 271.122 | 271.122 | -14.622 | 127.1 | 133.68 | 133.68 | -6.58 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 0 |  | 89.7 | 122.7 | 144.3127 | 146.014 | -23.314 | 57.7 | 72.1563 | 73.007 | -15.307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 47.617 | -47.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.4 | 4.459 | -3.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 18.1 | 17.0732 | 17.0732 | 1.0268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 9.3 | 11.901 | -1.501 | 31.8 | 30.2 | 33.246 | -1.446 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.051 | 3.051 | -0.851 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2.1 | 1.7 | 2.46 | -0.36 | 26 | 39.5 | 43.475 | -17.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 48.6 | 14.54 | 1.76 | 53.5 | 63.6 | 13.04 | 40.46 | 0.4 | 1.8 | 1.04 | -0.64 | 0.6 | 2.3 | 0.73 | -0.13 | 21 | 19 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8.4 | 8.4 | -1.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 2.3 | 4 | 5.404 | -3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.7 | 105.6 | 113.101 | -13.401 | 99.1 | 87.5 | 105.118 | -6.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12.1 | 13 | 13 | -0.9 | 7.6 | 6.41 | 6.41 | 1.19
28/02/2025 | 19:30 | 0.6 | 1.02 | 1.02 | -0.42 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 602.17 | 597.0697 | 597.0697 | 5.1003 | 200.84 | 195.1849 | 195.1849 | 5.6551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 219.7 | 222.1419 | 231.1063 | -11.4063 |  |  | 49.0271 | -49.0271 |  |  |  | 0 | 151.3 | 128.1712 | 148.9204 | 2.3796 | 151.6 | 128.1712 | 148.9204 | 2.6796 | 151.4 | 128.1712 | 148.9204 | 2.4796 | 248.1 | 192.2567 | 223.3807 | 24.7193 | 199 | 195.122 | 195.122 | 3.878 | 106.2 | 97.561 | 97.561 | 8.639 | 562.7 | 568.2985 | 568.2985 | -5.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.6 | 7.4505 | 7.4505 | 0.14953 | 1.9 | 4.0897 | 4.0897 | -2.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 6.7645 | 6.7645 | -0.33451 |  |  |  | 0 | 143.53 | 143 | 143 | 0.53 | 7.19 | 6.2391 | 8.913 | -1.723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 200.2 | 221.2552 | 221.5563 | -21.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 59.1 | 81.1737 | 81.1737 | -22.0738 | 141.6 | 148.6263 | 148.6263 | -7.0263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 175.2 | 181.6667 | 181.6667 | -6.4667 | 175.8 | 181.6667 | 181.6667 | -5.8667 | 183.9 | 181.6667 | 181.6667 | 2.2333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 41.7 | 44.2751 | 44.2751 | -2.5751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.5 | 30.294 | 30.294 | 5.206 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 93.5 | 85.4826 | 86.7082 | 6.7918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 87.7354 | 87.7354 | -1.0354 | 168.5 | 178.5296 | 178.5296 | -10.0296 | 160.7 | 178.5296 | 178.5296 | -17.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 259.4 | 267.7943 | 267.7943 | -8.3943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 114.1106 | 16.4103 | 97.5897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 251.1 | 271.122 | 271.122 | -20.022 | 124.3 | 133.68 | 133.68 | -9.38 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 25.8 | 30.0976 | 30.0976 | -4.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 0 |  | 90.2 | 123.4 | 144.3127 | 146.014 | -22.614 | 58.5 | 72.1563 | 73.007 | -14.507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 45.492 | -45.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.9 | 4.433 | -3.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18 | 17.0732 | 17.0732 | 0.92683 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 8.7 | 11.354 | -1.454 | 33 | 28.2 | 31.076 | 1.924 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.051 | 3.051 | -0.851 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2.2 | 1.7 | 2.17 | 0.03 | 26.4 | 34.5 | 41.459 | -15.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 47.1 | 19.67 | -7.77 | 53.8 | 61.9 | 17.35 | 36.45 | 0.3 | 1.7 | 1.51 | -1.21 | 0.6 | 2.2 | 1.15 | -0.55 | 21 | 19 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8.4 | 8.4 | -1.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.2 | 3.4 | 5.279 | -4.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.1 | 97.3 | 105.861 | -9.761 | 94.1 | 85.2 | 84.821 | 9.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12.1 | 13 | 13 | -0.9 | 7.5 | 6.41 | 6.41 | 1.09
28/02/2025 | 20:00 | 0.8 | 1.02 | 1.02 | -0.22 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 600.8 | 597.0697 | 597.0697 | 3.7303 | 200.58 | 195.1849 | 195.1849 | 5.3951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 218.9 | 222.1419 | 231.1063 | -12.2063 |  |  | 52.2618 | -52.2618 |  |  |  | 0 | 142.8 | 134.0628 | 152.3775 | -9.5775 | 143 | 134.0628 | 152.3775 | -9.3775 | 143 | 134.0628 | 152.3775 | -9.3775 | 244.4 | 201.0942 | 228.5662 | 15.8338 | 199.5 | 195.122 | 195.122 | 4.378 | 105.9 | 97.561 | 97.561 | 8.339 | 562.8 | 568.2985 | 568.2985 | -5.4985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.4 | 7.4505 | 7.4505 | -0.05047 | 1.8 | 4.0897 | 4.0897 | -2.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 6.7645 | 6.7645 | -0.28451 |  |  |  | 0 | 143.31 | 143 | 143 | 0.31 | 7.19 | 6.2391 | 8.913 | -1.723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.0219 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 139.3 | 148.6263 | 148.6263 | -9.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 175.2 | 181.6667 | 181.6667 | -6.4667 | 175.6 | 181.6667 | 181.6667 | -6.0667 | 183.9 | 181.6667 | 181.6667 | 2.2333 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 41.8 | 44.2751 | 44.2751 | -2.4751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.1 | 30.294 | 30.294 | 4.806 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 93.4 | 85.4826 | 95.918 | -2.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 87.7354 | 87.7354 | -0.83541 | 168.6 | 178.5296 | 178.5296 | -9.9296 | 160.6 | 178.5296 | 178.5296 | -17.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 259 | 267.7943 | 267.7943 | -8.7943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 114.1106 | 16.4103 | 97.2897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 243.4 | 271.122 | 271.122 | -27.7219 | 120.4 | 133.68 | 133.68 | -13.28 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 0 |  | 90.1 | 123.2 | 144.3127 | 150.0474 | -26.8474 | 58.2 | 72.1563 | 75.0237 | -16.8237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 43.651 | -43.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 4.301 | -3.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 18.1 | 17.0732 | 17.0732 | 1.0268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8.7 | 10.841 | 2.359 | 37.2 | 26.9 | 29.275 | 7.925 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.051 | 3.051 | -0.751 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1.6 | 1.7 | 2.069 | -0.469 | 32.1 | 31.2 | 39.474 | -7.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45.2 | 19.67 | -5.67 | 46.7 | 59.7 | 17.35 | 29.35 | 0.3 | 1.7 | 1.51 | -1.21 | 0.4 | 2.1 | 1.15 | -0.75 | 20.9 | 19 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8.4 | 8.4 | -1.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.2 | 3 | 5.115 | -3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.7 | 87.7 | 96.475 | -4.775 | 89.8 | 74.2 | 61.124 | 28.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 10.1 | 13 | 13 | -2.9 | 7.2 | 6.41 | 6.41 | 0.79
28/02/2025 | 20:30 | 0.8 | 1.02 | 1.02 | -0.22 | 1.4 | 1.58 | 1.58 | -0.18 | 603.64 | 597.0697 | 597.0697 | 6.5703 | 200.06 | 195.1849 | 195.1849 | 4.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 219.7 | 222.1419 | 231.1063 | -11.4063 |  |  | 61.892 | -61.892 |  |  |  | 0 | 153.7 | 136.0869 | 154.4468 | -0.74676 | 153.5 | 136.0869 | 154.4468 | -0.94676 | 153.5 | 136.0869 | 154.4468 | -0.94676 | 247.2 | 204.1304 | 231.6701 | 15.5299 | 199.5 | 204.878 | 204.878 | -5.378 | 105.9 | 102.439 | 102.439 | 3.461 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 7.7 | 7.4505 | 7.4505 | 0.24953 | 2 | 4.0897 | 4.0897 | -2.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 6.7645 | 6.7645 | -0.33451 |  |  |  | 0 | 143.14 | 143 | 143 | 0.14 | 7.18 | 6.2391 | 8.913 | -1.733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.6 | 458.878 | 458.878 | 2.722 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 150 | 148.6263 | 148.6263 | 1.3737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 178.1 | 181.6667 | 181.6667 | -3.5667 | 179.1 | 181.6667 | 181.6667 | -2.5667 | 183.6 | 181.6667 | 181.6667 | 1.9333 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 44.8 | 44.2751 | 44.2751 | 0.52488 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 36 | 30.294 | 30.294 | 5.706 | 175.4 | 171.5419 | 171.5419 | 3.8582 | 93.9 | 85.4826 | 95.918 | -2.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 87.7354 | 87.7354 | -0.43541 | 167.2 | 178.5296 | 178.5296 | -11.3296 | 159.6 | 178.5296 | 178.5296 | -18.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 258.9 | 267.7943 | 267.7943 | -8.8943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 114.1106 | 16.4103 | 97.9897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 269.6 | 271.122 | 271.122 | -1.5219 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 0 |  | 11.2 | 122.6 | 144.3127 | 151.2232 | -28.6232 | 57.4 | 72.1563 | 75.6116 | -18.2116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 40.963 | -40.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3.936 | -3.936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 18.3 | 19.5122 | 19.5122 | -1.2122 | 18 | 17.0732 | 17.0732 | 0.92683 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 8.9 | 10.087 | 3.413 | 39.4 | 27.8 | 26.721 | 12.679 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.051 | 3.051 | -0.751 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1.8 | 1.8 | 2.613 | -0.813 | 25.5 | 28.4 | 35.861 | -10.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 41.4 | 19.67 | -4.37 | 40.4 | 55.7 | 17.35 | 23.05 | 0.1 | 1.7 | 1.51 | -1.41 | 0.2 | 2 | 1.15 | -0.95 | 21 | 19 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8.4 | 8.4 | -1.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 2.6 | 4.674 | -4.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 87 | 77.7 | 84.599 | 2.401 | 77.5 | 63.5 | 42.483 | 35.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.7 | 6.41 | 6.41 | 0.29
28/02/2025 | 21:00 | 0.8 | 1.02 | 1.02 | -0.22 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 601.91 | 597.0697 | 597.0697 | 4.8403 | 200.2 | 195.1849 | 195.1849 | 5.0151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 219.4 | 222.1419 | 231.1063 | -11.7063 |  |  | 79.5034 | -79.5034 |  |  |  | 0 | 150 | 133.2344 | 152.1026 | -2.1026 | 150.6 | 133.2344 | 152.1026 | -1.5026 | 150.6 | 133.2344 | 152.1026 | -1.5026 | 248.6 | 199.8515 | 228.154 | 20.446 | 198.4 | 204.878 | 204.878 | -6.478 | 105.9 | 102.439 | 102.439 | 3.461 | 561.3 | 568.2985 | 568.2985 | -6.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 7.5 | 7.4505 | 7.4505 | 0.04953 | 2.2 | 4.0897 | 4.0897 | -1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 6.7645 | 6.7645 | -0.33451 |  |  |  | 0 | 143.78 | 143 | 143 | 0.78 | 7.15 | 6.2391 | 8.913 | -1.763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 143.1 | 148.6263 | 148.6263 | -5.5263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 177.2 | 181.6667 | 181.6667 | -4.4667 | 177.1 | 181.6667 | 181.6667 | -4.5667 | 183.6 | 181.6667 | 181.6667 | 1.9333 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.6 | 30.294 | 30.294 | 5.306 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 93.7 | 85.4826 | 95.918 | -2.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 87.7354 | 87.7354 | -0.53541 | 168.1 | 178.5296 | 178.5296 | -10.4296 | 160.3 | 178.5296 | 178.5296 | -18.2296 | 198.3 | 178.5296 | 178.5296 | 19.7704 | 258.6 | 267.7943 | 267.7943 | -9.1943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 16.4103 | 97.6897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 253 | 271.122 | 271.122 | -18.1219 | 125.2 | 133.68 | 133.68 | -8.48 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122.9 | 144.3127 | 149.5734 | -26.6734 | 57.8 | 72.1563 | 74.7867 | -16.9867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 37.995 | -37.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 3.494 | -3.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.6 | 9.983 | 9.983 | -0.383 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 17.9 | 17.0732 | 17.0732 | 0.82683 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 8.8 | 9.253 | 3.047 | 39.7 | 28.4 | 23.916 | 15.784 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.051 | 3.051 | -0.851 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.2 | 3.371 | -0.871 | 19.7 | 26.4 | 31.705 | -12.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 41.8 | 19.67 | -3.47 | 43.6 | 55 | 17.35 | 26.25 | 0.4 | 1.7 | 1.51 | -1.11 | 1 | 1.9 | 1.15 | -0.15 | 21 | 19 | 19.5122 | 1.4878 | 6.9 | 8.4 | 8.4 | -1.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.4 | 2.3 | 4.141 | -3.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 73.4 | 67.6 | 71.892 | 1.508 | 75.8 | 50.1 | 25.528 | 50.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 35 | 35 | 1.2 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 13 | 13 | -1 | 6.7 | 6.41 | 6.41 | 0.29
28/02/2025 | 21:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 602.69 | 597.0697 | 597.0697 | 5.6203 | 200.26 | 195.1849 | 195.1849 | 5.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 219.8 | 222.1419 | 231.1063 | -11.3063 |  |  | 86.6151 | -86.6151 |  |  |  | 0 | 141.8 | 130.8766 | 151.241 | -9.441 | 142.1 | 130.8766 | 151.241 | -9.141 | 142.1 | 130.8766 | 151.241 | -9.141 | 241.2 | 196.315 | 226.8615 | 14.3384 | 199.4 | 204.878 | 204.878 | -5.478 | 106.3 | 102.439 | 102.439 | 3.861 | 562.3 | 568.2985 | 568.2985 | -5.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.5 | 7.4505 | 7.4505 | 0.04953 | 2.1 | 4.0897 | 4.0897 | -1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 6.7645 | 6.7645 | -0.52451 |  |  |  | 0 | 143.37 | 143 | 143 | 0.37 | 7.14 | 6.2391 | 8.913 | -1.773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 458.878 | 458.878 | 3.322 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 140.6 | 148.6263 | 148.6263 | -8.0263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 176.7 | 181.4789 | 181.6667 | -4.9667 | 177.1 | 181.4789 | 181.6667 | -4.5667 | 183.5 | 181.4789 | 181.6667 | 1.8333 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.8 | 30.294 | 30.294 | 5.506 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 93.7 | 85.4826 | 87.348 | 6.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 44.2723 | 1.9277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 87.7354 | 87.7354 | -0.53541 | 168.6 | 178.5296 | 178.5296 | -9.9296 | 160.9 | 178.5296 | 178.5296 | -17.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 259.7 | 267.7943 | 267.7943 | -8.0943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 16.4103 | 97.7897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 247.2 | 271.122 | 271.122 | -23.9219 | 121.9 | 133.68 | 133.68 | -11.78 | 61.1 | 67.4615 | 67.4615 | -6.3615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 122.9 | 144.3127 | 146.014 | -23.114 | 58.1 | 72.1563 | 73.007 | -14.907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 37.036 | -37.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 3.072 | -2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.6 | 9.983 | 9.983 | -0.383 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 16 | 17.0732 | 17.0732 | -1.0732 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 8.6 | 8.92 | 1.78 | 33.5 | 28.3 | 22.697 | 10.803 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.051 | 3.051 | -1.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2.4 | 2.8 | 3.915 | -1.515 | 18.6 | 24.7 | 28.57 | -9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.8 | 19.67 | -2.67 | 56.9 | 53.7 | 17.35 | 39.55 | 0.6 | 1.6 | 1.51 | -0.91 | 1.6 | 1.8 | 1.15 | 0.45 | 21 | 19 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | -1.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.9 | 2 | 3.653 | -2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 69.2 | 57.5 | 62.111 | 7.089 | 66.6 | 35.8 | 18.566 | 48.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 11.8 | 13 | 13 | -1.2 | 6.7 | 6.41 | 6.41 | 0.29
28/02/2025 | 22:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 601.74 | 597.0697 | 597.0697 | 4.6703 | 200.02 | 195.1849 | 195.1849 | 4.8351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 217.9 | 222.1419 | 231.1063 | -13.2063 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 133.0849 | 158.6667 | -41.5667 | 117 | 133.0849 | 158.6667 | -41.6667 | 117.5 | 133.0849 | 158.6667 | -41.1667 | 222.8 | 199.6274 | 238 | -15.2 | 199 | 204.878 | 204.878 | -5.878 | 104.5 | 102.439 | 102.439 | 2.061 | 559.8 | 568.2985 | 568.2985 | -8.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.5 | 7.4505 | 7.4505 | 0.04953 | 2.1 | 4.0897 | 4.0897 | -1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 6.7645 | 6.7645 | -0.39451 |  |  |  | 0 | 143.43 | 143 | 143 | 0.43 | 7.13 | 6.2391 | 8.913 | -1.783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.0219 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 141.3 | 148.6263 | 148.6263 | -7.3263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 17 | 19.2858 | 19.2858 | -2.2858 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 177.6 | 181.6667 | 181.6667 | -4.0667 | 178.1 | 181.6667 | 181.6667 | -3.5667 | 183.1 | 181.6667 | 181.6667 | 1.4333 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.6 | 30.294 | 30.294 | 5.306 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 93.7 | 85.4826 | 87.348 | 6.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 0 | 45.5568 | 0.94324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 87.7354 | 87.7354 | -0.53541 | 169.4 | 178.5296 | 178.5296 | -9.1296 | 161.4 | 178.5296 | 178.5296 | -17.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 260.5 | 267.7943 | 267.7943 | -7.2943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1106 | 16.4103 | 97.8897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 248.8 | 271.122 | 271.122 | -22.322 | 122.4 | 133.68 | 133.68 | -11.28 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 28.3 | 30.0976 | 30.0976 | -1.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123.2 | 144.3127 | 146.014 | -22.814 | 58 | 72.1563 | 73.007 | -15.007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 38.2 | 36.749 | -33.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.658 | -2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 17.9 | 17.0732 | 17.0732 | 0.82683 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.3 | 8.755 | 1.245 | 30.7 | 27.5 | 22.008 | 8.692 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.051 | 3.051 | -0.751 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 10 | 10 | 10 | 3.2 | 3.6 | 4.388 | -1.188 | 16.2 | 22.5 | 25.775 | -9.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40.1 | 19.67 | 2.33 | 66.4 | 52.2 | 17.35 | 49.05 | 0.4 | 1.6 | 1.51 | -1.11 | 1.9 | 1.6 | 1.15 | 0.75 | 21 | 19 | 19.5122 | 1.4878 | 6.9 | 8.4 | 8.4 | -1.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.3 | 1.8 | 3.18 | -2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.9 | 49.7 | 53.305 | -1.405 | 48.7 | 24.4 | 14.934 | 33.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 35 | 35 | 0.9 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 10.5 | 13 | 13 | -2.5 | 6.7 | 6.41 | 6.41 | 0.29
28/02/2025 | 22:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 599.45 | 597.0697 | 597.0697 | 2.3803 | 197.17 | 195.1849 | 195.1849 | 1.9851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 217.8 | 222.1419 | 231.1063 | -13.3063 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 118.5 | 121.8508 | 150.4965 | -31.9965 | 116.2 | 121.8508 | 150.4965 | -34.2965 | 116.4 | 121.8508 | 150.4965 | -34.0965 | 222.3 | 182.7762 | 225.7448 | -3.4448 | 196.7 | 204.878 | 204.878 | -8.178 | 107.4 | 102.439 | 102.439 | 4.961 | 552.3 | 568.2985 | 568.2985 | -15.9985 | 10.8 | 10.1727 | 10.1727 | 0.62732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 7.3 | 7.4505 | 7.4505 | -0.15047 | 2.2 | 4.0897 | 4.0897 | -1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.7645 | 6.7645 | -0.43451 |  |  |  | 0 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 7.11 | 6.2391 | 8.913 | -1.803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.8 | 458.878 | 458.878 | -5.0781 | 81.9 | 81.1737 | 81.1737 | 0.72625 | 153.8 | 148.6263 | 148.6263 | 5.1737 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 17.4 | 19.2858 | 19.2858 | -1.8859 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 172.3 | 178.6667 | 181.6667 | -9.3667 | 173 | 178.6667 | 181.6667 | -8.6667 | 179.2 | 178.6667 | 181.6667 | -2.4667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 37.5 | 30.294 | 30.294 | 7.206 | 170.4 | 171.5419 | 171.5419 | -1.1419 | 93.3 | 85.4826 | 87.3479 | 5.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 87.7354 | 87.7354 | 0.86459 | 164.6 | 178.5296 | 178.5296 | -13.9296 | 156.4 | 178.5296 | 178.5296 | -22.1296 | 198 | 178.5296 | 178.5296 | 19.4704 | 258.2 | 267.7943 | 267.7943 | -9.5943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 114.1106 | 16.4103 | 95.5897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 269.9 | 271.122 | 271.122 | -1.222 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 119.4 | 144.3127 | 146.014 | -26.614 | 53.7 | 72.1563 | 73.007 | -19.307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 35.5 | 35.274 | -2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.306 | -2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.6 | 9.983 | 9.983 | -0.383 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 18 | 17.0732 | 17.0732 | 0.92683 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 7.9 | 8.361 | 3.039 | 30.3 | 24.7 | 21.29 | 9.01 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 10 | 10 | 10 | 3.4 | 4.3 | 5.378 | -1.978 | 14.6 | 20.3 | 24.021 | -9.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37.7 | 15.23 | -0.23 | 60.4 | 50.6 | 17.35 | 43.05 | 0.1 | 1.6 | 1.13 | -1.03 | 0.5 | 1.4 | 0.38 | 0.12 | 21 | 19 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | -1.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.5 | 2.749 | -2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 63.3 | 42.6 | 46.565 | 16.735 | 75.7 | 13.9 | 11.121 | 64.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 35 | 35 | 0.9 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 11.6 | 13 | 13 | -1.4 | 6.9 | 6.41 | 6.41 | 0.49
28/02/2025 | 23:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 599.23 | 597.0697 | 597.0697 | 2.1603 | 198.59 | 195.1849 | 195.1849 | 3.4051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.22634 | 218.7 | 222.1419 | 231.1063 | -12.4063 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 116.6667 | 122.6433 | -17.8433 | 104.9 | 116.6667 | 122.6433 | -17.7433 | 105.1 | 116.6667 | 122.6433 | -17.5433 | 206.1 | 175 | 183.9649 | 22.135 | 198.4 | 204.878 | 204.878 | -6.478 | 106.8 | 102.439 | 102.439 | 4.361 | 556.2 | 568.2985 | 568.2985 | -12.0985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.8 | 7.4505 | 7.4505 | 0.34953 | 2.3 | 4.0897 | 4.0897 | -1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 6.7645 | 6.7645 | -0.43451 |  |  |  | 0 | 143.01 | 143 | 143 | 0.01 | 7.03 | 6.2391 | 8.913 | -1.883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 195.7 | 221.2552 | 221.5563 | -25.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 458.878 | 458.878 | 1.5219 | 81.8 | 81.1737 | 81.1737 | 0.62625 | 142.2 | 148.6263 | 148.6263 | -6.4263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 87.3 | 87.6576 | 87.6576 | -0.35756 | 134 | 151.9318 | 178.6667 | -44.6667 | 134.3 | 151.9318 | 178.6667 | -44.3667 | 158.3 | 151.9318 | 178.6667 | -20.3667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 43.3 | 44.2751 | 44.2751 | -0.97512 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 37.3 | 30.294 | 30.294 | 7.006 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 93.7 | 75.3471 | 87.3481 | 6.3519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 87.7354 | 87.7354 | -0.13541 | 167.4 | 178.5296 | 178.5296 | -11.1296 | 159.6 | 178.5296 | 178.5296 | -18.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 260.9 | 267.7943 | 267.7943 | -6.8943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 114.1106 | 16.4103 | 97.2897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 243 | 271.122 | 271.122 | -28.1219 | 121.3 | 133.68 | 133.68 | -12.38 | 61.6 | 67.4615 | 67.4615 | -5.8615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 121.4 | 144.3127 | 146.014 | -24.614 | 55.6 | 72.1563 | 73.007 | -17.407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 32.5 | 33.404 | -9.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.974 | -1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.6 | 9.983 | 9.983 | -0.383 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 18 | 17.0732 | 17.0732 | 0.92683 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 7.4 | 7.89 | -1.59 | 28.8 | 22.1 | 20.561 | 8.239 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.2 | 17.5134 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.1951 | 12.1951 | 0.40488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.9 | 10 | 10 | 9.9 | 3.2 | 5.1 | 6.541 | -3.341 | 16.8 | 18.5 | 22.613 | -5.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 36.4 | 15.23 | 5.17 | 51.6 | 50.3 | 17.35 | 34.25 | 0.2 | 1.4 | 1.13 | -0.93 | 0.8 | 1.3 | 0.38 | 0.42 | 21 | 19 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | -1.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.3 | 2.331 | -2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 65.9 | 36 | 40.514 | 25.386 | 70.1 | 9.6 | 7.248 | 62.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 35 | 35 | 0.9 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.5 | 13 | 13 | -1.5 | 7.3 | 6.41 | 6.41 | 0.89
28/02/2025 | 23:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 601.54 | 597.0697 | 597.0697 | 4.4703 | 198.76 | 195.1849 | 195.1849 | 3.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 220.4 | 222.1419 | 231.1063 | -10.7063 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 120.6139 | -15.0139 | 105.7 | 116.6667 | 120.6139 | -14.9139 | 105.6 | 116.6667 | 120.6139 | -15.0139 | 207.8 | 175 | 180.9208 | 26.8792 | 183.1 | 119.6581 | 197.7313 | -14.6313 | 104.3 | 59.8291 | 98.8657 | 5.4344 | 558 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.7073 | 164.7073 | 5.5927 | 8 | 7.4505 | 7.4505 | 0.54953 | 2.3 | 4.0897 | 4.0897 | -1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 6.7645 | 6.7645 | -0.73451 |  |  |  | 0 | 143.01 | 143 | 143 | 0.01 | 6.82 | 6.2391 | 8.913 | -2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 140.3 | 221.2552 | 221.2552 | -80.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 458.878 | 458.878 | 4.2219 | 81.8 | 81.1737 | 81.1737 | 0.62625 | 149.9 | 148.6263 | 148.6263 | 1.2737 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 126.3 | 142.8248 | 133.3333 | -7.0333 | 126.5 | 142.8248 | 133.3333 | -6.8333 | 152.3 | 142.8248 | 133.3333 | 18.9667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.0594 | 2.9556 | 2.9444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 38.3 | 44.2751 | 44.2751 | -5.9751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 36.4 | 30.294 | 30.294 | 6.106 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 57.6 | 63.535 | 87.348 | -29.748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 87.7354 | 87.7354 | -0.43541 | 168.8 | 178.5296 | 178.5296 | -9.7296 | 160.8 | 178.5296 | 178.5296 | -17.7296 | 199.9 | 178.5296 | 178.5296 | 21.3704 | 261.2 | 267.7943 | 267.7943 | -6.5943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 16.4103 | 97.7897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 190.4 | 271.122 | 271.122 | -80.722 | 133.8 | 133.68 | 133.68 | 0.12004 | 57.3 | 67.4615 | 67.4615 | -10.1615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123 | 144.3127 | 121.3333 | 1.6666 | 57.6 | 72.1563 | 60.6667 | -3.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 28.5 | 31.579 | -6.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.621 | -1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.1 | 17.0732 | 17.0732 | 1.0268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 6.9 | 7.741 | -0.141 | 26.6 | 20.3 | 19.27 | 7.33 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.2 | 14.7678 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.5 | 12.1951 | 12.1951 | 0.30488 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.8 | 10 | 10 | 9.8 | 5.3 | 6 | 7.897 | -2.597 | 19.3 | 16.8 | 20.242 | -0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 35.3 | 15.23 | 5.97 | 60.4 | 50.4 | 17.35 | 43.05 | 0.5 | 1.2 | 1.13 | -0.63 | 0.9 | 1.2 | 0.38 | 0.52 | 21 | 19 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | -1.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.1 | 1.972 | -1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 64.3 | 29.6 | 33.843 | 30.457 | 57.7 | 7.3 | 4.861 | 52.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 35 | 35 | 1 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 11.4 | 13 | 13 | -1.6 | 7 | 6.41 | 6.41 | 0.59
01/03/2025 | 00:00 | 0.9 | 1.02 | 1.02 | -0.12 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 | 598.14 | 597.0697 | 597.0697 | 1.0703 | 200.18 | 195.1849 | 195.1849 | 4.9951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 216.5 | 222.1419 | 231.1063 | -14.6063 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 107 | 116.6667 | 116.6667 | -9.6667 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 207.9 | 175 | 175 | 32.9 | 110.7 | 119.6581 | 119.6582 | -8.9582 | 71.7 | 59.8291 | 59.8291 | 11.8709 | 557 | 568.2985 | 568.2985 | -11.2985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.7073 | 164.7073 | -2.9073 | 7.3 | 7.4505 | 7.4505 | -0.15047 | 2.1 | 4.0897 | 4.0897 | -1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 6.7645 | 6.7645 | -0.49451 |  |  |  | 0 | 142.42 | 143 | 143 | -0.58 | 7.03 | 6.2391 | 8.913 | -1.883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 182.8 | 221.2552 | 221.2552 | -38.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 458.878 | 458.878 | -3.378 | 82 | 81.1737 | 81.1737 | 0.82625 | 129.7 | 148.6263 | 148.6263 | -18.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.4 | 19.2195 | 19.2195 | 0.18049 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 120.5 | 133.3333 | 133.3333 | -12.8333 | 120.8 | 133.3333 | 133.3333 | -12.5333 | 153.3 | 133.3333 | 133.3333 | 19.9667 | 106.1 | 110.9132 | 110.9132 | -4.8132 |  |  |  | 0 | 6 | 6.0594 | 2.9556 | 3.0444 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 37.5 | 44.2751 | 44.2751 | -6.7751 | 3.8 | 4.0999 | 4.0999 | -0.29989 | 35.4 | 30.294 | 30.294 | 5.106 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 40.7 | 0 | 87.348 | -46.648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 87.7354 | 87.7354 | -2.1354 | 170.6 | 151.4356 | 156.3915 | 14.2084 | 162.3 | 151.4356 | 156.3915 | 5.9085 | 200 | 151.4356 | 156.3915 | 43.6084 | 262.3 | 227.1534 | 234.5873 | 27.7127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 114.1106 | 16.4103 | 97.0897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.8073 | -3.8073 | 187.7 | 271.122 | 271.122 | -83.4219 | 101.2 | 133.68 | 133.68 | -32.48 | 55.3 | 67.4615 | 67.4615 | -12.1615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 124 | 144.3127 | 121.3333 | 2.6667 | 59.1 | 72.1563 | 60.6667 | -1.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 24.7 | 29.771 | -7.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.261 | -1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.1 | 17.0732 | 17.0732 | 1.0268 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6.4 | 7.7 | 0.4 | 23.9 | 18.7 | 17.792 | 6.108 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.051 | 3.051 | 0.149 | 20.2 | 0 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.3 | 12.1951 | 12.1951 | 0.10488 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 10 | 10 | 10 | 7.1 | 7.6 | 9.316 | -2.216 | 20.9 | 15.2 | 17.55 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32.7 | 15.23 | 20.77 | 74 | 47.8 | 17.35 | 56.65 | 0.9 | 1.1 | 1.13 | -0.23 | 1.8 | 1.1 | 0.38 | 1.42 | 21 | 19 | 19.5122 | 1.4878 | 6.9 | 8.4 | 8.4 | -1.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1 | 1.632 | -1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 40.2 | 23.2 | 26.966 | 13.234 | 38.9 | 5.8 | 2.968 | 35.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 11.8 | 13 | 13 | -1.2 | 6 | 6.41 | 6.41 | -0.41
EJEC (MWh) |  | 21.5 | 24.48 | 24.48 |  | 36.5 | 37.92 | 37.92 |  | 14958.56 | 14926.4107 | 14926.4107 |  | 4991.99 | 4879.5136 | 4879.5137 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1762.9 | 1845.8859 | 1848.9478 |  | 4694.1 | 4870.7211 | 5546.5517 |  | 0 | 0 | 1046.4367 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3126.85 | 3354.1279 | 3477.439 |  | 3209.25 | 3354.1279 | 3477.439 |  | 3210.9 | 3354.1279 | 3477.439 |  | 5552 | 5031.1919 | 5216.1585 |  | 3936.25 | 4011.5317 | 4070.9713 |  | 2182.2 | 2005.7659 | 2035.4856 |  | 13396.15 | 13639.1648 | 13639.1649 |  | 251.55 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3977.05 | 3952.9756 | 3952.9757 |  | 180.8 | 178.8113 | 178.8113 |  | 50.95 | 98.1518 | 98.1518 |  | 48.6 | 87.9973 | 101.777 |  | 151.75 | 162.3482 | 162.3482 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3434.275 | 3432 | 3432 |  | 162.48 | 180.4882 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2662.8 | 2709.7288 | 2709.7289 |  | 4708.7 | 4848.7431 | 4849.1946 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10749.1 | 11013.0732 | 11013.0732 |  | 1821.9 | 1948.1699 | 1948.17 |  | 3370.15 | 3480.5325 | 3479.2281 |  | 1015.35 | 995.975 | 995.975 |  | 439.75 | 462.8604 | 462.8604 |  | 463.6 | 461.2682 | 461.2682 |  | 2166.85 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3510.5 | 3729.0243 | 3707.9095 |  | 3516.75 | 3729.0243 | 3707.9095 |  | 3988.5 | 3729.0243 | 3707.9095 |  | 2605.5 | 2661.9161 | 2661.9161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.9 | 109.7323 | 70.9344 |  | 1064.55 | 1097.1511 | 1097.1512 |  | 560.05 | 420.6136 | 1062.6029 |  | 91.2 | 98.3974 | 98.3974 |  | 752.05 | 727.057 | 727.057 |  | 4032.45 | 4021.9044 | 4021.9044 |  | 2099.7 | 1990.8673 | 2096.352 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 754.05 | 625.9122 | 622.4103 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2089.15 | 2105.6498 | 2105.6498 |  | 3433.15 | 3635.4075 | 3523.9853 |  | 3296 | 3635.4075 | 3523.9853 |  | 3986 | 3635.4075 | 3523.9853 |  | 5493.35 | 5453.1112 | 5285.9779 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2726.35 | 2738.6551 | 395.7931 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.3745 |  | 4968.2 | 5479.581 | 5211.4597 |  | 2915.2 | 3112.7199 | 3110.9619 |  | 1498.25 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1854.3 | 1885.6318 | 1885.632 |  | 294.7 | 300.9756 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1113.75 | 789.9766 | 0 |  | 2020.65 | 2379.8632 | 3184.4004 |  | 806.4 | 904.9315 | 1232.2002 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 378.25 | 0 | 391.5663 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.1 | 5.6355 | 5.6355 |  | 404.8 | 309.4205 | 356.2295 |  | 741.95 | 660.9115 | 660.9115 |  | 20.3 | 55.638 | 53.701 |  | 2.6 | 2.1 | 2.1 |  | 0 | 0 | 421.4635 |  | 235.3 | 239.592 | 239.592 |  | 121.05 | 136.08 | 136.08 |  | 85.3 | 85.2 | 85.2 |  | 119.25 | 120 | 120 |  | 486.2 | 468.2927 | 468.2926 |  | 470.2 | 468.2927 | 468.2926 |  | 442.6 | 409.7561 | 409.7561 |  | 85.25 | 84 | 84 |  | 450.3 | 440.195 | 440.195 |  | 137.6 | 139.3075 | 153.187 |  | 171.7 | 170.105 | 184.6545 |  | 397.75 | 215.7775 | 202.0495 |  | 1118.15 | 711.711 | 541.331 |  | 96.8 | 100.8 | 100.8 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 53.25 | 67.2 | 67.2 |  | 168.35 | 172.4795 | 183.2945 |  | 69.45 | 73.224 | 73.224 |  | 485.7 | 450.2601 | 469.5563 |  | 36.8 | 25 | 25 |  | 4.6 | 3 | 16.8 |  | 475.7 | 461.2682 | 461.2682 |  | 300.95 | 292.6829 | 292.6829 |  | 481.45 | 468.2927 | 468.2926 |  | 487.5 | 468.2927 | 468.2926 |  | 383.25 | 300.561 | 300.561 |  | 48.3 | 81.7785 | 94.341 |  | 445.7 | 620.984 | 633.314 |  | 179.6 | 249.0015 | 325.198 |  | 548.3 | 647.55 | 303.94 |  | 1019.8 | 818.965 | 283.89 |  | 22.65 | 30.275 | 21.86 |  | 33.25 | 34.715 | 16.14 |  | 450.05 | 457.0244 | 468.2926 |  | 176.05 | 201.6 | 201.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 489.6 | 468.2927 | 468.2926 |  | 489.6 | 468.2927 | 468.2926 |  | 480 | 468.2927 | 468.2926 |  | 19.4 | 58.7295 | 64.4455 |  | 123.35 | 110.5635 | 125.771 |  | 871.45 | 1084.856 | 1360.452 |  | 4.2 | 6 | 14.4 |  | 1263.3 | 1073.3095 | 1119.468 |  | 1280.5 | 934.864 | 1024.1115 |  | 656.45 | 800.9005 | 1018.347 |  | 115.55 | 94.0975 | 109.542 |  | 188.5 | 192 | 192 |  | 479.45 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 877.65 | 840 | 840 |  | 669.3 | 700.416 | 700.416 |  | 80 | 67.584 | 67.584 |  | 0 | 0 | 0 |  | 282.9 | 312 | 312 |  | 172.1 | 153.84 | 153.84

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 28 de Febrero del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5798210 y resultó S/. 39771 (0.69% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 21 | 5758438.9089 | 5863499.0679 | -1.792%
SAB 22 | 5463679.2609 | 5144898.1992 | 6.196%
DOM 23 | 5823208.9927 | 4900910.4716 | 18.82%
LUN 24 | 6545614.7434 | 6427206.0664 | 1.842%
MAR 25 | 6294146.7009 | 6068048.6728 | 3.726%
MIE 26 | 5864913.5043 | 6232288.2713 | -5.895%
JUE 27 | 5960117.4447 | 6216476.3151 | -4.124%
VIE 28 | 5798209.7214 | 6451468.978 | -10.13%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 28 de Febrero del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/02/2025 09:38:00 | 28/02/2025 12:01:00 | 28/02/2025 09:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/02/2025 12:01:00 | 28/02/2025 14:25:00 |  | 28/02/2025 12:01:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 00:16:00 |  | 28/02/2025 00:00:01 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/02/2025 07:22:00 | 28/02/2025 23:29:00 | 28/02/2025 07:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/02/2025 23:29:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 04:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:01 h, S/C generar a 650 MW. A las 01:16 h, S/C generar a 600 MW. A las 02:16 h, S/C generar a 500 MW. A las 02:53 h, S/C generar a 400 MW.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 04:01:00 | 28/02/2025 07:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 07:07:00 | 28/02/2025 19:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:07 h, S/C generar a 500 MW. A las 07:30 h, S/C generar a 650 MW. A las 08:08 h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 19:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 28/02/2025 20:21:00 | 28/02/2025 20:28:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 00:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 00:18:00 | 28/02/2025 00:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 00:30:00 | 28/02/2025 08:29:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 08:29:00 | 28/02/2025 16:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 16:51:00 | 28/02/2025 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 18:13:00 | 28/02/2025 22:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/02/2025 22:49:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 08:29:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 08:29:00 | 28/02/2025 16:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 16:48:00 | 28/02/2025 18:45:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 18:45:00 | 28/02/2025 21:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/02/2025 21:30:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 00:00:00 | 28/02/2025 00:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 00:56:00 | 28/02/2025 08:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 08:08:00 | 28/02/2025 16:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 16:58:00 | 28/02/2025 18:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 18:12:00 | 28/02/2025 23:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 23:23:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | VENTANILLA TG4 - GAS | 28/02/2025 06:07:00 | 28/02/2025 10:13:00 | 28/02/2025 04:37:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Por arranque de la TV.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/02/2025 09:25:00 | 28/02/2025 09:30:00 | 28/02/2025 09:06:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/02/2025 09:30:00 | 28/02/2025 11:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/02/2025 10:13:00 | 28/02/2025 13:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/02/2025 11:59:00 | 28/02/2025 16:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/02/2025 13:12:00 | 28/02/2025 15:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/02/2025 15:42:00 | 28/02/2025 16:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/02/2025 16:25:00 | 28/02/2025 16:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/02/2025 16:45:00 | 28/02/2025 20:30:00 |  | 28/02/2025 20:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/02/2025 16:47:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 28/02/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 28/02/2025 10:10:00 | 28/02/2025 13:40:00 | 28/02/2025 09:41:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 28 de Febrero del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 28 de Febrero del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 108.2979 | 0 | 1 | 108.2979 | 0 | 1 | 108.2979 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 6 | 10.1904 | 1 | 6 | 28.3558 | 1 | 6 | 28.3585 | 1 | 6 | 28.358 | 1 | 6 | 29.3275 | 1 | 6 | 28.856 | 1 | 6 | 22.2101 | 1 | 6 | 14.9709 | 1 | 6 | 15.0036 | 1 | 6 | 20.3852 | 1 | 6 | 23.77 | 1 | 6 | 15.7098 | 1 | 6 | 17.6401 | 1 | 6 | 20.8205 | 1 | 6 | 6.0644 | 1 | 6 | 6.0698 | 1 | 182 | 100.7447 | 1 | 182 | 101.6831 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 146 | 43.2017 | 1 | 146 | 76.1891 | 1 | 146 | 83.5411 | 1 | 146 | 73.0488 | 1 | 146 | 63.9449 | 1 | 146 | 72.4768 | 1 | 170 | 19.7535 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 108.2126 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 108.2979 | 0 | 1 | 108.2979 | 0 | 1 | 108.2979 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 6 | 10.1904 | 1 | 6 | 28.3558 | 1 | 6 | 28.3585 | 1 | 6 | 28.358 | 1 | 6 | 29.3275 | 1 | 6 | 28.856 | 1 | 6 | 22.2101 | 1 | 6 | 14.9709 | 1 | 6 | 15.0036 | 1 | 6 | 20.3852 | 1 | 6 | 23.77 | 1 | 6 | 15.7098 | 1 | 6 | 17.6401 | 1 | 6 | 20.8205 | 1 | 6 | 6.0644 | 1 | 6 | 6.0698 | 1 | 182 | 100.7447 | 1 | 182 | 101.6831 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 182 | 6 | 1 | 146 | 43.2017 | 1 | 146 | 76.1891 | 1 | 146 | 83.5411 | 1 | 146 | 73.0488 | 1 | 146 | 63.9449 | 1 | 146 | 72.4768 | 1 | 170 | 19.7535 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 108.2126 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.0001 | 0 | 1 | 22.0001 | 0 | 1 | 22.0001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.696 | 10 | 1 | 8.9674 | 10 | 1 | 8.9742 | 10 | 1 | 8.9743 | 9.9999 | 1 | 8.9737 | 9.9999 | 1 | 8.9743 | 9.9999 | 1 | 8.9743 | 9.9999 | 1 | 8.9743 | 9.9999 | 1 | 8.9743 | 9.9999 | 1 | 8.9743 | 9.9999 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.696 | 10 | 1 | 8.9674 | 10 | 1 | 8.9742 | 10 | 1 | 8.9743 | 9.9999 | 1 | 8.9737 | 9.9999 | 1 | 8.9743 | 9.9999 | 1 | 8.9743 | 9.9999 | 1 | 8.9743 | 9.9999 | 1 | 8.9743 | 9.9999 | 1 | 8.9743 | 9.9999 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 8.9744 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.5468 | 1 | 0 | 58.2869 | 1 | 0 | 37.3363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5073 | 1 | 0 | 75.605 | 1 | 0 | 98.0386 | 1 | 0 | 82.6204 | 1 | 0 | 36.8147 | 1 | 0 | 82.6686 | 1 | 0 | 90.625 | 1 | 0 | 95.9541 | 1 | 0 | 65.7494 | 1 | 0 | 70.211 | 1 | 0 | 95.6651 | 1 | 39.8191 | 99.9998 | 1 | 45 | 55 | 1 | 44.9999 | 55 | 1 | 45 | 55 | 1 | 45 | 55 | 1 | 45 | 55 | 1 | 45 | 55 | 1 | 44.9999 | 54.9999 | 1 | 44.9999 | 54.9999 | 1 | 44.9999 | 54.9999 | 1 | 44.9999 | 54.9999 | 1 | 44.9999 | 54.9999 | 1 | 42.5522 | 54.9999 | 1 | 42.5523 | 29.4115 | 1 | 45 | 65 | 1 | 45 | 65 | 1 | 0 | 62.0494 | 1 | 0 | 61.716 | 1 | 0 | 64.6059 | 1 | 0 | 64.6059 | 1 | 0 | 64.6059 | 1 | 0 | 64.606 | 1 | 0 | 48.1736 | 1 | 0 | 60.7836 | 1 | 0 | 57.6976 | 1 | 0 | 61.9398 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 62.1412 | 1 | 0 | 49.4712 | 1 | 0 | 52.912 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 85.4763
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.9822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.6281 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5276 | 1 | 0 | 30.3214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.1789 | 1 | 0 | 32.1789 | 1 | 0 | 32.1789 | 1 | 0 | 32.3632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.5115 | 1 | 0 | 28.9534 | 1 | 0 | 31.0953 | 1 | 0 | 32.6399 | 1 | 0 | 31.197 | 1 | 0 | 24.8018 | 1 | 0 | 26.5376 | 1 | 0 | 33.3416 | 1 | 0 | 28.498
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.0828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.6228 | 1 | 0 | 32.4473 | 1 | 0 | 27.4446 | 1 | 0 | 36.8147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.0855 | 1 | 0 | 31.763 | 1 | 0 | 32.7314 | 1 | 0 | 35.0143 | 1 | 0 | 31.6682 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 27.3268 | 1 | 0 | 27.3268 | 1 | 0 | 27.3268 | 1 | 0 | 27.3268 | 1 | 0 | 27.3268 | 1 | 0 | 27.3268 | 1 | 0 | 27.3268 | 1 | 0 | 27.3268 | 1 | 0 | 27.3268 | 1 | 0 | 27.3268 | 1 | 0 | 27.3268 | 1 | 0 | 27.3268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 32.2344 | 1 | 0 | 30.7858 | 1 | 0 | 30.6222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.9716 | 1 | 0 | 30.272 | 1 | 0 | 28.7442 | 1 | 0 | 30.8445 | 1 | 0 | 32.3601 | 1 | 0 | 30.9442 | 1 | 0 | 24.6694 | 1 | 0 | 26.3744 | 1 | 0 | 33.0493 | 1 | 0 | 28.2977
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.6929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2771 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.1788 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 29.4115 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 32.7656 | 1 | 0 | 31.2636 | 1 | 0 | 31.0938 | 1 | 0 | 32.427 | 1 | 0 | 32.427 | 1 | 0 | 32.427 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.609 | 1 | 0 | 28.6806
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.2041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6053 | 1 | 0 | 27.5478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.4481 | 1 | 0 | 30.2181 | 1 | 0 | 31.9139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.1968 | 1 | 0 | 31.8181 | 1 | 39.8191 | 7.7575 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 42.5522 | 0 | 1 | 42.5523 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 41.0243 | 1 | 0 | 26.8149 | 1 | 0 | 26.8349 | 1 | 0 | 28.5934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.2165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.6428 | 1 | 0 | 28.6432 | 1 | 0 | 30.6274 | 1 | 0 | 35.2273 | 1 | 0 | 39.9236 | 1 | 0 | 29.2571 | 1 | 0 | 30.9428 | 1 | 0 | 39.6169 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 33.2033 | 1 | 0 | 33.2021 | 1 | 0 | 33.2023 | 1 | 0 | 34.3008 | 1 | 0 | 33.7793 | 1 | 17.5519 | 0 | 1 | 17.5537 | 13.5981 | 1 | 17.5541 | 13.5261 | 1 | 17.5539 | 0 | 1 | 17.5538 | 0 | 1 | 17.5538 | 14.0077 | 1 | 19.9995 | 0 | 1 | 19.9995 | 18.1348 | 1 | 17.5513 | 0 | 1 | 17.5513 | 6.077 | 1 | 0 | 32.1437 | 1 | 0 | 31.8415 | 1 | 0 | 34.6062 | 1 | 0 | 34.6062 | 1 | 0 | 34.6062 | 1 | 0 | 34.6063 | 1 | 0 | 23.5871 | 1 | 0 | 31.0311 | 1 | 0 | 28.6511 | 1 | 0 | 32.0471 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 32.2308 | 1 | 0 | 24.1547 | 1 | 0 | 25.7856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.0204
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 41.0243 | 1 | 0 | 26.8149 | 1 | 0 | 26.8349 | 1 | 0 | 28.5934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.2165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.6428 | 1 | 0 | 28.6432 | 1 | 0 | 30.6274 | 1 | 0 | 35.2273 | 1 | 0 | 39.9236 | 1 | 0 | 29.2571 | 1 | 0 | 30.9428 | 1 | 0 | 39.6169 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 33.2033 | 1 | 0 | 33.2021 | 1 | 0 | 33.2023 | 1 | 0 | 34.3008 | 1 | 0 | 33.7793 | 1 | 17.5519 | 0 | 1 | 17.5537 | 13.5981 | 1 | 17.5541 | 13.5261 | 1 | 17.5539 | 0 | 1 | 17.5538 | 0 | 1 | 17.5538 | 14.0077 | 1 | 19.9995 | 0 | 1 | 19.9995 | 18.1348 | 1 | 17.5513 | 0 | 1 | 17.5513 | 6.077 | 1 | 0 | 32.1437 | 1 | 0 | 31.8415 | 1 | 0 | 34.6062 | 1 | 0 | 34.6062 | 1 | 0 | 34.6062 | 1 | 0 | 34.6063 | 1 | 0 | 23.5871 | 1 | 0 | 31.0311 | 1 | 0 | 28.6511 | 1 | 0 | 32.0471 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 32.2308 | 1 | 0 | 24.1547 | 1 | 0 | 25.7856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.0204
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.6559 | 1 | 27.1809 | 58.7547 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.0114 | 1 | 0 | 87.0114 | 1 | 0 | 87.0114 | 1 | 0 | 87.0112 | 1 | 0 | 57.8232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.064 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 69.1451
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.6559 | 1 | 27.1809 | 58.7547 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4743 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.0114 | 1 | 0 | 87.0114 | 1 | 0 | 87.0114 | 1 | 0 | 87.0112 | 1 | 0 | 57.8232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.064 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 69.1451
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6868 | 1 | 0 | 16.6928 | 1 | 0 | 17.2257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.8045 | 1 | 0 | 24.0952 | 1 | 0 | 17.8817 | 1 | 0 | 17.2411 | 1 | 0 | 17.8766 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2685 | 1 | 0 | 17.4328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.0621 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 24.2034 | 1 | 0 | 24.202 | 1 | 0 | 24.2022 | 1 | 14.3041 | 12.1343 | 1 | 13.0326 | 13.1273 | 1 | 14.9996 | 10.1423 | 1 | 14.9978 | 9.8141 | 1 | 14.998 | 9.8029 | 1 | 14.9976 | 10.1596 | 1 | 14.9977 | 10.3855 | 1 | 14.9976 | 9.8842 | 1 | 14.9996 | 9.8472 | 1 | 14.9996 | 10.0651 | 1 | 15 | 6.0795 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 23.0622 | 1 | 0 | 22.7594 | 1 | 0 | 25.7765 | 1 | 0 | 25.7765 | 1 | 0 | 25.7765 | 1 | 0 | 25.7765 | 1 | 0 | 17.2144 | 1 | 0 | 21.9962 | 1 | 0 | 20.1102 | 1 | 0 | 22.9643 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.1513 | 1 | 0 | 17.4952 | 1 | 0 | 18.3471 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.3582
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6868 | 1 | 0 | 16.6928 | 1 | 0 | 17.2257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.8045 | 1 | 0 | 24.0952 | 1 | 0 | 17.8817 | 1 | 0 | 17.2411 | 1 | 0 | 17.8766 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2685 | 1 | 0 | 17.4328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.0621 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 24.2034 | 1 | 0 | 24.202 | 1 | 0 | 24.2022 | 1 | 14.3041 | 12.1343 | 1 | 13.0326 | 13.1273 | 1 | 14.9996 | 10.1423 | 1 | 14.9978 | 9.8141 | 1 | 14.998 | 9.8029 | 1 | 14.9976 | 10.1596 | 1 | 14.9977 | 10.3855 | 1 | 14.9976 | 9.8842 | 1 | 14.9996 | 9.8472 | 1 | 14.9996 | 10.0651 | 1 | 15 | 6.0795 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 23.0622 | 1 | 0 | 22.7594 | 1 | 0 | 25.7765 | 1 | 0 | 25.7765 | 1 | 0 | 25.7765 | 1 | 0 | 25.7765 | 1 | 0 | 17.2144 | 1 | 0 | 21.9962 | 1 | 0 | 20.1102 | 1 | 0 | 22.9643 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 23.1513 | 1 | 0 | 17.4952 | 1 | 0 | 18.3471 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.3582
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 163.9757 | 1 | 0 | 102.9515 | 1 | 0 | 103.1854 | 1 | 0 | 121.8446 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.374 | 1 | 0 | 82.8662 | 1 | 0 | 73.8551 | 1 | 0 | 122.301 | 1 | 0 | 73.8273 | 1 | 0 | 79.1477 | 1 | 0 | 81.8538 | 1 | 0 | 127.5607 | 1 | 0 | 138.8462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 82.1161 | 1 | 0 | 51.5435 | 1 | 0 | 51.6609 | 1 | 0 | 61.0202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.374 | 1 | 0 | 82.8662 | 1 | 0 | 73.8551 | 1 | 0 | 61.249 | 1 | 0 | 73.8273 | 1 | 0 | 79.1477 | 1 | 0 | 81.8538 | 1 | 0 | 63.8859 | 1 | 0 | 69.5406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 81.8595 | 1 | 0 | 51.408 | 1 | 0 | 51.5245 | 1 | 0 | 60.8244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.6748 | 1 | 0 | 69.3056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7021 | 0 | 1 | 61.7021 | 0 | 1 | 61.7021 | 0 | 1 | 0 | 117.7625 | 1 | 0 | 93.2552 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 108.6476 | 1 | 0 | 102.617 | 1 | 0 | 102.6676 | 1 | 0 | 116.4553 | 1 | 0 | 118.8446 | 1 | 0 | 107.3985 | 1 | 0 | 113.5129 | 1 | 0 | 117.5682 | 1 | 0 | 118.8561 | 1 | 0 | 118.8532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.1254 | 1 | 0 | 38.8913 | 1 | 0 | 17.7625 | 1 | 61.7874 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7021 | 0 | 1 | 61.7021 | 0 | 1 | 61.7021 | 0 | 1 | 0 | 117.7625 | 1 | 0 | 93.2552 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 108.6476 | 1 | 0 | 102.617 | 1 | 0 | 102.6676 | 1 | 0 | 116.4553 | 1 | 0 | 118.8446 | 1 | 0 | 107.3985 | 1 | 0 | 113.5129 | 1 | 0 | 117.5682 | 1 | 0 | 118.8561 | 1 | 0 | 118.8532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.1254 | 1 | 0 | 38.8913 | 1 | 0 | 17.7625 | 1 | 61.7874 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 28 de Febrero del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
28/02/2025 | 00:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 01:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 01:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 02:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 02:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 03:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 03:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 04:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 04:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 05:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 05:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 06:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 06:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 07:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 07:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 08:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 08:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 09:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 09:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 10:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 10:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 11:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 11:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 12:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 12:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 13:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 13:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 14:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 14:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 15:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 15:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 16:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 16:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 17:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 17:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 18:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 18:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 19:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 19:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 20:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 20:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 21:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 21:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 22:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 22:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 23:00 | 0 | 0
28/02/2025 | 23:30 | 0 | 0
28/02/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 28 de Febrero del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Tallanca; C.T. Maple; C.H. Mantaro; C.H. Restitución; C.H. Charcani I, II, III; Charcani IV; Charcani V; C.H. Charcani VI; C.H. Carpapata y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 28 de Febrero del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe