## EVENTOS
lunes, 3 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | LINEA DE TRANSMISION | L-2024 | 03/03/2025 06:01:00 | 03/03/2025 09:42:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2024 ( TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA ) DE 220 KV |  | SI | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 04:01:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 03/03/2025 04:05:00 | 04/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - PUTINA | LINEA DE TRANSMISION | L-6024 | 03/03/2025 06:59:00 | 03/03/2025 07:02:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-6024 (AZANGARO - PUTINA) EN 60 KV | 7.3 | SI | 60
EVENTO | HIDRANDINA | KIMAN AYLLU - SIHUAS | LINEA DE TRANSMISION | L-1132 | 03/03/2025 14:01:12 | 03/03/2025 14:15:00 | DESCONECTÓ LA LÍNEA L-1132 (KIMAN AYLLU - SIHUAS) DE 138 KV | 46 | NO
EVENTO | STATKRAFT S.A | MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO | LINEA DE TRANSMISION | L-6533 | 03/03/2025 07:40:00 | 03/03/2025 08:57:00 | DESCONECTÓ LA LINEA L-6533 (NUEVA MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO) DE 50 KV | 6 | SI
FALLA | TRANSMANTARO | COLCABAMBA-CAMPAS | LINEA DE TRANSMISION | L-5021 | 03/03/2025 00:49:00 | 03/03/2025 00:49:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-5021 (COLCABAMBA - CAMPAS) DE 500 KV | 2.35 | SI | 500

## RESTRIC_OPE
lunes, 3 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | De acuerdo con el correo enviado el 26.02.2025, el G2 de CH Charcani II debe operar con una potencia no mayor a 0.07 MW, debido a un desbalance del eje entre el caracol y el volante.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
03/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 3 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ASOCIACION SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | CENTRAL | 03/03/2025 08:00 | 03/03/2025 18:01 | PRUEBAS PARA AUMENTAR LA GENERACION | 2 | P | F/S | N | PREV. | 23678 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | INT-5352 indisponible por puntos de fuga SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2214 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | PREUBAS FUNCIONALES DE LOS SENSORES A CADA FASE E INTEGRACION DE SE?ALES EN LA RTU Y HMI PROGRAMACION DE SENSORES Y ENVIO DE SE?ALES AL CC-CONELSUR | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 14197 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO-MOYOPAMPA | L-6011 | 03/03/2025 08:23 | 03/03/2025 17:12 | REEMPLAZO DE PASTA DE SILICONA, LIMPIEZA INDUSTRIAL Y REEMPLAZO DE CANDEA DE AISLADORES POLIMERICOS Y HERRAJES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22514 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Recuperacion de Toma IV, luego de entrada de Huayco | 15.367 | P | F/S | N | CORR. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.11 | P | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.136 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 03/03/2025 06:09 | 03/03/2025 08:56 | Limpieza intercambiador de calor N° 4, Sistema refrigeracion | 48.845 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 18:01 | Mantenimiento correctivo de emergencia del grupo G2 de C.H. Machupicchu por falla en el inyector N°4 del grupo y falla en el sensor de fin de carrera en el interruptor presentadas durante las maniobras de sincronizacion. | 29 | P | F/S | N | CORR. | 127 | G
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6620 S.E. ARICOTA II - S.E. TOMASIRI: INSPECCION EN FRIO DE ESTADOS DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1277 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR: PURGA EMBALSE TABLACHACA - MANTENIMIENTO REJAS NAVES OBRA TOMA | 679 | P | F/S | N | PREV. | 277 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR VACIADO TUBERIA I - CAMBIO DE VALVULA ESFERICA SAM G2 | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 2 | G
ELECTROPERU | MANTARO | TUB1 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | VACIADO TUBERIA I - CAMBIO DE VALVULA ESFERICA SAM G2 | 101 | P | F/S | N | PREV. | 279 | T
ELECTROPERU | PRESA TABLACHACA | TABLACHACA | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - MANTENIMIENTO REJAS NAVES OBRA TOMA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 278 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR: PURGA EMBALSE TABLACHACA - MANTENIMIENTO REJAS NAVES OBRA TOMA | 219 | P | F/S | N | PREV. | 286 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 03/03/2025 07:00 | 03/03/2025 17:30 | INSTALACION DE RELES DE PROTECCION PARA LOS GRUPOS C.H. SAM-RON Y UNIDADES DE BAHIA DE PROTECCION-CONTRATO No. 2440063. PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR PRINCIPAL 27.5 MVA. | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 03/03/2025 08:00 | 04/03/2025 00:00 | Revision de redundancia entre Router’s entre Lomitas y Derivacion ,Revision de SICAM PAS Derivacion y Lomitas y sistemas asociados. (Riesgo por perdida de se?ales de comunicacion al COES, deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | SE DERIVACION | S.E. DERIVACION | 03/03/2025 08:00 | 04/03/2025 00:00 | Revision de redundancia entre Router’s entre Lomitas y Derivacion ,Revision de SICAM PAS Derivacion y Lomitas y sistemas asociados, configuracion de banda muerta en reles y controladores SE Derivacion. (Riesgo por perdida de se?ales de comunicacion al COES, deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 21:15 | Parada de la central por incremento de la concentracion de los solidos en suspension. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 19:48 | Parada de la central por incremento de la concentracion de los solidos en suspension. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
LUZ DEL SUR | CHILCA-REP | TR 120MVA | 03/03/2025 04:35 | 03/03/2025 07:40 | Rellenado de gas SF6 en Pass M00 de L640 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11697 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 08:09 | a solicitud de coes por regulacion de tension | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del transformador T-1 por trabajos de ingenieria y proyectos. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 05:22 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 03/03/2025 05:22 | 03/03/2025 17:33 | L-2074 F/S POR SEGURIDAD DURANTE EL DESMONTAJE DE LOS CONDUCTORES DE LA LT-2061/2062 (REUBICADOS), CRUCE DE CONDUCTORES EN EL VANO ENTRE T28 Y T29 DE LT-2074 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 03/03/2025 17:33 | 04/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO.***************** | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 03/03/2025 21:41 | 04/03/2025 00:00 | Parada de la unidad por arrastre de palizada. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 03/03/2025 21:44 | 04/03/2025 00:00 | Parada de la unidad por arrastre de palizada. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 16:35 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR SOLIDOS 120 M3 Y 6.5 G/L EN TOMA HUAMPANI | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 03/03/2025 22:59 | 04/03/2025 00:00 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos en toma Huampani >6.2 gr/lt q=113 m3/seg | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 14:59 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR SOLIDOS 120 M3 Y 6.5 G/L EN TOMA HUAMPANI | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 03/03/2025 23:05 | 04/03/2025 00:00 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos en toma Huampani >6.2 gr/lt q=113 m3/seg | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR3-220/16 kV | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10890 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 16:52 | MANTENIMIENTO DE 33000 HRS (AMPLIACION) | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 03/03/2025 07:05 | 03/03/2025 08:00 | FUERA DE SERVICIO DEL SOPLADOR BL-306.PARA REALIZAR PRUEBAS CON EL SOPLADOR BL-305. | 1.2 | P | F/S | N | PRUEBA | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 03/03/2025 08:00 | 03/03/2025 09:00 | PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-305 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 03/03/2025 09:03 | 03/03/2025 19:40 | MANTENIMIENTO DE 32000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BC-18 | 03/03/2025 09:21 | 03/03/2025 11:48 | MP 1A INSPECCION DEL REACTOR DE NUCLEO DE AIRE (RNA). (R0115070) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BC-19 | 03/03/2025 13:00 | 03/03/2025 16:40 | MP 1A INSPECCION DEL REACTOR DE NUCLEO DE AIRE (RNA). (R0115071) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | TR1_220 | 03/03/2025 04:00 | 03/03/2025 07:00 | A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11845 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1106 | 03/03/2025 05:28 | 03/03/2025 16:31 | MP 4A RETIRO DE GRASA SILICONA EN CELDA. (R0115001) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 362 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1106 | 03/03/2025 05:28 | 03/03/2025 16:31 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0095664) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 362 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO - LOMERA | L-2214 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO CONDUCTOR DE TORRES T1N-T138 Y T224-T245A, REQUIERE L-2212 CON RECIERRES DESHABILITADOS DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0097994) SE TRABAJO DE 07:46 A 17:13 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14194 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA-CARABAYLLO | L-2110 | 03/03/2025 07:52 | 03/03/2025 15:42 | REPARACION DE HEBRAS ROTAS EN EL VANO DE LA TORRE T430, GAROC. (R0116675) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13679 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA T566 A LA T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116302) SE TRABAJO DE 07:56 A 17:37 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 03/03/2025 08:25 | 03/03/2025 17:10 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN CL-ACOPLE A SOLICITUD DE COBRA (R0117971) (R0117970) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-ACOPLAMIENTO | 03/03/2025 08:25 | 03/03/2025 17:10 | A SOLICITUD DE COBRA: CONFIGURACION DE SE?ALES DE TRANSFERENCIA DE DISPAROS. PRUEBAS DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3, PRUEBAS DE TRANSFERENCIA DE DISPARO DE LA NUEVA BAHIA DE COBRA. REQUIERE BARRA B Y R-27 FUERA DE SERVICIO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVSION MENOR A 15 MINUTOS. (R0117970) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | R-27 | 03/03/2025 08:25 | 03/03/2025 17:10 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN CL-ACOPLE A SOLICITUD DE COBRA (R0117971) (R0117970) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13971 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-ACOPLAMIENTO | 03/03/2025 08:54 | 03/03/2025 17:10 | A SOLICITUD DE COBRA: CONEXION DE ENTRADAS DIGITALES EN CONTROLADORES DE BAHIA EXISTENTES. REQUIERE BARRA B Y REACTOR R-27 FUERA DE SERVICIO. (R0117971) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | SSEE | 03/03/2025 09:00 | 03/03/2025 15:55 | INSTALACION DE EQUIPO DE CIBERSEGURIDAD, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DE APROXIMADAMENTE 1 HORA. (R0112393) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 511 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) SE TRABAJO DE 06:28 A 17:22 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 11:35 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 03/03/2025 11:35 | 04/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 03/03/2025 14:00 | 04/03/2025 00:00 | ENERGIZADA POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24154 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | UNIDAD DE BAHIA 87B EN FALLA DE LA CELDA AT72-523, SE ENCUENTRA APAGADO. POR CONSECUENCIA, 87B DE BARRA SE CHILCA CTM BL0QUEADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA-CAMPAS | L-5021 | 03/03/2025 00:49 | 04/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN LA LINEA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | INDEPENDENCIA | CL-2305 | 03/03/2025 09:30 | 03/03/2025 17:58 | PE-AMP21: PRUEBAS END TO END MEDIANTE ONDA PORTADORA L-2305. PREVIAMENTE SE APERTURAN LOS ARRANQUES DE LA PROTECCION 50BF DE LA CELDA. (R0114885) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24156 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | POROMA | ACOPLE 500 (IN-5134) | 03/03/2025 09:30 | 03/03/2025 18:49 | INSTALACION DE EQUIPO DE CIBERSEGURIDAD, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DE 60MIN. (R0117410). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17417 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
lunes, 3 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 3 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
03/03/2025 | 00:30 | 0.95477 | 1.6411 |  |  | 0 | 0 | 88.1 | 0 | 0 | 83.148 | 128.88 | 128.72 | 129.32 | 237.54 | 196.15 | 105.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.5661 | 7.307 | 2.63 | 16.528 | 6.63 |  | 142.39 | 6.84 |  |  |  | 110.99 | 222.0625 | 0 |  |  | 6.5123 | 464.8034 | 82.039 | 140.9355 | 42.2636 | 18.4094 | 19.3969 | 85.02 | 175.555 | 176.387 | 181.449 | 108.63 |  | 5.75 | 45.27 | 0 | 3.86 | 35.85 | 173.33 | 94.96 | 50.69 |  | 0 |  |  |  | 86.9345 | 166.0922 | 158.1385 | 199.325 | 256.6974 | 72.2815 | 0 | 0 |  |  | 113.8508 |  |  |  | 250.5231 | 122.5858 | 59.6697 | 79.0002 | 0 | 0 | 44.9678 | 44.7706 |  | 138.4168 | 75.5567 | 177.5438 |  |  |  |  | 136.7752 | 78.8582 | 0 | 53.54 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 3.29 | 5.011 | 20.24 | 6.369 | 18.62 | 3.557 | 18.72 | 0 | 0 | 27.346 | 65.702 | 3.97 | 1.17 | 2.4 | 2.34 | 0 | 2.952 | 20.221 | 1.4 |  | 19.842 |  | 20.11 | 20.32 | 19.9677 | 1.2337 | 15.1655 | 0 | 74.9044 | 82.0477 | 3.672 | 4.7728 | 21.033 | 8.412 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7503 | 9.8506 | 0 | 0 | 8.191 | 19.9377 |  |  | 36.32 | 27.6647 | 3.258 |  | 0 | 7.2 | 6688.1774 | 24.2922 | 1.142 | 6.518 |  | 13.17 |  | 18.9285 | 11.364 | 14.861 | 90.2757
03/03/2025 | 01:00 | 1.0309 | 1.6303 |  |  | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 64.991 | 134.75 | 134.52 | 134.15 | 233.66 | 199.17 | 106.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.2617 | 7.442 | 2.69 | 16.529 | 6.61 |  | 143.24 | 6.83 |  |  |  | 110.97 | 223.2367 | 0 |  |  | 6.5131 | 450.828 | 82.112 | 146.2235 | 42.3459 | 18.4993 | 19.3905 | 83.58 | 177.78 | 177.909 | 182.553 | 108.49 |  | 5.77 | 45.85 | 0 | 3.85 | 36.29 | 174.05 | 95.41 | 50.214 |  | 0 |  |  |  | 86.978 | 168.051 | 160.2998 | 200 | 259.3861 | 16.1035 | 0 | 0 |  |  | 114.4006 |  |  |  | 259.4694 | 133.706 | 59.8703 | 79.1352 | 0 | 0 | 32.5054 | 32.5459 |  | 138.284 | 75.6022 | 157.1674 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.848 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 3.31 | 4.882 | 20.43 | 6.049 | 18.61 | 3.564 | 18.69 | 0 | 0 | 25.939 | 63.779 | 3.97 | 1.17 | 2.4 | 2.34 | 0 | 3.058 | 20.161 | 1.32 |  | 19.847 |  | 19.35 | 20.31 | 20.0096 | 0.80783 | 14.8046 | 0 | 72.0816 | 78.8422 | 2.6379 | 5.2236 | 21.032 | 8.41 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3643 | 22.9197 | 0 | 0 | 8.181 | 20.0145 |  |  | 36.47 | 27.6567 | 3.3243 |  | 0 | 7.43 | 6415.6517 | 24.192 | 1.119 | 5.151 |  | 13.19 |  | 18.9285 | 11.339 | 14.965 | 88.8844
03/03/2025 | 01:30 | 1.0268 | 1.6124 |  |  | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 63.034 | 134.47 | 134.3 | 134.36 | 234.16 | 201.48 | 106.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.3269 | 7.512 | 2.723 | 12.101 | 6.62 |  | 143.54 | 6.22 |  |  |  | 111.12 | 223.0634 | 0 |  |  | 6.5122 | 462.5167 | 82.133 | 143.5061 | 42.4025 | 18.4814 | 19.3923 | 83.73 | 176.194 | 177.197 | 182.272 | 108.17 |  | 5.76 | 45.73 | 0 | 3.84 | 35.42 | 174.09 | 95.15 | 25.098 |  | 0 |  |  |  | 87.1339 | 167.6476 | 159.9419 | 200 | 259.5554 | 12.0531 | 0 | 0 |  |  | 113.6796 |  |  |  | 233.8669 | 132.3154 | 57.9735 | 79.0392 | 0 | 0 | 32.6839 | 32.5146 |  | 138.2201 | 66.9128 | 103.1267 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.168 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 3.32 | 4.693 | 20.19 | 5.322 | 18.61 | 3.531 | 18.69 | 0 | 0 | 21.352 | 55.731 | 3.97 | 1.2 | 2.4 | 2.34 | 0 | 3.018 | 20.238 | 1.28 |  | 19.867 |  | 19.45 | 20.33 | 19.9945 | 1.4593 | 13.6672 | 0 | 67.9339 | 78.8842 | 1.0354 | 1.8763 | 21.03 | 8.41 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0243 | 58.4861 | 0 | 0 | 8.129 | 19.9914 |  |  | 36.2 | 27.6954 | 3.3375 |  | 0 | 7.39 | 6348.564 | 24.1922 | 1.107 | 3.31 |  | 13.18 |  | 18.9287 | 11.349 | 15.036 | 87.1029
03/03/2025 | 02:00 | 1.0214 | 1.6137 |  |  | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 61.536 | 111.43 | 111.05 | 110.42 | 209.02 | 199.23 | 105.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.2168 | 8 | 2.655 | 12.076 | 6.64 |  | 143.6 | 6.75 |  |  |  | 110.94 | 222.7161 | 0 |  |  | 6.5138 | 472.7868 | 82.058 | 149.8641 | 42.232 | 18.5131 | 19.3504 | 81.15 | 176.69 | 176.911 | 182.622 | 108.81 |  | 5.77 | 45.74 | 0 | 3.86 | 35.55 | 173.81 | 95.3 | 24.792 |  | 0 |  |  |  | 86.9672 | 167.9178 | 160.1761 | 200 | 258.4984 | 12.1102 | 0 | 0 |  |  | 74.997 |  |  |  | 269.5444 | 132.2732 | 56.7916 | 79.0839 | 0 | 0 | 31.9985 | 31.9748 |  | 138.7902 | 65.3137 | 103.146 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.489 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.2 | 3.31 | 4.651 | 20.1 | 0 | 18.61 | 3.507 | 18.69 | 0 | 0 | 24.106 | 55.948 | 3.97 | 1.2 | 2.4 | 2.34 | 0 | 3.014 | 20.231 | 1.24 |  | 19.852 |  | 19.31 | 20.33 | 19.9435 | 1.1551 | 12.3928 | 0 | 53.6889 | 84.4954 | 1.6835 | 2.9145 | 21.026 | 8.411 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.45865 | 0 | 0 | 0 | 59.7734 | 58.8713 | 0 | 0 | 8.112 | 20.0034 |  |  | 36.25 | 27.8685 | 3.3612 |  | 0 | 7.83 | 6249.5682 | 24.192 | 1.088 | 3.222 |  | 13.16 |  | 18.9282 | 11.284 | 14.972 | 86.8462
03/03/2025 | 02:30 | 1.0062 | 1.6131 |  |  | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 59.579 | 105.11 | 105.48 | 104.6 | 214.66 | 200.34 | 105.77 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.6524 | 7.941 | 2.539 | 12.025 | 6.57 |  | 142.07 | 6.75 |  |  |  | 110.72 | 221.9648 | 0 |  |  | 6.5116 | 463.1232 | 82.021 | 132.8465 | 42.201 | 18.4258 | 18.7986 | 83.06 | 124.907 | 125.408 | 160.397 | 108.28 |  | 5.71 | 45.59 | 0 | 3.86 | 36.11 | 172.72 | 95.02 | 24.843 |  | 0 |  |  |  | 86.7659 | 167.9393 | 159.9987 | 199.1348 | 261.0119 | 11.8995 | 0 | 0 |  |  | 35.4018 |  |  |  | 264.2473 | 111.8091 | 56.4524 | 79.0512 | 0 | 0 | 31.3943 | 31.4905 |  | 138.993 | 64.9113 | 102.5563 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.438 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5.4 | 3.31 | 4.574 | 20.05 | 0 | 18.6 | 3.564 | 18.7 | 0 | 0 | 22.006 | 63.023 | 3.97 | 1.2 | 2.4 | 2.34 | 0 | 2.749 | 20.247 | 1.2 |  | 19.864 |  | 19.42 | 20.32 | 19.9459 | 0.25433 | 12.0572 | 0 | 75.5421 | 83.0959 | 2.6452 | 4.5089 | 21.024 | 8.411 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8206 | 89.4617 | 0 | 0 | 8.12 | 19.9671 |  |  | 36.45 | 28.1197 | 3.3561 |  | 0 | 7.26 | 6085.6955 | 24.1911 | 1.072 | 3.196 |  | 13.14 |  | 18.928 | 11.287 | 14.941 | 86.7552
03/03/2025 | 03:00 | 0.99398 | 1.6037 |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 60.152 | 132.69 | 131.95 | 132.6 | 233.23 | 110.16 | 73 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.5912 | 7.898 | 2.587 | 0 | 6.54 |  | 143.04 | 6.66 |  |  |  | 110.97 | 223.6407 | 0 |  |  | 6.5119 | 463.3425 | 82.018 | 149.6822 | 42.2325 | 18.545 | 18.5107 | 80.01 | 175.628 | 175.787 | 180.99 | 108.51 |  | 5.73 | 45.56 | 0 | 3.85 | 35.75 | 173.13 | 95.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.0209 | 168.0795 | 160.1811 | 199.3059 | 261.3952 | 12.1593 | 0 | 0 |  |  | 35.5415 |  |  |  | 233.1232 | 131.8557 | 56.701 | 79.0683 | 0 | 0 | 31.5088 | 31.5982 |  | 139.3697 | 64.9484 | 103.3387 |  |  |  |  | 8.2156 | 0 | 0 | 87.907 | 0 | 0.22658 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 3.32 | 4.435 | 20.08 | 0 | 18.61 | 3.531 | 18.7 | 0 | 0 | 25.436 | 65.415 | 3.97 | 1.2 | 2.4 | 2.34 | 0 | 3.08 | 20.232 | 1.16 |  | 19.853 |  | 19.37 | 20.24 | 20.0464 | 0.25489 | 11.3041 | 0 | 76.2403 | 83.6015 | 2.4807 | 3.9932 | 21.024 | 8.409 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.83175 | 0 | 0 | 0 | 64.507 | 82.5256 | 0 | 0 | 8.109 | 20.0775 |  |  | 36.38 | 28.2467 | 3.2436 |  | 2.13 | 7.29 | 6183.6562 | 24.1937 | 1.05 | 3.204 |  | 13.17 |  | 18.9272 | 11.284 | 14.984 | 86.8129
03/03/2025 | 03:30 | 0.99792 | 1.5979 |  |  | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 60.582 | 161.9 | 162.32 | 161.99 | 250.28 | 110.17 | 69.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.5435 | 7.195 | 2.802 | 0 | 6.58 |  | 143.59 | 6.72 |  |  |  | 110.44 | 223.2698 | 0 |  |  | 6.5122 | 461.9352 | 81.947 | 148.7722 | 42.2856 | 18.5147 | 19.2098 | 80.79 | 120.424 | 120.408 | 156.162 | 108.31 |  | 5.73 | 45.55 | 0 | 3.85 | 35.39 | 172.8 | 94.89 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.2658 | 169.1006 | 161.1983 | 200 | 260.3793 | 12.6372 | 0 | 0 |  |  | 34.8332 |  |  |  | 268.3037 | 130.4399 | 55.9365 | 78.9455 | 0 | 0 | 30.7695 | 30.8749 |  | 140.1943 | 64.4364 | 103.3788 |  |  |  |  | 10.3422 | 0 | 0 | 102.212 | 0 | 0.95182 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 3.32 | 4.461 | 20.04 | 0 | 18.75 | 3.532 | 18.7 | 0 | 0 | 24.649 | 67.898 | 3.97 | 1.2 | 2.4 | 2.34 | 0 | 3.062 | 20.247 | 1.08 |  | 19.871 |  | 19.16 | 20.26 | 20.0337 | 0.76352 | 12.1149 | 0 | 72.7282 | 85.6112 | 3.0727 | 2.3838 | 21.022 | 8.407 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 52.7869 | 63.0169 | 0 | 0 | 8.087 | 20.0651 |  |  | 36.54 | 28.2765 | 3.2691 |  | 3.65 | 7.09 | 6168.3395 | 24.1934 | 1.045 | 3.186 |  | 13.18 |  | 18.927 | 11.362 | 15.009 | 86.9024
03/03/2025 | 04:00 | 0.99321 | 1.5761 |  |  | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 59.918 | 111.72 | 111.35 | 112.31 | 214.85 | 203.84 | 102.35 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.0131 | 7.174 | 3.129 | 0 | 6.5 |  | 142.91 | 6.66 |  |  |  | 110.17 | 222.8417 | 0 |  |  | 6.5117 | 455.101 | 81.852 | 145.0459 | 42.2857 | 18.483 | 18.926 | 84.09 | 120.095 | 120.12 | 150.67 | 108.32 |  | 5.75 | 45.33 | 0 | 3.84 | 35.96 | 170.69 | 94.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.4853 | 167.9343 | 159.863 | 200 | 261.3877 | 11.7486 | 0 | 0 |  |  | 34.9794 |  |  |  | 251.8389 | 127.5218 | 56.0641 | 78.5088 | 0 | 0 | 31.9356 | 32.0623 |  | 139.2885 | 64.0968 | 102.4639 |  |  |  |  | 15.8807 | 0 | 0 | 98.604 | 0 | 0.07935 | 0 |  | 10 | 5.4 | 3.3 | 4.465 | 19.93 | 0 | 18.68 | 3.529 | 18.7 | 0 | 0 | 24.529 | 76.951 | 3.97 | 1.2 | 2.4 | 2.34 | 0 | 3.084 | 20.222 | 1.12 |  | 19.874 |  | 18.96 | 20.27 | 19.9298 | 0.55621 | 8.917 | 0 | 85.5065 | 82.4912 | 3.4241 | 5.3654 | 21.021 | 8.409 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.48911 | 0 | 0 | 0 | 57.0384 | 70.0637 | 0 | 0 | 7.995 | 19.9448 |  |  | 36.57 | 28.3211 | 3.2558 |  | 10.91 | 7.45 | 6108.3009 | 24.1917 | 1.032 | 0 |  | 13.15 |  | 18.9262 | 11.331 | 14.973 | 83.6039
03/03/2025 | 04:30 | 0.99061 | 1.5743 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 60.251 | 117.33 | 114.93 | 117.16 | 218.83 | 200.38 | 106.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.4848 | 7.369 | 3.179 | 0 | 6.55 |  | 142.57 | 6.67 |  |  |  | 111.11 | 223.5911 | 0 |  |  | 6.5129 | 464.8628 | 81.952 | 149.6764 | 42.2977 | 18.5329 | 17.2798 | 81.46 | 122.174 | 122.17 | 149.637 | 108.72 |  | 5.75 | 45.81 | 0 | 3.86 | 36.17 | 174.54 | 95.15 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.6291 | 166.7496 | 158.8952 | 199.3425 | 261.7507 | 11.9428 | 0 | 0 |  |  | 36.2418 |  |  |  | 266.9316 | 131.147 | 56.5016 | 78.7749 | 0 | 0 | 32.4614 | 32.7063 |  | 138.5685 | 59.9131 | 102.8153 |  |  |  |  | 50.4695 | 0 | 0 | 99.581 | 0 | 0.00592 | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 3.31 | 4.618 | 20.26 | 0 | 18.68 | 3.51 | 18.7 | 0 | 0 | 23.977 | 74.98 | 3.97 | 1.2 | 2.4 | 2.34 | 0 | 3.12 | 20.265 | 1.08 |  | 19.862 |  | 19.01 | 20.24 | 19.9599 | 1.8381 | 6.0597 | 0 | 82.7926 | 79.6205 | 4.8311 | 8.2593 | 21.02 | 8.409 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.12229 | 0 | 0 | 0 | 57.4049 | 71.5514 | 0 | 0 | 8.011 | 20.0098 |  |  | 36.74 | 28.3502 | 3.2201 |  | 11.99 | 7.33 | 6196.6548 | 24.193 | 1.019 | 0 |  | 13.16 |  | 18.926 | 11.093 | 14.908 | 83.299
03/03/2025 | 05:00 | 0.98655 | 1.5735 |  |  | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 60.589 | 117.14 | 116.83 | 116.6 | 215.16 | 200.2 | 106.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.4697 | 7.238 | 2.816 | 0 | 6.52 |  | 143.39 | 6.69 |  |  |  | 111.17 | 222.9842 | 0 |  |  | 6.5128 | 451.1944 | 81.903 | 146.362 | 42.3076 | 17.6575 | 16.8023 | 81.51 | 122.85 | 122.974 | 150.664 | 108.95 |  | 5.73 | 45.74 | 0 | 3.86 | 36.04 | 174.25 | 95.34 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.0206 | 167.8278 | 159.974 | 200 | 260.7847 | 11.8604 | 0 | 0 |  |  | 36.0756 |  |  |  | 259.9198 | 129.2274 | 62.6184 | 78.9847 | 0 | 0 | 32.3392 | 32.473 |  | 139.5661 | 63.2878 | 102.7112 |  |  |  |  | 50.444 | 0 | 0 | 83.891 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 3.29 | 4.621 | 20.21 | 0 | 18.62 | 3.486 | 18.7 | 0 | 0 | 25.295 | 76.354 | 3.97 | 1.2 | 2.4 | 2.34 | 0 | 3.08 | 20.24 | 1.04 |  | 19.884 |  | 19.02 | 20.27 | 19.9843 | 2.7088 | 7.8219 | 0 | 82.5953 | 78.7152 | 5.3799 | 9.0785 | 21.024 | 8.405 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.28568 | 0 | 0 | 0 | 93.1166 | 97.7403 | 0 | 0 | 7.936 | 20.0042 |  |  | 36.94 | 28.3381 | 3.2552 |  | 12 | 6.61 | 6232.8092 | 24.1889 | 1.006 | 2.296 |  | 13.18 |  | 18.9255 | 11.205 | 14.855 | 85.6564
03/03/2025 | 05:30 | 0.9663 | 1.5604 |  |  | 0 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 60.342 | 104.68 | 104.89 | 105.08 | 218.16 | 201.17 | 106.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.7116 | 7.043 | 2.435 | 0 | 6.56 |  | 142.15 | 6.7 |  |  |  | 110.53 | 221.9381 | 0 |  |  | 6.5119 | 421.7382 | 81.901 | 143.232 | 42.3195 | 18.4365 | 16.603 | 85.07 | 153.279 | 153.919 | 163.13 | 108.18 |  | 5.91 | 45.76 | 0 | 3.85 | 35.26 | 171.82 | 95.02 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.6417 | 168.786 | 160.822 | 200 | 262.019 | 12.0737 | 0 | 0 |  |  | 35.0082 |  |  |  | 244.2802 | 124.682 | 62.4614 | 78.9549 | 0 | 0 | 31.128 | 31.2486 |  | 140.685 | 64.7784 | 103.0457 |  |  |  |  | 50.3795 | 0 | 0 | 82.631 | 0 | 0.35847 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 3.24 | 4.588 | 19.95 | 0 | 18.61 | 3.486 | 18.7 | 0 | 0 | 19.607 | 74.717 | 3.97 | 1.2 | 2.4 | 2.34 | 0 | 2.696 | 20.258 | 1 |  | 19.858 |  | 18.97 | 20.25 | 19.9649 | 1.1621 | 13.9053 | 0 | 83.416 | 78.3948 | 4.9108 | 9.1448 | 21.02 | 8.406 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 107.3467 | 106.2275 | 0 | 0 | 8.062 | 19.9777 |  |  | 37.11 | 28.3769 | 3.2401 |  | 11.99 | 6.01 | 6238.0289 | 24.1879 | 0.992 | 3.884 |  | 13.18 |  | 18.9248 | 11.227 | 14.892 | 87.2877
03/03/2025 | 06:00 | 0.9473 | 1.5588 |  |  | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 62.433 | 145.18 | 144.72 | 144.96 | 244.82 | 201.36 | 106.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.392 | 7.346 | 2.602 | 0 | 6.63 |  | 143.25 | 6.73 |  |  |  | 110.96 | 222.5992 | 0 |  |  | 6.513 | 464.6014 | 81.904 | 150.0079 | 42.3713 | 18.475 | 14.3066 | 85.07 | 151.086 | 151.161 | 163.812 | 108.52 |  | 5.91 | 45.77 | 0 | 3.86 | 35.82 | 174.66 | 95.32 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.9588 | 168.7001 | 160.9262 | 200 | 261.5814 | 12.2704 | 0 | 0 |  |  | 36.0643 |  |  |  | 245.4474 | 131.9373 | 62.8016 | 79.0676 | 0 | 0 | 32.5309 | 32.5122 |  | 140.5608 | 63.7545 | 103.6437 |  |  |  |  | 50.4365 | 0 | 0 | 99.584 | 0 | 0.08273 | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 3.31 | 4.553 | 20.17 | 0.869 | 18.61 | 3.437 | 18.7 | 0.23 | 0.07 | 22.908 | 71.791 | 3.97 | 1.2 | 2.4 | 2.34 | 0.417 | 3.182 | 20.217 | 0.96 |  | 19.852 |  | 19.44 | 20.28 | 19.9969 | 0.00342 | 10.4121 | 0.57915 | 82.2647 | 80.2694 | 5.4922 | 7.5404 | 21.018 | 8.408 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3032 | 0 | 0.98958 | 0 | 103.9312 | 101.6523 | 0.89079 | 0 | 8.122 | 20.031 |  |  | 36.42 | 28.406 | 3.4565 |  | 12.01 | 5.81 | 6458.3399 | 24.1923 | 0.979 | 3.873 |  | 13.18 |  | 18.9241 | 11.36 | 14.943 | 87.4514
03/03/2025 | 06:30 | 0.72633 | 1.319 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 62.899 | 106.23 | 106.06 | 106.21 | 207.54 | 200.73 | 106.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.6458 | 7.92 | 2.679 | 12.06 | 6.61 |  | 95.74 | 6.81 |  |  |  | 111.18 | 223.2451 | 0 |  |  | 6.5125 | 442.9321 | 81.745 | 149.1825 | 42.2861 | 18.5 | 15.2154 | 85.33 | 124.629 | 125.301 | 153.803 | 109.13 |  | 5.92 | 45.88 | 0 | 3.85 | 36.4 | 175.92 | 95.81 | 0 |  | 44.545 |  |  |  | 87.1643 | 169.0798 | 161.606 | 200 | 261.57 | 13.4269 | 0 | 0 |  |  | 37.3028 |  |  |  | 257.2892 | 128.7594 | 63.3302 | 79.1404 | 0 | 0 | 33.0267 | 33.0732 |  | 140.6531 | 64.2191 | 103.1383 |  |  |  |  | 50.4539 | 0 | 0.01 | 104.075 | 6.11 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 3.29 | 4.517 | 20.56 | 4.589 | 18.68 | 3.406 | 18.7 | 3.64 | 3.99 | 24.984 | 72.576 | 3.97 | 1.2 | 2.4 | 2.34 | 2.739 | 3.168 | 20.186 | 2.08 |  | 19.806 |  | 19.47 | 20.32 | 19.916 | 0.00645 | 8.0918 | 2.4554 | 80.1557 | 77.1694 | 7.4101 | 10.7025 | 21.014 | 8.41 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0.53 | 7.7043 | 0 | 104.8509 | 102.8084 | 5.9072 | 0.86 | 7.999 | 19.948 |  |  | 36.9 | 28.3905 | 3.4578 |  | 12.04 | 7.34 | 6292.7024 | 24.1925 | 1.252 | 5.963 |  | 13.19 |  | 18.9236 | 11.225 | 14.986 | 89.7321
03/03/2025 | 07:00 | 1.0289 | 1.6693 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 62.186 | 105.07 | 105.5 | 105.42 | 210.67 | 203.94 | 106.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.4741 | 7.529 | 2.741 | 12.163 | 6.63 |  | 95.44 | 3.06 |  |  |  | 110.79 | 222.0117 | 0 |  |  | 6.5127 | 440.0065 | 81.931 | 145.212 | 42.2553 | 18.4525 | 14.2966 | 83.53 | 161.843 | 161.886 | 168.079 | 108.4 |  | 5.88 | 45.26 | 0 | 3.86 | 34.83 | 173.41 | 95.06 | 0 |  | 45.908 |  |  |  | 87.0246 | 170.1463 | 161.9167 | 200 | 261.9905 | 13.3654 | 0 | 0 |  |  | 35.539 |  |  |  | 229.6311 | 128.2692 | 62.9222 | 79.1693 | 0 | 0 | 32.0111 | 32.0098 |  | 141.2374 | 65.7379 | 103.352 |  |  |  |  | 50.3753 | 0 | 0.05 | 97.659 | 32.52 | 0 | 0.00782 |  | 10 | 5.3 | 1.86 | 4.561 | 20.33 | 7.574 | 18.68 | 3.397 | 18.7 | 10.07 | 12.26 | 25.184 | 67.514 | 3.97 | 1.2 | 2.4 | 2.34 | 4.271 | 3.067 | 20.235 | 2 |  | 19.831 |  | 19.6 | 20.29 | 19.976 | 0 | 6.8591 | 4.1992 | 80.3582 | 76.658 | 7.5459 | 11.1749 | 21.013 | 8.408 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 1.2 | 20.7704 | 0 | 77.1923 | 70.824 | 16.9607 | 2.48 | 7.984 | 20.018 |  |  | 36.71 | 28.4056 | 3.4573 |  | 12.1 | 7.24 | 6335.1487 | 24.1945 | 1.24 | 6.485 |  | 13.17 |  | 18.9236 | 11.232 | 14.899 | 90.1441
03/03/2025 | 07:30 | 1.0441 | 1.6664 |  |  | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 83.092 | 161.98 | 162.32 | 161.75 | 260.03 | 199 | 106.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.602 | 7.858 | 2.512 | 16.536 | 6.23 |  | 95.51 | 2.71 |  |  |  | 111.1 | 223.9589 | 0 |  |  | 6.5107 | 461.0465 | 82.116 | 150.1059 | 42.2623 | 18.5921 | 14.3055 | 84.81 | 177.426 | 178.082 | 182.262 | 109.05 |  | 5.86 | 45.8 | 0 | 3.85 | 36.26 | 175.31 | 95.63 | 0 |  | 45.81 |  |  |  | 87.1683 | 168.8806 | 160.9798 | 198.8277 | 261.1913 | 29.7248 | 3.3523 | 0 |  |  | 16.3825 |  |  |  | 268.6134 | 133.2698 | 63.1568 | 79.0748 | 0 | 0 | 45.2379 | 44.9238 |  | 140.4154 | 63.8594 | 154.7416 |  |  |  |  | 50.4147 | 2.6567 | 0.16 | 92.74 | 42.58 | 0 | 0.02226 |  | 10 | 5.5 | 1.85 | 4.534 | 20.5 | 8.321 | 18.68 | 3.371 | 18.7 | 12.23 | 15.15 | 24.592 | 70.951 | 3.97 | 0 | 2.4 | 2.34 | 8.484 | 3.111 | 20.227 | 2.04 |  | 19.834 |  | 19.81 | 20.28 | 20.103 | 0 | 3.5288 | 13.2782 | 80.2203 | 76.3747 | 6.4988 | 11.4734 | 21.013 | 8.412 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 2.54 | 22.1839 | 0 | 55.9056 | 56.5929 | 18.0542 | 4.25 | 7.976 | 20.164 |  |  | 36.69 | 28.4117 | 3.4106 |  | 12.57 | 7.14 | 6767.2883 | 24.1992 | 1.26 | 6.988 |  | 13.17 |  | 18.9231 | 11.265 | 14.816 | 90.6213
03/03/2025 | 08:00 | 1.0437 | 1.6807 |  |  | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 80.279 | 153.99 | 153.43 | 154.09 | 252.92 | 201.04 | 106.33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.3221 | 8.151 | 2.79 | 16.448 | 6.58 |  | 95.43 | 5.66 |  |  |  | 111.08 | 223.3785 | 0 |  |  | 6.5108 | 464.8218 | 81.898 | 151.1296 | 42.3103 | 18.5558 | 14.7958 | 83.58 | 179.261 | 179.27 | 183.33 | 109.47 |  | 5.89 | 45.71 | 0 | 3.86 | 36.2 | 175.03 | 95.27 | 0 |  | 45.362 |  |  |  | 87.0761 | 168.8188 | 161.1234 | 200 | 260.2748 | 30.4465 | 3.7512 | 0 |  |  | 34.3533 |  |  |  | 268.7973 | 133.3597 | 63.1589 | 76.2214 | 0 | 0 | 45.2886 | 45.209 |  | 140.5846 | 65.5379 | 178.7016 |  |  |  |  | 73.1913 | 29.1951 | 0.21 | 100.451 | 70.02 | 0 | 0.04109 |  | 9.9 | 5.4 | 1.86 | 4.463 | 20.46 | 8.434 | 18.62 | 3.39 | 18.7 | 12.01 | 14.45 | 24.86 | 73.223 | 3.97 | 0.05 | 2.4 | 2.34 | 10.917 | 3.102 | 20.206 | 2.08 |  | 19.83 |  | 19.9 | 20.28 | 19.974 | 0 | 1.6393 | 32.6466 | 65.4648 | 79.0519 | 5.6081 | 8.1941 | 21.012 | 8.414 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 5.87 | 30.6473 | 0 | 52.6116 | 52.2696 | 27.9536 | 7.25 | 8.049 | 19.983 |  |  | 36.38 | 28.346 | 3.3871 |  | 12.81 | 7.53 | 6893.447 | 24.1986 | 1.255 | 7.699 |  | 13.16 |  | 18.922 | 11.334 | 15.018 | 91.5866
03/03/2025 | 08:30 | 1.0322 | 1.681 |  |  | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 79.757 | 148.5 | 148.79 | 148.91 | 243.43 | 198.89 | 106.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 149.5022 | 6.889 | 2.544 | 16.413 | 6.19 |  | 94.8 | 5.43 |  |  |  | 108.03 | 222.7483 | 60 |  |  | 6.5113 | 447.503 | 81.848 | 140.8675 | 41.8856 | 18.5189 | 14.863 | 85.18 | 169.552 | 170.466 | 183.282 | 105.84 |  | 5.9 | 44.81 | 0 | 3.85 | 34.67 | 168.3 | 92.99 | 0 |  | 45.466 |  |  |  | 84.5374 | 168.3738 | 160.7507 | 200 | 259.1025 | 40.0636 | 12.8381 | 0 |  |  | 25.0635 |  |  |  | 255.8816 | 125.7997 | 59.6257 | 74.9775 | 0 | 111.3755 | 45.0883 | 44.9796 |  | 139.9418 | 74.4537 | 178.1677 |  |  |  |  | 146.0743 | 70.6057 | 0.33 | 106.279 | 74.31 | 0 | 0.07884 |  | 10 | 5.3 | 1.85 | 4.262 | 19.55 | 11.381 | 18.62 | 3.381 | 18.69 | 9.45 | 10.46 | 25.125 | 75.606 | 3.97 | 1.07 | 2.4 | 2.34 | 9.815 | 3.023 | 20.198 | 2.08 |  | 19.845 |  | 20.34 | 20.21 | 19.973 | 0 | 2.0865 | 34.6849 | 76.9561 | 82.2105 | 4.1866 | 5.7228 | 21.013 | 8.417 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 8.19 | 71.6592 | 0 | 48.2558 | 46.9665 | 52.452 | 8.91 | 8.043 | 20.011 |  |  | 36.48 | 28.1312 | 3.4079 |  | 12.71 | 7.47 | 7145.2014 | 24.1967 | 1.24 | 8.014 |  | 13.17 |  | 18.9218 | 11.326 | 14.927 | 91.7955
03/03/2025 | 09:00 | 1.0449 | 0.46653 |  |  | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 82.343 | 83.996 | 125.89 | 126.26 | 126.54 | 226.39 | 196.85 | 105.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 156.9398 | 8.479 | 2.908 | 16.381 | 5.61 |  | 96.67 | 5.74 |  |  |  | 111.42 | 208.104 | 59.055 |  |  | 6.512 | 470.1109 | 81.875 | 151.2327 | 42.3993 | 18.5151 | 16.2854 | 82.43 | 180.488 | 182.074 | 182.467 | 109.71 |  | 5.89 | 46.06 | 0 | 3.85 | 36.89 | 179.11 | 97.05 | 0 |  | 44.922 |  |  |  | 88.5317 | 166.2433 | 158.5284 | 197.2497 | 255.6213 | 40.1418 | 25.8363 | 0 |  |  | 56.5867 |  |  |  | 271.5469 | 134.8212 | 65.9026 | 78.5138 | 0 | 114.3587 | 45.2537 | 45.0823 |  | 139.5633 | 73.0054 | 177.8084 |  |  |  |  | 183.6166 | 93.6437 | 0.52 | 103.863 | 75.54 | 0 | 0.12452 |  | 9.9 | 5.3 | 1.85 | 3.99 | 21.03 | 12.13 | 18.71 | 3.383 | 18.7 | 15.01 | 18.08 | 24.171 | 77.012 | 3.97 | 0.87 | 2.4 | 2.34 | 8.57 | 3 | 20.247 | 2 |  | 19.822 |  | 20.44 | 20.4 | 19.964 | 0 | 0.87929 | 31.9298 | 77.6522 | 79.3597 | 4.9632 | 8.7091 | 21.011 | 8.415 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 10.71 | 69.3532 | 0 | 54.123 | 55.1416 | 57.036 | 12.1 | 7.666 | 19.997 |  |  | 36.64 | 27.6983 | 3.4668 |  | 12.74 | 7.15 | 7390.2922 | 15.4114 | 1.25 | 8.049 |  | 13.2 |  | 18.9192 | 11.19 | 14.979 | 82.9987
03/03/2025 | 09:30 | 1.041 | 1.661 |  |  | 0 | 0 | 89 | 9 | 80.223 | 81.283 | 119.62 | 119.43 | 119.26 | 234.35 | 196.58 | 104.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 152.9893 | 7.184 | 2.888 | 16.379 | 6.2 |  | 142.47 | 5.51 |  |  |  | 110.67 | 217.9085 | 119.37 |  |  | 6.5102 | 459.47 | 82.035 | 139.798 | 42.3256 | 18.5024 | 16.2471 | 82.23 | 173.924 | 174.656 | 180.989 | 107.21 |  | 5.94 | 45.18 | 0 | 3.86 | 35.18 | 172.51 | 94.59 | 0 |  | 45.259 |  |  |  | 86.6445 | 164.6274 | 157.0994 | 196.4921 | 254.1679 | 70.03 | 33.6089 | 45.3812 |  |  | 69.9882 |  |  |  | 251.1294 | 122.639 | 62.5253 | 76.8312 | 0 | 112.9647 | 44.7029 | 44.2843 |  | 139.062 | 74.2124 | 176.306 |  |  |  |  | 181.7929 | 95.9135 | 0.37 | 109.726 | 76.64 | 0 | 0.14926 |  | 9.9 | 5.4 | 1.87 | 4.255 | 20.18 | 12.116 | 18.7 | 3.362 | 18.7 | 14.23 | 17.64 | 23.16 | 74.904 | 3.93 | 0 | 2.4 | 2.26 | 13.822 | 3.124 | 20.212 | 2.04 |  | 19.848 |  | 20.29 | 20.29 | 19.98 | 0 | 0.28397 | 39.2395 | 80.9689 | 76.1267 | 7.2032 | 11.4996 | 21.011 | 8.414 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 12.41 | 111.557 | 0 | 54.3848 | 66.4791 | 77.824 | 14.12 | 7.078 | 20.012 |  |  | 36.38 | 27.5875 | 3.4581 |  | 12.88 | 6.03 | 7579.5921 | 16.0076 | 1.26 | 8.091 |  | 13.16 |  | 18.9189 | 11.314 | 14.986 | 83.7376
03/03/2025 | 10:00 | 1.0417 | 1.6606 |  |  | 0 | 0 | 87.4 | 71.5 | 80.775 | 81.396 | 118.22 | 117.95 | 117.52 | 217.6 | 196.5 | 103.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.0837 | 7.367 | 2.552 | 16.278 | 6.59 |  | 143.04 | 7.28 |  |  |  | 110.77 | 163.8877 | 63.23 |  |  | 6.511 | 461.4752 | 81.888 | 148.054 | 42.3839 | 18.556 | 16.2567 | 81.92 | 173.764 | 174.511 | 183.445 | 108.68 |  | 5.93 | 45.63 | 0 | 3.85 | 35.3 | 173.53 | 95.21 | 0 |  | 44.969 |  |  |  | 85.9573 | 164.2354 | 156.8931 | 196.6063 | 251.2115 | 71.326 | 33.858 | 119.4519 |  |  | 112.6214 |  |  |  | 239.8147 | 132.2329 | 62.2384 | 76.5269 | 0 | 112.7758 | 44.3248 | 44.0742 |  | 139.4514 | 75.0886 | 176.2534 |  |  |  |  | 180.9659 | 96.3024 | 0.57 | 116.159 | 72.19 | 0 | 0.16653 |  | 9.9 | 5.4 | 1.85 | 4.326 | 20.24 | 11.423 | 18.69 | 3.348 | 18.69 | 15.43 | 18.59 | 25.624 | 74.646 | 3.92 | 0 | 2.4 | 2.24 | 17.71 | 3.137 | 20.227 | 0.836 |  | 19.86 |  | 20.3 | 20.3 | 19.887 | 0 | 3.3574 | 18.8887 | 80.272 | 75.6438 | 7.6605 | 12.2205 | 21.014 | 8.417 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 15.85 | 142.7726 | 0 | 40.8095 | 48.7754 | 105.287 | 15.88 | 7.049 | 19.851 |  |  | 36.34 | 27.4868 | 3.4777 |  | 12.92 | 6.11 | 7661.9083 | 24.2357 | 1.25 | 8.077 |  | 13.18 |  | 18.918 | 11.348 | 14.962 | 91.9708
03/03/2025 | 10:30 | 1.031 | 1.6616 |  |  | 0 | 0 | 86 | 171.6 | 80.322 | 82.003 | 125.57 | 125.48 | 126.37 | 226.18 | 194.27 | 104 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150.988 | 6.603 | 2.304 | 16.15 | 6.74 |  | 142.82 | 7.56 |  |  |  | 108.72 | 182.4013 | 0 |  |  | 6.5109 | 457.0091 | 81.964 | 145.0841 | 41.8383 | 18.5438 | 16.3123 | 81.19 | 172.48 | 172.333 | 184.073 | 106.79 |  | 5.94 | 45.16 | 0 | 3.86 | 34.72 | 170.82 | 93.84 | 0 |  | 45.085 |  |  |  | 85.1141 | 165.3476 | 158.1222 | 198.7672 | 250.4771 | 71.5341 | 33.6678 | 118.858 |  |  | 111.7192 |  |  |  | 237.9625 | 129.1457 | 60.8085 | 77.6047 | 0 | 112.6639 | 43.6974 | 43.4828 |  | 139.1317 | 75.8817 | 175.6849 |  |  |  |  | 180.4851 | 96.0256 | 0.59 | 112.838 | 78.68 | 0.6853 | 0.14819 |  | 9.8 | 5.4 | 1.87 | 4.301 | 19.82 | 9.048 | 18.92 | 3.432 | 18.69 | 15.09 | 18.36 | 23.654 | 75.5 | 3.85 | 0 | 2.4 | 2.23 | 16.644 | 3.133 | 20.25 | 0.196 |  | 19.861 |  | 20.18 | 20.29 | 19.976 | 0 | 7.7801 | 15.6265 | 80.7372 | 75.4139 | 7.0253 | 12.38 | 21.013 | 8.418 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5246 | 10.99 | 143.333 | 0 | 37.4228 | 39.9815 | 105.5571 | 17.07 | 7.102 | 20.029 |  |  | 36.32 | 27.3474 | 3.4871 |  | 8.16 | 6.01 | 7696.8744 | 24.2312 | 1.24 | 8.08 |  | 13.2 |  | 18.9186 | 11.45 | 14.957 | 92.0767
03/03/2025 | 11:00 | 1.019 | 1.6549 |  |  | 0 | 0 | 89.8 | 128.3 | 80.908 | 80.718 | 148.09 | 148.4 | 147.67 | 235.66 | 192.37 | 102.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 151.1864 | 6.836 | 2.962 | 15.967 | 6.16 |  | 144.32 | 7.52 |  |  |  | 109.21 | 207.0703 | 0 |  |  | 6.5116 | 453.6654 | 79.824 | 146.7523 | 42.2022 | 18.6134 | 16.3443 | 79.18 | 173.742 | 173.671 | 184.603 | 107.6 |  | 5.89 | 45.56 | 0 | 3.85 | 35.23 | 171.54 | 93.95 | 0 |  | 44.373 |  |  |  | 86.3925 | 163.0597 | 155.392 | 195.8564 | 248.9788 | 70.3173 | 33.5312 | 118.1137 |  |  | 111.422 |  |  |  | 267.1063 | 131.3544 | 61.7563 | 78.4258 | 0 | 111.3477 | 43.6273 | 43.0569 |  | 138.4619 | 74.8489 | 173.6278 |  |  |  |  | 180.1963 | 96.1154 | 1.18 | 120.15 | 79.92 | 3.2033 | 0.13785 |  | 9.9 | 5.4 | 1.34 | 4.642 | 19.78 | 9.656 | 18.81 | 3.479 | 18.69 | 15.35 | 17.85 | 26.099 | 77.12 | 3.83 | 0 | 2.4 | 2.04 | 14.948 | 3.155 | 20.169 | 0.068 |  | 19.857 |  | 20.2 | 20.3 | 20.069 | 0 | 9.7906 | 13.0427 | 80.2958 | 75.7085 | 7.612 | 12.283 | 21.013 | 8.417 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9802 | 17.88 | 137.378 | 0 | 55.0365 | 56.6395 | 97.2988 | 18.1 | 7.073 | 20.109 |  |  | 36.23 | 27.0023 | 3.1939 |  | 10.22 | 4.98 | 7816.1695 | 24.232 | 1.25 | 8.083 |  | 13.16 |  | 18.9204 | 11.205 | 14.96 | 91.8104
03/03/2025 | 11:30 | 1.0374 | 1.6508 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 161.6 | 80.704 | 82.513 | 169.92 | 170.23 | 170.05 | 257.38 | 195.22 | 103.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.1037 | 7.621 | 3.091 | 15.828 | 6.3 |  | 143.7 | 7.51 |  |  |  | 111.32 | 222.8171 | 0 |  |  | 6.5108 | 459.9167 | 82.239 | 149.9253 | 42.2904 | 17.0217 | 16.0728 | 83.47 | 176.712 | 177.211 | 183.26 | 108.51 |  | 5.91 | 45.67 | 0 | 3.84 | 36.26 | 174.7 | 95.5 | 0 |  | 44.694 |  |  |  | 87.1376 | 161.2143 | 153.2833 | 193.3547 | 247.0483 | 69.9524 | 33.1757 | 195.0529 |  |  | 113.4374 |  |  |  | 271.475 | 135.3103 | 63.3181 | 79.185 | 0 | 110.8918 | 43.181 | 42.7034 |  | 137.9379 | 74.3086 | 172.1236 |  |  |  |  | 179.1244 | 95.5629 | 0.72 | 120.112 | 79.35 | 6.4328 | 0.11874 |  | 9.9 | 5.4 | 0.44 | 4.58 | 20.44 | 11.192 | 18.74 | 3.507 | 18.69 | 15.55 | 18.59 | 28.306 | 76.2 | 3.75 | 0 | 2.4 | 2.04 | 14.939 | 3.19 | 20.177 | 0.232 |  | 19.863 |  | 20.4 | 20.36 | 20.145 | 0 | 13.0374 | 12.4451 | 81.3576 | 75.5525 | 6.6217 | 12.3693 | 21.011 | 8.416 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2378 | 18.11 | 138.7385 | 0 | 53.0477 | 59.7171 | 77.6461 | 14.51 | 7.04 | 20.15 |  |  | 36.1 | 26.965 | 2.9327 |  | 10.48 | 4.16 | 8055.7785 | 24.2303 | 1.26 | 8.087 |  | 13.17 |  | 18.9206 | 11.371 | 14.917 | 91.956
03/03/2025 | 12:00 | 1.0716 | 1.6394 |  |  | 0 | 0 | 88.8 | 167.4 | 80.378 | 60.385 | 166.31 | 164.22 | 164.97 | 247.1 | 197.22 | 104.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 152.2752 | 6.805 | 3.137 | 15.477 | 6.36 |  | 143.58 | 7.56 |  |  |  | 109.99 | 222.3007 | 0 |  |  | 6.5113 | 455.6672 | 82.211 | 148.118 | 42.3253 | 18.5553 | 16.3776 | 81.19 | 173.734 | 173.862 | 184.198 | 107.87 |  | 5.97 | 45.15 | 0 | 3.86 | 35.29 | 172.23 | 94.06 | 0 |  | 44.816 |  |  |  | 86.2254 | 163.2374 | 155.5651 | 196.2674 | 246.6266 | 70.8377 | 33.5913 | 193.7443 |  |  | 112.1618 |  |  |  | 268.1884 | 132.7592 | 64.1849 | 82.0223 | 0 | 110.9829 | 43.501 | 43.0474 |  | 138.3654 | 74.6652 | 173.0671 |  |  |  |  | 179.1454 | 95.843 | 0.62 | 118.192 | 80.41 | 6.7672 | 0.13824 |  | 10 | 5.3 | 0 | 4.386 | 19.89 | 11.381 | 18.75 | 3.5 | 18.68 | 14.83 | 17.57 | 30.172 | 77.15 | 3.76 | 0 | 2.4 | 2.04 | 13.778 | 3.186 | 20.206 | 1.072 |  | 19.85 |  | 20.31 | 20.28 | 20.005 | 0 | 15.3676 | 17.4415 | 80.1897 | 74.901 | 7.8636 | 13.2461 | 21.008 | 8.418 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4584 | 18.4 | 151.1858 | 0 | 83.7584 | 72.7067 | 83.7518 | 13.6 | 7.127 | 20.06 |  |  | 36.01 | 27.0913 | 2.8591 |  | 11.71 | 3.87 | 8068.5612 | 24.2301 | 1.24 | 8.071 |  | 13.17 |  | 18.9212 | 11.401 | 14.942 | 91.9752
03/03/2025 | 12:30 | 1.0777 | 1.6403 |  |  | 0 | 0 | 90.5 | 178.6 | 26.621 | 58.738 | 148.29 | 148.52 | 148.26 | 256.35 | 196.7 | 104.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 151.7416 | 6.603 | 2.538 | 15.551 | 6.33 |  | 141.36 | 7.56 |  |  |  | 109.2 | 221.8182 | 0 |  |  | 6.5096 | 454.7772 | 83.722 | 148.8617 | 41.9802 | 18.4531 | 16.7372 | 80.57 | 178.534 | 178.706 | 186.472 | 107.94 |  | 6.06 | 45.42 | 0 | 3.84 | 35.86 | 169.07 | 94.21 | 0 |  | 44.407 |  |  |  | 85.4652 | 164.6292 | 156.5786 | 196.1582 | 248.9434 | 70.8697 | 33.5247 | 166.5595 |  |  | 111.1821 |  |  |  | 254.4374 | 131.1422 | 63.1978 | 82.5375 | 0 | 110.814 | 43.6982 | 43.0696 |  | 136.673 | 74.043 | 172.3236 |  |  |  |  | 180.6516 | 96.6315 | 0.48 | 117.928 | 79.66 | 7.1545 | 0.16975 |  | 9.9 | 5.5 | 0 | 4.422 | 19.74 | 8.028 | 18.75 | 3.505 | 18.68 | 14.99 | 18.08 | 27.268 | 79.429 | 3.74 | 0 | 2.4 | 2.04 | 13.976 | 3.191 | 20.108 | 1.6 |  | 19.853 |  | 20.14 | 20.23 | 20.036 | 0.19462 | 17.3804 | 15.4479 | 80.5133 | 74.9875 | 7.7623 | 12.9932 | 21.008 | 8.416 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.948 | 18.39 | 103.1552 | 0 | 94.5857 | 92.3538 | 66.5637 | 14.33 | 7.058 | 20.028 |  |  | 36.25 | 26.9039 | 2.9218 |  | 12.05 | 5.67 | 7912.6083 | 24.2293 | 1.26 | 7.088 |  | 13.15 |  | 18.9226 | 11.399 | 14.902 | 90.951
03/03/2025 | 13:00 | 1.0694 | 1.6404 |  |  | 0 | 0 | 92.2 | 185.6 | 25.533 | 60.879 | 137.62 | 136.72 | 137.55 | 231.88 | 195.36 | 103.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.1193 | 6.989 | 2.311 | 15.643 | 6.37 |  | 142.96 | 7.56 |  |  |  | 110.14 | 214.1683 | 0 |  |  | 6.5124 | 454.0186 | 83.954 | 148.1863 | 42.3509 | 18.4964 | 16.808 | 83.93 | 173.272 | 173.392 | 186.743 | 108.82 |  | 6.09 | 45.01 | 0 | 3.85 | 36.13 | 171.83 | 94.23 | 0 |  | 44.115 |  |  |  | 86.5362 | 164.4415 | 157.15 | 197.0677 | 249.2315 | 70.0359 | 33.3143 | 192.0234 |  |  | 111.8452 |  |  |  | 261.8851 | 133.0023 | 66.1597 | 82.8221 | 0 | 110.7716 | 42.9749 | 42.5584 |  | 136.9894 | 73.232 | 172.3558 |  |  |  |  | 179.9829 | 96.4262 | 0.55 | 116.22 | 80.43 | 8.3357 | 0.15863 |  | 10 | 5.5 | 0 | 4.425 | 19.98 | 6.767 | 18.76 | 3.498 | 18.68 | 12.26 | 14.26 | 29.512 | 80.223 | 3.57 | 0 | 2.4 | 1.97 | 14.571 | 3.156 | 20.162 | 0.344 |  | 19.861 |  | 20.32 | 20.28 | 19.995 | 3.935 | 24.9095 | 15.5847 | 80.4636 | 74.8196 | 7.7606 | 13.1137 | 21.008 | 8.413 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.239 | 18.02 | 92.9585 | 0 | 108.3435 | 113.7197 | 57.0307 | 16.47 | 7.034 | 20.007 |  |  | 36.04 | 27.174 | 3.2218 |  | 12.05 | 5.23 | 7916.2614 | 24.2297 | 1.25 | 7.121 |  | 13.14 |  | 18.9239 | 11.355 | 14.966 | 90.9856
03/03/2025 | 13:30 | 1.0725 | 1.6331 |  |  | 0 | 0 | 92 | 189.8 | 27.3 | 60.413 | 131.72 | 134.25 | 133.23 | 220.27 | 193.42 | 102.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.832 | 7.751 | 2.502 | 15.678 | 6.47 |  | 144.02 | 7.56 |  |  |  | 110.91 | 194.0318 | 0 |  |  | 6.5118 | 474.1316 | 84.05 | 150.172 | 42.2346 | 18.4869 | 16.4236 | 82.59 | 180.426 | 182.062 | 183.386 | 109.31 |  | 6.1 | 45.6 | 0 | 3.84 | 36.59 | 174.38 | 94.99 | 0 |  | 44.97 |  |  |  | 86.8453 | 164.6091 | 156.9887 | 195.3072 | 249.612 | 70.3851 | 33.4897 | 194.2162 |  |  | 112.8848 |  |  |  | 262.6477 | 133.987 | 68.4009 | 79.8039 | 0 | 111.2894 | 43.5728 | 43.3121 |  | 136.0016 | 73.9816 | 172.3162 |  |  |  |  | 179.8959 | 96.406 | 0.71 | 117.096 | 80.42 | 7.5294 | 0.21435 |  | 10 | 5.6 | 0 | 4.459 | 20.12 | 9.529 | 18.77 | 3.482 | 18.68 | 9.63 | 11.78 | 29.6 | 80.865 | 3.56 | 0 | 2.4 | 1.96 | 19.329 | 2.224 | 20.169 | 0 |  | 19.861 |  | 20.41 | 20.31 | 20.012 | 8.141 | 40.1206 | 12.1861 | 80.2564 | 74.8417 | 7.6425 | 13.1629 | 21.012 | 8.412 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5824 | 17.61 | 52.0315 | 0 | 108.1186 | 128.4825 | 32.6428 | 13.95 | 7.022 | 20.047 |  |  | 36.15 | 26.827 | 3.1811 |  | 12.02 | 5.42 | 7886.131 | 24.2268 | 1.24 | 5.845 |  | 13.14 |  | 18.9246 | 11.371 | 14.903 | 89.6504
03/03/2025 | 14:00 | 1.0715 | 1.6259 |  |  | 0 | 0 | 92.6 | 190.6 | 26.169 | 0 | 146.28 | 146.52 | 146.2 | 240.2 | 194.25 | 103.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.1194 | 7.745 | 2.494 | 15.643 | 6.49 |  | 143.91 | 7.67 |  |  |  | 111.16 | 209.8499 | 0 |  |  | 6.5135 | 476.3281 | 84.105 | 150.5284 | 42.2665 | 18.5499 | 16.1259 | 82.23 | 181.146 | 182.876 | 187.911 | 109.48 |  | 6.02 | 45.71 | 0 | 3.84 | 36.53 | 174.34 | 95.61 | 0 |  | 44.891 |  |  |  | 87.2202 | 165.7208 | 158.234 | 196.5072 | 248.6921 | 70.7918 | 33.2021 | 194.7322 |  |  | 113.3652 |  |  |  | 269.708 | 134.764 | 65.3875 | 80.2301 | 0 | 111.4232 | 43.2447 | 43.0318 |  | 137.1433 | 74.8102 | 172.7174 |  |  |  |  | 179.5148 | 96.0784 | 0.22 | 119.423 | 80.37 | 7.1761 | 0.21323 |  | 9.9 | 5.5 | 0 | 4.43 | 20.45 | 8.834 | 18.76 | 3.493 | 18.68 | 8.4 | 9.74 | 30.702 | 81.329 | 3.56 | 0 | 2.4 | 1.97 | 19.333 | 2.272 | 20.19 | 0 |  | 19.853 |  | 20.27 | 20.34 | 20.03 | 10.4587 | 46.3402 | 10.7299 | 80.0933 | 74.5187 | 7.666 | 13.2753 | 21.022 | 8.416 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4027 | 16.69 | 46.7439 | 0 | 115.0767 | 135.5136 | 35.4556 | 17.88 | 7.055 | 20.058 |  |  | 35.8 | 26.7287 | 3.2124 |  | 12.02 | 6.99 | 7944.4626 | 24.2288 | 1.26 | 5.361 |  | 13.16 |  | 18.9251 | 11.368 | 14.903 | 89.2059
03/03/2025 | 14:30 | 1.0501 | 1.6249 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 190.8 | 25.745 | 0 | 123.61 | 123.49 | 123.48 | 234.88 | 194.58 | 103.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 152.9066 | 7.169 | 2.291 | 15.704 | 6.5 |  | 142.37 | 7.68 |  |  |  | 110.03 | 220.9538 | 159.141 |  |  | 6.5146 | 473.7369 | 84.167 | 140.9378 | 42.3197 | 18.3934 | 16.2034 | 81.98 | 181.116 | 182.714 | 187.737 | 108.87 |  | 6.16 | 45.14 | 0 | 3.85 | 36.61 | 172.03 | 94.51 | 0 |  | 44.869 |  |  |  | 86.4307 | 165.1038 | 158.0521 | 197.1405 | 248.2396 | 70.5888 | 33.3014 | 194.613 |  |  | 112.3735 |  |  |  | 241.4261 | 125.0295 | 64.4086 | 79.8422 | 0 | 111.5591 | 42.817 | 43.1171 |  | 136.4419 | 74.5971 | 173.5032 |  |  |  |  | 179.3888 | 95.6396 | 0.15 | 116.415 | 73.56 | 6.3722 | 0.1419 |  | 9.8 | 5.5 | 0 | 4.387 | 20 | 9.975 | 18.71 | 3.484 | 18.68 | 7.42 | 8.17 | 30.058 | 81.301 | 3.56 | 0 | 2.4 | 1.97 | 17.327 | 2.285 | 20.146 | 0 |  | 19.87 |  | 20.23 | 20.29 | 19.967 | 10.8717 | 39.1367 | 7.1833 | 80.487 | 74.4452 | 7.6246 | 13.3501 | 21.034 | 8.415 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.414 | 15.45 | 36.7092 | 0 | 121.5019 | 138.3987 | 34.5194 | 17.77 | 7.1 | 19.952 |  |  | 36.1 | 26.6981 | 3.213 |  | 12.02 | 6.36 | 7944.8703 | 24.2223 | 1.25 | 3.504 |  | 13.19 |  | 18.926 | 11.404 | 15.051 | 87.5473
03/03/2025 | 15:00 | 1.0435 | 1.6206 |  |  | 0 | 0 | 92.5 | 190.7 | 25.716 | 0 | 161.4 | 160.25 | 160.6 | 237.39 | 195.88 | 102.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.2 | 7.998 | 2.653 | 15.735 | 6.32 |  | 144.62 | 7.63 |  |  |  | 110.73 | 224.1652 | 168.186 |  |  | 6.5155 | 472.9893 | 84.219 | 150.7622 | 42.2896 | 18.5863 | 16.8291 | 84.2 | 179.103 | 180.441 | 186.31 | 109.47 |  | 6.27 | 45.48 | 0 | 3.85 | 36.96 | 175.69 | 95.17 | 0 |  | 44.217 |  |  |  | 87.0456 | 162.6903 | 155.7929 | 194.5525 | 247.1251 | 70.2296 | 33.2688 | 193.3413 |  |  | 113.3874 |  |  |  | 275.0211 | 134.7941 | 65.1706 | 79.487 | 5.7681 | 110.7228 | 43.3116 | 43.2625 |  | 134.8427 | 72.8975 | 171.8529 |  |  |  |  | 178.5817 | 95.5874 | 0.11 | 115.859 | 58.3 | 3.2955 | 0.14712 |  | 9.9 | 5.5 | 0 | 4.535 | 20.4 | 7.009 | 18.66 | 3.486 | 18.68 | 6.69 | 7.11 | 30.044 | 83.926 | 3.56 | 0 | 2.4 | 1.96 | 13.417 | 2.285 | 20.211 | 1.44 |  | 19.855 |  | 20.45 | 20.32 | 20.066 | 9.1755 | 44.7605 | 4.2039 | 80.4741 | 74.6891 | 7.5744 | 13.349 | 21.032 | 8.413 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.0451 | 14.37 | 42.192 | 0 | 126.1425 | 139.5033 | 33.9147 | 14.44 | 7.033 | 20.079 |  |  | 35.72 | 26.8635 | 3.3034 |  | 12.03 | 6.98 | 8108.7464 | 24.2401 | 1.24 | 3.476 |  | 13.16 |  | 18.927 | 11.405 | 14.928 | 87.376
03/03/2025 | 15:30 | 1.039 | 1.6182 |  |  | 5.25 | 5.17 | 92.9 | 191.1 | 25.886 | 0 | 138 | 137.25 | 137.96 | 227.83 | 195.76 | 103.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.3698 | 8.389 | 3.039 | 15.771 | 6.34 |  | 143.98 | 7.64 |  |  |  | 110.89 | 210.9841 | 171.006 |  |  | 6.5158 | 476.141 | 84.132 | 150.072 | 42.4294 | 18.4659 | 16.894 | 82.43 | 180.052 | 181.424 | 186.613 | 109.89 |  | 6.26 | 45.68 | 0 | 3.85 | 36.58 | 175.27 | 95.57 | 0 |  | 44.202 |  |  |  | 87.5866 | 164.3483 | 156.9406 | 195.5469 | 247.78 | 70.3755 | 33.6371 | 196.0886 |  |  | 113.2378 |  |  |  | 272.149 | 135.772 | 65.0039 | 79.7 | 27.2671 | 111.094 | 43.4359 | 43.3124 |  | 135.8951 | 73.6401 | 172.375 |  |  |  |  | 179.8251 | 96.2674 | 0.13 | 115.31 | 58.54 | 0.53089 | 0.13911 |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 4.64 | 20.34 | 9.528 | 18.7 | 3.442 | 18.68 | 7.51 | 9.65 | 30.755 | 80.88 | 3.56 | 0 | 2.4 | 1.97 | 9.823 | 3.106 | 20.165 | 1.48 |  | 19.86 |  | 20.36 | 20.36 | 19.977 | 10.4165 | 47.0169 | 7.1278 | 80.2732 | 74.5054 | 7.6322 | 13.3451 | 21.026 | 8.413 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.30435 | 11.2 | 28.5021 | 0 | 126.0658 | 148.9733 | 23.173 | 14.12 | 7.07 | 19.981 |  |  | 35.75 | 26.8982 | 3.3707 |  | 12.05 | 6.52 | 8051.0723 | 24.2322 | 1.25 | 3.503 |  | 13.17 |  | 18.9283 | 11.326 | 14.898 | 87.3075
03/03/2025 | 16:00 | 1.0341 | 1.6154 |  |  | 7.62 | 7.33 | 91.5 | 188.2 | 25.547 | 0 | 125.97 | 125.88 | 125.61 | 232.7 | 197.55 | 104.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.6938 | 7.202 | 2.604 | 15.801 | 6.13 |  | 141.63 | 7.62 |  |  |  | 110.08 | 215.9502 | 171.775 |  |  | 6.5136 | 469.7749 | 84.137 | 150.3971 | 42.2919 | 18.4525 | 17.9671 | 81.3 | 180.378 | 181.907 | 186.261 | 108.84 |  | 6.27 | 45.46 | 0 | 3.84 | 37.5 | 172.23 | 94.6 | 0 |  | 44.749 |  |  |  | 86.6193 | 164.6474 | 157.0317 | 195.6445 | 248.6058 | 70.9758 | 33.54 | 195.0122 |  |  | 112.309 |  |  |  | 241.4523 | 132.8338 | 63.2764 | 79.2372 | 30.3139 | 111.104 | 43.3657 | 43.214 |  | 136.0465 | 73.6968 | 171.9059 |  |  |  |  | 179.7949 | 96.3847 | 0.2 | 113.494 | 73.29 | 0 | 0.06861 |  | 9.9 | 5.5 | 0 | 4.587 | 20 | 9.732 | 18.7 | 3.484 | 18.69 | 6.66 | 8.2 | 29.951 | 84.822 | 3.55 | 0 | 2.4 | 1.97 | 9.225 | 3.279 | 20.154 | 1.512 |  | 19.875 |  | 20.16 | 20.23 | 19.984 | 12.1081 | 46.5778 | 4.7786 | 91.2171 | 86.0771 | 8.6285 | 14.4417 | 21.028 | 8.419 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 5.58 | 24.1904 | 0 | 128.738 | 159.4109 | 21.577 | 11.57 | 7.018 | 19.975 |  |  | 36.16 | 27.045 | 3.3342 |  | 11.89 | 5.54 | 8013.1954 | 24.235 | 1.24 | 3.54 |  | 13.14 |  | 18.9301 | 11.048 | 14.872 | 87.0051
03/03/2025 | 16:30 | 1.025 | 0.38819 |  |  | 7.38 | 7.5 | 92.7 | 157 | 26.225 | 0 | 151.96 | 151.05 | 151.42 | 240.99 | 200.4 | 105.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | 155.1699 | 7.673 | 2.927 | 15.733 | 6.16 |  | 143.77 | 7.63 |  |  |  | 111.03 | 219.5861 | 170.53 |  |  | 6.5143 | 475.2067 | 84.107 | 151.6196 | 42.3032 | 18.532 | 17.9509 | 83.94 | 180.133 | 181.513 | 187.204 | 109.46 |  | 6.54 | 45.64 | 0 | 3.86 | 37.09 | 174.87 | 95.63 | 0 |  | 44.454 |  |  |  | 87.4314 | 165.0822 | 157.8751 | 196.9656 | 253.6372 | 70.2886 | 33.5619 | 118.8274 |  |  | 113.127 |  |  |  | 270.4812 | 135.1329 | 63.4154 | 79.5459 | 30.4408 | 112.4173 | 44.4752 | 44.2291 |  | 137.6199 | 73.9803 | 174.367 |  |  |  |  | 181.5175 | 97.8379 | 0.1 | 108.84 | 66.1 | 0 | 0.05766 |  | 9.9 | 5.5 | 0 | 4.526 | 20.36 | 9.829 | 18.7 | 3.493 | 18.69 | 4.7 | 5.54 | 29.476 | 82.51 | 3.55 | 0 | 2.4 | 1.97 | 5.799 | 3.248 | 20.188 | 2.2 |  | 19.851 |  | 20.29 | 20.28 | 20.073 | 12.8984 | 45.5563 | 5.022 | 91.6633 | 81.1216 | 8.6924 | 14.4183 | 21.024 | 8.421 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 3.47 | 26.9571 | 0 | 125.9924 | 153.9251 | 20.72 | 5.43 | 7.074 | 20.106 |  |  | 36.17 | 27.4596 | 3.1117 |  | 11.97 | 6.06 | 8028.7656 | 24.2349 | 1.26 | 3.709 |  | 13.17 |  | 18.9304 | 10.828 | 14.959 | 87.0913
03/03/2025 | 17:00 | 1.026 | 1.6757 |  |  | 7.63 | 7.59 | 92 | 185.2 | 26.607 | 0 | 121.75 | 121.69 | 121.9 | 218.49 | 201.5 | 105.99 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.418 | 6.902 | 2.575 | 15.851 | 6.19 |  | 143.34 | 7.63 |  |  |  | 110.28 | 177.5952 | 100.254 |  |  | 6.5141 | 472.3463 | 84.117 | 149.9125 | 42.2771 | 18.586 | 17.9332 | 83.73 | 180.828 | 181.918 | 187.64 | 109.26 |  | 6.53 | 45.7 | 0 | 3.86 | 36.54 | 172.71 | 94.82 | 0 |  | 44.834 |  |  |  | 86.6748 | 166.6924 | 158.9635 | 198.5868 | 255.4518 | 71.0033 | 33.912 | 119.5189 |  |  | 112.1309 |  |  |  | 243.4044 | 132.7929 | 62.4962 | 79.4078 | 29.8394 | 113.8446 | 44.8426 | 44.6821 |  | 138.0543 | 74.694 | 176.3428 |  |  |  |  | 183.5493 | 98.1042 | 0.03 | 105.58 | 29.75 | 0 | 0.06302 |  | 9.9 | 5.5 | 0 | 4.455 | 19.93 | 9.869 | 18.7 | 3.503 | 18.69 | 4.73 | 4.9 | 28.624 | 83.374 | 3.56 | 0.25 | 2.4 | 1.97 | 6.038 | 3.204 | 20.185 | 0.228 |  | 19.879 |  | 20.09 | 20.29 | 19.95 | 13.7247 | 51.3036 | 3.1918 | 91.7909 | 85.8802 | 8.6962 | 12.7404 | 21.023 | 8.418 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 2.44 | 24.367 | 0.59824 | 132.5287 | 159.8982 | 18.191 | 2.55 | 7.049 | 19.984 |  |  | 36.26 | 27.5921 | 3.1077 |  | 11.99 | 5.14 | 7777.0358 | 24.2309 | 1.23 | 3.698 |  | 13.17 |  | 18.9304 | 10.557 | 15.001 | 86.8174
03/03/2025 | 17:30 | 1.0232 | 1.6752 |  |  | 3.53 | 3.68 | 92.1 | 185.3 | 26.253 | 0 | 109.54 | 109.59 | 109.53 | 213.62 | 202.41 | 106.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 154.2046 | 7.575 | 2.841 | 16.067 | 6.2 |  | 143.15 | 7.62 |  |  |  | 111.06 | 168.2788 | 59.458 |  |  | 6.5164 | 475.9427 | 84.179 | 150.6886 | 42.2416 | 18.5602 | 18.6409 | 83.68 | 176.847 | 177.136 | 182.85 | 109.23 |  | 6.51 | 45.47 | 0 | 3.85 | 36.9 | 174.09 | 95.42 | 0 |  | 44.981 |  |  |  | 87.0867 | 167.1923 | 159.3896 | 198.9532 | 256.9343 | 71.5118 | 33.9552 | 0 |  |  | 112.7419 |  |  |  | 239.446 | 134.1511 | 63.0906 | 79.6342 | 30.8848 | 113.4838 | 45.0817 | 44.7462 |  | 137.7097 | 74.7181 | 176.0666 |  |  |  |  | 184.2913 | 98.5894 | 0.04 | 103.888 | 11.13 | 1.1005 | 0.05552 |  | 9.9 | 5.5 | 0 | 4.414 | 20.28 | 8.055 | 18.67 | 3.498 | 18.69 | 1.74 | 1.95 | 30.605 | 81.093 | 3.56 | 0.82 | 2.4 | 1.97 | 1.852 | 3.177 | 20.203 | 0.948 |  | 19.836 |  | 20.14 | 20.32 | 19.872 | 10.7935 | 55.0941 | 2.7396 | 92.3409 | 85.91 | 7.4186 | 13.424 | 21.018 | 8.419 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9264 | 1.47 | 12.7853 | 0.66398 | 132.1071 | 158.9704 | 10.0781 | 1.53 | 7.041 | 19.882 |  |  | 36.23 | 27.6939 | 3.1483 |  | 11.98 | 4.89 | 7508.5189 | 23.7229 | 1.24 | 5.963 |  | 13.17 |  | 18.9298 | 10.38 | 14.977 | 88.3827
03/03/2025 | 18:00 | 1.0198 | 1.672 |  |  | 3.66 | 3.63 | 92.1 | 185.3 | 26.126 | 0 | 120.85 | 121.18 | 121.24 | 224.67 | 202.22 | 106.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.8437 | 7.664 | 2.463 | 16.082 | 6.2 |  | 142.75 | 7.6 |  |  |  | 110.96 | 219.0744 | 0 |  |  | 6.5164 | 475.7356 | 83.418 | 150.7004 | 42.2105 | 17.0296 | 18.4075 | 82.75 | 176.063 | 176.824 | 182.804 | 108.99 |  | 6.54 | 45.58 | 20 | 3.84 | 37.17 | 173.41 | 95.37 | 0 |  | 44.976 |  |  |  | 86.8041 | 167.6468 | 159.8638 | 199.1092 | 257.4573 | 71.7027 | 34.0112 | 0 |  |  | 112.5957 |  |  |  | 254.9225 | 122.5051 | 57.7705 | 71.6694 | 30.8703 | 113.9308 | 44.9115 | 44.6951 |  | 137.6477 | 74.8309 | 176.746 |  |  |  |  | 184.848 | 98.5129 | 0.01 | 92.888 | 0 | 0.29802 | 0.02981 |  | 9.9 | 5.5 | 0 | 4.391 | 20.3 | 9.89 | 18.72 | 3.484 | 18.7 | 0.06 | 0 | 29.766 | 78.962 | 3.55 | 0.74 | 2.4 | 1.97 | 0 | 3.151 | 20.242 | 0 |  | 19.851 |  | 20.08 | 20.29 | 20.015 | 8.8029 | 60.5608 | 0.51832 | 92.9717 | 85.9002 | 5.1722 | 9.5931 | 21.006 | 8.419 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.79202 | 0.23 | 2.662 | 0.65598 | 131.6234 | 154.9154 | 2.587 | 0.18 | 7.071 | 20.047 |  |  | 36.38 | 27.8628 | 3.1465 |  | 11.95 | 5.8 | 7492.7566 | 23.7203 | 1.25 | 7.102 |  | 13.18 |  | 18.9309 | 10.315 | 15.016 | 89.5142
03/03/2025 | 18:30 | 1.0766 | 1.5904 |  |  | 0 | 0 | 89.5 | 185.5 | 26.586 | 0 | 161.88 | 163.61 | 163.87 | 260.16 | 202.52 | 106.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161.1111 | 6.839 | 2.264 | 16.194 | 6.2 |  | 142.2 | 7.61 |  |  |  | 109.08 | 223.1376 | 0 |  |  | 6.5152 | 470.6458 | 82.189 | 147.294 | 42.1262 | 18.5859 | 18.4887 | 94.24 | 172.255 | 172.582 | 182.861 | 107.14 |  | 6.5 | 45.19 | 41.56 | 3.85 | 35.33 | 170.29 | 94.19 | 0 |  | 45.395 |  |  |  | 85.3616 | 168.8786 | 160.7189 | 200 | 258.9901 | 72.5197 | 34.2664 | 0 |  |  | 111.405 |  |  |  | 254.4548 | 118.7518 | 57.179 | 71.3471 | 30.214 | 114.405 | 45.3509 | 44.9158 |  | 138.8423 | 75.3992 | 177.1749 |  |  |  |  | 184.8712 | 98.7903 | 0 | 92.565 | 0 | 1.0831 | 0.00315 |  | 9.9 | 5.6 | 0 | 4.361 | 19.85 | 9.474 | 18.68 | 3.472 | 18.69 | 0 | 0 | 28.54 | 77.284 | 3.55 | 0.4 | 2.4 | 1.97 | 0 | 3.16 | 20.218 | 2.04 |  | 19.855 |  | 20.02 | 20.22 | 20.0471 | 7.2868 | 55.1204 | 0 | 94.3951 | 85.9881 | 6.2909 | 11.5012 | 21.006 | 8.418 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1656 | 0 | 0 | 0.65534 | 131.7636 | 151.9784 | 0 | 0 | 7.05 | 20.073 |  |  | 36.88 | 27.9098 | 3.2082 |  | 12 | 6.08 | 7651.4858 | 23.7127 | 1.262 | 8.015 |  | 13.16 |  | 18.9309 | 10.317 | 15.131 | 90.5286
03/03/2025 | 19:00 | 1.068 | 1.6721 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 185.3 | 26.239 | 0 | 177.6 | 186.53 | 186.51 | 276.93 | 203.34 | 106.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 161.6252 | 7.257 | 2.448 | 16.256 | 6.23 |  | 143 | 7.59 |  |  |  | 110.53 | 223.2318 | 24.558 |  |  | 6.516 | 474.014 | 82.159 | 150.2619 | 42.2002 | 18.5366 | 18.4404 | 91.34 | 176.022 | 176.017 | 183.013 | 108.28 |  | 6.54 | 45.45 | 44.16 | 3.85 | 35.64 | 172.92 | 95.04 | 0 |  | 45.647 |  |  |  | 86.8939 | 169.1696 | 161.2565 | 200 | 259.1449 | 72.1684 | 34.398 | 0 |  |  | 112.1414 |  |  |  | 265.3368 | 133.2762 | 63.8461 | 76.6866 | 30.734 | 114.2176 | 45.2794 | 45.018 |  | 139.1451 | 75.1599 | 177.0508 |  |  |  |  | 185.0996 | 99.3547 | 0 | 93.587 | 0 | 0.89683 | 0 |  | 9.9 | 5.5 | 0 | 4.39 | 20.07 | 9.599 | 18.63 | 3.475 | 18.67 | 0 | 0 | 28.819 | 75.19 | 3.78 | 0.4 | 2.4 | 2.14 | 0 | 3.067 | 20.242 | 2.08 |  | 19.833 |  | 20.13 | 20.27 | 19.9896 | 9.7317 | 55.5804 | 0 | 86.3499 | 85.8873 | 4.2786 | 7.961 | 20.995 | 8.416 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.75189 | 0 | 0 | 0.65899 | 128.1656 | 140.0506 | 0 | 0 | 7.036 | 20.04 |  |  | 36.93 | 27.9619 | 3.1961 |  | 12.3 | 7.05 | 7793.3392 | 23.7096 | 1.262 | 8.023 |  | 13.16 |  | 18.9299 | 10.112 | 14.994 | 90.1905
03/03/2025 | 19:30 | 1.0673 | 1.6704 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 185.3 | 26.275 | 0 | 170.31 | 170.53 | 170.57 | 263.72 | 204.16 | 106.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 167.7985 | 7.428 | 2.588 | 16.256 | 6.22 |  | 143.37 | 7.6 |  |  |  | 111.3 | 223.6695 | 99.192 |  |  | 6.5168 | 474.7067 | 82.198 | 150.7207 | 42.294 | 18.5182 | 18.2608 | 91.34 | 175.768 | 176.688 | 183.501 | 108.4 |  | 6.54 | 45.47 | 44.17 | 3.86 | 35.87 | 174.21 | 95.52 | 0 |  | 45.627 |  |  |  | 87.1551 | 168.7214 | 160.9129 | 200 | 259.2145 | 72.1165 | 34.232 | 0 |  |  | 112.6092 |  |  |  | 268.8181 | 134.2178 | 64.1476 | 78.6357 | 30.9024 | 114.1132 | 45.269 | 45.1746 |  | 138.976 | 75.1134 | 177.1554 |  |  |  |  | 185.2987 | 99.5192 | 0 | 84.468 | 0 | 0.35767 | 0 |  | 9.9 | 5.2 | 0 | 4.391 | 20.17 | 7.144 | 18.69 | 3.512 | 18.68 | 0 | 0 | 31.44 | 77.708 | 3.78 | 1.01 | 2.4 | 2.14 | 0 | 3.156 | 20.262 | 2.08 |  | 19.809 |  | 20.15 | 20.32 | 19.9619 | 10.0695 | 54.802 | 0 | 85.1314 | 84.9683 | 4.0805 | 3.8502 | 20.994 | 8.419 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.21035 | 0 | 0 | 0.66206 | 118.5085 | 132.5257 | 0 | 0 | 7.04 | 19.964 |  |  | 35.58 | 28.0565 | 3.2127 |  | 12.02 | 6.92 | 7803.091 | 23.7054 | 1.26 | 7.99 |  | 13.17 |  | 18.9289 | 10.124 | 15.057 | 90.2353
03/03/2025 | 20:00 | 1.0639 | 1.6721 |  |  | 0 | 0 | 92.1 | 151.5 | 26.219 | 0 | 162.17 | 162.5 | 162.55 | 252.17 | 201.89 | 107.19 | 0 | 10.01 |  |  |  |  | 168.1051 | 7.635 | 2.603 | 16.334 | 6.21 |  | 143.45 | 7.59 |  |  |  | 111.21 | 223.4805 | 98.606 |  |  | 6.5174 | 475.3634 | 82.239 | 150.716 | 42.299 | 17.1352 | 18.3718 | 91.29 | 181.408 | 182.722 | 188.223 | 108.83 |  | 6.49 | 45.77 | 44.13 | 3.84 | 36.16 | 174.75 | 95.58 | 0 |  | 45.558 |  |  |  | 87.058 | 169.0678 | 161.1955 | 200 | 260.4232 | 72.0738 | 34.5557 | 0 |  |  | 112.8087 |  |  |  | 269.8989 | 135.294 | 65.1803 | 83.128 | 27.679 | 114.2205 | 45.6417 | 45.2472 |  | 139.1004 | 74.9198 | 177.1056 |  |  |  |  | 185.7428 | 100.0759 | 0 | 70.774 | 0 | 0.53323 | 0 |  | 9.9 | 5.5 | 0 | 4.34 | 20.4 | 7.52 | 18.86 | 3.517 | 18.69 | 0 | 0 | 28.655 | 73.457 | 3.78 | 1.53 | 2.4 | 2.14 | 0 | 3.146 | 20.264 | 2.12 |  | 19.822 |  | 20.24 | 20.3 | 20.0001 | 7.5027 | 46.478 | 0 | 88.3426 | 85.778 | 5.3691 | 8.6221 | 20.988 | 8.421 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3934 | 0 | 0 | 0.65488 | 123.9209 | 137.2434 | 0 | 0 | 7.02 | 20.043 |  |  | 36.37 | 28.2009 | 3.2026 |  | 12.03 | 6.93 | 7760.2671 | 23.7015 | 1.259 | 7.998 |  | 13.15 |  | 18.9279 | 10.11 | 14.948 | 90.0944
03/03/2025 | 20:30 | 1.059 | 1.6716 |  |  | 0 | 0 | 92.2 | 145.4 | 25.66 | 0 | 163.15 | 162.81 | 163.06 | 254.8 | 200.07 | 105.55 | 0 | 9.87 |  |  |  |  | 168.0451 | 7.515 | 2.736 | 16.321 | 6.32 |  | 143.47 | 7.11 |  |  |  | 111.21 | 223.5226 | 99.668 |  |  | 6.5173 | 472.8446 | 84.062 | 150.5887 | 38.1961 | 18.4892 | 18.228 | 88.02 | 181.461 | 182.759 | 187.987 | 108.42 |  | 6.49 | 45.63 | 43.64 | 3.85 | 35.98 | 174.29 | 95.51 | 0 |  | 45.694 |  |  |  | 87.1678 | 169.3778 | 161.7136 | 200 | 261.4692 | 72.13 | 34.5193 | 0 |  |  | 112.6275 |  |  |  | 270.0009 | 135.3343 | 65.0871 | 83.0019 | 28.8216 | 114.6106 | 45.9375 | 45.5797 |  | 139.3297 | 74.2916 | 178.105 |  |  |  |  | 186.5514 | 100.3397 | 0 | 54.161 | 0 | 0.42558 | 0 |  | 9.9 | 5.5 | 0 | 4.425 | 20.2 | 7.637 | 18.82 | 3.491 | 18.69 | 0 | 0 | 24.068 | 65.889 | 3.96 | 1.84 | 2.4 | 2.24 | 0 | 3.133 | 20.285 | 2.08 |  | 19.826 |  | 20.21 | 20.32 | 20.017 | 5.5762 | 37.402 | 0 | 93.6669 | 84.7597 | 8.0669 | 11.6673 | 20.975 | 8.423 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.35435 | 0 | 0 | 0.66369 | 118.7266 | 123.9149 | 0 | 0 | 7.016 | 20.015 |  |  | 36.16 | 28.291 | 3.2015 |  | 12.05 | 7.35 | 7704.4689 | 23.6967 | 1.258 | 8.001 |  | 13.16 |  | 18.9276 | 10.227 | 14.958 | 90.2282
03/03/2025 | 21:00 | 1.0558 | 1.6715 |  |  | 0 | 0 | 89.2 | 126.5 | 26.204 | 0 | 164.19 | 164.34 | 164.17 | 249.67 | 204.57 | 106.21 | 120.88 | 10.74 |  |  |  |  | 167.0519 | 7.185 | 2.71 | 16.289 | 5.85 |  | 143.05 | 7.63 |  |  |  | 110.37 | 223.0164 | 60.483 |  |  | 6.5168 | 474.0549 | 84.229 | 148.9237 | 37.77 | 18.4698 | 18.5856 | 89.01 | 181.753 | 182.212 | 187.866 | 107.63 |  | 6.52 | 45.28 | 43.5 | 3.85 | 35.26 | 172.59 | 94.84 | 0 |  | 45.479 |  |  |  | 86.6806 | 170.0916 | 162.226 | 200 | 261.6843 | 72.6275 | 34.7852 | 0 |  |  | 111.7015 |  |  |  | 267.2499 | 133.3351 | 64.4858 | 82.309 | 30.4387 | 115.211 | 46.355 | 46.0573 |  | 139.663 | 74.3581 | 178.938 |  |  |  |  | 187.6614 | 100.963 | 0 | 41.046 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 4.58 | 19.99 | 7.038 | 18.77 | 3.47 | 18.69 | 0 | 0 | 20.848 | 58.292 | 4.01 | 1.84 | 2.4 | 2.24 | 0 | 3.146 | 20.278 | 2.08 |  | 19.843 |  | 20.3 | 20.3 | 19.9889 | 5.2945 | 34.7722 | 0 | 91.7832 | 85.972 | 6.7658 | 13.2839 | 20.969 | 8.419 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.39375 | 0 | 0 | 0.648 | 111.4652 | 98.3544 | 0 | 0 | 7.035 | 19.987 |  |  | 36.92 | 28.3675 | 3.0912 |  | 12.1 | 7.09 | 7702.1598 | 24.1274 | 1.257 | 8.002 |  | 13.13 |  | 18.9275 | 10.269 | 14.991 | 90.7038
03/03/2025 | 21:30 | 1.0687 | 1.6711 |  |  | 0 | 0 | 89.8 | 61.5 | 26.141 | 0 | 134.38 | 135.08 | 134.58 | 233.21 | 204.7 | 107.46 | 432.56 | 10.73 |  |  |  |  | 163.3075 | 7.436 | 2.638 | 16.257 | 6.12 |  | 142.8 | 7.61 |  |  |  | 111.07 | 223.1715 | 0 |  |  | 6.5177 | 473.6393 | 84.207 | 150.8542 | 38.2626 | 18.4763 | 18.763 | 89.58 | 182.415 | 183.452 | 188.105 | 108.59 |  | 6.47 | 45.45 | 42.84 | 3.85 | 36.27 | 173.65 | 95.41 | 0 |  | 45.729 |  |  |  | 86.5461 | 170.4542 | 162.4614 | 200 | 262.8644 | 73.0994 | 34.9186 | 0 |  |  | 112.5806 |  |  |  | 267.2331 | 123.8777 | 64.7659 | 82.5658 | 30.7362 | 64.8771 | 0 | 0 |  | 139.8315 | 74.7181 | 178.8804 |  |  |  |  | 187.8349 | 101.1088 | 0 | 48.662 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5.3 | 0 | 4.554 | 20.32 | 7.406 | 18.73 | 3.472 | 18.69 | 0 | 0 | 18.601 | 54.147 | 4.01 | 1.74 | 2.4 | 2.24 | 0 | 3.138 | 20.257 | 2.08 |  | 19.89 |  | 20.31 | 20.31 | 19.9535 | 6.0678 | 27.2219 | 0 | 91.4592 | 85.9928 | 6.2518 | 8.8017 | 20.995 | 8.419 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.64989 | 104.0846 | 82.1799 | 0 | 0 | 7.045 | 19.9468 |  |  | 37.08 | 28.4294 | 3.1106 |  | 12.03 | 6.17 | 7608.122 | 24.2131 | 1.226 | 8.003 |  | 13.13 |  | 18.927 | 10.352 | 14.96 | 90.8112
03/03/2025 | 22:00 | 1.0673 | 1.67 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 58.4 | 26.091 | 0 | 115.82 | 116 | 116.01 | 215.92 | 204.66 | 107.51 | 553.98 | 10.51 |  |  |  |  | 167.3156 | 7.481 | 2.797 | 16.334 | 6.28 |  | 142.39 | 7.61 |  |  |  | 110.94 | 222.2286 | 0 |  |  | 6.5176 | 473.4042 | 84.181 | 151.0632 | 37.956 | 18.4215 | 18.815 | 92.22 | 176.047 | 176.131 | 181.441 | 108.85 |  | 6.51 | 45.42 | 35.97 | 3.84 | 36.46 | 174.05 | 95.19 | 0 |  | 45.679 |  |  |  | 86.9763 | 170.0083 | 161.9609 | 200 | 263.3783 | 72.6081 | 34.6858 | 0 |  |  | 112.5731 |  |  |  | 265.0748 | 115.703 | 64.7112 | 80.3517 | 30.6027 | 0 | 0 | 0 |  | 140.0036 | 75.0819 | 143.568 |  |  |  |  | 188.116 | 100.9492 | 0 | 60.92 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.85 | 4.517 | 20.26 | 8.176 | 18.64 | 3.467 | 18.69 | 0 | 0 | 23.058 | 60.782 | 4.01 | 1.89 | 2.4 | 2.24 | 0 | 3.09 | 20.226 | 2.08 |  | 19.881 |  | 20.27 | 20.32 | 19.9648 | 5.106 | 24.2984 | 0 | 82.4764 | 78.7601 | 3.0711 | 7.6611 | 21.005 | 8.421 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.23224 | 0 | 0 | 0.65604 | 95.0328 | 74.4415 | 0 | 0 | 7.015 | 19.9844 |  |  | 37.18 | 28.5449 | 3.396 |  | 12.01 | 6.67 | 7504.4274 | 24.2035 | 1.226 | 8.007 |  | 13.14 |  | 18.9269 | 10.448 | 14.958 | 90.9094
03/03/2025 | 22:30 | 1.0663 | 1.669 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 113.3 | 26.119 | 0 | 133.6 | 133.93 | 133.75 | 231.21 | 205.19 | 107.61 | 558.9 | 10.53 |  |  |  |  | 166.1775 | 7.445 | 2.802 | 16.319 | 6.29 |  | 143.11 | 7.61 |  |  |  | 111.03 | 223.4912 | 0 |  |  | 6.5188 | 473.2141 | 84.201 | 140.4713 | 38.3518 | 18.4846 | 18.6146 | 92.06 | 175.385 | 175.782 | 182.678 | 108.4 |  | 6.52 | 45.46 | 0 | 3.85 | 35.57 | 173.56 | 95.22 | 0 |  | 45.805 |  |  |  | 87.0257 | 170.4191 | 162.2822 | 200 | 264.3308 | 72.9625 | 34.7189 | 0 |  |  | 112.2357 |  |  |  | 251.307 | 123.5761 | 64.9638 | 77.5773 | 30.693 | 0 | 0 | 0 |  | 140.588 | 65.557 | 0 |  |  |  |  | 187.7986 | 101.04 | 0 | 62.267 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.85 | 4.568 | 20.09 | 9.003 | 18.63 | 3.484 | 18.7 | 0 | 0 | 20.618 | 64.9 | 4.01 | 1.89 | 2.4 | 2.24 | 0 | 3.067 | 20.255 | 2.08 |  | 19.882 |  | 20.3 | 20.32 | 19.994 | 3.269 | 22.7128 | 0 | 80.8164 | 78.0594 | 2.8332 | 5.0392 | 20.992 | 8.419 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.65284 | 60.5911 | 55.9922 | 0 | 0 | 7.045 | 20.0206 |  |  | 36.98 | 28.6585 | 3.3924 |  | 12.04 | 6.46 | 7368.7925 | 24.1978 | 1.218 | 8.008 |  | 13.16 |  | 18.9275 | 10.339 | 15.076 | 90.9263
03/03/2025 | 23:00 | 1.0637 | 1.6709 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 110.1 | 26.289 | 0 | 116.14 | 116.41 | 116.42 | 221.99 | 206.1 | 107.58 | 558.92 | 10.51 |  |  |  |  | 163.7937 | 7.332 | 2.777 | 0 | 6.17 |  | 142.82 | 7.6 |  |  |  | 110.63 | 222.8893 | 0 |  |  | 6.5195 | 473.8893 | 84.118 | 132.5074 | 38.139 | 18.4529 | 18.5079 | 89.84 | 174.5 | 175.054 | 182.05 | 108.23 |  | 6.5 | 45.45 | 0 | 3.85 | 35.5 | 172.39 | 95.14 | 0 |  | 45.731 |  |  |  | 86.8688 | 170.0653 | 162.1584 | 200 | 263.794 | 72.8657 | 34.7515 | 0 |  |  | 111.8282 |  |  |  | 238.9395 | 115.4811 | 64.7496 | 77.46 | 27.3696 | 0 | 0 | 0 |  | 140.6843 | 64.2254 | 0 |  |  |  |  | 160.2066 | 93.0573 | 0 | 67.193 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.89 | 4.576 | 19.97 | 9.698 | 18.66 | 3.514 | 18.69 | 0 | 0 | 28.282 | 71.362 | 4.01 | 1.89 | 2.4 | 2.24 | 0 | 3.04 | 20.24 | 2.08 |  | 19.875 |  | 20.27 | 20.29 | 19.9608 | 4.0257 | 22.8088 | 0 | 91.4578 | 81.1083 | 5.0958 | 8.9483 | 20.989 | 8.415 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.095 | 54.1046 | 0 | 0 | 6.952 | 19.9875 |  |  | 36.69 | 28.6462 | 3.4016 |  | 12.04 | 6.66 | 7235.6364 | 24.1907 | 1.211 | 8.008 |  | 13.15 |  | 18.9276 | 10.52 | 14.958 | 90.9653
03/03/2025 | 23:30 | 1.0639 | 1.667 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 109.9 | 26.543 | 0 | 115.26 | 115.45 | 115.24 | 211.42 | 170.54 | 100.16 | 561.63 | 10.53 |  |  |  |  | 164.9809 | 7.662 | 2.844 | 0 | 6.19 |  | 143.01 | 7.61 |  |  |  | 111.32 | 221.7776 | 0 |  |  | 6.5207 | 475.6711 | 81.973 | 151.2401 | 38.4597 | 18.4122 | 18.3748 | 91.91 | 153.177 | 153.54 | 174.297 | 108.52 |  | 6.52 | 45.52 | 0 | 3.86 | 35.86 | 174.78 | 95.64 | 0 |  | 45.861 |  |  |  | 87.1548 | 170.2745 | 162.1442 | 200 | 262.6829 | 37.8193 | 26.2649 | 0 |  |  | 112.7396 |  |  |  | 236.4228 | 134.4795 | 65.1304 | 79.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140.9574 | 65.5858 | 0 |  |  |  |  | 137.1357 | 79.5149 | 0 | 69.827 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.87 | 4.544 | 20.45 | 9.392 | 18.67 | 3.526 | 18.69 | 0 | 0 | 24.329 | 67.011 | 4.01 | 1.89 | 2.4 | 2.24 | 0 | 2.948 | 20.204 | 2.08 |  | 19.884 |  | 20.36 | 20.36 | 19.8257 | 6.0236 | 19.2009 | 0 | 85.8836 | 77.8421 | 4.9036 | 9.0552 | 20.987 | 8.415 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2527 | 42.6288 | 0 | 0 | 6.998 | 19.853 |  |  | 36.91 | 28.6733 | 3.4367 |  | 12.15 | 6.48 | 7038.3682 | 24.1854 | 1.187 | 7.98 |  | 13.17 |  | 16.5607 | 10.495 | 15.061 | 88.6392
04/03/2025 | 00:00 | 1.0536 | 1.664 |  |  | 0 | 0 | 82.7 | 99.2 | 12.875 | 0 | 150.33 | 151.01 | 151.09 | 250.86 | 109.69 | 70.07 | 557.71 | 10.06 |  |  |  |  | 164.6263 | 7.135 | 2.559 | 0 | 6.25 |  | 142.96 | 6.57 |  |  |  | 109.97 | 223.0582 | 0 |  |  | 6.5152 | 450.7762 | 81.989 | 138.5214 | 37.3511 | 18.4313 | 18.2024 | 89.63 | 115.504 | 116.923 | 152.564 | 108.48 |  | 6.56 | 45.73 | 0 | 3.86 | 33.95 | 172.91 | 94.59 | 0 |  | 46.689 |  |  |  | 84.5378 | 173.07 | 164.8668 | 200 | 262.3915 | 39.5682 | 27.4527 | 0 |  |  | 112.3292 |  |  |  | 263.0067 | 128.9381 | 63.3754 | 78.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143.7545 | 67.5554 | 0 |  |  |  |  | 137.1769 | 79.3993 | 0 | 81.107 | 0 | 0 | 0 |  | 9.8 | 5.4 | 1.86 | 4.508 | 20.22 | 9.701 | 18.77 | 3.533 | 18.69 | 0 | 0 | 22.094 | 65.671 | 4.01 | 1.89 | 2.4 | 2.24 | 0 | 2.943 | 20.245 | 2.16 |  | 19.895 |  | 20.39 | 20.29 | 20.0205 | 5.8955 | 16.3541 | 0 | 89.8076 | 77.6653 | 4.8843 | 8.9764 | 20.127 | 8.417 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7808 | 38.8196 | 0 | 0 | 7.092 | 20.0407 |  |  | 36.85 | 28.6885 | 3.443 |  | 12.05 | 6.68 | 6958.5553 | 24.1866 | 1.161 | 7.961 |  | 13.2 |  | 18.9261 | 10.302 | 15.18 | 90.9167
EJEC |  | 24.7017 | 37.9783 | 0 | 0 | 17.535 | 17.45 | 2157.25 | 2229.75 | 590.311 | 928.546 | 3268.245 | 3271.86 | 3273.555 | 5622.475 | 4641.86 | 2476.415 | 1672.29 | 46.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756.9495 | 178.3585 | 64.4495 | 295.579 | 152.59 | 0 | 3291.375 | 166.855 | 0 | 0 | 0 | 2654.75 | 5193.4355 | 842.256 | 0 | 0 | 156.3312 | 11141.9053 | 1985.733 | 3533.8086 | 997.4554 | 441.4533 | 416.9567 | 2036.195 | 4013.905 | 4029.2245 | 4282.333 | 2604.74 | 0 | 146.85 | 1092.64 | 179.985 | 92.43 | 862.575 | 4161.305 | 2281.335 | 87.8185 | 0 | 812.884 | 0 | 0 | 0 | 2080.9741 | 4015.2463 | 3829.2164 | 4766.0346 | 6167.3929 | 1225.8121 | 524.739 | 1277.7673 | 0 | 0 | 2118.2061 | 0 | 0 | 0 | 6169.828 | 3112.6966 | 1496.0851 | 1895.1079 | 241.7877 | 1495.7353 | 852.3646 | 848.9608 | 0 | 3333.842 | 1700.209 | 3389.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3147.0574 | 1583.6501 | 4.03 | 2215.8275 | 729.91 | 31.9414 | 1.2976 | 0 | 237.9 | 129.85 | 34.44 | 107.897 | 484.16 | 172.3435 | 448.68 | 83.4875 | 448.6 | 118.955 | 141.22 | 624.397 | 1747.549 | 92.15 | 19.375 | 57.6 | 52.485 | 133.872 | 72.5515 | 485.209 | 32.698 | 0 | 476.5165 | 0 | 479.35 | 487.09 | 479.723 | 99.7869 | 573.4168 | 162.5856 | 1969.2187 | 1920.3587 | 137.8132 | 228.8057 | 503.8515 | 201.9495 | 0 | 489.6 | 489.6 | 480 | 23.6212 | 123.8 | 770.7634 | 3.91 | 2038.7375 | 2188.7842 | 541.5361 | 129.675 | 178.105 | 480.2288 | 0 | 0 | 874.555 | 668.1796 | 78.5693 | 0 | 247.43 | 155.435 | 173894.9442 | 570.7718 | 28.7025 | 142.7165 | 0 | 315.98 | 0 | 453.0358 | 263.7585 | 359.168 | 2134.1331

## REACTIVA
lunes, 3 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
03/03/2025 | 00:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -20.1 | 0 | 0 | 7 | -17.9 | -27.2 | -3.9 | 40 | 10.7 | 7.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 1 | 2.2 | -3.2 |  | 11.3 | 1.3 |  |  |  | 13.4 | 19.6 | 0 |  |  | -1 | 59.7 | 13.2 | 7.5 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 1 | 49.4 | 10.6 | 71.2 | 11.3 |  | -0.5 | -3.3 | 0 | 1 | 0.1 | -1.8 | 10.8 | -2.1 |  | 0 |  |  |  | 13.3 | -34.1 | -36 | 0 | 14.2 | 9.3 | 0 | 0 |  |  | 2.6 |  |  |  | 29.2 | 33.3 | 1.3 | 4 | 0 | 0 | 5.3 | 6.7 |  | 37.2 | -34.5 | -24.2 |  |  |  |  | -10.5 | -5.7 |  | -4.8 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -4.4 | -4.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -4.6 |  | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -7.4 |  | 11 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  |  | 11 | 1.2 | 1.9 |  | 0 | 2.9 | 319.5 | 2.6235 | 0 | 0.476 |  | 1.9 |  | 0.36217 | -1.1 | 0.4 | 4.6617
03/03/2025 | 01:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -23.9 | 0 | 0 | 2.2 | -13.9 | -17.7 | 6.4 | 43.9 | 13.3 | 8.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 1 | 2.2 | -3.2 |  | 13.4 | 1.3 |  |  |  | 15.3 | 20.6 | 0 |  |  | -1 | 59.8 | 13.6 | 6.9 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | 54.6 | 15.7 | 76.5 | 10.3 |  | -0.3 | 0.2 | 0 | 1 | -0.1 | 1 | 14.4 | -7.4 |  | 0 |  |  |  | 13.8 | -32.3 | -34.2 | 0 | 15.6 | 8.1 | 0 | 0 |  |  | -2.9 |  |  |  | 27 | 33.6 | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 5.4 | 6.8 |  | 36.8 | -35.1 | -20.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.7 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -2.9 | -0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.1 |  | -4.6 |  | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | 1 | 0.7 |  | 9.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  |  | 9.6 | 1.2 | 1.9 |  | 0 | 2.4 | 406.9 | 2.834 | 0 | 0.412 |  | 1.7 |  | 0.36939 | -1.2 | 0.2 | 4.3154
03/03/2025 | 01:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -21.4 | 0 | 0 | 2.5 | -14.1 | -26.2 | -3.6 | 44.7 | 13 | 8.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.5 | 1 | 1.6 | -3.2 |  | 13.5 | 1.6 |  |  |  | 14.2 | 19.7 | 0 |  |  | -0.9 | 63.1 | 14.2 | 8.5 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 0.8 | 53.4 | 14.6 | 75.5 | 11.8 |  | -0.3 | -1 | 0 | 1 | -0.1 | -3.3 | 13.7 | -5.7 |  | 0 |  |  |  | 15.9 | -32.8 | -34.6 | 0 | 14.1 | 8.1 | 0 | 0 |  |  | -7.5 |  |  |  | 28.5 | 35.7 | 2.1 | 5 | 0 | 0 | 5.2 | 6.5 |  | 35.5 | -37.3 | -33.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -4.6 |  | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3 | -2.5 |  | 10.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  |  | 10.2 | 1.2 | 1.7 |  | 0 | 2.3 | 364.6 | 2.8608 | 0 | 0.65 |  | 1.7 |  | 0.33504 | -1 | 0.4 | 4.9458
03/03/2025 | 02:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -23.2 | 0 | 0 | 1.8 | -20 | -26.1 | -0.4 | 36.8 | 9.9 | 6.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 0.4 | 1.5 | -3.2 |  | 12.5 | 1.4 |  |  |  | 14.9 | 18.1 | 0 |  |  | -1 | 53.6 | 13.8 | 7.2 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 2.4 | 49.6 | 10.8 | 71.4 | 11 |  | -0.3 | -0.2 | 0 | 1 | -0.1 | 1.2 | 11.9 | -7 |  | 0 |  |  |  | 14.3 | -35 | -36.7 | 0 | 11.1 | 7.1 | 0 | 0 |  |  | -5.6 |  |  |  | 27.2 | 33.8 | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 4.6 | 5.8 |  | 31.9 | -42.5 | -31.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.2 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | -0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 |  | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.4 | -3.4 |  | 10.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  |  | 10.1 | 1.2 | 1.5 |  | 0 | 2.8 | 297.8 | 2.7001 | 0 | 0.51 |  | 1.7 |  | 0.31099 | -1.1 | 0.1 | 4.2211
03/03/2025 | 02:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -24.1 | 0 | 0 | 1.5 | -26 | -28.5 | -5.4 | 28.9 | 7.7 | 4.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 0.4 | 1.6 | -3.2 |  | 11.4 | 1.4 |  |  |  | 14.4 | 17.8 | 0 |  |  | -0.9 | 61.9 | 13.9 | 7.5 | 1 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 40.5 | -9.4 | 63.9 | 11.2 |  | -0.4 | -0.5 | 0 | 1 | -0.1 | 2.5 | 9.3 | -8.8 |  | 0 |  |  |  | 10.8 | -38.2 | -39.8 | -1.6 | 10.6 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | -5.1 |  |  |  | 26.6 | 22.8 | 0.1 | 3.9 | 0 | 0 | 5 | 4.8 |  | 27.7 | -48.5 | -34.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.9 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | -1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.7 |  | 2.7 | 2.6 | 1 | 0.5 | 4 | 0 | -7.3 | -6.8 |  | 9.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  |  | 9.7 | 1.2 | 1.4 |  | 0 | 2.8 | 182 | 2.7411 | 0 | 0.503 |  | 1.7 |  | 0.30426 | -1.4 | 0.1 | 3.9483
03/03/2025 | 03:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -19.4 | 0 | 0 | 1.8 | -20.8 | -26.6 | -3.2 | 35.3 | -0.5 | 2.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 11.6 | 1.4 |  |  |  | 13.9 | 18.5 | 0 |  |  | -0.9 | 63.3 | 13.9 | 7 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 1.5 | 45.3 | 15.3 | 67.1 | 9.9 |  | -0.3 | -1.4 | 0 | 1 | -0.1 | 1.1 | 10.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.6 | -38.7 | -40.7 | -2.7 | 8.6 | 5.4 | 0 | 0 |  |  | -1.4 |  |  |  | 27.9 | 23.8 | 0.9 | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 5.3 |  | 29.5 | -45.8 | -32 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -3.3 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3 | -0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.6 |  | 2.7 | 2.4 | 1 | 0.3 | 4 | 0 | -3.9 | -3.4 |  | 13.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |  |  | 13.6 | 1.2 | 1.3 |  | 0.4 | 2.6 | 263.6 | 2.7204 | 0 | 0.454 |  | 1.7 |  | 0.31451 | -0.1 | 0.2 | 5.2889
03/03/2025 | 03:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -21 | 0 | 0 | 1.3 | -16.6 | -21.5 | 2.4 | 39.7 | -0.4 | 2.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 11.2 | 1.4 |  |  |  | 13.8 | 18.3 | 0 |  |  | -0.9 | 63.1 | 12.8 | 6.6 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 39.2 | 9 | 62.3 | 11.8 |  | -0.3 | -1.8 | 0 | 1 | -0.1 | 0.9 | 10.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.9 | -38.7 | -40.6 | -2.4 | 8.8 | 5.2 | 0 | 0 |  |  | -5.7 |  |  |  | 27.7 | 22.4 | 0.4 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 5.2 |  | 28.8 | -46.8 | -31.1 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -2.4 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | -2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 |  | -4.6 |  | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | 0.3 | 0 |  | 13.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  |  | 13.5 | 1.2 | 1.3 |  | 1.1 | 2.7 | 263.4 | 2.2612 | 0 | 0.205 |  | 1.7 |  | 0.34046 | -0.4 | 0 | 4.1067
03/03/2025 | 04:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -19.4 | 0 | 0 | 1.8 | -22.6 | -27.9 | -5.6 | 32 | 7.7 | 5.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 12.2 | 1.4 |  |  |  | 13.9 | 17.8 | 0 |  |  | -0.9 | 59.9 | 12.4 | 9.5 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 38.2 | 7.9 | 61.1 | 7 |  | -0.5 | -1.5 | 0 | 1 | -0.1 | -0.5 | 9.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.8 | -38.7 | -40.3 | -1.6 | 11.5 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | -5.2 |  |  |  | 26.7 | 25.4 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 4.9 | 4.8 |  | 26.7 | -50.5 | -36.2 |  |  |  |  | 1.7 | 0 |  | -2.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -2.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.6 |  | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3 | -2.4 |  | 12.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  |  | 12.5 | 1.2 | 1.2 |  | 0.1 | 2 | 220.5 | 2.162 | 0 | 0 |  | 1.7 |  | 0.32912 | -0.6 | -0.2 | 3.3911
03/03/2025 | 04:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -21.7 | 0 | 0 | 2.6 | -21.4 | -29.6 | -4.9 | 34.8 | 9.3 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.4 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 13.6 | 1.4 |  |  |  | 14.4 | 18 | 0 |  |  | -0.9 | 56.8 | 12.3 | 7.3 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 41.3 | 11.1 | 64.2 | 9.7 |  | -0.5 | -1.6 | 0 | 1 | -0.1 | 1.3 | 11.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.8 | -37.5 | -39.4 | -0.7 | 9.7 | 6.9 | 0 | 0 |  |  | -6.7 |  |  |  | 25.7 | 23.4 | 0.4 | 4.5 | 0 | 0 | 5.1 | 5.3 |  | 29 | -48.5 | -32.8 |  |  |  |  | 3.5 | 0 |  | -2.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0 |  | -4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.5 | -3.4 |  | 13 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  |  | 13 | 1.2 | 1.9 |  | 0.8 | 2 | 252.8 | 2.1585 | 0 | 0 |  | 1.8 |  | 0.32906 | -0.5 | 0.3 | 4.0876
03/03/2025 | 05:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -20.2 | 0 | 0 | 1.8 | -22 | -23.2 | -2.8 | 33 | 9.8 | 5.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 1.1 | 0 | -3.2 |  | 12.7 | 1.4 |  |  |  | 13.6 | 17.5 | 0 |  |  | -1 | 52.2 | 12.2 | 6.9 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 2 | 42.1 | 12 | 64.9 | 9.1 |  | -0.5 | -1.9 | 0 | 1 | -0.2 | 3 | 11.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.7 | -37 | -38.8 | 0 | 13 | 6.6 | 0 | 0 |  |  | -1.5 |  |  |  | 26.9 | 23.5 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 5.6 | 6.8 |  | 32.3 | -41.6 | -28.2 |  |  |  |  | 2.8 | 0 |  | -3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.2 | -4.5 |  | 12.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |  |  | 12.6 | 1.2 | 2.1 |  | 0.9 | 2.4 | 276.9 | 2.0283 | 0 | -0.225 |  | 1.8 |  | 0.34221 | -0.2 | 0.2 | 3.9455
03/03/2025 | 05:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -19.1 | 0 | 0 | 1.5 | -22.2 | -28 | -4.9 | 33.9 | 9.8 | 6.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.4 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 13.9 | 1.4 |  |  |  | 13.9 | 18.9 | 0 |  |  | -0.9 | 59.5 | 12.1 | 7.8 | 1 | 0.4 | 2.4 | 1.5 | 45.6 | 15.5 | 67.5 | 7.3 |  | -0.7 | -3.7 | 0 | 1 | -0.1 | 0.6 | 11.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.9 | -35.9 | -37.7 | 0 | 12.1 | 6.9 | 0 | 0 |  |  | -6.7 |  |  |  | 27.1 | 23.7 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 5.6 | 7 |  | 33.2 | -40.7 | -28.7 |  |  |  |  | 6.7 | 0 |  | -3.4 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.6 |  | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.4 | -6.9 |  | 13.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 13.4 | 1.1 | 1.7 |  | 1.1 | 2.5 | 285.1 | 2.1042 | 0 | -0.163 |  | 1.8 |  | 0.32382 | 0 | 0 | 4.0651
03/03/2025 | 06:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -17.7 | 0 | 0 | 2.5 | -11.8 | -18.9 | 4.2 | 47.3 | 13.2 | 8.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 14.5 | 1.4 |  |  |  | 13.7 | 20.3 | 0 |  |  | -0.9 | 63.3 | 12.3 | 7 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 51.7 | 21.4 | 73.9 | 10.3 |  | -0.5 | -1.1 | 0 | 1 | -0.2 | 1.2 | 14.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4 | -32.3 | -34.2 | 0 | 15.3 | 8.6 | 0 | 0 |  |  | -2.4 |  |  |  | 28.2 | 22.5 | 1.1 | 3.9 | 0 | 0 | 6.8 | 8.7 |  | 40.3 | -30.7 | -20.3 |  |  |  |  | 9.3 | 0 |  | -2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 | 0 | 0.9 | 1.8 | -0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 |  | -4.8 |  | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 4 | 0.2 | -1.6 | -1.1 |  | 15.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | -1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 15.1 | 1.1 | 1.8 |  | 1.3 | 2.2 | 439.6 | 2.2169 | 0 | -0.322 |  | 1.9 |  | 0.31015 | 0.6 | 0.4 | 5.1051
03/03/2025 | 06:30 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -19.7 | 0 | 0 | 1.6 | -18.9 | -23.4 | -0.5 | 36.6 | 9.9 | 6.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 0.5 | 1.3 | -3.2 |  | 7.5 | 1.3 |  |  |  | 3 | 19.3 | 0 |  |  | -1 | 48.9 | 11.1 | 6.9 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 42.6 | 12.4 | 65.5 | 10.6 |  | -0.6 | -2.1 | 0 | 1 | -0.1 | 1 | 11.1 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 9.4 | -35.8 | -37.8 | 0 | 11.8 | 6.8 | 0 | 0 |  |  | -4.8 |  |  |  | 27.3 | 23 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 6.2 | 7.6 |  | 35.4 | -37.1 | -23.7 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -2.4 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | 0 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.1 | -2.8 | -1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.9 |  | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 4 | -0.1 | -0.3 | -0.9 |  | 13.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | -1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 13.3 | 1.1 | 1.4 |  | 1.7 | 2.3 | 284.9 | 2.0905 | 0 | -0.688 |  | 1.8 |  | 0.29549 | 0.2 | 0.5 | 4.198
03/03/2025 | 07:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -15.9 | 0 | 0 | 2.6 | -16.9 | -27.2 | -4.2 | 40.1 | 11.8 | 7.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 0.3 | 1.5 | -3.2 |  | 7.7 | 3 |  |  |  | 3.8 | 19.3 | 0 |  |  | -1 | 53 | 11.7 | 8.3 | 1.6 | -0.3 | 2.1 | 0.6 | 48.5 | 18.4 | 70.4 | 9.6 |  | -0.6 | -4.8 | 0 | 1 | 0 | -3.5 | 11.5 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 10.4 | -33.7 | -35.8 | 0 | 13.4 | 7.7 | 0 | 0 |  |  | -9.5 |  |  |  | 31.8 | 23.8 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 6.9 | 8.7 |  | 40.5 | -29.9 | -22.1 |  |  |  |  | 5.1 | 0 |  | -2.8 | 1.6 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 1.1 | 2 | -1.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.5 | -1 | -5 | -7.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.9 |  | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 0 | 4 | -0.1 | -7.7 | -6.3 |  | 14.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 14.2 | 1.1 | 1.6 |  | 1.6 | 2.3 | 317.7 | 2.0203 | 0 | -0.549 |  | 1.8 |  | 0.25219 | 0.7 | 0.3 | 4.5235
03/03/2025 | 07:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -16.4 | 0 | 0 | 7.8 | -3 | -5.4 | 18 | 57.2 | 16.9 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 0.2 | 1.9 | -3.1 |  | 9.8 | 3.1 |  |  |  | 7.7 | 25.2 | 0 |  |  | -0.8 | 63.5 | 12.3 | 6.8 | 0.8 | -0.3 | 2.1 | 2 | 58 | 27.7 | 79.8 | 10.9 |  | -0.5 | -0.2 | 0 | 1 | -0.1 | 1.4 | 16.1 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 12.7 | -29.5 | -31.4 | 0 | 20 | 10.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 59.5 | 32.7 | 2.5 | 11.1 | 0 | 0 | 8.3 | 11.1 |  | 50.9 | -15.7 | -1.9 |  |  |  |  | 17.3 | 4 |  | -3.2 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | -0.3 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | -4.1 | -4.9 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.9 | -0.8 | -0.3 | 0.6 | 0.3 |  | -4.8 |  | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 0 | 4 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | 14.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.1 | 2.2 | 1 | 0 | 0.2 | 2 |  |  | 14.5 | 1.1 | 2 |  | 4.3 | 2.3 | 640.3 | 2.3558 | 0.3 | -0.792 |  | 1.6 |  | 0.30542 | 0.7 | 1.1 | 5.5693
03/03/2025 | 08:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -13.6 | 0 | 0 | 7.6 | 11.9 | 3 | 17.6 | 64.2 | 26 | 17.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 0.9 | 2 | -3.2 |  | 10.8 | 2.1 |  |  |  | 7.5 | 24.8 | 0 |  |  | -0.7 | 63.9 | 12.9 | 13.8 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 54.9 | 24.8 | 76.6 | 10.6 |  | -0.6 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 14.3 | -2.8 | 0 |  | 5.4 |  |  |  | 12.8 | -3.4 | -5.4 | 0 | 33.5 | 2.1 | -3.6 | 0 |  |  | 2.8 |  |  |  | 61.6 | 40 | 6 | 13.1 | 0 | 0 | 8.6 | 11.5 |  | 57.4 | -6.1 | 5.9 |  |  |  |  | 18.3 | 6.2 |  | -2.6 | 7.1 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.4 | -5.3 | -8.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.9 | -1.3 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.8 |  | 3 | 2.9 | 1.7 | 0 | 3.7 | 2.4 | -3 | -2 |  | 17.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0 | 3.1 | 2.4 | 0.7 | 0 | 0.2 | 2 |  |  | 17.4 | 1.1 | 2 |  | 4.8 | 1.6 | 782.9 | 2.4642 | 0 | -0.369 |  | 1.9 |  | 0.3087 | 1.5 | 2 | 7.8039
03/03/2025 | 08:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -18.6 | 0 | 0 | 8 | 32 | 21.4 | 13.1 | 65.7 | 13.9 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 1.5 | 2 | -3.1 |  | 13.9 | 2.2 |  |  |  | 7 | 16.6 | -1.9 |  |  | -0.6 | 60.3 | 12.3 | 15.3 | 1 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 50.4 | 20.3 | 72.9 | 9 |  | -0.8 | -3 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | -2.7 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | -3.5 | -6.4 | 0 |  |  | 0.7 |  |  |  | 62.2 | 42.2 | 6.7 | 13.2 | 0 | -2.7 | 8.6 | 11.6 |  | 59.6 | -2.9 | 0 |  |  |  |  | 13.2 | 2.4 |  | -2.1 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | -0.8 | -0.3 | 1.2 | 1.7 | -1.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.5 | -0.7 | -3.1 | -2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | -1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 |  | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 0 | 3.4 | 2.8 | -3.8 | -3.7 |  | 13.5 | 2.6 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 4.3 | 0 | 3.4 | 2.7 | -0.6 | 0.3 | 0.2 | 2 |  |  | 13.5 | 1.1 | 2 |  | 3.2 | 3.1 | 749.2 | 2.2276 | 0 | -0.511 |  | 1.8 |  | 0.3061 | 0.6 | 1.8 | 6.2227
03/03/2025 | 09:00 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -14.7 | 0 | 11 | 8.5 | 29.7 | 19.7 | 11.1 | 66.2 | 14.8 | 10.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 1.3 | 2 | -2.9 |  | 18.7 | 2 |  |  |  | 10.9 | 24.2 | 0.2 |  |  | -0.8 | 61.1 | 12.6 | 14.6 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | 56.1 | 25.9 | 77.5 | 10.6 |  | -0.7 | -1.3 | 0 | 1 | -0.1 | 11.6 | -1.1 | 0 |  | 3.8 |  |  |  | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | -3 | -6.2 | 0 |  |  | 4.4 |  |  |  | 114.8 | 46.3 | 6.6 | 13.3 | 0 | 8 | 7.4 | 9.4 |  | 86 | 24.8 | 3.4 |  |  |  |  | 29.4 | 7.4 |  | -2.3 | 7.6 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.3 | 1.3 | 1.9 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | -0.8 | -2.1 | -2.4 | -0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |  | -4.8 |  | 3.4 | 3.2 | 1.7 | 0 | 3 | 2.3 | -0.9 | -1.4 |  | 15.9 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 4.1 | 0 | 3.1 | 2.2 | -0.9 | 1 | 0.2 | 2 |  |  | 15.9 | 1.1 | 1.6 |  | 4 | 2.4 | 968.5 | 2.0847 | 0 | -0.866 |  | 1.9 |  | 2.162 | 1.6 | 2.3 | 9.1807
03/03/2025 | 09:30 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -14.9 | 11.5 | 11.4 | 7.2 | 29.6 | 20.7 | 12.9 | 66.3 | 13.5 | 10.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 1 | 1.9 | -3.2 |  | 21.5 | 2.1 |  |  |  | 8.7 | 27.6 | 3.7 |  |  | -0.7 | 61.7 | 12.7 | 15.4 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 0.7 | 51.5 | 21.2 | 73.3 | 13 |  | -0.6 | -2.4 | 0 | 1 | 0 | 10.9 | -3.2 | 0 |  | 4.8 |  |  |  | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | -1.8 | -6.3 | -6.6 |  |  | -2.7 |  |  |  | 115.5 | 48.4 | 7.2 | 13.2 | 0 | 7.8 | 7.3 | 9.6 |  | 78.1 | 24.3 | 4.8 |  |  |  |  | 28.2 | 6.9 |  | -2.1 | 8.2 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.4 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2 | -3.7 | -4.4 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.9 | -2.1 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.8 |  | 3.3 | 3.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.6 | 1 | 0.6 |  | 15.9 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 10.8 | 0 | 3.2 | 2.1 | -2.9 | 1.6 | 0.8 | 1.8 |  |  | 15.9 | 1.1 | 1.7 |  | 5.5 | 2.1 | 950.1 | 2.1706 | 0 | -1.059 |  | 1.9 |  | 2.6608 | 2 | 2.2 | 9.8724
03/03/2025 | 10:00 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -13.4 | 12.1 | 9.2 | 7.2 | 27.9 | 21.6 | 14.9 | 62.6 | 14.7 | 9.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.1 | 2.1 | -3.3 |  | 21.6 | 1.2 |  |  |  | 9.2 | 15.8 | 15 |  |  | -0.6 | 63.7 | 12.8 | 12.7 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 52.9 | 22.7 | 74.7 | 13.3 |  | -0.6 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 13.1 | -3 | 0 |  | 5.9 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | -2 | -6.2 | -7.4 |  |  | 2.4 |  |  |  | 115.3 | 44.8 | 5.7 | 13.3 | 0 | 10.3 | 7.9 | 10.3 |  | 82 | 30.2 | 13.8 |  |  |  |  | 26.9 | 5.4 |  | -1.6 | 7.5 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | -0.3 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -4.7 | -6.7 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.9 | -3.4 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -4.8 |  | 3.3 | 3.2 | 1.5 | 0 | 4 | 0.7 | -0.9 | -1.1 |  | 16.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.4 | 17.7 | 0 | 3.8 | 2.8 | -6 | 2.2 | 0.8 | 1.8 |  |  | 16.8 | 1.1 | 1.8 |  | 5.9 | 1.5 | 979 | 2.4196 | 0 | -1.275 |  | 1.8 |  | 3.6216 | 2.2 | 3.6 | 12.3663
03/03/2025 | 10:30 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -12.9 | 20.7 | 8.9 | 7.6 | 32.2 | 20.9 | 14.2 | 67.4 | 16.6 | 10.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 1 | 1.9 | -3.2 |  | 21.7 | 1 |  |  |  | 7.8 | 19.9 | 0 |  |  | -0.6 | 63.8 | 13.3 | 13.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 1.1 | 57.2 | 26.8 | 79.5 | 12.7 |  | -0.4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 10.7 | -2.2 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | -1.1 | -5.7 | -8.8 |  |  | 0.4 |  |  |  | 116.9 | 46.6 | 6 | 13.4 | 0 | 13.6 | 8.6 | 11.1 |  | 82 | 40.8 | 13.9 |  |  |  |  | 30 | 7.3 |  | -1.8 | 8.6 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.1 | -4.4 | -6.2 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.9 | -3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 |  | 3.2 | 3.2 | 1.7 | 0 | 4 | 0.4 | -3.1 | -2.4 |  | 6.9 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 17.9 | 0 | 3.9 | 3.1 | -6.1 | 2.6 | 0.8 | 2 |  |  | 6.9 | 1.1 | 1.7 |  | 6.5 | 1.5 | 991.9 | 2.4994 | 0 | -1.616 |  | 1.9 |  | 3.825 | 0.4 | 3.8 | 10.8085
03/03/2025 | 11:00 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -6.6 | 23.9 | 11.9 | 8 | 43 | 30.7 | 21.7 | 77.9 | 20.5 | 14.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 1 | 1.9 | -3.1 |  | 25.7 | 0.9 |  |  |  | 8.9 | 27.4 | 0 |  |  | -0.6 | 66.7 | 13.4 | 16 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 64.3 | 33.8 | 86.9 | 12.7 |  | -0.3 | -0.3 | 0 | 1 | -0.1 | 11.4 | -2.1 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.2 | -5 | -4.8 |  |  | 2.1 |  |  |  | 116.6 | 49.4 | 12.6 | 13.8 | 0 | 19.1 | 9.8 | 13.4 |  | 85.4 | 54.9 | 23.4 |  |  |  |  | 34.6 | 10 |  | -1.2 | 9 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | -0.8 | -2 | -3.4 | -3.3 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0 |  | -4.7 |  | 3.2 | 3 | 2.1 | 0 | 4 | 0.2 | -1.4 | -1.2 |  | 8.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 16.4 | 0 | 3 | 2.8 | -5.3 | 3 | 0.8 | 2.4 |  |  | 8.5 | 1.1 | 1.9 |  | 0 | 2.2 | 1176.3 | 2.6271 | 0 | -1.245 |  | 1.8 |  | 3.8263 | 0.7 | 4.1 | 11.8084
03/03/2025 | 11:30 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | 45.2 | 12.5 | 8.3 | 44.4 | 44.3 | 36.2 | 88.8 | 24.1 | 17.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 0.9 | 2.3 | -3.3 |  | 26.9 | 0.9 |  |  |  | 10.7 | 35.2 | 0 |  |  | -0.5 | 68.2 | 14.1 | 15.3 | 5.3 | -0.7 | 2.3 | 1.3 | 71.9 | 41.2 | 94.1 | 12.8 |  | -0.5 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 0.4 | 0 |  | 2.8 |  |  |  | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 2.9 | -4.3 | 0.1 |  |  | 6 |  |  |  | 114.7 | 62.9 | 12.4 | 14.8 | 0 | 21.2 | 10.3 | 14.1 |  | 81.1 | 46.3 | 33.1 |  |  |  |  | 41.6 | 14 |  | -1.2 | 9.4 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | -0.8 | -2.2 | -3.3 | -2.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | -2.3 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 |  | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 0 | 4 | 0.2 | 7.2 | 1.4 |  | 10.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 16.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | -3.4 | 2 | 0.8 | 2.6 |  |  | 10.4 | 1.2 | 1.3 |  | 0.9 | 2.2 | 1354.9 | 2.58 | 0 | -1.072 |  | 1.6 |  | 3.8452 | 1.5 | 3.8 | 12.2532
03/03/2025 | 12:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -4.9 | 32.4 | 11.2 | 1.4 | 24.6 | 33.9 | 25.4 | 78.8 | 20.5 | 14.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 1 | 2 | -3.2 |  | 25.7 | 2.4 |  |  |  | 10.6 | 30.9 | 0 |  |  | -0.8 | 64.2 | 12.2 | 20.8 | 6.4 | -1 | 2.3 | 1.5 | 63.9 | 33.3 | 86.2 | 11.8 |  | -0.7 | -3 | 0 | 1 | -0.2 | 14 | -2.6 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0.9 | -5 | -2.2 |  |  | 2.9 |  |  |  | 116 | 63.4 | 12.4 | 14.2 | 0 | 11.7 | 8.3 | 10.7 |  | 81.1 | 26.6 | 12 |  |  |  |  | 36 | 10.7 |  | -1.3 | 11.3 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2 | -3.3 | -2.2 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | -2 | -0.3 | 0.6 | 0.3 |  | -4.7 |  | 3.2 | 3.1 | 1.7 | 0 | 2.8 | 0.5 | 5.7 | 1.8 |  | 8.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 19.9 | 0 | 0.7 | 2.2 | -4 | 2 | 0.8 | 2 |  |  | 8.8 | 1.2 | 0.6 |  | 2.3 | 2.4 | 1149.8 | 2.0048 | 0 | -1.444 |  | 1.8 |  | 3.8392 | 1.5 | 4 | 11.6999
03/03/2025 | 12:30 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -4.7 | 16.5 | 2.6 | 0.8 | 16.9 | 28.6 | 20.2 | 69.8 | 17.6 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 0.9 | 1.9 | -3.2 |  | 23.2 | 2.3 |  |  |  | 11.2 | 30.2 | 0 |  |  | -0.9 | 60.8 | 12.1 | 15.8 | 5.7 | -1.2 | 2.3 | 1.2 | 60.1 | 29.6 | 82.1 | 12.9 |  | -0.6 | -1.8 | 0 | 1 | -0.1 | 12.7 | -4.3 | 0 |  | 2.8 |  |  |  | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.1 | -5.7 | -4.3 |  |  | 1.3 |  |  |  | 113.1 | 63.2 | 12.1 | 13.7 | 0 | 8.2 | 7.5 | 9.8 |  | 75.5 | 18.2 | 8.1 |  |  |  |  | 35.8 | 10.5 |  | -1.3 | 8.2 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | 0 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | -0.8 | -2.1 | -3.1 | -2.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | -2.1 | -0.4 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 |  | 3.2 | 3 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | -3.6 | -3 |  | 9.9 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 9.2 | 0 | 0 | 1 | -1.7 | 2.1 | 0.8 | 1.8 |  |  | 9.9 | 1.2 | 0.9 |  | 1.5 | 2.9 | 1001.1 | 1.9158 | 0 | -1.386 |  | 1.7 |  | 3.8261 | 1.2 | 4.9 | 12.1559
03/03/2025 | 13:00 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -7.8 | 14.1 | 2.5 | 1.4 | 17.1 | 21.4 | 11.8 | 68.4 | 16.9 | 12.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 0.9 | 1.8 | -3.3 |  | 23.9 | 2.3 |  |  |  | 7.4 | 26.9 | 0 |  |  | -1 | 58.6 | 11.5 | 13.2 | 2.1 | -0.9 | 2.4 | 1.1 | 57.5 | 27 | 80.3 | 11.7 |  | -0.6 | -3.8 | 0 | 1 | -0.2 | 8.1 | -3.6 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | -0.2 | -5.9 | 0.4 |  |  | -7.7 |  |  |  | 115.3 | 64.3 | 12.7 | 14.9 | 0 | 6.6 | 7.2 | 9.3 |  | 72.3 | 13.4 | -1.5 |  |  |  |  | 32.6 | 8.7 |  | -1.3 | 9.4 | 0 |  |  | -0.1 | -1 | 0 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.3 | -2.7 | -0.2 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | -2.3 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | -4.7 |  | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4.3 | 0.4 | 3.1 | 2 |  | 8.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 7.3 | 0 | -1.6 | 0 | -1 | 2.7 | 0.8 | 1.8 |  |  | 8.4 | 1.2 | 0.7 |  | 1.4 | 3.1 | 934.4 | 1.8115 | 0 | 0.095 |  | 1.7 |  | 3.814 | 0.8 | 5 | 13.2204
03/03/2025 | 13:30 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -8.7 | 24.8 | 3 | 1.4 | 13.5 | 26.8 | 17.1 | 66.5 | 18.3 | 12.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 1 | 1.4 | -3.3 |  | 25 | 2.3 |  |  |  | 7.3 | 21.5 | 0 |  |  | -1 | 65.9 | 11.6 | 9.5 | 1.7 | 0 | 2.3 | 0.5 | 60.6 | 30.2 | 82.5 | 13 |  | -0.8 | -1.3 | 0 | 1 | -0.1 | 11.4 | -2.4 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | -0.1 | -5.6 | 1.6 |  |  | -0.9 |  |  |  | 40.2 | 33.1 | 11.6 | 16.2 | 0 | 8.9 | 7.7 | 10.1 |  | 76.3 | 19.7 | 9 |  |  |  |  | 31.5 | 8.1 |  | -1.1 | 9.2 | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | -0.5 | -0.9 | -1.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | -4 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | -4.6 |  | 3 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 15.2 | 0.2 | 1 | -0.8 |  | 7.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 1.5 | 0 | -1.5 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 2 |  |  | 7.4 | 1.2 | 0.7 |  | 0.3 | 2.7 | 895.4 | 1.8719 | 0 | -0.109 |  | 1.6 |  | 3.8201 | 0.6 | 4.8 | 12.583
03/03/2025 | 14:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -10.5 | 14.7 | 0 | 0 | 19.6 | 31 | 24.3 | 74.8 | 19.3 | 13.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.1 | 1.5 | 1.8 | -3.2 |  | 28 | 2.2 |  |  |  | 9.3 | 26.2 | 0 |  |  | -0.7 | 70.2 | 12.1 | 8.9 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 64.4 | 34.1 | 86.6 | 13.9 |  | -0.7 | -2.2 | 0 | 1 | -0.2 | 10.6 | -1.3 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0.8 | -5.2 | 9.2 |  |  | -6 |  |  |  | 43.6 | 25.7 | 12 | 13.8 | 0 | 12.5 | 8.3 | 10.9 |  | 80.4 | 25.9 | 15.3 |  |  |  |  | 35.5 | 10.4 |  | -0.7 | 9 | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.4 | -0.6 | -1.9 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | -4 | -0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.5 |  | 3 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 16 | 0.1 | 1.6 | 0.5 |  | 6.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0 | -2.2 | 0 | 0.3 | 3 | 0.8 | 2.2 |  |  | 6.3 | 1.2 | 1 |  | 0.2 | 2.8 | 968.5 | 1.9786 | 0 | 0.064 |  | 1.8 |  | 3.8419 | 0.5 | 5 | 13.1846
03/03/2025 | 14:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -14.9 | -0.6 | 0 | 0 | 18 | 25.5 | 18.1 | 73.7 | 20.1 | 13.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 1.9 | 1.9 | -3.2 |  | 29.7 | 2.2 |  |  |  | 11.3 | 31.4 | -1.5 |  |  | -0.9 | 69.8 | 12.6 | 8.7 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 65.8 | 35.4 | 87.9 | 14.9 |  | -0.8 | -2.4 | 0 | 1 | -0.1 | 9.6 | -1.5 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0.8 | -5.1 | 12.7 |  |  | -12.8 |  |  |  | 44.3 | 36.1 | 12 | 13.9 | 0 | 14.4 | 8.8 | 11.5 |  | 65.8 | 34 | 15.9 |  |  |  |  | 40.6 | 13.4 |  | -1 | 10.3 | 0 |  |  | 0 | -1.1 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 6.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | -3.3 | 0.1 | 0.6 | 0 |  | -4.6 |  | 2.9 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 16 | 0 | -2 | -1.5 |  | 6.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 0 | -2.8 | 0 | 0.4 | 2.9 | 0.8 | 2.4 |  |  | 6.7 | 1.2 | 1.4 |  | 0.3 | 2.6 | 960.2 | 2.1237 | 0 | -0.653 |  | 1.7 |  | 3.8336 | 0.5 | 5 | 12.5043
03/03/2025 | 15:00 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -11.5 | 26.2 | 0 | 0 | 26.5 | 36.4 | 26.3 | 77.8 | 22 | 15.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 1.1 | 1.9 | -3.2 |  | 29.4 | 2.2 |  |  |  | 12.3 | 31.9 | 6 |  |  | -0.9 | 71.5 | 12.9 | 15.4 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 1 | 67.3 | 36.8 | 89.6 | 12.9 |  | -0.9 | -0.4 | 0 | 1 | -0.1 | 11.5 | 0.6 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 1.7 | -4.9 | 17.2 |  |  | -7.3 |  |  |  | 42.4 | 35.3 | 11.8 | 13.6 | 0.5 | 15.2 | 9.1 | 12.1 |  | 67 | 34.7 | 21.2 |  |  |  |  | 39.3 | 12.7 |  | -1 | 9.3 | 0 |  |  | 0 | -1.1 | 0 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.6 | 8.9 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | -2 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.6 |  | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 17.4 | -0.1 | 4.9 | 3.6 |  | 7.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0 | -3.4 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 2.4 |  |  | 7.3 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 2.2 | 1094 | 2.2251 | 0 | -0.677 |  | 1.8 |  | 3.8296 | 0.7 | 4.9 | 12.7777
03/03/2025 | 15:30 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -14.1 | 31.2 | 0 | 0 | 24.3 | 27.5 | 17.9 | 79.6 | 21.4 | 16.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 1.2 | 1.9 | -3.2 |  | 29.5 | 1.8 |  |  |  | 11.6 | 28.4 | -0.4 |  |  | -0.9 | 71.7 | 13 | 16.3 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 68.6 | 38.1 | 90.9 | 10.8 |  | -0.9 | -3 | 0 | 1 | -0.2 | 5.8 | 0.1 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 2.1 | -4.8 | 18.4 |  |  | -13.4 |  |  |  | 43 | 37.7 | 13.4 | 15.8 | -0.4 | 16.1 | 9.2 | 12.3 |  | 68.2 | 36.4 | 14.8 |  |  |  |  | 38.8 | 12.4 |  | -1 | 10 | 0 |  |  | 0 | -1 | 0 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.6 | 0.6 | 9.2 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | -1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -4.7 |  | 3.3 | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 13.9 | 0 | 2.1 | 1.8 |  | 6.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | -3.5 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 2.4 |  |  | 6.1 | 1.1 | 1 |  | 0 | 2.1 | 1049.9 | 2.3108 | 0 | -0.575 |  | 1.7 |  | 3.8244 | 0.6 | 5.2 | 13.0602
03/03/2025 | 16:00 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -15.2 | 27.2 | 0 | 0 | 15.9 | 30.4 | 21.9 | 67.6 | 18.3 | 13.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 1.3 | 1.9 | -3.1 |  | 28.7 | 1.9 |  |  |  | 12.3 | 29.6 | -2.6 |  |  | -0.9 | 70.6 | 13 | 15 | 1.8 | -1.4 | 2.5 | 0.3 | 61.9 | 31.8 | 83.9 | 12.8 |  | -0.7 | 0.8 | 0 | 1 | -0.1 | 14.7 | 8.3 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | -0.2 | -5.5 | 17.2 |  |  | -2.9 |  |  |  | 41.3 | 36 | 11.3 | 13.8 | -0.3 | 10.4 | 7.9 | 10.4 |  | 59 | 23.4 | 16.1 |  |  |  |  | 36.7 | 11.2 |  | -1.2 | 11.7 | 0.2 |  |  | 0 | -1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 8.2 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | -0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -4.8 |  | 3.1 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 15.7 | 0 | 1.4 | 1.3 |  | 5.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | -3.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.3 |  |  | 5.6 | 1.2 | 1.6 |  | 0.6 | 1.9 | 977.2 | 2.258 | 0 | -0.547 |  | 1.9 |  | 3.8295 | 0.2 | 3.9 | 11.5406
03/03/2025 | 16:30 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -13.9 | 25.1 | 0 | 0 | 23.2 | 32.3 | 23.4 | 77.6 | 21.5 | 15.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.7 | 0.8 | 2 | -3.1 |  | 29 | 1.8 |  |  |  | 12.3 | 30.1 | -3 |  |  | -1 | 71.2 | 13.1 | 15.7 | 2.2 | -1.2 | 2.5 | 1 | 66.7 | 36.4 | 89 | 12.3 |  | -0.8 | 0 | 0 | 1 | -0.1 | 12.1 | 9.5 | 0 |  | -5.3 |  |  |  | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 1.7 | -4.9 | 21.5 |  |  | -8.9 |  |  |  | 41.8 | 30.7 | 12.2 | 7.4 | -0.3 | 13.3 | 8.4 | 11.3 |  | 62.3 | 27.9 | 15.3 |  |  |  |  | 37.5 | 11.8 |  | -1.8 | 10.7 | 0 |  |  | 0 | -1.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 6.2 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -4.6 |  | 3.2 | 3.3 | 1.9 | 0.8 | 17.6 | -0.1 | 3.2 | -1.9 |  | 5.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | -3.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 2.2 |  |  | 5.5 | 1.2 | 1.5 |  | 0.1 | 1.6 | 1022.3 | 2.3365 | 0 | -0.852 |  | 1.9 |  | 3.8258 | -0.4 | 4 | 10.8104
03/03/2025 | 17:00 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -15.7 | 10.2 | 0 | 0 | 8.7 | 16.3 | 7.9 | 61 | 15.3 | 11.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.5 | 0.9 | 2.1 | -3.1 |  | 26.1 | 1.9 |  |  |  | 10.1 | 16.6 | -3 |  |  | -1.2 | 66.4 | 12.5 | 15.7 | 2 | -1 | 2.5 | 1.1 | 55.3 | 25.3 | 77.4 | 11.7 |  | -0.9 | -2.5 | 0 | 1 | 0.1 | 11.1 | 3.9 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | -1.3 | -6.1 | 15.3 |  |  | -12.6 |  |  |  | 43.1 | 29.4 | 12.2 | 7.3 | -0.1 | 5.6 | 6.7 | 8.6 |  | 48.2 | 7.4 | -2.1 |  |  |  |  | 28.1 | 6.2 |  | -2 | 8.1 | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 |  | 3 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 23 | -0.1 | -4.5 | -9.1 |  | 9.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 1.8 |  |  | 9.6 | 1.1 | 1.8 |  | 0 | 2.1 | 750.2 | 2.1232 | 0 | -1.228 |  | 1.9 |  | 3.8209 | -0.4 | 3.9 | 10.1161
03/03/2025 | 17:30 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -16.5 | 6.3 | 0 | 0 | 1.5 | 12.7 | 5.2 | 53.2 | 14.9 | 10.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.2 | 0.9 | 2.1 | -3.4 |  | 11.6 | 1.8 |  |  |  | 11.3 | 13 | -11.6 |  |  | -1.3 | 64.5 | 11.5 | 7.9 | 1.6 | -1 | 2.5 | 1.4 | 56.2 | 26 | 78.2 | 10.8 |  | -0.7 | -0.6 | 0 | 1 | -0.1 | 11.8 | 4.4 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | -1.6 | -6.2 | 0 |  |  | -10.8 |  |  |  | 42.8 | 29.1 | 11.6 | 7.8 | -0.4 | 0.2 | 5.5 | 6.7 |  | 41.7 | -1.8 | -9 |  |  |  |  | 27.2 | 5.7 |  | -2 | 5 | 0 |  |  | -0.1 | -1 | 0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.6 |  | 2.4 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 19.5 | -0.1 | -4.9 | -9.3 |  | 9.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | -0.2 | -4.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 9.3 | 1.1 | 2.7 |  | 0 | 2.3 | 639.6 | 2.0826 | 0 | -0.109 |  | 1.8 |  | 3.8225 | -0.7 | 2.8 | 9.6961
03/03/2025 | 18:00 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -18.1 | 13 | 0 | 0 | 3.9 | 17.3 | 10.2 | 56.4 | 16.5 | 11.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 0.7 | 2.1 | -3.1 |  | 13.1 | 1.9 |  |  |  | 13.3 | 25.5 | 0 |  |  | -1.3 | 66.9 | 12.1 | 10.6 | 1.5 | -1.4 | 2.5 | 2.5 | 57.9 | 27.9 | 80 | 12.4 |  | -0.6 | 0.1 | 5 | 1 | -0.1 | 11.9 | 9 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | -1.2 | -6 | 0 |  |  | -8 |  |  |  | 43 | 29.4 | 11.5 | 7.3 | -0.4 | 4.7 | 6.5 | 8.3 |  | 52.7 | 14.4 | 2.2 |  |  |  |  | 25.8 | 9.2 |  | -2.6 | 2.3 | 0 |  |  | -0.1 | -1 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 |  | -4.7 |  | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 11.5 | 0.2 | -5.7 | -10 |  | 8.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | -3.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0.2 | 2 |  |  | 8.3 | 1.1 | 2.9 |  | 0 | 1.5 | 750.7 | 2.201 | 0 | -0.542 |  | 1.7 |  | 3.1209 | -0.9 | 2.8 | 8.3799
03/03/2025 | 18:30 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -16 | 15.3 | 0 | 0 | 9.2 | 20 | 13.4 | 62.3 | 17.3 | 11.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.3 | 0.7 | 2.1 | -3.1 |  | 14 | 1.9 |  |  |  | 14.3 | 27.4 | 0 |  |  | -1.1 | 67.2 | 11.4 | 14 | 2 | -1.1 | 2.5 | 1.5 | 58.9 | 28.7 | 81.1 | 12.5 |  | -0.6 | -1.1 | 3.6 | 1 | 0 | 11.2 | 9.4 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | -0.8 | -5.8 | 0 |  |  | -7.3 |  |  |  | 42.2 | 28.8 | 11.3 | 7.3 | -0.3 | 2.8 | 6.1 | 7.7 |  | 48.7 | 8.8 | -6.8 |  |  |  |  | 28.5 | 10.9 |  | -3 | 1.1 | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 6.1 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 |  | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 6.5 | 0.4 | -3.6 | -7.9 |  | 9.9 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  |  | 9.9 | 1.1 | 2.6 |  | 0 | 2.3 | 771.4 | 2.1336 | 0 | -0.114 |  | 1.8 |  | 2.6629 | -0.6 | 1.9 | 7.7825
03/03/2025 | 19:00 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -12.3 | 21.3 | 0 | 0 | 11.2 | 20.4 | 13 | 66.9 | 16 | 11.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.3 | 0.8 | 2.1 | -3.1 |  | 11.1 | 1.9 |  |  |  | 11.7 | 26.3 | 1.5 |  |  | -0.9 | 65.1 | 10.3 | 15 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 55.8 | 25.6 | 77.7 | 11.6 |  | -0.8 | -2.9 | 5.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 9.4 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | -1 | -6 | 0 |  |  | -6.9 |  |  |  | 43.2 | 29.5 | 11.8 | 7.3 | 0 | 3.2 | 6.2 | 7.9 |  | 51.5 | 12.5 | -8.9 |  |  |  |  | 22.3 | 7.3 |  | -3 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -1 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 4.2 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -4.6 |  | 2.6 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | -8.2 | -12.5 |  | 13 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  |  | 13 | 1.1 | 2.6 |  | 0 | 2.5 | 745.2 | 1.8212 | 0 | -0.008 |  | 1.9 |  | 2.6544 | 0.6 | 2 | 8.9676
03/03/2025 | 19:30 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -13.6 | 20 | 0 | 0 | 8.9 | 14.2 | 5.8 | 63.3 | 14.8 | 10.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.3 | 0.5 | 2.1 | -3.1 |  | 10.2 | 1.9 |  |  |  | 11.1 | 24.9 | -3.2 |  |  | -1 | 63.5 | 9.6 | 15.2 | 2 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 53.6 | 23.6 | 75.7 | 11.8 |  | -0.8 | -3.1 | 4.4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 8.3 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | -1.6 | -6.2 | 0 |  |  | -10 |  |  |  | 43.5 | 29.6 | 12.1 | 7.3 | -0.1 | 1.5 | 5.9 | 7.4 |  | 48.9 | 8.7 | -15.1 |  |  |  |  | 18.5 | 5 |  | -3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 | 0 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 4.4 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -4.5 |  | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | -9.3 | -13.3 |  | 14 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  |  | 14 | 1.1 | 1.2 |  | 0 | 2.4 | 677.6 | 1.6464 | 0 | -0.272 |  | 1.8 |  | 2.6492 | 0.7 | 2 | 8.5236
03/03/2025 | 20:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -13.6 | 17.5 | 0 | 0 | 2.6 | 11.6 | 3.7 | 53.9 | 11.9 | 8.5 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 0.6 | 2.1 | -3.1 |  | 9.5 | 1.9 |  |  |  | 10.9 | 23.1 | -4.3 |  |  | -1 | 63 | 9.7 | 14.9 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 48.8 | 18.9 | 70.8 | 10.5 |  | -0.8 | -2.8 | 4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 5.4 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | -3 | -6.8 | 0 |  |  | -7.3 |  |  |  | 88.1 | 55.2 | 11.6 | 9.8 | -0.1 | -4.4 | 4.5 | 5.4 |  | 41 | -2.5 | -22.8 |  |  |  |  | 14.4 | 2.6 |  | -4.2 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -1.1 | 0 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | -0.1 | -0.5 | 0.3 |  | -4.5 |  | 2.6 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | -9.8 | -14.4 |  | 13.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 13.5 | 1.1 | 1.7 |  | 0 | 2.4 | 644.1 | 1.6773 | 0 | -0.287 |  | 1.8 |  | 2.6414 | 0.4 | 3.1 | 9.3317
03/03/2025 | 20:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -13.7 | 17.2 | 0 | 0 | 4.5 | 10.4 | 1.6 | 56.3 | 11.9 | 9.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 1 | 2.2 | -3.2 |  | 8.2 | 2.2 |  |  |  | 10.1 | 23.3 | -5.7 |  |  | -1.1 | 64 | 10.5 | 15.9 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 49 | 19 | 70.9 | 10.5 |  | -0.8 | -2.4 | 4.4 | 1 | 0.2 | 0.7 | 5.1 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 28 | -2.6 | -7.1 | 0 |  |  | -9.5 |  |  |  | 87.7 | 57 | 6.4 | 8.6 | -0.2 | -3.7 | 4.7 | 5.6 |  | 41.3 | -2.7 | -24.9 |  |  |  |  | 14.5 | 2.7 |  | -4.9 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -1 | 0 | 1.2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 5.6 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.7 | 0.3 |  | -4.5 |  | 2.7 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | -10.3 | -14.5 |  | 12.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 12.8 | 1.1 | 1.7 |  | 0 | 2.4 | 640.9 | 1.8354 | 0 | -0.429 |  | 1.8 |  | 2.6467 | 0.2 | 3 | 9.0531
03/03/2025 | 21:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -14.9 | 17.1 | 0 | 0 | 1.3 | 8.3 | -0.3 | 52.3 | 11.3 | 8.2 | 27.6 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 1.1 | 2.2 | -3.1 |  | 7.3 | 1.9 |  |  |  | 9 | 22.7 | -5.4 |  |  | -1 | 63.9 | 10.9 | 15.6 | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 1.4 | 46.9 | 17 | 68.7 | 10.3 |  | -0.8 | -4.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 3.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | -3.1 | -7 | 0 |  |  | -7.4 |  |  |  | 88.3 | 56.6 | 6.2 | 8.6 | 1.8 | -5.4 | 4.3 | 5.1 |  | 39 | -5.9 | -26.8 |  |  |  |  | 13.7 | 2.1 |  | -5.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 6.2 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | -0.5 | 0.3 |  | -4.5 |  | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | -13.6 | -17 |  | 12.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 12.4 | 1.1 | 1.6 |  | 0 | 2.3 | 620.4 | 1.8828 | 0 | -0.302 |  | 1.8 |  | 2.6513 | -0.1 | 3.1 | 9.0321
03/03/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -14.9 | 21.8 | 0.2 | 0 | -5.6 | 9.1 | 1.6 | 45.1 | 11.1 | 7.6 | 76.8 | 0.2 |  |  |  |  | 8.8 | 1.3 | 2.2 | -3.1 |  | 7.7 | 1.9 |  |  |  | 9.6 | 21.6 | 0 |  |  | -1.1 | 64 | 10.7 | 14.4 | 1.6 | 1 | 2.6 | 1.9 | 47.6 | 17.8 | 69.4 | 8.9 |  | -1 | -3.4 | 5.2 | 1 | 0.1 | 1.6 | 3.3 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | -3.6 | -7.1 | 0 |  |  | 0.7 |  |  |  | 88.5 | 53.3 | 5.3 | 8.5 | 1.8 | -8.4 | 0 | 0 |  | 37.2 | -8.1 | -22.5 |  |  |  |  | 14.9 | 2.8 |  | -5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 1 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -4.8 | 7.7 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.3 |  | -4.6 |  | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | -12.1 | -16.3 |  | 13.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 13.1 | 1.1 | 1.4 |  | 0 | 2.9 | 662.1 | 1.7457 | 0 | -0.476 |  | 1.7 |  | 2.6544 | -0.3 | 3 | 8.3241
03/03/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -14.5 | 32.7 | 0.4 | 0 | 3 | 17.3 | 9 | 54.4 | 15.9 | 10.9 | 103.2 | 0.2 |  |  |  |  | 11 | 0.8 | 2.2 | -3.1 |  | 6.4 | 1.9 |  |  |  | 9.2 | 25.3 | 0 |  |  | -1.1 | 69.2 | 11.2 | 14.9 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 55.3 | 25.2 | 77.2 | 12.5 |  | -0.8 | -0.9 | 7 | 1 | 0.1 | 4.5 | 7.6 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | -1.3 | -6.1 | 0 |  |  | 3.8 |  |  |  | 38.2 | 22.2 | 2 | 6.5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 21.4 | -33.2 | -0.3 |  |  |  |  | 23 | 7.6 |  | -4.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | -0.1 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -5.3 | 6.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  | -4.6 |  | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | -11.5 | -16 |  | 11.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  |  | 11.2 | 1.1 | 2.1 |  | 0.2 | 2.4 | 713.5 | 1.9414 | 0 | -0.391 |  | 1.7 |  | 2.6764 | -0.6 | 2.9 | 8.2269
03/03/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -17.8 | 26.1 | 0 | 0 | 5.5 | 14.5 | 6.5 | 57.8 | 14.7 | 10.7 | 101.8 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 0.7 | 2.2 | -3.1 |  | 4.7 | 1.9 |  |  |  | 7.9 | 25.3 | 0 |  |  | -1.4 | 67.7 | 11.6 | 15.7 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 1 | 52.4 | 22.4 | 74.5 | 10.9 |  | -0.6 | -1.8 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 6.5 | 0 |  | -3.9 |  |  |  | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | -1.7 | -6.3 | 0 |  |  | -4 |  |  |  | 38.4 | 22.8 | 2.8 | 6.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 18.3 | -37.4 | 0 |  |  |  |  | 18.8 | 5.1 |  | -4.7 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.3 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -5.7 | 5.1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.6 |  | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -12.8 | -16.4 |  | 8.1 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  |  | 8.1 | 1.2 | 2.1 |  | 0 | 2.3 | 648.7 | 2.0762 | 0 | -0.204 |  | 1.8 |  | 2.6749 | -1.3 | 1.3 | 6.347
03/03/2025 | 23:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -12 | 19.2 | 0 | 0 | 2.5 | 11.2 | 3.2 | 53.6 | 13.4 | 9.8 | 98 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 0.5 | 0 | -3.1 |  | 3.2 | 1.9 |  |  |  | 7.1 | 24.7 | 0 |  |  | -1.5 | 67.7 | 12.4 | 16.3 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 49.4 | 19.4 | 71.4 | 9.2 |  | -0.6 | -1.7 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 5.1 | 0 |  | 2 |  |  |  | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | -2.2 | -6.6 | 0 |  |  | -5.2 |  |  |  | 38.1 | 22.9 | 2.7 | 9 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 16.3 | -40.6 | 0 |  |  |  |  | 15.7 | 4.1 |  | -4.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | -0.4 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -8.8 | 5.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.6 |  | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -12.1 | -16.4 |  | 10.8 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  |  | 10.8 | 1.2 | 2.2 |  | 0.7 | 2.5 | 614.3 | 2.265 | 0 | 0.042 |  | 1.8 |  | 2.6803 | 0.6 | 1.3 | 8.6873
03/03/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -15.3 | 14.7 | 0 | 0 | -4.2 | 7.2 | -0.6 | 46 | 5.5 | 5.6 | 97.8 | 0.1 |  |  |  |  | 7.8 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 2.8 | 1.8 |  |  |  | 7 | 22.2 | 0 |  |  | -1.6 | 65.5 | 11.4 | 14.8 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 42.2 | 12.2 | 64.9 | 9.4 |  | -0.8 | -3.8 | 0 | 1 | -0.1 | 1.2 | 3.2 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | -6.3 | -7.6 | 0 |  |  | -6.6 |  |  |  | 27.4 | 22.3 | 2.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.8 | -50 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | -0.1 |  | -4.4 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 | -0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -8.8 | 4.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -4.7 |  | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -13.3 | -16.9 |  | 9.8 | 2.6 | 0.3 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 9.8 | 1.2 | 1.7 |  | 3.1 | 2.2 | 478.6 | 2.1112 | 0 | 0.25 |  | 1.7 |  | 2.3761 | 0.5 | 1.4 | 8.3373
04/03/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -20.7 | 21.6 | 3 | 0 | -5.3 | 0.2 | -7.8 | 47.7 | -2.3 | 1.9 | 97.1 | -0.4 |  |  |  |  | 11 | 0.7 | 0 | -3.1 |  | 0.4 | 2.5 |  |  |  | 5.9 | 22.1 | 0 |  |  | -1.1 | 65.5 | 11.4 | 10.6 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2 | 36.9 | 6.9 | 59.6 | 13.1 |  | -0.8 | -7.2 | 0 | 1 | 0.1 | -1.7 | 2.2 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | -8.2 | -8.1 | 0 |  |  | -9.3 |  |  |  | 29.3 | 19.6 | 1.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6 | -54.3 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | -3 |  | -3.9 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -9.2 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 |  | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -14.5 | -16.8 |  | 8.3 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 8.3 | 1.2 | 1.4 |  | 1.6 | 2.2 | 398.7 | 2.1596 | 0 | 0.546 |  | 1.7 |  | 2.6926 | 0.6 | 1.5 | 9.1982
EJEC |  | 4.95 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.7 | 299.5 | 43.9 | 53.85 | 114.95 | 154.7 | 206.05 | 1354.05 | 335.15 | 241 | 301.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7 | 21.55 | 37.05 | -76.1 | 0 | 373 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 254.35 | 555.75 | -8.1 | 0 | 0 | -22.9 | 1524.8 | 293.6 | 289.4 | 40.25 | 8.05 | 58.15 | 29.35 | 1281.1 | 529.15 | 1813.6 | 269.8 | 0 | -15.1 | -43.9 | 21.4 | 24 | -0.9 | 135.65 | 125.05 | -15.5 | 0 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 298.3 | -266.8 | -281.7 | -4.5 | 613.8 | 35.65 | -97.7 | 39.75 | 0 | 0 | -100.8 | 0 | 0 | 0 | 1343.85 | 858.6 | 155.55 | 215.2 | 0.7 | 95.35 | 143.35 | 181.6 | 0 | 1178.9 | -148.7 | -157.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.7 | 118 | 0 | -67.55 | 93.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.5 | -22.25 | -0.9 | 28.9 | 44.3 | 23.8 | 10.1 | 13.95 | 0.05 | -6 | -13.05 | -64.65 | 26.05 | 41.35 | 5.15 | 9.5 | 20.65 | -18.4 | -0.6 | 10.3 | 5.05 | 0 | -111.75 | 0 | 66.85 | 69.6 | 36.75 | 13.4 | 142.7 | 8.1 | -93.25 | -130.4 | 0 | 263.85 | 62.3 | -2.25 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.35 | 16.05 | 69 | -1.1 | 8.25 | 28.3 | -9.55 | 15.75 | 9.5 | 43.85 | 0 | 0 | 263.85 | 27.6 | 39.55 | 0 | 28.2 | 56.05 | 16288.6 | 52.7452 | 0.15 | -8.575 | 0 | 42.6 | 0 | 53.0445 | 5 | 55.15 | 200.1147

## DEMANDA_AREAS
lunes, 3 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6688.1774 | 967.5802 | 3984.4441 | 1736.1532 | 213.4764
01:00 | 0 | 6415.6517 | 912.6966 | 3783.5214 | 1719.4337 | 217.4293
01:30 | 0 | 6348.564 | 926.8474 | 3694.5647 | 1727.1519 | 220.2774
02:00 | 0 | 6249.5682 | 886.4619 | 3648.0345 | 1715.0718 | 221.6871
02:30 | 0 | 6085.6955 | 872.1793 | 3503.6939 | 1709.8224 | 222.6628
03:00 | 0 | 6183.6562 | 899.6341 | 3565.2359 | 1718.7862 | 220.406
03:30 | 0 | 6168.3395 | 861.609 | 3608.91 | 1697.8205 | 215.9137
04:00 | 0 | 6108.3009 | 873.2173 | 3527.4075 | 1707.6761 | 214.813
04:30 | 0 | 6196.6548 | 874.7349 | 3573.217 | 1748.7028 | 215.4619
05:00 | 0 | 6232.8092 | 914.0406 | 3577.245 | 1741.5237 | 208.5125
05:30 | 0 | 6238.0289 | 892.1383 | 3580.9409 | 1764.9496 | 209.9305
06:00 | 0 | 6458.3399 | 938.5869 | 3762.3165 | 1757.4365 | 199.262
06:30 | 0 | 6292.7024 | 946.4405 | 3739.3413 | 1606.9207 | 197.162
07:00 | 0 | 6335.1487 | 972.903 | 3739.2403 | 1623.0054 | 187.0995
07:30 | 0 | 6767.2883 | 1010.1413 | 4102.0047 | 1655.1423 | 193.817
08:00 | 0 | 6893.447 | 1013.7917 | 4213.5377 | 1666.1176 | 187.0707
08:30 | 0 | 7145.2014 | 1068.2279 | 4402.4172 | 1674.5563 | 193.5099
09:00 | 0 | 7390.2922 | 1117.2635 | 4603.5028 | 1669.5258 | 213.1181
09:30 | 0 | 7579.5921 | 1130.6074 | 4778.5556 | 1670.4291 | 218.2632
10:00 | 0 | 7661.9083 | 1146.6514 | 4815.753 | 1699.5039 | 204.5922
10:30 | 0 | 7696.8744 | 1174.1704 | 4844.3264 | 1678.3775 | 214.6179
11:00 | 0 | 7816.1695 | 1189.27 | 4929.7149 | 1697.1846 | 217.4473
11:30 | 0 | 8055.7785 | 1244.3422 | 5105.3391 | 1706.0972 | 223.0342
12:00 | 0 | 8068.5612 | 1252.9662 | 5106.2923 | 1709.3026 | 217.7837
12:30 | 0 | 7912.6083 | 1222.3802 | 4965.3661 | 1724.862 | 206.9771
13:00 | 0 | 7916.2614 | 1188.5511 | 5024.0198 | 1703.6905 | 205.6154
13:30 | 0 | 7886.131 | 1223.7996 | 4952.0688 | 1710.2626 | 210.6758
14:00 | 0 | 7944.4626 | 1202.509 | 4969.1385 | 1772.815 | 209.9579
14:30 | 0 | 7944.8703 | 1200.2291 | 4934.9328 | 1809.7084 | 206.9104
15:00 | 0 | 8108.7464 | 1231.7372 | 5050.0193 | 1826.9898 | 208.9183
15:30 | 0 | 8051.0723 | 1239.6536 | 5009.6564 | 1801.7622 | 213.7809
16:00 | 0 | 8013.1954 | 1246.9315 | 4963.4908 | 1802.7731 | 214.8695
16:30 | 0 | 8028.7656 | 1215.6734 | 5027.5168 | 1785.5754 | 213.517
17:00 | 0 | 7777.0358 | 1164.8073 | 4829.4669 | 1782.7617 | 213.498
17:30 | 0 | 7508.5189 | 1143.4219 | 4685.3015 | 1679.7955 | 210.9212
18:00 | 0 | 7492.7566 | 1102.8214 | 4716.5872 | 1673.348 | 207.2946
18:30 | 0 | 7651.4858 | 1116.1296 | 4781.5721 | 1753.7841 | 203.9569
19:00 | 0 | 7793.3392 | 1199.7267 | 4705.0023 | 1888.6102 | 197.9606
19:30 | 0 | 7803.091 | 1243.1763 | 4680.1402 | 1879.7745 | 200.0682
20:00 | 0 | 7760.2671 | 1242.3208 | 4650.4633 | 1867.4831 | 202.8822
20:30 | 0 | 7704.4689 | 1228.0447 | 4630.4581 | 1845.9661 | 212.6482
21:00 | 0 | 7702.1598 | 1222.4461 | 4613.5267 | 1866.1869 | 212.8878
21:30 | 0 | 7608.122 | 1204.8955 | 4542.7951 | 1860.4315 | 220.9863
22:00 | 0 | 7504.4274 | 1208.9925 | 4480.5814 | 1814.8536 | 218.2765
22:30 | 0 | 7368.7925 | 1166.6118 | 4417.2662 | 1784.9145 | 229.7376
23:00 | 0 | 7235.6364 | 1087.4262 | 4384.3475 | 1763.8627 | 225.4889
23:30 | 0 | 7038.3682 | 1058.5823 | 4217.8991 | 1761.8869 | 226.6872
00:00 | 0 | 6958.5553 | 1066.1677 | 4129.7273 | 1762.6603 | 228.8483
MÁXIMO | 0 | 8108.7464 | 1252.9662 | 5106.2923 | 1888.6102 | 229.7376
MÍNIMO | 0 | 6085.6955 | 861.609 | 3503.6939 | 1606.9207 | 187.0707
PROMEDIO | 0 | 7245.6227 | 1094.032 | 4407.3104 | 1744.2802 | 211.4732
ENERGÍA | 0 | 173894.9442 | 26256.7688 | 105775.4505 | 41862.7249 | 5075.3565
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 3 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 40.5943 |  | 3.71 |  |  | 19.624 | 27.2985 | 12.854 | 14.7543 | 10.03 | 36.696 |  |  | 44.639 |  | 40.3605 |  | 8.8 |  | 115.8061 |  | 2.6953 |  |  | 14.77 |  | 3.327 |  |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.2132 | 48.4866 | 132.317 | 27.3295 | 0.81 | 163.8 |  | 39.3905 | 29.477 |  |  | 28.715 |  | 3.3458 |  | 5.4 |  | 19.717 |  | 12.5 | [5 empty] | 4.2099 |  | 8.911 | 36.24 | 2.05 | 142.5822 |  | 5.3934 | 129.1988 | 10.7237 |  |  | 3.8582 | 11.14 |  | 92.2019 | 22.695 | 0.3502 | 1.053 | 26.1831 | 460.7021 | 11.0174 | 149.2194 | 18.2818 |  |  | 8.901 | 5.1937 |  |  |  | 294.06 |  | 36.757 | 1.9288 | 8.6867
01:00 |  |  | 40.5364 |  | 3.893 |  |  | 19.6199 | 27.1107 | 12.64 | 14.5198 | 10.48 | 36.674 |  |  | 44.853 |  | 40.5423 |  | 9.2 |  | 151.6801 |  | 2.7073 |  |  | 16.05 |  | 3.286 |  |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.0192 | 46.1345 | 131.5425 | 27.1186 | 0.7 | 164.67 |  | 38.8509 | 29.147 |  |  | 30.1733 |  | 3.3516 |  | 5.3 |  | 19.723 |  | 12.5 | [5 empty] | 4.3646 |  | 8.761 | 35.75 | 2.02 | 141.433 |  | 5.2395 | 129.2774 | 10.7081 |  |  | 3.9635 | 11.02 |  | 92.079 | 22.6926 | 0.3325 | 1.073 | 25.9309 | 456.6591 | 11.2531 | 140.3196 | 18.4909 |  |  | 9.9043 | 5.1654 |  |  |  | 295.07 |  | 36.679 | 1.8763 | 8.6329
01:30 |  |  | 40.5214 |  | 3.77 |  |  | 19.8888 | 27.0181 | 13.132 | 14.5674 | 8.21 | 36.398 |  |  | 42.896 |  | 43.5146 |  | 9.3 |  | 128.9268 |  | 2.5442 |  |  | 15.88 |  | 3.246 |  |  |  |  | 5.3113 | 0 | 0.9254 | 47.6831 | 130.8502 | 26.8282 | 0.64 | 165.22 |  | 37.9669 | 29.545 |  |  | 28.6722 |  | 3.337 |  | 5.3 |  | 19.725 |  | 12.5 | [5 empty] | 4.3359 |  | 8.974 | 35.75 | 2 | 141.2312 |  | 5.4748 | 129.5683 | 11.0906 |  |  | 4.0073 | 10.81 |  | 92.2544 | 22.6676 | 0.3158 | 1.038 | 27.1399 | 456.4104 | 11.3147 | 146.5886 | 18.6768 |  |  | 9.2769 | 5.0504 |  |  |  | 297.82 |  | 36.402 | 1.6426 | 8.6915
02:00 |  |  | 40.6842 |  | 3.706 |  |  | 20.0719 | 27.0475 | 12.404 | 14.0082 | 9.81 | 36.608 |  |  | 45.09 |  | 45.1069 |  | 9.1 |  | 85.2404 |  | 2.5057 |  |  | 15.58 |  | 3.324 |  |  |  |  | 5.2736 | 0 | 0.8711 | 46.4984 | 130.9766 | 27.2925 | 0.44 | 165.2 |  | 37.7898 | 29.269 |  |  | 29.0211 |  | 3.3597 |  | 5.4 |  | 19.714 |  | 12.5 | [5 empty] | 4.3681 |  | 9.074 | 36.26 | 1.91 | 138.935 |  | 5.4248 | 129.7314 | 9.7017 |  |  | 3.7307 | 10.94 |  | 91.8784 | 22.6657 | 0.3083 | 1.019 | 27.0985 | 459.5646 | 11.2439 | 147.154 | 18.6864 |  |  | 9.8768 | 4.9781 |  |  |  | 286.5 |  | 36.43 | 1.9259 | 8.729
02:30 |  |  | 40.9002 |  | 3.829 |  |  | 18.9928 | 26.5813 | 12.995 | 13.9617 | 9.86 | 36.638 |  |  | 45.432 |  | 35.1826 |  | 8.9 |  | 116.9195 |  | 2.4839 |  |  | 15.44 |  | 3.182 |  |  |  |  | 5.2218 | 0 | 0.8377 | 47.2515 | 132.572 | 27.5835 | 0.41 | 165.39 |  | 38.0839 | 29.483 |  |  | 31.6035 |  | 3.3402 |  | 5.1 |  | 19.733 |  | 12.5 | [5 empty] | 4.3188 |  | 8.907 | 36.34 | 1.99 | 138.9409 |  | 5.551 | 131.1173 | 10.8003 |  |  | 3.872 | 11.54 |  | 91.648 | 22.6808 | 0.3033 | 1.031 | 29.3496 | 459.6939 | 11.0934 | 142.6182 | 18.6719 |  |  | 9.4065 | 4.6202 |  |  |  | 286.17 |  | 36.518 | 2.0767 | 8.8837
03:00 |  |  | 40.9827 |  | 3.872 |  |  | 18.4739 | 26.1481 | 12.614 | 14.6586 | 9.9 | 35.802 |  |  | 44.941 |  | 44.797 |  | 8.6 |  | 157.3398 |  | 2.4592 |  |  | 15.34 |  | 3.134 |  |  |  |  | 4.8159 | 0 | 0.8181 | 48.0161 | 131.135 | 27.5418 | 0.67 | 167 |  | 38.8564 | 28.933 |  |  | 30.8224 |  | 3.3521 |  | 5.4 |  | 19.762 |  | 12.5 | [5 empty] | 4.2873 |  | 9.132 | 36.25 | 1.81 | 134.0731 |  | 5.7674 | 128.4769 | 10.4807 |  |  | 3.9659 | 11.91 |  | 92.7466 | 22.6706 | 0.2977 | 1.04 | 28.3292 | 459.9794 | 11.3333 | 149.8275 | 18.7551 |  |  | 9.9292 | 4.5787 |  |  |  | 295.59 |  | 36.181 | 1.8407 | 8.7732
03:30 |  |  | 40.6585 |  | 3.696 |  |  | 18.4126 | 26.1302 | 12.747 | 15.2287 | 9.9 | 35.828 |  |  | 45.212 |  | 37.2897 |  | 8.6 |  | 137.4293 |  | 2.4036 |  |  | 15.24 |  | 3.207 |  |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.8163 | 45.9441 | 133.218 | 27.4795 | 0.48 | 163.82 |  | 38.5702 | 29.266 |  |  | 29.9426 |  | 3.3466 |  | 5.4 |  | 19.754 |  | 12.5 | [5 empty] | 4.2484 |  | 8.98 | 36.15 | 1.81 | 137.4095 |  | 5.8997 | 130.354 | 10.6892 |  |  | 4.0274 | 11.32 |  | 93.4655 | 22.6968 | 0.2873 | 1.084 | 27.4029 | 455.1505 | 11.3443 | 142.839 | 18.8295 |  |  | 9.7858 | 4.8421 |  |  |  | 280.65 |  | 28.04 | 1.7894 | 8.5302
04:00 |  |  | 41.9802 |  | 3.674 |  |  | 18.2238 | 26.2017 | 12.779 | 15.1456 | 9.9 | 36.066 |  |  | 44.904 |  | 38.1053 |  | 8.7 |  | 129.3903 |  | 2.3045 |  |  | 13.26 |  | 3.088 |  |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.8119 | 46.8538 | 132.8647 | 27.4674 | 0.18 | 164.74 |  | 38.2646 | 28.665 |  |  | 31.1761 |  | 3.3013 |  | 5.3 |  | 19.757 |  | 12.5 | [5 empty] | 4.2537 |  | 9.048 | 36.13 | 1.7 | 138.6136 |  | 5.682 | 129.4693 | 9.9792 |  |  | 3.8866 | 11.56 |  | 91.4349 | 22.6763 | 0.2652 | 1.049 | 27.4363 | 459.1769 | 11.3298 | 138.3599 | 18.6801 |  |  | 10.1808 | 4.8942 |  |  |  | 287.2 |  | 27.372 | 1.8263 | 8.6368
04:30 |  |  | 41.863 |  | 3.76 |  |  | 18.1962 | 26.4823 | 13.013 | 15.2758 | 9.83 | 36.416 |  |  | 44.736 |  | 42.2205 |  | 8.8 |  | 116.1769 |  | 2.313 |  |  | 14.12 |  | 3.077 |  |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.8101 | 47.63 | 132.2504 | 28.3372 | 1.65 | 164.37 |  | 38.679 | 27.969 |  |  | 31.2712 |  | 3.2893 |  | 5.1 |  | 19.75 |  | 12.5 | [5 empty] | 4.2103 |  | 8.93 | 36.18 | 1.69 | 139.7341 |  | 5.7647 | 131.5409 | 10.3909 |  |  | 3.9037 | 10.73 |  | 91.2655 | 22.7028 | 0.2619 | 1.031 | 27.0366 | 456.3464 | 11.3138 | 155.2586 | 19.1614 |  |  | 9.4249 | 4.9171 |  |  |  | 296.81 |  | 27.361 | 2.0039 | 8.7271
05:00 |  |  | 40.6813 |  | 3.83 |  |  | 18.6804 | 26.4977 | 12.187 | 14.5637 | 9.97 | 36.206 |  |  | 44.814 |  | 50.3279 |  | 9.6 |  | 97.8194 |  | 2.3754 |  |  | 14.3 |  | 3.179 |  |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.8094 | 46.9684 | 134.4817 | 27.7084 | 2.1 | 165.28 |  | 37.1438 | 27.641 |  |  | 29.9565 |  | 3.0411 |  | 5.3 |  | 19.727 |  | 12.5 | [5 empty] | 4.1853 |  | 9.118 | 36.12 | 1.75 | 141.3342 |  | 5.7928 | 132.473 | 10.4448 |  |  | 4.3754 | 10.43 |  | 91.4203 | 22.6648 | 0.2606 | 1.033 | 26.8963 | 458.2512 | 11.3003 | 149.7387 | 18.9087 |  |  | 8.9691 | 4.9079 |  |  |  | 299.39 |  | 27.835 | 2.1699 | 8.6035
05:30 |  |  | 35.3513 |  | 3.816 |  |  | 19.0583 | 26.7225 | 10.668 | 14.5621 | 9.94 | 35.956 |  |  | 44.812 |  | 44.7847 |  | 9.7 |  | 122.1808 |  | 2.3601 |  |  | 14.54 |  | 3.158 |  |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.8154 | 48.026 | 133.2033 | 26.306 | 1.93 | 165.98 |  | 35.8959 | 27.573 |  |  | 33.2082 |  | 2.9158 |  | 5.2 |  | 19.71 |  | 12.5 | [5 empty] | 4.2041 |  | 9.088 | 36.45 | 1.87 | 139.4554 |  | 5.7169 | 133.2534 | 10.2872 |  |  | 3.8589 | 8.47 |  | 91.3427 | 22.6925 | 0.2571 | 1.02 | 27.1839 | 455.4275 | 11.2118 | 147.3272 | 18.9826 |  |  | 8.8913 | 4.9229 |  |  |  | 298.16 |  | 27.648 | 2.1132 | 8.7284
06:00 |  |  | 33.4218 |  | 3.896 |  |  | 18.9304 | 26.7094 | 10.369 | 15.3139 | 10.48 | 36.058 |  |  | 44.83 |  | 37.8139 |  | 9.9 |  | 139.7113 |  | 2.44 |  |  | 14.91 |  | 3.2 |  |  |  |  | 5.1021 | 0 | 0.8529 | 48.3621 | 134.5366 | 25.7927 | 1.54 | 165.23 |  | 35.0297 | 27.432 |  |  | 32.1863 |  | 2.8742 |  | 5.3 |  | 2.061 |  | 12.5 | [5 empty] | 4.3101 |  | 9.083 | 36.31 | 1.82 | 137.4573 |  | 5.6583 | 131.0425 | 9.9895 |  |  | 3.6509 | 7.77 |  | 91.205 | 22.683 | 0.256 | 1.061 | 25.4202 | 460.3264 | 10.3756 | 149.869 | 18.8751 |  |  | 8.7714 | 4.8722 |  |  |  | 299.54 |  | 27.779 | 1.9922 | 8.684
06:30 |  |  | 33.2396 |  | 3.701 |  |  | 18.4627 | 26.6219 | 9.344 | 14.9498 | 11.04 | 36.346 |  |  | 44.71 |  | 35.7588 |  | 9.6 |  | 115.2037 |  | 2.6094 |  |  | 15.1 |  | 3.293 |  |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.1126 | 47.2464 | 128.2325 | 25.449 | 0.55 | 164.23 |  | 33.7754 | 28.073 |  |  | 31.3432 |  | 3.3088 |  | 5.1 |  | 2.031 |  | 12.5 | [5 empty] | 4.3349 |  | 9.158 | 35.55 | 1.99 | 138.1657 |  | 5.683 | 100.7321 | 9.8872 |  |  | 3.6076 | 6.63 |  | 0.00141 | 22.6168 | 0.2699 | 1.065 | 25.569 | 458.5144 | 9.888 | 146.8637 | 18.4605 |  |  | 8.9287 | 4.5405 |  |  |  | 297.11 |  | 27.366 | 2.1952 | 8.017
07:00 |  |  | 33.7514 |  | 3.739 |  |  | 17.7066 | 26.9325 | 9.073 | 13.3011 | 10.85 | 36.098 |  |  | 44.328 |  | 48.1604 |  | 9.1 |  | 84.8412 |  | 2.6852 |  |  | 15.54 |  | 3.577 |  |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.1673 | 43.276 | 124.4395 | 25.3766 | 0.91 | 162.21 |  | 31.5231 | 28.076 |  |  | 31.0913 |  | 3.2944 |  | 5.2 |  | 1.934 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.2993 |  | 8.898 | 32.47 | 1.88 | 136.5169 |  | 5.5984 | 92.7722 | 8.1461 |  |  | 3.8025 | 5.89 |  | 0 | 22.8658 | 0.2793 | 1.091 | 25.1762 | 454.1376 | 9.909 | 149.6761 | 18.1044 |  |  | 8.1939 | 4.559 |  |  |  | 288.02 |  | 27.426 | 2.271 | 5.1103
07:30 |  |  | 34.0157 |  | 3.572 |  |  | 18.8342 | 27.1014 | 9.489 | 10.992 | 10.96 | 35.86 |  |  | 44.54 |  | 40.7095 |  | 8.6 |  | 154.7199 |  | 2.7809 |  |  | 15.98 |  | 4.143 |  |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.4175 | 47.2646 | 132.8727 | 25.2886 | 0.73 | 161.08 |  | 32.1432 | 28.283 |  |  | 30.7659 |  | 3.3193 |  | 5.1 |  | 1.912 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.4142 |  | 9.132 | 32.55 | 2 | 137.0467 |  | 5.7523 | 120.43 | 8.2805 |  |  | 3.7307 | 6.01 |  | 0 | 22.8611 | 0.3533 | 1.056 | 25.5021 | 453.6474 | 9.9756 | 151.7719 | 18.0449 |  |  | 8.6273 | 4.5116 |  |  |  | 280.85 |  | 27.487 | 2.2646 | 2.6038
08:00 |  |  | 34.2294 |  | 3.628 |  |  | 20.5135 | 26.9599 | 10.194 | 10.3636 | 10.98 | 35.28 |  |  | 44.578 |  | 41.3662 |  | 8.1 |  | 137.5845 |  | 3.1892 |  |  | 16.04 |  | 3.818 |  |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.7061 | 48.1282 | 131.7084 | 25.2331 | 0.73 | 157.92 |  | 33.8399 | 28.592 |  |  | 31.2969 |  | 3.3163 |  | 5.3 |  | 1.899 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.5865 |  | 9.156 | 32.19 | 2.09 | 134.7805 |  | 5.7424 | 126.1762 | 8.4446 |  |  | 3.9714 | 5.92 |  | 0 | 22.895 | 0.3546 | 1.068 | 25.6739 | 460.0063 | 9.9504 | 144.3385 | 7.5908 |  |  | 8.1958 | 4.5 |  |  |  | 275.37 |  | 28.023 | 1.8513 | 0.77476
08:30 |  |  | 34.1076 |  | 3.726 |  |  | 20.3093 | 26.9828 | 11.038 | 10.5731 | 10.93 | 35.242 |  |  | 44.598 |  | 39.0673 |  | 9 |  | 117.0013 |  | 3.532 |  |  | 16.26 |  | 3.685 |  |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.2662 | 45.1293 | 131.6357 | 24.0797 | 0.72 | 162.83 |  | 34.5069 | 29.713 |  |  | 33.1387 |  | 3.307 |  | 5 |  | 2.787 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.3793 |  | 9.184 | 33.04 | 2.43 | 134.3857 |  | 5.7908 | 128.9285 | 8.7397 |  |  | 3.7307 | 6.2 |  | 0 | 22.8931 | 0.4079 | 1.038 | 26.186 | 452.4215 | 10.522 | 144.378 | 7.678 |  |  | 8.7465 | 4.4846 |  |  |  | 281.01 |  | 27.777 | 1.8718 | 0.80414
09:00 |  |  | 34.5229 |  | 3.601 |  |  | 20.3296 | 26.7628 | 11.737 | 10.4935 | 11.43 | 35.03 |  |  | 44.511 |  | 38.2604 |  | 8.9 |  | 88.2511 |  | 3.7653 |  |  | 16.37 |  | 3.665 |  |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.7715 | 49.2215 | 131.902 | 24.1574 | 0.63 | 162.72 |  | 35.4249 | 29.555 |  |  | 33.3693 |  | 3.3224 |  | 5.1 |  | 3.557 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.2704 |  | 9.273 | 36.36 | 2.43 | 108.4273 |  | 4.4856 | 129.3273 | 9.8844 |  |  | 3.872 | 6.01 |  | 0 | 22.9473 | 0.4792 | 1.07 | 27.2109 | 456.1078 | 10.8882 | 143.5553 | 7.9236 |  |  | 8.2152 | 4.4852 |  |  |  | 283.46 |  | 28.231 | 2.1745 | 0.80029
09:30 |  |  | 34.5264 |  | 3.64 |  |  | 20.2118 | 27.075 | 12.718 | 10.6417 | 12.42 | 36.322 |  |  | 44.104 |  | 45.5861 |  | 8.8 |  | 151.3814 |  | 3.8816 |  |  | 15.91 |  | 3.806 |  |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.2011 | 47.3931 | 132.172 | 23.6301 | 0.44 | 160.98 |  | 35.8249 | 29.198 |  |  | 31.0556 |  | 3.3274 |  | 5.1 |  | 5.662 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.4596 |  | 8.992 | 36.69 | 2.29 | 104.7218 |  | 5.0245 | 130.1353 | 10.176 |  |  | 3.9659 | 6.43 |  | 0 | 22.9243 | 0.5499 | 1.069 | 29.5787 | 455.6724 | 10.9637 | 148.9594 | 7.7259 |  |  | 9.3287 | 4.7079 |  |  |  | 285.12 |  | 28.247 | 2.3106 | 1.2415
10:00 |  |  | 34.6309 |  | 3.667 |  |  | 20.074 | 27.6145 | 12.402 | 10.6118 | 13.11 | 35.35 |  |  | 44.053 |  | 49.3761 |  | 8.9 |  | 127.5151 |  | 4.0141 |  |  | 15.77 |  | 3.746 |  |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.4494 | 45.3028 | 134.2395 | 24.0741 | 0.24 | 160.92 |  | 37.0609 | 29.687 |  |  | 32.2126 |  | 3.3415 |  | 5.2 |  | 6.726 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.4382 |  | 9.091 | 37.01 | 2.4 | 89.0522 |  | 4.9158 | 129.0085 | 9.0414 |  |  | 4.0274 | 6.58 |  | 0.17553 | 22.9419 | 0.7349 | 1.055 | 26.6499 | 455.6588 | 10.8099 | 148.6172 | 7.8187 |  |  | 9.3362 | 4.8482 |  |  |  | 286.4 |  | 28.053 | 2.2646 | 1.3475
10:30 |  |  | 32.3642 |  | 3.825 |  |  | 20.7427 | 27.5964 | 12.916 | 10.0029 | 12.97 | 36.444 |  |  | 44.046 |  | 46.3124 |  | 8.8 |  | 107.2848 |  | 4.0736 |  |  | 15.24 |  | 3.746 |  |  |  |  | 4.0119 | 0 | 3.7849 | 45.4125 | 131.1287 | 18.2583 | 0.58 | 159.97 |  | 38.2865 | 29.698 |  |  | 32.6358 |  | 3.329 |  | 5.2 |  | 6.856 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.3243 |  | 8.995 | 32.63 | 2.4 | 87.9033 |  | 5.163 | 126.858 | 8.6904 |  |  | 3.8866 | 6.73 |  | 1.3171 | 22.9346 | 1.0782 | 0.987 | 26.5149 | 456.6274 | 10.6693 | 140.7563 | 17.9439 |  |  | 9.4822 | 4.7559 |  |  |  | 285.22 |  | 28.176 | 2.1114 | 0.79604
11:00 |  |  | 30.5972 |  | 3.989 |  |  | 18.55 | 27.499 | 12.063 | 9.6583 | 12.96 | 36.098 |  |  | 43.828 |  | 14.788 |  | 8.7 |  | 89.8686 |  | 3.8135 |  |  | 14.98 |  | 3.714 |  |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.1838 | 44.7993 | 132.953 | 19.402 | 1 | 161.91 |  | 38.7779 | 29.068 |  |  | 32.0136 |  | 3.3761 |  | 5.1 |  | 9.663 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.3101 |  | 8.768 | 25.1 | 2.49 | 87.5982 |  | 5.2636 | 128.7716 | 9.379 |  |  | 3.7307 | 6.59 |  | 8.9804 | 22.9395 | 1.2459 | 1.069 | 25.9127 | 456.2194 | 10.6263 | 147.9606 | 18.1655 |  |  | 9.7129 | 4.807 |  |  |  | 280.72 |  | 27.891 | 2.1961 | 0.79819
11:30 |  |  | 29.4029 |  | 4.05 |  |  | 20.4751 | 27.522 | 12.515 | 9.5989 | 13.23 | 36.274 |  |  | 43.706 |  | 40.2259 |  | 8.8 |  | 129.536 |  | 3.8057 |  |  | 15.43 |  | 3.718 |  |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.2717 | 43.6619 | 132.7019 | 19.4264 | 0.9 | 159.69 |  | 38.3861 | 29.769 |  |  | 32.9817 |  | 3.3455 |  | 5.1 |  | 10.577 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.2506 |  | 9.04 | 27.27 | 2.6 | 87.0406 |  | 5.079 | 127.7284 | 10.1742 |  |  | 3.872 | 7.09 |  | 12.705 | 22.9531 | 1.2795 | 1.094 | 26.2788 | 452.9008 | 11.1907 | 152.3558 | 18.094 |  |  | 9.3828 | 4.7579 |  |  |  | 278.23 |  | 27.842 | 2.3024 | 1.4423
12:00 |  |  | 25.3403 |  | 4.016 |  |  | 20.1442 | 27.4437 | 11.859 | 12.015 | 13.61 | 36.938 |  |  | 44.016 |  | 46.0322 |  | 8.6 |  | 84.6098 |  | 3.9793 |  |  | 14.54 |  | 3.962 |  |  |  |  | 4.5948 | 0 | 4.2942 | 43.4386 | 134.6107 | 19.4008 | 0.73 | 159.74 |  | 37.8204 | 29.9 |  |  | 33.8934 |  | 3.3194 |  | 5.1 |  | 10.663 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.1921 |  | 9.087 | 29.13 | 2.51 | 86.6749 |  | 4.9414 | 126.729 | 11.7342 |  |  | 3.9659 | 6.85 |  | 14.2832 | 22.9193 | 1.2606 | 1.12 | 25.9636 | 455.8625 | 11.3298 | 145.2038 | 18.2928 |  |  | 10.1407 | 4.6012 |  |  |  | 279.24 |  | 27.5 | 2.4442 | 4.1816
12:30 |  |  | 27.4965 |  | 4.031 |  |  | 20.1856 | 27.074 | 10.745 | 13.0275 | 13.84 | 36.714 |  |  | 44.354 |  | 42.0102 |  | 8.7 |  | 111.5848 |  | 4.0448 |  |  | 15.41 |  | 4.164 |  |  |  |  | 4.6325 | 0 | 4.3467 | 45.3674 | 132.9066 | 17.8477 | 0.78 | 162.53 |  | 37.7067 | 29.406 |  |  | 30.5252 |  | 3.3615 |  | 5 |  | 10.683 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.2299 |  | 8.997 | 30.24 | 2.43 | 86.7039 |  | 5.4898 | 127.1311 | 10.0602 |  |  | 3.872 | 7.08 |  | 35.5351 | 22.9202 | 1.285 | 1.124 | 25.3111 | 456.1351 | 11.2296 | 144.3546 | 18.4627 |  |  | 9.6903 | 4.4361 |  |  |  | 283.85 |  | 26.001 | 2.2818 | 7.2538
13:00 |  |  | 30.3909 |  | 4.128 |  |  | 20.418 | 26.4867 | 11.347 | 13.3589 | 13.35 | 35.842 |  |  | 44.062 |  | 38.0513 |  | 8.6 |  | 139.2759 |  | 4.1243 |  |  | 15.63 |  | 4.155 |  |  |  |  | 4.6611 | 0 | 4.4008 | 43.4453 | 126.9609 | 18.1961 | 0.64 | 162.09 |  | 37.0645 | 29.425 |  |  | 29.9907 |  | 3.321 |  | 5.1 |  | 10.678 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.3418 |  | 9.023 | 30.05 | 2.19 | 85.759 |  | 5.661 | 127.0194 | 7.1334 |  |  | 3.9659 | 6.79 |  | 73.0536 | 22.9113 | 1.2923 | 1.09 | 25.3641 | 459.702 | 10.8997 | 139.378 | 18.3121 |  |  | 10.5181 | 4.5054 |  |  |  | 273.43 |  | 25.995 | 2.048 | 1.6744
13:30 |  |  | 30.2798 |  | 4.144 |  |  | 20.83 | 26.9139 | 11.612 | 13.6906 | 13.18 | 36.808 |  |  | 43.827 |  | 26.1241 |  | 8.5 |  | 121.9591 |  | 3.9377 |  |  | 15.52 |  | 4.149 |  |  |  |  | 5.4663 | 0 | 4.6111 | 46.7747 | 126.0949 | 18.9302 | 0.45 | 161.52 |  | 36.2916 | 29.259 |  |  | 30.8108 |  | 3.3049 |  | 5.1 |  | 10.684 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.2162 |  | 9.015 | 14.66 | 2.2 | 87.3244 |  | 5.7599 | 127.5988 | 7.7769 |  |  | 4.0274 | 6.85 |  | 55.9708 | 21.3869 | 1.2823 | 1.085 | 25.3574 | 450.6201 | 10.8611 | 150.6081 | 18.4274 |  |  | 10.6682 | 4.6391 |  |  |  | 263.26 |  | 26.976 | 1.8653 | 3.9209
14:00 |  |  | 30.5413 |  | 3.949 |  |  | 20.5058 | 26.6137 | 12.907 | 14.1799 | 13.15 | 36.494 |  |  | 43.722 |  | 43.9051 |  | 8.4 |  | 96.3329 |  | 3.8664 |  |  | 15.65 |  | 4.25 |  |  |  |  | 5.7647 | 0 | 4.7947 | 44.8644 | 128.792 | 19.3771 | 0.73 | 161.41 |  | 37.2024 | 29.484 |  |  | 30.6381 |  | 3.2894 |  | 5 |  | 10.7 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.3316 |  | 8.969 | 9.98 | 2.27 | 88.3213 |  | 5.1177 | 128.9317 | 8.7509 |  |  | 3.8866 | 7.3 |  | 57.078 | 22.9992 | 1.2786 | 1.079 | 26.7631 | 446.3757 | 10.7729 | 152.2565 | 18.2894 |  |  | 12.5521 | 4.7198 |  |  |  | 272.92 |  | 27.267 | 1.8903 | 6.5596
14:30 |  |  | 30.0958 |  | 4.068 |  |  | 20.4106 | 27.1344 | 4.302 | 1.4815 | 13.5 | 35.888 |  |  | 43.937 |  | 49.0924 |  | 8.5 |  | 77.011 |  | 3.9541 |  |  | 15.33 |  | 4.232 |  |  |  |  | 5.7565 | 0 | 4.8485 | 44.3972 | 130.3296 | 19.3821 | 0.86 | 161.26 |  | 37.8365 | 29.318 |  |  | 31.7877 |  | 3.2888 |  | 5.1 |  | 10.704 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.4267 |  | 8.919 | 7.37 | 2.2 | 112.2823 |  | 5.7621 | 122.0891 | 9.6045 |  |  | 3.9037 | 7.13 |  | 85.594 | 22.9256 | 1.2936 | 1.082 | 26.5487 | 452.9359 | 10.7233 | 145.0006 | 18.5027 |  |  | 11.9475 | 4.6934 |  |  |  | 278.6 |  | 27.476 | 2.0498 | 10.398
15:00 |  |  | 30.5664 |  | 4.207 |  |  | 21.0217 | 27.2071 | 10.584 | 11.9004 | 13.08 | 37.278 |  |  | 43.934 |  | 50.7127 |  | 8.4 |  | 65.5811 |  | 4.0629 |  |  | 15.02 |  | 4.267 |  |  |  |  | 6.22 | 0 | 4.8833 | 41.676 | 128.3163 | 18.9449 | 0.97 | 162.27 |  | 36.7974 | 30.128 |  |  | 32.4913 |  | 3.2857 |  | 5.2 |  | 10.742 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.5857 |  | 8.799 | 6.25 | 2.11 | 129.8254 |  | 5.7299 | 119.7175 | 8.9523 |  |  | 4.0274 | 7.15 |  | 86.8473 | 22.9381 | 1.2946 | 1.113 | 27.1649 | 454.8412 | 10.8572 | 150.303 | 18.4409 |  |  | 13.0603 | 4.7365 |  |  |  | 276.39 |  | 27.371 | 1.8725 | 12.8463
15:30 |  |  | 30.2125 |  | 3.975 |  |  | 20.7321 | 27.0887 | 11.797 | 13.6328 | 13.24 | 37.022 |  |  | 43.95 |  | 44.2823 |  | 8.5 |  | 100.0301 |  | 4.0609 |  |  | 14.49 |  | 4.357 |  |  |  |  | 6.1652 | 0 | 4.8928 | 40.9972 | 122.5459 | 18.8174 | 0.6 | 161.82 |  | 37.0286 | 29.757 |  |  | 31.932 |  | 3.2522 |  | 4.9 |  | 11.673 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.4707 |  | 8.881 | 5.94 | 2.28 | 130.1363 |  | 5.8274 | 119.4969 | 10.9205 |  |  | 3.8866 | 7.09 |  | 85.7889 | 22.9452 | 1.2982 | 1.079 | 28.0946 | 455.3086 | 11.5308 | 144.1559 | 18.6035 |  |  | 14.4494 | 4.7246 |  |  |  | 276.66 |  | 27.559 | 1.688 | 13.2466
16:00 |  |  | 30.3041 |  | 4.02 |  |  | 20.1463 | 27.1844 | 11.245 | 13.5511 | 13.28 | 36.432 |  |  | 44.155 |  | 42.1966 |  | 8 |  | 133.8533 |  | 4.1077 |  |  | 14.56 |  | 4.315 |  |  |  |  | 6.4606 | 0 | 4.9181 | 42.6302 | 128.5973 | 18.7813 | 0.23 | 161.63 |  | 36.1243 | 29.06 |  |  | 32.3925 |  | 3.3423 |  | 4.9 |  | 12.829 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.6191 |  | 8.552 | 5.75 | 2.25 | 131.479 |  | 5.5746 | 120.647 | 11.4336 |  |  | 3.9037 | 7.77 |  | 84.9261 | 22.9693 | 1.3109 | 1.108 | 28.2262 | 460.5402 | 11.4163 | 142.8098 | 18.3041 |  |  | 13.7928 | 4.8133 |  |  |  | 276.17 |  | 27.495 | 1.6129 | 13.6805
16:30 |  |  | 27.5384 |  | 4.076 |  |  | 19.913 | 27.2298 | 11.328 | 13.72 | 13.9 | 35.028 |  |  | 43.8 |  | 39.2173 |  | 8.4 |  | 127.9897 |  | 4.0903 |  |  | 14.31 |  | 4.352 |  |  |  |  | 6.2239 | 0 | 4.988 | 43.1792 | 125.4309 | 18.7161 | 0.37 | 162.94 |  | 37.0161 | 27.679 |  |  | 34.8303 |  | 3.4987 |  | 4.6 |  | 13.405 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.7553 |  | 9.055 | 5.67 | 2.36 | 132.8667 |  | 5.361 | 118.1498 | 11.1007 |  |  | 4.3754 | 7.27 |  | 88.0295 | 22.0121 | 1.3092 | 1.063 | 27.1916 | 454.8388 | 11.3487 | 148.1672 | 18.4598 |  |  | 14.1192 | 4.7937 |  |  |  | 278.64 |  | 28.006 | 1.7979 | 13.8063
17:00 |  |  | 24.4641 |  | 3.672 |  |  | 20.0149 | 27.3232 | 11.133 | 13.7465 | 13.91 | 36.522 |  |  | 43.918 |  | 41.6653 |  | 8.6 |  | 37.6773 |  | 4.1226 |  |  | 14.27 |  | 4.329 |  |  |  |  | 5.8656 | 0 | 4.9953 | 43.5597 | 127.5985 | 17.8369 | 0.4 | 159.63 |  | 35.9933 | 26.998 |  |  | 33.9035 |  | 3.4577 |  | 4.7 |  | 15.465 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.6415 |  | 9.107 | 5.4 | 2.26 | 132.7338 |  | 5.3347 | 121.3941 | 11.1946 |  |  | 3.8589 | 6.98 |  | 86.2526 | 22.9905 | 1.3298 | 1.103 | 27.2098 | 461.1706 | 11.1856 | 156.6788 | 18.9255 |  |  | 13.9587 | 4.8263 |  |  |  | 282.64 |  | 28.269 | 1.7715 | 14.1135
17:30 |  |  | 23.7137 |  | 3.625 |  |  | 20.0714 | 27.5886 | 9.717 | 13.5226 | 13.67 | 36.828 |  |  | 43.911 |  | 37.1743 |  | 8.9 |  | 36.6679 |  | 3.9799 |  |  | 14.55 |  | 4.297 |  |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.0089 | 43.1138 | 126.6106 | 17.7489 | 0.41 | 157.92 |  | 35.4697 | 26.91 |  |  | 33.5359 |  | 3.0258 |  | 4.2 |  | 19.382 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.7479 |  | 8.989 | 5.07 | 2.41 | 137.1716 |  | 5.4937 | 118.9032 | 10.906 |  |  | 3.6509 | 6.2 |  | 88.4894 | 22.9056 | 1.3133 | 1.101 | 27.521 | 462.5226 | 10.9608 | 151.0745 | 18.4275 |  |  | 13.632 | 4.8335 |  |  |  | 292.64 |  | 28.487 | 1.7211 | 14.0366
18:00 |  |  | 20.9987 |  | 3.558 |  |  | 20.7737 | 27.4645 | 9.08 | 13.7442 | 13.13 | 36.572 |  |  | 43.996 |  | 47.3971 |  | 9.1 |  | 30.1541 |  | 3.9284 |  |  | 15.22 |  | 4.179 |  |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.0226 | 43.1469 | 127.2644 | 17.8887 | 0.46 | 162.25 |  | 35.1124 | 27.723 |  |  | 32.5293 |  | 3.223 |  | 4.1 |  | 19.874 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.5875 |  | 9.003 | 5.05 | 2.52 | 139.3611 |  | 5.6813 | 117.8704 | 10.8463 |  |  | 3.6076 | 6.12 |  | 88.7608 | 5.263 | 1.3461 | 1.161 | 25.309 | 460.7854 | 10.3643 | 150.9735 | 18.5291 |  |  | 13.2104 | 4.725 |  |  |  | 296.71 |  | 28.665 | 1.5724 | 14.1707
18:30 |  |  | 10.9981 |  | 3.529 |  |  | 20.6349 | 27.604 | 8.537 | 13.205 | 13.67 | 36.87 |  |  | 44.257 |  | 50.0926 |  | 9.3 |  | 26.1714 |  | 3.7783 |  |  | 15.24 |  | 4.037 |  |  |  |  | 4.2691 | 0 | 4.9293 | 43.8808 | 125.5424 | 17.705 | 0.11 | 161.95 |  | 35.0508 | 27.907 |  |  | 28.4796 |  | 3.4419 |  | 4 |  | 12.344 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.4257 |  | 9.139 | 5.42 | 2.41 | 139.7122 |  | 5.591 | 117.6759 | 10.5835 |  |  | 3.8025 | 5.52 |  | 88.285 | 3.1585 | 1.3544 | 1.116 | 24.7013 | 459.6154 | 10.2479 | 144.7227 | 18.6182 |  |  | 12.9601 | 4.6629 |  |  |  | 295.77 |  | 28.479 | 1.5663 | 14.7264
19:00 |  |  | 11.3279 |  | 3.546 |  |  | 19.3609 | 26.9928 | 8.503 | 14.7319 | 13.54 | 36.572 |  |  | 44.76 |  | 16.8758 |  | 9.1 |  | 24.9405 |  | 2.4419 |  |  | 15.51 |  | 4.104 |  |  |  |  | 4.2895 | 0 | 4.8968 | 39.3702 | 123.174 | 17.9537 | 0.35 | 157.56 |  | 32.2555 | 28.606 |  |  | 28.4855 |  | 3.7649 |  | 3.2 |  | 9.583 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.3363 |  | 9.003 | 5.62 | 2.52 | 140.7484 |  | 5.5318 | 114.0934 | 8.828 |  |  | 3.7407 | 6.57 |  | 87.2901 | 3.0646 | 1.3598 | 1.136 | 25.5299 | 460.9791 | 10.4655 | 153.2614 | 18.7118 |  |  | 13.6427 | 4.5953 |  |  |  | 282.87 |  | 27.837 | 1.7055 | 9.8751
19:30 |  |  | 10.7846 |  | 3.668 |  |  | 19.1526 | 27.6328 | 8.959 | 13.7603 | 13.12 | 37.562 |  |  | 44.626 |  | 12.8787 |  | 9.3 |  | 23.6658 |  | 2.2429 |  |  | 15.73 |  | 4.004 |  |  |  |  | 4.19 | 0 | 4.7872 | 44.1706 | 123.1603 | 17.7931 | 0.46 | 160.22 |  | 32.8002 | 28.066 |  |  | 29.4526 |  | 3.7869 |  | 3.1 |  | 9.582 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.3822 |  | 9.101 | 5.72 | 2.09 | 140.7589 |  | 5.5603 | 119.1703 | 8.7382 |  |  | 3.74 | 6.46 |  | 85.575 | 3.2315 | 1.3399 | 1.148 | 25.6554 | 458.2259 | 10.3821 | 148.9366 | 18.6439 |  |  | 13.0841 | 4.6282 |  |  |  | 271.42 |  | 27.468 | 1.8583 | 9.0678
20:00 |  |  | 11.4789 |  | 3.603 |  |  | 18.4698 | 27.553 | 9.766 | 12.6744 | 13.19 | 37.342 |  |  | 44.453 |  | 14.2097 |  | 9.4 |  | 23.6519 |  | 2.1908 |  |  | 14.66 |  | 3.982 |  |  |  |  | 4.127 | 0 | 4.7671 | 42.8693 | 122.5505 | 18.3856 | 0.37 | 160.23 |  | 34.6882 | 28.621 |  |  | 30.0503 |  | 3.7915 |  | 2.7 |  | 9.605 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.5101 |  | 8.848 | 5.77 | 2.28 | 141.6602 |  | 5.4476 | 116.8944 | 9.3644 |  |  | 3.6949 | 6.55 |  | 87.0668 | 3.2283 | 1.3261 | 1.132 | 26.1893 | 455.5898 | 10.7251 | 150.4458 | 18.7557 |  |  | 13.4912 | 4.7593 |  |  |  | 266.91 |  | 27.809 | 1.9907 | 9.1462
20:30 |  |  | 11.7509 |  | 3.466 |  |  | 17.3147 | 27.4566 | 11.335 | 10.4004 | 13.96 | 36.958 |  |  | 44.956 |  | 15.8077 |  | 9.1 |  | 23.5149 |  | 2.4434 |  |  | 15.95 |  | 4.017 |  |  |  |  | 4.0911 | 0 | 4.6349 | 43.2824 | 124.4496 | 18.4363 | 0.84 | 159.25 |  | 34.6352 | 28.426 |  |  | 30.2161 |  | 3.7316 |  | 2.7 |  | 9.614 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.5371 |  | 8.635 | 5.26 | 2.24 | 144.8346 |  | 5.2766 | 115.9526 | 9.7726 |  |  | 4.0014 | 6.86 |  | 87.5352 | 3.181 | 1.3136 | 1.17 | 25.7543 | 457.5984 | 10.5861 | 146.1879 | 18.9256 |  |  | 13.7409 | 4.7066 |  |  |  | 276.25 |  | 27.903 | 1.8903 | 9.221
21:00 |  |  | 12.7981 |  | 3.668 |  |  | 19.7815 | 28.5916 | 10.609 | 11.0552 | 13.99 | 37.282 |  |  | 45.003 |  | 15.7692 |  | 8.9 |  | 23.2274 |  | 2.4006 |  |  | 16.66 |  | 4.048 |  |  |  |  | 4.074 | 0 | 4.5778 | 44.1413 | 123.0297 | 18.6075 | 0.87 | 162.52 |  | 35.1598 | 28.572 |  |  | 30.7295 |  | 3.7429 |  | 2.5 |  | 9.696 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.5946 |  | 8.793 | 5.91 | 2.31 | 146.6954 |  | 4.9522 | 117.2524 | 9.6504 |  |  | 4.0848 | 7.36 |  | 88.0611 | 2.9538 | 1.2953 | 1.125 | 26.6402 | 452.5769 | 10.9158 | 149.2494 | 19.1239 |  |  | 13.6598 | 4.7322 |  |  |  | 294.55 |  | 28.124 | 1.8463 | 9.1728
21:30 |  |  | 14.661 |  | 3.97 |  |  | 20.3144 | 28.3225 | 11.593 | 10.5635 | 13.95 | 38.052 |  |  | 45.108 |  | 16.3339 |  | 8.8 |  | 25.3112 |  | 3.549 |  |  | 16.51 |  | 3.991 |  |  |  |  | 4.2365 | 0 | 4.4616 | 43.0995 | 123.0535 | 18.265 | 0.94 | 162.27 |  | 35.0743 | 27.261 |  |  | 30.5667 |  | 3.7073 |  | 2.6 |  | 9.763 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.5058 |  | 9.111 | 5.28 | 2.36 | 146.6035 |  | 5.3451 | 117.2006 | 9.7048 |  |  | 4.1258 | 7.83 |  | 91.8356 | 2.9771 | 1.2664 | 1.17 | 27.2074 | 444.5265 | 10.9746 | 150.2659 | 19.1084 |  |  | 14.4034 | 3.9486 |  |  |  | 294.04 |  | 27.781 | 1.8047 | 9.1916
22:00 |  |  | 22.2971 |  | 3.981 |  |  | 20.4431 | 28.4761 | 12.092 | 11.1647 | 13.83 | 36.854 |  |  | 45.055 |  | 39.8547 |  | 8.6 |  | 26.2119 |  | 4.004 |  |  | 16.3 |  | 4.079 |  |  |  |  | 4.2329 | 0 | 3.91 | 43.8524 | 124.1468 | 18.5275 | 1.03 | 162.59 |  | 35.5397 | 27.678 |  |  | 32.166 |  | 3.6567 |  | 2.5 |  | 9.93 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.3745 |  | 9.249 | 5.74 | 2.52 | 144.8578 |  | 4.4194 | 117.0965 | 9.9541 |  |  | 3.9547 | 7.12 |  | 92.6349 | 6.1358 | 1.1277 | 1.131 | 27.7064 | 444.0388 | 10.6067 | 152.2741 | 19.1821 |  |  | 14.3951 | 4.5407 |  |  |  | 297.28 |  | 27.477 | 2.1325 | 9.259
22:30 |  |  | 25.3741 |  | 4.042 |  |  | 20.4197 | 27.7144 | 12.204 | 11.5648 | 13.53 | 36.518 |  |  | 44.802 |  | 34.218 |  | 8.6 |  | 35.2428 |  | 3.9808 |  |  | 15.86 |  | 3.988 |  |  |  |  | 4.8773 | 0 | 2.7329 | 44.4264 | 122.9972 | 18.439 | 1.15 | 162.7 |  | 37.5283 | 28.523 |  |  | 35.3168 |  | 3.5103 |  | 2.5 |  | 10.821 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.319 |  | 9.079 | 32.24 | 2.36 | 146.4393 |  | 4.6239 | 119.7411 | 10.2131 |  |  | 3.9615 | 7.45 |  | 90.5799 | 6.8695 | 0.7751 | 1.015 | 27.2417 | 448.5384 | 10.7593 | 150.5251 | 18.8224 |  |  | 15.3429 | 4.6399 |  |  |  | 296 |  | 30.357 | 2.2529 | 9.2994
23:00 |  |  | 26.9165 |  | 4.119 |  |  | 19.7682 | 27.5131 | 11.777 | 11.6996 | 12.99 | 35.708 |  |  | 44.68 |  | 42.582 |  | 8.7 |  | 32.6613 |  | 3.8543 |  |  | 15.56 |  | 4.074 |  |  |  |  | 4.4261 | 0 | 1.8213 | 44.6938 | 121.9563 | 18.9522 | 1.26 | 165.53 |  | 38.5759 | 29.116 |  |  | 35.4212 |  | 3.3741 |  | 2.4 |  | 17.022 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.3609 |  | 8.916 | 49.15 | 2.31 | 146.1256 |  | 5.212 | 117.05 | 10.8336 |  |  | 3.9546 | 7.71 |  | 90.7161 | 21.892 | 0.574 | 1.117 | 27.1472 | 446.666 | 11.0948 | 149.368 | 18.8733 |  |  | 14.6177 | 4.5564 |  |  |  | 294.35 |  | 32.981 | 2.1049 | 9.4932
23:30 |  |  | 27.8168 |  | 4.067 |  |  | 19.5778 | 27.2683 | 11.526 | 13.6315 | 13.34 | 37.108 |  |  | 44.763 |  | 27.738 |  | 8.5 |  | 36.9831 |  | 3.6848 |  |  | 15.75 |  | 4.027 |  |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.5176 | 44.2424 | 124.932 | 18.7834 | 1.2 | 163.31 |  | 38.4685 | 28.964 |  |  | 35.3708 |  | 3.3074 |  | 2.6 |  | 20.002 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.5472 |  | 9.229 | 54.47 | 1.73 | 146.5528 |  | 5.0445 | 120.6089 | 11.3599 |  |  | 3.8564 | 7.53 |  | 90.9789 | 22.8499 | 0.4619 | 1.103 | 28.4754 | 447.8485 | 11.1458 | 151.0377 | 19.2576 |  |  | 14.0527 | 4.8421 |  |  |  | 295.65 |  | 33.11 | 2.4285 | 9.1612
00:00 |  |  | 30.555 |  | 0 |  |  | 19.6129 | 26.8433 | 11.478 | 14.3925 | 13.35 | 37.024 |  |  | 44.612 |  | 36.2166 |  | 8.4 |  | 125.8589 |  | 3.7927 |  |  | 15.46 |  | 0 |  |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.4095 | 44.6532 | 126.7413 | 19.2637 | 0.83 | 164.01 |  | 38.6647 | 29.322 |  |  | 35.4144 |  | 3.3309 |  | 2.6 |  | 19.954 |  | 12.5 | [5 empty] | 5.5737 |  | 8.867 | 52.64 | 2.17 | 145.6045 |  | 5.1861 | 120.976 | 10.9562 |  |  | 3.8369 | 7.07 |  | 91.0615 | 22.8172 | 0.4151 | 1.065 | 27.5626 | 448.4672 | 11.4785 | 153.5113 | 19.262 |  |  | 14.3965 | 4.8935 |  |  |  | 294.65 |  | 33.638 | 2.1832 | 9.1078
MWh | 0 | 0 | 711.1324 | 0 | 89.859 | 0 | 0 | 472.2002 | 651.6687 | 268.963 | 304.0806 | 293.245 | 873.953 | 0 | 0 | 1066.409 | 0 | 905.0474 | 0 | 212.2 | 0 | 2195.9881 | 0 | 79.1827 | 0 | 0 | 367.87 | 0 | 89.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 73.1919 | 1081.9816 | 3092.8631 | 522.0704 | 18.01 | 3897.155 | 0 | 874.9881 | 690.1105 | 0 | 0 | 759.7916 | 0 | 80.7795 | 0 | 108.2 | 0 | 294.0675 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9885 | 0 | 216.0295 | 594.285 | 52.355 | 3064.0357 | 0 | 129.8944 | 2957.8806 | 238.2513 | 0 | 0 | 93.4919 | 186.165 | 0 | 1564.1755 | 452.2032 | 20.0161 | 25.965 | 640.7485 | 10932.9559 | 261.1934 | 3549.5513 | 419.9065 | 0 | 0 | 270.4975 | 113.2272 | 0 | 0 | 0 | 6864.68 | 0 | 700.776 | 47.6897 | 187.3266
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 3 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 826.5974 | 2270.4019 | 3055.9551 | 50.69 | 83.148 | 0 |  | 36.32 |  | 7.2 | 9.88 | 0 | 347.985 | 6688.1774 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 485.209
01:00 | 825.1702 | 2287.8615 | 2768.3873 | 50.214 | 64.991 | 0 |  | 36.47 |  | 7.43 | 9.88 | 0 | 365.2477 | 6415.6517 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 32.698
01:30 | 821.942 | 2267.9593 | 2696.413 | 25.098 | 63.034 | 0 |  | 36.2 |  | 7.39 | 9.91 | 0 | 420.6177 | 6348.564 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5193.4355
02:00 | 812.7238 | 2276.0356 | 2596.5143 | 24.792 | 61.536 | 0 |  | 36.25 |  | 7.83 | 9.91 | 0 | 423.9765 | 6249.5682 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 416.9567
02:30 | 812.4072 | 2179.8908 | 2459.5024 | 24.843 | 59.579 | 0 |  | 36.45 |  | 7.26 | 9.91 | 0 | 495.8531 | 6085.6955 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 24.7017
03:00 | 809.7069 | 2195.738 | 2557.6257 | 0 | 60.152 | 0 |  | 36.38 |  | 9.42 | 9.91 | 0 | 504.7236 | 6183.6563 |  | C.H. SANTA ROSA II | 37.9783
03:30 | 810.0559 | 2222.8893 | 2528.1712 | 0 | 60.582 | 0 |  | 36.54 |  | 10.74 | 9.91 | 0 | 489.4511 | 6168.3395 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3533.8086
04:00 | 811.9867 | 2191.9978 | 2465.5433 | 0 | 59.918 | 0 |  | 36.57 |  | 18.36 | 9.91 | 0 | 514.0151 | 6108.3009 |  | C.H. YANANGO | 997.4554
04:30 | 810.5793 | 2232.7746 | 2516.0562 | 0 | 60.251 | 0 |  | 36.74 |  | 19.32 | 9.91 | 0 | 511.0237 | 6196.6548 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 152.59
05:00 | 815.4129 | 2206.6457 | 2521.7194 | 0 | 60.589 | 0 |  | 36.94 |  | 18.61 | 9.91 | 0 | 562.9823 | 6232.8092 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3291.375
05:30 | 817.2772 | 2144.8943 | 2567.5409 | 0 | 60.342 | 0 |  | 37.11 |  | 18 | 9.91 | 0 | 582.9545 | 6238.0289 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 166.855
06:00 | 818.5115 | 2211.3459 | 2712.4883 | 0 | 62.433 | 0 |  | 36.42 |  | 17.82 | 9.91 | 3.1765 | 586.2347 | 6458.3399 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 476.5165
06:30 | 825.5342 | 2155.1998 | 2511.5582 | 44.545 | 62.899 | 0 |  | 36.9 |  | 19.38 | 9.91 | 33.9459 | 592.8303 | 6292.7024 |  | C.H. RUNATULLO II | 479.35
07:00 | 822.5354 | 2107.3144 | 2605.4864 | 45.908 | 62.186 | 0 |  | 36.71 |  | 19.34 | 9.91 | 104.7891 | 520.9694 | 6335.1487 |  | C.H. RUNATULLO III | 487.09
07:30 | 827.166 | 2165.2261 | 2963.0742 | 45.81 | 83.092 | 0 |  | 36.69 |  | 19.71 | 8.71 | 138.9325 | 478.8775 | 6767.2883 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3756.9495
08:00 | 826.6152 | 2186.3568 | 3013.9651 | 45.362 | 80.279 | 0 |  | 36.38 |  | 20.34 | 8.76 | 212.0156 | 463.3733 | 6893.447 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 178.3585
08:30 | 817.5669 | 2104.5894 | 3217.6475 | 45.466 | 79.757 | 60 |  | 36.48 |  | 20.18 | 9.78 | 280.34 | 473.3947 | 7145.2014 |  | C.H. ARICOTA II |  | 64.4495
09:00 | 834.3107 | 2218.8499 | 3215.858 | 44.922 | 166.339 | 59.055 |  | 36.64 |  | 19.89 | 9.58 | 298.9735 | 485.874 | 7390.2922 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 72.5515
09:30 | 824.824 | 2220.6258 | 3216.008 | 45.259 | 161.506 | 164.7512 |  | 36.38 |  | 18.91 | 8.59 | 378.0018 | 504.7363 | 7579.5921 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 107.897
10:00 | 824.247 | 2282.0372 | 3193.3693 | 44.969 | 162.171 | 182.6819 |  | 36.34 |  | 19.03 | 8.56 | 423.3348 | 485.1681 | 7661.9082 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.723
10:30 | 814.7433 | 2378.1518 | 3222.7097 | 45.085 | 162.325 | 118.858 |  | 36.32 |  | 14.17 | 8.48 | 422.0888 | 473.9428 | 7696.8744 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.16
11:00 | 814.895 | 2397.241 | 3281.217 | 44.373 | 161.626 | 118.1137 |  | 36.23 |  | 15.2 | 8.27 | 413.0853 | 525.9184 | 7816.1695 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 11141.9053
11:30 | 824.7088 | 2478.5154 | 3362.9511 | 44.694 | 163.217 | 195.0529 |  | 36.1 |  | 14.64 | 8.19 | 390.7174 | 536.9919 | 8055.7785 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156.3312
12:00 | 822.3996 | 2463.656 | 3345.8942 | 44.816 | 140.763 | 193.7443 |  | 36.01 |  | 15.58 | 8.2 | 411.7254 | 585.7727 | 8068.5612 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2281.335
12:30 | 817.0707 | 2454.8644 | 3320.4569 | 44.407 | 85.359 | 166.5595 |  | 36.25 |  | 17.72 | 8.18 | 345.2425 | 616.4982 | 7912.6083 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 172.3435
13:00 | 824.2066 | 2471.3781 | 3248.9778 | 44.115 | 86.412 | 192.0234 |  | 36.04 |  | 17.28 | 7.94 | 322.2935 | 665.595 | 7916.2614 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 448.68
13:30 | 827.8244 | 2484.657 | 3234.2976 | 44.97 | 87.713 | 194.2162 |  | 36.15 |  | 17.44 | 7.92 | 250.5037 | 700.4391 | 7886.131 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 2118.2061
14:00 | 824.0731 | 2514.4678 | 3305.6387 | 44.891 | 26.169 | 194.7322 |  | 35.8 |  | 19.01 | 7.93 | 245.7756 | 725.9752 | 7944.4626 |  | C.H. YUNCAN |  | 2080.9741
14:30 | 821.4061 | 2463.7275 | 3230.1818 | 44.869 | 25.745 | 353.7539 |  | 36.1 |  | 18.38 | 7.93 | 218.4008 | 724.3761 | 7944.8703 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 503.8515
15:00 | 832.2872 | 2532.0019 | 3324.6142 | 44.217 | 25.716 | 361.5273 |  | 35.72 |  | 19.01 | 7.92 | 194.8947 | 730.8381 | 8108.7464 |  | C.H. EL CARMEN | 201.9495
15:30 | 855.601 | 2520.8126 | 3258.8825 | 44.202 | 25.886 | 377.5146 |  | 35.75 |  | 18.57 | 7.93 | 169.915 | 736.0085 | 8051.0723 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 854.5658 | 2471.3367 | 3232.9439 | 44.749 | 25.547 | 381.7372 |  | 36.16 |  | 17.43 | 7.92 | 165.3397 | 775.4662 | 8013.1954 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 860.2527 | 2492.1978 | 3340.289 | 44.454 | 26.225 | 304.2375 |  | 36.17 |  | 18.03 | 7.92 | 143.8957 | 755.0939 | 8028.7656 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:00 | 855.5807 | 2436.079 | 3246.9806 | 44.834 | 26.607 | 234.9929 |  | 36.26 |  | 17.13 | 8.18 | 96.2507 | 774.1409 | 7777.0358 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.4875
17:30 | 857.6345 | 2433.675 | 3197.4155 | 44.981 | 26.253 | 66.668 |  | 36.23 |  | 16.87 | 8.75 | 45.3705 | 774.6715 | 7508.5189 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.4533
18:00 | 870.1733 | 2477.7922 | 3245.0862 | 44.976 | 26.126 | 7.29 |  | 36.38 |  | 17.75 | 8.66 | 6.2771 | 752.2459 | 7492.7566 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 448.6
18:30 | 909.9667 | 2452.5796 | 3408.7132 | 45.395 | 26.586 | 0 |  | 36.88 |  | 18.08 | 8.32 | 0.00315 | 744.9621 | 7651.4858 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2036.195
19:00 | 918.8302 | 2499.0767 | 3496.7386 | 45.647 | 26.239 | 24.558 |  | 36.93 |  | 19.35 | 8.72 | 0 | 717.2497 | 7793.3392 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 1672.29
19:30 | 923.0111 | 2511.5868 | 3445.4289 | 45.627 | 26.275 | 99.192 |  | 35.58 |  | 18.94 | 9.33 | 0 | 688.1201 | 7803.091 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 46.745
20:00 | 931.3696 | 2488.3346 | 3427.9304 | 45.558 | 26.219 | 98.606 |  | 36.37 |  | 18.96 | 9.85 | 0 | 677.0695 | 7760.2671 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1985.733
20:30 | 925.1517 | 2480.2013 | 3433.4155 | 45.694 | 25.66 | 99.668 |  | 36.16 |  | 19.4 | 10.44 | 0 | 628.6784 | 7704.4689 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 34.44
21:00 | 924.7778 | 2566.995 | 3443.3501 | 45.479 | 26.204 | 60.483 |  | 36.92 |  | 19.19 | 10.49 | 0 | 568.2709 | 7702.1598 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 129.85
21:30 | 924.0151 | 2810.8693 | 3202.2279 | 45.729 | 26.141 | 0 |  | 37.08 |  | 18.2 | 10.39 | 0 | 533.4697 | 7608.122 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2229.75
22:00 | 925.8701 | 2916.374 | 3008.1739 | 45.679 | 26.091 | 0 |  | 37.18 |  | 18.68 | 10.54 | 0 | 515.8396 | 7504.4274 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2157.25
22:30 | 889.5418 | 2957.0063 | 2927.202 | 45.805 | 26.119 | 0 |  | 36.98 |  | 18.5 | 10.54 | 0 | 457.0983 | 7368.7925 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.9
23:00 | 880.564 | 2922.5407 | 2810.1002 | 45.731 | 26.289 | 0 |  | 36.69 |  | 18.7 | 10.54 | 0 | 484.4814 | 7235.6364 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1895.1079
23:30 | 857.2963 | 2967.0568 | 2623.5736 | 45.861 | 26.543 | 0 |  | 36.91 |  | 18.63 | 10.54 | 0 | 451.9575 | 7038.3682 |  | C.H. HER 1 | 3.91
00:00 | 850.9617 | 2917.4463 | 2595.4077 | 46.689 | 12.875 | 0 |  | 36.85 |  | 18.73 | 10.54 | 0 | 469.0555 | 6958.5553 |  | C.H. HUAMPANI | 241.7877
TOTAL MWh | 20316.9748 | 58044.628 | 72801.8411 | 900.7025 | 1518.857 | 2155.0083 | 0 | 874.555 | 0 | 402.865 | 221.61 | 2857.6447 | 13800.2578 | 173894.9442 |  | C.H. HUINCO |  | 6169.828
% | 11.6835 | 33.3791 | 41.8654 | 0.51796 | 0.87343 | 1.2393 | 0 | 0.50292 | 0 | 0.23167 | 0.12744 | 1.6433 | 7.936 | 100.00 |  | C.H. MATUCANA |  | 3112.6966
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1496.0851
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2654.75
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.2288
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 178.105
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 92.43
[16 empty] | C.H. CAHUA | 179.985
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4161.305
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 862.575
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1092.64
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 146.85
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2604.74
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20316.9748 | 58044.628

## GENERACION RER
lunes, 3 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  |  | 7.2 | 20.221 | 1.4 |  |  |  | 19.842 |  | 20.11 | 20.32 |  | 2.952 | 5.011 | 19.9677 | 20.24 | 6.369 | 18.62 | 1.2337 | 15.1655 | 53.54 | 74.9044 | 82.0477 |  | 3.672 | 4.7728 | 21.033 | 8.412 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.557 | 18.72 |  |  | 3.29 |  |  | 5.4 | 9.9 | 9.8506 |  | 9.7503 |  |  |  | 27.346 | 65.702 |  | 3.97 | 2.34 | 1.17 | 2.4 |  |  | 19.9377 | 8.191 |  | 679.3584
1:00 |  |  | 7.43 | 20.161 | 1.32 |  |  |  | 19.847 |  | 19.35 | 20.31 |  | 3.058 | 4.882 | 20.0096 | 20.43 | 6.049 | 18.61 | 0.80783 | 14.8046 | 55.848 | 72.0816 | 78.8422 |  | 2.6379 | 5.2236 | 21.032 | 8.41 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.564 | 18.69 |  |  | 3.31 |  |  | 5.4 | 9.9 | 22.9197 |  | 22.3643 |  |  |  | 25.939 | 63.779 |  | 3.97 | 2.34 | 1.17 | 2.4 |  |  | 20.0145 | 8.181 |  | 695.8858
1:30 |  |  | 7.39 | 20.238 | 1.28 |  |  |  | 19.867 |  | 19.45 | 20.33 |  | 3.018 | 4.693 | 19.9945 | 20.19 | 5.322 | 18.61 | 1.4593 | 13.6672 | 52.168 | 67.9339 | 78.8842 |  | 1.0354 | 1.8763 | 21.03 | 8.41 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.531 | 18.69 |  |  | 3.32 |  |  | 5.3 | 9.9 | 58.4861 |  | 68.0243 |  |  |  | 21.352 | 55.731 |  | 3.97 | 2.34 | 1.2 | 2.4 |  |  | 19.9914 | 8.129 |  | 750.0115
2:00 |  |  | 7.83 | 20.231 | 1.24 |  |  |  | 19.852 |  | 19.31 | 20.33 |  | 3.014 | 4.651 | 19.9435 | 20.1 |  | 18.61 | 1.1551 | 12.3928 | 68.489 | 53.6889 | 84.4954 |  | 1.6835 | 2.9145 | 21.026 | 8.411 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.45865 |  | 3.507 | 18.69 |  |  | 3.31 |  |  | 5.2 | 9.9 | 58.8713 |  | 59.7734 |  |  |  | 24.106 | 55.948 |  | 3.97 | 2.34 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20.0034 | 8.112 |  | 747.9575
2:30 |  |  | 7.26 | 20.247 | 1.2 |  |  |  | 19.864 |  | 19.42 | 20.32 |  | 2.749 | 4.574 | 19.9459 | 20.05 |  | 18.6 | 0.25433 | 12.0572 | 75.438 | 75.5421 | 83.0959 |  | 2.6452 | 4.5089 | 21.024 | 8.411 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.564 | 18.7 |  |  | 3.31 |  |  | 5.4 | 10 | 89.4617 |  | 67.8206 |  |  |  | 22.006 | 63.023 |  | 3.97 | 2.34 | 1.2 | 2.4 |  |  | 19.9671 | 8.12 |  | 819.2892
3:00 |  | 2.13 | 7.29 | 20.232 | 1.16 |  |  |  | 19.853 |  | 19.37 | 20.24 |  | 3.08 | 4.435 | 20.0464 | 20.08 |  | 18.61 | 0.25489 | 11.3041 | 87.907 | 76.2403 | 83.6015 |  | 2.4807 | 3.9932 | 21.024 | 8.409 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.83175 | 0.22658 | 3.531 | 18.7 |  |  | 3.32 |  |  | 5.4 | 9.9 | 82.5256 |  | 64.507 |  |  |  | 25.436 | 65.415 |  | 3.97 | 2.34 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20.0775 | 8.109 |  | 830.4304
3:30 |  | 3.65 | 7.09 | 20.247 | 1.08 |  |  |  | 19.871 |  | 19.16 | 20.26 |  | 3.062 | 4.461 | 20.0337 | 20.04 |  | 18.75 | 0.76352 | 12.1149 | 102.212 | 72.7282 | 85.6112 |  | 3.0727 | 2.3838 | 21.022 | 8.407 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.2622 | 0.95182 | 3.532 | 18.7 |  |  | 3.32 |  |  | 5.4 | 9.9 | 63.0169 |  | 52.7869 |  |  |  | 24.649 | 67.898 |  | 3.97 | 2.34 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20.0651 | 8.087 |  | 816.2988
4:00 |  | 10.91 | 7.45 | 20.222 | 1.12 |  |  |  | 19.874 |  | 18.96 | 20.27 |  | 3.084 | 4.465 | 19.9298 | 19.93 |  | 18.68 | 0.55621 | 8.917 | 98.604 | 85.5065 | 82.4912 |  | 3.4241 | 5.3654 | 21.021 | 8.409 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.48911 | 0.07935 | 3.529 | 18.7 |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 10 | 70.0637 |  | 57.0384 |  |  |  | 24.529 | 76.951 |  | 3.97 | 2.34 | 1.2 | 2.4 |  |  | 19.9448 | 7.995 |  | 847.9187
4:30 |  | 11.99 | 7.33 | 20.265 | 1.08 |  |  |  | 19.862 |  | 19.01 | 20.24 |  | 3.12 | 4.618 | 19.9599 | 20.26 |  | 18.68 | 1.8381 | 6.0597 | 99.581 | 82.7926 | 79.6205 |  | 4.8311 | 8.2593 | 21.02 | 8.409 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.12229 | 0.00592 | 3.51 | 18.7 |  |  | 3.31 |  |  | 5.3 | 9.9 | 71.5514 |  | 57.4049 |  |  |  | 23.977 | 74.98 |  | 3.97 | 2.34 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20.0098 | 8.011 |  | 846.3184
5:00 |  | 12 | 6.61 | 20.24 | 1.04 |  |  |  | 19.884 |  | 19.02 | 20.27 |  | 3.08 | 4.621 | 19.9843 | 20.21 |  | 18.62 | 2.7088 | 7.8219 | 83.891 | 82.5953 | 78.7152 |  | 5.3799 | 9.0785 | 21.024 | 8.405 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.28568 |  | 3.486 | 18.7 |  |  | 3.29 |  |  | 5.4 | 9.9 | 97.7403 |  | 93.1166 |  |  |  | 25.295 | 76.354 |  | 3.97 | 2.34 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20.0042 | 7.936 |  | 897.4168
5:30 |  | 11.99 | 6.01 | 20.258 | 1 |  |  |  | 19.858 |  | 18.97 | 20.25 |  | 2.696 | 4.588 | 19.9649 | 19.95 |  | 18.61 | 1.1621 | 13.9053 | 82.631 | 83.416 | 78.3948 |  | 4.9108 | 9.1448 | 21.02 | 8.406 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.133 | 0.35847 | 3.486 | 18.7 |  |  | 3.24 |  |  | 5.4 | 9.9 | 106.2275 |  | 107.3467 |  |  |  | 19.607 | 74.717 |  | 3.97 | 2.34 | 1.2 | 2.4 |  |  | 19.9777 | 8.062 |  | 916.0012
6:00 |  | 12.01 | 5.81 | 20.217 | 0.96 |  |  |  | 19.852 |  | 19.44 | 20.28 |  | 3.182 | 4.553 | 19.9969 | 20.17 | 0.869 | 18.61 | 0.00342 | 10.4121 | 99.584 | 82.2647 | 80.2694 | 0.57915 | 5.4922 | 7.5404 | 21.018 | 8.408 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.3032 | 0.08273 | 3.437 | 18.7 |  |  | 3.31 |  | 0.23 | 5.3 | 9.9 | 101.6523 | 0.98958 | 103.9312 | 0.89079 |  | 0.07 | 22.908 | 71.791 |  | 3.97 | 2.34 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20.031 | 8.122 | 0.417 | 924.2971
6:30 |  | 12.04 | 7.34 | 20.186 | 2.08 |  |  | 0.01 | 19.806 |  | 19.47 | 20.32 |  | 3.168 | 4.517 | 19.916 | 20.56 | 4.589 | 18.68 | 0.00645 | 8.0918 | 104.075 | 80.1557 | 77.1694 | 2.4554 | 7.4101 | 10.7025 | 21.014 | 8.41 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 6.11 |  |  | 3.406 | 18.7 |  |  | 3.29 | 0.53 | 3.64 | 5.4 | 9.9 | 102.8084 | 7.7043 | 104.8509 | 5.9072 |  | 3.99 | 24.984 | 72.576 |  | 3.97 | 2.34 | 1.2 | 2.4 | 0.86 |  | 19.948 | 7.999 | 2.739 | 968.2252
7:00 |  | 12.1 | 7.24 | 20.235 | 2 |  |  | 0.05 | 19.831 |  | 19.6 | 20.29 |  | 3.067 | 4.561 | 19.976 | 20.33 | 7.574 | 18.68 |  | 6.8591 | 97.659 | 80.3582 | 76.658 | 4.1992 | 7.5459 | 11.1749 | 21.013 | 8.408 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 32.52 |  |  | 3.397 | 18.7 |  | 0.00782 | 1.86 | 1.2 | 10.07 | 5.3 | 10 | 70.824 | 20.7704 | 77.1923 | 16.9607 |  | 12.26 | 25.184 | 67.514 |  | 3.97 | 2.34 | 1.2 | 2.4 | 2.48 |  | 20.018 | 7.984 | 4.271 | 968.6325
7:30 |  | 12.57 | 7.14 | 20.227 | 2.04 |  |  | 0.16 | 19.834 |  | 19.81 | 20.28 |  | 3.111 | 4.534 | 20.103 | 20.5 | 8.321 | 18.68 |  | 3.5288 | 92.74 | 80.2203 | 76.3747 | 13.2782 | 6.4988 | 11.4734 | 21.013 | 8.412 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 42.58 |  |  | 3.371 | 18.7 |  | 0.02226 | 1.85 | 2.54 | 12.23 | 5.5 | 10 | 56.5929 | 22.1839 | 55.9056 | 18.0542 |  | 15.15 | 24.592 | 70.951 |  | 3.97 | 2.34 |  | 2.4 | 4.25 |  | 20.164 | 7.976 | 8.484 | 961.456
8:00 |  | 12.81 | 7.53 | 20.206 | 2.08 |  |  | 0.21 | 19.83 |  | 19.9 | 20.28 |  | 3.102 | 4.463 | 19.974 | 20.46 | 8.434 | 18.62 |  | 1.6393 | 100.451 | 65.4648 | 79.0519 | 32.6466 | 5.6081 | 8.1941 | 21.012 | 8.414 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 70.02 |  |  | 3.39 | 18.7 |  | 0.04109 | 1.86 | 5.87 | 12.01 | 5.4 | 9.9 | 52.2696 | 30.6473 | 52.6116 | 27.9536 |  | 14.45 | 24.86 | 73.223 |  | 3.97 | 2.34 | 0.05 | 2.4 | 7.25 |  | 19.983 | 8.049 | 10.917 | 1019.3459
8:30 |  | 12.71 | 7.47 | 20.198 | 2.08 |  |  | 0.33 | 19.845 |  | 20.34 | 20.21 |  | 3.023 | 4.262 | 19.973 | 19.55 | 11.381 | 18.62 |  | 2.0865 | 106.279 | 76.9561 | 82.2105 | 34.6849 | 4.1866 | 5.7228 | 21.013 | 8.417 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 74.31 |  |  | 3.381 | 18.69 |  | 0.07884 | 1.85 | 8.19 | 9.45 | 5.3 | 10 | 46.9665 | 71.6592 | 48.2558 | 52.452 |  | 10.46 | 25.125 | 75.606 |  | 3.97 | 2.34 | 1.07 | 2.4 | 8.91 |  | 20.011 | 8.043 | 9.815 | 1100.6816
9:00 |  | 12.74 | 7.15 | 20.247 | 2 |  |  | 0.52 | 19.822 |  | 20.44 | 20.4 |  | 3 | 3.99 | 19.964 | 21.03 | 12.13 | 18.71 |  | 0.87929 | 103.863 | 77.6522 | 79.3597 | 31.9298 | 4.9632 | 8.7091 | 21.011 | 8.415 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 75.54 |  |  | 3.383 | 18.7 |  | 0.12452 | 1.85 | 10.71 | 15.01 | 5.3 | 9.9 | 55.1416 | 69.3532 | 54.123 | 57.036 |  | 18.08 | 24.171 | 77.012 |  | 3.97 | 2.34 | 0.87 | 2.4 | 12.1 |  | 19.997 | 7.666 | 8.57 | 1133.0726
9:30 |  | 12.88 | 6.03 | 20.212 | 2.04 |  |  | 0.37 | 19.848 |  | 20.29 | 20.29 |  | 3.124 | 4.255 | 19.98 | 20.18 | 12.116 | 18.7 |  | 0.28397 | 109.726 | 80.9689 | 76.1267 | 39.2395 | 7.2032 | 11.4996 | 21.011 | 8.414 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 76.64 |  |  | 3.362 | 18.7 |  | 0.14926 | 1.87 | 12.41 | 14.23 | 5.4 | 9.9 | 66.4791 | 111.557 | 54.3848 | 77.824 |  | 17.64 | 23.16 | 74.904 |  | 3.93 | 2.26 |  | 2.4 | 14.12 |  | 20.012 | 7.078 | 13.822 | 1227.8201
10:00 |  | 12.92 | 6.11 | 20.227 | 0.836 |  |  | 0.57 | 19.86 |  | 20.3 | 20.3 |  | 3.137 | 4.326 | 19.887 | 20.24 | 11.423 | 18.69 |  | 3.3574 | 116.159 | 80.272 | 75.6438 | 18.8887 | 7.6605 | 12.2205 | 21.014 | 8.417 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 72.19 |  |  | 3.348 | 18.69 |  | 0.16653 | 1.85 | 15.85 | 15.43 | 5.4 | 9.9 | 48.7754 | 142.7726 | 40.8095 | 105.287 |  | 18.59 | 25.624 | 74.646 |  | 3.92 | 2.24 |  | 2.4 | 15.88 |  | 19.851 | 7.049 | 17.71 | 1251.6379
10:30 |  | 8.16 | 6.01 | 20.25 | 0.196 |  |  | 0.59 | 19.861 |  | 20.18 | 20.29 |  | 3.133 | 4.301 | 19.976 | 19.82 | 9.048 | 18.92 |  | 7.7801 | 112.838 | 80.7372 | 75.4139 | 15.6265 | 7.0253 | 12.38 | 21.013 | 8.418 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 78.68 | 0.5246 | 0.6853 | 3.432 | 18.69 |  | 0.14819 | 1.87 | 10.99 | 15.09 | 5.4 | 9.8 | 39.9815 | 143.333 | 37.4228 | 105.5571 |  | 18.36 | 23.654 | 75.5 |  | 3.85 | 2.23 |  | 2.4 | 17.07 |  | 20.029 | 7.102 | 16.644 | 1231.2106
11:00 |  | 10.22 | 4.98 | 20.169 | 0.068 |  |  | 1.18 | 19.857 |  | 20.2 | 20.3 |  | 3.155 | 4.642 | 20.069 | 19.78 | 9.656 | 18.81 |  | 9.7906 | 120.15 | 80.2958 | 75.7085 | 13.0427 | 7.612 | 12.283 | 21.013 | 8.417 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 79.92 | 1.9802 | 3.2033 | 3.479 | 18.69 |  | 0.13785 | 1.34 | 17.88 | 15.35 | 5.4 | 9.9 | 56.6395 | 137.378 | 55.0365 | 97.2988 |  | 17.85 | 26.099 | 77.12 |  | 3.83 | 2.04 |  | 2.4 | 18.1 |  | 20.109 | 7.073 | 14.948 | 1275.4008
11:30 |  | 10.48 | 4.16 | 20.177 | 0.232 |  |  | 0.72 | 19.863 |  | 20.4 | 20.36 |  | 3.19 | 4.58 | 20.145 | 20.44 | 11.192 | 18.74 |  | 13.0374 | 120.112 | 81.3576 | 75.5525 | 12.4451 | 6.6217 | 12.3693 | 21.011 | 8.416 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 79.35 | 4.2378 | 6.4328 | 3.507 | 18.69 |  | 0.11874 | 0.44 | 18.11 | 15.55 | 5.4 | 9.9 | 59.7171 | 138.7385 | 53.0477 | 77.6461 |  | 18.59 | 28.306 | 76.2 |  | 3.75 | 2.04 |  | 2.4 | 14.51 |  | 20.15 | 7.04 | 14.939 | 1265.2124
12:00 |  | 11.71 | 3.87 | 20.206 | 1.072 |  |  | 0.62 | 19.85 |  | 20.31 | 20.28 |  | 3.186 | 4.386 | 20.005 | 19.89 | 11.381 | 18.75 |  | 15.3676 | 118.192 | 80.1897 | 74.901 | 17.4415 | 7.8636 | 13.2461 | 21.008 | 8.418 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.41 | 5.4584 | 6.7672 | 3.5 | 18.68 |  | 0.13824 |  | 18.4 | 14.83 | 5.3 | 10 | 72.7067 | 151.1858 | 83.7584 | 83.7518 |  | 17.57 | 30.172 | 77.15 |  | 3.76 | 2.04 |  | 2.4 | 13.6 |  | 20.06 | 7.127 | 13.778 | 1335.4871
12:30 |  | 12.05 | 5.67 | 20.108 | 1.6 |  |  | 0.48 | 19.853 |  | 20.14 | 20.23 |  | 3.191 | 4.422 | 20.036 | 19.74 | 8.028 | 18.75 | 0.19462 | 17.3804 | 117.928 | 80.5133 | 74.9875 | 15.4479 | 7.7623 | 12.9932 | 21.008 | 8.416 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 79.66 | 3.948 | 7.1545 | 3.505 | 18.68 |  | 0.16975 |  | 18.39 | 14.99 | 5.5 | 9.9 | 92.3538 | 103.1552 | 94.5857 | 66.5637 |  | 18.08 | 27.268 | 79.429 |  | 3.74 | 2.04 |  | 2.4 | 14.33 |  | 20.028 | 7.058 | 13.976 | 1298.6338
13:00 |  | 12.05 | 5.23 | 20.162 | 0.344 |  |  | 0.55 | 19.861 |  | 20.32 | 20.28 |  | 3.156 | 4.425 | 19.995 | 19.98 | 6.767 | 18.76 | 3.935 | 24.9095 | 116.22 | 80.4636 | 74.8196 | 15.5847 | 7.7606 | 13.1137 | 21.008 | 8.413 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.43 | 4.239 | 8.3357 | 3.498 | 18.68 |  | 0.15863 |  | 18.02 | 12.26 | 5.5 | 10 | 113.7197 | 92.9585 | 108.3435 | 57.0307 |  | 14.26 | 29.512 | 80.223 |  | 3.57 | 1.97 |  | 2.4 | 16.47 |  | 20.007 | 7.034 | 14.571 | 1322.0985
13:30 |  | 12.02 | 5.42 | 20.169 |  |  |  | 0.71 | 19.861 |  | 20.41 | 20.31 |  | 2.224 | 4.459 | 20.012 | 20.12 | 9.529 | 18.77 | 8.141 | 40.1206 | 117.096 | 80.2564 | 74.8417 | 12.1861 | 7.6425 | 13.1629 | 21.012 | 8.412 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.42 | 4.5824 | 7.5294 | 3.482 | 18.68 |  | 0.21435 |  | 17.61 | 9.63 | 5.6 | 10 | 128.4825 | 52.0315 | 108.1186 | 32.6428 |  | 11.78 | 29.6 | 80.865 |  | 3.56 | 1.96 |  | 2.4 | 13.95 |  | 20.047 | 7.022 | 19.329 | 1287.2218
14:00 |  | 12.02 | 6.99 | 20.19 |  |  |  | 0.22 | 19.853 |  | 20.27 | 20.34 |  | 2.272 | 4.43 | 20.03 | 20.45 | 8.834 | 18.76 | 10.4587 | 46.3402 | 119.423 | 80.0933 | 74.5187 | 10.7299 | 7.666 | 13.2753 | 21.022 | 8.416 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.37 | 4.4027 | 7.1761 | 3.493 | 18.68 |  | 0.21323 |  | 16.69 | 8.4 | 5.5 | 9.9 | 135.5136 | 46.7439 | 115.0767 | 35.4556 |  | 9.74 | 30.702 | 81.329 |  | 3.56 | 1.97 |  | 2.4 | 17.88 |  | 20.058 | 7.055 | 19.333 | 1309.0438
14:30 |  | 12.02 | 6.36 | 20.146 |  |  |  | 0.15 | 19.87 |  | 20.23 | 20.29 |  | 2.285 | 4.387 | 19.967 | 20 | 9.975 | 18.71 | 10.8717 | 39.1367 | 116.415 | 80.487 | 74.4452 | 7.1833 | 7.6246 | 13.3501 | 21.034 | 8.415 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 73.56 | 4.414 | 6.3722 | 3.484 | 18.68 |  | 0.1419 |  | 15.45 | 7.42 | 5.5 | 9.8 | 138.3987 | 36.7092 | 121.5019 | 34.5194 |  | 8.17 | 30.058 | 81.301 |  | 3.56 | 1.97 |  | 2.4 | 17.77 |  | 19.952 | 7.1 | 17.327 | 1279.7119
15:00 |  | 12.03 | 6.98 | 20.211 | 1.44 |  |  | 0.11 | 19.855 |  | 20.45 | 20.32 |  | 2.285 | 4.535 | 20.066 | 20.4 | 7.009 | 18.66 | 9.1755 | 44.7605 | 115.859 | 80.4741 | 74.6891 | 4.2039 | 7.5744 | 13.349 | 21.032 | 8.413 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 58.3 | 2.0451 | 3.2955 | 3.486 | 18.68 |  | 0.14712 |  | 14.37 | 6.69 | 5.5 | 9.9 | 139.5033 | 42.192 | 126.1425 | 33.9147 |  | 7.11 | 30.044 | 83.926 |  | 3.56 | 1.96 |  | 2.4 | 14.44 |  | 20.079 | 7.033 | 13.417 | 1262.8168
15:30 |  | 12.05 | 6.52 | 20.165 | 1.48 |  |  | 0.13 | 19.86 |  | 20.36 | 20.36 |  | 3.106 | 4.64 | 19.977 | 20.34 | 9.528 | 18.7 | 10.4165 | 47.0169 | 115.31 | 80.2732 | 74.5054 | 7.1278 | 7.6322 | 13.3451 | 21.026 | 8.413 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 58.54 | 0.30435 | 0.53089 | 3.442 | 18.68 |  | 0.13911 |  | 11.2 | 7.51 | 5.4 | 9.9 | 148.9733 | 28.5021 | 126.0658 | 23.173 |  | 9.65 | 30.755 | 80.88 |  | 3.56 | 1.97 |  | 2.4 | 14.12 |  | 19.981 | 7.07 | 9.823 | 1245.6516
16:00 |  | 11.89 | 5.54 | 20.154 | 1.512 |  |  | 0.2 | 19.875 |  | 20.16 | 20.23 |  | 3.279 | 4.587 | 19.984 | 20 | 9.732 | 18.7 | 12.1081 | 46.5778 | 113.494 | 91.2171 | 86.0771 | 4.7786 | 8.6285 | 14.4417 | 21.028 | 8.419 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 73.29 |  |  | 3.484 | 18.69 |  | 0.06861 |  | 5.58 | 6.66 | 5.5 | 9.9 | 159.4109 | 24.1904 | 128.738 | 21.577 |  | 8.2 | 29.951 | 84.822 |  | 3.55 | 1.97 |  | 2.4 | 11.57 |  | 19.975 | 7.018 | 9.225 | 1279.1828
16:30 |  | 11.97 | 6.06 | 20.188 | 2.2 |  |  | 0.1 | 19.851 |  | 20.29 | 20.28 |  | 3.248 | 4.526 | 20.073 | 20.36 | 9.829 | 18.7 | 12.8984 | 45.5563 | 108.84 | 91.6633 | 81.1216 | 5.022 | 8.6924 | 14.4183 | 21.024 | 8.421 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 66.1 |  |  | 3.493 | 18.69 |  | 0.05766 |  | 3.47 | 4.7 | 5.5 | 9.9 | 153.9251 | 26.9571 | 125.9924 | 20.72 |  | 5.54 | 29.476 | 82.51 |  | 3.55 | 1.97 |  | 2.4 | 5.43 |  | 20.106 | 7.074 | 5.799 | 1239.4926
17:00 |  | 11.99 | 5.14 | 20.185 | 0.228 |  |  | 0.03 | 19.879 |  | 20.09 | 20.29 |  | 3.204 | 4.455 | 19.95 | 19.93 | 9.869 | 18.7 | 13.7247 | 51.3036 | 105.58 | 91.7909 | 85.8802 | 3.1918 | 8.6962 | 12.7404 | 21.023 | 8.418 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 29.75 |  |  | 3.503 | 18.69 |  | 0.06302 |  | 2.44 | 4.73 | 5.5 | 9.9 | 159.8982 | 24.367 | 132.5287 | 18.191 | 0.59824 | 4.9 | 28.624 | 83.374 |  | 3.56 | 1.97 | 0.25 | 2.4 | 2.55 |  | 19.984 | 7.049 | 6.038 | 1207.9468
17:30 |  | 11.98 | 4.89 | 20.203 | 0.948 |  |  | 0.04 | 19.836 |  | 20.14 | 20.32 |  | 3.177 | 4.414 | 19.872 | 20.28 | 8.055 | 18.67 | 10.7935 | 55.0941 | 103.888 | 92.3409 | 85.91 | 2.7396 | 7.4186 | 13.424 | 21.018 | 8.419 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 11.13 | 1.9264 | 1.1005 | 3.498 | 18.69 |  | 0.05552 |  | 1.47 | 1.74 | 5.5 | 9.9 | 158.9704 | 12.7853 | 132.1071 | 10.0781 | 0.66398 | 1.95 | 30.605 | 81.093 |  | 3.56 | 1.97 | 0.82 | 2.4 | 1.53 |  | 19.882 | 7.041 | 1.852 | 1156.9889
18:00 |  | 11.95 | 5.8 | 20.242 |  |  |  | 0.01 | 19.851 |  | 20.08 | 20.29 |  | 3.151 | 4.391 | 20.015 | 20.3 | 9.89 | 18.72 | 8.8029 | 60.5608 | 92.888 | 92.9717 | 85.9002 | 0.51832 | 5.1722 | 9.5931 | 21.006 | 8.419 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.79202 | 0.29802 | 3.484 | 18.7 |  | 0.02981 |  | 0.23 | 0.06 | 5.5 | 9.9 | 154.9154 | 2.662 | 131.6234 | 2.587 | 0.65598 |  | 29.766 | 78.962 |  | 3.55 | 1.97 | 0.74 | 2.4 | 0.18 |  | 20.047 | 7.071 |  | 1097.446
18:30 |  | 12 | 6.08 | 20.218 | 2.04 |  |  |  | 19.855 |  | 20.02 | 20.22 |  | 3.16 | 4.361 | 20.0471 | 19.85 | 9.474 | 18.68 | 7.2868 | 55.1204 | 92.565 | 94.3951 | 85.9881 |  | 6.2909 | 11.5012 | 21.006 | 8.418 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.1656 | 1.0831 | 3.472 | 18.69 |  | 0.00315 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 151.9784 |  | 131.7636 |  | 0.65534 |  | 28.54 | 77.284 |  | 3.55 | 1.97 | 0.4 | 2.4 |  |  | 20.073 | 7.05 |  | 1084.9547
19:00 |  | 12.3 | 7.05 | 20.242 | 2.08 |  |  |  | 19.833 |  | 20.13 | 20.27 |  | 3.067 | 4.39 | 19.9896 | 20.07 | 9.599 | 18.63 | 9.7317 | 55.5804 | 93.587 | 86.3499 | 85.8873 |  | 4.2786 | 7.961 | 20.995 | 8.416 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.75189 | 0.89683 | 3.475 | 18.67 | [5 empty] | 5.5 | 9.9 | 140.0506 |  | 128.1656 |  | 0.65899 |  | 28.819 | 75.19 |  | 3.78 | 2.14 | 0.4 | 2.4 |  |  | 20.04 | 7.036 |  | 1059.1114
19:30 |  | 12.02 | 6.92 | 20.262 | 2.08 |  |  |  | 19.809 |  | 20.15 | 20.32 |  | 3.156 | 4.391 | 19.9619 | 20.17 | 7.144 | 18.69 | 10.0695 | 54.802 | 84.468 | 85.1314 | 84.9683 |  | 4.0805 | 3.8502 | 20.994 | 8.419 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.21035 | 0.35767 | 3.512 | 18.68 | [5 empty] | 5.2 | 9.9 | 132.5257 |  | 118.5085 |  | 0.66206 |  | 31.44 | 77.708 |  | 3.78 | 2.14 | 1.01 | 2.4 |  |  | 19.964 | 7.04 |  | 1027.6951
20:00 |  | 12.03 | 6.93 | 20.264 | 2.12 |  |  |  | 19.822 |  | 20.24 | 20.3 |  | 3.146 | 4.34 | 20.0001 | 20.4 | 7.52 | 18.86 | 7.5027 | 46.478 | 70.774 | 88.3426 | 85.778 |  | 5.3691 | 8.6221 | 20.988 | 8.421 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.3934 | 0.53323 | 3.517 | 18.69 | [5 empty] | 5.5 | 9.9 | 137.2434 |  | 123.9209 |  | 0.65488 |  | 28.655 | 73.457 |  | 3.78 | 2.14 | 1.53 | 2.4 |  |  | 20.043 | 7.02 |  | 1018.4255
20:30 |  | 12.05 | 7.35 | 20.285 | 2.08 |  |  |  | 19.826 |  | 20.21 | 20.32 |  | 3.133 | 4.425 | 20.017 | 20.2 | 7.637 | 18.82 | 5.5762 | 37.402 | 54.161 | 93.6669 | 84.7597 |  | 8.0669 | 11.6673 | 20.975 | 8.423 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.35435 | 0.42558 | 3.491 | 18.69 | [5 empty] | 5.5 | 9.9 | 123.9149 |  | 118.7266 |  | 0.66369 |  | 24.068 | 65.889 |  | 3.96 | 2.24 | 1.84 | 2.4 |  |  | 20.015 | 7.016 |  | 970.9451
21:00 |  | 12.1 | 7.09 | 20.278 | 2.08 |  |  |  | 19.843 |  | 20.3 | 20.3 |  | 3.146 | 4.58 | 19.9889 | 19.99 | 7.038 | 18.77 | 5.2945 | 34.7722 | 41.046 | 91.7832 | 85.972 |  | 6.7658 | 13.2839 | 20.969 | 8.419 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.39375 |  | 3.47 | 18.69 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 98.3544 |  | 111.4652 |  | 0.648 |  | 20.848 | 58.292 |  | 4.01 | 2.24 | 1.84 | 2.4 |  |  | 19.987 | 7.035 |  | 909.5828
21:30 |  | 12.03 | 6.17 | 20.257 | 2.08 |  |  |  | 19.89 |  | 20.31 | 20.31 |  | 3.138 | 4.554 | 19.9535 | 20.32 | 7.406 | 18.73 | 6.0678 | 27.2219 | 48.662 | 91.4592 | 85.9928 |  | 6.2518 | 8.8017 | 20.995 | 8.419 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.472 | 18.69 | [5 empty] | 5.3 | 10 | 82.1799 |  | 104.0846 |  | 0.64989 |  | 18.601 | 54.147 |  | 4.01 | 2.24 | 1.74 | 2.4 |  |  | 19.9468 | 7.045 |  | 874.3259
22:00 |  | 12.01 | 6.67 | 20.226 | 2.08 |  |  |  | 19.881 |  | 20.27 | 20.32 |  | 3.09 | 4.517 | 19.9648 | 20.26 | 8.176 | 18.64 | 5.106 | 24.2984 | 60.92 | 82.4764 | 78.7601 |  | 3.0711 | 7.6611 | 21.005 | 8.421 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.23224 |  | 3.467 | 18.69 |  |  | 1.85 |  |  | 5.4 | 9.9 | 74.4415 |  | 95.0328 |  | 0.65604 |  | 23.058 | 60.782 |  | 4.01 | 2.24 | 1.89 | 2.4 |  |  | 19.9844 | 7.015 |  | 859.6728
22:30 |  | 12.04 | 6.46 | 20.255 | 2.08 |  |  |  | 19.882 |  | 20.3 | 20.32 |  | 3.067 | 4.568 | 19.994 | 20.09 | 9.003 | 18.63 | 3.269 | 22.7128 | 62.267 | 80.8164 | 78.0594 |  | 2.8332 | 5.0392 | 20.992 | 8.419 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.484 | 18.7 |  |  | 1.85 |  |  | 5.3 | 9.9 | 55.9922 |  | 60.5911 |  | 0.65284 |  | 20.618 | 64.9 |  | 4.01 | 2.24 | 1.89 | 2.4 |  |  | 20.0206 | 7.045 |  | 801.4908
23:00 |  | 12.04 | 6.66 | 20.24 | 2.08 |  |  |  | 19.875 |  | 20.27 | 20.29 |  | 3.04 | 4.576 | 19.9608 | 19.97 | 9.698 | 18.66 | 4.0257 | 22.8088 | 67.193 | 91.4578 | 81.1083 |  | 5.0958 | 8.9483 | 20.989 | 8.415 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.514 | 18.69 |  |  | 1.89 |  |  | 5.4 | 9.9 | 54.1046 |  | 50.095 |  |  |  | 28.282 | 71.362 |  | 4.01 | 2.24 | 1.89 | 2.4 |  |  | 19.9875 | 6.952 |  | 828.9187
23:30 |  | 12.15 | 6.48 | 20.204 | 2.08 |  |  |  | 19.884 |  | 20.36 | 20.36 |  | 2.948 | 4.544 | 19.8257 | 20.45 | 9.392 | 18.67 | 6.0236 | 19.2009 | 69.827 | 85.8836 | 77.8421 |  | 4.9036 | 9.0552 | 20.987 | 8.415 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.526 | 18.69 |  |  | 1.87 |  |  | 5.4 | 9.9 | 42.6288 |  | 45.2527 |  |  |  | 24.329 | 67.011 |  | 4.01 | 2.24 | 1.89 | 2.4 |  |  | 19.853 | 6.998 |  | 796.2842
0:00 |  | 12.05 | 6.68 | 20.245 | 2.16 |  |  |  | 19.895 |  | 20.39 | 20.29 |  | 2.943 | 4.508 | 20.0205 | 20.22 | 9.701 | 18.77 | 5.8955 | 16.3541 | 81.107 | 89.8076 | 77.6653 |  | 4.8843 | 8.9764 | 20.127 | 8.417 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.533 | 18.69 |  |  | 1.86 |  |  | 5.4 | 9.8 | 38.8196 |  | 57.7808 |  |  |  | 22.094 | 65.671 |  | 4.01 | 2.24 | 1.89 | 2.4 |  |  | 20.0407 | 7.092 |  | 813.2278
EJEC MWh | 0 | 247.43 | 155.435 | 485.209 | 32.698 | 0 | 0 | 4.03 | 476.5165 | 0 | 479.35 | 487.09 | 0 | 72.5515 | 107.897 | 479.723 | 484.16 | 172.3435 | 448.68 | 99.7869 | 573.4168 | 2215.8275 | 1969.2187 | 1920.3587 | 162.5856 | 137.8132 | 228.8057 | 503.8515 | 201.9495 | 489.6 | 489.6 | 480 | 0 | 729.91 | 23.6212 | 31.9414 | 83.4875 | 448.6 | 0 | 1.2976 | 34.44 | 123.8 | 118.955 | 129.85 | 237.9 | 2188.7842 | 770.7634 | 2038.7375 | 541.5361 | 3.91 | 141.22 | 624.397 | 1747.549 | 0 | 92.15 | 52.485 | 19.375 | 57.6 | 129.675 | 0 | 480.2288 | 178.105 | 133.872 | 24770.1183
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 624.475 | 2.5211 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 2857.6447 | 11.5367 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7487.7408 | 30.2289 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 13800.2578 | 55.7133 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
lunes, 3 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  |  | 7.2 |  | 36.32 | 30.9227 | 74.4427
1:00 |  |  | 7.43 |  | 36.47 | 30.981 | 74.881
1:30 |  |  | 7.39 |  | 36.2 | 31.0329 | 74.6229
2:00 |  |  | 7.83 |  | 36.25 | 31.2297 | 75.3097
2:30 |  |  | 7.26 |  | 36.45 | 31.4758 | 75.1858
3:00 |  | 2.13 | 7.29 |  | 36.38 | 31.4903 | 77.2903
3:30 |  | 3.65 | 7.09 |  | 36.54 | 31.5456 | 78.8256
4:00 |  | 10.91 | 7.45 |  | 36.57 | 31.5768 | 86.5068
4:30 |  | 11.99 | 7.33 |  | 36.74 | 31.5703 | 87.6303
5:00 |  | 12 | 6.61 |  | 36.94 | 31.5933 | 87.1433
5:30 |  | 11.99 | 6.01 |  | 37.11 | 31.617 | 86.727
6:00 |  | 12.01 | 5.81 |  | 36.42 | 31.8625 | 86.1025
6:30 |  | 12.04 | 7.34 |  | 36.9 | 31.8483 | 88.1283
7:00 |  | 12.1 | 7.24 |  | 36.71 | 31.8629 | 87.9129
7:30 |  | 12.57 | 7.14 |  | 36.69 | 31.8223 | 88.2223
8:00 |  | 12.81 | 7.53 |  | 36.38 | 31.7331 | 88.4531
8:30 |  | 12.71 | 7.47 |  | 36.48 | 31.5391 | 88.1992
9:00 |  | 12.74 | 7.15 |  | 36.64 | 31.165 | 87.695
9:30 |  | 12.88 | 6.03 |  | 36.38 | 31.0456 | 86.3356
10:00 |  | 12.92 | 6.11 |  | 36.34 | 30.9645 | 86.3345
10:30 |  | 8.16 | 6.01 |  | 36.32 | 30.8345 | 81.3245
11:00 |  | 10.22 | 4.98 |  | 36.23 | 30.1962 | 81.6262
11:30 |  | 10.48 | 4.16 |  | 36.1 | 29.8977 | 80.6377
12:00 |  | 11.71 | 3.87 |  | 36.01 | 29.9504 | 81.5404
12:30 |  | 12.05 | 5.67 |  | 36.25 | 29.8257 | 83.7957
13:00 |  | 12.05 | 5.23 |  | 36.04 | 30.3957 | 83.7157
13:30 |  | 12.02 | 5.42 |  | 36.15 | 30.0081 | 83.5981
14:00 |  | 12.02 | 6.99 |  | 35.8 | 29.9411 | 84.7511
14:30 |  | 12.02 | 6.36 |  | 36.1 | 29.911 | 84.391
15:00 |  | 12.03 | 6.98 |  | 35.72 | 30.1669 | 84.8969
15:30 |  | 12.05 | 6.52 |  | 35.75 | 30.2689 | 84.5889
16:00 |  | 11.89 | 5.54 |  | 36.16 | 30.3791 | 83.9691
16:30 |  | 11.97 | 6.06 |  | 36.17 | 30.5712 | 84.7712
17:00 |  | 11.99 | 5.14 |  | 36.26 | 30.6998 | 84.0898
17:30 |  | 11.98 | 4.89 |  | 36.23 | 30.8422 | 83.9422
18:00 |  | 11.95 | 5.8 |  | 36.38 | 31.0093 | 85.1393
18:30 |  | 12 | 6.08 |  | 36.88 | 31.118 | 86.078
19:00 |  | 12.3 | 7.05 |  | 36.93 | 31.158 | 87.438
19:30 |  | 12.02 | 6.92 |  | 35.58 | 31.2692 | 85.7892
20:00 |  | 12.03 | 6.93 |  | 36.37 | 31.4035 | 86.7335
20:30 |  | 12.05 | 7.35 |  | 36.16 | 31.4925 | 87.0525
21:00 |  | 12.1 | 7.09 |  | 36.92 | 31.4587 | 87.5687
21:30 |  | 12.03 | 6.17 |  | 37.08 | 31.54 | 86.82
22:00 |  | 12.01 | 6.67 |  | 37.18 | 31.9408 | 87.8008
22:30 |  | 12.04 | 6.46 |  | 36.98 | 32.051 | 87.531
23:00 |  | 12.04 | 6.66 |  | 36.69 | 32.0478 | 87.4377
23:30 |  | 12.15 | 6.48 |  | 36.91 | 32.11 | 87.65
0:00 |  | 12.05 | 6.68 |  | 36.85 | 32.1315 | 87.7115
EJEC MWh | 0 | 247.43 | 155.435 | 0 | 874.555 | 746.7489 | 2024.1689

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - lunes, 3 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 778.5
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 482.06
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 1445.034
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 114.138
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 10.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 15546.2349
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 | 605.2829
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 69.9704
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 113.0579
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 10523.2601
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 3026.8436
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 14.11
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 451.39
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 10174.12
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 492.57
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 1428.577
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 1436.47
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 1462.18
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  | 527.7175
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 11519.8179
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 537.378
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 184.1545
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 853.9605
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 225.3985
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 235.6
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  | 84.39
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 | 17.535
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 | 17.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 349.311
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 1439.9794
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 1376.56
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 32566.8548
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 468.7079
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 6292.44
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 843.5055
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 1339.875
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 2160.2605
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 788.122
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 1300.0331
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 298.942
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 6102.1265
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 3908.0275
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 4139.7471
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 246.8383
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 334.0147
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 7591.4773
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 6250.5692
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 551.0693
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 11943.477
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 11400.1522
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 14093.6099
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 18393.511
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1752.6767
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 524.739
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 1277.7673
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 8985.6602
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 10041.1401
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 10138.1185
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 1407.651
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 547.5235
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 1468.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 1468.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 1440
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 2616.585
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 2073.195
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 107.8572
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 121.5828
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 254.8295
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 1324.7277
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 1347.235
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 |  | 87.975
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 6275.2126
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 26318.99
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 9730.035
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 9792.93
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 9792.035
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 16786.84
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 13710.985
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 7315.725
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 526.88
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 4.9052
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 5925.726
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 195.59
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 363.67
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 1071.877
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 400.81
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 386.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 12040.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 6438.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 712.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 4522.8795
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 4364.8433
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 5647.5066
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | 17.3469
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | 940.4064
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 17590.3394
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 9210.1235
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 4510.6397
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 2134.9531
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 2796.8774
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 1495.7353
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 1075.8351
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 931.6108
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 5154.1079
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 10039.3152
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 4882.8127
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 476.935
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 1541.8445
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 4309.914
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 279.175
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 161.015
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 172.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 76.905
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 |  | 219.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 345.885
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 7971.345
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 2010.6272
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 238.6761
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 1441.1869
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 499.622
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 276.07
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | 240.985
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 12329.255
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 2571.645
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 3284.555
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 431.585
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 7820.685
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 473.955
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 7086.1929
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 3140.1501
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 | 1230.5805
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 | 1058.58
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170935.28 | 161507.6595 | 173894.9442 | 506337.8836
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 460.9955
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 909.27
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 88.81
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 1361.4783
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 815.2675
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 959.2775
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 1730.8333
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2140.9691 | 2050.8299 | 2134.1331 | 6325.9322
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 93974.42
[7 empty] | ENGIE | 82407.6765
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 75315.3329
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 33035.5627
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 29164.9188
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 26954.78
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 19577
[7 empty] | CELEPSA | 15546.2349
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 13550.1037
[7 empty] | EGEMSA | 11519.8179
[7 empty] | EGASA | 11118.08
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 10226.343
[7 empty] | SAN GABAN | 7971.345
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 6292.44
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 6275.2126
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 6102.1265
[7 empty] | LA VIRGEN | 5925.726
[7 empty] | EGEJUNIN | 4854.9445
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 4377.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 4309.914
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 2948.3825
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2616.585
[7 empty] | TERMOSELVA | 2289.1605
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 2249.3033
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2073.195
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1955.1745
[7 empty] | SINERSA | 1940.8089
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 1598.9751
[7 empty] | EGESUR | 1575.493
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1541.8445
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1445.034
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 1439.9794
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1376.56
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1347.235
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1339.875
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1324.7277
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 1071.877
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 843.5055
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 778.5
[7 empty] | PETRAMAS | 689.895
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 605.2829
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 482.06
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 476.935
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 473.955
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 400.81
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 363.67
[7 empty] | ELECTROPERU | 354.975
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 349.311
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 345.885
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 254.8295
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 225.3985
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 219.4453
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 195.59
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 183.0283
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 121.5828
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 114.138
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 107.8572
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 87.975
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 14.11
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 10.45
[7 empty] | KONDU SAC | 4.9052

## G_AREAS
lunes, 3 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 287.6808 | 94.21 | 0 | 16.3993 | 2229.2853 | 3148.9831 | 0 | 331.5857 | 580.0331 | 0 | 0 | 0 | 398.2901 | 5709.8542 | 580.0331 | 6688.1774 | 00:30 | 3096.9993 | 3243.1931 | 0 | 347.985 | 6688.1774 | 00:30 | 314.2934 | 17.08 | 0 | 347.985 | 679.3584
01:00 | 289.1506 | 94.114 | 0 | 15.6124 | 2243.6073 | 2843.2583 | 0 | 349.6353 | 580.2737 | 0 | 0 | 0 | 398.877 | 5436.5009 | 580.2737 | 6415.6517 | 01:00 | 3113.0317 | 2937.3723 | 0 | 365.2477 | 6415.6517 | 01:00 | 313.3281 | 17.31 | 0 | 365.2477 | 695.8858
01:30 | 286.8406 | 68.688 | 0 | 15.1265 | 2222.6289 | 2769.357 | 0 | 405.4912 | 580.4319 | 0 | 0 | 0 | 370.6551 | 5397.477 | 580.4319 | 6348.564 | 01:30 | 3089.9014 | 2838.045 | 0 | 420.6177 | 6348.564 | 01:30 | 312.0939 | 17.3 | 0 | 420.6177 | 750.0115
02:00 | 237.009 | 68.872 | 0 | 14.0066 | 2273.1386 | 2667.9603 | 0 | 409.97 | 578.6118 | 0 | 0 | 0 | 319.8875 | 5351.0689 | 578.6118 | 6249.5682 | 02:00 | 3088.7594 | 2736.8323 | 0 | 423.9765 | 6249.5682 | 02:00 | 306.2409 | 17.74 | 0 | 423.9765 | 747.9575
02:30 | 198.0318 | 68.553 | 0 | 12.3116 | 2216.3039 | 2528.9914 | 0 | 483.5415 | 577.9624 | 0 | 0 | 0 | 278.8964 | 5228.8368 | 577.9624 | 6085.6955 | 02:30 | 2992.2981 | 2597.5444 | 0 | 495.8531 | 6085.6955 | 02:30 | 306.2661 | 17.17 | 0 | 495.8531 | 819.2892
03:00 | 204.0705 | 45.8 | 0 | 12.6173 | 2225.4282 | 2627.6877 | 0 | 492.1062 | 575.9462 | 0 | 0 | 0 | 262.4878 | 5345.2222 | 575.9462 | 6183.6562 | 03:00 | 3005.445 | 2673.4877 | 0 | 504.7236 | 6183.6562 | 03:00 | 306.3769 | 19.33 | 0 | 504.7236 | 830.4304
03:30 | 202.2402 | 47.28 | 0 | 15.0924 | 2254.3944 | 2598.6632 | 0 | 474.3587 | 576.3105 | 0 | 0 | 0 | 264.6127 | 5327.4163 | 576.3105 | 6168.3395 | 03:30 | 3032.9452 | 2645.9432 | 0 | 489.4511 | 6168.3395 | 03:30 | 306.1977 | 20.65 | 0 | 489.4511 | 816.2988
04:00 | 205.0344 | 54.93 | 0 | 10.0417 | 2220.664 | 2535.3713 | 0 | 503.9734 | 578.2861 | 0 | 0 | 0 | 270.0061 | 5260.0086 | 578.2861 | 6108.3009 | 04:00 | 3003.9845 | 2590.3013 | 0 | 514.0151 | 6108.3009 | 04:00 | 305.6336 | 28.27 | 0 | 514.0151 | 847.9187
04:30 | 205.7828 | 56.06 | 0 | 8.026 | 2259.5183 | 2586.2172 | 0 | 502.9977 | 578.0528 | 0 | 0 | 0 | 269.8688 | 5348.7331 | 578.0528 | 6196.6548 | 04:30 | 3043.3539 | 2642.2772 | 0 | 511.0237 | 6196.6548 | 04:30 | 306.0648 | 29.23 | 0 | 511.0237 | 846.3184
05:00 | 205.3116 | 55.55 | 0 | 10.8164 | 2238.2833 | 2592.2184 | 0 | 552.1658 | 578.4637 | 0 | 0 | 0 | 271.6781 | 5382.6675 | 578.4637 | 6232.8092 | 05:00 | 3022.0586 | 2647.7684 | 0 | 562.9823 | 6232.8092 | 05:00 | 305.9146 | 28.52 | 0 | 562.9823 | 897.4168
05:30 | 203.0402 | 55.11 | 0 | 16.5589 | 2180.2817 | 2637.7929 | 0 | 566.3956 | 578.8496 | 0 | 0 | 0 | 274.709 | 5384.4702 | 578.8496 | 6238.0289 | 05:30 | 2962.1714 | 2692.9029 | 0 | 582.9545 | 6238.0289 | 05:30 | 305.1366 | 27.91 | 0 | 582.9545 | 916.0012
06:00 | 205.9453 | 54.24 | 0 | 10.8015 | 2242.2721 | 2784.8313 | 0 | 575.4332 | 581.64 | 0 | 3.1765 | 0 | 270.9868 | 5602.5366 | 584.8165 | 6458.3399 | 06:00 | 3029.8574 | 2839.0713 | 3.1765 | 586.2347 | 6458.3399 | 06:00 | 307.1559 | 27.73 | 3.1765 | 586.2347 | 924.2971
06:30 | 212.4508 | 100.825 | 0 | 8.0983 | 2232.7185 | 2584.3672 | 0.01 | 584.732 | 535.5648 | 0 | 33.9359 | 0 | 321.3741 | 5401.8277 | 569.5006 | 6292.7024 | 06:30 | 2980.7341 | 2685.1922 | 33.9459 | 592.8303 | 6292.7024 | 06:30 | 312.159 | 29.29 | 33.9459 | 592.8303 | 968.2252
07:00 | 212.307 | 101.958 | 0.00782 | 6.8591 | 2189.6887 | 2677.5824 | 0.05 | 514.1103 | 527.8541 | 0 | 104.7313 | 0 | 321.1319 | 5381.4314 | 632.5854 | 6335.1487 | 07:00 | 2929.8498 | 2779.5404 | 104.7891 | 520.9694 | 6335.1487 | 07:00 | 313.624 | 29.25 | 104.7891 | 520.9694 | 968.6325
07:30 | 195.9595 | 102.21 | 0.02226 | 3.5288 | 2266.4505 | 3054.8762 | 0.16 | 475.3487 | 529.982 | 0 | 138.7502 | 0 | 301.7205 | 5796.8355 | 668.7323 | 6767.2883 | 07:30 | 2992.3921 | 3157.0862 | 138.9325 | 478.8775 | 6767.2883 | 07:30 | 315.226 | 28.42 | 138.9325 | 478.8775 | 961.456
08:00 | 213.0363 | 102.082 | 0.04109 | 1.6393 | 2267.6826 | 3103.0041 | 0.21 | 461.734 | 532.2531 | 0 | 211.7645 | 0 | 316.7987 | 5832.6307 | 744.0176 | 6893.447 | 08:00 | 3012.972 | 3205.0861 | 212.0156 | 463.3733 | 6893.447 | 08:00 | 314.857 | 29.1 | 212.0156 | 463.3733 | 1019.3459
08:30 | 202.0575 | 162.126 | 0.07884 | 2.0865 | 2196.8836 | 3307.1845 | 0.33 | 471.3082 | 523.2152 | 0 | 279.9311 | 0 | 366.3489 | 5975.7062 | 803.1463 | 7145.2014 | 08:30 | 2922.1563 | 3469.3105 | 280.34 | 473.3947 | 7145.2014 | 08:30 | 316.987 | 29.96 | 280.34 | 473.3947 | 1100.6816
09:00 | 242.3827 | 160.507 | 0.12452 | 0.87929 | 2275.9311 | 3391.777 | 0.52 | 484.9947 | 534.8468 | 0 | 298.329 | 0 | 403.8936 | 6153.2228 | 833.1758 | 7390.2922 | 09:00 | 3053.1607 | 3552.284 | 298.9735 | 485.874 | 7390.2922 | 09:00 | 318.755 | 29.47 | 298.9735 | 485.874 | 1133.0726
09:30 | 258.4022 | 219.919 | 0.14926 | 0.28397 | 2212.2463 | 3386.104 | 0.37 | 504.4523 | 574.8013 | 45.3812 | 377.4826 | 0 | 478.7544 | 6103.1726 | 997.6651 | 7579.5921 | 09:30 | 3045.4498 | 3651.4042 | 378.0018 | 504.7363 | 7579.5921 | 09:30 | 317.582 | 27.5 | 378.0018 | 504.7363 | 1227.8201
10:00 | 360.1194 | 163.569 | 0.16653 | 3.3574 | 2168.912 | 3364.1003 | 0.57 | 481.8107 | 577.2527 | 119.4519 | 422.5983 | 0 | 527.2124 | 6015.393 | 1119.3029 | 7661.9083 | 10:00 | 3106.2842 | 3647.1212 | 423.3348 | 485.1681 | 7661.9083 | 10:00 | 315.545 | 27.59 | 423.3348 | 485.1681 | 1251.6379
10:30 | 454.5052 | 95.575 | 0.14819 | 8.99 | 2166.805 | 3393.5147 | 0.59 | 464.9527 | 571.585 | 118.858 | 421.3506 | 0 | 559.2184 | 6025.8624 | 1111.7936 | 7696.8744 | 10:30 | 3192.8951 | 3607.9477 | 422.0888 | 473.9428 | 7696.8744 | 10:30 | 312.529 | 22.65 | 422.0888 | 473.9428 | 1231.2106
11:00 | 415.659 | 95.803 | 0.13785 | 14.9742 | 2224.4526 | 3451.113 | 1.18 | 510.9443 | 572.0244 | 118.1137 | 411.7675 | 0 | 526.574 | 6187.6898 | 1101.9056 | 7816.1695 | 11:00 | 3212.136 | 3665.0297 | 413.0853 | 525.9184 | 7816.1695 | 11:00 | 312.927 | 23.47 | 413.0853 | 525.9184 | 1275.4008
11:30 | 453.9014 | 95.434 | 0.11874 | 23.7081 | 2267.5672 | 3534.358 | 0.72 | 513.2839 | 581.7557 | 195.0529 | 389.8787 | 0 | 573.1622 | 6315.9291 | 1166.6872 | 8055.7785 | 11:30 | 3303.2242 | 3824.8449 | 390.7174 | 536.9919 | 8055.7785 | 11:30 | 314.673 | 22.83 | 390.7174 | 536.9919 | 1265.2124
12:00 | 457.2818 | 96.406 | 0.13824 | 27.5932 | 2253.2166 | 3494.8572 | 0.62 | 558.1795 | 575.5572 | 193.7443 | 410.9671 | 0 | 581.4192 | 6306.8733 | 1180.2686 | 8068.5612 | 12:00 | 3286.0556 | 3785.0075 | 411.7254 | 585.7727 | 8068.5612 | 12:00 | 314.209 | 23.78 | 411.7254 | 585.7727 | 1335.4871
12:30 | 466.9781 | 98.377 | 0.16975 | 28.6774 | 2234.4144 | 3413.9959 | 0.48 | 587.8208 | 570.5426 | 166.5595 | 344.5928 | 0 | 594.2023 | 6236.7111 | 1081.695 | 7912.6083 | 12:30 | 3271.9351 | 3678.9324 | 345.2425 | 616.4982 | 7912.6083 | 12:30 | 310.993 | 25.9 | 345.2425 | 616.4982 | 1298.6338
13:00 | 474.1802 | 97.435 | 0.15863 | 41.4193 | 2243.3753 | 3343.3298 | 0.55 | 624.1757 | 578.0293 | 192.0234 | 321.5849 | 0 | 613.1931 | 6211.4308 | 1091.6375 | 7916.2614 | 13:00 | 3295.5847 | 3632.7882 | 322.2935 | 665.595 | 7916.2614 | 13:00 | 308.99 | 25.22 | 322.2935 | 665.595 | 1322.0985
13:30 | 482.1958 | 98.56 | 0.21435 | 60.3735 | 2250.0107 | 3329.9306 | 0.71 | 640.0656 | 580.275 | 194.2162 | 249.5794 | 0 | 641.3436 | 6220.7168 | 1024.0706 | 7886.131 | 13:30 | 3312.4815 | 3622.7067 | 250.5037 | 700.4391 | 7886.131 | 13:30 | 310.919 | 25.36 | 250.5037 | 700.4391 | 1287.2218
14:00 | 483.1442 | 99.701 | 0.21323 | 68.3776 | 2274.9383 | 3339.7377 | 0.22 | 657.5976 | 580.4584 | 194.7322 | 245.3424 | 0 | 651.4361 | 6272.4935 | 1020.533 | 7944.4626 | 14:00 | 3338.5409 | 3634.1709 | 245.7756 | 725.9752 | 7944.4626 | 14:00 | 310.353 | 26.94 | 245.7756 | 725.9752 | 1309.0438
14:30 | 481.0686 | 258.49 | 0.1419 | 60.7946 | 2228.4885 | 3263.8569 | 0.15 | 663.5815 | 575.5766 | 194.613 | 218.1089 | 0 | 800.4951 | 6156.0768 | 988.2984 | 7944.8703 | 14:30 | 3285.1336 | 3716.9598 | 218.4008 | 724.3761 | 7944.8703 | 14:30 | 310.625 | 26.31 | 218.4008 | 724.3761 | 1279.7119
15:00 | 483.0894 | 267.133 | 0.14712 | 59.2767 | 2298.1988 | 3358.2502 | 0.11 | 671.5614 | 583.0009 | 193.3413 | 194.6376 | 0 | 809.6462 | 6328.1203 | 970.9798 | 8108.7464 | 15:00 | 3364.2892 | 3818.7245 | 194.8947 | 730.8381 | 8108.7464 | 15:00 | 310.154 | 26.93 | 194.8947 | 730.8381 | 1262.8168
15:30 | 485.8958 | 279.948 | 0.13911 | 58.2686 | 2308.7901 | 3292.6985 | 0.13 | 677.7399 | 581.7278 | 196.0886 | 169.6459 | 0 | 824.2516 | 6279.3584 | 947.4623 | 8051.0723 | 15:30 | 3376.4136 | 3768.735 | 169.915 | 736.0085 | 8051.0723 | 15:30 | 313.228 | 26.5 | 169.915 | 736.0085 | 1245.6516
16:00 | 481.871 | 285.064 | 0.06861 | 58.6859 | 2269.1317 | 3266.4109 | 0.2 | 716.7803 | 574.8998 | 195.0122 | 165.071 | 0 | 825.6895 | 6252.5228 | 934.9831 | 8013.1954 | 16:00 | 3325.9025 | 3746.4871 | 165.3397 | 775.4662 | 8013.1954 | 16:00 | 313.027 | 25.35 | 165.3397 | 775.4662 | 1279.1828
16:30 | 453.12 | 284.064 | 0.05766 | 58.4547 | 2316.3706 | 3374.434 | 0.1 | 696.6392 | 582.9599 | 118.8274 | 143.7381 | 0 | 795.6964 | 6387.5438 | 845.5254 | 8028.7656 | 16:30 | 3352.4505 | 3777.3254 | 143.8957 | 755.0939 | 8028.7656 | 16:30 | 314.553 | 25.95 | 143.8957 | 755.0939 | 1239.4926
17:00 | 477.1169 | 213.698 | 0.06302 | 65.0283 | 2235.8178 | 3281.7676 | 0.03 | 709.1125 | 578.725 | 119.5189 | 96.1577 | 0 | 755.9063 | 6226.7279 | 794.4017 | 7777.0358 | 17:00 | 3291.6597 | 3614.9845 | 96.2507 | 774.1409 | 7777.0358 | 17:00 | 312.2452 | 25.31 | 96.2507 | 774.1409 | 1207.9468
17:30 | 477.1559 | 164.749 | 0.05552 | 68.9144 | 2233.173 | 3232.4185 | 0.04 | 705.757 | 580.9806 | 0 | 45.275 | 0 | 710.8749 | 6171.3885 | 626.2555 | 7508.5189 | 17:30 | 3291.3095 | 3397.1675 | 45.3705 | 774.6715 | 7508.5189 | 17:30 | 311.327 | 25.62 | 45.3705 | 774.6715 | 1156.9889
18:00 | 478.2467 | 106.396 | 0.02981 | 70.4538 | 2290.8481 | 3279.8722 | 0.01 | 681.7921 | 578.8707 | 0 | 6.2373 | 0 | 655.1263 | 6252.5223 | 585.108 | 7492.7566 | 18:00 | 3347.9655 | 3386.2682 | 6.2771 | 752.2459 | 7492.7566 | 18:00 | 312.513 | 26.41 | 6.2771 | 752.2459 | 1097.446
18:30 | 474.479 | 100.355 | 0.00315 | 64.6559 | 2293.8731 | 3443.6192 | 0 | 680.3062 | 594.1941 | 0 | 0 | 0 | 639.4931 | 6417.7986 | 594.1941 | 7651.4858 | 18:30 | 3362.5463 | 3543.9742 | 0.00315 | 744.9621 | 7651.4858 | 18:30 | 313.5894 | 26.4 | 0.00315 | 744.9621 | 1084.9547
19:00 | 475.7264 | 126.485 | 0 | 66.9608 | 2347.5103 | 3531.6976 | 0 | 650.2889 | 594.6702 | 0 | 0 | 0 | 669.1722 | 6529.4968 | 594.6702 | 7793.3392 | 19:00 | 3417.9069 | 3658.1826 | 0 | 717.2497 | 7793.3392 | 19:00 | 313.7916 | 28.07 | 0 | 717.2497 | 1059.1114
19:30 | 474.0332 | 199.339 | 0 | 65.4395 | 2358.2603 | 3481.0339 | 0 | 622.6806 | 602.3045 | 0 | 0 | 0 | 738.8117 | 6461.9748 | 602.3045 | 7803.091 | 19:30 | 3434.5979 | 3680.3729 | 0 | 688.1201 | 7803.091 | 19:30 | 311.305 | 28.27 | 0 | 688.1201 | 1027.6951
20:00 | 443.4887 | 199.494 | 0 | 54.9073 | 2373.4824 | 3463.9994 | 0 | 622.1622 | 602.7331 | 0 | 0 | 0 | 697.8901 | 6459.644 | 602.7331 | 7760.2671 | 20:00 | 3419.7043 | 3663.4934 | 0 | 677.0695 | 7760.2671 | 20:00 | 312.546 | 28.81 | 0 | 677.0695 | 1018.4255
20:30 | 437.1605 | 200.922 | 0 | 43.7581 | 2369.1164 | 3469.5155 | 0 | 584.9204 | 599.0761 | 0 | 0 | 0 | 681.8405 | 6423.5523 | 599.0761 | 7704.4689 | 20:30 | 3405.353 | 3670.4375 | 0 | 628.6784 | 7704.4689 | 20:30 | 312.4267 | 29.84 | 0 | 628.6784 | 970.9451
21:00 | 412.8845 | 162.072 | 0 | 40.4604 | 2481.3814 | 3480.0441 | 0 | 527.8104 | 597.5069 | 0 | 0 | 0 | 615.4169 | 6489.236 | 597.5069 | 7702.1598 | 21:00 | 3491.7728 | 3642.1161 | 0 | 568.2709 | 7702.1598 | 21:00 | 311.6319 | 29.68 | 0 | 568.2709 | 909.5828
21:30 | 350.7116 | 101.009 | 0 | 33.2898 | 2788.9613 | 3238.7589 | 0 | 500.18 | 595.2115 | 0 | 0 | 0 | 485.0104 | 6527.9002 | 595.2115 | 7608.122 | 21:30 | 3734.8845 | 3339.7679 | 0 | 533.4697 | 7608.122 | 21:30 | 312.2661 | 28.59 | 0 | 533.4697 | 874.3259
22:00 | 348.7441 | 101.539 | 0 | 29.6366 | 2891.8263 | 3044.8049 | 0 | 486.2029 | 601.6736 | 0 | 0 | 0 | 479.9198 | 6422.8341 | 601.6736 | 7504.4274 | 22:00 | 3842.244 | 3146.3439 | 0 | 515.8396 | 7504.4274 | 22:00 | 314.6133 | 29.22 | 0 | 515.8396 | 859.6728
22:30 | 402.9637 | 101.285 | 0 | 25.9818 | 2842.41 | 2963.861 | 0 | 431.1165 | 601.1745 | 0 | 0 | 0 | 530.2305 | 6237.3875 | 601.1745 | 7368.7925 | 22:30 | 3846.5481 | 3065.146 | 0 | 457.0983 | 7368.7925 | 22:30 | 315.3525 | 29.04 | 0 | 457.0983 | 801.4908
23:00 | 400.0182 | 101.121 | 0 | 26.8345 | 2807.4739 | 2846.9293 | 0 | 457.6469 | 595.6127 | 0 | 0 | 0 | 527.9737 | 6112.05 | 595.6127 | 7235.6364 | 23:00 | 3803.1047 | 2948.0502 | 0 | 484.4814 | 7235.6364 | 23:00 | 315.1973 | 29.24 | 0 | 484.4814 | 828.9187
23:30 | 401.1396 | 101.401 | 0 | 25.2245 | 2823.0267 | 2660.6566 | 0 | 426.733 | 600.1869 | 0 | 0 | 0 | 527.7651 | 5910.4163 | 600.1869 | 7038.3682 | 23:30 | 3824.3531 | 2762.0576 | 0 | 451.9575 | 7038.3682 | 23:30 | 315.1567 | 29.17 | 0 | 451.9575 | 796.2842
00:00 | 381.1022 | 102.269 | 0 | 22.2496 | 2792.9455 | 2618.8227 | 0 | 446.8059 | 594.3603 | 0 | 0 | 0 | 505.6208 | 5858.5742 | 594.3603 | 6958.5553 | 00:00 | 3768.408 | 2721.0917 | 0 | 469.0555 | 6958.5553 | 00:00 | 314.9022 | 29.27 | 0 | 469.0555 | 813.2278
TOTAL MWh | 8567.3576 | 3055.3635 | 1.2976 | 728.7662 | 55941.0927 | 74542.3081 | 4.03 | 13071.4916 | 13853.1525 | 1277.7673 | 2852.3171 | 0 | 12352.7849 | 143558.9224 | 17983.2369 | 173894.9442 | TOTAL MWh | 78361.6027 | 78875.4389 | 2857.6447 | 13800.2578 | 173894.9442 | TOTAL MWh | 7487.7408 | 624.475 | 2857.6447 | 13800.2578 | 24770.1183

## HOP
lunes, 3 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/03/2025 02:46:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 01:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/03/2025 01:11:00 | 03/03/2025 02:38:00 |  | 03/03/2025 02:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/03/2025 06:00:00 | 03/03/2025 07:20:00 | 03/03/2025 05:56:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/03/2025 07:20:00 | 03/03/2025 22:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/03/2025 22:34:00 | 03/03/2025 22:47:00 |  | 03/03/2025 22:34:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 03/03/2025 15:03:00 | 03/03/2025 16:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 03/03/2025 15:06:00 | 03/03/2025 16:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 03/03/2025 16:56:00 | 03/03/2025 18:07:00 |  | 03/03/2025 17:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 03/03/2025 16:56:00 | 03/03/2025 18:06:00 |  | 03/03/2025 17:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/03/2025 06:01:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 05:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 01:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/03/2025 01:15:00 | 03/03/2025 02:55:00 |  | 03/03/2025 02:49:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:34 h se inició el proceso de acople en modo CC 1x1.
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/03/2025 00:56:00 | 03/03/2025 07:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/03/2025 07:21:00 | 03/03/2025 07:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/03/2025 07:29:00 | 03/03/2025 23:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/03/2025 23:13:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 03/03/2025 09:22:00 | 03/03/2025 11:17:00 | 03/03/2025 08:44:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 03/03/2025 11:17:00 | 03/03/2025 12:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 03/03/2025 12:06:00 | 03/03/2025 12:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 03/03/2025 12:24:00 | 03/03/2025 16:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 03/03/2025 16:05:00 | 03/03/2025 17:23:00 |  | 03/03/2025 17:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 02:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 02:20:00 | 03/03/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 03:00:00 | 03/03/2025 05:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 05:14:00 | 03/03/2025 06:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 06:07:00 | 03/03/2025 06:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 06:42:00 | 03/03/2025 23:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 23:17:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 01:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 01:15:00 | 03/03/2025 05:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 05:30:00 | 03/03/2025 05:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 05:40:00 | 03/03/2025 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 06:00:00 | 03/03/2025 07:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 07:00:00 | 03/03/2025 23:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 23:16:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 02:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 02:31:00 | 03/03/2025 03:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 03:33:00 | 03/03/2025 23:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 23:19:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 08:15:00 | 03/03/2025 09:19:00 | 03/03/2025 07:57:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 09:19:00 | 03/03/2025 09:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 09:37:00 | 03/03/2025 10:21:00 |  | 03/03/2025 10:15:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 14:17:00 | 03/03/2025 17:04:00 | 03/03/2025 14:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:52 h, S/C generar a 100 MW.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 17:04:00 | 03/03/2025 17:32:00 |  | 03/03/2025 17:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 18:57:00 | 03/03/2025 20:54:00 | 03/03/2025 18:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 20:54:00 | 03/03/2025 21:24:00 |  | 03/03/2025 21:20:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/03/2025 00:49:00 | 03/03/2025 07:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/03/2025 00:49:00 | 03/03/2025 07:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/03/2025 07:21:00 | 03/03/2025 21:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/03/2025 07:21:00 | 03/03/2025 21:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 03/03/2025 08:07:00 | 03/03/2025 21:11:00 | 03/03/2025 07:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 03/03/2025 21:11:00 | 03/03/2025 21:46:00 |  | 03/03/2025 21:32:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/03/2025 21:12:00 | 03/03/2025 21:21:00 |  | 03/03/2025 21:12:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/03/2025 21:12:00 | 03/03/2025 21:21:00 |  | 03/03/2025 21:12:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/03/2025 00:56:00 | 03/03/2025 07:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/03/2025 07:21:00 | 03/03/2025 21:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/03/2025 21:54:00 | 03/03/2025 22:25:00 |  | 03/03/2025 22:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 01:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 03/03/2025 01:30:00 | 03/03/2025 07:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/03/2025 07:59:00 | 03/03/2025 22:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 03/03/2025 22:20:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 07:05:00 |  | 03/03/2025 07:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 03/03/2025 08:00:00 | 03/03/2025 09:03:00 | 03/03/2025 07:57:00 | 03/03/2025 09:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/03/2025 16:52:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 16:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 03/03/2025 02:47:00 | 03/03/2025 07:21:00 | 03/03/2025 02:24:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | en proceso de acople en modo CC 1X1
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 03/03/2025 07:21:00 | 03/03/2025 07:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 07:35:00 | 03/03/2025 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 22:41:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/03/2025 00:55:00 | 03/03/2025 07:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/03/2025 07:22:00 | 03/03/2025 13:47:00 |  | 03/03/2025 13:33:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:38 h informo reducción de gas por lo que se disminuyo su generación.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 03/03/2025 08:31:00 | 03/03/2025 21:11:00 | 03/03/2025 08:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:11 h informo reducción de gas por lo que se disminuyo su generación.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 03/03/2025 21:11:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  | 03/03/2025 23:56:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 3 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | CENTRAL | 03/03/2025 08:00 | 03/03/2025 18:01 | PRUEBAS PARA AUMENTAR LA GENERACIÓN | 2 | P | F/S | N | PREV. | 23678 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Recuperación de Toma IV, luego de entrada de Huayco | 15.367 | P | F/S | N | CORR. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.11 | P | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.136 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 03/03/2025 06:09 | 03/03/2025 08:56 | Limpieza intercambiador de calor N° 4, Sistema refrigeración | 48.845 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 18:01 | Mantenimiento correctivo de emergencia del grupo G2 de C.H. Machupicchu por falla en el inyector N°4 del grupo y falla en el sensor de fin de carrera en el interruptor presentadas durante las maniobras de sincronización. | 29 | P | F/S | N | CORR. | 127 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR: PURGA EMBALSE TABLACHACA - MANTENIMIENTO REJAS NAVES OBRA TOMA | 679 | P | F/S | N | PREV. | 277 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR VACIADO TUBERÍA I - CAMBIO DE VÁLVULA ESFÉRICA SAM G2 | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFÉRICA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 2 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR: PURGA EMBALSE TABLACHACA - MANTENIMIENTO REJAS NAVES OBRA TOMA | 219 | P | F/S | N | PREV. | 286 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 03/03/2025 07:00 | 03/03/2025 17:30 | INSTALACION DE RELES DE PROTECCION PARA LOS GRUPOS C.H. SAM-RON Y UNIDADES DE BAHIA DE PROTECCION-CONTRATO No. 2440063. PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR PRINCIPAL 27.5 MVA. | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 21:15 | Parada de la central por incremento de la concentración de los sólidos en suspensión. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 19:48 | Parada de la central por incremento de la concentración de los sólidos en suspensión. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 03/03/2025 21:41 | 04/03/2025 00:00 | Parada de la unidad por arrastre de palizada. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 03/03/2025 21:44 | 04/03/2025 00:00 | Parada de la unidad por arrastre de palizada. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 16:35 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR SOLIDOS 120 M3 Y 6.5 G/L EN TOMA HUAMPANI | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 03/03/2025 22:59 | 04/03/2025 00:00 | Fuera de servicio por alta concentración de solidos en toma Huampani >6.2 gr/lt q=113 m3/seg | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 14:59 | CENTRAL FUERA DE SERVICIO POR SOLIDOS 120 M3 Y 6.5 G/L EN TOMA HUAMPANI | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 03/03/2025 23:05 | 04/03/2025 00:00 | Fuera de servicio por alta concentración de solidos en toma Huampani >6.2 gr/lt q=113 m3/seg | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 03/03/2025 00:00 | 03/03/2025 16:52 | MANTENIMIENTO DE 33000 HRS (AMPLIACION) | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 03/03/2025 07:05 | 03/03/2025 08:00 | FUERA DE SERVICIO DEL SOPLADOR BL-306.PARA REALIZAR PRUEBAS CON EL SOPLADOR BL-305. | 1.2 | P | F/S | N | PRUEBA | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 03/03/2025 09:03 | 03/03/2025 19:40 | MANTENIMIENTO DE 32000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 03/03/2025 00:00 | 04/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
03/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 3 de Marzo del 2025 / SEM N° 9 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 3 de Marzo del 2025 / SEM N° 9 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6778.4531 | [17 empty] | MIN | 2618.771 | 154.4289 | 154.4289 | [7 empty] | 6688.1774 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2618.771 | 2581.4378 | 304.4739
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6504.5361 | [17 empty] | MIN | 2618.771 | 154.4289 | 154.4289 | [7 empty] | 6415.6517 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2618.771 | 2581.4378 | 304.4739
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6435.6669 | [17 empty] | MIN | 2618.771 | 154.4289 | 154.4289 | [7 empty] | 6348.564 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2618.771 | 2581.4378 | 304.4739
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6336.4145 | [17 empty] | MIN | 2618.771 | 154.4289 | 154.4289 | [7 empty] | 6249.5682 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2618.771 | 2581.4378 | 304.4739
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6172.4507 | [17 empty] | MIN | 2618.771 | 154.4289 | 154.4289 | [7 empty] | 6085.6955 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2618.771 | 2581.4378 | 304.4739
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6270.4692 | [17 empty] | MIN | 2668.3979 | 204.0558 | 204.0558 | [7 empty] | 6183.6562 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2668.3979 | 2631.0647 | 304.4739
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6255.2419 | [17 empty] | MIN | 2685.6936 | 221.3515 | 221.3515 | [7 empty] | 6168.3395 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2685.6936 | 2648.3604 | 304.4739
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6191.9048 | [17 empty] | MIN | 2785.4669 | 321.1248 | 321.1248 | [7 empty] | 6108.3009 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2785.4669 | 2748.1337 | 304.4739
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6279.9537 | [17 empty] | MIN | 2785.4669 | 321.1248 | 321.1248 | [7 empty] | 6196.6548 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2785.4669 | 2748.1337 | 304.4739
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6318.4657 | [17 empty] | MIN | 2785.4669 | 321.1248 | 321.1248 | [7 empty] | 6232.8092 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2785.4669 | 2748.1337 | 304.4739
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6325.3166 | [17 empty] | MIN | 2785.4669 | 321.1248 | 321.1248 | [7 empty] | 6238.0289 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2785.4669 | 2748.1337 | 304.4739
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6545.7912 | [17 empty] | MIN | 2785.4669 | 321.1248 | 321.1248 | [7 empty] | 6458.3399 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2785.4669 | 2748.1337 | 304.4739
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6382.4345 | [17 empty] | MIN | 2718.5443 | 254.2022 | 254.2022 | [7 empty] | 6292.7024 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2718.5443 | 2681.2111 | 304.4739
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6425.2928 | [17 empty] | MIN | 2718.5443 | 254.2022 | 254.2022 | [7 empty] | 6335.1487 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2718.5443 | 2681.2111 | 304.4739
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6857.9095 | [17 empty] | MIN | 2682.2628 | 217.9207 | 217.9207 | [7 empty] | 6767.2883 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2682.2628 | 2644.9296 | 306.4311
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6985.0336 | [17 empty] | MED | 2582.4895 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 6893.447 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2582.4895 | 2545.1563 | 304.4739
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7236.9969 | [17 empty] | MED | 2284.9689 | [9 empty] | 7145.2014 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2284.9689 | 2247.6357 | 304.4739
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7473.2909 | [17 empty] | MED | 2284.9689 | [9 empty] | 7390.2922 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2284.9689 | 2247.6357 | 304.4739
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7663.3297 | [17 empty] | MED | 2078.4743 | [9 empty] | 7579.5921 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2078.4743 | 2041.1411 | 306.4311
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7753.879 | [17 empty] | MED | 2078.4743 | [9 empty] | 7661.9083 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2078.4743 | 2041.1411 | 306.4311
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7788.9511 | [17 empty] | MED | 2257.8475 | [9 empty] | 7696.8744 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2257.8475 | 2220.5143 | 306.4311
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7907.9798 | [17 empty] | MED | 2257.8475 | [9 empty] | 7816.1695 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2257.8475 | 2220.5143 | 306.4311
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8147.7345 | [17 empty] | MED | 2257.8475 | [9 empty] | 8055.7785 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2257.8475 | 2220.5143 | 306.4311
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8160.5364 | [17 empty] | MED | 2257.8475 | [9 empty] | 8068.5612 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2257.8475 | 2220.5143 | 306.4311
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8003.5593 | [17 empty] | MED | 2257.8475 | [9 empty] | 7912.6083 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2257.8475 | 2220.5143 | 306.4311
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8007.247 | [17 empty] | MED | 2257.8475 | [9 empty] | 7916.2614 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2257.8475 | 2220.5143 | 306.4311
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7975.7814 | [17 empty] | MED | 2257.8475 | [9 empty] | 7886.131 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2257.8475 | 2220.5143 | 306.4311
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8033.6685 | [17 empty] | MED | 2257.8475 | [9 empty] | 7944.4626 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2257.8475 | 2220.5143 | 306.4311
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8032.4176 | [17 empty] | MED | 2078.4743 | [9 empty] | 7944.8703 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2078.4743 | 2041.1411 | 306.4311
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8196.1224 | [17 empty] | MED | 2078.4743 | [9 empty] | 8108.7464 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2078.4743 | 2041.1411 | 306.4311
15:30 | [18 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8138.3798 | [17 empty] | MED | 2061.1318 | [9 empty] | 8051.0723 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2061.1318 | 2023.7986 | 306.4311
16:00 | [18 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8100.2005 | [17 empty] | MED | 2061.1318 | [9 empty] | 8013.1954 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2061.1318 | 2023.7986 | 306.4311
16:30 | [18 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8115.8569 | [17 empty] | MED | 2061.1318 | [9 empty] | 8028.7656 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2061.1318 | 2023.7986 | 306.4311
17:00 | [18 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7863.8532 | [17 empty] | MED | 2061.1318 | [9 empty] | 7777.0358 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2061.1318 | 2023.7986 | 304.4739
17:30 | [18 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7596.9016 | [17 empty] | MED | 2061.1318 | [9 empty] | 7508.5189 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2061.1318 | 2023.7986 | 304.4739
18:00 | [18 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7582.2708 | [17 empty] | MAX | 2240.505 | [9 empty] | 7492.7566 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2240.505 | 2203.1718 | 304.4739
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7742.0144 | [17 empty] | MAX | 2464.3421 | [9 empty] | 7651.4858 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7883.5297 | [17 empty] | MAX | 2284.9689 | [9 empty] | 7793.3392 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2284.9689 | 2247.6357 | 304.4739
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7893.3262 | [17 empty] | MAX | 2284.9689 | [9 empty] | 7803.091 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2284.9689 | 2247.6357 | 304.4739
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7850.3615 | [17 empty] | MAX | 2284.9689 | [9 empty] | 7760.2671 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2284.9689 | 2247.6357 | 304.4739
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7794.6971 | [17 empty] | MAX | 2284.9689 | [9 empty] | 7704.4689 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2284.9689 | 2247.6357 | 304.4739
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7792.8636 | [17 empty] | MAX | 2284.9689 | [9 empty] | 7702.1598 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2284.9689 | 2247.6357 | 304.4739
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7698.9332 | [17 empty] | MAX | 2464.3421 | [9 empty] | 7608.122 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7595.3368 | [17 empty] | MAX | 2464.3421 | [9 empty] | 7504.4274 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7459.7188 | [17 empty] | MAX | 2464.3421 | [9 empty] | 7368.7925 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7326.6016 | [17 empty] | MIN | 2582.4895 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 7235.6364 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2582.4895 | 2545.1563 | 304.4739
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7127.0074 | [17 empty] | MIN | 2599.7852 | 135.4431 | 135.4431 | [7 empty] | 7038.3682 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2599.7852 | 2562.452 | 304.4739
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7049.472 | [17 empty] | MIN | 2599.7852 | 135.4431 | 135.4431 | [7 empty] | 6958.5553 | [61 empty] | 50.9255 | [15 empty] | 2599.7852 | 2562.452 | 304.4739
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3433 | 178.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 69.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 2869.9715 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6942 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.9706 | 3097.4184 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 399.0933 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 10971571.33 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 3 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 12.2 | 38 | 178 | 194.5166 | 41 | 190 | 37.5 | 175 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 6.363 | 212.57 | 241.27 | 739.28 | 578.727 | 407.855 | 16.51 | 4.11 | 30.74 | 16.51 | 0.01 | 14.341 | 202.33 | 862.771 | 400 | 0 | 207.86 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.6104 | 37.6168 | 41 | 81.94 | 82.2 | 86.4203 | -- | 165.6146 | 25.239 | -- | 13.3751 | 0 | 40.252 | 24.211 | 74.3
00:30 | 12.2 | 38 | 178 | 194.5166 | 41 | 190 | 37.5 | 175 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 6.363 | 212.57 | 241.27 | 739.28 | 578.727 | 407.855 | 16.51 | 4.11 | 30.74 | 16.51 | 0.01 | 14.341 | 202.33 | 862.771 | 400 | 0 | 207.86 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.6104 | 37.6168 | 41 | 81.94 | 82.2 | 86.4203 | -- | 165.6146 | 25.239 | -- | 13.3751 | 0 | 40.252 | 24.211 | 74.3
01:00 | 12.2 | 38 | 188 | 187.544 | 41.1 | 200 | 37.5 | 170 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 6.363 | 220.3 | 244.68 | 772.16 | 578.727 | 401.711 | 16.56 | 9.93 | 30.5 | 16.48 | 0.01 | 13.548 | 190.02 | 850.46 | 400 | 0 | 216.99 | 0.7 | 19.4307 | 29 | 9.588 | 37.6168 | 41 | 82.2 | 82.46 | 129.038 | -- | -- | 24.882 | -- | 13.4872 | 0 | 40.252 | 24.751 | 73.372
01:30 | 12.2 | 38 | 188 | 187.544 | 41.1 | 200 | 37.5 | 170 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 6.363 | 220.3 | 244.68 | 772.16 | 578.727 | 401.711 | 16.56 | 9.93 | 30.5 | 16.48 | 0.01 | 13.548 | 190.02 | 850.46 | 400 | 0 | 216.99 | 0.7 | 19.4307 | 29 | 9.588 | 37.6168 | 41 | 82.2 | 82.46 | 129.038 | -- | -- | 24.882 | -- | 13.4872 | 0 | 40.252 | 24.751 | 73.372
02:00 | 12.2 | 38 | 198 | 183.2403 | 41 | 210 | 35.4 | 165 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 6.363 | 223.44 | 248.12 | 805.88 | 578.727 | 401.657 | 16.51 | 5.7 | 28.48 | 16.5 | 0.01 | 3.113 | 189.8 | 850.24 | 400 | 0 | 213.99 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.5674 | 37.6168 | 41 | 84.22 | 84.48 | 125.739 | -- | -- | 24.466 | -- | 13.8202 | 0 | 40.252 | 26.356 | 72.985
02:30 | 12.2 | 38 | 198 | 183.2403 | 41 | 210 | 35.4 | 165 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 6.363 | 223.44 | 248.12 | 805.88 | 578.727 | 401.657 | 16.51 | 5.7 | 28.48 | 16.5 | 0.01 | 3.113 | 189.8 | 850.24 | 400 | 0 | 213.99 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.5674 | 37.6168 | 41 | 84.22 | 84.48 | 125.739 | -- | -- | 24.466 | -- | 13.8202 | 0 | 40.252 | 26.356 | 72.985
03:00 | 12.2 | 38 | 198 | 182.5221 | 41.1 | 210 | 35.4 | 165 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 6.363 | 223.44 | 253.35 | 837.27 | 578.727 | 409.894 | 16.47 | 5.28 | 34.27 | 16.56 | 0.01 | 0 | 193.67 | 854.11 | 400 | 0 | 211.44 | 0.7 | 19.4307 | 29 | 9.2688 | 37.6168 | 41 | 82.18 | 82.44 | 125.739 | -- | -- | 24.179 | -- | 13.9192 | 0 | 40.252 | 26.833 | 72.247
03:30 | 12.2 | 38 | 198 | 182.5221 | 41.1 | 210 | 35.4 | 165 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 6.363 | 223.44 | 253.35 | 837.27 | 578.727 | 409.894 | 16.47 | 5.28 | 34.27 | 16.56 | 0.01 | 0 | 193.67 | 854.11 | 400 | 0 | 211.44 | 0.7 | 19.4307 | 29 | 9.2688 | 37.6168 | 41 | 82.18 | 82.44 | 125.739 | -- | -- | 24.179 | -- | 13.9192 | 0 | 40.252 | 26.833 | 72.247
04:00 | 12.2 | 38 | 198 | 179.9041 | 41 | 210 | 35.4 | 157 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 6.363 | 225.02 | 251.6 | 856.44 | 578.727 | 417.755 | 16.45 | 5.7 | 34.32 | 16.59 | 0.01 | 0 | 205.83 | 866.27 | 400 | 0 | 203.28 | 0.7 | 19.4307 | 29 | 9.6489 | 37.6168 | 41 | 81.6 | 81.86 | 125.739 | -- | -- | 23.842 | -- | 14.1632 | 0 | 40.252 | 28.009 | 71.505
04:30 | 12.2 | 38 | 198 | 179.9041 | 41 | 210 | 35.4 | 157 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 6.363 | 225.02 | 251.6 | 856.44 | 578.727 | 417.755 | 16.45 | 5.7 | 34.32 | 16.59 | 0.01 | 0 | 205.83 | 866.27 | 400 | 0 | 203.28 | 0.7 | 19.4307 | 29 | 9.6489 | 37.6168 | 41 | 81.6 | 81.86 | 125.739 | -- | -- | 23.842 | -- | 14.1632 | 0 | 40.252 | 28.009 | 71.505
05:00 | 12.2 | 38 | 198 | 177.8859 | 41.1 | 210 | 35.4 | 160 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 6.363 | 225.02 | 249.86 | 872.61 | 578.727 | 422.711 | 16.46 | 6.12 | 32.94 | 16.65 | 0.01 | 0 | 249.16 | 909.596 | 400 | 0 | 199.53 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.3439 | 37.6168 | 41 | 81.26 | 81.52 | 125.739 | -- | -- | 23.665 | -- | 14.1584 | 0 | 40.252 | 27.986 | 70.559
05:30 | 12.2 | 38 | 198 | 177.8859 | 41.1 | 210 | 35.4 | 160 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 6.363 | 225.02 | 249.86 | 872.61 | 578.727 | 422.711 | 16.46 | 6.12 | 32.94 | 16.65 | 0.01 | 0 | 249.16 | 909.596 | 400 | 0 | 199.53 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.3439 | 37.6168 | 41 | 81.26 | 81.52 | 125.739 | -- | -- | 23.665 | -- | 14.1584 | 0 | 40.252 | 27.986 | 70.559
06:00 | 12.2 | 38 | 198 | 176.2058 | 41.1 | 210 | 35.4 | 166 | 0 | 0 | 23.94 | 1.07 | 371.59 | 6.363 | 225.02 | 248.12 | 892.25 | 578.727 | 425.692 | 16.31 | 5.28 | 32.6 | 16.69 | 0.01 | 0 | 254.2 | 914.636 | 400 | 0 | 196.47 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.4322 | 37.6168 | 40.5 | 81.26 | 81.52 | 125.739 | -- | -- | 23.438 | -- | 13.9534 | 0 | 40.252 | 26.998 | 70.121
06:30 | 12.2 | 38 | 198 | 176.2058 | 41.1 | 210 | 35.4 | 166 | 0 | 0 | 23.94 | 1.07 | 371.59 | 6.363 | 225.02 | 248.12 | 892.25 | 578.727 | 425.692 | 16.31 | 5.28 | 32.6 | 16.69 | 0.01 | 0 | 254.2 | 914.636 | 400 | 0 | 196.47 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.4322 | 37.6168 | 40.5 | 81.26 | 81.52 | 125.739 | -- | -- | 23.438 | -- | 13.9534 | 0 | 40.252 | 26.998 | 70.121
07:00 | 12.2 | 38 | 198 | 172.1204 | 40.9 | 210 | 35.4 | 170 | 0 | 0 | 15.95 | -- | -- | 6.363 | 225.02 | 249.86 | 905.49 | 578.727 | 425.669 | 16.32 | 3.74 | 31.61 | 16.72 | 0.01 | 0 | 251.58 | 912.02 | 400 | 0 | 194.58 | 0 | 19.4307 | 26.8 | 9.1815 | 37.6168 | 40.5 | 79.52 | 79.78 | 125.739 | -- | -- | 23.197 | -- | 13.6422 | 0 | 40.252 | 25.498 | 70.851
07:30 | 12.2 | 38 | 198 | 172.1204 | 40.9 | 210 | 35.4 | 170 | 0 | 0 | 15.95 | -- | -- | 6.363 | 225.02 | 249.86 | 905.49 | 578.727 | 425.669 | 16.32 | 3.74 | 31.61 | 16.72 | 0.01 | 0 | 251.58 | 912.02 | 400 | 0 | 194.58 | 0 | 19.4307 | 26.8 | 9.1815 | 37.6168 | 40.5 | 79.52 | 79.78 | 125.739 | -- | -- | 23.197 | -- | 13.6422 | 0 | 40.252 | 25.498 | 70.851
08:00 | 12.2 | 38 | 197.9 | 170.1983 | 41.2 | 210 | 36.4 | 170 | 0 | 0 | 15.95 | -- | -- | 6.363 | 226.61 | 248.12 | 918.84 | 578.727 | 425.575 | 16.46 | 4.11 | 32.77 | 17.77 | 0.01 | 2.503 | 253.53 | 913.97 | 400 | 0 | 190.32 | 0 | 19.4307 | 27 | 9.6543 | 37.6168 | 40 | 80.75 | 81.01 | 122.477 | -- | -- | 22.845 | -- | 13.4975 | 0 | 40.252 | 24.801 | 70.63
08:30 | 12.2 | 38 | 197.9 | 170.1983 | 41.2 | 210 | 36.4 | 170 | 0 | 0 | 15.95 | -- | -- | 6.363 | 226.61 | 248.12 | 918.84 | 578.727 | 425.575 | 16.46 | 4.11 | 32.77 | 17.77 | 0.01 | 2.503 | 253.53 | 913.97 | 400 | 0 | 190.32 | 0 | 19.4307 | 27 | 9.6543 | 37.6168 | 40 | 80.75 | 81.01 | 122.477 | -- | -- | 22.845 | -- | 13.4975 | 0 | 40.252 | 24.801 | 70.63
09:00 | 12.2 | 38 | 197.9 | 169.7938 | 40.3 | 210 | 36.4 | 170 | 0 | 0 | 16.16 | -- | -- | 6.363 | 229.8 | 246.4 | 935.69 | 578.727 | 425.806 | 16.3 | 3.39 | 29.43 | 17.7 | 0.01 | 0 | 251.24 | 911.68 | 400 | 20.346 | 190.61 | 0 | 19.4307 | 27 | 9.6225 | 37.6168 | 38.8 | 79.96 | 80.22 | 119.251 | -- | -- | 22.692 | -- | 13.2789 | 0 | 40.252 | 23.747 | 69.505
09:30 | 12.2 | 38 | 197.9 | 169.7938 | 40.3 | 210 | 36.4 | 170 | 0 | 0 | 16.16 | -- | -- | 6.363 | 229.8 | 246.4 | 935.69 | 578.727 | 425.806 | 16.3 | 3.39 | 29.43 | 17.7 | 0.01 | 0 | 251.24 | 911.68 | 400 | 20.346 | 190.61 | 0 | 19.4307 | 27 | 9.6225 | 37.6168 | 38.8 | 79.96 | 80.22 | 119.251 | -- | -- | 22.692 | -- | 13.2789 | 0 | 40.252 | 23.747 | 69.505
10:00 | 12.2 | 38 | 195.9 | 176.7568 | 34.6 | 208 | 36.4 | 165 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 6.363 | 228.2 | 242.97 | 949.3 | 578.727 | 408.999 | 16.29 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 10.068 | 145.85 | 806.29 | 400 | 36.492 | 190.17 | 0 | 19.4307 | 27 | 9.2919 | 37.6168 | 39.5 | 79.56 | 79.82 | 118.184 | -- | -- | 22.506 | -- | 13.251 | 0 | 40.252 | 23.613 | 68.614
10:30 | 12.2 | 38 | 195.9 | 176.7568 | 34.6 | 208 | 36.4 | 165 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 6.363 | 228.2 | 242.97 | 949.3 | 578.727 | 408.999 | 16.29 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 10.068 | 145.85 | 806.29 | 400 | 36.492 | 190.17 | 0 | 19.4307 | 27 | 9.2919 | 37.6168 | 39.5 | 79.56 | 79.82 | 118.184 | -- | -- | 22.506 | -- | 13.251 | 0 | 40.252 | 23.613 | 68.614
11:00 | 12.2 | 38 | 195.9 | 175.1953 | 35.2 | 208 | 36.4 | 165 | 0 | 0 | 24.12 | -- | -- | 6.363 | 228.2 | 239.57 | 949.3 | 578.727 | 389.579 | 16.26 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 143.26 | 803.7 | 400 | 47.648 | 185.14 | 0 | 19.4307 | 26 | 9.6224 | 37.6168 | 39.2 | 79.08 | 79.34 | 117.121 | -- | -- | 22.369 | -- | 13.1695 | 0 | 40.252 | 23.22 | 69.012
11:30 | 12.2 | 38 | 195.9 | 175.1953 | 35.2 | 208 | 36.4 | 165 | 0 | 0 | 24.12 | -- | -- | 6.363 | 228.2 | 239.57 | 949.3 | 578.727 | 389.579 | 16.26 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 143.26 | 803.7 | 400 | 47.648 | 185.14 | 0 | 19.4307 | 26 | 9.6224 | 37.6168 | 39.2 | 79.08 | 79.34 | 117.121 | -- | -- | 22.369 | -- | 13.1695 | 0 | 40.252 | 23.22 | 69.012
12:00 | 12.2 | 38 | 192.9 | 167.8891 | 40.7 | 205 | 35.4 | 165 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 6.363 | 226.61 | 236.21 | 956.15 | 578.727 | 389.61 | 16.1 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 163.01 | 823.45 | 400 | 52.825 | 184.94 | 0 | 19.4307 | 24.4 | 9.6683 | 37.6168 | 39 | 79.14 | 79.4 | 119.251 | -- | -- | 22.236 | -- | 13.11 | 0 | 40.252 | 22.933 | 69.298
12:30 | 12.2 | 38 | 192.9 | 167.8891 | 40.7 | 205 | 35.4 | 165 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | 6.363 | 226.61 | 236.21 | 956.15 | 578.727 | 389.61 | 16.1 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 163.01 | 823.45 | 400 | 52.825 | 184.94 | 0 | 19.4307 | 24.4 | 9.6683 | 37.6168 | 39 | 79.14 | 79.4 | 119.251 | -- | -- | 22.236 | -- | 13.11 | 0 | 40.252 | 22.933 | 69.298
13:00 | 12.2 | 38 | 192.9 | 168.5935 | 39.9 | 205 | 35.4 | 165 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 6.363 | 226.61 | 236.21 | 949.3 | 578.727 | 389.558 | 16.21 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 306.34 | 966.78 | 400 | 54.209 | 179.89 | 0 | 19.4307 | 26 | 9.8348 | 37.6168 | 38.8 | 79.1 | 79.36 | 115.007 | -- | -- | 22.142 | -- | 13.16 | 0 | 40.252 | 23.174 | 68.768
13:30 | 12.2 | 38 | 192.9 | 168.5935 | 39.9 | 205 | 35.4 | 165 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 6.363 | 226.61 | 236.21 | 949.3 | 578.727 | 389.558 | 16.21 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 306.34 | 966.78 | 400 | 54.209 | 179.89 | 0 | 19.4307 | 26 | 9.8348 | 37.6168 | 38.8 | 79.1 | 79.36 | 115.007 | -- | -- | 22.142 | -- | 13.16 | 0 | 40.252 | 23.174 | 68.768
14:00 | 12.2 | 38 | 192.9 | 164.1328 | 36.6 | 205 | 35.4 | 165 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 6.363 | 226.61 | 236.21 | 928.93 | 578.727 | 389.702 | 16.36 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 443.85 | 1104.29 | 400 | 54.262 | 176.92 | 0 | 19.4307 | 26 | 9.8563 | 37.6168 | 38.8 | 83.16 | 83.42 | 111.867 | -- | -- | 22.055 | -- | 13.25 | 0 | 40.252 | 23.608 | 69.178
14:30 | 12.2 | 38 | 192.9 | 164.1328 | 36.6 | 205 | 35.4 | 165 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 6.363 | 226.61 | 236.21 | 928.93 | 578.727 | 389.702 | 16.36 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 443.85 | 1104.29 | 400 | 54.262 | 176.92 | 0 | 19.4307 | 26 | 9.8563 | 37.6168 | 38.8 | 83.16 | 83.42 | 111.867 | -- | -- | 22.055 | -- | 13.25 | 0 | 40.252 | 23.608 | 69.178
15:00 | 12.2 | 38 | 192.9 | 161.0857 | 41.1 | 205 | 35.4 | 170 | 0 | 0 | 24.17 | -- | -- | 6.363 | 225.02 | 234.54 | 905.49 | 578.727 | 389.468 | 16.56 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 456.95 | 1117.39 | 400 | 53.558 | 172.39 | 0 | 19.4307 | 26 | 9.7932 | 37.6168 | 40 | 80.74 | 81 | 111.867 | -- | -- | 22.276 | -- | 13.7251 | 0 | 40.252 | 25.898 | 67.858
15:30 | 12.2 | 38 | 192.9 | 161.0857 | 41.1 | 205 | 35.4 | 170 | 0 | 0 | 24.17 | -- | -- | 6.363 | 225.02 | 234.54 | 905.49 | 578.727 | 389.468 | 16.56 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 456.95 | 1117.39 | 400 | 53.558 | 172.39 | 0 | 19.4307 | 26 | 9.7932 | 37.6168 | 40 | 80.74 | 81 | 111.867 | -- | -- | 22.276 | -- | 13.7251 | 0 | 40.252 | 25.898 | 67.858
16:00 | 12.2 | 38 | 192.9 | 160.3291 | 39.7 | 205 | 35.4 | 195 | 0 | 0 | 23.67 | -- | -- | 6.363 | 225.02 | 232.87 | 875.87 | 578.727 | 382.91 | 16.98 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 424.93 | 1085.37 | 400 | 52.705 | 169.75 | 0 | 19.4307 | 27 | 9.9328 | 37.6168 | 42.2 | 89.91 | 90.17 | 115.007 | -- | -- | 22.493 | -- | 14.0576 | 0 | 40.252 | 27.5 | 68.144
16:30 | 12.2 | 38 | 192.9 | 160.3291 | 39.7 | 205 | 35.4 | 195 | 0 | 0 | 23.67 | -- | -- | 6.363 | 225.02 | 232.87 | 875.87 | 578.727 | 382.91 | 16.98 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 424.93 | 1085.37 | 400 | 52.705 | 169.75 | 0 | 19.4307 | 27 | 9.9328 | 37.6168 | 42.2 | 89.91 | 90.17 | 115.007 | -- | -- | 22.493 | -- | 14.0576 | 0 | 40.252 | 27.5 | 68.144
17:00 | 12.2 | 38 | 192.9 | 164.1328 | 36.8 | 205 | 37.5 | 220 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 6.363 | 225.02 | 232.87 | 850.02 | 578.727 | 375.718 | 17 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 451.42 | 1111.86 | 400 | 52.756 | 166.42 | 0 | 19.4307 | 28 | 9.5564 | 37.6168 | 47.5 | 88.03 | 88.29 | 98.689 | -- | -- | 23.407 | -- | 15.3213 | 0 | 40.252 | 33.591 | 70.39
17:30 | 12.2 | 38 | 192.9 | 164.1328 | 36.8 | 205 | 37.5 | 220 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 6.363 | 225.02 | 232.87 | 850.02 | 578.727 | 375.718 | 17 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 451.42 | 1111.86 | 400 | 52.756 | 166.42 | 0 | 19.4307 | 28 | 9.5564 | 37.6168 | 47.5 | 88.03 | 88.29 | 98.689 | -- | -- | 23.407 | -- | 15.3213 | 0 | 40.252 | 33.591 | 70.39
18:00 | 12.2 | 38 | 192.9 | 166.4395 | 34.7 | 205 | 40.6 | 235 | 0 | 0 | 23.86 | 1.07 | 424.45 | 6.363 | 223.44 | 231.21 | 830.93 | 578.727 | 365.4 | 17.15 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 452.33 | 1112.77 | 400 | 52.772 | 163.74 | 0 | 19.4307 | 28 | 9.8702 | 37.6168 | 47.5 | 85.3 | 85.56 | 110.828 | -- | -- | 25.54 | -- | 17.4257 | 0 | 40.252 | 43.733 | 70.878
18:30 | 12.2 | 38 | 192.9 | 166.4395 | 34.7 | 205 | 40.6 | 235 | 0 | 0 | 23.86 | 1.07 | 424.45 | 6.363 | 223.44 | 231.21 | 830.93 | 578.727 | 365.4 | 17.15 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 452.33 | 1112.77 | 400 | 52.772 | 163.74 | 0 | 19.4307 | 28 | 9.8702 | 37.6168 | 47.5 | 85.3 | 85.56 | 110.828 | -- | -- | 25.54 | -- | 17.4257 | 0 | 40.252 | 43.733 | 70.878
19:00 | 12.2 | 38 | 192.9 | 164.1328 | 40.2 | 205 | 42.7 | 240 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 6.363 | 223.44 | 229.57 | 812.1 | 578.727 | 357.697 | 17.31 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 299.01 | 1164.05 | 400 | 43.12 | 165.3 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.863 | 37.6168 | 50 | 85.7 | 85.96 | 110.828 | -- | -- | 26.006 | -- | 17.9489 | 0 | 40.252 | 46.255 | 72.218
19:30 | 12.2 | 38 | 192.9 | 164.1328 | 40.2 | 205 | 42.7 | 240 | 0 | 0 | 23.9 | -- | -- | 6.363 | 223.44 | 229.57 | 812.1 | 578.727 | 357.697 | 17.31 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 299.01 | 1164.05 | 400 | 43.12 | 165.3 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.863 | 37.6168 | 50 | 85.7 | 85.96 | 110.828 | -- | -- | 26.006 | -- | 17.9489 | 0 | 40.252 | 46.255 | 72.218
20:00 | 12.2 | 38 | 192.9 | 167.8693 | 41.2 | 205 | 45.8 | 240 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 6.363 | 223.44 | 231.21 | 790.45 | 578.727 | 355.86 | 17.28 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 299.29 | 1164.33 | 400 | 35.975 | 167.89 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.7616 | 37.6168 | 50 | 88.36 | 88.62 | 110.828 | -- | -- | 25.86 | -- | 18.0811 | 0 | 40.252 | 46.892 | 72.596
20:30 | 12.2 | 38 | 192.9 | 167.8693 | 41.2 | 205 | 45.8 | 240 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 6.363 | 223.44 | 231.21 | 790.45 | 578.727 | 355.86 | 17.28 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 299.29 | 1164.33 | 400 | 35.975 | 167.89 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.7616 | 37.6168 | 50 | 88.36 | 88.62 | 110.828 | -- | -- | 25.86 | -- | 18.0811 | 0 | 40.252 | 46.892 | 72.596
21:00 | 12.2 | 38 | 192.9 | 177.8436 | 41.2 | 205 | 48.6 | 230 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 6.363 | 223.44 | 231.21 | 775.19 | 578.727 | 370.659 | 17.07 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 323.2 | 1179.19 | 400 | 16.633 | 164.37 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.7193 | 37.6168 | 50 | 91.59 | 91.85 | 110.828 | -- | -- | 26.002 | -- | 17.5649 | 0 | 40.252 | 44.404 | 73.039
21:30 | 12.2 | 38 | 192.9 | 177.8436 | 41.2 | 205 | 48.6 | 230 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 6.363 | 223.44 | 231.21 | 775.19 | 578.727 | 370.659 | 17.07 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 323.2 | 1179.19 | 400 | 16.633 | 164.37 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.7193 | 37.6168 | 50 | 91.59 | 91.85 | 110.828 | -- | -- | 26.002 | -- | 17.5649 | 0 | 40.252 | 44.404 | 73.039
22:00 | 12.2 | 38 | 192.9 | 195.5212 | 41 | 205 | 48.6 | 220 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 6.363 | 223.44 | 231.21 | 769.14 | 578.727 | 382.743 | 17.15 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 294.86 | 1150.851 | 400 | 31.337 | 187.23 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.7521 | 37.6168 | 49 | 91.1 | 91.36 | 122.477 | -- | -- | 26.074 | -- | 16.8179 | 0 | 40.252 | 40.804 | 74.415
22:30 | 12.2 | 38 | 192.9 | 195.5212 | 41 | 205 | 48.6 | 220 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 6.363 | 223.44 | 231.21 | 769.14 | 578.727 | 382.743 | 17.15 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 294.86 | 1150.851 | 400 | 31.337 | 187.23 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.7521 | 37.6168 | 49 | 91.1 | 91.36 | 122.477 | -- | -- | 26.074 | -- | 16.8179 | 0 | 40.252 | 40.804 | 74.415
23:00 | 12.2 | 38 | 192.9 | 199.7851 | 41.1 | 205 | 48.6 | 210 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 6.363 | 221.87 | 231.21 | 784.32 | 578.727 | 373.881 | 17.15 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 282.53 | 1138.517 | 400 | 28.195 | 180.69 | 0 | 19.4307 | 30 | 9.5056 | 37.6168 | 49 | 91.83 | 92.1 | 122.477 | 92.3467 | 170.4191 | 26.269 | 106.1987 | 16.1845 | 0 | 40.252 | 37.751 | 76.562
23:30 | 12.2 | 38 | 192.9 | 199.7851 | 41.1 | 205 | 48.6 | 210 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 6.363 | 221.87 | 231.21 | 784.32 | 578.727 | 373.881 | 17.15 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 282.53 | 1138.517 | 400 | 28.195 | 180.69 | 0 | 19.4307 | 30 | 9.5056 | 37.6168 | 49 | 91.83 | 92.1 | 122.477 | 92.3467 | 170.4191 | 26.269 | 106.1987 | 16.1845 | 0 | 40.252 | 37.751 | 76.562
MAX | 12.2 | 38 | 178 | 160.3291 | 34.6 | 190 | 35.4 | 157 | 0 | 0 | 15.95 | 1.07 | 371.59 | 6.363 | 212.57 | 229.57 | 739.28 | 578.727 | 355.86 | 16.1 | 3.39 | 28.48 | 14.86 | 0.01 | 0 | 143.26 | 803.7 | 400 | 0 | 163.74 | 0 | 19.4307 | 24.4 | 9.1815 | 37.6168 | 38.8 | 79.08 | 79.34 | 86.4203 | 92.3467 | 165.6146 | 22.055 | 106.1987 | 13.11 | 0 | 40.252 | 22.933 | 67.858
MIN | 12.2 | 38 | 198 | 199.7851 | 41.2 | 210 | 48.6 | 240 | 0 | 0 | 24.17 | 1.07 | 424.45 | 6.363 | 229.8 | 253.35 | 956.15 | 578.727 | 425.806 | 17.31 | 9.93 | 34.32 | 17.77 | 0.01 | 14.341 | 456.95 | 1179.19 | 400 | 54.262 | 216.99 | 0.7 | 19.4307 | 30 | 9.9328 | 37.6168 | 50 | 91.83 | 92.1 | 129.038 | 92.3467 | 170.4191 | 26.269 | 106.1987 | 18.0811 | 0 | 40.252 | 46.892 | 76.562
PROM | 12.2 | 38 | 194.0167 | 175.1516 | 39.7417 | 206.0833 | 38.4333 | 185.5417 | 0 | 0 | 22.9475 | 1.07 | 398.02 | 6.363 | 224.4417 | 239.9354 | 860.9333 | 578.727 | 395.2545 | 16.6342 | 4.6208 | 30.205 | 15.6754 | 0.01 | 9.3989 | 280.3413 | 982.2746 | 400 | 26.368 | 186.6629 | 0.0875 | 19.4307 | 27.8417 | 9.6227 | 37.6168 | 42.7625 | 83.6454 | 83.9058 | 116.9533 | 92.3467 | 168.0168 | 23.9033 | 106.1987 | 14.5984 | 0 | 40.252 | 30.1069 | 71.1269
INICIO | 12.2 | 38 | 178 | 194.5166 | 41 | 190 | 37.5 | 175 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 6.363 | 212.57 | 241.27 | 739.28 | 578.727 | 407.855 | 16.51 | 4.11 | 30.74 | 16.51 | 0.01 | 14.341 | 202.33 | 862.771 | 400 | 0 | 207.86 | 0 | 19.4307 | 29 | 9.6104 | 37.6168 | 41 | 81.94 | 82.2 | 86.4203 | -- | 165.6146 | 25.239 | -- | 13.3751 | 0 | 40.252 | 24.211 | 74.3
FINAL | 12.2 | 38 | 192.9 | 199.7851 | 41.1 | 205 | 48.6 | 210 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 6.363 | 221.87 | 231.21 | 784.32 | 578.727 | 373.881 | 17.15 | 4.11 | 29.09 | 14.86 | 0.01 | 14 | 282.53 | 1138.517 | 400 | 28.195 | 180.69 | 0 | 19.4307 | 30 | 9.5056 | 37.6168 | 49 | 91.83 | 92.1 | 122.477 | 92.3467 | 170.4191 | 26.269 | 106.1987 | 16.1845 | 0 | 40.252 | 37.751 | 76.562
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 3 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2676 | 8.0774 | 0.1134 | 0.418 | 0 | 0.0098 | 3874.443 | -- | -- | 0.48497 | 20.8135 | -- | 0.22448 | 0.0201 | 2412.02 | 0.964 | 0.225 | 0.556 | 0.407 | -- | 263.576 | 0 | 0 | 47.17 | 0.149 | 0.39518 | 0.24312 | 11.47 | 0.428
00:30 | 2676 | 8.0774 | 0.1134 | 0.418 | 0 | 0.0098 | 3874.443 | -- | -- | 0.48497 | 20.8135 | -- | 0.22448 | 0.0201 | 2412.02 | 0.964 | 0.225 | 0.556 | 0.407 | -- | 263.576 | 0 | 0 | 47.17 | 0.149 | 0.39518 | 0.24312 | 11.47 | 0.428
01:00 | 2676 | 7.9021 | 0.12285 | 0.418 | 0 | 0.0104 | 3874.4597 | -- | -- | 0.48496 | 20.8552 | -- | 0.23907 | 0.01755 | 2411.98 | 0.959 | 0.222 | 0.557 | 0.408 | -- | 263.577 | 0 | 0 | 47.17 | 0.147 | 0.40098 | 0.2356 | 11.42 | 0.431
01:30 | 2676 | 7.9021 | 0.12285 | 0.418 | 0 | 0.0104 | 3874.4597 | -- | -- | 0.48496 | 20.8552 | -- | 0.23907 | 0.01755 | 2411.98 | 0.959 | 0.222 | 0.557 | 0.408 | -- | 263.577 | 0 | 0 | 47.17 | 0.147 | 0.40098 | 0.2356 | 11.42 | 0.431
02:00 | 2676 | 7.9015 | 0.12285 | 0.418 | 0 | 0.01009 | 3874.4737 | -- | -- | 0.48475 | 20.8901 | -- | 0.24424 | 0.01526 | 2412.01 | 0.962 | 0.21 | 0.557 | 0.406 | -- | 263.578 | 0 | 0 | 47.17 | 0.148 | 0.40678 | 0.22401 | 11.38 | 0.434
02:30 | 2676 | 7.9015 | 0.12285 | 0.418 | 0 | 0.01009 | 3874.4737 | -- | -- | 0.48475 | 20.8901 | -- | 0.24424 | 0.01526 | 2412.01 | 0.962 | 0.21 | 0.557 | 0.406 | -- | 263.578 | 0 | 0 | 47.17 | 0.148 | 0.40678 | 0.22401 | 11.38 | 0.434
03:00 | 2676 | 7.9155 | 0.14931 | 0.418 | 0 | 0.01203 | 3874.4823 | -- | -- | 0.48502 | 20.9113 | -- | 0.24941 | 0.01526 | 2412.14 | 0.979 | 0.166 | 0.559 | 0.407 | -- | 263.579 | 0 | 0 | 47.17 | 0.147 | 0.41259 | 0.22091 | 11.35 | 0.437
03:30 | 2676 | 7.9155 | 0.14931 | 0.418 | 0 | 0.01203 | 3874.4823 | -- | -- | 0.48502 | 20.9113 | -- | 0.24941 | 0.01526 | 2412.14 | 0.979 | 0.166 | 0.559 | 0.407 | -- | 263.579 | 0 | 0 | 47.17 | 0.147 | 0.41259 | 0.22091 | 11.35 | 0.437
04:00 | 2676 | 7.9641 | 0.15498 | 0.418 | 0 | 0.01328 | 3874.4902 | -- | -- | 0.48453 | 20.9311 | -- | 0.25458 | 0.01455 | 2412.23 | 0.991 | 0.148 | 0.559 | 0.404 | -- | 263.581 | 0 | 0 | 47.17 | 0.144 | 0.41839 | 0.21476 | 11.37 | 0.44
04:30 | 2676 | 7.9641 | 0.15498 | 0.418 | 0 | 0.01328 | 3874.4902 | -- | -- | 0.48453 | 20.9311 | -- | 0.25458 | 0.01455 | 2412.23 | 0.991 | 0.148 | 0.559 | 0.404 | -- | 263.581 | 0 | 0 | 47.17 | 0.144 | 0.41839 | 0.21476 | 11.37 | 0.44
05:00 | 2676 | 8.0491 | 0.17577 | 0.418 | 0 | 0.01624 | 3874.4938 | -- | -- | 0.48449 | 20.9402 | -- | 0.25458 | 0.01455 | 2412.32 | 1.002 | 0.13 | 0.559 | 0.406 | -- | 263.582 | 0 | 0 | 47.17 | 0.146 | 0.42565 | 0.20869 | 11.42 | 0.443
05:30 | 2676 | 8.0491 | 0.17577 | 0.418 | 0 | 0.01624 | 3874.4938 | -- | -- | 0.48449 | 20.9402 | -- | 0.25458 | 0.01455 | 2412.32 | 1.002 | 0.13 | 0.559 | 0.406 | -- | 263.582 | 0 | 0 | 47.17 | 0.146 | 0.42565 | 0.20869 | 11.42 | 0.443
06:00 | 2676 | 8.1397 | 0.22734 | 0.418 | 0 | 0.0176 | 3874.4884 | -- | -- | 0.48367 | 20.9265 | -- | 0.25975 | 0.01455 | 2412.41 | 1.014 | 0.111 | 0.559 | 0.405 | 94.31 | 263.583 | 0 | 0 | 47.17 | 0.147 | 0.43145 | 0.20271 | 11.28 | 0.446
06:30 | 2676 | 8.1397 | 0.22734 | 0.418 | 0 | 0.0176 | 3874.4884 | -- | -- | 0.48367 | 20.9265 | -- | 0.25975 | 0.01455 | 2412.41 | 1.014 | 0.111 | 0.559 | 0.405 | 94.31 | 263.583 | 0 | 0 | 47.17 | 0.147 | 0.43145 | 0.20271 | 11.28 | 0.446
07:00 | 2676 | 8.2712 | 0.2316 | 0.418 | 0 | 0.02144 | 3874.4798 | -- | -- | 0.48356 | 20.9053 | -- | 0.25458 | 0.01455 | 2412.46 | 1.02 | 0.094 | 0.559 | 0.408 | -- | 263.584 | 0 | 0 | 47.17 | 0.146 | 0.43725 | 0.19584 | 10.97 | 0.449
07:30 | 2676 | 8.2712 | 0.2316 | 0.418 | 0 | 0.02144 | 3874.4798 | -- | -- | 0.48356 | 20.9053 | -- | 0.25458 | 0.01455 | 2412.46 | 1.02 | 0.094 | 0.559 | 0.408 | -- | 263.584 | 0 | 0 | 47.17 | 0.146 | 0.43725 | 0.19584 | 10.97 | 0.449
08:00 | 2676 | 8.362 | 0.19965 | 0.418 | 0 | 0.02321 | 3874.4637 | -- | -- | 0.4832 | 20.8651 | 322.4835 | 0.24424 | 0.01455 | 2412.45 | 1.019 | 0.095 | 0.559 | 0.408 | -- | 263.585 | 0 | 0 | 47.17 | 0.149 | 0.44015 | 0.19101 | 10.67 | 0.451
08:30 | 2676 | 8.362 | 0.19965 | 0.418 | 0 | 0.02321 | 3874.4637 | -- | -- | 0.4832 | 20.8651 | 322.4835 | 0.24424 | 0.01455 | 2412.45 | 1.019 | 0.095 | 0.559 | 0.408 | -- | 263.585 | 0 | 0 | 47.17 | 0.149 | 0.44015 | 0.19101 | 10.67 | 0.451
09:00 | 2676 | 8.4504 | 0.18144 | 0.418 | 0 | 0.02159 | 3874.4393 | -- | -- | 0.48297 | 20.8044 | -- | 0.23421 | 0.01455 | 2412.38 | 1.01 | 0.085 | 0.559 | 0.406 | -- | 263.605 | 0 | 0 | 47.17 | 0.149 | 0.44741 | 0.18911 | 10.1 | 0.453
09:30 | 2676 | 8.4504 | 0.18144 | 0.418 | 0 | 0.02159 | 3874.4393 | -- | -- | 0.48297 | 20.8044 | -- | 0.23421 | 0.01455 | 2412.38 | 1.01 | 0.085 | 0.559 | 0.406 | -- | 263.605 | 0 | 0 | 47.17 | 0.149 | 0.44741 | 0.18911 | 10.1 | 0.453
10:00 | 2676 | 8.4968 | 0.15309 | 0.418 | 0 | 0.01664 | 3874.4311 | -- | -- | 0.48239 | 20.7839 | -- | 0.22934 | 0.01526 | 2412.32 | 1.002 | 0.086 | 0.559 | 0.407 | -- | 263.625 | 0 | 0 | 47.17 | 0.149 | 0.42565 | 0.20669 | 7.86 | 0.455
10:30 | 2676 | 8.4968 | 0.15309 | 0.418 | 0 | 0.01664 | 3874.4311 | -- | -- | 0.48239 | 20.7839 | -- | 0.22934 | 0.01526 | 2412.32 | 1.002 | 0.086 | 0.559 | 0.407 | -- | 263.625 | 0 | 0 | 47.17 | 0.149 | 0.42565 | 0.20669 | 7.86 | 0.455
11:00 | 2676 | 8.4719 | 0.13041 | 0.418 | 0 | 0.0155 | 3874.4128 | -- | -- | 0.48233 | 20.7384 | -- | 0.22934 | 0.01455 | 2412.31 | 1.001 | 0.085 | 0.559 | 0.405 | -- | 263.644 | 0 | 0 | 47.17 | 0.147 | 0.40969 | 0.20271 | 5.7 | 0.458
11:30 | 2676 | 8.4719 | 0.13041 | 0.418 | 0 | 0.0155 | 3874.4128 | -- | -- | 0.48233 | 20.7384 | -- | 0.22934 | 0.01455 | 2412.31 | 1.001 | 0.085 | 0.559 | 0.405 | -- | 263.644 | 0 | 0 | 47.17 | 0.147 | 0.40969 | 0.20271 | 5.7 | 0.458
12:00 | 2676 | 8.4292 | 0.13986 | 0.418 | 0 | 0.01521 | 3874.385 | -- | -- | 0.48516 | 20.6695 | -- | 0.22934 | 0.01455 | 2412.3 | 1 | 0.087 | 0.559 | 0.407 | -- | 263.664 | 0 | 0 | 47.17 | 0.145 | 0.41259 | 0.1844 | 3.71 | 0.46
12:30 | 2676 | 8.4292 | 0.13986 | 0.418 | 0 | 0.01521 | 3874.385 | -- | -- | 0.48516 | 20.6695 | -- | 0.22934 | 0.01455 | 2412.3 | 1 | 0.087 | 0.559 | 0.407 | -- | 263.664 | 0 | 0 | 47.17 | 0.145 | 0.41259 | 0.1844 | 3.71 | 0.46
13:00 | 2676 | 8.388 | 0.13041 | 0.418 | 0 | 0.01497 | 3874.3533 | -- | -- | 0.49444 | 20.5908 | -- | 0.22448 | 0.01386 | 2412.28 | 0.997 | 0.084 | 0.559 | 0.408 | -- | 263.684 | 0 | 0 | 47.17 | 0.143 | 0.41404 | 0.18533 | 3.8 | 0.462
13:30 | 2676 | 8.388 | 0.13041 | 0.418 | 0 | 0.01497 | 3874.3533 | -- | -- | 0.49444 | 20.5908 | -- | 0.22448 | 0.01386 | 2412.28 | 0.997 | 0.084 | 0.559 | 0.408 | -- | 263.684 | 0 | 0 | 47.17 | 0.143 | 0.41404 | 0.18533 | 3.8 | 0.462
14:00 | 2676 | 8.33 | 0.17199 | 0.418 | 0 | 0.01514 | 3874.3082 | -- | -- | 0.50519 | 20.479 | -- | 0.21961 | 0.01386 | 2412.24 | 0.992 | 0.085 | 0.559 | 0.408 | -- | 263.703 | 0 | 0 | 47.17 | 0.148 | 0.40678 | 0.19584 | 4.36 | 0.464
14:30 | 2676 | 8.33 | 0.17199 | 0.418 | 0 | 0.01514 | 3874.3082 | -- | -- | 0.50519 | 20.479 | -- | 0.21961 | 0.01386 | 2412.24 | 0.992 | 0.085 | 0.559 | 0.408 | -- | 263.703 | 0 | 0 | 47.17 | 0.148 | 0.40678 | 0.19584 | 4.36 | 0.464
15:00 | 2676 | 8.2674 | 0.22734 | 0.418 | 0 | 0.01607 | 3874.3043 | -- | -- | 0.51107 | 20.4691 | -- | 0.21021 | 0.01386 | 2412.26 | 0.995 | 0.087 | 0.56 | 0.406 | -- | 263.723 | 0 | 0 | 47.17 | 0.08 | 0.41259 | 0.18816 | 4.95 | 0.466
15:30 | 2676 | 8.2674 | 0.22734 | 0.418 | 0 | 0.01607 | 3874.3043 | -- | -- | 0.51107 | 20.4691 | -- | 0.21021 | 0.01386 | 2412.26 | 0.995 | 0.087 | 0.56 | 0.406 | -- | 263.723 | 0 | 0 | 47.17 | 0.08 | 0.41259 | 0.18816 | 4.95 | 0.466
16:00 | 2676 | 8.1863 | 0.28485 | 0.418 | 0 | 0.01673 | 3874.2957 | -- | -- | 0.51001 | 20.448 | -- | 0.21021 | 0.01386 | 2412.29 | 0.998 | 0.078 | 0.56 | 0.408 | -- | 263.743 | 0 | 0 | 47.17 | 0.105 | 0.41694 | 0.18627 | 5.41 | 0.472
16:30 | 2676 | 8.1863 | 0.28485 | 0.418 | 0 | 0.01673 | 3874.2957 | -- | -- | 0.51001 | 20.448 | -- | 0.21021 | 0.01386 | 2412.29 | 0.998 | 0.078 | 0.56 | 0.408 | -- | 263.743 | 0 | 0 | 47.17 | 0.105 | 0.41694 | 0.18627 | 5.41 | 0.472
17:00 | 2676 | 8.0819 | 0.31041 | 0.418 | 0 | 0.01712 | 3874.2957 | 42.857 | 17.1054 | 0.51068 | 20.448 | -- | 0.22934 | 0.01386 | 2412.3 | 1 | 0.049 | 0.56 | 0.408 | -- | 263.763 | 0 | 0 | 47.17 | 0.137 | 0.41114 | 0.19584 | 5.2 | 0.478
17:30 | 2676 | 8.0819 | 0.31041 | 0.418 | 0 | 0.01712 | 3874.2957 | 42.857 | 17.1054 | 0.51068 | 20.448 | -- | 0.22934 | 0.01386 | 2412.3 | 1 | 0.049 | 0.56 | 0.408 | -- | 263.763 | 0 | 0 | 47.17 | 0.137 | 0.41114 | 0.19584 | 5.2 | 0.478
18:00 | 2676 | 7.94 | 0.29763 | 0.418 | 0 | 0.01235 | 3874.3128 | -- | -- | 0.50973 | 20.4903 | 324.8791 | 0.25458 | 0.01386 | 2412.42 | 1.015 | 0.029 | 0.561 | 0.408 | 95.18 | 263.782 | 0 | 0 | 47.17 | 0.148 | 0.39518 | 0.20172 | 5.24 | 0.484
18:30 | 2676 | 7.94 | 0.29763 | 0.418 | 0 | 0.01235 | 3874.3128 | -- | -- | 0.50973 | 20.4903 | 324.8791 | 0.25458 | 0.01386 | 2412.42 | 1.015 | 0.029 | 0.561 | 0.408 | 95.18 | 263.782 | 0 | 0 | 47.17 | 0.148 | 0.39518 | 0.20172 | 5.24 | 0.484
19:00 | 2676 | 7.7682 | 0.2742 | 0.418 | 0 | 0.01276 | 3874.3015 | -- | -- | 0.50276 | 20.4624 | -- | 0.2813 | 0.01386 | 2412.38 | 1.01 | 0.033 | 0.561 | 0.406 | -- | 263.802 | 0 | 0 | 47.17 | 0.148 | 0.39808 | 0.19584 | 7.81 | 0.492
19:30 | 2676 | 7.7682 | 0.2742 | 0.418 | 0 | 0.01276 | 3874.3015 | -- | -- | 0.50276 | 20.4624 | -- | 0.2813 | 0.01386 | 2412.38 | 1.01 | 0.033 | 0.561 | 0.406 | -- | 263.802 | 0 | 0 | 47.17 | 0.148 | 0.39808 | 0.19584 | 7.81 | 0.492
20:00 | 2676 | 7.5865 | 0.26142 | 0.418 | 0 | 0.01291 | 3874.2902 | -- | -- | 0.49536 | 20.4344 | -- | 0.28676 | 0.01386 | 2412.4 | 1.013 | 0.033 | 0.562 | 0.407 | -- | 263.822 | 0 | 0 | 47.17 | 0.149 | 0.40533 | 0.20569 | 10.29 | 0.5
20:30 | 2676 | 7.5865 | 0.26142 | 0.418 | 0 | 0.01291 | 3874.2902 | -- | -- | 0.49536 | 20.4344 | -- | 0.28676 | 0.01386 | 2412.4 | 1.013 | 0.033 | 0.562 | 0.407 | -- | 263.822 | 0 | 0 | 47.17 | 0.149 | 0.40533 | 0.20569 | 10.29 | 0.5
21:00 | 2676 | 7.4454 | 0.2955 | 0.418 | 0 | 0.01254 | 3874.2951 | -- | -- | 0.48821 | 20.4465 | -- | 0.27038 | 0.01526 | 2412.15 | 0.961 | 0.041 | 0.562 | 0.407 | -- | 263.841 | 0 | 0 | 47.17 | 0.152 | 0.41259 | 0.23135 | 11.39 | 0.507
21:30 | 2676 | 7.4454 | 0.2955 | 0.418 | 0 | 0.01254 | 3874.2951 | -- | -- | 0.48821 | 20.4465 | -- | 0.27038 | 0.01526 | 2412.15 | 0.961 | 0.041 | 0.562 | 0.407 | -- | 263.841 | 0 | 0 | 47.17 | 0.152 | 0.41259 | 0.23135 | 11.39 | 0.507
22:00 | 2676 | 7.3548 | 0.29976 | 0.418 | 0 | 0.01692 | 3874.304 | -- | -- | 0.48013 | 20.4684 | -- | 0.25975 | 0.01837 | 2412.16 | 0.961 | 0.042 | 0.564 | 0.405 | -- | 263.861 | 0 | 0 | 47.17 | 0.151 | 0.42274 | 0.25518 | 11.34 | 0.513
22:30 | 2676 | 7.3548 | 0.29976 | 0.418 | 0 | 0.01692 | 3874.304 | -- | -- | 0.48013 | 20.4684 | -- | 0.25975 | 0.01837 | 2412.16 | 0.961 | 0.042 | 0.564 | 0.405 | -- | 263.861 | 0 | 0 | 47.17 | 0.151 | 0.42274 | 0.25518 | 11.34 | 0.513
23:00 | 2676 | 7.2302 | 0.37644 | 0.382 | 0 | 0.02079 | 3874.3216 | -- | -- | 0.47216 | 20.5235 | -- | 0.27584 | 0.01755 | 2412.16 | 0.961 | 0.042 | 0.565 | 0.404 | -- | 263.881 | 0 | 0 | 47.17 | 0.154 | 0.43 | 0.24747 | 11.35 | 0.52
23:30 | 2676 | 7.2302 | 0.37644 | 0.382 | 0 | 0.02079 | 3874.3216 | -- | -- | 0.47216 | 20.5235 | -- | 0.27584 | 0.01755 | 2412.16 | 0.961 | 0.042 | 0.565 | 0.404 | -- | 263.881 | 0 | 0 | 47.17 | 0.154 | 0.43 | 0.24747 | 11.35 | 0.52

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 3 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.4
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.64
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.3
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 18.24
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.47
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 22.82
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.83
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.65
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.2
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 22.43
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 18.4
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.31
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 324.879
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.96
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.35
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.87
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.26
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.76
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.2
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.76
03/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.15
03/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
03/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.776

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 3 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 249.17
03/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 855.986
03/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 253.1

## STOCK_COMB
lunes, 3 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
03/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 284.85 | 284.848 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 265.75 | 257.81 | 0 | m3 | Consumo de combustible Diesel por Operación de Grupos Mak.
03/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
03/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
03/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
03/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 60002.22 | 59622.33 | 0 | m3
03/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31371.27 | 31371.27 | 0 | m3
03/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
03/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 627.08 | 627.08 | 0 | m3
03/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 663.26 | 663.26 | 0 | m3
03/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 515.93 | 344.669 | 109.385 | m3 | Despacho de unidad TG-1 a solicitud de COES y recepción de Cisternas de Diesel.
03/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2071.79 | 2074.221 | 0 | m3 | Las cantidades finales declaradas considera ajustes de logistica.
03/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2553.83 | 2553.83 | 0 | m3
03/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6672.4 | 6672.4 | 0 | m3 | Sin consumo de diésel en Planta.
03/03/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58009.4 | 58219.49 | 210.09 | m3
03/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
03/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 17.39 | 17.39 | 0 | m3
03/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 477.99 | 477.99 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 3 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 03/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 716.37
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 506.5
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 24524.7226
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 22982.1374
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 24331.14
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 4
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 3.94
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 214568.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 44238.57
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1113176
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1069480
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1263679
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 390554
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 379.89
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1100916.376
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1099663.555
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 353790
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 654.77
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 954024.71
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 968446.87
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 970467.43
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1241968.44
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 280.64
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 467695
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 312337
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 311090
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 966334
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 969589
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 19109.64
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 20125.68
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 19952.41
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 17010.99
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 16700
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18498.17
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18498.17
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 6611.85
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 2891.46
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 193225.78
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 929270
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 264453.74
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 339509.087

## PRESIÓN_GAS
lunes, 3 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
03/03/2025 00:00 | 801.7 | 1844.28 | 81.53 | 81.53 | 4467.8 | 507 | 8826 | 22749 | 4221.854 | 4353.71 | 4353.49 | 4357.06 | 2680 | 6780.231 | 6607.532
03/03/2025 01:00 | 801.6 | 1813.15 | 82.69 | 82.69 | 4467.8 | 503.08 | 9142 | 22811 | 4310.186 | 4412.401 | 4411.449 | 4414.652 | 2690 | 6791.615 | 6437.33
03/03/2025 02:00 | 817.1 | 1776.78 | 84.9 | 84.9 | 4467.8 | 503.08 | 9459 | 22852 | 4414.77 | 4485.617 | 4484.33 | 4489.557 | 2700 | 6823.4146 | 6377.468
03/03/2025 03:00 | 872.4 | 1916.05 | 86.72 | 86.72 | 4481.6 | 504.06 | 9775 | 23214 | 4444.331 | 4506.621 | 4504.659 | 4510.168 | 2700 | 6671.878 | 6293.447
03/03/2025 04:00 | 872.2 | 0 | 88.12 | 88.12 | 4481.6 | 501.12 | 9976 | 22678 | 4430.316 | 4498.965 | 4497.414 | 4502.63 | 2700 | 6664.419 | 6194.881
03/03/2025 05:00 | 864.6 | 0 | 88.47 | 88.47 | 4474.7 | 504.06 | 10066 | 22887 | 4364.833 | 4461.67 | 4459.784 | 4464.824 | 2690 | 6665.989 | 6097.796
03/03/2025 06:00 | 864.8 | 3012.08 | 87.81 | 87.81 | 4488.5 | 504.06 | 10000 | 22812 | 4280.271 | 4403.96 | 4402.042 | 4406.997 | 2690 | 6665.204 | 6000.806
03/03/2025 07:00 | 809.2 | 2972.63 | 86.57 | 86.57 | 4474.7 | 506.02 | 9843 | 22756 | 4188.525 | 4335.258 | 4332.837 | 4337.981 | 2650 | 6666.774 | 5900.25
03/03/2025 08:00 | 801.2 | 2972.95 | 83.91 | 83.91 | 4474.7 | 499.16 | 9675 | 22669 | 4088.534 | 4239.861 | 4239.195 | 4243.643 | 2630 | 6643.219 | 5762.454
03/03/2025 09:00 | 800.8 | 2972.28 | 80.44 | 80.44 | 4474.7 | 503.08 | 9478 | 22819 | 3912.931 | 4085.772 | 4086.08 | 4095.953 | 2640 | 6639.686 | 5417.603
03/03/2025 10:00 | 799.7 | 2974.31 | 77.12 | 77.12 | 4474.7 | 507.98 | 9236 | 22795 | 3842.149 | 4038.662 | 4045.314 | 4049.903 | 2590 | 6642.042 | 4562.973
03/03/2025 11:00 | 800.1 | 2971.74 | 74.6 | 74.6 | 4474.7 | 503.08 | 8994 | 22831 | 3839.087 | 4041.018 | 4051.586 | 4052.73 | 2590 | 6639.294 | 4037.437
03/03/2025 12:00 | 800.4 | 2971.05 | 71.8 | 71.8 | 4474.7 | 505.04 | 8757 | 22889 | 3770.424 | 3994.104 | 4004.549 | 4005.62 | 2590 | 6601.213 | 3584.297
03/03/2025 13:00 | 799.5 | 2974.54 | 69.15 | 69.15 | 4474.7 | 504.06 | 8636 | 22815 | 3746.516 | 3981.934 | 3992.33 | 3993.018 | 2590 | 6562.7396 | 3593.078
03/03/2025 14:00 | 799.2 | 2970.95 | 67.25 | 67.25 | 4474.7 | 505.04 | 8645 | 22853 | 3793.861 | 4010.592 | 4020.552 | 4022.226 | 2610 | 6374.6925 | 3779.011
03/03/2025 15:00 | 799 | 2972.9 | 65.8 | 65.8 | 4474.7 | 504.06 | 8660 | 22691 | 3863.583 | 4053.384 | 4064.994 | 4065.45 | 2650 | 6318.946 | 4214.335
03/03/2025 16:00 | 799.6 | 2971.24 | 65.1 | 65.1 | 4474.7 | 503.08 | 8675 | 22643 | 3926.004 | 4100.101 | 4111.816 | 4111.971 | 2640 | 6258.0956 | 4338.821
03/03/2025 17:00 | 801.7 | 2972.92 | 64.78 | 64.78 | 4474.7 | 506.02 | 8724 | 22874 | 3910.576 | 4086.557 | 4091.27 | 4096.896 | 2640 | 6229.0443 | 4402.03
03/03/2025 18:00 | 802.3 | 2971.53 | 64.23 | 64.23 | 4463.2 | 505.04 | 8791 | 23269 | 3888.552 | 4070.854 | 4072.564 | 4080.878 | 2630 | 6136.7874 | 4452.115
03/03/2025 19:00 | 802.5 | 2973.44 | 63 | 63 | 4459.2 | 504.06 | 8817 | 22946 | 3887.61 | 4071.443 | 4071.266 | 4081.113 | 2630 | 6020.1904 | 4499.126
03/03/2025 20:00 | 802.6 | 2972.9 | 62.03 | 62.03 | 4458.4 | 523.68 | 8769 | 22627 | 3846.86 | 4047.691 | 4046.396 | 4056.852 | 2610 | 5896.527 | 4537.79
03/03/2025 21:00 | 803 | 2972.26 | 60.8 | 60.8 | 4458.3 | 503.08 | 8720 | 22802 | 3809.996 | 4021.781 | 4020.012 | 4031.177 | 2620 | 5792.4927 | 4577.206
03/03/2025 22:00 | 802.4 | 2971.85 | 60.98 | 60.98 | 4459.1 | 503.08 | 8671 | 22640 | 4026.702 | 4254.583 | 4250.873 | 4253.536 | 2680 | 5976.6136 | 4619.27
03/03/2025 23:00 | 864.7 | 2971.83 | 64.17 | 64.17 | 4469.5 | 503.08 | 8788 | 22798 | 4262.016 | 4434.189 | 4429.94 | 4435.851 | 2700 | 6447.3206 | 4643.525

## TEMP_AMB
lunes, 3 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
03/03/2025 00:00 | 26 | 26.98 | 26.98 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 22.9 | 38.35 | 21.8 | 24.5 | 27.11 | 26.05 | 25.5 | 26.9902 | 23.17
03/03/2025 01:00 | 26 | 26.94 | 26.94 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 22.6 | 39.65 | 21.7 | 24.4 | 26.81 | 25.7 | 25.7 | 27.5312 | 23.3
03/03/2025 02:00 | 26 | 26.98 | 26.98 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 22.4 | 39.88 | 21.6 | 23.5 | 26.14 | 25.05 | 25 | 27.0173 | 23.24
03/03/2025 03:00 | 25 | 26.91 | 26.91 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 22.3 | 39.68 | 21.7 | 24.4 | 26.1 | 24.1 | 23.7 | 23.0829 | 23.18
03/03/2025 04:00 | 25 | 26.66 | 26.66 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 22.3 | 39.58 | 21.7 | 24.1 | 26.25 | 23.55 | 23.5 | 22.6934 | 23.12
03/03/2025 05:00 | 24 | 26.7 | 26.7 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 22.2 | 39.21 | 22 | 23.1 | 25.72 | 23.05 | 23.2 | 22.6021 | 23.07
03/03/2025 06:00 | 23 | 26.77 | 26.77 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 22 | 38.5 | 22.2 | 23.5 | 25.2 | 22.85 | 23 | 22.3211 | 23.01
03/03/2025 07:00 | 24 | 26.46 | 26.46 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 22.2 | 37.71 | 22.4 | 24.9 | 25.54 | 22.85 | 23 | 22.1745 | 22.96
03/03/2025 08:00 | 26 | 28.26 | 28.26 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 22.8 | 38.63 | 23.3 | 26 | 26.22 | 23.2 | 23.7 | 23.6409 | 23.55
03/03/2025 09:00 | 28 | 29.98 | 29.98 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 23.1 | 40.64 | 24.6 | 27.3 | 26.55 | 24.4 | 26.4 | 25.6734 | 23.99
03/03/2025 10:00 | 32 | 33.28 | 33.28 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 23.4 | 40.25 | 24.1 | 28.2 | 28.69 | 25.2 | 27.8 | 26.9922 | 25.66
03/03/2025 11:00 | 35 | 31.87 | 31.87 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 23.9 | 41.35 | 25.1 | 27.5 | 30.01 | 25.55 | 29.1 | 28.1224 | 27.43
03/03/2025 12:00 | 36 | 32.5 | 32.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 23.4 | 42.25 | 25.4 | 28.1 | 30.22 | 26.05 | 29.2 | 26.8778 | 28.12
03/03/2025 13:00 | 35 | 31.21 | 31.21 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 23.5 | 42.23 | 26.3 | 28.4 | 30.16 | 26.552 | 28.7 | 27.7862 | 27.11
03/03/2025 14:00 | 35 | 30.69 | 30.69 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 24.1 | 43.02 | 26.2 | 28.5 | 30.13 | 27.05 | 29.5 | 28.3553 | 27.62
03/03/2025 15:00 | 34 | 30.55 | 30.55 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 23.8 | 43 | 26.1 | 27.6 | 29.89 | 27.65 | 29.3 | 27.6888 | 27.56
03/03/2025 16:00 | 34 | 29.69 | 29.69 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 23 | 42.8 | 25.2 | 27.4 | 30.23 | 26.95 | 28.3 | 26.1461 | 26.91
03/03/2025 17:00 | 33 | 29.16 | 29.16 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 22.6 | 42.09 | 24.6 | 26.3 | 27.18 | 25.85 | 26.3 | 24.3124 | 26.59
03/03/2025 18:00 | 31 | 29.27 | 29.27 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 22.3 | 41.62 | 23.4 | 26 | 27.04 | 26.2 | 25.3 | 23.7252 | 26.11
03/03/2025 19:00 | 28 | 28.75 | 28.75 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 22.2 | 40.96 | 22.8 | 25 | 27.16 | 25.376 | 24.7 | 23.6229 | 24.74
03/03/2025 20:00 | 26 | 28.75 | 28.75 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 21.5 | 40.37 | 22 | 24.6 | 26.74 | 24.9 | 23.7 | 22.7507 | 23.76
03/03/2025 21:00 | 26 | 28.54 | 28.54 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 21.1 | 40 | 22.1 | 24.8 | 25.47 | 23.95 | 22.3 | 21.7158 | 24.24
03/03/2025 22:00 | 24 | 28.17 | 28.17 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 21.2 | 39.98 | 22 | 22.2 | 24.32 | 23.4 | 22.8 | 22.0129 | 23.82
03/03/2025 23:00 | 26 | 28.14 | 28.14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21.1 | 39.84 | 22 | 24.7 | 25.22 | 22.8 | 22.4 | 21.6245 | 23.85

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 3 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
03/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 03/03/2025 06:00 | 04/03/2025 06:00
03/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 03/03/2025 06:00 | 04/03/2025 06:00
03/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942 | 03/03/2025 06:00 | 04/03/2025 06:00
03/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 03/03/2025 06:00 | 04/03/2025 06:00
03/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 03/03/2025 06:00 | 04/03/2025 06:00
03/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 03/03/2025 06:00 | 04/03/2025 06:00
03/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2400 | 03/03/2025 06:00 | 04/03/2025 06:00
03/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 03/03/2025 06:00 | 04/03/2025 06:00
03/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 03/03/2025 06:00 | 04/03/2025 06:00
03/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 03/03/2025 06:00 | 04/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 3 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
03/03/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 10.82 | 0 |  | 5.4 | 4 | 6.768 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2.8714 | 3.9055 |  |  |  | 11.43 | 10.28 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 286.9387 | 0 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 11.35 | 0 |  | 5.4 | 3.5 | 6.694 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.1653 | 5.189 |  |  |  | 11.08 | 10.07 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 286.9387 | 0 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 12.34 | 0 |  | 5.5 | 4.2 | 6.966 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6.7055 | 7.5609 |  |  |  | 9.91 | 9.42 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 294.2961 | 0 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 13.31 | 0 |  | 5 | 3.5 | 7.556 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 7.2965 | 7.7072 |  |  |  | 10.29 | 9.52 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 294.2961 | 0 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 11.32 | 0 |  | 5.1 | 2.8 | 8.328 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 10.1001 | 8.6378 |  |  |  | 10.47 | 9.77 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 294.2961 | 0 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 03:00 | 0 | 5.33 | 11.29 | 0 |  | 5 | 3.6 | 8.34 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 8.0135 | 8.3944 |  |  |  | 10.87 | 10.19 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 294.2961 | 0 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 03:30 | 0 | 9.13 | 11.09 | 0 |  | 5.1 | 3.4 | 7.961 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 7.9917 | 8.4062 |  |  |  | 10.42 | 10.02 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 294.2961 | 0 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 04:00 | 0 | 31.63 | 11.52 | 0 |  | 4.3 | 3.3 | 7.932 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 7.5394 | 7.4937 |  |  |  | 10.28 | 11.16 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 294.2961 | 0 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 04:30 | 0 | 34.77 | 11.53 | 0 |  | 4.1 | 4.2 | 8.074 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 7.799 | 7.867 |  |  |  | 10.19 | 11.22 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 294.2961 | 0 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 05:00 | 0 | 34.8 | 11.08 | 0 | 0 | 4.7 | 4.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 9.9399 | 9.2348 | 0 | 0 | 0.1 | 10.39 | 11.15 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 294.2961 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 0 | 0
03/03/2025 | 05:30 | 0 | 34.78 | 9.57 | 0 | 0 | 5.4 | 3.3 | 6.436 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.6 | 9.5611 | 9.2 | 4.0356 | 0 | 2.6 | 9.38 | 10.86 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 294.2961 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 0 | 4.063
03/03/2025 | 06:00 | 0 | 34.82 | 8.69 | 0 | 0 | 4.8 | 3.1 | 8.207 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 20.1 | 14.5455 | 4 | 3 | 0 | 7.92 | 18.9 | 11.4364 | 9.735 | 5.2268 | 4.1932 | 18.9 | 9.82 | 10.44 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 294.2961 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 17.6 | 37.79
03/03/2025 | 06:30 | 0 | 34.91 | 11.07 | 0 | 11.887 | 4.5 | 2.7 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 73.5 | 77.3636 | 1 | 1 | 0 | 60.89 | 180 | 9.8983 | 9.7407 | 8.5139 | 35.8556 | 180 | 10.29 | 10.76 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 294.2961 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 80.24 | 149.478
03/03/2025 | 07:00 | 0 | 35.09 | 11.97 | 0 | 40.387 | 4 | 2.6 | 7.609 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 116.6 | 406.182 | 1 | 1 | 0.3145 | 94.53 | 599.3 | 9.6073 | 7.8959 | 4.8218 | 111.5743 | 599.3 | 10.42 | 10.51 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 294.2961 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 181.72 | 220.963
03/03/2025 | 07:30 | 0 | 36.45 | 10.11 | 0 | 108.574 | 3.7 | 2.3 | 7.877 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 354.7 | 556.364 | 1 | 1 | 10.896 | 211.86 | 742.6 | 8.1655 | 7.1662 | 7.4632 | 154.6392 | 742.6 | 10.76 | 10.84 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 321.41 | 422.649
03/03/2025 | 08:00 | 0 | 37.16 | 11.63 | 0 | 143.968 | 3 | 2.3 | 9.945 | 8 | 8 | 8 | 8 | 892.7 | 956 | 1 | 1 | 35.8357 | 445.31 | 756.6 | 6.4908 | 7.1028 | 12.8343 | 187.8793 | 756.6 | 10.59 | 10.86 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 12.2623 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 491.52 | 568.561
03/03/2025 | 08:30 | 0 | 36.85 | 11.7 | 0 | 229.179 | 3.7 | 2.8 | 9.719 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1002.3 | 1042.91 | 1 | 1 | 66.5519 | 544.56 | 544.4 | 7.3289 | 6.9917 | 48.1267 | 46.1586 | 544.4 | 10.47 | 11.32 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 262.414 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 561.61 | 477.059
03/03/2025 | 09:00 | 0 | 36.95 | 11.78 | 0 | 358.755 | 3 | 2.5 | 9.179 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 1033.6 | 1061.09 | 1 | 1 | 120.4573 | 637.18 | 1061.5 | 8.1111 | 6.3614 | 46.3105 | 44.4167 | 1061.5 | 10.28 | 11.3 | 374.9252 | 455.3813 | 444.1174 | 391.834 | 359.5843 | 213.3647 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 756.36 | 421.763
03/03/2025 | 09:30 | 0 | 37.37 | 11.12 | 0 | 265.813 | 3.1 | 2.5 | 8.864 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1201.3 | 1070.5501 | 1 | 1 | 219.6833 | 782.43 | 929.5 | 8.3241 | 7.3591 | 88.5369 | 84.9163 | 929.5 | 9.67 | 10.96 | 374.9252 | 442.5083 | 444.1174 | 366.0343 | 359.5843 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 878.22 | 674.727
03/03/2025 | 10:00 | 0 | 37.46 | 10.18 | 0 | 398.446 | 4.1 | 1.9 | 10.114 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 632.2 | 988.364 | 1 | 1 | 288.2719 | 992.89 | 1093.5 | 6.7284 | 7.1783 | 740.2234 | 940.9232 | 1093.5 | 9.91 | 11.17 | 374.9252 | 439.2901 | 444.1174 | 359.5843 | 359.5843 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 987.38 | 931.087
03/03/2025 | 10:30 | 0 | 23.65 | 10.06 | 0 | 410.262 | 4.8 | 1.6 | 9.888 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 403.8 | 1082.91 | 4 | 4 | 348.937 | 720.97 | 1060.6 | 4.7934 | 6.6318 | 863.1678 | 1035.604 | 1060.6 | 9.95 | 11.6 | 371.707 | 419.9806 | 444.1174 | 356.3594 | 359.5843 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 829.5 | 856.599
03/03/2025 | 11:00 | 0 | 29.64 | 8.64 | 0 | 893.849 | 4.8 | 1.7 | 10.519 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 334.9 | 1084.36 | 5 | 5 | 290.4128 | 1110.28 | 1057.1 | 9.0411 | 7.4751 | 797.8902 | 1085.5076 | 1057.1 | 10.31 | 11.16 | 418.2423 | 408.9183 | 404.8449 | 327.3807 | 327.7215 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 1126.93 | 774.818
03/03/2025 | 11:30 | 0 | 30.39 | 8.69 | 0 | 516.846 | 5.4 | 2 | 10.56 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 315.4 | 1067.27 | 6 | 7 | 260.4493 | 1141.76 | 1072.7 | 8.0396 | 6.5172 | 477.611 | 1007.6704 | 1072.7 | 10.74 | 11.67 | 419.5562 | 383.3884 | 404.8439 | 327.4116 | 327.452 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 1028.57 | 775.262
03/03/2025 | 12:00 | 0 | 33.95 | 7.4 | 0 | 428.326 | 5.9 | 2.6 | 10.385 | 8 | 8 | 8 | 8 | 446.2 | 1072.73 | 7 | 7 | 234.6692 | 1158.25 | 1020.8 | 9.2652 | 8.1906 | 495.4951 | 1119.0052 | 1020.8 | 11.19 | 11.31 | 417.3359 | 385.3099 | 404.7782 | 327.46 | 327.5051 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 1251.62 | 687.091
03/03/2025 | 12:30 | 0 | 34.95 | 7.82 | 0 | 327.251 | 5.9 | 3.4 | 10.897 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 418.3 | 1066.91 | 7 | 7 | 244.2652 | 1150.8 | 1107.6 | 9.3313 | 8.8788 | 97.0147 | 951.7097 | 1107.6 | 10.66 | 11.16 | 416.1474 | 382.5959 | 404.8369 | 327.3825 | 327.5329 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 1206.05 | 706.722
03/03/2025 | 13:00 | 0 | 34.95 | 8.27 | 0 | 370.193 | 7 | 6 | 9.243 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 421.8 | 1071.27 | 7 | 8 | 308.1224 | 1126.69 | 814.3 | 8.781 | 10.118 | 73.5117 | 718.1182 | 814.3 | 11.1 | 11.91 | 410.2619 | 368.1879 | 372.5888 | 305.7444 | 327.6747 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 1090.03 | 696.265
03/03/2025 | 13:30 | 0 | 34.86 | 9.46 | 0 | 510.465 | 8 | 6.6 | 9.206 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 313.6 | 1088.73 | 7 | 8 | 315.4407 | 1078.05 | 604.7 | 9.9256 | 10.209 | 22.5479 | 430.5973 | 604.7 | 11.16 | 12.1 | 411.661 | 368.3147 | 365.8218 | 304.6639 | 327.8392 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 922.89 | 1050.718
03/03/2025 | 14:00 | 0 | 34.87 | 11.41 | 0 | 145.978 | 7.9 | 7.1 | 9.853 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 279.7 | 1123.64 | 7 | 8 | 369.7853 | 1020.51 | 492.9 | 10.753 | 10.7282 | 19.5277 | 290.3441 | 492.9 | 11.1 | 12.16 | 409.0714 | 369.3873 | 366.2942 | 305.0623 | 327.5581 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 1023.61 | 1034.207
03/03/2025 | 14:30 | 0 | 34.85 | 10.92 | 0 | 100 | 7.4 | 7 | 11.614 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 193.5 | 1009.82 | 7 | 8 | 425.8796 | 946.98 | 411.7 | 9.7546 | 10.4991 | 17.7802 | 248.6938 | 411.7 | 11.33 | 11.75 | 412.2804 | 367.4501 | 366.0517 | 304.9009 | 327.6864 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 1076.88 | 898.463
03/03/2025 | 15:00 | 0 | 34.88 | 10.38 | 0 | 78.646 | 8 | 6.6 | 11.567 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 118.1 | 800 | 6 | 6 | 296.4527 | 807.84 | 348.5 | 11.4024 | 11.3773 | 13.1034 | 249.5166 | 348.5 | 11.28 | 11.73 | 410.0678 | 369.7855 | 366.0889 | 304.9677 | 327.2154 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 848.14 | 678.048
03/03/2025 | 15:30 | 0 | 34.95 | 10.94 | 0 | 89.846 | 8 | 6.9 | 9.449 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 202.1 | 794.909 | 4 | 4 | 266.8155 | 530.08 | 454.3 | 11.6351 | 12.0085 | 13.7037 | 217.6501 | 454.3 | 11.68 | 11.76 | 409.9633 | 368.9896 | 366.0354 | 304.7743 | 327.6896 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 716.33 | 499.075
03/03/2025 | 16:00 | 0 | 34.49 | 9.93 | 0 | 134.387 | 7.9 | 7.2 | 10.245 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 136.2 | 979.273 | 1 | 1 | 291.9201 | 281.28 | 403.6 | 12.9589 | 11.6587 | 11.5022 | 162.9881 | 403.6 | 11.74 | 12.44 | 409.8762 | 368.2159 | 366.169 | 304.7647 | 327.6408 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 603.55 | 442.49
03/03/2025 | 16:30 | 0 | 34.71 | 10.55 | 0 | 68.887 | 8 | 7.5 | 9.684 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 141.2 | 882.909 | 1 | 1 | 168.0196 | 190.39 | 287.7 | 9.8304 | 10.9756 | 7.8493 | 159.5476 | 287.7 | 11.23 | 11.79 | 407.8822 | 368.2997 | 366.1432 | 304.7658 | 327.6077 | 0 | 0 | 385.3786 | 385.3786 | 237.75 | 289.201
03/03/2025 | 17:00 | 0 | 34.77 | 9.88 | 0 | 24.29 | 8.3 | 7.2 | 9.416 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 86.8 | 410.8 | 1 | 1 | 114.9918 | 138.44 | 301.7 | 11.6432 | 10.9107 | 16.5784 | 184.0363 | 301.7 | 10.9 | 12.19 | 407.7959 | 369.3121 | 366.0269 | 304.7841 | 327.8398 | 0 | 61.3117 | 385.3786 | 385.3786 | 178.69 | 297.998
03/03/2025 | 17:30 | 0 | 34.74 | 8.6 | 0 | 31.448 | 8.8 | 6.9 | 9.676 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 79.8 | 159.273 | 5 | 4 | 115.5491 | 73.98 | 124.3 | 11.1533 | 11.8706 | 25.1316 | 113.8349 | 124.3 | 10.78 | 11.38 | 408.1232 | 369.7225 | 366.2028 | 304.9695 | 327.4941 | 0 | 201.1024 | 385.3786 | 385.3786 | 67.66 | 102.981
03/03/2025 | 18:00 | 0 | 34.64 | 10.53 | 0 | 10.895 | 8.6 | 6.3 | 8.772 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19.8 | 8.6 | 5 | 4 | 112.4308 | 12.29 | 7 | 12.7256 | 10.2414 | 3.5 | 43.5348 | 7 | 10.86 | 11.31 | 408.008 | 368.4776 | 366.2216 | 305.0394 | 327.5605 | 0 | 181.4826 | 385.3786 | 385.3786 | 7.69 | 5.53
03/03/2025 | 18:30 | 0 | 34.8 | 9.02 | 0 | 0 | 8.5 | 6.3 | 8.852 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 17.4 | 0 | 5 | 4 | 73.0523 | 0 | 0 | 11.3805 | 10.1087 | 4 | 3.8902 | 0 | 10.71 | 10.87 | 407.9699 | 368.3643 | 366.0799 | 304.8762 | 327.658 | 0 | 98.0987 | 385.3786 | 385.3786 | 0 | 0
03/03/2025 | 19:00 | 0 | 35.67 | 10.11 | 0 | 0 | 8.7 | 7 | 8.886 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.5656 | 0 | 0 | 11.1056 | 9.6644 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 11.09 | 423.1989 | 381.3617 | 407.1076 | 343.4595 | 343.4595 | 0 | 98.0987 | 385.3786 | 385.3786 | 0 | 0
03/03/2025 | 19:30 | 0 | 34.86 | 11.53 | 0 | 0 | 8.4 | 6.4 | 9.001 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.87196 | 0 | 0 | 9.4188 | 11.2601 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 11.35 | 423.1989 | 381.3617 | 407.1076 | 343.4595 | 343.4595 | 0 | 247.6992 | 385.3786 | 385.3786 | 0 | 0
03/03/2025 | 20:00 | 0 | 34.9 | 11.51 | 0 |  | 7.7 | 5.9 | 7.85 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 11.938 | 9.9164 |  |  |  | 10.91 | 10.71 | 423.1989 | 381.3617 | 407.1076 | 343.4595 | 343.4595 | 188.84 | 186.3875 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 20:30 | 0 | 34.94 | 12.15 | 0 |  | 7.5 | 5.6 | 7.16 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 11.8758 | 10.6782 |  |  |  | 10.14 | 9.96 | 423.1989 | 423.1989 | 423.1989 | 359.5843 | 359.5843 | 225.627 | 225.627 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 21:00 | 0 | 35.08 | 11.76 | 0 |  | 7.1 | 5.6 | 7.329 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 8.3774 | 10.6116 |  |  |  | 9.45 | 9.69 | 423.1989 | 439.2901 | 423.1989 | 359.5843 | 359.5843 | 225.627 | 225.627 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 21:30 | 0 | 34.88 | 10.55 | 0 |  | 6.7 | 5.6 | 7.934 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.9234 | 11.05 |  |  |  | 8.51 | 9.11 | 423.1989 | 439.2901 | 423.1989 | 359.5843 | 359.5843 | 213.3647 | 213.3647 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 22:00 | 0 | 34.82 | 10.75 | 0 |  | 6.6 | 5.3 | 7.227 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.8291 | 8.8824 |  |  |  | 9.79 | 9.49 | 423.1989 | 439.2901 | 423.1989 | 359.5843 | 359.5843 | 232.9844 | 230.532 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 22:30 | 0 | 34.91 | 10.43 | 0 |  | 6.4 | 4.9 | 6.49 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6.8597 | 8.2403 |  |  |  | 8.97 | 10.36 | 423.1989 | 439.2901 | 423.1989 | 359.5843 | 359.5843 | 232.9844 | 230.532 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 23:00 | 0 | 34.91 | 10 | 0 |  | 6.3 | 5.2 | 6.695 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.7463 | 7.3906 |  |  |  | 10.16 | 10.89 | 423.1989 | 439.2901 | 423.1989 | 359.5843 | 359.5843 | 232.9844 | 230.532 | 385.3786 | 385.3786
03/03/2025 | 23:30 | 0 | 35.23 | 10.22 | 0 |  | 6.1 | 5.8 | 6.871 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6.6013 | 6.8457 |  |  |  | 9.77 | 10.45 | 423.1989 | 439.2901 | 423.1989 | 359.5843 | 359.5843 | 232.9844 | 230.532 | 385.3786 | 385.3786
04/03/2025 | 00:00 | 0 | 34.95 | 11.52 | 0 |  | 5.4 | 5.6 | 7.472 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.9734 | 6.4788 |  |  |  | 9.29 | 10.19 | 423.1989 | 439.2901 | 423.1989 | 359.5843 | 359.5843 | 232.9844 | 230.532 | 385.3786 | 385.3786

## CALOR_ÚTIL
lunes, 3 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
03/03/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 50.74 | 0 | 256.35 | 28.74 | 3.271 | 339.101
03/03/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 53.22 | 0 | 254.66 | 28.74 | 3.271 | 339.891
03/03/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 52.78 | 0 | 255.68 | 28.74 | 3.271 | 340.471
03/03/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 56.96 | 0 | 254.4 | 28.74 | 3.271 | 343.371
03/03/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 254.48 | 28.74 | 3.271 | 338.891
03/03/2025 | 03:00 | 0 | 0.02 | 52.25 | 0 | 258.22 | 28.74 | 3.271 | 342.501
03/03/2025 | 03:30 | 0 | 0.04 | 54.14 | 0 | 250.61 | 28.74 | 3.271 | 336.801
03/03/2025 | 04:00 | 0 | 8 | 56.26 | 0 | 257.1 | 28.74 | 3.271 | 353.371
03/03/2025 | 04:30 | 0 | 8.8 | 55.59 | 0 | 245.08 | 28.74 | 3.271 | 341.481
03/03/2025 | 05:00 | 0 | 8.51 | 53.38 | 0 | 238.67 | 28.74 | 3.271 | 332.571
03/03/2025 | 05:30 | 0 | 8.51 | 41.75 | 0 | 249.64 | 28.74 | 3.271 | 331.911
03/03/2025 | 06:00 | 0 | 8.61 | 37.93 | 0 | 249.51 | 28.74 | 3.271 | 328.061
03/03/2025 | 06:30 | 0 | 8.63 | 49.51 | 0 | 250.04 | 28.74 | 3.271 | 340.191
03/03/2025 | 07:00 | 0 | 8.63 | 53.52 | 0 | 255.19 | 28.74 | 3.271 | 349.351
03/03/2025 | 07:30 | 0 | 8.96 | 49.82 | 0 | 247.88 | 28.74 | 3.271 | 338.671
03/03/2025 | 08:00 | 0 | 9.33 | 57.33 | 0 | 244.67 | 28.74 | 3.271 | 343.341
03/03/2025 | 08:30 | 0 | 9.25 | 57.95 | 0 | 247.27 | 28.74 | 3.271 | 346.481
03/03/2025 | 09:00 | 0 | 9.45 | 58.37 | 0 | 238.41 | 28.74 | 3.271 | 338.241
03/03/2025 | 09:30 | 0 | 9.56 | 51.5 | 0 | 233.94 | 28.74 | 3.271 | 327.011
03/03/2025 | 10:00 | 0 | 9.73 | 47.18 | 0 | 234.05 | 28.74 | 3.271 | 322.971
03/03/2025 | 10:30 | 0 | 6.14 | 42.53 | 0 | 240.07 | 28.74 | 3.271 | 320.751
03/03/2025 | 11:00 | 0 | 7.56 | 36.54 | 0 | 238.97 | 28.74 | 3.271 | 315.081
03/03/2025 | 11:30 | 0 | 7.75 | 32.51 | 0 | 258.82 | 28.74 | 3.271 | 331.091
03/03/2025 | 12:00 | 0 | 8.63 | 27.69 | 0 | 263.57 | 28.74 | 3.271 | 331.901
03/03/2025 | 12:30 | 0 | 8.88 | 36.19 | 0 | 252.95 | 28.74 | 3.271 | 330.031
03/03/2025 | 13:00 | 0 | 9.08 | 38.25 | 0 | 261.99 | 28.74 | 3.271 | 341.331
03/03/2025 | 13:30 | 0 | 9.06 | 44.18 | 0 | 264.28 | 28.74 | 3.271 | 349.531
03/03/2025 | 14:00 | 0 | 8.97 | 53.25 | 0 | 272.03 | 28.74 | 3.271 | 366.261
03/03/2025 | 14:30 | 0 | 8.97 | 54.35 | 0 | 271.06 | 28.74 | 3.271 | 366.391
03/03/2025 | 15:00 | 0 | 8.74 | 51.68 | 0 | 273.22 | 28.74 | 3.271 | 365.651
03/03/2025 | 15:30 | 0 | 8.75 | 51.52 | 0 | 273.22 | 28.74 | 3.271 | 365.501
03/03/2025 | 16:00 | 0 | 8.93 | 46.78 | 0 | 272.86 | 28.74 | 3.271 | 360.581
03/03/2025 | 16:30 | 0 | 8.99 | 48.47 | 0 | 275.1 | 28.74 | 3.271 | 364.571
03/03/2025 | 17:00 | 0 | 9 | 45.43 | 0 | 279.42 | 28.74 | 3.271 | 365.861
03/03/2025 | 17:30 | 0 | 8.99 | 32.15 | 0 | 275.67 | 28.74 | 3.271 | 348.821
03/03/2025 | 18:00 | 0 | 8.81 | 39.37 | 0 | 273.2 | 28.74 | 3.271 | 353.391
03/03/2025 | 18:30 | 0 | 8.85 | 42.37 | 0 | 273.7 | 28.74 | 3.271 | 356.931
03/03/2025 | 19:00 | 0 | 9.2 | 47.5 | 0 | 268.01 | 28.74 | 3.271 | 356.721
03/03/2025 | 19:30 | 0 | 8.99 | 57.51 | 0 | 264.34 | 28.74 | 3.271 | 362.851
03/03/2025 | 20:00 | 0 | 8.91 | 57.41 | 0 | 250.74 | 28.74 | 3.271 | 349.071
03/03/2025 | 20:30 | 0 | 8.92 | 56.83 | 0 | 253.08 | 28.74 | 3.271 | 350.841
03/03/2025 | 21:00 | 0 | 8.91 | 55.01 | 0 | 248.73 | 28.74 | 3.271 | 344.661
03/03/2025 | 21:30 | 0 | 8.86 | 47.53 | 0 | 250.64 | 28.74 | 3.271 | 339.041
03/03/2025 | 22:00 | 0 | 9.01 | 48.4 | 0 | 253.11 | 28.74 | 3.271 | 342.531
03/03/2025 | 22:30 | 0 | 9.03 | 50.72 | 0 | 249.13 | 28.74 | 3.271 | 340.891
03/03/2025 | 23:00 | 0 | 8.87 | 48.63 | 0 | 260.67 | 28.74 | 3.271 | 350.181
03/03/2025 | 23:30 | 0 | 8.95 | 51.85 | 0 | 263.37 | 28.74 | 3.271 | 356.181
04/03/2025 | 00:00 | 0 | 9.04 | 58.47 | 0 | 265.22 | 28.74 | 3.271 | 364.741
EJEC MWh |  | 0 | 180.41 | 1172.85 | 0 | 6161.51 | 689.76 | 78.504 | 8283.034

## FLUJOS
lunes, 3 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/03/2025 | 00:30 | 0 | 17.235 | -34.343 | 11.009 | 24.322 | 0 | 48.486 | -77.859 | 42.087 | 21.369 | 20.676 | -2.22 | -16.981 | 13.199 | 11.592 | -13.199 | 13.171 | 157.14 | 7.0382 | 7.4521 | 12.133 | 0 | 15.57 | 7.5024 |  | 113 | -68.099 | -67.94 | 28.137 | 2.22 | 15.4 | 9.0439 | 0.146 | -64.709 | -64.169 | 58.18 | 65.209 | 65.919 | 19.179 | -8.1403 | 58.739 | 61.258 | 24.402 | -86.805 | 2.6719 | 32.247 | 29.826 | 44.072 | 43.804 | 8.9151 | 47.277 | -373.26 | 37.841 | -18.899 | -18.899 | 92.943 | 0 | -4.0236 | -67.102 | -55.699 | 3.3237 | 0 | 3.323 | 404.64 | 38.117 | 38.331 | -449.77 | 257.41 | 40.977 | -120.95 | 122.59 | 71.154 | 24.829 | 18.12 | 47.25 | 70.26 | 14.873 | 15.007 | 61.911 | 63.189 | 35.824 | -80.144 | -80.026 | 5.216 | -105.86 | 19.57 | 25.985 | -54.799 | 212.3 | -14.039 | 5.2506 | 4.3139 | 5.5141 | -33.405 | -33.521 | -29.057 | 8.0739 | 7.8773 | 12.111 | 49.49 | 69.61 | 60.944 | 57.426 | -24.549 | -2.0095 | 106.94 | 105.9 | -112.68 | 0 | -14.967 | -70 | -71 | 24.985 | 40.731 | 55.432 | 59.197 | 40.74 | -8.05 | 54.499 | 111.18 | -18.19 | -18.309 | 90.08 | 53.29 | 110.5 | 109.59 | 38.196 | 38.518 | 213.5 | 177.86 | 170.42 | 172.94 | 107 | 87.059 | -31.377 | 459.84 | 535.26 | 0 | -18.215 | -15.917 | -12.534 | -55.735 | -51.098 | 43.055 | 45.409 | 45.235 | -50.168 | 0 | -13.389 | 1.1 | 12.881 | -161.27 | -35.97 | -35.165 | 8.1043 | -85.652 |  | 22.84 | 0 | 0 | 39.712 | 40.585 | 41.045 | -15.071 | -15.405 | -198.77 | -38.448 | -38.279 | -146.19 | -135.96 | -59.552 | -58.299 | 13.777 | 0.9036 | -8.6399 | 15.67 | -60.179 | 11.123 | -15.186 | 0.625 | 11.014 | 9.96 | 139.92 | 150.01 | 12.1 | 64.442 | 22.1 | -1.5265 | 7.7214 | -8.5368 | 1.4653 | 0.069 | 0 | -17.005 | -9.3307 | 23.81 | 14.285 | 83.169 | 58.603 | -124.54 | -16.584 | 40.826 | 29.71 | 11.88 | 0 | 0 | 13 | 169.99 | 168.55 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 417.13 | -162.62 | -160.4 | -54.579 | -46.721 | 75.782 | 77.96 | -106.59 | -105.83 | 66.646 | 65.899 | -13.67 | -13.803 | 100.4 | 100.91 | 54.2 | 53.4 | 21.944 | 35.04 | -341.69 | 110.64 | 111.48 | 14.5 | 5.0999 | -64.9 | -65.199 | 1.3417 | 1.1773 | -411.73 | -519.86 | 471.31 | 466.92 | 69.82 | -370.15 | 374.73 | -142.57 | -233.27 | -370.46 | 112.19 | 112 | 146.55 | -462.64 | 229.69 | -232.23 | 233.37 | -8.8592 | 30.955 | 26.639 | 1.274 | 1.253 | -25.92 | 11.6 | 6.4322 | -12.715 | -39.082 | -16.377 | 45.4 | 53.605 | 55.333 | 0 | 0 | 50.411 | 48.827 | 49.066 |  | -4 | 24.05 | 6.25 | 8.6999 | -42.507 | 71.662 | 55.612 | -42.965 | -70.962 | 46.244 | 24.101 | -4.0999 | 3.2999 | 419.94 | -239.66
03/03/2025 | 01:00 | 0 | 16.634 | -33.499 | 10.606 | 23.166 | 0 | 46.081 | -73.797 | 39.982 | 19.985 | 19.693 | 0 | -18.486 | 15.399 | 10.763 | -13.199 | 13.686 | 148.996 | 6.9274 | 6.7744 | 11.779 | 0 | 15.869 | 7.3168 |  | 113 | -63.939 | -63.889 | 27.762 | -2.22 | 17.6 | 9.0439 | 0.146 | -54.819 | -55.159 | 45.56 | 55.5 | 55.599 | 18.741 | -8.0824 | 57.955 | 59.893 | 22.643 | -78.232 | 2.9245 | 9.977 | 10.541 | 45.814 | 46.081 | 5.2509 | 29.654 | -347.02 | 37.594 | -18.799 | -18.699 | 83.637 | 0 | -3.435 | -67.102 | -54.963 | 3.0759 | 0 | 2.9768 | 381.78 | 58.198 | 58.473 | -264.33 | 360.44 | 40.977 | -125.44 | 127.99 | 67.731 | 23.629 | 16.7 | 44.799 | 67.51 | 35.636 | 35.77 | 47.927 | 48.217 | 37.907 | -74.762 | -74.756 | 6.2649 | -90.622 | 19.57 | 25.985 | -28.5 | 180.69 | -13.529 | 11.321 | 10.555 | 11.187 | -24.464 | -22.87 | -28.774 | 1.0448 | 5.3824 | 11.695 | 44.369 | 62.479 | 60.944 | 57.426 | -23.799 | -2.0095 | 90.508 | 89.698 | -83.434 | -0.0001 | -14.289 | -67.5 | -69.4 | 24.073 | 38.973 | 48.388 | 56.854 | 38.64 | -6.31 | 52.69 | 83.614 | -17.76 | -17.85 | 85.85 | 51.95 | 84.036 | 82.454 | 49.491 | 48.018 | 199.02 | 163.5 | 155.55 | 160.97 | 160.4 | 141.97 | -28.294 | 272.33 | 760.41 | 0 | -17.204 | -15.458 | -61.719 | -53.891 | -51.044 | 164.41 | 34.827 | 35.253 | -103.6 | 16.209 | -7.3899 | 113.3 | 12.347 | -154.82 | -35.737 | -35.115 | 4.7383 | -138.68 | 55.519 | 24.376 | 0 | 0 | 40.879 | 41.899 | 39.999 | -36.17 | -36.17 | -198.1 | -48.06 | -48.153 | -149.71 | -134.44 | -58.71 | -57.999 | 13.87 | 0.8219 | -8.6999 | 15.95 | -60.101 | 10.856 | -15.401 | 0.568 | 10.921 | 10.76 | 138.09 | 153.79 | 12.16 | 66.792 | 21 | -2.3547 | 5.5674 | -5.8739 | 1.3699 | 0.069 | 0 | -16.47 | -9.2072 | 24.637 | 14.033 | 81.418 | 54.302 | -120.08 | -15.877 | 37.803 | 19.444 | 12.058 | 0 | 0 | 13 | 169.13 | 168.37 | -0.4 | 0 | 15.652 | -13.663 | 408.17 | -162.22 | -160.5 | -55.225 | -48.448 | 74.177 | 72.896 | -114.83 | -114.79 | 66.899 | 65.734 | -12.332 | -12.911 | 100.83 | 99.9 | 54.2 | 54.7 | 21.966 | 34.08 | -337.37 | 110.07 | 112.6 | 13.899 | 5.0999 | -63.4 | -63.7 | 1.3417 | 1.0875 | -145.46 | -724.93 | 460.47 | 496.46 | 49.994 | -365.7 | 366.65 | -139.53 | -227.11 | -361.91 | 108.77 | 109.35 | 143.22 | -454.53 | 225.1 | -223.78 | 224.7 | -9.0157 | 30.955 | 28.319 | 1.4069 | 1.391 | -27.44 | 11.119 | 9.0938 | -11.366 | -41.31 | -16.755 | 46 | 54.817 | 55.354 | 0 | 0 | 47.691 | 47.186 | 47.234 |  | -3.7 | 23.893 | 6.0099 | 8.6999 | -44.825 | 71.778 | 56.257 | -44.24 | -70.36 | 46.917 | 22.996 | -3.4 | 4.1999 | 0 | 106.38
03/03/2025 | 01:30 | 0 | 15.802 | -31.775 | 10.324 | 22.702 | 0 | 44.826 | -81.815 | 38.234 | 19.279 | 19.044 | 0 | -17.993 | 13.199 | 12.42 | -13.199 | 13.635 | 167.42 | 6.5825 | 6.7141 | 10.692 | 0 | 15.966 | 7.8097 |  | 113 | -65.37 | -65.559 | 27.529 | 0 | 17.6 | 9.0439 | 0.146 | -59.069 | -58.119 | 52.159 | 59.209 | 59.819 | 18.47 | -7.6756 | 55.657 | 58.399 | 22.759 | -83.322 | 2.8047 | 26.318 | 24.648 | 44.206 | 43.134 | 8.3916 | 41.948 | -376.48 | 37.129 | -18.399 | -18.399 | 89.367 | 0 | -3.4337 | -67.102 | -57.307 | 3.1229 | 0 | 2.4986 | 412.61 | 57.71 | 57.679 | -282.59 | 367.84 | 40.977 | -113.8 | 114.76 | 66.244 | 23.229 | 16.11 | 42.959 | 65.48 | 31.752 | 31.885 | 50.649 | 50.782 | 38.869 | -71.087 | -70.385 | 6.3823 | -84.73 | 19.57 | 25.985 | -26.5 | 168.69 | -13.149 | 11.97 | 10.193 | 11.907 | -20.836 | -20.147 | -32.189 | -2.4083 | 5.259 | 11.275 | 35.939 | 59.45 | 60.944 | 57.426 | -23.329 | -2.0095 | 85.071 | 84.568 | -95.326 | 0 | -14.018 | -67.5 | -66.8 | 23.958 | 37.216 | 46.509 | 54.51 | 37.05 | -6.05 | 52.298 | 93.875 | -18.06 | -18.149 | 82.65 | 50.02 | 96.109 | 93.236 | 49.6 | 47.609 | 202.05 | 166.99 | 159.42 | 161.89 | 156.43 | 134.02 | -27.727 | 289.6 | 729.52 | 0 | -19.875 | -17.644 | -62.895 | -49.708 | -46.54 | 141.37 | 38.543 | 38.071 | -97.608 | 0 | -12.609 | 102.59 | 12.107 | -145.83 | -36.856 | -36.358 | 8.1156 | -133.59 | 105.93 | 24.301 | 0 | 0 | 41.809 | 42.383 | 40.98 | -32.988 | -33.491 | -195.75 | -47.219 | -47.181 | -151.12 | -137.82 | -56.622 | -58.799 | 13.777 | 0.7987 | -8.7899 | 17.09 | -58.279 | 10.888 | -15.582 | 0.566 | 10.951 | 11.22 | 138.86 | 153.57 | 12.68 | 67.495 | 22.299 | -4.0904 | 5.0029 | -5.2651 | 1.3109 | 0.069 | 0 | -17.335 | -9.4025 | 25.806 | 15.209 | 81.181 | 55.391 | -121.27 | -15.375 | 37.419 | 19.756 | 12.171 | 0 | 0 | 13.339 | 169.53 | 168.91 | 0 | 0 | 15.652 | -13.663 | 408.17 | -160.14 | -159.22 | -55.61 | -49.091 | 77.682 | 76.114 | -114.83 | -114.79 | 64.361 | 64.207 | -10.746 | -10.303 | 103.68 | 102.79 | 54.5 | 54.799 | 21.904 | 33.759 | -337.74 | 109.99 | 110.27 | 13.899 | 4.5 | -61.799 | -62 | 1.4382 | 1.0875 | -134.3 | -690.53 | 467.64 | 477.26 | 42.692 | -373.99 | 373.74 | -138.45 | -230.6 | -366.44 | 113.56 | 113.48 | 142.01 | -460.92 | 226.55 | -230.75 | 231.69 | -9.175 | 30.955 | 28.479 | 1.432 | 1.4099 | -28.079 | 10.72 | 8.5806 | -12.245 | -40.489 | -16.581 | 46.2 | 53.651 | 56.029 | 0 | 0 | 48.811 | 48.808 | 49.059 |  | -3.7 | 24.081 | 5.71 | 8.6999 | -45.215 | 71.887 | 56.777 | -45.55 | -71.093 | 47.718 | 22.499 | -3.2 | 4 | 0 | 107.26
03/03/2025 | 02:00 | 0 | 15.623 | -31.019 | 10.28 | 22.668 | 0 | 44.835 | -83.532 | 36.481 | 18.495 | 18.121 | 2.22 | -16.763 | 13.199 | 12.42 | -13.199 | 13.328 | 169.216 | 6.3044 | 6.4254 | 10.529 | 0 | 16.011 | 7.5157 |  | 113 | -61.11 | -60.819 | 30.046 | -4.44 | 15.4 | 9.0439 | 0.146 | -65.75 | -66.29 | 34.119 | 66.94 | 67.66 | 18.012 | -7.5475 | 54.572 | 56.437 | 25.286 | -79.571 | 2.9636 | 9.8061 | 11.641 | 46.751 | 47.823 | 6.2978 | 33.942 | -374.69 | 37.04 | -18.599 | -18.599 | 86.438 | 0 | -3.2849 | -67.102 | -58.364 | 2.9166 | 0 | 2.6071 | 409.28 | 56.123 | 56.276 | -274.08 | 365.23 | 40.977 | -130.66 | 133.67 | 64.008 | 22.819 | 15.319 | 40.77 | 64.19 | 32.823 | 32.957 | 49.769 | 50.246 | 37.657 | -71.689 | -71.494 | 5.1601 | -78.213 | 19.57 | 25.985 | -17.7 | 158.69 | -12.819 | 12.004 | 11.232 | 12.494 | -22.337 | -20.966 | -30.899 | -2.1435 | 5.2188 | 10.773 | 38.619 | 56.54 | 60.944 | 57.426 | -22.729 | -2.0095 | 79.365 | 78.289 | -77.061 | 0 | -13.775 | -65.199 | -64.5 | 23.348 | 36.044 | 43.222 | 52.752 | 35.9 | -5.29 | 46.899 | 77.154 | -18.17 | -18.35 | 80.53 | 50.25 | 77.745 | 74.563 | 42.883 | 41.345 | 187.79 | 151.65 | 145.97 | 148.91 | 147.4 | 131.62 | -26.981 | 281.3 | 707.44 | 0 | -19.105 | -17 | -59.06 | -47.328 | -44.448 | 150.58 | 31.422 | 30.74 | -98.27 | 0 | -12.949 | 110.3 | 11.874 | -140.79 | -37.187 | -36.419 | 7.3143 | -128.81 | 102.65 | 24.459 | 0 | 0 | 39.962 | 41.03 | 39.213 | -35.668 | -33.323 | -197.76 | -41.408 | -41.218 | -148.6 | -134.91 | -56.988 | -57.889 | 13.775 | 0.7742 | -8.7299 | 17.17 | -57.361 | 10.725 | -15.582 | 0.615 | 10.968 | 12.47 | 138.42 | 152.63 | 12.93 | 68.449 | 21.799 | -3.7741 | 4.8814 | -5.1703 | 1.2599 | 0.069 | 0 | -16.835 | -9.5969 | 27.916 | 14.957 | 85.527 | 58.075 | -126.07 | -14.781 | 37.598 | 19.846 | 13.212 | 0 | 0 | 14 | 164.76 | 163.6 | -0.4 | 0 | 15.652 | -13.663 | 408.17 | -158.8 | -158.79 | -54.82 | -48.372 | 76.805 | 75.309 | -114.83 | -114.79 | 62.548 | 61.845 | -9.3983 | -9.1157 | 103.12 | 102.51 | 53.9 | 51.799 | 21.944 | 33.759 | -325.32 | 105.33 | 105.12 | 13.899 | 4.5999 | -61.7 | -61.799 | 1.3293 | 1.1964 | -124.84 | -686.85 | 464.21 | 469.13 | 43.256 | -370.88 | 362.74 | -132.64 | -224.97 | -362.1 | 112.56 | 111.44 | 138.09 | -456.77 | 225.4 | -227.51 | 228.99 | -9.4662 | 30.955 | 27.44 | 1.491 | 1.472 | -26.479 | 12.399 | 6.2569 | -12.889 | -39.726 | -17.225 | 45.599 | 53.366 | 55.428 | 0 | 0 | 49.331 | 48.663 | 50.233 |  | -4.1999 | 24.181 | 5.6299 | 8.6999 | -45.902 | 71.336 | 55.77 | -45.727 | -69.657 | 46.526 | 22.069 | -3.5 | 5.0999 | 0 | 111.13
03/03/2025 | 02:30 | 0 | 15.275 | -30.666 | 10.132 | 22.306 | 0 | 44.532 | -82.516 | 36.253 | 18.245 | 17.907 | 6.6599 | -16.284 | 13.199 | 12.42 | -11 | 13.454 | 168.05 | 5.9331 | 6.3467 | 10.169 | 0 | 15.802 | 7.6835 |  | 113 | -53.83 | -53.68 | 29.315 | -8.88 | 15.4 | 9.0439 | 0.146 | -72.8 | -73.04 | 23.229 | 73.69 | 74.87 | 18.322 | -7.6175 | 53.695 | 55.606 | 25.04 | -80.107 | 2.9301 | 8.6978 | 8.5408 | 47.287 | 47.421 | 6.8212 | 34.766 | -386.55 | 37.077 | -18.299 | -18.199 | 85.476 | 0 | -2.9557 | -67.102 | -62.103 | 2.8855 | 0 | 2.5782 | 417.58 | 45.136 | 45.167 | -255.89 | 368 | 40.977 | -128.66 | 130.63 | 61.992 | 22.879 | 15.289 | 39.93 | 63.419 | 27.063 | 27.465 | 46.267 | 46.468 | 39.582 | -69.282 | -70.105 | 6.2833 | -82.774 | 19.57 | 25.985 | -29.899 | 166.3 | -12.38 | 8.8242 | 7.8507 | 9.1604 | -28.339 | -27.765 | -25.834 | 1.6501 | 5.059 | 10.809 | 37.259 | 57.61 | 60.944 | 57.426 | -22.35 | -2.0095 | 83.173 | 82.621 | -94.271 | 0 | -13.489 | -62.799 | -62.2 | 23.755 | 35.458 | 43.222 | 51.58 | 35.159 | -5.78 | 45.67 | 93.192 | -18.18 | -18.36 | 79.36 | 48.95 | 93.872 | 92.163 | 46.195 | 43.809 | 196.93 | 161.06 | 153.52 | 155.36 | 110.02 | 92.078 | -27.506 | 268.39 | 655.54 | 0 | -19.586 | -17.32 | -19.248 | -59.009 | -54.588 | 38.448 | 57.184 | 57.508 | -56.133 | 0 | -6.23 | 1.3 | 11.713 | -161.64 | -36.937 | -36.261 | 6.9866 | -90.565 | 92.381 | 24.11 | 0 | 0 | 40.432 | 41.316 | 39.624 | -27.63 | -28.635 | -186.37 | -43.672 | -43.586 | -138.6 | -125.72 | -55.853 | -57.179 | 13.87 | 0.751 | -8.7199 | 16.86 | -57.099 | 10.871 | -15.774 | 0.567 | 11.144 | 12.68 | 129.16 | 143.35 | 13.31 | 68.604 | 22 | -4.7096 | 4.216 | -4.5541 | 1.2429 | 0.069 | 0 | -16.145 | -10.197 | 28.68 | 15.293 | 88.328 | 59.707 | -131.53 | -14.612 | 37.802 | 20.184 | 12.406 | 0 | 0 | 13.794 | 165.62 | 163.89 | 0 | 0 | 15.652 | -13.663 | 408.17 | -159.61 | -156.97 | -55.159 | -47.844 | 74.381 | 75.904 | -114.83 | -114.79 | 62.526 | 61.636 | -7.7812 | -8.5026 | 104.63 | 104.54 | 52.599 | 53 | 21.884 | 33.2 | -332.59 | 110.3 | 110.23 | 13.3 | 4.5999 | -60 | -60.2 | 1.3293 | 1.1179 | -130.19 | -629.7 | 462.13 | 434.5 | 37.626 | -365.89 | 369.09 | -138.76 | -229.04 | -364.94 | 111.75 | 110.66 | 137.47 | -450.34 | 227.18 | -224.44 | 226.32 | -9.4387 | 30.955 | 26.719 | 1.546 | 1.521 | -26.079 | 12.239 | 6.1346 | -12.919 | -39.845 | -17.167 | 45.4 | 52.007 | 52.877 | 0 | 0 | 49.018 | 47.862 | 49.514 |  | -2.9 | 24.233 | 5.5499 | 8.6999 | -44.71 | 72.634 | 56.589 | -44.775 | -70.68 | 47.456 | 22.805 | -4.4 | 4.4 | 0 | 105.31
03/03/2025 | 03:00 | 0 | 14.802 | -29.631 | 9.5295 | 21.321 | 0 | 42.303 | -91.306 | 35.209 | 17.575 | 17.26 | 8.88 | -13.71 | 11 | 10.763 | -11 | 13.478 | 183.656 | 5.9432 | 6.224 | 10.197 | 0 | 15.721 | 7.2068 |  | 113 | -53.29 | -52.909 | 29.277 | -8.88 | 13.2 | 9.0439 | 0.146 | -77.48 | -77.58 | 31.219 | 77.419 | 77.839 | 18.095 | -7.3062 | 52.25 | 53.81 | 26.374 | -85.465 | 2.7287 | 33.563 | 33.508 | 43.938 | 46.483 | 9.962 | 53.869 | -413.06 | 37.317 | -18.699 | -18.599 | 91.313 | 0 | -2.9921 | -67.102 | -64.991 | 2.3634 | 0 | 2.5793 | 451.49 | 46.113 | 46.876 | -274.16 | 383.15 | 40.977 | -113.47 | 115.71 | 60.975 | 22.469 | 14.649 | 39.09 | 61.99 | 31.885 | 31.752 | 50.704 | 51.355 | 39.208 | -67.03 | -66.744 | 4.774 | -82.342 | 19.57 | 25.985 | -32.2 | 163.89 | -12.27 | 9.3953 | 7.7455 | 9.4516 | -30.036 | -28.951 | -18.932 | 0.7227 | 4.5867 | 10.684 | 36.38 | 55.979 | 60.944 | 57.426 | -22 | -2.0095 | 82.494 | 81.694 | -95.249 | -0.0001 | -13.224 | -60.4 | -59.9 | 23.634 | 34.872 | 42.282 | 50.994 | 34.79 | -5.52 | 44.982 | 93.087 | -18.18 | -18.28 | 77.25 | 47.45 | 95.49 | 93.509 | 48.178 | 46.99 | 194.75 | 160.77 | 154.18 | 155.8 | 138.55 | 124.2 | -26.971 | 283.56 | 668.36 | 0 | -25.606 | -23.396 | -52.34 | -58.673 | -54.615 | 130.6 | 38.128 | 39.353 | -88.58 | 0 | -11.929 | 85.2 | 11.685 | -160.97 | -38.246 | -37.381 | 9.0163 | -123.47 | 58.392 | 24.235 | 0 | 0 | 41.016 | 42.074 | 39.81 | -33.491 | -33.993 | -186.04 | -46.584 | -46.541 | -139.07 | -120.09 | -53.546 | -57.759 | 13.777 | 0.751 | -8.6899 | 17.7 | -55.145 | 10.796 | -15.774 | 0.559 | 10.66 | 12.069 | 127.42 | 141.15 | 13.04 | 67.662 | 20.2 | -4.8214 | 4.009 | -4.5121 | 1.1922 | 0.069 | 0 | -16.366 | -10.498 | 27.054 | 16.47 | 89.077 | 61.515 | -132.57 | -14.532 | 37.888 | 21.587 | 11.606 | 0 | 0 | 14 | 163.1 | 164.67 | 0 | 0 | -121.37 | 120.32 | 121.29 | -156.95 | -156.72 | -54.287 | -47.403 | 78.163 | 77.631 | -111.76 | -112.15 | 64.954 | 63.889 | -8.5645 | -7.9913 | 103.45 | 103.06 | 53.9 | 52.9 | 21.884 | 33.2 | -331.3 | 108.18 | 108.44 | 13.3 | 4 | -62.4 | -62.599 | 1.3293 | 1.1179 | -122.96 | -645.46 | 470.87 | 448.96 | 33.623 | -373.17 | 375.59 | -130.81 | -228.34 | -368.56 | 111.52 | 111.49 | 137.96 | -460.61 | 227.4 | -231.23 | 231.01 | -9.3591 | 30.955 | 27.04 | 1.565 | 1.5549 | -26.639 | 12.079 | 6.7402 | -12.831 | -39.198 | -17.079 | 46.299 | 53.015 | 53.645 | 0 | 0 | 49.978 | 50.579 | 50.379 |  | -3.7999 | 24.427 | 5.4699 | 8.6999 | -46.173 | 71.437 | 56.164 | -45.367 | -69.637 | 46.959 | 22.49 | -3.2999 | 4.4 | 0 | 113.48
03/03/2025 | 03:30 | 0 | 14.818 | -29.631 | 9.4447 | 21.18 | 0 | 42.116 | -91.088 | 34.759 | 17.583 | 17.116 | 8.88 | -13.921 | 11 | 10.763 | -11 | 13.618 | 184.562 | 6.2264 | 6.1518 | 10.453 | 0 | 16.035 | 7.2967 |  | 113 | -53.63 | -53.29 | 29.553 | -8.88 | 13.2 | 9.0439 | 0.146 | -73.309 | -74.18 | 23.719 | 74.36 | 74.76 | 18.131 | -7.4027 | 52.186 | 54.079 | 26.059 | -81.715 | 2.8467 | 7.6323 | 7.7689 | 47.019 | 47.689 | 6.2978 | 34.283 | -384.56 | 37.223 | -18.499 | -18.599 | 87.105 | 0 |  | -67.102 | -61.584 | 1.7243 | 0 | 2.6671 | 419.99 | 34.302 | 34.363 | -219.65 | 363.86 | 40.977 | -130.81 | 132.64 | 58.869 | 22.25 | 14.789 | 38.68 | 61.31 | 33.359 | 33.627 | 49.942 | 49.818 | 39.089 | -69.468 | -69.433 | 5.2008 | -84.801 | 19.57 | 25.985 | -41.299 | 170.89 | -11.859 | 5.4503 | 4.7608 | 5.2524 | -37.069 | -35.878 | -13.429 | 11.859 | 3.4779 | 10.289 |  | 58.229 | 60.944 | 57.426 | -21.799 | -2.0095 | 85.893 | 85.258 | -102.76 | -0.0001 | -13.105 | -57.799 | -57.599 |  | 34.872 | 42.752 | 50.408 | 34.44 | -5.95 | 46.143 | 103.18 | -18.04 | -18.239 | 76.2 | 46.08 | 102.67 | 101.25 | 51.908 | 50.099 | 201.83 | 166.24 | 159.52 | 160.28 | 162.6 | 144.24 | -27.348 | 227.33 | 667.05 | 0 | -25.248 | -23.218 | -70.465 | -57.42 | -53.434 | 179.77 | 29.296 | 29.213 | -107.64 | 15.599 | -13.069 | 123.59 | 11.615 | -158.93 | -39.724 |  | 10.766 | -140.01 | 93.865 | 24.558 | 0 | 0 | 40.356 | 40.796 | 39.482 | -34.328 | -33.826 | -187.71 | -50.001 | -50.247 | -142.54 | -126.63 | -58.226 | -60.909 | 13.87 | 0.751 | -8.7399 | 16.39 | -59.598 | 10.795 | -15.774 | 0.605 | 8.2009 | 9.84 | 129.66 | 143.89 | 12.73 | 67.662 | 21.799 | -4.5648 | 4.0013 | -4.3045 | 1.1855 | 0.069 | 0 | -16.49 | -10.14 | 27.459 | 15.545 | 87.357 | 60.274 | -130.85 | -14.302 | 37.042 | 20.437 | 10.967 | 0 | 0 | 12 | 162.92 | 162.02 | -0.4 | 0 | -127.02 | 127.71 | 128.66 | -154.52 | -153.69 | -55.518 | -47.24 | 75.375 | 73.482 | -111.76 | -112.15 |  | 61.647 | -8.141 | -8.8899 |  | 105.02 | 54.299 | 54.799 | 21.372 | 33.2 | -325.77 | 104.19 | 103.99 | 13.899 |  | -60 | -60.299 | 1.4586 | 1.1179 | -125.22 | -643.16 | 460.62 | 445.54 | 36.432 | -370.2 | 368.39 |  | -226.58 | -361.72 | 111.04 | 111.95 | 136.24 | -451.58 | 224.87 | -229.89 | 230.32 | -9.0432 | 30.955 | 27.2 | 1.49 | 1.483 | -26.559 | 12.72 | 6.169 | -13.417 | -39.024 | -16.902 | 46 | 53.985 | 52.416 | 0 | 0 | 47.11 | 47.508 | 47.052 |  | -5.0999 | 24.04 | 5.25 | 8.6999 | -44.948 |  | 55.776 | -44.792 | -70.594 | 46.067 | 22.786 | -2.5999 | 2.5 | 0 | 117.47
03/03/2025 | 04:00 | 0 | 14.647 | -29.228 | 9.5964 | 19.613 | 0 | 38.746 | -86.696 | 34.346 | 17.381 | 17.067 | 11.1 | -15.983 | 13.199 | 13.248 | -13.199 | 13.582 | 174.38 | 6.5404 | 6.66 | 11.451 | 0 | 17.029 | 7.7216 |  | 113 | -53.819 | -53.49 | 30.304 | -11.1 | 15.4 | 9.0439 | 0.146 | -74.059 | -74.639 | 23.879 | 75.26 | 75.37 | 18.499 | -7.4722 | 52.813 | 55.575 | 27.565 | -81.581 | 2.9148 | 9.781 | 9.983 | 48.359 | 48.761 | 6.8212 | 36.131 | -391.83 | 37.045 | -18.599 | -18.499 | 86.574 |  |  | -67.102 | -61.392 | 1.8489 | 0 | 2.8236 | 428.51 | 43.794 | 43.885 | -254.45 | 365.59 | 40.977 | -123.82 | 125.35 | 60.875 | 22.25 | 14.77 | 38.68 | 61.27 | 29.072 | 30.144 | 50.308 | 51.464 | 38.333 | -67.365 | -66.711 | 7.0428 | -80.641 | 19.57 |  | -25.7 | 157.69 | -12.14 | 10.701 | 8.7113 | 10.35 | -28.879 | -27.954 | -17.489 | 2.5521 | 3.6479 | 10.46 |  | 55.08 | 60.944 | 57.426 | -21.569 | -2.0095 | 80.261 | 79.168 | -85.433 | 0 | -12.905 |  | -60.099 |  | 34.286 | 41.343 | 50.408 | 34.12 | -5.49 | 44.631 | 82.482 | -18.28 | -18.44 | 76.15 | 47.29 | 84.381 | 82.709 | 44.012 | 43.945 | 186.4 | 153.19 | 147.89 | 149.94 | 135.35 | 113.06 | -27.345 | 265.45 | 647.06 | 0 | -25.644 | -22.757 | -49.499 | -64 | -59.901 | 144.44 | 37.557 | 38.705 | -83.309 | 0 | -11.219 | 86.099 | 11.671 | -171.57 | -38.325 |  | 6.4663 | -115.85 | 110.01 | 24.907 | 0 | 0 | 40.499 | 40.249 | 39.235 | -30.811 | -32.151 | -186.21 | -42.764 | -42.864 | -142.57 | -127.05 | -57.669 | -61.629 | 13.66 | 0.7401 | -8.6599 | 17.3 | -58.183 | 10.526 | -15.774 | 0.632 | 7.7219 | 9.38 | 127.99 | 146.22 | 13.27 | 67.662 | 20.799 | -4.8372 | 3.7942 | -4.3182 | 1.1867 | 0.069 |  | -16.49 | -10.223 | 26.131 | 15.293 | 86.925 | 59.684 | -130.85 | -14.297 | 37.974 | 21.192 | 11.529 | 0 |  | 13 | 161.29 | 159.74 | -0.4 | 0 | -123.5 | 122.79 | 123.94 | -154.76 | -153.92 | -55.95 | -48.912 | 73.172 | 72.383 | -111.76 | -112.15 |  | 63.548 | -8.7196 | -8.9251 |  | 105.08 | 53 | 52.7 | 21.372 | 33.68 | -331.41 | 107.68 | 107.22 | 13.899 |  | -61.7 | -61 |  | 1.2034 | -120.61 | -628.38 | 470.41 | 441.43 | 26.448 | -373.85 | 368.72 |  | -227.11 | -363.3 | 112.61 | 110.95 | 131.91 | -457.41 | 226.14 | -230.94 | 231.37 | -9.3069 | 30.955 | 27.52 | 1.4919 | 1.439 | -26.559 | 12.319 | 6.4044 | -13.035 | -39.961 | -17.225 | 45.799 | 53.535 | 54.051 | 0 | 0 | 47.041 | 45.906 | 46.562 |  | -4.0999 | 24.059 | 5.2899 | 8.6999 | -46.177 |  | 57.501 | -44.457 | -70.825 | 48.452 | 22.424 | -4.0999 | 4.0999 | 0 | 111.61
03/03/2025 | 04:30 | 0 | 14.647 | -29.58 | 9.4943 | 19.723 | 0 | 38.906 | -85.482 | 34.785 | 17.533 | 17.215 | 8.88 | -16.57 | 13.199 | 14.076 | -13.199 | 13.804 | 173.84 | 6.5154 | 6.4783 | 10.245 | 0 | 16.77 | 7.0447 |  | 113 | -53.72 | -54.299 | 29.437 | -8.88 | 15.4 | 9.0439 | 0.146 | -73.769 | -74.4 | 24.479 | 75.209 | 75.29 | 17.818 | -7.5922 | 53.212 | 54.593 | 27.789 | -83.59 | 2.8529 | 11.236 | 9.6763 | 48.091 | 49.966 | 6.8212 | 37.969 | -392.53 | 36.823 | -18.299 | -18.399 | 87.754 |  |  | -67.102 | -62.699 | 1.8047 | 0 | 2.8197 | 429.76 | 44.343 | 44.404 | -252.59 | 370.76 | 40.977 | -129.59 | 132.55 | 61.923 | 22.879 | 15.05 | 39.069 | 61.68 | 33.627 | 33.895 | 49.007 | 49.496 | 38.742 | -71.947 | -71.277 | 5.808 | -84.453 | 19.57 |  | -26 | 158.89 | -11.92 | 9.0874 | 8.3112 | 9.23 | -30.047 | -28.763 | -16.704 | 3.7426 | 3.7262 | 10.689 |  | 55.869 | 60.944 | 57.426 | -21.649 | -2.0095 | 80.17 | 78.952 | -95.552 | -0.0001 | -13.07 |  | -60.099 |  | 34.872 | 41.343 | 50.994 | 34.79 | -5.41 | 46.062 | 81.769 | -18.15 | -18.35 | 77.65 | 47.44 | 84.236 | 80.618 | 47.089 | 44.636 | 190.54 | 158.1 | 147.41 | 150.59 | 150.66 | 97.78 | -26.694 | 264.29 | 682.65 | 0 | -25.446 | -23.312 | -53.516 | -63.959 | -59.259 | 149.05 | 34.775 | 32.629 | -97.307 | 0 | -11.21 | 127.7 | 11.774 | -170.9 | -38.261 |  | 7.5487 | -129.79 | 82.467 | 24.774 | 0 | 0 | 41.054 | 41.287 | 39.912 | -34.998 | -35.333 | -189.39 | -45.325 | -44.839 | -145.02 | -123.58 | -59.764 | -60.139 | 13.87 | 0.7156 | -8.6299 | 16.4 | -59.447 | 10.672 | -15.774 | 0.55 | 8.2797 | 9.39 | 129.86 | 146.66 | 13.27 | 67.662 | 22.6 | -4.5105 | 4.3079 | -4.5516 | 1.1975 | 0.069 |  | -15.773 | -10.548 | 26.492 | 15.461 | 87.213 | 59.467 | -131.83 | -14.229 | 37.937 | 22.892 | 10.529 | 0 |  | 12 | 166.9 | 166.55 | -0.4 | 0 | -124.08 | 124.04 | 125.72 | -159.11 | -164.88 | -55.651 | -48.47 | 78.894 | 79.596 | -111.76 | -112.15 |  | 65.899 | -11.109 | -9.8341 |  | 104 | 53.799 | 54.4 | 21.534 | 34.319 | -338.65 | 110.42 | 111.34 | 13.899 |  | -63.4 | -63.599 |  | 1.2034 | -122 | -658.11 | 480.7 | 456.85 | 30.191 | -378.53 | 380.46 |  | -233.69 | -374.06 | 115.77 | 116 | 140.86 | -472.6 | 231.71 | -235.94 | 239.13 | -9.2025 | 30.955 | 27.36 | 1.444 | 1.434 | -26.719 | 12.479 | 6.3561 | -13.27 | -39.198 | -17.195 | 45.2 | 56.237 | 56.029 | 0 | 0 | 50.771 | 50.212 | 51.411 |  | -4.6999 | 24.295 | 5.2999 | 8.6999 | -45.689 |  | 56.207 | -45.88 | -70.227 | 47.694 | 22.332 | -4.4 | 4.0999 | 0 | 113.54
03/03/2025 | 05:00 | 0 | 14.647 | -29.279 | 9.6584 | 20.01 | 0 | 40.01 | -83.092 | 34.984 | 17.915 | 17.553 | 11.1 | -14.154 | 11 | 10.763 | -11 | 13.98 | 169.474 | 6.6772 | 6.6043 | 11.024 | 0 | 16.969 | 7.2865 |  | 113 | -52.61 | -52.459 | 30.017 | -11.1 | 13.2 | 9.0439 | 0.146 | -77.349 | -77.61 | 32.479 | 78.15 | 78.269 | 17.983 | -7.6157 | 54.1 | 56.523 | 25.956 | -85.198 | 2.7005 | 30.046 | 31.861 | 43.67 | 44.876 | 9.962 | 54.772 | -419.06 | 37.605 | -18.699 | -18.699 | 90.741 |  |  | -67.102 | -65.428 | 1.5778 | 0 | 2.8232 | 451.61 | 47.486 | 47.914 | -274.31 | 382.01 | 40.977 | -126.95 | 129.64 | 61.883 | 22.069 | 15.27 | 39.909 | 62.52 | 31.484 | 31.618 | 51.14 | 51.757 | 39.758 | -70.362 | -70.125 | 5.0531 | -80.752 | 19.57 |  | -27.5 | 162.1 | -12.18 | 9.3022 | 8.159 | 9.4854 | -28.161 | -27.646 | -18.411 | 0.6375 | 3.2891 | 10.868 |  | 55.919 | 60.944 | 57.426 | -21.989 | -2.0095 | 81.046 | 79.77 | -85.569 | -0.0001 | -13.226 |  | -60.099 |  | 36.044 | 41.343 | 52.166 | 35.53 | -5.0199 | 0 | 82.787 | -17.95 | -18.27 | 78.25 | 58.76 | 84.963 | 84.818 | 45.101 | 43.336 | 216.66 | 162.3 | 156.08 | 158.31 | 140.08 | 124.14 | -26.869 | 286.61 | 634.99 | 0 | -26.017 | -23.389 | -52.805 | -62.933 | -58.702 | 139.83 | 35.965 | 35.061 | -90.487 | 0 | -11.34 | 107.09 | 12.058 | -171.09 | -37.642 |  | 8.7584 | -124.92 | 106.13 | 23.903 | 0 | 0 | 40.595 | 42.407 | 39.15 | -31.984 | -33.323 | -186.88 | -42.552 | -43.155 | -136.13 | -122.05 | -60.951 | -59.429 | 13.777 | 0.7401 | -8.6999 | 15.38 | -61.621 | 10.905 | -15.774 | 0.564 | 8.4296 | 9 | 122.64 | 140.28 | 13.27 | 67.662 | 20.6 | -5.237 | 3.9643 | -4.264 | 1.2089 | 0.069 |  | -15.773 | -10.864 | 26.29 | 17.814 | 88.699 | 60.726 | -132.47 | -14.818 | 37.47 | 20.911 | 11.221 | 0 |  | 12.599 | 162.99 | 162.61 | -0.4 | 0 | -112.74 | 111.23 | 113.65 | -156.7 | -154.45 | -55.019 | -47.796 | 79.204 | 78.039 | -111.76 | -112.15 |  | 64.998 | -11.381 | -10.876 |  | 102.87 | 52.4 | 52.4 | 21.35 | 34.4 | -339.61 | 110.76 | 111.22 | 14.5 |  | -64.099 | -63.599 |  | 1.2034 | -109.67 | -607.45 | 483.45 | 427.77 | 25.863 | -379.41 | 380.55 |  | -234.41 | -378.16 | 115.34 | 116.53 | 140.22 | -473.75 | 231.98 | -238.78 | 239.26 | -8.991 | 30.955 | 27.04 | 1.411 | 1.4019 | -26.719 | 12.72 | 5.9274 | -13.066 | -38.585 | -17.195 | 45.2 | 53.013 | 53.727 | 0 | 0 | 49.01 | 50.135 | 48.834 |  | -3.9 | 24.145 | 5.48 | 8.6999 | -46.059 |  | 54.835 | -45.436 | -70.626 | 46.909 | 22.431 | -4.0999 | 4.5 | 0 | 110.81
03/03/2025 | 05:30 | 0 | 14.647 | -29.279 | 9.688 | 21.504 | 0 | 42.648 | -89.032 | 36.963 | 18.501 | 18.343 | 8.88 | -15.272 | 11 | 9.9359 | -11 | 13.625 | 179.266 | 7.2129 | 7.3986 | 11.804 | 0 | 17.068 | 8.4514 |  | 113 | -52.669 | -52.79 | 29.873 | -8.88 | 13.2 | 9.0439 | 0.146 | -71.93 | -71.83 | 22.17 | 72.62 | 73.01 | 18.718 | -7.919 | 56.188 | 57.994 | 28.095 | -79.169 | 2.7377 | 0 | 15.863 | 50.1 | 50.636 | 6.8212 | 36.955 | -412.51 | 37.659 | -18.599 | -18.599 | 84.935 |  |  | -67.102 | -65.16 | 2.1873 | 0 | 3.2849 | 447.4 | 56.978 | 56.855 | -305.45 | 387.81 | 40.977 | -118.79 | 121.17 | 63.729 | 21.95 | 18.2 | 41.599 | 57.99 | 31.35 | 31.35 | 48.568 | 48.85 | 39.023 | -68.152 | -68.248 | 7.3148 | -80.413 | 19.57 |  | -19.2 | 161.8 | -12.68 | 11.822 | 10.744 | 12.172 | -25.719 | -24.904 | -13.147 | -6.1159 | 5.6041 | 11.104 |  | 57.24 | 60.944 | 57.426 | -22.51 | -2.0095 | 80.667 | 80.056 | -87.01 | -0.0001 | -13.677 |  | -64.699 |  | 38.388 | 45.57 | 55.682 | 37.85 | -5.71 | 0 | 85.607 | -18.159 | -18.329 | 84.22 | 60.79 | 87.909 | 84.09 | 44.864 | 44.099 | 225.03 | 171.75 | 163.22 | 167.69 | 114.82 | 98.916 | -27.046 | 316.35 | 649.01 | 0 | -26.761 | -24.611 | -20.957 | -61.566 | -57.293 | 41.52 | 53.631 | 53.891 | -61.407 | 0 | -13.179 | 1 | 12.677 | -171.09 | -37.562 |  | 6.1736 | -96.974 | 91.53 | 24.592 | 0 | 0 | 41.725 | 41.962 | 40.776 | -31.314 | -32.486 | -172.64 | -44.767 | -44.155 | -126.76 | -111.11 | -60.46 | -56.829 | 13.689 | 0.7987 | -8.6999 | 14.33 | -61.247 | 10.748 | -15.599 | 0.615 | 8.3614 | 9.17 | 111.64 | 131.26 | 13.27 | 67.662 | 21.299 | -5.1175 | 3.9087 | -4.2993 | 1.279 | 0.069 |  | -15.407 | -11.348 | 29.173 | 18.234 | 86.458 | 57.177 | -132.76 | -15.189 | 36.653 | 20.046 | 11.269 | 0 |  | 13 | 165.46 | 164.32 | -0.4 | 0 | -124.49 | 121.45 | 121.88 | -156.79 | -156.32 | -53.01 | -45.86 | 77.222 | 77.699 | -116.17 | -114.9 |  | 71.854 | -16.975 | -17.591 |  | 73.93 | 55.4 | 56.9 | 21.699 | 34.959 | -327.18 | 114.69 | 114.5 | 15.1 |  | -70.199 | -70.5 |  | 1.2034 | -120.14 | -623.93 | 489.42 | 445.41 | 25.969 | -401.91 | 399.46 |  | -263.67 | -399.39 | 146.64 | 146.42 | 102.48 | -473.6 | 263.17 | -211.2 | 211.55 | -8.2 | 30.955 | 26.559 | 1.2109 | 1.2029 | -26.399 | 13.279 | 5.1406 | -13.887 | -37.88 | -16.609 | 43.799 | 54.348 | 54.154 | 0 | 0 | 49.23 | 48.424 | 49.42 |  | -4 | 23.602 | 5.65 | 8.6999 | -42.171 |  | 53.903 | -42.019 | -70.053 | 44.632 | 24.707 | -3.7999 | 4.0999 | 0 | 106.04
03/03/2025 | 06:00 | 0 | 14.827 | -29.279 | 11.18 | 21.349 | 0 | 43.179 | -90.155 | 38.465 | 19.591 | 19.321 | 4.44 | -13.048 | 8.8 | 9.9359 | -8.8 | 13.428 | 183.078 | 6.6721 | 7.0825 | 11.372 | 0 | 15.334 | 8.2862 |  | 113 | -55.389 | -55.25 | 28.267 | -4.44 | 11 | 9.0439 | 0.146 | -79.129 | -80.339 | 33.54 | 81.36 | 81.62 | 18.455 | -7.9658 | 57.271 | 59.59 | 29.152 | -85.599 | 2.8089 | 0 | 52.453 | 49.163 | 48.091 | 8.9151 | 54.45 | -438.39 | 37.146 | -18.499 | -18.299 | 92.628 |  |  | -67.102 | -65.758 | 2.324 | 0 | 3.305 | 474.16 | 58.687 | 58.9 | -316.82 | 410.52 | 40.977 | -119.98 | 120.7 | 64.887 | 22.049 | 18.54 | 42.959 | 59.15 | 28.537 | 28.269 | 54.043 | 54.297 | 37.753 | -73.89 | -72.912 | 5.6691 | -86.415 | 19.57 |  | -23.2 | 172.5 | -13.149 | 10.199 | 9.2372 | 10.739 | -27.731 | -26.704 | -9.8131 | -4.2951 | 5.8843 | 11.402 |  | 60.52 | 60.944 | 57.426 | -23.539 | -2.0095 | 86.22 | 85.933 | -98.141 | -0.0001 | -14.149 |  | -69.599 |  | 41.903 | 50.736 | 60.955 | 41.76 | -6.74 | 0 | 97.393 | -18.03 | -18.209 | 86.78 | 61.55 | 97.854 | 96.218 | 46.216 | 44.009 | 235.58 | 180.8 | 173.55 | 176.27 | 157.12 | 137.61 | -26.773 | 323.74 | 640.13 | 0 | -27.185 | -25.046 | -58.411 | -61.092 | -56.558 | 153.66 | 31.753 | 30.643 | -99.223 | 0 | -13.569 | 113.4 | 12.893 | -171.1 | -37.164 |  | 7.221 | -132.47 | 63.888 | 24.617 | 0 | 0 | 41.191 | 41.799 | 40.147 | -28.802 | -28.635 | -190.9 | -44.044 | -43.475 | -138.53 | -121.58 | -65.265 | -57.479 | 13.777 | 0.8219 | -8.7199 | 12.66 | -64.761 | 10.776 | -15.407 | 0.551 | 8.1229 | 8.25 | 123.73 | 142.29 | 13.27 | 67.662 | 18.899 | -5.8386 | 3.9329 | -4.2656 | 1.3466 | 0.069 |  | -15.407 | -13.216 | 26.298 | 21.008 | 91.567 | 61.153 | -139.64 | -15.145 | 37.804 | 20.495 | 10.735 | 0 |  | 12.296 | 161.58 | 158.7 | -0.4 | 0 | -108.63 | 107.72 | 107.53 | -152.72 | -152.49 | -52.432 | -44.519 | 79.4 | 76.521 | -116.17 | -114.9 |  | 70.14 | -15.448 | -15.869 |  | 72.449 | 54.5 | 54.9 | 21.412 | 32.08 | -327.33 | 111.93 | 110.62 | 15.6 |  | -68.5 | -68.9 |  | 1.0946 | -104.61 | -616.07 | 488.8 | 432.92 | 16.462 | -396.57 | 398.96 |  | -264.51 | -395.96 | 144.71 | 146.83 | 98.986 | -471.45 | 259.41 | -213.72 | 213.15 | -8.9388 | 30.955 | 26.319 | 1.421 | 1.3969 | -26.079 | 13.92 | 5.216 | -14.119 | -35.683 | -16.844 | 43.099 | 52.897 | 55.646 | 0 | 0 | 48.697 | 49.212 | 50.191 |  | -4.8 | 24.357 | 5.7199 | 8.6999 | -42.035 |  | 53.13 | -40.741 | -70.011 | 43.559 | 25.76 | -2.5 | 3.7 | 0 | 114.58
03/03/2025 | 06:30 | 0 | 15.177 | -30 | -34.694 | 22.743 | 0 | 44.679 | -71.428 | 41.87 | 21.103 | 20.939 | 6.6599 | -13.646 | 8.8 | 8.2799 | -8.8 | 13.475 | 145.12 | 6.9486 | 7.2579 | 11.561 | 0 | 15.304 | 7.6246 |  | 113 | -53.599 | -53.97 | 27.853 | -6.6599 | 11 | 9.0439 | 0.146 | -76 | -76.569 | 33.99 | 77.51 | 76.68 | 18.311 | -7.7477 | 57.371 | 60.014 | 26.405 | -81.581 | 2.7776 | 0 | 41.037 | 46.483 | 46.215 | 8.9151 | 49.386 | -407.34 | 36.799 | -18.199 | -18.199 | 90.072 |  |  | -67.102 | -62.247 | 1.5767 | 3.6386 | 3.6877 | 442.57 | 59.266 | 59.083 | -306.2 | 396.29 | 40.977 | -125.12 | 126.6 | 60.775 | 19.26 | 15.27 | 41.08 | 56.209 | 21.437 | 20.633 | 59.664 | 60.167 | 36.09 | -70.864 | -70.759 | 6.6129 | -78.659 | 19.57 |  | 1.2 | 157.39 | -13.31 | 15.62 | 14.623 | 15.649 | -20.571 | -18.804 | -11.785 | -4.8458 | 3.3802 | 10.878 |  | 56.709 | 60.944 | 57.426 | -23.739 | -2.0095 | 79.457 | 78.556 | -73.112 | 0 | -14.359 |  | -72.199 |  | 46.298 | 52.615 | 66.815 | 45.63 | -6.22 | 0 | 72.276 | -16.21 | -16.37 | 85.47 | 61.82 | 73.272 | 70.545 | 31.301 | 29.263 | 216.24 | 163.46 | 155.85 | 158.6 | 136.29 | 121.49 | -26.823 | 315.64 | 556.79 | 0 | -22.728 | -22.407 | -40.826 | -58.473 | -54.518 | 156.72 | 19.975 | 19.118 | -89.337 | 20.299 | -6.71 | 89.2 | 14.117 | -170.37 | -38.205 |  | 9.1627 | -125.24 | 105.19 | 24.359 | 0 | 0 | 40.845 | 40.694 | 40.561 | -21.936 | -21.769 | -188.89 | -29.11 | -29.229 | -138.22 | -119.89 | -66.737 | -57.719 | 13.777 | 0.7633 | -8.7799 | 11.99 | -68.314 | 10.325 | -15.366 | 0.534 | 8.3095 | 6.4 | 123.03 | 142.08 | 13.16 | 67.662 | 19.5 | -4.099 | 4.239 | -4.7188 | 1.348 | 0.069 |  | -14.39 | -13.863 | 25.99 | 20.671 | 86.142 | 58.619 | -132.37 | -15.802 | 36.821 | 19.437 | 11.745 | 0 |  | 13 | 133.39 | 131.04 | 0 | 0 | -88.886 | 87.85 | 87.425 | -129.27 | -126.74 | -59.108 | -53.008 | 75.845 | 75.848 | -85.345 | -89.854 |  | 73.623 | -26.383 | -26.088 |  | 71.66 | 0.7 | -0.3 | 21.35 | 23.36 | -303.34 | 110.82 | 110.66 | 15.6 |  | -72.699 | -73 |  | 1.0946 | -82.751 | -525.94 | 428.4 | 376.6 | 21.04 | -360.94 | 365.9 |  | -259.59 | -362.38 | 145.15 | 145.09 | 64.327 | -419.03 | 258.93 | -158.26 | 158.97 | -9.7024 | 30.955 | 4.96 | 1.276 | 1.2519 | -5.44 | -6.5599 | 4.8272 | 6.9443 | -23.875 | -16.404 | 10.1 | 23.913 | 19.816 | 0 | 0 | 49.228 | 49.197 | 48.507 |  | 6.1999 | 24.128 | 5.92 | 8.6999 | -49.966 |  | 59.618 | -49.48 | -73.021 | 51.774 | 20.508 | -13.5 | 14.199 | 0 | 115.81
03/03/2025 | 07:00 | 0 | 15.414 | -30.721 | -36.402 | 23.3 | 0 | 46.08 | -72.756 | 41.94 | 21.667 | 21.289 | 4.44 | -15.675 | 8.8 | 8.2799 | -8.8 | 13.555 | 147.442 | 7.4492 | 7.4313 | 12.208 | 0 | 15.777 | 7.6575 |  | 113 | -55.34 | -54.72 | 26.864 | -4.44 | 13.2 | 9.0439 | 0.146 | -77.91 | -78.629 | 36.31 | 79.029 | 79.25 | 18.637 | -8.166 | 58.668 | 60.269 | 30.86 | -84.394 | 2.6569 | 0 | 55.905 | 47.823 | 48.225 | 9.962 | 51.676 | -429.17 | 37.242 | -18.399 | -18.499 | 89.344 | 0 | -3.306 | -67.102 | -63.791 | 2.4221 | 0 | 3.5158 | 463.02 | 71.779 | 72.481 | -352.09 | 421.61 | 40.977 | -111 | 111.97 | 63.889 | 19.979 | 16.889 | 43.79 | 58.02 | 15.811 | 16.079 | 64.594 | 64.384 | 34.261 | -73.262 | -73.548 | 7.6908 | -82.741 | 19.57 | 25.985 | -0.8 | 164.5 | -14.029 | 15.55 | 14.319 | 15.904 | -18.347 | -16.398 | -17.205 | -12.338 | 6.02 | 10.688 | 45.209 | 61.24 | 60.944 | 57.426 | -24.619 | -2.0095 | 83.528 | 82.867 | -89.72 | -0.0001 | -14.874 | -77.599 | -78.599 | 25.826 | 51.571 | 57.781 | 75.018 | 51.3 | -7.28 | 0 | 90.847 | -16.25 | -16.44 | 86.48 | 64.599 | 90.109 | 88.509 | 30.795 | 28.536 | 234.53 | 181.06 | 174.94 | 175.49 | 99.63 | 79.883 | -26.748 | 362.01 | 553.88 | 0 | -25.889 | -23.658 | -14.455 | -65.601 | -60.467 | 35.375 | 48.923 | 49.187 | -44.372 | 0 | -6.44 | 1 | 10.878 | -170.37 | -36.019 | -35.229 | 6.047 | -79.711 | 95.389 | 24.973 | 0 | 0 | 40.134 | 40.392 | 39.208 | -15.74 | -15.908 | -186.88 | -27.828 | -28.271 | -132.71 | -115.89 | -67.089 | -56.769 | 13.87 | 0.7401 | -8.6699 | 11.8 | -66.362 | 10.266 | -15.367 | 0.646 | 8.3611 | 6.19 | 117.76 | 135.88 | 12.96 | 63.802 | 18.2 | -6.1436 | 3.877 | -4.1559 | 1.4169 | 0.069 | 0 | -14.39 | -15.582 | 26.21 | 24.369 | 87.853 | 60.355 | -136.56 | -17.529 | 38.007 | 16.666 | 11.404 | 0 | 0 | 13 | 135.19 | 135.11 | -0.4 | 0 | -105.42 | 104.3 | 100.89 | -131.91 | -131.58 | -55.979 | -49.276 | 77.337 | 75.302 | -90.483 | -89.854 | 65.888 | 65.009 | -18.187 | -17.97 | 72.51 | 71.65 | 13 | 13.199 | 21.391 | -2.48 | -290 | 97.58 | 97.428 | 14.5 | 1.7 | -63.4 | -63.599 | 1.1956 | 1.0015 | -100.67 | -522.27 | 403.64 | 376.25 | 23.899 | -340.59 | 350.49 | -45.634 | -238 | -337.37 | 146.87 | 145.06 | 52.853 | -389.56 | 236.66 | -153.68 | 153.03 | -9.2794 | 30.955 | 10.56 | 1.1289 | 1.1349 | -10.88 | -1.2799 | 4.911 | 1.7593 | -24.843 | -18.367 | 18.799 | 43.937 | 44.569 | 0 | 0 | 50.14 | 49.075 | 50.113 |  | -0.1 | 23.439 | 6.15 | 8.6999 | -47.595 | 73.192 | 57.51 | -47.055 | -71.39 | 47.986 | 22.663 | -6.1999 | 7.5999 | 0 | 115.77
03/03/2025 | 07:30 | 0 | 15.882 | -31.505 | -34.865 | 24.884 | 0 | 49.645 | -78.285 | 46.855 | 23.787 | 23.437 | 2.22 | -16.506 | 11 | 9.1079 | -11 | 13.318 | 159.036 | 8.3877 | 8.4774 |  | 0 | 15.628 | 7.6572 |  | 113 | -55.22 | -55.529 | 27.523 | -2.22 | 15.4 | 9.0439 | 0.146 | -86.65 | -86.489 | 34.959 | 87.739 | 87.949 | 19.484 | -8.375 | 63.77 | 65.777 | 34.682 | -88.68 | 2.7022 | 0 | 42.232 | 54.119 | 52.913 | 10.485 | 48.673 | -465.81 | 37.746 | -18.899 | -18.899 | 93.396 | 0 | -3.5216 | -67.102 | -66.974 | 4.3077 | 6.3911 | 4.4083 | 505.87 | 73.58 | 73.854 | -368.22 | 465.02 | 40.977 | -131.21 | 132.19 | 71.124 | 22.51 | 19.149 | 47.65 | 63.49 | 19.829 | 20.633 | 59.569 | 59.893 | 31.726 | -88.889 | -89.039 | 10.147 | -102.88 | 19.57 | 25.985 | -27.2 | 205.1 |  | 6.5954 | 5.1614 | 6.3509 | -30.631 | -29.173 | -12.851 | -7.8522 | 9.6874 | 10.715 | 50.49 | 70.97 | 60.944 | 57.426 | -25.529 | -2.0095 | 103.73 | 101.73 | -102.16 | -0.0002 | -15.304 |  | -84.699 | 27.611 | 58.602 | 67.174 | 84.393 | 57.81 | -10.24 | 0 | 100.85 | -16.11 | -16.34 | 87.24 | 68.12 | 100.69 | 98.199 | 40.509 | 38.781 | 258.98 | 203.13 | 194.99 | 198.39 | 144.3 | 125.25 | -26.908 | 378.32 | 601.97 | 0 | -24.836 | -22.604 | -55.161 | -63.222 | -59.411 | 152.12 | 33.226 | 33.18 | -88.123 | 0 | -10.939 | 114.09 | 11.543 | -169.87 | -39.913 | -38.918 | 9.8433 | -121.03 | 47.108 | 25.496 | 0 | 0 | 39.725 | 40.238 | 38.961 | -20.094 | -21.099 |  | -38.888 | -38.647 | -132.32 | -114.69 | -65.836 | -56.969 | 13.965 | 0.8219 | -8.7199 | 11.9 | -66.917 | 10.402 | -15.377 | 0.711 | 8.3724 | 7.4299 | 118.02 | 134.53 | 13.3 | 65.671 | 18.2 | -5.74 | 6.1583 | -6.3816 | 1.5324 | 0.069 | 0 | -15.475 | -14.974 | 26.834 | 23.024 | 91.476 | 64.121 | -144.01 | -19.946 | 41.501 | 26.12 | 11.155 | 0.2637 | 0 | 13 | 138.06 | 137.96 | -0.4 | 0 | -106.81 | 105.71 | 104.89 | -130.9 | -129.59 | -55.584 | -48.07 | 76.952 | 77.351 | -90.483 | -89.854 | 58.593 | 58.868 | -15.757 | -15.118 | 71.839 | 71.089 | 22.6 | 22.5 | 21.534 | -14.88 | -287.09 | 93.011 | 92.849 | 14.5 | 4.5999 | -58.2 | -58.4 | 1.2774 | 1.0015 | -104.66 | -567.63 | 399.64 | 403.78 |  | -346.17 | 339.52 | -48.262 | -231.4 | -335.28 | 146 |  | 48.116 | -390.64 | 231.48 | -157.22 | 157.91 | -9.598 | 30.955 | 13.119 | 0.911 | 0.9 | -12.56 | 0.32 | 4.8135 | -1.5793 | -26.338 | -17.314 | 22 | 54.874 | 54.826 | 0 | 0 | 48.711 | 51.514 | 51.943 |  | -4.8 | 22.833 | 6.3699 | 8.6999 | -45.62 | 73.155 | 57.202 | -45.126 | -71.542 | 47.048 | 23.557 | -2.5999 | 2.4 | 0 | 118.51
03/03/2025 | 08:00 | 0 | 16.049 | -32.243 | -34.497 | 26.276 |  | 52.08 | -83.217 | 50.225 | 25.759 | 25.131 | -2.22 | -19.577 | 13.199 | 9.9359 | -13.199 | 13.638 | 167.784 | 9.7091 | 9.5971 |  | 0 | 15.708 | 8.343 |  | 113 | -61.779 | -61.669 | 26.884 | 2.22 | 17.6 | 9.0439 | 0.146 | -82.819 | -83.48 | 31.639 | 84.54 | 84.139 | 20.18 | -7.9264 | 65.932 | 69.126 | 38.528 | -86.001 | 0 | 0 | 18.462 | 58.674 | 60.013 | 7.3447 | 39.102 | -464.27 | 37.441 | -18.799 | -18.599 | 91.679 | 0 | -3.7716 | -67.102 | -63.326 | 5.8049 | 6.7031 | 4.5252 | 494 | 103.7 | 103.82 | -422.88 | 492.27 | 40.977 | -130.07 | 132.68 | 77.62 | 23.93 | 21.139 | 52.97 | 67.72 | 8.8453 | 9.2472 | 68.247 | 67.974 | 25.87 | -101.18 | -100.34 | 5.8994 | -109.6 | 19.57 | 25.985 | -27.799 | 219.5 |  | 5.79 | 4.8704 | 6.0295 | -27.747 | -27.224 | 1 | -11.894 | 12.812 | 10.676 | 65.489 | 75.79 | 60.944 | 57.426 | -26.709 | -2.0095 | 109.51 | 108.55 | -99.76 | -0.0001 | -16.086 |  | -90.3 | 28.517 | 63.876 | 73.279 | 92.596 | 62.95 | -11.81 | 58.144 | 99.775 | -16.309 | -16.45 | 90.52 | 61.56 | 97.145 | 96.945 | 28.703 | 26.745 | 238.29 | 194.41 | 188.18 | 190.55 | 144.52 | 117.02 | -27.084 | 433.41 | 537.78 | 0 | -25.172 | -22.826 | -51.589 | -53.624 | -49.533 | 129.07 | 20.848 | 21.125 | -85.5 | 0 | -7.0899 | 112 | 12.456 | -152.85 | -35.469 | -34.283 | 6.6029 | -119.09 | 91.349 | 22.541 | 0 | 0 | 38.461 | 38.608 | 37.434 | -11.219 | -10.214 |  | -26.791 | -26.868 | -133.79 | -114.06 | -70.978 | -54.229 | 13.965 | 0.8328 | -8.6499 | 7.33 | -73.724 | 10.436 | -15.533 | 0.847 | 8.367 | 7.3699 | 116.39 | 136.71 | 13.49 | 67.076 | 18.399 | -6.7631 | 6.4067 | -6.7899 | 1.58 | 0.069 | 0 | -15.98 | -16.633 | 27.203 | 25.713 | 91.666 | 64.414 | -145.96 | -21.521 | 43.013 | 20.304 | 10.523 | 0.2832 | 0 | 12 | 125.86 | 125.8 | -0.4 | 0 | -101.07 | 100.51 | 96.573 | -121.26 | -119.05 | -56.944 | -48.933 | 74.682 | 73.814 | -90.483 | -84.787 | 55.967 | 55.682 | -2.5256 | -2.5571 | 72.91 | 73.169 | 23 | 23.1 | 21.555 | -43.04 | -279.14 | 85.901 | 85.714 | 12.199 | 6.8 | -54 | -54.2 |  | 1.0738 | -96.892 | -517.08 | 371.17 | 372.95 |  | -327.82 | 326.3 | -23.401 | -226.07 | -320.08 | 145.74 |  | 20.981 | -361.71 | 223.97 | -139 | 139.67 | -10.045 | 30.955 | 14.8 | 1.1239 | 1.11 | -14.479 | 2.0799 | 4.1985 | -2.6932 | -26.427 | -17.225 | 23 | 55.637 | 54.435 | 0 | 0 | 47.888 | 47.998 | 48.372 |  | -6.4 | 22.121 | 6.5999 | 8.6999 | -47.572 | 73.908 | 56.707 | -46.471 | -72.137 | 48.294 | 23.489 | -1.3999 | 1.2999 | 0 | 123.78
03/03/2025 | 08:30 | 0 | 16.854 | -33.778 | -33.712 | 28.534 |  | 57.235 | -92.743 | 55.239 | 28.067 | 27.524 | 6.6599 | -25.163 | 19.799 | 10.763 | -19.799 | 13.48 | 187.764 | 7.2708 | 7.8792 |  | 0 | 15.705 | 8.033 |  | 113 | -56.45 | -56.669 | 25.259 | -6.6599 | 24.2 | 9.0439 | 0.146 | -81.199 | -81.54 | 27.85 | 83.43 | 82.919 | 21.152 | -8.26 | 73.008 | 75.563 | 28.297 | -81.983 | 0 | 0 | 18.998 | 57.2 | 58.674 | 8.3916 | 43.826 | -482.32 | 37.412 | -18.699 | -18.599 | 87.705 | 0 | -4.5223 | -67.102 | -63.007 | 7.4257 | 7.3898 | 5.2348 | 515.61 | 119.6 | 119.54 | -475.49 | 526.13 | 40.977 | -124.56 | 129.33 | 84.995 | 26.2 | 24.28 | 58.889 | 73.08 | 10.05 | 10.05 | 64.031 | 64.011 | 25.355 | -109.77 | -110.81 | 7.8853 | -125.4 | 19.57 | 25.985 | -45.2 | 246.69 |  | 1.957 | 0 | 2.504 | -29.347 | -28.105 | -13.056 | -21.708 | 15.937 | 11.62 | 72.769 | 83.76 | 60.944 | 57.426 | -29.369 | -2.0095 | 124.64 | 125.09 | -89.58 | 0 | -17.734 |  | -98 | 29.561 | 70.028 | 76.097 | 101.97 | 69.29 | -11.73 | 61.249 | 88.305 | -18.06 | -18.229 | 98.48 | 67.319 | 89.163 | 86.254 | 29.721 | 30.009 | 242.89 | 197.76 | 193.49 | 195.16 | 109.52 | 90.608 | -28.157 | 488.94 | 499.92 | 0 | -27.577 | -25.231 | -16.291 | -57.133 | -53.572 | 41.52 | 39.302 | 39.264 | -51.412 | 0 | -13.549 | 1 | 13.351 | -165.55 | -36.27 | -35.597 | 8.3395 | -87.825 | 91.66 | 22.94 | 0 | 0 | 42.197 | 41.862 | 40.244 | -10.549 | -12.056 |  | -29.485 | -29.503 | -118.32 | -100.79 | -65.836 | -51.449 | 13.565 | 0.8902 | -8.4599 | 8.16 | -67.12 | 10.423 | -15.161 | 0.873 | 8.3064 | 10.149 | 101.33 | 121.09 | 14.76 | 70.039 | 19.399 | -7.6853 | 6.975 | -7.5005 | 1.7169 | 0.069 | 0 | -16.144 | -18.971 | 27.406 | 29.075 | 94.296 | 63.816 | -145.62 | -23.819 | 43.916 | 13.597 | 10.322 | 1.1914 | 0.8649 | 11.635 | 123.57 | 121.82 | -0.4 | 0 | -88.861 | 88.907 | 92.144 | -117.97 | -118.2 | -51.712 | -44.623 | 74.908 | 73.315 | -81.136 | -84.787 | 44.651 | 43.794 | -5.0186 | -3.9984 | 70.559 | 70.69 | 24.2 | 25.399 | 21.474 | -47.68 | -300.67 | 88.901 | 88.697 | 13.899 | 11.399 | -43.7 | -43.9 |  | 0.995 | -86.157 | -484.66 | 347.22 | 327.95 |  | -306.26 | 305.16 | -7.0726 | -202.32 | -298.24 | 147.42 |  | 6.1015 | -337 | 199.72 | -134.94 | 137.09 | -8.7273 | 30.955 | 16.239 | 0.944 | 0.927 | -16.239 | 2.5599 | 5.5757 | -3.2791 | -24.229 | -16.493 | 20.299 | 55.532 | 56.73 | 0 | 0 | 49.897 | 47.862 | 48.681 |  | -10.899 | 20.53 | 6.8699 | 8.6999 | -43.041 | 71.151 | 53.198 | -42.675 | -69.696 | 43.513 | 25.635 | 3.4 | -3.2999 | 0 | 112.6
03/03/2025 | 09:00 | 0 | 17.248 | -34.631 | -33.048 | 30.183 |  | 60.392 | -98.47 | 58.903 | 29.647 | 29.306 | 2.22 | -49.123 | 44 | 13.248 | -44 | 13.848 | 201.2 | 6.8654 | 7.4894 |  | 0 | 15.474 | 7.4699 |  | 113 | -73.349 | -73.58 | 25.476 | 0 | 48.4 | 9.0439 | 0.146 | -93.519 | -92.93 | 46.729 | 94.37 | 95.389 | 21.563 | -8.1945 | 74.857 | 76.606 | 28.653 | -95.244 | 0 | 0 | 48.84 | 57.602 | 58.942 | 8.9151 | 48.524 | -480.8 | 37.574 | -18.799 | -18.899 | 102.15 | 0 | -4.8238 | -67.102 | -56.453 | 7.8749 | 7.94 | 5.499 | 509.75 | 128.66 | 128.75 | -491.97 | 540.61 | 40.977 | -130.3 | 132.99 | 89.865 | 26.549 | 28.479 | 61.4 | 69.79 | -1.8712 | -1.2014 | 76.775 | 78.229 | 24.609 | -111.89 | -111.65 | 3.1511 | -117.64 | 19.57 | 25.985 | -19.799 | 234.3 |  | 6.9242 | 6.5757 | 8.5959 | -23.256 | -21.528 | 1 | -18.958 | 17.235 | 12.219 | 83.889 | 85.43 | 60.944 | 57.426 | -30.039 | -2.0095 | 116.32 | 117 | -65.73 | -0.0002 | -18.103 |  | -108.19 | 30.577 | 73.544 | 77.036 | 106.65 | 72.96 | -10.91 | 63.031 | 60.97 | -17.95 | -18.18 | 101.82 | 72.63 | 66.836 | 64.363 | 12.446 | 10.845 | 231.24 | 186.51 | 179.42 | 183.69 | 136.21 | 110.11 | -29.533 | 506.83 | 482.28 | 0 | -28.317 | -25.094 | -39.09 | -57.088 | -53.772 | 133.69 | 14.673 | 14.426 | -73.164 | 0 | -9.9099 | 97.8 | 14.055 | -165.58 | -36.077 | -35.196 | 7.5957 | -110.93 | 54.976 | 22.483 | 0 | 0 | 40.556 | 40.572 | 39.191 | 2.5118 | -0.8373 |  | -10.122 | -10.819 | -150.16 | -135.64 | -70.092 | -55.069 | 13.965 | 0.8951 | -8.6899 | 8 | -71.394 | 11.027 | -15.008 | 0.772 | 8.3236 | 5.57 | 138.69 | 154.17 | 11.84 | 55.76 | 20 | 19.188 | 8.5848 | -9.1823 | 1.7853 | 0.069 | 0 | -16.719 | 7.062 | 27.159 | -10.588 | 74.581 | 61.952 | -124.95 | -25.261 | 22.25 | 93.052 | 9.5942 | 1.4844 | 1.0125 | 11.288 | 115.32 | 113.1 | -0.4 | 0 | -82.349 | 78.631 | 79.006 | -109.59 | -108.3 | -54.902 | -48.268 | 73.014 | 71.895 | -81.136 | -76.297 | 43.838 | 43.003 | -5.3553 | -5.9687 | 69.459 | 69.22 | 26.7 | 26.7 | 21.474 | -50.56 | -285 | 86.493 | 86.314 | 15.6 | 12.5 | -41.2 | -41.299 |  | 1.1662 | -73.204 | -452 | 337.94 | 316.95 |  | -292.97 | 296.35 | -1.7126 | -190.92 | -291.73 | 144.16 |  | -0.2161 | -326.73 | 190.21 | -135.67 | 136.35 | -10.677 | 30.955 | 17.2 | 0.716 | 0.706 | -16.239 | 1.6799 | 6.6021 | -2.6352 | -24.608 | -16.932 | 20.2 | 56.851 | 57.423 | 0 | 0 | 47.856 | 47.484 | 48.022 |  | -12.199 | 21.056 | 7.1799 | 8.6999 | -47.182 | 74.533 | 56.451 | -46.258 | -74.024 | 46.086 | 26.578 | 3.7 | -4.4 | 0 | 126.75
03/03/2025 | 09:30 | 0 | 17.686 | -35.167 | -31.908 | 31.821 |  | 62.753 | -103.48 | 61.471 | 31.599 | 30.713 | 8.88 | -52.146 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 13.333 | 211.86 | 8.2914 | 8.2283 |  | 0 | 16.435 | 8.0709 |  | 113 | -73.12 | -73.599 | 26.094 | -8.88 | 50.6 | 9.0439 | 0.146 | -83.69 | -84.36 | 39.819 | 85.419 | 85.76 | 21.977 | -8.523 | 78.043 | 81.017 | 22.168 | -86.939 | 0 | 0 | 18.749 | 58.004 | 59.209 | 6.8212 | 36.987 | -449.01 | 38.169 | -18.999 | -19.099 | 94.895 | 0 | -5.1004 | -67.102 | -51.554 | 8.9211 | 8.3024 | 5.8293 | 484.17 | 149.17 | 148.44 | -531.27 | 532.09 | 40.977 | -121.72 | 124.34 | 93.717 | 27.42 | 29.04 | 64.08 | 73.75 | -11.114 | -10.042 | 79.353 | 80.9 | 20.537 | -113.97 | -114.22 | 3.5731 | -116.39 | 19.57 | 25.985 | -10.6 | 232.39 |  | 11.484 | 10.725 | 12.067 | -10.222 | -9.2958 | -24.843 | -34.835 | 19.293 | 12.466 | 85.3 | 86.54 | 60.944 | 57.426 | -31.769 | -2.0095 | 115.62 | 117.2 | -63.93 | 0.0001 | -18.918 |  | -114.69 | 30.808 | 77.938 | 81.263 | 113.69 | 77.889 | -12.02 | 67.756 | 62.513 | -18.55 | -18.639 | 101.22 | 75.88 | 63.054 | 61.2 | 1.9637 | 2.209 | 233.21 | 186.92 | 179.13 | 181.76 | 132.57 | 107.46 | -31.373 | 539.23 | 372.84 | 0 | -29.149 | -26.77 | -36.767 | -58.021 | -53.976 | 153.66 | 2.6912 | 3.6025 | -68.357 | 17.01 | -4.71 | 99.9 | 14.589 | -171.68 | -38.572 | -37.478 | 7.4889 | -106.6 | 78.05 | 23.886 | 0 | 0 | 40.108 | 40.175 | 39.067 | 8.8751 | 8.3728 |  | -1.1219 | -1.5166 | -146.53 | -130.37 | -67.924 | -54.439 | 13.777 | 0.9268 | -8.5099 | 8.2 | -68.738 | 10.899 | -15.008 | 0.861 | 8.2995 | 7.6799 | 133.28 | 152 | 12.42 | 59.66 | 21.2 | 18.443 | 9.0545 | -9.8874 | 1.8545 | 0.069 | 0 | -17.127 | 5.2117 | 29.242 | -7.6469 | 74.366 | 59.748 | -119.45 | -26.593 | 23.082 | 83.849 | 9.9609 | 2.2559 | 1.8668 | 11.325 | 90.648 | 91.011 | -0.4 | 0 | -47.055 | 45.791 | 46.222 | -88.738 | -89.046 | -54.446 | -47.082 | 75.758 | 73.475 | -68.996 | -50.739 | 30.237 | 29.479 | 14.599 | 15.295 | 69.4 | 69.26 | 25.7 | 25.799 | 21.474 | -54.24 | -288.3 | 85.033 | 84.841 | 16.2 | 14.8 | -30.1 | -29.299 |  | 1.1662 | -43.104 | -353.6 | 267.49 | 243.91 |  | -241.72 | 241.6 | 49.623 | -142.71 | -238.26 | 140.42 |  | -56.032 | -256.72 | 143.68 | -113.94 | 116.44 | -9.0157 | 30.955 | 21.28 | 0.92 | 0.907 | -20.719 | 6.8 | 6.3009 | -7.8507 | -19.481 | -17.283 | 19.799 | 54.715 | 55.875 | 0 | 0 | 49.965 | 48.633 | 49.191 |  | -14.699 | 19.886 | 7.4099 | 8.6999 | -45.621 | 73.231 | 54.94 | -45.953 | -71.53 | 45.697 | 25.325 | 7 | -6.9 | 0 | 120.66
03/03/2025 | 10:00 | 0 | 18.051 | -36.054 | -31.594 | 32.34 |  | 64.602 | -106.21 | 64.788 | 32.739 | 32.319 | -15.539 | -54.232 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 13.504 | 216.38 | 8.5882 | 8.5667 |  | 0 | 15.391 | 7.6832 |  | 113 | -89.849 | -89.949 | 25.754 | 15.539 | 52.8 | 9.0439 | 0.146 | -73.65 | -73.449 | 25.549 | 74.269 | 74.41 | 21.933 | -8.4635 | 77.056 | 79.461 | 32.686 | -89.082 | 0 | 0 | 17.56 | 61.755 | 66.577 | 2.6336 | 11.679 | -437.49 | 37.774 | -18.799 | -18.799 | 94.934 | 0 | -5.317 | -67.102 | -46.327 | 9.3315 | 8.3738 | 5.5896 | 467.36 | 154.45 | 153.87 | -539.52 | 530.97 | 40.977 | -116.07 | 119.95 | 99.665 | 27.76 | 29.569 | 67.58 | 77.08 | -18.481 | -18.213 | 89.656 | 91.659 | 15.874 | -115.02 | -114.88 | 2.4999 | -111.97 | 19.57 | 25.985 | 2.5 | 226.39 |  | 16.672 | 15.321 | 16.896 | 4.5427 | 5.1823 | -26.057 | -46.624 | 20.745 | 12.924 | 111.62 | 85.37 | 57.663 | 54.496 | -32.959 | -1.8839 | 111.79 | 111.05 | -60.213 | 0 | -19.717 |  | -106.5 | 30.797 | 81.454 | 82.202 | 117.2 | 80.28 | -12.17 | 69.646 | 57.71 | -18.579 | -18.61 | 101.6 | 77.42 | 58.963 | 59.836 | -6.8137 | -9.2636 | 233.19 | 182.58 | 176.63 | 179.78 | 124.33 | 106.98 | -32.356 | 557.05 | 317.85 | 0 | -30.552 | -27.564 | -13.545 | -56.873 | -52.072 | 127.53 | -2.2412 | -0.7682 | -59.888 | 0 | -4.3199 | 113.9 | 15.327 | -171.5 | -38.889 | -37.814 | 5.6664 | -101.72 | 76.71 | 22.575 | 0 | 0 | 40.729 | 40.726 | 38.974 | 16.075 | 17.415 |  | 10.024 | 10.199 | -155.27 | -137.22 | -74.259 | -57.869 | 13.777 | 0.9512 | -8.5999 | 7.41 | -74.617 | 10.59 | -14.816 | 0.89 | 8.2775 | 4.3299 | 138.15 | 157.61 | 12.47 | 58.603 | 19.2 | 18.09 | 9.4206 | -10.348 | 1.8619 | 0.069 | 0 | -17.947 | 3.749 | 27.432 | -6.2183 | 74.097 | 58.106 | -115.93 | -27.073 | 24.074 | 78.288 | 10.206 | 2.8028 | 2.4258 | 11.732 | 83.679 | 81.692 | -0.4 | 0 | -31.028 | 33.826 | 36.142 | -83.317 | -77.664 | -53.936 | -46.216 | 77.604 | 75.585 | -42.055 | -50.739 | 20.119 | 19.558 | 15.108 | 15.519 | 70.919 | 70.809 | 25.5 | 25.899 | 21.596 | -55.279 | -330.13 | 94.163 | 93.945 | 13.899 | 18.299 | -19.7 | -19.1 |  | 1.0772 | -25.459 | -292.2 | 225.87 | 197.41 |  | -205.31 | 203.13 | 91.909 | -98.008 | -202.54 | 148.47 |  | -95.491 | -216.68 | 96.741 | -120.35 | 121.03 | -8.807 | 30.955 | 22.799 | 1.047 | 1.0379 | -22.479 | 7.28 | 7.2831 | -7.9972 | -17.341 | -17.225 | 18.2 | 55.196 | 57.332 | 0 | 0 | 48.548 | 49.085 | 49.671 |  | -17.7 | 18.526 | 7.8099 | 8.6999 | -44.83 | 72.427 | 55.036 | -44.747 | -70.43 | 43.787 | 25.976 | 9.8 | -10 | 0 | 128.84
03/03/2025 | 10:30 | 0 | 18.287 | -36.686 | -30.886 | 33.727 |  | 67.823 | -111.56 | 66.912 | 34.318 | 33.437 | -33.299 | -55.501 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 12.592 | 227.74 | 9.0469 | 9.0939 |  | 0 | 14.777 | 7.5388 |  | 113 | -105.12 | -104.16 | 28.377 | 33.299 | 52.8 | 9.0439 | 0.146 | -68.889 | -69.019 | -15.109 | 69.68 | 69.819 | 22.14 | -8.6147 | 82.251 | 83.794 | 43.485 | -87.475 | 0 | 0 | 15.267 | 76.222 | 79.169 | -3.1407 | -17.131 | -445.07 | 38.096 | -19.099 | -18.999 | 93.58 | 0 | -5.9726 | -67.102 | -45.716 | 10.431 | 8.8493 | 5.9839 | 481 | 161.96 | 162.51 | -553.48 | 553.6 | 40.977 | -115.62 | 117.8 | 99.575 | 29.03 | 30.44 | 69.08 | 79.139 | -21.294 | -21.562 | 92.347 | 93.385 | 17.013 | -123.52 | -123.76 | 3.3165 | -123.62 | 19.57 | 25.985 | -17.5 | 247.69 |  | 9.1224 | 8.0186 | 11.423 | -4.9989 | -3.9883 | -36.692 | -38.536 | 22.469 | 13.041 | 94.86 | 92.05 | 59.069 | 56.254 | -34.09 | -1.8839 | 123.5 | 124.06 | -82.211 | 0 | -20.718 |  | -123.3 | 31.539 | 83.212 | 85.959 | 120.72 | 82.77 | -13.74 | 67.405 | 81.124 | -12.15 | -12.359 | 93.47 | 76.38 | 86 | 82.909 | -4.3379 | -4.4727 | 248.52 | 198.62 | 191.68 | 194.83 | 98.422 | 76.589 | -32.034 | 563.82 | 317.16 | 0 | -31.127 | -27.918 | 0 | -55.275 | -52.097 | 39.984 | 16.789 | 16.648 | -36.658 | 11.409 | -3.8899 | 1 | 15.713 | -171.26 | -38.889 | -37.814 | 10.17 | -74.97 | 64.751 | 22.799 | 0 | 0 | 40.607 | 41.23 | 39.357 | 18.922 | 19.257 |  | 5.3451 | 5.7039 | -150.36 | -136.33 | -63.668 | -59.929 | 13.777 | 0.9744 | -8.5599 | 13.75 | -64.379 | 10.95 | -14.816 | 0.901 | 8.3553 | 5.3499 | 137.53 | 155.04 | 11.88 | 59.278 | 20.899 | 16.856 | 9.9326 | -10.513 | 1.9117 | 0.069 | 0 | -18.317 | 3.3156 | 26.562 | -3.1091 | 71.145 | 56.747 | -112.93 | -27.002 | 25.278 | 79.345 | 10.044 | 3.3692 | 2.9532 | 11.416 | 82.926 | 81.357 | -0.4 | 0 | -46.199 | 46.109 | 47.727 | -80.828 | -78.886 | -52.35 | -44.474 | 73.784 | 72.535 | -42.055 | -39.07 | 20.921 | 20.69 | 15.433 | 16.083 | 72.44 | 72.41 | 25.6 | 24.7 | 21.329 | -58.639 | -326.77 | 91.872 | 91.177 | 12.199 | 18.799 | -19 | -19 |  | 1.2084 | -30.763 | -295.89 | 211.91 | 206.25 |  | -201.08 | 197.64 | 98.232 | -96.726 | -198.05 | 149.43 |  | -105.08 | -208.82 | 95.589 | -111.53 | 113.68 | -8.0929 | 30.955 | 22.159 | 1.1009 | 1.0859 | -21.92 | 7.1199 | 7.1958 | -7.1763 | -17.43 | -17.079 | 17.799 | 51.831 | 51.838 | 0 | 0 | 47.794 | 47.31 | 47.836 |  | -17.799 | 16.825 | 7.8599 | 8.6999 | -43.139 | 71.147 | 53.758 | -43.491 | -69.872 | 43.026 | 26.034 | 10.5 | -9.8 | 0 | 132.14
03/03/2025 | 11:00 | 0 | 18.49 | -36.686 | -30.661 | 34.845 | 0 | 68.724 | -114.62 | 69.422 | 35.054 | 34.224 | -31.079 | -57.017 | 50.599 | 14.904 | -50.599 | 11.391 | 233.78 | 8.2868 | 8.6303 | 13.537 | 0 | 15.403 | 4.0943 |  | 113 | -102.5 | -102.45 | 26.668 | 31.079 | 55 | 9.0439 | 0.146 | -74.87 | -75.709 | 5.17 | 75.849 | 76.41 | 22.288 | -8.5179 | 81.773 | 84.97 | 42.047 | -90.824 | 0 | 0 | 33.808 | 75.419 | 76.222 | -0.5235 | -3.0905 | -478.31 | 37.799 | -18.899 | -19.099 | 97.132 | 0 | -6.4444 | -67.102 | -48.532 | 10.793 | 8.198 | 5.4244 | 511.76 | 164.06 | 165.19 | -573.41 | 579.43 | 40.977 | -128.91 | 132.78 | 102.8 | 30.7 | 30.569 | 71.22 | 85.73 | -19.419 | -19.553 | 90.763 | 92.384 | 16.849 | -132.93 | -132.29 | 4.5184 | -132.27 | 19.57 | 25.985 | -29.6 | 263.1 | -20.11 | 6.3249 | 5.2983 | 7.111 | -8.48 | -8.7469 | -38.068 | -40.046 | 23.126 | 13.739 | 92.11 | 94.919 | 60.476 | 57.426 | -34.549 | -1.8839 | 132.26 | 132.99 | -100.02 | 0.0001 | -20.823 | -124.8 | -124.59 | 32.423 | 85.848 | 90.656 | 122.47 | 84.54 | -14.65 | 72.589 | 75.479 | -13.49 | -13.479 | 95.62 | 80.68 | 98.909 | 97.254 | 1.4383 | 1.6818 | 263.83 | 215.2 | 207.24 | 211.7 | 100.67 | 77.105 | -33.341 | 581.05 | 313.51 | 0 | -31.16 | -28.437 | 0 | -54.075 | -50.622 | 35.375 | 21.828 | 21.574 | -36.729 | 0 | -4.2799 | 1.2 | 16.191 | -171.26 | -38.889 | -37.814 | 7.9176 | -75.116 | 42.174 | 22.392 | 0 | 0 | 40.221 | 41.299 | 40.125 | 19.257 | 18.42 | -199.44 | 0 | -0.358 | -143.47 | -133.69 | -60.775 | -59.879 | 13.777 | 0.9744 | -8.4699 | 15.02 | -62.271 | 10.543 | -14.662 | 0.714 | 8.0878 | 6.2899 | 131.47 | 147.83 | 12.28 | 59.799 | 21 | 18.062 | 9.9902 | -10.641 | 1.9723 | 0.069 | 0 | -18.93 | 2.6775 | 27.213 | -2.857 | 74.072 | 59.373 | -120.11 | -26.758 | 24.424 | 81.432 | 10.284 | 3.7305 | 3.47 | 12 | 85.44 | 86.46 | -0.8 | 0 | -46.291 | 44.417 | 43.868 | -83.932 | -83.987 | -50.763 | -43.08 | 77.286 | 77.164 | -42.055 | -39.07 | 23.239 | 22.459 | 17.343 | 17.663 | 71.61 | 71.279 | 28.799 | 29.299 | 21.534 | -65.599 | -325.26 | 93.6 | 92.86 | 15.1 | 19.399 | -21.6 | -21.6 | 1.4177 | 1.2084 | -41.788 | -288.95 | 212.48 | 206.83 | 21.821 | -212.73 | 211.89 | 93.026 | -102.39 | -208.22 | 145.84 | 148.14 | -92.925 | -219.14 | 99.689 | -121.32 | 121.99 | -9.0432 | 30.955 | 23.04 | 0.795 | 0.763 | -22.479 | 9.1999 | 6.0912 | -9.4621 | -17.665 | -16.902 | 20.7 | 53.428 | 52.325 | 0 | 0 | 49.808 | 49.499 | 49.373 |  | -18.899 | 16.547 | 8.1999 | 8.6999 | -43.389 | 70.086 | 52.648 | -43.125 | -68.949 | 42.162 | 25.782 | 10.8 | -11.3 | 0 | 130.72
03/03/2025 | 11:30 | 0 | 17.346 | -34.753 |  | 35.692 | 0 | 71.279 | -116.04 | 71.24 | 36.278 | 35.352 | -31.079 | -57.974 | 52.799 | 14.904 | -50.599 | 13.082 | 235.9 | 7.5207 | 7.7416 | 12.474 | 0 | 16.416 | 2.4228 |  | 113 | -104.61 | -104.66 | 26.54 | 31.079 | 57.2 | 9.0439 | 0.146 | -74.79 | -74.73 | -1.8899 | 76.089 | 76.339 | 22.462 | -8.7847 | 83.315 | 86.194 | 41.699 | -90.824 | 0 | 0 | 55.318 | 74.615 |  |  | 4.0123 | -488.81 | 38.404 | -19.399 | -19.299 | 100.24 | 0 | -6.7644 | -67.102 | -49.224 | 11.137 | 9.2142 | 6.2284 | 514.84 | 171.23 | 172 | -583.96 | 588.62 | 40.977 | -131.53 | 134.84 | 105.96 | 31.12 | 29.729 | 73.43 | 89.36 | -19.285 | -18.213 | 92.788 | 93.87 | 17.23 | -135.9 | -136.46 | 3.7437 | -134.51 | 19.57 | 25.985 | -29.899 | 265.39 | -20.239 | 6.5261 | 5.4938 | 6.9269 | -9.534 | -8.5766 | -32.252 | -41.821 | 23.734 | 13.847 | 92.65 | 96.669 | 61.179 | 58.012 | -35.25 | -1.8839 | 132.41 | 133.61 | -102.69 | 0 | -21.191 | -128.8 | -129.5 | 32.643 | 86.727 | 89.717 | 125.99 | 86.28 | -14.09 | 72.333 | 100.03 | -14.12 | -14.31 | 100.04 | 80.54 | 100.63 | 99.654 | 2.5837 | 2.0636 | 268.32 | 217.55 | 211.65 | 214.56 | 138.64 | 115.14 | -33.173 | 594.8 | 283.92 | 0 | -31.884 | -28.778 | -41.93 | -53.638 | -50.319 | 150.58 | -3.6589 | -2.0064 | -73.54 | 14.369 | -4.71 | 106.7 | 16.561 | -171.01 | -38.889 | -37.814 | 10.159 | -106.63 | 43.26 | 22.591 | 0 | 0 | 40.14 | 40.648 |  | 18.085 | 17.917 | -199.27 | -1.329 | -1.4745 | -145.57 | -131.6 | -59.969 | -61.129 | 13.87 | 0.9744 | -8.5899 | 15.82 | -60.738 | 10.634 | -14.662 | 0.762 | 8.3205 | 7.0599 | 132.65 | 148.49 | 12.96 | 60.461 | 21.299 | 18.386 | 10.404 | -11.071 | 2.0068 | 0.069 | 0 | -19.303 | 2.3661 | 28.285 | -4.3696 | 74.354 | 59.778 | -120.56 | -26.562 | 25.203 | 82.124 | 10.284 | 4.1114 | 3.7548 | 12 | 78.16 | 75.78 | -0.4 | 0 | -22.608 | 22.169 |  | -73.981 | -72.939 | -53.349 | -45.573 | 76.411 | 77.592 | -42.055 | -44.942 | 20.723 | 20.02 | 13.198 | 12.903 | 71.279 | 71.449 | 29.899 | 29.7 | 21.432 | -61.439 | -335.15 | 91.345 | 91.323 | 15.6 |  | -19 | -19 | 1.363 | 1.1545 | -32.466 | -278.07 | 244.14 | 190.96 | 16.862 |  |  | 113.78 | -63.031 | -186.3 | 146.9 | 147.2 | -107.22 | -206.19 | 63.578 | -140.6 | 141.07 | -9.9139 | 30.955 | 23.44 | 0.8 | 0.78 | -22.799 | 8.4799 | 6.7501 |  | -16.755 | -17.695 | 17.899 | 52.709 | 52.928 | 0 | 0 | 50.323 | 50.26 | 50.716 |  |  | 17.541 | 8.1099 | 8.6999 | -43.962 | 72.825 | 54.354 | -43.691 | -70.783 | 44.211 | 26.647 | 12.3 | -12.1 | 0 | 132.63
03/03/2025 | 12:00 | 0 | 18.669 | -37.388 |  | 35.832 | 0 | 71.304 | -119.47 | 72.659 | 37.108 | 35.976 | -28.86 | -58.436 | 52.799 | 14.904 | -52.799 | 13.356 | 242 | 6.6025 | 6.6392 | 11.213 | 0 | 12.199 | 2.4289 |  | 113 | -103.45 | -103.48 | 26.696 | 31.079 | 57.2 | 9.0439 | 0.146 | -72.61 | -73.269 | -6.17 | 73.87 | 73.8 | 22.82 | -9.0461 | 84.147 | 87.126 | 40.322 | -90.824 | 0 | 0 | 57.524 | 76.222 |  |  | 3.9042 | -493.28 | 37.155 | -18.699 | -18.499 | 99.842 | 0 | -6.7711 | -67.102 | -50.814 | 10.772 | 9.2777 | 6.3779 | 526.65 | 175.17 | 175.26 | -599.45 | 595.6 | 40.977 | -130.1 | 132.53 | 107.17 | 30.549 | 28.889 | 74.97 | 91.3 | -21.294 | -20.893 | 94.255 | 94.713 | 18.73 | -139.86 | -138.56 | 2.6328 | -135.01 | 19.57 |  | -25.6 | 267.89 | -20.04 | 7.2524 | 4.8351 | 8.536 | -4.4505 | -3.591 | -29.823 | -48.939 | 23.023 | 14.056 | 98.91 | 95.26 | 61.882 | 59.037 | -35.63 | -1.8839 | 134.88 | 134.11 | -100.94 | 0.0001 | -21.441 | -125.8 | -125.5 | 32.61 | 87.606 | 90.186 | 125.99 | 87.2 | -13.82 | 72.144 | 89.447 | -14.76 | -14.88 | 105.18 | 83.83 | 100.19 | 99.781 | 0 | -0.5364 | 269.26 | 219.08 | 213.64 | 215.78 | 135.42 | 108.84 | -32.929 | 609.16 | 249.66 | 0 | -29.507 | -29.197 | -36.699 | -53.639 | -49.33 | 133.69 | 0.0052 | -5.4578 | -65.578 | 15.25 | -4.0799 | 98.2 | 16.413 | -169.74 | -38.889 | -37.814 | 8.8576 | -112.96 | 86.144 | 21.985 | 0 | 0 | 39.137 | 39.158 |  | 19.759 | 18.755 | -189.22 | 1.3539 | 0.8584 | -136.55 | -121.68 | -60.738 | -59.479 | 13.66 | 0.9976 | -8.4899 | 14.89 | -61.884 | 10.246 | -14.503 | 0.686 | 7.6764 | 6.1799 | 125.67 | 140.45 | 12.84 | 63.534 | 22.799 | 13.145 | 7.9384 | -8.544 | 2.0473 | 0.069 |  | -19.547 | -3.111 | 26.659 | 4.0335 | 78.4 | 60.012 | -123.57 | -25.727 | 25.074 | 66.721 | 10.798 | 4.3165 | 3.9762 | 12 | 76.297 | 72.482 | -0.4 | 0 | -9.0046 | 8.525 |  | -69.84 | -68.784 | -51.877 | -44.544 | 74.432 | 73.904 | -35.01 | -44.942 | 14.966 | 14.9 | 11.257 | 11.592 | 71.54 | 71.379 | 31.1 | 31.299 | 21.432 | -63.439 | -344.01 | 94.531 | 93.21 | 15.6 |  | -13.899 | -13.899 |  | 1.1545 | 0 | -231.98 | 212.27 | 163.83 | 15.11 |  |  | 104.45 | -61.57 | -184.58 | 141.76 | 143.43 | -107.97 | -205.83 | 62.881 | -145.72 | 145.22 | -9.1229 | 30.955 | 23.04 | 0.81 | 0.787 | -22.479 | 8.8 | 6.4599 |  | -16.493 | -17.402 | 18.2 | 53.368 | 53.428 | 0 | 0 | 48.98 | 48.816 | 50.153 |  |  | 16.406 | 8.1999 |  | -43.51 | 72.081 | 53.145 | -42.402 | -70.761 | 42.955 | 26.204 | 13.5 | -13.699 | 0 | 132.91
03/03/2025 | 12:30 | 0 | 18.873 | -37.487 |  | 35.697 | 0 | 71.301 | -118.76 | 73.439 | 37.11 | 36.179 | -28.86 | -57.835 | 52.799 | 15.732 | -50.599 | 13.643 | 241.56 | 7.7587 | 7.8277 | 13.068 | 0 | 12.098 | 7.5227 |  | 113 | -101.95 | -101.69 | 29.352 | 28.86 | 55 | 9.0439 | 0.146 | -63.04 | -63.209 | -20.399 | 64.069 | 63.959 | 22.436 | -8.6022 | 83.277 | 86.279 | 42.063 | -90.824 | 0 | 0 | 17.965 | 79.437 |  |  | -13.908 | -468.94 | 36.9 | -18.499 | -18.499 | 90.346 | 0 | -6.764 | -67.102 | -50.478 | 10.253 | 9.1571 | 6.1541 | 502.76 | 176.7 | 177.25 | -595.65 | 584.35 | 40.977 | -124.44 | 126.81 | 104.9 | 30.129 | 28.59 | 73.91 | 90.059 | -18.615 | -18.481 | 91.539 | 92.105 | 19.82 | -137.5 | -138.22 | 3.7742 | -135.24 | 19.57 |  | -27 | 269.6 | -20.26 | 7.7059 | 6.9106 | 8.7517 | -2.3418 | -1.8264 | -25.796 | -51.652 | 21.822 | 13.868 | 98.959 | 96.41 | 61.882 | 58.305 | -35.259 | -1.8839 | 134.13 | 135.8 | -106.15 | 0 | -21.204 | -125.19 | -125.5 | 32.302 | 87.606 | 90.656 | 125.99 | 87.2 | -14.07 | 71.644 | 102.6 | -15.65 | -15.77 | 107.3 | 82.04 | 105.34 | 102.59 | 3.7478 | 4.1454 | 271.89 | 223.14 | 216.38 | 217.54 | 98.9 | 75.389 | -33.09 | 604.91 | 273.78 | 0 | -31.848 | -28.925 | 0 | -53.217 | -49.688 | 33.84 | 21.837 | 21.737 | -35.796 | 0 | -5.6099 | 1 | 16.875 | -170.81 | -38.889 | -37.814 | 6.7182 | -75.264 | 71.827 | 22.475 | 0 | 0 | 40.878 | 41.069 |  | 16.243 | 16.41 | -184.36 | -3.1138 | -2.5322 | -131.15 | -117.49 | -59.413 | -58.689 | 13.777 | 1.0208 | -8.4699 | 15.2 | -59.577 | 10.429 | -14.654 | 0.585 | 6.8653 | 7.5 | 118.7 | 133.3 | 13.03 | 67.956 | 20.5 | 0 | 2.5542 | -2.3343 | 2.0243 | 0.069 |  | -17.23 | -14.189 | 25.946 | 21.176 | 88.34 | 61.063 | -132.67 | -24.332 | 24.613 | 27.717 | 10.798 | 4.1505 | 3.7653 | 12 | 87.737 | 88.283 | -0.4 | 0 | -28.943 | 27.364 |  | -85.884 | -82.663 | -51.071 | -42.188 | 74.047 | 72.439 | -48.876 | -48.608 | 27.688 | 27.523 | 16.769 | 14.886 | 68.069 | 68.44 | 42.799 | 43 | 21.124 | -65.44 | -319.44 | 93.984 | 93.921 | 15.5 |  | -26.5 | -26.799 |  | 1.1545 | 0 | -265.69 | 256.16 | 191.45 | 5.4391 |  |  | 73.307 | -96.398 | -225.28 | 149.25 | 147.22 | -74.211 | -249.34 | 98.938 | -149.96 | 151.04 | -8.4637 | 30.955 | 27.36 | 0.859 | 0.845 | -26.479 | 13.119 | 6.0537 |  | -21.474 | -16.404 | 26.7 | 52.52 | 52.428 | 0 | 0 | 47.141 | 48.168 | 48.261 |  |  | 16.203 | 8.1999 |  | -41.199 | 69.635 | 51.245 | -40.505 | -69.116 | 41.818 | 26.721 | 14.199 | -14.399 | 0 | 129.04
03/03/2025 | 13:00 | 0 | 18.873 | -37.594 |  | 35.819 | 0 | 71.022 | -115.56 | 70.487 | 35.71 | 35.173 | -22.2 | -56.216 | 50.599 | 14.904 | -50.599 | 13.72 | 235.26 | 7.4247 | 6.9234 | 11.954 | 0 | 12.099 | 7.4056 |  | 113 | -98.68 | -98.54 | 27.938 | 24.42 | 55 | 9.0439 | 0.146 | -57.33 | -57.63 | -24.03 | 58.159 | 58.299 | 22.227 | -8.5002 | 81.647 | 84.323 | 34.117 | -90.824 | 0 | 0 | 14.97 | 75.285 |  |  | -17.44 | -425.79 | 37.056 | -18.399 | -18.399 | 86.798 | 0 | -6.7769 | -67.102 | -46.761 | 9.9442 | 8.5311 | 5.8321 | 462.2 | 178.62 | 179.66 | -583.21 | 562.43 | 40.977 | -127.54 | 129.41 | 104.91 | 28.959 | 27.62 | 73.12 | 89.089 | -17.008 | -17.41 | 91.097 | 93.054 | 20.558 | -134.12 | -135.34 | 3.3767 | -126.83 | 19.57 |  | -9.5 | 253.19 | -19.909 | 11.87 | 11.608 | 13.129 | 5.2543 | 5.9348 | -22.095 | -51.826 | 21.11 | 13.767 | 97.15 | 91.04 | 61.882 | 58.744 | -35.239 | -1.7583 | 126.54 | 126.44 | -81.203 | 0 | -21.116 | -128 | -128.39 | 31.78 | 87.606 | 86.429 | 125.99 | 87.2 | -12.49 | 69.484 | 77.574 | -11.86 | -11.92 | 100.96 | 82.5 | 80.181 | 76.581 | -2.9022 | -3.4363 | 252.17 | 203.45 | 194.82 | 198.87 | 131.14 | 107.52 | -32.251 | 593.02 | 248.79 | 0 | -30.624 | -27.938 | -38.457 | -53.083 | -49.361 | 173.62 | -9.1021 | -9.6237 | -73.011 | 0 | -5.2399 | 123.2 | 16.857 | -170.27 | -38.889 | -37.814 | 4.6818 | -110.85 | 43.376 | 22.575 | 0 | 0 | 40.514 | 40.161 |  | 15.908 | 17.08 | -191.9 | 4.2537 | 4.583 | -141.34 | -126.23 | -60.951 | -60.769 | 13.66 | 1.0208 | -8.3799 | 14.99 | -62.679 | 10.318 | -14.81 | 0.778 | 7.1819 | 6.75 | 128.47 | 144.59 | 12.27 | 67.589 | 18.399 | 3.2046 | 2.5464 | -2.6951 | 1.9943 | 0.069 |  | -17.23 | -11.509 | 24.461 | 17.898 | 83.193 | 57.927 | -126.36 | -24.459 | 23.4 | 29.427 | 10.576 | 3.7696 | 3.5122 | 11.837 | 76.977 | 75.51 | -0.4 | 0 | -3.5058 | 0 |  | -73.81 | -73.933 | -53.231 | -45.132 | 72.52 | 72.378 | -48.876 | -48.608 | 23.59 | 22.711 | 14.591 | 14.302 | 68.16 | 68.139 | 48.099 | 47.4 | 21.72 | -66.639 | -311.73 | 88.777 | 88.576 | 15.6 |  | -22.399 | -22.5 |  | 1.2617 | 0 | -233.06 | 255.38 | 159.19 | -2.1847 |  |  | 76.971 | -80.607 | -216.68 | 143.89 | 138.82 | -73.729 | -247.63 | 81.908 | -168.28 | 166.74 | -8.5159 | 30.955 | 28.079 | 0.888 | 0.879 | -27.28 | 13.6 | 5.7444 |  | -21.736 | -18.104 | 31.2 | 53.583 | 53.689 | 0 | 0 | 46.899 | 47.239 | 46.528 |  |  | 17.652 | 8 |  | -42.051 | 72.204 | 53.413 | -42.577 | -70.791 | 43.509 | 26.354 | 12.199 | -11.8 | 0 | 128.07
03/03/2025 | 13:30 | 0 | 18.873 | -37.594 |  | 35.081 | 0 | 69.528 | -111.76 | 69.529 | 34.948 | 34.393 | -17.76 | -57.406 | 52.799 | 16.559 | -52.799 | 13.382 | 226.9 | 7.3156 | 7.0847 | 11.736 | 0 | 12.416 | 7.66 |  | 113 | -96.279 | -96.209 | 27.093 | 19.979 | 57.2 | 9.0439 | 0.146 | -59.869 | -59.069 | -19.819 | 59.549 | 59.619 | 22.135 | -8.2432 | 80.737 | 83.73 | 27.448 | -90.824 | 0 | 0 | 44.772 | 68.721 |  |  | -4.8732 | -430.1 | 38.011 | -18.899 | -18.999 | 89.045 | 0 | -7.206 | -67.102 | -47.064 | 9.8275 | 8.4298 | 5.8011 | 461.47 | 173.43 | 173.61 | -568.43 | 562.98 | 40.977 | -127.8 | 130.18 | 104.75 | 29.25 | 28.069 | 72.33 | 89.089 | -17.008 | -15.802 | 89.415 | 91.246 | 20.196 | -133.64 | -133.27 | 3.1858 | -127.61 | 19.57 |  | -14.199 | 255.6 | -20.17 | 11.136 | 11.249 | 12.959 | 4.4937 | 5.5667 | -34.547 | -50.502 | 21.003 | 13.711 | 90.519 | 89.73 | 59.772 | 56.84 | -34.61 | -1.7583 | 127.51 | 127.55 | -82.513 | 0 | -20.797 | -123.5 | -124.09 | 31.753 | 85.848 | 85.02 | 124.23 | 85.38 | -12.04 | 69.835 | 82.527 | -5.34 | -5.3 | 83.97 | 83.25 | 77.218 | 81.363 | 0 | -1.4727 | 250.39 | 197.86 | 190.27 | 193.81 | 127.09 | 108.21 | -32.054 | 580.65 | 295.55 | 0 | -30.669 | -29.419 | -27.02 | -53.635 | -49.997 | 145.97 | 2.0999 | -1.0116 | -55.135 | 0 | -5.3599 | 97.3 | 17.054 | -170.54 | -38.889 | -37.814 | 6.0133 | -100.77 | 80.429 | 22.276 | 0 | 0 | 39.526 | 41.618 |  | 14.233 | 14.401 | -196.25 | 3.2327 | 2.6439 | -145.79 | -132.54 | -60.672 | -61.339 | 13.86 | 0.939 | -8.5499 | 15.89 | -60.713 | 10.389 | -14.81 | 0.803 | 7.7825 | 7.9099 | 131.56 | 148.77 | 12.76 | 69.276 | 19.399 | 3.2749 | 1.8201 | -2.2097 | 1.9187 | 0.069 |  | -16.637 | -11.961 | 25.287 | 17.814 | 85.468 | 59.799 | -131.91 | -25.093 | 22.835 | 28.943 | 11.099 | 2.1778 | 1.7824 | 12.535 | 91.19 | 91.553 | -0.4 | 0 | -14.016 | 17.805 |  | -86.386 | -84.906 | -53.085 | -44.491 | 78.419 | 76.499 | -48.876 | -48.608 | 34.247 | 32.753 | 11.921 | 12.127 | 70.05 | 69.86 | 43.2 | 44 | 21.534 | -62.799 | -293.95 | 89.653 | 89.628 | 13.899 |  | -31.799 | -31.899 |  | 1.2617 | 0 | -277.91 | 286.02 | 194.94 | -0.2184 |  |  | 53.973 | -101.91 | -235.73 | 146.69 | 146.77 | -58.844 | -279.17 | 103.96 | -172.17 | 173.19 | -9.3865 | 30.955 | 27.2 | 0.978 | 0.961 | -26 | 12.319 | 6.9166 |  | -22.557 | -17.958 | 27.399 | 54.243 | 53.285 | 0 | 0 | 50.379 | 49.576 | 50.168 |  |  | 18.778 | 8.0799 |  | -43.194 | 72.102 | 54.275 | -42.25 | -70.48 | 43.638 | 25.936 | 4.8 | -6.1999 | 0 | 129.25
03/03/2025 | 14:00 | 0 | 18.657 | -37.594 |  | 35.215 | 0 | 69.958 | -110.49 | 68.742 | 34.856 | 34.147 | -19.979 | -40.271 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 12.69 | 225.3 | 7.0582 | 7.0658 | 11.496 | 0 | 13.079 | 6.9587 |  | 113 | -88.209 | -88.379 | 26.402 | 19.979 | 39.6 | 9.0439 | 0.146 | -44.7 | -44.88 | -33.24 | 45.09 | 45.02 | 22.179 | -8.2484 | 80.221 | 83.564 | 27.463 | -90.824 | 0 | 0 | 13.601 | 70.864 |  |  | -16.54 | -410.94 | 38.001 | -18.899 | -18.999 | 78.32 | 0 | -6.8075 | -67.102 | -51.355 | 9.6893 | 8.4698 | 5.8444 | 443.22 | 177.61 | 177.64 | -572.59 | 550.72 | 40.977 | -130.81 | 132.55 | 105.8 | 29.959 | 28.389 | 73.08 | 90.12 | -6.4257 | -6.9615 | 82.273 | 82.832 | 20.608 | -133.31 | -133.58 | 5.0685 | -131.01 | 19.57 |  | -19 | 262.5 | -20.52 | 11.56 | 10.306 | 11.963 | 3.9946 | 4.469 | -33.073 | -54.266 | 20.663 | 13.733 | 96.62 | 91.209 | 58.835 | 55.522 | -52.689 | -1.7583 | 130.51 | 130.61 | -90.81 | 0 | 0 | -123 | -125.59 | 31.506 | 84.97 | 87.368 | 124.23 | 84.49 | -13.19 | 69.174 | 95.272 | -5.08 | -5 | 81.27 | 82.37 | 90.036 | 89.127 | 9.418 | 9.6454 | 260.95 | 209.89 | 203.67 | 205.05 | 136.46 | 113.02 | -32.437 | 580.45 | 318.57 | 0 | -30.232 | -28.037 | -34.893 | -54.279 | -50.377 | 144.44 | 5.1785 | 4.6851 | -69.865 | 0 | -6.25 | 105.9 | 16.122 | -170.58 | -38.889 | -37.814 | 3.4597 | -108.04 | 71.981 | 22.84 | 0 | 0 | 39.959 | 40.307 |  | 6.0284 | 5.526 | -172.48 | -8.6887 | -7.8939 | -128.19 | -112.55 | -55.428 | -57.069 | 13.753 | 0.9512 | -8.5599 | 15.76 | -57.597 | 10.954 | -14.797 | 0.779 | 7.9913 | 14.43 | 116.58 | 132.3 | 14.56 | 85.625 | 20.299 | -16.235 | 1.9668 | -2.0062 | 1.9179 | 0.069 |  | -14.213 | -30.935 | 26.29 | 48.066 | 99.461 | 59.752 | -143.84 | -24.985 | 41.715 | -32.39 | 6.7439 | 2.5586 | 2.1621 | 7.9838 | 97.183 | 100.27 | -0.4 | 0 | -17.451 | 16.397 |  | -96.09 | -95.292 | -51.241 | -43.088 | 80.265 | 78.11 | -48.876 | -48.608 | 35.126 | 35.258 | 8.6739 | 8.4607 | 74.959 | 74.519 | 51.799 | 51.5 | 21.35 | -62.959 | -317.04 | 95.948 | 95.746 | 12.8 |  | -32.599 | -32.599 |  | 1.1563 | 0 | -305.68 | 307.93 | 210.05 | 2.8287 |  |  | 33.18 | -111.55 | -255.49 | 143.59 | 145.44 | -39.242 | -305.41 | 108.11 | -196.78 | 194.43 | -9.4662 | 30.955 | 28.319 | 0.947 | 0.941 | -27.92 | 13.359 | 6.6651 |  | -23.994 | -17.869 | 30.899 | 53.791 | 53.895 | 0 | 0 | 51.594 | 50.731 | 51.955 |  |  | 19.155 | 8.1899 |  | -40.525 | 71.456 | 52.116 | -40.307 | -69.693 | 40.887 | 27.615 | 11.1 | -10.5 | 0 | 123.35
03/03/2025 | 14:30 | 0 | 18.746 | -37.373 |  | 35.342 | 0 | 70.626 | -113.95 | 68.98 | 35.07 | 34.363 | 17.76 | -47.429 | 41.799 | 19.044 | -41.799 | 12.744 | 232.6 | 7.6199 | 7.6342 | 12.563 | 0 | 12.213 | 7.761 |  | 113 | -76.569 | -76.459 | 27.403 | -17.76 | 46.2 | 9.0439 | 0.146 | -28.02 | -28.379 | -20.149 | 28.2 | 28.7 | 22.711 | -8.6332 | 82.762 | 86.294 | -1.3039 | -90.824 | 0 | 0 | 15.242 | 57.334 |  |  | -22.513 | -299.94 | 38.802 | -19.199 | -19.299 | 62.639 | 0 | -7.5769 | -67.102 | -40.831 | 11.418 | 7.778 | 5.4176 | 332.31 | 192.26 | 192.41 | -549.19 | 499.29 | 40.977 | -117.18 | 120.45 | 112.37 | 31.059 | 29.979 | 76.279 | 91.98 | -12.989 | -12.319 | 82.204 | 82.812 | 19.294 | -129.81 | -129.77 | 5.5919 | -130.27 | 19.57 |  | -12.5 | 258.89 | -21.2 | 15.731 | 14.248 | 15.771 | 15.62 | 16.283 | -27.972 | -61.358 | 24.27 | 14.025 | 95.05 | 93.199 | 60.944 | 57.279 | -54.569 | -1.7583 | 129.03 | 129.16 | -89 | 0 | 0 | -129.3 | -130.89 | 31.791 | 85.848 | 89.247 | 124.23 | 85.38 | -13.55 | 69.471 | 88.442 | -2.31 | -2.19 | 80.83 | 85.35 | 90.945 | 85.945 | 5.6793 | 5.2454 | 261.14 | 207.56 | 201.23 | 204.15 | 101.63 | 78.257 | -32.432 | 559.5 | 341.98 | 0 | -30.363 | -27.953 | 0 | -53.937 | -50.235 | 32.304 | 25.674 | 25.412 | -37.733 | 0 | -6.4299 | 1 | 16.297 | -170.58 | -38.889 | -37.814 | 10.83 | -77.843 | 79.018 | 23.438 | 0 | 0 | 40.392 | 39.628 |  | 11.554 | 11.554 | -186.21 | -4.0116 | -3.7423 | -138.07 | -124.05 | -57.325 | -58.499 | 13.658 | 1.0171 | -8.3299 | 16.51 | -58.648 | 10.734 | -14.792 | 0.773 | 8.1856 | 13.939 | 126.19 | 142.41 | 14.56 | 83.972 | 20.5 | -14.868 | 2.2193 | -2.1562 | 1.9211 | 0.069 |  | -15.404 | -29.151 | 25.946 | 46.133 | 93.23 | 54.021 | -134.21 | -25.626 | 40.624 | -33.283 | 5.8374 | 3.3594 | 2.9215 | 7.1355 | 111.16 | 111.23 | -0.4 | 0 | -32.242 | 31.767 |  | -107.24 | -104.79 | -48.574 | -39.163 | 75.621 | 74.531 | -52.152 | -55.036 | 42.861 | 42.344 | 1.4994 | 1.5998 | 69.91 | 69.93 | 56.9 | 56.7 | 21.35 | -55.68 | -342.63 | 97.383 | 97.007 | 12.8 |  | -42 | -42.099 |  | 1.1563 | 0 | -330.03 | 307.93 | 227.8 | -1.7849 |  |  | 12.854 | -124.54 | -276.23 | 142.29 | 139.09 | -16.168 | -333.15 | 124.51 | -206.53 | 209.11 | -8.6477 | 30.955 | 29.28 | 0.824 | 0.807 | -28.319 | 14.159 | 6.8937 |  | -25.841 | -16.844 | 32.099 | 50.34 | 47.861 | 0 | 0 | 47.879 | 48.498 | 48.783 |  |  | 17.345 | 8.21 |  | -36.625 | 69.664 | 49.091 | -36.021 | -68.75 | 38.509 | 28.934 | 11.8 | -11.699 | 0 | 115.75
03/03/2025 | 15:00 | 0 | 19.395 | -38.633 | -29.363 | 34.947 | 0 | 69.486 | -113.2 | 69.729 | 35.282 | 34.447 | 17.76 | -48.356 | 44 | 20.7 | -41.799 | 10.994 | 229.9 | 7.2039 | 6.9699 | 11.469 | 0 | 12.245 | 7.5093 |  | 113 | -75.76 | -75.36 | 27.985 | -17.76 | 46.2 | 9.0439 | 0.146 | -33.869 | -34.27 | -20.829 | 34.619 | 34.56 | 22.989 | -8.7309 | 82.656 | 85.432 | -4.4737 | -63.898 | 0 | 0 | 64.749 | 52.512 | 54.655 | 0.5398 | 1.9709 | -338.41 | 38.236 | -19.099 | -19.099 | 68.945 | 0 | -7.0529 | -67.102 | -45.857 | 11.179 | 7.8481 | 5.4176 | 367.01 | 184.08 | 183.93 | -543.31 | 511.91 | 40.977 | -134.55 | 135.22 | 109.07 | 30.629 | 29.69 | 75.5 | 91.059 | -2.407 | -2.1391 | 78.375 | 79.473 | 22.907 | -134.32 | -133.71 | 5.5214 | -130.83 | 19.57 | 25.985 | -17.299 | 260.5 | -20.84 | 12.444 | 11.389 | 12.783 | 7.2521 | 8.1633 | -47.144 | -55.939 | 24.082 | 13.672 | 90.12 | 94.04 | 61.647 | 58.451 | -57.52 | -1.7583 | 130.09 | 130.78 | -94.293 | 0 | 0 | -128.39 | -128.89 | 31.495 | 86.727 | 87.368 | 124.23 | 86.38 | -13.25 | 69.228 | 83.774 | -2.96 | -2.94 | 81.98 | 84.63 | 90.018 | 87.29 | 13.458 | 13.218 | 261.78 | 213.7 | 206.22 | 207.51 | 132.72 | 111.04 | -31.999 | 549.86 | 375.88 | 0 | -29.706 | -27.194 | -38.875 | -55.09 | -51.021 | 150.58 | 5.5051 | 6.2784 | -76.742 | 0 | -7.46 | 113.09 | 15.921 | -170.58 | -36.802 | -35.916 | 5.8086 | -118.9 | 44.643 | 23.156 | 0 | 0 | 40.599 | 41.433 | 38.839 | 1.3396 | 1.5071 | -180.18 | -12.594 | -12.554 | -133.91 | -120.91 | -56.351 | -58.379 | 13.78 | 0.9976 | -8.5999 | 16.77 | -56.799 | 10.516 | -14.639 | 0.553 | 8.1316 | 14.109 | 122.7 | 140.52 | 14.27 | 84.996 | 20.399 | -15.574 | 2.1785 | -2.5285 | 1.9278 | 0.069 | 0 | -16.029 | -30.499 | 25.946 | 47.31 | 96.989 | 56.435 | -139.82 | -25.75 | 42.065 | -35.276 | 6.0307 | 3.584 | 3.2379 | 7 | 113.2 | 112.58 | -0.4 | 0 | -23.535 | 23.722 | 24.658 | -110.29 | -108.17 | -49.438 | -40.837 | 78.679 | 76.42 | -65.324 | -65.836 | 42.85 | 42.817 | -7.1181 | -7.9763 | 72.25 | 72.839 | 56.299 | 57.2 | 21.31 | -37.919 | -357.52 | 100.68 | 100.48 | 16.799 | 20.5 | -41.2 | -42.099 | 1.4377 | 1.1563 | 0 | -353.72 | 307.93 | 243.62 | -3.8541 | -293.09 | 291.73 | 0.7577 | -124.98 | -287.22 | 141.22 | 144.81 | -0.5654 | -350.33 | 126.68 | -227.89 | 228.86 | -9.7299 | 30.955 | 28.719 | 0.67 | 0.665 | -28.159 | 13.359 | 6.9364 | -14.033 | -26.338 | -16.874 | 30.899 | 48.61 | 48.838 | 0 | 0 | 49.963 | 51.064 | 51.154 |  | -19.899 | 16.885 | 8.26 | 8.6999 | -37.267 | 71.023 | 50.584 | -35.933 | -69.121 | 39.586 | 29.137 | 11.8 | -12 | 0 | 117.68
03/03/2025 | 15:30 | 0 | 14.787 | -29.352 |  | 35.402 | 0 | 70.426 | -108.83 | 66.538 | 34.058 |  | 17.76 | -48.956 | 44 | 19.871 | -44 | 12.772 | 221.86 | 6.9406 |  | 11.752 | 0 | 12.312 | 7.3694 |  | 113 | -74.83 | -74.8 | 28.266 | -19.979 | 48.4 | 9.0439 | 0.146 | -34.04 | -34.22 | -22.909 | 34.389 | 34.369 |  |  |  | 86.061 | -5.2451 | -63.898 | 0 | 0 | 57.8 | 52.512 | 52.512 | 0 | 3.3009 | -332.2 | 37.861 | -18.999 | -18.999 | 68.684 | 0 |  | -67.102 | -45.395 | 11.153 | 8.0091 | 5.5303 | 357.64 | 184.82 | 185 | -543.07 | 510.56 | 40.977 | -131.41 | 133.21 | 110.22 | 30.27 | 29.93 | 75.5 | 91.059 | -2.1391 | -1.7372 | 82.277 | 82.499 | 28.552 | -133.96 | -134.68 | 6.7083 | -128.88 | 19.57 | 25.985 | -14.399 | 255.89 | -20.94 | 13.285 | 12.229 | 13.324 | 6.8271 | 7.7583 | -37.966 | -55.301 | 23.827 | 13.31 | 79.8 | 95.209 | 62.351 | 59.037 | -56.789 | -1.7583 | 128.05 | 127.93 | -78.992 | 0 | 0 |  | -129.89 | 32.868 | 86.727 | 84.55 | 125.99 | 86.38 | -12.12 | 68.134 | 78.844 | -2.73 | -2.65 |  | 84.31 | 79.4 | 76.49 | 10.342 | 9.5454 | 256.12 | 203.7 | 196.93 | 198.95 | 134.94 | 106.01 | -32.404 | 548.39 | 363.28 | 0 | -29.673 | -26.84 | -30.228 | -55.8 | -52.43 | 98.351 | 10.688 | 9.4469 | -69.306 | 0 | -8.8999 | 91.9 | 15.484 | -171.3 | -36.121 |  | 5.53 | -104.65 | 87.653 | 22.633 | 0 | 0 | 40.604 | 41.706 | 40.02 | 1.3396 | 1.0047 | -181.02 | -8.9241 | -8.7936 | -135.79 | -118.61 | -56.827 | -57.379 | 13.787 | 0.9976 | -8.5299 | 16.33 | -58.273 | 10.525 | -14.641 | 0.748 | 8.239 | 15.02 | 122.74 | 139.49 | 14.27 | 86.171 | 22.6 | -15.341 | 2.7238 | -2.8952 | 1.9339 | 0.069 | 0 | -15.753 | -29.95 |  | 46.301 | 96.393 | 55.773 | -137.06 | -25.835 | 42.035 | -35.439 | 7.0002 | 3.6719 | 3.2801 | 8 | 112.21 | 112.33 | -0.4 | 0 | -24.931 | 22.593 | 26.917 | -107.41 | -107.3 | -48.81 | -39.63 | 72.518 | 74.019 | -65.324 | -65.836 | 44.41 | 43.816 | -13.275 | -13.183 | 72.62 | 71.86 | 55.599 | 55.5 | 21.432 | -28.479 | -347.41 | 98.866 | 98.43 | 16.2 | 19.5 | -42.9 | -42.2 | 1.3282 | 1.1563 | 0 |  | 307.93 | 236.51 | -3.1465 | -291.17 | 292.73 | -16.598 | -121.71 | -287.22 | 134.72 | 133.94 | 16.536 | -352.37 | 121 | -232.14 | 233.2 | -10.52 | 30.955 | 27.68 | 0.673 | 0.665 | -26.879 | 12.399 | 7.2606 | -13.008 | -26.631 | -16.639 | 30.5 | 47.948 | 48.555 | 0 | 0 | 46.641 | 47.514 | 47.655 |  | -19.2 | 16.524 | 8.1099 | 8.6999 | -36.734 |  |  | -36.365 | -69.256 | 40.249 | 29.537 | 11.1 | -9.8999 | 0 | 119.84
03/03/2025 | 16:00 | 0 | 12.849 | -25.071 |  | 35.414 | 0 | 70.339 | -106.76 | 68.891 | 34.702 |  | 17.76 | -48.976 | 41.799 | 19.871 | -41.799 | 12.709 | 215.92 | 7.405 |  | 12.211 | 0 | 12.261 | 7.2781 |  | 113 | -74.449 | -74.44 | 27.479 | -17.76 | 46.2 | 9.0439 | 0.146 | -35.04 | -35.52 | -21.989 | 36.159 | 35.75 |  |  |  | 85.121 | -3.5033 | -63.898 | 0 | 0 | 60.888 | 51.842 | 53.181 | 1.0632 | 4.2383 | -335.76 | 38.368 | -19.099 | -19.199 | 69.362 | 0 |  |  | -45.842 | 11.345 | 7.6939 | 5.156 | 368.72 | 173.8 | 174.38 | -542.78 | 496.44 | 40.977 | -117.11 | 120.36 | 110.3 | 29.29 | 28.969 |  | 90.04 | -0.9335 | 0.2721 | 79.189 | 79.852 | 29.278 | -124.68 | -125.27 | 2.9566 | -125.22 | 19.57 | 25.985 | -8.3 | 249 | -20.719 | 17.777 | 17.351 | 18.461 | 18.727 | 19.587 | -40.309 | -68.801 | 24.125 | 13.447 | 76.29 | 93.459 | 61.647 | 58.305 | -57.25 | -1.7583 | 123.41 | 124.04 | -75.77 | 0 | 0 |  | -133.1 | 32.395 | 85.848 | 84.081 | 124.23 | 85.5 | -12.27 | 68.971 | 73.914 | -2.75 | -2.72 |  | 84.4 | 76.09 | 74.436 | 10.841 | 10.309 | 254.1 | 201.37 | 195.55 | 198.6 | 109.6 | 87.47 | -32.185 | 551.77 | 355.27 | 0 | -28.9 | -26.664 | -12.205 | -48.586 | -45.54 | 39.984 | 27.766 | 27.4 | -46.5 | 0 | -8.55 | 1 | 15.366 | -155.56 | -37.498 |  | 8.9715 | -85.797 | 74.018 | 22.608 | 0 | 0 | 40.71 | 41.298 | 38.71 | 0 | 0.1675 | -178.17 | -9.4771 | -9.4148 | -134.52 | -119.83 | -55.846 | -57.789 | 13.872 | 0.939 | -8.5599 | 16.32 | -57.171 | 10.476 | -14.641 | 0.802 | 7.9885 | 15.02 | 120.11 | 135.97 | 14.47 | 85.922 | 23.899 | -15.015 | 2.5627 | -2.6829 | 1.9058 | 0.069 | 0 | -16.214 | -30.102 |  | 46.637 | 93.103 | 55.325 | -134.64 | -25.673 | 41.639 | -34.737 | 8.2582 | 3.9649 | 3.5649 | 9.6237 | 110.18 | 110.76 | -0.4 | 0 | -12.787 | 9.5555 | 11.475 | -107.93 | -105.62 | -47.736 | -38.364 | 74.159 | 72.357 | -65.324 | -65.836 | 45.75 | 45.662 | -9.1067 | -8.7576 | 71.239 | 71.68 | 57.299 | 57.799 | 21.186 | -39.439 | -352.33 | 101.76 | 100.72 | 17.299 | 19.899 | -43.7 | -43.9 |  | 1.1563 | 0 |  | 307.93 | 232.05 | -20.288 | -305.47 | 301.39 | -16.474 | -129.94 | -287.22 | 140.63 | 138.69 | 15.421 | -367.02 | 132.69 | -234.74 | 236.89 | -8.991 | 30.955 | 29.76 | 0.524 | 0.508 | -28.879 | 13.279 | 7.6275 | -13.71 | -25.841 | -16.609 | 30 | 48.881 | 48.005 | 0 | 0 | 46.327 | 47.969 | 47.862 |  | -18.899 | 16.204 | 8.1399 | 8.6999 | -36.456 |  |  | -35.646 | -67.663 | 38.432 | 28.85 | 11.899 | -11 | 0 | 114.7
03/03/2025 | 16:30 | 0 | 12.651 | -25.287 |  | 34.393 | 0 | 68.335 | -99.454 | 68.891 | 34.702 |  | 22.2 | -48.151 | 41.799 | 19.871 | -41.799 | 12.835 | 201.98 | 7.0428 |  | 11.337 | 0 | 11.254 | 7.2753 |  | 113 | -70.04 | -70.059 | 27.246 | -22.2 | 46.2 | 9.0439 | 0.146 | -36.24 | -36.63 | -7.96 | 36.97 | 36.799 |  |  |  | 84.346 | -7.1578 | -63.898 | 0 | 0 | 60.897 | 48.493 | 49.832 | 2.1101 | 14.638 | -331.36 | 38.35 | -19.199 | -19.099 | 68.76 | 0 |  |  | -47.324 | 10.63 | 8.1722 | 5.5657 | 358.71 | 167.11 | 166.02 | -514.69 | 488.25 | 40.977 | -130.15 | 132.59 | 106.86 | 29.26 | 27.899 |  | 90.809 | 9.1132 | 8.8453 | 70.76 | 71.651 | 31.066 | -124.98 | -126.18 | 5.0816 | -126.68 | 19.57 | 25.985 | -18.2 | 254.5 | -20.209 | 14.851 | 14.727 | 15.928 | 11.41 | 12.219 | -37.742 | -58.839 | 22.754 | 13.69 | 74.61 | 93.73 | 60.944 | 57.719 | -56.5 | -1.7583 | 126.19 | 127.36 | -81.736 | 0.0001 | 0 |  | -129.8 | 32.533 | 83.212 | 82.672 | 120.72 | 82.81 | -12.3 | 68.917 | 79.719 | -2.86 | -2.8199 |  | 82.36 | 79.527 | 78.199 | 21.792 | 21.236 | 255.42 | 205.51 | 199.28 | 203.2 | 150.47 | 128.18 | -31.578 | 525.65 | 442.1 | 0 | -20.67 | -18.287 | -48.907 | -51.573 | -48.929 | 161.33 | 16.161 | 15.521 | -85.484 | 0 | -7.8399 | 121.4 | 14.727 | -160 | -35.526 |  | 5.4126 | -125.03 | 52.798 | 22.674 | 0 | 0 | 40.03 | 40.278 | 38.992 | -9.0426 | -8.7077 | -184.53 | -20.501 | -20.08 | -138.88 | -122.12 | -58.365 | -57.299 | 13.872 | 0.9976 | -8.5299 | 15.33 | -59.244 | 10.832 | -14.808 | 0.727 | 8.251 | 15.02 | 124.96 | 139.97 | 15.05 | 86.871 | 22.1 | -14.276 | 2.4379 | -2.553 | 1.8921 | 0.069 | 0 | -17.236 | -29.306 |  | 45.125 | 94.056 | 55.419 | -134.07 | -25.932 | 40.656 | -34.767 | 7.0147 | 3.9356 | 3.7126 | 8 | 122.35 | 124 | -0.8 | 0 | -27.62 | 25.157 | 24.989 | -120.35 | -119.35 | -49.566 | -40.742 | 77.526 | 76.597 | -65.324 | -65.836 | 50.079 | 48.925 | -13.962 | -13.961 | 73.069 | 73.51 | 57.599 | 57.799 | 19.505 | -23.76 | -346.23 | 102.75 | 102.29 | 17.899 | 17.1 | -48 | -47.799 |  | 1.0508 | 0 |  | 307.93 | 283.57 | -8.9299 | -341.97 | 343.11 | -41.125 | -174.94 | -287.22 | 147.07 | 144.91 | 41.914 | -413.13 | 176.23 | -234.58 | 236.4 | -9.4662 | 30.955 | 27.76 | 0.466 | 0.45 | -27.28 | 12.56 | 7.1366 | -13.301 | -28.709 | -15.938 | 31.5 | 50.069 | 46.359 | 0 | 0 | 50.397 | 47.698 | 48.381 |  | -17.299 | 17.086 | 7.8199 | 8.6999 | -38.662 |  |  | -38.116 | -69.475 | 39.955 | 28.278 | 8.8 | -9.3999 | 0 | 112.33
03/03/2025 | 17:00 | 0 | 12.186 | -25.225 |  | 34.22 | 0 | 67.786 | -97.636 | 66.56 | 33.912 |  | 4.44 | -44.356 | 39.599 | 17.388 | -39.599 | 12.75 | 197.386 | 6.8221 |  | 10.991 | 0 | 11.256 | 6.8442 |  | 113 | -76.66 | -76.319 | 26.989 | -4.44 | 44 | 9.0439 | 0.146 | -32.869 | -33.77 | -28.95 | 33.389 | 33.419 |  |  |  | 81.641 | 3.9284 | -63.898 | 0 | 8.4877 | 8.2878 | 58.004 | 57.066 | -2.0938 | -12.386 | -322.72 | 23.537 | -11.499 | -11.499 | 71 | 0 |  |  | -43.725 | 9.2593 | 6.8032 | 4.6578 | 352.91 | 160.55 | 160.95 | -507.79 | 471.95 | 40.977 | -117.67 | 120.22 | 103.69 | 27.12 | 29.54 |  | 81.309 | 7.9076 | 7.7737 | 70.93 | 70.944 | 30.924 | -115.85 | -115.61 | 4.4765 | -117.44 | 19.57 | 25.985 | -5.6999 | 235.6 | -20.09 | 19.287 | 18.79 | 19.535 | 14.795 | 15.552 | -36.024 | -55.751 | 19.803 | 13.906 | 78.36 | 89.58 | 60.944 | 57.133 | -58.329 | -1.7583 | 116.79 | 117.48 | -64.522 | 0 | 0 |  | -125.5 | 31.555 | 81.454 | 80.324 | 117.2 | 81.14 | -11.54 | 65.245 | 66.576 | -2.82 | -2.75 |  | 80.49 | 65.181 | 63.218 | 16.559 | 16.89 | 243.28 | 196.18 | 189.82 | 191.97 | 111.07 | 87.912 | -32.515 | 519.14 | 451.36 | 0 | -15.858 | -13.676 | -15.758 | -41.812 | -38.338 | 38.448 | 37.519 | 37.151 | -48.556 | 0 | -7.6299 | 1 | 13.865 | -137.38 | -37.146 |  | 6.875 | -85.922 | 87.983 | 22.981 | 0 | 0 | 40.192 | 39.888 | 39.354 | -6.8657 | -8.7077 | -183.36 | -15.872 | -15.892 | -139.66 | -123.3 | -59.889 | -57.649 | 13.872 | 1.033 | -8.5399 | 14.78 | -60.513 | 11.138 | -14.639 | 0.754 | 8.3546 | 14.89 | 125.68 | 141.29 | 14.74 | 85.723 | 23.299 | -13.527 | 2.2602 | -2.309 | 1.9443 | 0.069 | 0 | -17.236 | -27.963 |  | 43.192 | 93.236 | 53.686 | -131.22 | -25.344 | 39.488 | -33.589 | 12.731 | 3.6622 | 3.2274 | 14.08 | 135.97 | 132.87 | -0.4 | 0 | -34.646 | 33.668 | 35.316 | -130.8 | -130.1 | -46.61 | -38.337 | 79.682 | 80.842 | -74.428 | -74.772 | 49.804 | 49.771 | -32.356 | -32.545 | 72.62 | 72.18 | 56.7 | 57.099 | 19.423 | 12.88 | -358.22 | 104.45 | 104.35 | 17.899 | 18.299 | -47.099 | -47.2 |  | 1.0508 | 0 |  | 307.93 | 299.51 | -0.2429 | -356.31 | 359.71 | -51.878 | -179.97 | -287.22 | 146.18 | 146.33 | 58.99 | -440.24 | 177.74 | -260.52 | 260.83 | -8.5433 | 30.955 | 26.399 | 0.193 | 0.186 | -25.68 | 11.279 | 7.0911 | -11.775 | -27.83 | -16.551 | 30.299 | 51.414 | 49.966 | 0 | 0 | 50.722 | 50.819 | 51.482 |  | -17.2 | 16.677 | 7.8599 | 8.6999 | -34.809 |  |  | -35.127 | -66.765 | 37.051 | 29.753 | 9.3999 | -9.8999 | 0 | 111.39
03/03/2025 | 17:30 | 0 | 15.825 | -32.046 |  | 33.055 | 0 | 65.491 | -98.921 | 65.849 | 33.19 |  | -4.44 | -36.971 | 30.799 | 11.592 | -30.799 | 12.942 | 200.02 | 5.7825 |  | 10.045 | 0 | 10.87 | 7.0358 |  | 113 | -79.279 | -79.18 | 27.307 | 4.44 | 35.2 | 9.0439 | 0.146 | -35.97 | -36.08 | -28.459 | 36.5 | 36.759 |  |  |  | 79.918 | 9.3415 | -63.898 | 0 | 6.2131 | 6.4673 | 60.147 | 58.942 | -3.1407 | -15.444 | -333.57 | 22.483 | -11.099 | -11.199 | 75.558 | 0 |  |  | -45.054 | 7.9352 | 5.7391 | 3.9367 | 363.47 | 142.49 | 143.22 | -466.81 | 465.8 | 40.977 | -116.21 | 118.54 | 101.68 | 27.12 | 28.549 |  | 82.11 | 16.614 | 17.15 | 62.92 | 62.643 | 29.7 | -126.1 | -126.73 | 4.5946 | -115.94 | 19.57 | 25.985 | -8.6 | 230.5 | -18.239 | 13.2 | 12.75 | 14.117 | 2.1035 | 2.8284 | -43.807 | -41.433 | 17.232 | 14.01 | 62.54 | 91.029 | 58.132 | 54.789 | -55.11 | -1.7583 | 115.75 | 115.26 | -46.535 | 0 | 0 |  | -119.4 | 31.127 | 78.817 | 79.384 | 114.27 | 78.64 | -11.75 | 64.597 | 45.057 | -2.66 | -2.47 |  | 78.92 | 45.636 | 43.363 | 19.474 | 18.6 | 228.24 | 179.73 | 173.98 | 177.21 | 112.87 | 91.22 | -30.771 | 471.21 | 517.76 | 0 | -14.343 | -12.695 | -19.983 | -37.301 | -35.001 | 33.84 | 41.573 | 41.598 | -51.904 | 0 | -7.6099 | 1 | 12.745 | -123.51 | -38.079 |  | 9.8372 | -89.976 | 52.362 | 22.749 | 0 | 0 | 39.369 | 38.732 | 37.686 | -16.913 | -17.08 | -192.07 | -17.636 | -17.547 | -143.97 | -125.98 | -61.647 | -56.769 | 13.777 | 1.2332 | -8.5899 | 13.47 | -62.637 | 11.169 | -14.639 | 0.758 | 8.6534 | 14.159 | 128.68 | 146.63 | 14.74 | 85.723 | 22.299 | -12.989 | 1.6069 | -1.7471 | 1.9822 | 0.069 | 0 | -17.761 | -27.618 |  | 42.352 | 92.69 | 54.007 | -129.47 | -24.796 | 37.604 | -30.983 | 12.337 | 3.7696 | 3.4278 | 14.08 | 146.84 | 146.39 | -0.4 | 0 | -57.5 | 57.157 | 56.794 | -140.34 | -139.51 | -46.599 | -35.979 | 76.481 | 77.739 | -91.731 | -92.165 | 64.141 | 64.196 | -43.107 | -43.856 | 44.09 | 44.099 | 60 | 59.7 | 18.889 | 32.319 | -340.91 | 106.4 | 106.19 | 17.299 | 15.399 | -63.299 | -62.799 |  | 0.9685 | 0 |  | 307.93 | 354.27 | -6.0333 | -405.26 | 405.07 | -103.64 | -250.51 | -287.22 | 146.06 | 146.25 | 104.97 | -486.47 | 249.15 | -236.95 | 236.86 | -9.4662 | 30.955 | 26.799 | 0.145 | 0.139 | -26.159 | 11.68 | 6.6 | -12.275 | -30.467 | -14.705 | 31.5 | 50.519 | 49.986 | 0 | 0 | 52.335 | 50.052 | 49.941 |  | -16.399 | 17.356 | 7.7399 | 8.6999 | -31.995 |  |  | -31.826 | -68.032 | 35.29 | 31.415 | 10 | -8.1999 | 0 | 111.45
03/03/2025 | 18:00 | 0 | 15.836 | -31.606 |  | 31.691 | 0 | 63.334 | -95.095 | 60.88 | 30.743 |  | -13.319 | -34.958 | 28.6 | 9.9359 | -28.6 | 13.081 | 194.158 | 3.0048 |  | 4.6904 | 0 | 6.6368 | 3.7247 |  | 113 | -82.099 | -82.19 | 26.588 | 13.319 | 33 | 9.0439 | 0.146 | -39.02 | -39.319 | -25.94 | 39.419 | 39.95 |  |  |  | 78.507 | 13.35 | -63.898 | 3.2239 | 8.446 | 8.5678 | 61.219 | 62.96 | -3.1407 | -16.36 | -343.64 | 2.9354 | -11.099 | -10.999 | 82.446 | 0 |  |  | -42.892 | 7.7713 | 5.531 | 3.826 | 373.51 | 140.22 | 139.83 | -473.11 | 460.98 | 40.977 | -123.91 | 125.32 | 97.51 | 25.309 | 27.93 |  | 79.389 | 14.471 | 14.337 | 57.796 | 58.175 | 26.633 | -110.67 | -111.13 | 6.3645 | -118.97 | 19.57 | 25.985 | -17.6 | 238 | -17.6 | 15.886 | 14.877 | 16.594 | 6.1399 | 7.1284 | -42.33 | -39.176 | 16.692 | 13.829 | 65.769 | 89.349 | 56.726 | 54.203 | -54.559 | -1.8839 | 117.54 | 117.82 | -67.669 | 0 | 0 |  | -118.09 | 29.259 | 77.059 | 82.202 | 111.93 | 77 | -13.05 | 62.275 | 72.839 | -2.63 | -2.63 |  | 75.46 | 67.563 | 66.527 | 27.116 | 26.909 | 239.39 | 194.96 | 188.45 | 189.78 | 117.58 | 94.256 | -30.885 | 483.59 | 546.56 | 0 | -12.308 | -10.415 | -29.863 | -32.338 | -29.723 | 29.232 | 47.306 | 47.018 | -55.724 | 0 | -6.25 | 1 | 11.666 | -109.3 | -35.729 |  | 6.7815 | -92.542 | 54.15 | 23.537 | 0 | 0 | 41.155 | 40.592 | 38.903 | -15.238 | -15.238 | -193.07 | -25.456 | -25.154 | -144.64 | -128.46 | -60.76 | -56.499 | 13.77 | 1.3846 | -8.4699 | 13.38 | -61.864 | 11.02 | -14.469 | 0.827 | 8.446 | 14.77 | 131.61 | 147.77 | 14.74 | 85.723 | 20.1 | -11.359 | 2.6044 | -2.7085 | 2.0243 | 0.069 | 0 | -17.369 | -27.736 |  | 43.108 | 90.028 | 53.392 | -128.18 | -23.551 | 38.202 | -30.08 | 11.894 | 5.1576 | 4.7884 | 13.544 | 154.6 | 154.75 | -0.4 | 0 | -61.621 | 60.085 | 63.264 | -148.03 | -146.16 | -50.06 | -41.151 | 78.135 | 78.212 | -91.731 | -92.165 | 64.361 | 63.383 | -52.564 | -52.514 | 59.72 | 59.919 | 59.5 | 60.4 | 18.849 | 45.599 | -365.39 | 114.77 | 114.88 | 16.2 | 21.6 | -63.4 | -62.7 |  | 0.9685 | 0 |  | 307.93 | 365.66 | -12.32 | -408.92 | 406.85 | -155.58 | -239.35 | -287.22 | 117.89 | 120.92 | 158.39 | -506.83 | 234.82 | -270.55 | 271.68 | -8.9388 | 30.955 | 25.28 | -0.223 | -0.241 | -24.879 | 11.84 | 5.9274 | -11.836 | -34.483 | -11.747 | 31.899 | 47.958 | 46.222 | 0 | 0 | 51.677 | 51.426 | 49.985 |  | -20.399 | 15.499 | 8.1399 | 8.6999 | -38.323 |  |  | -36.797 | -69.13 | 39.432 | 28.897 | 11.699 | -11.899 | 0 | 108.07
03/03/2025 | 18:30 | 0 | 20.182 | -40.298 |  | 31.912 | 0 | 63.192 | -100.02 | 62.188 | 31.973 |  | -15.539 | -45.111 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 12.823 | 204.76 | 2.9971 |  | 4.8231 | 0 | 3.6064 | 2.4796 |  | 113 | -86.569 | -86.65 | 28.547 | 15.539 | 44 | 9.0439 | 0.146 | -43.63 | -43.889 | -27.1 | 44.159 | 44.639 |  |  |  | 79.719 | 17.221 | -63.898 | 3.1195 | 10.764 | 10.715 | 65.372 | 66.845 | -2.0938 | -10.528 | -373.45 | -18.123 | -10.999 | -11.099 | 89.715 | 0 |  |  | -43.777 | 7.9349 | 1.7669 | 3.6006 | 407.87 | 129.61 | 128.39 | -452.8 | 478.02 | 40.977 | -124.79 | 126.79 | 93.308 | 25.229 | 29.25 |  | 76.94 | 26.929 | 26.393 | 44.026 | 43.678 | 25.684 | -125.28 | -125.28 | 4.705 | -125.41 | 19.57 | 25.985 | -24 | 250.19 | -18.079 | 7.2408 | 6.4039 | 7.9988 | -12.89 | -12.016 | -49.76 | -21.613 | 17.336 | 15.885 | 65.75 | 96.059 | 58.132 | 54.789 | -35.569 | -1.8839 | 124.06 | 125.46 | -79.6 | 0 | -21.398 |  | -119.9 | 28.929 | 77.938 | 88.777 | 113.1 | 76.98 | -14.69 | 64.692 | 79.559 | -2.88 | -2.72 |  | 76.47 | 80.818 | 79.327 | 41.735 | 40.436 | 260.69 | 213.91 | 206.85 | 211.29 | 132.96 | 106.58 | -31.282 | 465.04 | 606.73 | 0 | -12.663 | -10.297 | -44.785 | -25.274 | -23.203 | 27.696 | 55.361 | 54.802 | -69.523 | 0 | -6.3899 | 1 | 12.217 | -98.3 | -36.454 |  | 6.452 | -104.18 | 60.363 | 23.612 | 0 | 0 | 39.684 | 39.92 | 38.613 | -26.793 | -27.462 | -177.67 | -40.175 | -39.702 | -133.14 | -117.16 | -57.047 | -52.079 | 13.777 | 1.4785 | -8.5099 | 13.35 | -57.58 | 11.016 | -13.382 | 0.791 | 8.437 | 17.649 | 119.81 | 136.55 | 14.74 | 85.723 | 19.7 | -13.503 | 4.2641 | -4.5371 | 2.492 | 0.069 | 0 | -18.09 | -33.67 |  | 52.099 | 93.5 | 53.298 | -130.21 | -26.381 | 41.96 | -40.113 | 11.604 | 9.6499 | 9.0508 | 13.573 | 169.55 | 168.52 | -0.4 | 0 | -74.25 | 73.764 | 73.966 | -162.25 | -160.61 | -47.457 | -36.708 | 75.014 | 73.271 | -112.93 | -115.31 | 65.097 | 64.932 | -56.231 | -55.445 | 83.22 | 82.54 | 63.299 | 64.099 | 19.033 | 49.04 | -370.16 | 115.12 | 113.99 | 19.6 | 24.5 | -61.799 | -61.9 |  | 1.0791 | 0 |  | 307.93 | 409.44 | -17.981 | -436.16 | 436.3 | -162.81 | -249.18 | -287.22 | 134.89 | 132.83 | 164.97 | -549.51 | 246.97 | -301.68 | 303.38 | -7.7248 | 30.955 | 26.239 | -0.502 | -0.513 | -25.36 | 12.159 | 5.561 | -12.422 | -34.746 | -10.341 | 31.299 | 46.832 | 48.479 | 0 | 0 | 47.874 | 49.677 | 50.254 |  | -23.5 | 13.815 | 9.8199 | 8.6999 | -34.946 |  |  | -34.488 | -70.201 | 35.853 | 34.212 | 17.399 | -17.5 | 0 | 103.52
03/03/2025 | 19:00 | 0 | 21.774 | -43.65 | -30.834 | 34.57 | 0 | 69.224 | -111.09 | 69.961 | 35.462 | 34.624 | -15.539 | -52.641 | 44 | 17.388 | -44 | 12.508 | 225 | 7.2034 | 7.247 | 11.994 | 0 | 4.0543 | 2.4498 |  | 113 | -90.61 | -90.37 | 28.081 | 17.76 | 50.6 | 9.0439 | 0.146 | -47.869 | -48.099 | -26.739 | 48.54 | 48.81 | 27 | -12.509 | 81.842 | 85.229 | 18.605 | -85.867 | 3.1195 | 8.416 | 8.3174 | 69.524 | 70.194 | -1.5703 | -8.6639 | -404.48 | -19.933 | -10.999 | -11.199 | 92.471 | 0 | -6.9315 | -67.102 | -46.075 | 9.9051 | 6.6386 | 4.4535 | 444.1 | 140.2 | 138.95 | -471.96 | 509.99 | 40.977 | -128.66 | 130.72 | 105.82 | 30.729 | 35.319 | 77.209 | 85.33 | 27.733 | 27.599 | 50.811 | 51.197 | 28.736 | -145.45 | -146.15 | 7.7374 | -139.64 | 19.57 | 25.985 | -40.9 | 277.79 | -18.559 | 0 | 0 | 1.9419 | -17.85 | -17.223 | -44.404 | -27.566 | 21.259 | 17.023 | 70.26 | 104.44 | 58.132 | 55.375 | -36.45 | -1.8839 | 139.67 | 138.15 | -101.26 | -0.0001 | -21.906 | -124.59 | -125.4 | 29.913 | 76.181 | 90.186 | 109.58 | 75.34 | -14.37 | 63.814 | 101.77 | -2.81 | -2.7599 | 91.96 | 77.52 | 101.36 | 99.29 | 45.546 | 43.709 | 272.06 | 227.07 | 219.3 | 222.39 | 143.7 | 115.34 | -33.397 | 481.26 | 619.32 | 0 | -12.979 | -10.191 | -50.255 | -16.999 | -15.729 | 24.624 | 53.705 | 53.688 | -75.797 | 0 | -6.0799 | 1 | 13.531 | -87.613 | -37.138 | -36.76 | 7.4754 | -114.67 | 76.949 | 23.977 | 0 | 0 | 39.197 | 38.922 | 37.667 | -28.132 | -28.467 | -173.81 | -43.677 | -43.196 | -128.28 | -112.63 | -58.087 | -51.229 | 13.87 | 1.5738 | -8.6099 | 12.09 | -58.198 | 10.206 | -12.948 | 0.675 | 8.3693 | 17.969 | 114.01 | 130.24 | 15.93 | 85.723 | 19.899 | -15.979 | 5.6402 | -6.0237 | 2.7766 | 0.069 | 0 | -17.905 | -37.523 | 24.918 | 57.982 | 96.048 | 55.453 | -136.67 | -27.162 | 46.516 | -45.593 | 12.092 | 11.096 | 10.653 | 14.448 | 166.93 | 167.51 | -0.4 | 0 | -73.659 | 73.456 | 74.786 | -160.52 | -159.64 | -49.096 | -38.477 | 79.158 | 78.037 | -112.93 | -115.31 | 60.977 | 59.967 | -56.612 | -56.593 | 83.489 | 83.72 | 61.2 | 61.4 | 18.684 | 50.159 | -366.87 | 107.09 | 106.85 | 20.2 | 24.5 | -59.099 | -59.299 | 1.276 | 1.0791 | -70.101 | -588.65 | 564.5 | 414.48 | -0.8944 | -434.99 | 435.48 | -156.81 | -248.66 | -428.76 | 132.92 | 133.55 | 158.35 | -545.02 | 245.07 | -300.61 | 301.18 | -8.0682 | 30.955 | 25.68 | -0.621 | -0.633 | -25.04 | 11.359 | 5.6219 | -11.894 | -33.543 | -10.634 | 30 | 46.625 | 46.269 | 0 | 0 | 48.802 | 50.931 | 51.517 |  | -23.7 | 15.144 | 10.039 | 8.6999 | -34.757 | 74.092 | 49.812 | -34.234 | -73.092 | 37.209 | 35.211 | 17.899 | -17 | 0 | 106.35
03/03/2025 | 19:30 | 0 | 22.892 | -46.103 |  | 34.906 | 0 | 69.105 | -113.59 | 71.502 | 36.234 | 35.393 | -6.6599 | -52.329 | 44 | 17.388 | -44 | 13.149 | 232.72 | 8.6729 | 8.655 | 14.374 | 0 | 3.3621 | 2.4065 |  | 113 | -88.669 | -88.319 | 30.521 | 6.6599 | 50.6 | 9.0439 | 0.146 | -45.409 | -45.439 | -25.76 | 45.9 | 46.06 | 27.496 | -12.915 | 82.762 | 85.922 | 13.039 | -84.394 | 3.1584 | 5.2539 | 5.1497 | 66.577 | 68.721 | -2.0938 | -10.154 | -384.61 | -20.539 | -10.999 | -10.799 |  | 0 | -6.9706 | -67.102 | -44.048 | 10.101 | 6.5151 | 4.4212 | 421.52 | 141.69 | 141.81 | -460.84 | 495.79 | 40.977 | -131.18 | 132.72 | 107.94 | 30.989 | 36.049 | 77.209 | 86.239 | 28.671 | 28.403 | 50.592 | 51.055 | 29.927 | -144.47 | -144.68 | 7.3925 | -136.52 | 19.57 | 25.985 | -36.799 | 272.7 | -19.309 | 2.4008 | 1.4658 | 3.9588 | -14.286 | -13.506 | -39.538 | -29.24 | 21.913 | 17.462 | 69.349 | 103.37 | 57.429 | 54.789 | -36.559 | -1.8839 | 135.19 |  | -90.538 |  | -21.909 | -122.5 | -122.8 | 29.896 | 73.544 | 89.247 | 107.24 | 72.99 | -13.49 | 64.165 | 89.06 | -2.81 | -2.7699 | 98.89 | 78.62 | 88.29 | 87.309 | 43.046 | 41.09 | 260.51 | 216.6 | 210.2 | 213.37 | 143.86 | 116.24 | -33.307 | 474.3 | 626.04 | 0 | -12.889 | -9.6596 | -49.03 | -14.577 | -13.393 | 24.624 | 51.835 | 51.263 | -75.206 | 0 | -5.6199 | 1 | 13.491 | -82.524 | -37.194 | -36.572 | 6.9075 | -113.58 | 84.856 | 23.62 | 0 | 0 | 39.63 | 40.612 | 38.66 | -28.802 | -29.472 | -176.66 | -41.184 | -41.262 |  |  | -57.809 |  | 13.872 |  | -8.6699 |  | -58.126 | 10.375 | -12.818 | 0.639 | 8.2741 | 18.139 | 118.42 | 135.71 | 15.93 | 85.723 | 20.6 |  | 5.6926 | -6.0549 | 2.8093 | 0.069 | 0 | -17.323 | -36.701 | 27.037 | 57.141 | 94.438 | 53.916 | -134.44 | -26.87 | 45.388 | -44.58 | 11.844 | 11.301 | 10.77 | 14 | 162.92 | 162.39 | -0.4 | 0 | -75.338 | 76.831 | 75.646 | -157.22 | -157.43 | -50.759 | -39.862 | 76.064 | 79.114 | -112.93 | -115.31 |  | 58.253 |  |  | 83.62 | 84.15 | 61 | 62.2 | 19.073 | 48.4 | -359.28 | 104.99 | 104.75 | 20.2 | 24.5 | -56.5 |  | 1.3822 | 1.0057 |  | -596.39 | 548.97 | 411.36 |  | -428.82 | 422 | -157.45 | -241.99 | -421.67 | 130.77 | 131.43 | 157.75 | -541.15 | 241.6 | -297.5 | 298.74 | -8.4884 | 30.955 |  | -0.619 | -0.639 | -25.12 | 11.439 | 5.5521 | -12.04 | -34.013 | -11.25 | 31.299 | 47.536 | 48.416 | 0 | 0 | 49.067 | 50.876 | 51.26 |  | -24.6 | 16.746 | 10.019 | 8.6999 | -38.476 | 76.53 | 51.561 | -38.277 | -75.134 | 39.055 | 34.255 | 18.1 | -17.399 | 0 | 107.22
03/03/2025 | 20:00 | 0 | 23.134 | -46.103 |  | 34.179 | 0 | 68.555 | -113.83 | 71.502 | 36.234 | 35.016 | -4.44 | -51.114 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 13.332 | 231.28 | 8.7048 | 8.8669 | 14.293 | 0 | 3.8304 | 2.4557 |  | 113 | -85.879 | -85.489 | 30.623 | 4.44 | 48.4 | 9.0439 | 0.146 | -49.569 | -49.38 | -13.59 | 49.639 | 50.34 | 27.307 | -12.489 | 81.885 | 84.975 | 17.443 | -86.939 | 3.1333 | 6.516 | 7.171 | 66.175 | 68.051 | 0 | 2.0438 | -412.79 | -20.543 | -10.699 | -10.699 |  | 0 | -6.8254 | -67.102 | -46.564 | 9.8814 | 6.4704 | 4.3763 | 446.91 | 141.14 | 141.69 | -475.57 | 507.04 | 40.977 | -130.19 | 132.65 | 110.01 | 31.299 | 36.5 | 77.989 | 86.239 | 28.403 | 28.938 | 52.047 | 53.182 | 31.657 | -146.21 | -146.11 | 6.7835 | -137.26 |  | 25.985 | -38.299 | 273.79 | -19.579 | 1.6347 | 0 | 2.4995 | -16.832 | -15.432 | -45.013 | -30.353 | 21.262 | 17.448 | 65.8 | 104.08 | 56.726 | 54.203 | -36.93 | -1.8839 | 135.02 |  | -88.214 |  | -22.192 | -122.19 | -122.5 | 30.187 | 71.786 | 88.308 | 103.72 | 70.79 | -13.49 | 62.842 | 85.832 | -2.64 | -2.67 | 97.65 | 78.62 | 87.127 | 86.036 | 41.53 | 40.818 | 257.26 | 213.25 | 204.37 | 209.13 | 140.2 | 112.41 | -34.086 | 483.7 | 613.08 | 0 | -12.82 | -10.164 | -45.679 | -17.164 | -16.803 | 24.624 | 51.16 | 51.12 | -70.788 | 0 | -5.67 | 1 | 13.222 | -86.769 | -38.017 | -37.044 | 8.126 | -108.92 | 84.14 | 23.488 | 0 | 0 | 38.796 | 39.256 | 37.478 | -30.309 | -30.477 | -172.98 | -40.312 | -40.811 |  |  | -55.919 |  | 13.87 |  | -8.6199 |  | -57.675 | 10.551 | -12.818 | 0.8 | 8.2687 | 19.69 | 114.63 | 130.68 | 16.37 | 85.723 | 19.899 |  | 5.5799 | -6.1283 | 2.7803 | 0.069 | 0 | -18.741 | -36.274 | 27.362 | 56.217 | 96.458 | 55.734 | -136.25 | -26.58 | 45.388 | -43.456 | 6.0743 | 11.135 | 10.516 | 8 | 162.03 | 163.04 | 4.2 | 0 | -80.443 | 79.153 | 80.093 | -155.18 | -154.37 | -52.608 | -43.113 | 75.24 | 75.899 |  | -115.31 |  | 59.099 |  |  | 84.809 | 84.83 | 61.7 | 61.4 | 19.116 | 48.319 | -360.83 | 102.72 | 104.34 | 20.2 | 23.399 | -58.2 |  | 1.3822 | 1.1454 |  | -589.47 | 551.57 | 409.81 |  | -425.99 | 424.49 | -154.06 | -245.45 | -418.16 | 129.18 | 129.8 | 157.31 | -537.04 | 242.08 | -294.73 | 295.38 | -8.8839 |  |  | -0.63 | -0.64 | -26 | 10.88 | 6.2634 | -11.308 | -34.981 | -11.628 | 31.299 | 47.856 | 48.664 | 0 | 0 | 49.274 | 48.534 | 50.135 |  | -23.299 | 17.222 | 10.039 | 8.6999 | -39.793 | 77.543 | 54.427 | -39.398 | -76.22 | 41.013 | 34.227 | 16.399 | -16.399 | 0 | 106.39
03/03/2025 | 20:30 | 0 | 22.852 | -46.103 |  | 33.746 | 0 | 67.616 | -112.15 | 70.767 | 35.808 | 34.959 | -4.44 | -48.908 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 13.303 | 228.16 | 8.2208 | 8.1002 | 13.567 | 0 | 3.843 | 2.4668 |  | 113 | -84 | -83.559 | 30.974 | 2.22 | 46.2 | 9.0439 | 0.146 | -49.069 | -49.11 | -10.06 | 49.459 | 49.88 | 27.519 | -12.548 | 80.762 | 84.14 | 16.915 | -86.939 | 3.2558 | 7.5339 | 7.5272 | 64.97 | 66.979 | 1.0632 | 4.4947 | -413.25 | -21.096 | -10.699 | -10.799 |  | 0 | -6.8704 | -67.102 | -46.81 | 9.8818 | 6.5713 | 4.4056 | 443.92 | 139.97 | 139.46 | -470.88 | 499.98 | 40.977 | -129.91 | 132.65 | 110.01 | 31.61 | 36.409 | 77.989 | 86.239 | 29.608 | 30.546 | 50.912 | 51.012 | 31.873 | -144.6 | -144.59 | 6.1141 | -136.06 |  | 25.985 | -40.7 | 270.39 | -19.27 | 1.8291 | 0 | 2.5543 | -16.195 | -15.079 | -38.813 | -31.767 | 21.076 | 17.93 | 68.699 | 103.54 | 56.022 | 53.031 | -36.549 | -1.8839 | 135.49 |  | -88.611 |  | -21.973 | -120.3 | -122.3 | 29.88 | 70.028 | 89.247 | 101.38 | 70.03 | -13.81 | 62.613 | 86.419 | -2.9 | -2.95 | 96.45 | 79.51 | 87.309 | 84.909 | 44.265 | 42.681 | 257 | 213.38 | 206.7 | 208.38 | 142.38 | 113.45 | -33.543 | 482.59 | 632.28 | 0 | -12.52 | -9.6647 | -46.873 | -16.124 | -14.262 | 24.624 | 51.332 | 50.885 | -72.486 | 0 | -6.1799 | 1 | 12.946 | -83.706 | -38.963 | -38.464 | 8.1672 | -111.71 | 79.155 | 24.044 | 0 | 0 | 39.616 | 40.445 | 38.54 | -31.146 | -31.649 | -167.79 | -42.109 | -42.174 |  |  | -53.268 |  | 13.87 |  | -8.6599 |  | -53.918 | 10.337 | -12.965 | 0.775 | 8.456 | 20.489 | 113.33 | 129.64 | 16.37 | 85.723 | 20.6 |  | 5.677 | -5.8716 | 2.7099 | 0.069 | 0 | -18.55 | -34.222 | 27.713 | 53.528 | 95.402 | 55.133 | -135.64 | -25.921 | 44.218 | -41.788 | 5.5403 | 10.559 | 10.052 | 8 | 161.08 | 160.29 | 4.2 | 0 | -85.229 | 86.499 | 87.577 | -154.06 | -155.05 | -53.642 | -43.378 | 75.953 | 76.024 |  | -115.31 |  | 63.493 |  |  | 81.66 | 81.279 | 58.299 | 60.4 | 18.889 | 49.04 | -361.55 | 109.84 | 109.6 | 19.6 | 20.5 | -62.5 |  | 1.2928 | 1.0354 |  | -597.81 | 540.27 | 419.51 |  | -420.52 | 417.09 | -158.97 | -243.38 | -411.91 | 127.04 | 125.81 | 162.42 | -525.87 | 242.46 | -283.2 | 285.45 | -8.7521 |  |  | -0.523 | -0.538 | -25.52 | 10.56 | 6.8847 | -11.189 | -35.274 | -11.543 | 32.5 | 47.263 | 45.856 | 0 | 0 | 49.654 | 48.092 | 48.768 |  | -20.299 | 17.606 | 9.7899 | 8.6999 | -40.991 | 78.07 | 54.71 | -41.154 | -75.888 | 42.232 | 33.212 | 13.199 | -11.6 | 0 | 102.2
03/03/2025 | 21:00 | 0 | 22.621 | -45.597 |  | 32.957 | 0 | 65.898 | -109.51 | 69.738 | 35.388 | 34.594 | -15.539 | -44.567 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.267 | 223.34 | 8.3917 | 8.7339 | 13.888 | 0 | 4.6606 | 3.0766 |  | 113 | -88.309 | -87.819 | 31.472 | 15.539 | 44 | 9.0439 | 0.146 | -56.56 | -56.619 | -2.75 | 57.13 | 57.38 | 27.131 | -12.187 | 80.647 | 83.266 | 28.658 | -92.163 | 3.2558 | 8.3544 | 6.7298 | 70.06 | 71.668 | 1.5867 | 8.7724 | -449.51 | -19.938 | -10.699 | -10.699 |  | 0 | -6.6081 | -67.102 | -50.467 | 9.9924 | 7.3787 | 4.9205 | 483.35 | 134.06 | 134.22 | -481.56 | 515.15 | 40.977 | -130.04 | 132.57 | 107.89 | 31.51 | 36.36 | 77.209 | 85.36 | 27.599 | 27.063 | 53.766 | 53.914 | 32.595 | -143.09 | -142.99 | 5.7088 | -138.39 |  | 25.985 | -46 | 275.7 | -18.67 | 0 | 0 | 1.6848 | -19.714 | -19.18 | -37.346 | -32.441 | 21.141 | 17.66 | 64.3 | 103.69 | 54.616 | 51.86 | -36.549 | -2.0095 | 137.09 |  | -91.055 |  | -21.939 | -117.4 | -116.59 | 29.945 | 68.27 | 87.368 | 97.869 | 67.8 | -13.15 | 63.666 | 87.117 | -2.78 | -2.68 | 93.66 | 79.53 | 90.781 | 89.981 | 42.839 | 41.145 | 256.25 | 211.03 | 204.69 | 207.86 | 142.62 | 113.57 | -33.602 | 488.48 | 629.51 | 0 | -13.818 | -11.002 | -47.085 | -11.155 | -9.361 | 24.624 | 44.936 | 44.77 | -72.521 | 0 | -5.3199 | 1 | 12.613 | -72.748 | -38.533 | -37.238 | 8.4658 | -111.83 | 80.909 | 23.529 | 0 | 0 | 39.944 | 40.083 | 39.637 | -28.3 | -28.802 | -164.94 | -40.153 | -40.437 |  |  | -52.579 |  | 13.66 |  | -8.6699 |  | -52.619 | 10.353 | -13.235 | 0.784 | 8.5083 | 20.04 | 109.75 | 125.69 | 16.59 | 85.723 | 20 |  | 5.4165 | -5.7338 | 2.5969 | 0.069 | 0 | -18.55 | -34.105 | 28.663 | 52.688 | 97.033 | 57.773 | -140.27 | -24.747 | 44.945 | -38.868 | 4.2988 | 9.5034 | 8.9347 | 6 | 168.54 | 168.9 | 62.4 | -63.032 | -151.99 | 149.66 | 151.77 | -162.16 | -160.82 | -52.999 | -44.022 | 77.068 | 75.415 |  | -119.54 |  | 65.207 |  |  | 85.769 | 85.05 | 60.2 | 60.9 | 18.868 | 48.159 | -370.85 | 112.25 | 112.01 | 19 | 19.5 | -63.4 |  | 1.3977 | 1.0354 |  | -601.46 | 538.11 | 435.8 |  | -420.26 | 422.3 | -160.15 | -247.42 | -415.55 | 122.99 | 124.54 | 163.09 | -530.15 | 247 | -283.14 | 283.86 | -8.5159 |  |  | -0.604 | -0.618 | -25.84 | 10.319 | 7.7214 | -10.603 | -37.529 | -11.921 | 33.299 | 47.595 | 47.027 | 0 | 0 | 48.727 | 49.743 | 51.371 |  | -18.399 | 17.669 | 9.75 | 8.6999 | -41.939 | 76.316 | 54.861 | -41.553 | -75.485 | 42.639 | 31.464 | 10.3 | -11 | 0 | 104.42
03/03/2025 | 21:30 | 0 | 22.378 | -45.008 |  | 33.387 | 0 | 66.367 | -110.5 | 67.909 | 34.304 | 33.514 | -26.639 | -40.068 | 33 | 14.904 | -33 | 13.057 | 223.44 | 8.0956 | 8.143 | 13.366 | 0 | 5.159 | 4.329 |  | 113 | -88.339 | -88.76 | 30.239 | 26.639 | 37.4 | 9.0439 | 0.146 | -71.18 | -71.01 | 23.68 | 71.389 | 72.029 | 26.379 | -11.53 | 78.894 | 82.348 | 38.091 | -101.54 | 3.1169 | 6.7367 | 6.7908 | 71.534 | 74.079 | 4.7274 | 26.129 | -519.34 | -20.513 | -10.699 | -10.699 |  | 0 | -6.8409 | -67.102 | -55.511 | 9.603 | 7.4966 | 5.0505 | 555.22 | 139.04 | 137.88 | -531.88 | 552.95 | 40.977 | -130.02 | 132.72 | 107.89 | 30.75 | 35.459 | 76.43 | 84.389 | 6.568 | 5.7643 | 68.723 | 70.18 | 31.317 | -141.27 | -141.21 | 6.5984 | -120.53 |  | 25.985 | -18.299 | 240.1 | -18.53 | 6.9988 | 6.2494 | 7.8437 | -8.0813 | -7.8773 | -28.368 | -48.279 | 20.482 | 17.22 | 63.2 | 96.22 | 53.21 | 50.102 | -35.799 | -2.0095 | 120.79 |  | -105.88 |  | -21.662 | -116.69 | -118.8 | 29.973 | 64.755 | 82.672 | 94.354 | 64.43 | -12.18 | 66.771 | 104.25 | -3.05 | -2.7999 | 93.96 | 78.93 | 105.19 | 103.16 | 23.179 | 21.645 | 252.23 | 203.85 | 198.49 | 201.07 | 117.33 | 91.34 | -31.867 | 539.47 | 503.98 | 0 | -14.802 | -11.807 | -27.461 | -15.573 | -14.564 | 26.159 | 27.63 | 27.242 | -52.39 | 0 | -6.3199 | 1 | 12.107 | -80.225 | -38.925 | -37.72 | 8.7542 | -89.363 | 79.428 | 23.82 | 0 | 0 | 39.635 | 41.849 | 39.522 | -6.1958 | -6.8657 | -153.89 | -20.295 | -20.081 |  |  | -50.821 |  | 13.872 |  | -8.5999 |  | -52.919 | 10.417 | -13.475 | 0.7 | 8.162 | 19.559 | 98.346 | 114.88 | 17.35 | 93.135 | 20.5 |  | 4.7521 | -5.0423 | 2.475 | 0.069 | 0 | -18.615 | -34.962 | 28.707 | 54.284 | 102.47 | 63.497 | -150.81 | -24.081 | 46.014 | -36.174 | 3.6308 | 7.4526 | 7.0573 | 5 | 177.35 | 178.01 | 221.3 | -218.71 | -288.39 | 286.83 | 285.31 | -167.63 | -169.53 | -53.335 | -43.457 | 78.698 | 78.511 |  | -119.54 |  | 66.756 |  |  | 90.18 | 89.87 | 58.599 | 59 | 18.827 | 47.52 | -363.85 | 111.6 | 111.36 | 17.899 | 17.7 | -62.7 |  | 1.3977 | 1.0922 |  | -475.78 | 533.65 | 412.94 |  | -411.61 | 414.81 | -156.2 | -245.13 | -409.09 | 122.02 | 123.36 | 159.5 | -518.97 | 241.09 | -275.84 | 276.37 | -8.9388 |  |  | -0.39 | -0.406 | -25.92 | 10.56 | 7.3049 | -11.042 | -37.529 | -12.947 | 36 | 48.36 | 50.04 | 0 | 0 | 51.379 | 51.807 | 51.456 |  | -16.5 | 18.146 | 9.3199 | 8.6999 | -40.295 | 76.134 | 54.164 | -38.734 | -74.44 | 42.13 | 31.451 | 9.1999 | -9.1 | 0 | 117.16
03/03/2025 | 22:00 | 0 | 19.876 | -39.397 |  | 32.447 | 0 | 64.53 | -104.08 | 65.515 | 33.134 | 32.161 | -24.42 | -34.65 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 13.117 | 210.86 | 9.9476 | 10.043 | 16.682 | 0 | 12.125 | 7.8986 |  | 113 | -85.889 | -86.05 | 28.822 | 24.42 | 33 | 9.0439 | 0.146 | -72.25 | -73.379 | 32.569 | 73.419 | 73.669 | 25.142 | -10.791 | 77.292 | 80.101 | 38.409 | -101.67 | 2.9063 | 30.449 | 26.796 | 67.381 | 68.453 | 7.3447 | 42.109 | -519.33 | -13.625 | -10.499 | -10.399 |  | 0 | -6.1939 | -67.102 | -56.402 | 9.6945 | 6.9595 | 4.9953 | 552.99 | 143.62 | 143.77 | -551 | 546.03 | 40.977 | -129.46 | 130.38 | 108.02 | 29.87 | 33.06 | 74.11 | 83.349 | -8.569 | -7.8992 | 78.806 | 78.807 | 30.836 | -129.47 | -129.88 | 8.7769 | -105.53 |  | 25.985 | -2.4 | 212.19 | -17.569 | 14.436 | 13.774 | 14.894 | 3.9732 | 4.8045 | -18.22 | -60.303 | 20.809 | 16.443 | 55.95 | 90.089 | 50.397 | 47.758 | -34.619 | -2.0095 | 106.32 |  | -116.27 |  | -21.023 | -116.9 | -116.69 | 29.308 | 60.36 | 78.915 | 87.322 | 59.91 | -11.65 | 68.782 | 111.96 | -3.2 | -3.0999 | 86.54 | 75.38 | 116.1 | 114.05 | 10.415 | 9.0181 | 244.08 | 195.3 | 191.51 | 193.49 | 110.18 | 85.678 | -31.83 | 560.29 | 429.37 | 0 | -24.753 | -22.391 | -20.134 | -19.882 | -18.533 | 27.696 | 13.367 | 12.99 | -45.869 | 0 | -6.3799 | 1 | 11.083 | -83.241 | -37.139 | -36.398 | 5.9887 | -83.944 | 59.38 | 23.62 | 0 | 0 | 40.482 | 39.956 | 38.85 | 6.3633 | 7.0331 | -154.22 | -8.2058 | -8.2523 |  |  | -52.498 |  | 13.777 |  | -8.5099 |  | -54.309 | 10.202 | -13.796 | 0.858 | 7.8559 | 18.129 | 97.216 | 115.16 | 16.78 | 90.724 | 20.5 |  | 3.9099 | -4.1257 | 2.3159 | 0.069 | 0 | -17.493 | -32.666 | 28.47 | 51.259 | 102.83 | 64.553 | -153.47 | -22.25 | 44.545 | -30.272 | 3.3294 | 5.1869 | 4.8095 | 4.9336 | 168.48 | 169.72 | 279.5 | -278.6 | -333.6 | 334.47 | 332.57 | -162.38 | -159.84 | -57.804 | -49.354 | 80.43 | 78.043 |  | -119.54 |  | 65.789 |  |  | 87.669 | 87.309 | 56.9 | 57.099 | 18.849 | 44.799 | -355.7 | 112.58 | 111.08 | 17.299 | 13.1 | -63.4 |  | 1.3977 | 1.0922 |  | -407.6 | 507.19 | 386.39 |  | -397.45 | 400.71 | -155.66 | -237.34 | -396.02 | 115.17 | 115.81 | 157.5 | -494.94 | 235.58 | -261.64 | 262.91 | -9.1476 |  |  | 0.018 | 0.011 | -25.2 | 9.76 | 7.4214 | -10.664 | -38.789 | -13.887 | 36.099 | 47.632 | 48.016 | 0 | 0 | 51.305 | 51.16 | 50.311 |  | -13.1 | 18.923 | 8.67 | 8.6999 | -45.409 | 78.679 | 57.919 | -43.74 | -77.224 | 47.315 | 28.724 | 5.1999 | -5.4 | 0 | 121.45
03/03/2025 | 22:30 | 0 | 17.645 | -35.626 |  | 30.832 | 0 | 61.835 | -97.733 | 61.625 | 31.605 | 30.749 | -22.2 | -30.674 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.284 | 197.818 | 8.9803 | 9.0176 | 15.356 | 0 | 12.098 | 7.2979 |  | 113 | -83.139 | -82.919 | 27.132 | 22.2 | 28.6 | 9.0439 | 0.146 | -59.09 | -59.799 | 11.51 | 60.54 | 60.83 | 23.951 | -10.06 | 73.364 | 76.573 | 34.836 | -84.394 | 3.0577 | 31.84 | 30.267 | 61.755 | 63.764 | 4.204 | 21.999 | -466.83 | 28.828 | -13.999 | -14.099 |  | 0 | -6.0533 | -67.102 | -56.41 | 9.1803 | 6.7425 | 4.6467 | 502.24 | 153.96 | 152.71 | -552.91 | 510.95 | 40.977 | -122.65 | 125.13 | 105.96 | 29.28 | 28.889 | 70.4 | 87 | -11.65 | -10.98 | 85.449 | 86.775 | 30.497 | -125.23 | -124.37 | 7.7225 | -89.347 |  | 25.985 | 14.6 | 180.69 | -17.239 | 19.735 | 18.863 | 20.134 | 18.859 | 19.744 | -17.994 | -74.322 | 19.905 | 16.066 | 48.65 | 80.9 | 48.288 | 46 | -34.38 | -2.0095 | 90.355 |  | -140.03 |  | -20.726 | -113 | -113.9 | 28.803 | 54.794 | 75.158 | 80.291 | 54.5 | -11.1 | 69.498 | 139.61 | -22.47 | -22.799 | 121.03 | 72.88 | 138.58 | 136.14 | 8.5467 | 7.8909 | 256.79 | 209.55 | 204.64 | 206.48 | 114.25 | 91.574 | -30.689 | 562.37 | 443.1 | 0 | -24.311 | -21.467 | -23.578 | -15.197 | -13.89 | 36.911 | 10.199 | 9.7647 | -52.13 | 0 | -15.149 | 1 | 10.474 | -73.372 | -37.187 | -36.601 | 8.5874 | -89.674 | 51.056 | 22.848 | 0 | 0 | 39.935 | 40.23 | 39.78 | 10.549 | 10.549 | -160.75 | -6.6148 | -6.6708 |  |  | -49.964 |  | 13.777 |  | -8.5699 |  | -49.776 | 10.053 | -14.238 | 0.834 | 8.1958 | 19.459 | 107.27 | 120.75 | 16.23 | 89.79 | 21.799 |  | 3.3983 | -3.2985 | 2.0979 | 0.069 | 0 | -17.455 | -28.17 | 26.756 | 44.032 | 96.494 | 61.847 | -144.85 | -20.622 | 41.699 | -26.022 | 3.3736 | 2.6758 | 2.2887 | 5 | 167.24 | 166.14 | 284.1 | -281.43 | -341.49 | 341.53 | 340.51 | -159.22 | -157.85 | -60.201 | -51.24 | 79.945 | 76.687 |  | -119.54 |  | 66.416 |  |  | 90.169 | 89.44 | 54.299 | 54.5 | 18.889 | 42.4 | -355.19 | 113.05 | 112.99 | 16.2 | 9.1 | -65.9 |  | 1.3057 | 1.2091 |  | -428.01 | 494.38 | 401.62 |  | -387.03 | 389.32 | -153 | -239.42 | -382.23 | 111.9 | 111.71 | 155.29 | -484.44 | 235.49 | -248.6 | 249.85 | -9.0432 |  |  | 0.298 | 0.291 | -25.36 | 9.2799 | 7.348 | -10.048 | -40.312 | -14.851 | 39 | 48.917 | 48.286 | 0 | 0 | 50.733 | 49.886 | 50.851 |  | -8.1 | 20.371 | 7.98 | 8.6999 | -47.994 | 78.3 | 60.131 | -47.027 | -77.263 | 50.707 | 25.819 | 0.2 | -0.3 | 0 | 115.57
03/03/2025 | 23:00 | 0 | 19.196 | -38.318 | -32.729 | 29.244 | 0 | 57.923 | -95.136 | 58.608 | 29.653 | 28.815 | -19.979 | -27.385 | 22 | 9.9359 | -22 | 12.656 | 192.048 | 8.3569 | 8.4703 | 13.688 | 0 | 11.256 | 8.1593 |  | 113 | -80.709 | -80.41 | 26.599 | 19.979 | 26.4 | 9.0439 | 0.146 | -52.369 | -52.919 | 2.7 | 53.04 | 53.59 | 22.991 | -9.387 | 70.717 | 72.584 | 33.019 | -76.892 | 3.1725 | 8.8502 | 8.8451 | 62.692 | 63.898 | 1.0632 | 5.8107 | -407.83 | 35.72 | -17.599 | -17.699 | 83.575 | 0 | -5.5625 | -67.102 | -53.79 | 8.5679 | 6.0272 | 4.1755 | 440.56 | 146.72 | 147.95 | -525.16 | 470.31 | 40.977 | -116.12 | 118.44 | 102.89 | 27.95 | 26.12 | 66.87 | 84.319 | -16.606 | -17.142 | 87.771 | 88.251 | 31.561 | -105.73 | -105.73 | 5.93 | -84.402 | 19.57 | 25.985 | 21.899 | 169.1 | -16.829 | 26.899 | 26.445 | 27.274 | 30.116 | 31.114 | -17.833 | -78.969 | 18.761 | 15.101 | 45.11 | 73.86 | 45.71 | 43.51 | -32.61 | -2.0095 | 84.613 | 83.526 | -136.51 | -0.0001 | -19.854 | -104.3 | -104.09 | 27.973 | 50.692 | 69.522 | 74.432 | 50.62 | -10.11 | 67.716 | 135.08 | -26.27 | -26.739 | 122.4 | 69.49 | 135.63 | 134.12 | 5.3151 | 4.7727 | 247.96 | 202.49 | 194.62 | 196.98 | 106.41 | 85.097 | -29.709 | 534.37 | 432.21 | 0 | -30.976 | -28.473 | -19.324 | -24.613 | -22.388 | 32.304 | 9.8269 | 9.4037 | -47.206 | 0 | -6.5999 | 1 | 9.5906 | -87.652 | -36.797 | -36.111 | 8.3101 | -84.576 | 53.675 | 22.873 | 0 | 0 | 40.901 | 40.824 | 40.38 | 15.405 | 15.573 | -168.62 | -3.583 | -3.6498 | -127.06 | -113.25 | -52.572 | -55.359 | 13.767 | 1.0916 | -8.5199 | 17.27 | -53.496 | 10.058 | -14.54 | 0.604 | 8.2003 | 16.979 | 115.31 | 131 | 15.28 | 85.499 | 22.299 | -13.017 | 2.4027 | -2.4973 | 1.8922 | 0.069 | 0 | -17.278 | -25.096 | 26.72 | 39.158 | 95.054 | 59.934 | -139.51 | -19.005 | 39.574 | -20.52 | 3.2133 | 0.2246 | 0 | 4.5611 | 165.93 | 165.37 | 282.5 | -281.66 | -340.53 | 344.33 | 340.96 | -159.22 | -158.64 | -55.176 | -46.468 | 78.134 | 77.189 | -119.84 | -122.57 | 65.767 | 63.691 | -31.174 | -31.094 | 91.339 | 91.9 | 53.799 | 53.7 | 19.321 | 41.599 | -345.92 | 110.43 | 110.21 | 15 | 6.9 | -64.199 | -64.4 | 1.4414 | 1.2091 | -341.86 | -402.64 | 493.56 | 388.59 | 31.242 | -375.7 | 386.54 | -147.69 | -234.54 | -377.49 | 110.82 | 111.84 | 151.84 | -472.9 | 228.2 | -242.87 | 245.53 | -8.9388 | 30.955 | 26.079 | 0.532 | 0.521 | -25.36 | 10.479 | 6.9468 | -10.868 | -36.708 | -15.584 | 38.4 | 50.449 | 48.783 | 0 | 0 | 49.601 | 50.018 | 51.324 |  | -7.9 | 21.167 | 7.3399 | 8.6999 | -41.694 | 75.231 | 55.766 | -41.984 | -74.626 | 45.046 | 27.737 | -0.2 | 1 | 0 | 111.19
03/03/2025 | 23:30 | 0 | 18.482 | -36.7 | -33.421 | 28.397 | 0 | 56.317 | -90.897 | 55.168 | 27.827 | 27.134 | -15.539 | -25.773 | 22 | 10.763 | -19.799 | 13.042 | 185.5 | 7.8038 |  | 12.619 | 0 | 12.434 | 7.5816 |  | 113 | -78.709 | -78.66 | 27.199 | 15.539 | 24.2 | 9.0439 | 0.146 | -50.119 | -50.43 | 1.62 | 50.74 | 51.18 | 21.602 | -8.4427 | 66.994 | 69.324 | 30.634 | -76.222 | 3.1808 | 7.994 | 8.1776 | 60.013 | 61.353 | 0.5398 | 2.3751 | -383 | 35.278 | -17.499 | -17.499 | 81.251 | 0 | -5.2463 | -67.102 | -52.202 | 7.8974 | 5.7318 | 4.0474 | 414.47 | 133.12 | 132.51 | -466.91 | 445.36 | 40.977 | -114.51 | 115.58 | 96.741 | 26.739 | 23.979 | 63.389 | 80.9 | -15.802 | -16.204 | 93.696 | 94.198 | 24.907 | -98.253 | -98.465 | 5.2655 | -77.859 | 19.57 | 25.985 | 23.5 | 157.6 | -16.69 | 27.099 | 26.276 | 26.913 | 26.414 | 27.553 | -25.647 | -66.975 | 17.361 | 14.002 | 52.47 | 70.599 | 43.366 | 40.873 | -31.239 | -2.0095 | 78.847 | 78.072 | -129.69 | 0 | -18.961 | -99.5 | -99.199 | 26.435 | 47.177 | 65.765 | 68.572 | 46.53 | -10.15 | 65.002 | 128.18 | -27.15 | -27.44 |  | 67.37 | 128.05 | 127 | 2.0893 | 1.3818 | 234.26 | 189.63 | 182.84 | 185.02 | 107.63 | 88.655 | -28.671 | 477.45 | 431.16 | 0 | -31.036 | -28.525 | -23.001 | -21.1 | -20.141 | 44.591 | 5.6168 | 4.8926 | -51.812 | 0 | -16.51 | 1 | 9.1709 | -78.426 | -36.894 | -36.158 | 7.8879 | -86.504 | 47.671 | 22.716 | 0 | 0 | 41.13 | 40.783 | 39.928 | 15.071 | 14.233 | -172.98 | -0.0957 | -0.1388 | -132.64 | -117.98 | -54.176 | -55.449 | 13.872 | 1.0208 | -8.5199 | 17.2 | -54.97 | 9.8654 | -14.996 | 0.786 | 8.3779 | 16.459 | 121.55 | 133.07 | 14.89 | 84.658 | 23.5 | -12.114 | 1.6394 | -1.8748 | 1.7314 | 0.069 | 0 | -16.382 | -22.11 | 29.049 | 34.537 | 93.872 | 58.457 | -136.01 | -17.729 | 38.041 | -16.588 | 3.3212 | 0 | 0 | 5 | 166.32 | 167.25 | 283.3 | -281.65 | -351.92 | 351.65 | 351.24 | -158.97 | -157.63 | -59.308 | -51.289 | 74.72 | 77.957 | -119.84 | -122.57 | 66.778 | 66.701 | -25.471 | -25.275 | 101.34 | 100.94 | 49.9 | 49.9 | 19.3 | 40.88 | -345.11 | 111.87 | 111.64 | 15 | 5.0999 | -63.4 | -63.599 | 1.3581 | 1.1095 | -347.62 | -412.74 | 487.31 | 393.73 | 32.24 | -377.45 |  | -141.2 | -234.18 | -377.93 | 113.46 | 114.94 | 147.2 | -467.17 | 233.83 | -240.95 | 242.93 | -9.3591 | 30.955 | 25.36 | 0.816 | 0.795 | -24.879 | 10.64 | 6.4897 |  | -38.527 | -16.231 | 40.4 | 47.557 | 48.772 | 0 | 0 | 50.296 | 50.183 | 50.282 |  | -3.7999 | 22.073 | 6.8499 | 8.6999 | -45.205 | 78.17 | 59.498 | -44.886 | -76.66 | 48.92 | 25.777 | -5.0999 | 4.1999 | 0 | 127.2
04/03/2025 | 00:00 | 0 | 17.559 | -35.508 | -34.518 | 27.319 | 0 | 53.637 | -87.887 | 52.574 | 26.645 | 25.859 | -15.539 | -25.005 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 12.938 | 177.098 | 7.8042 |  | 12.204 | 0 | 11.843 | 7.1194 |  | 113 | -75.319 | -75.9 | 26.137 | 15.539 | 24.2 | 9.0439 | 0.146 | -51.56 | -51.88 | 10.689 | 53.549 | 52.61 | 20.531 | -8.0796 | 64.171 | 66.288 | 31.063 | -79.035 | 3.1331 | 24.578 | 28.163 | 55.057 | 55.86 | 3.6805 | 20.574 | -406.21 | 35.225 | -17.399 | -17.299 | 86.201 | 0 | -4.6661 | -67.102 | -55.266 | 6.6793 | 3.6589 | 3.3825 | 438.33 | 108.24 | 108.55 | -418.86 | 442.92 | 40.977 | -128.49 | 131.68 | 89.356 | 25.879 | 22.879 | 58.919 | 77.599 | -9.6407 | -10.712 | 87.286 | 87.223 | 26.084 | -95.816 | -95.696 | 3.3969 | -80.871 | 19.57 | 25.985 | 6.6999 | 163.3 | -16.309 | 19.117 | 20.258 | 21.093 | 9.8613 | 10.936 | -33.19 | -51.036 | 14.734 | 13.147 | 52.279 | 70.099 | 41.022 | 38.676 | -29.639 | -2.1351 | 81.383 | 80.259 | -144.56 | 0 | -17.883 | -92.5 |  | 26.979 | 43.661 | 62.007 | 63.885 | 43.72 | -9.52 | 65.394 | 133.72 | -25.39 | -25.86 |  | 63.14 | 142.81 | 141.74 | 12.484 | 11.709 | 239.17 | 195.38 | 188.07 | 190.64 | 109.95 | 91.512 | -28.237 | 429.89 | 413.94 | 0 | -32.559 | -30.144 | -25.83 | -22.246 | -20.395 | 142.9 | 8.6546 | 8.1524 | -54.166 | 0 | -15.579 | 1 | 8.7985 | -79.576 | -36.083 | -35.106 | 8.7247 | -89.754 | 50.964 | 22.01 | 0 | 0 | 40.973 | 41.258 | 40.477 | 10.047 | 8.2053 | -162.09 | -9.652 | -10.716 | -120.6 | -106.04 | -49.408 | -52.769 | 13.87 | 0.9512 | -8.5899 | 16.88 | -51.45 | 10.672 | -15.146 | 0.973 | 9.1882 | 16.75 | 108.46 | 124.48 | 14.61 | 83.662 | 22.7 | -14.473 | 0.0466 | 0 | 1.5467 | 0.069 | 0 | -16.719 | -23.627 | 28.048 | 35.629 | 93.9 | 58.776 | -138.12 | -16.619 | 36.5 | -21.54 | 3.7786 | 0 | 0 | 5.0563 | 168.45 | 169.34 | 282.5 | -278.6 | -353.07 | 353.11 | 347.56 | -162.11 | -160.8 | -57.044 | -49.147 | 80.231 | 78.119 | -122.5 | -122.57 | 65.8 | 65.921 | -22.421 | -23.733 | 102.47 | 102.51 | 49.299 | 49.5 | 19.3 | 39.919 | -342.82 | 113.38 | 113.17 | 16.2 | 1.7 | -64.199 | -64.5 | 1.3581 | 1.2207 | -348.88 | -397.06 | 485.3 | 388.71 | 26.372 | -379.77 |  | -142.71 | -232.75 | -376.81 | 114.26 | 112.45 | 145.55 | -468.58 | 233.34 | -241.23 | 239.11 | -8.384 | 30.955 | 25.2 | 0.987 | 0.976 | -24.559 | 10.319 | 6.2919 |  | -38.146 | -16.786 | 40.099 | 46.478 | 48.191 | 0 | 0 | 52.471 | 51.93 | 51.336 |  | -1.2999 | 22.616 | 6.3399 | 8.6999 | -43.452 | 77.846 | 59.082 | -43.448 | -74.904 | 48.333 | 25.588 | -6.1999 | 6.5 | 0 | 122.29
MÁXIMO |  | 0 | 23.134 | -25.071 | 11.18 | 35.832 | 0 | 71.304 | -71.428 | 73.439 | 37.11 | 36.179 | 22.2 | -13.048 | 52.799 | 20.7 | -8.8 | 13.98 | 242 | 9.9476 | 10.043 | 16.682 | 0 | 17.068 | 8.4514 | 0 | 113 | -52.61 | -52.459 | 31.472 | 33.299 | 57.2 | 9.0439 | 0.146 | -28.02 | -28.379 | 58.18 | 94.37 | 95.389 | 27.519 | -7.3062 | 84.147 | 87.126 | 43.485 | -63.898 | 3.2558 | 33.563 | 64.749 | 79.437 | 79.169 | 10.485 | 54.772 | -299.94 | 38.802 | -10.499 | -10.399 | 102.15 | 0 | -2.9557 | -67.102 | -40.831 | 11.418 | 9.2777 | 6.3779 | 555.22 | 192.26 | 192.41 | -219.65 | 595.6 | 40.977 | -111 | 135.22 | 112.37 | 31.61 | 36.5 | 77.989 | 91.98 | 35.636 | 35.77 | 94.255 | 94.713 | 39.758 | -67.03 | -66.711 | 10.147 | -77.859 | 19.57 | 25.985 | 23.5 | 277.79 | -11.859 | 27.099 | 26.445 | 27.274 | 30.116 | 31.114 | 1 | 11.859 | 24.27 | 17.93 | 111.62 | 104.44 | 62.351 | 59.037 | -21.569 | -1.7583 | 139.67 | 138.15 | -46.535 | 0.0001 | 0 | -57.799 | -57.599 | 32.868 | 87.606 | 90.656 | 125.99 | 87.2 | -5.0199 | 72.589 | 139.61 | -2.31 | -2.19 | 122.4 | 85.35 | 142.81 | 141.74 | 51.908 | 50.099 | 272.06 | 227.07 | 219.3 | 222.39 | 162.6 | 144.24 | -26.694 | 609.16 | 760.41 | 0 | -12.308 | -9.6596 | 0 | -11.155 | -9.361 | 179.77 | 57.184 | 57.508 | -35.796 | 20.299 | -3.8899 | 127.7 | 17.054 | -72.748 | -35.469 | -34.283 | 10.83 | -74.97 | 110.01 | 25.496 | 0 | 0 | 42.197 | 42.407 | 41.045 | 19.759 | 19.257 | -153.89 | 10.024 | 10.199 | -118.32 | -100.79 | -49.408 | -51.229 | 13.965 | 1.5738 | -8.3299 | 17.7 | -49.776 | 11.169 | -12.818 | 0.973 | 11.144 | 20.489 | 139.92 | 157.61 | 17.35 | 93.135 | 23.899 | 19.188 | 10.404 | 0 | 2.8093 | 0.069 | 0 | -14.213 | 7.062 | 29.242 | 57.982 | 102.83 | 64.553 | -112.93 | -14.229 | 46.516 | 93.052 | 13.212 | 11.301 | 10.77 | 14.448 | 177.35 | 178.01 | 284.1 | 0 | 15.652 | 353.11 | 417.13 | -69.84 | -68.784 | -46.599 | -35.979 | 80.43 | 80.842 | -35.01 | -39.07 | 66.899 | 73.623 | 17.343 | 17.663 | 104.63 | 105.08 | 63.299 | 64.099 | 21.966 | 50.159 | -279.14 | 115.12 | 114.88 | 20.2 | 24.5 | -13.899 | -13.899 | 1.4586 | 1.2617 | 0 | -231.98 | 564.5 | 496.46 | 69.82 | -201.08 | 436.3 | 113.78 | -61.57 | -184.58 | 149.43 | 148.14 | 164.97 | -205.83 | 263.17 | -111.53 | 303.38 | -7.7248 | 30.955 | 29.76 | 1.565 | 1.5549 | -5.44 | 14.159 | 9.0938 | 6.9443 | -16.493 | -10.341 | 46.299 | 56.851 | 57.423 | 0 | 0 | 52.471 | 51.93 | 51.955 | 0 | 6.1999 | 24.427 | 10.039 | 8.6999 | -31.995 | 78.679 | 60.131 | -31.826 | -66.765 | 51.774 | 35.211 | 18.1 | 14.199 | 419.94 | 132.91
MÍNIMO |  | 0 | 12.186 | -46.103 | -36.402 | 19.613 | 0 | 38.746 | -119.47 | 34.346 | 17.381 | 17.067 | -33.299 | -58.436 | 8.8 | 8.2799 | -52.799 | 10.994 | 145.12 | 2.9971 | 6.1518 | 4.6904 | 0 | 3.3621 | 2.4065 | 0 | 113 | -105.12 | -104.66 | 25.259 | -22.2 | 11 | 9.0439 | 0.146 | -93.519 | -92.93 | -33.24 | 28.2 | 28.7 | 17.818 | -12.915 | 52.186 | 53.81 | -7.1578 | -101.67 | 0 | 0 | 5.1497 | 43.67 | 43.134 | -3.1407 | -22.513 | -519.34 | -21.096 | -19.399 | -19.299 | 62.639 | 0 | -7.5769 | -67.102 | -66.974 | 1.5767 | 0 | 2.4986 | 332.31 | 34.302 | 34.363 | -599.45 | 257.41 | 40.977 | -134.55 | 111.97 | 58.869 | 19.26 | 14.649 | 38.68 | 56.209 | -21.294 | -21.562 | 44.026 | 43.678 | 15.874 | -146.21 | -146.15 | 2.4999 | -139.64 | 19.57 | 25.985 | -54.799 | 157.39 | -21.2 | 0 | 0 | 1.6848 | -37.069 | -35.878 | -49.76 | -78.969 | 3.2891 | 10.289 | 35.939 | 55.08 | 41.022 | 38.676 | -58.329 | -2.1351 | 78.847 | 78.072 | -144.56 | -0.0002 | -22.192 | -129.3 | -133.1 | 23.348 | 34.286 | 41.343 | 50.408 | 34.12 | -14.69 | 0 | 45.057 | -27.15 | -27.44 | 76.15 | 46.08 | 45.636 | 43.363 | -6.8137 | -9.2636 | 186.4 | 151.65 | 145.97 | 148.91 | 98.422 | 75.389 | -34.086 | 227.33 | 248.79 | 0 | -32.559 | -30.144 | -70.465 | -65.601 | -60.467 | 24.624 | -9.1021 | -9.6237 | -107.64 | 0 | -16.51 | 1 | 8.7985 | -171.68 | -39.913 | -38.918 | 3.4597 | -140.01 | 42.174 | 21.985 | 0 | 0 | 38.461 | 38.608 | 37.434 | -36.17 | -36.17 | -199.44 | -50.001 | -50.247 | -155.27 | -137.82 | -74.259 | -61.629 | 13.565 | 0.7156 | -8.7899 | 7.33 | -74.617 | 9.8654 | -15.774 | 0.534 | 6.8653 | 4.3299 | 97.216 | 114.88 | 11.84 | 55.76 | 18.2 | -16.235 | 0.0466 | -11.071 | 1.1855 | 0.069 | 0 | -19.547 | -37.523 | 23.81 | -10.588 | 71.145 | 53.298 | -153.47 | -27.162 | 22.25 | -45.593 | 3.2133 | 0 | 0 | 4.5611 | 76.297 | 72.482 | -0.8 | -281.66 | -353.07 | -13.663 | 11.475 | -167.63 | -169.53 | -60.201 | -53.008 | 72.518 | 71.895 | -122.5 | -122.57 | 14.966 | 14.9 | -56.612 | -56.593 | 44.09 | 44.099 | 0.7 | -0.3 | 18.684 | -66.639 | -370.85 | 85.033 | 84.841 | 12.199 | 1.7 | -72.699 | -73 | 1.1956 | 0.9685 | -411.73 | -724.93 | 211.91 | 159.19 | -20.288 | -436.16 | 197.64 | -162.81 | -264.51 | -428.76 | 108.77 | 109.35 | -107.97 | -549.51 | 62.881 | -301.68 | 113.68 | -10.677 | 30.955 | 4.96 | -0.63 | -0.64 | -28.879 | -6.5599 | 4.1985 | -14.119 | -41.31 | -18.367 | 10.1 | 23.913 | 19.816 | 0 | 0 | 46.327 | 45.906 | 46.528 | 0 | -24.6 | 13.815 | 5.25 | 8.6999 | -49.966 | 69.635 | 49.091 | -49.48 | -77.263 | 35.29 | 20.508 | -13.5 | -17.5 | 0 | -239.66
PROMEDIO |  | 0 | 17.3937 | -34.7936 | -13.7848 | 29.5878 | 0 | 58.8561 | -98.3643 | 57.0759 | 28.9402 | 27.5728 | -4.9485 | -35.6722 | 30.2495 | 13.679 | -29.9745 | 13.1687 | 199.7907 | 7.2937 | 7.6443 | 11.7807 | 0 | 12.6119 | 6.5044 | 0 | 113 | -75.6834 | -75.6112 | 28.0396 | 4.9485 | 34.1917 | 9.0439 | 0.146 | -61.2385 | -61.5095 | 7.6182 | 62.0987 | 62.3148 | 21.5877 | -8.8989 | 69.9868 | 73.945 | 24.4773 | -82.6159 | 1.7262 | 7.4945 | 24.9764 | 58.7518 | 57.5594 | 4.0212 | 17.1502 | -411.3671 | 26.4665 | -16.7782 | -16.7761 | 86.317 | 0 | -5.5116 | -67.102 | -53.4024 | 7.2849 | 5.175 | 4.421 | 444.6004 | 121.3057 | 121.369 | -448.8123 | 473.8544 | 40.977 | -124.8735 | 127.131 | 90.4025 | 26.8437 | 25.4516 | 60.4589 | 77.1136 | 8.5104 | 8.6667 | 68.4362 | 69.0472 | 29.1896 | -109.5009 | -109.5244 | 5.514 | -109.9884 | 19.57 | 25.985 | -19.4956 | 219.4181 | -17.0041 | 10.7764 | 9.8588 | 11.3967 | -9.217 | -8.3087 | -27.505 | -31.4747 | 15.6228 | 13.3205 | 69.8282 | 81.1284 | 58.4784 | 55.2836 | -34.612 | -1.9284 | 109.6629 | 107.1809 | -91.9576 | -2.6829e-05 | -14.5355 | -104.1231 | -102.6247 | 29.3963 | 64.1931 | 71.9287 | 93.0206 | 63.7668 | -10.611 | 55.0021 | 89.4654 | -12.3685 | -12.4556 | 91.3067 | 70.3779 | 91.123 | 89.3512 | 24.5533 | 23.5293 | 238.7856 | 192.6871 | 185.8844 | 188.5829 | 128.2686 | 105.4812 | -30.3377 | 458.675 | 499.5121 | 0 | -24.0648 | -21.6954 | -34.1464 | -45.6777 | -42.5098 | 89.7784 | 27.0141 | 26.6829 | -67.7508 | 2.2947 | -8.4091 | 51.6552 | 13.3065 | -142.4084 | -37.6094 | -36.8126 | 7.5797 | -104.7269 | 73.3682 | 23.4331 | 0 | 0 | 40.3321 | 40.7133 | 39.3788 | -9.4368 | -9.7542 | -182.2005 | -22.8675 | -22.8559 | -138.6766 | -123.2176 | -59.2735 | -57.4214 | 13.8026 | 0.9453 | -8.5993 | 14.3583 | -60.2131 | 10.6047 | -14.7578 | 0.715 | 8.5457 | 12.0628 | 123.0717 | 139.4133 | 13.9623 | 74.544 | 20.86 | -3.6935 | 4.6706 | -4.993 | 1.831 | 0.069 | 0 | -16.8995 | -17.9868 | 26.9088 | 27.9034 | 89.0219 | 58.5018 | -132.8371 | -21.7224 | 37.0109 | 6.1972 | 9.3401 | 3.0491 | 3.1866 | 10.8295 | 137.8381 | 137.3448 | 35.1917 | -35.0767 | -92.5731 | 92.1647 | 156.409 | -132.3324 | -131.315 | -53.2013 | -44.9883 | 76.6037 | 75.9526 | -86.0989 | -90.3085 | 48.1295 | 52.7868 | -10.4999 | -10.5077 | 80.0748 | 81.4924 | 47.0371 | 47.2122 | 20.7013 | 2.285 | -334.2031 | 103.0786 | 102.922 | 15.6496 | 13.4997 | -51.433 | -49.7069 | 1.3574 | 1.1234 | -87.7587 | -481.6683 | 394.8723 | 347.8712 | 16.3927 | -357.4093 | 356.5818 | -58.0191 | -195.2475 | -324.0171 | 131.865 | 129.4459 | 67.4515 | -407.3142 | 193.962 | -213.0358 | 213.9006 | -9.0709 | 30.955 | 24.4015 | 0.71797 | 0.70338 | -24.0928 | 9.8912 | 6.4525 | -10.0447 | -30.8638 | -15.9025 | 32.4079 | 50.8217 | 50.8771 | 0 | 0 | 49.3203 | 49.2426 | 49.6365 | 0 | -11.2192 | 19.918 | 7.4311 | 8.6999 | -42.3881 | 73.5725 | 55.0181 | -41.9337 | -71.4223 | 43.8433 | 26.7688 | 4.7728 | -4.552 | 8.7487 | 109.0615
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 3 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/03/2025 | 00:30 | 0 | 4.63 | -9.7758 | 3.8927 | 10.807 | 0 | 20.471 |  | 9.4782 | 3.4358 | 4.8885 | -13.319 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 3.8161 | 0.3394 | 3.5489 | 3.37 | 6.2204 | 0 | 1.7844 | 2.2695 |  | -1.1015 | 0.752 | 0.609 | 1.8549 | -6.6599 | -17.6 | -0.292 | 0.234 | -10.27 | -10.21 | -10 | -10.22 | -10.819 | 3.6861 | 3.5973 | 16.839 | 18.667 | -17.443 | 0.2679 | -30.785 | 19.391 | 27.924 | -22.237 | -22.773 | 5.9305 | 34.33 | 25.879 | 6.7393 | -5.8999 | -5.7999 | -23.251 | 0 | -1.8242 | 1.3141 | 4.5501 | 3.9215 | 0 | 2.021 | -123.32 | 12.604 | 13.977 | -14.975 | -210.34 | -9.1669 |  |  | 11.596 | 10.329 | 4.82 | -16.04 | 6.4299 | -12.453 | -12.587 | 21.945 | 21.141 | -2.7774 | -26.324 | -26.487 | 5.216 | 12.686 | 2.88 | 6.412 | 48.2 | -24.5 | -2.2899 | 22.516 | 23.127 | 22.523 | 51.889 | 50.996 | -43.093 | -46.889 | -3.0064 | 2.3518 | 26.579 | 16.469 | 18.286 | 18.167 | -5.5299 | 25.512 | -14.119 | -13.453 | 38.4 | 0.0147 | -2.5485 | 11.699 | 12 | -5.1306 | 0.5669 | 46.846 | 6.3143 | 0.92 | -4.33 | 6.7365 | -38.152 | -2.53 | -2.6099 | 16.12 | 17.5 | -38.236 | -18.972 | -33.966 | -33.781 | 0 | -11.379 | -21.155 | -20.99 | -22.46 | -30.501 | -13.068 | -62.457 | -25.267 | 0 | -7.686 | -7.0359 | 27.61 | 1.6971 | -0.0292 | -31.748 | -29.991 | -29.874 | 20.083 | 26.439 | -8.4099 | 0.1 | 3.3153 | 7.8775 | -10.531 | -10.501 | 7.6362 | 21.645 | -32.563 | 6.5444 | 0 | 0 | 2.6899 | 3.8997 | 2.8307 | -0.8373 | -0.5024 | 33.826 | 17.998 | 17.876 | 31.007 | 36.389 | 7.4329 | -5.1199 | -2.8102 | 0.3152 | 1.62 | 2.06 | 0 | 1.8117 | 7.0739 | 0.012 | 2.4694 | 27.559 | -33.526 | -24.139 | -1.3099 | 19.906 | -0.1 | 15.433 | 1.8526 | -2.2255 | 1.8431 | 0.0562 |  | -10.416 | -9.957 | 15.763 | -30.335 | -16.135 | -6.1426 | 126.51 | -6.5376 | -11.154 | 7.1384 | 2.5612 | 8.7398 | 8.6796 | 2 | 3.9562 | 6.1388 | -0.42 | 0 | -40.316 | 39.935 | 49.491 | 12.983 | 13.106 | 0 | 0 | 0 | -12.412 | 28.573 | 28.777 | -14.676 | -14.006 | -2.3486 | -2.4497 | 3.89 | 3.7999 | -24.299 | -24.7 | 2.8134 | -7.28 | 25.781 | 21.838 | 21.634 | -16.899 | -29.399 | 2.5999 | 1.7999 | -17.804 | -17.771 | -103.73 | 106.36 | -240.8 | 12.896 | -48.407 | 63.167 | 98.195 | 146.44 | 31.767 | 2.1091 | 28.86 | 30.249 | -42.235 | 174.85 | -135.37 | 51.025 | -39.903 | -3.1384 | 8.8797 | -7.92 | -2.1459 | -2.1329 | 3.92 | 0.08 | -5.6591 | -6.0929 | 10.167 | -5.7694 | 1.3999 | 2.355 | 1.092 | 0 | 0 | 3.7545 | 3.7856 | 3.3499 |  | 13.899 | 10.281 | -0.07 | 0.37 | -9.4207 | -3.4941 | -24.303 | -7.3156 | 0 | -25.353 | -4.7889 | -15.399 | -2.7 | -13.145 | -89.835
03/03/2025 | 01:00 | 0 | 4.4796 | -9.2368 | 3.845 | 10.115 | 0 | 19.056 |  | 9.0643 | 3.2549 | 4.6815 | -13.319 | -19.799 | -4.4 | 0.828 | -15.399 | 4.3226 | 1.5341 | 3.4429 | 3.218 | 5.6205 | 0 | 1.8968 | 2.3065 |  | -1.0006 | 0.226 | 0.246 | 1.741 | -8.88 | -17.6 | -0.292 | 0.234 | -10.819 | -10.899 | -10 | -12.52 | -12.5 | 3.0804 | 3.2493 | 21.938 | 24.025 | -17.546 | -0.1339 | -32.126 | 0.3837 | 0.3843 | -18.352 | -17.146 | 1.985 | 10.218 | 38.621 | 6.9977 | -6.0999 | -6.0999 | -24.92 | 0 | -1.9828 | 1.3141 | 6.1273 | 3.9655 | 0 | 1.9237 | -143.95 | 10.223 | 10.193 | -9.1966 | -232.93 | -9.1669 |  |  | 10.348 | 10.289 | 4.65 | -16.649 | 6.0399 | -6.2917 | -6.0238 | 15.187 | 14.434 | -1.7663 | -24.276 | -24.189 | 6.2649 | 12.01 | 2.88 | 6.412 | 44.5 | -21.799 | -2.45 | 23.399 | 23.245 | 22.799 | 50.258 | 50.543 | -14.798 | -42.574 | -1.9678 | 2.3337 | 25.719 | 16.52 | 18.286 | 18.167 | -5.3699 | 25.512 | -13.359 | -12.663 | 38.633 | 0.0148 | -2.3589 | 14 | 14.199 | -5.0524 | 0 | 46.846 | 5.7577 | 0.65 | -4.36 | 6.642 | -39.524 | -2.33 | -2.42 | 15.04 | 17.17 | -40.854 | -20.172 | -27.757 | -27.927 | 0 | -13.616 | -21.554 | -21.764 | -6.6994 | -12.43 | -12.062 | -76.68 | 52.19 | 0 | -7.1785 | -6.098 | 32.012 | -9.29 | -9.2829 | -7.172 | -31.204 | -30.073 | 22.455 | 13.42 | -6.15 | -0.9 | 2.9663 | -12.76 | -10.998 | -11.016 | 7.579 | 18.293 | -31.86 | 6.6116 | 0 | 0 | 2.8487 | 3.7804 | 1.7585 | -5.0236 | -5.1911 | 25.285 | 13.031 | 12.934 | 25.193 | 30.249 | 9.3275 | -6.0799 | -1.8269 | 0.2978 | 1.34 | 2.46 | -9.2421 | 1.7911 | 7.3079 | 0.001 | 2.3308 | 27.86 | -27.21 | -16.581 | -1.5099 | 21.027 | -0.1 | 16.063 | 1.7672 | -2.0167 | 1.768 | 0.0562 |  | -10.416 | -9.193 | 15.894 | -31.343 | -13.738 | -8.3298 | 120.23 | -6.496 | -11.965 | 7.0866 | 2.5612 | 8.6593 | 8.6401 | 2 | -6.549 | -3.5285 | 0 | 0 | -37.351 | 37.763 | 46.208 | 25.45 | 24.939 | 0 | 0 | -10.924 | -12.01 | 49.492 | 47.264 | -14.325 | -13.638 | -1.4817 | -1.4947 | 1.6 | 1.4299 | -23.299 | -23.799 | 2.7951 | -7.5199 | 31.63 | 21.257 | 21.478 | -17 | -28.6 | 2.5999 | 2.0999 | -17.774 | -17.69 | -120.21 | 168.95 | -261.77 | -23.025 | -13.822 | 84.295 | 77.571 | 138.64 | 43.818 | 18.922 | 32.179 | 29.322 | -36.713 | 199.15 | -145.11 | 66.571 | -54.64 | -3.1165 | 8.8797 | -6.96 | -2.1289 | -2.1329 | 3.7599 | 0.56 | -5.5584 | -6.5018 | 10.93 | -6.0349 | 1.1 | 1.253 | 2.345 | 0 | 0 | 3.4621 | 2.8156 | 3.6029 |  | 13.1 | 11.31 | -0.2 | 0.37 | -14.372 | -1.5365 | -20.578 | -10.86 | -2.6276 | -21.629 | -6.0528 | -14 | -3 | -0.0001 | -118.22
03/03/2025 | 01:30 | 0 | 4.0908 | -8.683 | 3.7539 | 9.6575 | 0 | 18.287 |  | 8.5837 | 2.9549 | 4.4309 | -13.319 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.3357 | -0.2925 | 3.1369 | 2.9649 | 5.3412 | 0 | 1.8224 | 2.4136 |  | -0.9821 | 0.486 | 0.519 | 1.8099 | -8.88 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -10.859 | -10.779 | -10 | -11.699 | -11.59 | 3.3094 | 3.6382 | 16.329 | 18.989 | -17.976 | -1.2056 | -31.413 | 5.6962 | 10.973 | -22.103 | -21.567 | 4.7468 | 23.694 | 28.163 | 6.4105 | -5.7999 | -5.7999 | -21.614 | 0 | -1.9081 | 1.3141 | 6.7317 | 3.8898 | 0 | 1.2459 | -121.55 | 8.3925 | 7.8737 | -11.987 | -221.87 | -9.1669 |  |  | 9.7999 | 10.369 | 4.59 | -17.03 | 5.8499 | -6.2917 | -6.6936 | 15.43 | 15.096 | 0.2262 | -25.572 | -26.091 | 6.3823 | 12.021 | 2.88 | 6.412 | 42.7 | -22.2 | -2.17 | 20.24 | 20.716 | 19.599 | 46.827 | 47.467 | -21.069 | -41.283 | -3.2472 | 2.2293 | 21.139 | 16.729 | 18.286 | 18.167 | -5.3399 | 25.512 | -13.99 | -13.291 | 41.632 | 0.0148 | -2.467 | 14 | 14.199 | -4.6545 | -0.187 | 46.057 | 5.2011 | 0.17 | -3.79 | 6.399 | -40.034 | -2.45 | -2.5299 | 13.76 | 16.92 | -42.818 | -20.399 | -27.639 | -27.727 | 0 | -14.729 | -22.578 | -23.042 | -12.461 | -17.488 | -11.518 | -72.87 | 35.03 | 0 | -7.3356 | -6.7185 | 28.038 | -6.7977 | -6.6553 | -24.068 | -29.382 | -29.363 | 19.614 | 19.819 | -8.51 | 2.2999 | 3.0339 | -7.2832 | -11.313 | -11.303 | 8.2387 | 20.978 | -29.84 | 6.5933 | 0 | 0 | 3.3579 | 3.6051 | 3.0453 | -7.5355 | -7.2006 | 30.811 | 13.017 | 12.476 | 27.746 | 31.756 | 6.2415 | -6.2999 | -2.422 | 0.2804 | 1.09 | 3.5 | 0 | 1.7777 | 7.3189 | -0.009 | 2.217 | 27.879 | -28.502 | -20.671 | -1.3699 | 20.697 | -0.1 | 15.983 | 2.2416 | -2.5735 | 1.6442 | 0.0562 |  | -10.111 | -8.729 | 16.671 | -31.343 | -14.422 | -8.0407 | 125.08 | -6.4754 | -10.627 | 6.5954 | 2.4118 | 8.6593 | 8.6401 | 1.8439 | -4.934 | -3.6538 | 0 | 0 | -37.351 | 37.763 | 46.208 | 20.385 | 20.596 | 0 | 0 | -10.193 | -10.516 | 49.492 | 47.264 | -15.077 | -14.094 | -1.7743 | -1.8568 | 3.3199 | 3.22 | -23.5 | -23.299 | 2.7786 | -7.6799 | 31.323 | 21.299 | 21.089 | -16.899 | -29.399 | 3.4 | 2.9 | -17.774 | -17.69 | -126.63 | 154.93 | -261.48 | -11.945 | 39.065 | 76.787 | 81.213 | 141.72 | 41.167 | 18.767 | 35.426 | 34.827 | -39.983 | 198.12 | -142.7 | 63.858 | -52.993 | -3.468 | 8.8797 | -7.28 | -2.131 | -2.124 | 3.5999 | 0.24 | -5.453 | -6.3858 | 10.783 | -5.4184 | 0.9 | 0.342 | 2.6749 | 0 | 0 | 3.9862 | 3.0434 | 3.0548 |  | 13.5 | 10.505 | -0.24 | 0.37 | -14.073 | -1.6266 | -20.978 | -11.039 | -2.0881 | -22.421 | -5.9612 | -13.8 | -2.5 | -0.0001 | -117.92
03/03/2025 | 02:00 | 0 | 4.0443 | -8.2257 | 3.9552 | 9.9836 | 0 | 18.885 |  | 8.3353 | 2.7799 | 4.2218 | -13.319 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.891 | 0.8544 | 3.1862 | 3.0208 | 5.4098 | 0 | 1.7861 | 2.3638 |  | -0.8816 | 0.038 | 0.063 | 3.7339 | -8.88 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -7.1599 | -7.1199 | -10 | -13.51 | -13.729 | 3.169 | 3.6229 | 20.475 | 22.354 | -18.401 | -0.4019 | -31.907 | 0.6726 | 0.5447 | -19.29 | -17.682 | 2.3796 | 13.253 | 35.205 | 6.7165 | -6.0999 | -6.0999 | -23.693 | 0 | -2.2084 | 1.3141 | 5.5783 | 4.145 | 0 | 1.3199 | -132.57 | 8.4231 | 8.4536 | -7.9355 | -229.16 | -9.1669 |  |  | 8.9516 | 10.34 | 4.42 | -17.77 | 5.8699 | -6.0238 | -6.1578 | 15.99 | 15.297 | -1.054 | -25.199 | -25.295 | 5.1601 | 11.516 | 2.88 | 6.412 | 40.299 | -19.799 | -2.1099 | 20.479 | 20.625 | 20.122 | 50.465 | 50.693 | -16.375 | -42.143 | -1.8314 | 2.0076 | 24.26 | 16.149 | 18.286 | 18.167 | -5.2199 | 25.512 | -13.089 | -12.726 | 36.358 | 0.0148 | -2.4005 | 14 | 14.199 | -4.9731 | -0.374 | 46.373 | 5.0155 | 0.02 | -4.21 | 6.804 | -37.387 | -2.49 | -2.5799 | 13.11 | 15.95 | -38.145 | -19.127 | -27.817 | -27.881 | 0 | -16.581 | -22.931 | -22.353 | -9.9381 | -14.341 | -10.86 | -77.38 | 32.271 | 0 | -7.4716 | -6.7396 | 29.637 | -6.8838 | -7.4957 | -23.556 | -29.662 | -29.932 | 20.361 | 26.239 | -7.9099 | 8.5 | 2.9098 | -6.8781 | -11.387 | -11.387 | 7.7293 | 18.773 | -30.284 | 6.5689 | 0 | 0 | 2.7361 | 3.099 | 2.6825 | -5.6935 | -6.5307 | 29.472 | 12.131 | 11.551 | 28.765 | 33.997 | 7.8431 | -5.6899 | -1.8233 | 0.2978 | 1.38 | 2.87 | 0 | 1.6938 | 7.2319 | 0.004 | 2.1226 | 28.149 | -31.084 | -20.961 | -1.3199 | 21.265 | -0.1 | 15.982 | 2.2913 | -2.5443 | 1.6449 | 0.0562 |  | -10.463 | -8.534 | 19.571 | -31.596 | -15.528 | -9.3777 | 129.3 | -6.541 | -10.862 | 6.4506 | 4.1028 | 8.6593 | 8.6401 | 4.9804 | -2.5008 | 0 | 0 | 0 | -37.351 | 37.763 | 46.208 | 21.361 | 23.719 | 0 | 0 | 0 | -10.598 | 42.608 | 47.264 | -16.983 | -16.676 | -1.868 | -1.2476 | 4.5399 | 4.5 | -24.2 | -24.899 | 2.8317 | -7.36 | 39.004 | 18.239 | 18.12 | -17 | -29 | 4.3 | 3.7999 | -17.774 | -17.891 | -123.34 | 155.43 | -257.49 | -9.6244 | 47.725 | 76.678 | 86.724 | 148.91 | 42.244 | 15.319 | 31.95 | 30.694 | -42.463 | 192.67 | -143.68 | 59.741 | -45.492 | -2.1081 | 8.8797 | -7.5999 | -2.134 | -2.1219 | 3.7599 | 0.24 | -5.3853 | -5.6229 | 10.344 | -6.1203 | 0.8 | 2.058 | 1.8619 | 0 | 0 | 3.6582 | 3.399 | 3.2214 |  | 13.1 | 11.459 | -0.26 | 0.37 | -12.671 | -2.3762 | -20.878 | -9.4496 | -2.8585 | -22.284 | -5.7523 | -14.199 | -3.2999 | -0.0001 | -119.7
03/03/2025 | 02:30 | 0 | 4.0058 | -8.2128 | 3.818 | 10.036 | 0 | 18.872 |  | 8.2574 | 2.8269 | 4.1976 | -11.1 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.2776 | 0.9759 | 3.1191 | 2.978 | 5.2775 | 0 | 1.7251 | 2.3771 |  | -0.9015 | -0.174 | -0.16 | 2.708 | -8.88 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -4.7699 | -4.7399 | -10 | -14.369 | -14.38 | 3.5297 | 3.5248 | 22.351 | 22.652 | -18.503 | 0.6698 | -32.001 | -0.609 | 0.0734 | -19.424 | -17.816 | 2.3796 | 12.169 | 35.606 | 6.5432 | -5.9999 | -5.9999 | -24.079 | 0 | -2.1192 | 1.3141 | 5.527 | 4.2841 | 0 | 1.3363 | -131.04 | 9.2776 | 9.125 | -6.7499 | -226.77 | -9.1669 |  |  | 7.8638 | 10.289 | 4.0799 | -18.19 | 5.5599 | -9.3728 | -9.1048 | 16.267 | 15.484 | -1.2797 | -25.851 | -26.08 | 6.2833 | 12.294 | 2.88 | 6.412 | 41.099 | -22.6 | -2.0799 | 20.064 | 19.563 | 19.414 | 52.496 | 52.714 | -20.792 | -44.333 | -1.5248 | 2.1981 | 24.569 | 15.6 | 18.286 | 18.167 | -5.1099 | 25.512 | -13.492 | -13.134 | 36.915 | 0.015 | -2.3197 | 16.5 | 16.7 | -5.0646 | -0.748 | 45.742 | 4.83 | -0.17 | -4.05 | 5.103 | -39.034 | -2.37 | -2.45 | 13.33 | 16.23 | -40.127 | -19.781 | -30.039 | -30.181 | 0 | -17.014 | -24.063 | -24.256 | -22.963 | -28.404 | -11.632 | -80.65 | 13.693 | 0 | -7.3684 | -6.9032 | 26.774 | 0.3972 | -0.0453 | -33.284 | -26.493 | -26.21 | 18.573 | 26.59 | -6.5699 | -0.8 | 3.3107 | 5.7361 | -11.147 | -11.125 | 7.3809 | 19.066 | -31.233 | 6.7153 | 0 | 0 | 2.6416 | 3.0272 | 2.7353 | -3.684 | -3.684 | 32.486 | 14.613 | 14.585 | 28.989 | 34.132 | 7.2523 | -5.2999 | -2.0173 | 0.3152 | 1.49 | 2.94 | 0 | 1.7612 | 7.3979 | -0.004 | 2.2731 | 28.989 | -34.402 | -24.415 | -1.2499 | 22.01 | -0.1 | 16.052 | 2.3988 | -2.5541 | 1.6022 | 0.0562 |  | -10.065 | -8.634 | 21.989 | -31.932 | -14.401 | -9.5386 | 135.52 | -6.5138 | -10.934 | 7.1152 | 2.9339 | 8.1905 | 8.1022 | 2.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.351 | 37.763 | 46.208 | 18.12 | 18.353 | 0 | 0 | -11.73 | -13.212 | 42.608 | 38.036 | -18.379 | -17.807 | -1.858 | -1.4634 | 5.4 | 5.32 | -24.6 | -24.7 | 2.7951 | -7.84 | 36.098 | 19.08 | 19.739 | -17.299 | -29 | 6 | 5.0999 | -17.977 | -17.883 | -130.49 | 133.63 | -248.84 | 4.2997 | 94.903 | 72.214 | 87.76 | 150.01 | 39.464 | 7.2119 | 29.983 | 28.595 | -43.634 | 182.61 | -141.7 | 52.53 | -41.155 | -1.8982 | 8.8797 | -7.44 | -2.144 | -2.1489 | 3.8399 | 0.24 | -5.3749 | -5.8884 | 10.521 | -6.1509 | 1 | 2.061 | 2.0469 | 0 | 0 | 3.5458 | 3.1519 | 3.2334 |  | 13 | 11.226 | -0.26 | 0.37 | -10.283 | -3.1915 | -22.423 | -8.2269 | 0 | -23.348 | -5.5207 | -14.3 | -3.4 | -0.0001 | -114.41
03/03/2025 | 03:00 | 0 | 3.5387 | -7.4963 | 3.4853 | 8.7202 | 0 | 16.148 |  | 7.4533 | 2.3659 | 3.8646 | -15.539 | -22 | -2.2 | 0 | -17.6 | 4.1138 | 5.3699 | 2.9656 | 2.6303 | 5.2047 | 0 | 1.7516 | 2.233 |  | -0.9959 | 0.094 | 0.045 | 3.1459 | -4.44 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -4.7899 | -4.7699 | -10 | -12.75 | -12.489 | 3.6732 | 4.024 | 16.115 | 18.682 | -17.564 | -1.8754 | -31.148 | 15.815 | 16.505 | -22.773 | -20.763 | 4.7468 | 24.724 | 22.861 | 6.5489 | -5.9999 | -5.8999 | -18.963 | 0 | -2.0528 | 1.3141 | 4.7925 | 4.0895 | 0 | 1.2812 | -109.98 | 6.5004 | 7.3854 | -18.785 | -220.58 | -9.1669 |  |  | 7.8638 | 10.18 | 3.98 | -18.04 | 5.46 | -7.8992 | -7.7653 | 12.902 | 12.558 | -0.4851 | -25.92 | -26.275 | 4.774 | 12.254 | 2.88 | 6.412 | 39.099 | -22.1 | -2.0299 | 19.508 | 19.296 | 18.999 | 50.186 | 50.726 | -21.69 | -42.635 | -1.9415 | 2.0192 | 24.79 | 15.71 | 18.286 | 18.167 | -5.0099 | 25.512 | -13.624 | -13.289 | 38.444 | 0.0148 | -2.317 | 16.5 | 16.7 | -5.1721 | -0.748 | 45.426 | 4.4589 | -0.32 | -3.9 | 4.833 | -39.702 | -2.28 | -2.38 | 12.55 | 15.39 | -40.472 | -19.936 | -28.496 | -28.518 | 0 | -16.81 | -25.267 | -24.65 | -14.875 | -19.977 | -11.188 | -65.907 | 19.417 | 0 | -7.7792 | -7.0928 | 29.959 | -3.0569 | -3.6865 | -27.14 | -29.969 | -29.548 | 22.32 | 25.809 | -8.0199 | -1.5 | 3.0873 | -1.1106 | -11.162 | -11.132 | 6.6424 | 18.705 | -26.17 | 6.813 | 0 | 0 | 0 | 4.1838 | 2.9504 | -4.5213 | -4.3538 | 30.142 | 13.021 | 13.249 | 27.045 | 32.758 | 5.2649 | -4.9299 | -2.3158 | 0.2804 | 1.77 | 3.39 | 0 | 1.7342 | 7.3409 | -0.006 | 2.1211 | 28.079 | -31.688 | -22.335 | -1.2299 | 20.985 | -0.1 | 16.089 | 2.2867 | -2.467 | 1.5534 | 0.0562 |  | -10.065 | -7.219 | 19.6 | -31.596 | -17.485 | -7.8004 | 136.91 | -6.465 | -10.977 | 6.7561 | 2.389 | 8.3809 | 8.292 | 2 | -1.9097 | 0 | 0 | 0 | -32.283 | 37.682 | 30.722 | 17.795 | 18.737 | 0 | 0 | -9.5987 | -10.92 | 42.608 | 38.036 | -16.736 | -16.176 | -1.2049 | -1.1345 | 4.5999 | 4.67 | -24.399 | -25.2 | 2.7951 | -7.36 | 34.796 | 20.602 | 20.479 | -17 | -29 | 4.3 | 3.4 | -17.977 | -17.883 | -129.97 | 137.34 | -250.44 | 0.0664 | 103.25 | 73.818 | 88.341 | 150.87 | 43.773 | 11.24 | 34.171 | 36.017 | -44.979 | 186.56 | -142.26 | 55.885 | -43.706 | -2.3669 | 8.8797 | -7.44 | -2.134 | -2.13 | 3.68 | -0.16 | -4.9672 | -5.6229 | 10.286 | -5.9739 | 1.2 | 0.835 | 0.985 | 0 | 0 | 3.5914 | 3.6851 | 3.4399 |  | 12.899 | 10.834 | -0.27 | 0.37 | -12.01 | -2.3725 | -22.229 | -9.0893 | 0 | -22.644 | -5.9915 | -14.1 | -3.0999 | -0.0001 | -119.52
03/03/2025 | 03:30 | 0 | 3.6453 | -7.5572 | 3.4285 | 9.0196 | 0 | 16.96 |  | 7.392 | 2.4449 | 3.8579 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0 | -17.6 | 4.2934 | 6.2563 | 3.1355 | 2.9363 | 5.0289 | 0 | 1.7273 | 2.3541 |  | -1.0185 | -0.169 | -0.157 | 3.057 | -4.44 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -4.6199 | -4.6799 | -10 | -14.229 | -14.289 | 3.8911 | 3.8873 | 20.246 | 21.008 | -17.18 | 0 | -31.997 | -0.2808 | -0.1171 | -18.754 | -17.548 | 2.3796 | 11.775 | 32.286 | 6.7546 | -6.0999 | -6.0999 | -23.68 | 0 | -2.1708 | 1.3141 | 6.6069 | 2.7607 | 0 | 1.3206 | -126.62 | 10.376 | 10.406 | -19.482 | -231.26 | -9.1669 |  |  | 7.8738 | 10.439 | 4.03 | -17.86 | 5.53 | -7.4974 | -6.9615 | 12.108 | 11.493 | -0.3108 | -23.744 | -23.574 | 5.2008 | 14.267 | 2.88 | 6.412 | 42.4 | -26.2 | -1.87 | 20.821 | 20.716 | 20.551 | 54.922 | 55.239 | -19.021 | -45.473 | -3.7877 | 1.8868 | 23.27 | 14.76 | 18.286 | 18.167 | -4.98 | 25.512 | -15.946 | -15.395 | 43.766 | 0.015 | -2.3099 | 16.5 | 16.7 | -5.4614 | -0.748 | 45.111 | 4.4589 | -0.33 | -3.95 | 4.752 | -45.087 | -2.42 | -2.5099 | 12.19 | 15.29 | -43.381 | -22.399 | -29.136 | -28.672 | 0 | -19.373 | -27.581 | -27.846 | -7.4658 | -14.366 | -11.584 | -68.436 | 16.653 | 0 | -7.1421 | -6.3805 | 28.927 | -7.7367 | -7.7971 | -5.636 | -33.536 | -33.29 | 22.148 | 11.05 | -8.1399 | -1.3 | 2.8778 | -9.8308 | -11.604 |  |  | 18.011 | -33.044 | 6.8008 | 0 | 0 | 3.5008 | 3.7008 | 2.1833 | -4.6887 | -3.684 | 29.974 | 13.635 | 13.655 | 26.93 | 32.41 | 5.7288 | -5.9499 | -2.2114 |  | 1.79 | 3.35 | 0 | 1.7222 | 7.2229 | 0.005 | 1.3168 | 28.079 | -31.009 | -22.014 | -1.2299 | 21.74 | -0.1 | 16.371 | 2.279 | -2.472 | 1.5686 | 0.0562 |  | -10.301 | -6.781 | 20.626 | -32.1 | -15.663 | -9.4401 | 133.74 | -6.549 | -11.32 | 6.5461 | 1.9916 |  |  | 2 | -3.236 | 0 | 0 | 0 | -29.547 | 34.442 | 30.791 | 19.921 | 19.599 | 0 | 0 | -11.938 | 0 | 38.556 | 38.036 | -18.917 | -18.225 | -1.4088 | -1.5425 | 5.5999 | 5.57 | -24.1 | -24.299 | 2.4966 | -7.84 | 38.209 | 16.812 | 16.685 | -17 | -29 | 6.4 | 5.5 | -17.977 | -17.883 | -124.66 | 135.87 | -254.01 | 0.7972 | 89.83 | 71.381 | 86.994 | 154.2 | 40.634 | 8.9408 | 32.52 | 28.448 | -48.852 | 184.67 | -143.65 | 53.479 | -40.296 | -1.9446 | 8.8797 | -7.76 | -2.154 | -2.1559 | 4.0799 | 0.56 | -5.3916 | -5.6229 | 10.313 | -5.9159 | 1.7 | 1.286 | 0.949 | 0 | 0 | 3.4887 | 3.191 | 2.6468 |  | 12.3 | 10.725 | -0.43 | 0.37 |  | -1.9077 |  | -8.5946 | 0 | -23.464 | -5.9455 | -13.3 | -4 | -0.0001 | -121.56
03/03/2025 | 04:00 | 0 | 3.6012 | -7.4163 | 3.4907 | 9.1306 | 0 | 17.082 |  | 7.3064 | 2.3189 | 3.8838 | -13.319 | -22 | 0 | 0 | -17.6 | 4.3221 | 6.0757 | 3.325 | 3.1735 | 5.3098 | 0 | 2.337 | 2.365 |  | -0.9731 | -0.054 | -0.096 | 3.512 | -6.6599 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -5.17 | -5.19 | -10 | -12.84 | -13.239 | 4.0608 | 3.897 | 19.526 | 20.55 | -17.308 | -0.1339 | -32.087 | 0.1233 | 0.1167 | -19.29 | -18.084 | 2.3796 | 12.008 | 32.593 | 7.1129 | -6.0999 | -6.0999 | -24 | 0 | -1.9565 | 1.3141 | 7.2634 | 2.9267 | 0 | 1.273 | -122.19 | 8.6367 | 9.125 | -10.017 | -226.24 | -9.1669 |  |  | 7.8738 | 10.59 | 4.2699 | -18.12 | 5.5599 | -8.9709 | -9.2388 | 13.778 | 13.281 | -0.4149 | -26.176 | -26.509 | 7.0428 | 12.096 | 2.88 |  | 39.9 | -21.299 | -2.0899 | 19.621 | 20.009 | 19.01 | 53.301 | 52.876 | -20.705 | -43.881 | -3.6078 | 2.0173 | 23.149 | 15.399 | 18.286 | 18.167 | -4.7699 | 25.512 | -13.305 | -12.983 | 40.028 | 0.0149 | -2.0623 | 16.5 | 16.7 | -5.0109 | -0.748 | 45.899 | 4.83 | -0.27 | -4.1 | 5.1705 | -39.679 | -2.37 | -2.44 | 12.73 | 15.31 | -39.49 | -19.727 | -29.778 | -29.39 | 0 | -19.867 | -26.299 | -26.663 | -13.662 | -20.443 | -11.442 | -75.887 | 11.731 | 0 | -8.4274 | -6.9445 | 30.972 | -1.7603 | -2.476 | -18.436 | -30.341 | -30.098 | 21.092 | 24.609 | -8.7699 | -3.2999 | 3.2235 | 0.0486 | -11.933 |  |  | 17.683 | -28.545 | 7.1609 | 0 | 0 | 3.3226 | 3.3494 | 2.3355 | -4.3538 | -4.1864 | 33.156 | 14.099 | 13.724 | 28.68 | 31.992 | 3.1262 | -6.7299 | -2.2114 |  | 1.28 | 3.35 | 0 | 1.5745 | 7.1759 | 0.041 | 1.1944 | 28.129 | -32.102 | -23.411 | -1.3599 | 21.472 | -0.1 | 16.291 | 2.1699 | -2.4184 | 1.5591 | 0.0562 |  | -10.301 | -7.093 | 19.279 | -31.848 | -13.733 | -9.3472 | 133.34 | -6.906 | -10.958 | 7.4748 | 2.2454 |  |  | 2 | -2.5166 | 0 | 0 | 0 | -32.347 | 39.801 | 30.805 | 18.317 | 17.816 | 0 | 0 | -12.106 | -13.403 | 38.556 | 38.036 | -17.571 | -16.731 | -1.6344 | -1.6354 | 5.4899 | 5.5199 | -24.7 | -25.1 | 2.4802 | -8 | 37.376 | 19.144 | 18.832 | -16.899 | -29 | 5.5999 | 4.6999 | -17.977 | -17.845 | -127.18 | 130.66 | -252.32 | 5.3356 | 118.65 | 71.115 | 91.195 | 154.43 | 38.812 | 9.9857 | 32.8 | 32.391 | -46.877 | 183.44 | -140.47 | 53.65 | -40.992 | -2.2717 | 8.8797 | -7.92 | -2.1549 | -2.157 | 4 | 0.64 | -5.6106 | -6.0349 | 10.46 | -6.0349 | 1.2 | 1.389 | 1.725 | 0 | 0 | 3.5284 | 3.085 | 3.5325 |  | 13.1 | 11.267 | -0.39 |  |  | -2.4907 |  | -7.7096 | 0 | -23.206 | -5.7434 | -13.3 | -3.7999 | -0.0001 | -118.66
03/03/2025 | 04:30 | 0 | 3.6953 | -7.7233 | 3.461 | 9.0396 | 0 | 16.837 |  | 7.5806 | 2.4199 | 3.9376 | -13.319 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.4391 | 5.4754 | 3.3548 | 3.1748 | 5.5372 | 0 | 2.3793 | 2.2895 |  | -0.921 | -0.019 | -0.013 | 2.095 | -6.6599 | -13.2 | -0.292 | 0.234 | -4.94 | -4.9099 | -10 | -13.609 | -13.729 | 2.9238 | 3.7081 | 19.271 | 21.526 | -17.388 | -0.2679 | -31.745 | -0.1252 | 0.5558 | -19.29 | -17.816 | 2.3796 | 11.764 | 33.376 | 6.5597 | -6.0999 | -6.0999 | -23.438 | 0 | -2.1199 | 1.3141 | 5.5401 | 2.7448 | 0 | 1.2014 | -123.5 | 8.0568 | 8.0263 | -15.165 | -227.19 | -9.1669 |  |  | 7.8738 | 10.42 | 4.48 | -17.95 | 4.96 | -7.4974 | -7.7653 | 12.969 | 11.882 | 0.5485 | -24.226 | -24.19 | 5.808 | 12.72 | 2.88 |  | 41 | -23.799 | -2.0699 | 20.29 | 20.275 | 20.099 | 51.801 | 51.838 | -21.23 | -42.459 | -3.7191 | 2.0225 | 24.19 | 15.569 | 18.286 | 18.167 | -4.88 | 25.512 | -14.237 | -13.628 | 35.737 | 0.0149 | -2.1928 | 16.5 | 16.7 | -5.2502 | -0.748 | 46.057 | 4.6444 | -0.23 | -4.2899 | 7.479 | -38.227 | -2.32 | -2.39 | 13.28 | 15.12 | -40.163 | -19.799 | -27.323 | -28.09 | 0 | -16.558 | -24.28 | -24.615 | -18.563 | -33.486 | -10.784 | -71.86 | 26.291 | 0 | -8.8735 | -7.1923 | 34.178 | -0.509 | -1.084 | -30.724 | -27.654 | -28.772 | 26.292 | 25.489 | -7.6799 | 1 | 3.399 | 1.7222 | -11.908 |  |  | 23.742 | -39.933 | 6.9168 | 0 | 0 | 3.1199 | 2.764 | 2.6805 | -4.3538 | -4.1864 | 31.649 | 11.361 | 12.205 | 27.924 | 32.995 | 6.1976 | -6.0399 | -2.422 |  | 1.94 | 2.75 | 0 | 1.6427 | 7.1039 | -0.001 | 1.3497 | 28.27 | -31.727 | -21.98 | -1.2199 | 21.697 | -0.1 | 16.434 | 2.1895 | -2.4384 | 1.5776 | 0.0562 |  | -9.5699 | -7.511 | 18.941 | -32.016 | -16.395 | -8.9093 | 133.54 | -6.625 | -11.495 | 6.9948 | 1.5571 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.823 | 39.662 | 32.119 | 19.663 | 20.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.556 | 38.036 | -13.825 | -12.797 | -1.2319 | -1.6618 | 4.2699 | 4.4099 | -23.299 | -23.299 | 2.4802 | -7.36 | 29.25 | 21.614 | 21.644 | -16.5 | -29 | 2.2 | 1.2 | -17.729 | -17.84 | -130.12 | 135.27 | -251.3 | -2.9719 | 109.94 | 78.906 | 80.88 | 141.43 | 39.421 | 16.251 | 33.773 | 34.826 | -34.831 | 190.17 | -141.66 | 62.657 | -49.874 | -3.2092 | 8.8797 | -7.28 | -2.141 | -2.1429 | 3.8399 | 0.72 | -5.77 | -6.4744 | 10.46 | -5.9739 | 1.1 | 2.2939 | 2.4549 | 0 | 0 | 3.5857 | 4.2475 | 3.2132 |  | 12.5 | 10.673 | -0.44 |  |  | -2.0665 |  | -10.28 | 0 | -22.682 | -6.0999 | -14.199 | -3 | -0.0001 | -120.31
03/03/2025 | 05:00 | 0 | 3.5775 | -7.4546 | 3.5051 | 8.9404 | 0 | 16.651 |  | 7.6118 | 2.5039 | 3.9861 | -15.539 | -22 | 0 | 0 | -17.6 | 4.6025 | 4.3212 | 3.269 | 3.1339 | 5.4904 | 0 | 2.4559 | 2.3019 |  | -1.1171 | -0.011 | 0 | 2.957 | -6.6599 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -4.6599 | -4.61 | -10 | -12.609 | -13.1 | 2.54 | 3.7904 | 16.775 | 18.638 | -17.721 | -1.2056 | -31.227 | 11.44 | 9.8471 | -22.505 | -21.567 | 3.9578 | 22.559 | 28.804 | 6.5985 | -5.9999 | -5.8999 | -19.853 | 0 | -1.8315 | 1.3141 | 5.9939 | 2.698 | 0 | 1.2583 | -106.84 | 9.4302 | 9.4607 | -22.208 | -215.99 | -9.1669 |  |  | 8.8718 | 8.89 | 4.73 | -13.079 | 5.2699 | -10.578 | -10.712 | 15.021 | 13.993 | -1.2911 | -27.761 | -28.186 | 5.0531 | 9.7717 | 2.88 |  | 36.4 | -18 | -2.15 | 21.352 | 21.616 | 21.142 | 53.35 | 53.508 | -19.869 | -44.399 | -3.8684 | 2.0103 | 25.18 | 15.979 | 18.286 | 18.167 | -4.9899 | 25.512 | -10.632 | -10.17 | 35.013 | 0.0148 | -2.2806 | 16.5 | 16.7 | -5.2636 | -0.374 | 46.373 | 5.0155 | 0 | -4.26 | 0 | -37.614 | -2.34 | -2.45 | 12.68 | 16.86 | -38.618 | -19.463 | -30.457 | -30.445 | 0 | -13.914 | -22.034 | -21.861 | -24.024 | -23.912 | -11.326 | -63.016 | 15.63 | 0 | -7.5477 | -6.8306 | 35.342 | 1.3437 | -0.1477 | -24.58 | -29.563 | -28.027 | 24.376 | 27.34 | -8.3 | 3.1 | 3.5641 | 5.182 | -11.213 |  |  | 26.917 | -35.388 | 6.6055 | 0 | 0 | 2.5821 | 2.9552 | 1.9706 | -3.5165 | -2.6793 | 29.974 | 13.59 | 15.111 | 25.822 | 30.926 | 6.2415 | -5.8599 | -2.6161 |  | 2.06 | 2.09 | 0 | 1.7186 | 7.1139 | -0.002 | 1.4031 | 28.27 | -31.589 | -22.355 | -1.3499 | 21.344 | -0.1 | 16.364 | 2.1172 | -2.3281 | 1.5613 | 0.0562 |  | -9.5699 | -17.213 | 18.151 | -31.848 | -15.943 | -8.1501 | 135.87 | -6.571 | -11.606 | 7.148 | 2.0022 |  |  | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.717 | 43.023 | 37.174 | 18.643 | 17.718 | 0 | 0 | -9.8118 | 0 | 38.556 | 38.036 | -13.742 | -13.16 | -1.8929 | -2.0998 | 4.6999 | 4.6599 | -25.299 | -25.299 | 2.6028 | -7.5999 | 30.671 | 21.289 | 21.17 | -16.1 | -29.399 | 1.7999 | 1.2 | -17.729 | -17.638 | -134.1 | 124.44 | -251.69 | 9.4608 | 167.66 | 76.621 | 77.355 | 141.35 | 38.82 | 12.731 | 31.606 | 34.138 | -35.119 | 191.62 | -141.63 | 63.763 | -49.605 | -3.28 | 8.8797 | -7.5199 | -2.0989 | -2.0929 | 4.5599 | 0.8 | -5.8102 | -6.1814 | 10.286 | -5.6229 | 1.3999 | 1.498 | 0.18 | 0 | 0 | 3.7645 | 3.581 | 3.1069 |  | 14.3 | 10.331 | -0.38 |  |  | -2.5079 |  | -8.7721 | 0 | -23.45 | -6.0518 | -15.199 | -1.7 | -0.0001 | -117.09
03/03/2025 | 05:30 | 0 | 3.5137 | -7.2765 | 3.46 | 9.3517 | 0 | 17.671 |  | 7.7823 | 2.7479 | 4.2251 | -17.76 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.2082 | 5.7409 | 3.3793 | 3.4259 | 6.027 | 0 | 2.5397 | 2.5154 |  | -1.0917 | -0.115 | -0.094 | 2.2219 | -4.44 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -5.7699 | -5.75 | -10 | -13.51 | -13.539 | 2.8481 | 3.6773 | 17.876 | 19.594 | -16.694 | -1.0716 | -31.791 | 0 | 0.7451 | -19.29 | -17.816 | 1.985 | 10.722 | 36.324 | 6.851 | -6.0999 | -6.0999 | -22.753 | 0 | -2.0531 | 1.3141 | 7.957 | 2.8146 | 0 | 1.4014 | -117.19 | 9.6438 | 9.7354 | -14.664 | -219.33 | -9.1669 |  |  | 9.8897 | 9.17 | 4.94 | -12.369 | 5.19 | -12.587 | -12.587 | 17.163 | 16.681 | -1.7174 | -29.006 | -29.252 | 7.3148 | 9.3137 | 2.88 |  | 36.9 | -16 | -2.14 | 21.525 | 21.487 | 21.058 | 52.914 | 53.694 | -20.721 | -44.044 | -5.5092 | 2.1184 | 22.59 | 16.629 | 18.286 | 18.167 | -5.25 | 25.512 | -10.991 | -10.551 | 38.165 | 0.0148 | -2.3955 | 14.1 | 14.399 | -4.9218 | 0.3799 | 47.634 | 6.3143 | 0.83 | -4.43 | 0 | -38.959 | -2.33 | -2.42 | 14.28 | 18.63 | -38.509 | -19.009 | -32.426 | -32.663 | 0 | -11.797 | -20.299 | -20.061 | -24.707 | -28.728 | -10.973 | -68.819 | 21.531 | 0 | -8.49 | -7.8051 | 31.753 | 4.3154 | 3.8906 | -31.748 | -26.894 | -26.375 | 22.458 | 26.629 | -8.6199 | 0 | 3.7478 | 10.699 | -11.304 |  |  | 21.191 | -36.583 | 6.7764 | 0 | 0 | 3.0309 | 3.4896 | 3.1213 | 0 | 0 | 23.276 | 17.3 | 17.085 | 22.261 | 28.048 | 6.9349 | -5.4299 | -2.9237 |  | 2.17 | 1.37 | 0 | 1.6788 | 6.9899 | 0.01 | 1.3548 | 29.1 | -30.943 | -22.177 | -1.2199 | 22.711 | -0.1 | 16.474 | 2.1154 | -2.3468 | 1.6187 | 0.0562 |  | -9.938 | -17.725 | 22.077 | -31.68 | -12.411 | -7.9014 | 134.15 | -6.5113 | -11.682 | 7.2071 | 1.7247 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.807 | 46.856 | 41.898 | 17.083 | 17.228 | 0 | 0 | -10.967 | -12.044 | 38.556 | 38.036 | -14.242 | -13.55 | -2.3069 | -2.1378 | 11.1 | 11.05 | -24.2 | -23.7 | 2.5845 | -7.5199 | 30.67 | 22.585 | 22.656 | -15.699 | -29.399 | 3.4 | 2.5 | -17.729 | -17.816 | -137.01 | 121.52 | -252.7 | 10.896 | 168.25 | 81.826 | 78.528 | 142.45 | 43.547 | 21.863 | 33.403 | 31.922 | -38.704 | 194.03 | -141.42 | 62.77 | -50.571 | -3.7488 | 8.8797 | -8.2399 | -2.104 | -2.1029 | 4.5599 | 0.72 | -6.4506 | -6.6483 | 10.228 | -5.9464 | 1.5 | 1.212 | 1.894 | 0 | 0 | 4.0733 | 3.4326 | 3.8388 |  | 13.3 | 10.794 | -0.4 |  |  | -2.9605 |  | -9.1195 | 0 | -23.458 | -4.9659 | -14.699 | -2.5 | -0.0001 | -115.3
03/03/2025 | 06:00 | 0 | 3.5208 | -7.401 | 3.9544 | 8.8999 | 0 | 16.692 |  | 8.3442 | 2.9799 | 4.4722 | -15.539 | -22 | 0 | 0 | -17.6 | 4.0337 | 4.972 | 3.1028 | 2.9349 | 5.0026 | 0 | 1.4686 | 2.5672 |  | -0.8822 | 0.182 | 0.193 | 2.1909 | -4.44 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -3.98 | -3.8299 | -10 | -12.02 | -12.21 | 2.6762 | 4.1022 | 11.08 | 13.929 | -17.226 | -0.6698 | -31.003 | 0 | 20.924 | -21.433 | -22.371 | 3.1687 | 17.663 | 32.288 | 6.3875 | -5.7999 | -5.7999 | -19.509 | 0 | -1.9171 | 1.3141 | 7.2153 | 2.8153 | 0 | 1.4124 | -96.53 | 7.9958 | 8.8808 | -33.99 | -207.55 | -9.1669 |  |  | 9.9595 | 9.0799 | 4.94 | -11.729 | 4.8899 | -11.65 | -11.516 | 14.661 | 14.012 | -2.0395 | -26.605 | -26.562 | 5.6691 | 9.709 | 2.88 |  | 40.099 | -17.799 | -2.18 | 24.239 | 23.918 | 23.01 | 49.101 | 51.007 | -21.397 | -42.285 | -5.2436 | 2.084 | 23.5 | 16.569 | 18.286 | 18.167 | -5.6999 | 25.512 | -11.477 | -10.916 | 42.307 | 0.0145 | -2.6744 | 14 | 14.199 | -5.0402 | 1.6889 | 47.792 | 7.7987 | 2 | -4.65 | 0 | -42.489 | -2.53 | -2.64 | 14.98 | 18.12 | -42.945 | -21.709 | -32.085 | -31.609 | 12.151 | -10.183 | -19.076 | -18.353 | -13.794 | -17.337 | -10.675 | -50.668 | 14.692 | 0 | -8.7012 | -7.9104 | 41.241 | -1.6864 | -2.6613 | -20.996 | -31.116 | -30.422 | 26.347 | 25.199 | -9.0299 | -0.4 | 3.7422 | -2.2329 | -11.111 |  |  | 22.227 | -35.062 | 6.7764 | 0 | 0 | 3.0012 | 3.8612 | 2.1218 | -1.1721 | -1.0047 | 24.783 | 16.372 | 16.692 | 24.488 | 29.412 | 8.3021 | -7.6699 | -2.2114 |  | 1.58 | 2.72 | 0 | 1.6842 | 7.0579 | -0.003 | 1.3976 | 27.729 | -30.061 | -21.004 | -1.6799 | 20.711 | -0.1 | 16.875 | 2.2861 | -2.5869 | 1.6668 | 0.0562 |  | -10.209 | -17.604 | 17.814 | -32.016 | -19.807 | -6.7798 | 144.21 | -6.3643 | -11.727 | 7.5849 | 1.7614 |  |  | 1.1722 | -2.8941 | 0 | 0 | 0 | -36.154 | 42.203 | 38.613 | 19.611 | 19.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.556 | 38.036 | -14.676 | -14 | -1.754 | -1.4429 | 10.289 | 10.199 | -24.7 | -24.299 | 2.8134 | -9.76 | 34.782 | 22.066 | 21.525 | -15.699 | -29.399 | 3.2999 | 2.5 | -17.729 | -17.627 | -133.14 | 126.22 | -255.86 | 7.893 | 191.46 | 82.809 | 77.623 | 139.9 | 46.455 | 22.111 | 32.025 | 31.22 | -36.964 | 196.97 | -142.51 | 64.25 | -53.296 | -3.3044 | 8.8797 | -8.88 | -2.049 | -2.059 | 5.1199 | 0.88 | -6.4968 | -6.5598 | 9.4071 | -5.7419 | 1.5 | 1.843 | 2.4749 | 0 | 0 | 3.858 | 3.1782 | 3.3484 |  | 12.899 | 10.273 | -0.2 |  |  | -2.4618 |  | -9.8347 | 0 | -22.812 | -4.98 | -13.899 | -3.0999 | -0.0001 | -116.86
03/03/2025 | 06:30 | 0 | 3.7444 | -7.642 | 4.6854 | 10 | 0 | 18.859 |  | 10.2 | 3.8638 | 5.2639 | -15.539 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.2494 | 4.7604 | 3.2223 | 3.2763 | 5.1579 | 0 | 1.5052 | 2.3831 |  | -0.8287 | 0.036 | -0.047 | 2.5299 | -4.44 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -5.3299 | -5.28 | -10 | -13.199 | -12.51 | 1.0651 | 3.8033 | 15.081 | 18.441 | -17.319 | -1.2056 | -31.247 | 0 | 27.183 | -21.433 | -23.174 | 3.5632 | 25.973 | 28.075 | 6.3397 | -5.8999 | -5.9999 | -21.386 | 0 | -2.0725 | 1.3141 | 6.5173 | 2.8929 | 1.7891 | 1.748 | -104.73 | 11.871 | 11.413 | -34.831 | -211.33 | -9.1669 |  |  | 8.6323 | 8.52 | 4.05 | -12.55 | 4.67 | -13.659 | -14.195 | 18.877 | 16.674 | -2.5755 | -28.558 | -28.753 | 6.6129 | 8.4167 | 2.88 |  | 41.299 | -14 | -2.3399 | 22.969 | 23.393 | 22.634 | 53.066 | 53.177 | -18.975 | -43.936 | -3.4822 | 2.0702 | 24.17 | 16.299 | 18.286 | 18.167 | -5.9899 | 25.512 | -9.8632 | -9.3818 | 36.454 | 0.0148 | -2.8641 | 11.399 | 11.8 | -4.6313 | 2.9979 | 50.158 | 9.6542 | 3.34 | -5.2 | 0 | -36.989 | -1.82 | -1.85 | 14.73 | 17.829 | -40.545 | -19.981 | -35.538 | -34.563 | 9.6065 | -9.705 | -17.497 | -18.911 | -17.237 | -23.241 | -11.012 | -49.931 | -22.057 | 0 | -6.5163 | -12.598 | 31.388 | -1.3872 | -2.4285 | 3.6 | -34.387 | -35.008 | 21.126 | 0 | -5.8499 | -4.0999 | 4.0703 | -3.5042 | -12.401 |  |  | 18.927 | -32.867 | 6.6421 | 0 | 0 | 2.768 | 2.6508 | 2.8901 | 2.1769 | 1.3396 | 30.142 | 17.155 | 17.053 | 26.516 | 31.564 | 6.9251 | -6.5899 | -2.422 |  | 2.22 | 2.67 | 0 | 1.484 | 8.1969 | -0.011 | 1.3816 | 28 | -31.569 | -22.816 | -1.8399 | 19.911 | -0.1 | 16.143 | 1.857 | -2.0291 | 1.6694 | 0.0562 |  | -10.346 | -17.491 | 16.524 | -30.503 | -12.973 | -7.5988 | 132.82 | -6.4027 | -11.577 | 6.853 | 2.4571 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.143 | 42.064 | 39.637 | 9.2456 | 9.421 | 0 | 0 | -10.385 | -12.214 | 18.371 | 18.784 | -16.676 | -15.742 | -2.2018 | -1.2665 | 9.6999 | 9.63 | -38.799 | -39.2 | 2.7072 | -11.68 | 30.173 | 22.293 | 22.33 | -15.199 | -31.2 | 5.8 | 4.6999 | -17.855 | -18.005 | -134.63 | 106.27 | -253.79 | 21.307 | 201.49 | 63.772 | 99.08 | 157.25 | 29.962 | 4.9149 | 30.877 | 28.636 | -49.487 | 175.43 | -133.26 | 46.854 | -41.253 | -2.2253 | 8.8797 | -11.359 | -2.1189 | -2.1219 | 4.96 | 1.2799 | -6.4781 | -7.4998 | 6.3004 | -2.2842 | 2.9 | -8.086 | -8.625 | 0 | 0 | 4.0055 | 3.755 | 3.7016 |  | 15.1 | 3.598 | 0.05 |  |  | -4.4523 |  | -4.4914 | 0 | -26.763 | -5.02 | -16.399 | -1.2 | -0.0001 | -114.81
03/03/2025 | 07:00 | 0 | 3.7209 | -7.761 | 4.4284 | 9.8702 | 0 | 18.987 |  | 10.389 | 4.1248 | 5.5121 | -17.76 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.3054 | 5.0308 | 3.4258 | 3.1804 | 5.727 | 0 | 1.6973 | 2.3239 |  | -0.7842 | 0.229 | 0.213 | 1.996 | -2.22 | -13.2 | -0.292 | 0.234 | -5.6799 | -5.5999 | -10 | -11.479 | -11.35 | 1.5338 | 3.7125 | 14.395 | 15.344 | -15.813 | -2.2772 | -30.686 | 0 | 35.339 | -22.773 | -21.031 | 3.9578 | 22.421 | 25.424 | 6.4131 | -5.7999 | -5.7999 | -20.535 | 0 | -1.8816 | 1.3141 | 5.9135 | 2.9314 | 0.87 | 1.545 | -100.49 | 13.245 | 13.061 | -42.239 | -198.5 | -9.1669 |  |  | 9.6901 | 8.71 | 4.21 | -11.479 | 5.32 | -17.544 | -17.812 | 19.958 | 19.169 | -3.8535 | -30.161 | -30.093 | 7.6908 | 8.0924 | 2.88 | 6.412 | 41 | -11.3 | -2.69 | 24.683 | 23.852 | 23.025 | 49.687 | 50.032 | -18.495 | -43.494 | -4.972 | 2.0761 | 25.79 | 17.879 | 18.286 | 18.167 | -6.3099 | 25.512 | -9.9563 | -9.7758 | 39.247 | 0.0148 | -2.9698 | 9.1 | 9.1 | -4.2565 | 5.242 | 52.05 | 12.994 | 5.77 | -5.53 | 0 | -39.919 | -1.92 | -1.98 | 15.13 | 19.69 | -39.709 | -19.79 | -36.943 | -37.263 | 17.619 | -4.7566 | -14.094 | -14.621 | -25.938 | -31.832 | -11.305 | -39.977 | -45.472 | 0 | -8.7484 | -13.314 | 31.405 | 7.3791 | 5.9264 | -34.82 | -30.71 | -30.525 | 21.281 | 26.559 | -6.44 | 0.1 | 4.8905 | 11.036 | -11.436 | -11.647 | 5.4466 | 20.631 | -38.563 | 6.929 | 0 | 0 | 3.4762 | 2.6882 | 3.27 | 3.8514 | 4.0189 | 26.29 | 21.082 | 21.034 | 24.901 | 29.151 | 6.2415 | -6.6399 | -3.6214 | 0.2914 | 1.77 | 2.54 | 0 | 1.3469 | 7.9889 | 0.072 | 1.3635 | 27.309 | -31.725 | -23.062 | -2.1599 | 18.949 | -0.1 | 15.968 | 1.9981 | -2.3219 | 1.7506 | 0.0562 |  | -9.6072 | -20.3 | 16.773 | -30.251 | -14.535 | -6.2488 | 138.92 | -5.8833 | -11.255 | 7.5549 | 2.2283 | 8.8863 | 8.8774 | 1.5817 | 1.534 | 3.1908 | -0.42 | 0 | -34.874 | 37.273 | 34.752 | 6.3478 | 6.891 | 0 | 5.3952 | 0 | -11.781 | 24.73 | 18.784 | -21.949 | -21.356 | -4.5369 | -4.3787 | 9.81 | 9.7799 | -30.399 | -30.299 | 2.7438 | -7.44 | 26.794 | 14.169 | 14.062 | -15.199 | -29 | 9.6 | 8.8999 | -18.191 | -18.304 | -131.13 | 133.05 | -255.38 | 3.9977 | 145.21 | 67.083 | 101.46 | 154.43 | 45.114 | -2.6292 | 30.707 | 30.279 | -44.806 | 167.26 | -148.81 | 21.174 | -16.499 | -1.7322 | 8.8797 | -9.2799 | -2.148 | -2.1349 | 4.5599 | 1.6 | -6.5555 | -9.2851 | 5.098 | -2.3422 | 7.4 | 3.204 | 3.9909 | 0 | 0 | 3.7238 | 2.6434 | 3.3536 |  | 11.8 | 4.3722 | 0.07 | 0.37 | -6.6324 | -5.5998 | -26.488 | -4.4955 | 0 | -28.621 | -3.545 | -14.199 | -5 | -0.0001 | -111.32
03/03/2025 | 07:30 | 0 | 3.917 | -8.2136 | 2.3502 | 10.46 | 0 | 20.139 |  | 13.78 | 5.9368 | 7.2277 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.2467 | 6.7901 | 4.2903 | 4.2061 | 7.437 | 0 | 1.8781 | 2.3699 |  | -0.7574 | -0.013 | 0.06 | 2.061 | -2.22 | -13.2 | -0.292 | 0.234 | 0.32 | 0.36 | -10 | -15.31 | -14.859 |  | 4.0005 | 21.024 | 24.036 | -11.86 | 6.564 | -31.569 | 0 | 17.678 | -21.567 | -20.763 | 4.7468 | 19.745 | 87.501 | 7.1726 | -6.0999 | -6.0999 | -25.199 | 0 | -2.8605 | 1.3141 | 10.708 | 6.1058 | 3.8769 | 2.8786 | -135.34 | 21.301 | 21.423 | -45.838 | -202.96 | -9.1669 |  |  | 14.759 | 9.13 | 4.9099 | -8.7899 | 7.82 | -15.132 | -15.132 | 22.736 | 21.602 | -2.9535 | -30.427 | -30.592 | 10.147 | 8.5341 | 2.88 | 6.412 | 55.5 | -17.899 | -3.46 | 28.879 | 28.843 | 27.865 | 49.403 | 49.997 | -17.385 | -46.076 | 1.5899 | 2.1593 | 29.829 | 20.19 | 18.286 | 18.167 | -7.3799 | 25.512 | -9.9193 | -10.315 | 45.146 | 0.0143 | -3.577 | 2.5999 | 3.5999 | -2.7819 | 8.4211 | 52.05 | 17.818 | 9.38 | -5.81 | 0 | -45.37 | -1.88 | -1.99 | 15.97 | 22.66 | -45.945 | -22.836 |  | -37.89 | 28.647 | 3.3137 | -8.1049 | -8.4612 | -15.536 | -21.295 | -10.892 | -32.017 | -29.929 | 0 | -9.1065 | -13.721 | 37.366 | -0.1926 | -1.2295 | -23.556 | -33.946 | -33.689 | 26.106 | 24.92 | -8.6499 | 0.1 | 5.0927 | -4.9521 | -12.268 | -12.494 | 6.4525 | 20.136 | -31.69 | 6.5017 | 0 | 0 | 0 | 3.4438 | 2.9801 | 2.0094 | 2.3443 | 22.271 | 23.358 | 23.152 | 21.829 | 27.526 | 9.3031 | -7.4699 | -2.0173 | 0.2804 | 1.73 | 2.69 | 0 | 1.3924 | 8.1169 | 0.162 | 1.4171 | 27.44 | -29.205 | -19.569 | -2.1199 | 19.113 | -0.1 | 16.489 | 2.5522 | -2.8361 | 1.8617 | 0.057 |  | -9.515 | -23.298 | 16.349 | -31.091 | -19.654 | -6.9897 | 146.95 | -5.8511 | -10.945 | 6.8154 | 2.1104 | 8.857 | 8.909 | 2 | -3.2609 | 0 | 0 | 0 | -28.842 | 31.423 | 30.107 | 11.798 | 12.243 | 0 | 0 | 0 | -10.484 | 24.73 | 24.509 | -24.443 | -23.394 | -5.7658 | -5.4064 | 9.71 | 9.4799 | -29.2 | -29.2 | 2.6907 | -5.28 | 31.414 | 13.412 | 13.304 | -14.399 | -29 | 10.8 | 10.199 | -18.191 | -18.304 |  | 151.53 | -260.8 | 3.9977 | 80.807 | 72.766 | 93.203 | 146.64 | 52.596 | 8.3967 | 26.069 | 31.898 | -45.11 | 176.68 | -156.12 | 25.841 | -20.152 | -1.9446 | 8.8797 | -9.1199 | -2.0769 | -2.092 | 3.1199 | 1.6 | -6.795 | -9.1996 | 5.04 | -4.4235 | 5.9 | 4.1149 | 4.8239 | 0 | 0 | 3.4202 | 3.8519 | 4.1598 |  | 12.3 | 4.8705 | 0.2 | 0.37 |  | -2.9934 | -24.226 | -6.2128 | 0 | -25.99 | -3.7278 | -13.5 | -4.1999 | -0.0001 | -112.58
03/03/2025 | 08:00 | 0 | 3.8679 | -8.0557 | -0.9851 | 11.021 | 0 | 21.167 |  | 16.068 | 7.0217 | 8.3152 | -22.2 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -19.799 | 4.4643 | 7.6162 | 4.9251 | 4.6947 | 8.297 | 0 | 2.0762 | 2.403 |  | -0.8002 | 0.099 | 0.104 | 1.988 | 0 | -13.2 | -0.292 | 0.234 | -1.48 | -1.38 |  | -14.22 | -14.02 |  | 4.4015 | 20.402 | 22.965 | -10.364 | 1.8754 | 0 | 0 | 1.9131 | -20.495 | -18.486 | 1.5905 | 9.4654 | 81.962 | 7.4822 | -6.2999 | -6.2999 | -23.383 | 0 | -2.9463 | 1.3141 | 5.3835 | 7.7552 | 4.2651 | 2.9066 | -135.16 | 37.903 | 37.965 | -75.986 | -170.26 | -9.1669 |  |  | 18.971 | 9.93 | 6.0999 | -5.8099 | 10.64 | -17.008 | -16.74 | 28.305 | 27.306 | -2.7646 | -37.417 | -37.891 | 5.8994 | 1.3983 | 2.88 | 6.412 | 50.4 | -2.7999 | -4.21 | 27.999 | 27.312 | 26.962 | 41.963 | 42.457 | -22.522 | -38.176 | 5.1612 | 2.4208 | 34.72 | 24.879 | 18.286 | 18.167 | -8.0599 | 25.512 | -2.8339 | -3.0343 | 28.889 | 0.0142 | -4.1596 | 0 | 0 | -1.632 | 11.039 | 55.678 | 21.343 | 11.84 | -6.77 | 9.7875 | -31.416 | -2.07 | -2.2 | 17.94 | 24.73 | -33.581 | -15.99 |  | -37.709 | 33.089 | 12.413 | 1.8386 | 1.9302 | -14.728 | -26.514 | -11.356 | -2.3422 | -51.202 | 0 | -9.7357 | -13.878 | 40.063 | -0.0201 | -1.2372 | -30.724 | -33.544 | -33.156 | 25.052 | 24.469 | -7.0299 | 0.8 | 5.6468 | -4.9901 | -11.101 | -10.969 | 6.1684 | 18.672 | -32.286 | 5.8296 | 0 | 0 | 2.8353 | 3.5537 | 1.9632 | 4.0189 | 3.5165 | 27.965 | 22.079 | 21.826 | 24.719 | 29.664 | 7.428 | -7.1199 | -1.717 | 0.3124 | 1.85 | 3.65 | 0 | 1.6335 | 7.9999 | 0.393 | 1.5323 | 28.36 | -30.902 | -22.401 | -2.1099 | 20.465 | -0.1 | 16.158 | 3.4503 | -3.8012 | 1.9289 | 0.0255 |  | -9.766 | -19.998 | 16.861 | -30.671 | -19.505 | -7.3881 | 148.42 | -5.342 | -9.2301 | 6.855 | 1.4136 | 8.901 | 9.0514 | 1 | -2.2352 | 0 | 0 | 0 | -28.032 | 31.459 | 28.608 | 8.763 | 8.5896 | 0 | 0 | -11.534 | -12.756 | 24.73 | 24.509 | -25.514 | -24.685 | -10.965 | -10.983 | 10.13 | 10.119 | -30 | -29.899 | 2.7603 | 0.8 | 29.47 | 15.111 | 14.995 | -14 | -29.1 | 11.1 | 10.6 | -18.367 | -18.382 |  | 137.47 | -255.68 | 3.9977 | 103.57 | 65.004 | 103 | 158.5 | 46.557 | -1.8401 | 32.186 | 30.214 | -49.344 | 162.53 | -152.03 | 15.093 | -10.737 | -3.2092 | 8.8797 | -8.88 | -2.1419 | -2.141 | 4.5599 | 0.72 | -6.8945 | -7.8812 | 4.982 | -4.0695 | 6.6999 | 3.575 | 3.696 | 0 | 0 | 3.6709 | 2.7746 | 3.7365 |  | 12.399 | 3.9249 | 0.36 | 0.37 |  | -4.3254 | -25.414 | -3.5414 | 0 | -27.631 | -3.8203 | -13.899 | -3.7999 | -0.0001 | -107.53
03/03/2025 | 08:30 | 0 | 4.2777 | -9.0697 | 5.2994 | 13.141 | 0 | 25.395 |  | 18.983 | 8.1607 | 9.5429 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 | 4.1062 | 19.486 | 4.0426 | 3.8902 | 6.9005 | 0 | 1.9747 | 2.407 |  | -0.8499 | 0.013 | 0.024 | 1.604 | -4.44 | -11 | -0.292 | 0.234 | -1.6699 | -1.61 |  | -14.63 | -14.67 |  | 4.347 | 30.473 | 32.225 | -12.84 | 4.4206 | 0 | 0 | 2.1783 | -21.433 | -19.825 | 2.3796 | 13.191 | 105.78 | 7.2193 | -6.1999 | -6.1999 | -27.674 | 0 | -3.0364 | 1.3141 | 8.4846 | 7.9979 | 4.5664 | 3.0698 | -153.22 | 49.317 | 49.47 | -68.392 | -180.56 | -9.1669 |  |  | 25.128 | 10.899 | 7.1799 | -2.5499 | 13.869 | -18.615 | -18.213 | 31.225 | 30.344 | -3.3599 | -42.03 | -41.648 | 7.8853 | -0.836 | 2.88 | 6.412 | 51.2 | 1.7 | -4.6399 | 28.281 | 28.279 | 27.327 | 45.867 | 46.078 | -29.098 | -44.28 | 5.4989 | 2.7512 | 30.43 | 28.149 | 18.286 | 18.167 | -9.76 | 25.512 | -0.0767 | -0.1286 | 18.54 | 0.0141 | -4.9224 | -6.5999 | -6.0999 | -1.9885 | 13.657 | 58.674 | 25.425 | 14.5 | -7.52 | 11.974 | -20.098 | -2.72 | -2.8299 | 20.94 | 26.56 | -20.363 | -10.49 |  | -37.718 | 46.239 | 24.305 | 12.156 | 12.395 | -17.007 | -22.718 | -12.238 | -1.7298 | -18.677 | 0 | -11.454 | -15.883 | 31.693 | 3.4865 | 0.8489 | -30.212 | -30.035 | -29.848 | 17.576 | 26.279 | -9.1199 | 0 | 6.0574 | 0.0409 | -9.5926 | -9.5727 | 6.6024 | 13.897 | -35.504 | 5.3657 | 0 | 0 | 3.0419 | 3.707 | 2.7364 | 4.8562 | 4.5213 | 20.597 | 22.031 | 22.084 | 20.497 | 26.562 | 10.03 | -6.2099 | -2.7223 | 0.3509 | 2.32 | 1.05 | -9.2634 | 1.7101 | 7.8879 | 0.383 | 1.4427 | 28.92 | -31.679 | -22.564 | -1.5299 | 21.83 | -0.1 | 17.316 | 3.1311 | -3.5078 | 2.1967 | 0.0255 |  | -11.083 | -23.384 | 14.826 | -30.839 | -18.803 | -8.0004 | 148.91 | -4.7791 | -11.155 | 6.6277 | 1.0389 | 8.9156 | 9.004 | 0.4144 | -2.6648 | 0 | 0 | 0 | -46.678 | 48.782 | 45.587 | 7.799 | 8.0581 | 0 | 0 | -11.347 | -12.986 | 24.73 | 24.509 | -22.735 | -22.405 | -11.505 | -12.229 | 8.43 | 8.42 | -30.399 | -30 | 2.7603 | 3.8399 | 38.055 | 16.64 | 16.538 | -13.1 | -29.399 | 8.5 | 7.5999 | -18.231 | -18.174 |  | 80.135 | -284.61 | 3.9977 | 104.1 | 85.828 | 71.874 | 147.55 | 61.611 | 24.537 | 29.491 | 30.099 | -43.563 | 192.94 | -162.47 | 35.06 | -31.626 | -3.2556 | 8.8797 | -9.0399 | -2.046 | -2.061 | 4.4 | 1.0399 | -6.3215 | -6.9413 | 4.1916 | -4.1886 | 6.6999 | 2.9549 | 4.3049 | 0 | 0 | 4.2251 | 2.6513 | 2.9261 |  | 13.8 | 4.3826 | 0.38 | 0.37 |  | -3.204 | -25.551 | -5.0346 | 0 | -27.198 | -3.3709 | -14.6 | -3 | -0.0001 | -104.89
03/03/2025 | 09:00 | 0 | 4.5755 | -9.4183 | 0.7971 | 13.378 | 0 | 25.936 |  | 20.936 | 9.4327 | 10.701 | -19.979 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.399 | 4.6435 | 20.326 | 4.4576 | 4.3109 | 7.5406 | 0 | 1.9948 | 2.3851 |  | -0.8567 | 0.811 | 0.823 | 1.466 | -2.22 | -11 | -0.292 | 0.234 | -0.32 | -0.37 |  | -11.22 | -11.47 |  | 4.3495 | 26.816 | 28.487 | -14.364 | 4.8225 | 0 | 0 | 26.609 | -24.112 | -23.174 | 3.1687 | 18.653 | 102.02 | 7.1716 | -5.7999 | -5.7999 | -24.337 | 0 | -2.8663 | 1.3141 | 2.3107 | 9.2472 | 5.7365 | 3.8978 | -143.77 | 70.68 | 71.626 | -73.397 | -133.64 | -9.1669 |  |  | 29.489 | 13.02 | 10.22 | -4.34 | 10.27 | -7.6313 | -8.703 | 20.146 | 19.247 | -4.8505 | -21.384 | -20.755 | 3.1511 | 13.838 | 2.88 | 6.412 | 85.599 | -24.6 | -4.69 | 43.471 | 42.647 | 42.582 | 47.475 | 48.436 | -32.943 | -57.175 | 8.0101 | 3.0802 | 39.11 | 26.75 | 18.286 | 18.167 | -10.25 | 25.512 | -13.165 | -13.262 | 36.774 | 0.0143 | -5.137 | -10.399 | -11.6 | -2.7893 | 15.901 | 62.302 | 28.765 | 16.89 | -8.61 | 14.364 | -34.938 | -3.05 | -3.15 | 23.31 | 30.24 | -39.254 | -18.909 |  | -33.809 | 47.67 | 23.26 | 10.917 | 12.251 | -7.5292 | -19.241 | -12.858 | 3.7727 | -18.5 | 0 | -10.837 | -15.251 | 23.586 | 2.7647 | 2.1631 | -26.628 | -31.58 | -30.935 | 18.072 | 26.379 | -8.5999 | 3.2999 | 6.32 | -4.5414 | -10.061 | -9.9874 | 6.2092 | 10.693 | -26.629 | 5.8296 | 0 | 0 | 3.1057 | 2.8915 | 2.2623 | -4.3538 | -5.1911 | 34.161 | 16.962 | 17.147 | 31.179 | 35.973 | 8.1165 | -6.9799 | -2.1217 | 0.3243 | 2.03 | 2.43 | 0 | 1.7278 | 7.6249 | 0.313 | 1.5181 | 27.389 | -32.816 | -23.918 | -1.0499 | 19.774 | -0.1 | 12.029 | 0.5243 | 0 | 2.3627 | 0.054 |  | -10.921 | -35.6322 | 13.785 | -21.764 | -17.383 | -2.9181 | 125.69 | -4.623 | -10.476 | 4.2744 | 0.6544 | 9.5236 | 9.5893 | 0 | -2.8547 | 0 | 0 | 0 | -46.667 | 51.714 | 46.906 | 5.2506 | 5.6936 | 0 | 6.4762 | -10.986 | -13.646 | 24.73 | 24.509 | -18.071 | -17.412 | -14.467 | -14.039 | 8.1599 | 8.09 | -26.799 | -26.799 | 2.8317 | 6.32 | 25.342 | 14.837 | 14.982 | -12.699 | -29 | 3 | 2.4 | -17.799 | -17.803 |  | 73.206 | -283.81 | 3.9977 | 115.46 | 90.799 | 72.163 | 134.3 | 60.7 | 21.89 | 35.897 | 31.847 | -24.433 | 196.56 | -159.57 | 40.982 | -36.515 | -2.9993 | 8.8797 | -7.92 | -1.8999 | -1.896 | 3.2799 | 0.48 | -5.3535 | -7.4113 | 4.2496 | -3.8376 | 6.5999 | 4.874 | 6.505 | 0 | 0 | 4.0664 | 3.6622 | 3.539 |  | 13.3 | 4.3317 | 0.5 | 0.37 |  | -3.8057 | -25.434 | -4.5334 | 0 | -28.167 | -2.3341 | -14.1 | -3.5 | -0.0001 | -107.26
03/03/2025 | 09:30 | 0 | 4.8267 | -9.8363 | 0.9754 | 14.198 | 0 | 27.444 |  | 23.323 | 10.416 | 11.756 | -19.979 | -24.2 | 0 | 4.1399 | -15.399 | 4.0935 | 23.214 | 4.6282 | 4.4452 | 7.873 | 0 | 2.1376 | 2.362 |  | -0.4503 | 0.449 | 0.454 | 1.485 | 0 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -1.98 | -1.9199 |  | -13.3 | -13.359 |  | 3.9718 | 30.242 | 32.305 | -10.5 | 4.8225 | 0 | 0 | 1.4006 | -18.352 | -16.878 | 1.1959 | 6.2506 | 101.56 | 8.0983 | -6.4999 | -6.4999 | -26.048 | 0 | -3.2408 | 1.3141 | 1.8351 | 9.2838 | 5.9786 | 4.0654 | -161.13 | 77.364 | 77.303 | -73.564 | -128.24 | -9.1669 |  |  | 31.754 | 13.539 | 10.35 | -3.5399 | 11.869 | -9.6407 | -9.6407 | 23.846 | 23.165 | -5.9251 | -25.944 | -26.057 | 3.5731 | 10.566 | 2.88 | 6.412 | 86.099 | -19.899 | -4.71 | 43.55 | 43.362 | 42.657 | 51.001 | 50.958 | -15.544 | -59.754 | 8.3205 | 3.1983 | 38.24 | 27.68 | 18.286 | 18.167 | -11.259 | 25.512 | -11.845 | -11.692 | 35.93 | 0.0142 | -5.7407 | -15.3 | -15.199 | -2.2656 | 17.584 | 64.194 | 31.177 | 18.73 | -8.74 | 16.362 | -36.677 | -3.14 | -3.2 | 23.63 | 31.12 | -38.545 | -18.99 |  | -36.281 | 49.867 | 24.031 | 13.091 | 13.45 | -4.2095 | -15.361 | -14.208 | 5.1726 | -50.547 | 0 | -11.798 | -16.269 | 25.587 | 1.7896 | 0.9228 | -12.292 | -34.044 | -33.758 | 15.217 | 11.969 | -4.5199 | -1 | 6.3862 | -5.4728 | -10.531 | -10.533 | 5.2695 | 8.1417 | -26.587 | 6.092 | 0 | 0 | 2.4063 | 3.2686 | 2.6582 | -4.0189 | -3.5165 | 34.998 | 18.717 | 18.683 | 31.174 | 36.853 | 6.4759 | -6.7199 | -2.6161 | 0.3417 | 1.92 | 2.83 | 0 | 1.7209 | 7.7629 | 0.391 | 1.5182 | 29.159 | -34.211 | -24.484 | -0.9 | 22.52 | -0.1 | 12.906 | 1.0619 | -1.2788 | 2.4433 | 0.024 |  | -8.6872 | -36.87 | 18.531 | -22.436 | -15.124 | -4.6768 | 120.77 | -4.337 | -10.14 | 3.6916 | 0.7438 | 9.7872 | 9.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.959 | 46.929 | 45.554 | -0.6444 | 0 | 0 | 6.6698 | -9.9666 | -13.241 | 18.448 | 15.324 | -22.328 | -21.735 | -17.363 | -17.799 | 7.73 | 7.6799 | -28.799 | -28.799 | 2.8134 | 8.2399 | 42.501 | 18.559 | 18.465 | -12.3 | -29 | 5.1999 | 4.6999 | -18.12 | -18.023 |  | 62.544 | -281.38 | 3.9977 | 127.77 | 76.178 | 90.631 | 150.8 | 43.883 | 0.3436 | 30.603 | 30.85 | -42.765 | 175.17 | -153.19 | 24.138 | -20.674 | -2.4597 | 8.8797 | -9.0399 | -2.2239 | -2.2349 | 5.1999 | -0.32 | -5.3649 | -5.6229 | 2.4338 | -3.8956 | 6.4 | 4.379 | 3.7369 | 0 | 0 | 4.2296 | 2.7778 | 3.6878 |  | 12.899 | 2.7121 | 0.54 | 0.37 |  | -5.4065 | -27.183 | -3.4688 | 0 | -29.706 | -2.5001 | -14.199 | -3.4 | -0.0001 | -102.55
03/03/2025 | 10:00 | 0 | 5.0289 | -10.361 | -0.709 | 13.963 | 0 | 27.724 |  | 24.937 | 11.287 | 12.591 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 6.624 | -17.6 | 4.1968 | 22.971 | 5.0661 | 4.821 | 8.506 | 0 | 1.831 | 2.3751 |  | -0.5561 | 0.718 | 0.701 | 0.907 | -2.22 | -6.6 | -0.292 | 0.234 | -4.28 | -4.48 |  | -14.159 | -14.3 |  | 3.94 | 27.345 | 29.785 | -10.631 | 4.8225 | 0 | 0 | -0.5074 | -19.29 | -17.682 | 1.5905 | 7.3837 | 99.853 | 7.696 | -6.3999 | -6.4999 | -26.375 | 0 | -3.2261 | 1.3141 | 2.6106 | 9.3331 | 5.7797 | 4.0948 | -163.97 | 77.516 | 77.761 | -82.62 | -127.95 | -9.1669 |  |  | 34.209 | 13.939 | 10.92 | -1.99 | 12.84 | -8.703 | -9.3728 | 21.546 | 20.298 | -6.6538 | -25.254 | -25.336 | 2.4999 | 8.9056 | 2.88 | 6.412 | 86 | -17.399 | -5.0599 | 44.854 | 44.24 | 43.501 | 49.939 | 51.434 | -19.118 | -61.91 | 8.3908 | 3.3788 | 43.709 | 28.829 | 16.567 | 16.409 | -12.239 | 25.512 | -10.308 | -9.7848 | 31.964 | 0.0142 | -6.29 | -12.699 | -12.399 | -2.0812 | 18.706 | 64.825 | 33.033 | 19.93 | -9.3299 | 17.023 | -33.303 | -3.24 | -3.2699 | 23.61 | 32.319 | -34.672 | -17.036 |  | -34.472 | 57.251 | 29.557 | 17.532 | 17.509 | 0.0147 | -3.1937 | -14.888 | 17.01 | -63.192 | 0 | -14.381 | -16.588 | 19.037 | 4.8704 | 3.4138 | -28.676 | -33.221 | -31.919 | 15.656 | 25.539 | -4.6799 | 8.8 | 6.4929 | -1.4666 | -10.784 | -10.668 | 5.9767 | 11.775 | -20.347 | 5.6159 | 0 | 0 | 3.0083 | 3.4488 | 2.4776 | -2.1769 | -3.3491 | 37.51 | 17.487 | 17.53 | 33.074 | 36.867 | 6.1585 | -6.2099 | -1.523 | 0.3509 | 1.76 | 3.04 | 0 | 1.6301 | 7.8049 | -0.063 | 1.5005 | 28.59 | -33.775 | -24.608 | -1.1399 | 26.194 | -0.1 | 12.576 | 1.4468 | -1.5881 | 2.5599 | 0.024 |  | -9.737 | -38.9175 | 21.696 | -21.764 | -15.106 | -4.8341 | 117.78 | -4.6389 | -9.5638 | 4.3322 | 1.1432 | 9.963 | 10.071 | 0.5867 | 0 | 1.3279 | -0.42 | 0 | -46.035 | 43.037 | 43.899 | 0 | 0 | 0 | 6.8471 | -11.795 | -12.053 | 8.6288 | 15.324 | -18.939 | -18.697 | -19.665 | -19.834 | 8.3199 | 8.3199 | -33.799 | -34 | 2.8665 | 10.159 | 45.919 | 19.929 | 20.005 | -11.399 | -30.7 | 1.7 | 1.2 | -18.12 | -18.023 |  | 60.278 | -276.56 | 3.9977 | 121.59 | 60.574 | 100.11 | 145.54 | 27.407 | -14.384 | 33.55 | 33.588 | -33.558 | 163.35 | -144.11 | 21.466 | -17.187 | -2.9993 | 8.8797 | -10.079 | -2.243 | -2.2449 | 5.92 | -2.0799 | -4.8732 | -3.9841 | 2.9312 | -3.7186 | 4.6999 | 4.315 | 4.308 | 0 | 0 | 3.245 | 3.4516 | 3.5166 |  | 14.399 | 2.5742 | 0.67 | 0.37 |  | -4.9356 | -27.509 | -1.6784 | 0 | -29.696 | -1.8218 | -16.2 | -1.8999 | -0.0001 | -105.98
03/03/2025 | 10:30 | 0 | 5.2896 | -10.656 | 9.9653 | 11.76 | 0 | 22.057 |  | 26.96 | 12.199 | 13.408 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 5.796 | -17.6 | 3.4295 | 5.7168 | 5.3339 | 5.0445 | 8.8323 | 0 | 1.6324 | 2.3477 |  | -0.4724 | 1.052 | 1.133 | 1.6879 | -2.22 | -6.6 | -0.292 | 0.234 | -6.4099 | -5.5999 |  | -13.92 | -13.739 |  | 3.8726 | 29.888 | 30.917 | -16.928 | 3.4829 | 0 | 0 | 0.5023 | -23.442 | -19.156 | 2.7741 | 13.873 | 101.4 | 7.6364 | -6.1999 | -6.2999 | -25.573 | 0 | -3.427 | 1.3141 | 3.7552 | 9.6796 | 6.0248 | 4.1371 | -160.71 | 83.681 | 84.078 | -91.541 | -113.36 | -9.1669 |  |  | 34.199 | 14.1 | 10.989 | -1.3099 | 14.52 | -11.382 | -11.65 | 23.779 | 22.717 | -6.9193 | -28.126 | -28.022 | 3.3165 | 8.2562 | 2.88 | 6.412 | 83.599 | -15.899 | -4.96 | 43.614 | 43.623 | 43.077 | 45.952 | 46.662 | -16.949 | -58.192 | 9.1381 | 3.3882 | 41.79 | 31.129 | 17.192 | 17.288 | -12.949 | 25.512 | -9.197 | -8.2145 | 33.308 | 0.0141 | -6.6515 | -18.299 | -18.5 | -2.611 | 19.828 | 65.298 | 34.331 | 20.91 | -9.6 | 16.092 | -34.306 | -0.87 | -0.95 | 20.48 | 31.83 | -35.709 | -17.472 |  | -36.127 | 57.352 | 30.241 | 18.553 | 19.95 | -9.4182 | -20.046 | -14.914 | 27.256 | -68.718 | 0 | -12.756 | -17.401 | 26.818 | 6.7015 | 5.7387 | -32.259 | -32.534 | -32.389 | 12.736 | 20.1 | -3.8599 | 0.2 | 6.9304 | 2.5025 | -10.784 | -10.668 | 7.7783 | 9.779 | -22.099 | 5.3169 | 0 | 0 | 2.4402 | 3.4386 | 2.4987 | -2.3443 | -1.1721 | 32.653 | 19.117 | 18.887 | 30.855 | 34.159 | 7.3939 | -6.5299 | -2.1199 | 0.3152 | 1.6 | 3.59 | 0 | 1.7146 | 7.9549 | 0.883 | 1.3041 | 27.43 | -31.803 | -23.618 | -1.2599 | 24.753 | -0.1 | 12.38 | 1.5211 | -1.9216 | 2.6552 | 0.024 |  | -9.8615 | -38.2481 | 20.963 | -21.007 | -14.726 | -4.3784 | 114.91 | -3.8451 | -8.871 | 2.5492 | 1.0147 | 10.094 | 10.198 | 0.3663 | -1.3167 | 0 | 0 | 0 | -43.77 | 45.924 | 45.291 | -2.1592 | -2.0677 | 0 | 7.5139 | -13.1 | -14.188 | 8.6288 | 6.0325 | -20.208 | -19.609 | -20.082 | -20.536 | 9.21 | 9.22 | -34.299 | -34.7 | 2.7786 | 9.76 | 49.069 | 17.275 | 17.228 | -11 | -30.7 | 3.4 | 2.9 | -18.123 | -18.023 |  | 64.121 | -279.47 | 3.9977 | 92.278 | 62.541 | 102.82 | 146.67 | 28.917 | -9.9153 | 33.681 | 33.59 | -41.31 | 165.9 | -143.95 | 21.025 | -17.478 | -2.7185 | 8.8797 | -10.079 | -2.256 | -2.246 | 5.76 | -2.48 | -4.5365 | -3.3676 | 3.2822 | -3.9841 | 3.0999 | 2.177 | 2.532 | 0 | 0 | 3.9895 | 3.6756 | 2.7064 |  | 14.899 | 1.3033 | 0.74 | 0.37 |  | -5.4535 | -27.767 | 0 | 0 | -30.98 | 0 | -15.899 | -1.7999 | -0.0001 | -103.01
03/03/2025 | 11:00 | 0 | 5.2488 | -10.812 | 7.4958 | 11.848 | 0 | 23.061 |  | 28.079 | 12.746 | 14.073 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -17.6 | 2.9172 | 5.6021 | 5.0522 | 4.8627 | 8.5914 | 0 | 1.8436 | 1.6696 |  | -0.1366 | 1.0959 | 1.1139 | 1.192 | 0 | -6.6 | -0.292 | 0.234 | -3.89 | -3.8499 | -10 | -13.529 | -13.76 | 5.5743 | 3.9707 | 26.595 | 28.89 | -16.161 | 6.564 | 0 | 0 | 17.165 | -22.907 | -20.495 | 2.3796 | 6.8407 | 111.98 | 7.6929 | -6.0999 | -6.0999 | -25.454 | 0 | -3.6055 | 1.3141 | 4.7349 | 9.5751 | 6.1703 | 4.2154 | -148.65 | 87.313 | 86.764 | -110.12 | -94.174 | -9.1669 |  |  | 38.551 | 15.17 | 11.229 | 0.38 | 18.95 | -12.989 | -13.123 | 26.407 | 25.78 | -6.5077 | -27.775 | -27.746 | 4.5184 | 5.6214 | 2.88 | 6.412 | 83.699 | -13 | -5.42 | 46.138 | 45.677 | 45.022 | 44.183 | 44.468 | -17.082 | -58.054 | 9.2886 | 3.8278 | 38.9 | 31.549 | 18.129 | 17.971 | -13.119 | 25.512 | -6.5632 | -6.4609 | 36.841 | 0.0139 | -6.8002 | -21.799 | -21.299 | -2.0288 | 20.95 | 64.825 | 35.816 | 21.89 | -9.11 | 17.914 | -34.281 | -1.7 | -1.75 | 22.07 | 34.47 | -37.036 | -18.527 | -38.875 | -37.627 | 64.323 | 35.295 | 22.23 | 22.317 | -11.895 | -22.242 | -15.856 | 45.526 | -71.555 | 0 | -13.295 | -17.656 | 29.728 | 5.7341 | 4.6525 | -34.82 | -31.592 | -31.5 | 15.506 | 25.229 | -4.6399 | 0 | 7.2573 | -0.9129 | -10.784 | -10.668 | 7.4569 | 9.1667 | -20.209 | 5.2803 | 0 | 0 | 0 | 3.3501 | 1.8958 | 0.6698 | 0.5024 | 30.142 | 21.002 | 21.14 | 26.428 | 32.765 | 7.2523 | -6.9999 | -2.162 | 0.3152 | 1.42 | 3.4 | 0 | 1.5795 | 7.8649 | 0.247 | 1.2986 | 27.94 | -30.365 | -20.299 | -1.0299 | 26.311 | -0.1 | 12.905 | 1.7535 | -2.3026 | 2.7222 | 0.024 |  | -10.599 | -41.9411 | 21.784 | -21.26 | -17.37 | -3.9795 | 121.74 | -4.0582 | -9.0116 | 2.967 | 0.6835 | 10.417 | 10.522 | 0 | -2.1078 | 0 | 0 | 0 | -42.993 | 45.309 | 44.106 | 0 | 0 | 0 | 6.5366 | -11.636 | -11.319 | 8.6288 | 6.0325 | -21.059 | -20.46 | -21.558 | -21.177 | 8.3999 | 8.4799 | -30.799 | -31.1 | 2.6376 | 13.439 | 47.987 | 17.412 | 17.312 | -11.399 | -29.7 | 4.3 | 3.7999 | -18.145 | -18.022 | -139.25 | 65.512 | -280.6 | -16.202 | 128.41 | 69.104 | 92.748 | 146.46 | 38.261 | 0.1256 | 32.483 | 33.446 | -41.211 | 171.2 | -150.25 | 22.773 | -19.819 | -2.8821 | 8.8797 | -9.68 | -2.108 | -2.098 | 6 | -1.5199 | -5.1066 | -4.2771 | 2.7267 | -4.1 | 4.8 | 2.7579 | 2.6989 | 0 | 0 | 3.9886 | 3.7687 | 3.1264 |  | 13.3 | 1.986 | 0.79 | 0.37 | -4.9246 | -4.3575 | -26.306 | -2.5443 | 0 | -29.11 | -1.4015 | -14.699 | -2.9 | -0.0001 | -98.516
03/03/2025 | 11:30 | 0 | 4.7675 | -9.7861 | 3.7631 | 11.96 | 0 | 23.375 |  | 29.775 | 13.918 | 15.236 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.799 | 3.7193 | 4.7747 | 4.9871 |  |  | 0 | 2.4298 | 1.1716 |  | -0.1846 | 1.176 | 1.1959 | 1.5649 | 2.22 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | -3.7699 | -3.7 | -10 | -13.539 | -13.64 | 5.8043 | 3.8245 | 20.505 | 23.81 | -14.744 | 6.564 | 0 | 0 | 19.356 | -25.586 | -21.835 | 2.7741 | 14.518 | 110.63 | 7.752 | -6.1999 | -6.1999 | -22.642 | 0 | -4.2091 | 1.3141 | 4.0253 | 11.495 | 6.9959 | 4.7575 | -139.95 | 114.78 | 115.02 | -132.62 | -49.379 | -9.1669 |  |  | 41.724 | 14.859 | 10.21 | 1.4299 | 21.909 | -11.248 | -10.846 | 30.683 | 29.865 | -5.9517 | -24.608 | -24.583 | 3.7437 | 6.757 | 2.88 | 6.412 | 88.5 | -14.699 | -5.4899 | 50.975 | 50.114 | 49.743 | 62.956 | 62.897 | -20.564 | -80.716 | 12.923 | 3.8403 | 39.779 | 30.68 | 18.598 | 18.557 | -13.889 | 25.512 | -7.1746 | -7.0148 | 42.744 | 0.0135 |  | -24.1 | -26 | -2.489 | 21.324 | 64.037 | 36.929 | 23.01 | -8.47 | 18.603 | -41.114 | -1.91 | -1.99 | 23.9 | 34.75 | -42.781 | -21.39 | -38.872 | -38.454 | 66.235 | 35.011 | 21.269 | 23.418 | -3.1569 | -8.1634 | -15.67 | 71.908 | -77.494 | 0 | -17.086 | -16.022 | 27.344 | -3.429 | -3.4118 | -6.148 | -34.498 | -34.958 | 14.691 | 9.46 | -4.92 | 2.9 | 7.0135 | -17.652 | -10.784 | -10.668 | 7.2265 | 4.5202 | -22.844 | 5.0483 | 0 | 0 | 3.2399 |  | 2.5762 | -2.0094 | -2.5118 | 25.788 | 21.964 | 22.191 | 26.356 | 32.317 | 10.499 | -6.5199 | -1.9111 | 0.3216 | 1.21 | 1.17 | -11.575 |  | 7.6879 | 0.281 | 1.3524 | 27.94 | -29.79 | -19.567 | -1 | 25.722 | -0.1 | 12.594 |  | -2.4909 | 2.7666 | 0.024 |  | -10.587 | -42.8646 | 22.985 | -20.335 | -20.315 | -2.9383 | 122.25 | -4.3652 | -8.4981 | 3.5238 | 1.0214 | 10.505 | 10.673 | 0 | -2.7082 | 0 | 0 | 0 | -41.744 | 39.155 | 40.988 | 0 | 0 | 0 | 6.2972 | 0 | -11.413 | 8.6288 | 6.0325 | -21.609 | -20.883 | -22.676 | -21.673 | 8.8999 | 8.92 | -30.799 | -30.799 | 2.7951 | 11.52 | 47.458 | 17.201 | 16.478 | -11 |  | 5.0999 | 4.5999 | -18.048 | -18.015 | -128.35 | 67.916 | -284.56 | -20.693 | 133.37 | 72.335 |  | 144.17 | 39.761 | -2.3386 | 33.058 | 32.104 | -33.033 | 172.79 | -153.01 | 24.207 | -20.082 | -2.6013 | 8.8797 | -9.2799 | -2.2369 | -2.236 | 4.96 | -1.44 | -4.7482 | -4.3625 | 2.8427 | -4.1 | 4.0999 | 3.0139 | 2.357 | 0 | 0 | 3.8739 | 3.534 | 3.3931 |  | 13.199 | 2.5595 |  | 0.37 | -6.6094 | -4.0276 | -26.196 | -4.1538 | 0 | -28.892 | -1.4881 | -14.3 | -2.9 | -0.0001 | -94.617
03/03/2025 | 12:00 | 0 | 5.4698 | -11.189 | 4.0499 | 12.243 | 0 | 23.871 |  | 31.679 | 14.325 | 13.787 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 5.796 | -17.6 | 3.9112 | 6.4475 | 4.6577 |  |  | 0 | 1.5565 | 1.1764 |  | -0.2809 | 1.074 | 1.1039 | 1.659 | 2.22 | -6.6 | -0.292 | 0.234 | -5.59 | -5.2399 | -10 | -12.85 | -12.75 | 6.1749 | 3.7716 | 22.213 | 26.116 | -17.463 | 6.564 | 0 | 0 | 23.948 | -18.084 | -15.271 | 3.9578 | 19.082 | 99.36 | 7.7197 | -6.2999 | -6.3999 | -24.314 | 0 | -4.3331 | 1.3141 | 2.6706 | 10.841 | 7.121 | 4.8237 | -127.01 | 107.05 | 107.97 | -99.96 | -49.186 | -9.1669 |  |  | 41.425 | 14.329 | 9.47 | 1.45 | 23.19 | -8.1671 | -9.7746 | 29.246 | 29.369 | -6.8001 | -36.706 | -36.55 | 2.6328 | 4.2862 |  | 6.412 | 91.3 | -9.3999 | -5.3099 | 46.668 | 46.538 | 45.718 | 64.72 | 65.153 | -16.096 | -80.106 | 11.375 | 4.0122 | 42.909 | 30.559 | 6.4111 | 6.8389 | -13.829 | 25.512 | -5.3207 | -4.0612 | 47.828 | 0.0144 |  | -17.899 | -20.1 | -2.6489 | 21.698 | 62.933 | 37.486 | 23.22 | -8.28 | 16.956 | -47.287 | -1.45 | -1.5299 | 24.78 | 8.1199 | -47.981 | -23.654 | -41.167 | -39.881 | 45.694 | 25.027 | 9.5447 | 13.3 | 0.246 | -10.271 | -15.512 | 40.494 | -75.881 | 0 | -16.135 | -14.926 | 12.791 | 2.1251 | 0.2284 | 8.208 | -33.434 | -40.08 | 16.193 | 5.7399 | -4.8299 | -0.8 | 6.7438 | -8.2968 | -10.784 | -10.668 | 7.4367 | 7.792 | -15.891 | 5.0483 | 0 | 0 | 0 |  | 2.803 | -3.3491 | -4.3538 | 31.649 | 23.453 | 23.755 | 28.822 | 36.075 | 9.5179 | -6.4399 | -2.9146 | 0.3243 | 2.14 | 0.89 | -9.2139 |  | 7.5659 | 0.151 | 1.1658 | 27.94 | -35.707 | -24.041 | -1.9499 | 30.022 | -0.1 | 11.545 |  | -1.8394 | 2.8884 | 0.054 |  | -12.02 | -35.6686 | 19.498 | -19.831 | -17.468 | -5.0507 | 126.38 | -4.462 | -8.419 | 4.528 |  | 10.658 | 10.862 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.25 | 45.816 | 47.668 | -3.1621 | 0 | 0 | 7.4476 | -11.182 | -13.513 | 8.6288 | 6.0325 | -21.054 | -20.499 | -21.252 | -20.671 | 8.6599 | 8.64 | -30.6 | -30.299 | 2.8665 | 12.64 | 50.879 | 18.398 | 18.307 | -11.399 |  | 3.9 | 3.4 | -18.048 | -18.206 | -147.52 | 55.152 | -281.85 | -10.172 | 178.11 | 66.981 |  | 143.56 | 32.221 | -5.3471 | 31.223 | 30.803 | -31.429 | 167.06 | -147.96 | 23.865 | -19.424 | -2.6233 | 8.8797 | -9.52 | -2.255 | -2.2539 | 5.5999 | -1.2 | -5.0369 | -4.393 | 2.4612 | -4.216 | 4.8 | 3.242 | 2.9939 | 0 | 0 | 3.4394 | 4.0654 | 3.7309 |  | 13.8 | 2.2204 |  | 0.37 | -4.5863 | -4.4623 | -28.112 | -2.6202 | 0 | -29.351 | 0 | -15.1 | -2.7 | -0.0001 | -2.5189
03/03/2025 | 12:30 | 0 | 5.6189 | -11.437 | 3.6048 | 12.482 | 0 | 24.367 |  | 32.238 | 14.434 | 13.931 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -17.6 | 4.4323 | 8.0853 | 4.7555 |  |  | 0 | 1.6232 | 2.1568 |  | -0.0999 | 0.816 | 0.849 | 1.2359 | 0 | -6.6 | -0.292 | 0.234 | -8.17 | -8.0299 | -10 | -13.42 | -13.439 | 6.1896 | 3.9123 | 24.703 | 27.577 | -15.276 | 6.564 | 0 | 0 | 1.3123 | -15.539 | -12.324 | 2.7741 | 14.358 | 99.308 | 7.6174 | -6.3999 | -6.2999 | -26.535 | 0 | -4.5224 | 1.3141 | 3.4071 | 9.5832 | 6.2248 | 4.0973 | -143.37 | 106.35 | 107.42 | -86.823 | -58.509 | -9.1669 |  |  | 40.067 | 14.38 | 9.47 | 0.47 | 22.389 | -9.6407 | -9.6407 | 30.054 | 29.053 | -6.7305 | -38.067 | -38.075 | 3.7742 | 4.1259 |  | 6.412 | 94.199 | -11.8 | -5.15 | 45.654 | 45.643 | 44.742 | 67.147 | 67.842 | -19.017 | -80.157 | 8.4815 | 3.741 | 44.099 | 30.36 | 6.0986 | 6.6436 | -13.529 | 25.512 | -4.6255 | -4.3625 | 46.261 | 0.0143 |  | -18 | -17.7 | -3.0859 | 21.698 | 64.51 | 36.929 | 22.87 | -8.0799 | 15.322 | -47.147 | -1.62 | -1.7 | 24.82 | 6.97 | -46.09 | -23.036 | -41.7 | -40.618 | 47.075 | 23.603 | 10.012 | 10.514 | -11.73 | -22.379 | -15.725 | 28.897 | -71.482 | 0 | -15.798 | -15.162 | 27.805 | 7.8329 | 6.8799 | -33.284 | -32.5 | -32.246 | 15.662 | 25.959 | -5.8899 | 0 | 7.2456 | 3.0776 | -10.784 | -10.668 | 5.9622 | 10.921 | -5.8743 | 5.0483 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3696 | -3.684 | -3.3491 | 31.314 | 23.781 | 23.976 | 27.638 | 34.631 | 5.6653 | -8.7299 | -2.422 | 0.3417 | 1.75 | 3.98 | 0 |  | 7.2729 | 0.007 | 0 | 27.94 | -35.804 | -24.925 | -2.7499 | 29.062 | -0.1 | 13.359 |  | -2.4409 | 2.8856 | 0.054 |  | -11.349 | -30.188 | 17.931 | -23.108 | -16.28 | -8.2255 | 137.67 | -5.0803 | -9.036 | 6.7617 |  | 10.124 | 10.238 | 0.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.074 | 54.072 | 56.313 | -2.9371 | -2.0191 | 0 | 6.9802 | -10.687 | -11.934 | 8.6288 | 10.106 | -22.757 | -22.158 | -20.388 | -18.415 | 7.0399 | 6.9899 | -27.6 | -27.899 | 2.5149 | 11.6 | 47.045 | 17.862 | 17.806 | -11.8 |  | 6.4 | 5.9 | -18.269 | -18.276 | -150.81 | 53.073 | -285.1 | -8.3681 | 221.58 | 72.759 |  | 147.69 | 42.458 | -0.2291 | 33.6 | 28.657 | -48.786 | 176.12 | -151.58 | 27.309 | -22.294 | -2.6233 | 8.8797 | -8.4799 | -2.2019 | -2.203 | 4.96 | -0.48 | -5.2086 | -4.686 | 2.7267 | -4.9485 | 6.4 | 2.028 | 2.4179 | 0 | 0 | 3.3755 | 3.6794 | 3.6377 |  | 14.1 | 3.1917 |  | 0.37 | 0 | -5.2366 | -28.182 | 0 | 0 | -30.416 | -1.6824 | -15.199 | -2.5 | -0.0001 | -4.9437
03/03/2025 | 13:00 | 0 | 5.5943 | -11.464 | 7.1569 | 12.639 | 0 | 24.574 |  | 29.675 | 13.068 | 12.56 | -22.2 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.399 | 4.4683 | 9.6056 | 4.5915 |  |  | 0 | 1.5428 | 2.2887 |  | -0.5484 | 0.894 | 0.913 | 1.2159 | 0 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -10.439 | -10.399 | -10 | -12.229 | -12.1 | 5.4848 | 4.1162 | 26.72 | 30.736 | -12.889 | 6.564 | 0 | 0 | -0.5604 | -14.065 | -11.922 | 3.1687 | 15.713 | 94.51 | 7.5261 | -6.3999 | -6.3999 | -27.589 | 0 | -4.425 | 1.3141 | 3.3518 | 9.307 | 6.1682 | 3.9687 | -157.13 | 106.57 | 106.69 | -85.686 | -71.432 | -9.1669 |  |  | 38.141 | 13.819 | 8.4099 | -0.74 | 21.28 | -6.9615 | -7.2294 | 28.137 | 27.424 | -5.5309 | -38.243 | -38.298 | 3.3767 | 4.0846 |  | 6.412 | 92.3 | -10 | -5.03 | 44.327 | 44.501 | 44.201 | 68.241 | 69.117 | -23.093 | -81.12 | 8.2961 | 3.7833 | 42.619 | 28.67 | 5.7861 | 6.4483 | -13.13 | 25.512 | -6.0024 | -5.5128 | 42.622 | 0.0143 |  | -17.5 | -17.399 | -3.3081 | 21.698 | 64.194 | 37.671 | 23.12 | -8.18 | 13.878 | -43.054 | -0.82 | -0.86 | 23.53 | 5.17 | -45.036 | -22.718 | -38.855 | -38.681 | 41.856 | 18.584 | 7.1867 | 8.5664 | -9.453 | -18.825 | -14.79 | 23.157 | -63.93 | 0 | -14.517 | -14.128 | 23.979 | 1.121 | -0.0925 | -6.66 | -35.139 | -34.774 | 13.21 | 24.539 | -5.75 | 1.1 | 7.2423 | -9.4724 | -10.784 | -10.668 | 5.4851 | 7.6605 | -23.127 | 5.0483 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6027 | -6.5307 | -6.0284 | 34.663 | 21.293 | 21.196 | 29.677 | 35.128 | 3.7317 | -8.6399 | -3.1087 | 0.3152 | 1.8 | 4.15 | 0 |  | 7.1649 | 0.307 | 0.9609 | 27.94 | -34.847 | -24.31 | -2.7499 | 29.253 | -0.1 | 13.453 |  | -1.9509 | 2.8223 | 0.054 |  | -11.349 | -28.302 | 16.773 | -23.612 | -14.022 | -8.1296 | 128.47 | -4.7845 | -9.9732 | 5.9942 |  | 9.9996 | 10.214 | 0.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.613 | 53.211 | 53.259 | -3.0688 | -3.6568 | 0 | 7.8848 | -13.312 | -15.038 | 5.7772 | 10.106 | -20.51 | -20.081 | -18.713 | -18.851 | 7.19 | 7.26 | -29.299 | -29.5 | 2.7438 | 11.76 | 41.99 | 13.714 | 13.602 | -11.8 |  | 5.0999 | 4.5999 | -18.269 | -18.325 | -146.24 | 44.265 | -286.68 | -2.5539 | 259.16 | 70.118 |  | 144.12 | 39.445 | 3.6536 | 28.943 | 30.041 | -39.053 | 178.24 | -150.62 | 31.876 | -26.18 | -2.5305 | 8.8797 | -9.3599 | -2.167 | -2.164 | 5.76 | -2 | -5.291 | -3.4836 | 3.4866 | -6.3553 | 6 | 2.9519 | 3.3719 | 0 | 0 | 3.2113 | 2.5912 | 3.4382 |  | 11.699 | 1.8313 |  | 0.37 | -3.2402 | -6.0361 | -28.148 | -1.7315 | 0 | -30.119 | -2.4175 | -13.399 | -4.3 | -0.0001 | -11.67
03/03/2025 | 13:30 | 0 | 5.5694 | -11.347 | 6.9849 | 12.428 | 0 | 24.185 |  | 27.854 | 12.261 | 11.847 | -19.979 | -24.2 | 0 | 4.1399 | -15.399 | 4.0379 | 7.6088 | 4.734 |  |  | 0 | 1.667 | 2.29 |  | -0.4432 | 0.736 | 0.793 | 1.5619 | 0 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -8.51 | -9.2899 | -10 | -13.189 | -13.67 | 5.3332 | 4.0353 | 25.965 | 29.386 | -13.974 | 6.564 | 0 | 0 | 17.871 | -17.816 | -15.405 | 4.7468 | 27.841 | 98.154 | 7.0281 | -6.0999 | -6.0999 | -26.932 | 0 | -4.5003 | 1.3141 | 3.2997 | 8.4906 | 5.0549 | 3.5302 | -158.6 | 105.34 | 105.38 | -98.043 | -80.673 | -9.1669 |  |  | 36.624 | 13.88 | 8.59 | -1.0499 | 20.649 | -13.793 | -13.525 | 20.834 | 18.926 | -1.863 | -25.396 | -25.379 | 3.1858 | 3.4114 |  | 6.412 | 89.3 | -8.8999 | -5.1799 | 49.287 | 48.354 | 47.941 | 70.994 | 72.729 | -18.177 | -82.478 | 6.4504 | 3.6636 | 38.099 | 25.95 | 4.5361 | 5.1788 | -12.439 | 25.512 | -4.9262 | -4.0785 | 34.563 | 0.0143 |  | -15.199 | -15 | -3.6682 | 20.95 | 63.564 | 36.372 | 22.22 | -8.53 | 14.256 | -39.637 | -0.59 | -0.7 | 21.06 | 4.62 | -36.545 | -18.836 | -36.699 | -36.227 | 46.68 | 21.086 | 8.3853 | 11.341 | -11.814 | -5.3677 | -14.978 | 34.381 | -60.153 | 0 | -16.875 | -13.939 | 23.829 | 4.8787 | 2.8443 | -16.9 | -35.734 | -34.215 | 15.03 | 24.729 | -5.9499 | 22.6 | 7.2634 | -5.7512 | -10.784 | -10.668 | 5.9152 | -1.9344 | -20.935 | 4.969 | 0 | 0 | 2.842 |  | 3.252 | -0.5024 | -0.8373 | 32.486 | 18.619 | 18.495 | 30.427 | 36.019 | 7.6136 | -7.0699 | -2.3836 | 0.3509 | 2 | 1.78 | -9.3453 |  | 7.2599 | 0.321 | 1.0266 | 27.94 | -34.465 | -23.764 | -2.5199 | 29.729 | -0.1 | 14.389 |  | -2.417 | 2.6964 | 0.054 |  | -10.987 | -28.97 | 18.326 | -24.453 | -17.453 | -8.572 | 132.32 | -4.9004 | -10.295 | 6.8989 |  | 9.3331 | 9.4232 | 1.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.37 | 58.183 | 54.092 | 0 | 0 | 0 | 6.7869 | -11.396 | -11.28 | 5.7772 | 10.106 | -24.861 | -24.641 | -18.553 | -18.345 | 8.38 | 8.3999 | -33.299 | -33.2 | 2.6376 | 10.159 | 52.694 | 15.421 | 14.929 | -11.399 |  | 8.5 | 8.1 | -18.479 | -18.325 | -148.59 | 47.959 | -289.91 | -5.9082 | 263.42 | 82.382 |  | 151.2 | 50.149 | 11.768 | 31.989 | 31.195 | -42.108 | 189.28 | -159.39 | 37.005 | -29.876 | -2.8577 | 8.8797 | -9.92 | -2.17 | -2.174 | 5.92 | -2.64 | -4.6417 | -3.0167 | 4.689 | -6.2088 | 3.0999 | 2.532 | 2.6849 | 0 | 0 | 3.8842 | 3.816 | 3.3453 |  | 11.8 | 2.2873 |  | 0.37 | -5.0507 | -4.0203 | -26.892 | -2.4388 | 0 | -29.089 | -3.0213 | -13 | -4.8 | -0.0001 | -15.462
03/03/2025 | 14:00 | 0 | 5.5434 | -11.367 | 8.0945 | 12.65 | 0 | 24.588 |  | 27.74 | 12.212 | 11.831 | -22.2 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 3.1982 | 8.6357 | 4.8507 |  |  | 0 | 1.8816 | 2.1889 |  | -0.6745 | 0.456 | 0.476 | 1.5609 | 0 | -6.6 | -0.292 | 0.234 | -11.85 | -11.81 | -10 | -13.359 | -13.579 | 5.5241 | 3.9 | 26.898 | 30.37 | -11.335 | 6.564 | 0 | 0 | -0.5619 | -14.601 | -12.056 | 3.1687 | 16.759 | 99.996 | 7.3869 | -6.1999 | -6.1999 | -27.844 | 0 | -4.401 | 1.3141 | 5.0706 | 8.3439 | 4.6408 | 3.1915 | -168.3 | 107.21 | 108.03 | -98.315 | -84.488 | -9.1669 |  |  | 39.698 | 14.289 | 9.06 | 0.27 | 22.12 | -15.534 | -15.4 | 19.281 | 18.341 | -3.4596 | -25.063 | -24.675 | 5.0685 | 4.1286 |  | 6.412 | 90.4 | -8.6999 | -5.48 | 51.582 | 50.18 | 49.976 | 72.537 | 73.564 | -18.471 | -83.491 | 6.4155 | 3.656 | 41.45 | 26.549 | 4.5361 | 5.0811 | -18.549 | 25.512 | -4.7249 | -5.1407 | 38.198 | 0.0139 |  | -15.199 | -15 | -3.5083 | 20.576 | 63.564 | 35.445 | 21.95 | -8.46 | 15.052 | -40.172 | -0.95 | -1 | 20.95 | 5.69 | -38.454 | -19.7 | -38.27 | -36.881 | 48.211 | 24.119 | 10.722 | 10.393 | -0.2879 | -9.8758 | -15.25 | 35.455 | -45.899 | 0 | -15.233 | -14.244 | 31.756 | 2.54 | 1.1608 | -26.628 | -31.914 | -31.932 | 18.448 | 25 | -7 | 2.6 | 6.4947 | -4.7577 | -10.784 | -10.668 | 4.949 | 2.4882 | -29.595 | 5.0422 | 0 | 0 | 2.6777 |  | 2.7502 | 2.3443 | 2.1769 | 24.281 | 19.974 | 19.967 | 25.413 | 31.133 | 10.03 | -6.8099 | -2.6161 | 0.3683 | 1.75 | 2.05 | -11.187 |  | 7.2359 | 0.306 | 1.0827 | 27.94 | -33.878 | -23.475 | -2.5099 | 32.788 | -0.1 | 22.964 |  | -7.7247 | 2.7131 | 0.0847 |  | -10.675 | -22.762 | 22.106 | -31.596 | -21.42 | -11.854 | 147.78 | -5.9094 | -9.1244 | -8.3331 |  | 9.2379 | 9.3046 | 1 | -1.7825 | 0 | 0 | 0 | -54.074 | 54.817 | 56.48 | 1.2163 | 2.151 | 0 | 5.5558 | -11.239 | -9.6788 | 5.7772 | 10.106 | -20.12 | -19.23 | -17.958 | -18.597 | 11.149 | 11.17 | -30.399 | -30.299 | 2.6376 | 11.439 | 46.392 | 18.073 | 17.969 | -10.6 |  | 7.1999 | 6.8 | -18.167 | -17.894 | -150.21 | 43.835 | -291.14 | -5.7989 | 283.7 | 93.411 |  | 139.95 | 57.473 | 20.341 | 32.647 | 26.374 | -33.046 | 198.71 | -164.27 | 43.681 | -35.026 | -3.8904 | 8.8797 | -9.0399 | -2.138 | -2.1219 | 5.6799 | -1.9199 | -4.7955 | -3.7186 | 4.6005 | -6.5323 | 3.4 | 1.6809 | 2.1219 | 0 | 0 | 4.1063 | 4.3032 | 3.1272 |  | 11.3 | 2.6953 |  | 0.37 | -6.336 | -4.0204 | -25.838 | -4.6022 | 0 | -28.083 | -1.9642 | -12.399 | -5.0999 | -0.0001 | -17.17
03/03/2025 | 14:30 | 0 | 5.4802 | -11.261 | 8.4029 | 13.008 | 0 | 25.399 |  | 28.582 | 12.759 | 12.253 | -24.42 | -30.799 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 3.3725 | 11.158 | 4.9676 |  |  | 0 | 1.7921 | 2.3054 |  | -0.3692 | -0.03 | 0.021 | 1.866 | 2.22 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | -14.199 | -14.18 | -10 | -13.46 | -13.569 | 5.6356 | 3.9075 | 30.821 | 34.708 | -5.9028 | 6.564 | 0 | 0 | 0.1771 | -11.922 | -9.511 | 3.9578 | 19.454 | 90.897 | 7.6394 | -6.2999 | -6.2999 | -30.867 | 0 | -4.8439 | 1.3141 | 4.6663 | 10.118 | 4.5915 | 3.3148 | -201.75 | 119.93 | 119.23 | -100.05 | -85.867 | -9.1669 |  |  | 45.097 | 15.239 | 10.569 | 2.5199 | 23.51 | -14.195 | -14.329 | 24.367 | 22.731 | -4.9642 | -31.294 | -31.465 | 5.5919 | -0.1031 |  | 6.412 | 85.099 | -0.9 | -5.9699 | 48.327 | 47.59 | 47.523 | 72.388 | 73.296 | -23.943 | -87.597 | 10.19 | 3.7302 | 40.689 | 30.52 | 6.4111 | 7.0343 | -20.909 | 25.512 | -0.9512 | -0.505 | 33.855 | 0.0139 |  | -20.5 | -20.299 | -2.7026 | 21.137 | 65.298 | 36.744 | 22.62 | -9 | 14.823 | -35.131 | 0.75 | 0.73 | 20.06 | 8.78 | -34.927 | -17.299 | -37.616 | -37.099 | 53.172 | 27.111 | 14.37 | 15.493 | -11.204 | -21.022 | -16.011 | 35.833 | -42.226 | 0 | -15.293 | -14.758 | 30.123 | 5.9056 | 4.5754 | -34.308 | -30.697 | -30.442 | 14.949 | 25.899 | -7 | 0.1 | 7.0134 | 0.1234 | -10.784 | -10.668 | 7.2725 | 8.5888 | -24.835 | 5.2925 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 2.0094 | 2.0094 | 26.793 | 19.831 | 19.89 | 26.593 | 32.974 | 10.772 | -7.0599 | -2.5099 | 0.404 | 2.2 | 1.85 | -11.473 |  | 7.3139 | 0.273 | 1.1424 | 27.94 | -32.908 | -22.171 | -2.4399 | 32.371 | -0.1 | 21.785 |  | -7.7283 | 2.7199 | 0.0847 |  | -11.964 | -26.085 | 20.714 | -30.671 | -18.713 | -11.689 | 137.12 | -5.7389 | -7.8512 | -8.7625 |  | 10.116 | 10.135 | 1.1033 | -2.9714 | 0 | -0.42 | 0 | -55.584 | 56.51 | 56.917 | 5.3133 | 5.5616 | 0 | 0 | -12.537 | -13.181 | 14.306 | 16.108 | -21.054 | -20.455 | -17.759 | -17.906 | 9.05 | 8.93 | -26.6 | -26.7 | 2.4802 | 9.0399 | 44.484 | 16.213 | 16.16 | -10.1 |  | 5.5999 | 4.8 | -17.815 | -17.932 | -150.21 | 47.201 | -291.14 | -6.607 | 283.17 | 92.176 |  | 132.71 | 59.204 | 26.161 | 30.355 | 26.332 | -31.44 | 205.63 | -163.3 | 50.125 | -40.206 | -4.4275 | 8.8797 | -7.6799 | -2.16 | -2.157 | 4.4 | -1.0399 | -4.4292 | -4.3045 | 4.2191 | -7.1183 | 5.1999 | 0.511 | -1.2159 | 0 | 0 | 3.8608 | 3.2949 | 3.3358 |  | 10 | 2.6372 |  | 0.37 | -6.2396 | -3.612 | -26.112 | -4.6502 | 0 | -27.7 | -2.2266 | -10.8 | -6 | -0.0001 | -14.741
03/03/2025 | 15:00 | 0 | 5.9835 | -12.591 | 7.1232 | 12.882 | 0 | 25.125 |  | 29.188 | 12.894 | 12.75 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -22 | 2.456 | 10.488 | 4.9121 | 4.759 | 8.1149 | 0 | 1.3729 | 2.1658 |  | -0.1672 | 0.126 | 0.122 | 1.954 | 2.22 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | -13.26 | -13.39 | -10 | -13.35 | -13.449 | 5.9446 | 3.9593 | 27.075 | 30.724 | -6.3902 | -2.6791 | 0 | 0 | 27.408 | -16.476 | -13.931 | 5.9305 | 31.252 | 84.496 | 7.391 | -6.1999 | -6.1999 | -27.139 | 0 | -4.4942 | 1.3141 | 5.803 | 10.375 | 4.5519 | 3.112 | -181.89 | 116.76 | 117.09 | -105.98 | -79.521 | -9.1669 |  |  | 43.071 | 14.84 | 10.859 | 2.44 | 21.969 | -14.731 | -14.731 | 23.221 | 22.496 | -4.0432 | -28.627 | -28.126 | 5.5214 | 0.982 | 2.88 | 6.412 | 87.5 | -3.9 | -5.8899 | 49.767 | 49.149 | 48.373 | 71.824 | 71.841 | -22.575 | -86.107 | 10.681 | 3.6363 | 40.04 | 30.37 | 7.6611 | 8.2061 | -23.09 | 25.512 | -2.6899 | -2.0088 | 36.661 | 0.0139 | 0 | -20.5 | -20.399 | -3.1408 | 21.137 | 64.51 | 36.372 | 22.43 | -8.7899 | 15.079 | -35.244 | 0.75 | 0.69 | 20.23 | 9.11 | -38.218 | -18.981 | -37.827 | -37.518 | 53.684 | 26.788 | 14.761 | 15.503 | -3.9087 | -16.042 | -15.164 | 41.575 | -33.773 | 0 | -14.117 | -13.501 | 35.447 | -0.485 | -1.4016 | -22.02 | -34.629 | -33.54 | 13.091 | 25.42 | -7.7799 | 26.899 | 7.0582 | -14.387 | -10.905 | -11.05 | 7.2931 | 13.273 | -24.077 | 5.1033 | 0 | 0 | 3.2919 | 3.6167 | 3.1816 | 1.0047 | 1.1721 | 25.285 | 20.81 | 20.523 | 24.254 | 30.883 | 10.221 | -7.8999 | -2.1272 | 0.3683 | 1.83 | 2.31 | -11.311 | 1.5064 | 7.4849 | -0.011 | 1.3167 | 23.6 | -31.242 | -20.739 | -2.4099 | 32.647 | -0.1 | 22.364 | 7.3483 | -7.9254 | 2.7335 | 0.0847 |  | -11.964 | -26.354 | 20.699 | -31.007 | -20.11 | -11.619 | 143.59 | -5.5959 | -8.1303 | -8.184 | 2.1898 | 10.204 | 10.404 | 1 | -4.5602 | -4.7227 | -0.42 | 0 | -52.784 | 54.362 | 56.308 | 9.8738 | 9.9796 | 0 | 0 | -10.2 | -12.795 | 14.306 | 16.108 | -19.785 | -18.823 | -15.921 | -15.76 | 9.92 | 9.92 | -27.1 | -26.1 | 2.4618 | 2.96 | 44.363 | 17.75 | 17.492 | -10.6 | -26.5 | 4.3 | 3.7 | -17.875 | -17.932 | -150.21 | 50.826 | -291.14 | -11.326 | 299.98 | 103.72 | 60.393 | 138.37 | 66.205 | 40.38 | 32.739 | 26.524 | -25.175 | 214.93 | -169.2 | 58.321 | -46.072 | -3.9832 | 8.8797 | -7.5199 | -2.1549 | -2.161 | 4.1599 | -0.96 | -4.4866 | -4.57 | 4.6585 | -7.1763 | 4.6999 | -1.223 | -0.444 | 0 | 0 | 3.613 | 3.6731 | 2.7133 |  | 11.1 | 3.0127 | 0.73 | 0.37 | -8.8337 | -1.8796 | -24.709 | -6.2842 | 0 | -25.916 | -2.4541 | -11.8 | -5.0999 | -0.0001 | -13.411
03/03/2025 | 15:30 | 0 | 5.0499 | -10.507 | 9.833 | 13.084 | 0 | 25.57 |  | 28.028 | 12.392 | 11.988 | -19.979 | -30.799 | 4.4 | 5.796 | -22 | 3.3285 | 9.9932 | 4.823 | 4.8468 |  | 0 | 1.8272 | 2.1729 |  | -0.2445 | 0.337 | 0.35 | 2.1469 | 0 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | -14.159 | -14.09 | -10 | -12.56 | -12.38 |  | 3.7111 | 27.419 | 30.078 | -6.3633 | -2.5452 | 0 | 0 | 25.154 | -15.539 | -14.735 | 5.9305 | 31.678 | 81.144 | 7.2848 | -5.9999 | -5.9999 | -27.727 | 0 | -4.2954 | 1.3141 | 6.8957 | 10.194 | 4.8755 | 3.3993 | -183.29 | 117.13 | 117.25 | -106.91 | -78.387 | -9.1669 |  |  | 43.89 | 14.8 | 10.729 | 2.44 | 21.659 | -13.927 | -13.793 | 23.36 | 22.501 | -2.6459 | -29.758 | -29.84 | 6.7083 | 0.6132 | 2.88 | 6.412 | 84.599 | -0.5 | -5.92 | 49.256 | 47.956 | 47.104 | 69.512 | 70.203 | -24.062 | -85.461 | 10.224 | 3.3946 | 41.74 | 31.27 | 7.8173 | 8.3038 | -22.979 | 25.512 | -2.1981 | -1.2569 | 34.461 | 0.0137 | 0 | -21.7 | -21.299 | -3.6779 | 21.137 | 65.298 | 36.372 | 22.3 | -9.26 | 14.823 | -32.126 | 0.63 | 0.62 | 19.56 | 9.09 | -34.036 | -16.972 | -37.499 | -36.4 | 54.487 | 26.057 | 15.162 | 15.357 | -1.8782 | -12.802 | -15.618 | 41.383 | -34.355 | 0 | -14.236 | -14.209 | 22.144 | 1.5279 | 0.728 | -32.259 | -30.543 | -32.218 | 15.401 | 23.329 | -8.09 | 4.0999 | 6.3264 | -7.145 | -10.895 | -10.992 | 7.2453 | 8.8582 | -21.16 | 5.03 | 0 | 0 | 3.2463 | 3.2063 | 2.5346 | 0.6698 | 1.0047 | 25.955 | 19.69 | 19.457 | 26.209 | 31.99 | 9.0492 | -7.2799 | -2.8065 | 0.3683 | 1.81 | 2 | -9.3011 | 1.4719 | 7.4469 | 0.284 | 1.3843 | 24.569 | -32.286 | -21.65 | -2.6399 | 33.725 | -0.1 | 22.845 | 7.4151 | -8.0511 | 2.7505 | 0.0803 |  | -11.772 | -26.54 | 20.333 | -31.175 | -22.504 | -11.285 | 142.46 | -5.4909 | -8.2428 | -8.3059 | 5.6525 | 10.321 | 10.578 | 5.0174 | -4.5822 | -3.6308 | 0 | 0 | -54.885 | 55.859 | 55.39 | 7.1688 | 8.4727 | 0 | 0 | -12.171 | -12.314 | 14.306 | 16.108 |  | -18.318 | -15.378 | -15.172 | 9.88 | 9.9899 | -27.5 | -27.6 |  |  | 41.523 | 17.661 | 17.984 | -11 | -26.5 | 4.3 | 3.7999 | -17.875 | -17.932 | -150.21 | 49.621 | -291.14 | -8.9521 | 305.3 |  | 60.995 | 130.84 | 66.873 | 35.789 | 26.543 | 25.23 | -29.402 | 215.22 | -168.74 | 59.242 | -46.286 | -2.8113 | 8.8797 | -7.5199 | -2.121 | -2.1199 | 4.1599 | -0.96 | -4.3154 | -4.744 | 5.275 | -7.2648 | 4.4 | -2.17 | -0.898 | 0 | 0 | 3.2898 | 2.9491 | 3.002 |  | 10.699 | 2.029 | 0.73 | 0.37 | -8.3907 |  | -25.577 | -6.3291 | 0 | -26.781 | -2.112 | -12.1 | -5.0999 | -0.0001 | -12.598
03/03/2025 | 16:00 | 0 | 5.2467 | -10.282 | 9.5274 | 12.78 | 0 | 24.784 |  | 28.895 | 12.693 | 12.153 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.799 | 3.4128 | 9.0579 | 4.9992 | 4.5191 |  | 0 | 1.8253 | 2.2219 |  | -0.6759 | 0.006 | -0.018 | 2.026 | -2.22 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | -13.22 | -13.21 | -10 | -13.539 | -13.289 |  | 3.5883 | 28.706 | 32.189 | -5.9977 | -4.8225 | 0 | 0 | 26.924 | -15.539 | -16.61 | 6.325 | 35.859 | 82.737 | 7.8674 | -6.3999 | -6.3999 | -25.875 | 0 | -4.3342 | 1.3141 | 5.1074 | 10.367 | 4.6497 | 3.2467 | -180.63 | 108.95 | 109.07 | -89.815 | -88.071 | -9.1669 |  |  | 43.221 | 14.5 | 10.409 | 2.0199 | 21.579 | -14.865 | -13.927 | 24.46 | 23.468 | -4.3024 | -29.96 | -30.138 | 2.9566 | 1.8118 | 2.88 | 6.412 | 89.099 | -6.1999 | -5.75 | 48.084 | 47.925 | 46.98 | 78.818 | 78.477 | -20.104 | -92.128 | 10.6 | 3.6696 | 41.97 | 31.04 | 7.5048 | 8.0108 | -22.859 | 25.512 | -2.8999 | -2.6591 | 32.428 | 0.014 |  | -21.7 | -21.299 | -3.2556 | 20.95 | 64.825 | 35.63 | 22.17 | -9.24 | 14.755 | -35.619 | 0.68 | 0.65 | 21.48 | 8.52 | -35.672 | -17.972 | -38.624 | -37.099 | 52.296 | 24.658 | 13.621 | 13.28 | -10.156 | -19.806 | -15.646 | 24.317 | -32.939 | 0 | -15.115 | -14.326 | 29.024 | 5.2267 | 3.7296 | -28.164 | -31.11 | -30.876 | 14.869 | 25.769 | -9.3299 | 0 | 6.565 | 1.249 | -9.289 | -9.4252 | 5.8921 | 8.707 | -28.18 | 4.6455 | 0 | 0 | 2.9745 | 2.6438 | 2.3099 | 1.1721 | 1.1721 | 27.127 | 20.624 | 19.943 | 26.703 | 32.459 | 9.4837 | -7.6599 | -1.7152 | 0.3774 | 1.44 | 3.17 | -9.1765 | 1.3935 | 7.3519 | 0.326 | 1.1913 | 23.76 | -33.592 | -23.582 | -2.5699 | 32.777 |  | 22.168 | 7.1904 | -7.5475 | 2.6726 | 0.0803 |  | -11.772 | -27.392 | 18.444 | -30.755 | -16.663 | -12.976 | 136.85 | -6.0111 | -8.4363 | -8.327 | 4.4736 | 10.439 | 10.546 | 4.0126 | -3.1697 | 0 | 0 | 0 | -60.879 | 61.253 | 64.359 | 4.112 | 5.7269 | 0 | 0 | -11.742 | -13.741 | 14.306 | 16.108 |  | -18.675 | -14.651 | -14.605 | 9.4899 | 9.4099 | -27.6 | -27.5 |  |  | 43.582 | 18.06 | 18.243 | -11.399 | -27.7 | 4.6999 | 4.1999 | -18.129 | -17.932 | -150.21 | 41.243 | -291.14 | -2.4456 | 356.35 |  | 59.065 | 135.94 | 64.946 | 33.867 | 25.895 | 27.792 | -27.151 | 213.15 | -167.62 | 59.921 | -45.7 | -3.2092 | 8.8797 | -7.84 | -2.065 | -2.061 | 4.5599 | -1.2799 | -4.2719 | -4.509 | 4.7196 | -7.5852 | 4.8 | -2.39 | -0.765 | 0 | 0 | 3.736 | 2.8188 | 3.7638 |  | 11.5 | 2.6392 | 0.62 | 0.37 | -6.7522 |  | -26.169 | -4.395 | 0 | -27.049 | -2.0626 | -13.1 | -4.1999 | -0.0001 | -11.475
03/03/2025 | 16:30 | 0 | 5.3535 | -11.259 | 11.639 | 12.403 | 0 | 23.74 |  | 28.555 | 12.661 | 12.35 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.799 | 3.3391 | 5.9736 | 4.6487 | 4.523 |  | 0 | 1.0348 | 2.2038 |  | -0.7748 | 0.04 | 0.099 | 1.6899 | 0 | -6.6 | -0.292 | 0.234 | -13.579 | -13.579 | -10 | -13.01 | -13.18 |  | 3.5598 | 28.114 | 32.116 | -4.1334 | -2.947 | 0 | 0 | 28.876 | -15.271 | -14.735 | 5.9305 | 32.884 | 89.745 | 7.6865 | -6.3999 | -6.3999 | -27.969 | 0 | -4.2799 | 1.3141 | 5.2656 | 10.001 | 4.4079 | 3.0274 | -188.26 | 108.12 | 107.36 | -90.27 | -94.062 | -9.1669 |  |  | 42.842 | 14.21 | 10.22 | 1.7599 | 21.01 | -14.329 | -14.061 | 18.796 | 18.045 | -6.5411 | -26.211 | -26.325 | 5.0816 | 3.6177 | 2.88 | 6.412 | 88.699 | -8.8 | -5.44 | 49.706 | 50.091 | 49.303 | 78.568 | 80.153 | -25.795 | -92.495 | 9.4951 | 3.528 | 41.45 | 30.149 | 6.7236 | 7.3272 | -22.35 | 25.512 | -5.3314 | -5.1141 | 35.772 | 0.0139 |  | -21.7 | -21.299 | -4.4726 | 19.454 | 64.668 | 33.96 | 20.51 | -8.97 | 14.512 | -35.912 | 0.68 | 0.61 | 20.46 | 7.94 | -37.836 | -18.69 | -35.785 | -35.427 | 49.754 | 23.188 | 11.297 | 11 | -4.1933 | -11.967 | -15.108 | 22.421 | -7.04 | 0 | -11.386 | -10.392 | 33.132 | -1.3874 | -1.2147 | -16.388 | -31.218 | -31.214 | 21.456 | 25.019 | -8.88 | 0.9 | 6.0643 | -9.7371 | -10.16 | -10.422 | 7.4931 | 13.646 | -24.167 | 4.8469 | 0 | 0 | 0 | 2.8571 | 2.8008 | 1.842 | 2.0094 | 25.285 | 18.979 | 18.962 | 24.957 | 31.832 | 10.03 | -7.6799 | -2.1217 | 0.3509 | 1.78 | 2.11 | -11.095 | 1.7421 | 7.3719 | 0.248 | 1.3099 | 23.899 | -31.15 | -20.555 | -2.3299 | 33.002 |  | 22.423 | 6.9163 | -7.4521 | 2.7204 | 0.0803 |  | -12.606 | -26.063 | 16.964 | -31.343 | -19.748 | -12.833 | 138.62 | -5.7785 | -9.1394 | -8.702 | 3.3648 | 10.197 | 10.427 | 3 | -5.8528 | -4.0662 | -0.42 | 0 | -59.152 | 60.103 | 62.07 | 10.994 | 12.066 | 0 | 0 | 0 | -10.003 | 18.146 | 16.108 |  | -17.489 | -11.783 | -11.624 | 10.359 | 10.46 | -25.399 | -25.299 |  |  | 38.975 | 23.94 | 23.209 | -11.8 | -26.899 | 3.9 | 3.2999 | -17.888 | -17.907 | -150.21 | 49.72 | -291.14 | -8.1849 | 338.31 |  | 39.171 | 134.87 | 81.823 | 58.492 | 30.627 | 25.565 | -23.222 | 239.2 | -177.78 | 71.952 | -60.683 | -2.4353 | 8.8797 | -7.0399 | -2.1089 | -2.105 | 3.5999 | -0.08 | -4.7288 | -5.4489 | 5.098 | -7.2068 | 5.6999 | -0.391 | 0.201 | 0 | 0 | 3.9073 | 3.7723 | 2.8546 |  | 10.5 | 2.7962 | 0.68 | 0.37 | -9.5353 |  | -23.794 | -7.8461 | 0 | -25.124 | -3.5516 | -12.199 | -4.9 | -0.0001 | -14.937
03/03/2025 | 17:00 | 0 | 4.8011 | -10.083 | 9.3336 | 11.812 | 0 | 23.006 |  | 26.779 | 11.792 | 11.309 | -19.979 | -28.6 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 | 3.2092 | 10.297 | 5.3851 | 4.2262 |  | 0 | 1.1425 | 2.0825 |  | -0.8364 | 0.086 | 0.103 | 1.9309 | 0 | -6.6 | -0.292 | 0.234 | -15.8 | -15.71 | -10 | -11.449 | -11.449 |  | 3.6412 | 29.576 | 33.789 | -2.3434 | -5.8941 | 0 | -0.4056 | -0.1617 | -12.324 | -13.395 | 4.7468 | 25.895 | 84.913 | 0.073 | -3.4999 | -3.4999 | -25.791 | 0 | -5.1446 | 1.3141 | 4.2993 | 7.9249 | 2.699 | 2.0017 | -192.35 | 103.79 | 104.95 | -73.266 | -108.41 | -9.1669 |  |  | 38.371 | 13.26 | 11.229 | -0.42 | 13.64 | -13.525 | -14.195 | 18.362 | 17.507 | -6.0673 | -26.145 | -26.35 | 4.4765 | 8.0365 | 2.88 | 6.412 | 90.3 | -16.1 | -5.32 | 47.548 | 46.69 | 46.05 | 84.014 | 84.688 | -23.827 | -91.238 | 4.9873 | 3.5861 | 41.68 | 27.95 | 6.0986 | 6.546 | -22.189 | 25.512 | -9.1916 | -9.1199 | 33.91 | 0.0142 |  | -17.299 | -17 | -4.5654 | 18.332 | 63.879 | 32.29 | 19.48 | -8.6 | 13.338 | -34.009 | 0.83 | 0.78 | 25.61 | 6.01 | -35.981 | -17.963 | -36.842 | -36.081 | 43.485 | 19.511 | 8.0826 | 8.049 | -12.355 | -22.985 | -15.81 | 2.9793 | -37.619 | 0 | -9.2902 | -8.5428 | 26.592 | 1.3217 | 0.6033 | -30.212 | -30.452 | -29.962 | 16.635 | 26.18 | -8.46 | 0 | 5.8286 | -2.0766 | -10.653 | -10.933 | 7.9314 | 12.415 | -27.824 | 5.5061 | 0 | 0 | 3.0455 | 3.8682 | 2.6569 | 0.3349 | 1.0047 | 30.142 | 19.006 | 18.828 | 29.645 | 35.161 | 8.9906 | -6.7199 | -2.812 | 0.3509 | 2.18 | 1.46 | -9.2209 | 1.7653 | 7.3559 | 0.289 | 1.8648 | 23.87 | -35.88 | -25.314 | -2.5099 | 32.601 |  | 21.8 | 6.3232 | -6.8108 | 2.6621 | 0.0803 |  | -12.454 | -23.338 | 16.877 | -31.091 | -15.63 | -13.22 | 135.03 | -6.1304 | -9.2776 | -8.704 | 2.7066 | 9.8019 | 9.9137 | 2.0461 | 0 | 1.3614 | 0 | 0 | -50.09 | 52.153 | 50.777 | 7.7146 | 8.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.146 | 16.108 |  | -16.775 | -9.934 | -9.7797 | 10.34 | 10.369 | -27.6 | -27.5 |  |  | 34.179 | 24.921 | 24.794 | -12.699 | -27.7 | 3.2999 | 2.5 | -17.888 | -17.909 | -150.21 | 79.43 | -291.14 | 35.143 | 376.96 |  | 82.447 | 148.21 | 50.411 | 19.065 | 30.046 | 28.566 | -40.344 | 193.8 | -153.76 | 55.735 | -39.908 | -2.6697 | 8.8797 | -7.28 | -2.1389 | -2.131 | 3.7599 | 0 | -4.8595 | -5.7694 | 5.5374 | -7.1763 | 5.3 | 0.186 | -0.445 | 0 | 0 | 4.6939 | 3.0806 | 3.01 |  | 12 | 1.8086 | 0.61 | 0.37 | -7.3693 |  | -25.648 | -5.2709 | 0 | -26.609 | -2.4961 | -13.5 | -4 | -0.0001 | -13.962
03/03/2025 | 17:30 | 0 | 5.1105 | -10.646 | 9.3965 | 11.718 | 0 | 22.647 |  | 26.115 | 11.46 | 10.991 | -19.979 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 3.5791 | 10.599 | 3.8865 | 3.6963 |  | 0 | 1.1309 | 2.1938 |  | -0.7897 | 0.135 | 0.147 | 1.694 | -2.22 | -11 | -0.292 | 0.234 | -15.13 | -15.14 | -10 | -11.649 | -11.77 |  | 3.5438 | 29.817 | 34.43 | -6.8544 | -4.8225 | 0 | -1.0645 | -1.0153 | -13.663 | -15.271 | 4.7468 | 25.291 | 92.193 | -0.3702 | -3.2999 | -3.2999 | -26.036 | 0 | -3.4224 | 1.3141 | 4.7866 | 6.5349 | 3.1319 | 2.2623 | -194.79 | 90.243 | 91.036 | -87.222 | -148.71 | -9.1669 |  |  | 34.738 | 13.149 | 10.609 | -1.9299 | 13.13 | -6.5597 | -6.6936 | 12.541 | 11.917 | -4.4313 | -34.107 | -34.156 | 4.5946 | 7.4646 | 2.88 | 6.412 | 85.599 | -15.3 | -4.07 | 41.633 | 41.398 | 40.929 | 79.61 | 79.856 | -26.471 | -83.982 | 2.1243 | 3.2804 | 39.799 | 28.36 | 4.5361 | 5.0811 | -20.909 | 25.512 | -8.8904 | -8.5128 | 31.514 | 0.0144 |  | -12.399 | -12.1 | -4.9877 | 16.836 | 61.04 | 30.435 | 17.98 | -7.88 | 12.73 | -33.044 | 0.4 | 0.41 | 19.409 | 2.99 | -34.836 | -17.336 | -32.315 | -31.954 | 36.738 | 14.213 | 3.9226 | 4.3876 | -14.508 | -22.667 | -13.927 | 13.641 | -8.9605 | 0 | -8.6811 | -8.1641 | 27.044 | 1.2633 | 0.6462 | -34.308 | -27.424 | -27.307 | 16.511 | 26.25 | -8.6399 | 0 | 5.266 | 1.0481 | -10.387 | -10.528 | 7.4546 | 12.737 | -26.209 | 5.4267 | 0 | 0 | 0 | 3.8072 | 2.7045 | -6.3633 | -6.3633 | 32.988 | 14.332 | 14.161 | 30.102 | 33.225 | 6.4759 | -8.5799 | -2.1217 | 0.3509 | 1.67 | 4.66 | 0 | 1.7157 | 7.1839 | 0.257 | 1.8829 | 23.59 | -33.709 | -24.048 | -2.5899 | 32.601 |  | 22.005 | 5.6922 | -6.175 | 2.602 | 0.0803 |  | -12.907 | -20.103 | 13.668 | -31.848 | -14.111 | -13.699 | 132.65 | -6.4319 | -10.573 | -8.1356 | 2.9636 | 9.67 | 9.8266 | 3 | -1.1675 | 0 | 0 | 0 | -51.21 | 54.414 | 54.36 | 12.488 | 13.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.146 | 19.355 |  | -13.226 | -16.723 | -16.679 | 6.5999 | 6.5599 | -26.1 | -26.2 |  |  | 35.424 | 26.208 | 26.749 | -14 | -28.2 | 1.7999 | 1.2 | -17.888 | -17.597 | -150.21 | 86.11 | -291.14 | 32.714 | 381.77 |  | 62.995 | 126.94 | 56.138 | 35.937 | 33.099 | 30.107 | -25.276 | 209.63 | -153.99 | 68.521 | -56.119 | -3.6316 | 8.8797 | -4.96 | -2.1779 | -2.173 | 1.5199 | 3.0399 | -5.6585 | -8.9341 | 6.2699 | -7.2648 | 8.3 | 0.726 | 0.709 | 0 | 0 | 3.4805 | 2.8165 | 3.5564 |  | 12.1 | 2.8053 | 0.45 | 0.37 | -9.1363 |  | -24.295 | -7.383 | 0 | -25.743 | -3.2679 | -13.3 | -3.7999 | 0 | -104.17
03/03/2025 | 18:00 | 0 | 5.0193 | -10.138 | 9.6587 | 10.894 | 0 | 20.973 |  | 21.748 | 9.0987 | 8.7516 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.6597 | 7.6409 | 2.4755 | 2.3374 |  | 0 | 0.188 | 1.5978 |  | -0.8851 | 0.165 | 0.181 | 1.7769 | -4.44 | -11 | -0.292 | 0.234 | -14.46 | -14.5 | -10 | -12.13 | -12.119 |  | 3.8826 | 26.705 | 28.774 | -16.166 | -5.7602 | 0 | 0.1546 | 0.4799 | -16.075 | -14.333 | 3.5632 | 19.368 | 57.555 | -3.164 | -3.2999 | -3.2999 | -20.416 | 0 | -3.2199 | 1.3141 | 6.3509 | 5.974 | 3.1824 | 2.2449 | -158.78 | 60.762 | 61.189 | -87.536 | -173.83 | -9.1669 |  |  | 29.938 | 11.159 | 10.05 | 0.66 | 11.55 | -9.5067 | -9.9086 | 17.241 | 17.154 | -2.4329 | -34.664 | -34.715 | 6.3645 | 0.7783 | 2.88 | 6.412 | 71.199 | -1.7 | -3.8599 | 39.738 | 39.813 | 39.009 | 62.856 | 63.488 | -26.166 | -63.047 | 1.0438 | 3.1122 | 36.549 | 29.51 | 3.5986 | 4.2022 | -20.029 | 25.512 | -2.0168 | -1.8999 | 24.779 | 0.0142 |  | -8.1 | -7.6999 | -4.4323 | 15.527 | 59.936 | 28.58 | 16.59 | -7.35 | 10.435 | -27.899 | 0.21 | 0.12 | 19.9 | 0.56 | -28.309 | -14.163 | -31.597 | -31.299 | 37.389 | 17.401 | 6.5608 | 6.763 | -16.826 | -26.334 | -13.496 | 15.037 | 6.6223 | 0 | -7.0988 | -6.6622 | 26.561 | 0.2566 | -0.3368 | -37.38 | -24.944 | -24.831 | 19.85 | 26.409 | -6.0499 | 0 | 4.7981 | 1.3687 | -10.139 | -10.286 | 7.8526 | 16.692 | -27.764 | 5.4267 | 0 | 0 | 3.3281 | 3.6755 | 3.1001 | -2.8467 | -2.8467 | 28.467 | 14.43 | 14.315 | 28.329 | 31.452 | 7.4329 | -8.8399 | -1.8214 | 0.3692 | 1.41 | 4.55 | 0 | 1.8659 | 7.2209 | 0.823 | 1.8384 | 22.61 | -30.795 | -22.286 | -2.9499 | 32.601 |  | 22.142 | 5.5938 | -6.0119 | 2.6547 | 0.0803 |  | -12.467 | -15.816 | 15.088 | -31.932 | -14.672 | -13.545 | 129.58 | -6.7472 | -10.867 | -7.8635 | 2.6683 | 9.2013 | 9.3916 | 2.2389 | -2.5473 | 0 | 0 | 0 | -52.224 | 56.301 | 54.707 | 16.139 | 16.351 | 0 | 0 | 0 | -11.427 | 27.617 | 30.074 |  | -8.5186 | -14.721 | -14.989 | 0.16 | -0.09 | -27.299 | -27.2 |  |  | 33.885 | 27.911 | 27.779 | -15.3 | -28.6 | -3.2999 | -3.7999 | -17.384 | -17.39 | -150.21 | 86.928 | -291.14 | 35.322 | 370.9 |  | 66.621 | 126.17 | 45.239 | 33.353 | 27.874 | 26.332 | -29.627 | 210.89 | -142.49 | 85.791 | -67.738 | -1.7566 | 8.8797 | -5.5999 | -2.249 | -2.2479 | 1.9199 | 3.7599 | -6.378 | -9.932 | 8.1467 | -7.4998 | 7.6999 | -1.5369 | -2.3229 | 0 | 0 | 3.7828 | 3.6232 | 3.4231 |  | 13.899 | 2.7138 | 0.43 | 0.37 | -11.036 |  | -23.068 | -8.9004 | 0 | -24.613 | -4.3319 | -15.199 | -1.2999 | 0 | -103.59
03/03/2025 | 18:30 | 0 | 6.4155 | -13.284 | 7.7348 | 10.574 | 0 | 20.111 |  | 21.265 | 9.0167 | 8.5544 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 3.3812 | 8.275 | 2.4532 | 2.1955 |  | 0 | 0.9447 | 1.1892 |  | -0.9655 | 0.243 | 0.338 | 1.801 | -2.22 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -13.96 | -14.069 | -10 | -11.909 | -11.649 |  | 3.7225 | 25.02 | 27.012 | -16.986 | -4.5546 | 0 | 0.2887 | 1.3747 | -16.878 | -15.003 | 3.5632 | 18.277 | 60.099 | 0.3174 | -3.0999 | -3.0999 | -19.3 | 0 | -2.9934 | 1.3141 | 4.2841 | 5.4774 | 0.9494 | 1.7838 | -149.69 | 54.658 | 54.902 | -70.249 | -169.22 | -9.1669 |  |  | 25.886 | 10.239 | 9.05 | -1.0099 | 9.89 | -6.8276 | -6.6936 | 14.131 | 13.72 | -3.3062 | -42.053 | -42.056 | 4.705 | 4.6491 | 2.88 | 6.412 | 77.699 | -10.3 | -3.9 | 36.74 | 36.809 | 36.127 | 60.353 | 60.674 | -28.893 | -57.915 | 0.2422 | 3.5009 | 35.599 | 29.209 | 2.3486 | 3.128 | -11.869 | 25.512 | -5.6956 | -5.4783 | 38.047 | 0.0147 |  | -8.5 | -7.8 | -4.5654 | 15.153 | 58.043 | 28.023 | 16.149 | -6.79 | 9.828 | -39.009 | -0.04 | -0.03 | 23.62 | 1.2 | -40.69 | -20.6 | -32.748 | -32.036 | 34.852 | 14.937 | 2.8975 | 3.4724 | -15.367 | -25.569 | -13.072 | -2.4069 | 31.523 | 0 | -6.705 | -6.0918 | 27.048 | -1.6681 | -2.5281 | -38.404 | -23.348 | -23.023 | 22.111 | 26.43 | -6.1799 | 0 | 4.653 | -1.5794 | -9.8962 | -10.131 | 7.9778 | 19.128 | -29.865 | 5.2375 | 0 | 0 | 0 | 2.636 | 3.0094 | -5.6935 | -5.1911 | 22.774 | 16.885 | 16.741 | 23.144 | 28.969 | 9.5179 | -9.9099 | -2.0155 | 0.3774 | 1.49 | 3.82 | -11.327 | 1.8032 | 7.1169 | 0.285 | 1.7775 | 21.629 | -30.481 | -20.941 | -2.7199 | 32.601 |  | 22.259 | 6.6048 | -7.0175 | 3.08 | 0.0803 |  | -13.096 | -16.017 | 13.887 | -29.075 | -14.686 | -12.244 | 133.96 | -5.6136 | -9.3008 | -8.2579 | 3.3326 | 10.724 | 10.862 | 1.8673 | -4.0313 | -2.924 | 0 | 0 | -50.933 | 56.864 | 51.687 | 22.801 | 23 | 0 | 0 | -11.444 | -10.848 | 27.617 | 30.074 |  | -7.6836 | -14.992 | -15.184 | 2 | 2.13 | -25.399 | -25.399 |  |  | 36.428 | 26.656 | 26.659 | -14.399 | -28.799 | -2.7999 | -3.4 | -17.384 | -17.39 | -150.21 | 93.61 | -291.14 | 27.165 | 378.71 |  | 51.949 | 121.17 | 58.602 | 48.676 | 37.332 | 34.746 | -12.451 | 229 | -152.57 | 99.111 | -75.929 | -2.2717 | 8.8797 | -5.44 | -2.2709 | -2.275 | 1.6799 | 3.7599 | -6.4798 | -9.6391 | 8.8792 | -8.1742 | 8.1 | -0.602 | 0.353 | 0 | 0 | 3.7822 | 3.8189 | 3.4592 |  | 13.8 | 2.848 | 0.4 | 0.37 | -13.817 |  | -22.057 | -10.733 | -3.6578 | -23.243 | -3.9987 | -15 | -1.2 | 0 | -101.82
03/03/2025 | 19:00 | 0 | 7.2616 | -15.025 | 2.9232 | 11.302 | 0 | 21.818 |  | 23.377 | 9.8756 | 9.5822 | -19.979 | -26.399 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.3244 | 11.525 | 4.6496 | 4.4842 | 7.883 | 0 | 1.0293 | 1.1145 |  | -0.8668 | 0.421 | 0.452 | 1.4699 | 0 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -13.079 | -13.069 | -10 | -11.779 | -11.77 | 6.6778 | 3.7002 | 23.208 | 23.827 | -17.554 | -2.4112 | -31.665 | -0.5494 | -0.8614 | -16.744 | -15.137 | 3.1687 | 15.796 | 54.196 | -0.525 | -2.9999 | -2.9999 | -20.388 | 0 | -3.0304 | 1.3141 | 8.0078 | 5.7425 | 2.4206 | 1.6922 | -131.32 | 63.142 | 63.325 | -85.792 | -160.33 | -9.1669 |  |  | 31.186 | 11.489 | 10.25 | 0.76 | 12.5 | -9.7746 | -9.7746 | 15.968 | 15.304 | -2.2196 | -46.302 | -46.6 | 7.7374 | 2.1395 | 2.88 | 6.412 | 75.699 | -6.3 | -3.8499 | 36.451 | 36.428 | 36.011 | 60.526 | 61.331 | -28.121 | -64.772 | 0.9092 | 2.9414 | 36.27 | 29.79 | 0.3174 | 1.1749 | -11.239 | 25.512 | -2.7469 | -2.4395 | 37.655 | 0.0147 | -5.7798 | -8 | -7.8 | -6.2658 | 11.974 | 55.52 | 23.755 | 13.06 | -6.09 | 6.615 | -37.157 | 0.14 | 0.13 | 20.09 | -1.64 | -37.727 | -18.781 | -34.285 | -33.89 | 27.451 | 10.628 | -0.847 | -0.7302 | -12.691 | -23.878 | -14.116 | 12.826 | -22.525 | 0 | -6.9215 | -6.1257 | 29.226 | -7.5191 | -7.8067 | -24.58 | -26.521 | -26.253 | 24.135 | 12.159 | -5.98 | 0 | 4.7473 | -13.011 | -9.9898 | -10.241 | 6.1256 | 19.816 | -29.83 | 6.1347 | 0 | 0 | 0 | 3.1114 | 2.8628 | -3.1816 | -3.1816 | 23.108 | 18.994 | 18.656 | 24.629 | 31.124 | 10.499 | -9.3699 | -2.7791 | 0.4131 | 1.89 | 2.46 | -11.298 | 1.3894 | 6.8869 | 0.146 | 1.3197 | 21.54 | -33.024 | -23.819 | -2.7699 | 32.601 | -0.1 | 22.708 | 6.7216 | -7.1557 | 3.3228 | 0.0803 |  | -12.083 | -9 | 13.874 | -28.57 | -16.303 | -11.487 | 139.81 | -5.3168 | -9.5848 | -7.9856 | 2.6815 | 10.614 | 10.918 | 2.3669 | -1.0509 | 0 | 0 | 0 | -29.605 | 32.858 | 30.041 | 17.883 | 18.767 | 0 | 0 | 0 | -10.236 | 36.217 | 36.721 | -15.077 | -14.066 | -15.717 | -15.391 | 5.38 | 5.59 | -28 | -27.799 | 0.9329 | -1.2799 | 35.956 | 18.425 | 18.302 | -15.199 | -27.7 | 1.7999 | 1.2 | -17.825 | -17.604 | -129.91 | 145.8 | -224.28 | 21.061 | 360.77 | 61.602 | 94.818 | 137.88 | 38.309 | 6.0722 | 34.847 | 32.82 | -34.626 | 180.22 | -139.46 | 62.526 | -40.891 | -3.3044 | 8.8797 | -6.32 | -2.2829 | -2.278 | 2.3199 | 3.2 | -6.3929 | -9.1691 | 8.9677 | -7.8202 | 7.1999 | -1.493 | -2.098 | 0 | 0 | 3.6952 | 3.7377 | 3.8234 |  | 12.899 | 2.495 | 0.32 | 0.37 | -12.02 | -2.0446 | -23.021 | -9.9574 | 0 | -24.158 | -4.1238 | -14.1 | -2.5999 | 0 | -100.4
03/03/2025 | 19:30 | 0 | 7.9605 | -16.411 | 3.2498 | 11.082 | 0 |  |  | 23.415 | 10.126 | 9.689 | -19.979 | -26.399 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.5409 | 12.818 | 5.9872 | 5.8298 | 10.362 | 0 | 0.4782 | 1.1114 |  | -0.8189 | 0.408 | 0.449 | 2.1199 | -2.22 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -14.069 | -13.989 | -10 | -11.22 | -11.22 | 7.1274 | 3.5751 | 23.987 | 25.05 | -15.604 | -3.081 | -32.034 | -0.7111 | -0.896 | -16.075 | -14.065 | 3.1687 | 16.475 | 48.647 | 0.1542 | -2.8999 | -2.7999 |  | 0 | -2.8779 | 1.3141 | 7.5024 | 5.8824 | 2.2963 | 1.5688 | -136.41 | 62.807 | 62.959 | -81.916 | -165.92 | -9.1669 |  |  | 31.196 | 11.319 | 10.289 | 0.3 | 11.529 | -8.4351 | -8.1671 | 14.685 | 14.35 | -1.3806 | -46.297 | -46.391 | 7.3925 | 2.4082 | 2.88 | 6.412 | 73.4 | -5.3 | -3.8299 | 35.612 | 35.915 | 35.028 | 62.093 | 62.856 | -21.928 | -65.932 | 1.188 | 2.815 | 34.79 | 28.219 | 0 | 0.882 | -11.09 | 25.512 |  | -3.3872 | 35.301 | 0.0148 | -5.5693 | -6.8 | -7 | -6.5319 | 10.852 | 55.993 | 21.9 | 11.77 | -5.91 | 7.074 | -36.089 | 0.36 | 0.18 | 22.1 | -2.46 | -36.127 |  | -33.049 | -33.063 | 25.403 | 8.571 | -2.9167 | -2.3937 | -13.638 | -24.149 | -13.887 | 8.5164 | -21.523 | 0 | -6.8939 | -6.1307 | 30.182 | -7.5501 | -7.7288 | -25.604 | -26.308 | -26.027 | 24.112 | 12.159 | -5.5499 | 0.1 | 4.5756 | -12.355 | -10.567 | -10.779 | 7.1071 | 19.777 | -31.272 | 6.1347 | 0 | 0 | 0 | 3.9958 | 2.5538 | -4.3538 | -4.5213 | 25.788 | 17.288 | 17.174 |  |  | 9.5179 | -9.3399 | -2.8102 | 0.4131 | 1.99 |  |  | 1.3191 | 6.6509 | 0.072 | 1.3263 | 22.209 | -33.73 | -24.428 | -2.6399 | 32.601 | -0.1 | 22.708 | 6.5593 | -7.1553 | 3.3609 | 0.0803 |  | -11.885 | -7.603 |  | -28.991 | -15.993 | -11.603 | 137.72 | -5.3501 | -9.8238 | -7.7912 | 2.9322 | 10.578 | 10.799 | 2 | 0 | 1.7579 | -0.42 | 0 |  | 31.154 | 28.21 | 15.123 | 16.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.217 | 36.721 | -17.17 | -16.906 | -15.456 | -15.785 | 4.73 | 4.9299 | -27.6 | -27.2 | 1.0025 | -2.0799 | 38.376 | 16.682 | 16.726 | -15.3 |  | 4.3 | 3.4 | -17.825 | -17.849 | -128.43 | 151.17 | -225.9 | 17.451 | 341.12 | 60.991 | 102.56 | 139.78 | 40.205 | 3.3276 |  | 28.41 | -38.773 | 178.06 | -139.47 | 57.18 | -36.928 | -2.2717 | 8.8797 |  | -2.2869 | -2.2809 | 1.84 | 3.5199 | -6.387 | -9.4041 | 9.2606 | -7.4692 |  | -1.4249 | -1.1239 | 0 | 0 | 3.7733 | 4.3413 | 4.3539 |  | 10.899 | 2.9956 | 0.37 | 0.37 | -12.58 | -2.2285 | -23.475 | -9.8216 | 0 | -25.322 | -3.7194 | -13.1 | -4.0999 | 0 | -101.79
03/03/2025 | 20:00 | 0 | 8.0587 | -16.903 | 3.6783 | 10.79 | 0 |  |  | 23.162 | 9.8057 | 9.5277 | -19.979 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.8476 | 11.905 | 5.8308 | 5.7572 | 10.099 | 0 | 0.8271 | 1.1261 |  | -0.9096 | 0.32 | 0.331 | 2.0369 | -2.22 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -13.05 | -13.02 | -10 | -11.659 | -11.6 | 6.9411 | 3.6636 | 23.68 | 24.877 | -15.412 | -2.4112 | -32.034 | -0.7961 | -0.5507 | -15.405 | -13.931 | 2.7741 | 14.912 | 48.826 | -0.1659 | -2.5999 | -2.4999 |  |  | -2.8845 | 1.3141 | 7.0288 | 5.8258 | 2.2458 | 1.6233 | -127.56 | 60.365 | 60.579 | -66.733 | -161.55 | -9.1669 |  |  | 30.188 | 11.3 | 10.47 | -0.45 | 11.02 | -2.8089 | -2.9428 | 21.49 | 20.415 | -2.2899 | -54.746 | -55.434 | 6.7835 | 1.8927 | 2.88 |  | 73.3 | -5.0999 | -3.8299 | 30.922 | 30.662 | 30.628 | 60.436 | 60.756 | -20.313 | -64.019 | 0.8179 | 2.8383 | 32.88 | 29.139 | -0.7813 | 0.1007 | -11.019 |  |  | -2.4887 | 38.574 | 0.015 | -5.5385 | -5.9 | -5.8 | -6.5319 | 9.7302 | 55.52 | 20.23 | 10.67 | -5.71 | 6.2235 | -39.014 | 0.31 | 0.25 | 21.64 | -2.39 | -40.2 |  | -33.737 | -33.245 | 20.324 | 3.8241 | -7.7877 | -6.8236 | -13.495 | -25.164 | -14.676 | -7.4374 | -24.511 | 0 | -6.8524 | -6.137 | 28.666 | -6.1431 | -6.0328 | -25.604 | -26.625 | -26.476 | 23.054 | 12.3 | -5.5599 | 0 | 4.503 | -8.9379 | -11.085 | -11.282 | 7.884 | 19.362 | -32.533 | 6.1225 | 0 |  | 3.037 | 3.4549 | 3.4976 | -10.214 | -10.047 | 31.314 | 17.519 | 17.602 |  |  | 7.6136 | -7.9999 | -2.7058 | 0.447 | 1.94 |  |  | 1.7206 | 6.5619 | 0.285 | 1.1174 | 24.309 | -37.976 | -28.164 | -2.1199 | 32.601 | -0.1 | 23.079 | 6.5714 | -7.1167 | 3.2741 | 0.0803 |  | -12.504 | -6.857 |  | -29.747 | -15.249 | -12.209 | 139.34 | -5.5129 | -10.258 | -7.8612 | 2.4814 | 10.49 | 10.744 | 2 | 1.1456 | 3.5857 | -1.2599 | 0 |  | 34.289 | 30.976 | 14.465 | 14.373 | 0 | 0 | 0 | -12.32 | 36.217 |  | -16.395 | -15.78 | -16.017 | -15.833 | 5.57 | 5.69 | -26.899 | -26.899 | 0.9677 | -1.9199 | 34.899 | 15.453 | 15.509 | -15.199 |  | 3.7999 | 2.9 | -17.825 | -17.849 | -131.15 | 144.69 | -220.4 | 23.227 | 341.83 | 56.741 | 102.54 | 147.01 | 36.401 | -0.7135 |  | 32.315 | -36.016 | 172.24 | -138.5 | 53.94 | -33.487 | -2.2961 | 8.8797 |  | -2.23 | -2.2239 | 1.44 | 3.2799 | -6.0842 | -9.3461 | 9.2027 | -7.7347 |  | -0.351 | -1.414 | 0 | 0 | 3.4559 | 3.6495 | 4.314 |  | 11.6 | 3.2749 | 0.38 | 0.37 | -10.511 | -3.0247 | -24.127 | -8.1905 | 0 | -26.364 | -3.6151 | -13.3 | -3.9 | 0 | -101.37
03/03/2025 | 20:30 | 0 | 7.7488 | -16.1 | 5.0557 | 10.534 | 0 |  |  | 22.734 | 9.6577 | 9.4538 | -17.76 | -26.399 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.84 | 11.333 | 5.4886 | 5.3349 | 9.3757 | 0 | 0.8639 | 1.1391 |  | -0.9992 | 0.372 | 0.429 | 1.7049 | -2.22 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -13.25 | -13.1 | -10 | -11.59 | -11.38 | 7.3189 | 3.5571 | 23.355 | 25.595 | -15.424 | -1.8754 | -32.034 | -0.3235 | -0.0584 | -15.807 | -13.395 | 2.7741 | 14.744 | 50.175 | 0.1026 | -2.6999 | -2.6999 |  |  | -2.8298 | 1.3141 | 7.0885 | 5.6929 | 2.2079 | 1.5346 | -128.78 | 60.06 | 59.968 | -67.294 | -161.38 | -9.1669 |  |  | 30.198 | 11.22 | 10.21 | -0.77 | 10.88 | -3.7466 | -3.3447 | 20.464 | 20.382 | -5.3597 | -53.8 | -53.76 | 6.1141 | 3.3961 | 2.88 |  | 72.3 | -7.0999 | -3.7 | 31.378 | 31.26 | 31.259 | 61.103 | 60.952 | -21.181 | -64.942 | 0.29 | 3.4818 | 35.47 | 27.51 | -0.7813 | 0 | -10.689 |  |  | -4.2445 | 39.349 | 0.015 | -5.3805 | -3.5 | -3.4 | -6.6784 | 9.7302 | 58.517 | 20.23 | 10.61 | -6.85 | 6.4665 | -40.554 | 0 | -0.05 | 20.57 | -1.29 | -40.654 |  | -33.605 | -33.599 | 20.926 | 4.3649 | -7.1262 | -7.2046 | -14.559 | -25.001 | -13.69 | -7.0096 | -20.948 | 0 | -6.5806 | -5.9375 | 29.681 | -6.9888 | -6.9357 | -25.604 | -26.788 | -26.541 | 23.804 | 12.3 | -5.8799 | 0.1 | 4.3095 | -9.9336 | -11.206 | -11.413 | 7.2165 | 20.482 | -31.854 | 6.1653 | 0 |  | 0 | 3.8124 | 2.5567 | -9.7124 | -9.7124 | 30.979 | 18.203 | 17.958 |  |  | 5.7337 | -8.5899 | -2.6161 | 0.404 | 1.77 |  |  | 1.5879 | 6.6109 | 0.283 | 1.6072 | 24.979 | -38.619 | -28.611 | -2.0399 | 32.601 | -0.1 | 23.315 | 6.2392 | -6.9668 | 3.1674 | 0.0803 |  | -12.61 | -8.154 |  | -30.923 | -16.043 | -12.074 | 139.19 | -5.7945 | -10.491 | -7.7104 | 2.1455 | 10.527 | 10.657 | 2 | 1.8402 | 2.8492 | -1.6799 | 0 |  | 31.044 | 29.63 | 14.128 | 14.52 | 0 | 0 | -10.466 | 0 | 36.217 |  | -15.099 | -14.418 | -15.37 | -15.18 | 2.42 | 2.3699 | -28 | -27.2 | 0.9677 | -1.7599 | 29.096 | 20.02 | 19.891 | -15.699 |  | 3 | 2.0999 | -17.825 | -17.849 | -126.21 | 153.27 | -218.94 | 18.232 | 309.44 | 54.242 | 109.57 | 140.59 | 28.701 | -2.1931 |  | 28.853 | -37.082 | 164.74 | -133.57 | 51.269 | -32.563 | -3.3972 | 8.8797 |  | -2.2739 | -2.2679 | 1.36 | 3.44 | -5.8985 | -9.4315 | 9.1142 | -7.7622 |  | -0.503 | -1.541 | 0 | 0 | 4.9406 | 4.0433 | 3.5998 |  | 11.8 | 3.5688 | 0.23 | 0.37 | -10.578 | -2.816 | -24.313 | -8.3988 | 0 | -25.848 | -4.0105 | -13.899 | -2.5 | 0 | -101.38
03/03/2025 | 21:00 | 0 | 7.6571 | -16.051 | 5.9829 | 10.064 | 0 |  |  | 21.831 | 9.2987 | 8.8896 | -15.539 | -26.399 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.5571 | 9.9222 | 5.3319 | 5.1016 | 9.1874 | 0 | 1.1501 | 1.2863 |  | -0.8894 | 0.466 | 0.493 | 3.0399 | -4.44 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -11.56 | -11.529 | -10 | -11.529 | -11.63 | 6.8832 | 3.6833 | 22.421 | 25.05 | -17.559 | -0.5358 | -32.362 | -0.3456 | -0.2976 | -16.209 | -13.931 | 2.3796 | 12.895 | 57.011 | 0.2754 | -2.5999 | -2.5999 |  |  | -2.7136 | 1.3141 | 6.7772 | 5.6872 | 1.9662 | 1.5205 | -117.77 | 57.527 | 57.222 | -65.735 | -159.92 | -9.1669 |  |  | 29.379 | 11.02 | 10.14 | -1.45 | 10.05 | -5.622 | -5.7559 | 23.811 | 22.948 | -4.6275 | -51.314 | -51.319 | 5.7088 | 3.6908 | 2.88 |  | 72.199 | -8.6999 | -3.39 | 31.945 | 31.608 | 31.405 | 62.958 | 63.665 | -20.614 | -65.87 | 0.2956 | 3.4467 | 33.24 | 27.379 | -1.25 | -0.3906 | -10.67 |  |  | -4.1368 | 37.986 | 0.0151 | -5.4062 | -2.2999 | 0 | -6.6381 | 8.9822 | 57.413 | 19.117 | 9.7899 | -6.36 | 6.885 | -37.064 | 0.13 | 0.02 | 19.48 | -2.29 | -38.745 |  | -35.974 | -35.136 | 20.447 | 2.6197 | -8.5958 | -7.9442 | -17.278 | -27.481 | -13.741 | -7.8433 | -34.194 | 0 | -7.0896 | -6.3495 | 31.828 | -7.2481 | -7.6503 | -26.116 | -28.902 | -28.479 | 25.918 | 12.429 | -5.65 | 0 | 4.1518 | -9.4759 | -12.06 | -12.33 | 8.6491 | 22.261 | -32.556 | 6.4224 | 0 |  | 2.6115 | 2.9849 | 3.054 | -7.5355 | -7.8704 | 32.653 | 19.116 | 19.596 |  |  | 7.1155 | -6.4399 | -3.409 | 0.404 | 2.02 |  |  | 1.5342 | 6.6399 | 0.283 | 1.889 | 25.819 | -40.713 | -30.803 | -1.9299 | 32.601 | -0.1 | 22.734 | 6.8446 | -7.44 | 3.0263 | 0.0803 |  | -13.036 | -8.609 |  | -31.175 | -16.85 | -12.728 | 143.83 | -6.0026 | -8.9208 | -8.2364 | 0.5617 | 10.248 | 10.53 | 0 | 6.1047 | 7.4098 | 10.899 | -16.022 |  | 46.445 | 40.105 | 10.347 | 11.76 | 0 | 0 | -10.204 | -12.703 | 33.495 |  | -15.214 | -14.555 | -15.268 | -15.282 | 3.7699 | 3.7699 | -26.799 | -26.399 | 0.986 | -2.0799 | 24.197 | 21.402 | 21.264 | -16.1 |  | 2.5999 | 2.0999 | -17.825 | -17.834 | -138.21 | 159.54 | -211.32 | 19.132 | 252.78 | 44.915 | 117.92 | 141.26 | 23.799 | -14.083 |  | 27.042 | -36.168 | 153.02 | -129.03 | 41.652 | -24.328 | -3.49 | 8.8797 |  | -2.1229 | -2.117 | 0.48 | 3.2799 | -5.4719 | -9.2576 | 9.2881 | -8.2597 |  | -0.317 | -0.042 | 0 | 0 | 3.3093 | 3.3008 | 4.105 |  | 13 | 3.4578 | 0.15 | 0.37 | -8.6734 | -4.0322 | -25.615 | -6.5519 | 0 | -27.056 | -4.1472 | -14 | -3 | 0 | -99.864
03/03/2025 | 21:30 | 0 | 7.4747 | -15.408 | 4.8885 | 9.8421 | 0 |  |  | 20.863 | 8.6397 | 8.3215 | -13.319 | -26.399 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.4926 | 8.6518 | 5.1993 | 5.1191 | 8.9177 | 0 | 1.556 | 1.7152 |  | -1.1 | 0.509 | 0.523 | 2.0469 | -6.6599 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -7.65 | -7.6399 | -10 | -11.949 | -11.96 | 6.768 | 3.7267 | 21.365 | 22.262 | -20.252 | 2.9471 | -32.003 | -0.0167 | 0.0121 | -17.95 | -15.673 | 1.5905 | 8.0699 | 69.642 | -1.2687 | -2.5999 | -2.5999 |  |  | -2.8851 | 1.3141 | 6.5575 | 5.6925 | 2.0301 | 1.4218 | -95.431 | 50.996 | 50.874 | -63.807 | -153.28 | -9.1669 |  |  | 28.381 | 11.1 | 10.1 | -2.0199 | 9.42 | -5.354 | -5.7559 | 23.488 | 22.507 | -4.1696 | -51.869 | -51.368 | 6.5984 | 1.5719 | 2.88 |  | 66.699 | -4.5999 | -3.39 | 29.582 | 29.346 | 29.29 | 58.051 | 58.973 | -21.213 | -60.59 | 0.1955 | 3.3295 | 34.409 | 27.489 | -1.875 | -1.0742 | -10.5 |  |  | -2.6936 | 34.802 | 0.015 | -5.2728 | 0 | 0 | -6.361 | 8.0471 | 56.151 | 17.447 | 8.69 | -6.21 | 10.368 | -35.992 | -0.03 | -0.13 | 19.99 | -2.99 | -35.509 |  | -35.259 | -34.763 | 18.829 | 1.3384 | -9.5463 | -9.4498 | -19.143 | -28.164 | -12.78 | -7.842 | -17.817 | 0 | -7.8088 | -6.8666 | 25.021 | -4.5496 | -5.1983 | -25.092 | -25.998 | -25.872 | 19.337 | 12.439 | -6.2999 | 0 | 3.9339 | -3.0779 | -11.505 | -11.732 | 7.8753 | 17.899 | -35.791 | 6.0615 | 0 |  | 2.9564 | 2.909 | 2.3241 | -8.3728 | -8.2053 | 31.481 | 16.944 | 17.319 |  |  | 8.4388 | -6.1399 | -2.9036 | 0.3783 | 2.31 |  |  | 1.5735 | 6.7289 | 0.256 | 1.0985 | 25.829 | -42.828 | -32.915 | -1.8699 | 35.108 | -0.1 | 23.816 | 7.3574 | -7.9813 | 2.9184 | 0.0803 |  | -13.144 | -7.569 |  | -32.688 | -19.086 | -13.432 | 154.47 | -7.159 | -9.0869 | -5.6935 | -0.5695 | 9.4357 | 9.5814 | -1 | 7.4449 | 9.0376 | 13.829 | -13.821 |  | 70.627 | 47.403 | 11.999 | 12.557 | 0 | 0 | -10.471 | -12.407 | 33.495 |  | -11.979 | -11.155 | -14.026 | -13.957 | 3.91 | 3.92 | -26.5 | -26.299 | 0.9677 | -3.0399 | 30.605 | 21.326 | 21.109 | -16.5 |  | 0.9 | 0.2 | -17.448 | -17.558 | -126.38 | 80.252 | -236.76 | 30.37 | 211.28 | 72.842 | 86.613 | 139.92 | 40.794 | 14.175 |  | 31.243 | -29.674 | 189.35 | -141.03 | 67.318 | -49.509 | -3.6072 | 8.8797 |  | -2.147 | -2.1419 | 0 | 3.68 | -5.0853 | -9.6086 | 9.0562 | -8.2902 |  | -0.883 | -0.551 | 0 | 0 | 3.9071 | 3.4396 | 3.895 |  | 14 | 3.5886 | 0.06 | 0.37 | -10.221 | -3.2162 | -23.599 | -7.6706 | 0 | -25.37 | -4.2155 | -14.899 | -2 | 0 | -97.008
03/03/2025 | 22:00 | 0 | 5.6257 | -11.825 | 6.8132 | 9.6494 | 0 |  |  | 19.824 | 8.1817 | 7.8406 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | 4.1501 | 5.4099 | 5.5796 | 5.5308 | 9.8575 | 0 | 3.8991 | 2.4511 |  | -0.9701 | 0.577 | 0.596 | 1.4169 | -6.6599 | -8.8 | -0.292 | 0.234 | -6.6999 | -6.5 | -10 | -12.359 | -12.34 | 6.1547 | 3.7483 | 18.616 | 20.116 | -21.972 | 3.081 | -31.264 | 10 | 16.508 | -21.835 | -19.558 | 2.7741 | 15.74 | 74.498 | -3.6714 | -3.1999 | -3.0999 |  |  | -2.8584 | 1.3141 | 9.1498 | 5.4768 | 2.5006 | 1.9708 | -97.689 | 63.875 | 63.753 | -107.93 | -146.46 | -9.1669 |  |  | 28.302 | 10.38 | 8.84 | -2.5899 | 9.8199 | -15.132 | -14.865 | 18.998 | 17.865 | -5.2361 | -45.828 | -46.075 | 8.7769 | -2.8948 | 2.88 |  | 48.799 | 6.5 | -3.0899 | 26.545 | 26.361 | 26.247 | 74.795 | 73.872 | -21.907 | -75.213 | 0.0134 | 3.1116 | 34.84 | 25.979 | 9.8486 | 10.061 | -9.8499 |  |  | 1.7964 | 21.804 | 0.0144 | -4.9288 | 0 | 0 | -5.8056 | 6.1771 | 57.886 | 14.478 | 6.71 | -7.02 | 12.811 | -22.731 | -0.54 | -0.66 | 18.63 | 24.84 | -22.509 |  | -35.531 | -34.79 | 35.303 | 14.03 | 3.3082 | 2.6986 | -19.31 | -26.771 | -12.781 | 38.51 | -40.999 | 0 | -10.962 | -10.182 | 23.89 | -7.9368 | -8.5417 | -23.556 | -25.716 | -25.59 | 17.604 | 12.3 | -6.0899 | 0 | 3.578 | -8.8374 | -11.126 | -11.259 | 7.2831 | 16.106 | -30.714 | 6.0615 | 0 |  | 2.8764 | 3.6038 | 2.4861 | 1.5071 | 1.6745 | 25.118 | 16.651 | 16.712 |  |  | 10.03 | -7.1599 | -2.2096 | 0.3683 | 2.13 |  |  | 1.5195 | 6.8319 | -0.091 | 1.1456 | 25.29 | -38.066 | -29.307 | -2.0199 | 34.66 | -0.1 | 24.109 | 7.2502 | -7.805 | 2.7124 | 0.0803 |  | -12.778 | -15.768 |  | -33.78 | -22.717 | -12.82 | 158.29 | -7.5937 | -9.3064 | -5.7715 | -0.9321 | 8.9669 | 9.0831 | -1.8292 | 5.1729 | 6.5742 | 16.34 | -12.522 |  | 64.653 | 34.05 | 11.653 | 12.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.495 |  | -13.446 | -12.77 | -13.712 | -13.515 | 3.24 | 3.3399 | -26.6 | -26.7 | 1.0739 | -3.7599 | 29.724 | 22.16 | 21.782 | -17 |  | 1.2999 | 0.8 | -17.7 | -17.558 | -105.35 | 71.962 | -240.78 | 27.165 | 197.61 | 73.391 | 86.068 | 136.68 | 40.295 | 14.321 |  | 29.528 | -32.325 | 191.3 | -140.64 | 63.469 | -47.356 | -3.3728 | 8.8797 |  | -2.21 | -2.193 | -0.08 | 3.8399 | -4.9208 | -9.99 | 9.3492 | -8.1132 |  | -0.901 | -1.054 | 0 | 0 | 4.0075 | 3.4454 | 3.028 |  | 13.899 | 4.0154 | -0.04 | 0.37 | -11.114 | -3.2258 | -23.329 | -7.9195 | 0 | -26.299 | -4.5304 | -14.8 | -2 | 0 | -96.087
03/03/2025 | 22:30 | 0 | 4.5097 | -9.1185 | 9.3372 | 9.4188 | 0 |  |  | 18.475 | 7.3607 | 6.9669 | -13.319 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 3.8981 | 3.3702 | 5.3304 | 5.2012 | 8.7942 | 0 | 4.0357 | 2.3155 |  | -1.0062 | 0.538 | 0.559 | 0.638 | -6.6599 | -13.2 | -0.292 | 0.234 | -9.63 | -9.5299 | -10 | -12.85 | -12.63 | 5.8746 | 3.8705 | 19.883 | 21.676 | -16.978 | -0.4019 | -32.006 | 16.965 | 10.362 | -21.031 | -18.754 | 4.3523 | 20.513 | 64.394 | 2.3159 | -4.3999 | -4.3999 |  |  | -2.6754 | 1.3141 | 7.1932 | 5.344 | 2.6056 | 1.8551 | -112.33 | 65.065 | 64.79 | -95.552 | -164.75 | -9.1669 |  |  | 27.264 | 10.399 | 7.98 | -3.96 | 11.399 | -13.123 | -13.257 | 17.192 | 16.001 | -3.791 | -44.883 | -44.813 | 7.7225 | -1.7419 | 2.88 |  | 45.099 | 5.5999 | -3.2999 | 25.766 | 25.827 | 24.885 | 76.722 | 76.078 | -25.339 | -77.801 | -0.3618 | 3.0723 | 33.049 | 23.989 | 9.2236 | 9.4757 | -9.63 |  |  | 0.7877 | 32.523 | 0.0146 | -4.7934 | 5 | 4.6999 | -5.7104 | 4.12 | 55.52 | 12.066 | 4.86 | -6.63 | 12.77 | -32.091 | -5.14 | -5.1999 | 25.77 | 24.7 | -30.636 |  | -35.165 | -34.29 | 33.259 | 11.391 | -0.2597 | 0.4796 | -19.595 | -25.722 | -12.084 | 28.12 | -38.301 | 0 | -10.571 | -9.8672 | 26.602 | -10.35 | -9.8163 | -18.947 | -26.518 | -26.256 | 17.937 | 12.3 | -9.9499 | 0 | 3.504 | -12.843 | -11.178 | -11.015 | 8.3576 | 16.208 | -30.998 | 5.7319 | 0 |  | 3.383 | 3.1804 | 2.2512 | 0 | 0 | 28.3 | 16.546 | 16.439 |  |  | 7.887 | -6.0099 | -2.5099 | 0.3509 | 1.99 |  |  | 1.3755 | 6.8989 | 0.826 | 1.2086 | 25.819 | -38.319 | -28.813 | -2.0599 | 34.384 | -0.1 | 23.277 | 6.4994 | -7.1088 | 2.5132 | 0.0803 |  | -12.449 | -15.898 |  | -34.873 | -20.751 | -12.875 | 147.64 | -8.1312 | -9.8389 | -5.7809 | -0.8767 | 9.0768 | 9.2175 | -2 | 5.086 | 6.3822 | 14.67 | -10.306 |  | 61.277 | 30.571 | 10.992 | 11.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.495 |  | -13.814 | -12.858 | -13.968 | -13.77 | 2.5199 | 2.5899 | -26.899 | -26.899 | 1.0904 | -4.48 | 25.47 | 22.313 | 22.304 | -17.399 |  | 1.2999 | 0.4 | -17.7 | -17.558 | -100.73 | 77.515 | -241.76 | 24.133 | 150.36 | 68.596 | 93.156 | 140.07 | 36.607 | 9.1805 |  | 29.566 | -33.317 | 182.59 | -136.89 | 57.346 | -44.383 | -3.28 | 8.8797 |  | -2.1159 | -2.108 | -0.48 | 3.8399 | -4.929 | -10.048 | 9.4071 | -7.9972 |  | -0.952 | -1.4589 | 0 | 0 | 3.3882 | 3.1993 | 3.2896 |  | 13.8 | 4.1173 | -0.14 | 0.37 | -10.669 | -3.8509 | -24.477 | -7.5609 | 0 | -26.487 | -4.9188 | -15.199 | -1.8999 | 0 | -96.274
03/03/2025 | 23:00 | 0 | 5.6831 | -11.681 | 3.5031 | 7.145 | 0 | 13.518 |  | 16.886 | 6.7707 | 6.4272 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 3.4209 | -3.4469 | 4.2535 | 4.1807 | 7.3014 | 0 | 0.9411 | 2.5079 |  | -1.0634 | 0.314 | 0.346 | 1.1899 | -2.22 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -11.14 | -10.899 | -10 | -12.72 | -12.789 | 5.5724 | 4.07 | 15.963 | 17.889 | -14.139 | -2.6791 | -31.455 | 0.1397 | 0.2193 | -15.539 | -13.127 | 1.985 | 10.057 | 39.626 | 5.454 | -5.4999 | -5.4999 | -22.736 | 0 | -2.5566 | 1.3141 | 6.2644 | 5.1994 | 2.2968 | 1.7171 | -116.09 | 66.988 | 67.049 | -99.003 | -169.59 | -9.1669 |  |  | 26.226 | 10.22 | 7.21 | -5.25 | 11.59 | -13.391 | -13.257 | 19.67 | 18.662 | -1.235 | -37.342 | -37.687 | 5.93 | -0.0204 | 2.88 | 6.412 | 33 | 2.5999 | -2.7699 | 25.241 | 25.434 | 24.478 | 76.528 | 76.95 | -21.919 | -78.252 | -0.724 | 2.9495 | 30.559 | 23.42 | 8.4423 | 8.6944 | -9.1099 | 25.512 | -1.0887 | -1.0948 | 29.543 | 0.0148 | -4.6009 | 2.2 | 2.2999 | -5.7128 | 3.1849 | 53.943 | 10.21 | 3.56 | -6.45 | 12.271 | -28.291 | -7.01 | -7.1799 | 28.44 | 23.02 | -26.945 | -13.909 | -33.19 | -32.663 | 31.768 | 10.419 | -0.1744 | 0.4384 | -20.865 | -25.904 | -11.507 | 30.335 | -39.198 | 0 | -10.491 | -9.758 | 24.462 | -8.0019 | -7.9324 | -22.02 | -26.345 | -26.182 | 16.323 | 12.269 | -6.46 | 0 | 3.2546 | -7.0502 | -10.766 | -10.804 | 8.0207 | 14.923 | -32.549 | 5.7502 | 0 | 0 | 3.467 | 2.6094 | 2.3431 | 0.1675 | 0.3349 | 31.984 | 14.761 | 14.953 | 29.913 | 35.428 | 6.6614 | -6.9499 | -2.5099 | 0.3243 | 1.82 | 3.8 | 0 | 1.2953 | 6.9979 | 0.053 | 1.1837 | 24.67 | -37.832 | -29.167 | -2.1899 | 32.759 | -0.1 | 22.651 | 6.0145 | -6.4085 | 2.351 | 0.0803 |  | -12.449 | -15.106 | 21.007 | -35.461 | -18.033 | -13.108 | 143.91 | -8.6028 | -10.195 | -5.6771 | -1.05 | 9.0694 | 9.1068 | -1.9395 | 4.2599 | 6.3796 | 12.989 | -8.931 | -27.647 | 60.898 | 28.321 | 10.924 | 11.062 | 0 | 0 | 0 | -10.652 | 33.495 | 35.09 | -15.577 | -15.121 | -13.603 | -13.332 | 4.57 | 4.65 | -27.399 | -27.6 | 1.4254 | -5.0399 | 31.421 | 21.318 | 21.192 | -17.799 | -29.399 | 3 | 2.4 | -17.7 | -17.78 | -100.73 | 73.131 | -242.45 | 28.06 | 158.41 | 67.409 | 89.331 | 146.52 | 37.463 | 6.0387 | 28.965 | 29.469 | -41.558 | 179.27 | -139.18 | 53.75 | -40.27 | -2.8577 | 8.8797 | -3.44 | -2.081 | -2.079 | 0 | 4.1599 | -5.0152 | -9.7856 | 8.5557 | -7.5577 | 7 | 0.878 | -1.3509 | 0 | 0 | 2.9418 | 3.6596 | 3.6065 |  | 14 | 4.6208 | -0.2 | 0.37 | -9.0779 | -4.3175 | -24.408 | -6.926 | 0 | -26.468 | -4.553 | -14.5 | -2.2999 | 0 | -96.404
03/03/2025 | 23:30 | 0 | 5.4971 | -11.22 | 5.417 | 7.1049 | 0 |  |  | 15.808 | 6.4078 | 6.0669 | -17.76 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.93 | -2.627 | 4.1477 | 4.0606 |  | 0 | 1.7477 | 2.3987 |  | -0.8867 | 0.261 | 0.273 | 1.649 | -2.22 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -11.659 | -11.64 | -10 | -12.64 | -12.689 | 5.0384 | 4.2445 | 18.512 | 18.781 | -14.301 | -3.081 | -31.908 | -0.3122 | -0.1902 | -14.601 | -12.19 | 1.985 | 11.459 | 32.841 | 5.1742 | -5.3999 | -5.3999 | -23.023 | 0 | -2.6239 | 1.3141 | 5.3358 | 5.2443 | 2.6902 | 1.9014 | -125.12 | 66.774 | 67.354 | -96.052 | -180.52 | -9.1669 |  |  | 24.19 | 9.93 | 6.5999 | -6.0399 | 10.68 | -11.114 | -11.248 | 15.38 | 13.703 | -0.8306 | -39.276 | -39.431 | 5.2655 | -0.7121 | 2.88 | 6.412 | 28.399 | 4.4 | -2.96 | 22.965 | 22.708 | 22.25 | 78.543 | 78.875 | -20.888 | -79.762 | -0.5894 | 2.7084 | 28.94 | 22.989 | 7.1923 | 7.4249 | -8.51 | 25.512 | -0.6574 | -0.3412 | 29.452 | 0.015 | -4.3397 | 4.5999 | 4.5999 | -5.5407 | 1.8759 | 52.523 | 8.5409 | 2.2599 | -5.9 | 11.542 | -30.099 | -7.44 | -7.46 | 27.34 | 21.99 | -29.072 | -14.709 | -31.307 | -30.89 | 26.222 | 5.8437 | -4.4747 | -4.3544 | -19.777 | -24.723 | -10.845 | 20.241 | -33.954 | 0 | -10.25 | -9.6024 | 23.58 | -9.2427 | -9.2132 | -13.828 | -26.573 | -26.395 | 14.377 | 12.259 | -11.539 | 0 | 3.0967 | -8.8652 | -11.295 | -11.002 | 7.867 | 13.753 | -31.849 | 5.7075 | 0 | 0 | 0 | 3.4014 | 3.3372 | -2.0094 | -2.3443 | 35.835 | 12.38 | 11.95 | 32.721 | 37.126 | 5.2649 | -5.0499 | -2.9164 |  | 2.21 | 3.53 | 0 | 1.3159 | 7.1379 | 0.281 | 1.3645 | 23.85 | -38.996 | -30.908 | -2.2299 | 32.131 | -0.1 | 21.958 | 5.7008 | -6.1034 | 2.138 | 0.0803 |  | -12.191 | -15.366 | 22.53 | -35.881 | -17.635 | -13.161 | 140.04 | -8.9009 | -10.234 | -5.833 | -0.9773 | 9.1647 | 9.2571 | -2 | 5.7654 | 7.9683 | 10.479 | -7.4651 | -26.723 | 59.116 | 28.716 | 10.582 | 11.658 | 0 | 0 | -10.666 | 0 | 33.495 | 35.09 | -13.814 | -13.154 | -12.904 | -12.969 | 4.69 | 4.76 | -27.7 | -27.6 | 1.4071 | -4.88 | 24.916 | 22.121 | 21.99 |  | -29 | 2.5999 | 2 | -17.7 | -17.78 |  | 69.216 | -243.32 | 28.931 | 142.13 | 65.505 | 95.693 | 144.63 | 33.207 | 4.4234 | 33.182 | 31.71 | -35.163 | 177.94 | -136.66 | 53.82 | -40.842 | -2.8821 | 8.8797 | -3.8399 | -2.0929 | -2.102 | 0 | 4.6399 | -5.4624 | -10.545 | 8.9951 | -7.2648 | 7.5999 | 0.854 | 0.387 | 0 | 0 | 4.1928 | 3.8532 | 3.2528 |  | 13.399 | 4.3237 | -0.29 | 0.37 | -8.9175 | -4.5736 | -24.078 | -6.7047 | 0 | -27.152 | -4.9782 | -14.699 | -2.5999 | 0 | -103.23
04/03/2025 | 00:00 | 0 | 5.0443 | -10.485 | 8.0208 | 6.9718 |  |  |  | 15.11 | 5.8658 | 5.427 | -19.979 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 3.5444 | -2.5293 | 4.0939 | 4.0443 |  | 0 | 1.7805 | 2.2681 |  | -0.9604 | 0.344 | 0.164 | 1.559 | -2.22 | -15.4 | -0.292 | 0.234 | -11.67 | -11.579 | -10 | -12.819 | -12.17 | 3.8644 | 3.9265 | 17.679 | 18.639 | -15.2 | -4.0187 | -31.671 | 11.27 | 12.478 | -17.28 | -15.003 | 3.9578 | 20.565 | 29.66 | 5.057 | -5.3999 | -5.3999 | -21.853 | 0 | -2.2382 | 1.3141 | 5.7998 | 5.0535 | 0 | 1.6267 | -111.51 | 65.858 | 66.133 | -98.269 | -180.69 | -9.1669 |  |  | 22.114 | 9.43 | 6.19 | -7.46 | 9.59 | -11.382 | -11.784 | 16.868 | 15.493 | -0.0929 | -37.294 | -37.285 | 3.3969 | 1.5466 | 2.88 | 6.412 | 28.1 | 1.6 | -2.88 | 22.259 | 22.469 | 20.413 | 80.453 | 80.18 | -17.978 | -81.193 | -1.2097 | 2.3708 | 29.879 | 22.02 | 6.7236 | 6.9366 | -8.0799 | 25.512 | -3.2718 | -2.5543 | 34.497 | 0.0151 | -4.0216 |  | 4.5999 | -5.7275 | 0.7539 | 50.789 | 7.2421 | 1.38 | -5.56 | 11.555 | -33.356 | -6.67 | -6.75 | 24.47 | 21.16 | -31.036 | -15.972 | -32.086 | -32.036 | 21.538 | 1.6222 | -8.9862 | -7.3594 | -21.693 | -26.376 | -11.075 | 16.032 | -38.398 | 0 | -11.1 | -10.509 | 29.503 | -8.8221 | -8.8499 | -15.876 | -25.907 | -25.613 | 16.601 | 19.859 | -10.989 | 0.2 | 3.1869 | -8.1882 | -8.6864 | -8.6703 | 6.5012 | 16.4 | -30.265 | 5.0971 |  | 0 | 2.5575 | 4.3354 | 3.6374 | -2.5118 | -2.1769 | 34.161 | 13.192 | 13.306 | 29.934 | 34.778 | 7.1155 | -3.6699 | -3.5152 |  | 2.3 | 2.85 | 0 | 1.6793 | 7.2039 | 0.474 | 1.8921 | 25.54 | -39.144 | -31.389 | -1.9699 | 33.406 | -0.1 | 17.357 | 2.892 | -3.1765 | 1.937 | 0.0803 |  | -12.191 | -18.051 | 20.641 | -31.511 | -17.327 | -9.5684 | 140.82 | -6.5368 | -11.14 | 11.864 | -0.5694 | 9.5016 | 9.3837 | -1.3707 | 8.2187 | 7.948 | 7.1199 | -3.929 | -26.873 | 57.195 | 26.523 | 9.662 | 9.5408 | 0 | 5.2576 | 0 | -11.339 | 33.495 | 35.09 | -14.566 | -13.704 | -12.584 | -12.034 | 5.21 | 5 | -27.7 | -28.299 | 1.3376 | -5.44 | 25.557 | 22.625 | 22.494 |  | -29.399 | 2.2 | 1.2999 | -17.7 | -17.78 |  | 58.724 | -234.32 | 35.214 | 153.65 | 60.253 | 99.129 | 144.49 | 29.596 | -0.1401 | 32.981 | 32.143 | -39.533 | 169.73 | -133.34 | 49.247 | -39.083 | -3.3044 | 8.8797 | -3.5199 | -2.0559 | -2.055 | -0.24 | 4.32 | -5.524 | -10.106 | 8.6747 | -7.2648 | 6.8 | -0.639 | -0.611 | 0 | 0 | 3.8288 | 3.8246 | 3.881 |  | 14.5 | 4.7769 | -0.36 | 0.37 | -9.3345 | -5.6231 | -23.835 | -6.6905 | 0 | -27.808 | -4.8231 | -15.199 | -2.2999 | 0 | -104.84
MÁXIMO |  | 0 | 8.0587 | -7.2765 | 11.639 | 14.198 | 0 | 27.724 | 0 | 32.238 | 14.434 | 15.236 | -11.1 | -19.799 | 4.4 | 6.624 | -15.399 | 4.6435 | 23.214 | 5.9872 | 5.8298 | 10.362 | 0 | 4.0357 | 2.5672 | 0 | -0.0999 | 1.176 | 1.1959 | 3.7339 | 2.22 | -4.4 | -0.292 | 0.234 | 0.32 | 0.36 | -10 | -10.22 | -10.819 | 7.3189 | 4.4015 | 30.821 | 34.708 | -2.3434 | 6.564 | 0 | 19.391 | 35.339 | -11.922 | -9.511 | 6.325 | 35.859 | 111.98 | 8.0983 | -2.5999 | -2.4999 | -18.963 | 0 | -1.8242 | 1.3141 | 10.708 | 11.495 | 7.121 | 4.8237 | -95.431 | 119.93 | 119.23 | -6.7499 | -49.186 | -9.1669 | 0 | 0 | 45.097 | 15.239 | 11.229 | 2.5199 | 23.51 | -2.8089 | -2.9428 | 31.225 | 30.344 | 0.5485 | -21.384 | -20.755 | 10.147 | 14.267 | 2.88 | 6.412 | 94.199 | 6.5 | -1.87 | 51.582 | 50.18 | 49.976 | 84.014 | 84.688 | -14.798 | -38.176 | 12.923 | 4.0122 | 44.099 | 31.549 | 18.598 | 18.557 | -4.7699 | 25.512 | -0.0767 | 1.7964 | 47.828 | 0.0151 | 0 | 16.5 | 16.7 | -1.632 | 21.698 | 65.298 | 37.671 | 23.22 | -3.79 | 18.603 | -20.098 | 0.83 | 0.78 | 28.44 | 34.75 | -20.363 | -10.49 | -27.323 | -27.727 | 66.235 | 35.295 | 22.23 | 23.418 | 0.246 | -3.1937 | -10.675 | 71.908 | 52.19 | 0 | -6.5163 | -5.9375 | 41.241 | 7.8329 | 6.8799 | 8.208 | -23.348 | -23.023 | 26.347 | 27.34 | -3.8599 | 26.899 | 7.2634 | 11.036 | -8.6864 | -8.6703 | 8.6491 | 26.917 | -5.8743 | 7.1609 | 0 | 0 | 3.5008 | 4.3354 | 3.6374 | 4.8562 | 4.5213 | 37.51 | 23.781 | 23.976 | 33.074 | 37.126 | 10.772 | -3.6699 | -1.523 | 0.447 | 2.32 | 4.66 | 0 | 1.8659 | 8.1969 | 0.883 | 2.4694 | 29.159 | -27.21 | -16.581 | -0.9 | 35.108 | -0.1 | 24.109 | 7.4151 | 0 | 3.3609 | 0.0847 | 0 | -8.6872 | -6.781 | 22.985 | -19.831 | -12.411 | -2.9181 | 158.29 | -3.8451 | -7.8512 | 11.864 | 5.6525 | 10.724 | 10.918 | 5.0174 | 8.2187 | 9.0376 | 16.34 | 0 | -26.723 | 70.627 | 64.359 | 25.45 | 24.939 | 0 | 7.8848 | 0 | 0 | 49.492 | 47.264 | -11.979 | -7.6836 | -1.2049 | -1.1345 | 11.149 | 11.17 | -23.299 | -23.299 | 2.8665 | 13.439 | 52.694 | 27.911 | 27.779 | -10.1 | -26.5 | 11.1 | 10.6 | -17.384 | -17.39 | -100.73 | 168.95 | -211.32 | 35.322 | 381.77 | 103.72 | 117.92 | 158.5 | 81.823 | 58.492 | 37.332 | 36.017 | -12.451 | 239.2 | -129.03 | 99.111 | -10.737 | -1.7322 | 8.8797 | -3.44 | -1.8999 | -1.896 | 6 | 4.6399 | -4.2719 | -3.0167 | 10.93 | -2.2842 | 8.3 | 4.874 | 6.505 | 0 | 0 | 4.9406 | 4.3413 | 4.3539 | 0 | 15.1 | 11.459 | 0.79 | 0.37 | 0 | -1.5365 | -20.578 | 0 | 0 | -21.629 | 0 | -10.8 | -1.2 | 0 | -2.5189
MÍNIMO |  | 0 | 3.5137 | -16.903 | -0.9851 | 6.9718 | 0 | 13.518 | 0 | 7.3064 | 2.3189 | 3.8579 | -24.42 | -30.799 | -4.4 | 0 | -22 | 2.456 | -3.4469 | 2.4532 | 2.1955 | 5.0026 | 0 | 0.188 | 1.1114 | 0 | -1.1171 | -0.174 | -0.16 | 0.638 | -8.88 | -17.6 | -0.292 | 0.234 | -15.8 | -15.71 | -10 | -15.31 | -14.859 | 1.0651 | 3.2493 | 11.08 | 13.929 | -21.972 | -5.8941 | -32.362 | -1.0645 | -1.0153 | -25.586 | -23.174 | 1.1959 | 6.2506 | 22.861 | -3.6714 | -6.4999 | -6.4999 | -30.867 | 0 | -5.1446 | 1.3141 | 1.8351 | 2.698 | 0 | 1.2014 | -201.75 | 6.5004 | 7.3854 | -132.62 | -232.93 | -9.1669 | 0 | 0 | 7.8638 | 8.52 | 3.98 | -18.19 | 4.67 | -18.615 | -18.213 | 12.108 | 11.493 | -6.9193 | -54.746 | -55.434 | 2.4999 | -2.8948 | 2.88 | 6.412 | 28.1 | -26.2 | -5.9699 | 19.508 | 19.296 | 18.999 | 41.963 | 42.457 | -43.093 | -92.495 | -5.5092 | 1.8868 | 21.139 | 14.76 | -1.875 | -1.0742 | -23.09 | 25.512 | -15.946 | -15.395 | 18.54 | 0.0135 | -6.8002 | -24.1 | -26 | -6.6784 | -0.748 | 45.111 | 4.4589 | -0.33 | -9.6 | 0 | -47.287 | -7.44 | -7.46 | 12.19 | -2.99 | -47.981 | -23.654 | -41.7 | -40.618 | 0 | -19.867 | -27.581 | -27.846 | -25.938 | -33.486 | -16.011 | -80.65 | -77.494 | 0 | -17.086 | -17.656 | 12.791 | -10.35 | -9.8163 | -38.404 | -35.734 | -40.08 | 12.736 | 0 | -11.539 | -4.0999 | 2.8778 | -17.652 | -12.401 | -12.494 | 4.949 | -1.9344 | -39.933 | 4.6455 | 0 | 0 | 0 | 2.6094 | 1.6027 | -10.214 | -10.047 | 20.597 | 11.361 | 11.551 | 20.497 | 26.562 | 3.1262 | -9.9099 | -3.6214 | 0.2804 | 1.09 | 0.89 | -11.575 | 1.2953 | 6.5619 | -0.091 | 0 | 21.54 | -42.828 | -32.915 | -2.9499 | 18.949 | -0.1 | 11.545 | 0.5243 | -8.0511 | 1.5534 | 0.024 | 0 | -13.144 | -42.8646 | 13.668 | -35.881 | -22.717 | -13.699 | 114.91 | -8.9009 | -11.965 | -8.7625 | -1.05 | 8.1905 | 8.1022 | -2 | -6.549 | -4.7227 | -1.6799 | -16.022 | -60.879 | 31.044 | 26.523 | -3.1621 | -3.6568 | 0 | 0 | -13.312 | -15.038 | 5.7772 | 6.0325 | -25.514 | -24.685 | -22.676 | -21.673 | 0.16 | -0.09 | -38.799 | -39.2 | 0.9329 | -11.68 | 24.197 | 13.412 | 13.304 | -17.799 | -31.2 | -3.2999 | -3.7999 | -18.479 | -18.382 | -150.81 | 41.243 | -291.14 | -23.025 | -48.407 | 44.915 | 39.171 | 121.17 | 23.799 | -14.384 | 25.895 | 25.23 | -49.487 | 153.02 | -177.78 | 15.093 | -75.929 | -4.4275 | 8.8797 | -11.359 | -2.2869 | -2.2809 | -0.48 | -2.64 | -6.8945 | -10.545 | 2.4338 | -8.2902 | 0.8 | -8.086 | -8.625 | 0 | 0 | 2.9418 | 2.5912 | 2.6468 | 0 | 10 | 1.3033 | -0.44 | 0.37 | -14.372 | -6.0361 | -28.182 | -11.039 | -3.6578 | -30.98 | -6.0999 | -16.399 | -6 | -13.145 | -121.56
PROMEDIO |  | 0 | 5.0914 | -10.524 | 5.2818 | 10.85 | 0 | 21.4367 | 0 | 19.3843 | 8.2333 | 8.6984 | -17.9907 | -24.7496 | 0.64167 | 2.553 | -17.8288 | 3.8617 | 7.4606 | 4.3006 | 4.0351 | 7.1945 | 0 | 1.719 | 2.088 | 0 | -0.76604 | 0.34408 | 0.35464 | 1.9271 | -2.9137 | -10.7708 | -0.292 | 0.234 | -8.5017 | -8.4593 | -10 | -12.7835 | -12.7888 | 4.761 | 3.8319 | 22.7085 | 24.9914 | -14.353 | 0.52749 | -17.1493 | 1.8083 | 8.8592 | -18.5083 | -16.9732 | 3.3742 | 17.8777 | 65.0586 | 5.1208 | -5.3291 | -5.3228 | -24.1632 | 0 | -3.0604 | 1.3141 | 5.6693 | 6.4943 | 2.8659 | 2.4322 | -139.3385 | 59.3927 | 59.5854 | -67.1773 | -155.2983 | -9.1669 | 0 | 0 | 25.9897 | 11.7104 | 7.9438 | -5.5297 | 12.1944 | -10.6898 | -10.7624 | 20.062 | 19.2042 | -3.3131 | -33.0748 | -33.1349 | 5.514 | 5.8202 | 2.88 | 6.412 | 64.162 | -11.1414 | -3.8033 | 33.8844 | 33.679 | 33.0956 | 60.6832 | 61.1139 | -21.8235 | -63.3298 | 2.5426 | 2.934 | 33.5087 | 24.4684 | 11.1468 | 11.3899 | -11.3 | 25.512 | -7.8632 | -6.7036 | 36.1171 | 0.014496 | -3.802 | -3.3233 | -3.0291 | -4.3765 | 10.5275 | 56.3809 | 21.0302 | 11.3839 | -6.6898 | 9.9251 | -36.7089 | -1.6565 | -1.73 | 19.5781 | 14.4189 | -37.4098 | -18.8584 | -34.0946 | -34.0492 | 29.5186 | 8.3766 | -2.2939 | -1.8844 | -13.2027 | -20.9272 | -13.2 | -6.4244 | -22.7492 | 0 | -10.3274 | -10.5988 | 28.7578 | -1.1701 | -1.9166 | -23.5658 | -30.0246 | -29.9169 | 19.2866 | 20.3954 | -7.1707 | 1.5791 | 4.9321 | -4.1178 | -10.8881 | -10.7961 | 7.0449 | 15.2402 | -28.7468 | 5.8832 | 0 | 0 | 2.1135 | 3.3626 | 2.648 | -2.2606 | -2.2327 | 29.3184 | 17.5921 | 17.578 | 27.3534 | 32.6549 | 7.711 | -6.8984 | -2.4405 | 0.34645 | 1.8117 | 2.7641 | -3.5129 | 1.6123 | 7.3067 | 0.20485 | 1.4641 | 26.4915 | -33.4932 | -23.939 | -1.9097 | 27.3404 | -0.1 | 18.231 | 4.0738 | -4.345 | 2.3718 | 0.062173 | 0 | -11.1841 | -19.7233 | 18.4589 | -29.514 | -16.888 | -9.3691 | 135.7312 | -5.9637 | -10.0745 | 0.50568 | 1.8079 | 9.6302 | 9.735 | 1.2106 | -0.47658 | 1.0289 | 1.676 | -1.5208 | -42.0757 | 47.1083 | 42.7253 | 10.4613 | 10.9381 | 0 | 1.7844 | -6.9945 | -9.3043 | 26.3025 | 25.2506 | -17.9261 | -16.8395 | -11.6438 | -11.5232 | 6.6568 | 6.6507 | -27.637 | -27.6454 | 2.272 | -0.47812 | 36.1632 | 19.5687 | 19.4791 | -14.2647 | -28.9056 | 4.0437 | 3.3791 | -17.9077 | -17.885 | -134.2641 | 96.8103 | -263.1356 | 7.3641 | 194.57 | 72.2838 | 85.3781 | 142.984 | 44.1928 | 12.4347 | 31.7118 | 30.4284 | -36.9316 | 186.9581 | -147.7077 | 49.8492 | -38.6589 | -2.8889 | 8.8797 | -7.8126 | -2.152 | -2.15 | 3.4533 | 0.90832 | -5.4731 | -6.8189 | 7.0605 | -6.0814 | 4.4048 | 0.9483 | 1.0191 | 0 | 0 | 3.7571 | 3.4571 | 3.4371 | 0 | 12.8622 | 5.0634 | 0.14366 | 0.37 | -8.971 | -3.5555 | -24.7888 | -6.4588 | -0.234 | -26.2015 | -3.7522 | -14.087 | -3.2062 | -0.27392 | -85.2826
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 3 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
03/03/2025 | 00:30 | 64.709 | 64.169 | 86.805 | 2.6719 | 373.26 | 591.6149 | 169.99 | 168.55 | 471.31 | 466.92 | 1276.77
03/03/2025 | 01:00 | 54.819 | 55.159 | 78.232 | 2.9245 | 347.02 | 538.1545 | 169.13 | 168.37 | 460.47 | 496.46 | 1294.43
03/03/2025 | 01:30 | 59.069 | 58.119 | 83.322 | 2.8047 | 376.48 | 579.7947 | 169.53 | 168.91 | 467.64 | 477.26 | 1283.34
03/03/2025 | 02:00 | 65.75 | 66.29 | 79.571 | 2.9636 | 374.69 | 589.2646 | 164.76 | 163.6 | 464.21 | 469.13 | 1261.7
03/03/2025 | 02:30 | 72.8 | 73.04 | 80.107 | 2.9301 | 386.55 | 615.4271 | 165.62 | 163.89 | 462.13 | 434.5 | 1226.14
03/03/2025 | 03:00 | 77.48 | 77.58 | 85.465 | 2.7287 | 413.06 | 656.3137 | 163.1 | 164.67 | 470.87 | 448.96 | 1247.6
03/03/2025 | 03:30 | 73.309 | 74.18 | 81.715 | 2.8467 | 384.56 | 616.6107 | 162.92 | 162.02 | 460.62 | 445.54 | 1231.1
03/03/2025 | 04:00 | 74.059 | 74.639 | 81.581 | 2.9148 | 391.83 | 625.0238 | 161.29 | 159.74 | 470.41 | 441.43 | 1232.87
03/03/2025 | 04:30 | 73.769 | 74.4 | 83.59 | 2.8529 | 392.53 | 627.1419 | 166.9 | 166.55 | 480.7 | 456.85 | 1271
03/03/2025 | 05:00 | 77.349 | 77.61 | 85.198 | 2.7005 | 419.06 | 661.9175 | 162.99 | 162.61 | 483.45 | 427.77 | 1236.82
03/03/2025 | 05:30 | 71.93 | 71.83 | 79.169 | 2.7377 | 412.51 | 638.1767 | 165.46 | 164.32 | 489.42 | 445.41 | 1264.61
03/03/2025 | 06:00 | 79.129 | 80.339 | 85.599 | 2.8089 | 438.39 | 686.2659 | 161.58 | 158.7 | 488.8 | 432.92 | 1242
03/03/2025 | 06:30 | 76 | 76.569 | 81.581 | 2.7776 | 407.34 | 644.2676 | 133.39 | 131.04 | 428.4 | 376.6 | 1069.43
03/03/2025 | 07:00 | 77.91 | 78.629 | 84.394 | 2.6569 | 429.17 | 672.7599 | 135.19 | 135.11 | 403.64 | 376.25 | 1050.19
03/03/2025 | 07:30 | 86.65 | 86.489 | 88.68 | 2.7022 | 465.81 | 730.3312 | 138.06 | 137.96 | 399.64 | 403.78 | 1079.44
03/03/2025 | 08:00 | 82.819 | 83.48 | 86.001 | 0 | 464.27 | 716.57 | 125.86 | 125.8 | 371.17 | 372.95 | 995.78
03/03/2025 | 08:30 | 81.199 | 81.54 | 81.983 | 0 | 482.32 | 727.042 | 123.57 | 121.82 | 347.22 | 327.95 | 920.56
03/03/2025 | 09:00 | 93.519 | 92.93 | 95.244 | 0 | 480.8 | 762.493 | 115.32 | 113.1 | 337.94 | 316.95 | 883.31
03/03/2025 | 09:30 | 83.69 | 84.36 | 86.939 | 0 | 449.01 | 703.999 | 90.648 | 91.011 | 267.49 | 243.91 | 693.059
03/03/2025 | 10:00 | 73.65 | 73.449 | 89.082 | 0 | 437.49 | 673.671 | 83.679 | 81.692 | 225.87 | 197.41 | 588.651
03/03/2025 | 10:30 | 68.889 | 69.019 | 87.475 | 0 | 445.07 | 670.453 | 82.926 | 81.357 | 211.91 | 206.25 | 582.443
03/03/2025 | 11:00 | 74.87 | 75.709 | 90.824 | 0 | 478.31 | 719.713 | 85.44 | 86.46 | 212.48 | 206.83 | 591.21
03/03/2025 | 11:30 | 74.79 | 74.73 | 90.824 | 0 | 488.81 | 729.154 | 78.16 | 75.78 | 244.14 | 190.96 | 589.04
03/03/2025 | 12:00 | 72.61 | 73.269 | 90.824 | 0 | 493.28 | 729.983 | 76.297 | 72.482 | 212.27 | 163.83 | 524.879
03/03/2025 | 12:30 | 63.04 | 63.209 | 90.824 | 0 | 468.94 | 686.013 | 87.737 | 88.283 | 256.16 | 191.45 | 623.63
03/03/2025 | 13:00 | 57.33 | 57.63 | 90.824 | 0 | 425.79 | 631.574 | 76.977 | 75.51 | 255.38 | 159.19 | 567.057
03/03/2025 | 13:30 | 59.869 | 59.069 | 90.824 | 0 | 430.1 | 639.862 | 91.19 | 91.553 | 286.02 | 194.94 | 663.703
03/03/2025 | 14:00 | 44.7 | 44.88 | 90.824 | 0 | 410.94 | 591.344 | 97.183 | 100.27 | 307.93 | 210.05 | 715.433
03/03/2025 | 14:30 | 28.02 | 28.379 | 90.824 | 0 | 299.94 | 447.163 | 111.16 | 111.23 | 307.93 | 227.8 | 758.12
03/03/2025 | 15:00 | 33.869 | 34.27 | 63.898 | 0 | 338.41 | 470.447 | 113.2 | 112.58 | 307.93 | 243.62 | 777.33
03/03/2025 | 15:30 | 34.04 | 34.22 | 63.898 | 0 | 332.2 | 464.358 | 112.21 | 112.33 | 307.93 | 236.51 | 768.98
03/03/2025 | 16:00 | 35.04 | 35.52 | 63.898 | 0 | 335.76 | 470.218 | 110.18 | 110.76 | 307.93 | 232.05 | 760.92
03/03/2025 | 16:30 | 36.24 | 36.63 | 63.898 | 0 | 331.36 | 468.128 | 122.35 | 124 | 307.93 | 283.57 | 837.85
03/03/2025 | 17:00 | 32.869 | 33.77 | 63.898 | 0 | 322.72 | 453.257 | 135.97 | 132.87 | 307.93 | 299.51 | 876.28
03/03/2025 | 17:30 | 35.97 | 36.08 | 63.898 | 0 | 333.57 | 469.518 | 146.84 | 146.39 | 307.93 | 354.27 | 955.43
03/03/2025 | 18:00 | 39.02 | 39.319 | 63.898 | 3.2239 | 343.64 | 489.1009 | 154.6 | 154.75 | 307.93 | 365.66 | 982.94
03/03/2025 | 18:30 | 43.63 | 43.889 | 63.898 | 3.1195 | 373.45 | 527.9865 | 169.55 | 168.52 | 307.93 | 409.44 | 1055.44
03/03/2025 | 19:00 | 47.869 | 48.099 | 85.867 | 3.1195 | 404.48 | 589.4345 | 166.93 | 167.51 | 564.5 | 414.48 | 1313.42
03/03/2025 | 19:30 | 45.409 | 45.439 | 84.394 | 3.1584 | 384.61 | 563.0104 | 162.92 | 162.39 | 548.97 | 411.36 | 1285.64
03/03/2025 | 20:00 | 49.569 | 49.38 | 86.939 | 3.1333 | 412.79 | 601.8113 | 162.03 | 163.04 | 551.57 | 409.81 | 1286.45
03/03/2025 | 20:30 | 49.069 | 49.11 | 86.939 | 3.2558 | 413.25 | 601.6238 | 161.08 | 160.29 | 540.27 | 419.51 | 1281.15
03/03/2025 | 21:00 | 56.56 | 56.619 | 92.163 | 3.2558 | 449.51 | 658.1078 | 168.54 | 168.9 | 538.11 | 435.8 | 1311.35
03/03/2025 | 21:30 | 71.18 | 71.01 | 101.54 | 3.1169 | 519.34 | 766.1869 | 177.35 | 178.01 | 533.65 | 412.94 | 1301.95
03/03/2025 | 22:00 | 72.25 | 73.379 | 101.67 | 2.9063 | 519.33 | 769.5353 | 168.48 | 169.72 | 507.19 | 386.39 | 1231.78
03/03/2025 | 22:30 | 59.09 | 59.799 | 84.394 | 3.0577 | 466.83 | 673.1707 | 167.24 | 166.14 | 494.38 | 401.62 | 1229.38
03/03/2025 | 23:00 | 52.369 | 52.919 | 76.892 | 3.1725 | 407.83 | 593.1825 | 165.93 | 165.37 | 493.56 | 388.59 | 1213.45
03/03/2025 | 23:30 | 50.119 | 50.43 | 76.222 | 3.1808 | 383 | 562.9518 | 166.32 | 167.25 | 487.31 | 393.73 | 1214.61
04/03/2025 | 00:00 | 51.56 | 51.88 | 79.035 | 3.1331 | 406.21 | 591.8181 | 168.45 | 169.34 | 485.3 | 388.71 | 1211.8
MÁXIMO |  | -28.02 | -28.379 | -63.898 | 3.2558 | -299.94 |  | 177.35 | 178.01 | 564.5 | 496.46
MÍNIMO |  | -93.519 | -92.93 | -101.67 | 0 | -519.34 |  | 76.297 | 72.482 | 211.91 | 159.19
PROMEDIO |  | -61.2385 | -61.5095 | -82.6159 | 1.7262 | -411.3671 |  | 137.8381 | 137.3448 | 394.8723 | 347.8712
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 3 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
03/03/2025 | 00:30 | 503.32 | 505.9 | 507.33 | 505.62 | 504.8 | 502.37 | 515.48 | 503.55 | 490.18 | 482.21 | 494.69 | 485.46 | 224.05 | 225.16 | 229.61 | 219.35 | 216.36 | 0.4207 | 221.3 | 0.4 | 223 | 139.97 | 141.06 | 137.62 | 137.53 | 134.47 | 138.25 | 142.02 | 124.93 | 141.71
03/03/2025 | 01:00 | 503.32 | 509.05 | 507.33 | 505.62 | 504.8 | 502.37 | 506.25 | 503.55 | 490.18 | 482.21 | 494.69 | 481.43 | 224.05 | 224.9 | 229.52 | 219.35 | 216.45 | 0.3156 | 221.3 | 0.4 | 223 | 139.97 | 139.63 | 137.62 | 136.13 | 134.47 | 138.22 | 142.02 | 124.93 | 140.14
03/03/2025 | 01:30 | 498.81 | 509.84 | 507.33 | 505.62 | 504.8 | 504.08 | 506.25 | 503.55 | 490.18 | 482.21 | 494.69 | 481.43 | 226.32 | 226.79 | 229.52 | 220.71 | 216.45 | 0.4298 | 221.3 | 0.4 | 223 | 139.97 | 139.63 | 137.62 | 137.53 | 134.47 | 138.22 | 142.02 | 124.93 | 140.14
03/03/2025 | 02:00 | 498.81 | 505.32 | 507.33 | 505.62 | 504.8 | 504.08 | 511.63 | 503.55 | 490.18 | 482.21 | 494.69 | 481.43 | 226.32 | 225.42 | 229.52 | 220.71 | 218.79 | 0.3238 | 221.3 | 0.4 | 223 | 139.97 | 141.04 | 137.62 | 137.53 | 134.47 | 138.22 | 142.02 | 124.93 | 140.14
03/03/2025 | 02:30 | 498.81 | 505.32 | 508.27 | 505.62 | 504.8 | 504.08 | 511.63 | 503.55 | 490.18 | 482.21 | 494.69 | 486.93 | 226.32 | 225.04 | 229.52 | 220.71 | 218.79 | 0.3915 | 221.3 | 0.4 | 225.5 | 139.97 | 141.04 | 137.62 | 137.53 | 134.47 | 138.22 | 142.02 | 124.93 | 141.65
03/03/2025 | 03:00 | 498.02 | 501.75 | 507.12 | 505.62 | 504.8 | 504.08 | 511.63 | 494.5 | 490.18 | 482.21 | 494.69 | 486.93 | 224.34 | 225.18 | 229.29 | 220.71 | 218.79 | 0.313 | 221.3 | 0.4 | 225.5 | 139.97 | 141.04 | 137.62 | 137.53 | 134.47 | 138.22 | 142.02 | 124.93 | 141.65
03/03/2025 | 03:30 | 500.01 | 503.9 | 504.76 | 505.62 | 504.8 | 504.08 | 511.63 | 495 | 490.18 | 482.21 | 494.69 | 486.93 | 224.34 | 224.62 | 229 | 220.71 | 218.79 | 0.3921 | 221.3 | 0.4 | 225.5 | 139.97 | 141.04 | 137.62 | 137.53 | 134.47 | 138.22 | 142.02 | 124.93 | 141.65
03/03/2025 | 04:00 | 498.86 | 507.1 | 508.9 | 505.62 | 504.8 | 504.08 | 511.63 | 500.1 | 490.18 | 482.21 | 494.69 | 486.93 | 224.34 | 225.87 | 228.78 | 220.71 | 218.79 | 0.3022 | 221.3 | 0.4 | 225.5 | 139.97 | 141.04 | 137.62 | 137.53 | 134.47 | 138.22 | 142.02 | 124.93 | 141.65
03/03/2025 | 04:30 | 497.86 | 503.17 | 505.12 | 505.62 | 504.8 | 504.08 | 511.63 | 494.52 | 490.18 | 482.21 | 494.69 | 486.93 | 224.34 | 224.59 | 228.78 | 220.71 | 218.99 | 0.4259 | 221.3 | 0.4 | 225.5 | 139.97 | 141.04 | 137.62 | 137.52 | 134.47 | 138.22 | 142.02 | 124.93 | 141.65
03/03/2025 | 05:00 | 497.86 | 503.43 | 501.34 | 505.62 | 504.8 | 504.08 | 511.63 | 494.52 | 490.18 | 482.21 | 494.69 | 486.93 | 224.34 | 224.6 | 229.06 | 220.71 | 216.75 | 0.3532 | 221.3 | 0.4 | 223 | 139.97 | 139.62 | 137.62 | 137.52 | 134.47 | 138.22 | 142.02 | 124.93 | 141.65
03/03/2025 | 05:30 | 497.55 | 505.95 | 500.92 | 505.62 | 504.8 | 504.08 | 506.41 | 494.52 | 490.18 | 482.21 | 494.69 | 486.93 | 222.09 | 223.99 | 228.33 | 220.71 | 216.75 | 0.3487 | 221.3 | 0.4 | 223 | 139.97 | 139.62 | 137.62 | 137.52 | 134.47 | 138.22 | 142.02 | 124.93 | 140.14
03/03/2025 | 06:00 | 492.15 | 500.54 | 503.65 | 505.62 | 504.8 | 504.08 | 506.41 | 494.88 | 490.18 | 482.21 | 494.69 | 486.93 | 222.09 | 223.85 | 227.09 | 220.71 | 216.75 | 0.3894 | 221.3 | 0.4 | 223 | 139.97 | 139.62 | 137.62 | 137.52 | 134.47 | 138.22 | 142.02 | 124.93 | 140.14
03/03/2025 | 06:30 | 497.92 | 500.33 | 506.49 | 505.62 | 504.8 | 504.08 | 512.01 | 497.51 | 495.44 | 482.81 | 499.66 | 486.93 | 224.66 | 223.52 | 227.34 | 220.71 | 216.75 | 0.3983 | 223.8 | 0.4 | 225.5 | 140.08 | 140.57 | 137.62 | 139.78 | 135.29 | 141.46 | 142.02 | 126.42 | 140.92
03/03/2025 | 07:00 | 492.41 | 499.59 | 501.76 | 505.62 | 504.8 | 504.08 | 518.98 | 502.58 | 495.44 | 487.98 | 499.66 | 489.97 | 222.35 | 223.6 | 227.34 | 220.71 | 216.75 | 0.3908 | 223.8 | 0.4 | 225.5 | 140.08 | 140.5 | 137.62 | 138.21 | 135.29 | 140.05 | 141.64 | 126.42 | 142.51
03/03/2025 | 07:30 | 497.55 | 502.85 | 508.96 | 500.16 | 499.31 | 498.51 | 515.72 | 496.75 | 495.44 | 487.98 | 504.79 | 489.97 | 223.38 | 225.15 | 224.49 | 216.73 | 213.81 | 0.3935 | 223.8 | 0.4 | 225.5 | 140.08 | 140.5 | 137.62 | 138.21 | 135.29 | 140.05 | 141.64 | 125.16 | 142.51
03/03/2025 | 08:00 | 490.2 | 499.49 | 506.23 | 500.16 | 499.31 | 498.51 | 518.96 | 502.43 | 500.82 | 487.98 | 504.79 | 489.97 | 221.11 | 223.05 | 223.87 | 216.73 | 213.81 | 0.3088 | 227 | 0.4 | 228.1 | 140.31 | 142.04 | 137.62 | 138.21 | 135.29 | 140.05 | 142.46 | 125.16 | 142.51
03/03/2025 | 08:30 | 507.62 | 511.41 | 512.53 | 500.16 | 499.68 | 503.52 | 509.47 | 496.16 | 495.48 | 487.98 | 499.53 | 488.53 | 221.64 | 225.42 | 227.1 | 216.73 | 216.12 | 0.3202 | 224.39 | 0.4 | 225.69 | 140.31 | 140.34 | 137.62 | 136.78 | 135.29 | 138.38 | 142.46 | 125.16 | 142.51
03/03/2025 | 09:00 | 507.62 | 506.21 | 505.12 | 500.32 | 499.68 | 503.52 | 509.47 | 496.05 | 495.48 | 482.48 | 499.53 | 488.53 | 221.64 | 224.75 | 227.1 | 218.88 | 215.98 | 0.3236 | 221.89 | 0.4 | 223.39 | 140.31 | 140.32 | 137.62 | 136.78 | 133.9 | 138.38 | 140.75 | 125.16 | 142.51
03/03/2025 | 09:30 | 508.62 | 508 | 511.43 | 500.32 | 499.68 | 503.52 | 509.47 | 496.05 | 495.48 | 487.79 | 499.53 | 488.53 | 219.38 | 224.71 | 224.78 | 218.88 | 215.98 | 0.4574 | 224.39 | 0.4 | 226 | 140.31 | 140.32 | 137.62 | 136.78 | 135.25 | 138.38 | 142.2 | 125.16 | 142.51
03/03/2025 | 10:00 | 503.48 | 507.47 | 507.96 | 500.32 | 499.68 | 503.52 | 514.91 | 501.32 | 500.46 | 487.79 | 504.65 | 493.72 | 219.38 | 226.03 | 224.67 | 218.88 | 215.98 | 0.339 | 224.39 | 0.4 | 226 | 140.31 | 140.32 | 137.62 | 138.54 | 135.25 | 138.38 | 142.2 | 125.16 | 142.51
03/03/2025 | 10:30 | 509.14 | 507.21 | 506.7 | 494.8 | 499.68 | 503.52 | 514.91 | 500.96 | 500.46 | 487.79 | 504.65 | 493.72 | 223.87 | 223.95 | 224.28 | 218.88 | 213.72 | 0.3601 | 224.39 | 0.4 | 226 | 141.74 | 140.32 | 137.62 | 138.54 | 135.25 | 138.38 | 142.2 | 125.16 | 142.51
03/03/2025 | 11:00 | 508.04 | 507.16 | 507.22 | 494.8 | 499.68 | 498.42 | 513.4 | 495.68 | 500.46 | 487.79 | 504.65 | 493.72 | 224.32 | 223.95 | 224.21 | 216.65 | 213.72 | 0.2976 | 224.39 | 0.4 | 226 | 139.96 | 140.32 | 137.62 | 137.15 | 135.25 | 138.38 | 142.2 | 125.16 | 142.51
03/03/2025 | 11:30 | 508.04 | 493.24 | 499.24 | 489.69 | 493.85 | 498.42 | 513.53 | 495.68 | 500.46 | 487.79 | 504.65 | 488.66 | 221.43 | 221.96 | 220.41 | 214.33 | 211.25 | 0.3368 | 224.39 | 0.4 | 226 | 139.96 | 140.32 | 137.62 | 137.15 | 133.79 | 138.38 | 142.2 | 125.16 | 142.51
03/03/2025 | 12:00 | 508.04 | 498.65 | 499.24 | 489.69 | 493.85 | 498.42 | 512.98 | 495.68 | 500.46 | 487.79 | 504.65 | 488.66 | 221.43 | 222.76 | 222.58 | 216.65 | 213.63 | 0.3751 | 224.39 | 0.4 | 226 | 139.96 | 141.72 | 137.62 | 137.15 | 133.79 | 138.38 | 142.2 | 126.85 | 142.51
03/03/2025 | 12:30 | 508.04 | 503.8 | 501.34 | 495.08 | 493.85 | 498.42 | 512.98 | 495.91 | 495.21 | 487.79 | 504.65 | 488.66 | 221.43 | 223.12 | 222.58 | 219.02 | 213.63 | 0.3227 | 224.39 | 0.4 | 226 | 139.96 | 140.28 | 137.62 | 136.95 | 133.79 | 138.38 | 142.2 | 126.85 | 142.51
03/03/2025 | 13:00 | 508.04 | 503.64 | 506.38 | 495.08 | 498.87 | 498.42 | 512.98 | 495.91 | 495.21 | 487.79 | 504.65 | 488.66 | 221.43 | 224.66 | 222.58 | 219.02 | 213.46 | 0.3008 | 224.39 | 0.4 | 226 | 139.96 | 141.69 | 137.62 | 136.38 | 135.15 | 138.38 | 142.2 | 126.85 | 142.51
03/03/2025 | 13:30 | 508.04 | 504.27 | 506.02 | 495.08 | 498.87 | 498.42 | 512.98 | 496.14 | 495.21 | 487.79 | 504.65 | 488.66 | 223.81 | 224.66 | 224.86 | 219.31 | 215.6 | 0.3361 | 224.39 | 0.4 | 226 | 141.83 | 141.69 | 137.62 | 137.82 | 135.15 | 138.38 | 142.2 | 126.85 | 142.51
03/03/2025 | 14:00 | 508.04 | 504.27 | 500.82 | 495.08 | 498.87 | 498.42 | 507.44 | 496.14 | 495.21 | 482.76 | 504.65 | 488.66 | 223.81 | 224.66 | 224.86 | 216.9 | 213.42 | 0.3865 | 224.39 | 0.4 | 226 | 140.49 | 140.24 | 137.62 | 137.08 | 133.76 | 137.78 | 140.72 | 126.85 | 140.55
03/03/2025 | 14:30 | 508.04 | 511.15 | 507.17 | 489.95 | 493.35 | 498.42 | 507.44 | 491.17 | 495.21 | 482.76 | 498.81 | 488.66 | 224.01 | 226.82 | 224.86 | 216.9 | 213.42 | 0.4268 | 224.39 | 0.4 | 226 | 140.49 | 140.24 | 137.62 | 135.18 | 133.76 | 136.41 | 140.72 | 126.71 | 140.49
03/03/2025 | 15:00 | 506.41 | 509.52 | 507.17 | 489.95 | 493.35 | 498.42 | 507.44 | 491.17 | 495.21 | 482.76 | 498.81 | 488.66 | 221.72 | 226.61 | 224.86 | 216.9 | 213.42 | 0.3712 | 224.39 | 0.4 | 223.69 | 139.03 | 140.24 | 137.62 | 135.18 | 133.76 | 136.41 | 140.72 | 126.71 | 140.49
03/03/2025 | 15:30 | 511.5 | 510.2 | 507.17 | 489.95 | 493.35 | 498.42 | 507.44 | 491.17 | 495.21 | 482.76 | 498.81 | 488.66 | 224.11 | 226.85 | 224.86 | 216.9 | 213.42 | 0.351 | 224.39 | 0.4 | 223.69 | 139.03 | 140.24 | 137.62 | 135.09 | 133.76 | 136.41 | 140.72 | 126.71 | 140.49
03/03/2025 | 16:00 | 511.5 | 510.2 | 512.41 | 494.98 | 493.35 | 498.42 | 507.44 | 491.17 | 495.21 | 482.76 | 498.81 | 488.66 | 226.41 | 226.59 | 227.13 | 216.9 | 213.42 | 0.3541 | 224.39 | 0.4 | 223.69 | 139.03 | 140.24 | 137.62 | 136.57 | 133.76 | 137.83 | 140.72 | 126.71 | 140.49
03/03/2025 | 16:30 | 511.5 | 510.2 | 512.41 | 494.98 | 493.35 | 498.42 | 507.44 | 490.13 | 495.21 | 482.76 | 498.81 | 488.66 | 226.41 | 226.79 | 227.13 | 216.9 | 213.42 | 0.3734 | 222 | 0.4 | 223.69 | 139.03 | 141.69 | 136.57 | 135.13 | 133.76 | 137.83 | 142.14 | 126.71 | 140.49
03/03/2025 | 17:00 | 511.5 | 512.66 | 512.41 | 494.98 | 498.41 | 498.42 | 507.44 | 496.27 | 495.21 | 484.13 | 498.82 | 488.24 | 226.32 | 226.79 | 227.13 | 219.43 | 215.59 | 0.3737 | 222 | 0.4 | 223.69 | 139.03 | 141.72 | 136.57 | 136.47 | 133.76 | 137.83 | 142.14 | 126.71 | 140.49
03/03/2025 | 17:30 | 511.5 | 512.66 | 512.41 | 499.98 | 498.55 | 502.88 | 507.44 | 496.27 | 495.21 | 478.95 | 498.82 | 482.91 | 226.32 | 226.79 | 227.13 | 221.89 | 217.92 | 0.4229 | 222 | 0.4 | 223.69 | 139.03 | 140.27 | 139.61 | 136.47 | 133.76 | 137.83 | 140.6 | 126.71 | 140.49
03/03/2025 | 18:00 | 511.61 | 507.89 | 503.81 | 499.71 | 498.55 | 502.88 | 507.44 | 490.84 | 495.21 | 478.95 | 493.12 | 482.91 | 226.32 | 225.25 | 227.65 | 219.59 | 215.7 | 0.2914 | 219.39 | 0.4 | 221.3 | 137.53 | 140.51 | 139.61 | 136.43 | 135.18 | 139.22 | 142.05 | 126.71 | 138.94
03/03/2025 | 18:30 | 511.61 | 507.89 | 504.39 | 494.35 | 498.55 | 502.88 | 507.44 | 485.66 | 495.21 | 473.2 | 493.12 | 477.53 | 223.45 | 224.81 | 227.65 | 219.59 | 215.7 | 0.3476 | 219.39 | 0.4 | 221.3 | 137.53 | 140.51 | 139.61 | 134.91 | 133.68 | 139.22 | 142.05 | 126.71 | 138.94
03/03/2025 | 19:00 | 506.31 | 507.89 | 504.39 | 500.23 | 498.55 | 502.88 | 514.48 | 499.98 | 491.74 | 480.6 | 493.12 | 483.7 | 221.05 | 224.81 | 225.25 | 219.59 | 215.7 | 0.3153 | 219.39 | 0.4 | 221.3 | 137.53 | 140.45 | 139.61 | 136.3 | 133.68 | 139.22 | 142.05 | 126.71 | 138.94
03/03/2025 | 19:30 | 506.31 | 507.89 | 504.39 | 500.23 | 498.55 | 502.88 | 514.48 | 499.98 | 491.74 | 480.6 | 498.14 | 483.7 | 218.71 | 224.81 | 225.25 | 219.72 | 217.98 | 0.3153 | 221.8 | 0.4 | 223.6 | 139.17 | 140.45 | 139.61 | 136.3 | 133.68 | 139.22 | 142.05 | 126.71 | 138.94
03/03/2025 | 20:00 | 506.31 | 507.89 | 504.39 | 500.23 | 498.55 | 502.88 | 514.48 | 499.98 | 491.74 | 480.6 | 498.14 | 483.7 | 218.71 | 224.81 | 225.25 | 219.72 | 217.98 | 0.3153 | 221.8 | 0.4 | 223.6 | 139.17 | 141.87 | 139.61 | 136.3 | 133.68 | 139.22 | 142.05 | 126.71 | 138.94
03/03/2025 | 20:30 | 506.31 | 507.89 | 504.39 | 500.23 | 503.58 | 502.88 | 514.48 | 499.98 | 491.74 | 480.6 | 498.14 | 483.7 | 218.71 | 224.81 | 225.25 | 222.01 | 217.98 | 0.3153 | 221.8 | 0.4 | 223.6 | 139.17 | 141.87 | 139.61 | 136.3 | 135.07 | 139.22 | 142.05 | 126.71 | 140.53
03/03/2025 | 21:00 | 506.31 | 507.89 | 504.39 | 500.23 | 503.58 | 502.88 | 514.48 | 505.41 | 491.74 | 480.6 | 498.14 | 483.7 | 218.71 | 224.81 | 227.53 | 222.01 | 217.98 | 0.3153 | 221.8 | 0.4 | 223.6 | 139.17 | 140.42 | 139.61 | 136.3 | 135.07 | 139.22 | 142.05 | 126.52 | 140.53
03/03/2025 | 21:30 | 506.31 | 507.89 | 504.39 | 500.23 | 503.58 | 502.88 | 514.48 | 498.44 | 491.74 | 480.6 | 498.14 | 483.7 | 220.94 | 224.81 | 227.53 | 222.01 | 217.98 | 0.3153 | 221.8 | 0.4 | 223.6 | 139.17 | 140.42 | 139.61 | 136.3 | 135.07 | 139.22 | 140.55 | 126.52 | 140.53
03/03/2025 | 22:00 | 507.1 | 502.48 | 500.45 | 495.05 | 498.23 | 502.88 | 514.48 | 498.44 | 491.74 | 480.6 | 498.14 | 483.7 | 223.31 | 222.25 | 227 | 217.26 | 217.98 | 0.3153 | 221.8 | 0.4 | 223.6 | 139.17 | 140.42 | 139.61 | 136.3 | 135.07 | 139.22 | 140.55 | 126.52 | 140.53
03/03/2025 | 22:30 | 512.29 | 505.32 | 499.98 | 495.05 | 498.23 | 502.88 | 514.48 | 498.44 | 491.74 | 480.6 | 498.14 | 483.7 | 225.56 | 224.75 | 227 | 219.51 | 217.98 | 0.3153 | 221.8 | 0.4 | 223.6 | 139.17 | 140.42 | 139.61 | 135.92 | 135.07 | 139.22 | 140.55 | 126.52 | 140.53
03/03/2025 | 23:00 | 491.25 | 499.86 | 498.93 | 500.03 | 498.23 | 502.88 | 509.23 | 498.44 | 491.74 | 480.6 | 498.14 | 483.7 | 221.79 | 222.38 | 223.59 | 219.51 | 217.91 | 0.4149 | 221.8 | 0.4 | 223.6 | 139.17 | 140.42 | 139.61 | 135.92 | 135.07 | 139.22 | 141.97 | 126.52 | 140.53
03/03/2025 | 23:30 | 491.25 | 500.7 | 498.93 | 500.03 | 503.41 | 502.88 | 509.23 | 498.44 | 491.74 | 480.6 | 498.14 | 483.7 | 221.79 | 224.07 | 226.05 | 219.51 | 217.91 | 0.2523 | 221.8 | 0.4 | 223.6 | 139.17 | 140.42 | 139.61 | 135.92 | 135.07 | 139.22 | 141.97 | 126.52 | 140.53
04/03/2025 | 00:00 | 497.13 | 500.7 | 503.65 | 505.63 | 503.41 | 508.27 | 514.43 | 498.44 | 491.74 | 480.6 | 498.14 | 483.7 | 224.3 | 225.5 | 226.05 | 221.76 | 220.25 | 0.407 | 221.8 | 0.4 | 223.6 | 139.17 | 140.42 | 139.61 | 135.92 | 135.07 | 139.22 | 141.97 | 126.52 | 140.53
MÁXIMO |  | 512.29 | 512.66 | 512.53 | 505.63 | 504.8 | 508.27 | 518.98 | 505.41 | 500.82 | 487.98 | 504.79 | 493.72 | 226.41 | 226.85 | 229.61 | 222.01 | 220.25 | 0.4574 | 227 | 0.4 | 228.1 | 141.83 | 142.04 | 139.61 | 139.78 | 135.29 | 141.46 | 142.46 | 126.85 | 142.51
MÍNIMO |  | 490.2 | 493.24 | 498.93 | 489.69 | 493.35 | 498.42 | 506.25 | 485.66 | 490.18 | 473.2 | 493.12 | 477.53 | 218.71 | 221.96 | 220.41 | 214.33 | 211.25 | 0.2523 | 219.39 | 0.4 | 221.3 | 137.53 | 139.62 | 136.57 | 134.91 | 133.68 | 136.41 | 140.55 | 124.93 | 138.94
PROMEDIO |  | 503.9223 | 505.5756 | 505.5098 | 499.4879 | 500.2244 | 501.9477 | 511.4185 | 497.22 | 493.8523 | 483.1715 | 498.7098 | 486.5902 | 223.0554 | 224.814 | 226.3587 | 219.2171 | 216.1604 | 0.35337 | 222.5815 | 0.4 | 224.3796 | 139.6719 | 140.6281 | 138.1567 | 136.8675 | 134.525 | 138.5552 | 141.7792 | 125.9492 | 141.0685
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 3 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 08:07:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 03/03/2025 06:23:00 | 03/03/2025 12:42:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Tintaya Nueva

## AISLADOS_TEMP
lunes, 3 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 3 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:37:08 | 59.732 | 02:04:14 | 60.307
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:37:08 | 59.730 | 02:04:14 | 60.307
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:37:08 | 59.731 | 02:04:14 | 60.308
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:37:08 | 59.732 | 02:04:14 | 60.308
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:37:08 | 59.732 | 02:04:14 | 60.308
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:37:08 | 59.732 | 02:04:14 | 60.308
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:37:08 | 59.733 | 02:04:14 | 60.308
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:37:08 | 59.731 | 02:04:14 | 60.308

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 3 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 3 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
03/03/2025 | 00:30 | 6688.1774 | 6421.6381 | -3.985%
03/03/2025 | 01:00 | 6415.6517 | 6304.9873 | -1.725%
03/03/2025 | 01:30 | 6348.564 | 6214.0635 | -2.119%
03/03/2025 | 02:00 | 6249.5682 | 6141.8207 | -1.724%
03/03/2025 | 02:30 | 6085.6955 | 6103.2052 | 0.2877%
03/03/2025 | 03:00 | 6183.6562 | 6081.9735 | -1.644%
03/03/2025 | 03:30 | 6168.3395 | 6059.9441 | -1.757%
03/03/2025 | 04:00 | 6108.3009 | 6042.1011 | -1.084%
03/03/2025 | 04:30 | 6196.6548 | 6080.6112 | -1.873%
03/03/2025 | 05:00 | 6232.8092 | 6105.497 | -2.043%
03/03/2025 | 05:30 | 6238.0289 | 6211.4568 | -0.426%
03/03/2025 | 06:00 | 6458.3399 | 6277.0101 | -2.808%
03/03/2025 | 06:30 | 6292.7024 | 6309.2432 | 0.2629%
03/03/2025 | 07:00 | 6335.1487 | 6427.4251 | 1.457%
03/03/2025 | 07:30 | 6767.2883 | 6697.6652 | -1.029%
03/03/2025 | 08:00 | 6893.447 | 6934.2413 | 0.5918%
03/03/2025 | 08:30 | 7145.2014 | 7168.0475 | 0.3197%
03/03/2025 | 09:00 | 7390.2922 | 7381.823 | -0.1146%
03/03/2025 | 09:30 | 7579.5921 | 7545.1977 | -0.4538%
03/03/2025 | 10:00 | 7661.9083 | 7675.2331 | 0.1739%
03/03/2025 | 10:30 | 7696.8744 | 7802.3704 | 1.371%
03/03/2025 | 11:00 | 7816.1695 | 7910.8021 | 1.211%
03/03/2025 | 11:30 | 8055.7785 | 8037.2463 | -0.23%
03/03/2025 | 12:00 | 8068.5612 | 8048.4638 | -0.2491%
03/03/2025 | 12:30 | 7912.6083 | 8021.906 | 1.381%
03/03/2025 | 13:00 | 7916.2614 | 7945.5342 | 0.3698%
03/03/2025 | 13:30 | 7886.131 | 7905.3341 | 0.2435%
03/03/2025 | 14:00 | 7944.4626 | 7933.41 | -0.1391%
03/03/2025 | 14:30 | 7944.8703 | 8016.2316 | 0.8982%
03/03/2025 | 15:00 | 8108.7464 | 8034.788 | -0.9121%
03/03/2025 | 15:30 | 8051.0723 | 8039.9918 | -0.1376%
03/03/2025 | 16:00 | 8013.1954 | 8018.13 | 0.06158%
03/03/2025 | 16:30 | 8028.7656 | 7982.8241 | -0.5722%
03/03/2025 | 17:00 | 7777.0358 | 7791.3771 | 0.1844%
03/03/2025 | 17:30 | 7508.5189 | 7605.8251 | 1.296%
03/03/2025 | 18:00 | 7492.7566 | 7455.9382 | -0.4914%
03/03/2025 | 18:30 | 7651.4858 | 7433.85 | -2.844%
03/03/2025 | 19:00 | 7793.3392 | 7655.646 | -1.767%
03/03/2025 | 19:30 | 7803.091 | 7708.9496 | -1.206%
03/03/2025 | 20:00 | 7760.2671 | 7696.5688 | -0.8208%
03/03/2025 | 20:30 | 7704.4689 | 7661.4802 | -0.558%
03/03/2025 | 21:00 | 7702.1598 | 7645.9258 | -0.7301%
03/03/2025 | 21:30 | 7608.122 | 7572.8334 | -0.4638%
03/03/2025 | 22:00 | 7504.4274 | 7535.0964 | 0.4087%
03/03/2025 | 22:30 | 7368.7925 | 7412.4801 | 0.5929%
03/03/2025 | 23:00 | 7235.6364 | 7238.0221 | 0.03297%
03/03/2025 | 23:30 | 7038.3682 | 7067.9095 | 0.4197%
04/03/2025 | 00:00 | 6958.5553 | 6869.9021 | -1.274%

## DESVIACIÓN
lunes, 3 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
03/03/2025 | 00:30 | 0.95477 | 1.02 | 1.02 | -0.06523 | 1.6411 | 1.64 | 1.64 | 0.00109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.1 | 92.2263 | 92.2263 | -4.1263 | 0 | 0 | 231.1322 | -231.1322 | 0 |  |  | 0 | 83.148 |  |  | 83.148 | 128.88 | 154.6268 | 111.1111 | 17.7689 | 128.72 | 154.6268 | 111.1111 | 17.6089 | 129.32 | 154.6268 | 111.1111 | 18.2089 | 237.54 | 231.9402 | 166.6667 | 70.8733 | 196.15 | 204.878 | 119.6581 | 76.4919 | 105.08 | 102.439 | 59.8291 | 45.2509 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.5661 | 164.7073 | 164.7073 | -11.1412 | 7.307 | 7.5928 | 3.8486 | 3.4584 | 2.63 | 4.1678 | 2.1126 | 0.51744 | 16.528 | 4.1026 | 0 | 16.528 | 6.63 | 6.7645 | 6.7645 | -0.13451 |  |  |  | 0 | 142.39 | 137.3143 | 137.3143 | 5.0757 | 6.84 | 8.913 | 8.913 | -2.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.99 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9154 | 222.0625 | 221.5563 | 221.5563 | 0.50622 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5123 | 6.39 | 6.39 | 0.12231 | 464.8034 | 458.878 | 458.878 | 5.9253 | 82.039 | 81.9541 | 81.9541 | 0.08485 | 140.9355 | 148.6263 | 148.6263 | -7.6908 | 42.2636 | 41.499 | 41.499 | 0.76468 | 18.4094 | 19.2858 | 19.2858 | -0.87641 | 19.3969 | 19.41 |  | 19.3969 | 85.02 | 87.6576 | 87.6576 | -2.6376 | 175.555 | 181.6667 | 133.3333 | 42.2217 | 176.387 | 181.6667 | 133.3333 | 43.0537 | 181.449 | 181.6667 | 133.3333 | 48.1157 | 108.63 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2832 |  |  |  | 0 | 5.75 | 7.8816 | 7.8816 | -2.1316 | 45.27 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9963 | 0 |  |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 35.85 | 31.0794 | 31.0794 | 4.7706 | 173.33 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7881 | 94.96 | 95.918 | 85.4826 | 9.4774 | 50.69 |  | 25.641 | 25.049 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9345 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8811 | 166.0922 | 175.1555 | 154.6477 | 11.4445 | 158.1385 | 175.1555 | 154.6477 | 3.4908 | 199.325 | 175.1555 | 154.6477 | 44.6773 | 256.6974 | 262.7333 | 231.9715 | 24.7259 | 72.2815 | 15 | 0 | 72.2815 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8508 | 114.1106 | 114.1106 | -0.2598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250.5231 | 255.9402 | 222.8149 | 27.7082 | 122.5858 | 133.68 | 133.68 | -11.0941 | 59.6697 | 67.4615 | 67.4615 | -7.7918 | 79.0002 | 78.568 | 78.568 | 0.43216 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9678 | 32.8205 |  | 44.9678 | 44.7706 | 32.8205 |  | 44.7706 |  |  |  | 0 | 138.4168 | 144.3127 | 144.3127 | -5.8959 | 75.5567 | 72.1563 | 72.1563 | 3.4003 | 177.5438 | 102.5641 |  | 177.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7752 | 0 | 0 | 136.7752 | 78.8582 |  |  | 78.8582 | 0 |  | 0 | 0 | 53.54 | 79.32 | 79.32 | -25.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.29 | 3.55 | 3.55 | -0.26 | 5.011 | 5 | 5 | 0.011 | 20.24 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7278 | 6.369 | 19.5122 | 19.5122 | -13.1432 | 18.62 | 18.0488 | 18.0488 | 0.57122 | 3.557 | 3.5 | 3.5 | 0.057 | 18.72 | 18.3415 | 18.3415 | 0.37854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.346 | 24.156 | 24.156 | 3.19 | 65.702 | 69.967 | 69.967 | -4.265 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.17 |  | 1.2 | -0.03 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 0 |  | 0 | 0 | 2.952 | 3.15 | 3.15 | -0.198 | 20.221 | 19.8692 | 19.8692 | 0.35176 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.842 | 19.2195 | 19.2195 | 0.62249 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.11 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5978 | 20.32 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8078 | 19.9677 | 19.3171 | 19.3171 | 0.65064 | 1.2337 | 4 | 4 | -2.7663 | 15.1655 | 13 | 13 | 2.1656 | 0 |  | 0 | 0 | 74.9044 | 65.99 | 65.99 | 8.9144 | 82.0477 | 58.89 | 58.89 | 23.1577 | 3.672 | 4.94 | 4.94 | -1.268 | 4.7728 | 3.8 | 3.8 | 0.9728 | 21.033 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5208 | 8.412 | 8.4 | 8.4 | 0.012 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 9.7503 | 47 | 47 | -37.2497 | 9.8506 | 35 | 35 | -25.1494 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.191 | 8 | 8 | 0.191 | 19.9377 | 19.3171 | 19.3171 | 0.62066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.32 | 35 | 35 | 1.32 | 27.6647 | 29.184 | 29.184 | -1.5193 | 3.258 | 2.816 | 2.816 | 0.44199 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 7.2 | 7.15 | 7.15 | 0.05
03/03/2025 | 01:00 | 1.0309 | 1.02 | 1.02 | 0.01091 | 1.6303 | 1.64 | 1.64 | -0.00969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 0 | 0 | 231.1322 | -231.1322 | 0 |  |  | 0 | 64.991 |  |  | 64.991 | 134.75 | 146.4485 | 111.1111 | 23.6389 | 134.52 | 146.4485 | 111.1111 | 23.4089 | 134.15 | 146.4485 | 111.1111 | 23.0389 | 233.66 | 219.6728 | 166.6667 | 66.9933 | 199.17 | 204.878 | 119.6581 | 79.5119 | 106.44 | 102.439 | 59.8291 | 46.6109 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.2617 | 164.7073 | 164.7073 | -10.4456 | 7.442 | 7.5928 | 3.8486 | 3.5934 | 2.69 | 4.1678 | 2.1126 | 0.57744 | 16.529 | 10.8614 | 0 | 16.529 | 6.61 | 6.7645 | 6.7645 | -0.15451 |  |  |  | 0 | 143.24 | 137.3143 | 137.3143 | 5.9257 | 6.83 | 8.913 | 8.913 | -2.083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.97 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9354 | 223.2367 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5131 | 6.39 | 6.39 | 0.12311 | 450.828 | 458.878 | 458.878 | -8.05 | 82.112 | 81.9541 | 81.9541 | 0.15785 | 146.2235 | 148.6263 | 148.6263 | -2.4028 | 42.3459 | 41.499 | 41.499 | 0.84697 | 18.4993 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78655 | 19.3905 | 19.41 |  | 19.3905 | 83.58 | 87.6576 | 87.6576 | -4.0776 | 177.78 | 181.6667 | 133.3333 | 44.4467 | 177.909 | 181.6667 | 133.3333 | 44.5757 | 182.553 | 181.6667 | 133.3333 | 49.2197 | 108.49 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4232 |  |  |  | 0 | 5.77 | 7.8816 | 7.8816 | -2.1116 | 45.85 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4163 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 36.29 | 31.0794 | 31.0794 | 5.2106 | 174.05 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5082 | 95.41 | 95.918 | 85.4826 | 9.9274 | 50.214 |  | 25.641 | 24.573 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.978 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8376 | 168.051 | 175.2668 | 152.0095 | 16.0415 | 160.2998 | 175.2668 | 152.0095 | 8.2904 | 200 | 175.2668 | 152.0095 | 47.9905 | 259.3861 | 262.9001 | 228.0142 | 31.3718 | 16.1035 | 12 | 0 | 16.1035 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4006 | 114.1106 | 114.1106 | 0.29001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 259.4694 | 271.122 | 217.5629 | 41.9065 | 133.706 | 133.68 | 133.68 | 0.02606 | 59.8703 | 67.4615 | 67.4615 | -7.5912 | 79.1352 | 78.568 | 78.568 | 0.56719 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.5054 | 32.8205 |  | 32.5054 | 32.5459 | 32.8205 |  | 32.5459 |  |  |  | 0 | 138.284 | 144.3127 | 144.3127 | -6.0287 | 75.6022 | 72.1563 | 72.1563 | 3.4459 | 157.1674 | 102.5641 |  | 157.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.848 | 71.026 | 71.026 | -15.178 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0.917 | -0.917 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.31 | 3.55 | 3.55 | -0.24 | 4.882 | 5 | 5 | -0.118 | 20.43 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9178 | 6.049 | 19.5122 | 19.5122 | -13.4632 | 18.61 | 18.0488 | 18.0488 | 0.56122 | 3.564 | 3.5 | 3.5 | 0.064 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.939 | 14.231 | 14.231 | 11.708 | 63.779 | 38.215 | 38.215 | 25.564 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.17 |  | 1.2 | -0.03 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 0 |  | 0 | 0 | 3.058 | 3.15 | 3.15 | -0.092 | 20.161 | 19.8692 | 19.8692 | 0.29176 | 1.32 | 2 | 2 | -0.68 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.847 | 19.2195 | 19.2195 | 0.62749 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.35 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1622 | 20.31 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7978 | 20.0096 | 19.3171 | 19.3171 | 0.69255 | 0.80783 | 5.851 | 5.851 | -5.0432 | 14.8046 | 11.786 | 11.786 | 3.0186 | 0 |  | 0 | 0 | 72.0816 | 51.714 | 51.714 | 20.3676 | 78.8422 | 65.587 | 65.587 | 13.2552 | 2.6379 | 2.012 | 2.012 | 0.62594 | 5.2236 | 2.355 | 2.355 | 2.8686 | 21.032 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5198 | 8.41 | 8.4 | 8.4 | 0.01 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.924 | 0.924 | -0.924 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 22.3643 | 27.901 | 27.901 | -5.5367 | 22.9197 | 14.017 | 14.017 | 8.9026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.181 | 8 | 8 | 0.181 | 20.0145 | 19.3171 | 19.3171 | 0.69744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.47 | 35 | 35 | 1.47 | 27.6567 | 29.184 | 29.184 | -1.5273 | 3.3243 | 2.816 | 2.816 | 0.50826 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 7.43 | 7.15 | 7.15 | 0.28
03/03/2025 | 01:30 | 1.0268 | 1.02 | 1.02 | 0.00684 | 1.6124 | 1.64 | 1.64 | -0.02757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 0 | 0 | 231.1322 | -231.1322 | 0 |  |  | 0 | 63.034 |  |  | 63.034 | 134.47 | 161.5848 | 111.1111 | 23.3589 | 134.3 | 161.5848 | 111.1111 | 23.1889 | 134.36 | 161.5848 | 111.1111 | 23.2489 | 234.16 | 242.3772 | 166.6667 | 67.4933 | 201.48 | 204.878 | 119.6581 | 81.8219 | 106.19 | 102.439 | 59.8291 | 46.3609 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.3269 | 164.7073 | 164.7073 | -10.3804 | 7.512 | 7.5928 | 3.8486 | 3.6634 | 2.723 | 4.1678 | 2.1126 | 0.61044 | 12.101 | 16.8737 | 0 | 12.101 | 6.62 | 6.7645 | 6.7645 | -0.14451 |  |  |  | 0 | 143.54 | 137.3143 | 137.3143 | 6.2257 | 6.22 | 8.913 | 8.913 | -2.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.12 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7854 | 223.0634 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5071 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5122 | 6.39 | 6.39 | 0.1222 | 462.5167 | 458.878 | 458.878 | 3.6386 | 82.133 | 81.9541 | 81.9541 | 0.17885 | 143.5061 | 148.6263 | 148.6263 | -5.1202 | 42.4025 | 41.499 | 41.499 | 0.90358 | 18.4814 | 19.2858 | 19.2858 | -0.80441 | 19.3923 | 19.41 |  | 19.3923 | 83.73 | 87.6576 | 87.6576 | -3.9276 | 176.194 | 181.6667 | 133.3333 | 42.8607 | 177.197 | 181.6667 | 133.3333 | 43.8637 | 182.272 | 181.6667 | 133.3333 | 48.9387 | 108.17 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7432 |  |  |  | 0 | 5.76 | 7.8816 | 7.8816 | -2.1216 | 45.73 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5363 | 0 |  |  | 0 | 3.84 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0036 | 35.42 | 31.0794 | 31.0794 | 4.3406 | 174.09 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5482 | 95.15 | 95.918 | 85.4826 | 9.6674 | 25.098 |  | 25.641 | -0.54303 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1339 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6817 | 167.6476 | 175.2668 | 133.9555 | 33.6921 | 159.9419 | 175.2668 | 133.9555 | 25.9864 | 200 | 175.2668 | 133.9555 | 66.0445 | 259.5554 | 262.9001 | 200.9333 | 58.6221 | 12.0531 | 12 | 15 | -2.9469 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6796 | 114.1106 | 114.1106 | -0.431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 233.8669 | 244.3151 | 208.66 | 25.2069 | 132.3154 | 133.68 | 133.68 | -1.3645 | 57.9735 | 67.4615 | 67.4615 | -9.488 | 79.0392 | 78.568 | 78.568 | 0.47124 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.6839 | 0 |  | 32.6839 | 32.5146 | 35.163 |  | 32.5146 |  |  |  | 0 | 138.2201 | 152.3465 | 144.3127 | -6.0926 | 66.9128 | 76.1732 | 72.1563 | -5.2435 | 103.1267 | 0 |  | 103.1267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52.168 | 68.647 | 68.647 | -16.479 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0.948 | -0.948 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.32 | 3.55 | 3.55 | -0.23 | 4.693 | 5 | 5 | -0.307 | 20.19 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6778 | 5.322 | 19.5122 | 19.5122 | -14.1902 | 18.61 | 18.0488 | 18.0488 | 0.56122 | 3.531 | 3.5 | 3.5 | 0.031 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.352 | 13.788 | 13.788 | 7.564 | 55.731 | 36.526 | 36.526 | 19.205 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 0 |  | 0 | 0 | 3.018 | 3.15 | 3.15 | -0.132 | 20.238 | 19.8692 | 19.8692 | 0.36876 | 1.28 | 2 | 2 | -0.72 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.867 | 19.2195 | 19.2195 | 0.64749 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.45 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0622 | 20.33 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8178 | 19.9945 | 19.3171 | 19.3171 | 0.67741 | 1.4593 | 6.301 | 6.301 | -4.8417 | 13.6672 | 10.533 | 10.533 | 3.1342 | 0 |  | 0 | 0 | 67.9339 | 49.863 | 49.863 | 18.0709 | 78.8842 | 63.665 | 63.665 | 15.2192 | 1.0354 | 1.83 | 1.83 | -0.79462 | 1.8763 | 2.219 | 2.219 | -0.3427 | 21.03 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5178 | 8.41 | 8.4 | 8.4 | 0.01 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.887 | 0.887 | -0.887 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 68.0243 | 24.802 | 24.802 | 43.2223 | 58.4861 | 10.749 | 10.749 | 47.7371 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.129 | 8 | 8 | 0.129 | 19.9914 | 19.3171 | 19.3171 | 0.67433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 35 | 35 | 1.2 | 27.6954 | 29.184 | 29.184 | -1.4886 | 3.3375 | 2.816 | 2.816 | 0.52146 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 7.39 | 7.15 | 7.15 | 0.24
03/03/2025 | 02:00 | 1.0214 | 1.02 | 1.02 | 0.00138 | 1.6137 | 1.64 | 1.64 | -0.02626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.4 | 92.2263 | 92.2263 | -8.8263 | 0 | 0 | 231.1322 | -231.1322 | 0 |  |  | 0 | 61.536 |  |  | 61.536 | 111.43 | 144.9373 | 111.1111 | 0.31889 | 111.05 | 144.9373 | 111.1111 | -0.06111 | 110.42 | 144.9373 | 111.1111 | -0.69111 | 209.02 | 217.4059 | 166.6667 | 42.3533 | 199.23 | 204.878 | 119.6581 | 79.5719 | 105.91 | 102.439 | 59.8291 | 46.0809 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.2168 | 164.7073 | 164.7073 | -10.4905 | 8 | 7.5928 | 3.8486 | 4.1514 | 2.655 | 4.1678 | 2.1126 | 0.54244 | 12.076 | 10.3196 | 0 | 12.076 | 6.64 | 6.7645 | 6.7645 | -0.12451 |  |  |  | 0 | 143.6 | 137.3143 | 137.3143 | 6.2857 | 6.75 | 8.913 | 8.913 | -2.163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.94 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9654 | 222.7161 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1599 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5138 | 6.39 | 6.39 | 0.12376 | 472.7868 | 458.878 | 458.878 | 13.9087 | 82.058 | 81.9541 | 81.9541 | 0.10385 | 149.8641 | 148.6263 | 148.6263 | 1.2378 | 42.232 | 41.499 | 41.499 | 0.73306 | 18.5131 | 19.2858 | 19.2858 | -0.77278 | 19.3504 | 19.41 |  | 19.3504 | 81.15 | 87.6576 | 87.6576 | -6.5076 | 176.69 | 181.6667 | 133.3333 | 43.3567 | 176.911 | 181.6667 | 133.3333 | 43.5777 | 182.622 | 181.6667 | 133.3333 | 49.2887 | 108.81 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1032 |  |  |  | 0 | 5.77 | 7.8816 | 7.8816 | -2.1116 | 45.74 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5263 | 0 |  |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 35.55 | 31.0794 | 31.0794 | 4.4706 | 173.81 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2681 | 95.3 | 95.918 | 85.4826 | 9.8174 | 24.792 |  | 25.641 | -0.84903 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9672 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8484 | 167.9178 | 175.2668 | 123.2516 | 44.6662 | 160.1761 | 175.2668 | 123.2516 | 36.9244 | 200 | 175.2668 | 123.2516 | 76.7484 | 258.4984 | 262.9001 | 184.8775 | 73.6209 | 12.1102 | 12 | 12 | 0.11018 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.997 | 114.1106 | 114.1106 | -39.1137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.5444 | 271.122 | 201.4557 | 68.0886 | 132.2732 | 133.68 | 133.68 | -1.4068 | 56.7916 | 67.4615 | 67.4615 | -10.6698 | 79.0839 | 78.568 | 78.568 | 0.51587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9985 | 0 |  | 31.9985 | 31.9748 | 32.8205 |  | 31.9748 |  |  |  | 0 | 138.7902 | 144.3127 | 144.3127 | -5.5225 | 65.3137 | 72.1563 | 72.1563 | -6.8426 | 103.146 | 0 |  | 103.146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68.489 | 65.943 | 65.943 | 2.546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 1.084 | -1.084 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.31 | 3.55 | 3.55 | -0.24 | 4.651 | 5 | 5 | -0.349 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.61 | 18.0488 | 18.0488 | 0.56122 | 3.507 | 3.5 | 3.5 | 0.007 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.106 | 13.343 | 13.343 | 10.763 | 55.948 | 34.589 | 34.589 | 21.359 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 0 |  | 0 | 0 | 3.014 | 3.15 | 3.15 | -0.136 | 20.231 | 19.8692 | 19.8692 | 0.36176 | 1.24 | 2 | 2 | -0.76 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.852 | 19.2195 | 19.2195 | 0.63249 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.31 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2022 | 20.33 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8178 | 19.9435 | 19.3171 | 19.3171 | 0.62642 | 1.1551 | 6.598 | 6.598 | -5.4429 | 12.3928 | 9.284 | 9.284 | 3.1088 | 0 |  | 0 | 0 | 53.6889 | 47.798 | 47.798 | 5.8909 | 84.4954 | 61.706 | 61.706 | 22.7894 | 1.6835 | 1.625 | 1.625 | 0.05849 | 2.9145 | 2.082 | 2.082 | 0.83254 | 21.026 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5138 | 8.411 | 8.4 | 8.4 | 0.011 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.45865 | 0.887 | 0.887 | -0.42835 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 59.7734 | 23.2 | 23.2 | 36.5733 | 58.8713 | 8.748 | 8.748 | 50.1233 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.112 | 8 | 8 | 0.112 | 20.0034 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.25 | 35 | 35 | 1.25 | 27.8685 | 29.184 | 29.184 | -1.3155 | 3.3612 | 2.816 | 2.816 | 0.54522 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 7.83 | 7.15 | 7.15 | 0.68
03/03/2025 | 02:30 | 1.0062 | 1.02 | 1.02 | -0.0138 | 1.6131 | 1.64 | 1.64 | -0.02694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.2 | 92.2263 | 92.2263 | -9.0263 | 0 | 0 | 231.1322 | -231.1322 | 0 |  |  | 0 | 59.579 |  |  | 59.579 | 105.11 | 139.321 | 122.5211 | -17.4111 | 105.48 | 139.321 | 122.5211 | -17.0411 | 104.6 | 139.321 | 122.5211 | -17.9211 | 214.66 | 208.9814 | 183.7816 | 30.8784 | 200.34 | 204.878 | 119.6581 | 80.6819 | 105.77 | 102.439 | 59.8291 | 45.9409 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.6524 | 164.7073 | 164.7073 | -11.055 | 7.941 | 7.5928 | 3.8486 | 4.0924 | 2.539 | 4.1678 | 2.1126 | 0.42644 | 12.025 | 10.7529 | 0 | 12.025 | 6.57 | 6.7645 | 6.7645 | -0.19451 |  |  |  | 0 | 142.07 | 137.3143 | 137.3143 | 4.7557 | 6.75 | 8.913 | 8.913 | -2.163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.72 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1854 | 221.9648 | 221.5563 | 221.5563 | 0.40856 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5116 | 6.39 | 6.39 | 0.12162 | 463.1232 | 458.878 | 458.878 | 4.2451 | 82.021 | 81.9541 | 81.9541 | 0.06685 | 132.8465 | 148.6263 | 148.6263 | -15.7798 | 42.201 | 41.499 | 41.499 | 0.70208 | 18.4258 | 19.2858 | 19.2858 | -0.86002 | 18.7986 | 19.41 |  | 18.7986 | 83.06 | 87.6576 | 87.6576 | -4.5976 | 124.907 | 178.6667 | 178.6667 | -53.7597 | 125.408 | 178.6667 | 178.6667 | -53.2587 | 160.397 | 178.6667 | 178.6667 | -18.2697 | 108.28 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6332 |  |  |  | 0 | 5.71 | 7.8816 | 7.8816 | -2.1716 | 45.59 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6763 | 0 |  |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 36.11 | 31.0794 | 31.0794 | 5.0306 | 172.72 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1782 | 95.02 | 95.918 | 85.4826 | 9.5374 | 24.843 |  | 25.641 | -0.79803 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7659 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0497 | 167.9393 | 175.3555 | 75.7967 | 92.1426 | 159.9987 | 175.3555 | 75.7967 | 84.202 | 199.1348 | 175.3555 | 75.7967 | 123.3381 | 261.0119 | 263.0332 | 113.695 | 147.3169 | 11.8995 | 12 | 12 | -0.10046 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4018 | 114.1106 | 114.1106 | -78.7088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 264.2473 | 271.122 | 194.3047 | 69.9426 | 111.8091 | 133.68 | 133.68 | -21.8708 | 56.4524 | 67.4615 | 67.4615 | -11.009 | 79.0512 | 78.568 | 78.568 | 0.48317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.3943 | 0 |  | 31.3943 | 31.4905 | 32.8205 |  | 31.4905 |  |  |  | 0 | 138.993 | 144.3127 | 144.3127 | -5.3197 | 64.9113 | 72.1563 | 72.1563 | -7.245 | 102.5563 | 0 |  | 102.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75.438 | 64.465 | 64.465 | 10.973 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | -0.97 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.31 | 3.55 | 3.55 | -0.24 | 4.574 | 5 | 5 | -0.426 | 20.05 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5378 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 3.564 | 3.5 | 3.5 | 0.064 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.006 | 12.947 | 12.947 | 9.059 | 63.023 | 33.364 | 33.364 | 29.659 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 0 |  | 0 | 0 | 2.749 | 3.15 | 3.15 | -0.401 | 20.247 | 19.8692 | 19.8692 | 0.37776 | 1.2 | 2 | 2 | -0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.864 | 19.2195 | 19.2195 | 0.64449 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.42 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0922 | 20.32 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8078 | 19.9459 | 19.3171 | 19.3171 | 0.62885 | 0.25433 | 6.552 | 6.552 | -6.2977 | 12.0572 | 7.869 | 7.869 | 4.1883 | 0 |  | 0 | 0 | 75.5421 | 46.16 | 46.16 | 29.3821 | 83.0959 | 61.422 | 61.422 | 21.6739 | 2.6452 | 1.416 | 1.416 | 1.2292 | 4.5089 | 2.007 | 2.007 | 2.5019 | 21.024 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5118 | 8.411 | 8.4 | 8.4 | 0.011 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.788 | 0.788 | -0.788 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 67.8206 | 22.304 | 22.304 | 45.5166 | 89.4617 | 11.361 | 11.361 | 78.1007 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.12 | 8 | 8 | 0.12 | 19.9671 | 19.3171 | 19.3171 | 0.65007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.45 | 35 | 35 | 1.45 | 28.1197 | 29.184 | 29.184 | -1.0643 | 3.3561 | 2.816 | 2.816 | 0.54014 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 7.26 | 7.15 | 7.15 | 0.11
03/03/2025 | 03:00 | 0.99398 | 1.02 | 1.02 | -0.02602 | 1.6037 | 1.64 | 1.64 | -0.03634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 0 | 0 | 231.1322 | -231.1322 | 0 |  |  | 0 | 60.152 |  |  | 60.152 | 132.69 | 134.9778 | 134.9778 | -2.2878 | 131.95 | 134.9778 | 134.9778 | -3.0278 | 132.6 | 134.9778 | 134.9778 | -2.3778 | 233.23 | 202.4667 | 202.4667 | 30.7633 | 110.16 | 204.878 | 119.6581 | -9.4981 | 73 | 102.439 | 59.8291 | 13.1709 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.5912 | 164.7073 | 164.7073 | -11.1161 | 7.898 | 7.5928 | 3.8486 | 4.0494 | 2.587 | 4.1678 | 2.1126 | 0.47444 | 0 | 4.1026 | 0 | 0 | 6.54 | 6.7645 | 6.7645 | -0.22451 |  |  |  | 0 | 143.04 | 137.3143 | 137.3143 | 5.7257 | 6.66 | 8.913 | 8.913 | -2.253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.97 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9354 | 223.6407 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0844 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5119 | 6.39 | 6.39 | 0.12195 | 463.3425 | 458.878 | 458.878 | 4.4645 | 82.018 | 81.9541 | 81.9541 | 0.06385 | 149.6822 | 148.6263 | 148.6263 | 1.0559 | 42.2325 | 41.499 | 41.499 | 0.73353 | 18.545 | 19.2858 | 19.2858 | -0.74089 | 18.5107 | 19.41 |  | 18.5107 | 80.01 | 87.6576 | 87.6576 | -7.6476 | 175.628 | 178.6667 | 178.6667 | -3.0387 | 175.787 | 178.6667 | 178.6667 | -2.8797 | 180.99 | 178.6667 | 178.6667 | 2.3233 | 108.51 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4032 |  |  |  | 0 | 5.73 | 7.8816 | 7.8816 | -2.1516 | 45.56 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7063 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 35.75 | 31.0794 | 31.0794 | 4.6706 | 173.13 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5881 | 95.25 | 95.918 | 85.4826 | 9.7674 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.0209 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7947 | 168.0795 | 175.4667 | 70.2222 | 97.8573 | 160.1811 | 175.4667 | 70.2222 | 89.9588 | 199.3059 | 175.4667 | 70.2222 | 129.0837 | 261.3952 | 263.2001 | 105.3333 | 156.0619 | 12.1593 | 12 | 12 | 0.15935 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5415 | 114.1106 | 114.1106 | -78.5691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 233.1232 | 237.2018 | 144.4959 | 88.6274 | 131.8557 | 133.68 | 133.68 | -1.8242 | 56.701 | 67.4615 | 67.4615 | -10.7604 | 79.0683 | 78.568 | 78.568 | 0.50025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.5088 | 0 |  | 31.5088 | 31.5982 | 32.8205 |  | 31.5982 |  |  |  | 0 | 139.3697 | 144.3127 | 144.3127 | -4.943 | 64.9484 | 72.1563 | 72.1563 | -7.208 | 103.3387 | 0 |  | 103.3387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2156 | 50 | 0 | 8.2156 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87.907 | 63.395 | 63.395 | 24.512 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22658 | 0.772 | 0.772 | -0.54542 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.32 | 3.55 | 3.55 | -0.23 | 4.435 | 5 | 5 | -0.565 | 20.08 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5678 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.61 | 18.0488 | 18.0488 | 0.56122 | 3.531 | 3.5 | 3.5 | 0.031 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.436 | 12.567 | 12.567 | 12.869 | 65.415 | 32.376 | 32.376 | 33.039 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 0 |  | 0 | 0 | 3.08 | 3.15 | 3.15 | -0.07 | 20.232 | 19.8692 | 19.8692 | 0.36276 | 1.16 | 2 | 2 | -0.84 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.853 | 19.2195 | 19.2195 | 0.63349 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.37 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1422 | 20.24 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7278 | 20.0464 | 19.3171 | 19.3171 | 0.72934 | 0.25489 | 6.391 | 6.391 | -6.1361 | 11.3041 | 6.4 | 6.4 | 4.9041 | 0 |  | 0 | 0 | 76.2403 | 44.665 | 44.665 | 31.5753 | 83.6015 | 61.696 | 61.696 | 21.9055 | 2.4807 | 1.205 | 1.205 | 1.2757 | 3.9932 | 1.954 | 1.954 | 2.0392 | 21.024 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5118 | 8.409 | 8.4 | 8.4 | 0.009 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.83175 | 0.656 | 0.656 | 0.17575 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 64.507 | 21.643 | 21.643 | 42.864 | 82.5256 | 15.512 | 15.512 | 67.0136 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.109 | 8 | 8 | 0.109 | 20.0775 | 19.3171 | 19.3171 | 0.76039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.38 | 35 | 35 | 1.38 | 28.2467 | 29.184 | 29.184 | -0.93726 | 3.2436 | 2.816 | 2.816 | 0.4276 |  |  |  | 0 | 2.13 | 12 | 12 | -9.87 | 7.29 | 7.15 | 7.15 | 0.14
03/03/2025 | 03:30 | 0.99792 | 1.02 | 1.02 | -0.02208 | 1.5979 | 1.64 | 1.64 | -0.0421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 0 | 0 | 231.1322 | -231.1322 | 0 |  |  | 0 | 60.582 |  |  | 60.582 | 161.9 | 126.5083 | 111.1111 | 50.7889 | 162.32 | 126.5083 | 111.1111 | 51.2089 | 161.99 | 126.5083 | 111.1111 | 50.8789 | 250.28 | 189.7625 | 166.6667 | 83.6133 | 110.17 | 204.878 | 119.6581 | -9.4881 | 69.66 | 102.439 | 59.8291 | 9.8309 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.5435 | 164.7073 | 164.7073 | -11.1638 | 7.195 | 7.5928 | 3.8486 | 3.3464 | 2.802 | 4.1678 | 2.1126 | 0.68944 | 0 | 5.4235 | 0 | 0 | 6.58 | 6.7645 | 6.7645 | -0.18451 |  |  |  | 0 | 143.59 | 137.3143 | 137.3143 | 6.2757 | 6.72 | 8.913 | 8.913 | -2.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.44 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4654 | 223.2698 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7136 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5122 | 6.39 | 6.39 | 0.1222 | 461.9352 | 458.878 | 458.878 | 3.0572 | 81.947 | 81.9541 | 81.9541 | -0.00715 | 148.7722 | 148.6263 | 148.6263 | 0.14583 | 42.2856 | 41.499 | 41.499 | 0.78668 | 18.5147 | 19.2858 | 19.2858 | -0.77118 | 19.2098 | 19.41 |  | 19.2098 | 80.79 | 87.6576 | 87.6576 | -6.8676 | 120.424 | 181.6667 | 133.3333 | -12.9093 | 120.408 | 181.6667 | 133.3333 | -12.9253 | 156.162 | 181.6667 | 133.3333 | 22.8287 | 108.31 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6032 |  |  |  | 0 | 5.73 | 7.8816 | 7.8816 | -2.1516 | 45.55 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7163 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 35.39 | 31.0794 | 31.0794 | 4.3106 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 94.89 | 95.918 | 85.4826 | 9.4074 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2658 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5498 | 169.1006 | 175.4667 | 108.6329 | 60.4677 | 161.1983 | 175.4667 | 108.6329 | 52.5654 | 200 | 175.4667 | 108.6329 | 91.3671 | 260.3793 | 263.2001 | 162.9494 | 97.43 | 12.6372 | 12 | 12 | 0.63719 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.8332 | 114.1106 | 114.1106 | -79.2774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.3037 | 271.122 | 193.3523 | 74.9513 | 130.4399 | 133.68 | 133.68 | -3.24 | 55.9365 | 67.4615 | 67.4615 | -11.525 | 78.9455 | 78.568 | 78.568 | 0.37754 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7695 | 0 |  | 30.7695 | 30.8749 | 32.8205 |  | 30.8749 |  |  |  | 0 | 140.1943 | 144.3127 | 144.3127 | -4.1183 | 64.4364 | 72.1563 | 72.1563 | -7.72 | 103.3788 | 0 |  | 103.3788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3422 | 50 | 0 | 10.3422 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102.212 | 63.278 | 63.278 | 38.934 | 0 |  | 0 | 0 | 0.95182 | 0.606 | 0.606 | 0.34582 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.32 | 3.55 | 3.55 | -0.23 | 4.461 | 5 | 5 | -0.539 | 20.04 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5278 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.75 | 18.0488 | 18.0488 | 0.70122 | 3.532 | 3.5 | 3.5 | 0.032 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.649 | 12.546 | 12.546 | 12.103 | 67.898 | 32.039 | 32.039 | 35.859 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 0 |  | 0 | 0 | 3.062 | 3.15 | 3.15 | -0.088 | 20.247 | 19.8692 | 19.8692 | 0.37776 | 1.08 | 2 | 2 | -0.92 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.871 | 19.2195 | 19.2195 | 0.65149 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.16 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3522 | 20.26 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7478 | 20.0337 | 19.3171 | 19.3171 | 0.7166 | 0.76352 | 6.285 | 6.285 | -5.5215 | 12.1149 | 6.567 | 6.567 | 5.5479 | 0 |  | 0 | 0 | 72.7282 | 43.81 | 43.81 | 28.9182 | 85.6112 | 61.878 | 61.878 | 23.7332 | 3.0727 | 1.176 | 1.176 | 1.8967 | 2.3838 | 1.933 | 1.933 | 0.4508 | 21.022 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5098 | 8.407 | 8.4 | 8.4 | 0.007 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.2622 | 0.512 | 0.512 | 0.75015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 52.7869 | 20.82 | 20.82 | 31.967 | 63.0169 | 17.448 | 17.448 | 45.5689 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.087 | 8 | 8 | 0.087 | 20.0651 | 19.3171 | 19.3171 | 0.74799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.54 | 35 | 35 | 1.54 | 28.2765 | 29.184 | 29.184 | -0.90749 | 3.2691 | 2.816 | 2.816 | 0.45311 |  |  |  | 0 | 3.65 | 12 | 12 | -8.35 | 7.09 | 7.15 | 7.15 | -0.06
03/03/2025 | 04:00 | 0.99321 | 1.02 | 1.02 | -0.02679 | 1.5761 | 1.64 | 1.64 | -0.06386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 0 | 0 | 231.1322 | -231.1322 | 0 |  |  | 0 | 59.918 |  |  | 59.918 | 111.72 | 122.4742 | 111.1111 | 0.60889 | 111.35 | 122.4742 | 111.1111 | 0.23889 | 112.31 | 122.4742 | 111.1111 | 1.1989 | 214.85 | 183.7113 | 166.6667 | 48.1833 | 203.84 | 204.878 | 119.6581 | 84.1819 | 102.35 | 102.439 | 59.8291 | 42.5209 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.0131 | 164.7073 | 164.7073 | -11.6942 | 7.174 | 7.5928 | 3.8486 | 3.3254 | 3.129 | 4.1678 | 2.1126 | 1.0164 | 0 | 4.1026 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 142.91 | 137.3143 | 137.3143 | 5.5957 | 6.66 | 8.913 | 8.913 | -2.253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.17 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7354 | 222.8417 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5117 | 6.39 | 6.39 | 0.12174 | 455.101 | 458.878 | 458.878 | -3.7771 | 81.852 | 81.9541 | 81.9541 | -0.10215 | 145.0459 | 148.6263 | 148.6263 | -3.5804 | 42.2857 | 41.499 | 41.499 | 0.78676 | 18.483 | 19.2858 | 19.2858 | -0.80285 | 18.926 | 19.41 |  | 18.926 | 84.09 | 87.6576 | 87.6576 | -3.5676 | 120.095 | 181.6667 | 133.3333 | -13.2383 | 120.12 | 181.6667 | 133.3333 | -13.2133 | 150.67 | 181.6667 | 133.3333 | 17.3367 | 108.32 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5932 |  |  |  | 0 | 5.75 | 7.8816 | 7.8816 | -2.1316 | 45.33 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9363 | 0 |  |  | 0 | 3.84 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0036 | 35.96 | 31.0794 | 31.0794 | 4.8806 | 170.69 | 171.5419 | 171.5419 | -0.85185 | 94.9 | 95.918 | 85.4826 | 9.4174 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4853 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3302 | 167.9343 | 175.6667 | 104.9308 | 63.0035 | 159.863 | 175.6667 | 104.9308 | 54.9322 | 200 | 175.6667 | 104.9308 | 95.0692 | 261.3877 | 263.5 | 157.3962 | 103.9916 | 11.7486 | 12 | 12 | -0.25143 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9794 | 114.1106 | 114.1106 | -79.1312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.8389 | 271.1219 | 191.8159 | 60.023 | 127.5218 | 133.68 | 133.68 | -6.1582 | 56.0641 | 67.4615 | 67.4615 | -11.3973 | 78.5088 | 78.568 | 78.568 | -0.05918 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9356 | 0 |  | 31.9356 | 32.0623 | 32.8205 |  | 32.0623 |  |  |  | 0 | 139.2885 | 144.3127 | 144.3127 | -5.0242 | 64.0968 | 72.1563 | 72.1563 | -8.0595 | 102.4639 | 0 |  | 102.4639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8807 | 50 | 0 | 15.8807 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98.604 | 63.478 | 63.478 | 35.126 | 0 |  | 0 | 0 | 0.07935 | 0.45 | 0.45 | -0.37065 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.3 | 3.55 | 3.55 | -0.25 | 4.465 | 5 | 5 | -0.535 | 19.93 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4178 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.68 | 18.0488 | 18.0488 | 0.63122 | 3.529 | 3.5 | 3.5 | 0.029 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.529 | 12.646 | 12.646 | 11.883 | 76.951 | 31.919 | 31.919 | 45.032 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 0 |  | 0 | 0 | 3.084 | 3.15 | 3.15 | -0.066 | 20.222 | 19.8692 | 19.8692 | 0.35276 | 1.12 | 2 | 2 | -0.88 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.874 | 19.2195 | 19.2195 | 0.65449 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 18.96 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5522 | 20.27 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7578 | 19.9298 | 19.3171 | 19.3171 | 0.61271 | 0.55621 | 6.198 | 6.198 | -5.6418 | 8.917 | 7.28 | 7.28 | 1.637 | 0 |  | 0 | 0 | 85.5065 | 43.17 | 43.17 | 42.3365 | 82.4912 | 62.029 | 62.029 | 20.4622 | 3.4241 | 1.206 | 1.206 | 2.2181 | 5.3654 | 1.923 | 1.923 | 3.4424 | 21.021 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5088 | 8.409 | 8.4 | 8.4 | 0.009 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.48911 | 0.364 | 0.364 | 0.12511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 57.0384 | 19.943 | 19.943 | 37.0954 | 70.0637 | 18.645 | 18.645 | 51.4187 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.995 | 8 | 8 | -0.005 | 19.9448 | 19.3171 | 19.3171 | 0.62778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.57 | 35 | 35 | 1.57 | 28.3211 | 29.184 | 29.184 | -0.86292 | 3.2558 | 2.816 | 2.816 | 0.43976 |  |  |  | 0 | 10.91 | 12 | 12 | -1.09 | 7.45 | 7.15 | 7.15 | 0.3
03/03/2025 | 04:30 | 0.99061 | 1.02 | 1.02 | -0.02939 | 1.5743 | 1.64 | 1.64 | -0.06573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 0 | 51.8176 | 231.1322 | -231.1322 | 0 |  |  | 0 | 60.251 |  |  | 60.251 | 117.33 | 126.8872 | 111.1111 | 6.2189 | 114.93 | 126.8872 | 111.1111 | 3.8189 | 117.16 | 126.8872 | 111.1111 | 6.0489 | 218.83 | 190.3308 | 166.6667 | 52.1633 | 200.38 | 204.878 | 119.6581 | 80.7219 | 106.26 | 102.439 | 59.8291 | 46.4309 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4848 | 164.7073 | 164.7073 | -10.2225 | 7.369 | 7.5928 | 3.8486 | 3.5204 | 3.179 | 4.1678 | 2.1126 | 1.0664 | 0 | 6.8034 | 0 | 0 | 6.55 | 6.7645 | 6.7645 | -0.21451 |  |  |  | 0 | 142.57 | 137.3143 | 137.3143 | 5.2557 | 6.67 | 8.913 | 8.913 | -2.243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.11 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7954 | 223.5911 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0349 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5129 | 6.39 | 6.39 | 0.1229 | 464.8628 | 458.878 | 458.878 | 5.9847 | 81.952 | 81.9541 | 81.9541 | -0.00215 | 149.6764 | 148.6263 | 148.6263 | 1.05 | 42.2977 | 41.499 | 41.499 | 0.7987 | 18.5329 | 19.2858 | 19.2858 | -0.75291 | 17.2798 | 19.41 |  | 17.2798 | 81.46 | 87.6576 | 87.6576 | -6.1976 | 122.174 | 181.6667 | 133.3333 | -11.1593 | 122.17 | 181.6667 | 133.3333 | -11.1633 | 149.637 | 181.6667 | 133.3333 | 16.3037 | 108.72 | 104.8496 | 110.9132 | -2.1932 |  |  |  | 0 | 5.75 | 7.8816 | 7.8816 | -2.1316 | 45.81 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4563 | 0 |  |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 36.17 | 31.0794 | 31.0794 | 5.0906 | 174.54 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9981 | 95.15 | 95.918 | 85.4826 | 9.6674 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6291 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1865 | 166.7496 | 175.3555 | 111.9368 | 54.8128 | 158.8952 | 175.3555 | 111.9368 | 46.9584 | 199.3425 | 175.3555 | 111.9368 | 87.4057 | 261.7507 | 263.0332 | 167.9052 | 93.8455 | 11.9428 | 12 | 12 | -0.05725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2418 | 114.1106 | 114.1106 | -77.8688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 266.9316 | 271.122 | 194.9848 | 71.9468 | 131.147 | 133.68 | 133.68 | -2.5329 | 56.5016 | 67.4615 | 67.4615 | -10.9599 | 78.7749 | 78.568 | 78.568 | 0.20685 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.4614 | 0 |  | 32.4614 | 32.7063 | 0 |  | 32.7063 |  |  |  | 0 | 138.5685 | 144.3127 | 144.3127 | -5.7441 | 59.9131 | 72.1563 | 72.1563 | -12.2432 | 102.8153 | 0 |  | 102.8153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4695 | 50 | 0 | 50.4695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.581 | 64.173 | 64.173 | 35.408 | 0 |  | 0 | 0 | 0.00592 | 0.433 | 0.433 | -0.42708 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.31 | 3.55 | 3.55 | -0.24 | 4.618 | 5 | 5 | -0.382 | 20.26 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7478 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.68 | 18.0488 | 18.0488 | 0.63122 | 3.51 | 3.5 | 3.5 | 0.01 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.977 | 12.755 | 12.755 | 11.222 | 74.98 | 32.281 | 32.281 | 42.699 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 0 |  | 0 | 0 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | -0.03 | 20.265 | 19.8692 | 19.8692 | 0.39576 | 1.08 | 2 | 2 | -0.92 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.862 | 19.2195 | 19.2195 | 0.64249 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.01 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5022 | 20.24 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7278 | 19.9599 | 19.3171 | 19.3171 | 0.64286 | 1.8381 | 5.685 | 5.685 | -3.8469 | 6.0597 | 7.071 | 7.071 | -1.0113 | 0 |  | 0 | 0 | 82.7926 | 42.968 | 42.968 | 39.8246 | 79.6205 | 61.857 | 61.857 | 17.7635 | 4.8311 | 1.182 | 1.182 | 3.6491 | 8.2593 | 1.921 | 1.921 | 6.3383 | 21.02 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5078 | 8.409 | 8.4 | 8.4 | 0.009 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.12229 | 0.332 | 0.332 | -0.20971 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 57.4049 | 21.113 | 21.113 | 36.2918 | 71.5514 | 21.294 | 21.294 | 50.2574 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.011 | 8 | 8 | 0.011 | 20.0098 | 19.3171 | 19.3171 | 0.69275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.74 | 35 | 35 | 1.74 | 28.3502 | 29.184 | 29.184 | -0.83378 | 3.2201 | 2.816 | 2.816 | 0.4041 |  |  |  | 0 | 11.99 | 12 | 12 | -0.01 | 7.33 | 7.15 | 7.15 | 0.18
03/03/2025 | 05:00 | 0.98655 | 1.02 | 1.02 | -0.03345 | 1.5735 | 1.64 | 1.64 | -0.06652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 0 | 77.7263 | 231.1322 | -231.1322 | 0 |  |  | 0 | 60.589 |  |  | 60.589 | 117.14 | 127.2848 | 111.1111 | 6.0289 | 116.83 | 127.2848 | 111.1111 | 5.7189 | 116.6 | 127.2848 | 111.1111 | 5.4889 | 215.16 | 190.9271 | 166.6667 | 48.4933 | 200.2 | 204.878 | 119.6581 | 80.5419 | 106.44 | 102.439 | 59.8291 | 46.6109 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4697 | 164.7073 | 164.7073 | -10.2376 | 7.238 | 7.5928 | 3.8486 | 3.3894 | 2.816 | 4.1678 | 2.1126 | 0.70344 | 0 | 4.1026 | 0 | 0 | 6.52 | 6.7645 | 6.7645 | -0.24451 |  |  |  | 0 | 143.39 | 137.3143 | 137.3143 | 6.0757 | 6.69 | 8.913 | 8.913 | -2.223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.17 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7354 | 222.9842 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5128 | 6.39 | 6.39 | 0.12278 | 451.1944 | 458.878 | 458.878 | -7.6837 | 81.903 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05115 | 146.362 | 148.6263 | 148.6263 | -2.2643 | 42.3076 | 41.499 | 41.499 | 0.80863 | 17.6575 | 19.2858 | 19.2858 | -1.6283 | 16.8023 | 19.41 |  | 16.8023 | 81.51 | 87.6576 | 87.6576 | -6.1476 | 122.85 | 181.6667 | 133.3333 | -10.4833 | 122.974 | 181.6667 | 133.3333 | -10.3593 | 150.664 | 181.6667 | 133.3333 | 17.3307 | 108.95 | 99.8628 | 110.9132 | -1.9632 |  |  |  | 0 | 5.73 | 7.8816 | 7.8816 | -2.1516 | 45.74 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5263 | 0 |  |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 36.04 | 31.0794 | 31.0794 | 4.9606 | 174.25 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7081 | 95.34 | 95.918 | 85.4826 | 9.8574 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.0206 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7951 | 167.8278 | 175.2668 | 115.8121 | 52.0157 | 159.974 | 175.2668 | 115.8121 | 44.1619 | 200 | 175.2668 | 115.8121 | 84.1879 | 260.7847 | 262.9001 | 173.7182 | 87.0665 | 11.8604 | 12 | 12 | -0.13965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.0756 | 114.1106 | 114.1106 | -78.035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 259.9198 | 271.122 | 197.4718 | 62.448 | 129.2274 | 133.68 | 133.68 | -4.4525 | 62.6184 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8431 | 78.9847 | 78.568 | 78.568 | 0.41669 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.3392 | 0 |  | 32.3392 | 32.473 | 0 |  | 32.473 |  |  |  | 0 | 139.5661 | 144.3127 | 144.3127 | -4.7465 | 63.2878 | 72.1563 | 72.1563 | -8.8686 | 102.7112 | 0 |  | 102.7112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.444 | 50 | 0 | 50.444 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 83.891 | 65.031 | 65.031 | 18.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0.461 | -0.461 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.29 | 3.55 | 3.55 | -0.26 | 4.621 | 5 | 5 | -0.379 | 20.21 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6978 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.62 | 18.0488 | 18.0488 | 0.57122 | 3.486 | 3.5 | 3.5 | -0.014 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.295 | 12.866 | 12.866 | 12.429 | 76.354 | 32.803 | 32.803 | 43.551 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 0 |  | 0 | 0 | 3.08 | 3.15 | 3.15 | -0.07 | 20.24 | 19.8692 | 19.8692 | 0.37076 | 1.04 | 2 | 2 | -0.96 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.884 | 19.2195 | 19.2195 | 0.66449 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.02 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4922 | 20.27 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7578 | 19.9843 | 19.3171 | 19.3171 | 0.66725 | 2.7088 | 5.03 | 5.03 | -2.3212 | 7.8219 | 6.555 | 6.555 | 1.2669 | 0 |  | 0 | 0 | 82.5953 | 42.913 | 42.913 | 39.6823 | 78.7152 | 61.577 | 61.577 | 17.1382 | 5.3799 | 1.139 | 1.139 | 4.2409 | 9.0785 | 1.92 | 1.92 | 7.1585 | 21.024 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5118 | 8.405 | 8.4 | 8.4 | 0.005 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.28568 | 0.339 | 0.339 | -0.05332 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 93.1166 | 22.965 | 22.965 | 70.1516 | 97.7403 | 24.426 | 24.426 | 73.3143 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.936 | 8 | 8 | -0.064 | 20.0042 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.94 | 35 | 35 | 1.94 | 28.3381 | 29.184 | 29.184 | -0.84589 | 3.2552 | 2.816 | 2.816 | 0.43916 |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 6.61 | 7.15 | 7.15 | -0.54
03/03/2025 | 05:30 | 0.9663 | 1.02 | 1.02 | -0.0537 | 1.5604 | 1.64 | 1.64 | -0.0796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 0 | 103.6351 | 231.1322 | -231.1322 | 0 |  |  | 0 | 60.342 |  |  | 60.342 | 104.68 | 116.6667 | 111.1111 | -6.4311 | 104.89 | 116.6667 | 111.1111 | -6.2211 | 105.08 | 116.6667 | 111.1111 | -6.0311 | 218.16 | 175 | 166.6667 | 51.4933 | 201.17 | 204.878 | 119.6581 | 81.5119 | 106.65 | 102.439 | 59.8291 | 46.8209 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.7116 | 164.7073 | 164.7073 | -10.9957 | 7.043 | 7.5928 | 3.8486 | 3.1944 | 2.435 | 4.1678 | 2.1126 | 0.32244 | 0 | 13.3412 | 0 | 0 | 6.56 | 6.7645 | 6.7645 | -0.20451 |  |  |  | 0 | 142.15 | 95.3381 | 95.3381 | 46.8119 | 6.7 | 8.913 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.53 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3754 | 221.9381 | 221.5563 | 221.5563 | 0.38188 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5119 | 6.39 | 6.39 | 0.12186 | 421.7382 | 458.878 | 458.878 | -37.1398 | 81.901 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05315 | 143.232 | 148.6263 | 148.6263 | -5.3943 | 42.3195 | 41.499 | 41.499 | 0.82056 | 18.4365 | 19.2858 | 19.2858 | -0.84934 | 16.603 | 19.41 |  | 16.603 | 85.07 | 87.6576 | 87.6576 | -2.5876 | 153.279 | 179.8388 | 133.3333 | 19.9457 | 153.919 | 179.8388 | 133.3333 | 20.5857 | 163.13 | 179.8388 | 133.3333 | 29.7967 | 108.18 | 92.1571 | 110.9132 | -2.7332 |  |  |  | 0 | 5.91 | 7.8816 | 7.8816 | -1.9716 | 45.76 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5063 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 35.26 | 31.0794 | 31.0794 | 4.1806 | 171.82 | 171.5419 | 171.5419 | 0.27815 | 95.02 | 95.918 | 85.4826 | 9.5374 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6417 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1739 | 168.786 | 174.8445 | 140.7842 | 28.0018 | 160.822 | 174.8445 | 140.7842 | 20.0377 | 200 | 174.8445 | 140.7842 | 59.2158 | 262.019 | 262.2668 | 211.1764 | 50.8426 | 12.0737 | 12 | 12 | 0.07372 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.0082 | 114.1106 | 114.1106 | -79.1025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 244.2802 | 263.5311 | 209.8723 | 34.4078 | 124.682 | 133.68 | 133.68 | -8.9979 | 62.4614 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0001 | 78.9549 | 78.568 | 78.568 | 0.3869 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.128 | 0 |  | 31.128 | 31.2486 | 0 |  | 31.2486 |  |  |  | 0 | 140.685 | 144.3127 | 144.3127 | -3.6277 | 64.7784 | 72.1563 | 72.1563 | -7.378 | 103.0457 | 0 |  | 103.0457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3795 | 145.3333 | 10 | 40.3795 | 0 | 72.6667 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82.631 | 66.339 | 66.339 | 16.292 | 0 |  | 0 | 0 | 0.35847 | 0.467 | 0.467 | -0.10853 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.24 | 3.55 | 3.55 | -0.31 | 4.588 | 5 | 5 | -0.412 | 19.95 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4378 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.61 | 18.0488 | 18.0488 | 0.56122 | 3.486 | 3.5 | 3.5 | -0.014 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.607 | 13.188 | 13.188 | 6.419 | 74.717 | 33.878 | 33.878 | 40.839 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 0 |  | 0.005 | -0.005 | 2.696 | 3.15 | 3.15 | -0.454 | 20.258 | 19.8692 | 19.8692 | 0.38876 | 1 | 2 | 2 | -1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.858 | 19.2195 | 19.2195 | 0.63849 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 18.97 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5422 | 20.25 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7378 | 19.9649 | 19.3171 | 19.3171 | 0.64785 | 1.1621 | 4.977 | 4.977 | -3.8149 | 13.9053 | 7.066 | 7.066 | 6.8393 | 0 |  | 0 | 0 | 83.416 | 43.234 | 43.234 | 40.182 | 78.3948 | 61.823 | 61.823 | 16.5718 | 4.9108 | 1.218 | 1.218 | 3.6928 | 9.1448 | 2.003 | 2.003 | 7.1418 | 21.02 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5078 | 8.406 | 8.4 | 8.4 | 0.006 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.133 | 0.347 | 0.347 | 0.78596 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 107.3467 | 25.394 | 25.394 | 81.9527 | 106.2275 | 31.247 | 31.247 | 74.9805 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.062 | 8 | 8 | 0.062 | 19.9777 | 19.3171 | 19.3171 | 0.66066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.11 | 35 | 35 | 2.11 | 28.3769 | 29.184 | 29.184 | -0.80714 | 3.2401 | 2.816 | 2.816 | 0.42415 |  |  |  | 0 | 11.99 | 12 | 12 | -0.01 | 6.01 | 7.15 | 7.15 | -1.14
03/03/2025 | 06:00 | 0.9473 | 1.02 | 1.02 | -0.0727 | 1.5588 | 1.64 | 1.64 | -0.08119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 0 | 181.3615 | 231.1322 | -231.1322 | 0 |  |  | 0 | 62.433 |  |  | 62.433 | 145.18 | 113.9809 | 111.1111 | 34.0689 | 144.72 | 113.9809 | 111.1111 | 33.6089 | 144.96 | 113.9809 | 111.1111 | 33.8489 | 244.82 | 170.9713 | 166.6667 | 78.1533 | 201.36 | 204.878 | 119.6581 | 81.7019 | 106.61 | 102.439 | 59.8291 | 46.7809 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.392 | 164.7073 | 164.7073 | -10.3153 | 7.346 | 7.5928 | 3.8486 | 3.4974 | 2.602 | 4.1678 | 2.1126 | 0.48944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 6.7645 | 6.7645 | -0.13451 |  |  |  | 0 | 143.25 | 95.3381 | 95.3381 | 47.9119 | 6.73 | 8.913 | 8.913 | -2.183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.96 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9454 | 222.5992 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0429 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.513 | 6.39 | 6.39 | 0.12303 | 464.6014 | 458.878 | 458.878 | 5.7234 | 81.904 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05015 | 150.0079 | 148.6263 | 148.6263 | 1.3816 | 42.3713 | 41.499 | 41.499 | 0.8723 | 18.475 | 19.2858 | 19.2858 | -0.81081 | 14.3066 | 19.41 |  | 14.3066 | 85.07 | 87.6576 | 87.6576 | -2.5876 | 151.086 | 133.3333 | 133.3333 | 17.7527 | 151.161 | 133.3333 | 133.3333 | 17.8277 | 163.812 | 133.3333 | 133.3333 | 30.4787 | 108.52 | 78.8085 | 110.9132 | -2.3932 |  |  |  | 0 | 5.91 | 7.8816 | 7.8816 | -1.9716 | 45.77 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4963 | 0 |  |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 35.82 | 31.0794 | 31.0794 | 4.7406 | 174.66 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1181 | 95.32 | 95.918 | 85.4826 | 9.8374 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9588 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8568 | 168.7001 | 174.7556 | 149.0055 | 19.6946 | 160.9262 | 174.7556 | 149.0055 | 11.9208 | 200 | 174.7556 | 149.0055 | 50.9945 | 261.5814 | 262.1334 | 223.5082 | 38.0732 | 12.2704 | 12 | 12 | 0.27044 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.0643 | 114.1106 | 114.1106 | -78.0463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 245.4474 | 227.8576 | 215.217 | 30.2303 | 131.9373 | 133.68 | 133.68 | -1.7426 | 62.8016 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6599 | 79.0676 | 78.568 | 78.568 | 0.49962 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.5309 | 0 |  | 32.5309 | 32.5122 | 0 |  | 32.5122 |  |  |  | 0 | 140.5608 | 144.3127 | 144.3127 | -3.7519 | 63.7545 | 72.1563 | 72.1563 | -8.4019 | 103.6437 | 0 |  | 103.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4365 | 190 | 10 | 40.4365 | 0 | 95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.584 | 67.797 | 67.797 | 31.787 | 0 |  | 0.807 | -0.807 | 0.08273 | 0.465 | 0.465 | -0.38227 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.31 | 3.55 | 3.55 | -0.24 | 4.553 | 5 | 5 | -0.447 | 20.17 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6578 | 0.869 | 19.5122 | 19.5122 | -18.6432 | 18.61 | 18.0488 | 18.0488 | 0.56122 | 3.437 | 3.5 | 3.5 | -0.063 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0.23 |  | 0.304 | -0.074 | 0.07 |  | 0.087 | -0.017 | 22.908 | 13.581 | 13.581 | 9.327 | 71.791 | 35.137 | 35.137 | 36.654 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 0.417 |  | 1.529 | -1.112 | 3.182 | 3.15 | 3.15 | 0.032 | 20.217 | 19.8692 | 19.8692 | 0.34776 | 0.96 | 2 | 2 | -1.04 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.852 | 19.2195 | 19.2195 | 0.63249 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.44 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0722 | 20.28 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7678 | 19.9969 | 19.3171 | 19.3171 | 0.67988 | 0.00342 | 5.126 | 5.126 | -5.1226 | 10.4121 | 7.92 | 7.92 | 2.4921 | 0.57915 |  | 0.582 | -0.00285 | 82.2647 | 43.681 | 43.681 | 38.5837 | 80.2694 | 62.244 | 62.244 | 18.0254 | 5.4922 | 1.338 | 1.338 | 4.1542 | 7.5404 | 2.115 | 2.115 | 5.4254 | 21.018 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5058 | 8.408 | 8.4 | 8.4 | 0.008 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.3032 | 0.356 | 0.356 | -0.0528 | 0 |  | 0.034 | -0.034 | 0.98958 |  | 2.287 | -1.2974 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 103.9312 | 28.014 | 28.014 | 75.9172 | 101.6523 | 39.297 | 39.297 | 62.3554 | 0.89079 |  | 1.632 | -0.74121 | 0 |  | 0.066 | -0.066 | 8.122 | 8 | 8 | 0.122 | 20.031 | 19.3171 | 19.3171 | 0.71389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.42 | 35 | 35 | 1.42 | 28.406 | 29.184 | 29.184 | -0.77801 | 3.4565 | 2.816 | 2.816 | 0.64048 |  |  |  | 0 | 12.01 | 12 | 12 | 0.01 | 5.81 | 7.15 | 7.15 | -1.34
03/03/2025 | 06:30 | 0.72633 | 1.02 | 1.02 | -0.29367 | 1.319 | 1.64 | 1.64 | -0.32104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 0 | 231.1322 | 231.1322 | -231.1322 | 0 | 0 |  | 0 | 62.899 |  |  | 62.899 | 106.23 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4367 | 106.06 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6067 | 106.21 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4567 | 207.54 | 175 | 175 | 32.54 | 200.73 | 120.5352 | 119.6581 | 81.0719 | 106.9 | 60.2676 | 59.8291 | 47.0709 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6458 | 164.7073 | 164.7073 | -10.0616 | 7.92 | 7.5928 | 3.8486 | 4.0714 | 2.679 | 4.1678 | 2.1126 | 0.56644 | 12.06 | 0 | 0 | 12.06 | 6.61 | 6.7645 | 6.7645 | -0.15451 |  |  |  | 0 | 95.74 | 95.3381 | 95.3381 | 0.4019 | 6.81 | 8.913 | 8.913 | -2.103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.18 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7254 | 223.2451 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6888 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5125 | 6.39 | 6.39 | 0.12248 | 442.9321 | 458.878 | 458.878 | -15.9459 | 81.745 | 81.9541 | 81.9541 | -0.20915 | 149.1825 | 148.6263 | 148.6263 | 0.55614 | 42.2861 | 41.499 | 41.499 | 0.78719 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78587 | 15.2154 | 19.41 |  | 15.2154 | 85.33 | 87.6576 | 87.6576 | -2.3276 | 124.629 | 133.3333 | 133.3333 | -8.7043 | 125.301 | 133.3333 | 133.3333 | -8.0323 | 153.803 | 133.3333 | 133.3333 | 20.4697 | 109.13 | 75.7276 | 110.9132 | -1.7832 |  |  |  | 0 | 5.92 | 7.8816 | 7.8816 | -1.9616 | 45.88 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3863 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 36.4 | 31.0794 | 31.0794 | 5.3206 | 175.92 | 171.5419 | 171.5419 | 4.3781 | 95.81 | 95.918 | 85.4826 | 10.3274 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 44.545 | 0 | 0 | 44.545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1643 | 88.8155 | 88.8156 | -1.6513 | 169.0798 | 174.5555 | 132.1764 | 36.9034 | 161.606 | 174.5555 | 132.1764 | 29.4296 | 200 | 174.5555 | 132.1764 | 67.8236 | 261.57 | 261.8332 | 198.2646 | 63.3054 | 13.4269 | 12 | 12 | 1.4269 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3028 | 114.1106 | 114.1106 | -76.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 257.2892 | 264.9307 | 215.091 | 42.1983 | 128.7594 | 133.68 | 133.68 | -4.9206 | 63.3302 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1313 | 79.1404 | 78.568 | 78.568 | 0.57241 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.0267 | 0 |  | 33.0267 | 33.0732 | 0 |  | 33.0732 |  |  |  | 0 | 140.6531 | 144.3127 | 144.3127 | -3.6596 | 64.2191 | 72.1563 | 72.1563 | -7.9372 | 103.1383 | 0 |  | 103.1383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4539 | 136.7521 | 50 | 0.45393 | 0 | 68.3761 |  | 0 | 0.01 |  | 0.025 | -0.015 | 104.075 | 69.64 | 69.64 | 34.435 | 6.11 |  | 8.68 | -2.57 | 0 | 0.709 | 0.709 | -0.709 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.29 | 3.55 | 3.55 | -0.26 | 4.517 | 5 | 5 | -0.483 | 20.56 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0478 | 4.589 | 19.5122 | 19.5122 | -14.9232 | 18.68 | 18.0488 | 18.0488 | 0.63122 | 3.406 | 3.5 | 3.5 | -0.094 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 3.64 |  | 2.155 | 1.485 | 3.99 |  | 1.216 | 2.774 | 24.984 | 13.774 | 13.774 | 11.21 | 72.576 | 35.547 | 35.547 | 37.029 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 2.739 |  | 2.757 | -0.018 | 3.168 | 3.15 | 3.15 | 0.018 | 20.186 | 19.8692 | 19.8692 | 0.31676 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.806 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58649 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.47 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0422 | 20.32 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8078 | 19.916 | 19.3171 | 19.3171 | 0.59893 | 0.00645 | 5.122 | 5.122 | -5.1155 | 8.0918 | 7.111 | 7.111 | 0.98084 | 2.4554 |  | 3.538 | -1.0826 | 80.1557 | 43.773 | 43.773 | 36.3827 | 77.1694 | 61.977 | 61.977 | 15.1924 | 7.4101 | 1.517 | 1.517 | 5.8932 | 10.7025 | 2.347 | 2.347 | 8.3555 | 21.014 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5018 | 8.41 | 8.4 | 8.4 | 0.01 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.455 | 0.455 | -0.455 | 0.53 |  | 0.398 | 0.132 | 7.7043 |  | 12.913 | -5.2087 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 104.8509 | 29.606 | 29.606 | 75.2449 | 102.8084 | 43.19 | 43.19 | 59.6184 | 5.9072 |  | 10.561 | -4.6538 | 0.86 |  | 0.478 | 0.382 | 7.999 | 8 | 8 | -0.001 | 19.948 | 19.3171 | 19.3171 | 0.63093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 35 | 35 | 1.9 | 28.3905 | 29.184 | 29.184 | -0.79349 | 3.4578 | 2.816 | 2.816 | 0.64179 |  |  |  | 0 | 12.04 | 12 | 12 | 0.04 | 7.34 | 7.15 | 7.15 | 0.19
03/03/2025 | 07:00 | 1.0289 | 1.02 | 1.02 | 0.00886 | 1.6693 | 1.64 | 1.64 | 0.02929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 0 | 231.1322 | 231.1322 | -231.1322 | 0 | 0 |  | 0 | 62.186 |  |  | 62.186 | 105.07 | 116.6667 | 116.6667 | -11.5967 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 105.42 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2467 | 210.67 | 175 | 175 | 35.67 | 203.94 | 119.6581 | 119.6581 | 84.2819 | 106.91 | 59.8291 | 59.8291 | 47.0809 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.4741 | 164.7073 | 164.7073 | -11.2332 | 7.529 | 7.5928 | 3.8486 | 3.6804 | 2.741 | 4.1678 | 2.1126 | 0.62844 | 12.163 | 0 | 0 | 12.163 | 6.63 | 6.7645 | 6.7645 | -0.13451 |  |  |  | 0 | 95.44 | 95.3381 | 95.3381 | 0.1019 | 3.06 | 8.913 | 8.913 | -5.853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.79 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1154 | 222.0117 | 221.5563 | 221.5563 | 0.4554 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5127 | 6.39 | 6.39 | 0.12271 | 440.0065 | 458.878 | 458.878 | -18.8715 | 81.931 | 81.9541 | 81.9541 | -0.02315 | 145.212 | 148.6263 | 148.6263 | -3.4144 | 42.2553 | 41.499 | 41.499 | 0.75633 | 18.4525 | 19.2858 | 19.2858 | -0.83339 | 14.2966 | 19.41 |  | 14.2966 | 83.53 | 87.6576 | 87.6576 | -4.1276 | 161.843 | 133.3333 | 133.3333 | 28.5097 | 161.886 | 133.3333 | 133.3333 | 28.5527 | 168.079 | 133.3333 | 133.3333 | 34.7457 | 108.4 | 84.2659 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 5.88 | 7.8816 | 7.8816 | -2.0016 | 45.26 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0063 | 0 |  |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 34.83 | 31.0794 | 31.0794 | 3.7506 | 173.41 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8681 | 95.06 | 95.918 | 85.4826 | 9.5774 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 45.908 | 0 | 0 | 45.908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.0246 | 88.8156 | 88.8156 | -1.791 | 170.1463 | 174.5555 | 139.1739 | 30.9724 | 161.9167 | 174.5555 | 139.1739 | 22.7428 | 200 | 174.5555 | 139.1739 | 60.8261 | 261.9905 | 261.8332 | 208.7608 | 53.2297 | 13.3654 | 30 | 12 | 1.3654 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.539 | 114.1106 | 114.1106 | -78.5716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.6311 | 237.2157 | 221.9742 | 7.6569 | 128.2692 | 133.68 | 133.68 | -5.4107 | 62.9222 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5393 | 79.1693 | 78.568 | 78.568 | 0.60127 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.0111 | 0 |  | 32.0111 | 32.0098 | 0 |  | 32.0098 |  |  |  | 0 | 141.2374 | 144.3127 | 144.3127 | -3.0753 | 65.7379 | 72.1563 | 72.1563 | -6.4184 | 103.352 | 0 |  | 103.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3753 | 136.7521 | 50 | 0.37535 | 0 | 68.3761 |  | 0 | 0.05 |  | 0.048 | 0.002 | 97.659 | 71.612 | 71.612 | 26.047 | 32.52 |  | 23.142 | 9.378 | 0 | 1.035 | 1.035 | -1.035 | 0.00782 |  | 0 | 0.00782 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.86 | 3.55 | 3.55 | -1.69 | 4.561 | 5 | 5 | -0.439 | 20.33 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8178 | 7.574 | 19.5122 | 19.5122 | -11.9382 | 18.68 | 18.0488 | 18.0488 | 0.63122 | 3.397 | 3.5 | 3.5 | -0.103 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 10.07 |  | 5.465 | 4.605 | 12.26 |  | 3.968 | 8.292 | 25.184 | 13.901 | 13.901 | 11.283 | 67.514 | 35.674 | 35.674 | 31.84 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 4.271 |  | 5.925 | -1.654 | 3.067 | 3.15 | 3.15 | -0.083 | 20.235 | 19.8692 | 19.8692 | 0.36576 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.831 | 19.2195 | 19.2195 | 0.61149 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.29 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7778 | 19.976 | 19.3171 | 19.3171 | 0.65893 | 0 | 5.068 | 5.068 | -5.068 | 6.8591 | 5.748 | 5.748 | 1.1111 | 4.1992 |  | 10.144 | -5.9448 | 80.3582 | 43.745 | 43.745 | 36.6132 | 76.658 | 61.48 | 61.48 | 15.178 | 7.5459 | 1.715 | 1.715 | 5.8309 | 11.1749 | 2.619 | 2.619 | 8.5559 | 21.013 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5008 | 8.408 | 8.4 | 8.4 | 0.008 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.583 | 0.583 | -0.583 | 1.2 |  | 1.915 | -0.715 | 20.7704 |  | 37.013 | -16.2427 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 77.1923 | 30.856 | 30.856 | 46.3363 | 70.824 | 45.698 | 45.698 | 25.126 | 16.9607 |  | 28.719 | -11.7583 | 2.48 |  | 1.226 | 1.254 | 7.984 | 8 | 8 | -0.016 | 20.018 | 19.3171 | 19.3171 | 0.70093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.71 | 35 | 35 | 1.71 | 28.4056 | 29.184 | 29.184 | -0.77836 | 3.4573 | 2.816 | 2.816 | 0.64125 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1 | 7.24 | 7.15 | 7.15 | 0.09
03/03/2025 | 07:30 | 1.0441 | 1.02 | 1.02 | 0.02412 | 1.6664 | 1.64 | 1.64 | 0.02645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 0 | 0 | 231.1322 | -231.1322 | 0 | 0 |  | 0 | 83.092 |  |  | 83.092 | 161.98 | 144.3684 | 116.6667 | 45.3133 | 162.32 | 144.3684 | 116.6667 | 45.6533 | 161.75 | 144.3684 | 116.6667 | 45.0833 | 260.03 | 216.5527 | 175 | 85.03 | 199 | 204.878 | 119.6581 | 79.3419 | 106.66 | 102.439 | 59.8291 | 46.8309 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.602 | 150.246 | 164.7073 | -10.1053 | 7.858 | 7.5928 | 3.8486 | 4.0094 | 2.512 | 4.1678 | 2.1126 | 0.39944 | 16.536 | 0 | 0 | 16.536 | 6.23 | 6.7645 | 6.7645 | -0.53451 |  |  |  | 0 | 95.51 | 95.3381 | 95.3381 | 0.1719 | 2.71 | 8.913 | 8.913 | -6.203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.9589 | 221.5563 | 221.5563 | 2.4026 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5107 | 6.39 | 6.39 | 0.12072 | 461.0465 | 458.878 | 458.878 | 2.1685 | 82.116 | 81.9541 | 81.9541 | 0.16185 | 150.1059 | 148.6263 | 148.6263 | 1.4795 | 42.2623 | 41.499 | 41.499 | 0.76334 | 18.5921 | 19.2858 | 19.2858 | -0.69379 | 14.3055 | 19.41 |  | 14.3055 | 84.81 | 82.0643 | 87.6576 | -2.8476 | 177.426 | 181.6667 | 133.3333 | 44.0927 | 178.082 | 181.6667 | 133.3333 | 44.7487 | 182.262 | 181.6667 | 133.3333 | 48.9287 | 109.05 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8632 |  |  |  | 0 | 5.86 | 7.8816 | 7.8816 | -2.0216 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 36.26 | 31.0794 | 31.0794 | 5.1806 | 175.31 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7681 | 95.63 | 95.918 | 85.4826 | 10.1474 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 45.81 | 48.4165 | 0 | 45.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1683 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6474 | 168.8806 | 174.3334 | 173.4848 | -4.6042 | 160.9798 | 174.3334 | 173.4848 | -12.505 | 198.8277 | 174.3334 | 173.4848 | 25.3429 | 261.1913 | 261.5001 | 260.2272 | 0.96404 | 29.7248 | 30 | 12 | 17.7248 | 3.3523 |  |  | 3.3523 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3825 | 50.5793 | 114.1106 | -97.7281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.6134 | 271.122 | 242.9781 | 25.6354 | 133.2698 | 133.68 | 133.68 | -0.41017 | 63.1568 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3046 | 79.0748 | 78.568 | 78.568 | 0.5068 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45.2379 | 32.8205 |  | 45.2379 | 44.9238 | 32.8205 |  | 44.9238 |  |  |  | 0 | 140.4154 | 144.3127 | 144.3127 | -3.8973 | 63.8594 | 72.1563 | 72.1563 | -8.2969 | 154.7416 | 102.5641 |  | 154.7416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4147 | 50 | 50 | 0.41468 | 2.6567 |  |  | 2.6567 | 0.16 |  | 0.058 | 0.102 | 92.74 | 91.2 | 70.958 | 21.782 | 42.58 |  | 37.879 | 4.701 | 0 | 1.171 | 1.171 | -1.171 | 0.02226 |  | 0 | 0.02226 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.85 | 3.55 | 3.55 | -1.7 | 4.534 | 5 | 5 | -0.466 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 8.321 | 19.5122 | 19.5122 | -11.1912 | 18.68 | 18.0488 | 18.0488 | 0.63122 | 3.371 | 3.5 | 3.5 | -0.129 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 12.23 |  | 8.8 | 3.43 | 15.15 |  | 7.242 | 7.908 | 24.592 | 24.3 | 14.178 | 10.414 | 70.951 | 74.8 | 37.854 | 33.097 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 8.484 |  | 10.426 | -1.942 | 3.111 | 3.15 | 3.15 | -0.039 | 20.227 | 19.8692 | 19.8692 | 0.35776 | 2.04 | 2 | 2 | 0.04 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.834 | 19.2195 | 19.2195 | 0.61449 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.81 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2978 | 20.28 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7678 | 20.103 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78593 | 0 | 4.77 | 4.77 | -4.77 | 3.5288 | 5.831 | 5.831 | -2.3022 | 13.2782 |  | 17.563 | -4.2848 | 80.2203 | 69.2 | 45.438 | 34.7823 | 76.3747 | 85.7 | 62.194 | 14.1807 | 6.4988 | 1.699 | 1.699 | 4.7998 | 11.4734 | 3.021 | 3.021 | 8.4524 | 21.013 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5008 | 8.412 | 8.4 | 8.4 | 0.012 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.687 | 0.687 | -0.687 | 2.54 |  | 3.877 | -1.337 | 22.1839 |  | 66.856 | -44.6721 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 55.9056 | 69.4 | 29.181 | 26.7246 | 56.5929 | 72 | 43.928 | 12.6649 | 18.0542 |  | 56.569 | -38.5148 | 4.25 |  | 3.156 | 1.094 | 7.976 | 8 | 8 | -0.024 | 20.164 | 19.3171 | 19.3171 | 0.84693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.69 | 35 | 35 | 1.69 | 28.4117 | 29.184 | 29.184 | -0.77229 | 3.4106 | 2.816 | 2.816 | 0.59461 |  |  |  | 0 | 12.57 | 12 | 12 | 0.57 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | -0.01
03/03/2025 | 08:00 | 1.0437 | 1.02 | 1.02 | 0.02366 | 1.6807 | 1.64 | 1.64 | 0.04073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 0 | 0 | 231.1322 | -231.1322 | 0 | 0 |  | 0 | 80.279 |  |  | 80.279 | 153.99 | 147.6594 | 116.6667 | 37.3233 | 153.43 | 147.6594 | 116.6667 | 36.7633 | 154.09 | 147.6594 | 116.6667 | 37.4233 | 252.92 | 221.489 | 175 | 77.92 | 201.04 | 204.878 | 185.5976 | 15.4424 | 106.33 | 102.439 | 92.7988 | 13.5312 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.3221 | 150.246 | 164.7073 | -10.3852 | 8.151 | 7.5928 | 3.8486 | 4.3024 | 2.79 | 4.1678 | 2.1126 | 0.67744 | 16.448 | 0 | 0 | 16.448 | 6.58 | 6.7645 | 6.7645 | -0.18451 |  |  |  | 0 | 95.43 | 95.3381 | 95.3381 | 0.0919 | 5.66 | 8.913 | 8.913 | -3.253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.08 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8254 | 223.3785 | 221.5563 | 221.2552 | 2.1233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5108 | 6.39 | 6.39 | 0.12084 | 464.8218 | 458.878 | 458.878 | 5.9438 | 81.898 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05615 | 151.1296 | 148.6263 | 148.6263 | 2.5033 | 42.3103 | 41.499 | 41.499 | 0.81139 | 18.5558 | 19.2858 | 19.2858 | -0.73007 | 14.7958 | 19.41 |  | 14.7958 | 83.58 | 82.0643 | 87.6576 | -4.0776 | 179.261 | 181.6667 | 139.0453 | 40.2157 | 179.27 | 181.6667 | 139.0453 | 40.2248 | 183.33 | 181.6667 | 139.0453 | 44.2848 | 109.47 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4432 |  |  |  | 0 | 5.89 | 7.8816 | 7.8816 | -1.9916 | 45.71 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5563 | 0 |  |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 36.2 | 31.0794 | 31.0794 | 5.1206 | 175.03 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4882 | 95.27 | 95.918 | 85.4826 | 9.7874 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 45.362 | 48.4165 | 0 | 45.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.0761 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7395 | 168.8188 | 174.4444 | 174.4444 | -5.6257 | 161.1234 | 174.4444 | 174.4444 | -13.321 | 200 | 174.4444 | 174.4444 | 25.5556 | 260.2748 | 261.6667 | 261.6667 | -1.3918 | 30.4465 | 30 | 30 | 0.44654 | 3.7512 |  |  | 3.7512 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.3533 | 73.039 | 114.1106 | -79.7573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.7973 | 271.122 | 271.122 | -2.3247 | 133.3597 | 133.68 | 133.68 | -0.32026 | 63.1589 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3025 | 76.2214 | 78.568 | 78.568 | -2.3466 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45.2886 | 32.8205 |  | 45.2886 | 45.209 | 32.8205 |  | 45.209 |  |  |  | 0 | 140.5846 | 144.3127 | 144.3127 | -3.728 | 65.5379 | 72.1563 | 72.1563 | -6.6184 | 178.7016 | 102.5641 |  | 178.7016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.1913 | 145.3333 | 50 | 23.1913 | 29.1951 | 72.6667 |  | 29.1951 | 0.21 |  | 0.087 | 0.123 | 100.451 | 87 | 69.43 | 31.021 | 70.02 |  | 45.711 | 24.309 | 0 | 1.244 | 1.244 | -1.244 | 0.04109 |  | 0 | 0.04109 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.86 | 3.55 | 3.55 | -1.69 | 4.463 | 5 | 5 | -0.537 | 20.46 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9478 | 8.434 | 19.5122 | 19.5122 | -11.0782 | 18.62 | 18.0488 | 18.0488 | 0.57122 | 3.39 | 3.5 | 3.5 | -0.11 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 12.01 |  | 11.098 | 0.912 | 14.45 |  | 10.367 | 4.083 | 24.86 | 22.8 | 14.506 | 10.354 | 73.223 | 69.5 | 40.718 | 32.505 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 0.05 |  | 1.2 | -1.15 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 10.917 |  | 13.002 | -2.085 | 3.102 | 3.15 | 3.15 | -0.048 | 20.206 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33676 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.83 | 19.2195 | 19.2195 | 0.61049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.28 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7678 | 19.974 | 19.3171 | 19.3171 | 0.65693 | 0 | 4.391 | 4.391 | -4.391 | 1.6393 | 6.396 | 6.396 | -4.7567 | 32.6466 |  | 23.649 | 8.9976 | 65.4648 | 67.4 | 47.704 | 17.7608 | 79.0519 | 82.4 | 63.31 | 15.7419 | 5.6081 | 1.611 | 1.611 | 3.9971 | 8.1941 | 3.466 | 3.466 | 4.7281 | 21.012 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4998 | 8.414 | 8.4 | 8.4 | 0.014 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.782 | 0.782 | -0.782 | 5.87 |  | 6.073 | -0.203 | 30.6473 |  | 92.492 | -61.8447 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 52.6116 | 59.1 | 26.532 | 26.0796 | 52.2696 | 57.1 | 40.732 | 11.5376 | 27.9536 |  | 75.666 | -47.7124 | 7.25 |  | 5.539 | 1.711 | 8.049 | 8 | 8 | 0.049 | 19.983 | 19.3171 | 19.3171 | 0.66593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.38 | 35 | 35 | 1.38 | 28.346 | 29.184 | 29.184 | -0.83801 | 3.3871 | 2.816 | 2.816 | 0.57112 |  |  |  | 0 | 12.81 | 12 | 12 | 0.81 | 7.53 | 7.15 | 7.15 | 0.38
03/03/2025 | 08:30 | 1.0322 | 1.02 | 1.02 | 0.01224 | 1.681 | 1.64 | 1.64 | 0.04099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 92.2263 | 92.2263 | -5.3263 | 0 | 0 | 231.1322 | -231.1322 | 0 | 27.6923 |  | 0 | 79.757 |  |  | 79.757 | 148.5 | 143.5555 | 124.4601 | 24.0399 | 148.79 | 143.5555 | 124.4601 | 24.3299 | 148.91 | 143.5555 | 124.4601 | 24.4499 | 243.43 | 215.3333 | 186.6901 | 56.7399 | 198.89 | 195.122 | 195.122 | 3.768 | 106.06 | 97.561 | 97.561 | 8.499 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.5022 | 150.246 | 164.7073 | -15.2051 | 6.889 | 7.5928 | 3.8486 | 3.0404 | 2.544 | 4.1678 | 2.1126 | 0.43144 | 16.413 | 16.8737 | 0 | 16.413 | 6.19 | 6.7645 | 6.7645 | -0.57451 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.3381 | 95.3381 | -0.5381 | 5.43 | 8.913 | 8.913 | -3.483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.03 | 112.9054 | 112.9054 | -4.8754 | 222.7483 | 221.5563 | 221.2552 | 1.4931 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5113 | 6.39 | 6.39 | 0.12129 | 447.503 | 458.878 | 458.878 | -11.3751 | 81.848 | 81.9541 | 81.9541 | -0.10615 | 140.8675 | 148.6263 | 148.6263 | -7.7588 | 41.8856 | 41.499 | 41.499 | 0.38661 | 18.5189 | 19.2858 | 19.2858 | -0.76698 | 14.863 | 19.41 |  | 14.863 | 85.18 | 82.0643 | 87.6576 | -2.4776 | 169.552 | 181.6667 | 181.6667 | -12.1147 | 170.466 | 181.6667 | 181.6667 | -11.2007 | 183.282 | 181.6667 | 181.6667 | 1.6153 | 105.84 | 110.9132 | 110.9132 | -5.0732 |  |  |  | 0 | 5.9 | 7.8816 | 7.8816 | -1.9816 | 44.81 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4563 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 34.67 | 31.0794 | 31.0794 | 3.5906 | 168.3 | 171.5419 | 171.5419 | -3.2418 | 92.99 | 95.918 | 85.4826 | 7.5074 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 45.466 | 48.4165 | 0 | 45.466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5374 | 88.8156 | 88.8156 | -4.2782 | 168.3738 | 173.9333 | 173.9333 | -5.5595 | 160.7507 | 173.9333 | 173.9333 | -13.1826 | 200 | 173.9333 | 173.9333 | 26.0667 | 259.1025 | 260.9 | 260.9 | -1.7975 | 40.0636 | 30 | 30 | 10.0636 | 12.8381 |  |  | 12.8381 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.0635 | 114.1106 | 114.1106 | -89.0471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 255.8816 | 271.122 | 271.122 | -15.2404 | 125.7997 | 133.68 | 133.68 | -7.8803 | 59.6257 | 67.4615 | 67.4615 | -7.8357 | 74.9775 | 78.568 | 78.568 | -3.5905 | 0 |  |  | 0 | 111.3755 | 0 |  | 111.3755 | 45.0883 | 32.8205 |  | 45.0883 | 44.9796 | 32.8205 |  | 44.9796 |  |  |  | 0 | 139.9418 | 152.3465 | 144.3127 | -4.3709 | 74.4537 | 76.1732 | 72.1563 | 2.2974 | 178.1677 | 167.0526 |  | 178.1677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.0743 | 190 | 50 | 96.0743 | 70.6057 | 95 |  | 70.6057 | 0.33 |  | 0.411 | -0.081 | 106.279 | 83.8 | 72.04 | 34.239 | 74.31 |  | 51.429 | 22.881 | 0 | 1.24 | 1.24 | -1.24 | 0.07884 |  | 0.1 | -0.02116 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.85 | 3.55 | 3.55 | -1.7 | 4.262 | 5 | 5 | -0.738 | 19.55 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0378 | 11.381 | 19.5122 | 19.5122 | -8.1312 | 18.62 | 18.0488 | 18.0488 | 0.57122 | 3.381 | 3.5 | 3.5 | -0.119 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 9.45 |  | 12.164 | -2.714 | 10.46 |  | 12.557 | -2.097 | 25.125 | 22.6 | 15.285 | 9.84 | 75.606 | 72.8 | 44.198 | 31.408 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 1.07 |  | 1.2 | -0.13 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 9.815 |  | 14.604 | -4.789 | 3.023 | 3.15 | 3.15 | -0.127 | 20.198 | 19.8692 | 19.8692 | 0.32876 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.845 | 19.2195 | 19.2195 | 0.62549 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.34 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8278 | 20.21 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6978 | 19.973 | 19.3171 | 19.3171 | 0.65593 | 0 | 4.67 | 4.67 | -4.67 | 2.0865 | 7.577 | 7.577 | -5.4905 | 34.6849 |  | 27.901 | 6.7839 | 76.9561 | 65.7 | 50.982 | 25.9741 | 82.2105 | 79.2 | 65.032 | 17.1785 | 4.1866 | 1.829 | 1.829 | 2.3576 | 5.7228 | 4.058 | 4.058 | 1.6648 | 21.013 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5008 | 8.417 | 8.4 | 8.4 | 0.017 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.862 | 0.862 | -0.862 | 8.19 |  | 8.433 | -0.243 | 71.6592 |  | 109.237 | -37.5778 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 48.2558 | 57.3 | 24.756 | 23.4998 | 46.9665 | 50.5 | 41.061 | 5.9055 | 52.452 |  | 85.039 | -32.587 | 8.91 |  | 7.926 | 0.984 | 8.043 | 8 | 8 | 0.043 | 20.011 | 19.3171 | 19.3171 | 0.69393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.48 | 35 | 35 | 1.48 | 28.1312 | 29.184 | 29.184 | -1.0528 | 3.4079 | 2.816 | 2.816 | 0.59194 |  |  |  | 0 | 12.71 | 12 | 12 | 0.71 | 7.47 | 7.15 | 7.15 | 0.32
03/03/2025 | 09:00 | 1.0449 | 1.02 | 1.02 | 0.02492 | 0.46653 | 1.64 | 1.64 | -1.1735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.2 | 92.2263 | 92.2263 | 0.97366 | 0 | 0 | 231.1322 | -231.1322 | 82.343 | 87.3294 |  | 82.343 | 83.996 |  |  | 83.996 | 125.89 | 143.5555 | 126.8239 | -0.93386 | 126.26 | 143.5555 | 126.8239 | -0.56386 | 126.54 | 143.5555 | 126.8239 | -0.28386 | 226.39 | 215.3333 | 190.2358 | 36.1542 | 196.85 | 195.122 | 195.122 | 1.728 | 105.4 | 97.561 | 97.561 | 7.839 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9398 | 150.246 | 164.7073 | -7.7675 | 8.479 | 7.5928 | 3.8486 | 4.6304 | 2.908 | 4.1678 | 2.1126 | 0.79544 | 16.381 | 16.8737 | 0 | 16.381 | 5.61 | 6.7645 | 6.7645 | -1.1545 |  |  |  | 0 | 96.67 | 95.3381 | 95.3381 | 1.3319 | 5.74 | 8.913 | 8.913 | -3.173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.42 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4854 | 208.104 | 221.2552 | 221.2552 | -13.1511 | 59.055 |  |  | 59.055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.512 | 6.39 | 6.39 | 0.12196 | 470.1109 | 458.878 | 458.878 | 11.2328 | 81.875 | 81.9541 | 81.9541 | -0.07915 | 151.2327 | 148.6263 | 148.6263 | 2.6064 | 42.3993 | 41.499 | 41.499 | 0.90038 | 18.5151 | 19.2858 | 19.2858 | -0.77073 | 16.2854 | 19.41 |  | 16.2854 | 82.43 | 82.0643 | 87.6576 | -5.2276 | 180.488 | 181.6667 | 176.802 | 3.686 | 182.074 | 181.6667 | 176.802 | 5.272 | 182.467 | 181.6667 | 176.802 | 5.665 | 109.71 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2032 |  |  |  | 0 | 5.89 | 7.8816 | 7.8816 | -1.9916 | 46.06 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2063 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 36.89 | 31.0794 | 31.0794 | 5.8106 | 179.11 | 171.5419 | 171.5419 | 7.5682 | 97.05 | 95.918 | 85.4826 | 11.5674 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 44.922 | 48.4165 | 0 | 44.922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5317 | 88.8156 | 88.8156 | -0.28391 | 166.2433 | 173.5334 | 173.5334 | -7.2901 | 158.5284 | 173.5334 | 173.5334 | -15.005 | 197.2497 | 173.5334 | 173.5334 | 23.7163 | 255.6213 | 260.3001 | 260.3001 | -4.6789 | 40.1418 | 43 | 30 | 10.1418 | 25.8363 |  |  | 25.8363 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5867 | 114.1106 | 114.1106 | -57.5239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 271.5469 | 271.122 | 271.122 | 0.42496 | 134.8212 | 133.68 | 133.68 | 1.1413 | 65.9026 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5588 | 78.5138 | 78.568 | 78.568 | -0.05421 | 0 |  |  | 0 | 114.3587 | 66.6667 |  | 114.3587 | 45.2537 | 32.8205 |  | 45.2537 | 45.0823 | 49.0447 |  | 45.0823 |  |  |  | 0 | 139.5633 | 152.3465 | 144.3127 | -4.7493 | 73.0054 | 76.1732 | 72.1563 | 0.8491 | 177.8084 | 186.5329 |  | 177.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.6166 | 192 | 145.3333 | 38.2833 | 93.6437 | 96 | 72.6667 | 20.977 | 0.52 |  | 0.56 | -0.04 | 103.863 | 82.3 | 76.029 | 27.834 | 75.54 |  | 59.64 | 15.9 | 0 | 1.211 | 1.211 | -1.211 | 0.12452 |  | 0.2 | -0.07548 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.85 | 3.55 | 3.55 | -1.7 | 3.99 | 5 | 5 | -1.01 | 21.03 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5178 | 12.13 | 19.5122 | 19.5122 | -7.3822 | 18.71 | 18.0488 | 18.0488 | 0.66122 | 3.383 | 3.5 | 3.5 | -0.117 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 15.01 |  | 12.905 | 2.105 | 18.08 |  | 14.404 | 3.676 | 24.171 | 23.4 | 16.215 | 7.956 | 77.012 | 71.4 | 47.883 | 29.129 | 3.97 | 4.2 | 4.2 | -0.23 | 0.87 |  | 1.2 | -0.33 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.34 | 2.8 | 2.8 | -0.46 | 8.57 |  | 15.555 | -6.985 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 20.247 | 19.8692 | 19.8692 | 0.37776 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.822 | 19.2195 | 19.2195 | 0.60249 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.44 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9278 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 19.964 | 19.3171 | 19.3171 | 0.64693 | 0 | 5.17 | 5.17 | -5.17 | 0.87929 | 8.962 | 8.962 | -8.0827 | 31.9298 |  | 28.83 | 3.0998 | 77.6522 | 65.8 | 54.597 | 23.0552 | 79.3597 | 77.7 | 66.956 | 12.4037 | 4.9632 | 2.148 | 2.148 | 2.8152 | 8.7091 | 4.7 | 4.7 | 4.0091 | 21.011 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4988 | 8.415 | 8.4 | 8.4 | 0.015 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.936 | 0.936 | -0.936 | 10.71 |  | 10.821 | -0.111 | 69.3532 |  | 119.388 | -50.0348 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 54.123 | 58 | 23.27 | 30.853 | 55.1416 | 55 | 42.564 | 12.5776 | 57.036 |  | 91.699 | -34.663 | 12.1 |  | 10.28 | 1.82 | 7.666 | 8 | 8 | -0.334 | 19.997 | 19.3171 | 19.3171 | 0.67993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.64 | 35 | 35 | 1.64 | 27.6983 | 29.184 | 29.184 | -1.4857 | 3.4668 | 2.816 | 2.816 | 0.65077 |  |  |  | 0 | 12.74 | 12 | 12 | 0.74 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0
03/03/2025 | 09:30 | 1.041 | 1.02 | 1.02 | 0.02103 | 1.661 | 1.64 | 1.64 | 0.02105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 9 | 0 | 231.1322 | -222.1322 | 80.223 | 87.3294 |  | 80.223 | 81.283 |  |  | 81.283 | 119.62 | 143.5555 | 126.8239 | -7.2039 | 119.43 | 143.5555 | 126.8239 | -7.3939 | 119.26 | 143.5555 | 126.8239 | -7.5639 | 234.35 | 215.3333 | 190.2358 | 44.1142 | 196.58 | 195.122 | 195.122 | 1.458 | 104.51 | 97.561 | 97.561 | 6.949 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.9893 | 150.246 | 164.7073 | -11.718 | 7.184 | 7.5928 | 3.8486 | 3.3354 | 2.888 | 4.1678 | 2.1126 | 0.77544 | 16.379 | 16.8737 | 0 | 16.379 | 6.2 | 6.7645 | 6.7645 | -0.56451 |  |  |  | 0 | 142.47 | 137.3143 | 137.3143 | 5.1557 | 5.51 | 8.913 | 8.913 | -3.403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.67 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2354 | 217.9085 | 221.2552 | 221.2552 | -3.3467 | 119.37 | 56.4103 |  | 119.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5102 | 6.39 | 6.39 | 0.12023 | 459.47 | 458.878 | 458.878 | 0.59191 | 82.035 | 81.9541 | 81.9541 | 0.08085 | 139.798 | 148.6263 | 148.6263 | -8.8283 | 42.3256 | 41.499 | 41.499 | 0.82663 | 18.5024 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78344 | 16.2471 | 19.41 |  | 16.2471 | 82.23 | 82.0643 | 87.6576 | -5.4276 | 173.924 | 181.6667 | 178.2849 | -4.3609 | 174.656 | 181.6667 | 178.2849 | -3.6289 | 180.989 | 181.6667 | 178.2849 | 2.7041 | 107.21 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7032 |  |  |  | 0 | 5.94 | 7.8816 | 7.8816 | -1.9416 | 45.18 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0863 | 0 |  |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 35.18 | 31.0794 | 31.0794 | 4.1006 | 172.51 | 171.5419 | 171.5419 | 0.96815 | 94.59 | 95.918 | 85.4826 | 9.1074 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 45.259 | 48.4165 | 0 | 45.259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6445 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1711 | 164.6274 | 173.0223 | 173.0223 | -8.3948 | 157.0994 | 173.0223 | 173.0223 | -15.9229 | 196.4921 | 173.0223 | 173.0223 | 23.4698 | 254.1679 | 259.5334 | 259.5334 | -5.3655 | 70.03 | 60 | 30 | 40.03 | 33.6089 | 30 |  | 33.6089 | 45.3812 |  |  | 45.3812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9882 | 114.1106 | 114.1106 | -44.1224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.1294 | 271.122 | 271.122 | -19.9925 | 122.639 | 133.68 | 133.68 | -11.0409 | 62.5253 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9361 | 76.8312 | 78.568 | 78.568 | -1.7368 | 0 |  |  | 0 | 112.9647 | 67.1341 |  | 112.9647 | 44.7029 | 46.7366 |  | 44.7029 | 44.2843 | 52.4001 |  | 44.2843 |  |  |  | 0 | 139.062 | 152.3465 | 144.3127 | -5.2507 | 74.2124 | 76.1732 | 72.1563 | 2.0561 | 176.306 | 186.5329 |  | 176.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7929 | 192 | 190 | -8.2071 | 95.9135 | 96 | 95 | 0.91346 | 0.37 |  | 0.694 | -0.324 | 109.726 | 83.6 | 80.863 | 28.863 | 76.64 |  | 66.47 | 10.17 | 0 | 1.284 | 1.284 | -1.284 | 0.14926 |  | 0.2 | -0.05074 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.87 | 3.55 | 3.55 | -1.68 | 4.255 | 5 | 5 | -0.745 | 20.18 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6678 | 12.116 | 19.5122 | 19.5122 | -7.3962 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.362 | 3.5 | 3.5 | -0.138 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 14.23 |  | 13.488 | 0.742 | 17.64 |  | 15.328 | 2.312 | 23.16 | 22.3 | 17.744 | 5.416 | 74.904 | 71.5 | 53.821 | 21.083 | 3.93 | 4.2 | 4.2 | -0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.26 | 2.8 | 2.8 | -0.54 | 13.822 |  | 15.146 | -1.324 | 3.124 | 3.15 | 3.15 | -0.026 | 20.212 | 19.8692 | 19.8692 | 0.34276 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.848 | 19.2195 | 19.2195 | 0.62849 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.29 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7778 | 20.29 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7778 | 19.98 | 19.3171 | 19.3171 | 0.66293 | 0 | 5.046 | 5.046 | -5.046 | 0.28397 | 11.969 | 11.969 | -11.685 | 39.2395 |  | 29.012 | 10.2275 | 80.9689 | 68.9 | 58.332 | 22.6369 | 76.1267 | 79 | 69.262 | 6.8647 | 7.2032 | 3.008 | 3.008 | 4.1952 | 11.4996 | 5.571 | 5.571 | 5.9286 | 21.011 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4988 | 8.414 | 8.4 | 8.4 | 0.014 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.955 | 0.955 | -0.955 | 12.41 |  | 13.105 | -0.695 | 111.557 |  | 124.806 | -13.249 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 54.3848 | 56 | 21.626 | 32.7588 | 66.4791 | 58 | 51.618 | 14.8611 | 77.824 |  | 96.239 | -18.415 | 14.12 |  | 12.786 | 1.334 | 7.078 | 8 | 8 | -0.922 | 20.012 | 19.3171 | 19.3171 | 0.69493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.38 | 35 | 35 | 1.38 | 27.5875 | 29.184 | 29.184 | -1.5965 | 3.4581 | 2.816 | 2.816 | 0.64213 |  |  |  | 0 | 12.88 | 12 | 12 | 0.88 | 6.03 | 7.15 | 7.15 | -1.12
03/03/2025 | 10:00 | 1.0417 | 1.02 | 1.02 | 0.0217 | 1.6606 | 1.64 | 1.64 | 0.02058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.4 | 92.2263 | 92.2263 | -4.8263 | 71.5 | 0 | 231.1322 | -159.6322 | 80.775 | 87.3294 |  | 80.775 | 81.396 |  |  | 81.396 | 118.22 | 143.5555 | 143.5555 | -25.3355 | 117.95 | 143.5555 | 143.5555 | -25.6055 | 117.52 | 143.5555 | 143.5555 | -26.0355 | 217.6 | 215.3333 | 215.3333 | 2.2667 | 196.5 | 195.122 | 195.122 | 1.378 | 103.25 | 97.561 | 97.561 | 5.689 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.0837 | 150.246 | 164.7073 | -11.6236 | 7.367 | 7.5928 | 3.8486 | 3.5184 | 2.552 | 4.1678 | 2.1126 | 0.43944 | 16.278 | 16.8737 | 0 | 16.278 | 6.59 | 6.7645 | 6.7645 | -0.17451 |  |  |  | 0 | 143.04 | 137.3143 | 137.3143 | 5.7257 | 7.28 | 8.913 | 8.913 | -1.633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.77 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1354 | 163.8877 | 221.2552 | 221.2552 | -57.3674 | 63.23 | 56.4103 |  | 63.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.511 | 6.39 | 6.39 | 0.121 | 461.4752 | 458.878 | 458.878 | 2.5972 | 81.888 | 81.9541 | 81.9541 | -0.06615 | 148.054 | 148.6263 | 148.6263 | -0.57238 | 42.3839 | 41.499 | 41.499 | 0.88495 | 18.556 | 19.2858 | 19.2858 | -0.72985 | 16.2567 | 19.41 |  | 16.2567 | 81.92 | 82.0643 | 87.6576 | -5.7376 | 173.764 | 181.6667 | 181.6667 | -7.9027 | 174.511 | 181.6667 | 181.6667 | -7.1557 | 183.445 | 181.6667 | 181.6667 | 1.7783 | 108.68 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2332 |  |  |  | 0 | 5.93 | 7.8816 | 7.8816 | -1.9516 | 45.63 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6363 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 35.3 | 31.0794 | 31.0794 | 4.2206 | 173.53 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9882 | 95.21 | 95.918 | 85.4826 | 9.7274 | 0 |  | 34.6525 | -34.6525 |  |  |  | 0 | 44.969 | 48.4165 | 0 | 44.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9573 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8583 | 164.2354 | 172.2 | 172.2 | -7.9645 | 156.8931 | 172.2 | 172.2 | -15.3068 | 196.6063 | 172.2 | 172.2 | 24.4063 | 251.2115 | 258.3 | 258.3 | -7.0885 | 71.326 | 70 | 43 | 28.326 | 33.858 | 35 |  | 33.858 | 119.4519 |  |  | 119.4519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6214 | 114.1106 | 114.1106 | -1.4892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 239.8147 | 271.122 | 271.122 | -31.3073 | 132.2329 | 133.68 | 133.68 | -1.447 | 62.2384 | 67.4615 | 67.4615 | -5.223 | 76.5269 | 78.568 | 78.568 | -2.0411 | 0 |  |  | 0 | 112.7758 | 83.0832 |  | 112.7758 | 44.3248 | 46.7366 |  | 44.3248 | 44.0742 | 52.4001 |  | 44.0742 |  |  |  | 0 | 139.4514 | 152.3465 | 144.3127 | -4.8613 | 75.0886 | 76.1732 | 72.1563 | 2.9322 | 176.2534 | 186.5329 |  | 176.2534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9659 | 192 | 174.8983 | 6.0676 | 96.3024 | 96 | 87.4491 | 8.8533 | 0.57 |  | 0.777 | -0.207 | 116.159 | 86.1 | 85.978 | 30.181 | 72.19 |  | 69.401 | 2.789 | 0 | 1.39 | 1.39 | -1.39 | 0.16653 |  | 0.3 | -0.13347 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.85 | 3.55 | 3.55 | -1.7 | 4.326 | 5 | 5 | -0.674 | 20.24 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7278 | 11.423 | 19.5122 | 19.5122 | -8.0892 | 18.69 | 18.0488 | 18.0488 | 0.64122 | 3.348 | 3.5 | 3.5 | -0.152 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 15.43 |  | 13.911 | 1.519 | 18.59 |  | 15.582 | 3.008 | 25.624 | 20.4 | 19.472 | 6.152 | 74.646 | 74.4 | 60.511 | 14.135 | 3.92 | 4.2 | 4.2 | -0.28 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.24 | 2.8 | 2.8 | -0.56 | 17.71 |  | 15.598 | 2.112 | 3.137 | 3.15 | 3.15 | -0.013 | 20.227 | 19.8692 | 19.8692 | 0.35776 | 0.836 | 0 | 0 | 0.836 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.86 | 19.2195 | 19.2195 | 0.64049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.887 | 19.3171 | 19.3171 | 0.56993 | 0 | 4.715 | 4.715 | -4.715 | 3.3574 | 15.517 | 15.517 | -12.1596 | 18.8887 |  | 28.913 | -10.0243 | 80.272 | 69.7 | 62.108 | 18.1639 | 75.6438 | 78.3 | 71.695 | 3.9488 | 7.6605 | 4.048 | 4.048 | 3.6125 | 12.2205 | 6.52 | 6.52 | 5.7005 | 21.014 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5018 | 8.417 | 8.4 | 8.4 | 0.017 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.954 | 0.954 | -0.954 | 15.85 |  | 14.848 | 1.002 | 142.7726 |  | 128.184 | 14.5886 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 40.8095 | 55 | 19.928 | 20.8815 | 48.7754 | 59.2 | 63.189 | -14.4136 | 105.287 |  | 98.989 | 6.298 | 15.88 |  | 14.784 | 1.096 | 7.049 | 8 | 8 | -0.951 | 19.851 | 19.3171 | 19.3171 | 0.53393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.34 | 35 | 35 | 1.34 | 27.4868 | 29.184 | 29.184 | -1.6972 | 3.4777 | 2.816 | 2.816 | 0.66171 |  |  |  | 0 | 12.92 | 12 | 12 | 0.92 | 6.11 | 7.15 | 7.15 | -1.04
03/03/2025 | 10:30 | 1.031 | 1.02 | 1.02 | 0.01098 | 1.6616 | 1.64 | 1.64 | 0.02162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86 | 92.2263 | 92.2263 | -6.2263 | 171.6 | 71.1455 | 231.1322 | -59.5322 | 80.322 | 87.3293 |  | 80.322 | 82.003 |  |  | 82.003 | 125.57 | 143.5555 | 143.5555 | -17.9855 | 125.48 | 143.5555 | 143.5555 | -18.0755 | 126.37 | 143.5555 | 143.5555 | -17.1855 | 226.18 | 215.3333 | 215.3333 | 10.8467 | 194.27 | 195.122 | 195.122 | -0.85201 | 104 | 97.561 | 97.561 | 6.439 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.988 | 164.7073 | 164.7073 | -13.7194 | 6.603 | 7.5928 | 3.8486 | 2.7544 | 2.304 | 4.1678 | 2.1126 | 0.19144 | 16.15 | 16.8737 | 0 | 16.15 | 6.74 | 6.7645 | 6.7645 | -0.02451 |  |  |  | 0 | 142.82 | 137.3143 | 137.3143 | 5.5057 | 7.56 | 8.913 | 8.913 | -1.353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.72 | 112.9054 | 112.9054 | -4.1854 | 182.4013 | 221.2552 | 221.2552 | -38.8539 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5109 | 6.39 | 6.39 | 0.12089 | 457.0091 | 458.878 | 458.878 | -1.8689 | 81.964 | 81.9541 | 81.9541 | 0.00985 | 145.0841 | 148.6263 | 148.6263 | -3.5422 | 41.8383 | 41.499 | 41.499 | 0.33929 | 18.5438 | 19.2858 | 19.2858 | -0.742 | 16.3123 | 19.41 |  | 16.3123 | 81.19 | 87.6576 | 87.6576 | -6.4676 | 172.48 | 181.6667 | 181.6667 | -9.1867 | 172.333 | 181.6667 | 181.6667 | -9.3337 | 184.073 | 181.6667 | 181.6667 | 2.4063 | 106.79 | 110.9132 | 110.9132 | -4.1232 |  |  |  | 0 | 5.94 | 7.8816 | 7.8816 | -1.9416 | 45.16 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1063 | 0 |  |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 34.72 | 31.0794 | 31.0794 | 3.6406 | 170.82 | 171.5419 | 171.5419 | -0.72185 | 93.84 | 95.918 | 85.4826 | 8.3574 | 0 |  | 42.1007 | -42.1007 |  |  |  | 0 | 45.085 | 48.4165 | 0 | 45.085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1141 | 88.8156 | 88.8156 | -3.7014 | 165.3476 | 171.889 | 171.889 | -6.5414 | 158.1222 | 171.889 | 171.889 | -13.7668 | 198.7672 | 171.889 | 171.889 | 26.8783 | 250.4771 | 257.8335 | 257.8335 | -7.3564 | 71.5341 | 73.6647 | 60 | 11.5341 | 33.6678 | 36.8323 | 30 | 3.6678 | 118.858 |  |  | 118.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7192 | 114.1106 | 114.1106 | -2.3914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 237.9625 | 271.122 | 271.122 | -33.1594 | 129.1457 | 133.68 | 133.68 | -4.5343 | 60.8085 | 67.4615 | 67.4615 | -6.653 | 77.6047 | 78.568 | 78.568 | -0.96325 | 0 |  |  | 0 | 112.6639 | 66.6667 |  | 112.6639 | 43.6974 | 40.558 |  | 43.6974 | 43.4828 | 52.4001 |  | 43.4828 |  |  |  | 0 | 139.1317 | 152.3465 | 144.3127 | -5.181 | 75.8817 | 76.1732 | 72.1563 | 3.7253 | 175.6849 | 186.5329 |  | 175.6849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4851 | 192 | 188.4714 | -7.9863 | 96.0256 | 96 | 94.2357 | 1.79 | 0.59 |  | 0.846 | -0.256 | 112.838 | 87.7 | 90.441 | 22.397 | 78.68 |  | 71.409 | 7.271 | 0.6853 | 1.971 | 1.971 | -1.2857 | 0.14819 |  | 0.3 | -0.15181 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.87 | 3.55 | 3.55 | -1.68 | 4.301 | 5 | 5 | -0.699 | 19.82 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3078 | 9.048 | 19.5122 | 19.5122 | -10.4642 | 18.92 | 18.0488 | 18.0488 | 0.87122 | 3.432 | 3.5 | 3.5 | -0.068 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 15.09 |  | 14.238 | 0.852 | 18.36 |  | 15.674 | 2.686 | 23.654 | 21.7 | 20.888 | 2.766 | 75.5 | 74.8 | 65.782 | 9.718 | 3.85 | 4.2 | 4.2 | -0.35 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.23 | 2.8 | 2.8 | -0.57 | 16.644 |  | 16.463 | 0.181 | 3.133 | 3.15 | 3.15 | -0.017 | 20.25 | 19.8692 | 19.8692 | 0.38076 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.861 | 19.2195 | 19.2195 | 0.64149 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.18 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6678 | 20.29 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7778 | 19.976 | 19.3171 | 19.3171 | 0.65893 | 0 | 4.616 | 4.616 | -4.616 | 7.7801 | 20.15 | 20.15 | -12.3699 | 15.6265 |  | 28.594 | -12.9675 | 80.7372 | 68.3 | 64.728 | 16.0092 | 75.4139 | 75.7 | 72.67 | 2.7439 | 7.0253 | 4.976 | 4.976 | 2.0493 | 12.38 | 7.442 | 7.442 | 4.938 | 21.013 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5008 | 8.418 | 8.4 | 8.4 | 0.018 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.5246 | 1.492 | 1.492 | -0.9674 | 10.99 |  | 16.028 | -5.038 | 143.333 |  | 131.073 | 12.26 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 37.4228 | 55 | 26.846 | 10.5768 | 39.9815 | 71.3 | 77.178 | -37.1964 | 105.5571 |  | 100.952 | 4.6051 | 17.07 |  | 16.284 | 0.786 | 7.102 | 8 | 8 | -0.898 | 20.029 | 19.3171 | 19.3171 | 0.71193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.32 | 35 | 35 | 1.32 | 27.3474 | 29.184 | 29.184 | -1.8366 | 3.4871 | 2.816 | 2.816 | 0.67108 |  |  |  | 0 | 8.16 | 12 | 12 | -3.84 | 6.01 | 7.15 | 7.15 | -1.14
03/03/2025 | 11:00 | 1.019 | 1.02 | 1.02 | -0.00104 | 1.6549 | 1.64 | 1.64 | 0.01488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 128.3 | 157.4995 | 231.1322 | -102.8322 | 80.908 | 87.3292 |  | 80.908 | 80.718 |  |  | 80.718 | 148.09 | 143.5555 | 143.5555 | 4.5345 | 148.4 | 143.5555 | 143.5555 | 4.8445 | 147.67 | 143.5555 | 143.5555 | 4.1145 | 235.66 | 215.3333 | 215.3333 | 20.3267 | 192.37 | 195.122 | 195.122 | -2.752 | 102.43 | 97.561 | 97.561 | 4.869 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.1864 | 164.7073 | 164.7073 | -13.5209 | 6.836 | 7.5928 | 3.8486 | 2.9874 | 2.962 | 4.1678 | 2.1126 | 0.84944 | 15.967 | 16.8737 | 0 | 15.967 | 6.16 | 6.7645 | 6.7645 | -0.60451 |  |  |  | 0 | 144.32 | 137.3143 | 137.3143 | 7.0057 | 7.52 | 8.913 | 8.913 | -1.393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.21 | 112.9054 | 112.9054 | -3.6954 | 207.0703 | 221.2552 | 221.2552 | -14.1849 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5116 | 6.39 | 6.39 | 0.12159 | 453.6654 | 458.878 | 458.878 | -5.2126 | 79.824 | 81.9541 | 81.9541 | -2.1301 | 146.7523 | 148.6263 | 148.6263 | -1.874 | 42.2022 | 41.499 | 41.499 | 0.70319 | 18.6134 | 19.2858 | 19.2858 | -0.67244 | 16.3443 | 19.41 |  | 16.3443 | 79.18 | 87.6576 | 87.6576 | -8.4776 | 173.742 | 181.6667 | 181.6667 | -7.9247 | 173.671 | 181.6667 | 181.6667 | -7.9957 | 184.603 | 181.6667 | 181.6667 | 2.9363 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 |  |  |  | 0 | 5.89 | 7.8816 | 7.8816 | -1.9916 | 45.56 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7063 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 35.23 | 31.0794 | 31.0794 | 4.1506 | 171.54 | 171.5419 | 171.5419 | -0.00185 | 93.95 | 95.918 | 87.7432 | 6.2068 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 44.373 | 48.4165 | 48.4165 | -4.0435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3925 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4231 | 163.0597 | 171.5999 | 171.5999 | -8.5402 | 155.392 | 171.5999 | 171.5999 | -16.2079 | 195.8564 | 171.5999 | 171.5999 | 24.2564 | 248.9788 | 257.3999 | 257.3999 | -8.4212 | 70.3173 | 73.6647 | 70 | 0.31725 | 33.5312 | 36.8323 | 35 | -1.4688 | 118.1137 |  |  | 118.1137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.422 | 114.1106 | 114.1106 | -2.6887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 267.1063 | 271.122 | 271.122 | -4.0157 | 131.3544 | 133.68 | 133.68 | -2.3255 | 61.7563 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7052 | 78.4258 | 78.568 | 78.568 | -0.14219 | 0 |  |  | 0 | 111.3477 | 66.6667 |  | 111.3477 | 43.6273 | 39.5524 |  | 43.6273 | 43.0569 | 52.4001 |  | 43.0569 |  |  |  | 0 | 138.4619 | 152.3465 | 144.3127 | -5.8507 | 74.8489 | 76.1732 | 72.1563 | 2.6926 | 173.6278 | 186.5329 |  | 173.6278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1963 | 192 | 192 | -11.8037 | 96.1154 | 96 | 96 | 0.11545 | 1.18 |  | 0.865 | 0.315 | 120.15 | 91.7 | 94.687 | 25.463 | 79.92 |  | 74.368 | 5.552 | 3.2033 | 2.71 | 2.71 | 0.49334 | 0.13785 |  | 0.3 | -0.16215 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.34 | 3.55 | 3.55 | -2.21 | 4.642 | 5 | 5 | -0.358 | 19.78 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2678 | 9.656 | 19.5122 | 19.5122 | -9.8562 | 18.81 | 18.0488 | 18.0488 | 0.76122 | 3.479 | 3.5 | 3.5 | -0.021 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 15.35 |  | 14.476 | 0.874 | 17.85 |  | 15.745 | 2.105 | 26.099 | 23.2 | 22.2 | 3.899 | 77.12 | 76.5 | 70.58 | 6.54 | 3.83 | 4.2 | 4.2 | -0.37 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 14.948 |  | 17.538 | -2.59 | 3.155 | 3.15 | 3.15 | 0.005 | 20.169 | 19.8692 | 19.8692 | 0.29976 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.857 | 19.2195 | 19.2195 | 0.63749 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.069 | 19.3171 | 19.3171 | 0.75193 | 0 | 4.594 | 4.594 | -4.594 | 9.7906 | 25.145 | 25.145 | -15.3544 | 13.0427 |  | 29.251 | -16.2083 | 80.2958 | 68.8 | 66.962 | 13.3338 | 75.7085 | 74.9 | 73.16 | 2.5485 | 7.612 | 5.866 | 5.866 | 1.746 | 12.283 | 8.355 | 8.355 | 3.928 | 21.013 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5008 | 8.417 | 8.4 | 8.4 | 0.017 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.9802 | 2.209 | 2.209 | -0.22879 | 17.88 |  | 16.311 | 1.569 | 137.378 |  | 133.715 | 3.663 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 55.0365 | 56 | 36.635 | 18.4015 | 56.6395 | 82.5 | 91.973 | -35.3335 | 97.2988 |  | 101.567 | -4.2682 | 18.1 |  | 17.051 | 1.049 | 7.073 | 8 | 8 | -0.927 | 20.109 | 19.3171 | 19.3171 | 0.79193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.23 | 35 | 35 | 1.23 | 27.0023 | 29.184 | 29.184 | -2.1817 | 3.1939 | 2.816 | 2.816 | 0.37786 |  |  |  | 0 | 10.22 | 12 | 12 | -1.78 | 4.98 | 7.15 | 7.15 | -2.17
03/03/2025 | 11:30 | 1.0374 | 1.02 | 1.02 | 0.01744 | 1.6508 | 1.64 | 1.64 | 0.01085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 161.6 | 231.1322 | 231.1322 | -69.5322 | 80.704 | 87.3292 |  | 80.704 | 82.513 |  |  | 82.513 | 169.92 | 147.3333 | 147.3333 | 22.5867 | 170.23 | 147.3333 | 147.3333 | 22.8967 | 170.05 | 147.3333 | 147.3333 | 22.7167 | 257.38 | 220.9999 | 220.9999 | 36.3801 | 195.22 | 195.122 | 195.122 | 0.09799 | 103.38 | 97.561 | 97.561 | 5.819 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1037 | 164.7073 | 164.7073 | -10.6037 | 7.621 | 7.5928 | 3.8486 | 3.7724 | 3.091 | 4.1678 | 2.1126 | 0.97844 | 15.828 | 16.8737 | 10.9432 | 4.8848 | 6.3 | 6.7645 | 6.7645 | -0.46451 |  |  |  | 0 | 143.7 | 137.3143 | 137.3143 | 6.3857 | 7.51 | 8.913 | 8.913 | -1.403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.32 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5854 | 222.8171 | 221.2552 | 221.2552 | 1.5619 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5108 | 6.39 | 6.39 | 0.12082 | 459.9167 | 458.878 | 458.878 | 1.0386 | 82.239 | 81.9541 | 81.9541 | 0.28485 | 149.9253 | 148.6263 | 148.6263 | 1.299 | 42.2904 | 41.499 | 41.499 | 0.79143 | 17.0217 | 19.2858 | 19.2858 | -2.2641 | 16.0728 | 19.41 |  | 16.0728 | 83.47 | 87.6576 | 87.6576 | -4.1876 | 176.712 | 181.6667 | 181.6667 | -4.9547 | 177.211 | 181.6667 | 181.6667 | -4.4557 | 183.26 | 181.6667 | 181.6667 | 1.5933 | 108.51 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4032 |  |  |  | 0 | 5.91 | 7.8816 | 7.8816 | -1.9716 | 45.67 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5963 | 0 |  |  | 0 | 3.84 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0036 | 36.26 | 31.0794 | 31.0794 | 5.1806 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 | 0 |  | 56.5835 | -56.5835 |  |  |  | 0 | 44.694 | 48.4165 | 48.4165 | -3.7225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1376 | 88.8156 | 88.8156 | -1.678 | 161.2143 | 170.7778 | 170.7778 | -9.5635 | 153.2833 | 170.7778 | 170.7778 | -17.4945 | 193.3547 | 170.7778 | 170.7778 | 22.5769 | 247.0483 | 256.1667 | 256.1667 | -9.1184 | 69.9524 | 73.6647 | 73.6647 | -3.7122 | 33.1757 | 36.8323 | 36.8323 | -3.6566 | 195.0529 |  |  | 195.0529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4374 | 114.1106 | 114.1106 | -0.67326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 271.475 | 271.122 | 271.122 | 0.35305 | 135.3103 | 133.68 | 133.68 | 1.6303 | 63.3181 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1433 | 79.185 | 78.568 | 78.568 | 0.617 | 0 |  |  | 0 | 110.8918 | 80.3604 |  | 110.8918 | 43.181 | 46.7367 |  | 43.181 | 42.7034 | 52.4001 |  | 42.7034 |  |  |  | 0 | 137.9379 | 152.3465 | 144.3127 | -6.3747 | 74.3086 | 76.1732 | 72.1563 | 2.1523 | 172.1236 | 186.5329 |  | 172.1236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.1244 | 192 | 192 | -12.8756 | 95.5629 | 96 | 96 | -0.43713 | 0.72 |  | 0.856 | -0.136 | 120.112 | 93.8 | 96.679 | 23.433 | 79.35 |  | 77.188 | 2.162 | 6.4328 | 3.083 | 3.083 | 3.3498 | 0.11874 |  | 0.4 | -0.28126 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.44 | 3.55 | 3.55 | -3.11 | 4.58 | 5 | 5 | -0.42 | 20.44 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9278 | 11.192 | 19.5122 | 19.5122 | -8.3202 | 18.74 | 18.0488 | 18.0488 | 0.69122 | 3.507 | 3.5 | 3.5 | 0.007 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 15.55 |  | 14.615 | 0.935 | 18.59 |  | 15.92 | 2.67 | 28.306 | 22.8 | 22.716 | 5.59 | 76.2 | 75.9 | 73.485 | 2.715 | 3.75 | 4.2 | 4.2 | -0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 14.939 |  | 18.148 | -3.209 | 3.19 | 3.15 | 3.15 | 0.04 | 20.177 | 19.8692 | 19.8692 | 0.30776 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.863 | 19.2195 | 19.2195 | 0.64349 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.36 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8478 | 20.145 | 19.3171 | 19.3171 | 0.82793 | 0 | 5.436 | 5.436 | -5.436 | 13.0374 | 30.327 | 30.327 | -17.2896 | 12.4451 |  | 30.817 | -18.3718 | 81.3576 | 67.4 | 69.457 | 11.9006 | 75.5525 | 72 | 73.735 | 1.8175 | 6.6217 | 6.955 | 6.955 | -0.33328 | 12.3693 | 9.074 | 9.074 | 3.2953 | 21.011 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4988 | 8.416 | 8.4 | 8.4 | 0.016 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.2378 | 2.22 | 2.22 | 2.0178 | 18.11 |  | 16.417 | 1.693 | 138.7385 |  | 132.506 | 6.2325 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 53.0477 | 58 | 49.606 | 3.4417 | 59.7171 | 90.7 | 105.556 | -45.8389 | 77.6461 |  | 100.725 | -23.0789 | 14.51 |  | 16.985 | -2.475 | 7.04 | 8 | 8 | -0.96 | 20.15 | 19.3171 | 19.3171 | 0.83293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 35 | 35 | 1.1 | 26.965 | 29.184 | 29.184 | -2.219 | 2.9327 | 2.816 | 2.816 | 0.11672 |  |  |  | 0 | 10.48 | 12 | 12 | -1.52 | 4.16 | 7.15 | 7.15 | -2.99
03/03/2025 | 12:00 | 1.0716 | 1.02 | 1.02 | 0.05156 | 1.6394 | 1.64 | 1.64 | -0.00057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 167.4 | 231.1322 | 231.1322 | -63.7322 | 80.378 | 87.3292 |  | 80.378 | 60.385 |  |  | 60.385 | 166.31 | 147.3333 | 147.3333 | 18.9767 | 164.22 | 147.3333 | 147.3333 | 16.8867 | 164.97 | 147.3333 | 147.3333 | 17.6367 | 247.1 | 220.9999 | 220.9999 | 26.1001 | 197.22 | 195.122 | 195.122 | 2.098 | 104.11 | 97.561 | 97.561 | 6.549 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.2752 | 164.7073 | 164.7073 | -12.4321 | 6.805 | 7.5928 | 3.8486 | 2.9564 | 3.137 | 4.1678 | 2.1126 | 1.0244 | 15.477 | 16.8737 | 4.1026 | 11.3744 | 6.36 | 6.7645 | 6.7645 | -0.40451 |  |  |  | 0 | 143.58 | 137.3143 | 137.3143 | 6.2657 | 7.56 | 8.913 | 8.913 | -1.353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.99 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9154 | 222.3007 | 221.2552 | 221.2552 | 1.0455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5113 | 6.39 | 6.39 | 0.12131 | 455.6672 | 458.878 | 458.878 | -3.2108 | 82.211 | 81.9541 | 81.9541 | 0.25685 | 148.118 | 148.6263 | 148.6263 | -0.50838 | 42.3253 | 41.499 | 41.499 | 0.82636 | 18.5553 | 19.2858 | 19.2858 | -0.73058 | 16.3776 | 19.41 |  | 16.3776 | 81.19 | 87.6576 | 87.6576 | -6.4676 | 173.734 | 181.6667 | 181.6667 | -7.9327 | 173.862 | 181.6667 | 181.6667 | -7.8047 | 184.198 | 181.6667 | 181.6667 | 2.5313 | 107.87 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0432 |  |  |  | 0 | 5.97 | 7.8816 | 7.8816 | -1.9116 | 45.15 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1163 | 0 |  |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 35.29 | 31.0794 | 31.0794 | 4.2106 | 172.23 | 171.5419 | 171.5419 | 0.68815 | 94.06 | 95.918 | 92.9511 | 1.1089 | 0 |  | 46.0721 | -46.0721 |  |  |  | 0 | 44.816 | 48.4165 | 48.4165 | -3.6005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2254 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5902 | 163.2374 | 170.5779 | 170.5779 | -7.3405 | 155.5651 | 170.5779 | 170.5779 | -15.0127 | 196.2674 | 170.5779 | 170.5779 | 25.6895 | 246.6266 | 255.8668 | 255.8668 | -9.2402 | 70.8377 | 73.6647 | 73.6647 | -2.827 | 33.5913 | 36.8323 | 36.8323 | -3.241 | 193.7443 |  |  | 193.7443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1618 | 114.1106 | 114.1106 | -1.9488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.1884 | 271.122 | 271.122 | -2.9335 | 132.7592 | 133.68 | 133.68 | -0.92081 | 64.1849 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2766 | 82.0223 | 78.568 | 78.568 | 3.4543 | 0 |  |  | 0 | 110.9829 | 97.0149 |  | 110.9829 | 43.501 | 46.7367 |  | 43.501 | 43.0474 | 52.4001 |  | 43.0474 |  |  |  | 0 | 138.3654 | 152.3465 | 144.3127 | -5.9473 | 74.6652 | 76.1732 | 72.1563 | 2.5088 | 173.0671 | 186.5329 |  | 173.0671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.1454 | 192 | 192 | -12.8546 | 95.843 | 96 | 96 | -0.15698 | 0.62 |  | 0.872 | -0.252 | 118.192 | 98.3 | 97.921 | 20.271 | 80.41 |  | 78.373 | 2.037 | 6.7672 | 3.334 | 3.334 | 3.4332 | 0.13824 |  | 0.4 | -0.26176 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.386 | 5 | 5 | -0.614 | 19.89 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3778 | 11.381 | 19.5122 | 19.5122 | -8.1312 | 18.75 | 18.0488 | 18.0488 | 0.70122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.68 | 18.3415 | 18.3415 | 0.33854 | 14.83 |  | 14.553 | 0.277 | 17.57 |  | 15.566 | 2.004 | 30.172 | 23.8 | 22.966 | 7.206 | 77.15 | 78.8 | 75.759 | 1.391 | 3.76 | 4.2 | 4.2 | -0.44 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 13.778 |  | 17.893 | -4.115 | 3.186 | 3.15 | 3.15 | 0.036 | 20.206 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33676 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.85 | 19.2195 | 19.2195 | 0.63049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.31 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7978 | 20.28 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7678 | 20.005 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68793 | 0 | 6.566 | 6.566 | -6.566 | 15.3676 | 35.57 | 35.57 | -20.2024 | 17.4415 |  | 30.96 | -13.5185 | 80.1897 | 75.9 | 72.037 | 8.1527 | 74.901 | 80.9 | 74.34 | 0.56105 | 7.8636 | 8.111 | 8.111 | -0.24742 | 13.2461 | 9.727 | 9.727 | 3.5191 | 21.008 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4958 | 8.418 | 8.4 | 8.4 | 0.018 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 5.4584 | 1.996 | 1.996 | 3.4624 | 18.4 |  | 17.024 | 1.376 | 151.1858 |  | 129.8 | 21.3858 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 83.7584 | 75.8 | 63.638 | 20.1204 | 72.7067 | 128.9 | 118.736 | -46.0293 | 83.7518 |  | 99.653 | -15.9012 | 13.6 |  | 16.388 | -2.788 | 7.127 | 8 | 8 | -0.873 | 20.06 | 19.3171 | 19.3171 | 0.74293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.01 | 35 | 35 | 1.01 | 27.0913 | 29.184 | 29.184 | -2.0927 | 2.8591 | 2.816 | 2.816 | 0.04313 |  |  |  | 0 | 11.71 | 12 | 12 | -0.29 | 3.87 | 7.15 | 7.15 | -3.28
03/03/2025 | 12:30 | 1.0777 | 1.02 | 1.02 | 0.05767 | 1.6403 | 1.64 | 1.64 | 0.00035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 178.6 | 231.1322 | 231.1322 | -52.5322 | 26.621 | 87.3292 |  | 26.621 | 58.738 |  |  | 58.738 | 148.29 | 147.3333 | 147.3333 | 0.95672 | 148.52 | 147.3333 | 147.3333 | 1.1867 | 148.26 | 147.3333 | 147.3333 | 0.92672 | 256.35 | 220.9999 | 220.9999 | 35.3501 | 196.7 | 195.122 | 195.122 | 1.578 | 104.64 | 97.561 | 97.561 | 7.079 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.7416 | 164.7073 | 164.7073 | -12.9657 | 6.603 | 7.5928 | 3.8486 | 2.7544 | 2.538 | 4.1678 | 2.1126 | 0.42544 | 15.551 | 16.8737 | 0 | 15.551 | 6.33 | 6.7645 | 6.7645 | -0.43451 |  |  |  | 0 | 141.36 | 137.3143 | 137.3143 | 4.0457 | 7.56 | 8.913 | 8.913 | -1.353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.9054 | 112.9054 | -3.7054 | 221.8182 | 221.2552 | 221.2552 | 0.56299 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5096 | 6.39 | 6.39 | 0.11961 | 454.7772 | 458.878 | 458.878 | -4.1008 | 83.722 | 81.9541 | 81.9541 | 1.7678 | 148.8617 | 148.6263 | 148.6263 | 0.23533 | 41.9802 | 41.499 | 41.499 | 0.48128 | 18.4531 | 19.2858 | 19.2858 | -0.83278 | 16.7372 | 19.41 |  | 16.7372 | 80.57 | 87.6576 | 87.6576 | -7.0876 | 178.534 | 181.6667 | 181.6667 | -3.1327 | 178.706 | 181.6667 | 181.6667 | -2.9607 | 186.472 | 181.6667 | 181.6667 | 4.8053 | 107.94 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9732 |  |  |  | 0 | 6.06 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8216 | 45.42 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8463 | 0 |  |  | 0 | 3.84 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0036 | 35.86 | 31.0794 | 31.0794 | 4.7806 | 169.07 | 171.5419 | 171.5419 | -2.4718 | 94.21 | 95.918 | 85.4826 | 8.7274 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 44.407 | 48.4165 | 48.4165 | -4.0095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4652 | 88.8156 | 88.8156 | -3.3504 | 164.6292 | 170.3777 | 170.3777 | -5.7486 | 156.5786 | 170.3777 | 170.3777 | -13.7992 | 196.1582 | 170.3777 | 170.3777 | 25.7805 | 248.9434 | 255.5666 | 255.5666 | -6.6232 | 70.8697 | 73.6647 | 73.6647 | -2.795 | 33.5247 | 36.8323 | 36.8323 | -3.3076 | 166.5595 |  |  | 166.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1821 | 114.1106 | 114.1106 | -2.9286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 254.4374 | 271.122 | 271.122 | -16.6845 | 131.1422 | 133.68 | 133.68 | -2.5377 | 63.1978 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2636 | 82.5375 | 78.568 | 78.568 | 3.9695 | 0 |  |  | 0 | 110.814 | 109.2614 |  | 110.814 | 43.6982 | 46.7367 |  | 43.6982 | 43.0696 | 0 |  | 43.0696 |  |  |  | 0 | 136.673 | 152.3465 | 144.3127 | -7.6397 | 74.043 | 76.1732 | 72.1563 | 1.8867 | 172.3236 | 186.5329 |  | 172.3236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6516 | 192 | 176.1316 | 4.52 | 96.6315 | 96 | 88.0658 | 8.5657 | 0.48 |  | 0.865 | -0.385 | 117.928 | 102.1 | 99.904 | 18.024 | 79.66 |  | 78.94 | 0.72 | 7.1545 | 3.978 | 3.978 | 3.1765 | 0.16975 |  | 0.4 | -0.23025 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.422 | 5 | 5 | -0.578 | 19.74 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2278 | 8.028 | 19.5122 | 19.5122 | -11.4842 | 18.75 | 18.0488 | 18.0488 | 0.70122 | 3.505 | 3.5 | 3.5 | 0.005 | 18.68 | 18.3415 | 18.3415 | 0.33854 | 14.99 |  | 14.422 | 0.568 | 18.08 |  | 15.108 | 2.972 | 27.268 | 24.5 | 23.175 | 4.093 | 79.429 | 81.5 | 77.75 | 1.679 | 3.74 | 4.2 | 4.2 | -0.46 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 13.976 |  | 16.738 | -2.762 | 3.191 | 3.15 | 3.15 | 0.041 | 20.108 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23876 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.853 | 19.2195 | 19.2195 | 0.63349 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.14 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6278 | 20.23 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7178 | 20.036 | 19.3171 | 19.3171 | 0.71893 | 0.19462 | 7.892 | 7.892 | -7.6974 | 17.3804 | 41.081 | 41.081 | -23.7006 | 15.4479 |  | 29.894 | -14.4461 | 80.5133 | 75.3 | 74.268 | 6.2453 | 74.9875 | 80.2 | 75.925 | -0.93747 | 7.7623 | 9.062 | 9.062 | -1.2997 | 12.9932 | 10.296 | 10.296 | 2.6972 | 21.008 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4958 | 8.416 | 8.4 | 8.4 | 0.016 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 3.948 | 3.108 | 3.108 | 0.83996 | 18.39 |  | 17.317 | 1.073 | 103.1552 |  | 130.513 | -27.3578 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 94.5857 | 75.4 | 75.243 | 19.3427 | 92.3538 | 132.8 | 128.122 | -35.7682 | 66.5637 |  | 97.878 | -31.3143 | 14.33 |  | 14.554 | -0.224 | 7.058 | 8 | 8 | -0.942 | 20.028 | 19.3171 | 19.3171 | 0.71093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.25 | 35 | 35 | 1.25 | 26.9039 | 29.184 | 29.184 | -2.2801 | 2.9218 | 2.816 | 2.816 | 0.1058 |  |  |  | 0 | 12.05 | 12 | 12 | 0.05 | 5.67 | 7.15 | 7.15 | -1.48
03/03/2025 | 13:00 | 1.0694 | 1.02 | 1.02 | 0.04942 | 1.6404 | 1.64 | 1.64 | 0.00041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 185.6 | 231.1322 | 231.1322 | -45.5322 | 25.533 | 27.6923 |  | 25.533 | 60.879 |  |  | 60.879 | 137.62 | 147.3333 | 147.3333 | -9.7133 | 136.72 | 147.3333 | 147.3333 | -10.6133 | 137.55 | 147.3333 | 147.3333 | -9.7833 | 231.88 | 220.9999 | 220.9999 | 10.8801 | 195.36 | 195.122 | 195.122 | 0.23799 | 103.87 | 97.561 | 97.561 | 6.309 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.1193 | 164.7073 | 164.7073 | -11.588 | 6.989 | 7.5928 | 3.8486 | 3.1404 | 2.311 | 4.1678 | 2.1126 | 0.19844 | 15.643 | 16.8737 | 0 | 15.643 | 6.37 | 6.7645 | 6.7645 | -0.39451 |  |  |  | 0 | 142.96 | 137.3143 | 137.3143 | 5.6457 | 7.56 | 8.913 | 8.913 | -1.353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.14 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7654 | 214.1683 | 221.2552 | 221.2552 | -7.0869 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5124 | 6.39 | 6.39 | 0.12243 | 454.0186 | 458.878 | 458.878 | -4.8594 | 83.954 | 81.9541 | 81.9541 | 1.9998 | 148.1863 | 148.6263 | 148.6263 | -0.44005 | 42.3509 | 41.499 | 41.499 | 0.85197 | 18.4964 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78943 | 16.808 | 19.41 |  | 16.808 | 83.93 | 87.6576 | 87.6576 | -3.7276 | 173.272 | 181.6667 | 181.6667 | -8.3947 | 173.392 | 181.6667 | 181.6667 | -8.2747 | 186.743 | 181.6667 | 181.6667 | 5.0763 | 108.82 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0932 |  |  |  | 0 | 6.09 | 7.8816 | 7.8816 | -1.7916 | 45.01 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2563 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 36.13 | 31.0794 | 31.0794 | 5.0506 | 171.83 | 171.5419 | 171.5419 | 0.28815 | 94.23 | 95.918 | 85.4826 | 8.7474 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 44.115 | 48.4165 | 48.4165 | -4.3015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5362 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2794 | 164.4415 | 170.4666 | 170.4666 | -6.0251 | 157.15 | 170.4666 | 170.4666 | -13.3166 | 197.0677 | 170.4666 | 170.4666 | 26.6011 | 249.2315 | 255.7 | 255.7 | -6.4685 | 70.0359 | 73.6647 | 45.3729 | 24.663 | 33.3143 | 36.8323 | 22.6865 | 10.6279 | 192.0234 |  |  | 192.0234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8452 | 114.1106 | 114.1106 | -2.2655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 261.8851 | 271.122 | 271.122 | -9.2369 | 133.0023 | 133.68 | 133.68 | -0.67763 | 66.1597 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3018 | 82.8221 | 78.568 | 78.568 | 4.2541 | 0 |  |  | 0 | 110.7716 | 66.6667 |  | 110.7716 | 42.9749 | 0 |  | 42.9749 | 42.5584 | 0 |  | 42.5584 |  |  |  | 0 | 136.9894 | 152.3465 | 144.3127 | -7.3233 | 73.232 | 76.1732 | 72.1563 | 1.0756 | 172.3558 | 131.7227 |  | 172.3558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9829 | 192 | 136.7521 | 43.2308 | 96.4262 | 96 | 68.3761 | 28.0502 | 0.55 |  | 0.861 | -0.311 | 116.22 | 104.4 | 102.134 | 14.086 | 80.43 |  | 79.243 | 1.187 | 8.3357 | 4.754 | 4.754 | 3.5817 | 0.15863 |  | 0.4 | -0.24137 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.425 | 5 | 5 | -0.575 | 19.98 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4678 | 6.767 | 19.5122 | 19.5122 | -12.7452 | 18.76 | 18.0488 | 18.0488 | 0.71122 | 3.498 | 3.5 | 3.5 | -0.002 | 18.68 | 18.3415 | 18.3415 | 0.33854 | 12.26 |  | 14.188 | -1.928 | 14.26 |  | 14.624 | -0.364 | 29.512 | 25 | 23.371 | 6.141 | 80.223 | 83.2 | 79.647 | 0.576 | 3.57 | 4.2 | 4.2 | -0.63 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.97 | 2.8 | 2.8 | -0.83 | 14.571 |  | 15.979 | -1.408 | 3.156 | 3.15 | 3.15 | 0.006 | 20.162 | 19.8692 | 19.8692 | 0.29276 | 0.344 | 0 | 0 | 0.344 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.861 | 19.2195 | 19.2195 | 0.64149 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.32 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8078 | 20.28 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7678 | 19.995 | 19.3171 | 19.3171 | 0.67793 | 3.935 | 9.284 | 9.284 | -5.349 | 24.9095 | 46.681 | 46.681 | -21.7715 | 15.5847 |  | 26.289 | -10.7043 | 80.4636 | 73.4 | 76.383 | 4.0806 | 74.8196 | 77.8 | 77.836 | -3.0164 | 7.7606 | 9.945 | 9.945 | -2.1845 | 13.1137 | 10.838 | 10.838 | 2.2757 | 21.008 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4958 | 8.413 | 8.4 | 8.4 | 0.013 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.239 | 4.666 | 4.666 | -0.42695 | 18.02 |  | 16.962 | 1.058 | 92.9585 |  | 128.06 | -35.1015 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 108.3435 | 76.8 | 86.039 | 22.3045 | 113.7197 | 122.6 | 136.244 | -22.5243 | 57.0307 |  | 94.698 | -37.6673 | 16.47 |  | 12.042 | 4.428 | 7.034 | 8 | 8 | -0.966 | 20.007 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.04 | 35 | 35 | 1.04 | 27.174 | 29.184 | 29.184 | -2.01 | 3.2218 | 2.816 | 2.816 | 0.40576 |  |  |  | 0 | 12.05 | 12 | 12 | 0.05 | 5.23 | 7.15 | 7.15 | -1.92
03/03/2025 | 13:30 | 1.0725 | 1.02 | 1.02 | 0.05255 | 1.6331 | 1.64 | 1.64 | -0.00693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.22634 | 189.8 | 231.1322 | 231.1322 | -41.3322 | 27.3 | 75.0703 |  | 27.3 | 60.413 |  |  | 60.413 | 131.72 | 147.3333 | 137.4502 | -5.7302 | 134.25 | 147.3333 | 137.4502 | -3.2002 | 133.23 | 147.3333 | 137.4502 | -4.2202 | 220.27 | 220.9999 | 206.1753 | 14.0947 | 193.42 | 195.122 | 195.122 | -1.702 | 102.68 | 97.561 | 97.561 | 5.119 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.832 | 164.7073 | 164.7073 | -10.8753 | 7.751 | 7.5928 | 3.8486 | 3.9024 | 2.502 | 4.1678 | 2.1126 | 0.38944 | 15.678 | 16.8737 | 0 | 15.678 | 6.47 | 6.7645 | 6.7645 | -0.29451 |  |  |  | 0 | 144.02 | 137.3143 | 137.3143 | 6.7057 | 7.56 | 8.913 | 8.913 | -1.353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.91 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9954 | 194.0318 | 221.2552 | 221.2552 | -27.2234 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5118 | 6.39 | 6.39 | 0.12179 | 474.1316 | 458.878 | 458.878 | 15.2536 | 84.05 | 81.9541 | 81.9541 | 2.0958 | 150.172 | 148.6263 | 148.6263 | 1.5456 | 42.2346 | 41.499 | 41.499 | 0.73566 | 18.4869 | 19.2858 | 19.2858 | -0.79897 | 16.4236 | 19.41 |  | 16.4236 | 82.59 | 87.6576 | 87.6576 | -5.0676 | 180.426 | 181.6667 | 181.6667 | -1.2407 | 182.062 | 181.6667 | 181.6667 | 0.39528 | 183.386 | 181.6667 | 181.6667 | 1.7193 | 109.31 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6032 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.8816 | 7.8816 | -1.7816 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 |  |  | 0 | 3.84 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0036 | 36.59 | 31.0794 | 31.0794 | 5.5106 | 174.38 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8382 | 94.99 | 95.918 | 85.4826 | 9.5074 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 44.97 | 48.4165 | 48.4165 | -3.4465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8453 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9703 | 164.6091 | 170.2667 | 170.2667 | -5.6575 | 156.9887 | 170.2667 | 170.2667 | -13.278 | 195.3072 | 170.2667 | 170.2667 | 25.0405 | 249.612 | 255.4 | 255.4 | -5.788 | 70.3851 | 73.6647 | 44.8933 | 25.4918 | 33.4897 | 36.8323 | 22.4467 | 11.0431 | 194.2162 |  |  | 194.2162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8848 | 114.1106 | 114.1106 | -1.2259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 262.6477 | 271.122 | 271.122 | -8.4742 | 133.987 | 133.68 | 133.68 | 0.30706 | 68.4009 | 67.4615 | 67.4615 | 0.93942 | 79.8039 | 78.568 | 78.568 | 1.2359 | 0 |  |  | 0 | 111.2894 | 107.5792 |  | 111.2894 | 43.5728 | 0 |  | 43.5728 | 43.3121 | 0 |  | 43.3121 |  |  |  | 0 | 136.0016 | 152.3465 | 144.3127 | -8.3111 | 73.9816 | 76.1732 | 72.1563 | 1.8253 | 172.3162 | 0 |  | 172.3162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8959 | 192 | 136.7521 | 43.1437 | 96.406 | 96 | 68.3761 | 28.0299 | 0.71 |  | 0.862 | -0.152 | 117.096 | 106 | 104.915 | 12.181 | 80.42 |  | 79.247 | 1.173 | 7.5294 | 4.122 | 4.122 | 3.4074 | 0.21435 |  | 0.3 | -0.08565 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.459 | 5 | 5 | -0.541 | 20.12 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6078 | 9.529 | 19.5122 | 19.5122 | -9.9832 | 18.77 | 18.0488 | 18.0488 | 0.72122 | 3.482 | 3.5 | 3.5 | -0.018 | 18.68 | 18.3415 | 18.3415 | 0.33854 | 9.63 |  | 13.73 | -4.1 | 11.78 |  | 14.309 | -2.529 | 29.6 | 25.5 | 24.319 | 5.281 | 80.865 | 84.6 | 81.255 | -0.39 | 3.56 | 4.2 | 4.2 | -0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.96 | 2.8 | 2.8 | -0.84 | 19.329 |  | 16.552 | 2.777 | 2.224 | 3.15 | 3.15 | -0.926 | 20.169 | 19.8692 | 19.8692 | 0.29976 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.861 | 19.2195 | 19.2195 | 0.64149 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.41 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8978 | 20.31 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7978 | 20.012 | 19.3171 | 19.3171 | 0.69493 | 8.141 | 10.114 | 10.114 | -1.9729 | 40.1206 | 49.975 | 49.975 | -9.8544 | 12.1861 |  | 21.18 | -8.9939 | 80.2564 | 74.1 | 77.09 | 3.1664 | 74.8417 | 79 | 78.815 | -3.9733 | 7.6425 | 10.303 | 10.303 | -2.6605 | 13.1629 | 10.933 | 10.933 | 2.2299 | 21.012 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4998 | 8.412 | 8.4 | 8.4 | 0.012 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.5824 | 4.736 | 4.736 | -0.15356 | 17.61 |  | 16.024 | 1.586 | 52.0315 |  | 123.156 | -71.1245 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 108.1186 | 84.1 | 92.886 | 15.2326 | 128.4825 | 132 | 142.709 | -14.2265 | 32.6428 |  | 89.703 | -57.0602 | 13.95 |  | 9.826 | 4.124 | 7.022 | 8 | 8 | -0.978 | 20.047 | 19.3171 | 19.3171 | 0.72993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.15 | 35 | 35 | 1.15 | 26.827 | 29.184 | 29.184 | -2.357 | 3.1811 | 2.816 | 2.816 | 0.3651 |  |  |  | 0 | 12.02 | 12 | 12 | 0.02 | 5.42 | 7.15 | 7.15 | -1.73
03/03/2025 | 14:00 | 1.0715 | 1.02 | 1.02 | 0.05148 | 1.6259 | 1.64 | 1.64 | -0.01406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.6 | 92.2263 | 92.2263 | 0.37366 | 190.6 | 231.1322 | 231.1322 | -40.5322 | 26.169 | 27.6923 |  | 26.169 | 0 |  |  | 0 | 146.28 | 147.3333 | 142.9347 | 3.3453 | 146.52 | 147.3333 | 142.9347 | 3.5853 | 146.2 | 147.3333 | 142.9347 | 3.2653 | 240.2 | 220.9999 | 214.402 | 25.798 | 194.25 | 195.122 | 195.122 | -0.87201 | 103.56 | 97.561 | 97.561 | 5.999 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1194 | 164.7073 | 164.7073 | -10.5879 | 7.745 | 7.5928 | 3.8486 | 3.8964 | 2.494 | 4.1678 | 2.1126 | 0.38144 | 15.643 | 0 | 0 | 15.643 | 6.49 | 6.7645 | 6.7645 | -0.27451 |  |  |  | 0 | 143.91 | 137.3143 | 137.3143 | 6.5957 | 7.67 | 8.913 | 8.913 | -1.243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.16 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7454 | 209.8499 | 221.2552 | 221.2552 | -11.4053 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5135 | 6.39 | 6.39 | 0.12349 | 476.3281 | 458.878 | 458.878 | 17.45 | 84.105 | 81.9541 | 81.9541 | 2.1509 | 150.5284 | 148.6263 | 148.6263 | 1.9021 | 42.2665 | 41.499 | 41.499 | 0.76751 | 18.5499 | 19.2858 | 19.2858 | -0.73592 | 16.1259 | 19.41 |  | 16.1259 | 82.23 | 87.6576 | 87.6576 | -5.4276 | 181.146 | 181.6667 | 181.6667 | -0.52072 | 182.876 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2093 | 187.911 | 181.6667 | 181.6667 | 6.2443 | 109.48 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4332 |  |  |  | 0 | 6.02 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8616 | 45.71 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5563 | 0 |  |  | 0 | 3.84 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0036 | 36.53 | 31.0794 | 31.0794 | 5.4506 | 174.34 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7982 | 95.61 | 95.918 | 85.4826 | 10.1274 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 44.891 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2202 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5954 | 165.7208 | 170.4666 | 170.4666 | -4.7459 | 158.234 | 170.4666 | 170.4666 | -12.2326 | 196.5072 | 170.4666 | 170.4666 | 26.0405 | 248.6921 | 255.7 | 255.7 | -7.0079 | 70.7918 | 73.6647 | 44.8933 | 25.8984 | 33.2021 | 36.8323 | 22.4467 | 10.7554 | 194.7322 |  |  | 194.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3652 | 114.1106 | 114.1106 | -0.74541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.708 | 271.122 | 271.122 | -1.4139 | 134.764 | 133.68 | 133.68 | 1.084 | 65.3875 | 67.4615 | 67.4615 | -2.074 | 80.2301 | 78.568 | 78.568 | 1.6621 | 0 |  |  | 0 | 111.4232 | 66.6667 |  | 111.4232 | 43.2447 | 0 |  | 43.2447 | 43.0318 | 0 |  | 43.0318 |  |  |  | 0 | 137.1433 | 144.3127 | 144.3127 | -7.1693 | 74.8102 | 72.1563 | 72.1563 | 2.6538 | 172.7174 | 0 |  | 172.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5148 | 163.9957 | 136.7521 | 42.7626 | 96.0784 | 81.9979 | 68.3761 | 27.7023 | 0.22 |  | 0.728 | -0.508 | 119.423 | 107.9 | 107.881 | 11.542 | 80.37 |  | 79.045 | 1.325 | 7.1761 | 3.023 | 3.023 | 4.1531 | 0.21323 |  | 0.2 | 0.01323 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.43 | 5 | 5 | -0.57 | 20.45 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9378 | 8.834 | 19.5122 | 19.5122 | -10.6782 | 18.76 | 18.0488 | 18.0488 | 0.71122 | 3.493 | 3.5 | 3.5 | -0.007 | 18.68 | 18.3415 | 18.3415 | 0.33854 | 8.4 |  | 13.352 | -4.952 | 9.74 |  | 14.914 | -5.174 | 30.702 | 25.9 | 25.519 | 5.183 | 81.329 | 85.7 | 82.766 | -1.437 | 3.56 | 4.2 | 4.2 | -0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.97 | 2.8 | 2.8 | -0.83 | 19.333 |  | 17.576 | 1.757 | 2.272 | 3.15 | 3.15 | -0.878 | 20.19 | 19.8692 | 19.8692 | 0.32076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.853 | 19.2195 | 19.2195 | 0.63349 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.27 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7578 | 20.34 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8278 | 20.03 | 19.3171 | 19.3171 | 0.71293 | 10.4587 | 10.757 | 10.757 | -0.29835 | 46.3402 | 52.501 | 52.501 | -6.1608 | 10.7299 |  | 17.128 | -6.3981 | 80.0933 | 75.4 | 77.327 | 2.7663 | 74.5187 | 80 | 79.482 | -4.9633 | 7.666 | 10.487 | 10.487 | -2.821 | 13.2753 | 10.88 | 10.88 | 2.3953 | 21.022 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5098 | 8.416 | 8.4 | 8.4 | 0.016 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.4027 | 4.311 | 4.311 | 0.09169 | 16.69 |  | 14.726 | 1.964 | 46.7439 |  | 118.001 | -71.2571 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 115.0767 | 90.8 | 98.417 | 16.6597 | 135.5136 | 135.6 | 148.623 | -13.1094 | 35.4556 |  | 83.868 | -48.4124 | 17.88 |  | 8.045 | 9.835 | 7.055 | 8 | 8 | -0.945 | 20.058 | 19.3171 | 19.3171 | 0.74093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 26.7287 | 29.184 | 29.184 | -2.4553 | 3.2124 | 2.816 | 2.816 | 0.3964 |  |  |  | 0 | 12.02 | 12 | 12 | 0.02 | 6.99 | 7.15 | 7.15 | -0.16
03/03/2025 | 14:30 | 1.0501 | 1.02 | 1.02 | 0.03006 | 1.6249 | 1.64 | 1.64 | -0.01513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 190.8 | 183.1233 | 231.1322 | -40.3322 | 25.745 | 48.4853 |  | 25.745 | 0 |  |  | 0 | 123.61 | 147.3333 | 147.3333 | -23.7233 | 123.49 | 147.3333 | 147.3333 | -23.8433 | 123.48 | 147.3333 | 147.3333 | -23.8533 | 234.88 | 220.9999 | 220.9999 | 13.8801 | 194.58 | 195.122 | 195.122 | -0.54201 | 103.47 | 97.561 | 97.561 | 5.909 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.9066 | 164.7073 | 164.7073 | -11.8008 | 7.169 | 7.5928 | 3.8486 | 3.3204 | 2.291 | 4.1678 | 2.1126 | 0.17844 | 15.704 | 16.8737 | 0 | 15.704 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 142.37 | 137.3143 | 137.3143 | 5.0557 | 7.68 | 8.913 | 8.913 | -1.233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.03 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8754 | 220.9538 | 221.5563 | 221.5563 | -0.60245 | 159.141 | 174.9983 |  | 159.141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5146 | 6.39 | 6.39 | 0.1246 | 473.7369 | 458.878 | 458.878 | 14.8589 | 84.167 | 81.9541 | 81.9541 | 2.2128 | 140.9378 | 148.6263 | 148.6263 | -7.6885 | 42.3197 | 41.499 | 41.499 | 0.82074 | 18.3934 | 19.2858 | 19.2858 | -0.89248 | 16.2034 | 19.41 |  | 16.2034 | 81.98 | 87.6576 | 87.6576 | -5.6776 | 181.116 | 181.6667 | 181.6667 | -0.55072 | 182.714 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0473 | 187.737 | 181.6667 | 181.6667 | 6.0703 | 108.87 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0432 |  |  |  | 0 | 6.16 | 7.8816 | 7.8816 | -1.7216 | 45.14 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1263 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 36.61 | 31.0794 | 31.0794 | 5.5306 | 172.03 | 171.5419 | 171.5419 | 0.48815 | 94.51 | 95.918 | 85.4826 | 9.0274 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 44.869 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4307 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3849 | 165.1038 | 170.3777 | 170.3777 | -5.2739 | 158.0521 | 170.3777 | 170.3777 | -12.3256 | 197.1405 | 170.3777 | 170.3777 | 26.7628 | 248.2396 | 255.5666 | 255.5666 | -7.327 | 70.5888 | 73.6647 | 73.6647 | -3.0759 | 33.3014 | 36.8323 | 36.8323 | -3.531 | 194.613 |  |  | 194.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3735 | 114.1106 | 114.1106 | -1.7371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 241.4261 | 271.122 | 271.122 | -29.6959 | 125.0295 | 133.68 | 133.68 | -8.6504 | 64.4086 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0529 | 79.8422 | 78.568 | 78.568 | 1.2742 | 0 |  |  | 0 | 111.5591 | 115.2657 |  | 111.5591 | 42.817 | 46.7367 |  | 42.817 | 43.1171 | 52.4001 |  | 43.1171 |  |  |  | 0 | 136.4419 | 152.3465 | 144.3127 | -7.8708 | 74.5971 | 76.1732 | 72.1563 | 2.4407 | 173.5032 | 186.5329 |  | 173.5032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3888 | 192 | 156.3126 | 23.0761 | 95.6396 | 96 | 78.1563 | 17.4833 | 0.15 |  | 0.706 | -0.556 | 116.415 | 109.8 | 110.114 | 6.301 | 73.56 |  | 78.02 | -4.46 | 6.3722 | 2.894 | 2.894 | 3.4782 | 0.1419 |  | 0.2 | -0.0581 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.387 | 5 | 5 | -0.613 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 9.975 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5372 | 18.71 | 18.0488 | 18.0488 | 0.66122 | 3.484 | 3.5 | 3.5 | -0.016 | 18.68 | 18.3415 | 18.3415 | 0.33854 | 7.42 |  | 12.827 | -5.407 | 8.17 |  | 15.561 | -7.391 | 30.058 | 26.3 | 26.18 | 3.878 | 81.301 | 86.8 | 84.217 | -2.916 | 3.56 | 4.2 | 4.2 | -0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.97 | 2.8 | 2.8 | -0.83 | 17.327 |  | 18.013 | -0.686 | 2.285 | 3.15 | 3.15 | -0.865 | 20.146 | 19.8692 | 19.8692 | 0.27676 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.87 | 19.2195 | 19.2195 | 0.65049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.23 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7178 | 20.29 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7778 | 19.967 | 19.3171 | 19.3171 | 0.64993 | 10.8717 | 11.283 | 11.283 | -0.41129 | 39.1367 | 52.354 | 52.354 | -13.2173 | 7.1833 |  | 13.305 | -6.1217 | 80.487 | 76.8 | 77.986 | 2.501 | 74.4452 | 87.8659 | 79.87 | -5.4248 | 7.6246 | 10.726 | 10.726 | -3.1014 | 13.3501 | 10.981 | 10.981 | 2.3691 | 21.034 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5218 | 8.415 | 8.4 | 8.4 | 0.015 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.414 | 4.445 | 4.445 | -0.031 | 15.45 |  | 12.715 | 2.735 | 36.7092 |  | 110.93 | -74.2208 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 121.5019 | 115.4893 | 103.144 | 18.3579 | 138.3987 | 130.6868 | 150.939 | -12.5403 | 34.5194 |  | 76.611 | -42.0916 | 17.77 |  | 6.165 | 11.605 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 19.952 | 19.3171 | 19.3171 | 0.63493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 35 | 35 | 1.1 | 26.6981 | 29.184 | 29.184 | -2.4859 | 3.213 | 2.816 | 2.816 | 0.39696 |  |  |  | 0 | 12.02 | 12 | 12 | 0.02 | 6.36 | 7.15 | 7.15 | -0.79
03/03/2025 | 15:00 | 1.0435 | 1.02 | 1.02 | 0.02348 | 1.6206 | 1.64 | 1.64 | -0.01937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.5 | 92.2263 | 92.2263 | 0.27366 | 190.7 | 183.1233 | 231.1322 | -40.4322 | 25.716 | 75.8209 |  | 25.716 | 0 |  |  | 0 | 161.4 | 147.3333 | 147.3333 | 14.0667 | 160.25 | 147.3333 | 147.3333 | 12.9167 | 160.6 | 147.3333 | 147.3333 | 13.2667 | 237.39 | 220.9999 | 220.9999 | 16.3901 | 195.88 | 195.122 | 195.122 | 0.75799 | 102.62 | 97.561 | 97.561 | 5.059 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.2 | 164.7073 | 164.7073 | -10.5074 | 7.998 | 7.5928 | 3.8486 | 4.1494 | 2.653 | 4.1678 | 2.1126 | 0.54044 | 15.735 | 16.8737 | 0 | 15.735 | 6.32 | 6.7645 | 6.7645 | -0.44451 |  |  |  | 0 | 144.62 | 137.3143 | 137.3143 | 7.3057 | 7.63 | 8.913 | 8.913 | -1.283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.73 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1754 | 224.1652 | 221.5563 | 221.5563 | 2.609 | 168.186 | 174.9983 |  | 168.186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5155 | 6.39 | 6.39 | 0.12548 | 472.9893 | 458.878 | 458.878 | 14.1112 | 84.219 | 81.9541 | 81.9541 | 2.2649 | 150.7622 | 148.6263 | 148.6263 | 2.1359 | 42.2896 | 41.499 | 41.499 | 0.7906 | 18.5863 | 19.2858 | 19.2858 | -0.69957 | 16.8291 | 19.41 |  | 16.8291 | 84.2 | 87.6576 | 87.6576 | -3.4576 | 179.103 | 181.6667 | 181.6667 | -2.5637 | 180.441 | 181.6667 | 181.6667 | -1.2257 | 186.31 | 181.6667 | 181.6667 | 4.6433 | 109.47 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4432 |  |  |  | 0 | 6.27 | 7.8816 | 7.8816 | -1.6116 | 45.48 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7863 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 36.96 | 31.0794 | 31.0794 | 5.8806 | 175.69 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1482 | 95.17 | 95.918 | 85.4826 | 9.6874 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 44.217 | 48.4165 | 48.4165 | -4.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.0456 | 88.8156 | 88.8156 | -1.77 | 162.6903 | 171.1777 | 171.1777 | -8.4874 | 155.7929 | 171.1777 | 171.1777 | -15.3848 | 194.5525 | 171.1777 | 171.1777 | 23.3748 | 247.1251 | 256.7666 | 256.7666 | -9.6415 | 70.2296 | 73.6647 | 73.6647 | -3.4351 | 33.2688 | 36.8323 | 36.8323 | -3.5635 | 193.3413 |  |  | 193.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3874 | 114.1106 | 114.1106 | -0.72319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 275.0211 | 271.122 | 271.122 | 3.8992 | 134.7941 | 133.68 | 133.68 | 1.1141 | 65.1706 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2908 | 79.487 | 78.568 | 78.568 | 0.91898 | 5.7681 |  |  | 5.7681 | 110.7228 | 115.2657 |  | 110.7228 | 43.3116 | 46.7367 |  | 43.3116 | 43.2625 | 52.4001 |  | 43.2625 |  |  |  | 0 | 134.8427 | 152.3465 | 144.3127 | -9.4699 | 72.8975 | 76.1732 | 72.1563 | 0.74115 | 171.8529 | 186.5329 |  | 171.8529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.5817 | 192 | 181.3003 | -2.7186 | 95.5874 | 96 | 90.6501 | 4.9373 | 0.11 |  | 0.66 | -0.55 | 115.859 | 112.2 | 112.103 | 3.756 | 58.3 |  | 76.136 | -17.836 | 3.2955 | 3.088 | 3.088 | 0.20753 | 0.14712 |  | 0.1 | 0.04712 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.535 | 5 | 5 | -0.465 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 7.009 | 19.5122 | 19.5122 | -12.5032 | 18.66 | 18.0488 | 18.0488 | 0.61122 | 3.486 | 3.5 | 3.5 | -0.014 | 18.68 | 18.3415 | 18.3415 | 0.33854 | 6.69 |  | 12.305 | -5.615 | 7.11 |  | 15.453 | -8.343 | 30.044 | 26.9 | 26.662 | 3.382 | 83.926 | 87.6 | 85.649 | -1.723 | 3.56 | 4.2 | 4.2 | -0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.96 | 2.8 | 2.8 | -0.84 | 13.417 |  | 17.348 | -3.931 | 2.285 | 3.15 | 3.15 | -0.865 | 20.211 | 19.8692 | 19.8692 | 0.34176 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.855 | 19.2195 | 19.2195 | 0.63549 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.45 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9378 | 20.32 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8078 | 20.066 | 19.3171 | 19.3171 | 0.74893 | 9.1755 | 11.77 | 11.77 | -2.5945 | 44.7605 | 51.316 | 51.316 | -6.5555 | 4.2039 |  | 9.808 | -5.6041 | 80.4741 | 77.9 | 78.785 | 1.6891 | 74.6891 | 84.1303 | 80.164 | -5.4749 | 7.5744 | 10.984 | 10.984 | -3.4096 | 13.349 | 11.133 | 11.133 | 2.216 | 21.032 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5198 | 8.413 | 8.4 | 8.4 | 0.013 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.0451 | 4.767 | 4.767 | -2.7219 | 14.37 |  | 10.133 | 4.237 | 42.192 |  | 97.928 | -55.736 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 126.1425 | 120.7398 | 107.603 | 18.5395 | 139.5033 | 131.4427 | 152.057 | -12.5537 | 33.9147 |  | 66.814 | -32.8993 | 14.44 |  | 4.895 | 9.545 | 7.033 | 8 | 8 | -0.967 | 20.079 | 19.3171 | 19.3171 | 0.76193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.72 | 35 | 35 | 0.72 | 26.8635 | 29.184 | 29.184 | -2.3205 | 3.3034 | 2.816 | 2.816 | 0.48739 |  |  |  | 0 | 12.03 | 12 | 12 | 0.03 | 6.98 | 7.15 | 7.15 | -0.17
03/03/2025 | 15:30 | 1.039 | 1.02 | 1.02 | 0.01898 | 1.6182 | 1.64 | 1.64 | -0.0218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.25 |  |  | 5.25 | 5.17 |  |  | 5.17 | 92.9 | 92.2263 | 92.2263 | 0.67366 | 191.1 | 183.1233 | 231.1322 | -40.0322 | 25.886 | 86.5326 |  | 25.886 | 0 |  |  | 0 | 138 | 147.3333 | 147.3333 | -9.3333 | 137.25 | 147.3333 | 147.3333 | -10.0833 | 137.96 | 147.3333 | 147.3333 | -9.3733 | 227.83 | 220.9999 | 220.9999 | 6.8301 | 195.76 | 195.122 | 195.122 | 0.63799 | 103.48 | 97.561 | 97.561 | 5.919 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.3698 | 164.7073 | 164.7073 | -10.3376 | 8.389 | 7.5928 | 3.8486 | 4.5404 | 3.039 | 4.1678 | 2.1126 | 0.92644 | 15.771 | 16.8737 | 0 | 15.771 | 6.34 | 6.7645 | 6.7645 | -0.42451 |  |  |  | 0 | 143.98 | 137.3143 | 137.3143 | 6.6657 | 7.64 | 8.913 | 8.913 | -1.273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.89 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0154 | 210.9841 | 221.2552 | 221.2552 | -10.271 | 171.006 | 174.9983 |  | 171.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5158 | 6.39 | 6.39 | 0.1258 | 476.141 | 458.878 | 458.878 | 17.263 | 84.132 | 81.9541 | 81.9541 | 2.1778 | 150.072 | 148.6263 | 148.6263 | 1.4457 | 42.4294 | 41.499 | 41.499 | 0.93046 | 18.4659 | 19.2858 | 19.2858 | -0.81997 | 16.894 | 19.41 |  | 16.894 | 82.43 | 87.6576 | 87.6576 | -5.2276 | 180.052 | 181.6667 | 181.6667 | -1.6147 | 181.424 | 181.6667 | 181.6667 | -0.24272 | 186.613 | 181.6667 | 181.6667 | 4.9463 | 109.89 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0232 |  |  |  | 0 | 6.26 | 7.8816 | 7.8816 | -1.6216 | 45.68 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5863 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 36.58 | 31.0794 | 31.0794 | 5.5006 | 175.27 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7281 | 95.57 | 95.918 | 95.918 | -0.34805 | 0 |  | 28.6962 | -28.6962 |  |  |  | 0 | 44.202 | 48.4165 | 48.4165 | -4.2145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5866 | 88.8156 | 88.8156 | -1.229 | 164.3483 | 171.8001 | 171.8001 | -7.4517 | 156.9406 | 171.8001 | 171.8001 | -14.8594 | 195.5469 | 171.8001 | 171.8001 | 23.7468 | 247.78 | 257.7001 | 257.7001 | -9.9201 | 70.3755 | 73.6647 | 73.6647 | -3.2891 | 33.6371 | 36.8323 | 36.8323 | -3.1953 | 196.0886 |  |  | 196.0886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2378 | 114.1106 | 114.1106 | -0.8728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 272.149 | 271.122 | 271.122 | 1.0271 | 135.772 | 133.68 | 133.68 | 2.092 | 65.0039 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4575 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 27.2671 |  |  | 27.2671 | 111.094 | 115.2657 |  | 111.094 | 43.4359 | 46.7367 |  | 43.4359 | 43.3124 | 52.4001 |  | 43.3124 |  |  |  | 0 | 135.8951 | 152.3465 | 144.3127 | -8.4175 | 73.6401 | 76.1732 | 72.1563 | 1.4838 | 172.375 | 186.5329 |  | 172.375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8251 | 192 | 192 | -12.1749 | 96.2674 | 96 | 96 | 0.26741 | 0.13 |  | 0.555 | -0.425 | 115.31 | 114.6 | 112.849 | 2.461 | 58.54 |  | 70.549 | -12.009 | 0.53089 | 3.133 | 3.133 | -2.6021 | 0.13911 |  | 0.1 | 0.03911 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.64 | 5 | 5 | -0.36 | 20.34 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8278 | 9.528 | 19.5122 | 19.5122 | -9.9842 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.442 | 3.5 | 3.5 | -0.058 | 18.68 | 18.3415 | 18.3415 | 0.33854 | 7.51 |  | 11.498 | -3.988 | 9.65 |  | 15.156 | -5.506 | 30.755 | 27.6 | 26.874 | 3.881 | 80.88 | 88.2 | 86.197 | -5.317 | 3.56 | 4.2 | 4.2 | -0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.97 | 2.8 | 2.8 | -0.83 | 9.823 |  | 15.703 | -5.88 | 3.106 | 3.15 | 3.15 | -0.044 | 20.165 | 19.8692 | 19.8692 | 0.29576 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.86 | 19.2195 | 19.2195 | 0.64049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.36 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8478 | 20.36 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8478 | 19.977 | 19.3171 | 19.3171 | 0.65993 | 10.4165 | 12.357 | 12.357 | -1.9405 | 47.0169 | 49.791 | 49.791 | -2.7741 | 7.1278 |  | 7.436 | -0.30819 | 80.2732 | 78.9 | 79.542 | 0.73117 | 74.5054 | 85.5949 | 82.058 | -7.5526 | 7.6322 | 11.137 | 11.137 | -3.5048 | 13.3451 | 11.318 | 11.318 | 2.0271 | 21.026 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5138 | 8.413 | 8.4 | 8.4 | 0.013 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.30435 | 4.561 | 4.561 | -4.2566 | 11.2 |  | 7.209 | 3.991 | 28.5021 |  | 86.491 | -57.9889 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 126.0658 | 120.9507 | 112.285 | 13.7808 | 148.9733 | 136.1203 | 151.716 | -2.7427 | 23.173 |  | 58.49 | -35.317 | 14.12 |  | 3.82 | 10.3 | 7.07 | 8 | 8 | -0.93 | 19.981 | 19.3171 | 19.3171 | 0.66393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.75 | 35 | 35 | 0.75 | 26.8982 | 29.184 | 29.184 | -2.2858 | 3.3707 | 2.816 | 2.816 | 0.55468 |  |  |  | 0 | 12.05 | 12 | 12 | 0.05 | 6.52 | 7.15 | 7.15 | -0.63
03/03/2025 | 16:00 | 1.0341 | 1.02 | 1.02 | 0.0141 | 1.6154 | 1.64 | 1.64 | -0.02462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.62 |  |  | 7.62 | 7.33 |  |  | 7.33 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 188.2 | 231.1322 | 231.1322 | -42.9322 | 25.547 | 72.1802 |  | 25.547 | 0 |  |  | 0 | 125.97 | 147.3333 | 147.3333 | -21.3633 | 125.88 | 147.3333 | 147.3333 | -21.4533 | 125.61 | 147.3333 | 147.3333 | -21.7233 | 232.7 | 220.9999 | 220.9999 | 11.7001 | 197.55 | 195.122 | 195.122 | 2.428 | 104.55 | 97.561 | 97.561 | 6.989 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.6938 | 164.7073 | 164.7073 | -11.0135 | 7.202 | 7.5928 | 3.8486 | 3.3534 | 2.604 | 4.1678 | 2.1126 | 0.49144 | 15.801 | 16.8737 | 4.1026 | 11.6984 | 6.13 | 6.7645 | 6.7645 | -0.63451 |  |  |  | 0 | 141.63 | 137.3143 | 137.3143 | 4.3157 | 7.62 | 8.913 | 8.913 | -1.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.08 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8254 | 215.9502 | 221.2552 | 221.2552 | -5.305 | 171.775 | 174.9983 |  | 171.775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5136 | 6.39 | 6.39 | 0.12357 | 469.7749 | 458.878 | 458.878 | 10.8968 | 84.137 | 81.9541 | 81.9541 | 2.1829 | 150.3971 | 148.6263 | 148.6263 | 1.7708 | 42.2919 | 41.499 | 41.499 | 0.79299 | 18.4525 | 19.2858 | 19.2858 | -0.83333 | 17.9671 | 19.41 |  | 17.9671 | 81.3 | 87.6576 | 87.6576 | -6.3576 | 180.378 | 181.6667 | 181.6667 | -1.2887 | 181.907 | 181.6667 | 181.6667 | 0.24028 | 186.261 | 181.6667 | 181.6667 | 4.5943 | 108.84 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0732 |  |  |  | 0 | 6.27 | 7.8816 | 7.8816 | -1.6116 | 45.46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8063 | 0 |  |  | 0 | 3.84 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0036 | 37.5 | 31.0794 | 31.0794 | 6.4206 | 172.23 | 171.5419 | 171.5419 | 0.68815 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 40.2743 | -40.2743 |  |  |  | 0 | 44.749 | 48.4165 | 48.4165 | -3.6675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6193 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1963 | 164.6474 | 171.8001 | 171.8001 | -7.1527 | 157.0317 | 171.8001 | 171.8001 | -14.7684 | 195.6445 | 171.8001 | 171.8001 | 23.8444 | 248.6058 | 257.7001 | 257.7001 | -9.0943 | 70.9758 | 73.6647 | 73.6647 | -2.6889 | 33.54 | 36.8323 | 36.8323 | -3.2923 | 195.0122 |  |  | 195.0122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.309 | 114.1106 | 114.1106 | -1.8016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 241.4523 | 271.122 | 271.122 | -29.6696 | 132.8338 | 133.68 | 133.68 | -0.84616 | 63.2764 | 67.4615 | 67.4615 | -4.185 | 79.2372 | 78.568 | 78.568 | 0.6692 | 30.3139 |  |  | 30.3139 | 111.104 | 115.2657 |  | 111.104 | 43.3657 | 46.7367 |  | 43.3657 | 43.214 | 52.4001 |  | 43.214 |  |  |  | 0 | 136.0465 | 152.3465 | 144.3127 | -8.2661 | 73.6968 | 76.1732 | 72.1563 | 1.5404 | 171.9059 | 186.5329 |  | 171.9059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7949 | 192 | 192 | -12.2051 | 96.3847 | 96 | 96 | 0.38474 | 0.2 |  | 0.402 | -0.202 | 113.494 | 115.9 | 113.181 | 0.313 | 73.29 |  | 52.564 | 20.726 | 0 | 3.127 | 3.127 | -3.127 | 0.06861 |  | 0.1 | -0.03139 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.587 | 5 | 5 | -0.413 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 9.732 | 19.5122 | 19.5122 | -9.7802 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.484 | 3.5 | 3.5 | -0.016 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 6.66 |  | 10.458 | -3.798 | 8.2 |  | 14.51 | -6.31 | 29.951 | 27.8 | 26.994 | 2.957 | 84.822 | 88.1 | 86.451 | -1.629 | 3.55 | 4.2 | 4.2 | -0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.97 | 2.8 | 2.8 | -0.83 | 9.225 |  | 13.126 | -3.901 | 3.279 | 3.15 | 3.15 | 0.129 | 20.154 | 19.8692 | 19.8692 | 0.28476 | 1.512 | 0 | 0 | 1.512 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.875 | 19.2195 | 19.2195 | 0.65549 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.16 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6478 | 20.23 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7178 | 19.984 | 19.3171 | 19.3171 | 0.66693 | 12.1081 | 12.976 | 12.976 | -0.86792 | 46.5778 | 48.103 | 48.103 | -1.5252 | 4.7786 |  | 5.574 | -0.79543 | 91.2171 | 79 | 80.285 | 10.9321 | 86.0771 | 86.8493 | 84.485 | 1.5921 | 8.6285 | 11.256 | 11.256 | -2.6275 | 14.4417 | 11.513 | 11.513 | 2.9287 | 21.028 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5158 | 8.419 | 8.4 | 8.4 | 0.019 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 4.18 | 4.18 | -4.18 | 5.58 |  | 4.361 | 1.219 | 24.1904 |  | 75.887 | -51.6966 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 128.738 | 122.2923 | 117.042 | 11.696 | 159.4109 | 134.6918 | 150.889 | 8.5219 | 21.577 |  | 49.182 | -27.605 | 11.57 |  | 2.534 | 9.036 | 7.018 | 8 | 8 | -0.982 | 19.975 | 19.3171 | 19.3171 | 0.65793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.16 | 35 | 35 | 1.16 | 27.045 | 29.184 | 29.184 | -2.139 | 3.3342 | 2.816 | 2.816 | 0.51817 |  |  |  | 0 | 11.89 | 12 | 12 | -0.11 | 5.54 | 7.15 | 7.15 | -1.61
03/03/2025 | 16:30 | 1.025 | 1.02 | 1.02 | 0.00499 | 0.38819 | 1.64 | 1.64 | -1.2518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.38 |  |  | 7.38 | 7.5 |  |  | 7.5 | 92.7 | 92.2263 | 92.2263 | 0.47366 | 157 | 231.1322 | 231.1322 | -74.1322 | 26.225 | 75.2597 |  | 26.225 | 0 |  |  | 0 | 151.96 | 147.3333 | 147.3333 | 4.6267 | 151.05 | 147.3333 | 147.3333 | 3.7167 | 151.42 | 147.3333 | 147.3333 | 4.0867 | 240.99 | 220.9999 | 220.9999 | 19.9901 | 200.4 | 195.122 | 195.122 | 5.278 | 105.46 | 97.561 | 97.561 | 7.899 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.1699 | 164.7073 | 164.7073 | -9.5374 | 7.673 | 7.5928 | 3.8486 | 3.8244 | 2.927 | 4.1678 | 2.1126 | 0.81444 | 15.733 | 16.8737 | 16.8737 | -1.1407 | 6.16 | 6.7645 | 6.7645 | -0.60451 |  |  |  | 0 | 143.77 | 137.3143 | 137.3143 | 6.4557 | 7.63 | 8.913 | 8.913 | -1.283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.03 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8754 | 219.5861 | 221.2552 | 221.2552 | -1.6691 | 170.53 | 174.9983 |  | 170.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5143 | 6.39 | 6.39 | 0.12428 | 475.2067 | 458.878 | 458.878 | 16.3286 | 84.107 | 81.9541 | 81.9541 | 2.1528 | 151.6196 | 148.6263 | 148.6263 | 2.9932 | 42.3032 | 41.499 | 41.499 | 0.80429 | 18.532 | 19.2858 | 19.2858 | -0.75381 | 17.9509 | 19.41 |  | 17.9509 | 83.94 | 87.6576 | 87.6576 | -3.7176 | 180.133 | 181.6667 | 181.6667 | -1.5337 | 181.513 | 181.6667 | 181.6667 | -0.15372 | 187.204 | 181.6667 | 181.6667 | 5.5373 | 109.46 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4532 |  |  |  | 0 | 6.54 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3416 | 45.64 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6263 | 0 |  |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 37.09 | 31.0794 | 31.0794 | 6.0106 | 174.87 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3281 | 95.63 | 95.918 | 95.918 | -0.28805 | 0 |  | 56.5835 | -56.5835 |  |  |  | 0 | 44.454 | 48.4165 | 48.4165 | -3.9625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4314 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3842 | 165.0822 | 171.8001 | 171.8001 | -6.7178 | 157.8751 | 171.8001 | 171.8001 | -13.925 | 196.9656 | 171.8001 | 171.8001 | 25.1655 | 253.6372 | 257.7001 | 257.7001 | -4.0629 | 70.2886 | 73.6647 | 73.6647 | -3.3761 | 33.5619 | 36.8323 | 36.8323 | -3.2705 | 118.8274 |  |  | 118.8274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.127 | 114.1106 | 114.1106 | -0.9836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.4812 | 271.122 | 271.122 | -0.6407 | 135.1329 | 133.68 | 133.68 | 1.4529 | 63.4154 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0461 | 79.5459 | 78.568 | 78.568 | 0.9779 | 30.4408 |  |  | 30.4408 | 112.4173 | 115.2657 |  | 112.4173 | 44.4752 | 46.7367 |  | 44.4752 | 44.2291 | 52.4001 |  | 44.2291 |  |  |  | 0 | 137.6199 | 152.3465 | 152.3065 | -14.6866 | 73.9803 | 76.1732 | 76.1532 | -2.173 | 174.367 | 186.5329 |  | 174.367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5175 | 192 | 192 | -10.4825 | 97.8379 | 96 | 96 | 1.8378 | 0.1 |  | 0.346 | -0.246 | 108.84 | 116.6 | 113.848 | -5.008 | 66.1 |  | 25.533 | 40.567 | 0 | 3.233 | 3.233 | -3.233 | 0.05766 |  | 0.1 | -0.04234 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.526 | 5 | 5 | -0.474 | 20.36 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8478 | 9.829 | 19.5122 | 19.5122 | -9.6832 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.493 | 3.5 | 3.5 | -0.007 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 4.7 |  | 8.394 | -3.694 | 5.54 |  | 12.977 | -7.437 | 29.476 | 27.8 | 27.142 | 2.334 | 82.51 | 87.7 | 86.494 | -3.984 | 3.55 | 4.2 | 4.2 | -0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.97 | 2.8 | 2.8 | -0.83 | 5.799 |  | 9.696 | -3.897 | 3.248 | 3.15 | 3.15 | 0.098 | 20.188 | 19.8692 | 19.8692 | 0.31876 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.851 | 19.2195 | 19.2195 | 0.63149 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.29 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7778 | 20.28 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7678 | 20.073 | 19.3171 | 19.3171 | 0.75593 | 12.8984 | 13.028 | 13.028 | -0.12959 | 45.5563 | 46.621 | 46.621 | -1.0647 | 5.022 |  | 3.642 | 1.38 | 91.6633 | 78.8 | 80.283 | 11.3803 | 81.1216 | 88.0335 | 85.744 | -4.6224 | 8.6924 | 11.109 | 11.109 | -2.4166 | 14.4183 | 11.557 | 11.557 | 2.8613 | 21.024 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5118 | 8.421 | 8.4 | 8.4 | 0.021 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 4.073 | 4.073 | -4.073 | 3.47 |  | 2.292 | 1.178 | 26.9571 |  | 43.191 | -16.2339 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 125.9924 | 117.3442 | 118.403 | 7.5894 | 153.9251 | 137.8946 | 149.566 | 4.3591 | 20.72 |  | 31.414 | -10.694 | 5.43 |  | 1.346 | 4.084 | 7.074 | 8 | 8 | -0.926 | 20.106 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.17 | 35 | 35 | 1.17 | 27.4596 | 29.184 | 29.184 | -1.7244 | 3.1117 | 2.816 | 2.816 | 0.29569 |  |  |  | 0 | 11.97 | 12 | 12 | -0.03 | 6.06 | 7.15 | 7.15 | -1.09
03/03/2025 | 17:00 | 1.026 | 1.02 | 1.02 | 0.00596 | 1.6757 | 1.64 | 1.64 | 0.0357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.63 |  |  | 7.63 | 7.59 |  |  | 7.59 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.22634 | 185.2 | 231.1322 | 231.1322 | -45.9322 | 26.607 | 27.6923 |  | 26.607 | 0 |  |  | 0 | 121.75 | 147.3333 | 147.3333 | -25.5833 | 121.69 | 147.3333 | 147.3333 | -25.6433 | 121.9 | 147.3333 | 147.3333 | -25.4333 | 218.49 | 220.9999 | 220.9999 | -2.5099 | 201.5 | 195.122 | 195.122 | 6.378 | 105.99 | 97.561 | 97.561 | 8.429 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.418 | 164.7073 | 164.7073 | -11.2893 | 6.902 | 7.5928 | 3.8486 | 3.0534 | 2.575 | 4.1678 | 2.1126 | 0.46244 | 15.851 | 16.8737 | 0 | 15.851 | 6.19 | 6.7645 | 6.7645 | -0.57451 |  |  |  | 0 | 143.34 | 137.3143 | 137.3143 | 6.0257 | 7.63 | 8.913 | 8.913 | -1.283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.28 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6254 | 177.5952 | 221.2552 | 221.2552 | -43.6599 | 100.254 | 138.8231 |  | 100.254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5141 | 6.39 | 6.39 | 0.12406 | 472.3463 | 458.878 | 458.878 | 13.4683 | 84.117 | 81.9541 | 81.9541 | 2.1629 | 149.9125 | 148.6263 | 148.6263 | 1.2861 | 42.2771 | 41.499 | 41.499 | 0.77813 | 18.586 | 19.2858 | 19.2858 | -0.69988 | 17.9332 | 19.41 |  | 17.9332 | 83.73 | 87.6576 | 87.6576 | -3.9276 | 180.828 | 181.6667 | 181.6667 | -0.83872 | 181.918 | 181.6667 | 181.6667 | 0.25128 | 187.64 | 181.6667 | 181.6667 | 5.9733 | 109.26 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6532 |  |  |  | 0 | 6.53 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3516 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 0 |  |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 36.54 | 31.0794 | 31.0794 | 5.4606 | 172.71 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1682 | 94.82 | 95.918 | 85.4826 | 9.3374 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 44.834 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6748 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1408 | 166.6924 | 172.3112 | 172.3112 | -5.6188 | 158.9635 | 172.3112 | 172.3112 | -13.3477 | 198.5868 | 172.3112 | 172.3112 | 26.2756 | 255.4518 | 258.4668 | 258.4668 | -3.015 | 71.0033 | 73.6647 | 73.6647 | -2.6613 | 33.912 | 36.8323 | 36.8323 | -2.9203 | 119.5189 |  |  | 119.5189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1309 | 114.1106 | 114.1106 | -1.9797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 243.4044 | 271.122 | 271.122 | -27.7175 | 132.7929 | 133.68 | 133.68 | -0.88701 | 62.4962 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9653 | 79.4078 | 78.568 | 78.568 | 0.83983 | 29.8394 |  |  | 29.8394 | 113.8446 | 115.2657 |  | 113.8446 | 44.8426 | 46.7367 |  | 44.8426 | 44.6821 | 52.4001 |  | 44.6821 |  |  |  | 0 | 138.0543 | 152.3465 | 144.3127 | -6.2584 | 74.694 | 76.1732 | 72.1563 | 2.5377 | 176.3428 | 186.5329 |  | 176.3428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.5493 | 192 | 190.2793 | -6.73 | 98.1042 | 96 | 95.1396 | 2.9646 | 0.03 |  | 0.24 | -0.21 | 105.58 | 117.9 | 114.626 | -9.046 | 29.75 |  | 12.638 | 17.112 | 0 | 3.376 | 3.376 | -3.376 | 0.06302 |  | 0.1 | -0.03698 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.455 | 5 | 5 | -0.545 | 19.93 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4178 | 9.869 | 19.5122 | 19.5122 | -9.6432 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 3.503 | 3.5 | 3.5 | 0.003 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 4.73 |  | 4.252 | 0.478 | 4.9 |  | 9.45 | -4.55 | 28.624 | 27.6 | 27.299 | 1.325 | 83.374 | 87.1 | 86.467 | -3.093 | 3.56 | 4.2 | 4.2 | -0.64 | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.97 | 2.8 | 2.8 | -0.83 | 6.038 |  | 4.616 | 1.422 | 3.204 | 3.15 | 3.15 | 0.054 | 20.185 | 19.8692 | 19.8692 | 0.31576 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.879 | 19.2195 | 19.2195 | 0.65949 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.09 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5778 | 20.29 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7778 | 19.95 | 19.3171 | 19.3171 | 0.63293 | 13.7247 | 12.892 | 12.892 | 0.83274 | 51.3036 | 45.207 | 45.207 | 6.0966 | 3.1918 |  | 1.636 | 1.5558 | 91.7909 | 78.2 | 80.032 | 11.7589 | 85.8802 | 84.3164 | 86.614 | -0.73381 | 8.6962 | 10.873 | 10.873 | -2.1768 | 12.7404 | 11.55 | 11.55 | 1.1904 | 21.023 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5108 | 8.418 | 8.4 | 8.4 | 0.018 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 4.057 | 4.057 | -4.057 | 2.44 |  | 0.942 | 1.498 | 24.367 |  | 14.372 | 9.995 | 0.59824 |  | 0.6 | -0.00176 | 132.5287 | 117.1655 | 118.631 | 13.8977 | 159.8982 | 136.2205 | 148.077 | 11.8212 | 18.191 |  | 13.214 | 4.977 | 2.55 |  | 0.462 | 2.088 | 7.049 | 8 | 8 | -0.951 | 19.984 | 19.3171 | 19.3171 | 0.66693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.26 | 35 | 35 | 1.26 | 27.5921 | 29.184 | 29.184 | -1.5919 | 3.1077 | 2.816 | 2.816 | 0.29175 |  |  |  | 0 | 11.99 | 12 | 12 | -0.01 | 5.14 | 7.15 | 7.15 | -2.01
03/03/2025 | 17:30 | 1.0232 | 1.02 | 1.02 | 0.00325 | 1.6752 | 1.64 | 1.64 | 0.03517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.53 |  |  | 3.53 | 3.68 |  |  | 3.68 | 92.1 | 92.2263 | 92.2263 | -0.12634 | 185.3 | 231.1322 | 231.1322 | -45.8322 | 26.253 | 27.6923 |  | 26.253 | 0 |  |  | 0 | 109.54 | 147.3333 | 143.6333 | -34.0933 | 109.59 | 147.3333 | 143.6333 | -34.0433 | 109.53 | 147.3333 | 143.6333 | -34.1033 | 213.62 | 220.9999 | 215.45 | -1.83 | 202.41 | 195.122 | 195.122 | 7.288 | 106.36 | 97.561 | 97.561 | 8.799 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.2046 | 164.7073 | 164.7073 | -10.5028 | 7.575 | 7.5928 | 3.8486 | 3.7264 | 2.841 | 4.1678 | 2.1126 | 0.72844 | 16.067 | 0 | 0 | 16.067 | 6.2 | 6.7645 | 6.7645 | -0.56451 |  |  |  | 0 | 143.15 | 137.3143 | 137.3143 | 5.8357 | 7.62 | 8.913 | 8.913 | -1.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.06 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8454 | 168.2788 | 221.2552 | 221.2552 | -52.9764 | 59.458 | 0 |  | 59.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5164 | 6.39 | 6.39 | 0.12635 | 475.9427 | 458.878 | 458.878 | 17.0646 | 84.179 | 81.9541 | 81.9541 | 2.2248 | 150.6886 | 148.6263 | 148.6263 | 2.0623 | 42.2416 | 41.499 | 41.499 | 0.74267 | 18.5602 | 19.2858 | 19.2858 | -0.72562 | 18.6409 | 19.41 |  | 18.6409 | 83.68 | 87.6576 | 87.6576 | -3.9776 | 176.847 | 181.6667 | 181.6667 | -4.8197 | 177.136 | 181.6667 | 181.6667 | -4.5307 | 182.85 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1833 | 109.23 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6832 |  |  |  | 0 | 6.51 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3716 | 45.47 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7963 | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 36.9 | 31.0794 | 31.0794 | 5.8206 | 174.09 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5482 | 95.42 | 95.918 | 85.4826 | 9.9374 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 44.981 | 48.4165 | 48.4165 | -3.4355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.0867 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7289 | 167.1923 | 172.7111 | 172.7111 | -5.5188 | 159.3896 | 172.7111 | 172.7111 | -13.3215 | 198.9532 | 172.7111 | 172.7111 | 26.242 | 256.9343 | 259.0667 | 259.0667 | -2.1323 | 71.5118 | 73.6647 | 44.8933 | 26.6184 | 33.9552 | 36.8323 | 22.4467 | 11.5085 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7419 | 114.1106 | 114.1106 | -1.3687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 239.446 | 271.122 | 271.122 | -31.676 | 134.1511 | 133.68 | 133.68 | 0.47111 | 63.0906 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3708 | 79.6342 | 78.568 | 78.568 | 1.0662 | 30.8848 |  |  | 30.8848 | 113.4838 | 66.6667 |  | 113.4838 | 45.0817 | 0 |  | 45.0817 | 44.7462 | 0 |  | 44.7462 |  |  |  | 0 | 137.7097 | 152.3465 | 144.3127 | -6.6029 | 74.7181 | 76.1732 | 72.1563 | 2.5618 | 176.0666 | 153.1482 |  | 176.0666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2913 | 192 | 136.7521 | 47.5392 | 98.5894 | 96 | 68.3761 | 30.2134 | 0.04 |  | 0.083 | -0.043 | 103.888 | 119.2 | 116.063 | -12.175 | 11.13 |  | 4.271 | 6.859 | 1.1005 | 2.978 | 2.978 | -1.8775 | 0.05552 |  | 0 | 0.05552 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.414 | 5 | 5 | -0.586 | 20.28 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7678 | 8.055 | 19.5122 | 19.5122 | -11.4572 | 18.67 | 18.0488 | 18.0488 | 0.62122 | 3.498 | 3.5 | 3.5 | -0.002 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 1.74 |  | 1.433 | 0.307 | 1.95 |  | 3.862 | -1.912 | 30.605 | 27.4 | 27.361 | 3.244 | 81.093 | 86.4 | 86.151 | -5.058 | 3.56 | 4.2 | 4.2 | -0.64 | 0.82 |  | 0 | 0.82 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.97 | 2.8 | 2.8 | -0.83 | 1.852 |  | 1.336 | 0.516 | 3.177 | 3.15 | 3.15 | 0.027 | 20.203 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33376 | 0.948 | 0 | 0 | 0.948 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.836 | 19.2195 | 19.2195 | 0.61649 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.14 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6278 | 20.32 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8078 | 19.872 | 19.3171 | 19.3171 | 0.55493 | 10.7935 | 12.066 | 12.066 | -1.2725 | 55.0941 | 43.205 | 43.205 | 11.8891 | 2.7396 |  | 0.409 | 2.3306 | 92.3409 | 77.4 | 79.587 | 12.7539 | 85.91 | 85.6321 | 86.443 | -0.53303 | 7.4186 | 10.361 | 10.361 | -2.9424 | 13.424 | 11.214 | 11.214 | 2.21 | 21.018 | 19.5122 | 19.5122 | 1.5058 | 8.419 | 8.4 | 8.4 | 0.019 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.9264 | 3.675 | 3.675 | -1.7486 | 1.47 |  | 0.145 | 1.325 | 12.7853 |  | 4.136 | 8.6493 | 0.66398 |  | 0.6 | 0.06398 | 132.1071 | 116.9101 | 118.579 | 13.5281 | 158.9704 | 139.5875 | 146.637 | 12.3334 | 10.0781 |  | 4.332 | 5.7461 | 1.53 |  | 0.042 | 1.488 | 7.041 | 8 | 8 | -0.959 | 19.882 | 19.3171 | 19.3171 | 0.56493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.23 | 35 | 35 | 1.23 | 27.6939 | 29.184 | 29.184 | -1.4901 | 3.1483 | 2.816 | 2.816 | 0.33231 |  |  |  | 0 | 11.98 | 12 | 12 | -0.02 | 4.89 | 7.15 | 7.15 | -2.26
03/03/2025 | 18:00 | 1.0198 | 1.02 | 1.02 | -0.00024 | 1.672 | 1.64 | 1.64 | 0.03198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.66 |  |  | 3.66 | 3.63 |  |  | 3.63 | 92.1 | 92.2263 | 92.2263 | -0.12634 | 185.3 | 231.1322 | 231.1322 | -45.8322 | 26.126 | 27.6923 |  | 26.126 | 0 |  |  | 0 | 120.85 | 135.725 | 135.725 | -14.875 | 121.18 | 135.725 | 135.725 | -14.545 | 121.24 | 135.725 | 135.725 | -14.485 | 224.67 | 203.5875 | 203.5875 | 21.0825 | 202.22 | 178.4989 | 195.122 | 7.098 | 106.23 | 89.2494 | 97.561 | 8.669 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.8437 | 164.7073 | 164.7073 | -10.8636 | 7.664 | 7.5928 | 3.8486 | 3.8154 | 2.463 | 4.1678 | 2.1126 | 0.35044 | 16.082 | 0 | 0 | 16.082 | 6.2 | 6.7645 | 6.7645 | -0.56451 |  |  |  | 0 | 142.75 | 137.3143 | 137.3143 | 5.4357 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.96 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9454 | 219.0744 | 221.2552 | 221.2552 | -2.1807 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5164 | 6.39 | 6.39 | 0.12638 | 475.7356 | 458.878 | 458.878 | 16.8575 | 83.418 | 81.9541 | 81.9541 | 1.4639 | 150.7004 | 148.6263 | 148.6263 | 2.0741 | 42.2105 | 41.499 | 41.499 | 0.71159 | 17.0296 | 19.2858 | 19.2858 | -2.2563 | 18.4075 | 19.41 |  | 18.4075 | 82.75 | 87.6576 | 87.6576 | -4.9076 | 176.063 | 133.3333 | 149.6486 | 26.4144 | 176.824 | 133.3333 | 149.6486 | 27.1754 | 182.804 | 133.3333 | 149.6486 | 33.1554 | 108.99 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9232 |  |  |  | 0 | 6.54 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3416 | 45.58 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6863 | 20 |  |  | 20 | 3.84 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0036 | 37.17 | 31.0794 | 31.0794 | 6.0906 | 173.41 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8681 | 95.37 | 95.918 | 85.4826 | 9.8874 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 44.976 | 48.4165 | 48.4165 | -3.4405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8041 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0115 | 167.6468 | 173.4222 | 173.4222 | -5.7754 | 159.8638 | 173.4222 | 173.4222 | -13.5584 | 199.1092 | 173.4222 | 173.4222 | 25.687 | 257.4573 | 260.1333 | 260.1333 | -2.6759 | 71.7027 | 44.8933 | 44.8933 | 26.8093 | 34.0112 | 22.4467 | 22.4467 | 11.5646 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5957 | 114.1106 | 114.1106 | -1.5149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 254.9225 | 271.122 | 271.122 | -16.1995 | 122.5051 | 133.68 | 133.68 | -11.1748 | 57.7705 | 67.4615 | 67.4615 | -9.691 | 71.6694 | 78.568 | 78.568 | -6.8986 | 30.8703 |  |  | 30.8703 | 113.9308 | 66.6667 |  | 113.9308 | 44.9115 | 0 |  | 44.9115 | 44.6951 | 0 |  | 44.6951 |  |  |  | 0 | 137.6477 | 144.3127 | 144.3127 | -6.665 | 74.8309 | 72.1563 | 72.1563 | 2.6746 | 176.746 | 0 |  | 176.746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.848 | 136.7521 | 136.7521 | 48.0959 | 98.5129 | 68.3761 | 68.3761 | 30.1368 | 0.01 |  | 0.04 | -0.03 | 92.888 | 120 | 117.72 | -24.832 | 0 |  | 1.241 | -1.241 | 0.29802 | 2.399 | 2.399 | -2.101 | 0.02981 |  | 0 | 0.02981 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.391 | 5 | 5 | -0.609 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 9.89 | 19.5122 | 19.5122 | -9.6222 | 18.72 | 18.0488 | 18.0488 | 0.67122 | 3.484 | 3.5 | 3.5 | -0.016 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0.06 |  | 0.278 | -0.218 | 0 |  | 0.931 | -0.931 | 29.766 | 27.5 | 27.39 | 2.376 | 78.962 | 85.7 | 85.74 | -6.778 | 3.55 | 4.2 | 4.2 | -0.65 | 0.74 |  | 0 | 0.74 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.97 | 2.8 | 2.8 | -0.83 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 3.151 | 3.15 | 3.15 | 0.001 | 20.242 | 19.8692 | 19.8692 | 0.37276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.851 | 19.2195 | 19.2195 | 0.63149 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.08 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5678 | 20.29 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7778 | 20.015 | 19.3171 | 19.3171 | 0.69793 | 8.8029 | 11.01 | 11.01 | -2.2071 | 60.5608 | 41.007 | 41.007 | 19.5538 | 0.51832 |  | 0.08 | 0.43832 | 92.9717 | 77 | 79.077 | 13.8947 | 85.9002 | 86.8416 | 85.925 | -0.02479 | 5.1722 | 9.757 | 9.757 | -4.5848 | 9.5931 | 10.769 | 10.769 | -1.1759 | 21.006 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4938 | 8.419 | 8.4 | 8.4 | 0.019 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.79202 | 3.171 | 3.171 | -2.379 | 0.23 |  | 0.011 | 0.219 | 2.662 |  | 0.994 | 1.668 | 0.65598 |  | 0.6 | 0.05598 | 131.6234 | 116.1865 | 118.434 | 13.1894 | 154.9154 | 133.9495 | 145.215 | 9.7004 | 2.587 |  | 1.334 | 1.253 | 0.18 |  | 0.001 | 0.179 | 7.071 | 8 | 8 | -0.929 | 20.047 | 19.3171 | 19.3171 | 0.72993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.38 | 35 | 35 | 1.38 | 27.8628 | 29.184 | 29.184 | -1.3212 | 3.1465 | 2.816 | 2.816 | 0.33052 |  |  |  | 0 | 11.95 | 12 | 12 | -0.05 | 5.8 | 7.15 | 7.15 | -1.35
03/03/2025 | 18:30 | 1.0766 | 1.02 | 1.02 | 0.05663 | 1.5904 | 1.64 | 1.64 | -0.04963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 185.5 | 231.1322 | 231.1322 | -45.6322 | 26.586 | 27.6923 |  | 26.586 | 0 |  |  | 0 | 161.88 | 135.725 | 135.725 | 26.155 | 163.61 | 135.725 | 135.725 | 27.885 | 163.87 | 135.725 | 135.725 | 28.145 | 260.16 | 203.5875 | 203.5875 | 56.5725 | 202.52 | 172.1824 | 195.122 | 7.398 | 106.54 | 86.0912 | 97.561 | 8.979 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1111 | 164.7073 | 164.7073 | -3.5962 | 6.839 | 7.5928 | 3.8486 | 2.9904 | 2.264 | 4.1678 | 2.1126 | 0.15144 | 16.194 | 0 | 0 | 16.194 | 6.2 | 6.7645 | 6.7645 | -0.56451 |  |  |  | 0 | 142.2 | 137.3143 | 137.3143 | 4.8857 | 7.61 | 8.913 | 8.913 | -1.303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.08 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8254 | 223.1376 | 221.2552 | 221.2552 | 1.8825 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5152 | 6.39 | 6.39 | 0.12523 | 470.6458 | 458.878 | 458.878 | 11.7677 | 82.189 | 81.9541 | 81.9541 | 0.23485 | 147.294 | 148.6263 | 148.6263 | -1.3324 | 42.1262 | 41.499 | 41.499 | 0.62728 | 18.5859 | 19.2858 | 19.2858 | -0.69995 | 18.4887 | 19.41 |  | 18.4887 | 94.24 | 87.6576 | 87.6576 | 6.5824 | 172.255 | 133.3333 | 147.3307 | 24.9243 | 172.582 | 133.3333 | 147.3307 | 25.2512 | 182.861 | 133.3333 | 147.3307 | 35.5303 | 107.14 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7732 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 45.19 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0763 | 41.56 |  |  | 41.56 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 35.33 | 31.0794 | 31.0794 | 4.2506 | 170.29 | 171.5419 | 171.5419 | -1.2518 | 94.19 | 95.918 | 85.4826 | 8.7074 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.395 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3616 | 88.8156 | 88.8156 | -3.454 | 168.8786 | 173.0223 | 173.0223 | -4.1437 | 160.7189 | 173.0223 | 173.0223 | -12.3034 | 200 | 173.0223 | 173.0223 | 26.9777 | 258.9901 | 259.5334 | 259.5334 | -0.54335 | 72.5197 | 44.8933 | 44.8933 | 27.6263 | 34.2664 | 22.4467 | 22.4467 | 11.8198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.405 | 114.1106 | 114.1106 | -2.7056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 254.4548 | 271.122 | 271.122 | -16.6672 | 118.7518 | 133.68 | 133.68 | -14.9282 | 57.179 | 67.4615 | 67.4615 | -10.2824 | 71.3471 | 78.568 | 78.568 | -7.2209 | 30.214 |  |  | 30.214 | 114.405 | 66.6667 |  | 114.405 | 45.3509 | 0 |  | 45.3509 | 44.9158 | 0 |  | 44.9158 |  |  |  | 0 | 138.8423 | 144.3127 | 144.3127 | -5.4704 | 75.3992 | 72.1563 | 72.1563 | 3.2428 | 177.1749 | 0 |  | 177.1749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8712 | 136.7521 | 136.7521 | 48.119 | 98.7903 | 68.3761 | 68.3761 | 30.4143 | 0 |  | 0 | 0 | 92.565 | 120.6 | 118.843 | -26.278 | 0 |  | 0 | 0 | 1.0831 | 2.222 | 2.222 | -1.1389 | 0.00315 |  | 0 | 0.00315 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.361 | 5 | 5 | -0.639 | 19.85 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3378 | 9.474 | 19.5122 | 19.5122 | -10.0382 | 18.68 | 18.0488 | 18.0488 | 0.63122 | 3.472 | 3.5 | 3.5 | -0.028 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.54 | 27.6 | 27.404 | 1.136 | 77.284 | 85 | 85.026 | -7.742 | 3.55 | 4.2 | 4.2 | -0.65 | 0.4 |  | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.97 | 2.8 | 2.8 | -0.83 | 0 |  | 0 | 0 | 3.16 | 3.15 | 3.15 | 0.01 | 20.218 | 19.8692 | 19.8692 | 0.34876 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.855 | 19.2195 | 19.2195 | 0.63549 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.02 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5078 | 20.22 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7078 | 20.0471 | 19.3171 | 19.3171 | 0.73004 | 7.2868 | 10.193 | 10.193 | -2.9062 | 55.1204 | 41.809 | 41.809 | 13.3113 | 0 |  | 0 | 0 | 94.3951 | 76.7 | 78.699 | 15.6961 | 85.9881 | 88.0156 | 86.263 | -0.27489 | 6.2909 | 9.277 | 9.277 | -2.9861 | 11.5012 | 10.279 | 10.279 | 1.2222 | 21.006 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4938 | 8.418 | 8.4 | 8.4 | 0.018 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.1656 | 2.919 | 2.919 | -1.7534 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.65534 |  | 0.6 | 0.05534 | 131.7636 | 115.3069 | 117.893 | 13.8706 | 151.9784 | 126.9766 | 138.762 | 13.2164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.05 | 8 | 8 | -0.95 | 20.073 | 19.3171 | 19.3171 | 0.75593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.88 | 35 | 35 | 1.88 | 27.9098 | 29.184 | 29.184 | -1.2742 | 3.2082 | 2.816 | 2.816 | 0.39219 |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 6.08 | 7.15 | 7.15 | -1.07
03/03/2025 | 19:00 | 1.068 | 1.02 | 1.02 | 0.04797 | 1.6721 | 1.64 | 1.64 | 0.03209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 185.3 | 231.1322 | 231.1322 | -45.8322 | 26.239 | 27.6923 |  | 26.239 | 0 |  |  | 0 | 177.6 | 147.3333 | 147.3333 | 30.2667 | 186.53 | 147.3333 | 147.3333 | 39.1967 | 186.51 | 147.3333 | 147.3333 | 39.1767 | 276.93 | 220.9999 | 220.9999 | 55.9301 | 203.34 | 195.122 | 195.122 | 8.218 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6252 | 164.7073 | 164.7073 | -3.0821 | 7.257 | 7.5928 | 3.8486 | 3.4084 | 2.448 | 4.1678 | 2.1126 | 0.33544 | 16.256 | 0 | 0 | 16.256 | 6.23 | 6.7645 | 6.7645 | -0.53451 |  |  |  | 0 | 143 | 137.3143 | 137.3143 | 5.6857 | 7.59 | 8.913 | 8.913 | -1.323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.53 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3754 | 223.2318 | 221.2552 | 221.2552 | 1.9766 | 24.558 | 0 |  | 24.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.516 | 6.39 | 6.39 | 0.12603 | 474.014 | 458.878 | 458.878 | 15.136 | 82.159 | 81.9541 | 81.9541 | 0.20485 | 150.2619 | 148.6263 | 148.6263 | 1.6356 | 42.2002 | 41.499 | 41.499 | 0.70128 | 18.5366 | 19.2858 | 19.2858 | -0.74926 | 18.4404 | 19.41 |  | 18.4404 | 91.34 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6824 | 176.022 | 181.6667 | 181.6667 | -5.6447 | 176.017 | 181.6667 | 181.6667 | -5.6497 | 183.013 | 181.6667 | 181.6667 | 1.3463 | 108.28 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6332 |  |  |  | 0 | 6.54 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3416 | 45.45 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8163 | 44.16 |  |  | 44.16 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 35.64 | 31.0794 | 31.0794 | 4.5606 | 172.92 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3781 | 95.04 | 95.918 | 95.918 | -0.87805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.647 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8939 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9217 | 169.1696 | 173.0223 | 173.0223 | -3.8527 | 161.2565 | 173.0223 | 173.0223 | -11.7658 | 200 | 173.0223 | 173.0223 | 26.9777 | 259.1449 | 259.5334 | 259.5334 | -0.3885 | 72.1684 | 49.9299 | 73.6647 | -1.4963 | 34.398 | 24.965 | 36.8323 | -2.4344 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1414 | 114.1106 | 114.1106 | -1.9692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 265.3368 | 271.122 | 271.122 | -5.7852 | 133.2762 | 133.68 | 133.68 | -0.40372 | 63.8461 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6154 | 76.6866 | 78.568 | 78.568 | -1.8814 | 30.734 |  |  | 30.734 | 114.2176 | 66.6667 |  | 114.2176 | 45.2794 | 0 |  | 45.2794 | 45.018 | 0 |  | 45.018 |  |  |  | 0 | 139.1451 | 144.3127 | 144.3127 | -5.1675 | 75.1599 | 72.1563 | 72.1563 | 3.0036 | 177.0508 | 0 |  | 177.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.0996 | 136.7521 | 151.035 | 34.0646 | 99.3547 | 68.3761 | 75.5175 | 23.8372 | 0 |  | 0 | 0 | 93.587 | 120.1 | 119.789 | -26.202 | 0 |  | 0 | 0 | 0.89683 | 2.178 | 2.178 | -1.2812 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.39 | 5 | 5 | -0.61 | 20.07 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5578 | 9.599 | 19.5122 | 19.5122 | -9.9132 | 18.63 | 18.0488 | 18.0488 | 0.58122 | 3.475 | 3.5 | 3.5 | -0.025 | 18.67 | 18.3415 | 18.3415 | 0.32854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.819 | 27.2 | 27.412 | 1.407 | 75.19 | 82.8 | 84.212 | -9.022 | 3.78 | 4.2 | 4.2 | -0.42 | 0.4 |  | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.14 | 2.8 | 2.8 | -0.66 | 0 |  | 0 | 0 | 3.067 | 3.15 | 3.15 | -0.083 | 20.242 | 19.8692 | 19.8692 | 0.37276 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.833 | 19.2195 | 19.2195 | 0.61349 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.13 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6178 | 20.27 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7578 | 19.9896 | 19.3171 | 19.3171 | 0.67257 | 9.7317 | 9.456 | 9.456 | 0.27572 | 55.5804 | 43.61 | 43.61 | 11.9704 | 0 |  | 0 | 0 | 86.3499 | 76.4 | 78.365 | 7.9849 | 85.8873 | 87.995 | 86.886 | -0.99873 | 4.2786 | 8.838 | 8.838 | -4.5594 | 7.961 | 9.774 | 9.774 | -1.8131 | 20.995 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4828 | 8.416 | 8.4 | 8.4 | 0.016 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.75189 | 2.751 | 2.751 | -1.9991 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.65899 |  | 0.6 | 0.05899 | 128.1656 | 110.9751 | 117.219 | 10.9466 | 140.0506 | 117.1962 | 130.633 | 9.4176 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.036 | 8 | 8 | -0.964 | 20.04 | 19.3171 | 19.3171 | 0.72293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.93 | 35 | 35 | 1.93 | 27.9619 | 29.184 | 29.184 | -1.2221 | 3.1961 | 2.816 | 2.816 | 0.38009 |  |  |  | 0 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3 | 7.05 | 7.15 | 7.15 | -0.1
03/03/2025 | 19:30 | 1.0673 | 1.02 | 1.02 | 0.0473 | 1.6704 | 1.64 | 1.64 | 0.03045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 185.3 | 231.1322 | 231.1322 | -45.8322 | 26.275 | 27.6923 |  | 26.275 | 0 |  |  | 0 | 170.31 | 155.3333 | 155.3333 | 14.9767 | 170.53 | 155.3333 | 155.3333 | 15.1967 | 170.57 | 155.3333 | 155.3333 | 15.2367 | 263.72 | 232.9999 | 232.9999 | 30.7201 | 204.16 | 195.122 | 195.122 | 9.038 | 106.84 | 97.561 | 97.561 | 9.279 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 0 |  | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7985 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0911 | 7.428 | 7.5928 | 3.8486 | 3.5794 | 2.588 | 4.1678 | 2.1126 | 0.47544 | 16.256 | 0 | 0 | 16.256 | 6.22 | 6.7645 | 6.7645 | -0.54451 |  |  |  | 0 | 143.37 | 137.3143 | 137.3143 | 6.0557 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.6695 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1133 | 99.192 | 0 |  | 99.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5168 | 6.39 | 6.39 | 0.12681 | 474.7067 | 458.878 | 458.878 | 15.8286 | 82.198 | 81.9541 | 81.9541 | 0.24385 | 150.7207 | 148.6263 | 148.6263 | 2.0944 | 42.294 | 41.499 | 41.499 | 0.79505 | 18.5182 | 19.2858 | 19.2858 | -0.76762 | 18.2608 | 19.41 |  | 18.2608 | 91.34 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6824 | 175.768 | 181.6667 | 181.6667 | -5.8987 | 176.688 | 181.6667 | 181.6667 | -4.9787 | 183.501 | 181.6667 | 181.6667 | 1.8343 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 6.54 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3416 | 45.47 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7963 | 44.17 | 44.2751 |  | 44.17 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 35.87 | 31.0794 | 31.0794 | 4.7906 | 174.21 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6681 | 95.52 | 95.918 | 95.918 | -0.39805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.627 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1551 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6605 | 168.7214 | 177.7048 | 177.7048 | -8.9834 | 160.9129 | 177.7048 | 177.7048 | -16.7918 | 200 | 177.7048 | 177.7048 | 22.2952 | 259.2145 | 266.5571 | 266.5571 | -7.3427 | 72.1165 | 62.6585 | 73.6647 | -1.5482 | 34.232 | 31.3293 | 36.8323 | -2.6003 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6092 | 114.1106 | 114.1106 | -1.5014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.8181 | 271.122 | 271.122 | -2.3038 | 134.2178 | 133.68 | 133.68 | 0.53782 | 64.1476 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3139 | 78.6357 | 78.568 | 78.568 | 0.06771 | 30.9024 | 30.0976 |  | 30.9024 | 114.1132 | 66.6667 |  | 114.1132 | 45.269 | 0 |  | 45.269 | 45.1746 | 0 |  | 45.1746 |  |  |  | 0 | 138.976 | 144.3127 | 144.3127 | -5.3367 | 75.1134 | 72.1563 | 72.1563 | 2.9571 | 177.1554 | 0 |  | 177.1554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2987 | 136.7521 | 162.0139 | 23.2848 | 99.5192 | 68.3761 | 81.007 | 18.5122 | 0 |  | 0 | 0 | 84.468 | 119.3 | 119.538 | -35.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0.35767 | 2.072 | 2.072 | -1.7143 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.391 | 5 | 5 | -0.609 | 20.17 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6578 | 7.144 | 19.5122 | 19.5122 | -12.3682 | 18.69 | 18.0488 | 18.0488 | 0.64122 | 3.512 | 3.5 | 3.5 | 0.012 | 18.68 | 18.3415 | 18.3415 | 0.33854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.44 | 26.6 | 27.11 | 4.33 | 77.708 | 80.2 | 82.603 | -4.895 | 3.78 | 4.2 | 4.2 | -0.42 | 1.01 |  | 0 | 1.01 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.14 | 2.8 | 2.8 | -0.66 | 0 |  | 0 | 0 | 3.156 | 3.15 | 3.15 | 0.006 | 20.262 | 19.8692 | 19.8692 | 0.39276 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.809 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58949 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.15 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6378 | 20.32 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8078 | 19.9619 | 19.3171 | 19.3171 | 0.64485 | 10.0695 | 9.262 | 9.262 | 0.80752 | 54.802 | 41.06 | 41.06 | 13.742 | 0 |  | 0 | 0 | 85.1314 | 76.2 | 77.6 | 7.5314 | 84.9683 | 87.5761 | 87.012 | -2.0437 | 4.0805 | 8.353 | 8.353 | -4.2725 | 3.8502 | 9.131 | 9.131 | -5.2808 | 20.994 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4818 | 8.419 | 8.4 | 8.4 | 0.019 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.21035 | 2.543 | 2.543 | -2.3327 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.66206 | 0.6 | 0.6 | 0.06206 | 118.5085 | 105.4925 | 112.377 | 6.1315 | 132.5257 | 106.4799 | 119.925 | 12.6007 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.04 | 8 | 8 | -0.96 | 19.964 | 19.3171 | 19.3171 | 0.64693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.58 | 35 | 35 | 0.58 | 28.0565 | 29.184 | 29.184 | -1.1275 | 3.2127 | 2.816 | 2.816 | 0.39668 |  |  |  | 0 | 12.02 | 12 | 12 | 0.02 | 6.92 | 7.15 | 7.15 | -0.23
03/03/2025 | 20:00 | 1.0639 | 1.02 | 1.02 | 0.04389 | 1.6721 | 1.64 | 1.64 | 0.03205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.1 | 92.2263 | 92.2263 | -0.12634 | 151.5 | 181.3615 | 231.1322 | -79.6322 | 26.219 | 31.594 |  | 26.219 | 0 |  |  | 0 | 162.17 | 155.3333 | 155.3333 | 6.8367 | 162.5 | 155.3333 | 155.3333 | 7.1667 | 162.55 | 155.3333 | 155.3333 | 7.2167 | 252.17 | 232.9999 | 232.9999 | 19.1701 | 201.89 | 195.122 | 195.122 | 6.768 | 107.19 | 97.561 | 97.561 | 9.629 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 10.01 |  | 10.1727 | -0.16268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1051 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3978 | 7.635 | 7.5928 | 3.8486 | 3.7864 | 2.603 | 4.1678 | 2.1126 | 0.49044 | 16.334 | 16.8737 | 0 | 16.334 | 6.21 | 6.7645 | 6.7645 | -0.55451 |  |  |  | 0 | 143.45 | 143 | 137.3143 | 6.1357 | 7.59 | 8.913 | 8.913 | -1.323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.21 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6954 | 223.4805 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9242 | 98.606 | 62.986 |  | 98.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5174 | 6.39 | 6.39 | 0.12735 | 475.3634 | 458.878 | 458.878 | 16.4853 | 82.239 | 81.9541 | 81.9541 | 0.28485 | 150.716 | 148.6263 | 148.6263 | 2.0897 | 42.299 | 41.499 | 41.499 | 0.80005 | 17.1352 | 19.2858 | 19.2858 | -2.1507 | 18.3718 | 19.41 |  | 18.3718 | 91.29 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6324 | 181.408 | 181.6667 | 181.6667 | -0.25872 | 182.722 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0553 | 188.223 | 181.6667 | 181.6667 | 6.5563 | 108.83 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0832 |  |  |  | 0 | 6.49 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3916 | 45.77 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4963 | 44.13 | 44.2751 |  | 44.13 | 3.84 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0036 | 36.16 | 31.0794 | 31.0794 | 5.0806 | 174.75 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2081 | 95.58 | 95.918 | 95.918 | -0.33805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.558 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.058 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7576 | 169.0678 | 177.3991 | 177.3991 | -8.3313 | 161.1955 | 177.3991 | 177.3991 | -16.2036 | 200 | 177.3991 | 177.3991 | 22.6009 | 260.4232 | 266.0987 | 266.0987 | -5.6754 | 72.0738 | 73.6647 | 73.6647 | -1.5908 | 34.5557 | 36.8323 | 36.8323 | -2.2766 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8087 | 114.1106 | 114.1106 | -1.3019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.8989 | 271.122 | 271.122 | -1.223 | 135.294 | 133.68 | 133.68 | 1.6141 | 65.1803 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2811 | 83.128 | 78.568 | 78.568 | 4.56 | 27.679 | 30.0976 |  | 27.679 | 114.2205 | 115.2657 |  | 114.2205 | 45.6417 | 46.7367 |  | 45.6417 | 45.2472 | 52.4001 |  | 45.2472 |  |  |  | 0 | 139.1004 | 152.3465 | 144.3127 | -5.2123 | 74.9198 | 76.1732 | 72.1563 | 2.7635 | 177.1056 | 186.5329 |  | 177.1056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.7428 | 193.3642 | 172.8317 | 12.9111 | 100.0759 | 96.6821 | 86.4158 | 13.66 | 0 |  | 0 | 0 | 70.774 | 119 | 118.888 | -48.114 | 0 |  | 0 | 0 | 0.53323 | 1.944 | 1.944 | -1.4108 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.34 | 5 | 5 | -0.66 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 7.52 | 19.5122 | 19.5122 | -11.9922 | 18.86 | 18.0488 | 18.0488 | 0.81122 | 3.517 | 3.5 | 3.5 | 0.017 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.655 | 26.6 | 26.705 | 1.95 | 73.457 | 79.9 | 80.73 | -7.273 | 3.78 | 4.2 | 4.2 | -0.42 | 1.53 |  | 0 | 1.53 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.14 | 2.8 | 2.8 | -0.66 | 0 |  | 0 | 0 | 3.146 | 3.15 | 3.15 | -0.004 | 20.264 | 19.8692 | 19.8692 | 0.39476 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.822 | 19.2195 | 19.2195 | 0.60249 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.24 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7278 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.0001 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68307 | 7.5027 | 9.248 | 9.248 | -1.7453 | 46.478 | 37.059 | 37.059 | 9.419 | 0 |  | 0 | 0 | 88.3426 | 84.2 | 76.691 | 11.6516 | 85.778 | 86.5247 | 86.973 | -1.195 | 5.3691 | 7.853 | 7.853 | -2.4839 | 8.6221 | 8.441 | 8.441 | 0.18109 | 20.988 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4758 | 8.421 | 8.4 | 8.4 | 0.021 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.3934 | 2.321 | 2.321 | -1.9276 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.65488 | 0.6 | 0.6 | 0.05488 | 123.9209 | 110.7 | 106.144 | 17.7769 | 137.2434 | 107 | 108.357 | 28.8864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.02 | 8 | 8 | -0.98 | 20.043 | 19.3171 | 19.3171 | 0.72593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.37 | 35 | 35 | 1.37 | 28.2009 | 29.184 | 29.184 | -0.98309 | 3.2026 | 2.816 | 2.816 | 0.38655 |  |  |  | 0 | 12.03 | 12 | 12 | 0.03 | 6.93 | 7.15 | 7.15 | -0.22
03/03/2025 | 20:30 | 1.059 | 1.02 | 1.02 | 0.03896 | 1.6716 | 1.64 | 1.64 | 0.03157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 145.4 | 181.3615 | 231.1322 | -85.7322 | 25.66 | 27.6923 |  | 25.66 | 0 |  |  | 0 | 163.15 | 158.6666 | 158.6666 | 4.4834 | 162.81 | 158.6666 | 158.6666 | 4.1434 | 163.06 | 158.6666 | 158.6666 | 4.3934 | 254.8 | 237.9999 | 237.9999 | 16.8001 | 200.07 | 204.878 | 204.878 | -4.808 | 105.55 | 102.439 | 102.439 | 3.111 | 0 |  | 568.2985 | -568.2985 | 9.87 |  | 10.1727 | -0.30268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.0451 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3378 | 7.515 | 7.5928 | 3.8486 | 3.6664 | 2.736 | 4.1678 | 2.1126 | 0.62344 | 16.321 | 16.8737 | 0 | 16.321 | 6.32 | 6.7645 | 6.7645 | -0.44451 |  |  |  | 0 | 143.47 | 143 | 137.3143 | 6.1557 | 7.11 | 8.913 | 8.913 | -1.803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.21 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6954 | 223.5226 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9664 | 99.668 | 56.4103 |  | 99.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5173 | 6.39 | 6.39 | 0.12731 | 472.8446 | 458.878 | 458.878 | 13.9665 | 84.062 | 81.9541 | 81.9541 | 2.1079 | 150.5887 | 148.6263 | 148.6263 | 1.9623 | 38.1961 | 41.499 | 41.499 | -3.3029 | 18.4892 | 19.2858 | 19.2858 | -0.79663 | 18.228 | 19.41 |  | 18.228 | 88.02 | 87.6576 | 87.6576 | 0.36244 | 181.461 | 181.6667 | 181.6667 | -0.20572 | 182.759 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0923 | 187.987 | 181.6667 | 181.6667 | 6.3203 | 108.42 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4932 |  |  |  | 0 | 6.49 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3916 | 45.63 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6363 | 43.64 | 44.2751 |  | 43.64 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 35.98 | 31.0794 | 31.0794 | 4.9006 | 174.29 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7481 | 95.51 | 95.918 | 95.918 | -0.40805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.694 | 48.4165 | 45.8881 | -0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1678 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6478 | 169.3778 | 177.2972 | 177.2972 | -7.9194 | 161.7136 | 177.2972 | 177.2972 | -15.5836 | 200 | 177.2972 | 177.2972 | 22.7028 | 261.4692 | 265.9458 | 265.9458 | -4.4765 | 72.13 | 73.6647 | 73.6647 | -1.5347 | 34.5193 | 36.8323 | 36.8323 | -2.3131 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6275 | 114.1106 | 114.1106 | -1.4832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.0009 | 271.122 | 271.122 | -1.121 | 135.3343 | 133.68 | 133.68 | 1.6544 | 65.0871 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3744 | 83.0019 | 78.568 | 78.568 | 4.4339 | 28.8216 | 30.0976 |  | 28.8216 | 114.6106 | 74.0979 |  | 114.6106 | 45.9375 | 46.7367 |  | 45.9375 | 45.5797 | 52.4001 |  | 45.5797 |  |  |  | 0 | 139.3297 | 152.3465 | 144.3127 | -4.983 | 74.2916 | 76.1732 | 72.1563 | 2.1352 | 178.105 | 186.5329 |  | 178.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5514 | 193.3642 | 145.1773 | 41.3741 | 100.3397 | 96.6821 | 72.5886 | 27.751 | 0 |  | 0 | 0 | 54.161 | 119 | 119.265 | -65.104 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42558 | 1.683 | 1.683 | -1.2574 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.425 | 5 | 5 | -0.575 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.637 | 19.5122 | 19.5122 | -11.8752 | 18.82 | 18.0488 | 18.0488 | 0.77122 | 3.491 | 3.5 | 3.5 | -0.009 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.068 | 26.7 | 26.616 | -2.548 | 65.889 | 80.5 | 79.604 | -13.715 | 3.96 | 4.2 | 4.2 | -0.24 | 1.84 |  | 0 | 1.84 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.24 | 2.8 | 2.8 | -0.56 | 0 |  | 0 | 0 | 3.133 | 3.15 | 3.15 | -0.017 | 20.285 | 19.8692 | 19.8692 | 0.41576 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.826 | 19.2195 | 19.2195 | 0.60649 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.21 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6978 | 20.32 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8078 | 20.017 | 19.3171 | 19.3171 | 0.69991 | 5.5762 | 9.058 | 9.058 | -3.4819 | 37.402 | 34.147 | 34.147 | 3.255 | 0 |  | 0 | 0 | 93.6669 | 86.7 | 75.941 | 17.7259 | 84.7597 | 85.2625 | 86.946 | -2.1863 | 8.0669 | 7.507 | 7.507 | 0.55993 | 11.6673 | 7.943 | 7.943 | 3.7243 | 20.975 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4628 | 8.423 | 8.4 | 8.4 | 0.023 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.35435 | 2.04 | 2.04 | -1.6857 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.66369 | 0.6 | 0.6 | 0.06369 | 118.7266 | 108.5 | 100.324 | 18.4026 | 123.9149 | 100 | 100.026 | 23.8889 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.016 | 8 | 8 | -0.984 | 20.015 | 19.3171 | 19.3171 | 0.69793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.16 | 35 | 35 | 1.16 | 28.291 | 29.184 | 29.184 | -0.89297 | 3.2015 | 2.816 | 2.816 | 0.38549 |  |  |  | 0 | 12.05 | 12 | 12 | 0.05 | 7.35 | 7.15 | 7.15 | 0.2
03/03/2025 | 21:00 | 1.0558 | 1.02 | 1.02 | 0.03578 | 1.6715 | 1.64 | 1.64 | 0.03149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 126.5 | 181.3615 | 231.1322 | -104.6322 | 26.204 | 27.6923 |  | 26.204 | 0 |  |  | 0 | 164.19 | 158.6666 | 158.6666 | 5.5234 | 164.34 | 158.6666 | 158.6666 | 5.6734 | 164.17 | 158.6666 | 158.6666 | 5.5034 | 249.67 | 237.9999 | 237.9999 | 11.6701 | 204.57 | 204.878 | 204.878 | -0.30802 | 106.21 | 102.439 | 102.439 | 3.771 | 120.88 |  | 568.2985 | -447.4185 | 10.74 |  | 10.1727 | 0.56732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.0519 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3446 | 7.185 | 7.5928 | 3.8486 | 3.3364 | 2.71 | 4.1678 | 2.1126 | 0.59744 | 16.289 | 16.8737 | 0 | 16.289 | 5.85 | 6.7645 | 6.7645 | -0.91451 |  |  |  | 0 | 143.05 | 143 | 137.3143 | 5.7357 | 7.63 | 8.913 | 8.913 | -1.283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.37 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5354 | 223.0164 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4601 | 60.483 | 56.4103 |  | 60.483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5168 | 6.39 | 6.39 | 0.12684 | 474.0549 | 458.878 | 458.878 | 15.1768 | 84.229 | 81.9541 | 81.9541 | 2.2748 | 148.9237 | 148.6263 | 148.6263 | 0.29732 | 37.77 | 41.499 | 41.499 | -3.729 | 18.4698 | 19.2858 | 19.2858 | -0.81605 | 18.5856 | 19.41 |  | 18.5856 | 89.01 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3524 | 181.753 | 181.6667 | 181.6667 | 0.08628 | 182.212 | 181.6667 | 181.6667 | 0.54528 | 187.866 | 181.6667 | 181.6667 | 6.1993 | 107.63 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2832 |  |  |  | 0 | 6.52 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3616 | 45.28 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9863 | 43.5 | 44.2751 |  | 43.5 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 35.26 | 31.0794 | 31.0794 | 4.1806 | 172.59 | 171.5419 | 171.5419 | 1.0481 | 94.84 | 95.918 | 95.918 | -1.078 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.479 | 44.9145 | 47.4429 | -1.9639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6806 | 88.8156 | 88.8156 | -2.135 | 170.0916 | 177.5011 | 177.5011 | -7.4095 | 162.226 | 177.5011 | 177.5011 | -15.275 | 200 | 177.5011 | 177.5011 | 22.4989 | 261.6843 | 266.2516 | 266.2516 | -4.5673 | 72.6275 | 73.6647 | 73.6647 | -1.0372 | 34.7852 | 36.8323 | 36.8323 | -2.0471 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7015 | 114.1106 | 114.1106 | -2.4092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 267.2499 | 271.122 | 271.122 | -3.8721 | 133.3351 | 133.68 | 133.68 | -0.34483 | 64.4858 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9757 | 82.309 | 78.568 | 78.568 | 3.741 | 30.4387 | 30.0976 |  | 30.4387 | 115.211 | 66.6667 |  | 115.211 | 46.355 | 39.8 |  | 46.355 | 46.0573 | 52.4001 |  | 46.0573 |  |  |  | 0 | 139.663 | 152.3465 | 144.3127 | -4.6496 | 74.3581 | 76.1732 | 72.1563 | 2.2018 | 178.938 | 186.5329 |  | 178.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6614 | 193.3642 | 145.1155 | 42.5458 | 100.963 | 96.6821 | 72.5578 | 28.4052 | 0 |  | 0 | 0 | 41.046 | 118.1 | 119.984 | -78.938 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 1.377 | -1.377 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.58 | 5 | 5 | -0.42 | 19.99 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4778 | 7.038 | 19.5122 | 19.5122 | -12.4742 | 18.77 | 18.0488 | 18.0488 | 0.72122 | 3.47 | 3.5 | 3.5 | -0.03 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.848 | 26.8 | 26.633 | -5.785 | 58.292 | 79.7 | 78.727 | -20.435 | 4.01 | 4.2 | 4.2 | -0.19 | 1.84 |  | 0 | 1.84 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.24 | 2.8 | 2.8 | -0.56 | 0 |  | 0 | 0 | 3.146 | 3.15 | 3.15 | -0.004 | 20.278 | 19.8692 | 19.8692 | 0.40876 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.843 | 19.2195 | 19.2195 | 0.62349 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9889 | 19.3171 | 19.3171 | 0.67186 | 5.2945 | 8.808 | 8.808 | -3.5135 | 34.7722 | 31.596 | 31.596 | 3.1762 | 0 |  | 0 | 0 | 91.7832 | 77.3 | 75.243 | 16.5402 | 85.972 | 84.1281 | 86.923 | -0.95104 | 6.7658 | 7.213 | 7.213 | -0.44722 | 13.2839 | 7.509 | 7.509 | 5.7749 | 20.969 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4568 | 8.419 | 8.4 | 8.4 | 0.019 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.39375 | 1.738 | 1.738 | -1.3442 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.648 | 0.6 | 0.6 | 0.048 | 111.4652 | 110 | 94.641 | 16.8242 | 98.3544 | 82.4908 | 92.774 | 5.5804 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.035 | 8 | 8 | -0.965 | 19.987 | 19.3171 | 19.3171 | 0.66993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.92 | 35 | 35 | 1.92 | 28.3675 | 29.184 | 29.184 | -0.81653 | 3.0912 | 2.816 | 2.816 | 0.2752 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1 | 7.09 | 7.15 | 7.15 | -0.06
03/03/2025 | 21:30 | 1.0687 | 1.02 | 1.02 | 0.04865 | 1.6711 | 1.64 | 1.64 | 0.03109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 61.5 | 181.3615 | 231.1322 | -169.6322 | 26.141 | 27.6923 |  | 26.141 | 0 |  |  | 0 | 134.38 | 158.6666 | 158.6666 | -24.2866 | 135.08 | 158.6666 | 158.6666 | -23.5866 | 134.58 | 158.6666 | 158.6666 | -24.0866 | 233.21 | 237.9999 | 237.9999 | -4.7899 | 204.7 | 204.878 | 204.878 | -0.17802 | 107.46 | 102.439 | 102.439 | 5.021 | 432.56 |  | 568.2985 | -135.7385 | 10.73 |  | 10.1727 | 0.55732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3075 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3998 | 7.436 | 7.5928 | 3.8486 | 3.5874 | 2.638 | 4.1678 | 2.1126 | 0.52544 | 16.257 | 16.8737 | 0 | 16.257 | 6.12 | 6.7645 | 6.7645 | -0.64451 |  |  |  | 0 | 142.8 | 143 | 137.3143 | 5.4857 | 7.61 | 8.913 | 8.913 | -1.303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.07 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8354 | 223.1715 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6153 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5177 | 6.39 | 6.39 | 0.12768 | 473.6393 | 458.878 | 458.878 | 14.7613 | 84.207 | 81.9541 | 81.9541 | 2.2529 | 150.8542 | 148.6263 | 148.6263 | 2.2278 | 38.2626 | 41.499 | 41.499 | -3.2363 | 18.4763 | 19.2858 | 19.2858 | -0.80952 | 18.763 | 19.41 |  | 18.763 | 89.58 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9224 | 182.415 | 181.6667 | 181.6667 | 0.74828 | 183.452 | 181.6667 | 181.6667 | 1.7853 | 188.105 | 181.6667 | 181.6667 | 6.4383 | 108.59 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3232 |  |  |  | 0 | 6.47 | 7.8816 | 7.8816 | -1.4116 | 45.45 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8163 | 42.84 | 44.2751 |  | 42.84 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 36.27 | 31.0794 | 31.0794 | 5.1906 | 173.65 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1082 | 95.41 | 95.918 | 87.9504 | 7.4596 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.729 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5461 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2695 | 170.4542 | 177.7048 | 177.7048 | -7.2506 | 162.4614 | 177.7048 | 177.7048 | -15.2434 | 200 | 177.7048 | 177.7048 | 22.2952 | 262.8644 | 266.5571 | 266.5571 | -3.6928 | 73.0994 | 73.6647 | 50.7254 | 22.374 | 34.9186 | 36.8323 | 25.3627 | 9.556 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5806 | 114.1106 | 114.1106 | -1.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 267.2331 | 271.122 | 271.122 | -3.8889 | 123.8777 | 133.68 | 133.68 | -9.8022 | 64.7659 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6956 | 82.5658 | 78.568 | 78.568 | 3.9978 | 30.7362 | 30.0976 |  | 30.7362 | 64.8771 | 84.3085 |  | 64.8771 | 0 | 46.7367 |  | 0 | 0 | 52.4001 |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8315 | 152.3465 | 144.3127 | -4.4812 | 74.7181 | 76.1732 | 72.1563 | 2.5618 | 178.8804 | 186.5329 |  | 178.8804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8349 | 193.3642 | 136.7521 | 51.0827 | 101.1088 | 96.6821 | 68.3761 | 32.7328 | 0 |  | 0 | 0 | 48.662 | 116.8 | 119.281 | -70.619 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 1.347 | -1.347 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 4.554 | 5 | 5 | -0.446 | 20.32 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8078 | 7.406 | 19.5122 | 19.5122 | -12.1062 | 18.73 | 18.0488 | 18.0488 | 0.68122 | 3.472 | 3.5 | 3.5 | -0.028 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.601 | 26.8 | 26.308 | -7.707 | 54.147 | 78.5 | 76.61 | -22.463 | 4.01 | 4.2 | 4.2 | -0.19 | 1.74 |  | 0 | 1.74 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.24 | 2.8 | 2.8 | -0.56 | 0 |  | 0 | 0 | 3.138 | 3.15 | 3.15 | -0.012 | 20.257 | 19.8692 | 19.8692 | 0.38776 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.89 | 19.2195 | 19.2195 | 0.67049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.31 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7978 | 20.31 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7978 | 19.9535 | 19.3171 | 19.3171 | 0.63638 | 6.0678 | 8.525 | 8.525 | -2.4572 | 27.2219 | 29.749 | 29.749 | -2.5271 | 0 |  | 0 | 0 | 91.4592 | 76.1 | 73.659 | 17.8002 | 85.9928 | 83.0362 | 86.754 | -0.76125 | 6.2518 | 6.856 | 6.856 | -0.60421 | 8.8017 | 6.963 | 6.963 | 1.8387 | 20.995 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4828 | 8.419 | 8.4 | 8.4 | 0.019 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 1.619 | 1.619 | -1.619 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.64989 | 0.6 | 0.6 | 0.04989 | 104.0846 | 105 | 88.25 | 15.8346 | 82.1799 | 73.0625 | 87.184 | -5.0041 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.045 | 8 | 8 | -0.955 | 19.9468 | 19.3171 | 19.3171 | 0.62972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.08 | 35 | 35 | 2.08 | 28.4294 | 29.184 | 29.184 | -0.75459 | 3.1106 | 2.816 | 2.816 | 0.29461 |  |  |  | 0 | 12.03 | 12 | 12 | 0.03 | 6.17 | 7.15 | 7.15 | -0.98
03/03/2025 | 22:00 | 1.0673 | 1.02 | 1.02 | 0.04727 | 1.67 | 1.64 | 1.64 | 0.03002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 58.4 | 181.3615 | 231.1322 | -172.7322 | 26.091 | 27.6923 |  | 26.091 | 0 |  |  | 0 | 115.82 | 158.6666 | 157.721 | -41.901 | 116 | 158.6666 | 157.721 | -41.721 | 116.01 | 158.6666 | 157.721 | -41.711 | 215.92 | 237.9999 | 236.5815 | -20.6615 | 204.66 | 204.878 | 204.878 | -0.21802 | 107.51 | 102.439 | 102.439 | 5.071 | 553.98 |  | 568.2985 | -14.3185 | 10.51 |  | 10.1727 | 0.33732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3156 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6083 | 7.481 | 7.5928 | 3.8486 | 3.6324 | 2.797 | 4.1678 | 2.1126 | 0.68444 | 16.334 | 16.8737 | 0 | 16.334 | 6.28 | 6.7645 | 6.7645 | -0.48451 |  |  |  | 0 | 142.39 | 143 | 137.3143 | 5.0757 | 7.61 | 8.913 | 8.913 | -1.303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.94 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9654 | 222.2286 | 221.5563 | 221.5563 | 0.67235 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5176 | 6.39 | 6.39 | 0.12758 | 473.4042 | 458.878 | 458.878 | 14.5262 | 84.181 | 81.9541 | 81.9541 | 2.2269 | 151.0632 | 148.6263 | 148.6263 | 2.4368 | 37.956 | 41.499 | 41.499 | -3.543 | 18.4215 | 19.2858 | 19.2858 | -0.86438 | 18.815 | 19.41 |  | 18.815 | 92.22 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5624 | 176.047 | 181.6667 | 181.6667 | -5.6197 | 176.131 | 181.6667 | 181.6667 | -5.5357 | 181.441 | 181.6667 | 181.6667 | -0.22572 | 108.85 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0632 |  |  |  | 0 | 6.51 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3716 | 45.42 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8463 | 35.97 | 44.2751 |  | 35.97 | 3.84 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0036 | 36.46 | 31.0794 | 31.0794 | 5.3806 | 174.05 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5082 | 95.19 | 95.918 | 87.9504 | 7.2396 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.679 | 44.9145 | 44.9145 | 0.76447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9763 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8393 | 170.0083 | 177.6028 | 177.6028 | -7.5945 | 161.9609 | 177.6028 | 177.6028 | -15.6419 | 200 | 177.6028 | 177.6028 | 22.3972 | 263.3783 | 266.4042 | 266.4042 | -3.0259 | 72.6081 | 73.6647 | 44.8933 | 27.7147 | 34.6858 | 36.8323 | 22.4467 | 12.2391 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5731 | 114.1106 | 114.1106 | -1.5375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 265.0748 | 271.122 | 271.122 | -6.0471 | 115.703 | 133.68 | 133.68 | -17.9769 | 64.7112 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7503 | 80.3517 | 78.568 | 78.568 | 1.7837 | 30.6027 | 30.0976 |  | 30.6027 | 0 | 108.6363 |  | 0 | 0 | 46.7367 |  | 0 | 0 | 52.4001 |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.0036 | 152.3465 | 144.3127 | -4.3091 | 75.0819 | 76.1732 | 72.1563 | 2.9256 | 143.568 | 186.5329 |  | 143.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.116 | 193.3642 | 136.7521 | 51.3638 | 100.9492 | 96.6821 | 68.3761 | 32.5731 | 0 |  | 0 | 0 | 60.92 | 115.1 | 118.105 | -57.185 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 1.408 | -1.408 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.85 | 3.55 | 3.55 | -1.7 | 4.517 | 5 | 5 | -0.483 | 20.26 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7478 | 8.176 | 19.5122 | 19.5122 | -11.3362 | 18.64 | 18.0488 | 18.0488 | 0.59122 | 3.467 | 3.5 | 3.5 | -0.033 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.058 | 26 | 25.869 | -2.811 | 60.782 | 74 | 74.079 | -13.297 | 4.01 | 4.2 | 4.2 | -0.19 | 1.89 |  | 0 | 1.89 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.24 | 2.8 | 2.8 | -0.56 | 0 |  | 0 | 0 | 3.09 | 3.15 | 3.15 | -0.06 | 20.226 | 19.8692 | 19.8692 | 0.35676 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.881 | 19.2195 | 19.2195 | 0.66149 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.27 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7578 | 20.32 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8078 | 19.9648 | 19.3171 | 19.3171 | 0.64772 | 5.106 | 8.232 | 8.232 | -3.126 | 24.2984 | 28.136 | 28.136 | -3.8376 | 0 |  | 0 | 0 | 82.4764 | 73.9 | 71.779 | 10.6974 | 78.7601 | 80.5322 | 86.536 | -7.7759 | 3.0711 | 6.478 | 6.478 | -3.407 | 7.6611 | 6.379 | 6.379 | 1.2821 | 21.005 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4928 | 8.421 | 8.4 | 8.4 | 0.021 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.23224 | 1.561 | 1.561 | -1.3288 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.65604 | 0.6 | 0.6 | 0.05604 | 95.0328 | 80.4 | 81.622 | 13.4108 | 74.4415 | 62.5627 | 82.148 | -7.7065 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.015 | 8 | 8 | -0.985 | 19.9844 | 19.3171 | 19.3171 | 0.66738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.18 | 35 | 35 | 2.18 | 28.5449 | 29.184 | 29.184 | -0.63915 | 3.396 | 2.816 | 2.816 | 0.57998 |  |  |  | 0 | 12.01 | 12 | 12 | 0.01 | 6.67 | 7.15 | 7.15 | -0.48
03/03/2025 | 22:30 | 1.0663 | 1.02 | 1.02 | 0.04635 | 1.669 | 1.64 | 1.64 | 0.02903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 113.3 | 181.3615 | 231.1322 | -117.8322 | 26.119 | 27.6923 |  | 26.119 | 0 |  |  | 0 | 133.6 | 153.3333 | 136.2883 | -2.6883 | 133.93 | 153.3333 | 136.2883 | -2.3583 | 133.75 | 153.3333 | 136.2883 | -2.5383 | 231.21 | 229.9999 | 204.4324 | 26.7776 | 205.19 | 204.878 | 204.878 | 0.31198 | 107.61 | 102.439 | 102.439 | 5.171 | 558.9 |  | 568.2985 | -9.3985 | 10.53 |  | 10.1727 | 0.35732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1775 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4702 | 7.445 | 7.5928 | 3.8486 | 3.5964 | 2.802 | 4.1678 | 2.1126 | 0.68944 | 16.319 | 16.8737 | 0 | 16.319 | 6.29 | 6.7645 | 6.7645 | -0.47451 |  |  |  | 0 | 143.11 | 143 | 137.3143 | 5.7957 | 7.61 | 8.913 | 8.913 | -1.303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.03 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8754 | 223.4912 | 221.5563 | 221.2552 | 2.236 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5188 | 6.39 | 6.39 | 0.12885 | 473.2141 | 458.878 | 458.878 | 14.3361 | 84.201 | 81.9541 | 81.9541 | 2.2468 | 140.4713 | 148.6263 | 148.6263 | -8.1551 | 38.3518 | 41.499 | 41.499 | -3.1472 | 18.4846 | 19.2858 | 19.2858 | -0.80124 | 18.6146 | 19.41 |  | 18.6146 | 92.06 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4024 | 175.385 | 181.6667 | 181.6667 | -6.2817 | 175.782 | 181.6667 | 181.6667 | -5.8847 | 182.678 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0113 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 6.52 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3616 | 45.46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8063 | 0 | 44.2751 |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 35.57 | 31.0794 | 31.0794 | 4.4906 | 173.56 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0181 | 95.22 | 95.918 | 87.9504 | 7.2696 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.805 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.0257 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7899 | 170.4191 | 178.0104 | 178.0104 | -7.5913 | 162.2822 | 178.0104 | 178.0104 | -15.7282 | 200 | 178.0104 | 178.0104 | 21.9896 | 264.3308 | 267.0156 | 267.0156 | -2.6848 | 72.9625 | 73.6647 | 44.8933 | 28.0691 | 34.7189 | 36.8323 | 22.4467 | 12.2722 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2357 | 114.1106 | 114.1106 | -1.8749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.307 | 271.122 | 271.122 | -19.815 | 123.5761 | 133.68 | 133.68 | -10.1039 | 64.9638 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4977 | 77.5773 | 78.568 | 78.568 | -0.99071 | 30.693 | 30.0976 |  | 30.693 | 0 | 105.8414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52.4001 |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.588 | 152.3465 | 144.3127 | -3.7247 | 65.557 | 76.1732 | 72.1563 | -6.5994 | 0 | 186.5329 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7986 | 193.3642 | 136.7521 | 51.0465 | 101.04 | 96.6821 | 68.3761 | 32.664 | 0 |  | 0 | 0 | 62.267 | 113.2 | 115.777 | -53.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 1.218 | -1.218 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.85 | 3.55 | 3.55 | -1.7 | 4.568 | 5 | 5 | -0.432 | 20.09 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5778 | 9.003 | 19.5122 | 19.5122 | -10.5092 | 18.63 | 18.0488 | 18.0488 | 0.58122 | 3.484 | 3.5 | 3.5 | -0.016 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.618 | 25 | 25.006 | -4.388 | 64.9 | 68.5 | 70.219 | -5.319 | 4.01 | 4.2 | 4.2 | -0.19 | 1.89 |  | 0 | 1.89 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.24 | 2.8 | 2.8 | -0.56 | 0 |  | 0 | 0 | 3.067 | 3.15 | 3.15 | -0.083 | 20.255 | 19.8692 | 19.8692 | 0.38576 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.882 | 19.2195 | 19.2195 | 0.66249 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.32 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8078 | 19.994 | 19.3171 | 19.3171 | 0.6769 | 3.269 | 8.042 | 8.042 | -4.773 | 22.7128 | 25.855 | 25.855 | -3.1422 | 0 |  | 0 | 0 | 80.8164 | 71.4 | 68.222 | 12.5944 | 78.0594 | 77.5573 | 83.355 | -5.2956 | 2.8332 | 5.926 | 5.926 | -3.0928 | 5.0392 | 5.579 | 5.579 | -0.53985 | 20.992 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4798 | 8.419 | 8.4 | 8.4 | 0.019 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 1.438 | 1.438 | -1.438 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.65284 | 0.6 | 0.6 | 0.05284 | 60.5911 | 67.1033 | 74.364 | -13.7729 | 55.9922 | 51.7057 | 76.127 | -20.1348 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.045 | 8 | 8 | -0.955 | 20.0206 | 19.3171 | 19.3171 | 0.70358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.98 | 35 | 35 | 1.98 | 28.6585 | 29.184 | 29.184 | -0.52547 | 3.3924 | 2.816 | 2.816 | 0.57644 |  |  |  | 0 | 12.04 | 12 | 12 | 0.04 | 6.46 | 7.15 | 7.15 | -0.69
03/03/2025 | 23:00 | 1.0637 | 1.02 | 1.02 | 0.0437 | 1.6709 | 1.64 | 1.64 | 0.03091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 110.1 | 181.3615 | 231.1322 | -121.0322 | 26.289 | 27.6923 |  | 26.289 | 0 |  |  | 0 | 116.14 | 153.3333 | 121.4905 | -5.3505 | 116.41 | 153.3333 | 121.4905 | -5.0805 | 116.42 | 153.3333 | 121.4905 | -5.0705 | 221.99 | 229.9999 | 182.2358 | 39.7542 | 206.1 | 204.878 | 204.878 | 1.222 | 107.58 | 102.439 | 102.439 | 5.141 | 558.92 |  | 568.2985 | -9.3785 | 10.51 |  | 10.1727 | 0.33732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7937 | 164.7073 | 164.7073 | -0.91366 | 7.332 | 7.5928 | 3.8486 | 3.4834 | 2.777 | 4.1678 | 2.1126 | 0.66444 | 0 | 16.8737 | 0 | 0 | 6.17 | 6.7645 | 6.7645 | -0.59451 |  |  |  | 0 | 142.82 | 143 | 137.3143 | 5.5057 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.63 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2754 | 222.8893 | 221.5563 | 221.2552 | 1.6341 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5195 | 6.39 | 6.39 | 0.12953 | 473.8893 | 458.878 | 458.878 | 15.0113 | 84.118 | 81.9541 | 81.9541 | 2.1639 | 132.5074 | 148.6263 | 148.6263 | -16.119 | 38.139 | 41.499 | 41.499 | -3.36 | 18.4529 | 19.2858 | 19.2858 | -0.83295 | 18.5079 | 19.41 |  | 18.5079 | 89.84 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1824 | 174.5 | 181.6667 | 158.1338 | 16.3662 | 175.054 | 181.6667 | 158.1338 | 16.9202 | 182.05 | 181.6667 | 158.1338 | 23.9162 | 108.23 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6832 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 45.45 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8163 | 0 | 44.2751 |  | 0 | 3.85 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0137 | 35.5 | 31.0794 | 31.0794 | 4.4206 | 172.39 | 171.5419 | 171.5419 | 0.84815 | 95.14 | 85.4826 | 87.9504 | 7.1896 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.731 | 44.9145 | 44.9145 | 0.81647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8688 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9468 | 170.0653 | 178.2141 | 178.2141 | -8.1488 | 162.1584 | 178.2141 | 178.2141 | -16.0557 | 200 | 178.2141 | 178.2141 | 21.7859 | 263.794 | 267.3211 | 267.3211 | -3.5272 | 72.8657 | 73.6647 | 44.8933 | 27.9724 | 34.7515 | 36.8323 | 22.4467 | 12.3048 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8282 | 114.1106 | 114.1106 | -2.2824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 238.9395 | 271.122 | 271.122 | -32.1824 | 115.4811 | 133.68 | 133.68 | -18.1989 | 64.7496 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7119 | 77.46 | 78.568 | 78.568 | -1.108 | 27.3696 | 30.0976 |  | 27.3696 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.8205 |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6843 | 152.3465 | 144.3127 | -3.6284 | 64.2254 | 76.1732 | 72.1563 | -7.9309 | 0 | 185.5736 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2066 | 193.3642 | 136.7521 | 23.4544 | 93.0573 | 96.6821 | 68.3761 | 24.6812 | 0 |  | 0 | 0 | 67.193 | 110.7 | 113.065 | -45.872 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0.943 | -0.943 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.89 | 3.55 | 3.55 | -1.66 | 4.576 | 5 | 5 | -0.424 | 19.97 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4578 | 9.698 | 19.5122 | 19.5122 | -9.8142 | 18.66 | 18.0488 | 18.0488 | 0.61122 | 3.514 | 3.5 | 3.5 | 0.014 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.282 | 24 | 24.003 | 4.279 | 71.362 | 63.8 | 65.915 | 5.447 | 4.01 | 4.2 | 4.2 | -0.19 | 1.89 |  | 0 | 1.89 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.24 | 2.8 | 2.8 | -0.56 | 0 |  | 0 | 0 | 3.04 | 3.15 | 3.15 | -0.11 | 20.24 | 19.8692 | 19.8692 | 0.37076 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.875 | 19.2195 | 19.2195 | 0.65549 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.27 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7578 | 20.29 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7778 | 19.9608 | 19.3171 | 19.3171 | 0.6437 | 4.0257 | 7.886 | 7.886 | -3.8603 | 22.8088 | 23.35 | 23.35 | -0.54119 | 0 |  | 0 | 0 | 91.4578 | 69 | 64.106 | 27.3518 | 81.1083 | 74.3025 | 79.187 | 1.9213 | 5.0958 | 5.315 | 5.315 | -0.21924 | 8.9483 | 4.706 | 4.706 | 4.2423 | 20.989 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4768 | 8.415 | 8.4 | 8.4 | 0.015 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 1.294 | 1.294 | -1.294 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 50.095 | 60.229 | 66.896 | -16.801 | 54.1046 | 43.612 | 69.778 | -15.6733 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.952 | 8 | 8 | -1.048 | 19.9875 | 19.3171 | 19.3171 | 0.67047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.69 | 35 | 35 | 1.69 | 28.6462 | 29.184 | 29.184 | -0.53784 | 3.4016 | 2.816 | 2.816 | 0.58559 |  |  |  | 0 | 12.04 | 12 | 12 | 0.04 | 6.66 | 7.15 | 7.15 | -0.49
03/03/2025 | 23:30 | 1.0639 | 1.02 | 1.02 | 0.0439 | 1.667 | 1.64 | 1.64 | 0.02705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 109.9 | 181.3615 | 231.1322 | -121.2322 | 26.543 | 27.6923 |  | 26.543 | 0 |  |  | 0 | 115.26 | 153.3333 | 116.6667 | -1.4067 | 115.45 | 153.3333 | 116.6667 | -1.2167 | 115.24 | 153.3333 | 116.6667 | -1.4267 | 211.42 | 229.9999 | 175 | 36.42 | 170.54 | 204.878 | 149.3863 | 21.1537 | 100.16 | 102.439 | 74.6932 | 25.4668 | 561.63 |  | 568.2985 | -6.6685 | 10.53 |  | 10.1727 | 0.35732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9809 | 164.7073 | 164.7073 | 0.27354 | 7.662 | 7.5928 | 3.8486 | 3.8134 | 2.844 | 4.1678 | 2.1126 | 0.73144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 6.7645 | 6.7645 | -0.57451 |  |  |  | 0 | 143.01 | 143 | 137.3143 | 5.6957 | 7.61 | 8.913 | 8.913 | -1.303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.32 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5854 | 221.7776 | 221.5563 | 221.2552 | 0.52245 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5207 | 6.39 | 6.39 | 0.13072 | 475.6711 | 458.878 | 458.878 | 16.7931 | 81.973 | 81.9541 | 81.9541 | 0.01885 | 151.2401 | 148.6263 | 148.6263 | 2.6137 | 38.4597 | 41.499 | 41.499 | -3.0392 | 18.4122 | 19.2858 | 19.2858 | -0.87369 | 18.3748 | 19.41 |  | 18.3748 | 91.91 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2524 | 153.177 | 181.6667 | 146.2436 | 6.9334 | 153.54 | 181.6667 | 146.2436 | 7.2964 | 174.297 | 181.6667 | 146.2436 | 28.0534 | 108.52 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3932 |  |  |  | 0 | 6.52 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3616 | 45.52 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7463 | 0 | 44.2751 |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 35.86 | 31.0794 | 31.0794 | 4.7806 | 174.78 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2382 | 95.64 | 80.1238 | 87.9504 | 7.6896 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.861 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1548 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6608 | 170.2745 | 178.2141 | 178.2141 | -7.9396 | 162.1442 | 178.2141 | 178.2141 | -16.0699 | 200 | 178.2141 | 178.2141 | 21.7859 | 262.6829 | 267.3211 | 267.3211 | -4.6383 | 37.8193 | 73.6647 | 44.8933 | -7.074 | 26.2649 | 36.8323 | 22.4467 | 3.8182 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7396 | 114.1106 | 114.1106 | -1.3711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 236.4228 | 271.122 | 271.122 | -34.6992 | 134.4795 | 133.68 | 133.68 | 0.79958 | 65.1304 | 67.4615 | 67.4615 | -2.331 | 79.6222 | 78.568 | 78.568 | 1.0542 | 0 | 30.0976 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9574 | 152.247 | 144.3127 | -3.3552 | 65.5858 | 76.1235 | 72.1563 | -6.5705 | 0 | 102.5641 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1357 | 193.3642 | 136.7521 | 0.38358 | 79.5149 | 96.6821 | 68.3761 | 11.1388 | 0 |  | 0 | 0 | 69.827 | 108.1 | 109.636 | -39.809 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.833 | -0.833 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.87 | 3.55 | 3.55 | -1.68 | 4.544 | 5 | 5 | -0.456 | 20.45 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9378 | 9.392 | 19.5122 | 19.5122 | -10.1202 | 18.67 | 18.0488 | 18.0488 | 0.62122 | 3.526 | 3.5 | 3.5 | 0.026 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.329 | 23 | 22.766 | 1.563 | 67.011 | 59.3 | 60.811 | 6.2 | 4.01 | 4.2 | 4.2 | -0.19 | 1.89 |  | 0 | 1.89 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.24 | 2.8 | 2.8 | -0.56 | 0 |  | 0 | 0 | 2.948 | 3.15 | 3.15 | -0.202 | 20.204 | 18.6237 | 19.8692 | 0.33476 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.884 | 19.2195 | 19.2195 | 0.66449 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.36 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8478 | 20.36 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8478 | 19.8257 | 19.3171 | 19.3171 | 0.5086 | 6.0236 | 7.343 | 7.343 | -1.3194 | 19.2009 | 21.111 | 21.111 | -1.9101 | 0 |  | 0 | 0 | 85.8836 | 66.6 | 61.469 | 24.4146 | 77.8421 | 70.9545 | 76.634 | 1.2081 | 4.9036 | 4.758 | 4.758 | 0.14564 | 9.0552 | 4.177 | 4.177 | 4.8783 | 20.987 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4748 | 8.415 | 8.4 | 8.4 | 0.015 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 1.04 | 1.04 | -1.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 45.2527 | 53.3749 | 60.203 | -14.9503 | 42.6288 | 36.4392 | 62.664 | -20.0352 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.998 | 8 | 8 | -1.002 | 19.853 | 19.3171 | 19.3171 | 0.53595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.91 | 35 | 35 | 1.91 | 28.6733 | 29.184 | 29.184 | -0.51068 | 3.4367 | 2.816 | 2.816 | 0.62066 |  |  |  | 0 | 12.15 | 12 | 12 | 0.15 | 6.48 | 7.15 | 7.15 | -0.67
04/03/2025 | 00:00 | 1.0536 | 1.02 | 1.02 | 0.03359 | 1.664 | 1.64 | 1.64 | 0.02402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.7 | 92.2263 | 92.2263 | -9.5263 | 99.2 | 181.3615 | 231.1322 | -131.9322 | 12.875 | 27.6923 |  | 12.875 | 0 |  |  | 0 | 150.33 | 153.3333 | 116.6667 | 33.6633 | 151.01 | 153.3333 | 116.6667 | 34.3433 | 151.09 | 153.3333 | 116.6667 | 34.4233 | 250.86 | 229.9999 | 175 | 75.86 | 109.69 | 204.878 | 119.6581 | -9.9681 | 70.07 | 102.439 | 59.8291 | 10.2409 | 557.71 |  | 568.2985 | -10.5885 | 10.06 |  | 10.1727 | -0.11268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6263 | 164.7073 | 164.7073 | -0.08099 | 7.135 | 7.5928 | 3.8486 | 3.2864 | 2.559 | 4.1678 | 2.1126 | 0.44644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.7645 | 6.7645 | -0.51451 |  |  |  | 0 | 142.96 | 143 | 137.3143 | 5.6457 | 6.57 | 8.913 | 8.913 | -2.343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.97 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9354 | 223.0582 | 221.5563 | 221.2552 | 1.8031 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5152 | 6.39 | 6.39 | 0.12525 | 450.7762 | 458.878 | 458.878 | -8.1019 | 81.989 | 81.9541 | 81.9541 | 0.03485 | 138.5214 | 148.6263 | 148.6263 | -10.105 | 37.3511 | 41.499 | 41.499 | -4.1479 | 18.4313 | 19.2858 | 19.2858 | -0.85451 | 18.2024 | 19.41 |  | 18.2024 | 89.63 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9724 | 115.504 | 181.6667 | 133.3333 | -17.8293 | 116.923 | 181.6667 | 133.3333 | -16.4103 | 152.564 | 181.6667 | 133.3333 | 19.2307 | 108.48 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4332 |  |  |  | 0 | 6.56 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3216 | 45.73 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5363 | 0 | 44.2751 |  | 0 | 3.86 | 1.8363 | 1.8363 | 2.0236 | 33.95 | 31.0794 | 31.0794 | 2.8706 | 172.91 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3681 | 94.59 | 36.4473 | 87.9504 | 6.6396 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.689 | 44.9145 | 44.9145 | 1.7745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5378 | 88.8156 | 88.8156 | -4.2778 | 173.07 | 178.2141 | 164.9228 | 8.1471 | 164.8668 | 178.2141 | 164.9228 | -0.056 | 200 | 178.2141 | 164.9228 | 35.0772 | 262.3915 | 267.3211 | 247.3843 | 15.0073 | 39.5682 | 73.6647 | 44.8933 | -5.3251 | 27.4527 | 36.8323 | 22.4467 | 5.006 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3292 | 114.1106 | 114.1106 | -1.7815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 263.0067 | 271.122 | 252.1902 | 10.8165 | 128.9381 | 133.68 | 133.68 | -4.7419 | 63.3754 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0861 | 78.3058 | 78.568 | 78.568 | -0.26225 | 0 | 30.0976 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7545 | 144.3127 | 144.3127 | -0.5582 | 67.5554 | 72.1563 | 72.1563 | -4.601 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1769 | 193.3642 | 136.7521 | 0.42472 | 79.3993 | 96.6821 | 68.3761 | 11.0232 | 0 |  | 0 | 0 | 81.107 | 105.3 | 105.969 | -24.862 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.777 | -0.777 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.86 | 3.55 | 3.55 | -1.69 | 4.508 | 5 | 5 | -0.492 | 20.22 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7078 | 9.701 | 19.5122 | 19.5122 | -9.8112 | 18.77 | 18.0488 | 18.0488 | 0.72122 | 3.533 | 3.5 | 3.5 | 0.033 | 18.69 | 18.3415 | 18.3415 | 0.34854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.094 | 22.5 | 21.452 | 0.642 | 65.671 | 56 | 55.44 | 10.231 | 4.01 | 4.2 | 4.2 | -0.19 | 1.89 |  | 0 | 1.89 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.24 | 2.8 | 2.8 | -0.56 | 0 |  | 0 | 0 | 2.943 | 3.15 | 3.15 | -0.207 | 20.245 | 8.4717 | 19.8692 | 0.37576 | 2.16 | 2 | 2 | 0.16 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.895 | 19.2195 | 19.2195 | 0.67549 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.39 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8778 | 20.29 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7778 | 20.0205 | 19.3171 | 19.3171 | 0.70341 | 5.8955 | 6.669 | 6.669 | -0.77348 | 16.3541 | 18.959 | 18.959 | -2.6049 | 0 |  | 0 | 0 | 89.8076 | 63.9 | 59.326 | 30.4815 | 77.6653 | 68.0356 | 74.619 | 3.0463 | 4.8843 | 4.218 | 4.218 | 0.66628 | 8.9764 | 3.762 | 3.762 | 5.2144 | 20.127 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6148 | 8.417 | 8.4 | 8.4 | 0.017 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.75 | 0.75 | -0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 57.7808 | 46.8469 | 53.769 | 4.0118 | 38.8196 | 34.24 | 55.295 | -16.4754 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.092 | 8 | 8 | -0.908 | 20.0407 | 19.3171 | 19.3171 | 0.72367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.85 | 35 | 35 | 1.85 | 28.6885 | 29.184 | 29.184 | -0.49551 | 3.443 | 2.816 | 2.816 | 0.62703 |  |  |  | 0 | 12.05 | 12 | 12 | 0.05 | 6.68 | 7.15 | 7.15 | -0.47
EJEC (MWh) |  | 24.7017 | 24.48 | 24.48 |  | 37.9783 | 39.36 | 39.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.535 | 0 | 0 |  | 17.45 | 0 | 0 |  | 2157.25 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 2229.75 | 3261.462 | 5547.1735 |  | 590.311 | 817.1734 | 0 |  | 928.546 | 0 | 0 |  | 3268.245 | 3447.5872 | 3197.8424 |  | 3271.86 | 3447.5872 | 3197.8424 |  | 3273.555 | 3447.5872 | 3197.8424 |  | 5622.475 | 5171.3808 | 4796.7637 |  | 4641.86 | 4695.4376 | 4080.8551 |  | 2476.415 | 2347.7188 | 2040.4275 |  | 1672.29 | 0 | 13639.165 |  | 46.745 | 0 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3756.9495 | 3909.5918 | 3952.9757 |  | 178.3585 | 182.2281 | 92.3669 |  | 64.4495 | 100.0272 | 50.7014 |  | 295.579 | 247.877 | 18.011 |  | 152.59 | 162.3482 | 162.3482 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3291.375 | 3153.2242 | 3127.6386 |  | 166.855 | 213.912 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2654.75 | 2709.7289 | 2709.7289 |  | 5193.4355 | 5314.4897 | 5313.5865 |  | 842.256 | 651.2208 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156.3312 | 153.36 | 153.36 |  | 11141.9053 | 11013.0732 | 11013.0732 |  | 1985.733 | 1966.8996 | 1966.8996 |  | 3533.8086 | 3567.0322 | 3567.0322 |  | 997.4554 | 995.975 | 995.975 |  | 441.4533 | 462.8604 | 462.8604 |  | 416.9567 | 465.84 | 0 |  | 2036.195 | 2087.0017 | 2103.7814 |  | 4013.905 | 4235.2538 | 3930.5785 |  | 4029.2245 | 4235.2538 | 3930.5785 |  | 4282.333 | 4235.2538 | 3930.5785 |  | 2604.74 | 2597.0123 | 2661.9161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 146.85 | 189.1586 | 189.1586 |  | 1092.64 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 179.985 | 221.3756 | 0 |  | 92.43 | 44.0724 | 44.0724 |  | 862.575 | 745.9056 | 745.9056 |  | 4161.305 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 2281.335 | 2259.183 | 2110.8096 |  | 87.8185 | 0 | 485.8148 |  | 0 | 0 | 0 |  | 812.884 | 816.0763 | 646.6186 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2080.9741 | 2131.5743 | 2131.5744 |  | 4015.2463 | 4179.7205 | 3802.6961 |  | 3829.2164 | 4179.7205 | 3802.6961 |  | 4766.0346 | 4179.7205 | 3802.6961 |  | 6167.3929 | 6269.5808 | 5704.0442 |  | 1225.8121 | 1211.1636 | 1014.1685 |  | 524.739 | 525.0817 | 426.5842 |  | 1277.7673 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2118.2061 | 2686.3536 | 2738.6551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6169.828 | 6423.496 | 6000.0721 |  | 3112.6966 | 3208.319 | 3208.319 |  | 1496.0851 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1895.1079 | 1885.632 | 1885.632 |  | 241.7877 | 150.4878 | 0 |  | 1495.7353 | 1228.7553 | 0 |  | 852.3646 | 508.942 | 0 |  | 848.9608 | 694.2177 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3333.842 | 3571.9109 | 3467.501 |  | 1700.209 | 1785.9555 | 1733.7504 |  | 3389.3803 | 2440.4877 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3147.0574 | 3489.7263 | 2620.9629 |  | 1583.6501 | 1664.8632 | 1242.9815 |  | 4.03 | 0 | 6.2235 |  | 2215.8275 | 2280.772 | 2251.324 |  | 729.91 | 0 | 650.962 |  | 31.9414 | 43.031 | 43.031 |  | 1.2976 | 0 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 237.9 | 239.592 | 239.592 |  | 129.85 | 136.08 | 136.08 |  | 34.44 | 85.2 | 85.2 |  | 107.897 | 120 | 120 |  | 484.16 | 468.2928 | 468.2928 |  | 172.3435 | 468.2928 | 468.2928 |  | 448.68 | 433.1707 | 433.1707 |  | 83.4875 | 84 | 84 |  | 448.6 | 440.195 | 440.195 |  | 118.955 | 0 | 127.6545 |  | 141.22 | 0 | 145.2555 |  | 624.397 | 526.0945 | 501.0145 |  | 1747.549 | 1587.7575 | 1493.833 |  | 92.15 | 100.8 | 100.8 |  | 19.375 | 0 | 10.2 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 52.485 | 67.2 | 67.2 |  | 133.872 | 0 | 155.836 |  | 72.5515 | 75.6 | 75.6 |  | 485.209 | 470.5402 | 476.8618 |  | 32.698 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 476.5165 | 461.2682 | 461.2682 |  | 0 | 0 | 292.6829 |  | 479.35 | 468.2928 | 468.2928 |  | 487.09 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479.723 | 463.6097 | 463.6097 |  | 99.7869 | 183.6545 | 183.6545 |  | 573.4168 | 612.9585 | 612.9585 |  | 162.5856 | 0 | 213.0675 |  | 1969.2187 | 1580.592 | 1523.787 |  | 1920.3587 | 1816.9077 | 1775.817 |  | 137.8132 | 136.181 | 136.181 |  | 228.8057 | 155.3785 | 155.3785 |  | 503.8515 | 468.2928 | 468.2928 |  | 201.9495 | 201.6 | 201.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 480 | 468.2928 | 468.2928 |  | 23.6212 | 46.1435 | 46.1435 |  | 123.8 | 0 | 114.0605 |  | 770.7634 | 0 | 1076.9645 |  | 3.91 | 3 | 14.4 |  | 2038.7375 | 1656.634 | 1513.9935 |  | 2188.7842 | 1803.5957 | 1943.817 |  | 541.5361 | 0 | 807.774 |  | 129.675 | 0 | 93.3405 |  | 178.105 | 192 | 192 |  | 480.2288 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 874.555 | 840 | 840 |  | 668.1796 | 700.416 | 700.416 |  | 78.5693 | 67.584 | 67.584 |  | 0 | 0 | 0 |  | 247.43 | 288 | 288 |  | 155.435 | 171.6 | 171.6

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 3 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 10971571 y resultó S/. 4425957 (67.62% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 24 | 6545614.7434 | 6427206.0664 | 1.842%
MAR 25 | 6294146.7009 | 6068048.6728 | 3.726%
MIE 26 | 5864913.5043 | 6232288.2713 | -5.895%
JUE 27 | 5960117.4447 | 6216476.3151 | -4.124%
VIE 28 | 5798209.7214 | 6451468.978 | -10.13%
SAB 1 | 6918672.4236 | 6999758.1076 | -1.158%
DOM 2 | 6722513.3822 | 5753338.6988 | 16.85%
LUN 3 | 10971571.3307 | 7028227.3164 | 56.11%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 3 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/03/2025 02:46:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 01:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/03/2025 01:11:00 | 03/03/2025 02:38:00 |  | 03/03/2025 02:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/03/2025 06:00:00 | 03/03/2025 07:20:00 | 03/03/2025 05:56:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/03/2025 07:20:00 | 03/03/2025 22:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 03/03/2025 22:34:00 | 03/03/2025 22:47:00 |  | 03/03/2025 22:34:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 03/03/2025 15:03:00 | 03/03/2025 16:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 03/03/2025 15:06:00 | 03/03/2025 16:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 03/03/2025 16:56:00 | 03/03/2025 18:07:00 |  | 03/03/2025 17:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 03/03/2025 16:56:00 | 03/03/2025 18:06:00 |  | 03/03/2025 17:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/03/2025 06:01:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 05:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 01:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/03/2025 01:15:00 | 03/03/2025 02:55:00 |  | 03/03/2025 02:49:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:34 h se inició el proceso de acople en modo CC 1x1.
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/03/2025 00:56:00 | 03/03/2025 07:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/03/2025 07:21:00 | 03/03/2025 07:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/03/2025 07:29:00 | 03/03/2025 23:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 03/03/2025 23:13:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 03/03/2025 09:22:00 | 03/03/2025 11:17:00 | 03/03/2025 08:44:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 03/03/2025 11:17:00 | 03/03/2025 12:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 03/03/2025 12:06:00 | 03/03/2025 12:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 03/03/2025 12:24:00 | 03/03/2025 16:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 03/03/2025 16:05:00 | 03/03/2025 17:23:00 |  | 03/03/2025 17:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 02:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 02:20:00 | 03/03/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 03:00:00 | 03/03/2025 05:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 05:14:00 | 03/03/2025 06:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 06:07:00 | 03/03/2025 06:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 06:42:00 | 03/03/2025 23:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/03/2025 23:17:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 01:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 01:15:00 | 03/03/2025 05:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 05:30:00 | 03/03/2025 05:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 05:40:00 | 03/03/2025 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 06:00:00 | 03/03/2025 07:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 07:00:00 | 03/03/2025 23:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/03/2025 23:16:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 02:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 02:31:00 | 03/03/2025 03:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 03:33:00 | 03/03/2025 23:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 23:19:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 08:15:00 | 03/03/2025 09:19:00 | 03/03/2025 07:57:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 09:19:00 | 03/03/2025 09:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 09:37:00 | 03/03/2025 10:21:00 |  | 03/03/2025 10:15:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 14:17:00 | 03/03/2025 17:04:00 | 03/03/2025 14:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:52 h, S/C generar a 100 MW.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 17:04:00 | 03/03/2025 17:32:00 |  | 03/03/2025 17:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 18:57:00 | 03/03/2025 20:54:00 | 03/03/2025 18:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2025 20:54:00 | 03/03/2025 21:24:00 |  | 03/03/2025 21:20:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/03/2025 00:49:00 | 03/03/2025 07:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/03/2025 00:49:00 | 03/03/2025 07:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/03/2025 07:21:00 | 03/03/2025 21:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/03/2025 07:21:00 | 03/03/2025 21:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 03/03/2025 08:07:00 | 03/03/2025 21:11:00 | 03/03/2025 07:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 03/03/2025 21:11:00 | 03/03/2025 21:46:00 |  | 03/03/2025 21:32:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 03/03/2025 21:12:00 | 03/03/2025 21:21:00 |  | 03/03/2025 21:12:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 03/03/2025 21:12:00 | 03/03/2025 21:21:00 |  | 03/03/2025 21:12:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/03/2025 00:56:00 | 03/03/2025 07:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/03/2025 07:21:00 | 03/03/2025 21:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 03/03/2025 21:54:00 | 03/03/2025 22:25:00 |  | 03/03/2025 22:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 01:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 03/03/2025 01:30:00 | 03/03/2025 07:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 03/03/2025 07:59:00 | 03/03/2025 22:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 03/03/2025 22:20:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 07:05:00 |  | 03/03/2025 07:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 03/03/2025 08:00:00 | 03/03/2025 09:03:00 | 03/03/2025 07:57:00 | 03/03/2025 09:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/03/2025 16:52:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 16:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 03/03/2025 02:47:00 | 03/03/2025 07:21:00 | 03/03/2025 02:24:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | en proceso de acople en modo CC 1X1
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 03/03/2025 07:21:00 | 03/03/2025 07:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 07:35:00 | 03/03/2025 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/03/2025 22:41:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/03/2025 00:00:00 | 03/03/2025 00:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/03/2025 00:55:00 | 03/03/2025 07:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/03/2025 07:22:00 | 03/03/2025 13:47:00 |  | 03/03/2025 13:33:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:38 h informo reducción de gas por lo que se disminuyo su generación.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 03/03/2025 08:31:00 | 03/03/2025 21:11:00 | 03/03/2025 08:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:11 h informo reducción de gas por lo que se disminuyo su generación.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 03/03/2025 21:11:00 | 04/03/2025 00:00:00 |  | 03/03/2025 23:56:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 3 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 3 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 163.3428 | 1 | 170 | 93.8692 | 1 | 142.869 | 152.8859 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 84.0654 | 1 | 170 | 82.4 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 39.5876 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 1 | 181.8641 | 0 | 1 | 199 | 100.8696 | 1 | 199 | 130.3963 | 1 | 199 | 117.0715 | 1 | 199 | 108.09 | 1 | 199 | 108.1305 | 1 | 199 | 118.6089 | 1 | 199 | 118.6089 | 1 | 199 | 118.6089 | 1 | 182 | 124.4955 | 1 | 182 | 124.5439 | 1 | 182 | 124.4955 | 1 | 182 | 124.5439 | 1 | 182 | 124.5646 | 1 | 182 | 124.5649 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 124.528 | 1 | 182 | 124.5646 | 1 | 182 | 124.528 | 1 | 182 | 124.5646 | 1 | 182 | 124.528 | 1 | 182 | 85.7625 | 1 | 182 | 85.7625 | 1 | 182 | 124.5647 | 1 | 146 | 159.5547 | 1 | 146 | 159.554 | 1 | 146 | 161.3732 | 1 | 146 | 145.5651 | 1 | 146 | 171.9851 | 1 | 146 | 171.9851 | 1 | 170 | 141.4308 | 1 | 170 | 141.4964 | 1 | 170 | 161.7339 | 1 | 170 | 131.9128
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 163.3428 | 1 | 170 | 93.8692 | 1 | 142.869 | 152.8859 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 84.0654 | 1 | 170 | 82.4 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 39.5876 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 1 | 181.8641 | 0 | 1 | 199 | 100.8696 | 1 | 199 | 130.3963 | 1 | 199 | 117.0715 | 1 | 199 | 108.09 | 1 | 199 | 108.1305 | 1 | 199 | 118.6089 | 1 | 199 | 118.6089 | 1 | 199 | 118.6089 | 1 | 182 | 124.4955 | 1 | 182 | 124.5439 | 1 | 182 | 124.4955 | 1 | 182 | 124.5439 | 1 | 182 | 124.5646 | 1 | 182 | 124.5649 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 124.528 | 1 | 182 | 124.5646 | 1 | 182 | 124.528 | 1 | 182 | 124.5646 | 1 | 182 | 124.528 | 1 | 182 | 85.7625 | 1 | 182 | 85.7625 | 1 | 182 | 124.5647 | 1 | 146 | 159.5547 | 1 | 146 | 159.554 | 1 | 146 | 161.3732 | 1 | 146 | 145.5651 | 1 | 146 | 171.9851 | 1 | 146 | 171.9851 | 1 | 170 | 141.4308 | 1 | 170 | 141.4964 | 1 | 170 | 161.7339 | 1 | 170 | 131.9128
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.2559 | 1 | 27.131 | 35.2526 | 1 | 0 | 37.8237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5745 | 1 | 0 | 79.2254 | 1 | 0 | 79.3418 | 1 | 0 | 59.9564 | 1 | 0 | 36.7867 | 1 | 44 | 37.8238 | 1 | 6 | 41.9721 | 1 | 17.1359 | 40.4222 | 1 | 0 | 35.9121 | 1 | 0 | 69.0712 | 1 | 0 | 78.1302 | 1 | 0 | 30.184 | 1 | 0 | 30.0856 | 1 | 0 | 39.3663 | 1 | 0 | 39.3663 | 1 | 0 | 39.3663 | 1 | 0 | 30.3076 | 1 | 0 | 30.2094 | 1 | 0 | 30.3076 | 1 | 0 | 30.2094 | 1 | 0 | 30.1672 | 1 | 0 | 30.1671 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 34.914 | 1 | 0 | 30.2418 | 1 | 0 | 30.1672 | 1 | 0 | 30.2418 | 1 | 0 | 30.1672 | 1 | 0 | 30.2418 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 30.1672 | 1 | 0 | 30.4453 | 1 | 0 | 30.446 | 1 | 0 | 28.6268 | 1 | 0 | 27.5555 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.7244 | 1 | 0 | 28.6541 | 1 | 0 | 43.2661 | 1 | 0 | 35.8452
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5745 | 1 | 0 | 39.801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.9721 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.3663 | 1 | 0 | 39.3663 | 1 | 0 | 39.3663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2418 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2418 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2418 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.4453 | 1 | 0 | 30.446 | 1 | 0 | 28.6268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.7244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.2661 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.4244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.2363 | 1 | 0 | 38.7104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1672 | 1 | 0 | 30.1671 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 34.914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5555 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.2559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.8237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.9245 | 1 | 0 | 30.1976 | 1 | 0 | 36.7867 | 1 | 0 | 37.8238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.4222 | 1 | 0 | 35.9121 | 1 | 0 | 34.835 | 1 | 0 | 39.4198 | 1 | 0 | 30.184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.3076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.3076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.8452
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.4173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 17.1359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.0856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 22.8601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0681 | 1 | 0 | 20.451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0813 | 1 | 0 | 24.978 | 1 | 0 | 24.9387 | 1 | 0 | 20.5682 | 1 | 0 | 21.1237 | 1 | 0 | 21.0681 | 1 | 0 | 23.8838 | 1 | 0 | 24.1324 | 1 | 0 | 20.3201 | 1 | 0 | 22.2228 | 1 | 0 | 24.568 | 1 | 0 | 21.3016 | 1 | 0 | 21.3079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.7052 | 1 | 0 | 19.6436 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0149 | 1 | 0 | 18.0149 | 1 | 0 | 17.6358 | 1 | 0 | 17.6381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.2964
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 22.8601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0681 | 1 | 0 | 20.451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0813 | 1 | 0 | 24.978 | 1 | 0 | 24.9387 | 1 | 0 | 20.5682 | 1 | 0 | 21.1237 | 1 | 0 | 21.0681 | 1 | 0 | 23.8838 | 1 | 0 | 24.1324 | 1 | 0 | 20.3201 | 1 | 0 | 22.2228 | 1 | 0 | 24.568 | 1 | 0 | 21.3016 | 1 | 0 | 21.3079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.7052 | 1 | 0 | 19.6436 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0149 | 1 | 0 | 18.0149 | 1 | 0 | 17.6358 | 1 | 0 | 17.6381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.2964
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.7844 | 1 | 0 | 62.8316 | 1 | 0 | 82.0248 | 1 | 0 | 82.0248 | 1 | 0 | 82.0248 | 1 | 0 | 63.1968 | 1 | 0 | 63.2467 | 1 | 0 | 63.1968 | 1 | 0 | 63.2467 | 1 | 0 | 63.2682 | 1 | 0 | 63.268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.2303 | 1 | 0 | 63.2682 | 1 | 0 | 63.2303 | 1 | 0 | 63.2682 | 1 | 0 | 63.2303 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 63.2681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.7844 | 1 | 0 | 62.8316 | 1 | 0 | 82.0248 | 1 | 0 | 82.0248 | 1 | 0 | 82.0248 | 1 | 0 | 63.1968 | 1 | 0 | 63.2467 | 1 | 0 | 63.1968 | 1 | 0 | 63.2467 | 1 | 0 | 63.2682 | 1 | 0 | 63.268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.2303 | 1 | 0 | 63.2682 | 1 | 0 | 63.2303 | 1 | 0 | 63.2682 | 1 | 0 | 63.2303 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 63.2681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 18.7971 | 1 | 0 | 16.59 | 1 | 0 | 16.8616 | 1 | 0 | 17.4757 | 1 | 0 | 17.0505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.4849 | 1 | 0 | 20.607 | 1 | 0 | 20.5704 | 1 | 0 | 17.1303 | 1 | 0 | 17.5146 | 1 | 0 | 17.4757 | 1 | 0 | 19.6316 | 1 | 0 | 19.845 | 1 | 0 | 16.9617 | 1 | 0 | 18.3097 | 1 | 0 | 20.2303 | 1 | 0 | 17.64 | 1 | 0 | 17.6444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.295 | 1 | 0 | 19.4426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.8794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2091 | 1 | 0 | 17.2115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9456
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 18.7971 | 1 | 0 | 16.59 | 1 | 0 | 16.8616 | 1 | 0 | 17.4757 | 1 | 0 | 17.0505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.4849 | 1 | 0 | 20.607 | 1 | 0 | 20.5704 | 1 | 0 | 17.1303 | 1 | 0 | 17.5146 | 1 | 0 | 17.4757 | 1 | 0 | 19.6316 | 1 | 0 | 19.845 | 1 | 0 | 16.9617 | 1 | 0 | 18.3097 | 1 | 0 | 20.2303 | 1 | 0 | 17.64 | 1 | 0 | 17.6444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.295 | 1 | 0 | 19.4426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.8794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2091 | 1 | 0 | 17.2115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9456
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.2849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128.6325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128.8593 | 1 | 0 | 80.1896 | 1 | 0 | 80.1491 | 1 | 0 | 67.7575 | 1 | 0 | 129.575 | 1 | 0 | 128.6324 | 1 | 0 | 154.5125 | 1 | 0 | 155.6004 | 1 | 0 | 65.9365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.2849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.4231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.5368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.8955 | 1 | 0 | 64.4231 | 1 | 0 | 77.3827 | 1 | 0 | 77.927 | 1 | 0 | 65.9365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.2094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.3225 | 1 | 0 | 80.1896 | 1 | 0 | 80.1491 | 1 | 0 | 67.7575 | 1 | 0 | 64.6795 | 1 | 0 | 64.2093 | 1 | 0 | 77.1297 | 1 | 0 | 77.6734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.4331 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.4331 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 3 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
03/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
03/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
03/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 3 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Tallanca; C.H. Carpapata; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 3 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe