## EVENTOS
miércoles, 5 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 05/03/2025 22:42:53 | 06/03/2025 00:00:00 | DESCONECTARON LAS CENTRALES 8 DE AGOSTO Y EL CARMEN. |  | NO | 4.16
FALLA | HIDRANDINA | KIMAN AYLLU - SIHUAS | LINEA DE TRANSMISION | L-1132 | 05/03/2025 17:11:00 | 05/03/2025 17:17:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1132 (KIMAN AYLLU - SIHUAS) DE 138 KV | 44 | SI | 138
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA - SAN NICOLÁS | LINEA DE TRANSMISION | L-6627 | 05/03/2025 17:20:08 | 05/03/2025 18:28:18 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-6627 Y L-6628 (MARCONA - SAN NICOLÁS) DE 60 KV | 49 | SI | 60
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 05/03/2025 10:00:00 | 05/03/2025 13:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 05/03/2025 19:22:00 | 05/03/2025 22:02:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
FALLA | SEAL | MARCONA - BELLA UNIÓN | LINEA DE TRANSMISION | L-6672 | 05/03/2025 12:53:01 | 05/03/2025 12:54:45 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6672 (MARCONA - BELLA UNIÓN) DE 60 KV | 14.39 | SI | 60
FALLA | SEAL | MARCONA - BELLA UNIÓN | LINEA DE TRANSMISION | L-6672 | 05/03/2025 13:02:13 | 05/03/2025 18:20:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6672 (MARCONA - BELLA UNIÓN) DE 60 KV | 7.51 | SI | 60
P.ENERG | TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | LINEA DE TRANSMISION | L-2305 | 05/03/2025 21:30:00 | 06/03/2025 00:00:00 | PRIMERA ENERGIZACIÓN DE LA LÍNEA L-2305 (CHILCA REP - INDEPENDENCIA) DE 220 KV |  | NO

## RESTRIC_OPE
miércoles, 5 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Central limita a una generacion de 150MW aproximadamente debido a la obstrucción de palizada.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
05/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ASOCIACION SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | CENTRAL | 05/03/2025 08:00 | 05/03/2025 17:42 | PRUEBAS PARA AUMENTAR LA GENERACION | 2 | P | F/S | N | PREV. | 23678 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 05/03/2025 09:40 | 05/03/2025 13:02 | Proyecto refuerzo: implementacion de interbloqueos por bahia transferida en 220kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO - MOQUEGUA | L-2057 | 05/03/2025 09:40 | 05/03/2025 13:02 | Indisponible por Proyecto Refuerzos en CL-2057 SE Montalvo | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13815 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INT-5352 indisponible por puntos de fuga SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 05/03/2025 00:00 | 05/03/2025 04:20 | Fuga de aceite en Cojinete Guia - UG2. | 110 | F | F/S | N | CORR. | 12602 | G
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2214 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS SENSORES A CADA FASE E INTEGRACION DE SE?ALES EN LA RTU Y HMI PROGRAMACION DE SENSORES Y ENVIO DE SE?ALES AL CC-CONELSUR | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 14197 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO-MOYOPAMPA | L-6011 | 05/03/2025 08:00 | 05/03/2025 17:00 | REEMPLAZO DE PASTA DE SILICONA, LIMPIEZA INDUSTRIAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22514 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA N. | CL-TG7 | 05/03/2025 09:00 | 05/03/2025 16:00 | TERMOGRAFIA CON CAMBIO DE BARRA SOLO DE LA PROPIA CELDA. CONDICIONADO AL DESPACHO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 577 | T
EGASA | CHARCANI I | G1 | 05/03/2025 07:21 | 05/03/2025 12:55 | Mantenimiento electromecanico plan 1 | 0.80396 | P | F/S | N | PREV. | 111 | G
EGASA | CHARCANI I | G2 | 05/03/2025 07:29 | 05/03/2025 12:55 | Mantenimiento electromecanico plan 1 | 0.83199 | P | F/S | N | PREV. | 112 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 05/03/2025 10:29 | 05/03/2025 13:28 | Por incremento de solidos en suspension | 0.1843 | F | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Recuperacion de Toma IV, luego de entrada de Huayco | 15.367 | P | F/S | N | CORR. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.11 | P | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.136 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 05/03/2025 13:37 | 05/03/2025 14:19 | Habilitar las protecciones de interruptor de acoplamiento | 49.098 | F | F/S | N | CORR. | 121 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6620 S.E. ARICOTA II - S.E. TOMASIRI: INSPECCION EN FRIO DE ESTADOS DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1277 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR: PURGA EMBALSE TABLACHACA - MANTENIMIENTO REJAS NAVES OBRA TOMA | 679 | P | F/S | N | PREV. | 277 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR VACIADO TUBERIA I - CAMBIO DE VALVULA ESFERICA SAM G2 | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 2 | G
ELECTROPERU | PRESA TABLACHACA | TABLACHACA | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - MANTENIMIENTO REJAS NAVES OBRA TOMA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 278 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR: PURGA EMBALSE TABLACHACA - MANTENIMIENTO REJAS NAVES OBRA TOMA | 219 | P | F/S | N | PREV. | 286 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Revision de redundancia entre Router’s entre Lomitas y Derivacion ,Revision de SICAM PAS Derivacion y Lomitas y sistemas asociados. (Riesgo por perdida de se?ales de comunicacion al COES, deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | PR SHAPIRINGO | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Restriccion del nivel del embalse en la cota 2336 msnm por caida de piedras en la geomembrana | 0 | F | E/S | N | CORR. | 14451 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Indisponible por da?o de tuberia | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 05/03/2025 08:45 | 05/03/2025 17:24 | Reparacion de fuga de agua en sistema LCI (arranque). | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13550 | G
ENGIE | SE DERIVACION | S.E. DERIVACION | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Revision de redundancia entre Router’s entre Lomitas y Derivacion ,Revision de SICAM PAS Derivacion y Lomitas y sistemas asociados, configuracion de banda muerta en reles y controladores SE Derivacion. (Riesgo por perdida de se?ales de comunicacion al COES, deshabilitacion de la celda de Generacion y habilitacion del EDAG propio de Punta Lomitas). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del Transformado 1, por trabajo de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 05/03/2025 00:00 | 05/03/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos en toma Huampani >6.2 gr/lt q=113 m3/seg | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos en toma Huampani >6.2 gr/lt q=113 m3/seg | 31 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR3-220/16 kV | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10890 | T
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 05/03/2025 08:15 | 05/03/2025 15:26 | MANTENIMIENTO DE 90250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 05/03/2025 08:18 | 05/03/2025 15:26 | MANTENIMIENTO DE 91750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 05/03/2025 10:00 | 05/03/2025 17:00 | EN SERVICIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE ESTABILIDAD 87B CON LA CL-2305 CON CARGA. TODAS LAS CELDAS EXISTENTES QUEDARAN CONECTADAS EN LA BARRA B . (R0117993). | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 05/03/2025 10:00 | 05/03/2025 17:00 | PE-AMP21: PRUEBAS DE ESTABILIDAD CL-2305 CON CARGA. PREVIAMENTE SE BLOQUEARAN LOS DISPAROS 87B DESDE LA UNIDAD CENTRAL DE BARRAS. ES DESEABLE QUE LA L-2305 TOME CARGA MAYOR AL 35% DE SU CAPACIDAD. (R0117993) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4024 | 05/03/2025 05:42 | 05/03/2025 14:54 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-4024. (R0095652) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 799 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4024 | 05/03/2025 05:42 | 05/03/2025 14:54 | MP 4A RETIRO DE GRASA SILICONA DEL INTERRUPTOR IN-4024 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-4030. (R0114988) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 799 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO - LOMERA | L-2214 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO CONDUCTOR DE TORRES T1N-T138 Y T224-T245A, REQUIERE L-2212 CON RECIERRES DESHABILITADOS DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0097994) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14194 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 05/03/2025 10:00 | 05/03/2025 14:00 | EN SERVICIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE ESTABILIDAD 87B CON LA CL-2305 CON CARGA. TODAS LAS CELDAS EXISTENTES QUEDARAN CONECTADAS EN LA BARRA B . (R0117999) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 05/03/2025 14:00 | 05/03/2025 17:00 | EN SERVICIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE ESTABILIDAD 87B CON LA CL-2305 CON CARGA. TODAS LAS CELDAS EXISTENTES QUEDARAN CONECTADAS EN LA BARRA A . (R0117999) | 0 | R | E/S | N | P.ENERG | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 05/03/2025 22:40 | 05/03/2025 23:00 | PE-AMP21: PRUEBAS DE ESTABILIDAD CL-2305 CON CARGA. PREVIAMENTE SE BLOQUEARAN LOS DISPAROS 87B DESDE LA UNIDAD CENTRAL DE BARRAS. ES DESEABLE QUE LA L-2305 TOME CARGA MAYOR AL 35% DE SU CAPACIDAD. (R0117999) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA T566 A LA T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116302) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 05/03/2025 08:37 | 05/03/2025 17:20 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN CL-ACOPLE A SOLICITUD DE COBRA-AXON (R0117970) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-ACOPLAMIENTO | 05/03/2025 08:37 | 05/03/2025 17:20 | A SOLICITUD DE COBRA: CONFIGURACION DE SE?ALES DE TRANSFERENCIA DE DISPAROS. PRUEBAS DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3, PRUEBAS DE TRANSFERENCIA DE DISPARO DE LA NUEVA BAHIA DE COBRA. REQUIERE BARRA B Y R-27 FUERA DE SERVICIO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVSION MENOR A 15 MINUTOS. (R0117970) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | R-27 | 05/03/2025 08:37 | 05/03/2025 17:20 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN CL-ACOPLE A SOLICITUD DE COBRA-AXON (R0117970) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13971 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | SSEE | 05/03/2025 08:25 | 05/03/2025 13:25 | INSTALACION DE EQUIPO DE CIBERSEGURIDAD, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DE APROXIMADAMENTE 1 HORA. (R0112393) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 511 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-09 | 05/03/2025 09:00 | 05/03/2025 15:20 | MP 1A INSPECCION DE CAPACITORES. (R0115168) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1798 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | B-16 | 05/03/2025 08:55 | 05/03/2025 13:00 | MP 1A INSPECCION DEL REACTOR DE NUCLEO DE AIRE (RNA). (R0115072) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11911 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | B-17 | 05/03/2025 13:19 | 05/03/2025 15:15 | MP 1A INSPECCION DEL REACTOR DE NUCLEO DE AIRE (RNA). (R0115073) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11912 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | T27-11 | 05/03/2025 08:13 | 05/03/2025 17:04 | IMPLEMENTAR DISPARO POR ALIVIO DE PRESION. EL T128 ASUME LA CARGA DE 10 KV. (R0118130) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 610 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 05/03/2025 08:12 | 05/03/2025 15:14 | MP 1A INSPECCION DE CAPACITORES DEL SVC. (R0114090) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 642 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 05/03/2025 22:09 | 06/03/2025 00:00 | ENERGIZADA POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24154 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2305 | 05/03/2025 22:09 | 06/03/2025 00:00 | PE-AMP21: ENERGIZACION DE LA LINEA DE TRANSMISION L-2305. (R0116392) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24155 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR CAIDA DE TORRES (T98 A T102) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | INDEPENDENCIA | CL-2305 | 05/03/2025 22:09 | 06/03/2025 00:00 | PE-AMP21: ENERGIZACION DE LA LINEA DE TRANSMISION L-2305. (R0114969) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24156 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA A 220 kV | 05/03/2025 08:00 | 05/03/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA. (R0113663) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12734 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | S.E. | 05/03/2025 08:00 | 05/03/2025 16:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220KV, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0113663) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12746 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
miércoles, 5 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 5 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
05/03/2025 | 00:30 | 1.1 | 1.7 |  |  |  |  | 89.4 | 150.3 | 0 |  | 114.6 | 114.5 | 113.9 | 213.9 | 203.2 | 108.3 | 563.3 | 10.5 |  |  |  |  | 163.9 | 7.8 | 2.831 | 0 | 6.6 |  | 143.4 | 6.6 |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 450.4 | 82 | 147.7 | 42.2 | 18.5 |  | 89.2 | 149.8 | 150.4 | 174.7 | 109.1 |  | 6.8 | 45.4 |  | 3.8 | 35.3 | 175.6 | 96 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 170.4 | 162.6 | 200 | 262.7 | 55.2 | 30.7 |  |  |  | 113.4 |  |  | 0 | 263.5 | 128.8 | 64.2 | 79.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.7 | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 79.5 | 0 | 73.3 | 0 | 0.8 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 20.5 | 14.3 | 19.2 | 3.7 | 18.7 | 0 | 0 | 19.1 | 43.9 | 4.33 | 2.4 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2.2 | 20.2 | 2.1 | 0.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 20 | 0.9 | 19.4 | 0 | 65.8 | 79.1 | 4 | 7.5 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 |  | 66.6 | 56.4 | 0 | 0 | 7.5 | 20 |  |  | 36.9 | 28.5 | 3.4 |  | 12 | 6.7 | 6835.501 | 24.0621 | 7.798 |  | 13.2 |  | 18.9238 | 11.3 | 14.5 | 89.7839
05/03/2025 | 01:00 | 1.1 | 1.7 |  |  |  |  | 90 | 150.7 | 0 |  | 106.1 | 105.7 | 106.8 | 207.3 | 201.7 | 107.6 | 555.3 | 10.4 |  |  |  |  | 165.2 | 7.5 | 2.796 | 0 | 6.5 |  | 143.1 | 6.6 |  |  |  | 110.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 435.9 | 82 | 143.5 | 42.1 | 18.5 |  | 91.5 | 131.8 | 131.7 | 158.8 | 108.2 |  | 6.5 | 45.2 |  | 3.8 | 35 | 172.8 | 95.2 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 170.1 | 162.3 | 200 | 262.2 | 37.9 | 27.4 |  |  |  | 112.3 |  |  | 0 | 256.3 | 98.7 | 63.6 | 79 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.5 | 64 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 79.3 | 0 | 72.7 | 0 | 1.3 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 20.1 | 14.5 | 19.2 | 3.7 | 18.7 | 0 | 0 | 18.5 | 44.3 | 4.33 | 2.4 | 2.4 | 2.04 | 0 | 1.6 | 20.2 | 2.1 | 0.2 | 19.9 |  | 19.9 | 20.2 | 20 | 0.7 | 18.9 | 0 | 72.4 | 78.7 | 6.1 | 5.4 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 |  | 72.3 | 70.5 | 0 | 0 | 7.4 | 20 |  |  | 36.7 | 28.5 | 3.4 |  | 12 | 6.2 | 6679.266 | 24.0559 | 7.789 |  | 13.2 |  | 18.9231 | 11.5 | 14.5 | 89.968
05/03/2025 | 01:30 | 1.1 | 1.7 |  |  |  |  | 90.5 | 150.7 | 0 |  | 108.3 | 107 | 108.5 | 206.6 | 123.4 | 79.8 | 558.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.8 | 8 | 2.856 | 0 | 6.5 |  | 143.2 | 6.5 |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 424.9 | 82 | 141.2 | 42.2 | 18.5 |  | 92.7 | 122.6 | 123.8 | 151.8 | 109.3 |  | 6.4 | 45.6 |  | 3.8 | 35.3 | 175.4 | 96.2 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 87.3 | 168.5 | 161.2 | 200 | 262.9 | 37.7 | 25.3 |  |  |  | 113.1 |  |  | 0 | 248.6 | 96.3 | 64.3 | 77.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 140.5 | 63.8 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 79.2 | 0 | 69.8 | 0 | 1.7 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 20.5 | 14.2 | 19.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 16.1 | 44.4 | 4.33 | 2.4 | 2.4 | 2.04 | 0 | 1 | 20.3 | 2.1 | 0.2 | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 20 | 1.7 | 17.7 | 0 | 75.4 | 77.6 | 3.8 | 7.3 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 0 | 0 |  | 86.7 | 89.1 | 0 | 0 | 7.3 | 20 |  |  | 36.9 | 28.5 | 3.3 |  | 12 | 6.1 | 6567.026 | 24.0486 | 7.778 |  | 13.2 |  | 18.9226 | 11.5 | 14.4 | 89.8492
05/03/2025 | 02:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 90 | 149.1 | 0 |  | 107.2 | 107.4 | 107 | 221 | 108.1 | 68.5 | 551 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.2 | 2.729 | 0 | 6.5 |  | 142.4 | 6.6 |  |  |  | 110.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 437.6 | 82 | 141.7 | 42.2 | 18.5 |  | 90.3 | 122.2 | 122.6 | 151.5 | 108.3 |  | 6.4 | 45.6 |  | 3.8 | 34.9 | 172.7 | 95.5 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 141.7 | 141.4 | 179.1 | 237.2 | 37.9 | 25.6 |  |  |  | 112.3 |  |  | 0 | 249.9 | 59.3 | 62.7 | 75.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.1 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 79.3 | 0 | 70.7 | 0 | 0.4 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 20.1 | 14.2 | 19.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 15.9 | 41.7 | 4.33 | 2.4 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2 | 20.2 | 2.1 | 0.2 | 19.8 |  | 19.2 | 20.2 | 20 | 2.7 | 15.9 | 0 | 75.9 | 77.7 | 3.3 | 6.8 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 |  | 77.9 | 87.6 | 0 | 0 | 7.3 | 20 |  |  | 36.8 | 28.6 | 3.2 |  | 12 | 7.3 | 6398.999 | 24.0501 | 7.746 |  | 13.2 |  | 18.9224 | 11.5 | 14.4 | 89.8185
05/03/2025 | 02:30 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 90.1 | 130.1 | 0 |  | 109.6 | 109.6 | 109.9 | 207.6 | 108.2 | 68.7 | 562.1 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 8 | 2.972 | 0 | 6.5 |  | 143.2 | 6.6 |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 466.7 | 81.9 | 134.3 | 42.2 | 17.3 |  | 94.2 | 139.3 | 139.6 | 159.4 | 95.5 |  | 6.4 | 45.3 |  | 3.8 | 34.7 | 175.4 | 96 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 127.9 | 127.8 | 164.1 | 231.1 | 38.1 | 25.6 |  |  |  | 112.9 |  |  | 0 | 270.3 | 56.7 | 62.1 | 75.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.3 | 64.1 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 79.1 | 0 | 69.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 20.4 | 13.1 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 17.3 | 47.8 | 4.33 | 2.4 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2.1 | 20.2 | 2.1 | 0.2 | 19.9 |  | 19.2 | 20.3 | 20 | 3.6 | 17.5 | 0 | 71.9 | 75.1 | 3 | 5.9 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 |  | 72.9 | 77.1 | 0 | 0 | 7.4 | 20 |  |  | 37 | 28.6 | 3.2 |  | 12 | 6.5 | 6397.242 | 24.0546 | 7.713 |  | 13.2 |  | 18.9223 | 11.5 | 14.5 | 89.8899
05/03/2025 | 03:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 90 | 90.7 | 0 |  | 122.2 | 122.3 | 122.6 | 217.4 | 107.7 | 68.2 | 558.6 | 10.6 |  |  |  |  | 165.8 | 7.6 | 2.793 | 0 | 6.5 |  | 143.4 | 6.6 |  |  |  | 110.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 464.5 | 82 | 150.5 | 42.2 | 18.5 |  | 94.2 | 164.4 | 165 | 171.2 | 107.9 |  | 6.4 | 45.5 |  | 3.8 | 35.1 | 174 | 95.6 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 87 | 127.9 | 127.8 | 127.4 | 214.9 | 37.9 | 25.5 |  |  |  | 112.7 |  |  | 0 | 268.7 | 71.4 | 58.7 | 76.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.5 | 64 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 79.1 | 0 | 69.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 20.1 | 15 | 19.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 15.1 | 43.7 | 4.33 | 2.4 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2 | 20.3 | 2.1 | 0.2 | 19.9 |  | 19.2 | 20.2 | 20 | 4 | 13.3 | 0 | 62.2 | 70.7 | 2.4 | 4.8 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 |  | 52.2 | 52 | 0 | 0 | 7.4 | 20 |  |  | 37.3 | 28.7 | 3.3 |  | 12 | 7.2 | 6376.963 | 24.0525 | 7.722 |  | 13.2 |  | 18.922 | 11.4 | 14.5 | 89.7965
05/03/2025 | 03:30 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 89.3 | 89.4 | 0 |  | 136.9 | 137.1 | 137.2 | 237.1 | 107.9 | 68 | 556.6 | 10.5 |  |  |  |  | 153.6 | 7.4 | 2.716 | 0 | 6.5 |  | 143.7 | 6.6 |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 464.5 | 54.8 | 150.4 | 0 | 18.7 |  | 85.7 | 121.6 | 122.3 | 154.8 | 108.4 |  | 6.5 | 45.2 |  | 3.8 | 34.6 | 173.1 | 95.6 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 155 | 154.6 | 152.8 | 230.4 | 37.9 | 25.6 |  |  |  | 112.5 |  |  | 0 | 265.2 | 132 | 58.7 | 80.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.4 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 79.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 20.2 | 14.9 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 14.4 | 41.5 | 4.33 | 2.4 | 2.4 | 2.04 | 0 | 1.6 | 20.3 | 2.1 | 0.2 | 19.8 |  | 18.9 | 20.3 | 20 | 5.2 | 7.5 | 0 | 60 | 73.5 | 3.2 | 5 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 |  | 42 | 37.6 | 0 | 0 | 7.4 | 20 |  |  | 36.6 | 28.7 | 3.4 |  | 12 | 7 | 6361.486 | 24.0516 | 7.723 |  | 13.2 |  | 18.9215 | 11.3 | 14.5 | 89.6961
05/03/2025 | 04:00 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 89.8 | 70.2 | 0 |  | 145.5 | 146 | 145.3 | 240.6 | 137.4 | 72.8 | 553.8 | 10.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.6 | 2.838 | 0 | 6.5 |  | 142.8 | 6.6 |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 468.8 | 18.7 | 150.3 | 0 | 18.5 |  | 91.1 | 121.5 | 121.2 | 151.3 | 108.5 |  | 6.3 | 45.3 |  | 3.8 | 34.5 | 173.9 | 95.8 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 168.5 | 161.1 | 197.1 | 256.4 | 37.8 | 25.5 |  |  |  | 112.7 |  |  | 0 | 267.5 | 132.9 | 59.1 | 79.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.4 | 65.4 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 79.2 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 20.2 | 14.9 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 13.1 | 39.7 | 4.33 | 2.4 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2 | 20.2 | 2.1 | 0.2 | 19.9 |  | 19.4 | 20.3 | 20 | 5.7 | 6.4 | 0 | 45.9 | 67.1 | 3.7 | 3.3 | 21 | 8.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 31.4 | 31 | 0 | 0 | 7.4 | 20 |  |  | 37.1 | 28.6 | 3.3 |  | 12 | 6.4 | 6431.108 | 24.0378 | 7.758 |  | 13.2 |  | 18.9217 | 11.4 | 14.5 | 89.8176
05/03/2025 | 04:30 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 89.8 | 86.8 | 0 |  | 115.9 | 116.3 | 116.6 | 215.9 | 203.1 | 108 | 555.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165.6 | 7.2 | 2.823 | 0 | 6.5 |  | 143.1 | 6.9 |  |  |  | 110.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 464.9 | 32 | 149.8 | 0 | 18.5 |  | 90.1 | 133.1 | 133.4 | 157 | 108.3 |  | 6.5 | 45.3 |  | 3.8 | 35.1 | 173.1 | 95.6 | 25 |  | 0 |  |  |  | 87 | 169.2 | 161.9 | 200 | 263.5 | 37.6 | 25.7 |  |  |  | 112.4 |  |  | 0 | 266.9 | 131.8 | 58.6 | 67 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.6 | 63.4 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 79.4 | 0 | 50 | 0 | 0.2 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 20 | 15.9 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 10.4 | 34.6 | 4.33 | 2.4 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2.4 | 20.2 | 2.1 | 0.2 | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 | 19.9 | 5.3 | 11.5 | 0 | 49.2 | 60.4 | 2.2 | 4.7 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 |  | 30.5 | 26.9 | 0 | 0 | 7.2 | 20 |  |  | 37 | 28.6 | 3.1 |  | 12 | 5.6 | 6448.193 | 24.0416 | 7.755 |  | 13.2 |  | 18.9214 | 11.5 | 14.6 | 90.0179
05/03/2025 | 05:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 90.2 | 162.3 | 0 |  | 122.8 | 122.5 | 122.1 | 217.4 | 203.3 | 107.2 | 559.7 | 10.6 |  |  |  |  | 167.3 | 7.7 | 2.932 | 0 | 6.6 |  | 143.8 | 6.8 |  |  |  | 111 | 0 |  |  |  | 6.5 | 471.7 | 43.7 | 151.1 | 0 | 18.5 |  | 88.9 | 123.5 | 123.8 | 152.7 | 108.8 |  | 6.5 | 45.7 |  | 3.8 | 34.8 | 175.2 | 96.1 | 25.7 |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 170.2 | 162.6 | 200 | 265.7 | 38.3 | 25.8 |  |  |  | 113.3 |  |  | 0 | 270.3 | 132.9 | 59 | 61.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 142.4 | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 136.7 | 79.3 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 20.3 | 15.7 | 19.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 9.5 | 30.4 | 4.33 | 2.36 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2.2 | 20.2 | 2.1 | 0.2 | 19.9 |  | 19.3 | 20.3 | 20 | 5.5 | 20.2 | 0 | 30.4 | 43.5 | 1.4 | 2.1 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 |  | 28.6 | 26.8 | 0 | 0 | 7.3 | 20 |  |  | 37.4 | 28.7 | 3.2 |  | 12 | 5.7 | 6526.362 | 24.0567 | 7.755 |  | 13.2 |  | 18.9212 | 11.5 | 14.5 | 89.9328
05/03/2025 | 05:30 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 87.1 | 162.4 | 0 |  | 139.9 | 139.3 | 140.8 | 228.3 | 206.3 | 108 | 566.6 | 10.3 |  |  |  |  | 162.2 | 7.2 | 2.765 | 0 | 6.6 |  | 144.2 | 6.2 |  |  |  | 110.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 465.3 | 46 | 147.2 | 0 | 17.3 |  | 90.7 | 144.5 | 145 | 160.4 | 108.3 |  | 6.4 | 44.9 |  | 3.8 | 33.9 | 174.4 | 95.4 | 26.8 |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 171.6 | 164.1 | 200 | 264.9 | 38.9 | 25.8 |  |  |  | 112.9 |  |  | 0 | 269.9 | 131.4 | 58.7 | 68.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 143.2 | 67.7 | 0 |  |  |  |  | 136.6 | 79.4 | 0 | 49.1 | 0 | 0.2 | 0 |  | 9.8 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 20.2 | 15.9 | 19.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 10.7 | 32.6 | 4.33 | 2.4 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2.6 | 20.2 | 2.1 | 0.2 | 19.9 |  | 19.3 | 20.3 | 20 | 4.2 | 27.9 | 0 | 14.4 | 32.3 | 0.3 | 0.3 | 20.9 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 |  | 19 | 16.7 | 0 | 0 | 7.4 | 20 |  |  | 37.1 | 28.7 | 3.3 |  | 12 | 6.7 | 6596.835 | 24.0553 | 7.75 |  | 13.2 |  | 18.9209 | 11.5 | 14.6 | 90.0262
05/03/2025 | 06:00 | 1.1 | 1.7 |  |  |  |  | 90.2 | 159.6 | 0 |  | 105.5 | 105.6 | 105.2 | 220.3 | 203.9 | 107.4 | 552.3 | 10.6 |  |  |  |  | 166.7 | 7.4 | 2.685 | 0 | 6.5 |  | 142.5 | 6.5 |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 466.1 | 46.7 | 150.2 | 0 | 18.1 |  | 88 | 145.6 | 146 | 162.7 | 108.3 |  | 6.5 | 45.4 |  | 3.8 | 34.5 | 173.6 | 95.6 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 87 | 168.9 | 162.2 | 200 | 265.2 | 72.4 | 35.1 |  |  |  | 112.5 |  |  | 0 | 264.7 | 132.3 | 56.8 | 71 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.7 | 63.5 | 0 |  |  |  |  | 187.7 | 98.1 | 0 | 44.6 | 0 | 0.4 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 20.2 | 15.7 | 19.2 | 3.6 | 18.6 | 0.3 | 0.1 | 10.1 | 30.8 | 4.33 | 2.4 | 2.4 | 2.04 | 0.2 | 2.5 | 20.2 | 2.1 | 0.2 | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 3.9 | 21.5 | 0 | 8.1 | 24.3 | 0 | 0 | 20.9 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0.8 |  | 22.7 | 17 | 0.7 | 0 | 7.3 | 20 |  |  | 36.7 | 28.7 | 3.4 |  | 12 | 6.8 | 6553.755 | 24.0242 | 7.743 |  | 13.2 |  | 18.9206 | 11.3 | 14.5 | 89.6878
05/03/2025 | 06:30 | 0.1 | 1.6 |  |  |  |  | 89.9 | 156.9 | 0 |  | 106.4 | 105.9 | 105.9 | 203.6 | 203.5 | 107.3 | 555.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.4 | 2.638 | 16.5 | 6.5 |  | 142.6 | 6.5 |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 435 | 50.8 | 142.6 | 0 | 18.5 |  | 91.2 | 142.3 | 142.8 | 163.8 | 108.3 |  | 6.4 | 45.2 |  | 3.8 | 34.8 | 173.1 | 95.5 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 169.2 | 162 | 200 | 265.2 | 72.3 | 35.1 |  |  |  | 112.4 |  |  | 0 | 253.3 | 124.3 | 56.7 | 77.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.2 | 65.4 | 102.7 |  |  |  |  | 188.1 | 100.9 | 0 | 35.3 | 1.1 | 0.2 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 3 | 20.2 | 15.7 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 1 | 0.9 | 9.5 | 25.4 | 4.33 | 2.33 | 2.4 | 2.04 | 0.9 | 2.4 | 20.2 | 2.1 | 0.2 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 20 | 3.8 | 19 | 2.5 | 9.3 | 18.2 | 0 | 0 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0.2 | 10.3 |  | 18 | 13.2 | 8.2 | 0.3 | 7.3 | 20 |  |  | 36.4 | 28.7 | 3.4 |  | 12.1 | 7.2 | 6603.638 | 24.006 | 7.741 |  | 13.2 |  | 18.9204 | 11.5 | 14.5 | 89.8674
05/03/2025 | 07:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 90.6 | 157.5 | 26.2 |  | 106.5 | 106.9 | 106.2 | 207.4 | 203.2 | 108.4 | 561.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 8 | 2.786 | 16.5 | 6.5 |  | 143.5 | 6.4 |  |  |  | 111 | 0 |  |  |  | 6.5 | 441.6 | 51.6 | 145.4 | 0 | 18.5 |  | 89.9 | 144.9 | 145.1 | 162.7 | 108.6 |  | 6.4 | 45.4 |  | 3.8 | 35.4 | 175.7 | 96.2 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 87.3 | 169.6 | 162.6 | 200 | 265.3 | 72.3 | 35.1 |  |  |  | 113.1 |  |  | 0 | 258.5 | 126.5 | 57.3 | 76.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.9 | 65.8 | 103.3 |  |  |  |  | 188.1 | 100.9 | 0.1 | 25.3 | 4.7 | 0 | 0 |  | 10 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 20.6 | 18 | 19.2 | 3.7 | 18.6 | 1.9 | 1.6 | 5.3 | 16.2 | 4.33 | 1.24 | 2.4 | 2.04 | 2 | 2.4 | 20.3 | 2 | 0.2 | 19.9 |  | 20 | 20.3 | 20 | 0.6 | 17.3 | 5.9 | 3.5 | 11.4 | 0 | 0 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 1.1 | 19.2 |  | 12 | 10.3 | 14.8 | 1.9 | 7.3 | 20 |  |  | 36.4 | 28.7 | 3.3 |  | 12 | 5.6 | 6651.896 | 24.0342 | 7.748 |  | 13.2 |  | 18.9201 | 11.3 | 14.5 | 89.7024
05/03/2025 | 07:30 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 91.9 | 158.4 | 25.9 |  | 119.1 | 119.5 | 119.7 | 214.6 | 203.7 | 108.4 | 565 | 10.6 |  |  |  |  | 170.9 | 8.2 | 2.924 | 16.5 | 5.1 |  | 143.7 | 6.6 |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 470.2 | 40.9 | 140.7 | 0 | 18.5 |  | 93.6 | 179.5 | 179.3 | 182.8 | 109.9 |  | 6.4 | 45.5 |  | 3.8 | 35.3 | 177.4 | 96.5 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 87.7 | 168.5 | 161.5 | 200 | 263.3 | 72.3 | 34.9 |  |  |  | 113.7 |  |  | 0 | 252.2 | 123.9 | 58.2 | 81.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.6 | 64.1 | 103.3 |  |  |  |  | 188.2 | 100.6 | 0.1 | 17.5 | 4.4 | 0 | 0.1 |  | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 20.8 | 16.1 | 19.2 | 3.6 | 18.6 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 16 | 4.33 | 1.24 | 2.4 | 2.04 | 3.7 | 1.2 | 20.2 | 2 | 0.2 | 19.9 |  | 20 | 20.3 | 20 | 0 | 18.5 | 20.6 | 2.1 | 5.6 | 0 | 0 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 3.5 | 40.8 |  | 6.8 | 8.9 | 32.4 | 4.1 | 7.3 | 20.1 |  |  | 36.7 | 28.6 | 3.3 |  | 12.5 | 7 | 6845.434 | 24.0263 | 7.742 |  | 13.2 |  | 18.9198 | 11.5 | 14.5 | 89.888
05/03/2025 | 08:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 88.5 | 154.1 | 26.5 |  | 154.1 | 154.2 | 153.9 | 249.4 | 204.8 | 108.2 | 554.9 | 10.2 |  |  |  |  | 161.2 | 7.4 | 2.49 | 16.5 | 4.8 |  | 142.6 | 6.6 |  |  |  | 109.1 | 0 |  |  |  | 6.5 | 461.9 | 41 | 145.6 | 0 | 18.5 |  | 89.1 | 169.8 | 171.1 | 182.8 | 76.6 |  | 6.5 | 45.4 |  | 3.8 | 33.9 | 171.1 | 94.8 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 170.4 | 162.8 | 200 | 262.6 | 72.8 | 34.9 |  |  |  | 111.8 |  |  | 0 | 261.9 | 128.2 | 54.5 | 80.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 142.2 | 65.9 | 186.1 |  |  |  |  | 187.8 | 100.4 | 0.2 | 13.3 | 6.5 | 0 | 0.1 |  | 10 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 19.8 | 13.9 | 19.2 | 3.7 | 18.6 | 5.7 | 5.5 | 3.3 | 15.7 | 4.33 | 1.24 | 2.4 | 2.04 | 5.5 | 2.3 | 20.2 | 2 | 0.2 | 19.9 |  | 19.9 | 20.2 | 20 | 0 | 22.2 | 11 | 1.1 | 4.3 | 0 | 0 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 4.4 | 67.1 |  | 5.4 | 6.8 | 49.3 | 8.5 | 7.3 | 20 |  |  | 37 | 28.4 | 3.3 |  | 12.2 | 7.3 | 7016 | 24.005 | 7.739 |  | 13.2 |  | 18.9195 | 11.5 | 14.6 | 89.9635
05/03/2025 | 08:30 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 90 | 155.7 | 80.3 |  | 137.2 | 137.3 | 136.7 | 230.3 | 201.5 | 107.7 | 558.8 | 10.5 |  |  |  |  | 168.7 | 7.9 | 2.985 | 16.4 | 4.8 |  | 142.9 | 4.4 |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 465.1 | 42.2 | 147.5 | 0 | 18.5 |  | 91 | 176.6 | 176.9 | 181.9 | 79.9 |  | 6.4 | 45.7 |  | 3.8 | 34.8 | 174.1 | 95.6 | 34.7 |  | 38.9 |  |  |  | 86.9 | 167.4 | 160.3 | 200 | 262.6 | 71.6 | 34.7 |  |  |  | 112.8 |  |  | 0 | 245.8 | 129.3 | 56.9 | 78.4 |  | 64.5 | 46.6 | 46.4 |  | 140.3 | 65.2 | 182.3 |  |  |  |  | 187.3 | 99.6 | 0.3 | 13.8 | 11.1 | 0 | 0.2 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.3 | 13.8 | 19.2 | 3.7 | 18.6 | 11.5 | 14 | 4.3 | 15.5 | 1.52 | 1.24 | 2.4 | 2.14 | 8.7 | 0.9 | 20.2 | 2.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 20 | 0 | 15.6 | 25.5 | 1.9 | 4.7 | 0 | 0 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 6.9 | 113.7 |  | 0 | 2.2 | 85.4 | 11.1 | 7.3 | 20 |  |  | 36.9 | 28.3 | 3.4 |  | 13.1 | 7.6 | 7326.885 | 24.3421 | 7.736 |  | 13.2 |  | 18.919 | 11.3 | 14.4 | 89.8971
05/03/2025 | 09:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 90.3 | 176.4 | 80.8 |  | 137.7 | 137.6 | 137.8 | 229 | 200.4 | 107.5 | 558.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 7.5 | 3.09 | 16.4 | 4.7 |  | 143.3 | 6.6 |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 42.9 | 144.1 | 0 | 18.5 |  | 91.5 | 176.3 | 176.8 | 182.3 | 78.9 |  | 6.4 | 45.4 |  | 3.8 | 34.4 | 174.2 | 95.4 | 59.7 |  | 44 |  |  |  | 87 | 166.9 | 159.8 | 200 | 260.7 | 71 | 34.5 |  |  |  | 110.5 |  |  | 0 | 246.7 | 107.6 | 64 | 78.4 |  | 64.4 | 47.1 | 46.8 |  | 139.6 | 64.8 | 180.7 |  |  |  |  | 186.8 | 98.7 | 0.8 | 15.5 | 20.8 | 0 | 0.3 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 20.2 | 15 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 7.4 | 11 | 3.4 | 14.7 | 1.52 | 1.24 | 2.4 | 2.14 | 12.9 | 1.5 | 20.3 | 2.1 | 0.4 | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 20 | 0 | 18.4 | 30.8 | 1.4 | 6.4 | 0 | 0 | 20.9 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 13 | 88.3 |  | 0 | 0 | 58.5 | 13.5 | 7.3 | 20 |  |  | 36.6 | 28.1 | 3.4 |  | 13.5 | 7.5 | 7321.29 | 24.3913 | 7.732 |  | 13.2 |  | 18.9189 | 11.4 | 14.5 | 90.1422
05/03/2025 | 09:30 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 92.2 | 177.7 | 80.8 |  | 106 | 105.9 | 106.2 | 217 | 199.8 | 106.9 | 553.2 | 10.6 |  |  |  |  | 171.9 | 7.6 | 2.9 | 16.5 | 4.8 |  | 142.5 | 6.8 |  |  |  | 111 | 84.6 |  |  |  | 6.5 | 465.2 | 43.5 | 130.6 | 0 | 18.5 |  | 93.8 | 177.6 | 177.7 | 181.3 | 81.3 |  | 6.5 | 45.9 |  | 3.8 | 35 | 175.3 | 96.4 | 59.5 |  | 43.9 |  |  |  | 87.3 | 166 | 158.7 | 196.9 | 258.6 | 70.6 | 34.4 |  |  |  | 112.8 |  |  | 2 | 265.7 | 135.1 | 64.4 | 78.6 |  | 117 | 46.7 | 46.1 |  | 139.6 | 70.6 | 180.1 |  |  |  |  | 186.2 | 98 | 1 | 26.3 | 58.3 | 0 | 0.3 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 20.5 | 15.6 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 11.8 | 16.1 | 5.6 | 24.4 | 1.52 | 1.24 | 2.4 | 2.14 | 8.7 | 1.7 | 20.2 | 2 | 0 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 25.3 | 37.2 | 2.9 | 7.6 | 0 | 0 | 20.9 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 12.9 | 115.4 |  | 0 | 0 | 97.8 | 13 | 7.3 | 20 |  |  | 36.9 | 28 | 3.4 |  | 12.4 | 7.7 | 7544.1 | 24.1081 | 7.728 |  | 13.2 |  | 18.9189 | 11.4 | 14.4 | 89.755
05/03/2025 | 10:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 90 | 173.7 | 80.6 |  | 114.5 | 113.6 | 115.2 | 207.6 | 198.9 | 107 | 561.5 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.7 | 2.848 | 16.5 | 4.7 |  | 142.9 | 6.7 |  |  |  | 110.9 | 108.8 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 43.8 | 129.7 | 0 | 16.6 |  | 91.4 | 176.6 | 176.9 | 182.1 | 80.1 |  | 6.5 | 45.5 |  | 3.8 | 32.9 | 174 | 95.6 | 59.3 |  | 44.5 |  |  |  | 87.1 | 165.8 | 158.7 | 194.7 | 253.7 | 70.2 | 34.2 |  |  |  | 112.7 |  |  | 2.3 | 269.8 | 133.3 | 64 | 78.4 |  | 95.8 | 32.3 | 32.3 |  | 139.4 | 74.7 | 179.6 |  |  |  |  | 185.2 | 98.2 | 1 | 46.7 | 77.1 | 0 | 0.4 |  | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 0 | 20.1 | 16.1 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 14.3 | 18.4 | 4 | 31.6 | 1.52 | 1.24 | 2.4 | 2.14 | 16 | 2.3 | 19.1 | 2 | 0 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 0 | 29.9 | 39.7 | 10.4 | 20 | 0.2 | 0.1 | 20.9 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 15.7 | 149.4 |  | 0 | 0 | 109.5 | 15.8 | 7.2 | 19.8 |  |  | 36.8 | 27.9 | 3.4 |  | 13.6 | 6.2 | 7644.548 | 24.704 | 7.727 |  | 13.2 |  | 18.92 | 11.5 | 14.4 | 90.451
05/03/2025 | 10:30 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 83.1 | 173.5 | 81.8 |  | 113.7 | 113.9 | 114 | 212.8 | 199.1 | 106.3 | 560.6 | 10.6 |  |  |  |  | 167.1 | 8 | 2.444 | 16.5 | 4.7 |  | 143.4 | 6.7 |  |  |  | 111 | 157.3 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 44 | 150.3 | 0 | 18.5 |  | 90.2 | 176.9 | 176.9 | 182.3 | 80.2 |  | 6.3 | 45.5 |  | 3.8 | 33.2 | 174 | 95.4 | 27.9 |  | 44.2 |  |  |  | 86.9 | 165.6 | 158.6 | 193.4 | 250.4 | 70.5 | 34.1 |  |  |  | 112.7 |  |  | 3.3 | 269.2 | 121.1 | 63.9 | 78.4 |  | 64.8 | 32.7 | 32.8 |  | 139.8 | 74.8 | 179 |  |  |  |  | 185.1 | 97.8 | 0.9 | 72.7 | 77.7 | 0 | 0.4 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 20.1 | 16.2 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 16 | 19.6 | 7.5 | 34.9 | 1.52 | 1.24 | 2.4 | 2.09 | 17.7 | 2.3 | 20.3 | 2 | 0 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 38.6 | 31.8 | 17 | 30.9 | 0.4 | 0.4 | 20.9 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 16.6 | 148.2 |  | 0 | 0 | 108.8 | 17.2 | 7.3 | 20 |  |  | 36.8 | 27.8 | 3.4 |  | 12.3 | 7.1 | 7690.894 | 24.5059 | 7.728 |  | 13.2 |  | 18.9204 | 11.4 | 14.4 | 90.1543
05/03/2025 | 11:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 88.3 | 162.1 | 80.8 |  | 152.9 | 153 | 153.4 | 248.8 | 199.9 | 106.3 | 553.6 | 10.2 |  |  |  |  | 155.4 | 6.1 | 2.728 | 16.3 | 5 |  | 143.4 | 6.7 |  |  |  | 108.8 | 211.6 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 30.5 | 143.1 | 0 | 18.5 |  | 90.6 | 170.6 | 171.3 | 183.3 | 74.5 |  | 6.4 | 33.5 |  | 3.8 | 33 | 170.6 | 93.6 | 25.9 |  | 44.7 |  |  |  | 85.3 | 165.7 | 158.1 | 190 | 248.5 | 70.7 | 34 |  |  |  | 110.6 |  |  | 3.3 | 263.4 | 128 | 61.9 | 76.4 |  | 71.9 | 45.1 | 44.7 |  | 140.6 | 75.3 | 178.3 |  |  |  |  | 183.6 | 97.3 | 0.8 | 74.7 | 78.2 | 0 | 0.4 |  | 9.8 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 19.8 | 16.6 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.4 | 18.7 | 10.3 | 39.6 | 1.52 | 1.2 | 2.4 | 2.04 | 14.7 | 2.3 | 19.9 | 2.1 | 0 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 60.8 | 35.9 | 29.9 | 36.4 | 2.2 | 1.9 | 20.9 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 17.8 | 147.5 |  | 0 | 0 | 108.8 | 18 | 7.3 | 20.2 |  |  | 36.6 | 27.8 | 3.5 |  | 13.6 | 7 | 7886.588 | 24.3214 | 7.729 |  | 13.2 |  | 18.9212 | 11.5 | 14.6 | 90.2716
05/03/2025 | 11:30 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 91 | 164.1 | 81.3 |  | 136.8 | 136.4 | 136.5 | 231.3 | 197.7 | 106.2 | 560.2 | 10.5 |  |  |  |  | 162.9 | 7.7 | 2.975 | 16.3 | 5 |  | 143.3 | 6.7 |  |  |  | 111.1 | 216.7 |  |  |  | 6.5 | 466.5 | 44.5 | 148.9 | 0 | 18.5 |  | 92 | 176.6 | 177 | 182.5 | 78.4 |  | 6.5 | 35.1 |  | 3.8 | 33.1 | 173.7 | 95.5 | 25.2 |  | 44.4 |  |  |  | 87 | 164.3 | 156.7 | 189.4 | 248.5 | 69.9 | 33.8 |  |  |  | 112.7 |  |  | 3.8 | 269 | 133.5 | 64.1 | 78.5 |  | 113.4 | 45.5 | 45.1 |  | 139.7 | 74.5 | 176.7 |  |  |  |  | 182.9 | 97.5 | 0.8 | 81.3 | 77.2 | 0 | 0.4 |  | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 0 | 20.2 | 16.7 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.1 | 18.8 | 12.9 | 40.8 | 1.52 | 1.24 | 2.4 | 2.33 | 16.4 | 2.3 | 20.2 | 3 | 0 | 19.9 |  | 20 | 20.3 | 20 | 0 | 58.6 | 38.1 | 45.1 | 45 | 3.4 | 3.4 | 20.9 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 18.4 | 147.7 |  | 0 | 0 | 109.3 | 18.8 | 7.4 | 20 |  |  | 36.8 | 27.8 | 3.4 |  | 13.2 | 5.8 | 7987.965 | 24.3003 | 7.727 |  | 13.2 |  | 18.9228 | 11.3 | 14.4 | 89.8501
05/03/2025 | 12:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 91 | 167.5 | 81.5 |  | 153.8 | 153.4 | 153.5 | 247.8 | 198.1 | 105.5 | 560.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.5 | 2.947 | 16.3 | 5 |  | 143.4 | 6.7 |  |  |  | 110.4 | 224.4 |  |  |  | 6.5 | 464.1 | 46.9 | 147.8 | 0 | 18.5 |  | 92.5 | 175.2 | 175.4 | 182.7 | 77.1 |  | 6.5 | 34.9 |  | 3.8 | 33.3 | 172.7 | 95.2 | 11.5 |  | 44.8 |  |  |  | 86.8 | 164.6 | 157 | 189.6 | 250.1 | 70.4 | 33.9 |  |  |  | 112 |  |  | 3.8 | 267.8 | 132.4 | 63.7 | 78.3 |  | 113.8 | 45.5 | 45.1 |  | 140.3 | 75.1 | 177.4 |  |  |  |  | 182.3 | 97.4 | 0.6 | 77.5 | 77.9 | 0 | 0.5 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 20 | 16.9 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.3 | 19.2 | 13.5 | 49.4 | 1.37 | 1.24 | 2.4 | 2.45 | 19 | 2.4 | 20.2 | 1.8 | 0 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 62.7 | 37.4 | 50.7 | 54.8 | 5.9 | 3.9 | 20.4 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 18.4 | 147 |  | 0 | 5.3 | 109.4 | 19 | 7.3 | 20 |  |  | 36.8 | 27.6 | 3.3 |  | 11.6 | 5.2 | 8081.507 | 24.2986 | 7.726 |  | 13.2 |  | 18.924 | 11.4 | 14.5 | 90.0486
05/03/2025 | 12:30 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 89.5 | 165.1 | 79.8 |  | 129.3 | 128.4 | 128.7 | 227.6 | 195.8 | 105.1 | 546.1 | 10.3 |  |  |  |  | 160.4 | 6.6 | 2.568 | 16.3 | 5 |  | 142.4 | 6.7 |  |  |  | 108.3 | 195.2 |  |  |  | 6.5 | 457 | 49.3 | 142.9 | 0 | 18.5 |  | 92 | 170 | 170 | 182.1 | 73.5 |  | 6.5 | 33.1 |  | 3.8 | 32.7 | 169.7 | 92.9 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 85.4 | 164 | 156.3 | 188.8 | 250.2 | 69.3 | 33.8 |  |  |  | 109.9 |  |  | 3.9 | 262 | 127.8 | 61.6 | 76.6 |  | 112.9 | 45 | 44.8 |  | 139.1 | 74 | 176.7 |  |  |  |  | 182.4 | 97.4 | 0.5 | 75.8 | 78.8 | 0.5 | 0.4 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 19.7 | 16.9 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 15.1 | 18.9 | 12.5 | 43.7 | 1.35 | 1.24 | 2.4 | 2.43 | 19.3 | 2.5 | 18.8 | 0 | 0 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 20 | 1.8 | 65.1 | 31.2 | 54.2 | 54.9 | 4.4 | 4.3 | 20.9 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 18.3 | 144.5 |  | 26.7 | 38.9 | 108.3 | 18.8 | 7.3 | 20 |  |  | 37.1 | 27.6 | 3.3 |  | 11.2 | 5.5 | 7902.888 | 24.2869 | 7.199 |  | 13.2 |  | 18.9248 | 11.4 | 14.6 | 89.6108
05/03/2025 | 13:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 90.7 | 169 | 51.5 |  | 124.7 | 124.1 | 125.2 | 209.8 | 198 | 105 | 567.2 | 10.6 |  |  |  |  | 171.6 | 7.8 | 2.865 | 16.3 | 5 |  | 143.6 | 6.7 |  |  |  | 111.1 | 168.1 |  |  |  | 6.5 | 466 | 50.3 | 148.8 | 0 | 18.5 |  | 91.5 | 176.3 | 177 | 182.4 | 79.4 |  | 6.5 | 35.1 |  | 3.8 | 33 | 174.6 | 95.8 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 87.2 | 163.6 | 156.2 | 190 | 248.9 | 70.2 | 33.8 |  |  |  | 113 |  |  | 3.9 | 272.6 | 133.9 | 64.3 | 78.6 |  | 65.2 | 32.3 | 32.4 |  | 139.8 | 75 | 129.9 |  |  |  |  | 182.9 | 97.1 | 0.5 | 74 | 79.7 | 0 | 0.4 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 20.2 | 16.3 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.2 | 18.8 | 11.7 | 44.3 | 1.35 | 1.24 | 2.4 | 2.61 | 19.3 | 2.5 | 20.2 | 0 | 0 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 20 | 6.1 | 63.9 | 31.8 | 70.1 | 59.6 | 6.3 | 5.2 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 18.3 | 142.5 |  | 49 | 48.2 | 106.5 | 18.4 | 7.4 | 20 |  |  | 37.1 | 27.6 | 3.1 |  | 11.2 | 7.2 | 7873.765 | 24.271 | 6.978 |  | 13.2 |  | 18.9261 | 11.5 | 14.6 | 89.4751
05/03/2025 | 13:30 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 90.3 | 167.5 | 26.1 |  | 105.1 | 105.1 | 105.2 | 207.2 | 198.6 | 106.2 | 534.4 | 10.4 |  |  |  |  | 159.3 | 6.9 | 2.915 | 16.3 | 5.9 |  | 141.2 | 6.7 |  |  |  | 109 | 153 |  |  |  | 6.5 | 454.3 | 49.1 | 146.2 | 0 | 18.3 |  | 88.3 | 173.8 | 173.6 | 180.3 | 74.6 |  | 6.5 | 34 |  | 3.8 | 33 | 170.2 | 94 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 86.1 | 163.9 | 156.5 | 189.1 | 249.8 | 70.7 | 34 |  |  |  | 110.7 |  |  | 3.9 | 256.5 | 128.8 | 62.4 | 77.6 |  | 64.7 | 30.9 | 30.9 |  | 139.7 | 73 | 103 |  |  |  |  | 183.1 | 97.2 | 0.6 | 72.1 | 78.7 | 0 | 0.4 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 19.8 | 16.4 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 15 | 18.7 | 15.2 | 47.2 | 1.35 | 1.24 | 2.4 | 2.69 | 18.9 | 2.7 | 20.2 | 0 | 0 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 6.4 | 73.6 | 37.3 | 67.1 | 56.7 | 6.2 | 6.7 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 17.7 | 144.1 |  | 67.6 | 50.8 | 107.1 | 17.6 | 7.3 | 20 |  |  | 37 | 27.6 | 3.3 |  | 11.2 | 6.6 | 7659.395 | 24.2675 | 6.961 |  | 13.2 |  | 18.927 | 11.4 | 14.4 | 89.1555
05/03/2025 | 14:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 90.4 | 172 | 26.4 |  | 160.6 | 160.7 | 159.9 | 251.2 | 195.7 | 105.4 | 561.6 | 10.5 |  |  |  |  | 162.1 | 7.2 | 2.811 | 12 | 6 |  | 95.6 | 6.7 |  |  |  | 110.4 | 219.7 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 51.8 | 147.9 | 23.6 | 18.5 |  | 88.3 | 174.2 | 174.8 | 183 | 73.8 |  | 8.1 | 34.4 |  | 3.8 | 33.2 | 172.7 | 94.8 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 86.8 | 164.3 | 156.5 | 191.4 | 251.8 | 40 | 26.7 |  |  |  | 112 |  |  | 3.9 | 267.4 | 130.9 | 63.6 | 78.1 |  | 64.7 | 31.4 | 31.5 |  | 139.6 | 66 | 103.2 |  |  |  |  | 137.6 | 80.2 | 0.6 | 72 | 78.5 | 0 | 0.4 |  | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 20 | 16.8 | 19 | 3.5 | 18.6 | 15 | 18.7 | 15.1 | 47.2 | 1.35 | 2.14 | 2.4 | 2.69 | 18.6 | 2.5 | 20.2 | 1.8 | 0 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 20 | 5.7 | 69.7 | 37.5 | 64.3 | 55.8 | 5.1 | 6.2 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 16.8 | 144.9 |  | 69.2 | 63.4 | 105.7 | 16 | 7.4 | 20 |  |  | 36.8 | 27.6 | 3.1 |  | 11.2 | 7.5 | 7882.891 | 24.2557 | 6.901 |  | 13.2 |  | 18.9269 | 11.5 | 14.5 | 89.2836
05/03/2025 | 14:30 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 90.9 | 175.1 | 25.8 |  | 175 | 175.5 | 176.4 | 265.7 | 196 | 106 | 560.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.8 | 2.614 | 16.5 | 6.6 |  | 123.5 | 6.3 |  |  |  | 110.8 | 224.6 |  |  |  | 6.5 | 466.6 | 78.4 | 149.5 | 42.5 | 18.5 |  | 89.3 | 176.4 | 177.4 | 182.7 | 75.2 |  | 8 | 35.1 |  | 3.8 | 33.1 | 174.9 | 95.8 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 87.2 | 164.5 | 156.8 | 191.4 | 248.8 | 55.2 | 30.8 |  |  |  | 113.3 |  |  | 3.9 | 270.5 | 133.1 | 64.5 | 78.5 |  | 65.4 | 32 | 32.1 |  | 139.1 | 64.2 | 103.6 |  |  |  |  | 140.8 | 79.3 | 0.4 | 74.6 | 78.1 | 0.2 | 0.4 |  | 10 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 20.4 | 14.7 | 0 | 3.5 | 18.6 | 15 | 18.6 | 16.2 | 47.3 | 1.35 | 2.32 | 2.4 | 2.69 | 19.3 | 2.5 | 20.2 | 0 | 0 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 20 | 7.2 | 65.1 | 37.6 | 60.7 | 51.4 | 6 | 5.4 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 15.8 | 145.4 |  | 81.6 | 68.5 | 106.6 | 11.3 | 7.4 | 20 |  |  | 36.6 | 27.5 | 3.3 |  | 11.1 | 6.6 | 8062.974 | 24.2615 | 5.396 |  | 13.2 |  | 18.924 | 11.3 | 14.4 | 87.4816
05/03/2025 | 15:00 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 91 | 174.8 | 25.9 |  | 121 | 120.7 | 120.6 | 215.8 | 197 | 104.4 | 568.7 | 10.5 |  |  |  |  | 168.4 | 8.2 | 2.802 | 16.4 | 5.2 |  | 143.9 | 8.1 |  |  |  | 110.8 | 206.8 |  |  |  | 6.5 | 464.8 | 81.9 | 145.5 | 42.5 | 18.5 |  | 92.2 | 177.3 | 178 | 183.1 | 75.4 |  | 8.2 | 35.1 |  | 3.8 | 32.6 | 175.9 | 96.2 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 87.5 | 164.2 | 156.4 | 193 | 251 | 70.9 | 34 |  |  |  | 113.5 |  |  | 3.9 | 269 | 129.7 | 65.2 | 78.8 |  | 65.1 | 32.9 | 32.9 |  | 138.4 | 73.5 | 175.6 |  |  |  |  | 183.1 | 96.4 | 0.3 | 75.5 | 77.1 | 0 | 0.2 |  | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 20.6 | 12.5 | 0 | 3.5 | 18.6 | 14.8 | 18.3 | 17.8 | 48.4 | 1.36 | 2.32 | 2.4 | 2.69 | 18 | 2.6 | 20.2 | 0 | 0 | 20 |  | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 12.8 | 48.3 | 36.4 | 50.2 | 48.7 | 4.4 | 4 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 14.7 | 144.4 |  | 81.7 | 72.7 | 105.7 | 13.7 | 7.4 | 19.9 |  |  | 36.5 | 27.3 | 3.3 |  | 11.2 | 7 | 8000.372 | 24.2861 | 3.521 |  | 13.2 |  | 18.9239 | 11.4 | 14.5 | 85.831
05/03/2025 | 15:30 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 90 | 163.5 | 26 |  | 141.4 | 141.4 | 141.5 | 240.1 | 198.9 | 105.2 | 558.2 | 10.6 |  |  |  |  | 165.4 | 7.5 | 2.625 | 16.4 | 6.7 |  | 143.5 | 7.2 |  |  |  | 110.7 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 463.2 | 82 | 147.1 | 42.5 | 18.5 |  | 92.2 | 176.7 | 176.4 | 182.8 | 75.4 |  | 8.4 | 34.9 |  | 3.8 | 32.4 | 173.4 | 95.4 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 87 | 166.9 | 158.5 | 193.8 | 252 | 71.7 | 34.3 |  |  |  | 112.4 |  |  | 3.9 | 266.9 | 132 | 63.9 | 80.3 |  | 65.2 | 32.3 | 32.6 |  | 139.1 | 74.9 | 176.4 |  |  |  |  | 182.3 | 97.2 | 0.1 | 74.4 | 75.3 | 0 | 0.1 |  | 9.9 | 5.3 | 1.3 | 1.8 | 3 | 20 | 10 | 0 | 3.5 | 18.6 | 14.3 | 17.6 | 16.3 | 48.9 | 2.05 | 2.32 | 2.28 | 2.39 | 18.3 | 2.7 | 20.2 | 0 | 0 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.1 | 39.8 | 36.4 | 37.7 | 43.3 | 3.4 | 3.5 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 12.3 | 141.1 |  | 84.1 | 73.2 | 103 | 8.4 | 7.4 | 20 |  |  | 36.3 | 27.4 | 3.2 |  | 11.2 | 5.6 | 8040.965 | 24.2814 | 3.085 |  | 13.2 |  | 18.9242 | 11.3 | 14.6 | 85.3907
05/03/2025 | 16:00 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 88.7 | 148.3 | 26.3 |  | 132.5 | 131.8 | 131.8 | 238.7 | 201.3 | 106.7 | 555.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166.1 | 7.3 | 2.81 | 16.4 | 6.7 |  | 142.5 | 7.8 |  |  |  | 110.3 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 461.9 | 81.9 | 143.4 | 42.4 | 17.7 |  | 93.5 | 174.8 | 175.2 | 182.1 | 78.7 |  | 8.4 | 34.5 |  | 3.8 | 32.5 | 172.4 | 95.2 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 86.4 | 170.4 | 162.1 | 195.3 | 254.8 | 73.1 | 34.6 |  |  |  | 112.4 |  |  | 3.9 | 258.3 | 128.2 | 63.6 | 80.3 |  | 65.5 | 31.2 | 31.2 |  | 140.1 | 75.4 | 177.1 |  |  |  |  | 184.8 | 99.4 | 0.2 | 78.9 | 61.6 | 0.7 | 0.1 |  | 10 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 5.2 | 20 | 10 | 13 | 3.5 | 18.6 | 13.2 | 16.1 | 15.3 | 47.6 | 3.59 | 2.32 | 2.39 | 2.04 | 13.2 | 2.7 | 15 | 0 | 0 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 20 | 15.9 | 37.9 | 34.2 | 43.4 | 47.2 | 2.9 | 2.7 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 10.3 | 122.9 |  | 88.7 | 87.5 | 90 | 6.9 | 7.3 | 20 |  |  | 36.2 | 27.5 | 3.1 |  | 11.2 | 5.5 | 7972.25 | 24.1615 | 3.094 |  | 7.5 |  | 18.9245 | 11.3 | 14.4 | 79.3801
05/03/2025 | 16:30 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 90.8 | 170.1 | 25.8 |  | 142.1 | 142.7 | 142.1 | 231.7 | 201.2 | 106.3 | 563.9 | 10.6 |  |  |  |  | 165.1 | 7.9 | 2.659 | 16.4 | 6.5 |  | 144.1 | 7.9 |  |  |  | 110.9 | 217.3 |  |  |  | 6.5 | 464.5 | 82 | 149.3 | 42.3 | 18 |  | 91.1 | 176.3 | 177.1 | 183.2 | 109 |  | 8.3 | 35.2 |  | 3.8 | 32.7 | 175.1 | 95.8 | 0 |  | 45 |  |  |  | 87.3 | 169.4 | 161.9 | 200 | 258.2 | 72.5 | 34.9 |  |  |  | 113.1 |  |  | 3.9 | 196.3 | 133.1 | 64.5 | 78.4 |  | 65 | 32.6 | 32.6 |  | 139.4 | 75 | 176.7 |  |  |  |  | 185.8 | 99.6 | 0.1 | 85 | 65.2 | 1.9 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 5.2 | 20.3 | 10 | 19.5 | 3.5 | 18.6 | 11.4 | 13.5 | 20.1 | 64.4 | 3.89 | 2.32 | 2.4 | 2.04 | 4.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 20 | 15.1 | 32.7 | 13.7 | 40.4 | 47.8 | 2.4 | 3.6 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 | 6.6 | 112.6 |  | 69 | 66.3 | 87.9 | 4.2 | 7.4 | 20 |  |  | 36.6 | 27.6 | 3.2 |  | 11.1 | 6.3 | 7948.709 | 14.5125 | 3.153 |  | 7.5 |  | 18.9247 | 11.5 | 14.5 | 70.0902
05/03/2025 | 17:00 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 90.3 | 179.8 | 25.6 |  | 111.5 | 111.5 | 111.9 | 219.2 | 200.4 | 106.8 | 556.7 | 10.6 |  |  |  |  | 170.2 | 7.8 | 3.104 | 16.4 | 6.5 |  | 142.7 | 7.9 |  |  |  | 111.1 | 212.6 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 81.8 | 138.8 | 42.3 | 18.5 |  | 90.4 | 178.1 | 178.6 | 181.5 | 109.5 |  | 8.3 | 34.9 |  | 3.8 | 33 | 174.7 | 96 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 87.2 | 169.9 | 162 | 200 | 261.9 | 72.8 | 34.8 |  |  |  | 113.3 |  |  | 3.9 | 173.7 | 124 | 64.3 | 78.4 |  | 65 | 33 | 33 |  | 139 | 74.6 | 177 |  |  |  |  | 186.3 | 99.9 | 0 | 71.9 | 40.6 | 2.9 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 5.1 | 20.3 | 9.2 | 19.4 | 3.4 | 18.6 | 7 | 8.2 | 19.1 | 61.3 | 3.89 | 2.32 | 2.4 | 2.04 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 20 | 16.4 | 30.9 | 4.7 | 43.7 | 49.4 | 5.9 | 3.9 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5 | 2.9 | 33.9 |  | 78.1 | 69.5 | 28.8 | 2.3 | 7.4 | 20 |  |  | 35.7 | 27.6 | 3.2 |  | 11.1 | 5.8 | 7618.654 | 10.8561 | 3.145 |  | 13.2 |  | 18.9245 | 11.5 | 14.4 | 72.0256
05/03/2025 | 17:30 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 91.1 | 180.8 | 26 |  | 111.3 | 111.9 | 111.5 | 213.4 | 202.5 | 106.9 | 558.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 7.9 | 2.679 | 0 | 6.2 |  | 143.4 | 8 |  |  |  | 111.1 | 194.7 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.7 | 149.6 | 42.4 | 18.5 |  | 89.8 | 179.2 | 179.8 | 182.3 | 108.9 |  | 8.4 | 34.7 |  | 3.8 | 32.5 | 174.7 | 95.8 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 87.5 | 169.8 | 161.9 | 200 | 262.8 | 72.5 | 34.8 |  |  |  | 113 |  |  | 3.9 | 139.7 | 122.9 | 64.3 | 79.4 |  | 64.7 | 33.3 | 33.3 |  | 138.6 | 74.5 | 103 |  |  |  |  | 147.5 | 87 | 0 | 66.5 | 5.6 | 2.1 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 15.6 | 19.4 | 3.3 | 18.6 | 1.9 | 2.1 | 17.2 | 48.9 | 4.09 | 2.37 | 2.4 | 2.04 | 0.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 10.5 | 26.1 | 5.1 | 41.4 | 53.4 | 4.5 | 4.2 | 21 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 1.7 | 20.5 |  | 82 | 84.3 | 15 | 1.2 | 7.3 | 19.8 |  |  | 36.5 | 27.6 | 3.2 |  | 11.7 | 6.3 | 7347.679 | 14.605 | 5.687 |  | 13.2 |  | 18.9248 | 11.4 | 14.4 | 78.2168
05/03/2025 | 18:00 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 89.9 | 190.6 | 26.1 |  | 116.6 | 116.4 | 116.8 | 229.1 | 200.5 | 106.5 | 555.3 | 10.6 |  |  |  |  | 165.2 | 7.3 | 3.342 | 0 | 6.5 |  | 142.7 | 8 |  |  |  | 110.3 | 218.1 |  |  |  | 6.5 | 455.2 | 81.8 | 138.1 | 42.3 | 18.5 |  | 91.4 | 175 | 175.8 | 181.6 | 108.3 |  | 8.3 | 34 |  | 3.8 | 32.7 | 172.1 | 95.1 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 86.8 | 169.8 | 161.9 | 200 | 262.9 | 72.3 | 35 |  |  |  | 112.2 |  |  | 3.9 | 129.1 | 123.7 | 63.7 | 79.2 |  | 64.6 | 31.6 | 31.5 |  | 139.4 | 74.6 | 102.8 |  |  |  |  | 139.2 | 79.7 | 0 | 71.9 | 0.7 | 2.9 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 20 | 16.4 | 19.4 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 18.1 | 48 | 4.09 | 2.37 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 20 | 6.4 | 25.3 | 0.4 | 44.2 | 48.9 | 5 | 4.7 | 20.3 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 0.3 | 2 |  | 91.1 | 93.1 | 1.9 | 0.2 | 7.3 | 20 |  |  | 36.3 | 27.7 | 3.2 |  | 11.6 | 6.9 | 7321.742 | 24.1591 | 8.074 |  | 13.2 |  | 18.9249 | 11.5 | 14.5 | 90.358
05/03/2025 | 18:30 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 87.5 | 191.8 | 26.7 |  | 156.3 | 156.2 | 156.1 | 258.1 | 200.2 | 107.1 | 552.1 | 10.3 |  |  |  |  | 160.6 | 6.3 | 3.251 | 13.5 | 6.4 |  | 142.5 | 8.2 |  |  |  | 109.3 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.9 | 145.3 | 42.4 | 18.5 |  | 88.7 | 171.7 | 171.9 | 182.7 | 107.6 |  | 8.3 | 32.6 |  | 3.8 | 33.2 | 172.2 | 94.3 | 0 |  | 45.9 |  |  |  | 85.6 | 171 | 163.3 | 200 | 262.9 | 73.5 | 35.1 |  |  |  | 111.7 |  |  | 0.5 | 139.8 | 129.1 | 62.4 | 78.3 |  | 65.3 | 30.5 | 30.7 |  | 141.2 | 75.8 | 127 |  |  |  |  | 187.7 | 100.1 | 0 | 73.5 | 0 | 2.3 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.8 | 5.2 | 19.9 | 16.5 | 19.3 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 16.3 | 46 | 4.09 | 2.37 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 20 | 4 | 28.4 | 0 | 31 | 39.9 | 2.7 | 4 | 1.1 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 | 0 | 0 |  | 96.9 | 92.4 | 0 | 0 | 7.3 | 20 |  |  | 36.4 | 27.8 | 3.1 |  | 12 | 7.1 | 7538.751 | 24.4529 | 8.085 |  | 13.2 |  | 18.9249 | 11.5 | 14.5 | 90.6628
05/03/2025 | 19:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 90 | 193.6 | 50.5 |  | 156.1 | 156.1 | 156.1 | 253.3 | 203.1 | 106.9 | 559.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 7.2 | 3.481 | 16.5 | 6.3 |  | 143.4 | 8.2 |  |  |  | 111.3 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 464.2 | 81.9 | 149 | 42.3 | 17 |  | 87.2 | 177.2 | 177.8 | 182.4 | 108.6 |  | 8.2 | 34.2 |  | 3.8 | 32.7 | 174.6 | 95.7 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 87.1 | 169.6 | 161.8 | 200 | 262.5 | 72.9 | 34.9 |  |  |  | 110.9 |  |  | 0 | 151 | 133.1 | 60.2 | 79.3 |  | 64.8 | 32.6 | 32.6 |  | 140.5 | 75.1 | 177.8 |  |  |  |  | 187.3 | 100.5 | 0 | 59.6 | 0 | 2.5 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 1 | 1.8 | 5.2 | 20.3 | 16.3 | 19.3 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 13.6 | 36.4 | 4.29 | 2.37 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.5 | 28.2 | 0 | 28.8 | 35.8 | 2.5 | 3 | 0 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.9 | 0 | 0 |  | 96.6 | 91.1 | 0 | 0 | 7.4 | 20 |  |  | 36.3 | 28 | 3.2 |  | 12.2 | 5.8 | 7637.381 | 24.5199 | 8.099 |  | 13.2 |  | 18.9235 | 11.5 | 14.4 | 90.6424
05/03/2025 | 19:30 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 89.4 | 193.3 | 80.9 |  | 172 | 172.2 | 172.2 | 270.2 | 201.5 | 107.6 | 562.2 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.4 | 2.5 | 16.4 | 6.3 |  | 143.1 | 8.2 |  |  |  | 111 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 465.3 | 81.9 | 148.5 | 42.3 | 18.5 |  | 88.9 | 175.5 | 176.4 | 183 | 108.7 |  | 8.2 | 33.8 |  | 3.8 | 32.8 | 173.5 | 95.6 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 87 | 170.4 | 162.7 | 200 | 261.7 | 73.2 | 34.9 |  |  |  | 90.2 |  |  | 0 | 98.1 | 133 | 57.1 | 76.5 |  | 100 | 45.5 | 45.1 |  | 142.2 | 76 | 178.6 |  |  |  |  | 187.2 | 100.7 | 0 | 48.3 | 0 | 3.4 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 5.1 | 20.3 | 14.9 | 19.3 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 10.5 | 32 | 4.29 | 2.37 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2.7 | 10.3 | 2.1 | 0.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 20 | 2.8 | 27.9 | 0 | 22.4 | 28.4 | 1.7 | 2.8 | 0 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 0 | 0 |  | 85.5 | 76.8 | 0 | 0 | 7.5 | 20 |  |  | 36 | 28.2 | 3.2 |  | 12.6 | 5.8 | 7663.5 | 24.4975 | 8.086 |  | 13.2 |  | 18.918 | 11.4 | 14.5 | 90.6015
05/03/2025 | 20:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 90.1 | 194.8 | 81.3 |  | 161.4 | 161.4 | 161.8 | 257 | 202.9 | 107.5 | 561.1 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.4 | 2.654 | 16.5 | 6.3 |  | 143.3 | 8.3 |  |  |  | 111.1 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 80.7 | 148.8 | 42.2 | 18.5 |  | 90.5 | 177 | 177.3 | 182.9 | 108.5 |  | 8.3 | 34.1 |  | 3.8 | 32.7 | 173.6 | 95.6 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 87.1 | 170.7 | 162.9 | 200 | 262.6 | 73.2 | 34.9 |  |  |  | 89.2 |  |  | 0 | 119.2 | 133.2 | 57 | 76.4 |  | 115.3 | 46.3 | 45.8 |  | 141.6 | 75.7 | 179.1 |  |  |  |  | 187.4 | 100.8 | 0 | 43.4 | 0 | 3.6 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 1 | 5.1 | 20.2 | 15.3 | 19.4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 8.1 | 27.6 | 4.29 | 2.37 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2.6 | 10.4 | 2.1 | 0.3 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 20 | 2.1 | 22.1 | 0 | 22.2 | 34.7 | 1.4 | 2.3 | 0 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 0 | 0 |  | 82.5 | 71.6 | 0 | 0 | 7.4 | 20 |  |  | 36.6 | 28.3 | 3.1 |  | 12.6 | 5.7 | 7640.354 | 23.9778 | 8.065 |  | 13.2 |  | 18.9226 | 11.4 | 14.4 | 89.9654
05/03/2025 | 20:30 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 89.9 | 194.1 | 81.2 |  | 171.6 | 171.7 | 171.9 | 263.3 | 202.5 | 107.2 | 560.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.8 | 7.6 | 2.682 | 16.4 | 6.2 |  | 143.5 | 8.3 |  |  |  | 111 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 79.2 | 148.7 | 42.3 | 18.5 |  | 88.7 | 177.2 | 177.1 | 182.9 | 108.6 |  | 8.2 | 34.2 |  | 3.8 | 32.9 | 173.4 | 95.6 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 87 | 170.6 | 162.7 | 200 | 262.7 | 72.9 | 35 |  |  |  | 89 |  |  | 0 | 89.8 | 132.9 | 59.1 | 76.3 |  | 115.2 | 46.2 | 45.8 |  | 141.3 | 75.7 | 179.8 |  |  |  |  | 187.9 | 101 | 0 | 32.7 | 0 | 3.9 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 5 | 20.1 | 17.4 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 7.6 | 25.5 | 4.29 | 2.37 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2.7 | 16.1 | 2.1 | 0.3 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 20 | 1.7 | 15.2 | 0 | 18.1 | 32.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.9 | 0 | 0 |  | 71.6 | 63.3 | 0 | 0 | 7.4 | 20 |  |  | 36.3 | 28.3 | 3.1 |  | 12.5 | 6 | 7605.182 | 23.9654 | 8.081 |  | 13.2 |  | 18.9222 | 11.5 | 14.5 | 90.1686
05/03/2025 | 21:00 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 88.5 | 193.4 | 79.9 |  | 155.9 | 156.2 | 156.2 | 264.7 | 201.2 | 106.2 | 543.9 | 10.3 |  |  |  |  | 164 | 7 | 2.498 | 16.5 | 6.5 |  | 141.3 | 8.2 |  |  |  | 110 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 78.7 | 142.9 | 42.2 | 18.4 |  | 86.4 | 172.3 | 173.2 | 180.9 | 108 |  | 8.1 | 33.2 |  | 3.8 | 32.7 | 171.3 | 94.6 | 0 |  | 45.9 |  |  |  | 85.9 | 170.3 | 162.4 | 200 | 264.3 | 73 | 34.9 |  |  |  | 79.7 |  |  | 0 | 250.3 | 130.6 | 55.8 | 75.9 |  | 115.4 | 46.2 | 45.8 |  | 141.3 | 75.4 | 179.7 |  |  |  |  | 188 | 101 | 0 | 22.4 | 0 | 4.5 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.4 | 5.1 | 19.9 | 17.9 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.4 | 20.5 | 4.29 | 2.37 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2.6 | 20.3 | 2.2 | 0 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 20 | 0.7 | 13.4 | 0 | 17.2 | 28.7 | 1.1 | 1.6 | 0 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5 | 0 | 0 |  | 56.2 | 46.6 | 0 | 0 | 7.4 | 20 |  |  | 36.3 | 28.4 | 3.1 |  | 12.5 | 5.7 | 7595.998 | 23.9439 | 8.082 |  | 13.2 |  | 18.922 | 11.6 | 14.6 | 90.3479
05/03/2025 | 21:30 | 1.1 | 1.6 |  |  |  |  | 91.1 | 194.2 | 81.8 |  | 141.1 | 139.5 | 140.3 | 248.2 | 205.8 | 105.7 | 557.9 | 10.7 |  |  |  |  | 166.7 | 7.5 | 2.781 | 16.5 | 6.4 |  | 143.3 | 8.2 |  |  |  | 110.8 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 78.2 | 140.7 | 42.3 | 18.5 |  | 87.9 | 179.3 | 179.2 | 182.1 | 108.6 |  | 8.2 | 34.4 |  | 3.8 | 32.9 | 173.7 | 95.4 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 87.6 | 170 | 162.1 | 200 | 263.1 | 72.6 | 34.8 |  |  |  | 80.4 |  |  | 0 | 267.9 | 133.5 | 57.6 | 74.3 |  | 115.4 | 0 | 0 |  | 141.1 | 75 | 179.4 |  |  |  |  | 188.1 | 101 | 0 | 18.3 | 0 | 3.7 | 0 |  | 9.8 | 5.4 | 0 | 1.5 | 4.7 | 20.1 | 17.9 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 4.7 | 16.6 | 4.29 | 2.37 | 2.4 | 2.04 | 0 | 2.7 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 20 | 0.5 | 11.1 | 0 | 13.7 | 26.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 0 | 0 |  | 45.5 | 35.5 | 0 | 0 | 7.4 | 20 |  |  | 36.4 | 28.4 | 3.2 |  | 12.5 | 6.4 | 7469.681 | 23.9342 | 8.092 |  | 13.2 |  | 18.9218 | 11.5 | 14.5 | 90.148
05/03/2025 | 22:00 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 89.8 | 192.9 | 80.7 |  | 146.9 | 147.5 | 147 | 243.9 | 205.6 | 107.6 | 558.7 | 10.6 |  |  |  |  | 166.8 | 7.4 | 2.755 | 16.6 | 6.4 |  | 143.1 | 8.2 |  |  |  | 110.9 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 77 | 142.9 | 42.2 | 18.5 |  | 89 | 175.4 | 175.7 | 182.3 | 108.4 |  | 7.9 | 34.1 |  | 3.8 | 33.1 | 173.2 | 95.2 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 87 | 170.3 | 162.3 | 200 | 262.7 | 72.7 | 34.7 |  |  |  | 78.5 |  |  | 0 | 267.7 | 129.9 | 56.8 | 74.4 |  | 115.2 | 0 | 0 |  | 140.8 | 75.1 | 179.2 |  |  |  |  | 188.1 | 101 | 0 | 18.5 | 0 | 3.2 | 0 |  | 9.8 | 5.4 | 0 | 1.1 | 5 | 20 | 18 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 5 | 12.9 | 4.29 | 2.37 | 2.4 | 2.09 | 0 | 2.8 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.9 |  | 20.4 | 20.2 | 20 | 0.8 | 13.8 | 0 | 11.6 | 24.9 | 0.9 | 0.9 | 6.5 | 8.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 0 | 0 |  | 21.7 | 19.1 | 0 | 0 | 7.3 | 20 |  |  | 35.8 | 28.4 | 3.2 |  | 12.5 | 5.6 | 7433.805 | 23.9728 | 8.077 |  | 13.2 |  | 18.9217 | 11.3 | 14.5 | 89.9716
05/03/2025 | 22:30 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 88.9 | 193.4 | 83.2 |  | 138.5 | 138.3 | 138.8 | 245.7 | 206.1 | 108.1 | 550.4 | 10.5 |  |  |  |  | 162.8 | 6.9 | 2.719 | 16.4 | 6.5 |  | 142.8 | 8.3 |  |  |  | 110 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 76.2 | 136.5 | 42.3 | 18.5 |  | 85.9 | 175.9 | 176.1 | 182.8 | 107.8 |  | 8.1 | 33.4 |  | 3.8 | 33.4 | 172.9 | 94.9 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 86.4 | 171.7 | 164 | 200 | 262.9 | 73.5 | 35.1 |  |  |  | 63.3 |  |  | 0 | 186.1 | 122.7 | 56.4 | 74.2 |  | 117.3 | 0 | 0 |  | 142.6 | 76.8 | 181.9 |  |  |  |  | 188.2 | 101.1 | 0 | 30.3 | 0 | 1.8 | 0 |  | 9.8 | 5.5 | 0 | 1.1 | 5 | 19.9 | 17.9 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 5.9 | 13.5 | 4.29 | 2.37 | 2.4 | 2.09 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.1 | 0 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 20 | 1 | 16.3 | 0 | 10.4 | 21.4 | 0.5 | 0.2 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.6 | 0 | 0 |  | 16.3 | 11.8 | 0 | 0 | 7.3 | 20 |  |  | 36.3 | 28.4 | 3.2 |  | 12.6 | 6.4 | 7302.769 | 23.9673 | 8.086 |  | 13.2 |  | 18.9234 | 11.4 | 14.6 | 90.1767
05/03/2025 | 23:00 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 89.8 | 193.3 | 81.2 |  | 132.2 | 132.1 | 131.9 | 231.6 | 205 | 107.5 | 558.3 | 10.6 |  |  |  |  | 163.4 | 7.4 | 2.822 | 16.5 | 6.7 |  | 142.9 | 8.2 |  |  |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 47.7 | 137.3 | 42.2 | 18.5 |  | 94.5 | 175.8 | 176.2 | 182.5 | 108.3 |  | 8.1 | 34.2 |  | 3.8 | 32.6 | 173.5 | 95.3 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 86.8 | 170.3 | 162.4 | 200 | 263.9 | 72.7 | 35.1 |  |  |  | 63.8 |  |  | 0 | 99.1 | 123.9 | 55.7 | 77.4 |  | 116 | 0 | 0 |  | 141.1 | 75.1 | 180.3 |  |  |  |  | 188.4 | 101.3 | 0 | 22.7 | 0 | 1.6 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 1 | 5.1 | 20 | 17 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 5.8 | 11 | 4.29 | 2.37 | 2.4 | 2.09 | 0 | 2.5 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 20 | 1.3 | 16.6 | 0 | 9.7 | 18.1 | 0.5 | 0.5 | 9 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 |  | 9.7 | 4.5 | 0 | 0 | 7.4 | 20 |  |  | 36.2 | 28.5 | 3.2 |  | 12.5 | 6.1 | 7116.372 | 23.9502 | 8.067 |  | 13.2 |  | 18.9228 | 11.3 | 14.4 | 89.8399
05/03/2025 | 23:30 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 90.2 | 123.1 | 65 |  | 114.7 | 115.1 | 114.2 | 213.6 | 202.9 | 107.6 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 168.9 | 7.8 | 2.857 | 16.5 | 6.7 |  | 142.8 | 8.2 |  |  |  | 111.3 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 30 | 149.4 | 42.3 | 18.5 |  | 92.5 | 177.4 | 177.8 | 182.1 | 108.7 |  | 8 | 34.2 |  | 3.8 | 32.8 | 175.8 | 95.7 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 87.4 | 170.3 | 162.3 | 200 | 263.5 | 73.1 | 35.1 |  |  |  | 65.1 |  |  | 0 | 103.6 | 133.3 | 56.6 | 78.5 |  | 99.3 | 0 | 0 |  | 141.3 | 75.6 | 180.9 |  |  |  |  | 188.4 | 101.2 | 0 | 17 | 0 | 3.3 | 0 |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 1 | 5.2 | 20.6 | 18.1 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 4.1 | 7.2 | 4.29 | 2.37 | 2.4 | 2.09 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.1 | 0 | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 | 19.8 | 2.3 | 14.7 | 0 | 9 | 16.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 7.4 | 19.8 |  |  | 36.6 | 28.4 | 3.2 |  | 12.9 | 4.9 | 6937.907 | 23.9491 | 8.075 |  | 13.2 |  | 18.9227 | 11.4 | 14.5 | 90.0468
06/03/2025 | 00:00 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 88.4 | 86.1 | 0 |  | 146.3 | 147.3 | 144.6 | 244.4 | 207.1 | 106.9 | 562.4 | 10.2 |  |  |  |  | 164.4 | 7.1 | 2.717 | 16.5 | 6.7 |  | 142.9 | 8.2 |  |  |  | 110.6 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 465.2 | 33 | 136.3 | 42.1 | 18.5 |  | 87.8 | 172.6 | 173.5 | 183.8 | 108.3 |  | 8 | 33.4 |  | 3.8 | 32.9 | 172.1 | 95.7 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 85.7 | 172.5 | 164.5 | 200 | 262.9 | 73.7 | 35.2 |  |  |  | 63.5 |  |  | 0 | 91.7 | 121.1 | 54.4 | 78.1 |  | 65.7 | 0 | 0 |  | 142.7 | 77.6 | 181.9 |  |  |  |  | 188.3 | 101.2 | 0 | 13.3 | 0 | 3.9 | 0 |  | 10 | 5.4 | 0 | 1 | 5.1 | 20.2 | 17.3 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 2.3 | 4.4 | 4.29 | 2.37 | 2.4 | 2.09 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2 | 0 | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 | 20 | 2.9 | 15.5 | 0 | 9.1 | 17.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 20 |  |  | 36.6 | 28.4 | 3.2 |  | 14.1 | 5.5 | 6874.167 | 16.7952 | 7.562 |  | 13.2 |  | 18.923 | 11.5 | 14.4 | 82.3802
EJEC |  | 25.2 | 38.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155.2 | 3865.25 | 955.1 | 0 | 3168.65 | 3167.35 | 3168.8 | 5538.25 | 4577.3 | 2457.3 | 13385.35 | 251.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971.4 | 179.4 | 67.501 | 275.7 | 145.05 | 0 | 3400.15 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 2653.9 | 3066.7 | 0 | 0 | 0 | 156 | 11035.45 | 1467.4 | 3473.8 | 561.5 | 440.2 | 0 | 2170.7 | 3939.1 | 3948.95 | 4217.15 | 2332.25 | 0 | 173.15 | 939.1 | 0 | 91.2 | 807.45 | 4167.65 | 2290.35 | 352.7 | 0 | 721.7 | 0 | 0 | 0 | 2084.1 | 3981.15 | 3813.4 | 4653.65 | 6157.7 | 1525.2 | 779.2 | 0 | 0 | 0 | 2517.45 | 0 | 0 | 32.9 | 5455.7 | 2966.05 | 1455.55 | 1848.7 | 0 | 1369.25 | 493.65 | 491.95 | 0 | 3377.25 | 1700 | 2870.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106.85 | 2239.35 | 4.95 | 1267.4 | 607.45 | 27.3 | 2.75 | 0 | 237.6 | 129.6 | 23.15 | 40.05 | 74.55 | 484.35 | 369.1 | 428.6 | 84.55 | 446.05 | 128.5 | 158.1 | 269.25 | 825.2 | 81.14 | 48.825 | 57.535 | 51.615 | 139.5 | 55.35 | 409.85 | 39.65 | 2.3 | 476.8 | 0 | 480.05 | 486.4 | 479.4 | 97.4 | 693.1 | 311.35 | 813.75 | 973.65 | 58.05 | 67.45 | 395.7 | 186.85 | 0 | 489.6 | 489.6 | 480 | 41.9 | 132.3 | 1247.1 | 0 | 1048.8 | 982.95 | 929.7 | 130.1 | 176.4 | 479.8 | 0 | 0 | 879.35 | 675.6 | 78.25 | 0 | 291.3 | 153.6 | 174610.816 | 559.8824 | 172.742 | 0 | 311.1 | 0 | 454.1388 | 274.25 | 347.65 | 2119.7632

## REACTIVA
miércoles, 5 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
05/03/2025 | 00:30 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -16.4 | 16.9 | 0 |  | -37.1 | -27.8 | -8.8 | 24.4 | -7.8 | -6.4 | 122.5 | 0.1 |  |  |  |  | 9.9 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 3.2 | 1.6 |  |  |  | 13.9 | 0 |  |  |  | -0.8 | 37.8 | 9.3 | 4.8 | -2.2 | 1.5 |  | -0.2 | 29 | 8.1 | 23.3 | 7.8 |  | -0.6 | -5.2 |  | 1 | 0.1 | 14.6 | 5.7 | 6.1 |  | 0 |  |  |  | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.9 | 2.4 |  |  |  | -8.7 |  |  | 0 | 49.4 | 31.8 | 0.8 | 10.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.4 | -30.1 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | -0.8 |  | -4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 1.7 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | -9.3 | 1.53 | 0.51 | 0.41 | 0.9 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.2 |  | -4.8 |  | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.2 | -4.6 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -1.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 12 | 1.2 | 1.6 |  | 0.7 | 2.1 | 356.55 | 2.3957 | -0.088 |  | 1.8 |  | 2.6868 | 0.1 | 1.3 | 8.1945
05/03/2025 | 01:00 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -16.5 | 2.9 | 0 |  | -38 | -35.1 | -12.6 | 16 | -9.6 | -6.8 | 119.1 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 1.4 | 0 | -3.3 |  | 3.3 | 1.6 |  |  |  | 13 | 0 |  |  |  | -0.9 | 42 | 9.6 | 6.6 | -2.2 | 1.4 |  | 2 | 23 | -7.7 | 17.2 | 10.8 |  | -0.5 | -6.1 |  | 1 | 0 | 13.6 | 3.3 | 2.3 |  | 0 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | -0.6 | 1.9 |  |  |  | -12 |  |  | 0 | 49.2 | 32.6 | 1.8 | 12.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.9 | -40.6 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | -3.1 |  | -4 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.3 | 1.1 | 1.6 | -0.9 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.9 | -7.9 | 1.53 | 0.51 | 0.41 | 0.9 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.2 |  | -4.8 |  | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.6 | -2.3 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 10.9 | 1.2 | 1.2 |  | 0.4 | 2.7 | 266.95 | 2.4356 | -0.264 |  | 1.8 |  | 2.6996 | -0.6 | 1.1 | 7.1712
05/03/2025 | 01:30 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -16.3 | 5.8 | 0 |  | -42.9 | -37.1 | -13.9 | 7.9 | -21.5 | -12.4 | 110.9 | 0.2 |  |  |  |  | 9.3 | 1.2 | 0 | -3.3 |  | 2.6 | 1.6 |  |  |  | 14.4 | 0 |  |  |  | -1 | 23 | 9 | 6.4 | -2.2 | 1.1 |  | 0.5 | 16.6 | -14 | 10.7 | 6.8 |  | -0.7 | -4.2 |  | 1 | -0.1 | 18.2 | 1.8 | 8 |  | 0 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | -3 | 0.8 |  |  |  | -8.1 |  |  | 0 | 47.2 | 31.7 | 1.3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.2 | -47.8 | 0 |  |  |  |  | -1.9 | -5.7 |  | -4.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.6 | -1 | 0.4 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.8 | -8.9 | 1.53 | 0.51 | 0.41 | 0.9 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.2 |  | -4.8 |  | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.4 | -5.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 12.3 | 1.2 | 1.5 |  | 0.2 | 2.8 | 146.25 | 2.1732 | -0.459 |  | 1.8 |  | 2.7165 | -0.7 | 1.1 | 6.6306
05/03/2025 | 02:00 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -18.4 | 16.5 | 0 |  | -38.9 | -35.2 | -13.3 | 15.1 | -9.1 | -4.2 | 106.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 1.7 | 1.6 |  |  |  | 13 | 0 |  |  |  | -0.9 | 48.7 | 9.9 | 6.5 | -2.5 | 1.1 |  | 1.3 | 21.9 | -8.6 | 16.2 | 9 |  | -0.7 | -5.8 |  | 1 | -0.1 | 14.5 | 3.3 | 7.9 |  | 0 |  |  |  | 4.7 | -12.9 | -14.2 | -23.3 | 0.9 | 3.6 | 3.7 |  |  |  | -9.7 |  |  | 0 | 8.4 | 30.8 | 2.2 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.2 | -41.5 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | -4.8 |  | -4.1 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.1 | 1.6 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | -9.1 | 1.53 | 0.51 | 0.41 | 0.9 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.2 |  | -4.8 |  | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.1 | -7.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 12.1 | 1.2 | 1.7 |  | 0.1 | 2.3 | 126.35 | 2.5021 | -0.497 |  | 1.7 |  | 2.7029 | -0.6 | 1.1 | 6.908
05/03/2025 | 02:30 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -18.3 | 19.6 | 0 |  | -38 | -37.7 | -15.6 | 14.5 | -9.2 | -4.1 | 115.1 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 2.1 | 1.6 |  |  |  | 13.3 | 0 |  |  |  | -0.9 | 47.8 | 9 | 6.7 | -2.2 | 1.2 |  | 1 | 24 | -6.5 | 18 | 6.4 |  | -0.7 | -5.8 |  | 1 | -0.1 | 13.6 | 3.3 | 8.4 |  | 0 |  |  |  | 6.1 | -13.9 | -15.2 | -24.7 | -0.7 | 3.4 | 3.7 |  |  |  | -11.5 |  |  | 0 | 8.6 | 30.8 | 2 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.6 | -40.9 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | -3.9 |  | -4.2 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1 | 1.6 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | -8.7 | 1.53 | 0.51 | 0.42 | 0.9 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  | -4.8 |  | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8 | -7.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 |  |  | 12.4 | 1.2 | 1.7 |  | 0 | 2.6 | 138.46 | 2.3697 | -0.492 |  | 1.8 |  | 2.6953 | -0.6 | 1.2 | 6.973
05/03/2025 | 03:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -18.2 | 16.5 | 0 |  | -38.1 | -34.8 | -12.7 | 14.4 | -10.1 | -4.9 | 115.8 | 0.2 |  |  |  |  | 8.8 | 1.6 | 0 | -3.2 |  | 2.4 | 1.6 |  |  |  | 14.5 | 0 |  |  |  | -0.9 | 50.1 | 9.1 | 5.8 | -2.1 | 1.5 |  | 1 | 26.1 | -4.5 | 19.2 | 7.3 |  | -0.5 | -4.2 |  | 1 | 0 | 15.3 | 3.3 | 7.4 |  | 0 |  |  |  | 7.3 | -14.7 | -16.1 | -28.2 | -4 | 3 | 3.5 |  |  |  | -7.5 |  |  | 0 | 8.1 | 30.4 | 1.1 | 3.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.1 | -41.5 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | -3.8 |  | -4.2 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 1.6 | -1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | -9.2 | 1.53 | 0.51 | 0.42 | 0.9 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 |  | -4.7 |  | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -9.2 | -8.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -3 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 11.9 | 1.1 | 1.7 |  | 0 | 2.4 | 142.56 | 2.5191 | -0.418 |  | 1.8 |  | 2.6919 | -0.7 | 1.4 | 7.293
05/03/2025 | 03:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -19.2 | 18.7 | 0 |  | -37.5 | -33.6 | -11.6 | 15.9 | -9.2 | -4.1 | 111.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 1.8 | 1.6 |  |  |  | 12.8 | 0 |  |  |  | -1 | 47.1 | 5.3 | 6.1 | 0 | 0.8 |  | 0.8 | 22.9 | -7.8 | 17.4 | 8.4 |  | -0.7 | -8 |  | 1 | -0.1 | 12.7 | 3.3 | 7 |  | 0 |  |  |  | 4.7 | -11.7 | -13 | -25.3 | -0.3 | 3.6 | 3.7 |  |  |  | -9.6 |  |  | 0 | 8.3 | 30.9 | 1.8 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.8 | -42.1 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | -4.1 |  | -4.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 |  | 0.1 | 0.9 | 1.7 | -1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | -9.5 | 1.53 | 0.51 | 0.42 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | -4.7 |  | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -7.9 | -8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 12.1 | 1.2 | 1.7 |  | 0 | 2.1 | 126.46 | 1.4232 | -0.478 |  | 1.7 |  | 2.6942 | -0.8 | 1.3 | 5.8395
05/03/2025 | 04:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -20.2 | 16.7 | 0 |  | -31.6 | -30.9 | -9.5 | 23 | -3.4 | -1.1 | 120.2 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 1.7 | 0 | -3.2 |  | 3.4 | 1.6 |  |  |  | 13.9 | 0 |  |  |  | -1.1 | 44.5 | -0.1 | 6.3 | 0 | 0.6 |  | 1.9 | 26.5 | -4.2 | 20.7 | 9.8 |  | -0.8 | -8.3 |  | 1 | 0 | 12.9 | 3.6 | 6.5 |  | 0 |  |  |  | 5 | -6.4 | -8.4 | -17.3 | 8.1 | 5.5 | 4.6 |  |  |  | -10.8 |  |  | 0 | 8.3 | 33.2 | 1.7 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.6 | -39.4 | 0 |  |  |  |  | 3 | -2.8 |  | -4.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 1.6 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | -8.4 | 1.53 | 0.51 | 0.42 | 0.9 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.2 |  | -4.8 |  | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -5.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | -4.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 11.8 | 1.2 | 1.7 |  | 0 | 2.6 | 216.06 | 1.2953 | -0.571 |  | 1.6 |  | 2.7018 | -0.8 | 1.3 | 5.5261
05/03/2025 | 04:30 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -19.5 | 6.6 | 0 |  | -31.5 | -33 | -11.9 | 22.9 | 4.9 | 2.6 | 125.5 | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 2 | 0 | -3.2 |  | 4.7 | 1.3 |  |  |  | 13.4 | 0 |  |  |  | -1 | 46.5 | 1 | 6.8 | 0 | 0.3 |  | 1.2 | 21.2 | -6.8 | 68.5 | 9.1 |  | -0.8 | -7.6 |  | 1 | 0 | 12 | 4.3 | 6.4 |  | 0 |  |  |  | 6.8 | -4.2 | -6.3 | -14.1 | 10.2 | 6.6 | 5 |  |  |  | -14.4 |  |  | 0 | 8.8 | 33.1 | 2.3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.4 | -38.5 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | -2.2 |  | -4.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 1.6 | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | -7.3 | 1.53 | 0.52 | 0.42 | 0.9 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.2 |  | -4.8 |  | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -2.5 | -2.7 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 11.6 | 1.2 | 1.8 |  | 0 | 3 | 285.07 | 1.5805 | -0.556 |  | 1.8 |  | 2.69 | -0.8 | 0.4 | 5.1145
05/03/2025 | 05:00 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -19.9 | 16 | 0 |  | -32.2 | -30.6 | -9.8 | 25.8 | 6.4 | 3 | 130.7 | 0 |  |  |  |  | 11 | 1.8 | 0 | -3.2 |  | 4.7 | 1.4 |  |  |  | 13.4 | 0 |  |  |  | -1 | 45.3 | 2.1 | 6.1 | 0 | 0 |  | 0.4 | 22.1 | -6.1 | 69.6 | 9.6 |  | -0.7 | -7.2 |  | 1 | 0 | 13.7 | 5.1 | 8.1 |  | 0 |  |  |  | 7.9 | -2.8 | -4.8 | -13.1 | 11.5 | 6.9 | 5.2 |  |  |  | -12.9 |  |  | 0 | 9.6 | 32.5 | 1.9 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 16.1 | -35.7 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | -2.2 |  | -4.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 0.9 | 2 | -1.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.1 | -7 | 1.53 | 0.54 | 0.41 | 0.9 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.2 |  | -4.8 |  | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -2.3 | -1.1 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -3.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  |  | 12 | 1.2 | 1.8 |  | 0 | 2.8 | 329.78 | 1.715 | -0.582 |  | 1.8 |  | 2.6947 | -0.6 | 0.5 | 5.5277
05/03/2025 | 05:30 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -22.7 | 5.7 | 0 |  | -29.5 | -32.2 | -9.6 | 31.7 | 7.9 | 4 | 136.8 | -0.5 |  |  |  |  | 11.4 | 2 | 0 | -3.2 |  | 4.9 | 1.7 |  |  |  | 13.9 | 0 |  |  |  | -1 | 46.5 | 2.4 | 4.7 | 0 | 0.4 |  | -0.2 | 27.1 | -1 | 74.1 | 6.5 |  | -0.8 | -9.5 |  | 1 | 0.1 | 7.8 | 6.8 | 10.4 |  | 0 |  |  |  | 9.2 | -0.2 | -2.2 | -11.1 | 12.8 | 7.6 | 5.6 |  |  |  | -18.1 |  |  | 0 | 11 | 31.4 | 2.5 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | -29.2 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | -1.3 |  | -4.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 1.8 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | -6.1 | 1.53 | 0.51 | 0.42 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.2 |  | -4.9 |  | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -0.9 | -0.9 | 0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 |  |  | 13 | 1.2 | 1.6 |  | 0.2 | 2.5 | 366.16 | 1.6923 | -0.569 |  | 1.8 |  | 2.6826 | -0.4 | 0.6 | 5.8059
05/03/2025 | 06:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -17.7 | 5.2 | 0 |  | -30.9 | -28.9 | -6.9 | 24.3 | 6.9 | 3.8 | 123.8 | 0 |  |  |  |  | 11 | 2.2 | 0 | -3.2 |  | 5.1 | 1.6 |  |  |  | 13.9 | 0 |  |  |  | -1 | 46.3 | 3.1 | 6.3 | 0 | -0.2 |  | 1.3 | 26.9 | -1.3 | 74 | 8.3 |  | -0.5 | -4.2 |  | 1 | 0 | 14.6 | 6.1 | 10.4 |  | 0 |  |  |  | 5.4 | -2.8 | -4.7 | 0 | 13.5 | 9.1 | 5.5 |  |  |  | -12 |  |  | 0 | 8.8 | 32.7 | 1.9 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20.9 | -29.3 | 0 |  |  |  |  | 14.7 | 2.8 |  | -5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 1.6 | -1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | -6.5 | 1.53 | 0.51 | 0.42 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |  | -4.8 |  | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.6 | -7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 |  | -3.1 | 3.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 13.2 | 1.2 | 1.6 |  | 0.6 | 2.4 | 384.56 | 2.0478 | -0.817 |  | 1.7 |  | 2.6669 | -0.4 | 0.3 | 5.4978
05/03/2025 | 06:30 | 0 | 0 |  |  |  |  | -15.3 | 4.4 | 0 |  | -29.9 | -26.3 | -4.5 | 23.3 | 6.9 | 4.1 | 122.2 | 0.1 |  |  |  |  | 7.8 | 1.9 | 1.9 | -3.2 |  | 5.1 | 1.6 |  |  |  | 13.7 | 0 |  |  |  | -1 | 42 | 4.1 | 6.9 | 0 | -0.1 |  | 0.6 | 26.9 | -1.2 | 74.3 | 9.3 |  | -0.7 | -4.6 |  | 1 | 0 | 13.4 | 5.7 | 12.8 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -2.7 | -4.7 | 0 | 14.2 | 9.3 | 5.5 |  |  |  | -11.7 |  |  | 0 | 8.1 | 31.1 | 2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20.4 | -29.8 | -12.2 |  |  |  |  | 16 | 3.8 |  | -5.2 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | -6.5 | 1.53 | 0.5 | 0.42 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.2 |  | -4.8 |  | 2.8 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 4 | -0.2 | -3.1 | -4.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | -3.8 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 13.9 | 1.2 | 1.5 |  | 0.8 | 2.4 | 375.95 | 2.0381 | -0.345 |  | 1.8 |  | 2.6877 | -0.1 | 0.3 | 6.3807
05/03/2025 | 07:00 | 0.3 | 0 |  |  |  |  | -16.9 | 3.3 | 1.4 |  | -26.6 | -24.4 | -2.3 | 28.7 | 8.3 | 5.2 | 130 | 0 |  |  |  |  | 9.1 | 1.3 | 2.1 | -3.2 |  | 4.5 | 1.6 |  |  |  | 13.6 | 0 |  |  |  | -1.1 | 31.4 | 3.5 | 6.3 | 0 | -0.1 |  | 1 | 30.2 | 2 | 77.3 | 8.8 |  | -0.5 | -3.4 |  | 1 | 0 | 12.2 | 7.2 | 2.9 |  | 0 |  |  |  | 4.1 | -0.4 | -2.4 | 0 | 15.1 | 9.9 | 5.9 |  |  |  | -12.9 |  |  | 0 | 9.6 | 31.8 | 2.4 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24 | -24.2 | -7.9 |  |  |  |  | 16.8 | 4.2 |  | -5.4 | 1.9 | 0.2 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1 | 1.7 | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.6 | -6.4 | 1.53 | 0.29 | 0.42 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.2 |  | -4.9 |  | 3 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 4 | 0 | -0.5 | -0.7 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | -5.3 | 3.5 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 |  |  | 10.9 | 1.1 | 1.6 |  | 0.8 | 3 | 416.04 | 1.9399 | -0.318 |  | 1.8 |  | 2.6842 | -0.5 | 0.1 | 5.7061
05/03/2025 | 07:30 | 0.3 | 0 |  |  |  |  | -12.6 | 7.6 | 3.2 |  | -24.3 | -18.4 | 3.6 | 31.3 | 10.9 | 6.7 | 126.6 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 1.2 | 2 | -3.3 |  | 6.3 | 1.5 |  |  |  | 15.1 | 0 |  |  |  | -0.9 | 45 | 3 | 5.5 | 0 | -0.2 |  | 0.9 | 36.9 | 8.7 | 83.3 | 10.4 |  | -0.5 | -1.6 |  | 1 | 0.1 | 15.2 | 9.3 | 9.7 |  | 0 |  |  |  | 6.1 | 0 | -1 | 0 | 16.9 | 10.8 | 6.3 |  |  |  | -8.7 |  |  | 0 | 80.3 | 44.4 | 8.6 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 28 | -18.8 | -1.7 |  |  |  |  | 21.1 | 6.8 |  | -5.5 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -0.2 | -5.1 | 1.53 | 0.29 | 0.41 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.2 |  | -4.8 |  | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 0 | 4 | 0.8 | -0.4 | -1.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 |  | -3.6 | 3.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2 |  |  | 12.8 | 1.1 | 2 |  | 1.1 | 2.6 | 629.83 | 2.0956 | -0.536 |  | 1.8 |  | 2.6916 | 0.4 | 0.4 | 6.8512
05/03/2025 | 08:00 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -14.8 | 6.9 | 2.2 |  | -17.7 | -11.6 | 11.8 | 38.8 | 12.9 | 7.4 | 123.3 | 0.3 |  |  |  |  | 12.2 | 0.3 | 2.1 | -3.2 |  | 7.7 | 1.6 |  |  |  | 15.6 | 0 |  |  |  | -0.8 | 44.7 | 3 | 4.5 | 0 | -0.5 |  | 2 | 39.7 | 11.4 | 86.5 | 3.3 |  | -0.2 | -0.6 |  | 1 | 0.2 | 15.3 | 10.7 | 3.3 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.3 | 6.7 |  |  |  | -4.7 |  |  | 0 | 77.3 | 43.9 | 8.1 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 31.9 | -12.2 | 12.1 |  |  |  |  | 24.3 | 8.7 |  | -5.6 | 2.4 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -5.2 | 1.53 | 0.29 | 0.4 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.2 |  | -4.9 |  | 3 | 2.6 | 1.8 | 0 | 4 | 0.1 | -0.3 | -1.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.7 |  | -4.1 | 3.5 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 2 |  |  | 16.2 | 1.1 | 1.6 |  | 0 | 2.6 | 685.92 | 2.1698 | -0.285 |  | 1.7 |  | 2.6808 | -0.3 | 2 | 7.9656
05/03/2025 | 08:30 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -13 | 16.6 | 11 |  | 1.8 | 0.4 | 11.9 | 38.4 | 23 | 16.6 | 125.5 | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 0.4 | 1.9 | -3.2 |  | 9.6 | 2.7 |  |  |  | 16.2 | 0 |  |  |  | -0.9 | 46.4 | 3.5 | 12.6 | 0 | -0.2 |  | 1.5 | 39.2 | 10.9 | 85.8 | 4.7 |  | -0.2 | -1 |  | 1 | 0.1 | 12.8 | 11.5 | 5 |  | -2.8 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 9.4 | 6.2 |  |  |  | -7.6 |  |  | 0 | 99.9 | 47.1 | 9 | 6.6 |  | -8.4 | 4.8 | 5 |  | 36.7 | -5.9 | 13.9 |  |  |  |  | 31.2 | 12.9 |  | -5.6 | 2.1 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -0.5 | -5.5 | 0.4 | 0.29 | 0.6 | 0.9 | -0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |  | -4.8 |  | 3 | 2.7 | 1.8 | 0 | 4 | 1.3 | 1.5 | 4 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 10.9 |  | 0 | 3.6 | -3.6 | 0.8 | 0.4 | 2 |  |  | 15.2 | 1.1 | 1.6 |  | 1.4 | 2.4 | 848.49 | 2.3896 | -0.873 |  | 1.8 |  | 2.6844 | 0.4 | 2.1 | 8.501
05/03/2025 | 09:00 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -10.6 | 19.7 | 11.5 |  | 11.6 | 6.8 | 3.6 | 46 | 27.3 | 20.1 | 114 | 0.1 |  |  |  |  | 8.7 | 0.8 | 1.9 | -3.1 |  | 11.2 | 1.7 |  |  |  | 17 | 0 |  |  |  | -0.9 | 43.6 | 3.5 | 15.7 | 0 | -0.3 |  | 0.9 | 36.3 | 8.1 | 83 | 3.1 |  | -0.6 | -2.8 |  | 1 | 0 | 12.9 | 10.9 | 7 |  | 1 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 6 | 4.7 |  |  |  | -3.2 |  |  | 0 | 105.8 | 47.2 | 15.1 | 17.6 |  | -10.5 | 5.1 | 5 |  | 36.4 | -6.4 | 10.2 |  |  |  |  | 35.9 | 17.2 |  | -5.6 | 1.9 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 1.3 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 |  | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -6.3 | 0.4 | 0.29 | 0.8 | 0.9 | -1.8 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -4.8 |  | 3 | 2.7 | 1.7 | 0 | 4 | 2.1 | -0.2 | -2.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 6.7 |  | 0 | 3.7 | -1.1 | 1.4 | 0.4 | 2 |  |  | 14.3 | 1.1 | 1.7 |  | 1.8 | 2.5 | 862.89 | 2.1702 | -0.584 |  | 1.7 |  | 2.6968 | 1.1 | 2 | 9.0829
05/03/2025 | 09:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -6.9 | 23.3 | 0 |  | 24.2 | 16.4 | 18.2 | 51.7 | 29.7 | 21.1 | 110.7 | 0.3 |  |  |  |  | 6.4 | 0.6 | 2 | -3.2 |  | 9.5 | 1.5 |  |  |  | 12.9 | -3.5 |  |  |  | -0.7 | 46.8 | 3.7 | 16.1 | 0 | -0.5 |  | 1.5 | 38.7 | 10.4 | 68.7 | 5.9 |  | -0.7 | -0.5 |  | 1 | 0.1 | 16.9 | 12.4 | 10.5 |  | 3.1 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 6.6 | 5 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.3 | 109.6 | 63.5 | 15.2 | 13 |  | -5.2 | 5.7 | 5.9 |  | 55.8 | 16.4 | -11.6 |  |  |  |  | 38.3 | 18.6 |  | -5.5 | 4.2 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | -0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -1.3 | -8.4 | 0.4 | 0.29 | 0.8 | 0.9 | -0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  | -4.8 |  | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 0 | 4 | 3.3 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 11.3 |  | 0 | 3.7 | -5.2 | 1.2 | 0.8 | 2.2 |  |  | 15.7 | 1.1 | 1.9 |  | 2.2 | 2 | 964.59 | 2.3102 | -1.556 |  | 1.8 |  | 2.6954 | 1.5 | 2 | 8.7495
05/03/2025 | 10:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -11.7 | 7.5 | 0 |  | 24.4 | 22.7 | 21.8 | 53.1 | 28 | 20.8 | 110.7 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 0.8 | 1.6 | -3.1 |  | 10 | 1.5 |  |  |  | 16.6 | -2.5 |  |  |  | -1.3 | 41.5 | 3.1 | 16.5 | 0 | -0.6 |  | 1 | 37.8 | 9.6 | 36 | 4.4 |  | -0.5 | -2.4 |  | 1 | 0.1 | 12.8 | 11.6 | 7.4 |  | 1 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 6.4 | 5 |  |  |  | -4.5 |  |  | -0.5 | 112.6 | 62.8 | 15.2 | 13.5 |  | -6 | 6 | 6.1 |  | 73.6 | 14.3 | -17.5 |  |  |  |  | 33.7 | 15.9 |  | -5.1 | 8.5 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.5 | 0 | 1.6 | -0.9 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -1.9 | -11.3 | 0.4 | 0.29 | 0.8 | 0.9 | -2.8 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |  | -4.8 |  | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.2 | 19.2 |  | 0 | 3.7 | -6.6 | 2.1 | 0.8 | 2 |  |  | 12.8 | 1.1 | 1.6 |  | 0.6 | 2.9 | 909.99 | 1.8647 | -1.663 |  | 1.9 |  | 2.6839 | 1.3 | 2.2 | 8.2856
05/03/2025 | 10:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -7.5 | 13.2 | 0 |  | 39.8 | 21.8 | 21.3 | 49.1 | 28 | 19.5 | 102.6 | 0.1 |  |  |  |  | 8 | 0.2 | 1.9 | -3.2 |  | 12.2 | 1.5 |  |  |  | 16.7 | 4.1 |  |  |  | -1.2 | 43.8 | 3.7 | 15.5 | 0 | -0.1 |  | 2.6 | 38.1 | 10 | 52.3 | 3.6 |  | -0.4 | -2.1 |  | 1 | 0.1 | 13.6 | 11.9 | 12.2 |  | 3.2 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 6 | 4.8 |  |  |  | -3.9 |  |  | 0 | 113.1 | 62.6 | 14.9 | 13 |  | 6.1 | 6.2 | 6.3 |  | 75.5 | 17.2 | -1.7 |  |  |  |  | 35.9 | 17.2 |  | -4.2 | 8.6 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.4 | 0 | 1.6 | -0.3 | 0.6 | 0.6 |  | -0.9 | -2.4 | -3 | -13.7 | 0.4 | 0.29 | 0.8 | 0.9 | -3.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 |  | -4.7 |  | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 0 | 4 | 2.2 | -0.4 | -1.5 | 0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.6 | 18.6 |  | 0 | 3.6 | -6.7 | 2.6 | 0.8 | 2.2 |  |  | 14.7 | 1.1 | 1.9 |  | 3 | 2.5 | 982.79 | 1.7996 | -4.505 |  | 1.8 |  | 2.6888 | 2 | 2 | 5.7834
05/03/2025 | 11:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -9.2 | 12.9 | 0 |  | 48.7 | 28.8 | 28.9 | 61.9 | 30.9 | 22 | 106.5 | -0.3 |  |  |  |  | 8.3 | 1.3 | 1.9 | -3.4 |  | 16.2 | 1.5 |  |  |  | 16.5 | 17.7 |  |  |  | -1.1 | 46.1 | 2.3 | 14.2 | 0 | -0.3 |  | 1.8 | 42.5 | 14.2 | 57.2 | 5.5 |  | -0.4 | -2.4 |  | 1 | 0.1 | 9.6 | 13.7 | -0.9 |  | -4.3 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 7.3 | 5.4 |  |  |  | -4.7 |  |  | -0.1 | 115.8 | 62.7 | 14.6 | 15 |  | 10.5 | 7.1 | 7.7 |  | 81.4 | 26.3 | 5.4 |  |  |  |  | 39.2 | 19.2 |  | -4 | 8.2 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.4 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -3 | -13.3 | 0.4 | 0.29 | 0.8 | 0.9 | -2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |  | -4.8 |  | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 0 | 4 | 3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 18.8 |  | 0 | 3.6 | -6.7 | 3 | 0.8 | 2.4 |  |  | 9.2 | 1.1 | 1.5 |  | 1.9 | 2.7 | 1081.79 | 1.5264 | -1.313 |  | 2 |  | 2.6974 | 0.7 | 2 | 7.6107
05/03/2025 | 11:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -1.2 | 31.8 | 0.5 |  | 46.4 | 30.3 | 30.1 | 58.5 | 29.8 | 20.8 | 108.9 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 1.1 | 1.9 | -3.4 |  | 17.4 | 1.5 |  |  |  | 13.4 | 19.2 |  |  |  | -1 | 49.1 | 4.1 | 15.6 | 0 | -0.3 |  | 1.3 | 46.7 | 18.4 | 60.8 | 5.1 |  | -0.5 | -1.2 |  | 1 | 0.1 | 12.5 | 15 | 5.3 |  | -0.7 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 6.9 | 5.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 112.1 | 63.5 | 15.2 | 12.9 |  | 14 | 7.5 | 8.4 |  | 86.5 | 32.9 | 12 |  |  |  |  | 42.7 | 21.4 |  | -3.7 | 8.5 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.5 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.6 | -11.5 | 0.4 | 0.29 | 0.8 | 1 | -2.9 | 0 | -0.1 | 0.5 |  | -4.8 |  | 3 | 3.1 | 2.1 | 0 | 4 | 3.4 | -2.9 | -2.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 18.8 |  | 0 | 3.5 | -6.8 | 3.2 | 0.8 | 2.4 |  |  | 10.3 | 1.1 | 1.1 |  | 1.8 | 2.6 | 1168.59 | 1.9757 | -1.216 |  | 1.9 |  | 2.7011 | 1.4 | 4.3 | 11.0609
05/03/2025 | 12:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -3.3 | 16.7 | 0 |  | 47.2 | 29.1 | 28.9 | 59.9 | 29.9 | 21 | 110.4 | -0.1 |  |  |  |  | 9.9 | 1.6 | 1.9 | -3.4 |  | 16.5 | 1.5 |  |  |  | 13.2 | 22.2 |  |  |  | -1 | 48.9 | 4.5 | 15.4 | 0 | -0.5 |  | 0.7 | 47.4 | 19.1 | 61.8 | 5.2 |  | -0.7 | -2.2 |  | 1 | 0.1 | 12.4 | 11.5 | 6.7 |  | -0.3 |  |  |  | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 7 | 5.2 |  |  |  | -2.5 |  |  | -0.2 | 112.7 | 63.5 | 15.2 | 13 |  | 9.5 | 6.6 | 6.9 |  | 77.4 | 20.1 | 1.4 |  |  |  |  | 44.1 | 22.2 |  | -4 | 8.1 | 0 |  |  | -0.1 | -1 |  | -0.5 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -2.9 | -13.1 | 0.35 | 0.29 | 0.8 | 1.1 | -3.9 | 0 | -0.1 | 0.4 |  | -4.8 |  | 3 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 18.7 |  | 0 | 3.4 | -6.9 | 3.3 | 0.8 | 2.5 |  |  | 11.6 | 1.2 | 1 |  | 2.9 | 2.7 | 1120.44 | 1.9806 | -2.232 |  | 1.9 |  | 2.7113 | 1.4 | 4.2 | 9.9599
05/03/2025 | 12:30 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -5.1 | 14.2 | 0 |  | 38.1 | 17.8 | 17.4 | 48 | 26 | 18.7 | 95.2 | -0.3 |  |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 1.9 | -3.4 |  | 14.1 | 1.5 |  |  |  | 10.1 | 10.7 |  |  |  | -1.2 | 44.5 | 3.6 | 16 | 0 | -0.1 |  | 1.8 | 40.6 | 12.4 | 55.5 | 1.1 |  | -0.8 | -4.8 |  | 1 | 0 | 9.4 | 10.6 | 0 |  | -6.6 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 5.5 | 4.4 |  |  |  | -4.6 |  |  | -0.3 | 113 | 63.9 | 15.5 | 6.9 |  | 6.5 | 6.1 | 5.9 |  | 74.8 | 16.5 | -6.8 |  |  |  |  | 41.1 | 20.5 |  | -4.1 | 8.5 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -3.8 | -15.3 | 0.45 | 0.29 | 0.77 | 1 | -4 | -0.2 | -0.1 | 0.2 |  | -4.8 |  | 3 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 0 | 2.3 | -2.9 | -2.5 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 17.9 |  | -13.4 | 2.8 | -6.6 | 3.3 | 0.8 | 2 |  |  | 10.9 | 1.2 | 1.1 |  | 3.1 | 2.8 | 907.51 | 1.7123 | -1.246 |  | 1.8 |  | 2.714 | 1.5 | 4 | 10.4804
05/03/2025 | 13:00 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -9.5 | 17 | 0 |  | 34.3 | 17.3 | 16.8 | 43.6 | 25.1 | 17.2 | 97.9 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 1.6 | 1.9 | -3.4 |  | 14 | 1.4 |  |  |  | 10.8 | 4.5 |  |  |  | -1.3 | 42.7 | 3.5 | 15.2 | 0 | -0.5 |  | 0.9 | 38.8 | 10.8 | 53 | 4.9 |  | -0.8 | -2.4 |  | 1 | 0.1 | 13.1 | 9.4 | 0 |  | -5.9 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 4.5 | 4.1 |  |  |  | -3 |  |  | -0.2 | 110.5 | 61.5 | 14.7 | 7.1 |  | 2.5 | 5.7 | 5.2 |  | 71 | 11 | -11.3 |  |  |  |  | 36.7 | 17.8 |  | -4.2 | 8.8 | 0 |  |  | 0 | -1 |  | -0.5 | 0 | 1.6 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -3.4 | -14.4 | 0.45 | 0.29 | 0.83 | 1 | -4 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  | -4.8 |  | 3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4.4 | 2.2 | -2.8 | -2 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 17.2 |  | -10.4 | 2.9 | -6.3 | 3.1 | 0.7 | 1.8 |  |  | 8.1 | 1.2 | 0.9 |  | 0.8 | 2 | 863.67 | 1.6347 | -1.589 |  | 1.7 |  | 2.6978 | 1.3 | 4 | 9.7435
05/03/2025 | 13:30 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -9.9 | 8.1 | 0 |  | 27.8 | 10.7 | 10.4 | 36.3 | 21.9 | 15.5 | 76.6 | -0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 1.1 | 2.1 | -3.3 |  | 13.7 | 1.5 |  |  |  | 12.4 | 0.9 |  |  |  | -1 | 41.1 | 3.4 | 16.2 | 0 | -0.4 |  | 2.1 | 33.7 | 5.8 | 47.9 | 2.9 |  | -0.7 | -3.7 |  | 1 | 0.1 | 12 | 7.1 | 0 |  | -5.6 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 3.5 | 3.6 |  |  |  | -4.9 |  |  | -0.4 | 111.7 | 31.3 | 15.3 | 5.2 |  | -0.1 | 5 | 5.4 |  | 66 | 4 | -18.7 |  |  |  |  | 32.3 | 15.3 |  | -4.2 | 8.6 | 0 |  |  | -0.1 | -1 |  | -0.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -4.5 | -17.1 | 0.45 | 0.29 | 0.85 | 1 | -3.8 | 0.2 | 0.1 | 0 |  | -4.8 |  | 2.6 | 3 | 1.3 | 0.8 | 14.4 | 3.3 | -8 | -6.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 18.1 |  | -11.2 | 2.8 | -6.3 | 2.8 | 0.8 | 1.6 |  |  | 8 | 1.2 | 0.8 |  | 0.1 | 2.3 | 700.39 | 1.5264 | -1.267 |  | 1.7 |  | 2.6988 | 2 | 3.9 | 10.5581
05/03/2025 | 14:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -8.6 | 13.6 | 0 |  | 45.2 | 28.1 | 28 | 57.8 | 26.8 | 18.7 | 107.1 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 2.5 | 1.3 | -3.4 |  | 13.8 | 1.5 |  |  |  | 15.5 | 17.6 |  |  |  | -0.9 | 47.1 | 4.9 | 15.4 | -2.2 | -0.2 |  | 1 | 42.3 | 14.2 | 51.4 | 4.6 |  | -0.3 | -1.3 |  | 1 | 0.1 | 10.7 | 11.5 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 4 | 4.4 |  |  |  | -4.7 |  |  | -0.3 | 65.2 | 32.2 | 15 | 5.2 |  | 7.7 | 6.8 | 8 |  | 76.6 | 19 | -2.8 |  |  |  |  | 35.2 | 18 |  | -4.1 | 8 | 0.1 |  |  | -0.1 | -1 |  | -0.4 | 0 | 1.6 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -3.1 | -13.1 | 0.45 | 0.54 | 0.85 | 1 | -3.7 | 0.2 | -0.1 | 0.4 |  | -4.8 |  | 2.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | 10.5 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.7 | 18.3 |  | -5.8 | 2.5 | -6.1 | 2.3 | 0.8 | 1.8 |  |  | 11.6 | 1.2 | 1.7 |  | 0.4 | 2.7 | 937.74 | 2.0135 | -1.125 |  | 1.8 |  | 2.7717 | 0.7 | 3.9 | 10.0601
05/03/2025 | 14:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 37.6 | 0 |  | 54.7 | 39.6 | 39.6 | 69.8 | 33.8 | 22.5 | 114.9 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 1.8 | 2 | -3.3 |  | 16 | 1.7 |  |  |  | 16.2 | 22 |  |  |  | -0.6 | 54.1 | 11.8 | 14.7 | 1.8 | 1 |  | 0.6 | 53.5 | 25.3 | 62.4 | 7.1 |  | -0.3 | -0.4 |  | 1 | 0.2 | 12.7 | 16.6 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 7.3 | 5.8 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 65.4 | 33 | 15 | 5.3 |  | 15.4 | 8.4 | 10.7 |  | 84.2 | 40 | 15.5 |  |  |  |  | 43.3 | 22.7 |  | -4 | 8.2 | 0 |  |  | -0.1 | -1 |  | -0.4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.9 | -11.9 | 0.45 | 0.54 | 0.85 | 1 | -4 | 0.2 | -0.1 | 0.1 |  | -4.8 |  | 3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 0 | 3.4 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.3 | 18.3 |  | -2.6 | 2.6 | -6.2 | 1.1 | 0.8 | 2.3 |  |  | 13.8 | 1.2 | 1.8 |  | 2.7 | 2 | 1205.74 | 2.8548 | -0.837 |  | 1.9 |  | 3.844 | 1.4 | 4 | 13.1618
05/03/2025 | 15:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -3.3 | 19.6 | 0 |  | 47 | 28.8 | 28.4 | 58.9 | 31.3 | 22 | 115.4 | -0.2 |  |  |  |  | 11.6 | 1.7 | 1.9 | -2.7 |  | 18.8 | 1 |  |  |  | 16.7 | 15.6 |  |  |  | -0.7 | 53.1 | 11.2 | 27.1 | 3.7 | 0.9 |  | 1.3 | 50.6 | 22.2 | 59.4 | 9.6 |  | -0.4 | -2.5 |  | 1 | 0.1 | 8.6 | 15.9 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 7.7 | 5.5 |  |  |  | -1.1 |  |  | 0 | 66.5 | 41.7 | 13.1 | 10.9 |  | 12.9 | 7.8 | 9.7 |  | 80.6 | 33.4 | 11.9 |  |  |  |  | 47.6 | 24.3 |  | -4 | 8.4 | 0 |  |  | -0.1 | -1 |  | -0.5 | 1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -3.1 | -12.3 | 0.45 | 0.53 | 0.85 | 1 | -3.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | -4.8 |  | 3 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 0 | 3.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 18.2 |  | -2.9 | 2.5 | -6.1 | 1.5 | 0.8 | 2.2 |  |  | 11.2 | 1.2 | 1.8 |  | 2.5 | 2.2 | 1128.03 | 2.346 | -0.801 |  | 1.8 |  | 3.8562 | 1.4 | 3.8 | 12.4011
05/03/2025 | 15:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -4.9 | 21.5 | 0 |  | 46.7 | 26.4 | 25.8 | 60.2 | 31.3 | 21.4 | 108.5 | -0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 1.5 | 2.1 | -3.2 |  | 18 | 2.8 |  |  |  | 17.5 | 20.6 |  |  |  | -0.8 | 51.7 | 10.8 | 17.5 | 4.1 | -1.3 |  | 1.3 | 48.8 | 20.5 | 57.8 | 5.7 |  | -0.6 | -2.5 |  | 1 | 0.2 | 11.7 | 10.8 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 7.4 | 5.3 |  |  |  | -0.1 |  |  | 0 | 65.2 | 42.3 | 15.2 | 11 |  | 10.1 | 7.3 | 8.8 |  | 72.5 | 22.7 | 3.4 |  |  |  |  | 41.3 | 20.8 |  | -3.9 | 8 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -3 | -12.6 | 0.62 | 0.53 | 0.67 | 1.1 | -3.6 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | -4.8 |  | 2.9 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 3 | -1.7 | -1.7 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 17.2 |  | -2.4 | 1.8 | -5.7 | 0.2 | 0.8 | 2 |  |  | 14 | 1.2 | 1.4 |  | 0.9 | 2.5 | 1044.52 | 2.258 | -0.625 |  | 1.7 |  | 3.8407 | 1.4 | 4.2 | 12.7737
05/03/2025 | 16:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -8 | 4.8 | 0 |  | 42.5 | 26.3 | 26.2 | 55.5 | 29.6 | 19.8 | 104.7 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 1.2 | 2.3 | -3.2 |  | 15.1 | 2.3 |  |  |  | 16.7 | 19.6 |  |  |  | -0.7 | 52.8 | 10.7 | 12.3 | 3.7 | -1.1 |  | 1.4 | 44.7 | 16.5 | 53.6 | 6.8 |  | -0.8 | -2.5 |  | 1 | 0.1 | 12.4 | 9.3 | 0 |  | -9.7 |  |  |  | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 6.4 | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 65 | 41.7 | 14.3 | 11.3 |  | 7.2 | 6.5 | 7.7 |  | 67.3 | 15.8 | 2.5 |  |  |  |  | 44.4 | 22.6 |  | -3.8 | 4.9 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | -3.2 | -13.3 | 1.3 | 0.53 | 0.59 | 0.9 | -1.9 | 0 | 0.4 | 0 |  | -4.8 |  | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | -3.3 | -1.8 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 12.9 |  | -2.6 | 0.7 | -4.2 | 0 | 0.8 | 1.8 |  |  | 11.5 | 1.2 | 1.9 |  | 0.6 | 2.9 | 955.42 | 2.3391 | -0.547 |  | 0.9 |  | 3.8415 | 0.1 | 3.9 | 10.5335
05/03/2025 | 16:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -5.8 | 22.4 | 0 |  | 41.8 | 27.4 | 26.8 | 52.3 | 29.2 | 20.1 | 109.9 | 0.1 |  |  |  |  | 12.2 | 1.3 | 2 | -3.2 |  | 16 | 2.2 |  |  |  | 17.3 | 16.6 |  |  |  | -0.8 | 53.1 | 10.3 | 13.3 | 3.7 | -1.5 |  | 1.8 | 43.6 | 15.4 | 52.5 | 12.4 |  | -0.8 | -2.1 |  | 1 | 0.2 | 15.6 | 8.3 | 0 |  | -6.5 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 6.3 | 4.9 |  |  |  | 3.4 |  |  | 0.1 | 63.4 | 42.5 | 14.9 | 11 |  | 5 | 6.2 | 7.1 |  | 64.5 | 10.9 | -1.5 |  |  |  |  | 40.9 | 20.5 |  | -3.5 | 6.1 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | -0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -3.1 | -13.2 | 1.4 | 0.53 | 0.58 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | -4.8 |  | 3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4.3 | 0.3 | -1 | -0.6 | 0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 11 |  | -3.9 | 2.4 | -3.9 | 0 | 0.8 | 1.8 |  |  | 12.7 | 1.2 | 1.6 |  | 0 | 2.8 | 979.21 | 2.8298 | -0.714 |  | 0.9 |  | 3.8382 | 0.1 | 4 | 10.9541
05/03/2025 | 17:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -5.7 | 30.3 | 0 |  | 30 | 16.3 | 16.3 | 40.7 | 24.8 | 17 | 103.2 | 0.1 |  |  |  |  | 11.7 | 1.5 | 2.1 | -3.2 |  | 15 | 2.2 |  |  |  | 16.8 | 13.1 |  |  |  | -0.9 | 48.4 | 8.8 | 9.2 | 3.8 | -0.8 |  | 0.3 | 37.5 | 9.4 | 46 | 9.9 |  | -1.1 | -2.7 |  | 1 | -0.1 | 16.4 | 11.5 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 4.4 | 4.1 |  |  |  | 4.2 |  |  | 0 | 63.9 | 42.1 | 14.4 | 11 |  | 2.7 | 5.6 | 6.3 |  | 67.7 | 15.4 | -5.1 |  |  |  |  | 35.1 | 17.8 |  | -4.1 | 2.4 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | -2.5 | -11.4 | 1.4 | 0.53 | 0.58 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 |  | -4.8 |  | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 6.2 | 0 | -11.8 | -11.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -10.5 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.8 |  |  | 12.4 | 1.2 | 2.2 |  | 0 | 2.7 | 847.11 | 2.1612 | -0.399 |  | 1.8 |  | 3.8387 | 0.1 | 4.1 | 11.6009
05/03/2025 | 17:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -8.2 | 8 | 0 |  | 26.1 | 9.8 | 9.4 | 35 | 22.3 | 15.5 | 84.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 0.8 | 0 | -3.1 |  | 10.6 | 2.1 |  |  |  | 16.6 | 6.4 |  |  |  | -1.1 | 45.7 | 8.7 | 9.8 | -0.9 | 0.6 |  | 1.3 | 32.7 | 4.7 | 30.8 | 10.8 |  | -1 | -3.8 |  | 1 | 0.2 | 13.2 | 9 | 0 |  | -4.6 |  |  |  | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 3.5 | 3.6 |  |  |  | -3.1 |  |  | -0.2 | 64.5 | 41.9 | 15.2 | 10.9 |  | -2.4 | 5.5 | 4.9 |  | 60.4 | 5.3 | -22.7 |  |  |  |  | 20.2 | 9.4 |  | -4.4 | 4.4 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 0.8 | 1.6 | -0.4 | 0.6 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -3.1 | -12.6 | 1.46 | 0.49 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 |  | -4.8 |  | 2.9 | 3 | 1.7 | 0.8 | 2.2 | 0 | -12.3 | -11.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | -6 | 1.5 | 1 | 0 | 0.2 | 2 |  |  | 11.1 | 1.2 | 2.2 |  | 0 | 3 | 643.75 | 1.9277 | -0.448 |  | 1.7 |  | 3.8381 | -0.5 | 2.1 | 8.6178
05/03/2025 | 18:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -12.3 | 6.8 | 0 |  | 22.1 | 9.6 | 9.6 | 31.6 | 20.5 | 14.6 | 87.2 | 0.2 |  |  |  |  | 11.7 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 10.8 | 2.2 |  |  |  | 19.1 | 13 |  |  |  | -1.2 | 47.8 | 9.8 | 9.7 | -1.7 | 0.5 |  | 0.8 | 29 | 1 | 27.3 | 10.7 |  | -1 | -2.2 |  | 1 | 0.2 | 14.5 | 6.8 | 0 |  | -7.3 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 2.5 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 63.3 | 41.6 | 15 | 11 |  | -5 | 4.9 | 4.1 |  | 56.5 | -0.7 | -33.9 |  |  |  |  | 21.3 | 9.9 |  | -4.1 | 5.1 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.8 | 1.6 | -0.5 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | -11 | 1.46 | 0.49 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | -4.8 |  | 3 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 8.7 | 0.3 | -13.2 | -12.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 |  | -1.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 2 |  |  | 12.2 | 1.2 | 2.4 |  | 0 | 1.8 | 615.45 | 2.0214 | -0.887 |  | 1.7 |  | 3.8247 | -1.1 | 1.9 | 7.4591
05/03/2025 | 18:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -12.7 | 4.5 | 0 |  | 27 | 11.9 | 12.2 | 38 | 22.4 | 14.8 | 97.3 | 0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 1.6 | 1.6 | -3.2 |  | 12 | 2.1 |  |  |  | 19.9 | 14.2 |  |  |  | -0.8 | 48.1 | 9.4 | 7.9 | -0.7 | 0.5 |  | 0.8 | 32.8 | 4.8 | 10.9 | 13.6 |  | -0.9 | -2.9 |  | 1 | 0.2 | 12.5 | 7.2 | 0 |  | -6.6 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 3 | 3.6 |  |  |  | -0.4 |  |  | -0.2 | 75.5 | 41 | 11.9 | 11.3 |  | -5.6 | 4.8 | 5.4 |  | 53.9 | -3.7 | -35.3 |  |  |  |  | 27.5 | 12.6 |  | -3.9 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | -9.5 | 1.46 | 0.49 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 |  | -4.7 |  | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 21.1 | 0.3 | -11.9 | -11 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 13.8 | 1.2 | 1.9 |  | 0 | 2.8 | 665.55 | 1.9411 | -0.505 |  | 1.8 |  | 3.8181 | -0.4 | 1.9 | 8.5543
05/03/2025 | 19:00 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -7 | 10.2 | 0 |  | 27.3 | 11.8 | 11.8 | 37.7 | 22.6 | 15.5 | 98.9 | 0.1 |  |  |  |  | 11.2 | 1 | 2.2 | -3.1 |  | 12.2 | 2 |  |  |  | 19.8 | 13 |  |  |  | -0.7 | 47.7 | 8.6 | 8.9 | -1.5 | 0.4 |  | 0.7 | 34.4 | 6.5 | 12.1 | 10.7 |  | -1.1 | -3.4 |  | 1 | 0.3 | 14.2 | 8.7 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 3.4 | 3.6 |  |  |  | 0.9 |  |  | 0 | 75.3 | 40.8 | 12.9 | 11 |  | -4.9 | 4.9 | 5.6 |  | 56.7 | -0.3 | -30.9 |  |  |  |  | 26.3 | 11.9 |  | -4.5 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 0.7 | 1.6 | -1 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | -7.3 | 1.52 | 0.5 | 0.63 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.3 |  | -4.6 |  | 3 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 9.2 | 0.3 | -10.4 | -9.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 17.6 | 1.1 | 1.8 |  | 0.9 | 2.8 | 700.45 | 1.772 | 0.025 |  | 1.8 |  | 3.8187 | 0.8 | 2.1 | 10.3157
05/03/2025 | 19:30 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -6 | 11.6 | 1.8 |  | 28.6 | 13 | 13.2 | 41.2 | 23.9 | 16.1 | 102.2 | -0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 1 | 2.2 | -3.1 |  | 11.7 | 2.1 |  |  |  | 18.1 | 13.1 |  |  |  | -1 | 45.3 | 8.2 | 8.5 | -0.8 | -0.3 |  | 0.6 | 37.2 | 9.1 | -10.1 | 10.4 |  | -0.9 | -4.2 |  | 1 | 0.4 | 12.6 | 7.9 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 3.8 | 3.9 |  |  |  | -1.1 |  |  | 0 | 76.7 | 52.4 | 8.1 | 11.2 |  | -4.4 | 4.6 | 5.3 |  | 56 | -0.8 | -31.7 |  |  |  |  | 26.5 | 12 |  | -4.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 0.7 | 1.7 | -0.5 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | -5.1 | 1.52 | 0.5 | 0.63 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -4.7 |  | 3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | -9.7 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 18.7 | 1.1 | 2.3 |  | 2 | 2.8 | 703.95 | 1.683 | 0.078 |  | 1.8 |  | 3.8196 | 1.1 | 3 | 11.4805
05/03/2025 | 20:00 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | -6.6 | 12.7 | 1.4 |  | 26.3 | 9.6 | 9.6 | 37.4 | 23.7 | 16.4 | 102.6 | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 1.4 | 2.1 | -3.1 |  | 11.7 | 2 |  |  |  | 18.1 | 12.5 |  |  |  | -1.1 | 45.5 | 8 | 8.9 | -1.2 | -0.1 |  | 0.7 | 37.9 | 9.9 | -28.8 | 9.9 |  | -1.1 | -4.6 |  | 1 | 0.3 | 12.9 | 7.9 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 3.9 | 3.8 |  |  |  | -0.7 |  |  | 0 | 76 | 52.3 | 8.2 | 11 |  | -4.6 | 4.4 | 5 |  | 54.9 | -2.5 | -34.7 |  |  |  |  | 28.4 | 13.1 |  | -4.9 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 0.8 | 1.6 | -1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | -4.2 | 1.54 | 0.5 | 0.63 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.6 |  | 3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | -9.2 | -9.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 18 | 1.1 | 2.2 |  | 2.3 | 2.6 | 666.17 | 1.6487 | -0.193 |  | 1.8 |  | 3.8213 | 1 | 2.9 | 10.977
05/03/2025 | 20:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -6.5 | 14.1 | 2.1 |  | 33.8 | 12.5 | 12 | 45.6 | 28.1 | 19.3 | 112.6 | -0.1 |  |  |  |  | 13.1 | 0.9 | 2.2 | -3.1 |  | 12.2 | 2 |  |  |  | 18.2 | 14.3 |  |  |  | -1.1 | 48.9 | 7.7 | 9.8 | 0.8 | 0.2 |  | 1 | 47.5 | 19.3 | -19.5 | 9.2 |  | -1 | -4 |  | 1 | 0.2 | 12.3 | 10.6 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 6.2 | 4.8 |  |  |  | -3.5 |  |  | 0 | 58.7 | 53.3 | 8 | 11 |  | 0.3 | 5.6 | 6.8 |  | 62.7 | 8.6 | -29.3 |  |  |  |  | 36.5 | 18 |  | -5.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 1.6 | -0.4 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | -3 | 1.82 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -4.7 |  | 2.9 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | -7.6 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 17.3 | 1.1 | 1.3 |  | 1.3 | 2.6 | 785.62 | 1.7173 | -0.477 |  | 1.8 |  | 3.8135 | 0.5 | 3 | 10.3537
05/03/2025 | 21:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -7.1 | 28.9 | 0.9 |  | 32.4 | 19.2 | 19.3 | 44.3 | 27.9 | 19.6 | 106.3 | 0.2 |  |  |  |  | 11.7 | 1.1 | 2.2 | -3.2 |  | 11.1 | 2 |  |  |  | 17.9 | 14.1 |  |  |  | -1.1 | 50.1 | 8.3 | 10.8 | 1.1 | -0.3 |  | 0.8 | 46.1 | 18 | -20.8 | 9.2 |  | -0.7 | -1.9 |  | 1 | 0.2 | 14.3 | 11.2 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 6 | 4.7 |  |  |  | 3.8 |  |  | 0 | 67.1 | 51.9 | 7.3 | 10.9 |  | 1 | 5.6 | 6.9 |  | 62.3 | 7.7 | -19.8 |  |  |  |  | 37 | 18.2 |  | -5.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 1.82 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -4.6 |  | 3 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0 | -7.9 | -7.8 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -1.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 16.9 | 1.1 | 1.3 |  | 0.9 | 2.1 | 826.62 | 1.8866 | -0.446 |  | 1.7 |  | 3.8097 | 0.2 | 3.2 | 10.3503
05/03/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -7.9 | 25.2 | 2 |  | 33.9 | 13.3 | 12.1 | 46.9 | 29.4 | 20.1 | 115.6 | -0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 1.2 | 2.1 | -3.2 |  | 10.7 | 1.9 |  |  |  | 16.5 | 15.9 |  |  |  | -1.1 | 52.2 | 8.5 | 12.6 | 1 | 1.1 |  | 1 | 47.8 | 19.5 | -19.3 | 9.1 |  | -0.9 | -3.7 |  | 1 | 0.4 | 12.2 | 10.2 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 6.6 | 4.9 |  |  |  | -3.6 |  |  | 0 | 51 | 53.9 | 8.6 | 11 |  | 2.7 | 0 | 0 |  | 63.3 | 8.9 | -25.3 |  |  |  |  | 37.8 | 18.7 |  | -5.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 2.9 | 1.82 | 0.51 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 |  | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | 0 | -6.3 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 15.3 | 1.1 | 1.4 |  | 0.5 | 3.2 | 805.13 | 1.9253 | -0.539 |  | 1.8 |  | 3.8189 | -0.2 | 3.1 | 9.9052
05/03/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -10.3 | 21.4 | 0 |  | 30.9 | 14.1 | 13.4 | 41.2 | 28.5 | 19.9 | 117.8 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 1.2 | 2.1 | -3.2 |  | 8.5 | 2 |  |  |  | 16.6 | 14.7 |  |  |  | -1.4 | 50.7 | 8.3 | 11.8 | 0.7 | 1.1 |  | 0.5 | 47.5 | 19.3 | -19.5 | 10 |  | -0.7 | -2.3 |  | 1 | 0.2 | 13.6 | 11.2 | 0 |  | -6.1 |  |  |  | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 6.3 | 4.8 |  |  |  | -2.3 |  |  | 0 | 50.7 | 52.9 | 8 | 11 |  | 1.9 | 0 | 0 |  | 62.8 | 8.7 | -22.2 |  |  |  |  | 31.8 | 15.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 0.9 | 1.6 | -0.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 3.2 | 1.82 | 0.51 | 0.6 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -4.6 |  | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 9.8 | 0 | -3.2 | -4.1 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 13 | 1.1 | 1.6 |  | 0 | 2.4 | 786.93 | 1.9961 | -1.136 |  | 1.6 |  | 3.8183 | -0.8 | 3.1 | 8.5784
05/03/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -9.6 | 10.1 | 0 |  | 28.3 | 6.3 | 6.9 | 41.8 | 27.1 | 18.7 | 114.3 | -0.2 |  |  |  |  | 12.2 | 1.2 | 2 | -3.2 |  | 6.1 | 2 |  |  |  | 14.9 | 14.1 |  |  |  | -1.6 | 49.9 | 8.2 | 10.8 | 1.3 | 1.8 |  | 1.2 | 53.5 | 16.5 | -31.7 | 9.1 |  | -0.5 | -4.5 |  | 1 | 0.1 | 9.6 | 9 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 5 | 4.5 |  |  |  | -9 |  |  | 0 | 51.8 | 51.1 | 8 | 11 |  | -1.1 | 0 | 0 |  | 57.2 | 1.3 | -31.9 |  |  |  |  | 20.7 | 10.1 |  | -5.2 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 3.6 | 1.82 | 0.51 | 0.6 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -4.6 |  | 2.5 | 3 | 1.3 | 0.8 | 7 | 0 | -4.5 | -4.8 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 16 | 1.1 | 1.9 |  | 0.5 | 2.7 | 683.63 | 1.9647 | -0.704 |  | 1.9 |  | 2.7412 | 0.5 | 3 | 9.402
05/03/2025 | 23:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -9.6 | 14.1 | 0 |  | 23.6 | 4.1 | 3.3 | 31.7 | 24.2 | 16.8 | 107.3 | 0.1 |  |  |  |  | 12.3 | 1 | 2.1 | -3.2 |  | 6.1 | 2 |  |  |  | 14.8 | 11.4 |  |  |  | -1.7 | 43 | 1.9 | 12.1 | 0.9 | 1.2 |  | 0.6 | 48.2 | 11.2 | -36.9 | 8 |  | -0.8 | -5.3 |  | 1 | -0.2 | 14.2 | 4.9 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 4.3 | 3.9 |  |  |  | -6.6 |  |  | 0 | 49 | 52.7 | 7.7 | 10.9 |  | -6.3 | 0 | 0 |  | 49.7 | -10.8 | -40.7 |  |  |  |  | 16.3 | 7.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 2.9 | 1.82 | 0.51 | 0.61 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.6 |  | 2.7 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 12.8 | 1.2 | 2.3 |  | 0.6 | 2.9 | 559.54 | 1.0005 | -0.433 |  | 1.7 |  | 2.6977 | -0.1 | 3 | 7.8652
05/03/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -11.6 | 16.3 | 6.7 |  | 20.9 | 3.4 | 2.7 | 29.9 | 23.9 | 16.5 | 111.7 | -0.1 |  |  |  |  | 12.3 | 1.2 | 2 | -3.3 |  | 5.2 | 2 |  |  |  | 14.8 | 10.4 |  |  |  | -0.9 | 43.3 | -0.9 | 11.1 | 0.8 | 1.4 |  | 0 | 49.7 | 12.7 | -35.7 | 7.4 |  | -0.7 | -6 |  | 1 | 0 | 12.2 | 6.3 | 0 |  | -5.3 |  |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 4.1 | 3.9 |  |  |  | -8 |  |  | 0 | 41.4 | 21 | 8.3 | 4 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 51.3 | -7.6 | -35.9 |  |  |  |  | 15.3 | 6.9 |  | -5.4 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 0.7 | 1.7 | -0.2 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 3.9 | 1.82 | 0.54 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | -0.5 | 0.4 |  | -4.7 |  | 2.7 | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.5 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -2.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 11.9 | 1.2 | 2.4 |  | 0 | 2.9 | 524.06 | 1.2921 | 0.115 |  | 1.7 |  | 2.6875 | -0.6 | 3.1 | 8.2947
06/03/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | -13.7 | -3 | 0 |  | 21.3 | 12.9 | 15.1 | 33.6 | 25.5 | 14.8 | 112.5 | 0.2 |  |  |  |  | 11.1 | 1.2 | 1.8 | -3.3 |  | 4.2 | 2 |  |  |  | 15.8 | 11.9 |  |  |  | -0.4 | 47.2 | 0.3 | 9.4 | 0.4 | 1.5 |  | 0.4 | 47.8 | 10.9 | -37.5 | 8.5 |  | -0.7 | -3.5 |  | 1 | 0 | 16.9 | 6.3 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 3.7 | 4 |  |  |  | -2.3 |  |  | 0 | 25.4 | 20.2 | -0.3 | 4.1 |  | -6.8 | 0 | 0 |  | 49.7 | -9.8 | -28.5 |  |  |  |  | 17.6 | 8.2 |  | -5.4 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.8 | 1.7 | -0.6 | 0.6 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 1.82 | 0.54 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.2 |  | -4.9 |  | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -2.9 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -3.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |  |  | 11.9 | 1.2 | 2.8 |  | 0 | 2.8 | 518.46 | 1.483 | 0.191 |  | 1.8 |  | 2.6921 | -0.4 | 2.6 | 8.3662
EJEC |  | 5.55 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -269.05 | 340.5 | 22.35 | 0 | 255 | 34.45 | 211.7 | 917.8 | 420.8 | 293.1 | 2667.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.75 | 30.7 | 33.65 | -77.15 | 0 | 226.85 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | -23.75 | 1104.45 | 142.85 | 258.45 | 2.7 | 5.8 | 0 | 24.85 | 886.95 | 188.55 | 808.35 | 185.35 | 0 | -16.25 | -89.05 | 0 | 24 | 2.15 | 315.45 | 204.75 | 85.4 | 0 | -38.35 | 0 | 0 | 0 | 150.35 | -36.35 | -46.5 | -78.55 | 563.55 | 131.4 | 107.85 | 0 | 0 | 0 | -119.8 | 0 | 0 | -1.5 | 1449.4 | 1032.6 | 215.55 | 192.55 | 0 | 19.65 | 77.35 | 85.05 | 0 | 1162.4 | -116.85 | -216.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.75 | 254.25 | 0 | -110.9 | 70.35 | 0.15 | 0 | 0 | -1.4 | -21.7 | 0 | -4.05 | 18.05 | 39.1 | -1.35 | 9 | 14.25 | 0 | -6.85 | -16.85 | -37 | -186.05 | 29.285 | 10.77 | 14.38 | 22.15 | -22 | 2.9 | -0.55 | 5.7 | 0 | -114.4 | 0 | 67.65 | 68.1 | 36.3 | 15.15 | 105.35 | 24.6 | -98.55 | -95.75 | 3.45 | 1.95 | 48.7 | -2.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 17.8 | 140.1 | 0 | -56.4 | 64.05 | -44.2 | 16.1 | 11.35 | 43.2 | 0 | 0 | 311.8 | 27.85 | 40.8 | 0 | 20.3 | 61.75 | 15993.585 | 47.1725 | -17.863 | 0 | 41.8 | 0 | 73.7938 | 6.2 | 56.5 | 207.6033

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 5 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6835.501 | 1016.506 | 4081.384 | 1737.611 | 209.145
01:00 | 0 | 6679.266 | 960.731 | 3985.799 | 1732.736 | 210.422
01:30 | 0 | 6567.026 | 941.876 | 3901.724 | 1723.426 | 210.502
02:00 | 0 | 6398.999 | 977.305 | 3761.775 | 1659.919 | 204.582
02:30 | 0 | 6397.242 | 967.897 | 3736.113 | 1693.232 | 208.806
03:00 | 0 | 6376.963 | 957.343 | 3720.787 | 1698.833 | 210.318
03:30 | 0 | 6361.486 | 948.616 | 3729.964 | 1682.906 | 237.69
04:00 | 0 | 6431.108 | 948.031 | 3783.879 | 1699.198 | 201.838
04:30 | 0 | 6448.193 | 915.647 | 3814.423 | 1718.123 | 196.967
05:00 | 0 | 6526.362 | 963.047 | 3851.803 | 1711.512 | 203.201
05:30 | 0 | 6596.835 | 953.395 | 3919.925 | 1723.515 | 188.711
06:00 | 0 | 6553.755 | 963.113 | 3865.617 | 1725.025 | 189.71
06:30 | 0 | 6603.638 | 974.047 | 3896.613 | 1732.978 | 181.54
07:00 | 0 | 6651.896 | 974.582 | 3963.968 | 1713.346 | 190.72
07:30 | 0 | 6845.434 | 1009.866 | 4083.094 | 1752.474 | 180.623
08:00 | 0 | 7016 | 1052.523 | 4209.347 | 1754.13 | 187.761
08:30 | 0 | 7326.885 | 1090.159 | 4464.901 | 1771.825 | 189.136
09:00 | 0 | 7321.29 | 1109.062 | 4493.688 | 1718.54 | 193.703
09:30 | 0 | 7544.1 | 1138.12 | 4709.75 | 1696.23 | 201.742
10:00 | 0 | 7644.548 | 1156.069 | 4761.241 | 1727.238 | 190.541
10:30 | 0 | 7690.894 | 1165.884 | 4800.556 | 1724.454 | 192.505
11:00 | 0 | 7886.588 | 1209.01 | 4876.77 | 1800.808 | 177.496
11:30 | 0 | 7987.965 | 1269.321 | 4896.359 | 1822.285 | 188.474
12:00 | 0 | 8081.507 | 1233.299 | 5028.001 | 1820.207 | 180.89
12:30 | 0 | 7902.888 | 1231.992 | 4902.888 | 1768.008 | 183.802
13:00 | 0 | 7873.765 | 1230.507 | 4886.323 | 1756.935 | 185.03
13:30 | 0 | 7659.395 | 1200.771 | 4795.255 | 1663.369 | 189.408
14:00 | 0 | 7882.891 | 1192.438 | 4942.752 | 1747.701 | 182.117
14:30 | 0 | 8062.974 | 1250.884 | 5032.976 | 1779.114 | 196.941
15:00 | 0 | 8000.372 | 1215.461 | 4998.989 | 1785.922 | 186.424
15:30 | 0 | 8040.965 | 1241.754 | 5018.928 | 1780.283 | 187.569
16:00 | 0 | 7972.25 | 1203.198 | 5011.662 | 1757.39 | 192.432
16:30 | 0 | 7948.709 | 1228.744 | 4954.586 | 1765.379 | 204.046
17:00 | 0 | 7618.654 | 1206.515 | 4718.335 | 1693.804 | 202.805
17:30 | 0 | 7347.679 | 1138.898 | 4513.242 | 1695.539 | 195.83
18:00 | 0 | 7321.742 | 1121.15 | 4412.44 | 1788.152 | 176.667
18:30 | 0 | 7538.751 | 1167.394 | 4528.246 | 1843.111 | 177.316
19:00 | 0 | 7637.381 | 1235 | 4565.34 | 1837.041 | 173.885
19:30 | 0 | 7663.5 | 1247.471 | 4589.299 | 1826.73 | 183.032
20:00 | 0 | 7640.354 | 1247.263 | 4578.017 | 1815.074 | 187.466
20:30 | 0 | 7605.182 | 1229.767 | 4556.823 | 1818.592 | 194.957
21:00 | 0 | 7595.998 | 1254.579 | 4532.021 | 1809.398 | 201.759
21:30 | 0 | 7469.681 | 1230.301 | 4443.649 | 1795.731 | 204.883
22:00 | 0 | 7433.805 | 1212.995 | 4432.075 | 1788.735 | 205.867
22:30 | 0 | 7302.769 | 1125.72 | 4403.99 | 1773.059 | 214.37
23:00 | 0 | 7116.372 | 1124.503 | 4232.447 | 1759.422 | 219.748
23:30 | 0 | 6937.907 | 1078.672 | 4113.438 | 1745.797 | 199.724
00:00 | 0 | 6874.167 | 1004.954 | 4133.776 | 1735.437 | 198.997
MÁXIMO | 0 | 8081.507 | 1269.321 | 5032.976 | 1843.111 | 237.69
MÍNIMO | 0 | 6361.486 | 915.647 | 3720.787 | 1659.919 | 173.885
PROMEDIO | 0 | 7275.4507 | 1114.9246 | 4409.062 | 1751.464 | 195.252
ENERGÍA | 0 | 174610.816 | 26758.19 | 105817.489 | 42035.137 | 4686.049
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 5 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 15.4974 |  | 3.963 |  |  | 19.6113 | 26.8903 | 12.581 | 14.8604 | 13.82 | 37.292 |  |  | 45.738 |  | 38.1132 |  | 8.5 |  | 136.7551 |  | 6.345 |  |  | 14.05 |  | 4.113 | 4.7 |  | 6.7825 |  | 5.3379 | 0 | 1.1968 | 37.8322 | 126.1891 | 20.1047 | 0.81 | 158.53 |  | 38.6191 | 33.6243 |  | 188.2666 | 33.8252 |  |  |  | 2.6 |  | 72.2093 |  | 12.5 |  |  |  | 14.4344 |  | 5.6062 |  | 7.698 | 56.6 | 2.15 | 144.5996 |  | 5.1886 | 130.458 | 9.5639 |  |  | 3.9369 |  |  | 88.927 | 22.7502 | 0.3495 | 1.12 | 26.8311 | 435.4643 | 11.3815 | 148.2539 | 19.0563 |  |  |  | 4.9732 |  |  |  | 287.62 |  | 36.073 |  | 8.3007
01:00 |  |  | 17.6424 |  | 3.95 |  |  | 19.0293 | 26.5173 | 13.26 | 14.6843 | 13.51 | 37.384 |  |  | 45.747 |  | 29.1736 |  | 8.5 |  | 127.7731 |  | 6.5743 |  |  | 14.25 |  | 4.007 | 7.1 |  | 4.8089 |  | 5.3343 | 0 | 1.027 | 44.3553 | 127.0062 | 19.3362 | 0.7 | 158.97 |  | 38.8845 | 33.8683 |  | 191.2341 | 35.4044 |  |  |  | 2.5 |  | 72.6789 |  | 12.5 |  |  |  | 13.746 |  | 5.6005 |  | 7.8 | 56.06 | 2.07 | 144.8928 |  | 5.4046 | 130.4149 | 9.8344 |  |  | 3.9471 |  |  | 89.3845 | 22.7509 | 0.3283 | 1.07 | 27.4129 | 433.0958 | 11.3945 | 151.1612 | 19.2134 |  |  |  | 4.9206 |  |  |  | 292.51 |  | 35.945 |  | 9.1587
01:30 |  |  | 19.0628 |  | 3.914 |  |  | 20.0585 | 26.9548 | 13.239 | 14.7489 | 13.43 | 37.506 |  |  | 45.826 |  | 45.0415 |  | 8.6 |  | 74.2228 |  | 6.5183 |  |  | 15.44 |  | 4.086 | 4.9 |  | 3.2877 |  | 5.3113 | 0 | 0.9552 | 45.1528 | 127.5236 | 19.6427 | 0.64 | 158.92 |  | 38.7317 | 33.7524 |  | 190.8728 | 35.2039 |  | 3.0503 |  | 2.5 |  | 72.7675 |  | 12.5 |  |  |  | 14.0632 |  | 5.6469 |  | 7.715 | 57.21 | 2.36 | 145.6497 |  | 5.3153 | 130.5981 | 10.2336 |  |  | 3.9496 |  |  | 89.299 | 22.7358 | 0.3238 | 1.09 | 27.6849 | 437.9441 | 11.4273 | 140.5869 | 19.2489 |  |  |  | 5.0141 |  |  |  | 289.94 |  | 35.941 |  | 9.1848
02:00 |  |  | 18.4234 |  | 3.878 |  |  | 19.904 | 26.7878 | 12.842 | 14.6367 | 13.55 | 36.982 |  |  | 46.111 |  | 44.776 |  | 8.6 |  | 140.5322 |  | 6.4837 |  |  | 15.76 |  | 4.224 | 2.4 |  | 3.2342 |  | 5.2736 | 0 | 0.8933 | 46.2539 | 128.3837 | 19.7068 | 0.44 | 158.58 |  | 38.7798 | 33.3632 |  | 190.9525 | 33.3485 |  | 3.0293 |  | 2.7 |  | 72.5619 |  | 12.5 |  |  |  | 14.0733 |  | 5.5438 |  | 7.798 | 60.42 | 2.34 | 130.5046 |  | 5.325 | 131.7448 | 9.9845 |  |  | 3.9392 |  |  | 90.2172 | 22.7379 | 0.3202 | 1.11 | 27.9955 | 437.9051 | 11.277 | 138.1762 | 19.1832 |  |  |  | 5.0598 |  |  |  | 287.04 |  | 36.176 |  | 9.1291
02:30 |  |  | 21.9702 |  | 3.814 |  |  | 20.1073 | 26.4576 | 13.452 | 14.5458 | 13.55 | 36.564 |  |  | 45.648 |  | 45.0563 |  | 8.6 |  | 54.0409 |  | 6.4756 |  |  | 15.63 |  | 3.969 | 4.5 |  | 3.9173 |  | 5.2218 | 0 | 0.8847 | 46.0955 | 131.1489 | 19.6151 | 0.41 | 160.29 |  | 39.1386 | 33.7233 |  | 191.3987 | 36.3475 |  | 3.0473 |  | 2.7 |  | 72.2103 |  | 12.5 |  |  |  | 13.2521 |  | 5.4074 |  | 7.713 | 60.54 | 2.31 | 127.5559 |  | 5.3203 | 128.4704 | 9.4945 |  |  | 3.9972 |  |  | 90.2935 | 22.7222 | 0.3119 | 1.07 | 28.8075 | 438.2614 | 10.9595 | 135.1586 | 19.0795 |  |  |  | 5.0512 |  |  |  | 285.71 |  | 36.171 |  | 9.2612
03:00 |  |  | 22.5707 |  | 3.862 |  |  | 19.6627 | 26.9333 | 13.383 | 14.1591 | 13.29 | 36.654 |  |  | 45.622 |  | 45.2848 |  | 8.6 |  | 51.1808 |  | 6.2599 |  |  | 15.37 |  | 4.098 | 5.8 |  | 3.7549 |  | 4.8159 | 0 | 0.8677 | 46.6933 | 130.8015 | 19.7687 | 0.67 | 161.16 |  | 38.3387 | 33.92 |  | 190.5918 | 34.6896 |  | 3.0663 |  | 2.7 |  | 72.3268 |  | 12.5 |  |  |  | 11.3419 |  | 5.4709 |  | 7.788 | 60.55 | 2.36 | 125.4788 |  | 5.0339 | 130.6731 | 8.239 |  |  | 3.9926 |  |  | 89.3689 | 22.7131 | 0.306 | 1.09 | 26.7742 | 436.9853 | 11.0424 | 137.0475 | 19.086 |  |  |  | 5.1054 |  |  |  | 291 |  | 37.097 |  | 9.1352
03:30 |  |  | 22.275 |  | 3.816 |  |  | 19.3787 | 26.9019 | 12.749 | 14.9169 | 13.52 | 36.134 |  |  | 45.412 |  | 40.1797 |  | 8.8 |  | 37.9466 |  | 6.4107 |  |  | 15.3 |  | 4.024 | 4.1 |  | 4.5768 |  | 5.0572 | 0 | 0.868 | 45.2299 | 130.005 | 19.7195 | 0.48 | 159.42 |  | 38.7726 | 33.1765 |  | 188.6102 | 34.4607 |  | 3.0294 |  | 2.5 |  | 72.2146 |  | 12.5 |  |  |  | 9.1842 |  | 5.5533 |  | 7.612 | 59.56 | 2.27 | 142.0511 |  | 5.2839 | 129.4907 | 9.6787 |  |  | 3.9505 |  |  | 89.2742 | 22.7472 | 0.3027 | 1.12 | 27.3039 | 437.714 | 11.135 | 134.4646 | 19.3053 |  |  |  | 5.1243 |  |  |  | 280.94 |  | 37.498 |  | 8.9741
04:00 |  |  | 23.0253 |  | 3.851 |  |  | 19.0325 | 26.9211 | 13.452 | 14.5157 | 13.39 | 35.568 |  |  | 45.537 |  | 22.7855 |  | 9.2 |  | 137.2823 |  | 6.4288 |  |  | 15.27 |  | 3.887 | 2.1 |  | 5.5021 |  | 5.1905 | 0 | 0.872 | 46.4197 | 129.0875 | 19.6951 | 0.18 | 160.31 |  | 38.5658 | 33.0269 |  | 189.7609 | 33.1342 |  | 3.0331 |  | 2.5 |  | 72.0916 |  | 12.5 |  |  |  | 9.3751 |  | 5.6129 |  | 7.686 | 59.76 | 2.31 | 144.3605 |  | 5.2269 | 128.099 | 9.7941 |  |  | 3.8805 |  |  | 90.2026 | 22.7553 | 0.2952 | 1.14 | 27.2293 | 440.5406 | 11.3729 | 137.574 | 18.8109 |  |  |  | 5.109 |  |  |  | 286.13 |  | 37.496 |  | 9.08
04:30 |  |  | 23.8867 |  | 3.752 |  |  | 19.2789 | 26.322 | 12.668 | 14.8439 | 13.32 | 35.984 |  |  | 45.803 |  | 43.8543 |  | 9.5 |  | 136.7991 |  | 6.4692 |  |  | 14.5 |  | 3.788 | 1.8 |  | 3.9487 |  | 5.2815 | 0 | 0.8554 | 45.9147 | 130.1206 | 19.3671 | 1.65 | 158.86 |  | 37.6428 | 32.4317 |  | 188.6495 | 32.3048 |  | 3.0295 |  | 2.8 |  | 72.1751 |  | 12.5 |  |  |  | 9.5113 |  | 5.7257 |  | 7.704 | 60.06 | 2.34 | 143.5047 |  | 5.1373 | 130.465 | 9.0952 |  |  | 3.8665 |  |  | 90.361 | 22.9034 | 0.2836 | 1.07 | 27.3706 | 435.604 | 11.35 | 134.3748 | 19.2121 |  |  |  | 5.0391 |  |  |  | 294.22 |  | 37.125 |  | 9.1038
05:00 |  |  | 24.6609 |  | 3.727 |  |  | 19.6257 | 25.6553 | 12.285 | 14.5733 | 13.17 | 35.434 |  |  | 45.7 |  | 42.3746 |  | 9.5 |  | 134.3273 |  | 6.5301 |  |  | 14.62 |  | 3.778 | 1.5 |  | 5.3153 |  | 5.0363 | 0 | 0.8492 | 45.7189 | 129.6665 | 19.1607 | 2.1 | 160.27 |  | 38.1943 | 32.3604 |  | 190.411 | 31.5154 |  | 3.0245 |  | 2.7 |  | 72.3018 |  | 12.5 |  |  |  | 11.3491 |  | 5.5173 |  | 7.535 | 61.15 | 2.21 | 144.3792 |  | 5.0255 | 127.198 | 9.6751 |  |  | 3.8393 |  |  | 90.3295 | 22.9095 | 0.2757 | 1.08 | 26.1473 | 434.6891 | 11.2218 | 135.081 | 19.2365 |  |  |  | 5.0825 |  |  |  | 295.07 |  | 36.761 |  | 9.4383
05:30 |  |  | 25.2859 |  | 3.659 |  |  | 17.5774 | 26.2969 | 11.581 | 14.531 | 13.18 | 34.326 |  |  | 46.64 |  | 18.0265 |  | 9.5 |  | 97.9633 |  | 6.3627 |  |  | 14.44 |  | 3.831 | 0.9 |  | 3.4518 |  | 5.0887 | 0 | 0.8465 | 46.6636 | 131.6589 | 19.1209 | 1.93 | 161.67 |  | 35.8447 | 32.1032 |  | 188.9831 | 31.5311 |  | 3.0511 |  | 2.7 |  | 72.4861 |  | 12.5 |  |  |  | 13.829 |  | 5.4438 |  | 7.624 | 60.56 | 2.3 | 145.0114 |  | 4.8655 | 129.5787 | 9.7248 |  |  | 3.7334 |  |  | 90.3419 | 22.8431 | 0.2764 | 1.09 | 25.3009 | 432.2955 | 10.9267 | 134.5926 | 19.1861 |  |  |  | 5.0393 |  |  |  | 293.15 |  | 36.019 |  | 9.5757
06:00 |  |  | 25.419 |  | 3.672 |  |  | 19.6066 | 26.4596 | 10.533 | 15.2896 | 13.59 | 33.772 |  |  | 46.598 |  | 14.6736 |  | 9.6 |  | 124.2845 |  | 6.7079 |  |  | 15.24 |  | 3.862 | 1 |  | 4.2213 |  | 5.1021 | 0 | 0.8854 | 46.5367 | 132.4892 | 18.9065 | 1.54 | 163.82 |  | 35.2178 | 32.2163 |  | 190.5879 | 31.1345 |  | 3.0544 |  | 2.6 |  | 72.3605 |  | 12.5 |  |  |  | 14.3774 |  | 5.5545 |  | 7.854 | 59.13 | 2.38 | 145.6803 |  | 5.0814 | 129.8563 | 8.8841 |  |  | 3.7061 |  |  | 88.9669 | 22.8418 | 0.2784 | 1.14 | 24.7062 | 430.7091 | 10.3657 | 132.7126 | 19.21 |  |  |  | 5.0947 |  |  |  | 296.16 |  | 37.466 |  | 10.0443
06:30 |  |  | 26.5918 |  | 3.715 |  |  | 19.4532 | 26.7643 | 9.439 | 13.0266 | 13.76 | 34.0094 |  |  | 46.556 |  | 13.4824 |  | 9.6 |  | 150.1876 |  | 7.165 |  |  | 15.78 |  | 3.907 | 1.6 |  | 3.8831 |  | 5.0694 | 0 | 0.9869 | 44.2969 | 129.46 | 16.5904 | 0.55 | 124.64 |  | 34.685 | 32.52 |  | 188.6894 | 31.2076 |  | 3.0838 |  | 2.5 |  | 72.2939 |  | 12.5 |  |  |  | 14.0573 |  | 5.6697 |  | 7.694 | 55.9 | 2.44 | 142.1883 |  | 5.1961 | 129.235 | 8.4666 |  |  | 3.9648 |  |  | 89.1383 | 22.8036 | 0.2772 | 1.09 | 24.377 | 432.3285 | 10.017 | 125.973 | 18.9672 |  |  |  | 4.7579 |  |  |  | 294.23 |  | 37.017 |  | 9.9404
07:00 |  |  | 19.8282 |  | 3.788 |  |  | 18.897 | 25.9367 | 8.897 | 13.3879 | 13.4 | 33.9666 |  |  | 46.526 |  | 13.2642 |  | 9.6 |  | 132.0069 |  | 7.087 |  |  | 15.98 |  | 4.063 | 3.4 |  | 3.434 |  | 4.9555 | 0 | 1.0369 | 41.8777 | 127.8269 | 16.4858 | 0.91 | 69.15 |  | 31.1167 | 33.1596 |  | 190.3522 | 30.8998 |  | 3.2745 |  | 2.6 |  | 67.655 |  | 12.5 |  |  |  | 14.3606 |  | 5.6584 |  | 7.514 | 58.54 | 2.37 | 142.1255 |  | 5.0559 | 124.852 | 7.7641 |  |  | 3.926 |  |  | 89.0261 | 22.8222 | 0.2714 | 1.1 | 24.4522 | 442.0669 | 10.0636 | 125.1376 | 18.4657 |  |  |  | 4.6742 |  |  |  | 285.18 |  | 36.424 |  | 9.0308
07:30 |  |  | 19.5444 |  | 3.827 |  |  | 18.394 | 25.8991 | 9.211 | 10.8211 | 12.69 | 33.962 |  |  | 46.112 |  | 10.9285 |  | 9.4 |  | 63.894 |  | 6.7274 |  |  | 15.52 |  | 4.223 | 3.7 |  | 3.2107 |  | 4.7632 | 0 | 1.283 | 43.8571 | 130.0494 | 16.5405 | 0.73 | 62.55 |  | 32.4727 | 33.0192 |  | 186.8305 | 31.5716 |  | 3.1025 |  | 2.6 |  | 67.5954 |  | 12.5 |  |  |  | 14.1767 |  | 5.682 |  | 7.417 | 59.35 | 2.39 | 142.0188 |  | 4.5056 | 130.516 | 7.9853 |  |  | 3.9303 |  |  | 88.7799 | 22.8074 | 0.3351 | 1.07 | 25.0611 | 441.1899 | 9.8029 | 128.5529 | 17.8076 |  |  |  | 4.6666 |  |  |  | 278.11 |  | 36.056 |  | 2.7227
08:00 |  |  | 20.8035 |  | 3.808 |  |  | 18.0731 | 25.2559 | 9.573 | 10.3702 | 13.12 | 34.11 |  |  | 46.378 |  | 12.5351 |  | 9.1 |  | 156.0741 |  | 6.8155 |  |  | 15.8 |  | 4.355 | 2.6 |  | 3.9326 |  | 4.832 | 0 | 1.3994 | 45.0066 | 132.3228 | 18.2458 | 0.73 | 60.72 |  | 33.5864 | 33.3314 |  | 186.9101 | 32.6675 |  | 3.0913 |  | 2.5 |  | 67.3694 |  | 12.5 |  |  |  | 14.0599 |  | 5.3864 |  | 7.587 | 58.83 | 2.35 | 138.7841 |  | 5.0055 | 128.2617 | 7.969 |  |  | 4.0482 |  |  | 90.0148 | 22.8385 | 0.3494 | 1.09 | 25.6879 | 439.0424 | 9.989 | 129.0586 | 17.5707 |  |  |  | 4.7044 |  |  |  | 274.54 |  | 36.382 |  | 4.6773
08:30 |  |  | 23.9134 |  | 3.848 |  |  | 19.8601 | 25.5888 | 11.558 | 10.3022 | 13.49 | 33.31 |  |  | 46.359 |  | 13.0148 |  | 8.9 |  | 132.8091 |  | 6.9787 |  |  | 15.67 |  | 4.395 | 4.9 |  | 9.2985 |  | 5.1929 | 0 | 1.9244 | 44.1614 | 132.2009 | 17.8736 | 0.72 | 64.3 |  | 34.3569 | 32.9214 |  | 187.6401 | 32.812 |  | 3.0539 |  | 2.8 |  | 66.5551 |  | 12.5 |  |  |  | 14.2739 |  | 5.6744 |  | 7.611 | 51.01 | 2.4 | 138.3222 |  | 4.501 | 129.8995 | 7.5987 |  |  | 4.0061 |  |  | 90.428 | 22.8209 | 0.399 | 1.07 | 26.69 | 431.6709 | 10.5415 | 131.1185 | 15.9573 |  |  |  | 4.638 |  |  |  | 275.62 |  | 36.586 |  | 9.9458
09:00 |  |  | 23.9483 |  | 3.871 |  |  | 19.8427 | 25.5709 | 11.553 | 10.61 | 13.65 | 32.986 |  |  | 46.744 |  | 14.5963 |  | 8.8 |  | 45.1826 |  | 7.0479 |  |  | 15.72 |  | 4.363 | 2 |  | 9.129 |  | 4.6838 | 0 | 2.5085 | 44.6856 | 130.9017 | 18.1843 | 0.63 | 96.77 |  | 35.2426 | 33.7655 |  | 189.7407 | 31.9695 |  | 3.0322 |  | 2.7 |  | 66.5194 |  | 12.5 |  |  |  | 14.0979 |  | 5.802 |  | 7.789 | 46.66 | 2.4 | 139.4231 |  | 4.7612 | 129.1541 | 5.4758 |  |  | 3.9472 |  |  | 89.6863 | 22.8528 | 0.5041 | 1.1 | 26.9909 | 413.3759 | 10.748 | 89.7199 | 15.6526 |  |  |  | 4.6224 |  |  |  | 281.96 |  | 37.139 |  | 15.5899
09:30 |  |  | 23.7314 |  | 3.893 |  |  | 19.8791 | 25.7761 | 12.633 | 10.6619 | 12.44 | 31.23 |  |  | 46.975 |  | 13.8727 |  | 8.7 |  | 148.6869 |  | 7.7482 |  |  | 15.51 |  | 4.309 | 1.1 |  | 7.8493 |  | 4.0358 | 0 | 3.2717 | 44.5234 | 132.3612 | 18.764 | 0.44 | 132.52 |  | 35.6998 | 33.5337 |  | 191.1243 | 32.0404 |  | 3.0825 |  | 2.6 |  | 66.5966 |  | 12.5 |  |  |  | 13.9736 |  | 5.9234 |  | 7.573 | 46.58 | 2.34 | 141.9258 |  | 4.6661 | 129.3894 | 7.8198 |  |  | 3.8732 |  |  | 35.3832 | 22.8141 | 0.6127 | 1.05 | 27.6987 | 402.4252 | 10.6456 | 132.0152 | 15.2566 |  |  |  | 4.6565 |  |  |  | 278.91 |  | 37.345 |  | 13.1014
10:00 |  |  | 23.1334 |  | 3.994 |  |  | 19.681 | 26.0382 | 12.107 | 10.5661 | 13.14 | 28.782 |  |  | 46.21 |  | 9.045 |  | 8.5 |  | 115.2639 |  | 7.4563 |  |  | 15.09 |  | 4.299 | 2.2 |  | 7.4741 |  | 4.1829 | 0 | 3.2285 | 42.2944 | 132.3803 | 19.0506 | 0.24 | 151.25 |  | 35.7105 | 33.8305 |  | 191.053 | 32.3209 |  | 3.0868 |  | 2.8 |  | 67.3769 |  | 12.5 |  |  |  | 14.0278 |  | 5.9672 |  | 7.521 | 29.29 | 2.42 | 144.8351 |  | 4.5717 | 129.1259 | 8.5827 |  |  | 3.73 |  |  | 13.4276 | 22.7901 | 0.7686 | 1.07 | 27.5679 | 415.8424 | 10.5613 | 131.5749 | 15.0844 |  |  |  | 4.6679 |  |  |  | 277.29 |  | 33.695 |  | 11.2612
10:30 |  |  | 21.6001 |  | 4.022 |  |  | 18.7949 | 26.3599 | 12.605 | 10.65 | 12.95 | 28.546 |  |  | 46.475 |  | 8.7394 |  | 8.6 |  | 44.3443 |  | 7.5958 |  |  | 15.4 |  | 4.201 | 4 |  | 7.9411 |  | 4.0119 | 0 | 3.812 | 41.5856 | 131.6018 | 19.3446 | 0.58 | 152.88 |  | 36.4174 | 33.3937 |  | 191.0385 | 32.9283 |  | 3.2761 |  | 2.6 |  | 67.0604 |  | 12.5 |  |  |  | 13.9866 |  | 5.7733 |  | 7.688 | 15.81 | 2.34 | 147.0717 |  | 4.5773 | 128.9621 | 8.5783 |  |  | 3.7004 |  |  | 18.7513 | 22.8056 | 1.0829 | 1.03 | 26.7389 | 428.9431 | 10.7895 | 132.9245 | 14.871 |  |  |  | 4.7505 |  |  |  | 270.75 |  | 31.598 |  | 8.9248
11:00 |  |  | 18.7571 |  | 4.039 |  |  | 19.537 | 26.6834 | 13.032 | 10.8414 | 13.24 | 27.558 |  |  | 46.412 |  | 8.693 |  | 8.7 |  | 112.2241 |  | 7.5727 |  |  | 14.99 |  | 4.297 | 5.2 |  | 8.4287 |  | 4.3254 | 0 | 4.1322 | 41.7043 | 130.2376 | 19.6234 | 1 | 155.39 |  | 36.3377 | 32.6424 |  | 190.7521 | 33.5042 |  | 3.3846 |  | 2.4 |  | 71.6336 |  | 12.5 |  |  |  | 14.1668 |  | 5.5181 |  | 6.221 | 17.02 | 2.24 | 145.3915 |  | 4.2986 | 129.6691 | 9.1896 |  |  | 3.7227 |  |  | 61.5804 | 22.8204 | 1.2092 | 0.98 | 26.2897 | 431.8876 | 10.7484 | 128.0554 | 14.7798 |  |  |  | 4.7783 |  |  |  | 265.92 |  | 31.528 |  | 6.9286
11:30 |  |  | 21.4004 |  | 3.869 |  |  | 19.2948 | 26.5259 | 12.705 | 10.6229 | 13.35 | 30.012 |  |  | 46.675 |  | 39.5132 |  | 8.8 |  | 65.6191 |  | 7.6959 |  |  | 15.39 |  | 4.199 | 3.7 |  | 7.1713 |  | 4.6142 | 0 | 4.4402 | 43.613 | 132.2115 | 19.2654 | 0.9 | 154.69 |  | 36.5628 | 33.4759 |  | 190.0074 | 33.5698 |  | 3.3444 |  | 2.4 |  | 71.8706 |  | 12.5 |  |  |  | 14.1567 |  | 5.7193 |  | 2.61 | 17.31 | 2.4 | 144.8886 |  | 4.3223 | 128.3676 | 8.9646 |  |  | 3.7445 |  |  | 83.3544 | 22.8424 | 1.2885 | 1.08 | 27.0308 | 431.4444 | 10.9407 | 129.941 | 14.7917 |  |  |  | 3.4948 |  |  |  | 277.43 |  | 31.443 |  | 18.3771
12:00 |  |  | 19.8607 |  | 3.879 |  |  | 18.8264 | 26.7223 | 11.945 | 12.8724 | 13.42 | 31.812 |  |  | 46.817 |  | 32.8665 |  | 8.7 |  | 129.0755 |  | 7.6412 |  |  | 16.08 |  | 4.184 | 3.1 |  | 6.3848 |  | 4.5948 | 0 | 4.5219 | 41.9485 | 132.1179 | 19.096 | 0.73 | 156.1 |  | 36.2768 | 32.184 |  | 190.5138 | 33.2599 |  | 3.3203 |  | 2.5 |  | 70.9634 |  | 12.5 |  |  |  | 13.7359 |  | 5.7637 |  | 1.19 | 17.41 | 2.42 | 147.2297 |  | 4.6151 | 128.6522 | 6.4535 |  |  | 3.7943 |  |  | 87.2081 | 22.8398 | 1.2852 | 1.11 | 26.3806 | 431.7369 | 11.1441 | 125.4212 | 14.8847 |  |  |  | 3.3151 |  |  |  | 275.44 |  | 31.287 |  | 14.2342
12:30 |  |  | 19.6517 |  | 3.958 |  |  | 19.596 | 26.2848 | 11.293 | 13.3569 | 13.75 | 32.124 |  |  | 48.126 |  | 45.3273 |  | 8.6 |  | 109.8003 |  | 7.7891 |  |  | 16.55 |  | 4.261 | 2.5 |  | 5.2754 |  | 4.6325 | 0 | 4.5664 | 41.3473 | 131.2984 | 18.9009 | 0.78 | 156.69 |  | 36.3903 | 32.5713 |  | 190.1675 | 32.4875 |  | 3.1606 |  | 2.4 |  | 71.0559 |  | 12.5 |  |  |  | 13.9199 |  | 5.5641 |  | 1.344 | 16.84 | 2.61 | 146.8735 |  | 4.3433 | 129.79 | 5.5101 |  |  | 3.8803 |  |  | 88.1238 | 22.8807 | 1.2958 | 1.12 | 25.5981 | 414.6087 | 11.1808 | 124.0544 | 14.9874 |  |  |  | 3.8171 |  |  |  | 262.86 |  | 30.942 |  | 12.4855
13:00 |  |  | 19.5868 |  | 3.968 |  |  | 19.5374 | 26.0491 | 11.405 | 14.2984 | 13.36 | 32.272 |  |  | 47.551 |  | 30.4884 |  | 8.7 |  | 96.7299 |  | 7.9861 |  |  | 16.4 |  | 4.331 | 2.5 |  | 4.6289 |  | 4.6611 | 0 | 4.5889 | 40.1358 | 130.9113 | 18.3208 | 0.64 | 154.8 |  | 36.1645 | 33.2154 |  | 188.2667 | 32.0171 |  | 3.2838 |  | 2.3 |  | 70.469 |  | 12.5 |  |  |  | 14.0587 |  | 5.474 |  | 1.395 | 13.99 | 2.69 | 147.3246 |  | 4.3722 | 129.1234 | 7.4599 |  |  | 3.9767 |  |  | 88.6873 | 22.9006 | 1.3003 | 1.08 | 26.1721 | 402.7948 | 10.8484 | 129.367 | 14.9883 |  |  |  | 4.6822 |  |  |  | 261.93 |  | 29.271 |  | 14.558
13:30 |  |  | 20.0017 |  | 3.964 |  |  | 20.3152 | 27.055 | 11.877 | 14.4466 | 12.12 | 31.532 |  |  | 47.732 |  | 44.5939 |  | 8.4 |  | 118.5758 |  | 7.9516 |  |  | 16.26 |  | 4.357 | 3.4 |  | 3.4726 |  | 5.4663 | 0 | 4.6109 | 45.0692 | 128.7092 | 19.1589 | 0.45 | 156.57 |  | 36.4908 | 32.9487 |  | 189.1756 | 31.8449 |  | 3.0998 |  | 2.3 |  | 71.0235 |  | 12.5 |  |  |  | 14.1021 |  | 5.5103 |  | 4.945 | 6.98 | 2.62 | 148.5925 |  | 4.0728 | 129.6997 | 7.9991 |  |  | 4.0417 |  |  | 88.6343 | 22.9503 | 1.2909 | 1.11 | 28.0814 | 361.1638 | 10.5022 | 126.5281 | 15.1848 |  |  |  | 4.9096 |  |  |  | 233.87 |  | 29.16 |  | 18.5041
14:00 |  |  | 19.921 |  | 3.962 |  |  | 20.0451 | 26.6001 | 12.704 | 14.6208 | 12.91 | 28.994 |  |  | 47.916 |  | 49.5644 |  | 8.3 |  | 128.9714 |  | 8.1804 |  |  | 16.28 |  | 4.396 | 4.6 |  | 2.5739 |  | 5.7647 | 0 | 4.6425 | 45.657 | 128.1847 | 20.5132 | 0.73 | 157.92 |  | 37.5652 | 33.2739 |  | 190.3358 | 31.6251 |  | 3.1074 |  | 2.5 |  | 70.2057 |  | 12.5 |  |  |  | 12.8103 |  | 5.4161 |  | 6.815 | 22.54 | 2.67 | 149.144 |  | 3.9811 | 128.7142 | 7.8389 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.897 | 22.8748 | 1.3036 | 1.1 | 26.3191 | 399.3571 | 10.3971 | 129.5622 | 16.2379 |  |  |  | 4.8908 |  |  |  | 250.46 |  | 29.112 |  | 18.1007
14:30 |  |  | 20.139 |  | 4.021 |  |  | 19.8653 | 26.5245 | 11.765 | 15.2423 | 12.9 | 26.168 |  |  | 48.144 |  | 23.8509 |  | 8 |  | 122.2891 |  | 8.0527 |  |  | 15.09 |  | 4.377 | 3.6 |  | 2.5382 |  | 5.7565 | 0 | 4.7963 | 45.6888 | 126.4974 | 20.2718 | 0.86 | 157.5 |  | 37.7015 | 32.777 |  | 189.0732 | 31.7994 |  | 3.1252 |  | 2.6 |  | 70.3972 |  | 12.5 |  |  |  | 11.399 |  | 5.6118 |  | 7.576 | 34.88 | 2.62 | 147.5179 |  | 4.6518 | 128.0188 | 8.52 |  |  | 3.9037 |  |  | 87.6248 | 22.953 | 1.2872 | 1.06 | 26.3187 | 428.5167 | 10.7389 | 132.3414 | 17.1201 |  |  |  | 4.9159 |  |  |  | 245.97 |  | 29.38 |  | 11.1784
15:00 |  |  | 19.9662 |  | 4.049 |  |  | 19.4412 | 26.9041 | 12.571 | 14.5338 | 13.3 | 24.858 |  |  | 47.599 |  | 39.3844 |  | 8.2 |  | 44.1834 |  | 8.0624 |  |  | 14.85 |  | 1.892 | 3.5 |  | 1.3741 |  | 6.22 | 0 | 4.8419 | 46.3048 | 126.4492 | 20.2039 | 0.97 | 158.33 |  | 37.7724 | 32.6534 |  | 189.1897 | 33.1266 |  | 3.7136 |  | 2.5 |  | 71.0663 |  | 12.5 |  |  |  | 11.4292 |  | 5.7571 |  | 7.533 | 36.2 | 2.64 | 146.8 |  | 4.682 | 129.0514 | 8.4137 |  |  | 4.0274 |  |  | 86.6851 | 22.8729 | 1.295 | 1.05 | 27.0009 | 423.5411 | 10.8916 | 134.8724 | 17.6281 |  |  |  | 4.8054 |  |  |  | 242.33 |  | 28.309 |  | 14.601
15:30 |  |  | 18.8081 |  | 3.999 |  |  | 19.3916 | 27.2732 | 12.564 | 14.4182 | 12.89 | 25.066 |  |  | 47.745 |  | 24.5348 |  | 8.4 |  | 143.3844 |  | 7.8945 |  |  | 13.95 |  | 1.911 | 2 |  | 1.1007 |  | 6.1652 | 0 | 4.8766 | 44.7136 | 112.6808 | 21.1673 | 0.6 | 159.32 |  | 38.41 | 32.4931 |  | 187.0804 | 32.8795 |  | 3.3232 |  | 1.8 |  | 70.4804 |  | 12.5 |  |  |  | 11.2012 |  | 5.8629 |  | 7.3 | 36.89 | 2.54 | 144.7928 |  | 4.805 | 129.9652 | 7.6325 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.9579 | 22.8741 | 1.2994 | 1.04 | 26.9166 | 431.2023 | 11.1195 | 133.9699 | 17.4961 |  |  |  | 4.6317 |  |  |  | 233.91 |  | 27.634 |  | 19.5428
16:00 |  |  | 19.7156 |  | 3.96 |  |  | 19.5658 | 27.3832 | 12.602 | 14.3788 | 12.5 | 25.648 |  |  | 47.63 |  | 42.7529 |  | 8 |  | 125.1153 |  | 8.0315 |  |  | 14.07 |  | 4.379 | 2.3 |  | 1.1331 |  | 6.4606 | 0 | 4.8524 | 46.3327 | 112.6362 | 28.2743 | 0.23 | 160.3 |  | 38.7769 | 32.8573 |  | 186.3453 | 33.8556 |  | 3.2628 |  | 1.7 |  | 71.6348 |  | 12.5 |  |  |  | 11.9358 |  | 5.8426 |  | 6.435 | 35.22 | 2.42 | 143.3478 |  | 5.145 | 128.4095 | 8.8649 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.3572 | 22.8647 | 1.3028 | 1.07 | 26.2112 | 424.0528 | 11.279 | 133.1532 | 17.1649 |  |  |  | 4.6396 |  |  |  | 229.5 |  | 28.567 |  | 19.0723
16:30 |  |  | 19.9464 |  | 3.873 |  |  | 19.7212 | 27.0167 | 11.748 | 14.182 | 12.92 | 29.726 |  |  | 47.895 |  | 40.1702 |  | 9.2 |  | 103.1439 |  | 8.1152 |  |  | 13.61 |  | 4.322 | 1.4 |  | 1.1734 |  | 6.2239 | 0 | 4.8543 | 45.955 | 124.9711 | 27.4426 | 0.37 | 162.77 |  | 38.9305 | 31.9353 |  | 187.4105 | 33.171 |  | 3.323 |  | 1.6 |  | 70.9791 |  | 12.5 |  |  |  | 13.5951 |  | 5.886 |  | 6.647 | 29.67 | 2.5 | 142.1271 |  | 4.9855 | 127.5628 | 8.619 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.2816 | 22.8428 | 1.3223 | 1.11 | 26.8016 | 416.8104 | 11.2404 | 133.7093 | 17.2763 |  |  |  | 4.6093 |  |  |  | 226.82 |  | 30.459 |  | 18.5801
17:00 |  |  | 24.3152 |  | 3.742 |  |  | 19.6507 | 27.0393 | 11.335 | 14.3745 | 13.24 | 31.152 |  |  | 49.558 |  | 35.8243 |  | 9.6 |  | 98.0408 |  | 8.1676 |  |  | 13.73 |  | 4.356 | 1.3 |  | 1.2412 |  | 5.8656 | 0 | 4.9327 | 46.1897 | 125.8998 | 27.7348 | 0.4 | 161.69 |  | 37.3211 | 31.1243 |  | 189.3135 | 33.2466 |  | 3.3894 |  | 1.4 |  | 70.9368 |  | 12.5 |  |  |  | 13.7918 |  | 6.0074 |  | 7.506 | 7.41 | 2.51 | 142.594 |  | 5.1454 | 129.5758 | 8.1452 |  |  | 3.8589 |  |  | 90.049 | 22.7879 | 1.3078 | 1.09 | 25.2808 | 341.5446 | 11.2944 | 136.4401 | 17.3658 |  |  |  | 4.7037 |  |  |  | 241.53 |  | 31.691 |  | 21.1791
17:30 |  |  | 19.8403 |  | 3.599 |  |  | 20.7195 | 27.0248 | 4.847 | 1.7228 | 13.11 | 32.15 |  |  | 49.86 |  | 28.0272 |  | 9.8 |  | 39.6156 |  | 7.8659 |  |  | 13.83 |  | 4.264 | 1.2 |  | 1.3896 |  | 5.3595 | 0 | 4.9118 | 46.247 | 126.5679 | 26.8415 | 0.41 | 163.78 |  | 35.9926 | 30.9319 |  | 81.9164 | 32.941 |  | 3.7567 |  | 2 |  | 70.6908 |  | 12.5 |  |  |  | 14.2276 |  | 5.9082 |  | 7.456 | 4.22 | 2.46 | 140.6201 |  | 5.1747 | 129.3256 | 7.9279 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.4509 | 22.7558 | 1.3152 | 1.13 | 24.7901 | 326.4785 | 10.6257 | 139.1013 | 17.5103 |  |  |  | 4.7294 |  |  |  | 241.38 |  | 31.484 |  | 20.8785
18:00 |  |  | 18.9279 |  | 3.582 |  |  | 20.1023 | 26.3641 | 8.421 | 14.1616 | 13.09 | 32.454 |  |  | 49.846 |  | 40.1624 |  | 9.7 |  | 36.4371 |  | 7.842 |  |  | 14.81 |  | 4.219 | 1 |  | 1.2737 |  | 5.4162 | 0 | 4.9058 | 44.689 | 126.4409 | 25.1596 | 0.46 | 160.16 |  | 35.386 | 31.34 |  | 177.8813 | 32.8363 |  | 3.7249 |  | 2.1 |  | 70.9457 |  | 12.5 |  |  |  | 14.2761 |  | 5.7687 |  | 7.447 | 5.48 | 2.09 | 139.8108 |  | 5.1482 | 131.7374 | 7.3761 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.6681 | 22.7861 | 1.3499 | 1.13 | 24.368 | 390.6921 | 10.0751 | 135.3371 | 17.6206 |  |  |  | 5.0983 |  |  |  | 244.25 |  | 30.631 |  | 19.6077
18:30 |  |  | 9.4712 |  | 3.486 |  |  | 20.1979 | 27.0944 | 8.564 | 14.322 | 13.2 | 33.79 |  |  | 50.761 |  | 46.3188 |  | 9.5 |  | 32.6707 |  | 6.5631 |  |  | 15.33 |  | 4.168 | 0.9 |  | 1.2391 |  | 4.2691 | 0 | 4.8523 | 45.2675 | 123.7024 | 25.0692 | 0.11 | 159.34 |  | 34.6733 | 29.8829 |  | 155.7044 | 32.6286 |  | 3.6778 |  | 2.4 |  | 69.9862 |  | 12.5 |  |  |  | 14.0907 |  | 5.7826 |  | 7.59 | 4.92 | 2.43 | 143.753 |  | 5.1336 | 130.4234 | 7.448 |  |  | 3.8025 |  |  | 91.6399 | 4.1492 | 1.356 | 1.15 | 26.0743 | 439.308 | 10.1216 | 134.9987 | 18.5072 |  |  |  | 5.0001 |  |  |  | 235.54 |  | 28.11 |  | 14.4134
19:00 |  |  | 9.6895 |  | 3.662 |  |  | 19.955 | 27.227 | 7.257 | 13.9194 | 11.64 | 34.592 |  |  | 51.194 |  | 16.9945 |  | 9.7 |  | 30.4688 |  | 5.2804 |  |  | 15.52 |  | 4.057 | 0.9 |  | 1.2146 |  | 4.2895 | 0 | 4.7452 | 41.3502 | 122.9526 | 25.4859 | 0.35 | 159.25 |  | 32.0606 | 30.185 |  | 59.5638 | 32.0615 |  | 3.6987 |  | 2.5 |  | 46.8308 |  | 12.5 |  |  |  | 14.2429 |  | 5.6382 |  | 7.252 | 5.35 | 2.21 | 142.8034 |  | 5.2093 | 127.5381 | 6.4304 |  |  | 3.7407 |  |  | 89.6902 | 2.9703 | 1.3499 | 1.17 | 27.5069 | 436.9452 | 10.1858 | 139.1879 | 18.2342 |  |  |  | 4.7409 |  |  |  | 224.67 |  | 27.616 |  | 10.1675
19:30 |  |  | 9.6606 |  | 3.56 |  |  | 18.9687 | 27.4548 | 8.311 | 13.2573 | 12.91 | 34.676 |  |  | 51.207 |  | 12.2728 |  | 9.6 |  | 25.8651 |  | 5.3691 |  |  | 15.76 |  | 3.904 | 0.8 |  | 1.0198 |  | 4.19 | 0 | 4.6206 | 45.1763 | 119.0495 | 25.4776 | 0.46 | 160.53 |  | 32.968 | 29.1965 |  | 57.0039 | 32.0078 |  | 3.5855 |  | 2.6 |  | 30.19 |  | 12.5 |  |  |  | 14.2307 |  | 5.7933 |  | 7.511 | 7.15 | 2.17 | 144.3684 |  | 5.2892 | 129.3409 | 6.5787 |  |  | 3.74 |  |  | 89.581 | 2.9767 | 1.3467 | 1.15 | 26.6284 | 437.4858 | 10.1621 | 135.9668 | 18.3983 |  |  |  | 4.711 |  |  |  | 213.94 |  | 27.212 |  | 8.7553
20:00 |  |  | 10.2944 |  | 3.539 |  |  | 18.6726 | 27.201 | 9.05 | 13.2839 | 13.27 | 35.412 |  |  | 51.092 |  | 14.2134 |  | 9.4 |  | 27.4077 |  | 5.5417 |  |  | 15.97 |  | 3.975 | 0.8 |  | 0.9938 |  | 4.127 | 0 | 4.544 | 45.8775 | 119.6611 | 27.8864 | 0.37 | 166.91 |  | 34.1697 | 29.1894 |  | 56.9278 | 29.6342 |  | 3.5905 |  | 2.5 |  | 30.4862 |  | 12.5 |  |  |  | 14.0358 |  | 5.7916 |  | 7.42 | 4.12 | 2.16 | 142.0491 |  | 5.3031 | 130.1607 | 7.2398 |  |  | 3.6949 |  |  | 90.0866 | 3.1301 | 1.3491 | 1.19 | 26.8833 | 417.0064 | 10.7451 | 138.3033 | 18.1819 |  |  |  | 4.7096 |  |  |  | 222.54 |  | 27.2 |  | 8.7706
20:30 |  |  | 11.4502 |  | 3.573 |  |  | 18.2569 | 27.0079 | 10.13 | 10.3815 | 13.14 | 35.364 |  |  | 51.157 |  | 12.6155 |  | 9.3 |  | 32.4068 |  | 5.7026 |  |  | 15.85 |  | 3.954 | 0.8 |  | 1.0403 |  | 4.0911 | 0 | 4.4901 | 45.1055 | 122.4127 | 27.6944 | 0.84 | 164.76 |  | 35.3043 | 29.2965 |  | 58.0358 | 28.9205 |  | 3.5402 |  | 2.4 |  | 30.2453 |  | 12.5 |  |  |  | 13.9492 |  | 5.8404 |  | 7.253 | 4.39 | 2.11 | 143.0291 |  | 5.2733 | 130.2101 | 8.7434 |  |  | 4.0014 |  |  | 88.8161 | 3.1542 | 1.3273 | 1.13 | 26.8553 | 419.3577 | 10.5744 | 140.3764 | 18.0722 |  |  |  | 4.7459 |  |  |  | 234.06 |  | 27.29 |  | 9.1041
21:00 |  |  | 12.2926 |  | 3.614 |  |  | 20.3653 | 28.2866 | 11.652 | 10.4209 | 12.88 | 35.164 |  |  | 51.492 |  | 36.0342 |  | 9.4 |  | 33.3222 |  | 6.6233 |  |  | 14.58 |  | 4.061 | 0.9 |  | 1.243 |  | 4.074 | 0 | 4.4339 | 45.5804 | 122.8743 | 26.7193 | 0.87 | 164.75 |  | 36.2909 | 28.6996 |  | 60.5829 | 28.9272 |  | 3.5286 |  | 2.4 |  | 30.2919 |  | 12.5 |  |  |  | 13.997 |  | 5.789 |  | 7.414 | 5.28 | 2.12 | 144.9195 |  | 5.2625 | 131.2935 | 9.8962 |  |  | 4.0848 |  |  | 88.5541 | 3.2356 | 1.3229 | 1.13 | 26.6212 | 418.0236 | 10.9081 | 141.8084 | 18.4736 |  |  |  | 4.8598 |  |  |  | 241 |  | 28.007 |  | 9.9307
21:30 |  |  | 16.6608 |  | 3.868 |  |  | 20.1023 | 28.099 | 11.991 | 10.4628 | 12.57 | 36.206 |  |  | 51.111 |  | 47.8485 |  | 9.5 |  | 31.0575 |  | 7.9676 |  |  | 15.02 |  | 3.982 | 2.8 |  | 1.1859 |  | 4.2365 | 0 | 4.3287 | 44.8294 | 124.7505 | 26.4292 | 0.94 | 164.7 |  | 36.3064 | 31.8892 |  | 60.2393 | 29.9158 |  | 3.3796 |  | 2.4 |  | 30.1603 |  | 12.5 |  |  |  | 13.6477 |  | 5.7778 |  | 7.246 | 7.36 | 2.15 | 143.5557 |  | 4.8215 | 130.999 | 8.6679 |  |  | 4.1258 |  |  | 87.6664 | 3.5503 | 1.2569 | 1.13 | 27.2944 | 413.7405 | 11.1263 | 136.7436 | 18.544 |  |  |  | 5.0956 |  |  |  | 241.45 |  | 28.082 |  | 10.8948
22:00 |  |  | 19.4411 |  | 3.922 |  |  | 19.2183 | 27.5405 | 12.256 | 10.5331 | 12.62 | 36.552 |  |  | 51.102 |  | 35.6895 |  | 9.6 |  | 34.3773 |  | 8.1704 |  |  | 15.41 |  | 3.926 | 3.3 |  | 1.086 |  | 4.2329 | 0 | 3.807 | 46.7314 | 126.2359 | 27.3085 | 1.03 | 165.83 |  | 36.1971 | 31.8675 |  | 112.4034 | 30.3951 |  | 3.4301 |  | 2.5 |  | 39.5464 |  | 12.5 |  |  |  | 13.9084 |  | 5.782 |  | 7.454 | 6.52 | 2.15 | 144.4599 |  | 5.1152 | 129.1999 | 10.0108 |  |  | 3.9547 |  |  | 88.1572 | 6.7467 | 1.1251 | 1.14 | 27.3104 | 425.7868 | 10.5808 | 141.2075 | 18.8941 |  |  |  | 5.1119 |  |  |  | 237.74 |  | 27.966 |  | 8.8745
22:30 |  |  | 24.1544 |  | 3.909 |  |  | 17.6623 | 27.4513 | 11.705 | 10.9746 | 12.96 | 36.57 |  |  | 50.737 |  | 36.928 |  | 9.7 |  | 121.6325 |  | 8.2288 |  |  | 15.21 |  | 3.832 | 4 |  | 1.2606 |  | 4.8773 | 0 | 2.6811 | 47.2497 | 126.1555 | 27.2628 | 1.15 | 163.8 |  | 37.4288 | 31.9576 |  | 114.7006 | 30.4907 |  | 3.2457 |  | 2.5 |  | 51.8264 |  | 12.5 |  |  |  | 13.7409 |  | 5.8302 |  | 7.618 | 28.09 | 2.18 | 144.2128 |  | 5.2656 | 130.6839 | 10.4524 |  |  | 3.9615 |  |  | 88.8264 | 22.5134 | 0.7949 | 1.13 | 27.2577 | 434.5203 | 11.0848 | 137.6568 | 18.7032 |  |  |  | 5.3591 |  |  |  | 239.05 |  | 31.565 |  | 8.9035
23:00 |  |  | 25.4388 |  | 3.969 |  |  | 18.691 | 27.1574 | 12.004 | 10.8317 | 12.94 | 36.79 |  |  | 50.714 |  | 50.6786 |  | 9.6 |  | 48.052 |  | 8.2492 |  |  | 14.92 |  | 3.832 | 2.1 |  | 1.2093 |  | 4.4261 | 0 | 1.8365 | 47.1735 | 124.8901 | 27.2619 | 1.26 | 164.32 |  | 36.8525 | 31.7486 |  | 116.811 | 30.9076 |  | 3.2424 |  | 2.4 |  | 61.4315 |  | 12.5 |  |  |  | 13.9308 |  | 5.7239 |  | 7.595 | 50.7 | 2.14 | 141.8678 |  | 5.3033 | 131.028 | 10.5234 |  |  | 3.9546 |  |  | 91.0129 | 22.8208 | 0.6086 | 1.03 | 26.9183 | 447.9716 | 10.8022 | 136.9873 | 18.744 |  |  |  | 5.3581 |  |  |  | 239.96 |  | 31.098 |  | 8.9
23:30 |  |  | 26.5804 |  | 3.939 |  |  | 19.9854 | 26.9689 | 11.285 | 13.0001 | 12.84 | 36.362 |  |  | 50.598 |  | 36.5198 |  | 9.5 |  | 44.6797 |  | 8.1159 |  |  | 13.99 |  | 3.885 | 2 |  | 6.3468 |  | 4.5418 | 0 | 1.5181 | 49.3953 | 123.7946 | 26.9173 | 1.2 | 161.5 |  | 37.5322 | 31.7194 |  | 135.5733 | 30.4321 |  | 3.423 |  | 2.5 |  | 67.8615 |  | 12.5 |  |  |  | 13.979 |  | 5.7658 |  | 7.485 | 57.31 | 2.32 | 142.9843 |  | 5.3623 | 131.9534 | 10.9203 |  |  | 3.8564 |  |  | 91.8447 | 22.6075 | 0.4769 | 1.11 | 26.1584 | 444.0416 | 10.894 | 136.0775 | 18.8243 |  |  |  | 5.3385 |  |  |  | 254.79 |  | 30.151 |  | 10.0457
00:00 |  |  | 26.6063 |  | 0 |  |  | 20.3225 | 26.9495 | 11.121 | 13.794 | 12.8 | 35.116 |  |  | 51.48 |  | 41.9701 |  | 9.6 |  | 87.647 |  | 8.1061 |  |  | 13.71 |  | 0 | 3.4 |  | 8.0002 |  | 5.2759 | 0 | 1.4168 | 47.5826 | 123.9364 | 26.9471 | 0.83 | 164.56 |  | 38.253 | 32.1643 |  | 186.5574 | 29.5385 |  | 3.4367 |  | 2.5 |  | 71.6069 |  | 12.5 |  |  |  | 13.9187 |  | 5.6688 |  | 7.358 | 56.85 | 2.14 | 141.866 |  | 5.4155 | 131.2678 | 11.5104 |  |  | 3.8369 |  |  | 91.7825 | 22.6434 | 0.4049 | 1.12 | 27.1896 | 444.3046 | 11.1881 | 137.9125 | 18.7452 |  |  |  | 5.324 |  |  |  | 258.18 |  | 35.66 |  | 10.5996
MWh | 0 | 0 | 482.6962 | 0 | 90.0645 | 0 | 0 | 466.8779 | 641.0883 | 272.8705 | 307.9782 | 314.915 | 796.311 | 0 | 0 | 1150.434 | 0 | 726.3278 | 0 | 217.1 | 0 | 2132.175 | 0 | 172.4775 | 0 | 0 | 363.75 | 0 | 94.5515 | 65.15 | 0 | 91.9764 | 0 | 118.9679 | 0 | 72.1008 | 1076.0351 | 3054.7077 | 523.8288 | 18.01 | 3585.92 | 0 | 875.0672 | 775.631 | 0 | 3937.6154 | 774.6707 | 0 | 75.2986 | 0 | 58.65 | 0 | 1551.1114 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 321.0146 | 0 | 136.507 | 0 | 166.2685 | 836.835 | 56.28 | 3428.6439 | 0 | 118.773 | 3109.1019 | 205.8893 | 0 | 0 | 93.4401 | 0 | 0 | 2029.9098 | 471.055 | 20.2122 | 26.35 | 637.5435 | 10156.2085 | 259.2061 | 3207.1699 | 423.4102 | 0 | 0 | 0 | 115.5637 | 0 | 0 | 0 | 6286.3 | 0 | 781.4325 | 0 | 281.384
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 5 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 844.8 | 2779.231 | 2681.3 | 25.1 | 0 |  |  | 36.9 |  | 18.7 | 11.17 | 0 | 438.3 | 6835.501 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 409.85
01:00 | 845.1 | 2709.096 | 2570.8 | 25.1 | 0 |  |  | 36.7 |  | 18.2 | 11.17 | 0 | 463.1 | 6679.266 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 39.65
01:30 | 850 | 2693.956 | 2439.4 | 24.5 | 0 |  |  | 36.9 |  | 18.1 | 11.17 | 0 | 493 | 6567.026 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 2.3
02:00 | 843.8 | 2653.529 | 2332.8 | 24.6 | 0 |  |  | 36.8 |  | 19.3 | 11.17 | 0 | 477 | 6398.999 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3066.7
02:30 | 832.4 | 2691.072 | 2319.5 | 25.5 | 0 |  |  | 37 |  | 18.5 | 11.17 | 0 | 462.1 | 6397.242 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 25.2
03:00 | 843.3 | 2674.093 | 2375.7 | 24.9 | 0 |  |  | 37.3 |  | 19.2 | 11.17 | 0 | 391.3 | 6376.963 |  | C.H. SANTA ROSA II | 38.45
03:30 | 780.4 | 2701.916 | 2434.4 | 24.5 | 0 |  |  | 36.6 |  | 19 | 11.17 | 0 | 353.5 | 6361.486 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3473.8
04:00 | 801.1 | 2651.938 | 2582.6 | 24.6 | 0 |  |  | 37.1 |  | 18.4 | 11.17 | 0 | 304.2 | 6431.108 |  | C.H. YANANGO | 561.5
04:30 | 797.8 | 2663.123 | 2610 | 25 | 0 |  |  | 37 |  | 17.6 | 11.17 | 0 | 286.5 | 6448.193 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 145.05
05:00 | 799.9 | 2767.432 | 2614.6 | 25.7 | 0 |  |  | 37.4 |  | 17.7 | 11.13 | 0 | 252.5 | 6526.362 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3400.15
05:30 | 794.4 | 2763.765 | 2736.7 | 26.8 | 0 |  |  | 37.1 |  | 18.7 | 11.17 | 0 | 208.2 | 6596.835 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 171.6
06:00 | 795.6 | 2751.585 | 2729.1 | 24.8 | 0 |  |  | 36.7 |  | 18.8 | 11.17 | 2.1 | 183.9 | 6553.755 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 476.8
06:30 | 797.4 | 2704.438 | 2832.2 | 24.9 | 0 |  |  | 36.4 |  | 19.3 | 11.1 | 25.4 | 152.5 | 6603.638 |  | C.H. RUNATULLO II | 480.05
07:00 | 802.4 | 2734.386 | 2844.7 | 25.1 | 26.2 |  |  | 36.4 |  | 17.6 | 10.01 | 53.2 | 101.9 | 6651.896 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.4
07:30 | 806.7 | 2753.124 | 2973.3 | 25.1 | 25.9 |  |  | 36.7 |  | 19.5 | 10.01 | 115.9 | 79.2 | 6845.434 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3971.4
08:00 | 752.8 | 2726.39 | 3182.4 | 25.5 | 26.5 |  |  | 37 |  | 19.5 | 10.01 | 163.8 | 72.1 | 7016 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 179.4
08:30 | 767.1 | 2731.585 | 3263 | 73.6 | 80.3 |  |  | 36.9 |  | 20.7 | 7.3 | 288.4 | 58 | 7326.885 |  | C.H. ARICOTA II |  | 67.501
09:00 | 773.9 | 2725.79 | 3255.1 | 103.7 | 80.8 |  |  | 36.6 |  | 21 | 7.3 | 257.3 | 59.8 | 7321.29 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 55.35
09:30 | 785.3 | 2849.9 | 3195.8 | 103.4 | 80.8 |  |  | 36.9 |  | 20.1 | 7.3 | 372.5 | 92.1 | 7544.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 74.55
10:00 | 773.1 | 2867.948 | 3155 | 103.8 | 80.6 |  |  | 36.8 |  | 19.8 | 7.3 | 457.3 | 142.9 | 7644.548 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.4
10:30 | 776.1 | 2917.144 | 3123 | 72.1 | 81.8 |  |  | 36.8 |  | 19.4 | 7.25 | 454.9 | 202.4 | 7690.894 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.35
11:00 | 756.5 | 2911.428 | 3290.9 | 70.6 | 80.8 |  |  | 36.6 |  | 20.6 | 7.16 | 456.2 | 255.8 | 7886.588 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 11035.45
11:30 | 774.1 | 2981.775 | 3266.4 | 69.6 | 81.3 |  |  | 36.8 |  | 19 | 7.49 | 461 | 290.5 | 7987.965 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 773.6 | 2986.547 | 3335.1 | 56.3 | 81.5 |  |  | 36.8 |  | 16.8 | 7.46 | 463.7 | 323.7 | 8081.507 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2290.35
12:30 | 759.5 | 2901.768 | 3218.9 | 44.6 | 79.8 |  |  | 37.1 |  | 16.7 | 7.42 | 454.1 | 383 | 7902.888 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 369.1
13:00 | 780.9 | 2955.965 | 3086.8 | 45.7 | 51.5 |  |  | 37.1 |  | 18.4 | 7.6 | 451.4 | 438.4 | 7873.765 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 428.6
13:30 | 758.5 | 2852.415 | 2988.8 | 45.1 | 26.1 |  |  | 37 |  | 17.8 | 7.68 | 456.1 | 469.9 | 7659.395 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 2517.45
14:00 | 790 | 2937.611 | 3093.1 | 44.9 | 26.4 |  |  | 36.8 |  | 18.7 | 8.58 | 452.7 | 474.1 | 7882.891 |  | C.H. YUNCAN |  | 2084.1
14:30 | 794.7 | 3018.114 | 3182.4 | 45.3 | 25.8 |  |  | 36.6 |  | 17.7 | 8.76 | 448.5 | 485.1 | 8062.974 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 395.7
15:00 | 799.2 | 3025.602 | 3132.3 | 45.2 | 25.9 |  |  | 36.5 |  | 18.2 | 8.77 | 443.6 | 465.1 | 8000.372 |  | C.H. EL CARMEN | 186.85
15:30 | 794.4 | 3013.025 | 3228.6 | 45.5 | 26 |  |  | 36.3 |  | 16.8 | 9.04 | 426.9 | 444.4 | 8040.965 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 808.6 | 2971.81 | 3216.9 | 45.7 | 26.3 |  |  | 36.2 |  | 16.7 | 10.34 | 368.7 | 471 | 7972.25 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 828.1 | 2958.359 | 3253.5 | 45 | 25.8 |  |  | 36.6 |  | 17.4 | 10.65 | 319.8 | 453.5 | 7948.709 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:00 | 832.1 | 2907.504 | 3155.9 | 45.3 | 25.6 |  |  | 35.7 |  | 16.9 | 10.65 | 131 | 458 | 7618.654 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.55
17:30 | 831.8 | 2866.979 | 3013.3 | 45.5 | 26 |  |  | 36.5 |  | 18 | 10.9 | 53.6 | 445.1 | 7347.679 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 440.2
18:00 | 834 | 2865.542 | 3014.5 | 45.6 | 26.1 |  |  | 36.3 |  | 18.5 | 10.9 | 5.5 | 464.8 | 7321.742 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.05
18:30 | 802.1 | 2886.051 | 3268.8 | 45.9 | 26.7 |  |  | 36.4 |  | 19.1 | 10.9 | 0 | 442.8 | 7538.751 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2170.7
19:00 | 805.6 | 2933.981 | 3329.6 | 45.8 | 50.5 |  |  | 36.3 |  | 18 | 11.1 | 0 | 406.5 | 7637.381 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 32.9
19:30 | 811.4 | 2857.2 | 3456.6 | 45.8 | 80.9 |  |  | 36 |  | 18.4 | 11.1 | 0 | 346.1 | 7663.5 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13385.35
20:00 | 812 | 2876.054 | 3433.4 | 45.8 | 81.3 |  |  | 36.6 |  | 18.3 | 11.1 | 0 | 325.8 | 7640.354 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 251.75
20:30 | 820.2 | 2842.382 | 3470 | 45.8 | 81.2 |  |  | 36.3 |  | 18.5 | 11.1 | 0 | 279.7 | 7605.182 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1467.4
21:00 | 815.2 | 2952.598 | 3412.5 | 45.9 | 79.9 |  |  | 36.3 |  | 18.2 | 11.1 | 0 | 224.3 | 7595.998 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 40.05
21:30 | 822.5 | 2999.281 | 3271.9 | 46.3 | 81.8 |  |  | 36.4 |  | 18.9 | 11.1 | 0 | 181.5 | 7469.681 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 129.6
22:00 | 828.5 | 2992.955 | 3282.2 | 45.6 | 80.7 |  |  | 35.8 |  | 18.1 | 11.15 | 0 | 138.8 | 7433.805 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3865.25
22:30 | 834.1 | 2867.419 | 3273.4 | 46.2 | 83.2 |  |  | 36.3 |  | 19 | 11.15 | 0 | 132 | 7302.769 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2155.2
23:00 | 822.9 | 2766.622 | 3229.6 | 45.8 | 81.2 |  |  | 36.2 |  | 18.6 | 11.15 | 0 | 104.3 | 7116.372 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.6
23:30 | 820.2 | 2716.457 | 3144.5 | 45.5 | 65 |  |  | 36.6 |  | 17.8 | 11.15 | 0 | 80.7 | 6937.907 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1848.7
00:00 | 807.2 | 2639.617 | 3240.8 | 46.2 | 0 |  |  | 36.6 |  | 19.6 | 11.15 | 0 | 73 | 6874.167 |  | C.H. HUINCO |  | 5455.7
TOTAL MWh | 19290.65 | 67998.251 | 72771.05 | 1074.4 | 955.1 | 0 | 0 | 879.35 | 0 | 444.9 | 239.115 | 3791.8 | 7166.2 | 174610.816 |  | C.H. MATUCANA |  | 2966.05
% | 11.1037 | 39.1399 | 41.8871 | 0.61843 | 0.54976 | 0 | 0 | 0.50361 | 0 | 0.25608 | 0.13763 | 2.1826 | 4.1249 | 100.00 |  | C.H. MOYOPAMPA | 1455.55
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2653.9
[16 empty] | MCH TUPURI | 23.15
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.8
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 176.4
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4167.65
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 807.45
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 939.1
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 173.15
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2332.25
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 19290.65 | 67998.251

## GENERACION RER
miércoles, 5 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  | 12 | 6.7 | 20.2 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 |  | 2.2 | 3.2 | 20 | 20.5 | 14.3 | 19.2 | 0.9 | 19.4 | 73.3 | 65.8 | 79.1 |  | 4 | 7.5 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 56.4 |  | 66.6 |  |  |  | 19.1 | 43.9 |  | 4.33 | 2.04 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.5 |  | 788.87
1:00 |  | 12 | 6.2 | 20.2 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.2 |  | 1.6 | 3.3 | 20 | 20.1 | 14.5 | 19.2 | 0.7 | 18.9 | 72.7 | 72.4 | 78.7 |  | 6.1 | 5.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 18.7 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 70.5 |  | 72.3 |  |  |  | 18.5 | 44.3 |  | 4.33 | 2.04 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.4 |  | 811.97
1:30 |  | 12 | 6.1 | 20.3 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 |  | 1 | 3.2 | 20 | 20.5 | 14.2 | 19.2 | 1.7 | 17.7 | 69.8 | 75.4 | 77.6 |  | 3.8 | 7.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.7 | 1.7 | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 89.1 |  | 86.7 |  |  |  | 16.1 | 44.4 |  | 4.33 | 2.04 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.3 |  | 840.97
2:00 |  | 12 | 7.3 | 20.2 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.2 |  | 2 | 3.3 | 20 | 20.1 | 14.2 | 19.2 | 2.7 | 15.9 | 70.7 | 75.9 | 77.7 |  | 3.3 | 6.8 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.5 | 0.4 | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 87.6 |  | 77.9 |  |  |  | 15.9 | 41.7 |  | 4.33 | 2.04 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.3 |  | 825.97
2:30 |  | 12 | 6.5 | 20.2 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.9 |  | 19.2 | 20.3 |  | 2.1 | 3.5 | 20 | 20.4 | 13.1 | 19.1 | 3.6 | 17.5 | 69.1 | 71.9 | 75.1 |  | 3 | 5.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 77.1 |  | 72.9 |  |  |  | 17.3 | 47.8 |  | 4.33 | 2.04 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.4 |  | 809.97
3:00 |  | 12 | 7.2 | 20.3 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.9 |  | 19.2 | 20.2 |  | 2 | 3.4 | 20 | 20.1 | 15 | 19.2 | 4 | 13.3 | 69.4 | 62.2 | 70.7 |  | 2.4 | 4.8 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.1 | 0.4 | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 52 |  | 52.2 |  |  |  | 15.1 | 43.7 |  | 4.33 | 2.04 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.4 |  | 741.17
3:30 |  | 12 | 7 | 20.3 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.8 |  | 18.9 | 20.3 |  | 1.6 | 3.3 | 20 | 20.2 | 14.9 | 19.1 | 5.2 | 7.5 | 63 | 60 | 73.5 |  | 3.2 | 5 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.6 |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.6 | 9.9 | 37.6 |  | 42 |  |  |  | 14.4 | 41.5 |  | 4.33 | 2.04 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.4 |  | 702.57
4:00 |  | 12 | 6.4 | 20.2 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.9 |  | 19.4 | 20.3 |  | 2 | 3.2 | 20 | 20.2 | 14.9 | 19.1 | 5.7 | 6.4 | 56.9 | 45.9 | 67.1 |  | 3.7 | 3.3 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 31 |  | 31.4 |  |  |  | 13.1 | 39.7 |  | 4.33 | 2.04 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.4 |  | 653.37
4:30 |  | 12 | 5.6 | 20.2 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 |  | 2.4 | 3.3 | 19.9 | 20 | 15.9 | 19.1 | 5.3 | 11.5 | 50 | 49.2 | 60.4 |  | 2.2 | 4.7 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.6 | 0.2 | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 26.9 |  | 30.5 |  |  |  | 10.4 | 34.6 |  | 4.33 | 2.04 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.2 |  | 635.47
5:00 |  | 12 | 5.7 | 20.2 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.9 |  | 19.3 | 20.3 |  | 2.2 | 3.5 | 20 | 20.3 | 15.7 | 19.2 | 5.5 | 20.2 | 53.7 | 30.4 | 43.5 |  | 1.4 | 2.1 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.4 |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 26.8 |  | 28.6 |  |  |  | 9.5 | 30.4 |  | 4.33 | 2.04 | 2.36 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.3 |  | 602.03
5:30 |  | 12 | 6.7 | 20.2 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.9 |  | 19.3 | 20.3 |  | 2.6 | 3.3 | 20 | 20.2 | 15.9 | 19.2 | 4.2 | 27.9 | 49.1 | 14.4 | 32.3 |  | 0.3 | 0.3 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.5 | 0.2 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.8 | 16.7 |  | 19 |  |  |  | 10.7 | 32.6 |  | 4.33 | 2.04 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.4 |  | 558.97
6:00 |  | 12 | 6.8 | 20.2 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 |  | 2.5 | 3.3 | 19.8 | 20.2 | 15.7 | 19.2 | 3.9 | 21.5 | 44.6 | 8.1 | 24.3 |  |  |  | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.5 | 0.4 | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 |  | 0.3 | 5.4 | 9.9 | 17 | 0.8 | 22.7 | 0.7 |  | 0.1 | 10.1 | 30.8 |  | 4.33 | 2.04 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 7.3 | 0.2 | 536.97
6:30 |  | 12.1 | 7.2 | 20.2 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 |  | 2.4 | 3 | 20 | 20.2 | 15.7 | 19.1 | 3.8 | 19 | 35.3 | 9.3 | 18.2 | 2.5 |  |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 3.6 | 18.6 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1 | 5.4 | 9.9 | 13.2 | 10.3 | 18 | 8.2 |  | 0.9 | 9.5 | 25.4 |  | 4.33 | 2.04 | 2.33 | 2.4 | 0.3 | 1.2 |  | 20 | 7.3 | 0.9 | 529.3
7:00 |  | 12 | 5.6 | 20.3 | 2 | 0.2 |  | 0.1 | 19.9 |  | 20 | 20.3 |  | 2.4 | 2.8 | 20 | 20.6 | 18 | 19.2 | 0.6 | 17.3 | 25.3 | 3.5 | 11.4 | 5.9 |  |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 4.7 |  |  | 3.7 | 18.6 |  |  | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 5.4 | 10 | 10.3 | 19.2 | 12 | 14.8 |  | 1.6 | 5.3 | 16.2 |  | 4.33 | 2.04 | 1.24 | 2.4 | 1.9 | 1.2 |  | 20 | 7.3 | 2 | 506.51
7:30 |  | 12.5 | 7 | 20.2 | 2 | 0.2 |  | 0.1 | 19.9 |  | 20 | 20.3 |  | 1.2 | 2.7 | 20 | 20.8 | 16.1 | 19.2 |  | 18.5 | 17.5 | 2.1 | 5.6 | 20.6 |  |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 4.4 |  |  | 3.6 | 18.6 |  | 0.1 | 1.8 | 3.5 | 3.4 | 5.3 | 9.9 | 8.9 | 40.8 | 6.8 | 32.4 |  | 2.8 | 3.8 | 16 |  | 4.33 | 2.04 | 1.24 | 2.4 | 4.1 | 1.2 |  | 20.1 | 7.3 | 3.7 | 545.11
8:00 |  | 12.2 | 7.3 | 20.2 | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 19.9 |  | 19.9 | 20.2 |  | 2.3 | 2.7 | 20 | 19.8 | 13.9 | 19.2 |  | 22.2 | 13.3 | 1.1 | 4.3 | 11 |  |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 6.5 |  |  | 3.7 | 18.6 |  | 0.1 | 1.8 | 4.4 | 5.7 | 5.4 | 10 | 6.8 | 67.1 | 5.4 | 49.3 |  | 5.5 | 3.3 | 15.7 |  | 4.33 | 2.04 | 1.24 | 2.4 | 8.5 | 1.2 |  | 20 | 7.3 | 5.5 | 583.81
8:30 |  | 13.1 | 7.6 | 20.2 | 2.1 | 0.2 |  | 0.3 | 19.8 |  | 20 | 20.3 |  | 0.9 | 2.6 | 20 | 20.3 | 13.8 | 19.2 |  | 15.6 | 13.8 | 1.9 | 4.7 | 25.5 |  |  | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 11.1 |  |  | 3.7 | 18.6 |  | 0.2 | 1.8 | 6.9 | 11.5 | 5.4 | 9.9 | 2.2 | 113.7 |  | 85.4 |  | 14 | 4.3 | 15.5 |  | 1.52 | 2.14 | 1.24 | 2.4 | 11.1 | 1.2 |  | 20 | 7.3 | 8.7 | 691.8
9:00 |  | 13.5 | 7.5 | 20.3 | 2.1 | 0.4 |  | 0.8 | 19.9 |  | 20 | 20.2 |  | 1.5 | 2.6 | 20 | 20.2 | 15 | 19.1 |  | 18.4 | 15.5 | 1.4 | 6.4 | 30.8 |  |  | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 20.8 |  |  | 3.6 | 18.6 |  | 0.3 | 1.8 | 13 | 7.4 | 5.4 | 9.9 |  | 88.3 |  | 58.5 |  | 11 | 3.4 | 14.7 |  | 1.52 | 2.14 | 1.24 | 2.4 | 13.5 | 1.2 |  | 20 | 7.3 | 12.9 | 664.5
9:30 |  | 12.4 | 7.7 | 20.2 | 2 |  |  | 1 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 |  | 1.7 | 1.3 | 20 | 20.5 | 15.6 | 19.1 |  | 25.3 | 26.3 | 2.9 | 7.6 | 37.2 |  |  | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 58.3 |  |  | 3.6 | 18.6 |  | 0.3 | 1.8 | 12.9 | 11.8 | 5.4 | 9.9 |  | 115.4 |  | 97.8 |  | 16.1 | 5.6 | 24.4 |  | 1.52 | 2.14 | 1.24 | 2.4 | 13 | 1.2 |  | 20 | 7.3 | 8.7 | 810.5
10:00 |  | 13.6 | 6.2 | 19.1 | 2 |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 |  | 2.3 |  | 19.8 | 20.1 | 16.1 | 19.1 |  | 29.9 | 46.7 | 10.4 | 20 | 39.7 | 0.2 | 0.1 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 77.1 |  |  | 3.6 | 18.6 |  | 0.4 | 1.8 | 15.7 | 14.3 | 5.3 | 9.9 |  | 149.4 |  | 109.5 |  | 18.4 | 4 | 31.6 |  | 1.52 | 2.14 | 1.24 | 2.4 | 15.8 | 1.2 |  | 19.8 | 7.2 | 16 | 943.6
10:30 |  | 12.3 | 7.1 | 20.3 | 2 |  |  | 0.9 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 |  | 2.3 |  | 20 | 20.1 | 16.2 | 19.1 |  | 38.6 | 72.7 | 17 | 30.9 | 31.8 | 0.4 | 0.4 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 77.7 |  |  | 3.6 | 18.6 |  | 0.4 | 1.8 | 16.6 | 16 | 5.4 | 9.9 |  | 148.2 |  | 108.8 |  | 19.6 | 7.5 | 34.9 |  | 1.52 | 2.09 | 1.24 | 2.4 | 17.2 | 1.2 |  | 20 | 7.3 | 17.7 | 1002.25
11:00 |  | 13.6 | 7 | 19.9 | 2.1 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 |  | 2.3 |  | 20 | 19.8 | 16.6 | 19.1 |  | 60.8 | 74.7 | 29.9 | 36.4 | 35.9 | 2.2 | 1.9 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 78.2 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 | 1.8 | 17.8 | 15.4 | 5.4 | 9.8 |  | 147.5 |  | 108.8 |  | 18.7 | 10.3 | 39.6 |  | 1.52 | 2.04 | 1.2 | 2.4 | 18 | 1.2 |  | 20.2 | 7.3 | 14.7 | 1057.46
11:30 |  | 13.2 | 5.8 | 20.2 | 3 |  |  | 0.8 | 19.9 |  | 20 | 20.3 |  | 2.3 |  | 20 | 20.2 | 16.7 | 19.1 |  | 58.6 | 81.3 | 45.1 | 45 | 38.1 | 3.4 | 3.4 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 77.2 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 | 1.8 | 18.4 | 15.1 | 5.3 | 9.9 |  | 147.7 |  | 109.3 |  | 18.8 | 12.9 | 40.8 |  | 1.52 | 2.33 | 1.24 | 2.4 | 18.8 | 1.2 |  | 20 | 7.4 | 16.4 | 1097.39
12:00 |  | 11.6 | 5.2 | 20.2 | 1.8 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 |  | 2.4 |  | 20 | 20 | 16.9 | 19.1 |  | 62.7 | 77.5 | 50.7 | 54.8 | 37.4 | 5.9 | 3.9 | 20.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 77.9 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 0.5 | 1.8 | 18.4 | 15.3 | 5.4 | 9.9 | 5.3 | 147 |  | 109.4 |  | 19.2 | 13.5 | 49.4 |  | 1.37 | 2.45 | 1.24 | 2.4 | 19 | 1.2 |  | 20 | 7.3 | 19 | 1129.56
12:30 |  | 11.2 | 5.5 | 18.8 |  |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 |  | 2.5 |  | 20 | 19.7 | 16.9 | 19.1 | 1.8 | 65.1 | 75.8 | 54.2 | 54.9 | 31.2 | 4.4 | 4.3 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 78.8 | 0.2 | 0.5 | 3.4 | 18.6 |  | 0.4 | 1.8 | 18.3 | 15.1 | 5.4 | 9.9 | 38.9 | 144.5 | 26.7 | 108.3 |  | 18.9 | 12.5 | 43.7 |  | 1.35 | 2.43 | 1.24 | 2.4 | 18.8 | 1.2 |  | 20 | 7.3 | 19.3 | 1176.02
13:00 |  | 11.2 | 7.2 | 20.2 |  |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 |  | 2.5 |  | 20 | 20.2 | 16.3 | 19.1 | 6.1 | 63.9 | 74 | 70.1 | 59.6 | 31.8 | 6.3 | 5.2 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 79.7 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 | 1.8 | 18.3 | 15.2 | 5.4 | 9.9 | 48.2 | 142.5 | 49 | 106.5 |  | 18.8 | 11.7 | 44.3 |  | 1.35 | 2.61 | 1.24 | 2.4 | 18.4 | 1.2 |  | 20 | 7.4 | 19.3 | 1232.4
13:30 |  | 11.2 | 6.6 | 20.2 |  |  |  | 0.6 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 |  | 2.7 |  | 19.8 | 19.8 | 16.4 | 19.1 | 6.4 | 73.6 | 72.1 | 67.1 | 56.7 | 37.3 | 6.2 | 6.7 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 78.7 | 0.3 |  | 3.4 | 18.6 |  | 0.4 | 1.8 | 17.7 | 15 | 5.4 | 9.9 | 50.8 | 144.1 | 67.6 | 107.1 |  | 18.7 | 15.2 | 47.2 |  | 1.35 | 2.69 | 1.24 | 2.4 | 17.6 | 1.2 |  | 20 | 7.3 | 18.9 | 1267.38
14:00 |  | 11.2 | 7.5 | 20.2 | 1.8 |  |  | 0.6 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 |  | 2.5 |  | 20 | 20 | 16.8 | 19 | 5.7 | 69.7 | 72 | 64.3 | 55.8 | 37.5 | 5.1 | 6.2 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 78.5 | 0.4 |  | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 | 1.8 | 16.8 | 15 | 5.4 | 9.9 | 63.4 | 144.9 | 69.2 | 105.7 |  | 18.7 | 15.1 | 47.2 |  | 1.35 | 2.69 | 2.14 | 2.4 | 16 | 1.3 |  | 20 | 7.4 | 18.6 | 1272.68
14:30 |  | 11.1 | 6.6 | 20.2 |  |  |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 |  | 2.5 |  | 20 | 20.4 | 14.7 |  | 7.2 | 65.1 | 74.6 | 60.7 | 51.4 | 37.6 | 6 | 5.4 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 78.1 | 0.9 | 0.2 | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 | 1.8 | 15.8 | 15 | 5.5 | 10 | 68.5 | 145.4 | 81.6 | 106.6 |  | 18.6 | 16.2 | 47.3 |  | 1.35 | 2.69 | 2.32 | 2.4 | 11.3 | 1.3 |  | 20 | 7.4 | 19.3 | 1256.36
15:00 |  | 11.2 | 7 | 20.2 |  |  |  | 0.3 | 20 |  | 20.2 | 20.3 |  | 2.6 | 2.1 | 19.9 | 20.6 | 12.5 |  | 12.8 | 48.3 | 75.5 | 50.2 | 48.7 | 36.4 | 4.4 | 4 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 77.1 | 0.6 |  | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 | 1.8 | 14.7 | 14.8 | 5.4 | 9.9 | 72.7 | 144.4 | 81.7 | 105.7 |  | 18.3 | 17.8 | 48.4 |  | 1.36 | 2.69 | 2.32 | 2.4 | 13.7 | 1.3 |  | 19.9 | 7.4 | 18 | 1231.97
15:30 |  | 11.2 | 5.6 | 20.2 |  |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 |  | 2.7 | 3 | 20 | 20 | 10 |  | 19.1 | 39.8 | 74.4 | 37.7 | 43.3 | 36.4 | 3.4 | 3.5 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 75.3 | 0.7 |  | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 1.8 | 12.3 | 14.3 | 5.3 | 9.9 | 73.2 | 141.1 | 84.1 | 103 |  | 17.6 | 16.3 | 48.9 |  | 2.05 | 2.39 | 2.32 | 2.28 | 8.4 | 1.3 |  | 20 | 7.4 | 18.3 | 1191.14
16:00 |  | 11.2 | 5.5 | 15 |  |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 |  | 2.7 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 13 | 15.9 | 37.9 | 78.9 | 43.4 | 47.2 | 34.2 | 2.9 | 2.7 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 61.6 | 2.3 | 0.7 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 1.8 | 10.3 | 13.2 | 5.5 | 10 | 87.5 | 122.9 | 88.7 | 90 |  | 16.1 | 15.3 | 47.6 |  | 3.59 | 2.04 | 2.32 | 2.39 | 6.9 | 1.3 |  | 20 | 7.3 | 13.2 | 1171.04
16:30 |  | 11.1 | 6.3 |  |  |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 |  | 2.6 | 5.2 | 20 | 20.3 | 10 | 19.5 | 15.1 | 32.7 | 85 | 40.4 | 47.8 | 13.7 | 2.4 | 3.6 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 65.2 | 4.8 | 1.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 | 6.6 | 11.4 | 5.4 | 9.9 | 66.3 | 112.6 | 69 | 87.9 |  | 13.5 | 20.1 | 64.4 |  | 3.89 | 2.04 | 2.32 | 2.4 | 4.2 | 1.3 |  | 20 | 7.4 | 4.6 | 1097.25
17:00 |  | 11.1 | 5.8 | [5 empty] | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 |  | 2.7 | 5.1 | 20 | 20.3 | 9.2 | 19.4 | 16.4 | 30.9 | 71.9 | 43.7 | 49.4 | 4.7 | 5.9 | 3.9 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 40.6 | 5 | 2.9 | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.7 | 2.9 | 7 | 5.4 | 9.9 | 69.5 | 33.9 | 78.1 | 28.8 |  | 8.2 | 19.1 | 61.3 |  | 3.89 | 2.04 | 2.32 | 2.4 | 2.3 | 1.2 |  | 20 | 7.4 | 2.6 | 911.25
17:30 |  | 11.7 | 6.3 | [5 empty] | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 |  | 2.6 | 5.1 | 19.8 | 20.5 | 15.6 | 19.4 | 10.5 | 26.1 | 66.5 | 41.4 | 53.4 | 5.1 | 4.5 | 4.2 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 5.6 | 4 | 2.1 | 3.3 | 18.6 |  |  | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 5.4 | 9.9 | 84.3 | 20.5 | 82 | 15 |  | 2.1 | 17.2 | 48.9 |  | 4.09 | 2.04 | 2.37 | 2.4 | 1.2 | 1 |  | 19.8 | 7.3 | 0.5 | 828.2
18:00 |  | 11.6 | 6.9 |  | 1.9 |  |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 |  | 2.6 | 5.1 | 20 | 20 | 16.4 | 19.4 | 6.4 | 25.3 | 71.9 | 44.2 | 48.9 | 0.4 | 5 | 4.7 | 20.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 0.7 | 5.2 | 2.9 | 3.3 | 18.6 |  |  | 1.8 | 0.3 |  | 5.4 | 9.9 | 93.1 | 2 | 91.1 | 1.9 |  |  | 18.1 | 48 |  | 4.09 | 2.04 | 2.37 | 2.4 | 0.2 | 1.1 |  | 20 | 7.3 |  | 802.1
18:30 |  | 12 | 7.1 |  | 2.1 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 |  | 2.6 | 5.2 | 20 | 19.9 | 16.5 | 19.3 | 4 | 28.4 | 73.5 | 31 | 39.9 |  | 2.7 | 4 | 1.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 5.4 | 2.3 | 3.3 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 92.4 |  | 96.9 |  |  |  | 16.3 | 46 |  | 4.09 | 2.04 | 2.37 | 2.4 |  | 1.1 |  | 20 | 7.3 |  | 756.3
19:00 |  | 12.2 | 5.8 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 |  | 2.6 | 5.2 | 20 | 20.3 | 16.3 | 19.3 | 3.5 | 28.2 | 59.6 | 28.8 | 35.8 |  | 2.5 | 3 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 4.9 | 2.5 | 3.3 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 91.1 |  | 96.6 |  |  |  | 13.6 | 36.4 |  | 4.29 | 2.04 | 2.37 | 2.4 |  | 1 |  | 20 | 7.4 |  | 720.4
19:30 |  | 12.6 | 5.8 | 10.3 | 2.1 | 0.2 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 |  | 2.7 | 5.1 | 20 | 20.3 | 14.9 | 19.3 | 2.8 | 27.9 | 48.3 | 22.4 | 28.4 |  | 1.7 | 2.8 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 18.6 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 76.8 |  | 85.5 |  |  |  | 10.5 | 32 |  | 4.29 | 2.04 | 2.37 | 2.4 |  | 0.7 |  | 20 | 7.5 |  | 666.9
20:00 |  | 12.6 | 5.7 | 10.4 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 |  | 2.6 | 5.1 | 20 | 20.2 | 15.3 | 19.4 | 2.1 | 22.1 | 43.4 | 22.2 | 34.7 |  | 1.4 | 2.3 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1 |  |  | 5.4 | 9.9 | 71.6 |  | 82.5 |  |  |  | 8.1 | 27.6 |  | 4.29 | 2.04 | 2.37 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.4 |  | 645.8
20:30 |  | 12.5 | 6 | 16.1 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 |  | 2.7 | 5 | 20 | 20.1 | 17.4 | 19.3 | 1.7 | 15.2 | 32.7 | 18.1 | 32.9 |  | 1.2 | 1.1 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.2 |  |  | 5.4 | 9.9 | 63.3 |  | 71.6 |  |  |  | 7.6 | 25.5 |  | 4.29 | 2.04 | 2.37 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.4 |  | 607.7
21:00 |  | 12.5 | 5.7 | 20.3 | 2.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 |  | 2.6 | 5.1 | 20 | 19.9 | 17.9 | 19.3 | 0.7 | 13.4 | 22.4 | 17.2 | 28.7 |  | 1.1 | 1.6 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 5 | 4.5 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 46.6 |  | 56.2 |  |  |  | 6.4 | 20.5 |  | 4.29 | 2.04 | 2.37 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.4 |  | 556.1
21:30 |  | 12.5 | 6.4 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 |  | 2.7 | 4.7 | 20 | 20.1 | 17.9 | 19.1 | 0.5 | 11.1 | 18.3 | 13.7 | 26.1 |  | 0.9 | 1.1 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.8 | 35.5 |  | 45.5 |  |  |  | 4.7 | 16.6 |  | 4.29 | 2.04 | 2.37 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.4 |  | 514.1
22:00 |  | 12.5 | 5.6 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.9 |  | 20.4 | 20.2 |  | 2.8 | 5 | 20 | 20 | 18 | 19.1 | 0.8 | 13.8 | 18.5 | 11.6 | 24.9 |  | 0.9 | 0.9 | 6.5 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 5.5 | 3.2 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.1 |  |  | 5.4 | 9.8 | 19.1 |  | 21.7 |  |  |  | 5 | 12.9 |  | 4.29 | 2.09 | 2.37 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.3 |  | 477.05
22:30 |  | 12.6 | 6.4 | 20.2 | 2.1 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 |  | 2.5 | 5 | 20 | 19.9 | 17.9 | 19.1 | 1 | 16.3 | 30.3 | 10.4 | 21.4 |  | 0.5 | 0.2 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2.6 | 1.8 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.1 |  |  | 5.5 | 9.8 | 11.8 |  | 16.3 |  |  |  | 5.9 | 13.5 |  | 4.29 | 2.09 | 2.37 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.3 |  | 484.55
23:00 |  | 12.5 | 6.1 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 |  | 2.5 | 5.1 | 20 | 20 | 17 | 19.2 | 1.3 | 16.6 | 22.7 | 9.7 | 18.1 |  | 0.5 | 0.5 | 9 |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2.3 | 1.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1 |  |  | 5.4 | 9.9 | 4.5 |  | 9.7 |  |  |  | 5.8 | 11 |  | 4.29 | 2.09 | 2.37 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.4 |  | 436.05
23:30 |  | 12.9 | 4.9 | 20.2 | 2.1 |  |  |  | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 |  | 2.5 | 5.2 | 19.8 | 20.6 | 18.1 | 19.1 | 2.3 | 14.7 | 17 | 9 | 16.7 |  | 0.5 | 0.2 |  |  | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1 |  |  | 5.4 | 9.9 | 1.4 |  | 1.2 |  |  |  | 4.1 | 7.2 |  | 4.29 | 2.09 | 2.37 | 2.4 |  |  |  | 19.8 | 7.4 |  | 404.25
0:00 |  | 14.1 | 5.5 | 20.2 | 2 |  |  |  | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 |  | 2.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 17.3 | 19.1 | 2.9 | 15.5 | 13.3 | 9.1 | 17.3 |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 4 | 3.9 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1 |  |  | 5.4 | 10 |  |  | 0.1 |  |  |  | 2.3 | 4.4 |  | 4.29 | 2.09 | 2.37 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.4 |  | 397.65
EJEC MWh | 0 | 291.3 | 153.6 | 409.85 | 39.65 | 2.3 | 0 | 4.95 | 476.8 | 0 | 480.05 | 486.4 | 0 | 55.35 | 74.55 | 479.4 | 484.35 | 369.1 | 428.6 | 97.4 | 693.1 | 1267.4 | 813.75 | 973.65 | 311.35 | 58.05 | 67.45 | 395.7 | 186.85 | 489.6 | 489.6 | 480 | 0 | 607.45 | 41.9 | 27.3 | 84.55 | 446.05 | 0 | 2.75 | 40.05 | 132.3 | 128.5 | 129.6 | 237.6 | 982.95 | 1247.1 | 1048.8 | 929.7 | 0 | 158.1 | 269.25 | 825.2 | 0 | 81.14 | 51.615 | 48.825 | 57.535 | 130.1 | 23.15 | 0 | 479.8 | 176.4 | 139.5 | 19087.365
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 684.015 | 3.5836 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 3791.8 | 19.8655 | #FBFB00
[10 empty] | EÓLICA | 7166.2 | 37.5442 | #FBBD00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7445.35 | 39.0067 | #00B0F0

## COGENERACIÓN
miércoles, 5 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  | 12 | 6.7 |  | 36.9 | 31.9 | 87.5
1:00 |  | 12 | 6.2 |  | 36.7 | 31.9 | 86.8
1:30 |  | 12 | 6.1 |  | 36.9 | 31.8 | 86.8
2:00 |  | 12 | 7.3 |  | 36.8 | 31.8 | 87.9
2:30 |  | 12 | 6.5 |  | 37 | 31.8 | 87.3
3:00 |  | 12 | 7.2 |  | 37.3 | 32 | 88.5
3:30 |  | 12 | 7 |  | 36.6 | 32.1 | 87.7
4:00 |  | 12 | 6.4 |  | 37.1 | 31.9 | 87.4
4:30 |  | 12 | 5.6 |  | 37 | 31.7 | 86.3
5:00 |  | 12 | 5.7 |  | 37.4 | 31.9 | 87
5:30 |  | 12 | 6.7 |  | 37.1 | 32 | 87.8
6:00 |  | 12 | 6.8 |  | 36.7 | 32.1 | 87.6
6:30 |  | 12.1 | 7.2 |  | 36.4 | 32.1 | 87.8
7:00 |  | 12 | 5.6 |  | 36.4 | 32 | 86
7:30 |  | 12.5 | 7 |  | 36.7 | 31.9 | 88.1
8:00 |  | 12.2 | 7.3 |  | 37 | 31.7 | 88.2
8:30 |  | 13.1 | 7.6 |  | 36.9 | 31.7 | 89.3
9:00 |  | 13.5 | 7.5 |  | 36.6 | 31.5 | 89.1
9:30 |  | 12.4 | 7.7 |  | 36.9 | 31.4 | 88.4
10:00 |  | 13.6 | 6.2 |  | 36.8 | 31.3 | 87.9
10:30 |  | 12.3 | 7.1 |  | 36.8 | 31.2 | 87.4
11:00 |  | 13.6 | 7 |  | 36.6 | 31.3 | 88.5
11:30 |  | 13.2 | 5.8 |  | 36.8 | 31.2 | 87
12:00 |  | 11.6 | 5.2 |  | 36.8 | 30.9 | 84.5
12:30 |  | 11.2 | 5.5 |  | 37.1 | 30.9 | 84.7
13:00 |  | 11.2 | 7.2 |  | 37.1 | 30.7 | 86.2
13:30 |  | 11.2 | 6.6 |  | 37 | 30.9 | 85.7
14:00 |  | 11.2 | 7.5 |  | 36.8 | 30.7 | 86.2
14:30 |  | 11.1 | 6.6 |  | 36.6 | 30.8 | 85.1
15:00 |  | 11.2 | 7 |  | 36.5 | 30.6 | 85.3
15:30 |  | 11.2 | 5.6 |  | 36.3 | 30.6 | 83.7
16:00 |  | 11.2 | 5.5 |  | 36.2 | 30.6 | 83.5
16:30 |  | 11.1 | 6.3 |  | 36.6 | 30.8 | 84.8
17:00 |  | 11.1 | 5.8 |  | 35.7 | 30.8 | 83.4
17:30 |  | 11.7 | 6.3 |  | 36.5 | 30.8 | 85.3
18:00 |  | 11.6 | 6.9 |  | 36.3 | 30.9 | 85.7
18:30 |  | 12 | 7.1 |  | 36.4 | 30.9 | 86.4
19:00 |  | 12.2 | 5.8 |  | 36.3 | 31.2 | 85.5
19:30 |  | 12.6 | 5.8 |  | 36 | 31.4 | 85.8
20:00 |  | 12.6 | 5.7 |  | 36.6 | 31.4 | 86.3
20:30 |  | 12.5 | 6 |  | 36.3 | 31.4 | 86.2
21:00 |  | 12.5 | 5.7 |  | 36.3 | 31.5 | 86
21:30 |  | 12.5 | 6.4 |  | 36.4 | 31.6 | 86.9
22:00 |  | 12.5 | 5.6 |  | 35.8 | 31.6 | 85.5
22:30 |  | 12.6 | 6.4 |  | 36.3 | 31.6 | 86.9
23:00 |  | 12.5 | 6.1 |  | 36.2 | 31.7 | 86.5
23:30 |  | 12.9 | 4.9 |  | 36.6 | 31.6 | 86
0:00 |  | 14.1 | 5.5 |  | 36.6 | 31.6 | 87.8
EJEC MWh | 0 | 291.3 | 153.6 | 0 | 879.35 | 753.85 | 2078.1

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - miércoles, 5 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 1357.115
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 792.545
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 2340.907
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 192.344
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 1.1045 | 2.3 | 13.8545
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 23107.6947
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  | 605.2829
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 120.2983
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 190.2547
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 17511.6626
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 4601.9382
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 24.62
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 749.535
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 16865.145
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 786.705
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 2381.966
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 2396.56
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 2435.605
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  | 527.7175
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 19379.5923
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 897.6415
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 317.962
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 1358.546
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 337.9355
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 242.84
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  | 84.39
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 |  |  | 17.535
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 |  |  | 17.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 528.0715
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 2398.9129
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 2346.495
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 54421.324
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 781.0766
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 10876.42
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 1538.707
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 2170.215
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 3440.869
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 1705.43
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 2822.6207
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 515.8805
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 9203.9185
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 6490.8686
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 6940.6738
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 426.9176
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 609.067
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 2367.8402 | 2517.45 | 12476.7675
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 10421.7735
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 1017.9555
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 19765.2117
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 18891.7832
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 23184.4484
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 30539.5999
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 4573.7905
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 645.8556 | 779.2 | 1949.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 241.0459 |  | 1518.8133
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 16827.5192
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 17900.1681
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 18557.522
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 2305.5035
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 936.051
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 2448
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 2448
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 2400
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 4366.75
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 3163.6
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 181.5338
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 174.3809
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 423.946
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 2204.0429
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 2241.54
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 |  |  |  | 87.975
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 10557.4876
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 32.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 53110.08
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 15887.345
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 15950.61
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 15954.875
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 27715.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 22614.36
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 12120.825
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 1030.78
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 9.6972
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 9364.677
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 278.71
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 601.62
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 122.578 |  | 1194.455
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 617.43
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 645.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 19032.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 10753.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 1187.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 7462.7516
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 7266.7274
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 9392.1644
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 |  |  | 17.3469
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 |  |  | 940.4064
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 29303.1947
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 15305.2052
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 7465.8759
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 3776.7254
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 4979.7416
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 855.6923 | 1369.25 | 3720.6776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 267.5202 | 493.65 | 1837.0053
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 266.7145 | 491.95 | 1690.2753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 9993.6672
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 16805.4494
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 8266.9355
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 741.435
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 2303.826
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 6579.988
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 456.975
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 263.745
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 287.935
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 176.355
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 |  |  |  | 219.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 589.42
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 13281.3
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | 141.9595
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 3368.5255
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 398.4339
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 2401.0877
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 846.7615
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 459.715
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 |  |  | 240.985
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 20668.7
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 4228.22
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 5314.385
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 762.705
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 12757.24
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 715.503
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 15183.2327
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 2190.3736 | 2239.35 | 7569.8738
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 |  | 955.1 | 2185.6805
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 |  |  | 1058.58
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 857966.4951
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 818.9425
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 1536.38
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 2269.7869
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 1323.6135
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 1662.2035
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 2866.6061
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 10477.5325
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 164384.775
[7 empty] | ENGIE | 138807.465
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 128224.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 55202.4006
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 53285.2093
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 44431.95
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 31619
[7 empty] | CELEPSA | 23107.6947
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 22753.1065
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 22113.6008
[7 empty] | EGEMSA | 19379.5923
[7 empty] | EGASA | 18401.385
[7 empty] | SAN GABAN | 13423.2595
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 10876.42
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 10557.4876
[7 empty] | LA VIRGEN | 9364.677
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 9203.9185
[7 empty] | EGEJUNIN | 7741.8485
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 7296
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 6579.988
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 5146.299
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 4366.75
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 3766.9594
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 3338.5012
[7 empty] | SINERSA | 3247.8492
[7 empty] | TERMOSELVA | 3244.2605
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3241.5545
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3163.6
[7 empty] | EGESUR | 2574.1495
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 2398.9129
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2346.495
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2340.907
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2303.826
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2241.54
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2204.0429
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2170.215
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1538.707
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 1357.115
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 1194.455
[7 empty] | PETRAMAS | 1185.01
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 792.545
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 741.435
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 715.503
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 617.43
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 605.2829
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 601.62
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 589.42
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 528.0715
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 423.946
[7 empty] | ELECTROPERU | 362.215
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 337.9355
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 310.553
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 278.71
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 219.4453
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 192.344
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 181.5338
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 174.3809
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 87.975
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 32.9
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 24.62
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 13.8545
[7 empty] | KONDU SAC | 9.6972

## G_AREAS
miércoles, 5 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 446.8 | 80.7 | 0 | 22.6 | 2580.2 | 2692.47 | 0 | 415.7 | 597.031 | 0 | 0 | 0 | 550.1 | 5688.37 | 597.031 | 6835.501 | 00:30 | 3624.031 | 2773.17 | 0 | 438.3 | 6835.501 | 00:30 | 320.7 | 29.87 | 0 | 438.3 | 788.87
01:00 | 446.5 | 80 | 0 | 22.2 | 2508.1 | 2581.97 | 0 | 440.9 | 599.596 | 0 | 0 | 0 | 548.7 | 5530.97 | 599.596 | 6679.266 | 01:00 | 3554.196 | 2661.97 | 0 | 463.1 | 6679.266 | 01:00 | 319.5 | 29.37 | 0 | 463.1 | 811.97
01:30 | 447.7 | 79.5 | 0 | 22.8 | 2492.2 | 2450.57 | 0 | 470.2 | 604.056 | 0 | 0 | 0 | 550 | 5412.97 | 604.056 | 6567.026 | 01:30 | 3543.956 | 2530.07 | 0 | 493 | 6567.026 | 01:30 | 318.7 | 29.27 | 0 | 493 | 840.97
02:00 | 444.4 | 80.7 | 0 | 19.5 | 2454.1 | 2343.97 | 0 | 457.5 | 598.829 | 0 | 0 | 0 | 544.6 | 5255.57 | 598.829 | 6398.999 | 02:00 | 3497.329 | 2424.67 | 0 | 477 | 6398.999 | 02:00 | 318.5 | 30.47 | 0 | 477 | 825.97
02:30 | 424.8 | 81 | 0 | 22 | 2494 | 2330.67 | 0 | 440.1 | 604.672 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 5264.77 | 604.672 | 6397.242 | 02:30 | 3523.472 | 2411.67 | 0 | 462.1 | 6397.242 | 02:30 | 318.2 | 29.67 | 0 | 462.1 | 809.97
03:00 | 387.4 | 81.4 | 0 | 18.8 | 2526.7 | 2386.87 | 0 | 372.5 | 603.293 | 0 | 0 | 0 | 487.6 | 5286.07 | 603.293 | 6376.963 | 03:00 | 3517.393 | 2468.27 | 0 | 391.3 | 6376.963 | 03:00 | 319.5 | 30.37 | 0 | 391.3 | 741.17
03:30 | 384.8 | 80.1 | 0 | 13.3 | 2514.8 | 2445.57 | 0 | 340.2 | 582.716 | 0 | 0 | 0 | 478.2 | 5300.57 | 582.716 | 6361.486 | 03:30 | 3482.316 | 2525.67 | 0 | 353.5 | 6361.486 | 03:30 | 318.9 | 30.17 | 0 | 353.5 | 702.57
04:00 | 366 | 80.1 | 0 | 12.1 | 2484.8 | 2593.77 | 0 | 292.1 | 602.238 | 0 | 0 | 0 | 458.2 | 5370.67 | 602.238 | 6431.108 | 04:00 | 3453.038 | 2673.87 | 0 | 304.2 | 6431.108 | 04:00 | 319.6 | 29.57 | 0 | 304.2 | 653.37
04:30 | 383.7 | 79.6 | 0 | 17.6 | 2478.7 | 2621.17 | 0 | 268.9 | 598.523 | 0 | 0 | 0 | 480.9 | 5368.77 | 598.523 | 6448.193 | 04:30 | 3460.923 | 2700.77 | 0 | 286.5 | 6448.193 | 04:30 | 320.2 | 28.77 | 0 | 286.5 | 635.47
05:00 | 460.2 | 80.8 | 0 | 26.1 | 2506.3 | 2625.73 | 0 | 226.4 | 600.832 | 0 | 0 | 0 | 567.1 | 5358.43 | 600.832 | 6526.362 | 05:00 | 3567.332 | 2706.53 | 0 | 252.5 | 6526.362 | 05:00 | 320.7 | 28.83 | 0 | 252.5 | 602.03
05:30 | 456.1 | 82.6 | 0 | 32.8 | 2505.8 | 2747.87 | 0 | 175.4 | 596.265 | 0 | 0 | 0 | 571.5 | 5429.07 | 596.265 | 6596.835 | 05:30 | 3558.165 | 2830.47 | 0 | 208.2 | 6596.835 | 05:30 | 320.9 | 29.87 | 0 | 208.2 | 558.97
06:00 | 456.4 | 80.3 | 0 | 26.3 | 2493.9 | 2740.27 | 0 | 157.6 | 596.885 | 0 | 2.1 | 0 | 563 | 5391.77 | 598.985 | 6553.755 | 06:00 | 3547.185 | 2820.57 | 2.1 | 183.9 | 6553.755 | 06:00 | 321 | 29.97 | 2.1 | 183.9 | 536.97
06:30 | 453.5 | 80.6 | 0 | 23.6 | 2448.6 | 2843.3 | 0 | 128.9 | 599.738 | 0 | 25.4 | 0 | 557.7 | 5420.8 | 625.138 | 6603.638 | 06:30 | 3501.838 | 2923.9 | 25.4 | 152.5 | 6603.638 | 06:30 | 321 | 30.4 | 25.4 | 152.5 | 529.3
07:00 | 458.5 | 79.1 | 0 | 17.9 | 2476.5 | 2880.91 | 0.1 | 84 | 601.786 | 0 | 53.1 | 0 | 555.5 | 5441.51 | 654.886 | 6651.896 | 07:00 | 3536.786 | 2960.01 | 53.2 | 101.9 | 6651.896 | 07:00 | 323.8 | 27.61 | 53.2 | 101.9 | 506.51
07:30 | 459.1 | 81.3 | 0.1 | 18.5 | 2493.2 | 3009.21 | 0.1 | 60.7 | 607.524 | 0 | 115.7 | 0 | 559 | 5563.21 | 723.224 | 6845.434 | 07:30 | 3559.824 | 3090.51 | 115.9 | 79.2 | 6845.434 | 07:30 | 320.5 | 29.51 | 115.9 | 79.2 | 545.11
08:00 | 446.1 | 82 | 0.1 | 22.2 | 2444 | 3218.91 | 0.2 | 49.9 | 589.09 | 0 | 163.5 | 0 | 550.4 | 5713.01 | 752.59 | 7016 | 08:00 | 3479.19 | 3300.91 | 163.8 | 72.1 | 7016 | 08:00 | 318.4 | 29.51 | 163.8 | 72.1 | 583.81
08:30 | 451 | 131.2 | 0.2 | 15.6 | 2448.5 | 3350.6 | 0.3 | 42.4 | 599.185 | 0 | 287.9 | 0 | 598 | 5841.8 | 887.085 | 7326.885 | 08:30 | 3498.685 | 3481.8 | 288.4 | 58 | 7326.885 | 08:30 | 317.4 | 28 | 288.4 | 58 | 691.8
09:00 | 470.4 | 161.3 | 0.3 | 18.4 | 2428.7 | 3343.2 | 0.8 | 41.4 | 600.59 | 0 | 256.2 | 0 | 650.4 | 5814.1 | 856.79 | 7321.29 | 09:00 | 3499.69 | 3504.5 | 257.3 | 59.8 | 7321.29 | 09:00 | 319.1 | 28.3 | 257.3 | 59.8 | 664.5
09:30 | 479 | 160.4 | 0.3 | 25.3 | 2549.1 | 3283.9 | 1 | 66.8 | 607.1 | 0 | 371.2 | 0 | 665 | 5900.8 | 978.3 | 7544.1 | 09:30 | 3635.2 | 3444.3 | 372.5 | 92.1 | 7544.1 | 09:30 | 318.5 | 27.4 | 372.5 | 92.1 | 810.5
10:00 | 471.2 | 160.4 | 0.4 | 29.9 | 2569.2 | 3242.9 | 1 | 113 | 600.648 | 0 | 455.9 | 0 | 661.9 | 5926.1 | 1056.548 | 7644.548 | 10:00 | 3641.048 | 3403.3 | 457.3 | 142.9 | 7644.548 | 10:00 | 316.3 | 27.1 | 457.3 | 142.9 | 943.6
10:30 | 465.7 | 128.3 | 0.4 | 38.6 | 2628.2 | 3212.05 | 0.9 | 163.8 | 599.344 | 0 | 453.6 | 0 | 633 | 6004.95 | 1052.944 | 7690.894 | 10:30 | 3693.244 | 3340.35 | 454.9 | 202.4 | 7690.894 | 10:30 | 318.3 | 26.65 | 454.9 | 202.4 | 1002.25
11:00 | 457.6 | 127.8 | 0.4 | 60.8 | 2625.8 | 3378.86 | 0.8 | 195 | 584.528 | 0 | 455 | 0 | 646.6 | 6200.46 | 1039.528 | 7886.588 | 11:00 | 3667.928 | 3506.66 | 456.2 | 255.8 | 7886.588 | 11:00 | 317.7 | 27.76 | 456.2 | 255.8 | 1057.46
11:30 | 466.1 | 125.4 | 0.4 | 58.6 | 2692.3 | 3355.19 | 0.8 | 231.9 | 597.475 | 0 | 459.8 | 0 | 650.5 | 6280.19 | 1057.275 | 7987.965 | 11:30 | 3755.875 | 3480.59 | 461 | 290.5 | 7987.965 | 11:30 | 319.4 | 26.49 | 461 | 290.5 | 1097.39
12:00 | 468 | 109.9 | 0.5 | 62.7 | 2692.8 | 3424.06 | 0.6 | 261 | 599.347 | 0 | 462.6 | 0 | 641.1 | 6378.46 | 1061.947 | 8081.507 | 12:00 | 3760.147 | 3533.96 | 463.7 | 323.7 | 8081.507 | 12:00 | 317.9 | 24.26 | 463.7 | 323.7 | 1129.56
12:30 | 459.7 | 98.4 | 0.4 | 67.6 | 2611.8 | 3306.12 | 0.5 | 315.4 | 589.768 | 0 | 453.2 | 0 | 626.1 | 6233.82 | 1042.968 | 7902.888 | 12:30 | 3661.268 | 3404.52 | 454.1 | 383 | 7902.888 | 12:30 | 314.8 | 24.12 | 454.1 | 383 | 1176.02
13:00 | 467.7 | 101.2 | 0.4 | 70 | 2663.2 | 3145.9 | 0.5 | 368.4 | 605.965 | 0 | 450.5 | 0 | 639.3 | 6178 | 1056.465 | 7873.765 | 13:00 | 3736.865 | 3247.1 | 451.4 | 438.4 | 7873.765 | 13:00 | 316.6 | 26 | 451.4 | 438.4 | 1232.4
13:30 | 463.5 | 99.9 | 0.4 | 80.3 | 2561.4 | 3022.58 | 0.6 | 389.6 | 586.015 | 0 | 455.1 | 0 | 644.1 | 5974.18 | 1041.115 | 7659.395 | 13:30 | 3610.915 | 3122.48 | 456.1 | 469.9 | 7659.395 | 13:30 | 315.9 | 25.48 | 456.1 | 469.9 | 1267.38
14:00 | 471.8 | 100.4 | 0.4 | 75.8 | 2710.8 | 3128.08 | 0.6 | 398.3 | 545.011 | 0 | 451.7 | 0 | 648.4 | 6237.78 | 996.711 | 7882.891 | 14:00 | 3727.611 | 3228.48 | 452.7 | 474.1 | 7882.891 | 14:00 | 318.6 | 27.28 | 452.7 | 474.1 | 1272.68
14:30 | 453.9 | 99.6 | 0.4 | 73.4 | 2779.6 | 3216.96 | 0.4 | 411.7 | 579.314 | 0 | 447.7 | 0 | 627.3 | 6408.66 | 1027.014 | 8062.974 | 14:30 | 3812.814 | 3316.56 | 448.5 | 485.1 | 8062.974 | 14:30 | 296.3 | 26.46 | 448.5 | 485.1 | 1256.36
15:00 | 451 | 99.9 | 0.2 | 61.7 | 2768.3 | 3166.97 | 0.3 | 403.4 | 605.502 | 0 | 443.1 | 0 | 612.8 | 6338.97 | 1048.602 | 8000.372 | 15:00 | 3824.802 | 3266.87 | 443.6 | 465.1 | 8000.372 | 15:00 | 296.3 | 26.97 | 443.6 | 465.1 | 1231.97
15:30 | 434.8 | 98.6 | 0.1 | 59.6 | 2770.9 | 3263.64 | 0.1 | 384.8 | 601.725 | 0 | 426.7 | 0 | 593.1 | 6419.44 | 1028.425 | 8040.965 | 15:30 | 3807.425 | 3362.24 | 426.9 | 444.4 | 8040.965 | 15:30 | 294 | 25.84 | 426.9 | 444.4 | 1191.14
16:00 | 431.6 | 98.6 | 0.1 | 56.8 | 2745.9 | 3253.54 | 0.2 | 414.2 | 602.91 | 0 | 368.4 | 0 | 587.1 | 6413.84 | 971.31 | 7972.25 | 16:00 | 3780.41 | 3352.14 | 368.7 | 471 | 7972.25 | 16:00 | 304.3 | 27.04 | 368.7 | 471 | 1171.04
16:30 | 462.8 | 99 | 0 | 54.5 | 2721.6 | 3289.95 | 0.1 | 399 | 602.059 | 0 | 319.7 | 0 | 616.3 | 6410.65 | 921.759 | 7948.709 | 16:30 | 3786.459 | 3388.95 | 319.8 | 453.5 | 7948.709 | 16:30 | 295.9 | 28.05 | 319.8 | 453.5 | 1097.25
17:00 | 471.6 | 97.9 | 0 | 55.2 | 2662.5 | 3192.15 | 0 | 402.8 | 605.504 | 0 | 131 | 0 | 624.7 | 6257.45 | 736.504 | 7618.654 | 17:00 | 3739.604 | 3290.05 | 131 | 458 | 7618.654 | 17:00 | 294.7 | 27.55 | 131 | 458 | 911.25
17:30 | 478.9 | 100 | 0 | 42.7 | 2619.8 | 3050.2 | 0 | 402.4 | 600.079 | 0 | 53.6 | 0 | 621.6 | 6072.4 | 653.679 | 7347.679 | 17:30 | 3698.779 | 3150.2 | 53.6 | 445.1 | 7347.679 | 17:30 | 300.6 | 28.9 | 53.6 | 445.1 | 828.2
18:00 | 489.6 | 100.4 | 0 | 39.8 | 2609.5 | 3051.5 | 0 | 425 | 600.442 | 0 | 5.5 | 0 | 629.8 | 6086 | 605.942 | 7321.742 | 18:00 | 3699.542 | 3151.9 | 5.5 | 464.8 | 7321.742 | 18:00 | 302.4 | 29.4 | 5.5 | 464.8 | 802.1
18:30 | 485.2 | 101.4 | 0 | 40.1 | 2612 | 3306.4 | 0 | 402.7 | 590.951 | 0 | 0 | 0 | 626.7 | 6321.1 | 590.951 | 7538.751 | 18:30 | 3688.151 | 3407.8 | 0 | 442.8 | 7538.751 | 18:30 | 283.5 | 30 | 0 | 442.8 | 756.3
19:00 | 487.6 | 100.1 | 0 | 39.1 | 2651.8 | 3391.2 | 0 | 367.4 | 600.181 | 0 | 0 | 0 | 626.8 | 6410.4 | 600.181 | 7637.381 | 19:00 | 3739.581 | 3491.3 | 0 | 406.5 | 7637.381 | 19:00 | 284.8 | 29.1 | 0 | 406.5 | 720.4
19:30 | 464.8 | 100.2 | 0 | 37.7 | 2604.5 | 3548.6 | 0 | 308.4 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 602.7 | 6461.5 | 599.3 | 7663.5 | 19:30 | 3668.6 | 3648.8 | 0 | 346.1 | 7663.5 | 19:30 | 291.3 | 29.5 | 0 | 346.1 | 666.9
20:00 | 466.3 | 100.7 | 0 | 32 | 2621 | 3525.8 | 0 | 293.8 | 600.754 | 0 | 0 | 0 | 599 | 6440.6 | 600.754 | 7640.354 | 20:00 | 3688.054 | 3626.5 | 0 | 325.8 | 7640.354 | 20:00 | 290.6 | 29.4 | 0 | 325.8 | 645.8
20:30 | 467.4 | 100.6 | 0 | 25.7 | 2595.8 | 3562.3 | 0 | 254 | 599.382 | 0 | 0 | 0 | 593.7 | 6412.1 | 599.382 | 7605.182 | 20:30 | 3662.582 | 3662.9 | 0 | 279.7 | 7605.182 | 20:30 | 298.4 | 29.6 | 0 | 279.7 | 607.7
21:00 | 456.4 | 100.4 | 0 | 23.6 | 2720.9 | 3503.5 | 0 | 200.7 | 590.498 | 0 | 0 | 0 | 580.4 | 6425.1 | 590.498 | 7595.998 | 21:00 | 3767.798 | 3603.9 | 0 | 224.3 | 7595.998 | 21:00 | 302.5 | 29.3 | 0 | 224.3 | 556.1
21:30 | 460.3 | 101.6 | 0 | 19.1 | 2763.3 | 3364.8 | 0 | 162.4 | 598.181 | 0 | 0 | 0 | 581 | 6290.5 | 598.181 | 7469.681 | 21:30 | 3821.781 | 3466.4 | 0 | 181.5 | 7469.681 | 21:30 | 302.6 | 30 | 0 | 181.5 | 514.1
22:00 | 456 | 99.5 | 0 | 23.3 | 2766.3 | 3374.05 | 0 | 115.5 | 599.155 | 0 | 0 | 0 | 578.8 | 6255.85 | 599.155 | 7433.805 | 22:00 | 3821.455 | 3473.55 | 0 | 138.8 | 7433.805 | 22:00 | 309 | 29.25 | 0 | 138.8 | 477.05
22:30 | 440.7 | 101.5 | 0 | 21.7 | 2670.3 | 3367.75 | 0 | 110.3 | 590.519 | 0 | 0 | 0 | 563.9 | 6148.35 | 590.519 | 7302.769 | 22:30 | 3701.519 | 3469.25 | 0 | 132 | 7302.769 | 22:30 | 322.4 | 30.15 | 0 | 132 | 484.55
23:00 | 440.5 | 100.6 | 0 | 21.8 | 2547.7 | 3321.95 | 0 | 82.5 | 601.322 | 0 | 0 | 0 | 562.9 | 5952.15 | 601.322 | 7116.372 | 23:00 | 3589.522 | 3422.55 | 0 | 104.3 | 7116.372 | 23:00 | 302 | 29.75 | 0 | 104.3 | 436.05
23:30 | 373.2 | 99.9 | 0 | 23.4 | 2557.8 | 3220.65 | 0 | 57.3 | 605.657 | 0 | 0 | 0 | 496.5 | 5835.75 | 605.657 | 6937.907 | 23:30 | 3536.657 | 3320.55 | 0 | 80.7 | 6937.907 | 23:30 | 294.6 | 28.95 | 0 | 80.7 | 404.25
00:00 | 332.1 | 102.4 | 0 | 26.3 | 2519.7 | 3251.95 | 0 | 46.7 | 595.017 | 0 | 0 | 0 | 460.8 | 5818.35 | 595.017 | 6874.167 | 00:00 | 3446.817 | 3354.35 | 0 | 73 | 6874.167 | 00:00 | 293.9 | 30.75 | 0 | 73 | 397.65
TOTAL MWh | 10759.2 | 2398.65 | 2.75 | 859.7 | 62196.45 | 73965.265 | 4.95 | 6306.5 | 14333.251 | 0 | 3784.1 | 0 | 14020.3 | 142473.165 | 18117.351 | 174610.816 | TOTAL MWh | 87288.901 | 76363.915 | 3791.8 | 7166.2 | 174610.816 | TOTAL MWh | 7445.35 | 684.015 | 3791.8 | 7166.2 | 19087.365

## HOP
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 00:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/03/2025 06:00:00 | 05/03/2025 13:28:00 | 05/03/2025 05:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/03/2025 13:28:00 | 05/03/2025 14:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/03/2025 14:23:00 | 05/03/2025 17:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/03/2025 17:04:00 | 05/03/2025 17:14:00 |  | 05/03/2025 17:04:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/03/2025 18:18:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 18:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/03/2025 08:17:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 08:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 05:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/03/2025 05:33:00 | 05/03/2025 12:04:00 |  | 05/03/2025 11:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Generación limitada por disponibilidad de GAS. 10:16 h baja a mínimo para mantener presión de gas
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:28 s/c bajar 650 MW. A las 02:23 s/c bajar 600 MW. A las 03:20 s/c bajar 700 MW. A las 03:44 h se subó a máxima generación-
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/03/2025 00:03:00 | 05/03/2025 05:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/03/2025 05:33:00 | 05/03/2025 13:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/03/2025 13:30:00 | 05/03/2025 14:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/03/2025 14:21:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 00:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 00:14:00 | 05/03/2025 00:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 00:30:00 | 05/03/2025 01:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 01:00:00 | 05/03/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 02:00:00 | 05/03/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 03:00:00 | 05/03/2025 04:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 04:00:00 | 05/03/2025 04:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 04:30:00 | 05/03/2025 05:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 05:17:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 05:33:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/03/2025 05:33:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 01:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 01:07:00 | 05/03/2025 03:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 03:50:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 08:11:00 | 05/03/2025 09:13:00 | 05/03/2025 07:50:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/03/2025 08:20:00 | 05/03/2025 09:54:00 | 05/03/2025 08:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/03/2025 08:21:00 | 05/03/2025 09:54:00 | 05/03/2025 08:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 09:13:00 | 05/03/2025 09:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 09:54:00 | 05/03/2025 10:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/03/2025 09:54:00 | 05/03/2025 10:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/03/2025 09:54:00 | 05/03/2025 10:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 10:57:00 | 05/03/2025 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/03/2025 10:57:00 | 05/03/2025 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/03/2025 10:57:00 | 05/03/2025 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 12:33:00 | 05/03/2025 19:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/03/2025 12:33:00 | 05/03/2025 19:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/03/2025 12:33:00 | 05/03/2025 19:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/03/2025 19:11:00 | 05/03/2025 21:21:00 |  | 05/03/2025 21:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/03/2025 19:11:00 | 05/03/2025 21:21:00 |  | 05/03/2025 21:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 19:21:00 | 05/03/2025 23:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 23:03:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/03/2025 06:09:00 | 05/03/2025 07:48:00 | 05/03/2025 05:49:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/03/2025 07:48:00 | 05/03/2025 12:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/03/2025 12:53:00 | 05/03/2025 14:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/03/2025 14:28:00 | 05/03/2025 17:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/03/2025 17:03:00 | 05/03/2025 18:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/03/2025 18:26:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 09:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/03/2025 09:16:00 | 05/03/2025 13:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/03/2025 13:21:00 | 05/03/2025 13:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 05/03/2025 13:51:00 | 05/03/2025 14:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/03/2025 14:33:00 | 05/03/2025 17:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/03/2025 17:03:00 | 05/03/2025 17:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/03/2025 17:54:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  | 05/03/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/03/2025 15:26:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 15:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 05:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 05:33:00 | 05/03/2025 13:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 13:29:00 | 05/03/2025 14:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 14:22:00 | 05/03/2025 17:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 17:06:00 | 05/03/2025 17:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 17:54:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/03/2025 06:32:00 | 05/03/2025 08:01:00 | 05/03/2025 06:15:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/03/2025 08:01:00 | 05/03/2025 12:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/03/2025 12:51:00 | 05/03/2025 18:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/03/2025 18:53:00 | 05/03/2025 23:44:00 |  | 05/03/2025 23:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | CENTRAL | 05/03/2025 08:00 | 05/03/2025 17:42 | PRUEBAS PARA AUMENTAR LA GENERACIÓN | 2 | P | F/S | N | PREV. | 23678 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 05/03/2025 00:00 | 05/03/2025 04:20 | Fuga de aceite en Cojinete Guía - UG2. | 110 | F | F/S | N | CORR. | 12602 | G
EGASA | CHARCANI I | G1 | 05/03/2025 07:21 | 05/03/2025 12:55 | Mantenimiento electromecánico plan 1 | 0.80396 | P | F/S | N | PREV. | 111 | G
EGASA | CHARCANI I | G2 | 05/03/2025 07:29 | 05/03/2025 12:55 | Mantenimiento electromecánico plan 1 | 0.83199 | P | F/S | N | PREV. | 112 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 05/03/2025 10:29 | 05/03/2025 13:28 | Por incremento de solidos en suspensión | 0.1843 | F | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Recuperación de Toma IV, luego de entrada de Huayco | 15.367 | P | F/S | N | CORR. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.11 | P | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.136 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 05/03/2025 13:37 | 05/03/2025 14:19 | Habilitar las protecciones de interruptor de acoplamiento | 49.098 | F | F/S | N | CORR. | 121 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR: PURGA EMBALSE TABLACHACA - MANTENIMIENTO REJAS NAVES OBRA TOMA | 679 | P | F/S | N | PREV. | 277 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR VACIADO TUBERÍA I - CAMBIO DE VÁLVULA ESFÉRICA SAM G2 | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFÉRICA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 2 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR: PURGA EMBALSE TABLACHACA - MANTENIMIENTO REJAS NAVES OBRA TOMA | 219 | P | F/S | N | PREV. | 286 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 05/03/2025 08:45 | 05/03/2025 17:24 | Reparación de fuga de agua en sistema LCI (arranque). | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13550 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Fuera de servicio por alta concentración de solidos en toma Huampani >6.2 gr/lt q=113 m3/seg | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Fuera de servicio por alta concentración de solidos en toma Huampani >6.2 gr/lt q=113 m3/seg | 31 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 05/03/2025 08:15 | 05/03/2025 15:26 | MANTENIMIENTO DE 90250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 05/03/2025 08:18 | 05/03/2025 15:26 | MANTENIMIENTO DE 91750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 05/03/2025 00:00 | 06/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 24.425 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
05/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 5 de Marzo del 2025 / SEM N° 9 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 5 de Marzo del 2025 / SEM N° 9 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 77.5276 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6925.2849 | [17 empty] | MIN | 2660.017 | 195.6749 | 195.6749 | [7 empty] | 6835.501 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2660.017 | 2622.6839 | 304.4739
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 77.5276 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6769.234 | [17 empty] | MIN | 2677.3128 | 212.9707 | 212.9707 | [7 empty] | 6679.266 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2677.3128 | 2639.9796 | 304.4739
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 77.5276 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6656.8752 | [17 empty] | MIN | 2677.3128 | 212.9707 | 212.9707 | [7 empty] | 6567.026 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2677.3128 | 2639.9796 | 304.4739
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 77.5276 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6488.8175 | [17 empty] | MIN | 2677.3128 | 212.9707 | 212.9707 | [7 empty] | 6398.999 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2677.3128 | 2639.9796 | 304.4739
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 77.5276 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6487.1319 | [17 empty] | MIN | 2677.3128 | 212.9707 | 212.9707 | [7 empty] | 6397.242 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2677.3128 | 2639.9796 | 304.4739
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 77.5276 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6466.7595 | [17 empty] | MIN | 2677.3128 | 212.9707 | 212.9707 | [7 empty] | 6376.963 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2677.3128 | 2639.9796 | 304.4739
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 77.5276 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6451.1821 | [17 empty] | MIN | 2677.3128 | 212.9707 | 212.9707 | [7 empty] | 6361.486 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2677.3128 | 2639.9796 | 304.4739
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 77.5276 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6520.9256 | [17 empty] | MIN | 2677.3128 | 212.9707 | 212.9707 | [7 empty] | 6431.108 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2677.3128 | 2639.9796 | 304.4739
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 77.5276 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6538.2109 | [17 empty] | MIN | 2677.3128 | 212.9707 | 212.9707 | [7 empty] | 6448.193 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2677.3128 | 2639.9796 | 304.4739
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 77.5276 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6616.2948 | [17 empty] | MIN | 2778.928 | 314.5859 | 314.5859 | [7 empty] | 6526.362 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2778.928 | 2741.5948 | 304.4739
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 77.5276 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6686.8611 | [17 empty] | MIN | 2970.1242 | 505.7821 | 505.7821 | [7 empty] | 6596.835 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2970.1242 | 2932.791 | 304.4739
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 77.5276 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6643.4428 | [17 empty] | MIN | 2970.1242 | 505.7821 | 505.7821 | [7 empty] | 6553.755 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2970.1242 | 2932.791 | 304.4739
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 77.5276 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6693.5054 | [17 empty] | MIN | 2761.6323 | 297.2902 | 297.2902 | [7 empty] | 6603.638 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2761.6323 | 2724.2991 | 304.4739
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6741.5984 | [17 empty] | MIN | 2684.1047 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 6651.896 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2684.1047 | 2646.7715 | 304.4739
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6935.322 | [17 empty] | MIN | 2684.1047 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 6845.434 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2684.1047 | 2646.7715 | 304.4739
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7105.9635 | [17 empty] | MED | 2684.1047 | 219.7626 | 219.7626 | [7 empty] | 7016 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2684.1047 | 2646.7715 | 304.4739
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7416.7821 | [17 empty] | MED | 2464.3421 | [9 empty] | 7326.885 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 307.443
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7411.4322 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 7321.29 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 474.0036
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7633.8551 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 7544.1 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 474.0036
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7734.999 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 7644.548 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 474.0036
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7781.0483 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 7690.894 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 474.0036
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7976.8596 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 7886.588 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 474.0036
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8077.8151 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 7987.965 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 474.0036
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8171.5556 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 8081.507 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 474.0036
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7992.4988 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 7902.888 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 474.0036
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7963.2401 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 7873.765 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 474.0036
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7748.5505 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 7659.395 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 474.0036
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7972.1746 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 7882.891 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 474.0036
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8150.4556 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 8062.974 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 474.0036
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8086.203 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 8000.372 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 474.0036
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8126.3557 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 8040.965 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 471.0345
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8051.6301 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 7972.25 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 471.0345
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8018.7992 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 7948.709 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 471.0345
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7690.6797 | [17 empty] | MED | 2297.7815 | [9 empty] | 7618.654 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2297.7815 | 2260.4483 | 471.0345
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7425.8958 | [17 empty] | MED | 2464.3421 | [9 empty] | 7347.679 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7412.1 | [17 empty] | MAX | 2481.6378 | 17.2957 | 17.2957 | [7 empty] | 7321.742 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2481.6378 | 2444.3046 | 304.4739
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7629.4138 | [17 empty] | MAX | 2464.3421 | [9 empty] | 7538.751 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7728.0234 | [17 empty] | MAX | 2464.3421 | [9 empty] | 7637.381 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7754.1015 | [17 empty] | MAX | 2464.3421 | [9 empty] | 7663.5 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7730.3194 | [17 empty] | MAX | 2464.3421 | [9 empty] | 7640.354 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7695.3506 | [17 empty] | MAX | 2464.3421 | [9 empty] | 7605.182 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7686.3459 | [17 empty] | MAX | 2464.3421 | [9 empty] | 7595.998 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7559.829 | [17 empty] | MAX | 2464.3421 | [9 empty] | 7469.681 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7523.7766 | [17 empty] | MAX | 2464.3421 | [9 empty] | 7433.805 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7392.9457 | [17 empty] | MAX | 2464.3421 | [9 empty] | 7302.769 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7206.2119 | [17 empty] | MIN | 2464.3421 | [9 empty] | 7116.372 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7027.9538 | [17 empty] | MIN | 2464.3421 | [9 empty] | 6937.907 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6956.5472 | [17 empty] | MIN | 2464.3421 | [9 empty] | 6874.167 | [62 empty] | 50.9255 | [14 empty] | 2464.3421 | 2427.0089 | 304.4739
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 503.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 103.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 2581.6898 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1788 | 167.668 | 187.9854 | 0 | 0 | 0 | 191.1962 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8262382.80 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 12.3 | 28 | 212.9 | 0 | 0 | 225 | 52.1 | 225 | 0 | 0 | 23.53 | -- | -- | 16.147 | 247.87 | 289.99 | 1088.1 | 736.044 | 342.057 | 16.18 | 0.16 | 93.06 | 75.01 | 0 | 15.921 | 252.18 | 1084.237 | 420 | 42.865 | 139.59 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.6519 | 41.1833 | 46 | 154.08 | 154.34 | 86.4203 | -- | 188.218 | 26.292 | -- | 31.1371 | 0 | 85.252 | 64.817 | 76.5
00:30 | 12.3 | 28 | 212.9 | 0 | 0 | 225 | 52.1 | 225 | 0 | 0 | 23.53 | -- | -- | 16.147 | 247.87 | 289.99 | 1088.1 | 736.044 | 342.057 | 16.18 | 0.16 | 93.06 | 75.01 | 0 | 15.921 | 252.18 | 1084.237 | 420 | 42.865 | 139.59 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.6519 | 41.1833 | 46 | 154.08 | 154.34 | 86.4203 | -- | 188.218 | 26.292 | -- | 31.1371 | 0 | 85.252 | 64.817 | 76.5
01:00 | 12.3 | 18 | 222.9 | 0 | 0 | 235 | 52.1 | 225 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 16.147 | 249.55 | 293.83 | 1121.72 | 736.044 | 355.771 | 16.12 | 0.16 | 95.31 | 75.09 | 0 | 15.166 | 53.83 | 1079.62 | 420 | 42.448 | 137.55 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.6672 | 41.1833 | 46 | 152.16 | 152.42 | 173.916 | -- | -- | 26.019 | -- | 31.3591 | 0 | 85.252 | 65.887 | 76.004
01:30 | 12.3 | 18 | 222.9 | 0 | 0 | 235 | 52.1 | 225 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 16.147 | 249.55 | 293.83 | 1121.72 | 736.044 | 355.771 | 16.12 | 0.16 | 95.31 | 75.09 | 0 | 15.166 | 53.83 | 1079.62 | 420 | 42.448 | 137.55 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.6672 | 41.1833 | 46 | 152.16 | 152.42 | 173.916 | -- | -- | 26.019 | -- | 31.3591 | 0 | 85.252 | 65.887 | 76.004
02:00 | 12.3 | 12 | 227.9 | 0 | 0 | 240 | 57.4 | 230 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 16.147 | 251.24 | 293.83 | 1133.05 | 736.044 | 358.782 | 16.16 | 0.16 | 87.56 | 74.96 | 0 | 14.619 | 49.32 | 1075.11 | 420 | 25.845 | 132.83 | 0 | 18.2808 | 29 | 9.7944 | 41.1833 | 45.7 | 152.33 | 152.59 | 173.916 | -- | -- | 25.69 | -- | 30.4344 | 0 | 85.252 | 61.43 | 76.235
02:30 | 12.3 | 12 | 227.9 | 0 | 0 | 240 | 57.4 | 230 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 16.147 | 251.24 | 293.83 | 1133.05 | 736.044 | 358.782 | 16.16 | 0.16 | 87.56 | 74.96 | 0 | 14.619 | 49.32 | 1075.11 | 420 | 25.845 | 132.83 | 0 | 18.2808 | 29 | 9.7944 | 41.1833 | 45.7 | 152.33 | 152.59 | 173.916 | -- | -- | 25.69 | -- | 30.4344 | 0 | 85.252 | 61.43 | 76.235
03:00 | 12.3 | 8 | 227.9 | 0 | 0 | 240 | 67.6 | 245 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 16.147 | 252.94 | 289.99 | 1129.27 | 736.044 | 387.837 | 16.17 | 0.16 | 75.51 | 67.23 | 0 | 14.146 | 65.93 | 1091.72 | 420 | 19.951 | 129.66 | 0 | 18.2808 | 29 | 9.8128 | 41.1833 | 45.2 | 152.7 | 152.96 | 177.699 | -- | -- | 25.569 | -- | 29.636 | 0 | 85.252 | 57.582 | 76.629
03:30 | 12.3 | 8 | 227.9 | 0 | 0 | 240 | 67.6 | 245 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 16.147 | 252.94 | 289.99 | 1129.27 | 736.044 | 387.837 | 16.17 | 0.16 | 75.51 | 67.23 | 0 | 14.146 | 65.93 | 1091.72 | 420 | 19.951 | 129.66 | 0 | 18.2808 | 29 | 9.8128 | 41.1833 | 45.2 | 152.7 | 152.96 | 177.699 | -- | -- | 25.569 | -- | 29.636 | 0 | 85.252 | 57.582 | 76.629
04:00 | 12.3 | 4 | 227.9 | 0 | 0 | 240 | 80 | 255 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 16.147 | 252.94 | 286.18 | 1121.72 | 736.044 | 425.687 | 16.25 | 0.16 | 78.25 | 58.5 | 0 | 16.137 | 101.51 | 1127.3 | 420 | 46.178 | 128.37 | 0 | 18.2808 | 28.5 | 9.8058 | 41.1833 | 44.6 | 152.41 | 152.67 | 176.434 | -- | -- | 25.404 | -- | 29.1492 | 0 | 85.252 | 55.236 | 77.309
04:30 | 12.3 | 4 | 227.9 | 0 | 0 | 240 | 80 | 255 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 16.147 | 252.94 | 286.18 | 1121.72 | 736.044 | 425.687 | 16.25 | 0.16 | 78.25 | 58.5 | 0 | 16.137 | 101.51 | 1127.3 | 420 | 46.178 | 128.37 | 0 | 18.2808 | 28.5 | 9.8058 | 41.1833 | 44.6 | 152.41 | 152.67 | 176.434 | -- | -- | 25.404 | -- | 29.1492 | 0 | 85.252 | 55.236 | 77.309
05:00 | 12.3 | 4 | 227.9 | 0 | 0 | 240 | 80 | 255 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 16.147 | 252.94 | 282.41 | 1117.95 | 736.044 | 460.726 | 16.08 | 0.16 | 80.89 | 58.58 | 0 | 15.294 | 127.61 | 1153.4 | 420 | 45.432 | 125.43 | 0 | 18.2808 | 28.5 | 9.7332 | 41.1833 | 44 | 152.15 | 152.41 | 172.663 | -- | -- | 25.285 | -- | 29.5953 | 0 | 85.252 | 57.386 | 78.506
05:30 | 12.3 | 4 | 227.9 | 0 | 0 | 240 | 80 | 255 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 16.147 | 252.94 | 282.41 | 1117.95 | 736.044 | 460.726 | 16.08 | 0.16 | 80.89 | 58.58 | 0 | 15.294 | 127.61 | 1153.4 | 420 | 45.432 | 125.43 | 0 | 18.2808 | 28.5 | 9.7332 | 41.1833 | 44 | 152.15 | 152.41 | 172.663 | -- | -- | 25.285 | -- | 29.5953 | 0 | 85.252 | 57.386 | 78.506
06:00 | 12.3 | 4 | 222.9 | 0 | 0 | 235 | 80 | 255 | 0 | 0 | 23.82 | 1.07 | 447.5 | 16.147 | 254.64 | 274.95 | 1114.19 | 736.044 | 489.667 | 16.04 | 0.16 | 82.95 | 58.75 | 0 | 14.174 | 182.35 | 1208.14 | 420 | 44.837 | 124.61 | 0 | 18.2808 | 28.5 | 9.7491 | 41.1833 | 44 | 151.98 | 152.24 | 172.663 | -- | -- | 25.059 | -- | 29.6613 | 0 | 85.252 | 57.704 | 79.525
06:30 | 12.3 | 4 | 222.9 | 0 | 0 | 235 | 80 | 255 | 0 | 0 | 23.82 | 1.07 | 447.5 | 16.147 | 254.64 | 274.95 | 1114.19 | 736.044 | 489.667 | 16.04 | 0.16 | 82.95 | 58.75 | 0 | 14.174 | 182.35 | 1208.14 | 420 | 44.837 | 124.61 | 0 | 18.2808 | 28.5 | 9.7491 | 41.1833 | 44 | 151.98 | 152.24 | 172.663 | -- | -- | 25.059 | -- | 29.6613 | 0 | 85.252 | 57.704 | 79.525
07:00 | 12.4 | 4 | 222.9 | 0 | 0 | 235 | 75 | 250 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 16.147 | 254.64 | 271.27 | 1114.19 | 736.044 | 502.737 | 15.93 | 0.16 | 79.85 | 65.33 | 0 | 14.881 | 285.09 | 1361.986 | 420 | 43.875 | 122.466 | 0 | 18.2808 | 31 | 9.4917 | 41.1833 | 43.7 | 151.83 | 152.09 | 170.168 | -- | -- | 24.756 | -- | 29.0092 | 0 | 85.252 | 54.561 | 79.72
07:30 | 12.4 | 4 | 222.9 | 0 | 0 | 235 | 75 | 250 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 16.147 | 254.64 | 271.27 | 1114.19 | 736.044 | 502.737 | 15.93 | 0.16 | 79.85 | 65.33 | 0 | 14.881 | 285.09 | 1361.986 | 420 | 43.875 | 122.466 | 0 | 18.2808 | 31 | 9.4917 | 41.1833 | 43.7 | 151.83 | 152.09 | 170.168 | -- | -- | 24.756 | -- | 29.0092 | 0 | 85.252 | 54.561 | 79.72
08:00 | 12.4 | 4 | 222.9 | 0 | 0 | 235 | 75 | 250 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 16.147 | 254.64 | 269.44 | 1102.97 | 736.044 | 510.122 | 15.91 | 0.16 | 76.56 | 59.38 | 0 | 15.154 | 305.01 | 1381.911 | 420 | 50.201 | 121.683 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.7086 | 41.1833 | 43.7 | 144.05 | 144.31 | 160.343 | -- | -- | 24.37 | -- | 28.1535 | 0 | 85.252 | 50.437 | 78.526
08:30 | 12.4 | 4 | 222.9 | 0 | 0 | 235 | 75 | 250 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 16.147 | 254.64 | 269.44 | 1102.97 | 736.044 | 510.122 | 15.91 | 0.16 | 76.56 | 59.38 | 0 | 15.154 | 305.01 | 1381.911 | 420 | 50.201 | 121.683 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.7086 | 41.1833 | 43.7 | 144.05 | 144.31 | 160.343 | -- | -- | 24.37 | -- | 28.1535 | 0 | 85.252 | 50.437 | 78.526
09:00 | 12.4 | 4 | 222.9 | 0 | 0 | 235 | 80 | 250 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 16.147 | 252.94 | 267.62 | 1088.1 | 736.044 | 515.062 | 15.89 | 0.16 | 66.06 | 49.03 | 0 | 14.47 | 315.71 | 1392.605 | 420 | 49.421 | 120.938 | 0 | 18.2808 | 29 | 9.3918 | 41.1833 | 43.5 | 161.26 | 161.52 | 160.343 | -- | -- | 24.067 | -- | 27.5949 | 0 | 85.252 | 47.745 | 77.859
09:30 | 12.4 | 4 | 222.9 | 0 | 0 | 235 | 80 | 250 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 16.147 | 252.94 | 267.62 | 1088.1 | 736.044 | 515.062 | 15.89 | 0.16 | 66.06 | 49.03 | 0 | 14.47 | 315.71 | 1392.605 | 420 | 49.421 | 120.938 | 0 | 18.2808 | 29 | 9.3918 | 41.1833 | 43.5 | 161.26 | 161.52 | 160.343 | -- | -- | 24.067 | -- | 27.5949 | 0 | 85.252 | 47.745 | 77.859
10:00 | 12.4 | 15 | 222.9 | 0 | 13.6 | 235 | 80 | 245 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 16.147 | 254.64 | 265.81 | 1069.68 | 736.044 | 525.102 | 15.9 | 0.16 | 67.03 | 49.04 | 0 | 15.061 | 350.62 | 1441.202 | 420 | 46.146 | 133.661 | 0 | 18.2808 | 28.5 | 9.751 | 41.1833 | 43.5 | 154.91 | 155.17 | 151.95 | -- | -- | 23.93 | -- | 26.9687 | 0 | 85.252 | 44.727 | 77.86
10:30 | 12.4 | 15 | 222.9 | 0 | 13.6 | 235 | 80 | 245 | 0 | 0 | 23.88 | -- | -- | 16.147 | 254.64 | 265.81 | 1069.68 | 736.044 | 525.102 | 15.9 | 0.16 | 67.03 | 49.04 | 0 | 15.061 | 350.62 | 1441.202 | 420 | 46.146 | 133.661 | 0 | 18.2808 | 28.5 | 9.751 | 41.1833 | 43.5 | 154.91 | 155.17 | 151.95 | -- | -- | 23.93 | -- | 26.9687 | 0 | 85.252 | 44.727 | 77.86
11:00 | 12.4 | 25 | 222.9 | 0 | 32.4 | 235 | 80 | 240 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 16.147 | 254.64 | 264.01 | 1051.45 | 736.044 | 525.113 | 15.84 | 0.16 | 62.13 | 45.36 | 0 | 14.935 | 368.75 | 1459.33 | 420 | 47.697 | 133.229 | 0 | 18.2808 | 28.7 | 9.9241 | 41.1833 | 43.5 | 147.18 | 147.44 | 155.523 | -- | -- | 23.789 | -- | 26.5042 | 0 | 85.252 | 42.488 | 77.203
11:30 | 12.4 | 25 | 222.9 | 0 | 32.4 | 235 | 80 | 240 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 16.147 | 254.64 | 264.01 | 1051.45 | 736.044 | 525.113 | 15.84 | 0.16 | 62.13 | 45.36 | 0 | 14.935 | 368.75 | 1459.33 | 420 | 47.697 | 133.229 | 0 | 18.2808 | 28.7 | 9.9241 | 41.1833 | 43.5 | 147.18 | 147.44 | 155.523 | -- | -- | 23.789 | -- | 26.5042 | 0 | 85.252 | 42.488 | 77.203
12:00 | 12.4 | 35 | 222.9 | 0 | 40.6 | 235 | 80 | 240 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 16.147 | 252.94 | 260.42 | 1026.23 | 736.044 | 525.039 | 15.61 | 0.16 | 62.68 | 45.33 | 0 | 15.127 | 338.18 | 1428.769 | 420 | 48.113 | 133.939 | 0 | 18.2808 | 28.7 | 9.8531 | 41.1833 | 44 | 138.23 | 138.49 | 154.328 | -- | -- | 23.641 | -- | 26.0077 | 0 | 85.252 | 40.095 | 77.241
12:30 | 12.4 | 35 | 222.9 | 0 | 40.6 | 235 | 80 | 240 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 16.147 | 252.94 | 260.42 | 1026.23 | 736.044 | 525.039 | 15.61 | 0.16 | 62.68 | 45.33 | 0 | 15.127 | 338.18 | 1428.769 | 420 | 48.113 | 133.939 | 0 | 18.2808 | 28.7 | 9.8531 | 41.1833 | 44 | 138.23 | 138.49 | 154.328 | -- | -- | 23.641 | -- | 26.0077 | 0 | 85.252 | 40.095 | 77.241
13:00 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 34.7 | 235 | 78 | 240 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 16.147 | 239.55 | 258.64 | 1001.37 | 736.044 | 520.024 | 15.49 | 0.16 | 58.73 | 38 | 0 | 15.554 | 372.98 | 1461.665 | 420 | 48.945 | 132.495 | 0 | 18.2808 | 29 | 9.6821 | 41.1833 | 44 | 132.65 | 132.91 | 153.137 | -- | -- | 23.588 | -- | 25.6018 | 0 | 85.252 | 38.139 | 75.999
13:30 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 34.7 | 235 | 78 | 240 | 0 | 0 | 23.99 | -- | -- | 16.147 | 239.55 | 258.64 | 1001.37 | 736.044 | 520.024 | 15.49 | 0.16 | 58.73 | 38 | 0 | 15.554 | 372.98 | 1461.665 | 420 | 48.945 | 132.495 | 0 | 18.2808 | 29 | 9.6821 | 41.1833 | 44 | 132.65 | 132.91 | 153.137 | -- | -- | 23.588 | -- | 25.6018 | 0 | 85.252 | 38.139 | 75.999
14:00 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 33.6 | 235 | 66.5 | 240 | 0 | 0 | 15.99 | -- | -- | 16.147 | 239.55 | 258.64 | 1001.37 | 736.044 | 500.124 | 15.66 | 0.16 | 56.48 | 38.02 | 0 | 14.96 | 353.46 | 1442.147 | 420 | 49.752 | 132.197 | 0 | 18.2808 | 29 | 9.7916 | 41.1833 | 44 | 125.03 | 125.29 | 142.595 | -- | -- | 23.561 | -- | 25.2261 | 0 | 85.252 | 36.328 | 76.225
14:30 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 33.6 | 235 | 66.5 | 240 | 0 | 0 | 15.99 | -- | -- | 16.147 | 239.55 | 258.64 | 1001.37 | 736.044 | 500.124 | 15.66 | 0.16 | 56.48 | 38.02 | 0 | 14.96 | 353.46 | 1442.147 | 420 | 49.752 | 132.197 | 0 | 18.2808 | 29 | 9.7916 | 41.1833 | 44 | 125.03 | 125.29 | 142.595 | -- | -- | 23.561 | -- | 25.2261 | 0 | 85.252 | 36.328 | 76.225
15:00 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 40.2 | 235 | 62.7 | 240 | 0 | 0 | 24.06 | -- | -- | 16.147 | 229.8 | 255.1 | 969.93 | 736.044 | 479.9 | 15.47 | 0.16 | 55.05 | 35.83 | 0.01 | 15.951 | 352.35 | 1441.041 | 420 | 42.207 | 129.127 | 0 | 18.2808 | 29 | 9.6388 | 41.1833 | 45 | 120.53 | 120.79 | 135.744 | -- | -- | 23.863 | -- | 24.9856 | 0 | 85.252 | 35.169 | 75.57
15:30 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 40.2 | 235 | 62.7 | 240 | 0 | 0 | 24.06 | -- | -- | 16.147 | 229.8 | 255.1 | 969.93 | 736.044 | 479.9 | 15.47 | 0.16 | 55.05 | 35.83 | 0.01 | 15.951 | 352.35 | 1441.041 | 420 | 42.207 | 129.127 | 0 | 18.2808 | 29 | 9.6388 | 41.1833 | 45 | 120.53 | 120.79 | 135.744 | -- | -- | 23.863 | -- | 24.9856 | 0 | 85.252 | 35.169 | 75.57
16:00 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 40.6 | 235 | 60.7 | 235 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 16.147 | 231.41 | 255.1 | 959.59 | 736.044 | 469.43 | 15.5 | 0.16 | 50.94 | 33.63 | 0.01 | 15.402 | 321.91 | 1410.6 | 420 | 51.173 | 118.892 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.6911 | 41.1833 | 47 | 116.7 | 116.96 | 141.443 | -- | -- | 24.191 | -- | 24.6028 | 0 | 85.252 | 33.324 | 75.932
16:30 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 40.6 | 235 | 60.7 | 235 | 0 | 0 | 23.83 | -- | -- | 16.147 | 231.41 | 255.1 | 959.59 | 736.044 | 469.43 | 15.5 | 0.16 | 50.94 | 33.63 | 0.01 | 15.402 | 321.91 | 1410.6 | 420 | 51.173 | 118.892 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.6911 | 41.1833 | 47 | 116.7 | 116.96 | 141.443 | -- | -- | 24.191 | -- | 24.6028 | 0 | 85.252 | 33.324 | 75.932
17:00 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 40 | 235 | 70.7 | 230 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 16.147 | 236.27 | 255.1 | 935.69 | 736.044 | 458.787 | 15.6 | 0.16 | 52.52 | 33.62 | 0.01 | 15.039 | 311 | 1399.694 | 420 | 54.2 | 129.67 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.4329 | 41.1833 | 49 | 113.62 | 113.89 | 130.146 | -- | -- | 24.291 | -- | 24.3675 | 0 | 85.252 | 32.19 | 74.567
17:30 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 40 | 235 | 70.7 | 230 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 16.147 | 236.27 | 255.1 | 935.69 | 736.044 | 458.787 | 15.6 | 0.16 | 52.52 | 33.62 | 0.01 | 15.039 | 311 | 1399.694 | 420 | 54.2 | 129.67 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.4329 | 41.1833 | 49 | 113.62 | 113.89 | 130.146 | -- | -- | 24.291 | -- | 24.3675 | 0 | 85.252 | 32.19 | 74.567
18:00 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 37.6 | 235 | 70.7 | 225 | 0 | 0 | 23.84 | 1.07 | 477.15 | 16.147 | 246.19 | 253.35 | 925.56 | 736.044 | 455.033 | 15.46 | 0.16 | 50.31 | 31.43 | 0.01 | 14.395 | 286.36 | 1375.048 | 420 | 55.085 | 134.784 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.1126 | 41.1833 | 49 | 111.7 | 111.96 | 127.935 | -- | -- | 24.16 | -- | 24.1822 | 0 | 85.252 | 31.297 | 74.046
18:30 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 37.6 | 235 | 70.7 | 225 | 0 | 0 | 23.84 | 1.07 | 477.15 | 16.147 | 246.19 | 253.35 | 925.56 | 736.044 | 455.033 | 15.46 | 0.16 | 50.31 | 31.43 | 0.01 | 14.395 | 286.36 | 1375.048 | 420 | 55.085 | 134.784 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.1126 | 41.1833 | 49 | 111.7 | 111.96 | 127.935 | -- | -- | 24.16 | -- | 24.1822 | 0 | 85.252 | 31.297 | 74.046
19:00 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 40.6 | 235 | 68.5 | 223 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 16.147 | 244.52 | 246.4 | 922.2 | 736.044 | 442.771 | 15.39 | 0.16 | 49.14 | 31.43 | 0.01 | 13.087 | 309.98 | 1398.67 | 420 | 55.417 | 129.05 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.2862 | 41.1833 | 48 | 111.56 | 111.83 | 126.835 | -- | -- | 24.028 | -- | 23.9668 | 0 | 85.252 | 30.259 | 74.368
19:30 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 40.6 | 235 | 68.5 | 223 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 16.147 | 244.52 | 246.4 | 922.2 | 736.044 | 442.771 | 15.39 | 0.16 | 49.14 | 31.43 | 0.01 | 13.087 | 309.98 | 1398.67 | 420 | 55.417 | 129.05 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.2862 | 41.1833 | 48 | 111.56 | 111.83 | 126.835 | -- | -- | 24.028 | -- | 23.9668 | 0 | 85.252 | 30.259 | 74.368
20:00 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 41.2 | 235 | 68.5 | 220 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 16.147 | 246.19 | 239.59 | 912.15 | 736.044 | 430.757 | 15.5 | 0.16 | 48.19 | 31.4 | 0.01 | 12.083 | 312.01 | 1400.7 | 420 | 55.043 | 130.16 | 0 | 18.2808 | 30 | 8.305 | 41.1833 | 46.2 | 111.53 | 111.79 | 127.935 | -- | -- | 23.63 | -- | 23.9365 | 0 | 85.252 | 30.113 | 75.054
20:30 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 41.2 | 235 | 68.5 | 220 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 16.147 | 246.19 | 239.59 | 912.15 | 736.044 | 430.757 | 15.5 | 0.16 | 48.19 | 31.4 | 0.01 | 12.083 | 312.01 | 1400.7 | 420 | 55.043 | 130.16 | 0 | 18.2808 | 30 | 8.305 | 41.1833 | 46.2 | 111.53 | 111.79 | 127.935 | -- | -- | 23.63 | -- | 23.9365 | 0 | 85.252 | 30.113 | 75.054
21:00 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 41.1 | 235 | 68.5 | 225 | 0 | 0 | 23.62 | -- | -- | 16.147 | 251.24 | 239.57 | 905.49 | 736.044 | 444.737 | 15.41 | 0.16 | 48.4 | 31.36 | 0.01 | 11.126 | 303.63 | 1392.32 | 420 | 54.889 | 128.41 | 0.7 | 18.2808 | 30 | 6.6601 | 41.1833 | 46.2 | 110.08 | 110.34 | 127.935 | -- | -- | 23.44 | -- | 23.6382 | 0 | 85.252 | 28.675 | 75.579
21:30 | 12.4 | 38 | 222.9 | 0 | 41.1 | 235 | 68.5 | 225 | 0 | 0 | 23.62 | -- | -- | 16.147 | 251.24 | 239.57 | 905.49 | 736.044 | 444.737 | 15.41 | 0.16 | 48.4 | 31.36 | 0.01 | 11.126 | 303.63 | 1392.32 | 420 | 54.889 | 128.41 | 0.7 | 18.2808 | 30 | 6.6601 | 41.1833 | 46.2 | 110.08 | 110.34 | 127.935 | -- | -- | 23.44 | -- | 23.6382 | 0 | 85.252 | 28.675 | 75.579
22:00 | 12.4 | 38 | 227.9 | 0 | 41.1 | 240 | 68.5 | 235 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 16.147 | 254.64 | 242.97 | 895.55 | 736.044 | 463.803 | 15.6 | 0.16 | 38.07 | 16.24 | 0.01 | 10.746 | 289.59 | 1378.275 | 420 | 54.995 | 144.015 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.8497 | 41.1833 | 44.3 | 110.38 | 110.64 | 131.258 | -- | -- | 23.428 | -- | 23.412 | 0 | 85.252 | 27.585 | 76.723
22:30 | 12.4 | 38 | 227.9 | 0 | 41.1 | 240 | 68.5 | 235 | 0 | 0 | 23.91 | -- | -- | 16.147 | 254.64 | 242.97 | 895.55 | 736.044 | 463.803 | 15.6 | 0.16 | 38.07 | 16.24 | 0.01 | 10.746 | 289.59 | 1378.275 | 420 | 54.995 | 144.015 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.8497 | 41.1833 | 44.3 | 110.38 | 110.64 | 131.258 | -- | -- | 23.428 | -- | 23.412 | 0 | 85.252 | 27.585 | 76.723
23:00 | 12.4 | 38 | 232.9 | 0 | 41.1 | 245 | 63.9 | 235 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 16.147 | 256.35 | 253.35 | 885.68 | 736.044 | 469.711 | 15.58 | 0.16 | 37.84 | 16.27 | 0.01 | 8.761 | 254.04 | 1342.731 | 420 | 24.507 | 138.795 | 0 | 18.2808 | 0 | 7.7314 | 41.1833 | 44.3 | 111 | 111.26 | 136.876 | 118.4725 | 196.5656 | 23.404 | 136.2434 | 23.7641 | 0 | 85.252 | 29.282 | 80.12
23:30 | 12.4 | 38 | 232.9 | 0 | 41.1 | 245 | 63.9 | 235 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 16.147 | 256.35 | 253.35 | 885.68 | 736.044 | 469.711 | 15.58 | 0.16 | 37.84 | 16.27 | 0.01 | 8.761 | 254.04 | 1342.731 | 420 | 24.507 | 138.795 | 0 | 18.2808 | 0 | 7.7314 | 41.1833 | 44.3 | 111 | 111.26 | 136.876 | 118.4725 | 196.5656 | 23.404 | 136.2434 | 23.7641 | 0 | 85.252 | 29.282 | 80.12
MAX | 12.3 | 4 | 212.9 | 0 | 0 | 225 | 52.1 | 220 | 0 | 0 | 15.99 | 1.07 | 447.5 | 16.147 | 229.8 | 239.57 | 885.68 | 736.044 | 342.057 | 15.39 | 0.16 | 37.84 | 16.24 | 0 | 8.761 | 49.32 | 1075.11 | 420 | 19.951 | 118.892 | 0 | 18.2808 | 0 | 6.6601 | 41.1833 | 43.5 | 110.08 | 110.34 | 86.4203 | 118.4725 | 188.218 | 23.404 | 136.2434 | 23.412 | 0 | 85.252 | 27.585 | 74.046
MIN | 12.4 | 38 | 232.9 | 0 | 41.2 | 245 | 80 | 255 | 0 | 0 | 24.06 | 1.07 | 477.15 | 16.147 | 256.35 | 293.83 | 1133.05 | 736.044 | 525.113 | 16.25 | 0.16 | 95.31 | 75.09 | 0.01 | 16.137 | 372.98 | 1461.665 | 420 | 55.417 | 144.015 | 0.7 | 18.2808 | 31 | 9.9241 | 41.1833 | 49 | 161.26 | 161.52 | 177.699 | 118.4725 | 196.5656 | 26.292 | 136.2434 | 31.3591 | 0 | 85.252 | 65.887 | 80.12
PROM | 12.3708 | 24.2917 | 223.9417 | 0 | 21.6 | 236.0417 | 70.2667 | 238.0417 | 0 | 0 | 23.5563 | 1.07 | 462.325 | 16.147 | 248.4279 | 265.315 | 1024.7167 | 736.044 | 460.7825 | 15.7808 | 0.16 | 64.7296 | 46.6175 | 0.00375 | 14.2579 | 260.975 | 1322.0092 | 420 | 45.8009 | 130.4813 | 0.029167 | 18.2808 | 28.1833 | 9.3965 | 41.1833 | 45.1833 | 135.0021 | 135.2629 | 148.6752 | 118.4725 | 192.3918 | 24.394 | 136.2434 | 26.7873 | 0 | 85.252 | 43.8523 | 76.8042
INICIO | 12.3 | 28 | 212.9 | 0 | 0 | 225 | 52.1 | 225 | 0 | 0 | 23.53 | -- | -- | 16.147 | 247.87 | 289.99 | 1088.1 | 736.044 | 342.057 | 16.18 | 0.16 | 93.06 | 75.01 | 0 | 15.921 | 252.18 | 1084.237 | 420 | 42.865 | 139.59 | 0 | 18.2808 | 30 | 9.6519 | 41.1833 | 46 | 154.08 | 154.34 | 86.4203 | -- | 188.218 | 26.292 | -- | 31.1371 | 0 | 85.252 | 64.817 | 76.5
FINAL | 12.4 | 38 | 232.9 | 0 | 41.1 | 245 | 63.9 | 235 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 16.147 | 256.35 | 253.35 | 885.68 | 736.044 | 469.711 | 15.58 | 0.16 | 37.84 | 16.27 | 0.01 | 8.761 | 254.04 | 1342.731 | 420 | 24.507 | 138.795 | 0 | 18.2808 | 0 | 7.7314 | 41.1833 | 44.3 | 111 | 111.26 | 136.876 | 118.4725 | 196.5656 | 23.404 | 136.2434 | 23.7641 | 0 | 85.252 | 29.282 | 80.12
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 5 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2676 | 3.8896 | 0.13986 | 0.358 | 0 | 0.02121 | 3874.3741 | -- | -- | 0.44966 | 20.6423 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412.26 | 0.995 | 0.033 | 0.569 | 0.406 | -- | 264.355 | 0 | 0 | 47.17 | 0.122 | 0.38212 | 0.64513 | 11.37 | 0.63674
00:30 | 2676 | 3.8896 | 0.13986 | 0.358 | 0 | 0.02121 | 3874.3741 | -- | -- | 0.44966 | 20.6423 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412.26 | 0.995 | 0.033 | 0.569 | 0.406 | -- | 264.355 | 0 | 0 | 47.17 | 0.122 | 0.38212 | 0.64513 | 11.37 | 0.63674
01:00 | 2676 | 3.7475 | 0.11907 | 0.374 | 0 | 0.02633 | 3874.3799 | -- | -- | 0.45016 | 20.6566 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412.3 | 1 | 0.033 | 0.569 | 0.404 | -- | 264.356 | 0 | 0 | 47.17 | 0.121 | 0.32554 | 0.74627 | 11.35 | 0.63674
01:30 | 2676 | 3.7475 | 0.11907 | 0.374 | 0 | 0.02633 | 3874.3799 | -- | -- | 0.45016 | 20.6566 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412.3 | 1 | 0.033 | 0.569 | 0.404 | -- | 264.356 | 0 | 0 | 47.17 | 0.121 | 0.32554 | 0.74627 | 11.35 | 0.63674
02:00 | 2676 | 3.6194 | 0.12852 | 0.394 | 0 | 0.02378 | 3874.3902 | -- | -- | 0.45081 | 20.6824 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412.23 | 0.991 | 0.033 | 0.57 | 0.406 | -- | 264.358 | 0 | 0 | 47.17 | 0.118 | 0.28675 | 0.64365 | 11.32 | 0.63674
02:30 | 2676 | 3.6194 | 0.12852 | 0.394 | 0 | 0.02378 | 3874.3902 | -- | -- | 0.45081 | 20.6824 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412.23 | 0.991 | 0.033 | 0.57 | 0.406 | -- | 264.358 | 0 | 0 | 47.17 | 0.118 | 0.28675 | 0.64365 | 11.32 | 0.63674
03:00 | 2676 | 3.5405 | 0.18333 | 0.418 | 0 | 0.01332 | 3874.3811 | -- | -- | 0.45145 | 20.6597 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412 | 0.961 | 0.029 | 0.571 | 0.408 | -- | 264.359 | 0 | 0 | 47.17 | 0.119 | 0.26686 | 0.53286 | 11.35 | 0.63674
03:30 | 2676 | 3.5405 | 0.18333 | 0.418 | 0 | 0.01332 | 3874.3811 | -- | -- | 0.45145 | 20.6597 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412 | 0.961 | 0.029 | 0.571 | 0.408 | -- | 264.359 | 0 | 0 | 47.17 | 0.119 | 0.26686 | 0.53286 | 11.35 | 0.63674
04:00 | 2676 | 3.5829 | 0.189 | 0.418 | 0 | 0.0157 | 3874.3884 | -- | -- | 0.45198 | 20.6778 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412.03 | 0.965 | 0.032 | 0.573 | 0.407 | -- | 264.36 | 0 | 0 | 47.17 | 0.118 | 0.25633 | 0.44599 | 11.41 | 0.63674
04:30 | 2676 | 3.5829 | 0.189 | 0.418 | 0 | 0.0157 | 3874.3884 | -- | -- | 0.45198 | 20.6778 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412.03 | 0.965 | 0.032 | 0.573 | 0.407 | -- | 264.36 | 0 | 0 | 47.17 | 0.118 | 0.25633 | 0.44599 | 11.41 | 0.63674
05:00 | 2676 | 3.7654 | 0.18522 | 0.418 | 0 | 0.01817 | 3874.3914 | -- | -- | 0.45202 | 20.6854 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412.09 | 0.973 | 0.034 | 0.573 | 0.406 | -- | 264.361 | 0 | 0 | 47.17 | 0.116 | 0.24698 | 0.35957 | 11.42 | 0.63674
05:30 | 2676 | 3.7654 | 0.18522 | 0.418 | 0 | 0.01817 | 3874.3914 | -- | -- | 0.45202 | 20.6854 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412.09 | 0.973 | 0.034 | 0.573 | 0.406 | -- | 264.361 | 0 | 0 | 47.17 | 0.116 | 0.24698 | 0.35957 | 11.42 | 0.63674
06:00 | 2676 | 4.0573 | 0.17388 | 0.418 | 0 | 0.02066 | 3874.3963 | -- | -- | 0.45176 | 20.6975 | -- | 0.30987 | 0.01526 | 2412.21 | 0.988 | 0.032 | 0.573 | 0.405 | 96.63 | 264.362 | 0 | 0 | 47.17 | 0.113 | 0.23996 | 0.30611 | 11.41 | 0.63674
06:30 | 2676 | 4.0573 | 0.17388 | 0.418 | 0 | 0.02066 | 3874.3963 | -- | -- | 0.45176 | 20.6975 | -- | 0.30987 | 0.01526 | 2412.21 | 0.988 | 0.032 | 0.573 | 0.405 | 96.63 | 264.362 | 0 | 0 | 47.17 | 0.113 | 0.23996 | 0.30611 | 11.41 | 0.63674
07:00 | 2676 | 4.4337 | 0.1512 | 0.418 | 0 | 0.02579 | 3874.4024 | -- | -- | 0.45217 | 20.7127 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412.18 | 0.984 | 0.029 | 0.575 | 0.406 | -- | 264.363 | 0 | 0 | 47.17 | 0.11 | 0.23294 | 0.28599 | 11.18 | 0.63674
07:30 | 2676 | 4.4337 | 0.1512 | 0.418 | 0 | 0.02579 | 3874.4024 | -- | -- | 0.45217 | 20.7127 | -- | 0.30399 | 0.016 | 2412.18 | 0.984 | 0.029 | 0.575 | 0.406 | -- | 264.363 | 0 | 0 | 47.17 | 0.11 | 0.23294 | 0.28599 | 11.18 | 0.63674
08:00 | 2676 | 4.8011 | 0.13041 | 0.421 | 0 | 0.03159 | 3874.4003 | -- | -- | 0.45253 | 20.7074 | 332.7079 | 0.2981 | 0.01676 | 2412.14 | 0.979 | 0.03 | 0.574 | 0.407 | -- | 264.365 | 0 | 0 | 47.17 | 0.074 | 0.22592 | 0.28833 | 11.01 | 0.63674
08:30 | 2676 | 4.8011 | 0.13041 | 0.421 | 0 | 0.03159 | 3874.4003 | -- | -- | 0.45253 | 20.7074 | 332.7079 | 0.2981 | 0.01676 | 2412.14 | 0.979 | 0.03 | 0.574 | 0.407 | -- | 264.365 | 0 | 0 | 47.17 | 0.074 | 0.22592 | 0.28833 | 11.01 | 0.63674
09:00 | 2676 | 5.2048 | 0.12474 | 0.418 | 0 | 0.03856 | 3874.3893 | -- | -- | 0.45229 | 20.6801 | -- | 0.27038 | 0.01755 | 2412.07 | 0.984 | 0.028 | 0.574 | 0.408 | -- | 264.437 | 0 | 0 | 47.17 | 0.106 | 0.2189 | 0.27902 | 10.68 | 0.63674
09:30 | 2676 | 5.2048 | 0.12474 | 0.418 | 0 | 0.03856 | 3874.3893 | -- | -- | 0.45229 | 20.6801 | -- | 0.27038 | 0.01755 | 2412.07 | 0.984 | 0.028 | 0.574 | 0.408 | -- | 264.437 | 0 | 0 | 47.17 | 0.106 | 0.2189 | 0.27902 | 10.68 | 0.63674
10:00 | 2676 | 5.6485 | 0.12285 | 0.418 | 0 | 0.03743 | 3874.3783 | -- | -- | 0.4519 | 20.6529 | -- | 0.26492 | 0.01755 | 2412.08 | 0.979 | 0.029 | 0.579 | 0.406 | -- | 264.51 | 0 | 0 | 47.17 | 0.134 | 0.23411 | 0.2356 | 10.81 | 0.63674
10:30 | 2676 | 5.6485 | 0.12285 | 0.418 | 0 | 0.03743 | 3874.3783 | -- | -- | 0.4519 | 20.6529 | -- | 0.26492 | 0.01755 | 2412.08 | 0.979 | 0.029 | 0.579 | 0.406 | -- | 264.51 | 0 | 0 | 47.17 | 0.134 | 0.23411 | 0.2356 | 10.81 | 0.63674
11:00 | 2676 | 6.0905 | 0.10395 | 0.418 | 0 | 0.03392 | 3874.3914 | -- | -- | 0.45217 | 20.6854 | -- | 0.25975 | 0.01676 | 2412.06 | 0.97 | 0.029 | 0.579 | 0.405 | -- | 264.582 | 0 | 0 | 47.17 | 0.153 | 0.28558 | 0.18816 | 10.95 | 0.63674
11:30 | 2676 | 6.0905 | 0.10395 | 0.418 | 0 | 0.03392 | 3874.3914 | -- | -- | 0.45217 | 20.6854 | -- | 0.25975 | 0.01676 | 2412.06 | 0.97 | 0.029 | 0.579 | 0.405 | -- | 264.582 | 0 | 0 | 47.17 | 0.153 | 0.28558 | 0.18816 | 10.95 | 0.63674
12:00 | 2676 | 6.348 | 0.10962 | 0.418 | 0 | 0.03319 | 3874.4247 | -- | -- | 0.45504 | 20.768 | -- | 0.24941 | 0.01676 | 2412.03 | 0.971 | 0.03 | 0.58 | 0.406 | -- | 264.655 | 0 | 0 | 47.17 | 0.153 | 0.34585 | 0.17072 | 10.98 | 0.63674
12:30 | 2676 | 6.348 | 0.10962 | 0.418 | 0 | 0.03319 | 3874.4247 | -- | -- | 0.45504 | 20.768 | -- | 0.24941 | 0.01676 | 2412.03 | 0.971 | 0.03 | 0.58 | 0.406 | -- | 264.655 | 0 | 0 | 47.17 | 0.153 | 0.34585 | 0.17072 | 10.98 | 0.63674
13:00 | 2676 | 6.5981 | 0.10962 | 0.418 | 0 | 0.03179 | 3874.4591 | -- | -- | 0.45854 | 20.8537 | -- | 0.23907 | 0.016 | 2412.03 | 0.969 | 0.031 | 0.58 | 0.405 | -- | 264.727 | 0 | 0 | 47.17 | 0.151 | 0.35746 | 0.18721 | 11.11 | 0.63674
13:30 | 2676 | 6.5981 | 0.10962 | 0.418 | 0 | 0.03179 | 3874.4591 | -- | -- | 0.45854 | 20.8537 | -- | 0.23907 | 0.016 | 2412.03 | 0.969 | 0.031 | 0.58 | 0.405 | -- | 264.727 | 0 | 0 | 47.17 | 0.151 | 0.35746 | 0.18721 | 11.11 | 0.63674
14:00 | 2676 | 6.7878 | 0.12474 | 0.418 | 0 | 0.02885 | 3874.4686 | -- | -- | 0.45743 | 20.8772 | -- | 0.25458 | 0.016 | 2412.05 | 0.965 | 0.031 | 0.58 | 0.407 | -- | 264.8 | 0 | 0 | 47.17 | 0.135 | 0.356 | 0.18816 | 11.07 | 0.63674
14:30 | 2676 | 6.7878 | 0.12474 | 0.418 | 0 | 0.02885 | 3874.4686 | -- | -- | 0.45743 | 20.8772 | -- | 0.25458 | 0.016 | 2412.05 | 0.965 | 0.031 | 0.58 | 0.407 | -- | 264.8 | 0 | 0 | 47.17 | 0.135 | 0.356 | 0.18816 | 11.07 | 0.63674
15:00 | 2676 | 6.9075 | 0.1134 | 0.418 | 0 | 0.02686 | 3874.4908 | -- | -- | 0.45631 | 20.9326 | -- | 0.26492 | 0.01526 | 2412.06 | 0.969 | 0.033 | 0.581 | 0.408 | -- | 264.872 | 0 | 0 | 47.17 | 0.071 | 0.38357 | 0.1672 | 11.02 | 0.63674
15:30 | 2676 | 6.9075 | 0.1134 | 0.418 | 0 | 0.02686 | 3874.4908 | -- | -- | 0.45631 | 20.9326 | -- | 0.26492 | 0.01526 | 2412.06 | 0.969 | 0.033 | 0.581 | 0.408 | -- | 264.872 | 0 | 0 | 47.17 | 0.071 | 0.38357 | 0.1672 | 11.02 | 0.63674
16:00 | 2676 | 6.9812 | 0.09072 | 0.418 | 0 | 0.02459 | 3874.4859 | -- | -- | 0.45526 | 20.9204 | -- | 0.27038 | 0.01319 | 2412.04 | 0.966 | 0.035 | 0.581 | 0.404 | -- | 264.945 | 0 | 0 | 47.17 | 0.118 | 0.40098 | 0.15949 | 10.9 | 0.63674
16:30 | 2676 | 6.9812 | 0.09072 | 0.418 | 0 | 0.02459 | 3874.4859 | -- | -- | 0.45526 | 20.9204 | -- | 0.27038 | 0.01319 | 2412.04 | 0.966 | 0.035 | 0.581 | 0.404 | -- | 264.945 | 0 | 0 | 47.17 | 0.118 | 0.40098 | 0.15949 | 10.9 | 0.63674
17:00 | 2676 | 7.0186 | 0.09639 | 0.413 | 0 | 0.02379 | 3874.4929 | 43.683 | 17.5861 | 0.4538 | 20.9379 | -- | 0.27584 | 0.01253 | 2412.04 | 0.966 | 0.033 | 0.58 | 0.407 | -- | 265.017 | 0 | 0 | 47.17 | 0.138 | 0.40969 | 0.17072 | 10.75 | 0.63674
17:30 | 2676 | 7.0186 | 0.09639 | 0.413 | 0 | 0.02379 | 3874.4929 | 43.683 | 17.5861 | 0.4538 | 20.9379 | -- | 0.27584 | 0.01253 | 2412.04 | 0.966 | 0.033 | 0.58 | 0.407 | -- | 265.017 | 0 | 0 | 47.17 | 0.138 | 0.40969 | 0.17072 | 10.75 | 0.63674
18:00 | 2676 | 7.0348 | 0.08505 | 0.294 | 0 | 0.01698 | 3874.5167 | -- | -- | 0.45277 | 20.9972 | 335.7366 | 0.26492 | 0.01253 | 2412.04 | 0.966 | 0.032 | 0.58 | 0.407 | 96.63 | 265.09 | 0 | 0 | 47.17 | 0.144 | 0.40678 | 0.26868 | 10.73 | 0.63674
18:30 | 2676 | 7.0348 | 0.08505 | 0.294 | 0 | 0.01698 | 3874.5167 | -- | -- | 0.45277 | 20.9972 | 335.7366 | 0.26492 | 0.01253 | 2412.04 | 0.966 | 0.032 | 0.58 | 0.407 | 96.63 | 265.09 | 0 | 0 | 47.17 | 0.144 | 0.40678 | 0.26868 | 10.73 | 0.63674
19:00 | 2676 | 7.0157 | 0.08883 | 0.275 | 0 | 0.01156 | 3874.5048 | -- | -- | 0.45196 | 20.9675 | -- | 0.26492 | 0.01319 | 2412.03 | 0.965 | 0.027 | 0.58 | 0.407 | -- | 265.162 | 0 | 0 | 47.17 | 0.147 | 0.41839 | 0.32682 | 10.75 | 0.63674
19:30 | 2676 | 7.0157 | 0.08883 | 0.275 | 0 | 0.01156 | 3874.5048 | -- | -- | 0.45196 | 20.9675 | -- | 0.26492 | 0.01319 | 2412.03 | 0.965 | 0.027 | 0.58 | 0.407 | -- | 265.162 | 0 | 0 | 47.17 | 0.147 | 0.41839 | 0.32682 | 10.75 | 0.63674
20:00 | 2676 | 6.951 | 0.10206 | 0.228 | 0 | 0.00836 | 3874.5161 | -- | -- | 0.45189 | 20.9957 | -- | 0.27584 | 0.016 | 2411.99 | 0.96 | 0.028 | 0.58 | 0.405 | -- | 265.235 | 0 | 0 | 47.17 | 0.15 | 0.42565 | 0.34053 | 10.78 | 0.63674
20:30 | 2676 | 6.951 | 0.10206 | 0.228 | 0 | 0.00836 | 3874.5161 | -- | -- | 0.45189 | 20.9957 | -- | 0.27584 | 0.016 | 2411.99 | 0.96 | 0.028 | 0.58 | 0.405 | -- | 265.235 | 0 | 0 | 47.17 | 0.15 | 0.42565 | 0.34053 | 10.78 | 0.63674
21:00 | 2676 | 6.9166 | 0.14175 | 0.201 | 0 | 0.00466 | 3874.5313 | -- | -- | 0.45144 | 21.0337 | -- | 0.29222 | 0.01386 | 2411.95 | 0.955 | 0.026 | 0.581 | 0.409 | -- | 265.307 | 0 | 0 | 47.17 | 0.148 | 0.4358 | 0.30014 | 10.78 | 0.63674
21:30 | 2676 | 6.9166 | 0.14175 | 0.201 | 0 | 0.00466 | 3874.5313 | -- | -- | 0.45144 | 21.0337 | -- | 0.29222 | 0.01386 | 2411.95 | 0.955 | 0.026 | 0.581 | 0.409 | -- | 265.307 | 0 | 0 | 47.17 | 0.148 | 0.4358 | 0.30014 | 10.78 | 0.63674
22:00 | 2676 | 6.9477 | 0.17766 | 0.212 | 0 | 0.00301 | 3874.5472 | -- | -- | 0.45139 | 21.0732 | -- | 0.29222 | 0.01386 | 2412 | 0.961 | 0.027 | 0.581 | 0.407 | -- | 265.379 | 0 | 0 | 47.17 | 0.148 | 0.44741 | 0.30252 | 10.74 | 0.63674
22:30 | 2676 | 6.9477 | 0.17766 | 0.212 | 0 | 0.00301 | 3874.5472 | -- | -- | 0.45139 | 21.0732 | -- | 0.29222 | 0.01386 | 2412 | 0.961 | 0.027 | 0.581 | 0.407 | -- | 265.379 | 0 | 0 | 47.17 | 0.148 | 0.44741 | 0.30252 | 10.74 | 0.63674
23:00 | 2676 | 7.007 | 0 | 0.168 | 0 | 0.00568 | 3874.5627 | -- | -- | 0.45138 | 21.1493 | -- | 0.29222 | 0.01676 | 2412.08 | 0.971 | 0.026 | 0.582 | 0.405 | -- | 265.452 | 0 | 0 | 47.17 | 0.149 | 0.45756 | 0.30611 | 10.74 | 0.63674
23:30 | 2676 | 7.007 | 0 | 0.168 | 0 | 0.00568 | 3874.5627 | -- | -- | 0.45138 | 21.1493 | -- | 0.29222 | 0.01676 | 2412.08 | 0.971 | 0.026 | 0.582 | 0.405 | -- | 265.452 | 0 | 0 | 47.17 | 0.149 | 0.45756 | 0.30611 | 10.74 | 0.63674

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.63
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.04
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.05
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.52
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
05/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
05/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
05/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.776

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 436.77
05/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1038.945
05/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 277.6
05/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.74
05/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 43.845
05/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 70.72
05/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 132.723
05/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 152.321
05/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 131.177
05/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 24.394

## STOCK_COMB
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
05/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 284.85 | 284.848 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 257.81 | 257.81 | 0 | m3
05/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
05/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
05/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
05/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59537.62 | 59537.62 | 0 | m3
05/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31371.27 | 31371.27 | 0 | m3
05/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
05/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 627.08 | 627.08 | 0 | m3
05/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 663.26 | 663.26 | 0 | m3
05/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 532.38 | 636.873 | 104.497 | m3 | Sin consumo de combustible, incremento por descarga de cisternas de combustible.
05/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
05/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2553.83 | 2553.83 | 0 | m3
05/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6672.4 | 6672.4 | 0 | m3 | Sin consumo de diésel en Planta.
05/03/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
05/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
05/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 17.39 | 17.39 | 0 | m3
05/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 488.8 | 488.8 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 05/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 844.65
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 511.72
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 22028.4631
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 20697.6946
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 21853.6424
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 187806.96
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 168930.42
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1098030
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1059581
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1228383
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 460002
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1082437.27
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1081810.86
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 330070
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 637.06
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 952436.368
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 922203.279
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 917343.429
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1250242.577
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 450369
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 183452
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 183451
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 825917
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 974642
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 15727.78
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 21353.07
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 15403.47
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 16618.51
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 16767.96
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18628.89
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18586.85
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 12031.33
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 11785
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 195571.131
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1180946
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 371576.56
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 5 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
05/03/2025 00:00 | 823 | 1778.29 | 85.31 | 85.31 | 4469.7 | 505.04 | 8516 | 22872 | 4350.7004 | 4477.1771 | 4471.7865 | 4478.7216 | 2700 | 6635.3676 | 7058.839
05/03/2025 01:00 | 874.4 | 1765.98 | 88.58 | 88.58 | 4478.3 | 507.98 | 8835 | 22894 | 4378.495 | 4498.5729 | 4493.4128 | 4500.0389 | 2700 | 6647.538 | 7052.716
05/03/2025 02:00 | 874.6 | 1765.87 | 91.98 | 91.98 | 4475.2 | 505.04 | 9155 | 23276 | 4454.5776 | 4546.8605 | 4542.6132 | 4549.2687 | 2700 | 6646.753 | 7052.461
05/03/2025 03:00 | 874.1 | 1767.51 | 95.03 | 95.03 | 4474.7 | 505.04 | 9459 | 23158 | 4464.7064 | 4551.1787 | 4546.9383 | 4553.3909 | 2700 | 6648.323 | 7050.945
05/03/2025 04:00 | 874.4 | 1766.54 | 96.6 | 96.6 | 4472.2 | 500.14 | 9617 | 23139 | 4462.822 | 4550.3937 | 4545.7489 | 4552.5665 | 2700 | 6647.93 | 7049.214
05/03/2025 05:00 | 874.6 | 1765.57 | 97.43 | 97.43 | 4467.4 | 505.04 | 9681 | 22799 | 4405.2299 | 4516.6317 | 4511.1466 | 4518.0584 | 2700 | 6647.538 | 7047.546
05/03/2025 06:00 | 874.1 | 1766.98 | 97.11 | 97.11 | 4473.9 | 508.97 | 9662 | 22866 | 4296.524 | 4441.6485 | 4436.644 | 4443.0359 | 2700 | 6630.6564 | 7045.849
05/03/2025 07:00 | 802 | 1764.98 | 95.53 | 95.53 | 4460.9 | 504.06 | 9489 | 22683 | 4151.0719 | 4324.6586 | 4319.1044 | 4324.4366 | 2670 | 6630.6564 | 6970.07
05/03/2025 08:00 | 801.5 | 1765.33 | 90.81 | 90.81 | 4460.9 | 507.98 | 9301 | 22836 | 4110.0861 | 4270.4823 | 4266.4444 | 4268.8469 | 2590 | 6632.227 | 6938.769
05/03/2025 09:00 | 800.2 | 1756.76 | 88.29 | 88.29 | 4460.9 | 504.06 | 9055 | 22600 | 3898.6805 | 4081.0612 | 4080.4573 | 4087.9448 | 2590 | 6634.5825 | 6782.638
05/03/2025 10:00 | 798.1 | 1748.01 | 86.18 | 86.18 | 4460.9 | 504.06 | 8809 | 22695 | 3776.4301 | 3998.4222 | 3997.8447 | 4004.9133 | 2590 | 6636.153 | 6585.756
05/03/2025 11:00 | 797.8 | 1782.42 | 83.82 | 83.82 | 4460.9 | 502.1 | 8585 | 22632 | 3793.272 | 4014.9109 | 4020.9846 | 4023.2864 | 2590 | 6637.331 | 6430.023
05/03/2025 12:00 | 798.7 | 2988.34 | 82.14 | 82.14 | 4454 | 504.06 | 8374 | 22702 | 3687.8635 | 3932.2723 | 3939.5615 | 3943.1992 | 2590 | 6636.5456 | 6268.348
05/03/2025 13:00 | 798.2 | 2986.73 | 82.28 | 82.28 | 4460.9 | 506.02 | 8203 | 22786 | 3721.3116 | 3999.6002 | 4007.2517 | 4006.562 | 2610 | 6637.723 | 6109.52
05/03/2025 14:00 | 811.3 | 2984.87 | 82.84 | 82.84 | 4454 | 497.2 | 8193 | 22682 | 3895.9717 | 4118.5528 | 4126.0887 | 4125.9857 | 2660 | 6653.819 | 6174.063
05/03/2025 15:00 | 799.9 | 2986.48 | 82.92 | 82.92 | 4460.9 | 501.12 | 8226 | 22798 | 3945.6726 | 4141.5188 | 4147.3907 | 4147.4209 | 2680 | 6639.294 | 6195.853
05/03/2025 16:00 | 801.3 | 2986.03 | 82.79 | 82.79 | 4460.9 | 502.1 | 8258 | 22864 | 3980.4161 | 4162.5221 | 4166.6382 | 4167.0891 | 2680 | 6633.7975 | 6189.665
05/03/2025 17:00 | 802.5 | 2984.87 | 82.87 | 82.87 | 4460.9 | 496.22 | 8253 | 22644 | 3942.9638 | 4131.9004 | 4131.8199 | 4135.997 | 2680 | 6632.6195 | 6184.626
05/03/2025 18:00 | 871 | 2985.58 | 80.34 | 80.34 | 4460.9 | 504.06 | 8224 | 22875 | 3991.8404 | 4175.4772 | 4176.4786 | 4181.8111 | 2680 | 6643.219 | 6177.226
05/03/2025 19:00 | 801.6 | 2983.72 | 78.19 | 78.19 | 4460.9 | 505.04 | 8116 | 22783 | 3961.4548 | 4143.2854 | 4142.3088 | 4147.1855 | 2670 | 6630.6564 | 6167.555
05/03/2025 20:00 | 801.9 | 2983.72 | 77.47 | 77.47 | 4460.9 | 513.87 | 7971 | 22778 | 3801.6342 | 4012.5553 | 4011.2526 | 4021.5195 | 2630 | 6631.442 | 5949.02
05/03/2025 21:00 | 802.3 | 2985.33 | 77.98 | 77.98 | 4460.9 | 503.08 | 7806 | 22807 | 3773.9571 | 3994.693 | 3992.762 | 4003.9711 | 2610 | 6631.049 | 5748.715
05/03/2025 22:00 | 802.8 | 2986.03 | 79.08 | 79.08 | 4460.9 | 507 | 7729 | 22689 | 3893.2629 | 4122.4785 | 4117.8711 | 4121.9818 | 2660 | 6631.049 | 5586.237
05/03/2025 23:00 | 802.31 | 2986.03 | 77.98 | 77.98 | 4460.9 | 503.08 | 7792 | 22757 | 4002.4399 | 4193.7325 | 4189.3463 | 4193.5886 | 2680 | 6630.6564 | 5426.544

## TEMP_AMB
miércoles, 5 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
05/03/2025 00:00 | 23 | 27.84 | 27.84 | 23.1 | 23.1 | 25.15 | 25.15 | 21.2 | 39.46 | 22 | 24.8 | 23.94 | 22.4 | 22.7 | 21.3053 | 23.69
05/03/2025 01:00 | 23 | 27.59 | 27.59 | 23.1 | 23.1 | 24.9 | 24.9 | 21.1 | 39.29 | 22 | 25.3 | 23.72 | 22.45 | 22.7 | 21.5673 | 23.61
05/03/2025 02:00 | 22 | 27.65 | 27.65 | 22.6 | 22.6 | 24.72 | 24.72 | 20.8 | 39.26 | 22 | 24.8 | 24.62 | 22.4 | 22.6 | 21.4117 | 23.43
05/03/2025 03:00 | 22 | 27.36 | 27.36 | 22.8 | 22.8 | 24.69 | 24.69 | 20.6 | 39.42 | 21.8 | 24.4 | 24.87 | 22.1 | 22.2 | 21.496 | 23.56
05/03/2025 04:00 | 22 | 27.12 | 27.12 | 22.6 | 22.6 | 24.63 | 24.63 | 20.3 | 39.21 | 21.3 | 24.2 | 25.02 | 22.1 | 22.4 | 21.4298 | 23.19
05/03/2025 05:00 | 22 | 26.97 | 26.97 | 22.1 | 22.1 | 24.73 | 24.73 | 20.1 | 39.03 | 20.8 | 23.8 | 25.08 | 21.75 | 22.4 | 20.7503 | 22.98
05/03/2025 06:00 | 22 | 26.89 | 26.89 | 21.8 | 21.8 | 24.91 | 24.91 | 20.2 | 38.92 | 20.8 | 23.4 | 24.2 | 21.7 | 22.2 | 20.5646 | 23.04
05/03/2025 07:00 | 22 | 26.71 | 26.71 | 21.8 | 21.8 | 24.92 | 24.92 | 20.6 | 38.67 | 20.9 | 24 | 22.12 | 21.9 | 22.2 | 20.6078 | 23.31
05/03/2025 08:00 | 26 | 27.91 | 27.91 | 22.6 | 22.6 | 25.19 | 25.19 | 20.9 | 39.16 | 21.8 | 24.2 | 22.44 | 22.4 | 23.5 | 21.3194 | 25.2
05/03/2025 09:00 | 28 | 29.96 | 29.96 | 22.9 | 22.9 | 25.56 | 25.56 | 21.2 | 41.85 | 22.3 | 26 | 23.23 | 23.5 | 25.2 | 22.4044 | 25.41
05/03/2025 10:00 | 30 | 31.85 | 31.85 | 24.9 | 24.9 | 25.28 | 25.28 | 21.7 | 43.23 | 23.5 | 26.6 | 24.19 | 23.85 | 25.8 | 23.8748 | 28.32
05/03/2025 11:00 | 30.8 | 32.49 | 32.49 | 26.2 | 26.2 | 26.38 | 26.38 | 21.9 | 42.74 | 24.6 | 27.6 | 26.61 | 23.65 | 25.8 | 24.8474 | 29.15
05/03/2025 12:00 | 33 | 32.49 | 32.49 | 26.8 | 26.8 | 27.35 | 27.35 | 22.2 | 42.29 | 24.4 | 27.7 | 26.4 | 23.588 | 26.3 | 25.6613 | 29.27
05/03/2025 13:00 | 33.2 | 33.27 | 33.27 | 26.8 | 26.8 | 28.01 | 28.01 | 22.2 | 42.07 | 25.2 | 28 | 27.34 | 23.95 | 26 | 25.283 | 29.54
05/03/2025 14:00 | 32.4 | 33.75 | 33.75 | 26.4 | 26.4 | 28.06 | 28.06 | 21.8 | 42.07 | 24.7 | 28.7 | 27.1 | 23.5 | 26.7 | 25.5941 | 25.32
05/03/2025 15:00 | 32.2 | 34.03 | 34.03 | 26.3 | 26.3 | 28.4 | 28.4 | 21.6 | 39.69 | 25.6 | 27.7 | 27.51 | 25.2 | 26.8 | 25.579 | 24.69
05/03/2025 16:00 | 30.4 | 34.19 | 34.19 | 23.8 | 23.8 | 28.56 | 28.56 | 20.9 | 39.07 | 23.6 | 25.4 | 27.04 | 24.2 | 26.8 | 23.387 | 25.97
05/03/2025 17:00 | 28.9 | 34.08 | 34.08 | 22.9 | 22.9 | 28.98 | 28.98 | 21.2 | 39.44 | 22.6 | 25.5 | 26.19 | 24.45 | 26.5 | 22.584 | 25.68
05/03/2025 18:00 | 26.6 | 33.64 | 33.64 | 23.3 | 23.3 | 28.54 | 28.54 | 21.2 | 39.55 | 22.2 | 24.5 | 27.22 | 23.95 | 26.3 | 22.1424 | 24.59
05/03/2025 19:00 | 26 | 33.28 | 33.28 | 23.5 | 23.5 | 27.73 | 27.73 | 21.3 | 38.77 | 22.2 | 24.9 | 26.3 | 23 | 24.4 | 21.8774 | 23.99
05/03/2025 20:00 | 24.7 | 32.74 | 32.74 | 23.2 | 23.2 | 27.01 | 27.01 | 21.4 | 39 | 22.1 | 24.9 | 25.22 | 22.25 | 23.5 | 21.8664 | 23.55
05/03/2025 21:00 | 25.8 | 32.53 | 32.53 | 23.6 | 23.6 | 26.41 | 26.41 | 21.6 | 38.91 | 22.1 | 22.9 | 24.61 | 22.4 | 23.4 | 21.6978 | 23.14
05/03/2025 22:00 | 25.1 | 32.3 | 32.3 | 23.5 | 23.5 | 26.02 | 26.02 | 21.6 | 38.64 | 22.1 | 22.3 | 24.78 | 22.6 | 23.3 | 21.7088 | 22.95
05/03/2025 23:00 | 25 | 31.73 | 31.73 | 23.5 | 23.5 | 25.83 | 25.83 | 21.5 | 39.09 | 22.1 | 22.5 | 24.16 | 22.6 | 23 | 21.5613 | 22.95

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
05/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 05/03/2025 06:00 | 06/03/2025 06:00
05/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 05/03/2025 06:00 | 06/03/2025 06:00
05/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 05/03/2025 06:00 | 06/03/2025 06:00
05/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 05/03/2025 06:00 | 06/03/2025 06:00
05/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 05/03/2025 06:00 | 06/03/2025 06:00
05/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 05/03/2025 06:00 | 06/03/2025 06:00
05/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2534 | 05/03/2025 06:00 | 06/03/2025 06:00
05/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 05/03/2025 06:00 | 06/03/2025 06:00
05/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 05/03/2025 06:00 | 06/03/2025 06:00
05/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 05/03/2025 06:00 | 06/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 5 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
05/03/2025 | 00:30 | 0 |  | 10.67 | 0 |  | 5.8 | 3.5 | 6.876 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2.8714 | 3.8555 |  |  |  | 9.22 | 8.63 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 292.6738 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 01:00 | 0 |  | 9.33 | 0 |  | 5.8 | 3.7 | 7.215 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 4.1653 | 5.189 |  |  |  | 9.17 | 8.57 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 292.6738 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 01:30 | 0 |  | 9.62 | 0 |  | 5.8 | 4.1 | 6.964 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 6.7055 | 7.5609 |  |  |  | 8.81 | 8.56 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 292.6738 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 02:00 | 0 |  | 10.81 | 0 |  | 5.5 | 5 | 7.196 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 7.2965 | 7.7072 |  |  |  | 8.56 | 8.34 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 292.6738 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 02:30 | 0 |  | 9.93 | 0 |  | 5.8 | 5 | 6.888 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 10.1001 | 8.8578 |  |  |  | 8.97 | 8.66 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 292.6738 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 03:00 | 0 |  | 11.37 | 0 |  | 4.8 | 5.3 | 6.856 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 8.0135 | 8.4244 |  |  |  | 8.81 | 8.63 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 292.6738 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 03:30 | 0 |  | 11.06 | 0 |  | 4.4 | 5.6 | 6.842 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 7.9917 | 8.3562 |  |  |  | 8.57 | 8.45 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 292.6738 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 04:00 | 0 |  | 10.68 | 0 |  | 4.3 | 5.6 | 6.75 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 7.5394 | 7.5037 |  |  |  | 8.2 | 8.18 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 292.6738 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 04:30 | 0 |  | 9.77 | 0 |  | 5.2 | 5.8 | 6.728 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 7.799 | 7.867 |  |  |  | 7.54 | 7.91 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 292.6738 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 05:00 | 0 |  | 10.23 | 0 | 0 | 6.3 | 5.5 | 6.444 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 9.9399 | 9.3148 | 0 | 0 | 0.1 | 7.35 | 7.6 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 282.918 | 388.102 | 388.102 | 0 | 0
05/03/2025 | 05:30 | 0 |  | 11.35 | 0 | 0 | 6.8 | 4.9 | 6.26 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 9.4511 | 9.2407 | 0 | 0 | 1.7 | 7.56 | 7.74 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 292.6738 | 388.102 | 388.102 | 0 | 1.754
05/03/2025 | 06:00 | 0 |  | 13.43 | 0 | 0.04 | 6 | 5.4 | 5.912 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 70.7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 21.7 | 11.7464 | 9.735 | 5.2268 | 4.2133 | 21.7 | 7.58 | 7.69 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 292.6738 | 388.102 | 388.102 | 8 | 27.632
05/03/2025 | 06:30 | 0 |  | 12.22 | 0 | 17.4 | 5.9 | 4.2 | 5.564 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 154.4 | 19.5 | 4 | 3 | 1.507 | 36 | 57.2 | 9.8983 | 9.7407 | 8.5139 | 34.9556 | 57.2 | 7.24 | 7.32 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 275.6012 | 388.102 | 388.102 | 42 | 54.63
05/03/2025 | 07:00 | 0 |  | 9.52 | 0 | 66.33 | 5.6 | 2.6 | 5.21 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 619.8 | 62.0909 | 1 | 1 | 27.7945 | 90 | 85.1 | 9.6073 | 7.8959 | 4.8218 | 110.6543 | 85.1 | 6.44 | 6.24 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 151.2148 | 151.2148 | 388.102 | 388.102 | 156 | 95.954
05/03/2025 | 07:30 | 0 |  | 10.65 | 0 | 62.72 | 5.9 | 2 | 5.001 | 6 | 6 | 6 | 6 | 339.2 | 59.1818 | 1 | 1 | 95.8812 | 212 | 151.3 | 8.1655 | 7.1662 | 7.4632 | 153.7392 | 151.3 | 5.58 | 5.98 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 151.2148 | 151.2148 | 388.102 | 388.102 | 316 | 148.379
05/03/2025 | 08:00 | 0 |  | 11.09 | 0 | 103.56 | 6 | 1.5 | 4.972 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 659 | 91 | 1 | 1 | 273.2802 | 277 | 279.2 | 6.4908 | 7.1028 | 12.8343 | 186.9793 | 279.2 | 5.37 | 6.11 | 458.9095 | 481.6117 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 151.2148 | 151.2148 | 388.102 | 388.102 | 544 | 226.034
05/03/2025 | 08:30 | 0 |  | 11.42 | 0 | 171.44 | 5.6 | 1.1 | 4.984 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 764.9 | 142.273 | 1 | 1 | 382.3502 | 359 | 734.5 | 7.3289 | 6.9917 | 48.1267 | 46.1586 | 734.5 | 5.61 | 6.06 | 0 | 491.3412 | 0 | 329.771 | 362.2608 | 151.2148 | 151.2148 | 388.102 | 388.102 | 686 | 438.284
05/03/2025 | 09:00 | 0 |  | 11.62 | 0 | 574.63 | 6.2 | 1.7 | 5.376 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1100.7 | 271.273 | 1 | 1 | 514.8398 | 651 | 453.4 | 8.1111 | 6.3614 | 46.3105 | 44.4167 | 453.4 | 5.03 | 5.92 | 0 | 491.3412 | 0 | 329.771 | 362.2608 | 151.2148 | 151.2148 | 388.102 | 388.102 | 783 | 905.46
05/03/2025 | 09:30 | 0 |  | 12.41 | 0 | 754.66 | 6.5 | 2.6 | 6.287 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1153.1 | 721.818 | 1 | 1 | 648.4895 | 876 | 798.9 | 8.3241 | 7.3591 | 88.5369 | 84.9163 | 798.9 | 5.38 | 6.8 | 0 | 491.3412 | 0 | 329.771 | 362.2608 | 151.2148 | 151.2148 | 388.102 | 388.102 | 903 | 1172.89
05/03/2025 | 10:00 | 0 |  | 11.07 | 0 | 724.9 | 7.2 | 2.2 | 8.052 | 5 | 5 | 5 | 5 | 926.8 | 1064 | 1 | 1 | 788.8229 | 983 | 1029.7 | 6.7284 | 7.1783 | 740.2234 | 941.7232 | 1029.7 | 5.2 | 7.59 | 0 | 491.3412 | 0 | 329.771 | 362.2608 | 151.2148 | 151.2148 | 388.102 | 388.102 | 998 | 870.806
05/03/2025 | 10:30 | 0 |  | 10.33 | 0 | 668.47 | 7.9 | 1.8 | 8.251 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1019.3 | 1072.73 | 1 | 1 | 834.1119 | 1056 | 1122.6 | 4.7934 | 6.6318 | 863.1678 | 1034.504 | 1122.6 | 6.24 | 7.81 | 0 | 491.3412 | 0 | 313.5261 | 362.2608 | 151.2148 | 151.2148 | 388.102 | 388.102 | 1053 | 820.993
05/03/2025 | 11:00 | 0 |  | 11.84 | 0 | 537.53 | 8.8 | 2.4 | 8.924 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1084 | 1080.89 | 1 | 1 | 933.7983 | 1122 | 1071.9 | 9.0411 | 7.4751 | 797.8902 | 1085.5076 | 1071.9 | 7.07 | 8.11 | 0 | 491.3412 | 0 | 313.5261 | 346.0159 | 146.3369 | 146.3369 | 388.102 | 388.102 | 1111 | 1028.206
05/03/2025 | 11:30 | 0 |  | 10.63 | 0 | 536.37 | 8.6 | 2.3 | 8.822 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1069.7 | 1081.78 | 1 | 1 | 946.7735 | 1157 | 1055.2 | 8.0396 | 6.5172 | 477.611 | 1007.6704 | 1055.2 | 7.54 | 8.23 | 0 | 491.3412 | 0 | 362.2608 | 391.5016 | 151.2148 | 151.2148 | 388.102 | 388.102 | 1151 | 1055.308
05/03/2025 | 12:00 | 0 |  | 9.37 | 0 | 395.76 | 8.9 | 2.2 | 8.831 | 3 | 3 | 3 | 3 | 965.9 | 1084.36 | 1 | 1 | 948.8283 | 1170 | 1061.7 | 9.2652 | 8.1906 | 495.4951 | 1119.0052 | 1061.7 | 7.93 | 8.68 | 0 | 442.6936 | 0 | 355.7628 | 436.9872 | 151.2148 | 151.2148 | 388.102 | 388.102 | 1149 | 1053.504
05/03/2025 | 12:30 | 0 |  | 9.67 | 0 | 322.69 | 8.8 | 5 | 8.208 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 797.5 | 1082.18 | 4 | 4 | 889.4384 | 1157 | 1058 | 9.3313 | 8.8788 | 927.0146 | 951.7097 | 1058 | 7.71 | 8.24 | 0 | 437.8288 | 0 | 427.2403 | 360.6363 | 151.2148 | 151.2148 | 388.102 | 388.102 | 1123 | 1048.606
05/03/2025 | 13:00 | 0 |  | 12.07 | 0 | 293.69 | 9.2 | 6.2 | 8.589 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1110.1 | 1088 | 4 | 1 | 782.2795 | 1137 | 1057.6 | 8.781 | 10.118 | 73.5117 | 718.1182 | 1057.6 | 7.75 | 8.5 | 0 | 437.8288 | 0 | 427.2403 | 419.1178 | 151.2148 | 151.2148 | 388.102 | 388.102 | 1106 | 1042.732
05/03/2025 | 13:30 | 0 |  | 10.71 | 0 | 408.72 | 9.4 | 5.8 | 7.273 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1091.5 | 1084.36 | 1 | 1 | 951.6362 | 1090 | 1054.4 | 9.9256 | 10.209 | 22.5479 | 430.5973 | 1054.4 | 8.05 | 8.7 | 0 | 437.8288 | 0 | 427.2403 | 443.4852 | 151.2148 | 151.2148 | 388.102 | 388.102 | 1055 | 1014.618
05/03/2025 | 14:00 | 0 |  | 11.46 | 0 | 395.7 | 9.2 | 5.8 | 7.336 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1091.4 | 1078.5501 | 4 | 3 | 796.3315 | 1028 | 1048.6 | 10.753 | 10.7282 | 19.5277 | 290.3441 | 1048.6 | 7.9 | 8.61 | 0 | 437.8288 | 0 | 427.2403 | 443.4852 | 260.9675 | 260.9675 | 388.102 | 388.102 | 1010 | 955.184
05/03/2025 | 14:30 | 0 |  | 10.94 | 0 | 260.76 | 8.6 | 6.4 | 8.278 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1066.6 | 1072.73 | 3 | 1 | 468.2604 | 961 | 1035.8 | 9.7546 | 10.4991 | 17.7802 | 248.6938 | 1035.8 | 8.3 | 8.75 | 0 | 437.8288 | 0 | 427.2403 | 443.4852 | 292.6738 | 273.1622 | 388.102 | 388.102 | 489 | 1046.231
05/03/2025 | 15:00 | 0 |  | 11.23 | 0 | 194.77 | 7.7 | 8.1 | 8.155 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 994.5 | 1062.4 | 4 | 1 | 477.798 | 885 | 1017.4 | 11.4024 | 11.3773 | 13.1034 | 249.5166 | 1017.4 | 8.47 | 8.86 | 0 | 441.072 | 0 | 427.2403 | 443.4852 | 292.6738 | 273.1622 | 388.102 | 388.102 | 513 | 1009.103
05/03/2025 | 15:30 | 0 |  | 10.3 | 0 | 94.26 | 7.3 | 8.4 | 6.877 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 902.6 | 1037.09 | 4 | 1 | 188.7354 | 735 | 959.5 | 11.6351 | 12.0085 | 13.7037 | 217.6501 | 959.5 | 8.44 | 8.81 | 162.1588 | 437.8288 | 64.8635 | 427.2403 | 346.0159 | 292.6738 | 273.1622 | 388.102 | 349.2918 | 415 | 972.866
05/03/2025 | 16:00 | 0 |  | 9.7 | 0 | 130.15 | 7.3 | 7.5 | 6.719 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 495.1 | 826.182 | 6 | 5 | 137.9206 | 606 | 874.2 | 12.9589 | 11.6587 | 11.5022 | 162.9881 | 874.2 | 8.41 | 8.82 | 426.4777 | 372.9653 | 361.6142 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 273.1622 | 388.102 | 384.8678 | 347 | 680.173
05/03/2025 | 16:30 | 0 |  | 10.12 | 0 | 101.14 | 6.9 | 7.8 | 7.463 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 140.2 | 901.818 | 7 | 5 | 100.6612 | 311 | 731.4 | 9.8304 | 10.9756 | 7.8493 | 159.5476 | 731.4 | 9.05 | 9.48 | 458.9095 | 372.9653 | 426.4777 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 273.1622 | 388.102 | 388.102 | 201 | 231.021
05/03/2025 | 17:00 | 0 |  | 10.75 | 0 | 29.62 | 6.9 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 168.3 | 584.364 | 7 | 6 | 67.4997 | 156 | 491.1 | 11.6432 | 10.9107 | 16.5784 | 184.0363 | 491.1 | 9.08 | 9.62 | 458.9095 | 372.9653 | 426.4777 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 273.1622 | 388.102 | 388.102 | 108 | 131.659
05/03/2025 | 17:30 | 0 |  | 9.41 | 0 | 8.74 | 6.7 | 6.5 | 7.729 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 14.5 | 75.3636 | 6 | 5 | 47.8441 | 82 | 147.8 | 11.1533 | 11.8706 | 25.1316 | 113.8349 | 147.8 | 8.86 | 9.11 | 491.3412 | 372.9653 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102 | 50 | 36.828
05/03/2025 | 18:00 | 0 |  | 10.59 | 0 | 3.87 | 6.6 | 5.6 | 8.186 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.0909 | 6 | 5 | 12.7069 | 16 | 5 | 12.7256 | 10.2414 | 3.5 | 43.5348 | 5 | 8.7 | 8.82 | 491.3412 | 372.9653 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102 | 9 | 5.296
05/03/2025 | 18:30 | 0 |  | 11.52 | 0 | 1.62 | 6.9 | 4.9 | 7.486 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3.9174 | 0 | 0 | 11.3805 | 10.1087 | 4 | 3.8902 | 0 | 8.5 | 8.68 | 491.3412 | 372.9653 | 458.9095 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102 | 0 | 0
05/03/2025 | 19:00 | 0 |  | 10.22 | 0 | 0 | 6.8 | 4.8 | 6.966 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.17689 | 0 | 0 | 11.1056 | 9.6644 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 8.41 | 491.3412 | 405.397 | 491.3412 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102 | 0 | 0
05/03/2025 | 19:30 | 0 |  | 9.9 | 0 | 0 | 6.8 | 4.5 | 6.367 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4188 | 11.2601 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 7.71 | 491.3412 | 405.397 | 491.3412 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102 | 0 | 0
05/03/2025 | 20:00 | 0 |  | 10.1 | 0 |  | 6.1 | 4.3 | 6.185 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 11.938 | 9.9164 |  |  |  | 6.9 | 7.41 | 491.3412 | 405.397 | 491.3412 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 20:30 | 0 |  | 10.52 | 0 |  | 5.8 | 4.2 | 5.951 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 11.8758 | 10.6782 |  |  |  | 6.65 | 7.18 | 491.3412 | 405.397 | 491.3412 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 21:00 | 0 |  | 10.35 | 0 |  | 5.2 | 3.4 | 5.608 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 8.3774 | 10.6116 |  |  |  | 6.32 | 6.84 | 491.3412 | 405.397 | 491.3412 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 21:30 | 0 |  | 10.76 | 0 |  | 4.9 | 3.6 | 5.074 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 7.9234 | 11.05 |  |  |  | 5.71 | 6.35 | 491.3412 | 405.397 | 491.3412 | 329.771 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 22:00 | 0 |  | 10.98 | 0 |  | 5.7 | 3.5 | 5.114 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 7.8291 | 8.8824 |  |  |  | 5.56 | 5.9 | 491.3412 | 405.397 | 491.3412 | 346.0159 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 22:30 | 0 |  | 11.18 | 0 |  | 5.7 | 3.7 | 5.434 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 6.8597 | 8.2403 |  |  |  | 6.28 | 6.03 | 491.3412 | 405.397 | 491.3412 | 346.0159 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 23:00 | 0 |  | 10.56 | 0 |  | 5.5 | 4.2 | 5.132 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 7.7463 | 7.3906 |  |  |  | 5.9 | 5.84 | 491.3412 | 405.397 | 491.3412 | 346.0159 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102
05/03/2025 | 23:30 | 0 |  | 9.07 | 0 |  | 5.5 | 4.2 | 4.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 6.6013 | 6.8457 |  |  |  | 5.52 | 5.02 | 491.3412 | 405.397 | 491.3412 | 346.0159 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102
06/03/2025 | 00:00 | 0 |  | 9.19 | 0 |  | 5.5 | 4.7 | 3.885 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 7.9734 | 6.4788 |  |  |  | 4.82 | 4.53 | 491.3412 | 405.397 | 491.3412 | 346.0159 | 329.771 | 292.6738 | 285.357 | 388.102 | 388.102

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 5 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
05/03/2025 | 00:30 | 0 | 9.09 | 56.39 | 0 | 256.78 | 28.74 | 3.269 | 354.269
05/03/2025 | 01:00 | 0 | 9.06 | 49.28 | 0 | 251.29 | 28.74 | 3.269 | 341.639
05/03/2025 | 01:30 | 0 | 9.06 | 52.91 | 0 | 248.06 | 28.74 | 3.269 | 342.039
05/03/2025 | 02:00 | 0 | 9.05 | 59.5 | 0 | 254.94 | 28.74 | 3.269 | 355.499
05/03/2025 | 02:30 | 0 | 9.07 | 53.81 | 0 | 259.61 | 28.74 | 3.269 | 354.499
05/03/2025 | 03:00 | 0 | 8.89 | 61.59 | 0 | 260.87 | 28.74 | 3.269 | 363.359
05/03/2025 | 03:30 | 0 | 8.89 | 49.29 | 0 | 260.35 | 28.74 | 3.269 | 350.539
05/03/2025 | 04:00 | 0 | 8.73 | 47.57 | 0 | 259.17 | 28.74 | 3.269 | 347.479
05/03/2025 | 04:30 | 0 | 8.73 | 44.9 | 0 | 263.39 | 28.74 | 3.269 | 349.029
05/03/2025 | 05:00 | 0 | 8.95 | 47 | 0 | 276.33 | 28.74 | 3.269 | 364.289
05/03/2025 | 05:30 | 0 | 8.95 | 41.51 | 0 | 266.05 | 28.74 | 3.269 | 348.519
05/03/2025 | 06:00 | 0 | 8.92 | 49.12 | 0 | 263.93 | 28.74 | 3.269 | 353.979
05/03/2025 | 06:30 | 0 | 8.96 | 63.55 | 0 | 266.2 | 28.74 | 3.269 | 370.719
05/03/2025 | 07:00 | 0 | 9.24 | 49.55 | 0 | 268.66 | 28.74 | 3.269 | 359.459
05/03/2025 | 07:30 | 0 | 9.61 | 43.96 | 0 | 267.25 | 28.74 | 3.269 | 352.829
05/03/2025 | 08:00 | 0 | 9.57 | 45.75 | 0 | 259.41 | 28.74 | 3.269 | 346.739
05/03/2025 | 08:30 | 0 | 10.3 | 51.73 | 0 | 260.88 | 28.74 | 3.269 | 354.919
05/03/2025 | 09:00 | 0 | 10.45 | 52.67 | 0 | 266.87 | 28.74 | 3.269 | 361.999
05/03/2025 | 09:30 | 0 | 9.63 | 55.05 | 0 | 258.73 | 28.74 | 3.269 | 355.419
05/03/2025 | 10:00 | 0 | 10.42 | 49.14 | 0 | 254.15 | 28.74 | 3.269 | 345.719
05/03/2025 | 10:30 | 0 | 9.41 | 49.42 | 0 | 247.27 | 28.74 | 3.269 | 338.109
05/03/2025 | 11:00 | 0 | 10.43 | 56.62 | 0 | 269.91 | 28.74 | 3.269 | 368.969
05/03/2025 | 11:30 | 0 | 10.1 | 50.53 | 0 | 271.55 | 28.74 | 3.269 | 364.189
05/03/2025 | 12:00 | 0 | 7.42 | 44.52 | 0 | 255.25 | 28.74 | 3.269 | 339.199
05/03/2025 | 12:30 | 0 | 7.12 | 51.06 | 0 | 263.33 | 28.74 | 3.269 | 353.519
05/03/2025 | 13:00 | 0 | 6.05 | 63.7 | 0 | 269.35 | 28.74 | 3.269 | 371.109
05/03/2025 | 13:30 | 0 | 6.05 | 46.78 | 0 | 266.75 | 28.74 | 3.269 | 351.589
05/03/2025 | 14:00 | 0 | 6.28 | 50.06 | 0 | 257.08 | 28.74 | 3.269 | 345.429
05/03/2025 | 14:30 | 0 | 6.27 | 45.78 | 0 | 241.07 | 28.74 | 3.269 | 325.129
05/03/2025 | 15:00 | 0 | 8.32 | 47.01 | 0 | 241.49 | 28.74 | 3.269 | 328.829
05/03/2025 | 15:30 | 0 | 8.33 | 52.03 | 0 | 237.78 | 28.74 | 3.269 | 330.149
05/03/2025 | 16:00 | 0 | 8.17 | 48.98 | 0 | 222.03 | 28.74 | 3.269 | 311.189
05/03/2025 | 16:30 | 0 | 8.16 | 47.22 | 0 | 232.14 | 28.74 | 3.269 | 319.529
05/03/2025 | 17:00 | 0 | 8.07 | 50.2 | 0 | 244.97 | 28.74 | 3.269 | 335.249
05/03/2025 | 17:30 | 0 | 8.52 | 44.68 | 0 | 259.32 | 28.74 | 3.269 | 344.529
05/03/2025 | 18:00 | 0 | 8.73 | 50.28 | 0 | 248.93 | 28.74 | 3.269 | 339.949
05/03/2025 | 18:30 | 0 | 9.04 | 52.5 | 0 | 252.03 | 28.74 | 3.269 | 345.579
05/03/2025 | 19:00 | 0 | 9.07 | 46.56 | 0 | 253.78 | 28.74 | 3.269 | 341.419
05/03/2025 | 19:30 | 0 | 9.36 | 47.55 | 0 | 254.61 | 28.74 | 3.269 | 343.529
05/03/2025 | 20:00 | 0 | 9.21 | 48.55 | 0 | 249.09 | 28.74 | 3.269 | 338.859
05/03/2025 | 20:30 | 0 | 9.17 | 49.26 | 0 | 256.49 | 28.74 | 3.269 | 346.929
05/03/2025 | 21:00 | 0 | 9.05 | 48.44 | 0 | 254.71 | 28.74 | 3.269 | 344.209
05/03/2025 | 21:30 | 0 | 9.04 | 47.52 | 0 | 250.57 | 28.74 | 3.269 | 339.139
05/03/2025 | 22:00 | 0 | 9 | 48.54 | 0 | 239.38 | 28.74 | 3.269 | 328.929
05/03/2025 | 22:30 | 0 | 9.04 | 57.28 | 0 | 242.71 | 28.74 | 3.269 | 341.039
05/03/2025 | 23:00 | 0 | 9.68 | 54.11 | 0 | 239.23 | 28.74 | 3.269 | 335.029
05/03/2025 | 23:30 | 0 | 9.99 | 55.16 | 0 | 243.86 | 28.74 | 3.269 | 341.019
06/03/2025 | 00:00 | 0 | 11.18 | 55.93 | 0 | 243.53 | 28.74 | 3.269 | 342.649
EJEC MWh |  | 0 | 212.915 | 1217.27 | 0 | 6115.565 | 689.76 | 78.456 | 8313.966

## FLUJOS
miércoles, 5 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/03/2025 | 00:30 | 0 | 18.101 | -36.227 | 11.316 | 26.317 | 0 |  | -97.461 | 48.735 | 24.959 | 24.339 | -11.1 | -25.601 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 14.07 | 199.338 | 4.0595 |  | 6.4853 | 0 | 6.6648 | 0.8785 |  | 113 | -73.43 | -73.44 | 23.891 | 11.1 | 24.2 | 13.265 | 0.192 | -37.15 | -36.549 | -12.72 | 37.009 | 37.7 | 21.356 | -8.3344 | 61.194 | 63.102 | 24.985 | -70.998 | 0 | 27.5 | 25.765 | 53.449 | 53.047 | 0.5398 | 4.0237 | -347.31 | 35.638 | -17.599 | -17.499 | 77.329 | 0 | -4.2722 | -67.102 | -52.061 | 5.9828 | 0 | 2.9637 | 374.46 | 115.63 | 115.66 | -429.4 | 399 | 40.977 | -126.97 | 130.06 | 84.237 | 23.6 | 20.059 | 54.459 | 71.9 | -5.622 | -5.488 | 81.128 | 81.455 | 26.748 | -84.788 | -84.915 | -0.2817 | -59.74 | 19.57 | 25.985 | 49.9 | 120.4 | -14.27 | 32.009 | 30.926 | 32.341 | 25.82 | 26.39 |  | -59.539 | 13.751 | 13.918 | 49.729 | 58.29 | 37.741 | 35.746 | -27.569 | -2.2607 | 60.3 | 59.392 | -79.62 | 0 |  | -87.199 | -87.4 | 25.628 | 40.438 | 53.084 | 59.197 | 39.89 | -7.4 | 60.399 | 80.949 | -28.76 | -29.03 | 109.96 | 62.83 | 82.909 | 77.327 | 0 | -1.5272 | 194.5 | 150.07 | 145.02 | 144.76 | 122.95 | 107.37 | -28.194 | 436.61 | 499.49 | 0 | -32.242 | -30.035 | -25.459 | -54.522 | -50.513 | 158.26 | -9.1645 | -9.7743 | -67.186 | 0 | -6.4899 | 113.3 | 11.347 | -150.88 | -36.556 | -35.992 |  | -101.57 | 97.402 | 23.637 | 0 | 0 | 39.152 | 40.471 | 37.885 | 4.5213 | 4.8562 | -172.98 | 1.9755 | 2.071 | -131.09 | -116.24 | -53.546 | -55.149 | 13.777 | 0.9158 | -8.6499 | 15.43 | -54.659 | 9.6148 | -15.504 | 4.3039 | 8.136 | 13.109 | 118.48 | 133.15 | 13.96 | 75.36 | 22.2 | -16.764 | -3.5374 | 3.7893 | 1.432 | 0.069 | 0 | -14.722 | -24.331 | 29.946 | 37.478 | 90.569 | 46.002 | -138.22 | -16.39 | 32.338 | -28.548 | 11.975 | 0 | 0 | 13 | 167.75 | 167.43 | 285.8 | -284.26 | -357.73 | 358.74 | 358.33 | -159.71 | -159.76 | -59.354 | -51.725 | 78.916 | 77.359 | -119.48 | -118.55 | 64.823 |  | -23.685 | -23.248 | 97.5 | 98.029 | 52.7 | 52.299 | 21.72 | 39.279 | -335.67 | 107.04 | 107.63 | 15.6 | 2.2999 | -65.099 | -65.3 |  | 1.2897 | -354.98 | -465.65 | 469.16 | 404.89 | 35.831 |  | 373.08 | -144.37 | -115.49 | -365.94 | 110.37 | 110.46 |  | -455.17 | 229.74 | -228.38 | 228.76 | -9.3865 | 30.955 | 25.44 | 1.273 | 1.2569 | -25.04 | 10.319 | 6.9853 | -10.722 | -39.931 | -17.43 | 43.9 | 52.548 | 53.946 | 0 | 0 | 49.821 | 48.733 | 49.141 |  | -1.3999 | 23.549 | 5.94 | 8.6999 | -48.205 | 77.715 | 60.166 | -47.238 | -75.626 | 50.539 | 24.034 | -5 | 5.1999 | 0 | 119.6
05/03/2025 | 01:00 | 0 | 17.272 | -34.833 | 11.056 | 25.561 | 0 |  | -95.968 | 47.639 | 23.755 | 23.294 | -8.88 | -24.93 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 13.62 | 193.19 | 3.2102 |  | 5.2728 | 0 | 6.5683 | 0.9091 |  | 113 | -71.199 | -71.209 | 23.891 | 8.88 | 24.2 | 12.694 | 0.186 | -31.7 | -31.989 | -21.719 | 32.04 | 32.169 | 20.678 | -8.3852 | 59.227 | 61.529 | 22.988 | -64.702 | 0 | 7.0397 | 7.0468 | 54.253 | 54.789 | -2.6172 | -12.035 | -308.57 | 35.691 | -17.599 | -17.599 | 70.799 | 0 | -4.3102 | -67.102 | -50.299 | 5.4696 | 0 | 2.428 | 348.52 | 108.52 | 108.31 | -399.11 | 366.65 | 40.977 | -123.8 | 127.3 | 80.155 | 22.559 | 18.739 | 51.72 | 69.559 | -10.176 | -10.578 | 71.873 | 72.122 | 28.596 | -76.628 | -77.066 | 0.7579 | -56.338 | 19.57 | 25.985 | 49.4 | 111.5 | -14.18 | 32.975 | 30.945 | 33.645 | 27.173 | 28.26 | -33.912 | -55.749 | 12.623 | 12.994 | 43.84 | 54.72 | 36.804 | 34.428 | -26.699 | -2.2607 | 55.475 | 55.13 | -76.268 | 0 |  | -82.099 | -82.699 | 25.48 | 38.681 | 49.327 | 55.682 | 38.25 | -6.84 | 61.681 | 73.404 | -28.23 | -28.43 | 104.13 | 60.63 | 73.054 | 73.327 | 0 | -1.5454 | 186.44 | 143.89 | 136.91 | 139.07 | 120.35 | 101.08 | -29.704 | 411.97 | 479.34 | 0 | -31.74 | -30.205 | -9.8129 | -55.198 | -51.704 | 142.9 | -5.8061 | -5.4888 | -56.47 | 14.389 | -6.0899 | 81.8 | 12.399 | -157.81 | -36.271 | -35.233 |  | -89.861 | 71.24 | 23.762 | 0 | 0 | 39.686 | 39.211 | 38.824 | 7.5355 | 8.2053 | -176.66 | 3.0995 | 2.8577 | -132.09 | -116.04 | -52.081 | -55.819 | 13.565 | 0.845 | -8.5399 | 17.03 | -52.802 | 9.6084 | -15.504 | 4.3829 | 8.1549 | 12.5 | 119.56 | 136.69 | 13.08 | 74.088 | 21.2 | -15.501 | -3.8024 | 3.9684 | 1.3704 | 0.069 | 0 | -13.831 | -22.219 | 29.911 | 34.285 | 86.424 | 42.958 | -132.28 | -15.883 | 31.246 | -26.639 | 12.578 | 0 | 0 | 13.952 | 164.83 | 164.6 | 282 | -280.06 | -349.92 | 350.23 | 351.31 | -158.14 | -158.22 | -61.13 | -54.012 | 76.064 | 76.583 | -119.48 | -123.02 | 66.756 |  | -20.974 | -20.371 | 96.76 | 96.15 | 51 | 51.299 | 21.72 | 38.4 | -339.94 | 109.78 | 110.65 | 15.6 | 1.1 | -64.3 | -64.5 |  | 1.1678 | -351.7 | -450.77 | 463.24 | 392.88 | 41.803 |  | 371.96 | -143.5 | -114.69 | -365.7 | 109 | 108.69 |  | -451.08 | 227.09 | -224.2 | 224.74 | -9.0157 | 30.955 | 25.04 | 1.3669 | 1.3539 | -24.479 | 10.56 | 6.5336 | -10.664 | -41.133 | -17.518 | 44.2 | 52.65 | 52.936 | 0 | 0 | 50.556 | 49.648 | 51.435 |  | 0 | 23.661 | 5.6999 | 8.6999 | -51.193 | 77.628 | 62.466 | -51.25 | -77.36 | 53.593 | 22.685 | -7 | 5.8 | 0 | 115.81
05/03/2025 | 01:30 | 0 | 16.689 | -33.361 | 10.649 | 24.954 | 0 |  | -93.824 | 45.78 | 23.017 | 22.636 | -6.6599 | -24.47 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 13.695 | 190.992 | 2.8853 |  | 4.5436 | 0 | 5.4023 | 0.9611 |  | 113 | -69.879 | -69.669 | 23.891 | 4.44 | 22 | 12.348 | 0.186 | -29.78 | -30 | -21.28 | 30.17 | 30.26 | 19.95 | -8.1162 | 57.589 | 59.181 | 21.242 | -62.826 | 0 | 7.248 | 7.2747 | 51.708 | 52.244 | -3.1407 | -15.173 | -293.74 | 35.186 | -17.399 | -17.299 | 68.636 | 0 | -4.1796 | -67.102 | -50.085 | 4.7704 | 0 | 2.2262 | 334.39 | 99.887 | 99.887 | -372.56 | 351.78 | 40.977 | -120.74 | 123.28 | 78.139 | 22.53 | 18.04 | 49.569 | 68.169 | -11.248 | -10.98 | 72.3 | 71.95 | 28.822 | -71.484 | -72.193 | -0.7923 | -53.784 | 19.57 | 25.985 | 49.799 | 105.69 | -13.6 | 33.925 | 32.505 | 33.421 | 26.432 | 28.074 | -39.656 | -50.929 | 11.259 | 13.069 | 41.799 | 53.33 | 34.46 | 32.67 | -25.219 | -2.2607 | 53.582 | 52.501 | -74.204 | -0.0001 |  | -82.099 | -80.4 | 25.353 | 36.923 | 46.979 | 53.924 | 36.71 | -6.46 | 57.55 | 72.519 | -30.21 | -30.5 | 106.02 | 57.86 | 73.745 | 72.109 | -3.1765 | -3.4636 | 178.49 | 138.26 | 132.56 | 133.51 | 115.37 | 96.447 | -30.194 | 382.91 | 448.97 | 0 | -31.004 | -29.597 | -16.454 | -57.163 | -52.72 | 124.46 | -8.1331 | -8.0005 | -55.404 | 0 | -7.3799 | 97.099 | 12.207 | -160.37 | -35.744 | -34.77 |  | -91.523 | 56.275 | 24.085 | 0 | 0 | 40.045 | 39.876 | 38.996 | 9.8799 | 10.214 | -173.48 | 4.8117 | 4.4081 | -131.26 | -116.73 | -52.989 | -56.009 | 13.87 | 0.8219 | -8.5699 | 16.74 | -52.199 | 9.6433 | -15.664 | 4.359 | 8.3217 | 12.56 | 118.76 | 132.54 | 13.34 | 72.839 | 21.5 | -15.26 | -3.9843 | 4.5938 | 1.2938 | 0.069 | 0 | -14.846 | -21.019 | 29.173 | 33.108 | 84.885 | 41.57 | -129.51 | -15.56 | 30.28 | -25.912 | 12.304 | 0 | 0 | 13.952 | 158.84 | 160.26 | 281.6 | -280.06 | -348.2 | 349.36 | 350.23 | -152.64 | -153.11 | -63.446 | -56.699 | 72.213 | 72.536 | -125.19 | -123.02 | 66.053 |  | -19.252 | -19.082 | 100.68 | 100.3 | 51.599 | 52.9 | 21.761 | 38.08 | -328.33 | 106.83 | 106.61 | 15.1 | 1.1 | -65.099 | -65.199 |  | 1.2919 | -345.42 | -413.57 | 455.3 | 377.96 | 32.46 |  | 374.6 | -137.58 | -116.02 | -366.93 | 110.75 | 110.32 |  | -446.69 | 225.26 | -222.33 | 223.32 | -9.7546 | 30.955 | 25.68 | 1.406 | 1.393 | -24.639 | 10.239 | 6.4148 | -10.896 | -42.363 | -17.109 | 44.9 | 54.109 | 54.636 | 0 | 0 | 46.782 | 46.379 | 47.285 |  | -0.7 | 23.988 | 5.4899 | 8.6999 | -54.451 | 79.821 | 64.921 | -52.056 | -78.755 | 55.899 | 21.954 | -6 | 6.1999 | 0 | 116.36
05/03/2025 | 02:00 | 0 | 16.352 | -32.954 | 10.366 | 24.498 | 0 |  | -91.517 | 44.207 | 22.477 | 21.972 | -6.6599 | -22.541 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.729 | 184.312 | 2.7666 |  | 4.28 | 0 | 5.3 | 0.9009 |  | 113 | -69.769 | -70 | 23.891 | 6.6599 | 22 | 13.314 | 0.194 | -33.88 | -34.259 | -12.35 | 34.099 | 34.669 | 19.707 | -7.9614 | 55.966 | 57.754 | 20.414 | -68.587 | 0 | 29.459 | 31.173 | 48.225 | 49.698 | 0.5398 | -1.4709 | -318.52 | 35.186 | -17.399 | -17.399 | 73.498 | 0 | -3.5473 | -67.102 | -50.765 | 4.6132 | 0 | 1.3393 | 353.7 | 89.144 | 89.449 | -358.7 | 358.46 | 40.977 | -121.65 | 124.4 | 74.816 | 22.01 | 17.28 | 47.97 | 66.65 | -21.964 | -21.964 | 65.208 | 65.304 | 30.122 | -67.532 | -68.131 | -0.0694 | -54.364 | 19.57 | 25.985 | 43.799 | 109 | -12.989 | 32.317 | 30.854 | 32.003 | 21.832 | 22.912 | -42.884 | -46.009 | 10.959 | 12.88 | 39.619 | 52.84 | 33.991 | 32.231 | -24.939 | -2.2607 | 54.18 | 54.241 | -83.36 | -0.0001 |  | -77.3 | -77.9 | 24.765 | 35.751 | 46.979 | 52.166 | 35.56 | -6.81 | 55.363 | 82.132 | -30.9 | -31.219 | 104.14 | 56.6 | 84.636 | 80.818 | -3.7911 | -3.7727 | 182.33 | 139.66 | 136.19 | 136.46 | 82.306 | 65.537 | -30.489 | 368.91 | 410.42 | 0 | -31.047 | -29.118 | 11.245 | -56.734 | -52.497 | 44.591 | 7.6997 | 7.6643 | -27.502 | 0 | -14.529 | 1 | 11.869 | -158.33 | -36.86 | -36.241 |  | -64.559 | 62.871 | 24.118 | 0 | 0 | 39.133 | 39.579 | 37.773 | 21.099 | 21.936 | -176.66 | 5.7022 | 5.9754 | -130.97 | -116.54 | -55.084 | -55.749 | 13.777 | 0.7974 | -8.6199 | 15.97 | -56.002 | 9.6914 | -15.824 | 4.3299 | 8.1472 | 11.159 | 119.25 | 135.05 | 12.93 | 70.708 | 22.7 | -16.199 | -4.3821 | 4.4644 | 1.2365 | 0.069 | 0 | -14.508 | -21.911 | 28.276 | 34.201 | 88.779 | 43.988 | -134.54 | -15.37 | 30.728 | -23.977 | 11.665 | 0 | 0 | 13 | 155.26 | 153.82 | 279.5 | -277.53 | -351.37 | 354.87 | 351.6 | -150.03 | -147.88 | -61.734 | -56.072 | 70.709 | 70.87 | -125.19 | -123.02 | 58.264 |  | -18.57 | -17.625 | 98.669 | 98.769 | 52.799 | 52.299 | 21.577 | 37.439 | -308.79 | 107.45 | 106.42 | 15.1 | 2.7999 | -57.299 | -57.299 |  | 1.2919 | -349.07 | -382.87 | 432.33 | 351.95 | 41.123 |  | 350.41 | -125.13 | -108.8 | -340.5 | 104.03 | 105.15 |  | -422.68 | 213.53 | -210.12 | 211.39 | -8.7521 | 30.955 | 25.52 | 1.473 | 1.4659 | -25.04 | 11.279 | 5.6664 | -10.926 | -41.31 | -17.869 | 46.4 | 55.911 | 55.842 | 0 | 0 | 44.404 | 45.946 | 45.614 |  | -3.2999 | 23.575 | 5.3699 | 8.6999 | -54.3 | 78.644 | 64.256 | -53.372 | -77.852 | 54.752 | 22.302 | -4 | 3.2 | 0 | 123.81
05/03/2025 | 02:30 | 0 | 16.171 | -32.215 | 10.048 | 23.832 | 0 |  | -89.928 | 43.345 | 22.001 | 21.428 | -4.44 | -21.648 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.668 | 184.842 | 2.2995 |  | 3.8228 | 0 | 5.1666 | 0.8723 |  | 113 | -68.519 | -68.4 | 23.891 | 4.44 | 19.8 | 12.987 | 0.187 | -36.59 | -36.869 | -1.97 | 37.119 | 37.36 | 19.995 | -8.0152 | 55.556 | 57.481 | 18.592 | -71.266 | 0 | 30.67 | 32.994 | 46.483 | 47.153 | 2.1101 | 8.7834 | -317.02 | 35.489 | -17.499 | -17.399 | 76.657 | 0 | -3.3875 | -67.102 | -52.828 | 3.9167 | 0 | 0.6583 | 356.7 | 83.437 | 83.437 | -348.31 | 353.92 | 40.977 | -131.91 | 133.46 | 73.639 | 21.7 | 16.7 | 46.47 | 65.15 | -19.687 | -19.553 | 62.368 | 62.361 | 30.056 | -66.791 | -66.968 | 0.0886 | -51.201 | 19.57 | 25.985 | 45.299 | 102.8 | -12.899 | 31.606 | 30.931 | 31.328 | 19.332 | 20.431 | -38.575 | -42.217 | 9.7726 | 12.526 | 39.72 | 51.36 | 33.991 | 32.231 | -25.109 | -2.2607 | 51.617 | 50.869 | -76.785 | -0.0001 |  | -77.3 | -77.9 | 24.7 | 35.165 | 44.631 | 50.994 | 34.81 | -6.42 | 57.861 | 75.116 | -30.39 | -30.51 | 101.8 | 55.89 | 74.054 | 74.218 | -3.6608 | -4.6727 | 175.37 | 132.72 | 129.35 | 131.47 | 83.787 | 67.725 | -29.681 | 362.08 | 424.84 | 0 | -30.513 | -28.703 | 13.241 | -54.426 | -50.89 | 46.128 | 6.9192 | 6.5981 | -29.042 | 0 | -16.1 | 1 | 11.517 | -152.22 | -35.216 | -34.42 |  | -66.519 | 31.436 | 23.62 | 0 | 0 | 38.796 | 40.158 | 38.343 | 18.42 | 19.759 | -178 | 5.9074 | 5.7857 | -133.84 | -118.83 | -54.908 | -55.729 | 13.777 | 0.7755 | -8.5699 | 15.92 | -56.341 | 9.9716 | -15.824 | 4.2509 | 7.9985 | 12.09 | 122.02 | 136.19 | 12.93 | 74.848 | 21.5 | -15.887 | -4.3496 | 4.7282 | 1.2033 | 0.069 | 0 | -14.584 | -21.393 | 29.515 | 33.024 | 89.311 | 45.316 | -138.6 | -14.95 | 30.719 | -23.178 | 11.871 | 0 | 0 | 13.198 | 158.21 | 159.07 | 286.2 | -282.9 | -364.21 | 364.79 | 362.06 | -152.68 | -151.15 | -63.71 | -56.583 | 69.903 | 69.958 | -125.19 | -123.02 | 65.196 |  | -16.244 | -16.611 | 100.58 | 100.06 | 49.4 | 50.799 | 21.577 | 37.919 | -326.57 | 107.45 | 107.26 | 15.1 | 0 | -62.5 | -62.799 |  | 1.1997 | -360.45 | -397.45 | 441.38 | 368.7 | 45.791 |  | 357.43 | -134.99 | -112.89 | -350.67 | 104.35 | 103.33 |  | -434.06 | 220.68 | -209.9 | 211.41 | -9.7024 | 30.955 | 24.239 | 1.5039 | 1.493 | -23.68 | 10.319 | 5.4611 | -10.896 | -41.982 | -17.518 | 45.599 | 52.381 | 51.215 | 0 | 0 | 43.531 | 42.84 | 43.708 |  | 0.2 | 24.201 | 5.2199 | 8.6999 | -53.505 | 79.69 | 64.653 | -52.741 | -78.836 | 55.101 | 21.851 | -7 | 7.9 | 0 | 117.93
05/03/2025 | 03:00 | 0 | 15.973 | -31.788 | 9.7621 | 24 | 0 | 47.144 | -89.293 | 42.791 | 21.451 | 21.051 | -4.44 | -21.307 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.146 | 182.334 | 2.1639 | 2.2364 | 3.5957 | 0 | 5.0915 | 0.8582 |  | 113 | -66.3 | -65.959 | 23.891 | 4.44 | 19.8 | 11.824 | 0.181 | -41.47 | -42.029 | 11.88 | 42.349 | 42.33 | 19.509 | -7.9619 | 54.834 | 56.73 | 21.849 | -73.141 | 0 | 30.143 | 27.849 | 48.761 | 49.698 | 3.157 | 18.94 | -334.41 | 35.489 | -17.499 | -17.599 | 79.664 | 0 | -3.3322 | -67.102 | -54.794 | 3.8456 | 0 | 1.3927 | 380.13 | 81.972 | 81.972 | -347.57 | 367.57 | 40.977 | -131.01 | 132.97 | 71.653 | 21.25 | 16.709 | 45.97 | 64.41 | -16.472 | -16.338 | 64.283 | 65.402 | 30.193 | -67.529 | -67.754 | -0.1069 | -52.746 | 19.57 | 25.985 | 42.099 | 106 | -12.819 | 30.547 | 29.607 | 29.462 | 14.285 | 15.989 | -39.206 | -40.06 | 9.4194 | 12.482 | 40.119 | 51.84 | 33.054 | 31.352 | -24.51 | -2.2607 | 52.868 | 52.484 | -79.322 | 0 | -14.998 | -75 | -75.599 | 24.738 | 34.579 | 44.631 | 50.408 | 34.46 | -6.57 | 58.63 | 77.364 | -30.74 | -30.989 | 100.57 | 54.96 | 78.945 | 76.945 | -0.9741 | -1.5909 | 176.82 | 137.35 | 131.37 | 132.85 | 90.756 | 73.941 | -30.521 | 358.86 | 461.72 | 0 | -30.755 | -28.872 | 0 | -46.254 | -42.364 | 43.055 | 7.7633 | 7.8282 | -34.974 | 0 | -16.1 | 1 | 11.399 | -136.57 | -34.763 | -33.486 | 3.5543 | -71.373 | 29.274 | 23.629 | 0 | 0 | 40.23 | 40.172 | 38.988 | 15.573 | 17.582 | -178.34 | 2.8854 | 2.4116 | -135.14 | -124.22 | -52.506 | -56.239 | 13.765 | 0.7742 | -8.5499 | 17.08 | -52.956 | 10.961 | -15.824 | 4.241 | 8.1737 | 12.619 | 124.21 | 138.13 | 12.73 | 74.207 | 20.799 | -16.972 | -4.5941 | 4.7441 | 1.222 | 0.069 | 0 | -14.898 | -22.401 | 27.88 | 34.201 | 91.568 | 47.519 | -144.39 | -14.864 | 31.091 | -22.821 | 12.287 | 0 | 0 | 13.919 | 163.89 | 162.52 | 283.3 | -283.3 | -374.7 | 375.4 | 374.12 | -157.69 | -155.21 | -62.204 | -55.67 | 72.499 | 70.946 | -125.19 | -123.02 | 65.8 | 65.778 | -16.55 | -15.979 | 102.36 | 102.34 | 52.7 | 53.099 | 21.699 | 37.84 | -330.62 | 110.5 | 110.31 | 15 | 0.1 | -63.4 | -63.599 | 1.308 | 1.0962 | -368.88 | -442.97 | 442.23 | 392.02 | 47.759 | -358.14 | 354.95 | -138.6 | -114.13 | -351.37 | 104.57 | 102.45 | 139.56 | -431.27 | 223.91 | -209.92 | 212.47 | -9.0954 | 30.955 | 25.44 | 1.519 | 1.5039 | -25.04 | 10.399 | 6.1856 | -11.601 | -42.51 | -17.225 | 46.799 | 55.943 | 54.284 | 0 | 0 | 43.896 | 43.433 | 45.189 |  | 0.4 | 24.375 | 5.21 | 8.6999 | -52.344 | 78.861 | 63.628 | -51.257 | -78.567 | 54.649 | 22.184 | -6 | 6.1999 | 0 | 127.54
05/03/2025 | 03:30 | 0 | 15.791 | -31.788 |  | 23.956 | 0 |  | -90.398 | 42.165 | 21.399 | 20.798 | -4.44 | -21.505 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.657 | 181.802 | 2.2236 | 2.4103 |  | 0 | 5.0749 | 0.8783 |  | 113 | -65.169 | -65.5 | 23.891 | 4.44 | 19.8 | 12.06 | 0.184 | -41.349 | -40.7 | 8.31 | 41.009 | 41.209 | 19.006 | -7.668 |  | 56.503 |  | -70.462 | 0 | 25.941 | 24.208 | 46.617 | 47.421 | 3.6805 | 15.935 | -339.41 | 35.503 | -17.499 | -17.399 | 77.307 | 0 | -3.3459 | -67.102 | -56.041 | 3.5212 | 0 | 1.3196 | 385.17 | 73.58 | 73.549 | -336.18 | 360.94 | 40.977 | -129.47 | 130.26 | 69.647 | 21.569 | 16.7 | 45.509 | 64.459 | 2.4154 | 1.7456 | 76.969 | 77.326 | 31.147 | -70.624 | -69.952 | -0.0609 | -57.144 | 19.57 | 25.985 | 25.899 | 112.5 | -12.59 | 23.936 | 23.257 | 24.293 | 2.8968 | 4.1536 | -33.876 | -28.862 | 8.7053 | 11.935 |  | 54.24 | 33.054 | 30.912 | -24.409 | -2.2607 | 56.478 |  | -92.29 | -0.0001 | -14.837 | -75 | -75.8 | 25.881 | 33.993 | 44.161 | 49.822 | 34.09 | -6.77 | 57.361 | 90.615 | -30.24 | -30.479 | 99.8 | 53.75 | 91.4 | 89.581 | 9.7878 | 9.0818 | 189.53 | 146.95 | 141.91 | 143.29 | 92.523 | 75.101 | -29.811 | 350.24 | 484.78 | 0 | -30.156 | -28.499 | 0 | -47.805 | -44.173 | 50.736 | 14.431 | 13.559 | -37.863 | 0 | -7.7699 | 1 | 11.535 | -138.4 | -34.396 | -33.724 | 1.2845 | -74.313 | 35.59 | 24.177 | 0 | 0 | 40.163 | 40.681 | 38.865 | -3.1816 | -2.8467 | -148.03 | -7.9524 | -8.2522 | -124.31 |  | -26.739 | -31.679 | 13.777 | 0.7864 | -8.5299 | 17.73 | -27.64 | 11.094 | -15.983 | 4.454 | 8.2239 | 31.239 | 117.56 | 126.18 | 11 | 80.849 | 21.6 | -15.079 |  | 4.4553 | 1.2227 | 0.069 | 0 | -16.272 | -20.654 | 28.329 | 31.259 | 88.759 | 45.764 | -137.64 | -14.892 | 30.399 | -23.74 | 12.487 | 0 | 0 | 13.773 | 169.04 | 168.86 | 280.8 | -282.34 |  | 379.75 | 379.23 | -162.35 | -161.79 | -56.232 | -49.199 | 69.87 | 67.86 | -131.31 | -130.63 |  | 64.921 | -17.115 | -16.277 |  | 101.51 | 51 | 51.2 | 21.884 | 38.72 | -321.17 | 104.64 | 104.44 | 15.1 | -0.5 | -63.5 | -63.599 | 1.4147 | 1.0962 | -377.34 | -454.75 | 440.36 | 402.42 | 58.374 |  | 354.85 | -133.14 | -112.85 | -346.16 | 103.94 | 102.98 | 134.77 | -429.89 | 219.76 | -207.08 | 209.7 | -8.991 | 30.955 | 25.6 | 1.5119 | 1.498 | -25.04 | 11.039 | 5.8438 | -11.103 | -40.285 | -17.695 | 44.599 | 54.256 | 52.875 | 0 | 0 | 44.416 | 43.999 | 44.2 |  | 0.9 | 23.9 | 5.19 | 8.6999 | -45.106 | 72.537 |  | -43.457 | -71.504 | 47.384 | 23.683 | -6.5 | 6.5999 | 0 | 98.157
05/03/2025 | 04:00 | 0 | 15.853 | -31.32 |  | 23.334 | 0 |  | -87.904 | 41.985 | 21.059 | 20.664 | -2.22 | -20.82 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.626 | 180.048 | 2.4819 | 2.1941 |  | 0 | 6.0034 | 1.0429 |  | 113 | -63.84 | -63.75 | 23.891 | 2.22 | 19.8 | 10.899 | 0.176 | -41.709 | -43.439 | 18.079 | 43.819 | 43.919 | 18.2 | -7.5712 |  | 56.61 |  | -73.543 | 0 | 24.767 | 21.018 | 45.01 | 47.421 | 4.204 | 21.593 | -351.96 | 35.366 | -17.499 | -17.299 | 79.733 | 0 | -3.112 | -67.102 | -57.972 | 3.2013 | 0 | 2.3469 | 397.62 | 76.754 | 76.723 | -355 | 363.12 | 40.977 | -129.12 | 132.74 | 69.527 | 21.219 | 16.2 | 45 | 63.159 | 7.2378 | 8.8453 | 71.824 | 72.268 | 31.497 | -70.076 | -69.715 | 2.0313 | -55.073 | 19.57 | 25.985 | 27.7 | 110.9 | -12.739 | 24.605 | 23.591 | 24.807 | 3.9204 | 4.8052 | -29.404 | -30.112 | 7.945 | 12.203 |  | 53.18 | 32.585 | 30.912 | -24.209 | -2.2607 | 56.276 |  | -87.575 | 0 | -14.724 | -75 | -75.8 | 25.48 | 33.993 | 43.691 | 49.822 | 33.729 | -6.64 | 56.713 | 85.252 | -29.99 | -30.34 | 99.55 | 53.68 | 86.854 | 83.436 | 13.987 | 13.945 | 185.92 | 147.33 | 140.93 | 145.1 | 135.06 | 119.22 | -28.984 | 363.79 | 524.19 | 0 | -30.006 | -28.483 | -37.687 | -35.53 | -31.891 | 147.51 | -6.4749 | -8.1896 | -76.923 | 0 | -13.729 | 89.9 | 11.469 | -115.94 | -34.508 | -33.79 | 2.7213 | -115.87 | 43.646 | 23.255 | 0 | 0 | 39.542 | 40.697 | 38.175 | -9.7124 | -9.21 | -147.69 | -12.753 | -12.807 | -124.88 |  | -25.062 | -28.359 | 13.662 | 0.7864 | -8.4799 | 16.44 | -27.419 | 11.286 | -15.969 | 4.295 | 8.1753 | 31.53 | 120.08 | 126.76 | 10.6 | 80.722 | 21.2 | -15.569 |  | 4.4732 | 1.1864 | 0.069 | 0 | -15.81 | -20.775 | 28.038 | 32.352 | 90.04 | 45.92 | -138.91 | -14.986 | 30.946 | -23.806 | 11.964 | 0 | 0 | 13.385 | 165.63 | 166.61 | 281.6 | -278.66 |  | 374.2 | 373.88 | -158.53 | -156.81 | -63.509 | -56.294 | 67.938 | 67.808 | -131.31 | -130.63 |  | 66.965 | -17.482 | -18.323 |  | 102.48 | 50.599 | 50.599 | 22.149 | 38 | -330.14 | 109.73 | 109.29 | 15.1 | 0 | -65.9 | -65.3 |  | 1.216 | -373.57 | -495.99 | 444.06 | 418.97 | 58.938 |  | 356.66 | -138.92 | -113.85 | -350.82 | 105.1 | 105.32 | 139.44 | -430.8 | 225.84 | -210.5 | 210.79 | -9.3344 |  | 24.639 | 1.5219 | 1.5069 | -24.719 | 9.84 | 6.8727 | -10.634 | -43.331 | -17.46 | 45.799 | 55.075 | 53.154 | 0 | 0 | 44.988 | 45.107 | 45.728 |  | 1 | 23.916 | 5.19 |  | -54.073 | 79.659 |  | -53.344 | -78.569 | 55.346 | 22.507 | -7.9 | 8.1999 | 0 | 93.402
05/03/2025 | 04:30 | 0 | 15.853 | -31.714 |  | 23.894 | 0 |  | -88.053 | 42.753 | 21.523 | 21.243 | -2.22 | -22.825 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.354 | 180.322 | 2.5849 | 2.8842 |  | 0 | 6.2076 | 1.0348 |  | 113 | -64.18 | -64.15 | 23.891 | 2.22 | 22 | 10.057 | 0.17 | -36.5 | -36.599 | 3.71 | 36.72 | 36.77 | 19.142 | -7.8062 |  | 56.834 |  | -67.783 | 0 | 8.9233 | 8.8584 | 47.823 | 48.359 | 0.5398 | 4.6024 | -316.69 | 35.143 | -17.399 | -17.299 | 73.363 | 0 | -3.1507 | -67.102 | -53.252 | 3.7477 | 0 | 2.5112 | 356.48 | 88.747 | 88.534 | -370.03 | 353.66 | 40.977 | -129.52 | 131.97 | 71.703 | 21.719 | 16.5 | 46 | 64.69 | 6.3001 | 6.702 | 67.234 | 67.484 | 21.773 | -69.52 | -69.362 | 1.3461 | -49.381 | 19.57 | 25.985 | 38.599 | 98.3 | -12.47 | 28.832 | 27.654 | 28.505 | 12.848 | 14.144 | -27.864 | -37.621 | 9.0458 | 12.338 |  | 51.58 | 33.054 | 31.352 | -24.569 | -2.2607 | 48.36 |  | -69.719 | 0 | -14.948 | -77.5 | -78.199 | 25.518 | 34.579 | 44.161 | 50.408 | 34.09 | -6.78 | 54.85 | 67.386 | -30.69 | -30.59 | 101.66 | 54.24 | 69.781 | 70.072 | 8.6406 | 8.4545 | 177.93 | 136.04 | 130.47 | 133.34 | 146.05 | 125.03 | -29.215 | 383.98 | 565.49 | 0 | -30.217 | -28.095 | -45.275 | -33.904 | -30.748 | 164.41 | -14.704 | -15.603 | -86.366 | 0 | -7.2599 | 93.599 | 11.69 | -112.94 | -35.166 | -34.335 | 3.7601 | -123.93 | 75.16 | 24.085 | 0 | 0 | 40.362 | 39.862 | 39.003 | -7.5355 | -7.2006 | -160.08 | -7.5239 | -7.0493 | -133.69 |  | -37.073 | -38.619 | 13.66 | 0.7852 | -8.5699 | 15.63 | -37.403 | 11.013 | -15.79 | 4.2839 | 8.1899 | 25.44 | 125.82 | 136.41 | 12.03 | 79.423 | 21.2 | -14.578 |  | 4.3434 | 1.1843 | 0.069 | 0 | -16.863 | -19.964 | 27.511 | 30.923 | 87.548 | 43.633 | -134.18 | -15.073 | 30.028 | -24.776 | 12.496 | 0 | 0 | 13.997 | 166.74 | 167.6 | 281.2 | -282.02 |  | 374.8 | 376.51 | -159.28 | -158.44 | -61.574 | -55.133 | 71.923 | 71.05 | -131.31 | -130.63 |  | 66.91 | -19.206 | -19.615 |  | 100.52 | 51.299 | 50.799 | 21.863 | 41.52 | -335.73 | 114.66 | 114.46 | 15.1 | -1.1 | -67.599 | -67.199 |  | 1.047 | -376.67 | -527.95 | 452.74 | 436.66 | 63.934 |  | 362.77 | -141.12 | -115.87 | -358.59 | 104 | 103.78 | 143.33 | -443.29 | 226.82 | -211.76 | 213.82 | -9.3069 |  | 25.36 | 1.478 | 1.465 | -24.399 | 10.159 | 6.6512 | -10.545 | -42.656 | -17.195 | 45.4 | 52.754 | 54.361 | 0 | 0 | 46.788 | 46.068 | 45.211 |  | 1.2 | 23.481 | 5.3099 |  | -51.872 | 78.217 |  | -53.003 | -78.156 | 54.472 | 22.624 | -8.3999 | 7.8 | 0 | 89.372
05/03/2025 | 05:00 | 0 | 16.234 | -32.549 |  | 24.072 | 0 |  | -90.911 | 42.721 | 21.861 | 21.161 | -6.6599 | -22.477 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.266 | 185.002 | 2.7955 | 2.8424 |  | 0 | 6.0763 | 1.5894 |  | 113 | -68.97 | -68.309 | 23.891 | 6.6599 | 22 | 10.147 | 0.17 | -29.979 | -30.18 | -16.29 | 30.319 | 30.049 | 19.127 | -7.7694 |  | 57.289 |  | -66.845 | 0 | 31.702 | 29.006 | 46.617 | 51.038 | 0 | -1.6325 | -291.42 | 35.334 | -17.499 | -17.499 | 72.381 | 0 | -3.1215 | -67.102 | -49.633 | 3.3287 | 0 | 2.4177 | 336.86 | 88.564 | 88.595 | -360.05 | 343.25 | 40.977 | -130.59 | 133.93 | 72.92 | 21.399 | 16.639 | 46.49 | 65.12 | 4.2908 | 4.2908 | 69.225 | 68.731 | 18.032 | -69.449 | -69.317 | 0.5133 | -48.031 | 19.57 | 25.985 | 42.799 | 95.9 | -12.8 | 29.289 | 28.793 | 30.346 | 14.5 | 16.214 | -35.707 | -35.318 | 8.3526 | 12.132 |  | 51.86 | 33.522 | 31.352 | -24.389 | -2.2607 | 47.954 |  | -66.661 | 0 | -14.788 | -79.9 | -80.599 | 25.051 | 35.165 | 46.509 | 51.58 | 34.83 | -7.19 | 54.931 | 69.581 | -30.85 | -31.02 | 104.07 | 55.57 | 66.236 | 66.745 | 6.7428 | 6.909 | 175.82 | 136.61 | 131.42 | 133.31 | 156.21 | 136.76 | -29.569 | 368.37 | 560.95 | 0 | -31.275 | -29.341 | -47.206 | -14.448 | -13.142 | 161.33 | -21.307 | -20.805 | -89.846 | 13.029 | -9.6999 | 101 | 11.694 | -76.123 | -34.483 | -34.01 | 2.864 | -132.59 | 90.47 | 23.529 | 0 | 0 | 40.861 | 39.71 | 39.32 | -5.3586 | -5.1911 | -174.65 | -5.8289 | -5.0964 | -140.41 |  | -41.021 | -40.699 | 13.66 | 0.7974 | -8.5699 | 14.97 | -41.073 | 11.064 | -15.79 | 4.4629 | 8.0839 | 23.27 | 133.44 | 144.51 | 11.57 | 78.804 | 20.799 | -14.147 |  | 4.4458 | 0 | 0.069 | 0 | -16.532 | -20.018 | 26.693 | 30.251 | 87.483 | 42.163 | -134.4 | -15.424 | 29.196 | -23.904 | 12.352 | 0 | 0 | 13.626 | 164.19 | 165.52 | 282.5 | -282.68 |  | 378.36 | 377.39 | -159.4 | -158.78 | -61.617 | -54.513 | 69.848 | 68.404 | -131.31 | -130.63 |  | 67.624 | -21.923 | -21.597 |  | 101.37 | 51.2 | 51.599 | 21.72 | 41.759 | -329.11 | 110.68 | 110.66 | 15.6 | 0.9 | -65.9 | -65.3 |  | 1.1609 | -377.78 | -528.38 | 455.33 | 438.56 | 64.26 |  | 363 | -138.7 | -114.64 | -353.96 | 106.54 | 105.23 | 138.4 | -438.54 | 227.3 | -213.83 | 214.71 | -9.4662 |  | 24.239 | 1.411 | 1.4079 | -23.76 | 9.92 | 5.9038 | -10.664 | -42.714 | -16.932 | 45.5 | 53.88 | 52.735 | 0 | 0 | 45.015 | 44.031 | 43.346 |  | 0.1 | 23.688 | 5.4 |  | -53.002 | 78.094 |  | -52.774 | -77.033 | 53.341 | 22.299 | -6.9 | 6.8 | 0 | 90.925
05/03/2025 | 05:30 | 0 | 16.592 | -33.368 |  | 25.164 | 0 |  | -96.335 | 44.261 | 22.427 | 21.967 | -8.88 | -23.333 | 19.799 | 9.1079 | -17.6 | 13.451 | 195.012 | 3.7077 | 3.6132 |  | 0 | 6.6883 | 1.5371 |  | 113 | -71.48 | -71.459 | 23.891 | 11.1 | 19.8 | 13.303 | 0.188 | -28 | -28.17 | -26.11 | 28.03 | 28.399 | 19.088 | -7.8961 |  | 57.593 |  | -63.228 | 0 | 8.4189 | 8.3126 | 51.306 | 51.708 | -3.6641 | -18.725 | -285.83 | 35.334 | -17.499 | -17.499 | 69.262 | 0 | -3.3847 | -67.102 | -48.371 | 4.0921 | 0 | 2.6094 | 327.09 | 96.102 | 96.896 | -372.35 | 345.96 | 40.977 | -130.53 | 131.56 | 76.094 | 22.6 | 18.34 | 48.529 | 67.25 | 4.5587 | 5.3624 | 69.46 | 68.871 | 20 | -72.454 | -72.37 | 0.5489 | -50.587 | 19.57 | 25.985 | 41.799 | 103.19 | -13.09 | 30.191 | 29.283 | 29.179 | 16.182 | 16.982 | -42.517 | -38.461 | 9.9299 | 12.764 |  | 54.52 | 34.46 | 32.67 | -25.449 | -2.2607 | 50.753 |  | -71.359 | -0.0001 | -15.29 | -85.199 | -83.3 | 26.073 | 37.509 | 50.736 | 55.096 | 37.08 | -7.79 | 56.376 | 69.323 | -30.32 | -30.78 | 108.58 | 57.19 | 71.654 | 71.199 | 7.8848 | 7.4818 | 186.07 | 142.82 | 137.65 | 139.94 | 164.85 | 148.65 | -29.406 | 382.66 | 579.89 | 0 | -29.763 | -28.917 | -64.088 | 1.9313 | 2.0495 | 145.97 | -25.588 | -26.058 | -105.17 | 14.719 | -11.119 | 101.59 | 12.189 | -46.282 | -35.078 | -34.565 | 3.6941 | -140.47 | 101.63 | 24.608 | 0 | 0 | 40.111 | 40.88 | 39.424 | -5.526 | -5.1911 | -178.17 | -5.7903 | -6.1798 | -142.74 |  | -45.02 | -41.509 | 13.565 | 0.8219 | -8.5499 | 13.86 | -46.164 | 9.7722 | -15.79 | 4.261 | 8.1783 | 20.309 | 132.59 | 147.17 | 11.22 | 74.627 | 19.799 | -14.692 |  | 4.567 | 1.2319 | 0.069 | 0 | -15.891 | -21.677 | 26.158 | 32.604 | 88.107 | 42.524 | -132.41 | -15.96 | 29.716 | -25.405 | 12.64 | 0 | 0 | 14 | 167.35 | 170.45 | 286.6 | -285.42 |  | 387.32 | 386.41 | -161.07 | -160.44 | -59.67 | -52.359 | 67.543 | 68.849 | -131.31 | -137.4 |  | 67.591 | -25.738 | -25.361 |  | 97.879 | 52.9 | 52.7 | 21.904 | 42.639 | -331.14 | 109.42 | 109.21 | 16.2 | 1.2 | -65.9 | -66.199 |  | 1.1609 | -379.88 | -554.31 | 460.54 | 448.38 | 66.647 |  | 366.56 | -140.75 | -115.89 | -361.65 | 105.53 | 104.98 | 142 | -444.09 | 226.64 | -217 | 217.89 | -8.991 |  | 24.639 | 1.263 | 1.25 | -24.239 | 10.399 | 5.6815 | -10.896 | -41.661 | -16.874 | 44.4 | 53.655 | 54.611 | 0 | 0 | 44.861 | 44.491 | 44.426 |  | -0.7 | 23.139 | 5.6599 |  | -46.961 | 78.139 |  | -46.179 | -75.676 | 51.243 | 24.157 | -5.0999 | 4.6999 | 0 | 88.174
05/03/2025 | 06:00 | 0 | 16.77 | -33.705 |  | 25.574 | 0 |  | -96.371 | 45.959 | 23.185 | 22.512 | -11.1 | -21.865 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.805 | 194.79 | 4.4661 | 4.4183 |  | 0 | 6.015 | 3.4777 |  | 113 | -71.489 | -71.839 | 23.891 | 11.1 | 19.8 | 13.951 | 0.191 | -29.479 | -29.649 | -24.809 | 29.59 | 30.11 | 18.674 | -8.2264 |  | 59.716 |  | -63.63 | 0 | 5.4834 | 5.3692 | 53.985 | 54.253 | -3.6641 | -20.761 | -299.22 | 35.457 | -17.399 | -17.399 | 68.973 | 0 | -3.7249 | -67.102 | -47.616 | 4.1076 | 0 | 2.8682 | 337.59 | 110.72 | 110.96 | -413.61 | 361.93 | 40.977 | -127.23 | 129.19 | 79.227 | 22.569 | 17.92 | 50.04 | 68.69 | 1.4777 | 2.0135 | 72.228 | 72.867 | 19.624 | -76.119 | -75.38 | 2.0632 | -50.488 | 19.57 | 25.985 | 51 | 101.8 | -13.39 | 32.109 | 30.904 | 31.656 | 23.546 | 24.766 | -44.974 | -47.113 | 9.9562 | 12.784 |  | 55.9 | 36.335 | 34.428 | -26.01 | -2.2607 | 50.782 |  | -69.344 | -0.0001 | -15.89 | -90.699 | -91.599 | 25.93 | 41.61 | 55.902 | 60.955 | 41.19 | -8.71 | 56.376 | 68.201 | -29.76 | -29.959 | 107.79 | 58.35 | 67.745 | 66.872 | 3.937 | 1.9545 | 187.66 | 146.78 | 139.77 | 143.57 | 131.89 | 115.34 | -29.232 | 424.73 | 584.73 | 0 | -31.338 | -29.553 | -31.087 | 10.743 | 10.193 | 36.911 | -7.5136 | -7.8954 | -73.592 | 0 | -6.5599 | 1 | 12.694 | -31.53 | -36.415 | -35.215 | 6.0887 | -111.34 | 109.83 | 24.982 | 0 | 0 | 40.133 | 41.138 | 39.587 | -2.5118 | -2.6793 | -180.68 | 0 | 0 | -142.03 |  | -44.757 | -41.519 | 13.662 | 0.9036 | -8.4899 | 13.64 | -45.062 | 11.075 | -15.572 | 4.3699 | 8.2114 | 20.579 | 131.59 | 144.57 | 11.35 | 76.09 | 18.399 | -14.418 |  | 4.6785 | 1.3066 | 0.069 | 0 | -15.397 | -22.363 | 25.859 | 34.201 | 88.777 | 43.328 | -132.76 | -15.979 | 29.312 | -25.533 | 12.028 | 0 | 0 | 14 | 171.18 | 170.91 | 281.2 | -279.37 |  | 384.01 | 381.53 | -165.85 | -164.15 | -60.127 | -51.16 | 69.41 | 67.877 | -131.31 | -137.4 |  | 68.075 | -24.415 | -24.639 |  | 97.639 | 51.9 | 51.5 | 21.801 | 40.159 | -334.06 | 112.38 | 112.18 | 17.299 | 0.5 | -66 | -66.199 |  | 1.1609 | -375.4 | -546.5 | 457.23 | 449.21 | 69.466 |  | 367.77 | -144.03 | -115.98 | -357.26 | 104.75 | 103.88 | 144.09 | -438.78 | 226.85 | -212.48 | 213.85 | -8.8317 |  | 23.68 | 1.322 | 1.3079 | -23.2 | 10.479 | 5.345 | -11.131 | -41.457 | -17.634 | 45.799 | 53.854 | 54.402 | 0 | 0 | 44.306 | 44.426 | 43.741 |  | 0.3 | 23.927 | 5.8799 |  | -50.491 | 76.776 |  | -49.182 | -76.309 | 50.184 | 24.949 | -7.4 | 6.5999 | 0 | 88.108
05/03/2025 | 06:30 | 0 | 16.994 | -33.76 |  | 25.881 | 0 |  | -99.43 | 49.487 | 25.095 | 24.452 | -13.319 | -26.001 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 13.777 | 199.99 | 4.6168 | 4.675 |  | 0 | 5.9181 | 3.9454 |  | 113 | -74.139 | -74.3 | 23.891 | 13.319 | 24.2 | 14.338 | 0.192 | -31.59 | -31.79 | -22.659 | 31.209 | 31.59 | 18.544 | -8.0248 |  | 62.111 |  | -65.238 | 0 | 6.6972 | 6.2371 | 56.262 | 57.602 | -4.1876 | -20.839 | -313.73 | 35.222 | -17.499 | -17.399 | 70.659 | 0 | -3.7303 | -67.102 | -50.248 | 3.0647 | 0 | 3.5618 | 357.31 | 100.55 | 101.22 | -407.42 | 371.02 | 40.977 | -122.83 | 124.86 | 72.88 | 20.28 | 15.39 | 47.97 | 65.8 | 0.8079 | 1.0758 | 70.851 | 71.101 | 23.574 | -75.308 | -74.627 | 2.6813 | -58.348 | 19.57 | 25.985 | 40.799 | 116.59 | -13.96 | 28.524 | 27.778 | 28.573 | 13.95 | 14.941 | -44.242 | -35.759 | 7.7234 | 12.58 |  | 56.259 | 37.741 | 35.746 | -25.68 | -2.2607 | 58.894 |  | -43.14 | -0.0001 | -15.568 | -89.8 | -90.9 | 27.699 | 46.298 | 58.25 | 67.987 | 46.32 | -8.16 | 53.892 | 41.893 | -28.5 | -28.639 | 109.21 | 59.65 | 42.709 | 42.236 | -3.5519 | -3.7545 | 173.54 | 132.59 | 129.01 | 131.33 | 149.21 | 132.67 | -27.689 | 415.72 | 578.76 | 0 | -25.572 | -24.092 | -69.543 | 15.771 | 15.066 | 135.22 | -23.585 | -24.628 | -96.417 | 0 | -6.7599 | 94.599 | 13.89 | -26.687 | -34.976 | -34.114 | 2.5141 | -128.84 | 78.911 | 24.318 | 0 | 0 | 25.829 | 26.096 | 24.88 | -1.3396 | -1.3396 | -172.48 | 5.5529 | 4.9783 | -130.19 |  | -47.122 | -41.609 | 13.772 | 0.8682 | -8.5799 | 12.42 | -48.58 | 10.628 | -15.403 | 4.4569 | 8.2975 | 18.2 | 121.2 | 132.41 | 11.68 | 73.98 | 17.2 | -15.06 |  | 4.606 | 1.3904 | 0.069 | 0 | -15.184 | -24.936 | 26.325 | 38.318 | 86.959 | 43.058 | -134.54 | -17.308 | 30.08 | -29.254 | 12.028 | 0 | 0 | 13.557 | 166.81 | 166.35 | 285 | -281.34 |  | 381.64 | 376.71 | -159.26 | -157.53 | -59.918 | -52.287 | 65.374 | 64.256 | -131.31 | -137.4 |  | 63.977 | -26.887 | -25.718 |  | 99.68 | 51.2 | 52.5 | 21.863 | 37.04 | -333.43 | 109.59 | 109.38 | 16.799 | 3.4 | -61.7 | -61.9 |  | 0.9825 | -374.13 | -545 | 446.81 | 451.55 | 72.579 |  | 359.14 | -133.66 | -112.17 | -353.72 | 103.65 | 108.24 | 134.12 | -437.33 | 220.71 | -211.75 | 217.52 | -9.3069 |  | 23.04 | 1.097 | 1.085 | -22.719 | 10.319 | 5.1458 | -11.161 | -41.631 | -17.048 | 45 | 56.46 | 53.179 | 0 | 0 | 42.072 | 41.836 | 42.265 |  | -1.7 | 23.286 | 5.9 |  | -46.977 | 77.671 |  | -47.338 | -76.274 | 50.936 | 25.127 | -4.9 | 5 | 0 | 87.314
05/03/2025 | 07:00 | 0 | 17.167 | -34.105 | 9.9327 | 25.91 | 0 | 51.444 | -97.41 | 48.565 | 24.433 | 24.067 | -15.539 | -26.177 | 19.799 | 10.763 | -19.799 | 13.369 | 197.056 | 4.8514 | 4.9264 | 8.358 | 0 | 5.5875 | 3.7982 |  | 113 | -75.69 | -75.83 | 23.891 | 15.539 | 24.2 | 11.902 | 0.173 | -33.459 | -33.479 | -19.809 | 34.02 | 34.049 | 18.667 | -7.8921 | 61.155 | 63.167 | 25.9 | -66.041 | 0 | 6.6626 | 6.2389 | 56.262 | 57.468 | -4.1876 | -22.036 | -312.28 | 35.222 | -17.299 | -17.199 | 72.254 | 0 | -4.035 | -67.102 | -47.705 | 2.7598 | 0 | 3.5017 | 347.36 | 104.09 | 104.12 | -405.5 | 377.89 | 40.977 | -125.33 | 127.64 | 74.976 | 20.53 | 16.54 | 49 | 65 | -6.5597 | -6.4257 | 77.606 | 77.527 | 20.345 | -78.238 | -77.885 | 2.9772 | -57.452 | 19.57 | 25.985 | 47 | 115.3 | -14.109 | 28.942 | 27.826 | 29.317 | 15.223 | 16.129 | -37.489 | -35.612 | 7.0683 | 12.714 | 53.34 | 57.819 | 39.616 | 37.504 | -25.92 | -2.2607 | 58.019 | 57.709 | -40.697 | -0.0002 | -15.556 | -94 | -94.599 | 28.237 | 51.571 | 60.599 | 75.018 | 51.03 | -8.34 | 51.232 | 38.277 | -29.85 | -30.18 | 114.19 | 59.64 | 40.309 | 40 | -13.859 | -12.318 | 172.68 | 131.97 | 128.89 | 130.99 | 160.93 | 140.77 | -26.555 | 418.3 | 574.97 | 0 | -25.453 | -25.049 | -77.303 | 14.92 | 14.282 | 169.02 | -34.174 | -35.218 | -107.34 | 14.589 | -6.4699 | 116.4 | 10.225 | -13.841 | -33.759 | -32.808 | 1.0073 | -138.2 | 101.32 | 24.177 | 0 | 0 | 15.819 | 16.064 | 15.349 | 6.1958 | 7.368 | -173.81 | 15.897 | 15.438 | -132.4 | -123.76 | -46.075 | -37.809 | 13.777 | 0.7987 | -8.6299 | 11.06 | -47.957 | 10.497 | -15.403 | 4.065 | 7.7988 | 19.659 | 127.67 | 135.19 | 11.22 | 72.232 | 17.7 | -10.808 | -0.2425 | 0 | 1.3673 | 0.069 | 0 | -14.845 | -20.935 | 26.017 | 31.596 | 83.549 | 43.08 | -130.08 | -18.825 | 33.626 | -13.571 | 11.086 | 0 | 0 | 13 | 162.66 | 160.63 | 282.5 | -282.3 | -381.03 | 381.13 | 378.28 | -155.79 | -155.35 | -59.119 | -50.744 | 64.764 | 63.277 | -131.31 | -137.4 | 59.099 | 58.253 | -21.196 | -20.879 | 103.83 | 103.66 | 50.5 | 50.5 | 21.637 | 30.639 | -327.69 | 103.25 | 103.04 | 17.299 | 4.5 | -57.4 | -57.599 | 1.3083 | 0.9825 | -378.13 | -542.45 | 427.18 | 447.42 | 75.67 | -346.83 | 341.48 | -120.17 | -105.47 | -334.38 | 105.62 | 105.21 | 124.74 | -412.94 | 207.81 | -205.14 | 206.03 | -9.8617 | 30.955 | 23.84 | 1.072 | 1.0729 | -23.6 | 11.039 | 4.855 | -11.659 | -39.317 | -16.816 | 44 | 51.541 | 51.808 | 0 | 0 | 41.89 | 41.367 | 41.981 |  | -3.5999 | 22.583 | 6.2699 | 8.6999 | -48.088 | 78.267 | 59.384 | -48.071 | -77.145 | 49.4 | 26.528 | -2.7 | 2.7 | 0 | 93.776
05/03/2025 | 07:30 | 0 | 17.349 | -34.915 | 10.548 | 27.552 | 0 | 55.433 | -102.91 | 52.771 | 26.693 | 26.087 | -19.979 | -28.793 | 24.2 | 11.592 | -22 | 13.078 | 209.62 | 6.0431 |  | 9.6297 | 0 | 5.2767 | 3.7921 |  | 113 | -80.43 | -80.4 | 23.891 | 19.979 | 26.4 | 16.318 | 0.2 | -37.229 | -37.709 | -19.03 | 37.22 | 37.919 |  | -8.4734 | 64.535 | 66.642 | 28.334 | -68.721 | 0 | 5.1893 | 6.0091 | 60.147 | 61.487 | -4.1876 | -21.229 | -336 | 35.649 | -17.499 | -17.599 | 75.037 | 0 | -4.609 | -67.102 | -49.418 | 4.0204 | 5.5729 | 3.9301 | 374.09 | 115.63 | 116.51 | -449.3 | 404.38 | 40.977 | -120.64 | 124.26 | 81.223 | 22.25 | 19.059 |  | 68.76 | -13.123 | -11.784 | 81.108 | 81.897 | 20.551 | -85.428 | -84.57 | 3.0045 | -63.084 | 19.57 | 25.985 | 43.7 | 126.8 |  | 28.738 | 27.058 | 28.914 | 17.777 | 18.841 | -43.61 | -43.259 | 9.7733 | 11.873 | 55 | 62.31 | 43.366 |  | -27.43 | -2.2607 | 63.481 | 62.669 | -50.618 |  | -16.573 | -100.59 | -101.19 | 30.643 | 56.845 | 65.765 | 82.049 | 56.73 | -9.75 | 55.701 | 49.761 | -29.81 | -30.01 | 118 | 63.34 | 53.836 | 49.454 | -15.658 | -15.6 | 188.12 | 147.26 | 140.39 | 142.36 | 158.78 | 134.84 | -27.043 | 463.29 | 556.86 | 0 | -27.864 | -27.058 | -60.624 | 20.588 | 19.442 | 118.31 | -28.853 | -29.696 | -97.702 | 0 | -5.44 | 92.3 | 11.244 | -6.5995 | -35.04 | -34.402 | 1.6178 | -132.25 | 108.4 | 24.832 | 0 | 0 | 15.296 | 15.587 | 14.777 | 12.224 | 10.549 | -179.01 | 17.591 | 17.699 | -134.36 | -127.96 | -45.731 | -37.809 | 13.777 | 0.8914 | -8.6399 | 11.38 | -46.945 | 10.215 | -15.403 | 4.3569 | 8.0419 | 21.84 | 129.1 | 137.29 | 10.97 | 74.552 | 18.299 | -13.634 | -0.4113 | 0 | 1.4983 | 0.069 | 0 | -14.15 | -24.108 | 27.898 | 36.637 | 88.709 | 46.762 | -138.51 | -21.701 | 36.118 | -19.372 | 10.254 | 0 | 0 | 12 | 159.38 | 160.15 | 282.5 | -284.32 | -380.65 | 382.47 | 381.69 | -152.32 | -151.72 | -59.93 | -51.764 | 67.148 | 66.809 | -131.31 | -132.97 |  | 50.628 | -24.707 | -23.741 | 104.48 | 104.66 | 51.2 | 51.7 | 21.822 | 28.239 | -332.36 | 95.035 | 94.795 | 17.299 | 9.1999 | -49 | -49 | 1.3083 | 0.9825 | -381.38 | -535.89 | 412.59 | 433.73 | 87.59 | -328.88 | 326.56 | -105.49 | -98.465 | -327.82 | 105.64 | 106.17 | 103.65 | -397.39 | 192 | -203.69 | 204.15 | -10.361 | 30.955 | 23.6 | 0.434 | 0.427 | -23.44 | 12.159 | 3.792 | -11.863 | -39.052 | -16.844 | 43.099 | 56.116 | 56.789 | 0 | 0 | 42.751 | 44.159 | 43.953 |  | -8.1 |  | 6.3299 | 8.6999 | -48.689 | 78.291 | 61.42 | -48.105 | -77.592 | 50.754 | 25.738 | 1.5 | -2.0999 | 0 | 91.611
05/03/2025 | 08:00 | 0 | 18.121 | -36.399 | 11.076 | 29.422 | 0 | 58.99 | -109.73 | 55.287 | 28.289 | 27.489 | -24.42 | -32.001 | 26.399 | 11.592 | -26.399 | 13.207 | 223.36 | 7.7369 |  | 12.666 | 0 | 5.6428 | 6.5501 |  | 113 | -81.79 | -81.8 | 23.891 | 24.42 | 30.8 | 16.783 | 0.205 | -40.33 | -40.54 | -19.549 | 40.759 | 41.049 |  | -8.286 | 66.13 | 68.926 | 34.601 | -70.864 | 0 | 6.0941 | 6.615 | 64.032 | 65.372 | -3.1407 | -17.134 | -382.39 | 35.19 | -17.499 | -17.499 | 76.129 | 0 | -4.2994 | -67.102 | -53.485 | 5.2189 | 6.3746 | 4.3691 | 416.54 | 114.87 | 114.93 | -462.21 | 444.14 | 40.977 | -127.04 | 130.08 | 84.367 | 24.479 | 21.27 |  | 71.91 | -6.1578 | -6.1578 | 78.003 | 78.545 | 19.421 | -95.568 | -95.537 | 4.2525 | -82.857 | 19.57 |  | 15.899 | 167.69 |  | 20.573 | 19.781 | 20.448 | 4.7128 | 5.8904 | -41.744 | -41.987 | 11.905 | 13.131 | 70.73 | 70.529 | 45.241 |  | -27.76 | -2.2607 | 84.29 | 82.917 | -70.034 |  | -16.785 | -103.19 | -101.8 | 32.198 | 60.36 | 69.052 | 87.908 | 59.86 | -10.32 | 58.752 | 69.186 | -29.52 | -29.719 | 116.17 | 66.43 | 69.709 | 67.727 | -2.7909 | -3.8363 | 213.43 | 168.47 | 160.57 | 165.2 | 138.75 | 120.08 | -27.186 | 473.73 | 543.9 | 0 | -27.629 | -25.534 | -47.305 | 20.723 | 20.086 | 52.271 | -11.405 | -11.666 | -81.347 | 16.329 | -6.67 | 1 | 10.873 | -4.3316 | -35.578 | -34.752 | 3.7722 | -115.8 | 102.54 | 24.011 | 0 | 0 | 14.916 | 15.121 | 14.63 | 6.3633 | 3.0142 | -147.02 | 5.824 | 5.6496 | -112 | -104.94 | -36.685 | -33.559 | 13.658 | 0.8682 | -8.4499 | 13.18 | -39.241 | 10.699 | -15.257 | 4.4109 | 8.1334 | 22.479 | 105.61 | 112.17 | 11.11 | 76.554 | 18.7 | -15.435 | -0.2239 | 0 | 1.6574 | 0.069 |  | -13.92 | -25.813 | 28.663 | 40.587 | 90.529 | 46.679 | -141.4 | -23.159 | 37.765 | -23.088 | 10.138 | 0.4004 | 0 | 11.588 | 162.88 | 160.16 | 282 | -283.67 | -381.13 | 381.54 | 380.45 | -153.88 | -154.04 | -53.851 | -45.129 | 65.011 | 64.014 |  | -123.07 |  | 42.937 | -27.078 | -26.166 | 101.91 | 101.22 | 53.4 | 54.7 | 21.494 | 21.52 | -351.3 | 98.315 | 98.639 | 17.299 | 12 | -42 | -41.299 |  | 0.9825 | -374.5 | -511.59 | 388.98 | 422.01 | 90.782 | -313.74 | 316.93 | -91.23 | -89.602 | -311.72 | 107.68 | 105.73 | 95.754 | -381.9 | 176.2 | -202.01 | 202.88 | -8.9636 | 30.955 | 23.36 | 0.355 | 0.347 | -23.04 | 11.439 | 4.0669 | -12.214 | -36.473 | -17.314 | 40.099 | 53.846 | 53.198 | 0 | 0 | 42.685 | 41.827 | 44.883 |  | -12.5 |  | 6.5299 | 8.6999 | -39.863 | 73.906 | 54.867 | -40.014 | -73.376 | 43.909 | 27.859 | 6.1999 | -6.5999 | 0 | 94.557
05/03/2025 | 08:30 | 0 | 18.844 | -37.748 | -27.055 | 30.935 | 0 | 61.487 | -91.166 | 59.019 | 29.839 | 29.166 | -22.2 | -34.095 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 13.618 | 184.11 | 8.4596 |  | 13.782 | 0 | 5.6923 | 7.7427 |  | 113 | -84.76 | -84.5 | 23.891 | 22.2 | 33 | 16.836 | 0.202 | -44.319 | -44.58 | -15 | 44.709 | 44.959 |  | -8.9492 | 70.897 | 73.52 | 33.522 | -72.605 | 0 | 7.7548 | 8.0789 | 63.764 | 65.104 | -3.1407 | -15.851 | -364.75 | 34.837 | -17.299 | -17.199 | 78.889 | 0 | -5.4147 | -67.102 | -49.179 | 6.098 | 6.9809 | 4.7245 | 400.98 | 120.91 | 121 | -470.99 | 451.75 | 40.977 | -118.82 | 121.47 | 90.813 | 25.639 | 22.51 |  | 76.76 | -10.176 | -10.176 | 80.358 | 81.334 | 16.095 | -100.74 | -100.54 | 4.9715 | -94.439 | 19.57 |  | 6.1999 | 188.8 |  | 18.778 | 18.762 | 19.288 | 8.0162 | 8.7603 | -26.9 | -44.001 | 14.026 | 13.298 | 88.18 | 76.04 | 49.226 |  | -29.829 | -2.2607 | 93.396 | 93.991 | -32.044 |  | -18.035 | -109.09 | -110 | 32.725 | 64.755 | 72.34 | 93.768 | 64.43 | -10.68 | 62.694 | 28.13 | -23.46 | -23.77 | 116.9 | 73.28 | 31.399 | 30.218 | -13.56 | -13.618 | 194.58 | 147.79 | 143.06 | 145.82 | 169.36 | 148.85 | -28.314 | 481.58 | 491.33 | 0 | -28.423 | -26.269 | -73.183 | 21.523 | 20.982 | 147.51 | -40.132 | -42.42 | -109.43 | 17.829 | -6.1399 | 111.4 | 11.607 | -5.4536 | -36.447 | -36.067 | 4.305 | -144.6 | 84.368 | 24.641 | 0 | 0 | 17.306 | 17.098 | 16.257 | 9.3775 | 8.8751 | -162.43 | 15.465 | 15.214 | -125.04 | -116.12 | -42.449 | -36.569 | 13.87 | 0.9158 | -8.5699 | 12.32 | -43.343 | 11.069 | -15.104 | 4.564 | 8.2214 | 20.67 | 119.58 | 127.96 | 11.11 | 72.485 | 15.8 | -5.8471 | 7.7281 | -8.4711 | 0 | 0.069 |  | -15.133 | -17.444 | 28.698 | 26.47 | 82.918 | 45.358 | -128.75 | -24.834 | 44.118 | 11.098 | 10.31 | 1.8164 | 1.4238 | 11.827 | 139.9 | 138.86 | 282.5 | -280.49 | -354.17 | 357.71 | 356.83 | -135.99 | -136.02 | -57.726 | -48.902 | 68.028 | 66.33 |  | -123.07 |  | 28.523 | -28.396 | -27.728 | 94.199 | 93.819 | 54.5 | 54.2 | 21.637 | 15.359 | -362.26 | 89.346 | 90.693 | 16.2 | 17.7 | -27.5 | -27.6 |  | 1.011 | -356.06 | -465.5 | 342.91 | 384.56 | 98.172 | -278.43 | 280.13 | -57.772 | -72.855 | -275.08 | 109.41 | 104.59 | 60.347 | -337.65 | 141.49 | -195.24 | 195.86 | -10.202 | 30.955 | 22.319 | 0.389 | 0.378 | -22.399 | 11.039 | 3.0531 | -12.245 | -33.836 | -18.632 | 39.9 | 54.173 | 54.492 | 0 | 0 | 44.85 | 42.94 | 44.125 |  | -17.899 |  | 6.92 | 8.6999 | -44.434 | 78.544 | 59.16 | -43.779 | -77.549 | 47.525 | 28.122 | 11.899 | -13 | 0 | 98.306
05/03/2025 | 09:00 | 0 | 19.648 | -39.761 | -31.722 | 31.803 | 0 | 63.254 | -80.319 | 61.583 | 31.277 | 30.488 | -19.979 | -36.907 | 30.799 | 14.904 | -30.799 | 13.755 | 160.478 | 8.8932 |  | 14.544 | 0 | 5.9146 | 7.2147 |  | 113 | -83.36 | -84.059 | 23.891 | 19.979 | 35.2 | 16.027 | 0.193 | -40.5 | -40.889 | -24.389 | 41.24 | 41.09 |  | -9.5262 | 73.086 | 75.881 | 29.37 | -69.39 | 0 | 8.0572 | 7.8844 | 62.291 | 64.166 | -3.6641 | -19.983 | -344.79 | 34.774 | -17.299 | -17.199 | 74.563 | 0 | -5.3876 | -67.102 | -47.66 | 6.9535 | 7.0562 | 4.8586 | 377.88 | 131.01 | 130.06 | -483.77 | 448.13 | 40.977 | -119.78 | 122.47 | 96.242 | 27.03 | 23.84 |  | 80.099 | -14.195 | -14.597 | 74.69 | 75.382 | 17.736 | -104.09 | -104.97 | 5.2602 | -100.91 | 19.57 |  | 2.7 | 200.89 |  | 20.028 | 19.124 | 19.808 | 12.901 | 13.695 | -35.306 | -50.033 | 15.348 | 13.461 | 86.709 | 79.279 | 50.632 |  | -30.049 | -2.2607 | 101.15 | 100.1 | -45.979 |  | -18.064 | -112.4 | -113.4 | 33.626 | 68.27 | 75.158 | 99.627 | 67.95 | -10.79 | 64.894 | 44.328 | -23.12 | -23.389 | 109.79 | 75.78 | 45.327 | 44.127 | -8.59 | -8.9181 | 209.88 | 161.47 | 157.97 | 159.58 | 132.19 | 111.29 | -29.072 | 498.72 | 474.86 | 0 | -30.603 | -28.085 | -36.589 | 23.184 | 21.513 | 50.736 | -17.514 | -17.636 | -71.076 | 0 | -7.1199 | 1 | 12.72 | -6.9008 | -35.99 | -35.342 | 3.3023 | -113.61 | 112.24 | 24.899 | 0 | 0 | 27.129 | 26.994 | 26.72 | 14.736 | 14.568 | -160.92 | 10.347 | 10.263 | -126.29 | -117 | -40.208 | -35.479 | 13.87 | 0.9293 | -8.5199 | 12.79 | -40.399 | 11.319 | -14.95 | 4.374 | 8.3502 | 21.969 | 118.96 | 128.9 | 10.87 | 73.369 | 16.299 | -5.6746 | 8.2427 | -8.561 | 0 | 0.069 |  | -16.606 | -17.782 | 28.118 | 27.226 | 81.42 | 43.964 | -128.9 | -25.755 | 44.675 | 8.8025 | 8.7077 | 2.4317 | 2.0356 | 10.259 | 132.16 | 132.6 | 283.7 | -280.49 | -363.24 | 364.49 | 361.47 | -129.67 | -127.07 | -55.87 | -46.88 | 46.386 | 46.214 |  | -111.64 |  | 38.576 | -20.862 | -21.465 | 94.25 | 93.58 | 54.4 | 55.099 | 21.863 | -0.48 | -347.32 | 91.14 | 90.871 | 15.6 | 15.899 | -37.7 | -37.9 |  | 1.1311 | -361.91 | -443.17 | 342.19 | 381.25 | 97.833 | -273.4 | 275.5 | -78.478 | -79.271 | -273.11 | 97.346 | 96.09 | 73.158 | -331.9 | 151.81 | -175.87 | 177.08 | -9.8864 | 30.955 | 25.04 | 0.331 | 0.309 | -24.319 | 11.68 | 5.1284 | -12.275 | -34.981 | -17.402 | 39.799 | 54.291 | 54.979 | 0 | 0 | 29.952 | 29.337 | 30.49 |  | -16.299 |  | 7.1099 | 8.6999 | -42.564 | 76.721 | 57.042 | -42.27 | -76.257 | 45.73 | 29.518 | 9.5 | -9.5 | 0 | 94.198
05/03/2025 | 09:30 | 0 | 20.659 | -41.234 | -31.299 | 32.598 | 0 | 65.181 | -85.039 | 64.867 | 32.713 | 31.851 | -24.42 | -37.767 | 30.799 | 15.732 | -30.799 | 12.581 | 172.624 | 8.8005 |  | 14.234 | 0 | 5.635 | 6.5093 |  | 113 | -84.44 | -84.779 | 23.891 | 24.42 | 35.2 | 15.659 | 0.19 | -40.08 | -40.479 | -27.02 | 40.349 | 40.59 |  | -9.1617 | 75.506 | 78.422 | 30.358 | -68.988 | 0 | 4.5278 | 4.5146 | 64.836 | 66.309 | -4.1876 | -21.818 | -361.34 | 35.647 | -17.599 | -17.599 | 74.705 | 0 | -5.8408 | -67.102 | -48.716 | 7.8899 | 6.8542 | 4.6596 | 393.56 | 136.11 | 136.69 | -508.92 | 464.96 | 40.977 | -129.6 | 130.94 | 99.007 | 28.639 | 25.729 |  | 82.04 | -7.0955 | -6.8276 | 78.134 | 78.857 | 14.786 | -110.92 | -110.87 | 6.5633 | -103.74 | 19.57 |  | 4 | 207.89 |  | 19.21 | 18.009 | 19.248 | 11.563 | 12.554 | -39.555 | -52.692 | 17.365 | 14.174 | 92.769 | 82.819 | 52.038 |  | -30.5 | -2.2607 | 103.34 | 104.56 | -25.088 |  | -18.479 | -118.4 | -117.69 | 34.016 | 71.786 | 76.097 | 104.31 | 71.54 | -11.14 | 63.558 | 23.131 | -23.52 | -23.659 | 116.51 | 77.42 | 23.672 | 24.363 | -8.7446 | -8.7636 | 205.84 | 157.62 | 151.51 | 155.49 | 162.63 | 141.22 | -30.487 | 520.4 | 391.92 | 0 | -31.586 | -28.549 | -66.581 | 24.266 | 23.063 | 138.3 | -43.639 | -47.411 | -102.73 | 0 | -13.789 | 105.5 | 13.871 | -9.5491 | -35.288 | -34.491 | 1.0959 | -139.72 | 76.592 | 25.222 | 0 | 0 | 33.332 | 35.289 | 33.142 | 6.3633 | 7.0331 | -152.55 | 10.705 | 9.813 | -123.26 | -114.3 | -36.509 | -36.099 | 13.87 | 1.044 | -8.4699 | 12.86 | -38.392 | 10.715 | -14.81 | 4.4569 | 8.269 | 22.87 | 114.31 | 125.62 | 11.41 | 74.395 | 19.2 | -5.6156 | 8.2032 | -8.9023 | 0 | 0.069 |  | -15.836 | -18.665 | 27.081 | 27.814 | 83.593 | 44.428 | -130.46 | -26.919 | 43.962 | 5.6359 | 9.3832 | 3.3399 | 2.9004 | 11 | 110.48 | 109.84 | 279.1 | -278.36 | -322.64 | 322.08 | 318.93 | -107.26 | -108.06 | -62.602 | -53.389 | 69.396 | 67.484 |  | -89.84 |  | 28.523 | 1.0603 | 1.1611 | 100.97 | 102.25 | 28.7 | 29.5 | 21.699 | -39.68 | -343.97 | 87.005 | 85.328 | 11.8 | 6.4 | -29.2 | -29.2 |  | 1.1311 | -318.35 | -362.17 | 280.4 | 320.48 | 99.189 | -236 | 232.11 | -40.448 | -62.372 | -229.97 | 91.9 | 91.251 | 40.885 | -272.64 | 121.43 | -149.37 | 149.51 | -9.8342 | 30.955 | 21.28 | 0.325 | 0.311 | -20.799 | 6.7199 | 6.5277 | -6.5903 | -26.805 | -16.874 | 25.6 | 52.124 | 52.994 | 0 | 0 | 44.83 | 44.286 | 44.026 |  | -5.0999 |  | 7.3699 | 8.6999 | -50.973 | 81.554 | 62.753 | -50.767 | -80.427 | 52.518 | 27.251 | -0.1 | 0.1 | 0 | 82.503
05/03/2025 | 10:00 | 0 | 21.107 | -42.205 | -30.919 | 34.166 | 0 | 68.509 | -89.366 | 68.13 | 34.362 | 33.687 | -26.639 | -39.402 | 33 | 16.559 | -33 | 12.974 | 180.598 | 9.5042 |  | 15.545 | 0 | 5.178 | 6.1474 |  | 113 | -83.98 | -84.12 | 23.891 | 26.639 | 37.4 | 12.864 | 0.173 | -41.569 | -41.79 | -24.889 | 41.47 | 41.939 |  | -8.6394 | 77.192 | 80.295 | 30.62 | -70.462 | 0 | 4.4735 | 3.9554 | 66.309 | 68.051 | -3.6641 | -19.132 | -379.75 | 35.871 | -17.999 | -17.999 | 75.284 | 0 | -6.0734 | -67.102 | -48.54 | 8.2251 | 8.3396 | 5.623 | 418.92 | 143.31 | 143.52 | -535.45 | 480.14 | 40.977 | -131.51 | 132.83 | 101.21 | 28.969 | 26.889 |  | 82.98 | -10.042 | -9.9086 | 80.077 | 81.617 | 14.333 | -113.95 | -114.96 | 6.7581 | -104.19 | 19.57 |  | 7 | 210.19 |  | 20.461 | 20.012 | 21.159 | 13.285 | 13.704 | -36.111 | -57.042 | 17.821 | 14.306 | 96.12 | 83.11 | 54.147 |  | -31.489 | -2.1351 | 104.89 | 103.53 | -45.36 |  | -19.044 | -123 | -121.8 | 34.043 | 74.423 | 78.915 | 107.83 | 73.87 | -11.79 | 66.379 | 50.042 | -9.01 | -8.9899 | 82.38 | 79.99 | 45 | 45.4 | -6.4723 | -5.9454 | 214.29 | 166.84 | 162.43 | 165.42 | 150.07 | 134.26 | -31.336 | 549.57 | 334.39 | 0 | -30.033 | -29.599 | -52.64 | 14.972 | 13.261 | 165.94 | -41.691 | -38.079 | -87.656 | 17.75 | -7.8199 | 85.8 | 14.285 | -30.258 | -36.024 | -35.172 | 2.2339 | -133.02 | 108.72 | 24.517 | 0 | 0 | 37.719 | 39.081 | 37.145 | 9.3775 | 8.8751 | -150.04 | 7.6071 | 7.7606 | -122.47 | -109.72 | -38.897 | -40.149 | 13.87 | 1.0208 | -8.4199 | 14.72 | -40.094 | 11.068 | -14.828 | 4.3979 | 8.1697 | 20.2 | 110.38 | 123.19 | 11.74 | 75.157 | 18.7 | -6.1684 | 8.4402 | -8.9746 | 0 | 0.069 |  | -15.402 | -19.845 | 28.206 | 30.419 | 83.161 | 44.479 | -130.94 | -27.639 | 45.105 | 4.2905 | 9.4791 | 4.0528 | 3.7548 | 11 | 117.9 | 116.61 | 284.1 | -281.28 | -296.53 | 297.99 | 300.2 | -112.84 | -114.02 | -57.624 | -48.198 | 68.536 | 65.769 |  | -89.84 |  | 138.38 | 7.3892 | 6.5427 | 53.02 | 53.169 | 40.4 | 40.5 | 21.72 | -57.919 | 0 | 81.22 | 81.874 | -76.9 | -20.5 | -134.3 | -134 |  | 1.2112 | -293.64 | -309.22 | 259.74 | 270.83 | 95.149 | -194.51 | 189.55 | 104.95 | 15.204 | -193.76 | 144.95 | 145.81 | -108.31 | -250.07 | -29.895 | -280.87 | 285.32 | -9.9661 | 30.955 | 27.68 | 0.248 | 0.236 | -26.719 | 11.119 | 7.7125 | -11.717 | -28.651 | -10.136 | 26.2 | 52.95 | 54.394 | 0 | 0 | 43.287 | 43.176 | 43.769 |  | 21.7 |  | 7.4099 | 8.6999 | -46.78 | 77.447 | 58.108 | -46.168 | -76.506 | 47.284 | 28.247 | -28.899 | 27.799 | 0 | 82.635
05/03/2025 | 10:30 | 0 | 21.126 | -42.63 | -30.364 | 34.706 | 0 | 69.825 | -107.32 | 70.961 | 35.882 | 34.99 | -35.52 | -40.264 | 33 | 16.559 | -33 | 13.242 | 217.54 | 9.1447 |  | 14.98 | 0 | 5.0883 | 4.0112 |  | 113 | -87.97 | -88.76 | 23.891 | 35.52 | 39.6 | 14.602 | 0.175 | -44.33 | -44.909 | -26.03 | 44.75 | 44.81 |  | -8.489 | 78.96 | 81.967 | 29.393 | -73.409 | 0 | 4.4655 | 4.4018 | 69.524 | 70.328 | -3.6641 | -18.156 | -410.5 | 35.653 | -17.799 | -17.799 | 79.068 | 0 | -5.8522 | -67.102 | -49.92 | 8.9887 | 8.4897 | 5.6181 | 444.92 | 148.74 | 149.02 | -558.79 | 508.4 | 40.977 | -129.66 | 132.83 | 103.25 | 29.459 | 27.86 |  | 85.839 | -18.883 | -18.213 | 83.344 | 83.487 | 13.628 | -120.02 | -119.01 | 6.8695 | -108.62 | 19.57 |  | 6.6999 | 215.39 |  | 20.276 | 19.172 | 20.53 | 13.722 | 14.871 | -31.963 | -62.824 | 19.237 | 14.793 | 95.889 | 83.949 | 56.257 |  | -32.43 | -2.1351 | 108.39 | 107.43 | -68.01 |  | -19.54 | -125.9 | -124.3 | 34.428 | 77.059 | 82.202 | 111.34 | 76.18 | -12.86 | 69.619 | 68.821 | -8.16 | -8.1499 | 88.3 | 80.75 | 70.563 | 68.236 | -7.8201 | -7.8636 | 232.64 | 180.19 | 175.71 | 178.29 | 124.47 | 102.63 | -31.723 | 573.98 | 293.4 | 0 | -32.566 | -29.676 | -25.604 | 7.0193 | 6.9548 | 52.271 | -21.93 | -22.731 | -60.473 | 16.229 | -7.98 | 1 | 15.149 | -47.423 | -35.391 | -34.427 | 1.4224 | -100.76 | 104.96 | 24.392 | 0 | 0 | 38.071 | 38.63 | 37.289 | 17.75 | 17.415 | -145.85 | 9.2395 | 9.528 | -115.18 | -103.33 | -38.084 | -39.029 | 13.775 | 1.0208 | -8.3499 | 13.96 | -38.732 | 10.68 | -14.828 | 4.302 | 8.2989 | 20.37 | 106.41 | 119.99 | 12.08 | 75.583 | 20.5 | -7.4551 | 8.7902 | -9.1065 | 0 | 0.069 |  | -16.441 | -22.136 | 26.017 | 33.864 | 86.067 | 46.446 | -134.94 | -28.243 | 46.94 | 2.4155 | 9.7581 | 4.4825 | 4.0712 | 11 | 117.76 | 116.41 | 284.5 | -284.2 | -301.45 | 302.45 | 298.28 | -113.4 | -112.26 | -56.122 | -48.787 | 69.577 | 65.521 |  | -89.84 |  | 131.22 | 6.255 | 6.8152 | 52.119 | 52.52 | 43.2 | 43.099 | 21.782 | -59.68 | 0 | 80.62 | 79.65 | -74.099 | -19.299 | -131.8 | -132 |  | 0.8911 | -297.7 | -272.39 | 267.45 | 254.22 | 88.59 | -193.66 | 193.71 | 104.36 | 0 | -192.85 | 151.08 | 143.69 | -108.84 | -253 | -26.092 | -278.68 | 281.59 | -9.6227 | 30.955 | 27.6 | 0.195 | 0.175 | -26.239 | 11.92 | 8.699 | -12.245 | -29.091 | -10.691 | 27.1 | 54.124 | 53.486 | 0 | 0 | 43.678 | 42.168 | 43.288 |  | 20.399 |  | 7.5199 | 8.6999 | -46.24 | 76.92 | 58.042 | -45.933 | -76.967 | 47.415 | 28.991 | -25.7 | 26.7 | 0 | 100.41
05/03/2025 | 11:00 | 0 | 21.655 | -43.336 | -30.238 | 35.926 | 0 | 72.29 | -113.37 | 72.819 | 37.056 | 36.084 | -33.299 | -40.383 | 33 | 16.559 | -33 | 13.386 | 227.6 | 9.8338 | 10.085 | 16.413 | 0 | 3.525 | 8.0153 |  | 113 | -87.629 | -87.86 | 23.891 | 33.299 | 39.6 | 13.109 | 0.176 | -47 | -47.72 | -21.62 | 47.86 | 48.099 | 19.154 | -8.4414 | 80.657 | 83.772 | 27.449 | -73.543 | 0 | 4.2605 | 3.99 | 69.524 | 70.596 | -2.6172 | -13.107 | -434.53 | 35.764 | -17.699 | -17.799 | 79.409 | 0 | -6.0577 | -67.102 | -52.823 | 9.616 | 8.8975 | 6.0616 | 464.52 | 146.67 | 146.79 | -560.29 | 526.03 | 40.977 | -126.92 | 131.75 | 105.41 | 30.139 | 28.159 | 71.12 | 87.73 | -11.382 | -9.6407 | 79.687 | 80.464 | 12.466 | -124.68 | -123.57 | 8.8039 | -120.57 | 19.57 | 25.985 | -17.399 | 242.3 | -18.61 | 12.93 | 12.986 | 13.803 | 5.305 | 5.5914 | -28.675 | -56.953 | 20.581 | 14.858 | 100.73 | 89.569 | 59.069 | 55.815 | -34.739 | -2.1351 | 122.32 | 120.66 | -97.373 | 0 | -20.967 | -125.69 | -125.9 | 34.565 | 78.817 | 86.899 | 114.86 | 78.54 | -14.66 | 72.4 | 98.058 | -8.99 | -9.0299 | 86.59 | 79.87 | 96.672 | 94.418 | 8.5531 | 6.809 | 259.8 | 207.6 | 200.33 | 204.11 | 133.02 | 109.93 | -31.173 | 565.95 | 336.31 | 0 | -33.569 | -30.195 | -31.82 | -3.3905 | -2.6594 | 61.487 | -12.236 | -12.808 | -67.058 | 16.659 | -15.739 | 1 | 15.345 | -68.985 | -35.142 | -34.76 | 3.0391 | -108.68 | 67.403 | 24.002 | 0 | 0 | 39.125 | 38.59 | 37.995 | 9.21 | 8.3728 | -131.28 | 1.8301 | 0.4747 | -113.85 | -101.52 | -26.453 | -40.309 | 10.576 | 1.0562 | -6.0899 | 14.85 | -27.797 | 10.738 | -14.838 | 4.375 | 8.2051 | 21.899 | 103.35 | 107.93 | 11.48 | 74.915 | 21 | -8.253 | 8.4672 | -8.4725 | 0 | 0.069 | 0 | -17.086 | -22.676 | 26.061 | 35.965 | 84.411 | 46.876 | -134.69 | -28.82 | 45.943 | -0.4299 | 9.5129 | 5.0599 | 4.6302 | 11 | 131.67 | 131.94 | 279.89 | -278.99 | -306.07 | 307.5 | 303.81 | -128.27 | -126.68 | -48.176 | -38.462 | 64.657 | 64.047 | -89.026 | -91.347 | 138.7 | 138.17 | -0.7662 | 0.1561 | 45.659 | 45.619 | 62.799 | 62.7 | 21.782 | -62.24 | 0 | 81.38 | 81.312 | -78.599 | -8.1999 | -133.6 | -134 | 1.1887 | 1.1416 | -304.86 | -309.3 | 300.37 | 277.89 | 82.453 | -221.75 | 216.33 | 103.35 | 0 | -216.48 | 156.95 | 159.39 | -104.66 | -289.85 | -24.389 | -313.05 | 314.5 | -7.593 | 30.955 | 32.4 | 0.208 | 0.19 | -31.28 | 15.84 | 7.4806 | -17.341 | -31.142 | -10.252 | 33.2 | 54.005 | 54.513 | 0 | 0 | 42.431 | 41.755 | 42.337 |  | 9.6 | 16.312 | 7.9299 | 8.6999 | -34.158 | 71.566 | 49.015 | -33.478 | -70.424 | 37.167 | 32.134 | -15.699 | 16.399 | 0 | 94.516
05/03/2025 | 11:30 | 0 | 21.69 | -43.801 | -30.047 |  | 0 |  | -115.98 | 74.522 | 37.882 | 36.809 | -33.299 | -40.915 | 33 | 15.732 | -33 | 13.339 | 234.24 | 9.7994 | 10.015 | 16.173 | 0 | 2.7631 | 7.8468 |  | 113 | -90.4 | -90.339 | 23.891 | 35.52 | 39.6 | 15.682 | 0.194 | -53.86 | -54.619 | -11.96 | 55.02 | 54.79 |  | -8.6389 | 82.915 | 85.464 | 28.804 | -80.777 | 0 | 29.299 | 27.676 | 69.524 | 73.275 | 0.5398 |  | -470.48 | 34.663 | -17.299 | -17.199 | 85.728 | 0 | -6.5657 | -67.102 | -56.115 | 10.079 |  | 6.5705 | 501.41 | 144.07 | 144.13 | -566.84 | 549.71 | 40.977 | -131.17 | 132.94 | 105.41 | 31.239 | 29.18 | 72.599 | 89.72 | -12.319 | -12.185 | 82.635 | 83.603 | 13.442 | -129.42 | -128.85 | 7.844 | -125.83 | 19.57 | 25.985 | -26 | 253.69 | -19.139 | 10.859 | 10.262 | 11.452 | -0.1449 | 0.4857 | -21.534 | -56.032 | 21.521 | 14.998 | 101.12 | 91.889 | 60.476 | 56.986 | -35.649 | -2.1351 | 127.56 | 126.18 | -88.102 | 0 | -21.556 | -124.69 | -125.5 |  | 80.575 | 87.838 | 116.03 | 80.2 | -14.63 |  | 86.847 | -9.2899 | -9.14 | 86.74 | 81.46 | 87.781 | 86.054 | 4.2004 | 3.5181 | 255.35 | 203.43 | 197.41 | 199.29 | 115.36 | 92.081 | -32.549 | 575.47 | 325.68 | 0 | -32.504 | -29.218 | -13.715 | -15.927 | -14.766 | 36.911 | -3.4543 | -4.0023 | -48.899 | 0 | -9.0399 | 1 |  | -95.022 | -35.831 | -35.006 | 2.5105 | -90.651 | 73.763 | 24.351 | 0 | 0 | 38.317 | 38.988 | 37.574 | 11.889 | 10.549 | -130.28 | 1.8301 | 0.4747 | -113.85 | -98.628 | -28.328 | -40.179 | 10.576 | 1.044 | -6.1899 | 13.43 | -30.4 | 10.732 | -14.688 |  | 8.0127 | 22.2 | 100.79 | 108.31 | 11.89 | 76.853 | 18.899 | -9.4869 | 8.922 | -9.816 | 0 | 0.069 | 0 | -15.868 | -24.35 | 25.921 | 39.35 | 87.46 | 51.047 | -144.59 | -28.473 | 48.314 | -0.2475 | 9.9204 | 5.0209 | 4.6091 | 11.234 | 134.34 | 132.39 | 284.1 | -281.04 | -311.95 | 314.2 | 312.64 | -128.88 | -127.79 | -51.785 | -42.027 | 67.525 | 66.53 | -91.573 | -91.347 | 142.25 | 141.54 | 0.9821 |  | 43.299 | 43.25 | 66.3 | 67 | 22.09 | -62.799 | 0 | 82.448 | 82.66 | -80.9 | -8.3999 | -138.6 | -139 | 0.5722 | 0.6232 | -307.9 | -303.32 | 298.92 | 275.36 | 85.415 | -215.86 | 214.81 | 104.19 | 0 | -217.62 | 156.71 | 156.14 | -104.05 | -290.72 | -23.596 | -314.58 | 315.2 | -9.7546 | 30.955 | 32.88 | 0.181 | 0.164 | -31.84 | 17.36 | 7.1306 | -18.544 | -33.134 | -10.634 | 37.299 | 54.488 | 54.879 | 0 | 0 | 42.827 | 43.152 | 43.709 |  | 9.8999 | 17.294 | 8.3099 | 8.6999 | -37.51 | 75.038 | 53.301 | -37.208 | -73.612 | 41.27 | 31.571 |  | 14.699 | 0 | 100.11
05/03/2025 | 12:00 | 0 | 21.876 | -43.656 | -29.849 |  | 0 |  | -121.98 | 75.326 | 38.274 | 37.46 | -39.959 | -39.859 | 33 | 15.732 | -33 | 13.658 | 250.04 | 9.6335 | 10.06 | 16.341 | 0 | 2.7776 | 6.8201 |  | 113 | -91.48 | -91.419 | 23.891 | 37.74 | 37.4 | 14.248 | 0.181 | -51.99 | -52.049 | -23.84 | 52.409 | 52.43 |  | -8.3957 | 82.005 | 85.053 | 30.97 | -79.169 | 0 | 6.1215 | 5.9739 | 73.677 | 74.883 | -2.6172 |  | -448.85 | 34.543 | -16.999 | -16.999 | 84.693 | 0 | -6.4074 | -67.102 | -54.379 | 9.6826 |  | 6.2865 | 481.7 | 147.74 | 147.8 | -562.28 | 540.87 | 40.977 | -129.67 | 131.86 | 105.66 | 30.67 | 28.319 | 73.33 | 89.769 | -11.248 | -10.98 | 80.969 | 82.764 | 14.048 | -127.5 | -128.58 | 6.7472 | -125.71 | 19.57 | 25.985 | -24.6 | 251.8 | -19.079 | 11.758 | 10.874 | 12.724 | 2.474 | 2.9788 | -16.726 | -56.82 | 20.876 | 14.627 | 101.19 | 93.029 | 60.476 | 57.133 | -35.61 | -2.1351 | 125.39 | 125.78 | -86.57 | 0.0002 | -21.484 | -127 | -126.59 |  | 81.454 | 88.777 | 117.2 | 81.04 | -14.5 |  | 87.099 | -8.41 | -8.26 | 86.83 | 84.819 | 86.745 | 86.036 | 5.6185 | 5.2727 | 254.94 | 205.11 | 198.57 | 200.46 | 150.54 | 128.34 | -32.173 | 572.31 | 322.66 | 0 | -32.632 | -30.053 | -46.597 | -24.483 | -21.812 | 162.87 | -24.45 | -25.21 | -85.019 | 8.6899 | -14.969 | 113.3 |  | -111.77 | -35.496 | -34.623 | 3.4773 | -124.55 | 56.405 | 24.467 | 0 | 0 | 38.657 | 38.891 | 37.81 | 10.214 | 9.7124 | -136.64 | -4.0306 | -4.0851 |  | -101.29 | -31.551 | -41.899 | 10.576 | 1.0794 | -6.0299 | 13.43 | -31.611 | 10.542 | -14.547 |  | 8.2809 | 20.27 | 102.98 | 113.58 | 11.83 | 73.853 | 17.399 | -9.5252 | 8.9875 | -9.5802 | 0 | 0.069 | 0 | -15.868 | -24.181 | 24.76 | 39.181 | 88.863 | 49.968 | -141.08 | -28.038 | 48.025 | 1.4653 | 9.9204 | 4.9806 | 4.5985 | 11.541 | 128.44 | 125.37 | 283.7 | -280.62 | -297.73 | 298.38 | 296.55 | -122.27 | -121.57 | -54.11 | -44.007 | 63.495 | 64.442 | -91.573 | -91.347 | 139.03 | 139.53 | 3.5735 |  | 45.33 | 44.33 | 66.3 | 67 | 22.006 |  | 0 | 82.584 | 81.361 | -79.199 | -7.3 | -134.3 | -134.8 | 1.2678 | 1.2376 | -295.45 | -294.06 | 298.47 | 274.51 | 76.286 | -223.16 | 216.9 | 104.84 | 0 | -217.5 | 159.05 | 160.1 | -104.24 | -296.92 | -22.229 | -316.68 | 319.66 | -9.4662 | 30.955 | 32.4 | 0.166 | 0.152 | -31.68 | 17.68 | 6.7943 | -18.867 | -34.071 | -10.457 | 39.299 | 54.693 | 53.205 | 0 | 0 | 42.06 | 41.515 | 41.07 |  | 10.199 | 16.37 | 8.1399 | 8.6999 | -39.271 | 76.714 | 55.844 | -39.658 | -75.655 | 43.675 | 30.964 |  | 16.299 | 0 | 98.513
05/03/2025 | 12:30 | 0 | 21.051 | -41.952 | -29.607 |  | 0 |  | -130.54 | 75.054 | 38.084 | 37.03 | -39.959 | -37.644 | 30.799 | 15.732 | -30.799 | 13.865 | 264.38 | 9.2795 | 9.5298 | 14.876 | 0 | 2.8761 | 5.9902 |  | 113 | -92.05 | -91.599 | 23.891 | 39.959 | 35.2 | 14.206 | 0.186 | -53.159 | -53.13 | -23.62 | 53.409 | 53.4 |  | -8.1076 | 82.417 | 85.68 | 32.021 | -79.437 | 0 | 6.155 | 6.2844 | 74.615 | 75.954 | -2.6172 |  | -457.81 | 34.54 | -16.999 | -16.999 | 84.819 | 0 | -6.1376 | -67.102 | -53.678 | 9.669 |  | 6.1215 | 494.97 | 149.63 | 149.17 | -573.63 | 546.85 | 40.977 | -126.05 | 128.27 | 104.49 | 30.139 | 28.02 | 73.33 | 89.769 | -16.606 | -17.142 | 84.283 | 85.467 | 13.165 | -128.51 | -128.74 | 6.7811 | -126.3 | 19.57 | 25.985 | -20.5 | 251.8 | -18.889 | 11.756 | 11.415 | 12.515 | 6.1496 | 6.7911 | -18.86 | -61.089 | 20.883 | 14.768 | 98.419 | 91.01 | 60.476 | 57.133 | -35.559 | -2.1351 | 125.13 | 125.4 | -81.878 | 0.0002 | -21.542 | -127.59 | -128.19 |  | 82.333 | 87.838 | 118.96 | 81.95 | -13.73 |  | 77.899 | -8.71 | -8.75 | 90.6 | 83.17 | 80.818 | 78.836 | -2.009 | -2.0818 | 248.28 | 196.16 | 191.08 | 194.16 | 110.3 | 87.12 | -32.147 | 583.83 | 256.06 | 0 | -32.828 | -29.968 | -12.765 | -25.975 | -24.217 | 61.487 | -9.4418 | -9.9602 | -46.206 | 19.43 | -17.469 | 1 |  | -115.3 | -35.398 | -34.429 | 3.0159 | -85.873 | 93.033 | 23.986 | 0 | 0 | 38.785 | 38.858 | 37.74 | 15.405 | 13.563 | -128.6 | 3.0947 | 3.7954 |  | -97.223 | -31.002 | -40.589 | 10.059 | 1.0208 | -5.9499 | 13.44 | -30.31 | 10.715 | -14.549 |  | 8.1417 | 21.28 | 99.853 | 109.42 | 12.21 | 74.896 | 16.6 | -8.2751 | 9.2991 | -9.7585 | 0 | 0.069 | 0 | -15.868 | -23.372 | 25.393 | 38.372 | 85.906 | 49.643 | -139.99 | -26.764 | 47.567 | 2.2901 | 9.4282 | 4.7657 | 4.4614 | 10.909 | 120.3 | 117.9 | 279.89 | -277.19 | -286.74 | 283.58 | 287.27 | -118.42 | -114.56 | -51.861 | -44.379 | 67.31 | 62.009 | -91.573 | -91.347 | 141.14 | 139.87 | 3.2035 |  | 37.81 | 38.669 | 65.5 | 65.9 | 22.006 |  | 0 | 80.303 | 79.452 | -79.199 | -8.5 | -133.5 | -133.89 | 1.2678 | 1.2376 | -280.83 | -232.67 | 295.15 | 232.07 | 59.734 | -215.18 | 214.06 | 100.68 | 0 | -210.97 | 155.02 | 153.84 | -99.78 | -281.09 | -25.403 | -300.79 | 307.73 | -8.0929 | 30.955 | 32.639 | 0.2 | 0.184 | -32.319 | 17.6 | 6.7192 | -18.925 | -32.402 | -11.601 | 37.599 | 54.701 | 53.869 | 0 | 0 | 41.092 | 40.772 | 41.739 |  | 9.3 | 17.538 | 8.0799 | 8.6999 | -39.544 | 73.263 | 53.804 | -38.432 | -71.924 | 42.042 | 29.773 |  | 16 | 0 | 97.186
05/03/2025 | 13:00 | 0 | 20.775 | -41.422 | -30.086 |  | 0 |  | -125.94 | 72.251 | 37.086 | 36.019 | -33.299 | -39.358 | 33 | 15.732 | -33 | 12.834 | 255.84 | 8.8577 | 9.1665 | 14.502 | 0 | 3.2436 | 5.7014 |  | 113 | -89.12 | -89.41 | 23.891 | 33.299 | 37.4 | 15.255 | 0.191 | -50.58 | -50.34 | -18.52 | 50.979 | 50.06 |  | -7.9292 | 79.655 | 82.212 | 26.105 | -79.035 | 0 | 15.858 | 22.23 | 68.051 | 69.524 | 0 |  | -450.61 | 35.582 | -17.499 | -17.599 | 84.233 | 0 | -5.958 | -67.102 | -55.522 | 8.6997 |  | 5.8586 | 484.75 | 156.65 | 156.74 | -594.93 | 540.43 | 40.977 | -131.72 | 134.34 | 103.16 | 28.469 | 26.489 | 72.559 | 88.76 | -20.893 | -19.419 | 91.618 | 92.845 | 14.736 | -127.63 | -127.99 | 5.6523 | -108.55 | 19.57 | 25.985 | 8.8 | 217.8 | -19.11 | 19.738 | 19.268 | 20.437 | 17.578 | 18.171 | -17.049 | -69.361 | 18.855 | 14.535 | 97.83 | 84.849 | 60.007 | 57.133 | -35.18 | -2.1351 | 107.88 | 108.8 | -86.937 | 0.0002 | -21.218 | -130.5 | -131.69 |  | 82.333 | 85.02 | 118.96 | 81.95 | -12.75 |  | 85.244 | -3.84 | -3.69 | 77.43 | 83.18 | 86.381 | 84.218 | -9.634 | -8.2818 | 241.38 | 190.28 | 187.91 | 188.21 | 118.84 | 97.561 | -31.399 | 607.5 | 221.35 | 0 | -29.424 | -27.565 | -24.931 | -38.751 | -35.29 | 136.76 | -23.581 | -24.092 | -56.259 | 0 | -7.6299 | 105 |  | -137.63 | -30.643 | -30.02 | 1.5138 | -96.205 | 52.998 | 25.015 | 0 | 0 | 38.414 | 39.121 | 37.694 | 19.759 | 20.262 | -134.63 | 10.831 | 10.082 |  | -98.193 | -33.235 | -41.539 | 10.686 | 1.0562 | -6.1899 | 13.03 | -34.88 | 9.1538 | -14.708 |  | 8.247 | 21.01 | 98.471 | 108.95 | 12.33 | 77.432 | 18.899 | -13.468 | 4.7904 | -5.2482 | 0 | 0.069 | 0 | -16.568 | -27.976 | 27.063 | 42.976 | 92.232 | 50.933 | -146.25 | -26.705 | 44.379 | -18.398 | 9.6687 | 4.2286 | 3.9024 | 11.15 | 112.15 | 111.26 | 284.5 | -286.4 | -276.91 | 278.57 | 277.72 | -108.26 | -108.95 | -58.953 | -49.718 | 69.337 | 67.779 | -84.923 | -83.515 | 134.74 | 133.58 | 4.712 |  | 36.49 | 36.709 | 65 | 67 | 22.252 |  | 0 | 76.629 | 75.052 | -76.4 | -9 | -130.8 | -130.8 | 1.4278 | 1.4161 | -272.66 | -198.91 | 285.1 | 213.88 | 58.226 | -205.24 | 206.12 | 97.884 | 0 | -204.78 | 147.39 | 148.26 | -98.987 | -278.48 | -25.564 | -301.95 | 303.24 | -9.9139 | 30.955 | 32.319 | 0.214 | 0.197 | -31.04 | 17.2 | 6.2829 | -18.66 | -34.688 | -12.422 | 40.4 | 55.759 | 58.116 | 0 | 0 | 42.898 | 43.114 | 42.988 |  | 8.6 | 19.591 | 8.0799 | 8.6999 | -47.717 | 78.798 | 59.985 | -47.18 | -77.634 | 48.932 | 28.123 |  | 15.399 | 0 | 101.43
05/03/2025 | 13:30 | 0 | 20.594 | -41.034 | -30.375 |  | 0 |  | -123.32 | 70.189 | 35.82 | 34.715 | -28.86 | -42.053 | 35.2 | 16.559 | -35.2 | 12.528 | 248.72 | 8.6517 | 8.6555 | 14.259 | 0 | 3.6645 | 6.0174 |  | 113 | -85.599 | -85.05 | 23.891 | 28.86 | 39.6 | 14.829 | 0.185 | -43.439 | -43.299 | -30.239 | 43.49 | 43.86 |  | -7.9046 | 79.555 | 82.93 | 24.38 | -71.936 | 0 | 7.8224 | 7.7568 | 70.06 | 71.4 | -2.0938 |  | -440.05 | 35.736 | -17.599 | -17.499 | 77.125 | 0 | -5.7045 | -67.102 | -56.017 | 9.2418 |  | 5.5905 | 473.98 | 162.96 | 164.34 | -614.91 | 531.77 | 40.977 | -123.31 | 127.09 | 104.29 | 27.92 | 25.37 | 71.83 | 87.819 | -24.242 | -24.108 | 92.258 | 93.014 | 13.703 | -124 | -124.56 | 5.1594 | -104.52 | 19.57 | 25.985 | 18.799 | 209.39 | -18.92 | 23.138 | 22.753 | 23.293 | 24.222 | 25.133 | -19.225 | -79.891 | 19.869 | 14.963 | 94.33 | 80.779 | 59.304 | 55.961 | -34.649 | -2.0095 | 104.42 | 103.55 | -88.885 | 0 | -20.896 | -130.19 | -129.6 |  | 80.575 | 85.02 | 117.2 | 80.24 | -12.82 |  | 105.16 | -3.19 | -3.0699 | 76.49 | 82.88 | 88.527 | 86.527 | -12.682 | -12.672 | 240.56 | 189.97 | 185.31 | 187.08 | 82.595 | 59.828 | -31.837 | 619.47 | 173.11 | 0 | -30.187 | -27.121 | 13.928 | -36.951 | -34.871 | 35.375 | -8.9868 | -9.7233 | -19.853 | 0 | -7.5499 | 1 |  | -134.32 | -26.779 | -26.371 | 1.8089 | -59.141 | 61.542 | 25.531 | 0 | 0 | 39.028 | 39.047 | 38.089 | 24.113 | 23.611 | -116.21 | 14.388 | 14.38 |  | -83.428 | -27.779 | -40.429 | 10.364 | 0.994 | -5.8199 | 15.1 | -27.651 | 9.1944 | -14.843 |  | 8.1102 | 22.79 | 86.367 | 97.169 | 13.05 | 81.257 | 19.299 | -17.561 | 0.8832 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | -14.514 | -32.259 | 28.539 | 47.259 | 97.271 | 50.281 | -149.87 | -27.892 | 40.653 | -35.943 | 11.765 | 3.6426 | 3.2801 | 13.578 | 90.144 | 89.809 | 274.1 | -272.37 | -260.44 | 263.94 | 260.68 | -88.457 | -86.697 | -54.619 | -47.175 | 66.697 | 65.349 | -60.403 | -59.054 | 12.373 | 12.296 | 1.3911 |  | 76.41 | 76.309 | 53.5 | 53.299 | 21.534 |  | -345.04 | 65.684 | 65.763 | 13.399 | 25.1 | -10.5 | -10.5 | 1.4962 | 1.2037 | -259.18 | -143.39 | 256.57 | 184.8 | 55.423 | -209.59 | 205.42 | -36.334 | -45.196 | -204.08 | 82.404 | 79.358 | 38.479 | -243.02 | 89.541 | -153.44 | 154.49 | -8.8592 | 30.955 | 28.319 | 0.631 | 0.619 | -28 | 12.8 | 7.5047 | -13.533 | -26.894 | -20.155 | 36.5 | 56.345 | 55.205 | 0 | 0 | 43.473 | 43.189 | 41.535 |  | -23.7 | 19.133 | 8.1799 | 8.6999 | -43.56 | 74.323 | 56.575 | -44.098 | -73.291 | 45.671 | 26.672 |  | -18.2 | 0 | 97.481
05/03/2025 | 14:00 | 0 | 19.174 | -38.238 | -30.256 |  | 0 |  | -121.26 | 69.414 | 35.424 | 34.512 | -31.079 | -41.903 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 12.964 | 244.9 | 8.3853 | 8.7438 | 13.938 | 0 | 3.8695 | 6.4335 |  | 113 | -85.599 | -85.75 | 23.891 | 31.079 | 39.6 | 13.036 | 0.165 | -42.389 | -42.959 | -28.239 | 42.84 | 43.2 |  | -7.9749 | 79.462 | 82.806 | 23.922 | -72.203 | 0 | 9.3618 | 8.9384 | 69.39 | 70.864 | -2.6172 |  | -428.39 | 34.701 | -17.199 | -17.199 | 77.853 | 0 | -6.2202 | -67.102 | -53.917 | 9.4137 |  | 5.9203 | 462.2 | 155.58 | 155.64 | -564.88 | 529.29 | 40.977 | -129.04 | 132.39 | 103.32 | 28.149 | 26.239 | 71.83 | 86.91 | -20.089 | -19.687 | 89.701 | 90.592 | 15.585 | -127.53 | -126 | 6.2886 | -113.02 | 19.57 | 25.985 | 3.4 | 227.19 | -18.84 | 17.851 | 17.056 | 18.411 | 17.686 | 18.434 | -16.652 | -71.042 | 20.227 | 13.663 | 97.089 | 84.37 | 58.601 | 55.961 | -34.689 | -2.0095 | 113.63 | 112.62 | -112.25 | 0 | -20.885 | -127.19 | -127.5 |  | 80.575 | 85.959 | 117.2 | 80.24 | -13.68 |  | 111.55 | -17.21 | -17.2 | 107.59 | 82.02 | 112.49 | 109.76 | 0 | -1.0727 | 267.01 | 217.55 | 209.06 | 214.19 | 132.12 | 110.35 | -30.866 | 574.35 | 238.12 | 0 | -31.308 | -29.4 | -33.216 | -36.313 | -33.79 | 159.8 | -23.73 | -24.413 | -68.405 | 17.029 | -5.8599 | 107.3 |  | -128.24 | -26.603 | -25.973 | 2.4786 | -107.69 | 26.251 | 24.691 | 0 | 0 | 39.112 | 39.739 | 38.594 | 18.922 | 18.922 | -132.29 | 2.3239 | 2.3767 |  | -89.697 | -34.642 | -45.099 | 10.464 | 0.9695 | -5.9499 | 14.27 | -35.381 | 9.0477 | -14.847 |  | 8.0951 | 19.12 | 90.857 | 103.93 | 13.39 | 80.547 | 19.7 | -17.632 | 0.7171 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | -13.826 | -32.208 | 28.197 | 47.208 | 96.235 | 50.601 | -151.97 | -29.019 | 40.231 | -37.641 | 11.174 | 3.5254 | 3.1008 | 12 | 107.57 | 108.5 | 285.8 | -282.95 | -285.16 | 284.45 | 286.49 | -104.99 | -104.25 | -54.216 | -45.47 | 68.075 | 66.19 | -75.589 | -77.123 | 14.142 | 14.043 | -16.038 |  | 85.279 | 85.629 | 52.7 | 54.799 | 21.596 |  | -362.47 | 76.192 | 75.23 | 15.1 | 25.6 | -12.199 | -12.199 | 0.8298 | 0.8419 | -281.58 | -218.83 | 311.51 | 238.14 | 46.324 | -245.83 | 250.31 | -35.608 | -56.708 | -245.52 | 104.7 | 102.28 | 37.228 | -296.23 | 114.61 | -188.13 | 189.67 | -9.0432 | 30.955 | 24.079 | 0.669 | 0.653 | -23.76 | 8.56 | 7.5666 | -9.5506 | -29.179 | -19.951 | 34.4 | 52.307 | 54.83 | 0 | 0 | 43.459 | 43.256 | 43.784 |  | -24.5 | 19.326 | 7.96 | 8.6999 | -42.343 | 75.732 | 55.888 | -41.804 | -74.211 | 44.281 | 28.581 |  | -18.5 | 0 | 114.85
05/03/2025 | 14:30 | 0 | 18.913 | -38.173 | -31.126 |  | 0 |  | -121.65 | 70.947 | 36.12 | 34.935 | -44.4 | -42.204 | 37.4 | 19.044 | -35.2 | 13.021 | 244.18 | 8.7319 | 8.5915 | 14.495 | 0 | 3.946 | 6.5732 |  | 113 | -92.08 | -91.65 | 23.891 | 44.4 | 41.799 | 18.424 | 0.192 | -52.72 | -53.029 | -23.36 | 52.63 | 52.95 |  | -8.584 | 81.608 | 84.303 | 32.246 | -79.839 | 0 | 27.769 | 25.945 | 71.534 | 72.873 | 0 |  | -480.2 | 35.128 | -17.499 | -17.499 | 85.53 | 0 | -6.0797 | -67.102 | -59.74 | 9.9512 |  | 6.1831 | 519.41 | 160.58 | 160.71 | -592.81 | 573.63 | 40.977 | -131.38 | 134.1 | 107.99 | 29.979 | 28.01 | 74.98 | 90.9 | -22.634 | -22.634 | 94.058 | 93.812 | 14.773 | -134.22 | -134.83 | 8.6032 | -121.24 | 19.57 | 25.985 | -8.8 | 242.1 | -19.399 | 13.662 | 12.855 | 14.367 | 14.44 | 15.096 | -20.547 | -74.744 | 21.181 | 13.612 | 95.37 | 90.29 | 60.71 | 57.133 | -36.2 | -2.0095 | 120.58 | 119.85 | -127.85 | 0 | -21.645 | -129.89 | -130.39 |  | 81.454 | 88.777 | 117.2 | 81.06 | -14.73 |  | 109.49 | -18.24 | -18.319 | 107.96 | 83.91 | 128.29 | 124.7 | 0 | -0.1909 | 278.37 | 228.03 | 220.05 | 226.4 | 133.85 | 107.9 | -31.943 | 601.39 | 227.04 | 0 | -29.552 | -27.278 | -28.127 | -32.134 | -30.6 | 135.22 | -20.261 | -21.415 | -66.616 | 13.689 | -6.3899 | 92.599 |  | -121.72 | -30.079 | -29.587 | 7.3647 | -103.56 | 74.732 | 25.272 | 0 | 0 | 39.687 | 39.877 | 38.047 | 22.104 | 22.104 | -127.43 | 1.573 | 1.265 |  | -82.433 | -39.827 | -53.509 | 10.75 | 1.0208 | -6.1199 | 15.59 | -40.49 | 9.2038 | -14.684 |  | 8.3749 | 13.96 | 84.644 | 97.918 | 14.25 | 80.272 | 20.399 | -20.863 | 0.6842 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | -13.055 | -35.063 | 27.415 | 50.063 | 101.29 | 55.133 | -159.88 | -30.281 | 42.93 | -40.124 | 10.968 | 4.4337 | 4.1345 | 12.211 | 107.93 | 106.38 | 282.5 | -279.29 | -281.08 | 282.85 | 283.34 | -102.67 | -102.69 | -56.431 | -46.732 | 67.257 | 67.776 | -75.589 | -77.123 | 10.736 | 10.681 | -13 |  | 93.339 | 93.01 | 52.799 | 53.9 | 21.884 |  | -355.81 | 68.601 | 69.168 | 13.399 | 26.799 | -9.6 | -8.8 | 1.3561 | 1.0357 | -279.51 | -207.54 | 309.1 | 230.75 | 42.114 | -247.74 | 251.77 | -24.303 | -57.665 | -245.56 | 107.57 | 108.65 | 27.081 | -301.18 | 109.87 | -188.25 | 190.27 | -9.5706 | 30.955 | 24.879 | 1.005 | 0.988 | -25.2 | 8.96 | 7.4008 | -10.664 | -28.007 | -19.716 | 33.5 | 52.176 | 50.096 | 0 | 0 | 44.352 | 43.803 | 44.446 |  | -26.1 | 18.132 | 8.3 | 8.6999 | -45.514 | 75.889 | 57.494 | -44.613 | -74.246 | 45.443 | 28.59 |  | -18.799 | 0 | 132.35
05/03/2025 | 15:00 | 0 | 19.427 | -38.64 | -30.471 | 37.015 | 0 | 73.556 | -114.9 | 72.493 | 36.926 | 35.918 | -44.4 | -44.825 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 13.525 | 234.44 | 9.3313 | 9.3057 | 15.08 | 0 | 3.6732 | 6.4044 |  | 113 | -93.069 | -92.529 | 23.891 | 44.4 | 44 | 18.945 | 0.2 | -49.68 | -50.7 | -30.85 | 50.169 | 50.409 | 20.72 | -8.5377 | 82.214 | 85.484 | 36.781 | -78.366 | 0 | 9.3831 | 9.3144 | 76.088 | 77.16 | -2.0938 | -10.629 | -468.74 | 34.758 | -17.299 | -17.199 | 83.607 | 0 | -6.0326 | -67.102 | -58.647 | 9.6132 | 7.9038 | 5.4406 | 501.35 | 162.05 | 160.77 | -599.34 | 562.1 | 40.977 | -129.89 | 132.35 | 107.82 | 28.94 | 27.729 | 75.01 | 89.959 | -23.706 | -22.5 | 92.17 | 92.336 | 13.787 | -130.03 | -130.09 | 7.4407 | -113.98 | 19.57 | 25.985 | 2.9 | 229.89 | -19.02 | 17.41 | 17.599 | 19.217 | 16.304 | 16.844 | -11.294 | -72.633 | 20.582 | 13.78 | 93.779 | 89.239 | 62.116 | 58.305 | -37.04 | -2.0095 | 113.74 | 113.09 | -77.383 | 0.0001 | -22.325 | -130.8 | -131.39 | 34.79 | 81.454 | 85.959 | 118.96 | 81.06 | -13.64 | 71.388 | 75.654 | -18.48 | -18.92 | 107.68 | 85.96 | 79.254 | 76.545 | -11.484 | -11.327 | 249.16 | 195.92 | 189.45 | 195.2 | 131.69 | 107.01 | -31.15 | 604.45 | 210.94 | 0 | -28.988 | -26.772 | -21.776 | -24.04 | -23.184 | 142.9 | -30.787 | -32.514 | -66.738 | 18.199 | -9.3599 | 92.5 | 14.699 | -106.7 | -27.241 | -26.59 | 4.7897 | -102.84 | 77.191 | 24.118 | 0 | 0 | 38.596 | 38.616 | 37.76 | 22.606 | 22.439 | -134.96 | 12.967 | 13.155 | -104.16 | -87.467 | -44.346 | -55.709 | 10.674 | 0.9976 | -6.2199 | 15.54 | -44.41 | 8.8751 | -14.684 | 4.3179 | 7.3682 | 11.01 | 89.086 | 102.26 | 13.95 | 80.134 | 18.399 | -21.278 | 0.563 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | -13.055 | -36.625 | 27.406 | 56.973 | 100.65 | 53.287 | -158.86 | -30.087 | 43.597 | -39.959 | 11.836 | 4.9024 | 4.5352 | 13 | 100.66 | 100.44 | 287.1 | -284.39 | -278.77 | 278.42 | 275.51 | -97.842 | -97.758 | -58.906 | -49.084 | 68.272 | 68.575 | -75.589 | -77.123 | 12.263 | 11.494 | -4.2638 | -4.8907 | 93.33 | 92.959 | 54.9 | 53.9 | 21.822 | -50.479 | -353.18 | 66.91 | 66.626 | 13.899 | 27.399 | -11.1 | -10.5 | 1.3561 | 1.2338 | -274.41 | -196.53 | 303.17 | 221.14 | 37.683 | -248.5 | 246.77 | -26.08 | -56.987 | -245.52 | 106.69 | 104.7 | 28.372 | -296.2 | 109.19 | -185.42 | 187.69 | -10.125 | 30.955 | 27.52 | 0.284 | 0.27 | -26.879 | 12.159 | 7.0671 | -12.977 | -28.563 | -18.721 | 35.099 | 55.877 | 54.502 | 0 | 0 | 44.625 | 43.953 | 44.851 |  | -27.799 | 17.008 | 8.3699 | 8.6999 | -45.197 | 78.968 | 59.547 | -44.033 | -77.499 | 48.497 | 28.23 | 20.5 | -20.299 | 0 | 127.04
05/03/2025 | 15:30 | 0 | 20.22 | -39.731 | -30.566 | 36.506 | 0 | 72.336 | -114.14 | 73.296 | 37.322 | 36.443 | -42.18 | -44.708 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 12.89 | 231.2 | 9.3667 |  |  | 0 | 2.8443 | 6.1959 |  | 113 | -93.199 | -93.66 | 23.891 | 42.18 | 44 | 22.587 | 0.217 | -56.27 | -57.5 | -14.81 | 58.22 | 57.959 | 21.813 | -8.8629 | 82.316 | 85.351 | 36.822 | -83.992 | 0 | 24.093 | 24.481 |  | 77.428 | 1.5867 | 4.9139 | -495.6 | 35.683 | -17.699 | -17.599 | 88.97 | 0 | -5.983 | -67.102 | -61.881 | 9.9906 | 8.0374 | 5.4905 | 533.06 | 163.47 | 162.72 | -609.53 | 584.93 | 40.977 | -128.96 | 131.58 | 107.82 | 30.11 | 28.02 | 75.01 | 90.91 | -19.553 | -21.027 | 90.21 | 90.608 | 14.723 | -132.67 | -132.88 | 6.2945 | -120.25 | 19.57 | 25.985 | -8.8 | 238.89 | -19.239 |  | 14.499 | 15.653 | 11.422 | 12.205 | -16.168 | -73.815 | 21.492 | 13.805 | 93.75 | 90.879 | 62.116 | 58.891 | -36.689 | -2.0095 | 119.93 |  | -94.933 | 0 | -22.245 | -130.39 | -130.89 | 34.944 | 81.454 | 86.899 | 117.2 | 81.06 | -14.32 | 69.403 | 91.74 | -18.05 | -18.209 | 105.81 | 85.05 | 94.363 |  | -3.177 | -3.4818 |  | 207.67 | 201.91 | 204.36 | 140.25 | 116.23 | -32.145 | 617.9 | 223.39 | 0 | -28.918 | -26.793 | -37.175 | -13.899 | -13.037 | 141.37 | -29.572 | -30.277 | -74.541 | 0 | -10.38 | 102.5 | 14.823 | -86.213 | -27.519 | -26.989 | 4.0206 | -112.56 | 68.732 | 24.7 | 0 | 0 | 40.144 | 41.071 | 39.525 | 19.927 | 20.262 |  | 4.6906 | 4.7829 | -99.213 | -84.849 | -44.259 | -54.189 | 10.576 |  |  | 15.68 | -45.916 | 7.7077 | -14.534 | 4.61 | 8.0697 | 11.68 | 86.363 | 100.6 | 13.95 | 80.653 | 18.1 | -21.581 | 1.1485 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | -13.295 | -36.912 | 26.869 | 56.805 | 98.663 | 55.379 | -155.47 | -30.321 | 44.729 | -41.229 | 13.11 | 5.2943 | 4.9149 | 14.529 | 104.91 | 103.18 | 280.8 | -280.74 | -270.76 |  | 267.89 | -100.02 | -99.668 | -55.457 | -47.233 | 69.702 | 68.959 | -75.589 | -70.601 | 9.8686 | 9.8027 |  | -8.0076 | 92.709 | 93.05 | 56 | 55.599 | 21.761 | -47.119 | -348.43 | 65.296 | 66.322 | 13.399 | 29 | -8.8 | -7.9 | 1.4607 | 1.1239 | -268.58 | -195.47 | 310.07 | 221.41 | 36.91 | -248.84 | 251 | -27.068 | -57.301 | -246.74 | 108.75 | 105.63 | 27.401 | -305.43 | 110.81 | -192.64 | 193.24 | -9.0157 | 30.955 | 28.079 | 0.95 | 0.933 | -27.52 | 12.479 | 7.1812 | -13.212 | -27.598 | -18.721 | 36.299 | 55.808 | 56.009 | 0 | 0 | 45.261 | 45.373 | 43.658 |  | -28.1 | 16.32 | 8.2899 | 8.6999 | -42.769 | 77.274 | 57.072 | -43.03 | -75.736 | 45.572 | 29.591 | 23 | -22.799 | 0 | 128.03
05/03/2025 | 16:00 | 0 | 20.449 | -40.909 | -30.834 | 33.274 | 0 | 66.41 | -107.25 | 75.139 | 37.658 | 37.525 | -33.299 | -45.518 | 39.599 | 20.7 | -37.4 | 12.688 | 220.1 | 9.4584 |  |  | 0 | 3.569 | 6.2491 |  | 113 | -90.319 | -90.339 | 23.891 | 33.299 | 44 | 22.166 | 0.224 | -52.97 | -52.869 | -18.389 | 53.65 | 53.939 | 22.007 | -9.307 | 81.103 | 84.087 | 38.17 | -79.437 | 0 | 8.5296 | 8.3921 |  | 76.088 | -0.5235 | -2.5356 | -476.34 | 35.322 | -17.499 | -17.599 | 85.182 | 0 | -5.8691 | -67.102 | -59.246 | 10.242 | 7.8214 | 5.4075 | 509.14 | 165.28 | 165.92 | -603.65 | 572.36 | 40.977 | -125.69 | 128.04 | 108.13 | 29.52 | 27.79 |  | 89.959 | -21.562 | -21.562 | 84.751 | 85.53 | 3.9612 | -128.17 | -128.25 | 5.408 | -116.99 | 19.57 | 25.985 | -4.6999 | 232.8 | -19.239 |  | 16.413 | 17.929 | 14.203 | 14.578 | -8.6312 | -74.744 | 22.072 | 13.462 | 98.44 | 90.51 | 61.413 | 57.572 | -36.649 | -2.0095 | 117.09 |  | -92.613 | -0.0001 | -22.166 | -132.6 | -131.5 | 32.566 | 79.696 | 87.838 | 115.44 | 79.41 | -14.89 | 69.903 | 89.495 | -17.55 | -17.76 | 108.64 | 83.319 | 91.8 |  | -4.2958 | -4.0909 |  | 204.2 | 197.99 | 200.97 | 134.32 | 99.747 | -31.384 | 617.55 | 230.27 | 0 | -29.485 | -26.31 | -23.243 | -19.061 | -18.509 | 132.15 | -21.805 | -23.347 | -62.622 | 0 | -6.2599 | 71.4 | 14.279 | -95.182 | -25.499 | -24.944 | 1.9503 | -105.68 | 80.908 | 23.82 | 0 | 0 | 40.203 | 40.501 | 38.604 | 19.759 | 20.932 |  | 5.8165 | 5.4723 | -101.25 | -85.189 | -44.749 | -54.049 | 10.459 |  |  | 15.84 | -45.312 | 9.2112 |  | 4.307 | 8.2987 | 11.859 | 86.544 | 103.69 | 13.95 | 82.095 | 21.1 | -20.949 | 1.0896 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | -13.462 | -36.32 | 26.017 | 56.973 | 97.429 | 53.497 | -156.18 | -30.158 | 43.869 | -41.665 | 12.604 | 5.4994 | 5.0626 | 14 | 110.12 | 108.51 | 280.39 | -276.73 | -271.45 |  | 266.26 | -104.55 | -104.26 | -53.216 | -43.879 | 67.766 | 67.165 | -70.919 | -70.601 | 12.988 | 12.911 |  | -13.475 | 88.839 | 88 | 55.4 | 55.099 | 21.555 | -33.599 | -336.5 | 64.066 | 64.097 | 13.899 | 27.399 | -11.3 | -11.3 | 1.4607 | 1.1239 | -266.12 | -208.49 | 326.25 | 226.13 | 32.842 | -257.98 | 254.38 | -39.015 | -59.735 | -259.14 | 104.24 | 105.06 | 39.856 | -318.13 | 117.16 | -198.17 | 199.07 | -9.175 |  | 27.36 | 0.857 | 0.844 | -26.639 | 12.399 | 7.7853 | -12.626 | -27.129 | -18.602 | 33.9 | 53.188 | 52.196 | 0 | 0 | 43.925 | 44.099 | 44.396 |  | -27.1 | 16.187 | 8.2399 | 8.6999 | -42.665 | 75.516 | 55.051 | -42.756 | -73.984 | 43.208 | 29.917 | 22.6 | -22.899 | 0 | 123.75
05/03/2025 | 16:30 | 0 | 20.54 | -40.747 | -30.632 | 31.615 | 0 | 63.329 | -102.53 | 72.371 | 36.604 | 36.388 | -24.42 | -45.069 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 12.863 | 209.72 | 9.5086 |  |  | 0 | 4.4031 | 6.2601 |  | 113 | -88.44 | -88.269 | 23.891 | 24.42 | 44 | 22.787 | 0.226 | -52.169 | -52.599 | -15.989 | 53.369 | 53.029 | 22.428 | -9.5885 | 80.158 | 83.315 | 36.11 | -81.715 | 0 | 29.759 | 30.648 |  | 70.998 | 1.5867 | 11.351 | -471.03 | 34.485 | -17.099 | -17.199 | 87.5 | 0 | -5.9429 | -67.102 | -60.278 | 8.4534 | 7.2126 | 4.648 | 506.82 | 163.3 | 163.45 | -601.66 | 562.65 | 40.977 | -95.427 | 96.344 | 107.05 | 29.25 | 26.709 |  | 89.029 | -22.232 | -21.964 | 88.658 | 88.747 | 4.897 | -122.24 | -122.59 | 3.1715 | -119.47 | 19.57 | 25.985 | -9.8 | 236.1 | -19.09 |  | 17.812 | 19.372 | 15.64 | 15.78 | -12.312 | -72.181 | 18.32 | 13.736 | 94.62 | 91.61 | 60.007 | 56.986 | -35.829 | -2.0095 | 119.91 |  | -106.66 | -0.0001 | -21.679 | -131.8 | -131.5 | 31.901 | 77.938 | 86.899 | 113.1 | 77.68 | -14.59 | 69.619 | 89.777 | -6.6 | -6.5799 | 83.01 | 82.069 | 109 |  | 0 | -0.5364 |  | 206.39 | 200.51 | 204.71 | 137.62 | 119.07 | -31.683 | 613.34 | 271.1 | 0 | -22.092 | -19.709 | -42.405 | -19.207 | -17.672 | 153.66 | -20.097 | -26.338 | -65.83 | 17.35 | -19.52 | 97.8 | 13.871 | -92.856 | -26.665 | -26.146 | 2.8782 | -106.57 | 73.255 | 24.575 | 0 | 0 | 39.935 | 40.124 | 40.054 | 21.266 | 22.439 |  | 1.1425 | 1.4922 | -107.6 | -94.802 | -40.223 | -49.099 | 10.576 |  |  | 14.87 | -42.05 | 11.028 |  | 4.293 | 8.3833 | 18.12 | 98.72 | 110.64 | 13.95 | 83.727 | 19.399 | -20.891 | 0.9085 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | -14.896 | -36.628 | 25.569 | 57.477 | 101.27 | 54.451 | -159.22 | -30.048 | 43.208 | -40.968 | 12.889 | 5.1087 | 4.6935 | 14.551 | 116.83 | 117.63 | 287.5 | -283.48 | -286.74 |  | 285.68 | -116.24 | -114.34 | -54.632 | -44.966 | 69.612 | 67.494 | -70.919 | -70.601 | 20.899 | 20.009 |  | -15.953 | 89.37 | 89.889 | 56.5 | 55.7 | 21.534 | -28.399 | -353.87 | 73.742 | 73.412 | 17.899 | 27.5 | -19 | -18.899 | 1.3683 | 1.1734 | -284.2 | -255.5 | 348.61 | 226.13 | 35.835 | -275.2 | 278.65 | -53.016 | -68.179 | -274.15 | 109.68 | 108.33 | 53.715 | -338.89 | 135.3 | -203.74 | 204.03 | -9.4909 |  | 27.36 | 0.662 | 0.65 | -26.399 | 12.159 | 6.9768 | -13.035 | -28.563 | -18.193 | 35.2 | 53.638 | 50.714 | 0 | 0 | 45.046 | 44.806 | 45.42 |  | -27.2 | 16.905 | 8.4499 | 8.6999 | -41.371 | 76.298 | 56.61 | -40.378 | -74.873 | 44.083 | 30.743 | 19 | -19.1 | 0 | 127.71
05/03/2025 | 17:00 | 0 | 20.766 | -41.245 | -30.881 | 30.716 | 0 | 61.332 | -102.61 | 69.537 | 34.828 | 34.453 | -24.42 | -41.426 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.07 | 207.66 | 9.9832 |  |  | 0 | 8.3331 | 5.3989 |  | 113 | -88.139 | -88.169 | 23.891 | 24.42 | 39.6 | 18.679 | 0.202 | -49.569 | -48.819 | -22.329 | 49.83 | 50.83 | 22.106 | -9.5996 | 79.381 | 82.403 | 35.626 | -79.303 | 0 | 33.157 | 31.728 |  | 70.194 | 0 | 3.0017 | -445.55 | 33.749 | -16.799 | -16.799 | 85.678 | 0 | -5.7539 | -67.102 | -58.145 | 7.8788 | 6.5849 | 4.5237 | 483.04 | 157.84 | 158.84 | -585.27 | 535.16 | 40.977 | -84.239 | 86.888 | 104.95 | 28.379 | 26.37 |  | 87.25 | -22.634 | -23.438 | 85.899 | 86.125 | 6.5263 | -115.81 | -116.15 | 3.8414 | -114.9 | 19.57 | 25.985 | -11.199 | 230.3 | -18.479 |  | 19.416 | 20.117 | 16.285 | 18.278 | -14.651 | -68.936 | 16.899 | 13.744 | 96.419 | 90.61 | 58.601 | 55.815 | -35.11 | -2.0095 | 114.57 |  | -103.4 | 0 | -21.426 | -128.69 | -129 | 31.176 | 77.059 | 84.55 | 110.76 | 76.06 | -14.12 | 68.188 | 101.97 | -1.81 | -1.7999 | 78.25 | 81.069 | 102.27 |  | 0 | -0.7818 |  | 200.57 | 193.69 | 196.5 | 101.26 | 80.594 | -29.355 | 595 | 305.59 | 0 | -15.664 | -13.329 | -8.3894 | -8.7967 | -8.5106 | 35.375 | -0.2651 | -0.8552 | -41.066 | 0 | -7.3799 | 1 | 12.739 | -68.629 | -25.695 | -25.214 | 3.5446 | -78.156 | 82 | 23.405 | 0 | 0 | 40.423 | 41.471 | 39.272 | 22.606 | 22.941 |  | 1.4255 | 1.9174 | -111.4 | -98.464 | -41.944 | -48.369 | 10.576 |  |  | 14.57 | -43.489 | 11.088 |  | 4.342 | 8.4873 | 18.34 | 102.24 | 113.91 | 13.95 | 83.218 | 18 | -20.224 | 0.6376 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | -15.691 | -35.325 | 25.024 | 55.209 | 96.959 | 52.389 | -154.13 | -29.556 | 42.192 | -38.237 | 12.347 | 4.5802 | 4.145 | 14 | 132.94 | 134.38 | 281.2 | -279.15 | -297.12 |  | 297.2 | -130.6 | -128.12 | -54.578 | -45.516 | 68.579 | 68.123 | -83.624 | -84.136 | 45.519 | 44.662 |  | -28.775 | 60.5 | 60.759 | 58.599 | 58.7 | 21.679 | -1.2 | -324.58 | 84.216 | 84.33 | 19.6 | 21.1 | -45.4 | -44.9 | 1.2868 | 1.0813 | -294.64 | -285.77 | 393.77 | 226.13 | 31.244 | -319.47 | 313.18 | -113.89 | -91.722 | -312.77 | 95.597 | 96.275 | 114.55 | -385.81 | 180.97 | -203.24 | 204.15 | -9.7821 |  | 27.2 | 0.581 | 0.573 | -26.399 | 12 | 6.8488 | -12.275 | -30.879 | -16.844 | 35.599 | 56.238 | 53.958 | 0 | 0 | 45.468 | 44.654 | 46.318 |  | -20.6 | 16.845 | 8.1599 | 8.6999 | -43.138 | 76.1 | 56.359 | -41.981 | -75.705 | 44.108 | 30.709 | 12.699 | -11.6 | 0 | 119.03
05/03/2025 | 17:30 | 0 | 20.318 | -40.542 | -31.398 | 30.395 | 0 | 60.424 | -100.25 | 67.866 | 34.076 | 33.943 | -24.42 | -37.351 | 30.799 | 12.42 | -30.799 | 13.285 | 204.84 | 9.4239 |  |  | 0 | 7.5124 | 6.5321 |  | 113 | -87.099 | -87.58 | 23.891 | 26.639 | 35.2 | 16.822 | 0.201 | -41.189 | -41.299 | -20.36 | 41.83 | 42.069 | 22.577 | -9.9574 | 78.115 | 81.406 | 34.149 | -73.141 | 0 | 9.059 | 9.5867 |  | 71.936 | -3.6641 | -18.028 | -399.02 | 34.102 | -16.799 | -16.799 | 78.397 | 0 | -5.802 | -67.102 | -53.015 | 8.1483 | 5.1786 | 3.5411 | 432.11 | 153.84 | 153.75 | -543.79 | 506.3 | 40.977 | -66.512 | 67.549 | 104.02 | 27.92 | 26.149 |  | 86.36 | -23.572 | -22.366 | 84.206 | 85.795 | 6.7618 | -122.7 | -122.42 | 2.8309 | -104.78 | 19.57 | 25.985 | 7 | 207.19 | -17.35 |  | 19.565 | 20.701 | 15.662 | 16.041 | -21.504 | -60.722 | 17.489 | 13.909 | 92.839 | 89.019 | 57.897 | 54.496 | -35.069 | -2.1351 | 103.94 |  | -102.25 | 0 | -21.088 | -129.5 | -130 | 30.747 | 75.302 | 82.672 | 108.41 | 74.5 | -13.2 | 67.027 | 86.689 | -2.23 | -2.2699 | 77.87 | 79.05 | 103.16 |  | -2.6509 | -3.1636 |  | 197.15 | 190.94 | 191.93 | 104.49 | 83.026 | -30.025 | 553.54 | 330.87 | 0 | -22.271 | -20.124 | -13.094 | -12.353 | -11.394 | 36.911 | 0.1583 | -0.3289 | -44.197 | 0 | -13.889 | 0 | 11.766 | -71.714 | -2.3239 | -2.2906 | 4.6202 | -81.769 | 46.148 | 0 | 0 | 0 | 40.751 | 41.19 | 40.019 | 22.439 | 22.606 |  | 4.0545 | 4.331 | -122.85 | -109.46 | -47.122 | -51.769 | 10.562 |  |  | 12.92 | -49.106 | 10.862 |  | 4.38 | 7.8574 | 14.779 | 109.83 | 123.05 | 13.72 | 79.492 | 18.7 | -17.077 | 0.8168 | 0 | 2.0996 | 0.069 | 0 | -16.149 | -32.553 | 24.532 | 50.419 | 95.089 | 49.808 | -150.57 | -25.553 | 40.023 | -31.11 | 11.66 | 4.4923 | 4.1345 | 13 | 147.66 | 146.86 | 282 | -280.84 | -306.47 |  | 303.54 | -142.52 | -139.27 | -51.58 | -42.112 | 71.645 | 67.302 | -98.617 | -100.47 | 48.914 | 49.024 |  | -47.551 | 56.189 | 55.24 | 60.9 | 61.299 | 21.432 | 34.319 | -323.2 | 86.114 | 85.896 | 19 | 22.2 | -47.299 | -47.299 | 1.1746 | 0.9566 | -300.49 | -307.23 | 428.65 | 226.13 | 2.2773 | -339.24 | 341.86 | -128.97 | -100.29 | -337.35 | 101.61 | 101.58 | 131.16 | -422.72 | 195.88 | -224.71 | 227.84 | -9.4662 |  | 25.6 | 0.276 | 0.265 | -24.719 | 11.119 | 5.8299 | -11.512 | -31.847 | -16.023 | 36.099 | 56.405 | 57.645 | 0 | 0 | 47.196 | 46.572 | 44.575 |  | -22.5 | 16.653 | 8.2399 | 8.6999 | -37.927 | 73.736 | 52.842 | -37.511 | -72.653 | 40.703 | 31.122 | 13 | -13.8 | 0 | 126.72
05/03/2025 | 18:00 | 0 | 20.064 | -39.947 | -31.482 | 30.296 | 0 | 60.829 | -101.6 | 61.321 | 31.123 | 30.838 | -19.979 | -37.513 | 30.799 | 11.592 | -30.799 | 13.16 | 205.82 | 7.1712 |  |  | 0 | 3.9224 | 2.9259 |  | 113 | -84.98 | -84.15 | 23.891 | 19.979 | 35.2 | 17.611 | 0.209 | -38.83 | -39.069 | -30.559 | 39.36 | 39.529 | 22.367 | -10.153 | 75.894 | 78.92 | 29.442 | -70.864 | 0 | 9.9335 | 10.008 |  | 68.721 | -3.6641 | -19.082 | -380.1 | 34.481 | -17.099 | -16.999 | 76.29 | 0 | -5.5591 | -67.102 | -51.355 | 7.8373 | 5.2078 | 3.462 | 410.35 | 149.41 | 149.41 | -525.87 | 485.73 | 40.977 | -62.005 | 64.064 | 99.106 | 25.909 | 25.329 |  | 84.65 | -20.223 | -21.294 | 84.193 | 84.495 | 8.6409 | -114.87 | -114.71 | 3.3935 | -104.86 | 19.57 | 25.985 | 2.2 | 209.3 | -17.2 |  | 20.096 | 21.309 | 16.082 | 16.704 | -31.898 | -58.988 | 17.047 | 15.265 | 90.019 | 85.819 | 56.491 | 53.324 | -34.63 | -2.0095 | 103.86 |  | -110.29 | 0 | -20.942 | -125.19 | -124.09 | 29.418 | 74.423 | 81.733 | 107.24 | 73.74 | -13.16 | 62.262 | 108.54 | -2.4 | -2.1199 | 84.75 | 74.17 | 110.21 |  | 2.9183 | 2.7999 |  | 201.59 | 193.88 | 197.16 | 108.1 | 86.147 | -30.251 | 538.57 | 392.8 | 0 | -19.697 | -17.725 | -21.26 | -8.0776 | -6.6469 | 27.696 | 7.8279 | 7.3073 | -47.199 | 0 | -9.6399 | 0 | 11.164 | -60.835 | -2.0779 | -1.9659 | 3.934 | -84.306 | 46.887 | 0 | 0 | 0 | 38.735 | 39.549 | 37.918 | 20.262 | 19.759 |  | -1.4514 | -1.1287 | -124.59 | -110.52 | -54.454 | -56.739 | 10.364 |  |  | 12.36 | -56.194 | 10.951 |  | 0.83 | 8.0738 | 10.239 | 113.04 | 128.6 | 13.6 | 76.955 | 17.399 | -17.513 | 1.913 | -2.218 | 2.3039 | 0.069 | 0 | -16.149 | -34.25 | 25.367 | 52.772 | 94.082 | 48.202 | -146.71 | -25.225 | 38.75 | -33.152 | 10.388 | 5.89 | 5.4331 | 12.079 | 166.75 | 166.22 | 282 | -281.2 | -318.3 |  | 318.03 | -161.47 | -159.68 | -48.013 | -37.307 | 70.641 | 71.199 | -98.617 | -100.47 | 54.847 | 54.001 |  | -54.1 | 73.779 | 72.94 | 64.9 | 66 | 21.884 | 41.04 | -335.96 | 90.431 | 89.453 | 17.899 | 27.399 | -52.299 | -52.5 | 1.1746 | 0.9566 | -316.45 | -365.59 | 488.23 | 226.13 | -12.922 | -386.93 | 386.3 | -142.61 | -112.05 | -381.11 | 113.47 | 116.14 | 148.39 | -479.95 | 221.26 | -259.41 | 260.55 | -9.7299 |  | 26.559 | 0.105 | 0.094 | -25.52 | 12.72 | 5.8757 | -12.919 | -33.311 | -13.563 | 35.4 | 57.419 | 55.255 | 0 | 0 | 45.291 | 44.389 | 44.762 |  | -26.799 | 15.702 | 8.4799 | 8.6999 | -31.834 | 73.638 | 49.171 | -32.009 | -71.715 | 37.169 | 34.607 | 18.399 | -18.2 | 0 | 119.61
05/03/2025 | 18:30 | 0 | 21.49 | -42.611 | -30.652 | 31.887 | 0 | 64.011 | -110.48 | 63.968 | 32.237 | 32.128 | -22.2 | -49.66 | 39.599 | 14.904 | -39.599 | 13.364 | 223.96 | 7.5136 |  |  | 0 | 3.0814 | 1.2205 |  | 113 | -88.66 | -88.68 | 23.891 | 22.2 | 48.4 | 19.177 | 0.223 | -42.849 | -43.08 | -32.59 | 43.869 | 44.099 | 26.132 | -11.888 | 77.032 | 79.943 | 33.433 | -73.945 | 0 | 9.9812 | 10.155 |  | 73.007 | -1.5703 | -14.469 | -430.48 | 33.835 | -16.799 | -16.799 | 79.763 | 0 | -5.6851 | -67.102 | -57.953 | 7.9702 | 5.6549 | 3.8093 | 466.38 | 145.75 | 145.9 | -540.43 | 517.03 | 40.977 | -66.228 | 68.972 | 96.831 | 25.67 | 27.36 |  | 81.83 | -6.1578 | -6.9615 | 72.446 | 72.969 | 6.2216 | -123.98 | -124.01 | 2.1063 | -111.73 | 19.57 | 25.985 | -10 | 223.5 | -17.34 |  | 12.979 | 13.7 | 0.7911 | 1.3963 | -33.576 | -50.197 | 16.844 | 16.684 | 98.129 | 91.019 | 58.601 | 55.668 | -37.209 | -2.1351 | 111.45 |  | -120.36 | -0.0001 | -22.425 | -125.8 | -124.59 | 29.676 | 75.302 | 89.247 | 108.41 | 74.54 | -15.24 | 65.691 | 119.92 | -2.65 | -2.5 | 85.85 | 76.11 | 118.96 |  | 16.742 | 16.39 |  | 217.28 | 210.59 | 213.22 | 125.75 | 100.77 | -31.589 | 544.62 | 438.66 | 0 | -14.018 | -11.895 | -34.716 | 5.5801 | 6.6352 | 29.232 | 12.997 | 12.599 | -60.719 | 0 | -10.5 | 0 | 11.86 | -37.923 | -3.8862 | -3.8189 | 3.9897 | -98.798 | 50.716 | 0 | 0 | 0 | 39.407 | 39.847 | 38.823 | 6.5307 | 5.3586 |  | -15.168 | -14.702 | -111.57 | -98.245 | -49.129 | -52.369 | 9.8713 |  |  | 11.7 | -48.75 | 11.148 |  | 0.712 | 8.0975 | 15.13 | 99.951 | 114.18 | 15.39 | 86.93 | 16.299 | -24.368 | 8.3923 | -8.9808 | 2.746 | 0.069 | 0 | -16.112 | -44.607 | 27.951 | 69.914 | 99.207 | 50.505 | -153.34 | -27.551 | 40.526 | -51.976 | 9.9492 | 10.325 | 9.9895 | 12.021 | 177.22 | 176.63 | 278.3 | -278.44 | -320.87 |  | 319.51 | -170.28 | -168.13 | -48.202 | -37.615 | 69.978 | 68.062 | -117.88 | -122.05 | 55.012 | 54.869 |  | -60.071 | 82.65 | 82.54 | 66.9 | 65.8 | 21.904 | 48.159 | -337.24 | 90.052 | 89.821 | 21.299 | 31.399 | -54.099 | -54.299 | 1.1028 | 0.8815 | -319.83 | -417.89 | 522.88 | 226.13 | -20.5 | -408.76 | 412.38 | -148.46 | -118.72 | -403.7 | 126.98 | 127.22 | 146.94 | -510.05 | 232.14 | -277.2 | 278.39 | -8.2247 |  | 26.879 | -0.329 | -0.354 | -26.239 | 11.439 | 5.8195 | -12.8 | -35.741 | -11.015 | 36 | 55.081 | 55.287 | 0 | 0 | 44.023 | 43.964 | 46.803 |  | -30.299 | 13.331 | 9.9799 | 8.6999 | -32.732 | 73.313 | 48.888 | -32.705 | -72.032 | 35.762 | 35.545 | 20.899 | -21.899 | 0 | 119.28
05/03/2025 | 19:00 | 0 | 23.198 | -46.162 | -29.921 | 35.273 | 0 | 70.139 | -120.44 | 70.103 | 35.686 | 35.107 | -33.299 | -51.123 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 10.763 | 246.16 | 9.4877 | 9.6908 | 15.875 | 0 | 2.8834 | 1.75 |  | 113 | -95.22 | -94.86 | 23.891 | 33.299 | 50.6 | 17.454 | 0.216 | -51.63 | -51.88 | -27.86 | 52.279 | 52.869 | 27.052 | -12.587 | 81.572 | 84.774 | 40.059 | -81.983 | 0 | 9.08 | 9.3846 | 77.83 | 79.035 | -1.0469 | -11.642 | -473.83 | 25.934 | -12.699 | -12.699 | 87.916 | 0 | -6.5492 | -67.102 | -58.642 | 9.2886 | 7.086 | 4.7907 | 507.85 | 149.99 | 149.29 | -544.71 | 551.46 | 40.977 | -72.632 | 74.539 | 104.86 | 29.239 | 34.86 | 76.8 | 81.959 | -6.6936 | -7.4974 | 77.315 | 77.675 | 11.256 | -136.51 | -136.76 | 3.8252 | -124.65 | 19.57 | 25.985 | -22.299 | 249.1 | -18.2 | 8.1479 | 7.4775 | 8.6081 | -8.4981 | -8.2314 | -17.733 | -46.366 | 19.984 | 17.082 | 98.23 | 101.16 | 57.897 | 55.082 | -36.729 | -2.1351 | 123.51 | 124.08 | -117.73 | 0 | -22.091 | -133.19 | -133.1 | 30.802 | 73.544 | 90.186 | 107.24 | 73.76 | -14.49 | 64.179 | 115.34 | -3.27 | -3.2899 | 95.1 | 77.63 | 116.41 | 113.49 | 15.7 | 15.19 | 261.03 | 216.87 | 211.2 | 213.12 | 132.55 | 106.14 | -32.95 | 557.65 | 443.1 | 0 | -12.364 | -10.35 | -38.011 | 10.947 | 10.273 | 35.375 | 11.046 | 10.667 | -65.489 | 0 | -15 | 0 | 12.757 | -30.807 | -12.39 | -12.354 | 3.2191 | -103.9 | 68.219 | 4.0258 | 0 | 0 | 39.67 | 39.921 | 38.81 | 6.3633 | 5.8609 | -150.87 | -14.208 | -14.309 | -114.5 | -99.388 | -51.026 | -53.249 | 10.459 | 1.5957 | -6.1599 | 12.1 | -52.062 | 10.721 | -12.739 | 0.717 | 7.6651 | 13.829 | 101.38 | 114.25 | 15.29 | 84.673 | 16.899 | -21.445 | 12.794 | -13.808 | 2.8604 | 0.069 | 0 | -15.711 | -44.169 | 28.583 | 68.99 | 96.409 | 52.295 | -154.22 | -27.838 | 46.117 | -37.844 | 10.349 | 12.082 | 11.551 | 12.021 | 176.21 | 176.33 | 282 | -282.76 | -325.45 | 324.65 | 324.09 | -170.04 | -167.77 | -47.629 | -36.724 | 72.161 | 71.703 | -117.88 | -122.05 | 52.298 | 51.441 | -60.376 | -59.637 | 80.26 | 80.279 | 65.8 | 66.199 | 22.13 | 49.599 | -326.9 | 82.402 | 82.056 | 21.899 | 31.299 | -50.599 | -50.299 | 1.2364 | 0.8815 | -323.99 | -418.29 | 514.98 | 226.13 | -24.055 | -399.84 | 406.72 | -138.29 | -115.51 | -396.5 | 125.33 | 122.88 | 140.34 | -502.55 | 227.6 | -274.88 | 275.13 | -9.3069 | 30.955 | 26.319 | -0.492 | -0.503 | -25.68 | 11.52 | 5.6845 | -12.04 | -34.511 | -11.543 | 35.099 | 55.803 | 55.409 | 0 | 0 | 46.932 | 45.572 | 48.286 |  | -31.2 | 15.455 | 10.21 | 8.6999 | -36.181 | 74.221 | 48.962 | -35.621 | -72.682 | 36.376 | 35.762 | 22.899 | -21.799 | 0 | 124.1
05/03/2025 | 19:30 | 0 | 23.748 | -47.395 | -29.733 | 36.411 | 0 | 72.66 | -125.28 | 71.863 | 36.056 | 35.944 | -37.74 | -48.129 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 13.029 | 256.88 | 9.6538 | 9.6952 | 16.166 | 0 | 2.6873 | 2.043 |  | 113 | -94.699 | -94.449 | 23.891 | 37.74 | 46.2 | 17.031 | 0.214 | -60.31 | -60.819 | -30.389 | 61.47 | 62.18 |  | -12.7 | 82.389 | 85.642 | 42.624 | -88.011 | 0 | 6.7041 | 7.241 | 79.705 | 81.581 | -1.0469 | -10.482 | -483.76 | 21.727 | -10.499 | -10.499 | 93.891 | 0 | -6.4577 | -67.102 | -57.815 | 9.5788 | 6.638 | 4.4931 | 518.99 | 142.67 | 143.04 | -538.99 | 544.74 | 40.977 | -46.255 | 49.187 | 105.96 | 29.909 |  | 76.819 | 82.779 | -6.9615 | -7.0955 | 74.798 | 74.412 | 7.1522 | -132.87 | -132.42 | 4.6035 | -135.04 | 19.57 | 25.985 | -41.4 | 267.7 | -18.2 | 5.9077 | 5.5847 | 5.9133 | -12.632 | -11.962 | -17.631 | -43.123 |  | 16.439 | 85.819 | 103.86 | 57.897 | 55.082 | -37.549 | -2.1351 | 133.51 | 134.72 | -121.96 | 0 |  | -127.8 | -130 | 29.715 | 71.786 | 96.761 | 103.72 | 70.76 | -17.23 |  | 116.48 |  |  | 97.75 | 78.41 | 122.81 | 119.58 | 22.59 | 21.218 | 267.74 | 224.98 | 215.08 | 219.29 | 141.95 | 114.76 | -33.703 | 548.84 | 480.78 | 0 | -11.771 | -9.1372 | -45.501 | 25.278 | 24.088 | 26.159 | 11.646 | 11.035 | -75.133 | 0 | -5.98 | 0 | 12.914 | -2.7544 | -17.805 | -17.394 | 5.2589 | -112.69 | 71.447 | 7.48 | 0 | 0 | 40.887 | 40.141 | 39.586 | 4.8562 | 5.1911 | -158.58 | -20.994 | -20.902 | -117.92 | -102.72 | -51.224 | -54.569 | 10.366 | 1.6189 | -6.3199 | 12 | -52.087 | 10.891 | -12.61 | 0.584 | 7.7235 | 13.609 | 106.23 | 117.93 | 15.12 | 82.969 | 17 | -15.951 | 17.214 | -18.35 | 2.8307 | 0.069 | 0 | -17.004 | -37.868 | 26.597 | 58.822 | 91.71 | 51.712 | -147.82 | -27.838 | 49.551 | -15.289 | 10.007 | 12.453 |  | 12 | 176.66 | 178.21 | 282 | -282.76 | -338.52 | 336.73 | 335.74 | -169.15 | -170.57 | -49.096 | -38.689 | 70.88 | 69.396 | -124.8 | -122.05 | 53.869 | 54.001 | -59.211 | -59.274 | 83.18 | 83.129 | 64.9 | 65.199 | 22.149 | 50.24 | -326.98 | 82.924 |  | 21.899 |  | -52.299 | -51.599 | 1.1389 | 0.9941 | -334 | -450.83 | 509.85 | 226.13 | -3.3789 | -397.34 | 400.69 | -143.19 | -115.86 | -394.95 | 124.86 | 124.01 | 142.22 | -492.76 | 225.86 | -270.33 | 271.48 | -8.4362 | 30.955 | 26.319 | -0.633 | -0.641 | -25.92 | 11.68 | 5.6044 | -11.308 |  | -11.543 | 35 | 54.682 | 54.391 | 0 | 0 | 45.743 | 45.671 | 46.732 |  | -29.7 | 16.129 | 10.46 | 8.6999 | -35.714 | 74.778 | 50.265 | -34.969 | -73.944 | 36.949 | 36.078 | 20.799 | -21.2 | 0 | 122.9
05/03/2025 | 20:00 | 0 | 23.748 | -47.395 | -30.005 | 36.411 | 0 | 72.66 | -125.26 | 71.027 | 36.056 | 35.944 | -37.74 | -45.658 | 37.4 | 16.559 | -35.2 | 13.37 | 253.98 | 9.4093 | 9.5238 | 15.786 | 0 | 3.1777 | 2.105 |  | 113 | -93.639 | -93.33 | 23.891 | 37.74 | 44 | 14.6 | 0.202 | -60.61 | -60.18 | -31.86 | 60.889 | 60.97 |  | -12.555 | 80.833 | 84.641 | 44.894 | -87.341 | 0 | 8.2269 | 7.6001 | 79.705 | 81.581 | -1.0469 | -10.796 | -485.79 | 21.957 | -10.699 | -10.699 | 93.19 | 0 | -6.6196 | -67.102 | -58.644 | 9.6178 | 7.0933 | 4.9048 | 519.45 | 140.35 | 139.25 | -531 | 544.65 | 40.977 | -57.197 | 58.492 | 108 | 30.27 |  | 76.8 | 83.61 | -3.0768 | -1.7372 | 70.554 | 71.054 | 7.3705 | -134.34 | -134.22 | 4.4283 | -137.33 | 19.57 | 25.985 | -37.2 | 273.39 | -17.78 | 6.3807 | 5.5533 | 7.1032 | -11.217 | -10.638 | -17.425 | -46.227 |  | 17.861 | 86.8 | 101.97 | 56.491 | 53.91 | -37.049 | -2.1351 | 136.37 | 137.05 | -110.96 | 0 |  | -120.3 | -120.69 | 29.407 | 69.149 | 96.761 | 100.21 | 69.34 | -17.06 |  | 109.14 |  |  | 89.09 | 78.23 | 110.78 | 107.89 | 24.292 | 22.918 | 261.42 | 213.83 | 208 | 211.48 | 142.27 | 115.67 | -33.567 | 542.6 | 487.8 | 0 | -11.465 | -9.3171 | -49.13 | 26.797 | 25.083 | 32.304 | 10.563 | 9.9528 | -77.738 | 0 | -10.639 | 0 | 12.502 | 0.219 | -22.591 | -22.094 | 5.7575 | -112.89 | 80.866 | 10.784 | 0 | 0 | 41.655 | 42.934 | 39.918 | 1.0047 | 1.842 | -156.22 | -22.32 | -22.374 | -116.58 | -103.46 | -47.613 | -54.179 | 10.271 | 1.6543 | -6.0899 | 13.67 | -48.813 | 10.6 | -12.61 | 0.729 | 7.8964 | 13.76 | 104.99 | 118.13 | 15.24 | 82.437 | 18.7 | -15.608 | 16.741 | -18.014 | 2.7926 | 0.069 |  | -17.004 | -37.29 | 27.775 | 58.318 | 91.1 | 51.309 | -147.9 | -27.173 | 49.018 | -13.545 | 10.13 | 11.955 |  | 12.673 | 179.99 | 178.33 | 282 | -282.76 | -338.6 | 341.52 | 341.28 | -169.83 | -168.75 | -49.685 | -39.179 | 70.426 | 71.727 | -124.8 | -122.05 | 54.561 | 54.715 | -58.071 | -58.386 | 78.37 | 78.18 | 65.5 | 65.5 | 22.09 | 49.759 | -330.28 | 86.422 |  | 21.299 |  | -53.2 | -52.5 |  | 0.9055 | -337.6 | -463.94 | 498.52 | 226.13 | 5.7011 | -392.2 | 390.5 | -143.02 | -112.59 | -386.75 | 116.75 | 117.78 | 144.97 | -488.99 | 223.63 | -263.02 | 264.09 | -8.568 |  | 26.559 | -0.554 | -0.571 | -26.159 | 11.119 | 5.9537 | -11.775 |  | -11.805 | 35.099 | 55.051 | 53.375 | 0 | 0 | 46.181 | 46.284 | 45.397 |  | -28.399 | 16.321 | 10.25 |  | -37.167 | 75.228 | 50.278 | -36.19 | -73.85 | 38.079 | 35.461 | 20.1 | -19.799 | 0 | 121.8
05/03/2025 | 20:30 | 0 | 23.487 | -46.907 | -30.414 | 35.656 | 0 | 70.667 | -122.2 | 71.027 | 35.614 | 35.166 | -35.52 | -44.061 | 35.2 | 16.559 | -35.2 | 13.552 | 250.92 | 9.3681 | 9.5989 | 15.687 | 0 | 3.9909 | 2.2284 |  | 113 | -92.58 | -92.339 | 23.891 | 35.52 | 41.799 | 15.366 | 0.202 | -58.009 | -58.45 | -32.209 | 58.56 | 58.779 |  | -12.347 | 80.753 | 83.686 | 44.319 | -86.269 | 0 | 6.7752 | 6.0556 | 78.634 | 80.643 | -1.5703 | -12.426 | -477.4 | 21.947 | -10.699 | -10.699 | 91.914 | 0 | -6.4884 | -67.102 | -58.804 | 9.0506 | 6.7359 | 4.6944 | 506.39 | 141.75 | 141.84 | -530.07 | 531.14 | 40.977 | -42.179 | 43.155 | 108 | 29.84 |  | 76.8 | 83.61 | -1.3353 | -0.7996 | 71.389 | 71.796 | 13.224 | -130.84 | -130.28 | 5.2312 | -137.6 | 19.57 | 25.985 | -41.299 | 273.89 | -17.62 | 7.5329 | 6.7719 | 8.0151 | -9.4951 | -8.3158 | -15.612 | -46.637 |  | 18.874 | 82.949 | 104.08 | 55.788 | 52.738 | -37.099 | -2.1351 | 136.44 | 137.62 | -117.02 | 0 |  | -120.5 | -122 | 30.808 | 67.391 | 96.761 | 97.869 | 67.19 | -17.02 |  | 113.31 |  |  | 92.22 | 80.89 | 116.01 | 113.05 | 27.397 | 25.518 | 263.72 | 217.99 | 210.74 | 214.02 | 145.04 | 122.16 | -31.913 | 536.62 | 515.83 | 0 | -11.701 | -9.2501 | -55.449 | 31.779 | 29.518 | 33.84 | 10.465 | 9.824 | -83.369 | 0 | -15.399 | 0 | 12.292 | 10.591 | -21.815 | -21.491 | 3.5851 | -118.56 | 83.853 | 10.444 | 0 | 0 | 41.518 | 40.466 | 40.68 | 0 | -0.1675 | -153.05 | -25.192 | -25.015 | -115.96 | -102.06 | -45.518 | -52.909 | 10.271 | 1.5616 | -6.0599 | 14.11 | -47.749 | 10.59 | -12.737 | 0.72 | 7.7504 | 15.42 | 104.3 | 117.64 | 15.24 | 83.179 | 20.2 | -14.148 | 16.786 | -17.958 | 2.6846 | 0.069 |  | -16.212 | -35.488 | 29.55 | 55.124 | 91.545 | 50.751 | -146.5 | -26.282 | 47.473 | -10.497 | 9.2596 | 11.194 |  | 11 | 180.92 | 179.44 | 282 | -282.76 | -347.4 | 349 | 347.05 | -172.91 | -170.42 | -50.866 | -40.338 | 71.581 | 72.087 | -124.8 | -126.97 | 57.319 | 56.44 | -57.678 | -57.58 | 77.989 | 77.389 | 65.3 | 65.699 | 22.09 | 49.2 | -338.56 | 92.344 |  | 20.7 |  | -55.2 | -55 |  | 1.0135 | -344.34 | -476.88 | 496.2 | 226.13 | 9.3975 | -397 | 397.08 | -143.01 | -115.03 | -387.54 | 119.15 | 117.33 | 148.74 | -488.34 | 226.92 | -263.1 | 264.49 | -8.6999 |  | 27.52 | -0.617 | -0.626 | -26.639 | 10.88 | 7.0314 | -11.219 |  | -11.628 | 36.099 | 58.648 | 55.284 | 0 | 0 | 46.858 | 46.111 | 46.653 |  | -27.1 | 16.408 | 10.029 |  | -37.302 | 76.281 | 52.51 | -37.871 | -75.373 | 39.545 | 34.23 | 18.399 | -18.399 | 0 | 119.53
05/03/2025 | 21:00 | 0 | 22.906 | -45.845 | -30.595 | 34.799 | 0 | 69.047 | -120.24 | 68.794 | 34.796 | 34.645 | -33.299 | -40.172 | 30.799 | 15.732 | -30.799 | 12.929 | 244.7 | 9.3795 | 9.5729 | 15.35 | 0 | 4.2263 | 4.0932 |  | 113 | -89.459 | -89.51 | 23.891 | 33.299 | 39.6 | 14.3 | 0.194 | -63.36 | -64.639 | -25.989 | 64.33 | 64.919 |  | -11.878 | 80.139 | 84.05 | 44.372 | -89.752 | 0 | 25.291 | 30.316 | 76.088 | 78.366 | 1.0632 | 5.6216 | -496.6 | 21.843 | -10.699 | -10.599 | 96.466 | 0 | -6.312 | -67.102 | -60.316 | 9.6617 | 7.6592 | 5.12 | 536.02 | 126.77 | 126.49 | -491.91 | 546.71 | 40.977 | -122.26 | 124.88 | 106.95 | 30.42 |  | 76 | 83.47 | 11.256 | 10.854 | 57.808 | 58.367 | 11.909 | -144.61 | -145.12 | 5.5933 | -136.59 | 19.57 | 25.985 | -40.099 | 272.2 | -18.079 | 0 | 0 | 0 | -23.543 | -22.02 | -17.748 | -37.423 |  | 19.018 | 83.019 | 101.63 | 53.679 | 50.981 | -36.419 | -2.1351 | 135.28 | 136.36 | -92.356 | 0 |  | -116 | -115.09 | 30.204 | 65.634 | 93.943 | 94.354 | 65.05 | -16.26 |  | 123.43 |  |  | 94.85 | 78.01 | 91.254 | 88.636 | 29.725 | 27.89 | 252.77 | 206.28 | 199.79 | 202.79 | 151.88 | 127.39 | -31.332 | 504.22 | 553.55 | 0 | -11.768 | -9.3954 | -62.403 | 39.561 | 37.353 | 33.84 | 9.2589 | 8.7073 | -89.218 | 0 | -15.359 | 0 | 12.067 | 26.235 | -26.718 | -25.732 | 5.2748 | -124.35 | 89.061 | 14.504 | 0 | 0 | 40.64 | 41.108 | 39.406 | -9.3775 | -12.224 | -146.02 | -27.371 | -27.078 | -112.01 | -98.556 | -43.131 | -53.219 | 10.059 | 1.503 | -5.9299 | 14.56 | -43.741 | 10.991 | -13.018 | 0.82 | 8.2901 | 17.11 | 100.57 | 114.88 | 15.06 | 84.6 | 20.6 | -13.657 | 16.603 | -17.603 | 2.6228 | 0.069 |  | -16.768 | -33.824 | 29.339 | 52.52 | 89.129 | 51.401 | -146.33 | -25.335 | 47.072 | -10.526 | 9.2596 | 10.119 |  | 12 | 183.18 | 182.13 | 277.8 | -275.32 | -350.44 | 351.73 | 349.38 | -173.89 | -172.9 | -50.05 | -39.856 | 72.386 | 72.731 | -124.8 | -126.97 | 58.286 | 58.264 | -57.037 | -57.123 | 78.809 | 78.9 | 65.9 | 65.4 | 22.09 | 49.04 | -338.8 | 96.019 |  | 20.2 |  | -56.5 | -56.799 |  | 1.0135 | -351.69 | -519.98 | 501.82 | 226.13 | 17.104 | -391.13 | 390.72 | -148.26 | -116.07 | -385.45 | 115.09 | 117.39 | 147.7 | -486.66 | 229.48 | -260.82 | 260.59 | -7.8841 |  | 26.639 | -0.41 | -0.429 | -26.079 | 10.8 | 6.8191 | -11.366 |  | -12.245 | 37.299 | 55.511 | 55.465 | 0 | 0 | 46.665 | 47.507 | 48.448 |  | -25 | 16.049 | 9.7299 |  | -37.57 | 75.183 | 52.142 | -37.003 | -74.297 | 39.176 | 33.128 | 16.2 | -15.699 | 0 | 114
05/03/2025 | 21:30 | 0 | 22.601 | -44.901 | -31.026 | 34.19 | 0 | 68.212 | -116.97 | 67.744 | 34.442 | 34.33 | -33.299 | -37.428 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 11.919 | 239.48 | 9.9101 | 9.957 | 16.35 | 0 | 8.4128 | 4.2099 |  | 113 | -88.559 | -88.48 | 23.891 | 33.299 | 35.2 | 12.795 | 0.189 | -60.59 | -60.639 | -29.139 | 60.75 | 60.75 |  | -11.318 | 79.753 | 82.503 | 44.514 | -90.69 | 0 | 22.486 | 22.063 | 77.83 | 76.758 | 1.0632 | 0.2559 | -474.81 | 21.994 | -10.699 | -10.699 | 93.266 | 0 | -6.3799 | -67.102 | -58.824 | 8.8984 | 7.2122 | 4.8931 | 511.33 | 128.78 | 128.87 | -490.06 | 528.26 | 40.977 | -128.6 | 130.88 | 104.84 | 29.149 |  | 75.209 | 80.889 | 8.7114 | 8.5774 | 60.668 | 61.8 | 11.755 | -141.42 | -142.06 | 5.5554 | -122.73 | 19.57 | 25.985 | -15.699 | 243.89 | -17.78 | 6.4671 | 5.6357 | 7.05 | -14.852 | -13.966 | 1 | -40.759 |  | 18.502 | 77.389 | 96.919 | 52.976 | 49.809 | -35.979 | -2.1351 | 121.58 | 122.23 | -92.672 | 0.0001 |  | -113.9 | -115.09 | 29.544 | 62.997 | 88.777 | 90.838 | 62.41 | -15.33 |  | 123.43 |  |  | 88.56 | 77.93 | 91.963 | 89.672 | 23.92 | 23.081 | 243.85 | 196.82 | 192.55 | 194.57 | 153.95 | 125.97 | -32.544 | 497.97 | 551.53 | 0 | -12.673 | -10.047 | -59.669 | 44.521 | 41.612 | 27.696 | 4.5811 | 4.1037 | -86.671 | 0 | -7.48 | 0.9 | 11.793 | 37.025 | -32.658 | -31.913 | 6.2224 | -123.5 | 94.768 | 20.208 | 0 | 0 | 41.395 | 41.41 | 40.45 | -9.8799 | -9.3775 | -154.39 | -22.446 | -22.426 | -119.05 | -104 | -42.655 | -53.719 | 10.269 | 1.4676 | -5.9399 | 15.23 | -43.742 | 10.638 | -13.26 | 0.88 | 8.2589 | 16.18 | 106.78 | 122.04 | 15.06 | 84.321 | 18.799 | -12.075 | 16.204 | -17.374 | 2.4652 | 0.069 |  | -17.105 | -31.035 | 29.217 | 47.562 | 90.845 | 51.151 | -145.52 | -23.726 | 44.977 | -3.7812 | 9.3086 | 8.4585 |  | 11.349 | 180.29 | 178.09 | 284.5 | -281.75 | -362.94 | 362.29 | 361.13 | -170.65 | -170.93 | -53.351 | -42.772 | 71.299 | 70.979 | -124.8 | -126.97 | 58.275 | 58.132 | -50.711 | -51.301 | 83.54 | 83.089 | 62.299 | 62.2 | 22.397 | 48 | -330.96 | 94.842 |  | 19 |  | -56.5 | -56.7 |  | 1.0534 | -360.07 | -526.5 | 484.33 | 226.13 | 34.497 | -380.53 | 379.55 | -142.28 | -113.18 | -378.67 | 114.24 | 112.11 | 144.63 | -477.3 | 221.3 | -248.09 | 248.65 | -9.1476 |  | 26.799 | -0.213 | -0.229 | -25.6 | 10 | 7.4296 | -10.691 |  | -13.066 | 38.2 | 53.279 | 53.081 | 0 | 0 | 46.057 | 45.019 | 46.574 |  | -20.6 | 17.461 | 9.4299 |  | -42.585 | 76.203 | 53.438 | -40.807 | -75.485 | 42.427 | 31.568 | 13 | -12.699 | 0 | 112.03
05/03/2025 | 22:00 | 0 | 21.642 | -43.36 | -31.183 | 32.416 | 0 | 64.892 | -113.97 | 64.793 | 32.952 | 32.334 | -28.86 | -29.365 | 22 | 12.42 | -22 | 13.009 | 230.12 | 8.6019 | 8.7368 | 14.634 | 0 | 9.5156 | 2.6399 |  | 113 | -86.129 | -86.029 | 23.891 | 28.86 | 28.6 | 15.756 | 0.207 | -60.919 | -61.13 | -23.18 | 61.349 | 61.84 |  | -10.431 | 75.834 | 79.887 | 38.725 | -86.671 | 0 | 33.324 | 33.44 | 69.39 | 70.596 | 1.0632 | 6.2975 | -454.84 | 21.116 | -10.299 | -10.299 | 92.848 | 0 | -6.0872 | -67.102 | -54.536 | 8.4696 | 6.9335 | 4.7122 | 483.5 | 126.98 | 127.04 | -476.44 | 508.98 | 40.977 | -129.76 | 132.32 | 104.84 | 29.129 |  | 72.8 | 84.47 | 5.7643 | 5.4964 | 63.441 | 64.281 | 13.642 | -132.74 | -131.75 | 4.9584 | -120.59 | 19.57 | 25.985 | -20 | 240.8 | -17.54 | 9.1727 | 7.8061 | 9.8274 | -8.1232 | -6.3378 | -14.625 | -44.208 |  | 18.082 | 74.36 | 94.239 | 50.163 | 47.465 | -34.459 | -2.1351 | 121.65 | 121.55 | -95.852 | 0.0001 |  | -108.5 | -110.3 | 29.347 | 58.602 | 85.959 | 84.979 | 58.65 | -14.84 |  | 123.43 |  |  | 84.91 | 77.069 | 95.09 | 92.29 | 22.488 | 21.781 | 239.72 | 192.76 | 186.59 | 188.89 | 165.92 | 138.85 | -33.175 | 488.85 | 579.59 | 0 | -22.999 | -21.068 | -72.069 | 45.611 | 43.172 | 41.52 | -2.0357 | -2.4895 | -98.928 | 0 | -16.469 | 1 | 11.105 | 40.503 | -31.516 | -30.758 | 4.1759 | -134.53 | 92.965 | 18.988 | 0 | 0 | 40.231 | 41.808 | 40.405 | -5.526 | -5.6935 | -166.61 | -20.964 | -21.055 | -128.26 | -112.57 | -46.566 | -56.329 | 10.269 | 1.3614 | -6.1299 | 15.66 | -47.804 | 10.858 | -13.542 | 1.4119 | 8.0938 | 13.27 | 117.21 | 131.86 | 13.41 | 76.976 | 21.299 | -5.2009 | 9.8588 | -10.407 | 2.2658 | 0.069 |  | -16.149 | -21.63 | 29.261 | 33.612 | 84.22 | 49.289 | -137.51 | -22.566 | 45.757 | 11.318 | 9.3086 | 6.1439 |  | 11 | 182.08 | 181.55 | 284.5 | -282 | -368.44 | 371.39 | 369.93 | -172.8 | -173.15 | -55.157 | -45.367 | 72.514 | 73.073 | -130.97 | -126.97 | 57.44 | 56.704 | -45.798 | -45.845 | 87.22 | 87.65 | 60.4 | 60.599 | 22.314 | 47.2 | -325.75 | 92.037 |  | 18.5 |  | -56.5 | -56.599 |  | 1.0534 | -366.55 | -550.08 | 471.35 | 226.13 | 45.519 | -379.05 | 379.5 | -139.65 | -113.22 | -375.01 | 113.02 | 114.76 | 138.37 | -468.62 | 223.47 | -243.65 | 242.29 | -8.8592 |  | 26 | 0.001 | -0.013 | -25.52 | 9.84 | 7.643 | -10.341 |  | -14.091 | 39.2 | 54.012 | 53.668 | 0 | 0 | 47.433 | 47.076 | 48.051 |  | -18.399 | 18.268 | 8.76 |  | -42.706 | 76.256 | 55.041 | -42.604 | -75.66 | 44.571 | 29.685 | 8.6 | -8.1999 | 0 | 115.39
05/03/2025 | 22:30 | 0 | 20.792 | -41.39 | -32.103 | 30.821 | 0 | 60.989 | -107.64 | 61.598 | 31.369 | 31.275 | -24.42 | -24.752 | 17.6 | 10.763 | -17.6 | 12.89 | 216.66 | 8.3794 | 8.4625 | 14.263 | 0 | 9.4218 | 4.2306 |  | 113 | -79.849 | -78.98 | 23.891 | 24.42 | 24.2 | 13.975 | 0.191 | -54.93 | -55.08 | -36.369 | 55.5 | 56.119 |  | -9.8118 | 72.92 | 75.644 | 36.852 | -76.892 | 0 | 9.9351 | 9.8085 | 67.247 | 68.587 | -1.5703 | -14.931 | -399.67 | 29.816 | -14.699 | -14.599 | 81.329 | 0 | -5.9918 | -67.102 | -51.87 | 8.1857 | 6.7205 | 4.5471 | 422.89 | 128.72 | 128.84 | -473.19 | 465.99 | 40.977 | -88.836 | 91.371 | 100.86 | 27.989 |  | 69.809 | 81.72 | -0.5316 | 1.3437 | 65.035 | 66.25 | 14.778 | -113.53 | -114.02 | 3.836 | -109.82 | 19.57 | 25.985 | -8.1999 | 222.39 | -16.6 | 16.233 | 15.427 | 16.927 | 4.9066 | 6.3187 | -22.865 | -50.104 |  | 17.184 | 70.76 | 86.05 | 47.351 | 44.535 | -32.84 | -2.1351 | 110.1 | 110.35 | -74.798 | 0 |  | -104.59 | -103.59 | 28.352 | 53.622 | 81.263 | 77.947 | 53.28 | -13.87 |  | 123.43 |  |  | 120.22 | 74.73 | 82.636 | 72.909 | 16.834 | 14.818 | 227.27 | 178.48 | 172.72 | 176.27 | 145.49 | 119.84 | -30.538 | 483.89 | 561.76 | 0 | -22.086 | -20.667 | -46.466 | 46.686 | 42.884 | 46.128 | -0.135 | 0.1498 | -84.301 | 0 | -17.389 | 71.9 | 10.306 | 47.836 | -32.144 | -31.199 | 4.9237 | -118.08 | 104.55 | 19.27 | 0 | 0 | 40.057 | 40.707 | 38.842 | -1.3396 | -1.842 | -166.45 | -13.649 | -13.811 | -134.1 | -121.89 | -43.563 | -55.749 | 10.169 | 1.2796 | -6.0399 | 16.29 | -45.637 | 10.393 | -13.982 | 4.401 | 8.1675 | 13.77 | 125.82 | 133.74 | 13.26 | 75.205 | 23.2 | -3.5302 | 9.1138 | -9.7641 | 2.0458 | 0.069 |  | -16.216 | -17.008 | 27.3 | 27.142 | 79.778 | 46.261 | -130.35 | -20.982 | 43.016 | 15.775 | 10.88 | 3.5254 |  | 13 | 181.36 | 182.18 | 279.89 | -277.43 | -365.97 | 366.85 | 365.69 | -175.56 | -174.81 | -48.911 | -40.194 | 72.358 | 69.678 | -130.97 | -126.97 | 56.561 | 55.825 | -40.61 | -40.454 | 94.199 | 92.91 | 59.7 | 58.5 | 22.295 | 44.959 | -320.99 | 93.99 |  | 16.799 |  | -54.799 | -55 |  | 0.9763 | -367.49 | -537.52 | 472.87 | 226.13 | 45.945 | -374.1 | 372.9 | -133.25 | -112.68 | -368.35 | 116.58 | 114.56 | 134.78 | -463.82 | 222.86 | -240.62 | 240.6 | -8.2522 |  | 27.12 | 0.417 | 0.402 | -26.399 | 10.64 | 7.8219 | -10.957 |  | -15.437 | 38.2 | 54.661 | 54.712 | 0 | 0 | 45.415 | 48.016 | 47.204 |  | -14 | 18.555 | 8.0799 |  | -37.097 | 72.098 | 49.457 | -37.193 | -70.801 | 39.562 | 31.752 | 7.0999 | -7.0999 | 0 | 107.96
05/03/2025 | 23:00 | 0 | 19.596 | -39.275 | -32.523 | 28.876 | 0 | 57.2 | -99.649 | 58.82 | 29.539 | 29.281 | -19.979 | -24.36 | 19.799 | 9.9359 | -17.6 | 13.117 | 201.94 | 8.4792 | 8.3758 | 14.418 | 0 | 8.9507 | 7.4874 |  | 113 | -75.269 | -74.949 | 23.891 | 19.979 | 22 | 12.694 | 0.182 | -52.9 | -53.13 | -31.45 | 53.36 | 53.33 | 21.395 | -8.9294 | 69.466 | 72.506 | 35.928 | -74.883 | 0 | 31.908 | 32.592 | 63.228 | 67.515 | 1.0632 | 3.5172 | -405.05 | 33.848 | -16.899 | -16.899 | 81.498 | 0 | -5.6965 | -67.102 | -56.07 | 6.9064 | 3.9208 | 3.9828 | 440.04 | 125.06 | 124.05 | -486.29 | 453.65 | 40.977 | -47.313 | 49.008 | 95.564 | 26.799 | 26.459 | 65.62 | 80.069 | 3.2191 | 3.0852 | 66.124 | 66.885 | 20.05 | -99.921 | -99.834 | 2.6829 | -106.89 | 19.57 | 25.985 | -12.899 | 211.69 | -15.92 | 19.746 | 18.952 | 20.043 | 7.744 | 8.6882 | -30.813 | -52.824 | 15.085 | 16.135 | 64.639 | 81.83 | 44.304 | 42.045 | -30.76 | -2.1351 | 106.53 | 106.61 | -82.549 | 0 | -18.748 | -99.3 | -99.199 | 28.391 | 50.106 | 75.627 | 73.26 | 49.54 | -12.74 | 65.178 | 123.43 | -28.77 | -28.979 | 125.52 | 70.97 | 81.145 | 80.545 | 19.878 | 19.89 | 228.06 | 182.08 | 175.21 | 177.92 | 131.54 | 108.82 | -28.985 | 494.27 | 565.27 | 0 | -21.856 | -19.842 | -46.485 | 53.023 | 49.86 | 47.664 | 7.5721 | 7.0111 | -71.093 | 0 | -18.059 | 1 | 9.5234 | 62.77 | -32.008 | -31.222 | 5.9972 | -106.76 | 76.419 | 18.631 | 0 | 0 | 41.464 | 41.325 | 39.752 | -3.1816 | -3.3491 | -145.35 | -18.49 | -18.599 | -122.07 | -114.93 | -24.021 | -35.219 | 10.354 | 1.1856 | -6.0299 | 16.27 | -25.517 | 10.418 | -14.455 | 3.4019 | 8.2662 | 29.79 | 116.4 | 125.77 | 12.2 | 80.56 | 21.899 | -9.4695 | 16.438 | -17.826 | 1.8863 | 0.069 | 0 | -16.649 | -21.872 | 28.382 | 33.78 | 82.185 | 45.925 | -131.65 | -19.184 | 37.196 | 4.7168 | 11.032 | 0.9766 | 0.6223 | 13 | 178.7 | 178.47 | 280.8 | -281.74 | -370.08 | 370.14 | 369.69 | -171.38 | -168.63 | -55.917 | -46.907 | 69.453 | 68.094 | -130.97 | -126.97 | 57.396 | 56.583 | -35.769 | -35.497 | 99.959 | 99.69 | 57.099 | 56.9 | 22.233 | 43.2 | -317.54 | 96.236 | 95.045 | 16.2 | 12 | -53.9 | -53.7 | 1.1902 | 1.1419 | -369.48 | -533.75 | 461.71 | 226.13 | 53.607 | -365.37 | 370.22 | -128.35 | -111.26 | -363.22 | 118.48 | 114.28 | 131.57 | -454.87 | 220.56 | -233.52 | 233.41 | -9.2272 | 30.955 | 26.319 | 0.813 | 0.8 | -25.76 | 10.479 | 7.396 | -10.749 | -39.726 | -16.377 | 40.299 | 52.911 | 53.041 | 0 | 0 | 46.194 | 45.107 | 46.362 |  | -10.8 | 19.624 | 7.5 | 8.6999 | -40.108 | 76.189 | 56.92 | -40.038 | -75.002 | 45.981 | 28.776 | 4.3 | -5.0999 | 0 | 105.77
05/03/2025 | 23:30 | 0 | 18.677 | -37.12 | -33.161 | 27.45 | 0 |  | -94.253 | 54.875 | 27.875 | 27.517 | -8.88 | -24.855 | 19.799 | 9.9359 | -19.799 | 12.779 | 192.758 | 7.5539 |  | 12.784 | 0 | 8.2655 | 7.0659 |  | 113 | -66.94 | -66.8 | 23.891 | 8.88 | 24.2 | 10.708 | 0.172 | -56.209 | -56.52 | -6.6599 | 56.97 | 57.119 |  | -8.6641 | 66.649 | 69.542 | 31.45 | -78.098 | 0 | 29.218 | 29.5 | 57.066 | 58.674 |  |  | -416.2 | 33.848 | -16.899 | -16.699 | 81.567 | 0 | -5.3467 | -67.102 | -59.36 | 6.5667 |  | 3.5666 | 444.77 | 119.87 | 121 | -475.81 | 447.85 | 40.977 | -49.201 | 50.368 | 91.402 | 25.899 | 23.979 |  | 77.54 | 4.1568 | 3.8889 | 71.447 | 72.166 | 22.727 | -87.499 | -87.687 | 1.992 | -98.572 | 19.57 | 25.985 | -11.1 | 197.3 | -15.739 | 22.806 | 22.244 | 22.573 | 9.5726 | 10.056 | -21.557 | -54.016 | 14.778 | 15.008 | 65.379 | 77.3 | 41.022 | 38.969 | -29.179 | -2.1351 | 98.313 | 98.404 | -77.331 | 0 | -17.643 | -94.3 | -94.4 | 27.666 | 45.419 | 69.052 | 66.229 | 45.47 | -11.57 | 63.139 | 123.43 | -29.15 | -29.149 | 118.89 | 68.53 | 76.581 | 76.145 | 19.146 | 17.263 | 215.14 | 168.93 | 165.57 | 167.09 | 128.74 | 107.2 | -29.144 | 484.11 | 568.32 | 0 | -22.147 | -21.572 | -47.071 | 55.669 | 51.499 | 41.52 | 5.1314 | 4.6561 | -70.901 | 0 | -16 | 1 | 9.0535 | 69.422 | -33.143 | -32.471 | 7.1251 | -103.75 | 75.197 | 19.344 | 0 | 0 | 41.83 | 40.909 |  | -4.6887 |  | -142.67 | -16.163 | -16.209 | -120.17 | -112.86 | -25.845 | -35.899 | 10.459 | 1.0452 |  | 17.07 | -25.057 | 10.045 | -14.755 | 3.8059 | 7.7452 | 29.02 | 113.83 | 122.39 | 12.2 | 81.483 | 22.799 | -13.025 | 13.392 | -14.927 | 1.7648 | 0.069 | 0 | -15.841 | -23.774 | 28.004 | 36.133 | 85.629 | 48.223 | -137.52 | -18.094 | 35.043 | -3.0551 | 11.349 | 0 | 0 | 13 | 175.81 | 175.5 | 283.7 | -282.13 |  | 378.1 | 377.38 | -168.29 | -168.78 | -59.856 | -50.723 | 71.338 | 71.891 | -130.97 | -132.54 | 59.758 | 59.11 | -29.818 | -30.017 | 100.36 | 99.5 | 54.799 | 57 | 22.233 | 41.84 | -320.4 | 99.986 |  | 16.2 | 10.3 | -57.4 | -57.599 | 1.3087 | 1.0141 | -373.53 | -542.79 | 456.19 | 226.13 | 59.738 | -362.93 |  | -133.14 |  | -358.54 | 112.66 | 112.73 | 135.08 | -444.53 | 220.07 | -223.17 | 225.31 | -9.5431 | 30.955 |  | 1.0149 | 1.001 | -25.04 | 11.039 | 6.8991 | -10.926 | -41.603 | -15.996 | 43.7 | 55.773 | 53.62 | 0 | 0 | 44.68 | 46.672 | 47.042 |  | -8.5 | 20.86 | 6.8499 | 8.6999 | -46.478 | 79.518 | 59.923 | -46.615 | -77.353 | 49.74 | 26.826 |  | -1.7 | 0 | 112.96
06/03/2025 | 00:00 | 0 | 17.977 | -35.784 | -33.741 | 25.736 |  |  | -88.852 | 51.859 | 26.157 | 25.68 | 0 | -30.826 | 26.399 | 12.42 | -26.399 | 12.956 | 179.37 | 6.8455 |  | 11.713 | 0 | 7.875 | 8.1189 |  | 113 | -60.63 | -60.119 | 23.891 | 0 | 28.6 | 10.545 | 0.169 | -50.84 | -51.08 | -6.5399 | 51.5 | 51.58 |  | -8.7441 | 64.422 | 67 | 29.757 | -70.06 | 0 | 8.6628 | 7.7679 | 57.602 | 57.736 |  |  | -403 | 34.182 | -16.899 | -16.899 | 75.121 | 0 | -4.7069 | -67.102 | -63.232 | 6.1574 |  | 3.3562 | 439.1 | 118.47 | 118.53 | -482.29 | 430.28 | 40.977 | -43.127 | 47.681 | 86.173 | 24.829 | 22.059 |  | 75.069 | 9.917 | 9.3811 | 62.803 | 63.356 | 25.951 | -76.177 | -76.494 | 2.831 | -95.791 | 19.57 | 25.985 | -13.3 | 194.6 | -15.239 | 24.088 | 22.699 | 24.418 | 10.238 | 11.529 | -18.869 | -55.347 | 13.781 | 14.652 | 60.979 | 71.879 | 39.147 | 37.211 | -27.829 | -2.2607 | 96.062 | 96.287 | -92.658 | 0 | -16.862 | -89.5 | -89.4 | 27.232 | 43.075 | 65.765 | 62.713 | 42.7 | -11.15 | 62.41 | 123.43 | -28.42 | -28.559 | 112.64 | 62.59 | 98.4 | 96.309 | 30.196 | 28.299 | 225.12 | 178 | 172.32 | 173.88 | 149.27 | 131.63 | -28.439 | 493.24 | 574.58 | 0 | -22.951 | -20.464 | -53.467 | 54.005 | 45.675 | 141.37 | -2.8243 | -1.2028 | -88.609 | 0 | -18.859 | 86.7 | 8.4683 | 58.594 | -32.089 | -31.456 | 6.6292 | -127.25 | 73.919 | 18.689 | 0 | 0 | 41.974 | 41.581 |  | -10.382 |  | -122.41 | -27.663 | -27.349 | -109.09 | -99.376 | -22.344 | -33.039 | 10.176 | 0.95 |  | 16.379 | -23.874 | 10.597 | -15.087 | 4.48 | 7.9934 | 32.439 | 100.65 | 109.2 | 13.21 | 87.642 | 24.1 | -24.802 | 4.6461 | -4.8559 | 1.5309 | 0.069 | 0 | -14.366 | -33.734 | 28.751 | 52.94 | 96.83 | 49.458 | -151.1 | -16.956 | 28.623 | -46.37 | 11.511 | 0 | 0 | 13 | 176.45 | 176.03 | 282.89 | -279.92 |  | 376.7 | 378.77 | -168.28 | -167.65 | -55.628 | -48.913 | 70.571 | 72.921 | -130.97 | -132.54 | 60.823 | 59.967 | -27.608 | -27.449 | 98.449 | 97.029 | 55.799 | 57 | 22.068 | 40.4 | -320.54 | 98.348 |  | 16.2 | 7.9 | -59.799 | -59.2 |  | 1.0141 | -374.28 | -546.94 | 458.41 | 226.13 | 67.178 | -365.06 |  | -134.8 |  | -358.39 | 111.55 | 110.21 | 136.52 | -446.1 | 220.51 | -221.7 | 223.85 | -8.3044 | 30.955 |  | 1.192 | 1.19 | -25.84 | 10.72 | 6.8423 | -11.482 | -41.368 | -16.111 | 44 | 55.386 | 55.562 | 0 | 0 | 46.054 | 47.533 | 48.233 |  | -7.9 | 21.384 | 6.3599 | 8.6999 | -45.31 | 75.502 | 59.244 | -45.248 | -74.264 | 46.585 | 25.388 |  | -0.7 | 0 | 100.7
MÁXIMO |  | 0 | 23.748 | -31.32 | 11.316 | 37.015 | 0 | 73.556 | -80.319 | 75.326 | 38.274 | 37.525 | 0 | -20.82 | 41.799 | 20.7 | -17.6 | 14.07 | 264.38 | 9.9832 | 10.085 | 16.413 | 0 | 9.5156 | 8.1189 | 0 | 113 | -60.63 | -60.119 | 23.891 | 44.4 | 50.6 | 22.787 | 0.226 | -28 | -28.17 | 18.079 | 64.33 | 64.919 | 27.052 | -7.5712 | 82.915 | 85.68 | 44.894 | -62.826 | 0 | 33.324 | 33.44 | 79.705 | 81.581 | 4.204 | 21.593 | -285.83 | 35.871 | -10.299 | -10.299 | 96.466 | 0 | -3.112 | -67.102 | -47.616 | 10.242 | 8.8975 | 6.5705 | 536.02 | 165.28 | 165.92 | -336.18 | 584.93 | 40.977 | -42.179 | 134.34 | 108.13 | 31.239 | 34.86 | 76.819 | 90.91 | 11.256 | 10.854 | 94.058 | 93.812 | 31.497 | -66.791 | -66.968 | 8.8039 | -48.031 | 19.57 | 25.985 | 51 | 273.89 | -12.47 | 33.925 | 32.505 | 33.645 | 27.173 | 28.26 | 1 | -28.862 | 22.072 | 19.018 | 101.19 | 104.08 | 62.116 | 58.891 | -24.209 | -2.0095 | 136.44 | 137.62 | -25.088 | 0.0002 | -14.724 | -75 | -75.599 | 34.944 | 82.333 | 96.761 | 118.96 | 81.95 | -6.42 | 72.4 | 123.43 | -1.81 | -1.7999 | 125.52 | 85.96 | 128.29 | 124.7 | 30.196 | 28.299 | 278.37 | 228.03 | 220.05 | 226.4 | 169.36 | 148.85 | -26.555 | 619.47 | 584.73 | 0 | -11.465 | -9.1372 | 13.928 | 55.669 | 51.499 | 169.02 | 14.431 | 13.559 | -19.853 | 19.43 | -5.44 | 116.4 | 15.345 | 69.422 | -2.0779 | -1.9659 | 7.3647 | -59.141 | 112.24 | 25.531 | 0 | 0 | 41.974 | 42.934 | 40.68 | 24.113 | 23.611 | -116.21 | 17.591 | 17.699 | -99.213 | -82.433 | -22.344 | -28.359 | 13.87 | 1.6543 | -5.8199 | 17.73 | -23.874 | 11.319 | -12.61 | 4.61 | 8.4873 | 32.439 | 133.44 | 147.17 | 15.39 | 87.642 | 24.1 | -3.5302 | 17.214 | 4.7441 | 2.8604 | 0.069 | 0 | -13.055 | -17.008 | 29.946 | 69.914 | 101.29 | 55.379 | -128.75 | -14.864 | 49.551 | 15.775 | 13.11 | 12.453 | 11.551 | 14.551 | 183.18 | 182.18 | 287.5 | -272.37 | -260.44 | 387.32 | 386.41 | -88.457 | -86.697 | -47.629 | -36.724 | 78.916 | 77.359 | -60.403 | -59.054 | 142.25 | 141.54 | 7.3892 | 6.8152 | 104.48 | 104.66 | 66.9 | 67 | 22.397 | 50.24 | 0 | 114.66 | 114.46 | 21.899 | 31.399 | -8.8 | -7.9 | 1.4962 | 1.4161 | -259.18 | -143.39 | 522.88 | 451.55 | 99.189 | -193.66 | 412.38 | 104.95 | 15.204 | -192.85 | 159.05 | 160.1 | 148.74 | -243.02 | 232.14 | -149.37 | 319.66 | -7.593 | 30.955 | 32.88 | 1.5219 | 1.5069 | -20.799 | 17.68 | 8.699 | -6.5903 | -26.805 | -10.136 | 46.799 | 58.648 | 58.116 | 0 | 0 | 50.556 | 49.648 | 51.435 | 0 | 21.7 | 24.375 | 10.46 | 8.6999 | -31.834 | 81.554 | 64.921 | -32.009 | -70.424 | 55.899 | 36.078 | 23 | 27.799 | 0 | 132.35
MÍNIMO |  | 0 | 15.791 | -47.395 | -33.741 | 23.334 | 0 | 47.144 | -130.54 | 41.985 | 21.059 | 20.664 | -44.4 | -51.123 | 17.6 | 8.2799 | -41.799 | 10.763 | 160.478 | 2.1639 | 2.1941 | 3.5957 | 0 | 2.6873 | 0.8582 | 0 | 113 | -95.22 | -94.86 | 23.891 | 0 | 19.8 | 10.057 | 0.165 | -63.36 | -64.639 | -36.369 | 28.03 | 28.399 | 18.2 | -12.7 | 54.834 | 56.503 | 18.592 | -90.69 | 0 | 4.2605 | 3.9554 | 45.01 | 47.153 | -4.1876 | -22.036 | -496.6 | 21.116 | -17.999 | -17.999 | 68.636 | 0 | -6.6196 | -67.102 | -63.232 | 2.7598 | 0 | 0.6583 | 327.09 | 73.58 | 73.549 | -614.91 | 343.25 | 40.977 | -131.91 | 43.155 | 69.527 | 20.28 | 15.39 | 45 | 63.159 | -24.242 | -24.108 | 57.808 | 58.367 | 3.9612 | -144.61 | -145.12 | -0.7923 | -137.6 | 19.57 | 25.985 | -41.4 | 95.9 | -19.399 | 0 | 0 | 0 | -23.543 | -22.02 | -44.974 | -79.891 | 7.0683 | 11.873 | 39.619 | 51.36 | 32.585 | 30.912 | -37.549 | -2.2607 | 47.954 | 50.869 | -127.85 | -0.0002 | -22.425 | -133.19 | -133.1 | 24.7 | 33.993 | 43.691 | 49.822 | 33.729 | -17.23 | 51.232 | 23.131 | -30.9 | -31.219 | 76.49 | 53.68 | 23.672 | 24.363 | -15.658 | -15.6 | 172.68 | 131.97 | 128.89 | 130.99 | 82.306 | 59.828 | -33.703 | 350.24 | 173.11 | 0 | -33.569 | -30.205 | -77.303 | -57.163 | -52.72 | 26.159 | -43.639 | -47.411 | -109.43 | 0 | -19.52 | 0 | 8.4683 | -160.37 | -36.86 | -36.241 | 1.0073 | -144.6 | 26.251 | 0 | 0 | 0 | 14.916 | 15.121 | 14.63 | -10.382 | -12.224 | -180.68 | -27.663 | -27.349 | -142.74 | -127.96 | -55.084 | -56.739 | 9.8713 | 0.7742 | -8.6499 | 11.06 | -56.341 | 7.7077 | -15.983 | 0.584 | 7.3682 | 10.239 | 84.644 | 97.169 | 10.6 | 70.708 | 15.8 | -24.802 | -4.5941 | -18.35 | 0 | 0.069 | 0 | -17.105 | -44.607 | 24.532 | 26.47 | 79.778 | 41.57 | -159.88 | -30.321 | 28.623 | -51.976 | 8.7077 | 0 | 0 | 10.259 | 90.144 | 89.809 | 274.1 | -286.4 | -381.13 | 263.94 | 260.68 | -175.56 | -174.81 | -63.71 | -56.699 | 46.386 | 46.214 | -131.31 | -137.4 | 9.8686 | 9.8027 | -60.376 | -60.071 | 36.49 | 36.709 | 28.7 | 29.5 | 21.432 | -62.799 | -362.47 | 64.066 | 64.097 | -80.9 | -20.5 | -138.6 | -139 | 0.5722 | 0.6232 | -381.38 | -554.31 | 256.57 | 184.8 | -24.055 | -408.76 | 189.55 | -148.46 | -118.72 | -403.7 | 82.404 | 79.358 | -108.84 | -510.05 | -29.895 | -316.68 | 149.51 | -10.361 | 30.955 | 21.28 | -0.633 | -0.641 | -32.319 | 6.7199 | 3.0531 | -18.925 | -43.331 | -20.155 | 25.6 | 51.541 | 50.096 | 0 | 0 | 29.952 | 29.337 | 30.49 | 0 | -31.2 | 13.331 | 5.19 | 8.6999 | -54.451 | 71.566 | 48.888 | -53.372 | -80.427 | 35.762 | 21.851 | -28.899 | -22.899 | 0 | 82.503
PROMEDIO |  | 0 | 19.5008 | -38.9604 | -21.6954 | 29.8487 | 0 | 64.5278 | -104.8585 | 60.6672 | 30.7241 | 30.1618 | -22.7546 | -34.2885 | 27.9579 | 13.5755 | -27.683 | 13.1967 | 212.8743 | 7.2019 | 7.3321 | 12.6718 | 0 | 5.2834 | 4.2752 | 0 | 113 | -81.492 | -81.4277 | 23.891 | 22.8009 | 32.725 | 14.8951 | 0.19204 | -45.4159 | -45.6922 | -19.6367 | 45.9144 | 46.126 | 20.7758 | -9.1039 | 73.9279 | 74.047 | 32.0022 | -74.7934 | 0 | 15.0702 | 15.0351 | 63.0354 | 65.5977 | -1.1898 | -7.0581 | -399.1325 | 33.0868 | -16.3573 | -16.3282 | 80.3744 | 0 | -5.2189 | -67.102 | -54.3627 | 7.1393 | 4.4145 | 4.1647 | 434.9123 | 128.3856 | 128.445 | -489.7102 | 468.6583 | 40.977 | -109.8609 | 112.2689 | 93.7215 | 26.414 | 23.2076 | 62.8167 | 78.8521 | -8.7279 | -8.5493 | 76.4041 | 76.9395 | 16.9652 | -106.0765 | -106.0616 | 3.86 | -95.6421 | 19.57 | 25.985 | 6.6645 | 191.219 | -16.4279 | 20.3282 | 19.1827 | 20.2864 | 9.5441 | 10.4611 | -26.5676 | -52.2996 | 15.1305 | 14.4084 | 80.1941 | 77.9413 | 49.0498 | 46.2359 | -31.47 | -2.1639 | 95.5254 | 100.5504 | -83.3562 | -7.3171e-06 | -18.9709 | -108.8761 | -109.0428 | 29.3528 | 61.288 | 73.5823 | 88.8829 | 60.9171 | -11.759 | 61.9294 | 86.8505 | -19.5924 | -19.706 | 99.82 | 71.8943 | 83.4029 | 77.8541 | 4.2208 | 3.6586 | 219.0871 | 177.8875 | 172.1154 | 174.7587 | 132.0249 | 110.478 | -30.4659 | 500.1646 | 430.2346 | 0 | -25.973 | -23.9145 | -35.7704 | -3.3384 | -2.9803 | 89.4262 | -9.7337 | -10.3878 | -70.1497 | 4.9148 | -10.8171 | 46.7122 | 12.1756 | -58.3717 | -29.9105 | -29.2535 | 3.6824 | -107.5835 | 75.5438 | 20.5999 | 0 | 0 | 37.1723 | 37.5039 | 36.0595 | 7.8982 | 8.4927 | -154.2554 | -2.1121 | -2.1787 | -122.4686 | -105.3402 | -41.1478 | -45.8148 | 11.8664 | 1.0397 | -7.3994 | 14.481 | -42.1507 | 10.388 | -14.7795 | 3.5487 | 8.1152 | 18.678 | 110.163 | 121.9174 | 12.8565 | 78.2947 | 19.5912 | -14.3463 | 5.4607 | -4.19 | 1.098 | 0.069 | 0 | -15.4616 | -27.1539 | 27.4824 | 41.9308 | 90.1157 | 48.0149 | -141.7829 | -23.1287 | 39.5243 | -18.9105 | 10.986 | 3.6496 | 2.4874 | 12.5808 | 150.0859 | 149.6441 | 282.376 | -281.0458 | -326.9582 | 344.4956 | 336.2019 | -144.2979 | -143.3455 | -55.999 | -47.3092 | 69.0952 | 68.2303 | -111.1963 | -110.778 | 60.7647 | 61.7801 | -22.4017 | -27.4423 | 82.0645 | 84.5469 | 55.8977 | 56.1829 | 21.8688 | 18.9979 | -285.9079 | 91.5891 | 91.0371 | 2.9289 | 8.5047 | -60.4622 | -60.4077 | 1.2502 | 1.0795 | -334.0969 | -403.261 | 403.8583 | 301.3085 | 49.8445 | -305.4836 | 317.7667 | -80.6337 | -83.1751 | -315.3817 | 114.8901 | 114.2572 | 74.9644 | -393.5494 | 162.6394 | -230.0921 | 231.5083 | -9.2118 | 30.955 | 26.377 | 0.59739 | 0.5843 | -25.7629 | 11.5328 | 6.4149 | -12.1446 | -35.647 | -15.561 | 39.0017 | 54.5101 | 54.1292 | 0 | 0 | 44.5208 | 44.2736 | 44.7745 | 0 | -10.0791 | 19.5227 | 7.4535 | 8.6999 | -44.0746 | 76.5151 | 56.4998 | -43.6111 | -75.4217 | 46.2197 | 28.2945 | 3.9845 | -3.1957 | 0 | 107.9009
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 5 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/03/2025 | 00:30 | 0 | 5.2298 | -10.646 | 3.9078 | 10.975 | 0 | 21.233 |  | 13.951 | 5.3488 | 5.0381 | -19.979 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.4846 | 4.3994 | 2.9058 | 2.8681 |  | 0 | 1.7543 | 0.6079 |  | -0.9517 | 0.034 | -0.054 | 1.2819 | -2.22 | -17.6 | -2.39 | 0.337 | -14.3 | -14 | -10 | -12.329 | -12.35 | 5.4834 | 3.7778 | 20.441 | 21.216 | -16.754 | -10.85 | -31.214 | 17.295 | 11.006 | -15.673 | -14.333 | 5.1414 | 25.791 | 7.1811 | 5.8857 | -5.9999 | -5.7999 | -18.915 | 0 | -2.0714 | 1.3141 | 0.7776 | 4.982 | 0 | 0.4143 | -118.41 | 10.04 | 10.01 | -46.015 | -245.71 | -9.1669 |  |  | 15.328 | 9.96 | 6.67 | -8.64 | 8 | -6.6936 | -7.0955 | 16.358 | 15.066 | -0.9602 | -48.735 | -48.525 | -0.2817 | -1.9281 | 2.88 | 6.412 | 22.1 | 8.5 | -2.4 |  | 13.418 | 13.195 | 42.449 | 42.663 |  | -34.825 | -1.0961 | 3.0861 | 31.09 | 25.129 | 6.0986 | 6.3507 | -7.7599 | 25.512 | -0.0948 | 0.5423 | 34.756 | 0.0149 | -3.8052 | 9.1999 | 9.6 | -3.8867 | 0 | 50.473 | 5.7577 | 0.41 | -5.66 | 12.055 | -36.134 | -9.49 | -9.63 | 28.3 | 21.09 | -36.49 | -19 | -32.995 | -31.827 | 11.888 | -7.6206 | -15.139 | -14.977 | -14.301 | -17.816 | -10.971 | -35.623 | 5.0917 | 0 | -11.14 | -10.855 | 24.364 | -3.0129 | -3.8867 | -18.436 | -30.481 | -30.485 | 12.811 | 18.389 | -7.1999 | 0.6 | 2.9728 | -0.6549 | -9.271 | -9.4933 | 7.0445 | 13.224 | -32.477 | 5.2375 | 0 | 0 | 2.7358 | 4.1013 | 2.3305 | -6.8657 | -6.1958 | 35.165 | 13.078 | 12.932 | 29.816 | 35.432 | 4.054 | -3.7699 | -3.3211 | 0.3152 | 2.65 | 2.74 | 0 | 1.5246 | 7.6329 | 0.986 | 1.2638 | 25.899 | -36.728 | -27.948 | -2.2399 | 24.097 | -0.1 | 16.883 | 2.946 | -3.0593 | 1.8945 | 0.0758 |  | -11.118 | -17.665 | 20.202 |  | -15.791 | -10.327 | 139.53 | -5.407 | -11.14 | 9.1468 | 2.5043 | 8.5641 | 8.6243 | 2 | 5.4172 | 5.4219 | 23.049 | -17.969 | -51.652 | 84.54 | 50.392 | 12.067 | 12.517 | 0 | 5.8075 | 0 | 0 | 37.708 | 35.966 | -16.84 | -16.187 | -13.292 | -13.537 | 2.14 | 2.15 | -27.299 | -27.6 | 2.4618 | -4.88 | 31.584 | 16.729 | 16.672 | -16.5 |  | 3.9 | 3.2999 | -17.848 | -17.828 | -112.21 | 46.677 | -274.62 | -15.302 | 48.883 | 108.79 |  | 116.04 | 33.577 | 43.501 | 31.627 |  | -9.9453 | 217.54 | -164.55 | 63.479 | -53.767 | -3.3728 | 8.8797 | -3.68 | -2.1579 | -2.157 | -0.24 | 4.2399 | -4.9666 | -10.136 | 10.637 | -8.4946 | 7.1999 | 0.826 | 2.0829 | 0 | 0 | 4.073 | 4.4335 | 3.0921 |  | 13.899 | 10.528 | -0.39 | 0.37 | -9.3935 | -3.5411 | -24.127 | -6.1736 | 0 | -27.046 | -3.5666 | -15.699 | -2.0999 | 0 | -115.04
05/03/2025 | 01:00 | 0 | 5.0002 | -10.33 | 3.7714 | 11.157 | 0 | 21.419 |  | 13.329 | 5.0928 | 4.6462 | -17.76 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.3646 | 6.1565 | 2.8061 | 2.7404 |  | 0 | 1.8395 | 0.6159 |  | -0.9416 | -0.02 | 0.011 | 1.2819 | -2.22 | -17.6 | -2.2739 | 0.337 | -15.8 | -16.03 | -10 | -11.609 | -11.539 | 5.3816 | 3.7676 | 23.484 | 25.632 | -17.13 | -10.716 | -32.2 | 0.1798 | -0.161 | -12.592 | -10.716 | 3.5632 | 18.425 | 5.718 | 5.8414 | -5.7999 | -5.7999 | -19.956 | 0 | -2.1628 | 1.3141 | 0.7705 | 4.8064 | 0 | 0.4092 | -127.14 | 9.0945 | 9.125 | -28.253 | -253.57 | -9.1669 |  |  | 14.29 | 9.93 | 6.4499 | -9.71 | 7.8099 | -4.4163 | -4.5503 | 17.226 | 16.74 | -0.9148 | -52.431 | -52.023 | 0.7579 | -2.096 | 2.88 | 6.412 | 20.399 | 7.1999 | -2.49 |  | 11.055 | 10.523 | 42.918 | 43.131 | -28.447 | -34.236 | -1.6222 | 2.8138 | 27.11 | 24.889 | 6.0986 | 6.253 | -7.5899 | 25.512 | -0.1816 | 0.1181 | 41.164 | 0.0151 | -3.6735 | 11.6 | 12 | -3.6376 | -0.187 | 49.527 | 5.3866 | 0.14 | -5.45 | 12.217 | -41.894 | -9.37 | -9.47 | 27.26 | 20.62 | -43.145 | -20.663 | -33.27 | -32.154 | 0 | -12.703 | -21.602 | -19.852 | -9.6694 | -11.92 | -12.753 | -52.964 | 10.142 | 0 | -9.5095 | -10.96 | 25.484 | -5.3259 | -5.4367 | 6.672 | -34.351 | -36.535 | 0.4688 | 0 | -5.9299 | -1.2 | 2.9218 | -6.1978 | -10.179 | -10.367 | 7.5106 | -3.7853 | -25.748 | 5.9211 | 0 | 0 | 0 | 3.1937 | 1.6279 | -7.8704 | -9.21 | 36.505 | 13.45 | 13.743 | 31.607 | 36.222 | 2.052 | -4.0299 | -3.7093 | 0.3124 | 2.59 | 2.95 | 0 | 1.4993 | 7.8429 | 1.0829 | 1.2513 | 26.28 | -38.057 | -28.531 | -2.3199 | 23.553 | -0.1 | 16.604 | 2.6686 | -2.7499 | 1.8526 | 0.0758 |  | -10.407 | -17.519 | 20.583 |  | -10.96 | -10.891 | 135.34 | -5.7168 | -11.242 | 9.4845 | 3.7552 | 8.7325 | 8.7192 | 3.6639 | 4.4035 | 5.5812 | 22.209 | -17.981 | -49.681 | 85.374 | 47.951 | 11.374 | 9.8278 | 0 | 6.5801 | -9.9878 | -12.964 | 37.708 | 39.551 | -15.934 | -15.324 | -12.781 | -12.859 | 1.49 | 1.3899 | -27.399 | -27.299 | 2.4802 | -5.6799 | 28.427 | 17.839 | 17.864 | -16.5 |  | 4.3 | 3.7 | -17.848 | -17.584 | -110.62 | 38.182 | -272.92 | -10.987 | 57.633 | 104.47 |  | 118.47 | 31.518 | 39.719 | 31.952 |  | -13.032 | 215.06 | -163.16 | 62.492 | -51.291 | -3.3508 | 8.8797 | -3.2799 | -2.1589 | -2.154 | -0.4 | 4.48 | -5.0629 | -10.341 | 11.165 | -8.7876 | 7.3 | 0.58 | 1.034 | 0 | 0 | 3.5891 | 3.1417 | 3.4498 |  | 13.899 | 10.848 | -0.42 | 0.37 | -8.0213 | -4.4407 | -25.34 | -5.4012 | 0 | -27.083 | -3.6055 | -15.3 | -2 | 0 | -113.11
05/03/2025 | 01:30 | 0 | 4.6144 | -9.3951 | 3.9197 | 11.178 | 0 | 21.492 |  | 13.227 | 4.9678 | 4.7108 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 4.3009 | 12.122 | 2.815 | 2.5357 |  | 0 | 1.5748 | 0.5774 |  | -1.0175 | -0.221 | -0.193 | 1.2819 | -2.22 | -17.6 | -2.2609 | 0.332 | -16.11 | -16.129 | -10 | -11.609 | -11.77 | 4.2821 | 3.6463 | 21.034 | 21.589 | -19.58 | -14.199 | -31.519 | -0.6554 | -0.1779 | -13.395 | -11.252 | 3.1687 | 15.803 | 15.847 | 5.743 | -5.8999 | -5.8999 | -16.34 | 0 | -1.18 | 1.3141 | 0.0522 | 3.9219 | 0 | 0.426 | -143.28 | 11.627 | 11.658 | -25.908 | -264.09 | -9.1669 |  |  | 14.42 | 10.409 | 6.5599 | -10.119 | 7.6799 | -5.2201 | -5.2201 | 15.793 | 15.03 | -6.195 | -53.181 | -52.985 | -0.7923 | -2.3294 | 2.88 | 6.412 | 19 | 8.1 | -2.41 |  | 10.157 | 9.2359 | 46.649 | 46.336 | -28.187 | -37.218 | -3.4832 | 2.8833 | 28.43 | 24.43 | 5.4736 | 5.6671 | -7.0099 | 25.512 | 0.0739 | 0.5742 | 40.328 | 0.0151 | -3.3471 | 11.6 | 12 | -4.1174 | -0.374 | 50.789 | 5.2011 | -0.06 | -5.78 | 10.408 | -43.012 | -10.42 | -10.479 | 29.72 | 19.64 | -42.672 | -22.327 | -32.619 | -31.763 | 0 | -14.175 | -21.166 | -20.394 | -16.107 | -22.17 | -13.193 | -56.929 | 6.4102 | 0 | -10.267 | -10.747 | 19.623 | -1.047 | -1.2824 | -20.484 | -30.714 | -31.023 | 12.079 | 18.939 | -7.4199 | 2.7 | 3.3201 | 2.4997 | -9.9382 | -10.211 | 7.025 | 15.267 | -12.266 | 6.1408 | 0 | 0 | 3.0363 | 3.2656 | 2.3158 | -7.7029 | -7.7029 | 35.165 | 13.255 | 13.169 | 30.208 | 36.65 | 0.9387 | -3.9499 | -3.2167 | 0.3024 | 3.06 | 3.18 | 0 | 1.4792 | 7.6069 | 1.125 | 1.4124 | 26.559 | -38.133 | -29.964 | -2.3499 | 24.372 | -0.1 | 16.378 | 2.4377 | -2.5201 | 1.8482 | 0.0758 |  | -12.042 | -16.713 | 19.454 |  | -8.8358 | -11.225 | 132 | -5.9538 | -11.404 | 9.8976 | 3.886 | 8.9376 | 8.8616 | 3 | 6.1385 | 7.7154 | 18.859 | -13.533 | -47.736 | 81.416 | 50.135 | 6.4558 | 7.6883 | 0 | 8.305 | -13.056 | -13.636 | 37.708 | 39.551 | -17.494 | -16.555 | -12.885 | -12.862 | 3.47 | 3.5299 | -26.7 | -26.299 | 2.5314 | -5.5199 | 32.827 | 16.921 | 16.797 | -16.5 |  | 4.6999 | 3.7999 | -17.813 | -17.769 | -112.68 | 23.82 | -269.97 | -3.8822 | 96.837 | 101.54 |  | 121.33 | 32.896 | 41.801 | 30.994 |  | -14.88 | 210.37 | -162.92 | 58.137 | -47.117 | -2.8357 | 8.8797 | -3.2799 | -2.171 | -2.1679 | -0.64 | 4.4 | -5.0937 | -10.457 | 11.107 | -8.8181 | 7.1999 | 1.322 | 2.0729 | 0 | 0 | 2.6171 | 3.1904 | 3.4445 |  | 13.8 | 11.126 | -0.38 | 0.37 | -7.6523 | -5.229 | -25.998 | -3.8818 | 0 | -29.043 | -3.0886 | -15.199 | -2.2 | 0 | -114.37
05/03/2025 | 02:00 | 0 | 4.4629 | -9.2314 | 3.6927 | 11.05 | 0 | 21.235 |  | 12.722 | 4.7918 | 4.4055 | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 4.2606 | 11.449 | 2.5873 | 2.3676 |  | 0 | 1.5939 | 0.5754 |  | -1.0783 | -0.052 | -0.046 | 1.2819 | -4.44 | -17.6 | -2.4869 | 0.337 | -15.489 | -15.439 | -10 | -11.789 | -11.739 | 4.1547 | 3.5893 | 18.535 | 20.08 | -20.657 | -13.931 | -31.373 | 11.655 | 8.8726 | -15.941 | -14.065 | 4.3523 | 21.56 | 15.777 | 5.6573 | -5.7999 | -5.7999 | -14.644 | 0 | -1.0802 | 1.3141 | 0.3078 | 3.5966 | 0 | 0.3303 | -137.85 | 9.1555 | 9.186 | -30.53 | -265.8 | -9.1669 |  |  | 13.282 | 10.199 | 6.15 | -10.64 | 7.32 | -6.5597 | -6.5597 | 19.493 | 18.457 | -5.5118 | -46.447 | -46.919 | -0.0694 | -0.2956 | 2.88 | 6.412 | 20.5 | 5.3 | -2.22 |  | 12.507 | 12.039 | 46.418 | 46.523 | -27.859 | -36.642 | -4.1411 | 2.96 | 26.329 | 23.469 | 5.1611 | 5.4718 | -6.7999 | 25.512 | -1.4033 | -1.2746 | 38.959 | 0.0151 | -3.3423 | 13.899 | 12 | -3.7963 | -0.935 | 50 | 4.4589 | -0.4 | -5.55 | 9.342 | -40.052 | -10.7 | -10.81 | 29.46 | 19.29 | -40.545 | -20.072 | -32.819 | -32.209 | 0 | -13.17 | -21.095 | -20.488 | -16.962 | -23.028 | -13.174 | -54.535 | -10.879 | 0 | -10.755 | -10.268 | 18.711 | 1.0649 | 0.348 | -14.34 | -31.487 | -31.313 | 7.8448 | 12.189 | -10.149 | 0 | 3.1257 | 7.3531 | -10.071 | -10.324 | 6.8616 | 9.181 | -29.921 | 6.2446 | 0 | 0 | 0 | 2.7133 | 2.8278 | -7.7029 | -7.0331 | 38.849 | 13.596 | 13.987 | 31.333 | 37.517 | 2.0764 | -3.6999 | -3.6342 | 0.2978 | 2.8 | 2.77 | 0 | 1.5805 | 7.8019 | 1.1239 | 1.3556 | 25.84 | -38.395 | -29.969 | -2.1199 | 22.833 | -0.1 | 16.707 | 2.4854 | -2.5246 | 1.7643 | 0.0758 |  | -10.912 | -16.535 | 18.868 |  | -12.951 | -10.551 | 138.59 | -5.8701 | -11.895 | 9.7228 | 2.2478 | 8.8937 | 8.8616 | 2 | 5.827 | 6.9307 | 16.76 | -13.257 | -46.273 | 80.929 | 48.282 | 7.8426 | 8.2235 | 0 | 8.4737 | -11.417 | -13.41 | 37.708 | 32.518 | -23.169 | -22.136 | -12.704 | -12.921 | 3 | 2.99 | -26 | -26.399 | 2.3556 | -6.0799 | 32.127 | 19.424 | 19.494 | -16.5 |  | 9.8 | 8.8999 | -17.813 | -18.023 | -112.57 | 28.839 | -277 | -7.043 | 80.945 | 99.462 |  | 132.47 | 33.357 | 34.923 | 29.998 |  | -29.371 | 208.48 | -165.42 | 50.752 | -41.516 | -2.4597 | 8.8797 | -3.8399 | -2.1219 | -2.1289 | -0.48 | 3.8399 | -4.8225 | -10.164 | 10.814 | -9.0531 | 8.1 | 2.6949 | 3.015 | 0 | 0 | 3.7467 | 3.4008 | 3.7003 |  | 12.199 | 10.519 | -0.44 | 0.37 | -6.4601 | -5.5516 | -26.037 | -3.1614 | 0 | -28.538 | -3.1744 | -13.699 | -4.1999 | 0 | -113.08
05/03/2025 | 02:30 | 0 | 4.3811 | -9.0638 | 3.7924 | 10.84 | 0 | 20.746 |  | 12.746 | 4.7638 | 4.4111 | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 4.3803 | 10.987 | 2.5443 | 2.431 |  | 0 | 1.4593 | 0.5676 |  | -1.0155 | 0.014 | 0.046 | 1.2819 | -4.44 | -17.6 | -2.4479 | 0.329 | -14.67 | -14.84 | -10 | -11.92 | -12.029 | 4.784 | 3.3813 | 18.495 | 19.031 | -20.287 | -12.86 | -31.408 | 10.806 | 10.117 | -16.343 | -14.333 | 4.3523 | 21.547 | 16.781 | 5.7903 | -5.7999 | -5.7999 | -15.296 | 0 | -1.0681 | 1.3141 | 0.4475 | 3.5391 | 0 | 0.4027 | -135.41 | 8.5146 | 8.5146 | -31.619 | -262.43 | -9.1669 |  |  | 12.234 | 10.14 | 6.1599 | -10.89 | 7.09 | -6.1578 | -6.1578 | 19.124 | 18.626 | -5.5946 | -45.815 | -45.792 | 0.0886 | -0.3451 | 2.88 | 6.412 | 19.399 | 4.6999 | -2.3099 |  | 12.293 | 11.832 | 45.827 | 45.868 | -26.887 | -36.454 | -4.264 | 2.8256 | 26.93 | 23.459 | 5.0048 | 5.3741 | -6.7399 | 25.512 | -1.8488 | -1.3611 | 37.553 | 0.0152 | -3.3866 | 13.899 | 14.3 | -3.9953 | -0.935 | 50 | 4.4589 | -0.43 | -5.64 | 10.989 | -38.427 | -10.22 | -10.27 | 28.08 | 18.55 | -39.69 | -19.418 | -32.297 | -31.245 | 0 | -14.191 | -20.298 | -20.411 | -17.09 | -21.908 | -13.342 | -54.111 | -4.0671 | 0 | -10.545 | -10.117 | 21.354 | -0.7875 | -1.8287 | -12.804 | -30.903 | -30.792 | 8.0786 | 12.13 | -11.259 | 0 | 3.0194 | 4.5443 | -10.039 | -10.21 | 6.5187 | 7.2283 | -22.831 | 6.2446 | 0 | 0 | 0 | 4.8107 | 2.3869 | -7.368 | -7.0331 | 39.854 | 12.88 | 12.789 | 33.005 | 38.444 | 2.052 | -4.2499 | -3.7093 | 0.3152 | 2.68 | 2.88 | 0 | 1.3009 | 7.8119 | 1.0629 | 1.2853 | 25.42 | -38.913 | -30.543 | -1.9899 | 23.402 | -0.1 | 17.084 | 2.5355 | -2.6363 | 1.7259 | 0.0758 |  | -11.07 | -15.723 | 20.788 |  | -14.603 | -10.585 | 141 | -5.9306 | -11.912 | 9.7121 | 2.3409 | 8.923 | 8.9011 | 1.7594 | 5.4587 | 7.4394 | 18.44 | -15.283 | -49.38 | 84.163 | 48.53 | 8.8711 | 8.3141 | 0 | 7.8144 | -13.134 | -14.87 | 34.717 | 32.518 | -18.785 | -17.593 | -12.525 | -12.707 | 2.38 | 2.2599 | -27.899 | -27.5 | 2.4802 | -5.76 | 30.589 | 22.177 | 22.15 | -16.899 |  | 6.6999 | 5.9 | -17.941 | -18.023 | -107.85 | 29.838 | -276.98 | -7.552 | 71.543 | 102.76 |  | 124.41 | 32.898 | 38.975 | 30.251 |  | -16.887 | 210.74 | -163.83 | 56.505 | -46.949 | -3.2092 | 8.8797 | -3.44 | -2.14 | -2.14 | -0.56 | 4.0799 | -4.8486 | -10.078 | 11.427 | -8.7602 | 6.5 | 0.102 | -0.796 | 0 | 0 | 2.8803 | 2.4996 | 2.939 |  | 13 | 10.829 | -0.49 | 0.37 | -7.1951 | -5.2581 | -26.439 | -3.932 | 0 | -28.377 | -3.4527 | -14.3 | -2.7 | 0 | -112.32
05/03/2025 | 03:00 | 0 | 4.3073 | -8.8881 | 3.6233 | 10.748 | 0 | 20.75 |  | 12.189 | 4.4938 | 4.1029 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -15.399 | 3.9192 | 11.26 | 2.4812 | 2.2313 | 4.0844 | 0 | 1.4262 | 0.5689 |  | -1.0141 | -0.077 | -0.067 | 1.2819 | -4.44 | -17.6 | -2.1219 | 0.317 | -13.159 | -13.149 | -10 | -12.72 | -12.75 | 4.5298 | 3.4749 | 18.14 | 20.479 | -20.682 | -11.788 | -31.45 | 11.305 | 13.752 | -15.807 | -11.118 | 3.5632 | 16.447 | 19.628 | 5.977 | -5.8999 | -5.8999 | -16.5 | 0 | -1.0394 | 1.3141 | 1.2768 | 3.5649 | 0 | 0.3456 | -135.74 | 7.4465 | 7.1718 | -30.263 | -265.16 | -9.1669 |  |  | 12.234 | 9.7799 | 5.9899 | -10.729 | 6.5799 | -5.622 | -5.7559 | 18.363 | 17.502 | -4.1925 | -44.826 | -45.169 | -0.1069 | 0.1142 | 2.88 | 6.412 | 20.2 | 3.5999 | -2.2699 | 12.167 | 12.665 | 12.046 | 46.57 | 46.61 | -24.43 | -36.468 | -4.1414 | 2.9625 | 26.799 | 23.159 | 5.1611 | 5.3741 | -6.7599 | 25.512 | -2.1811 | -1.861 | 37.332 | 0.015 | -3.1983 | 13.899 | 14.3 | -4.1003 | -0.935 | 49.527 | 4.4589 | -0.55 | -5.47 | 10.827 | -39.304 | -10.53 | -10.59 | 28.61 | 18.26 | -39.436 | -19.618 | -32.377 | -31.1 | 0 | -14.435 | -20.424 | -20.8 | -18.315 | -23.109 | -13.848 | -55.166 | 1.8714 | 0 | -10.434 | -10.006 | 22.704 | -2.2616 | -3.135 | -14.852 | -30.378 | -29.82 | 10.242 | 12.219 | -10.939 | 0 | 3.069 | 2.508 | -9.7489 | -10.021 | 5.9953 | 10.121 | -25.521 | 5.9944 | 0 | 0 | 3.9558 | 3.8166 | 2.2479 | -7.8704 | -7.5355 | 41.529 | 11.611 | 12.274 | 33.961 | 38.782 | 2.052 | -4.0199 | -3.213 | 0.2996 | 2.59 | 3.49 | 0 | 1.7876 | 7.7799 | 0.967 | 1.3703 | 25.62 | -39.118 | -30.836 | -1.9899 | 23.501 | -0.1 | 17.29 | 2.7105 | -2.882 | 1.7217 | 0.0758 |  | -11.07 | -14.943 | 19.88 | -31.764 | -15.654 | -11.322 | 144.72 | -5.814 | -11.75 | 9.3525 | 3.1534 | 8.8131 | 8.7746 | 2.6944 | 5.5288 | 7.1665 | 20.119 | -17.328 | -51.311 | 86.373 | 51.393 | 9.9465 | 9.959 | 0 | 7.5388 | -13.657 | -13.838 | 34.717 | 32.518 | -18.411 | -17.593 | -12.199 | -11.951 | 1.62 | 1.74 | -25.799 | -26.2 | 2.4966 | -6.2399 | 29.975 | 23.776 | 23.869 | -17 | -29.399 | 6.9 | 6.1999 | -17.904 | -17.926 | -105.26 | 38.841 | -276.98 | -12.621 | 31.914 | 102.22 | 62.387 | 125.48 | 32.555 | 36.662 | 30.982 | 30.897 | -15.868 | 213.13 | -164.32 | 57.277 | -47.201 | -3.7024 | 8.8797 | -3.2 | -2.1359 | -2.137 | -1.0399 | 4.32 | -4.6891 | -10.487 | 11.311 | -8.8181 | 7.3 | 2.173 | 1.9579 | 0 | 0 | 4.0062 | 3.1416 | 2.6756 |  | 12.399 | 11.417 | -0.49 | 0.37 | -7.6804 | -5.1403 | -25.445 | -4.4722 | 0 | -28.477 | -3.485 | -14.3 | -3.2999 | 0 | -115.9
05/03/2025 | 03:30 | 0 | 4.3265 | -8.9337 | 3.5684 | 10.733 | 0 |  |  | 12.211 | 4.3688 |  | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 3.9589 | 11.389 | 2.4188 | 2.2184 | 3.9862 | 0 | 1.4109 | 0.5789 |  | -1.0134 | -0.053 | -0.033 | 1.2819 | -6.6599 | -17.6 | -2.4309 | 0.313 | -13.909 | -13.899 | -10 | -12.1 | -12.13 |  | 3.5952 | 17.567 | 18.963 | -21.168 | -11.252 | -31.855 | 9.8718 | 8.1833 | -16.476 | -13.663 |  | 18.386 | 23.46 | 5.7808 | -5.7999 | -5.8999 | -13.846 | 0 | -1.0609 | 1.3141 | 0.929 | 3.4929 | 0 | 0.1889 | -131.9 | 5.7069 | 5.7374 | -26.187 | -263.2 | -9.1669 |  |  | 12.264 | 9.71 | 5.8299 | -10.97 | 6.3899 | -10.846 | -11.248 | 17.097 | 16.041 | -5.3706 | -44.283 | -44.169 | -0.0609 | -1.3422 | 2.88 | 6.412 | 31 | 6.5999 | -2.0999 | 15.108 | 15.563 | 14.846 | 51.85 | 52.196 | -26.012 | -41.175 | -4.3229 | 2.716 | 27.219 | 21.42 | 4.6923 |  | -6.5399 | 25.512 | -1.0847 |  | 38.131 | 0.0151 | -3.1138 | 22 | 22.1 | -4.4445 | -1.122 | 49.369 | 4.2733 | -0.69 | -5.41 | 10.422 | -39.747 | -10.21 | -10.25 | 27.67 | 18.54 | -40.872 | -20.509 | -34.747 | -33.927 | 0 | -14.692 | -22.632 | -22.667 | -20.517 | -26.751 | -13.378 | -60.51 | 4.121 | 0 |  | -9.8983 | 24.47 | -3.9722 | -4.6728 | -1.54 | -31.441 | -29.928 | 9.4315 | 0 | -7.4099 | 0 | 3.1599 | -0.252 | -9.8682 | -10.082 | 5.4698 | 13.532 | -27.087 | 6.398 | 0 | 0 | 0 | 2.2626 | 1.5357 | -2.6793 | -2.6793 | 29.304 | 15.129 | 15.178 | 29.783 | 38.596 | 10.03 | -10.109 | -4.5204 | 0.3152 | 3.59 | 3.78 |  |  | 7.4389 | 1.1059 | 1.3899 | 19.079 | -40.279 | -29.818 | -0.87 | 21.439 | -0.1 | 16.353 | 2.136 | -2.2769 | 1.7409 | 0.0758 |  | -9.51 | -16.09 | 20.641 | -31.007 | -13.327 | -11.23 | 141.52 | -6.0273 | -11.714 | 10.191 | 2.9845 | 8.5714 | 8.4819 | 2.3803 | 4.2279 | 5.7761 | 19.699 | -15.677 | -47.991 | 86.689 | 49.694 | 12.215 | 12.114 | 0 | 5.0497 | -12.896 | -14.272 | 34.717 | 32.518 | -19.576 | -19.093 | -12.562 |  | 2.5 | 2.47 | -27.399 | -27.899 | 2.6193 | -5.76 | 34.984 | 19.726 | 19.594 | -16.5 | -29.899 | 6.9 | 6.3 | -17.904 | -17.926 | -105.53 | 45.316 | -280.25 | -17.228 | -4.4257 |  | 57.55 | 126.57 | 34.199 | 38.084 | 30.076 | 31.475 | -19.524 | 213.37 | -165.74 | 55.707 | -45.872 | -3.2336 | 8.8797 | -3.7599 | -2.13 | -2.1329 | -0.4 | 3.8399 | -4.6956 | -9.578 | 10.139 | -8.6991 | 7.1999 | 0.14 | 0.579 | 0 | 0 | 3.7793 | 3.5648 | 2.8797 |  | 13.5 | 10.696 | -0.5 | 0.37 | -7.0252 | -4.5443 | -25.38 | -4.2851 | 0 | -27.142 | -3.5815 | -14.699 | -2.9 | 0 | -111.08
05/03/2025 | 04:00 | 0 | 4.2548 | -8.7409 | 3.4067 | 10.695 |  |  |  | 11.822 | 4.3838 |  | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 3.9763 | 11.135 | 2.3998 | 2.2734 | 3.9781 | 0 | 1.8535 | 0.5975 |  | -1.0509 | -0.05 | -0.013 | 1.2819 | -4.44 | -17.6 | -2.0639 | 0.312 | -14 | -13.84 | -10 | -11.89 | -11.8 |  | 3.7293 | 17.84 | 19.965 | -20.909 | -11.386 | -31.638 | 8.8973 | 8.861 | -16.343 | -13.127 |  | 17.55 | 20.799 | 5.6661 | -5.7999 | -5.7999 | -13.907 | 0 | -0.9709 | 1.3141 | 1.5551 | 3.3671 | 0 | 0.6174 | -130.34 | 3.7232 | 3.7232 | -21.314 | -267.94 | -9.1669 |  |  | 11.256 | 9.39 | 5.6399 | -10.909 | 6.01 | -10.712 | -10.444 | 18.106 | 17.042 | -5.5009 | -43.569 | -43.668 | 2.0313 | -0.561 |  |  | 32 | 5.6999 | -2.18 | 15.992 | 15.733 | 15.437 | 51.333 | 51.317 | -26.198 | -39.673 | -4.8803 | 2.8425 | 27.09 | 21.35 | 4.5361 |  | -6.1999 | 25.512 | -1.6197 |  | 40.779 | 0.015 | -2.9717 | 21.5 | 22.1 | -4.4995 | -1.122 | 49.054 | 3.9022 | -0.76 | -5.37 | 9.7065 | -41.012 | -10.06 | -10.17 | 27.49 | 18.57 | -41.927 | -20.981 | -35.182 | -34.081 | 0 | -15.805 | -23.332 | -23.043 | -14.724 | -19.614 | -12.479 | -62.199 | 14.116 | 0 |  | -9.4602 | 27.835 | -8.9976 | -9.5575 | -8.708 | -31.152 | -31.599 | 17.14 | 11.679 | -9.3299 | 0 | 2.9867 | -8.8027 | -9.2185 | -9.4234 | 5.8314 | 14.577 | -27.678 | 5.7868 | 0 | 0 | 3.1664 | 2.9776 | 2.5516 | -2.6793 | -3.0142 | 25.62 | 16.692 | 16.161 | 27.707 | 36.729 | 9.9476 | -10.379 | -4.5204 | 0.3152 | 3.44 | 3.33 |  |  | 8.0939 | 0.872 | 1.4321 | 13.439 | -37.831 | -28.363 | -1.6199 | 20.858 | -0.1 | 16.181 | 2.1087 | -2.2171 | 1.7137 | 0.0758 |  | -9.51 | -16.714 | 18.415 | -30.671 | -13.476 | -10.845 | 142.82 | -6.0055 | -11.729 | 10.402 | 2.5728 | 8.8717 | 8.7904 | 2.0537 | 4.5124 | 7.1325 | 21.789 | -18.519 | -50.308 | 89.965 | 52.53 | 10.834 | 11.535 | 0 | 7.3891 | -13.245 | -13.281 |  | 36.799 | -16.934 | -16.192 | -12.552 |  | 0.84 | 0.87 | -26.799 | -26.899 | 2.6907 | -5.5199 | 28.618 | 23.027 | 22.676 | -16.2 | -29.399 | 5.0999 | 4.1999 | -17.904 | -17.735 | -108.26 | 54.209 | -280.84 | -21.354 | -26.122 |  | 55.505 | 120.16 | 32.663 | 42.961 | 29.755 | 30.75 | -13.729 | 216.05 | -164.69 | 61.59 | -51.743 | -4.1467 | 8.8797 | -3.2799 | -2.1219 | -2.1229 | -0.64 | 4.6399 | -5.0005 | -10.691 | 11.604 | -8.8456 | 6.6999 | 0.679 | 0.084 | 0 | 0 | 3.2675 | 3.1425 | 2.6367 |  | 13.5 | 10.672 | -0.48 | 0.37 | -9.3534 | -4.9313 | -24.816 | -5.1589 | 0 | -27.798 | -3.2185 | -14.699 | -2.5 | 0 | -109.38
05/03/2025 | 04:30 | 0 | 4.3754 | -9.0462 | 3.5882 | 10.925 |  |  |  | 12.414 | 4.5918 |  | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 3.9033 | 11.939 | 2.7284 | 2.5708 | 4.3833 | 0 | 1.99 | 0.6012 |  | -0.998 | -0.037 | -0.026 | 1.2819 | -4.44 | -17.6 | -1.985 | 0.307 | -14.93 | -14.93 | -10 | -11.75 | -11.63 |  | 3.7186 | 19.471 | 21.876 | -20.265 | -12.056 | -31.965 | 0.0038 | -0.0418 | -13.529 | -11.52 |  | 11.935 | 28.057 | 5.8086 | -5.7999 | -5.8999 | -17.614 | 0 | -1.1231 | 1.3141 | 1.774 | 3.4157 | 0 | 0.5836 | -147.43 | 5.829 | 5.829 | -21.648 | -274.31 | -9.1669 |  |  | 12.254 | 9.68 | 5.98 | -10.479 | 6.5 | -9.2388 | -8.9709 | 16.769 | 15.81 | -4.861 | -44.003 | -44.052 | 1.3461 | -1.1285 |  |  | 31.2 | 6.5999 | -2.15 | 15.517 | 15.747 | 14.943 | 50.945 | 51.063 | -26.794 | -41.154 | -4.343 | 2.7426 | 26.84 | 21.479 | 4.8486 |  | -6.5099 | 25.512 | -1.1592 |  | 39.602 | 0.015 | -3.1151 | 21.5 | 19.799 | -3.4936 | -1.122 | 47.792 | 3.9022 | -0.66 | -5.19 | 9.666 | -40.349 | -10.71 | -10.819 | 29.76 | 18.22 | -40.89 | -20.754 | -33.657 | -33.227 | 0 | -16.558 | -22.886 | -23.126 | -7.9872 | -12.715 | -12.449 | -62.045 | 24.305 | 0 |  | -9.8397 | 25.021 | -12.715 | -12.143 | 3.6 | -32.718 | -32.09 | 15.975 | 12 | -7.5499 | 0.4 | 2.9394 | -16.93 | -9.3988 | -9.6029 | 6.5301 | 12.894 | -29.409 | 5.8235 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 1.516 | -3.8514 | -4.1864 | 31.314 | 14.647 | 14.788 | 29.612 | 36.604 | 8.3021 | -8.3499 | -4.4161 | 0.3152 | 3.16 | 2.74 |  |  | 8.1389 | 1.077 | 1.4202 | 16.27 | -37.096 | -27.624 | -1.8699 | 23.604 | -0.1 | 16.553 | 2.2579 | -2.2847 | 1.7063 | 0.0758 |  | -11.854 | -15.797 | 17.858 | -31.343 | -13.658 | -11.122 | 137.01 | -5.9903 | -11.907 | 10.03 | 3.1059 | 8.6373 | 8.6401 | 2.6498 | 4.4692 | 5.1646 | 24.309 | -20.273 | -52.179 | 90.037 | 51.119 | 13.483 | 14.056 | 0 | 6.5504 | -10.526 | -12.357 |  | 36.799 | -16.357 | -15.747 | -13.251 |  | 0.08 | 0.04 | -26.1 | -26.6 | 2.6028 | -3.3599 | 27.916 | 25.093 | 25.403 | -16.1 | -29.899 | 3.9 | 3 | -17.904 | -17.721 | -107.72 | 58.126 | -279.91 | -24.072 | -54.78 |  | 52.085 | 115.34 | 33.839 | 47.944 | 32.027 | 32.354 | -6.9951 | 220.33 | -165.54 | 65.717 | -55.235 | -4.6399 | 8.8797 | -3.5199 | -2.1059 | -2.108 | -0.24 | 4.4 | -5.1063 | -10.634 | 11.692 | -8.9066 | 7 | 1.378 | 0.735 | 0 | 0 | 3.8198 | 3.1999 | 2.9845 |  | 13.8 | 10.106 | -0.48 | 0.37 | -9.4566 | -4.0689 | -24.17 | -5.7535 | 0 | -27.028 | -3.652 | -15.1 | -2.2 | 0 | -111.59
05/03/2025 | 05:00 | 0 | 4.6097 | -9.2902 | 3.5249 | 10.799 |  |  |  | 12.287 | 4.5108 |  | -15.539 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 3.8094 | 11.421 | 2.7224 | 2.6552 | 4.4304 | 0 | 1.9661 | 0.8415 |  | -0.8371 | 0.001 | 0.038 | 1.2819 | -4.44 | -17.6 | -2.0989 | 0.297 | -15.939 | -15.909 | -10 | -11.619 | -11.649 |  | 3.8531 | 17.982 | 20.448 | -20.274 | -14.333 | -31.229 | 11.579 | 11.781 | -13.663 | -12.458 |  | 22.356 | 15.954 | 5.8314 | -5.7999 | -5.7999 | -15.556 | 0 | -0.9665 | 1.3141 | 1.082 | 3.2749 | 0 | 0.4193 | -144.07 | 6.2257 | 6.2562 | -26.022 | -272.33 | -9.1669 |  |  | 13.302 | 9.81 | 5.92 | -10.18 | 6.86 | -8.4351 | -8.703 | 16.065 | 15.171 | -4.45 | -43.674 | -43.457 | 0.5133 | -0.8818 |  |  | 31.299 | 7.1999 | -2.2 | 16.022 | 16.151 | 15.653 | 51.017 | 50.267 | -26.762 | -41.109 | -4.7765 | 2.7155 | 26.409 | 21.559 | 5.0048 |  | -6.4499 | 25.512 | -1.0878 |  | 38.35 | 0.015 | -3.117 | 21.5 | 19.799 | -3.269 | -0.935 | 48.896 | 4.4589 | -0.51 | -5.21 | 9.423 | -39.174 | -10.74 | -10.869 | 29.49 | 18.46 | -42.272 | -20.263 | -32.734 | -32.236 | 0 | -16.022 | -23.14 | -22.992 | -3.9529 | -11.818 | -12.664 | -59.291 | 25.467 | 0 |  | -10.638 | 30.094 | -17.566 | -17.156 | 7.696 | -33.925 | -32.979 | 17.763 | -8.84 | -6.7699 | 13.5 | 2.954 | -25.992 | -9.1969 | -9.518 | 6.2541 | 15.811 | -24.234 | 5.8235 | 0 | 0 | 3.4549 | 2.7114 | 2.7181 | -4.3538 | -4.1864 | 31.314 | 13.89 | 14.177 | 30.31 | 38.585 | 7.6136 | -8.2299 | -4.1158 | 0.2978 | 2.96 | 3.26 |  |  | 8.1019 | 1.1239 | 1.3715 | 15.119 | -36.153 | -26.699 | -1.9199 | 21.443 | -0.1 | 16.23 | 2.0782 | -2.1494 | 1.6885 | 0.0758 |  | -11.422 | -15.531 | 16.495 | -31.175 | -13.966 | -10.504 | 134.13 | -5.9354 | -11.947 | 10.463 | 2.9193 | 8.6373 | 8.5768 | 2.5854 | 1.6916 | 4.7108 | 24.309 | -20.765 | -49.452 | 87.688 | 52.674 | 14.058 | 14.042 | 0 | 6.6955 | -12.171 | -13.591 |  | 36.799 | -16.406 | -15.67 | -14.065 |  | 0.63 | 0.71 | -27 | -27.299 | 2.4966 | -2.96 | 29.341 | 23.07 | 23.192 | -15.699 | -30.299 | 4.8 | 4.1999 | -17.904 | -17.913 | -107.51 | 57.849 | -282.92 | -25.313 | -54.92 |  | 50.291 | 117.44 | 34.352 | 50.476 | 31.973 | 33.54 | -9.8017 | 224.52 | -165.76 | 66.622 | -55.964 | -4.054 | 8.8797 | -3.8399 | -2.128 | -2.1329 | 0 | 4.8 | -5.9038 | -10.664 | 12.013 | -8.7876 | 6.6999 | 0.277 | -0.263 | 0 | 0 | 3.7453 | 3.3933 | 3.537 |  | 13.699 | 10.393 | -0.47 | 0.37 | -9.3616 | -3.6494 | -25.526 | -5.7039 | 0 | -28.15 | -3.3603 | -15.6 | -2 | 0 | -111.84
05/03/2025 | 05:30 | 0 | 4.8076 | -9.97 | 3.6092 | 10.932 |  |  |  | 12.338 | 4.7438 |  | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 4.122 | 11.932 | 3.0825 | 2.9019 | 5.0249 | 0 | 2.2737 | 0.7751 |  | -0.6253 | 0.186 | 0.081 | 1.2819 | -2.22 | -17.6 | -2.5179 | 0.305 | -16.719 | -16.219 | -10 | -11.06 | -10.76 |  | 3.9406 | 17.919 | 19.971 | -19.582 | -14.735 | -31.882 | -0.5683 | 0.8984 | -14.467 | -12.592 |  | 16.607 | 21.384 | 6.0184 | -5.6999 | -5.6999 | -16.489 | 0 | -1.1015 | 1.3141 | 0.4977 | 3.2115 | 0 | 0.6829 | -150.66 | 8.1484 | 8.1789 | -28.344 | -269.88 | -9.1669 |  |  | 14.42 | 9.97 | 6.0999 | -9.67 | 7.44 | -10.042 | -10.31 | 16.068 | 15.216 | -5.5544 | -42.519 | -42.953 | 0.5489 | 0.4076 |  |  | 33.799 | 6.6999 | -2.2699 | 17.56 | 17.463 | 17.384 | 50.254 | 50.402 | -24.042 | -41.192 | -4.9033 | 2.6278 | 27.1 | 21.85 | 5.0048 |  | -6.6499 | 25.512 | -1.5232 |  | 41.196 | 0.0149 | -3.2196 | 19.2 | 17.5 | -3.4814 | -0.187 | 50.158 | 5.3866 | 0.18 | -5.58 | 9.3015 | -39.517 | -10.539 | -10.539 | 30.81 | 19.409 | -42.581 | -20.79 | -35.008 | -33.799 | 0 | -12.605 | -19.715 | -19.205 | -4.3833 | -11.023 | -12.202 | -56.145 | 29.686 | 0 |  | -9.8921 | 30.107 | -20.248 | -19.251 | 10.256 | -32.142 | -31.777 | 20.96 | 0 | -8.5799 | 3.1 | 3.2399 | -31.24 | -9.8317 | -10.142 | 6.6548 | 16.056 | -22.536 | 6.1836 | 0 | 0 | 2.8195 | 3.3241 | 2.6348 | -3.5165 | -3.1816 | 29.304 | 15.565 | 15.414 | 29.645 | 36.466 | 10.245 | -7.1499 | -5.0148 | 0.3262 | 3.5 | 1.41 |  |  | 8.1629 | 1.0429 | 1.3245 | 14.68 | -34.518 | -25.317 | -2.1799 | 20.463 | -0.1 | 16.274 | 2.0199 | -2.1296 | 1.7183 | 0.0758 |  | -11.088 | -16.1 | 16.027 | -30.755 | -13.774 | -8.9534 | 135.46 | -5.9112 | -11.884 | 10.537 | 3.2428 | 8.5421 | 8.4898 | 3 | 2.6203 | 2.8116 | 27.659 | -22.34 | -52.04 | 92.223 | 52.833 | 14.861 | 15.192 | 0 | 6.2156 | -12.312 | -14.559 |  | 36.799 | -15.154 | -14.138 | -15.016 |  | -0.72 | -0.63 | -26.899 | -26.299 | 2.4435 | -2.72 | 28.108 | 23.207 | 23.081 | -15.3 | -30.2 | 4 | 3.2999 | -17.62 | -17.666 | -109.01 | 67.583 | -283.04 | -29.39 | -71.237 |  | 48.615 | 112.33 | 35.227 | 51.757 | 32.942 | 30.942 | -8.3817 | 227.6 | -165.6 | 69.333 | -58.268 | -3.9124 | 8.8797 | -4.2399 | -2.1359 | -2.141 | 0.16 | 4.6399 | -5.8851 | -10.838 | 11.692 | -8.7296 | 6.5999 | 1.077 | 1.2079 | 0 | 0 | 3.361 | 3.7702 | 3.4532 |  | 13.1 | 8.7651 | -0.44 | 0.37 | -9.1946 | -5.0296 | -25.796 | -6.2317 | 0 | -27.503 | -3.8498 | -14.699 | -2.4 | 0 | -110.82
05/03/2025 | 06:00 | 0 | 4.741 | -9.7604 | 3.6395 | 10.924 |  |  |  | 13.004 | 4.9258 |  | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 4.4644 | 11.438 | 3.0675 | 2.9185 | 5.2675 | 0 | 1.8916 | 1.2754 |  | -0.6585 | 0.007 | 0.02 | 1.2819 | -4.44 | -17.6 | -2.546 | 0.3 | -15.779 | -15.81 | -10 | -11.979 | -12.069 |  | 3.6559 | 17.639 | 19.284 | -19.122 | -13.663 | -31.529 | -1.5158 | -1.0227 | -14.333 | -12.324 |  | 13.659 | 24.953 | 5.8033 | -5.7999 | -5.7999 | -16.957 | 0 | -1.407 | 1.3141 | 1.7877 | 3.132 | 0 | 0.6411 | -149.78 | 8.6367 | 8.6672 | -28.67 | -267.12 | -9.1669 |  |  | 14.42 | 10.09 | 6.0399 | -9.39 | 7.6399 | -11.784 | -11.784 | 18.381 | 17.58 | -6.6925 | -43.508 | -43.61 | 2.0632 | -1.2661 |  |  | 35 | 8 | -2.2999 | 17.401 | 18.023 | 17.144 | 48.771 | 49.008 | -22.911 | -38.849 | -4.8517 | 2.6185 | 31.04 | 23 | 6.0986 |  | -7.1099 | 25.512 | -0.4301 |  | 33.104 | 0.015 | -3.4221 | 16.799 | 15.1 | -3.3227 | 0.7539 | 51.735 | 7.0565 | 1.42 | -6.24 | 9.558 | -35.284 | -10.06 | -10.13 | 29.99 | 19.66 | -36.127 | -18.236 | -34.802 | -34.509 | 9.6951 | -8.6824 | -16.282 | -15.111 | -17.358 | -24.115 | -12.596 | -53.332 | 31.604 | 0 |  | -11.122 | 31.177 | -13.933 | -13.734 | -18.436 | -29.33 | -29.156 | 22.223 | 12.109 | -6.5099 | 0 | 3.8686 | -20.831 | -10.104 | -10.42 | 6.9499 | 20.76 | -19.179 | 6.398 | 0 | 0 | 0 | 3.4555 | 2.874 | -1.842 | -1.3396 | 28.3 | 16.137 | 16.369 | 30.041 | 35.769 | 11.241 | -10.559 | -3.1142 | 0.2978 | 2.57 | 3.88 |  |  | 7.8719 | 1.0829 | 1.3535 | 15.319 | -35.187 | -25.222 | -2.5699 | 20.365 | -0.1 | 16.43 | 1.9077 | -1.9243 | 1.7411 | 0.0758 |  | -10.833 | -15.98 | 15.412 | -30.335 | -12.384 | -10.356 | 135.64 | -5.9174 | -12.376 | 10.423 | 2.6627 | 8.8644 | 8.8458 | 2 | 3.5445 | 5.4735 | 26.399 | -21.191 | -56.6 | 96.42 | 55.458 | 13.212 | 14.032 | 0 | 5.553 | -12.182 | -13.523 |  | 41.469 | -15.083 | -14.484 | -13.476 |  | -0.38 | -0.34 | -26.799 | -26.899 | 2.6028 | -5.1999 | 27.929 | 24.151 | 24.03 | -14.399 | -29.899 | 3.7 | 2.9 | -17.836 | -17.618 | -111.13 | 69.844 | -283.14 | -29.232 | -78.253 |  | 46.755 | 111.24 | 35.221 | 49.822 | 30.805 | 31.236 | -9.6049 | 222.87 | -165.95 | 67.716 | -57.081 | -4.2175 | 8.8797 | -4.32 | -2.0639 | -2.062 | 0.48 | 5.1999 | -6.2261 | -11.308 | 11.515 | -8.2017 | 7.5999 | 1.937 | 1.774 | 0 | 0 | 3.8075 | 4.1406 | 3.0023 |  | 13.8 | 10.901 | -0.31 | 0.37 | -8.7637 | -3.8665 | -25.005 | -5.2084 | 0 | -27.214 | -3.4527 | -15.199 | -2 | 0 | -108.41
05/03/2025 | 06:30 | 0 | 4.6764 | -9.6868 | 3.9101 | 10.651 |  |  |  | 14.553 | 5.8428 |  | -17.76 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.6508 | 10.616 | 3.1121 | 3.013 | 5.09 | 0 | 1.7413 | 1.4771 |  | -0.6945 | -0.004 | 0.024 | 1.2819 | -2.22 | -17.6 | -2.601 | 0.311 | -15.6 | -15.729 | -10 | -11.72 | -11.89 |  | 3.7841 | 17.795 | 17.959 | -18.47 | -13.261 | -31.529 | -1.0206 | -0.6633 | -14.333 | -11.788 |  | 12.305 | 25.502 | 6.2746 | -5.9999 | -5.9999 | -16.645 | 0 | -1.5767 | 1.3141 | 2.818 | 2.9277 | 0 | 1.1995 | -143.28 | 7.2939 | 7.3244 | -29.549 | -259.27 | -9.1669 |  |  | 11.236 | 9.1599 | 5.0799 | -10.159 | 6.3899 | -14.865 | -14.999 | 20.516 | 19.997 | -7.8613 | -42.4 | -42.529 | 2.6813 | 0.4758 |  |  | 39.299 | 4.3 | -2.44 | 18.35 | 19.043 | 18.096 | 48.894 | 48.665 | -27.086 | -37.521 | -5.3134 | 2.7312 | 29.559 | 21.799 | 6.4111 |  | -7.1599 | 25.512 | -2.5255 |  | 29.719 | 0.015 | -3.5028 | 14.399 | 15.1 | -3.3496 | 2.4369 | 53.154 | 9.2831 | 3 | -6.52 | 9.315 | -31.691 | -9.56 | -9.6 | 29.99 | 19.45 | -34.309 | -16.581 | -38.249 | -37.172 | 10.095 | -8.1336 | -14.66 | -14.535 | -16.548 | -21.094 | -11.449 | -51.871 | 24.77 | 0 |  | -12.506 | 33.423 | -16.349 | -16.002 | -19.972 | -29.454 | -29.039 | 26.495 | 18.52 | -6.8799 | -0.2 | 4.382 | -27.895 | -9.6254 | -9.8566 | 6.095 | 20.807 | -30.936 | 6.5139 | 0 | 0 | 0 | 1.2635 | 1.0666 | 0.1675 | 0.5024 | 24.95 | 18.94 | 19.025 | 26.658 | 33.752 | 10.499 | -9.9399 | -3.4108 | 0.2978 | 2.98 | 3.61 |  |  | 7.8729 | 0.755 | 1.3188 | 16.409 | -34.53 | -25.937 | -2.6499 | 21.291 | -0.1 | 16.062 | 1.9364 | -1.9701 | 1.7695 | 0.0758 |  | -11.325 | -16.402 | 15.763 | -29.159 | -10.079 | -9.5637 | 134.84 | -5.0912 | -11.809 | 10.137 | 2.241 | 8.7398 | 8.7746 | 1.8717 | 1.6653 | 4.2276 | 24.729 | -21.166 | -54.162 | 96.954 | 54.453 | 12.98 | 13.847 | 0 | 5.8396 | -13.318 | -14.681 |  | 41.469 | -16.126 | -15.714 | -13.751 |  | 0.23 | 0.16 | -27.7 | -27.7 | 2.6724 | -5.36 | 30.396 | 23.92 | 23.804 | -14.399 | -30.2 | 4.1999 | 3.4 | -17.836 | -17.844 | -111.66 | 68.45 | -285.79 | -28.797 | -87.824 |  | 51.07 | 117.29 | 34.466 | 45.585 | 33.138 | 29.962 | -10.598 | 221.83 | -166.17 | 65.288 | -55.993 | -3.9832 | 8.8797 | -5.1199 | -2.088 | -2.108 | 0.96 | 5.0399 | -5.979 | -10.838 | 11.076 | -8.5252 | 7.5 | 0.206 | 0.323 | 0 | 0 | 2.9525 | 3.8498 | 2.8649 |  | 13.8 | 10.252 | -0.11 | 0.37 | -8.3637 | -4.714 | -25.344 | -5.6496 | 0 | -27.199 | -3.8434 | -15.3 | -2.2 | 0 | -104.68
05/03/2025 | 07:00 | 0 | 4.8289 | -10.074 | 4.0236 | 11.651 | 0 | 22.406 |  | 14.592 | 5.7408 | 5.4491 | -17.76 | -19.799 | -4.4 | 2.4839 | -13.199 | 4.0304 | 7.0534 | 3.2251 | 3.071 | 5.4517 | 0 | 1.471 | 1.4964 |  | -0.5544 | 0.1 | 0.124 | 1.2819 | -4.44 | -17.6 | -1.9709 | 0.297 | -15.31 | -15.319 | -10 | -11.75 | -11.85 | 1.5902 | 3.9406 | 17.973 | 20.914 | -18.942 | -12.86 | -31.567 | -1.6804 | -1.3303 | -14.065 | -12.726 | 2.7741 | 12.372 | 27.741 | 5.8232 | -5.7999 | -5.7999 | -17.673 | 0 | -1.7189 | 1.3141 | 3.3375 | 3.0348 | 0 | 1.3032 | -147.12 | 8.6367 | 8.6672 | -38.304 | -255.42 | -9.1669 |  |  | 12.374 | 9.42 | 5.69 | -9.8 | 5.6799 | -13.659 | -13.793 | 19.503 | 18.674 | -7.5316 | -41.23 | -41.138 | 2.9772 | 0.9894 | 2.88 | 6.412 | 42.299 | 3.2 | -2.5399 | 19.498 | 19.166 | 18.803 | 46.838 | 47.524 | -26.682 | -37.693 | -4.9624 | 2.948 | 30.659 | 22.079 | 7.3486 | 7.6202 | -7.2399 | 25.512 | -3.1197 | -2.2667 | 31.64 | 0.0148 | -3.6531 | 13.5 | 12.3 | -3.02 | 4.307 | 53.785 | 11.695 | 4.81 | -6.67 | 8.1135 | -32.95 | -10.13 | -10.26 | 31.8 | 19.62 | -35.181 | -17.463 | -37.231 | -36.281 | 12.935 | -5.7991 | -10.914 | -10.939 | -3.8598 | -14.154 | -11.384 | -44.356 | 21.832 | 0 | -12.532 | -12.922 | 38.777 | -18.893 | -18.131 | 9.232 | -29.884 | -30.085 | 25.067 | 0 | -7.1999 | -1 | 4.5522 | -34.328 | -8.9841 | -9.2921 | 4.7908 | 23.041 | -31.393 | 6.5139 | 0 | 0 | 2.7233 | 3.7785 | 1.4422 | 1.3396 | 0.8373 | 27.797 | 18.181 | 18.311 | 25.658 | 30.741 | 6.4759 | -13.649 | -2.812 | 0.2804 | 2.05 | 2.56 | 0 | 1.5916 | 7.6959 | 0.737 | 1.1812 | 16.729 | -31.643 | -23.676 | -2.6799 | 16.629 | -0.1 | 16.272 | 2.2593 | -2.3245 | 1.7768 | 0.0758 |  | -10.631 | -15.558 | 15.104 | -30.083 | -9.6779 | -9.5825 | 129.97 | -6.0168 | -11.369 | 10.046 | 1.8173 | 8.9449 | 8.9249 | 1 | 1.8422 | 2.363 | 24.309 | -20.245 | -53.836 | 91.839 | 49.702 | 14.652 | 14.177 | 0 | 6.7239 | -12.801 | -14.552 | 39.017 | 41.469 | -19.329 | -18.725 | -14.404 | -15.021 | 5.17 | 5.25 | -28.299 | -28.6 | 2.6376 | -4.96 | 34.294 | 21.117 | 21.221 | -14.399 | -29.399 | 6 | 5.0999 | -17.836 | -17.844 | -107.79 | 76.115 | -288.13 | -35.62 | -117.51 | 109.66 | 47.43 | 125.7 | 35.433 | 43.482 | 35.056 | 32.373 | -19.129 | 219.6 | -168.91 | 59.931 | -51.238 | -2.9993 | 8.8797 | -5.36 | -2.1129 | -2.1129 | 1.2 | 4.1599 | -6.2859 | -10.371 | 10.899 | -8.6411 | 7.4 | 0.826 | -0.325 | 0 | 0 | 3.4707 | 3.0178 | 3.2216 |  | 13.1 | 9.9938 | 0.01 | 0.37 | -8.5013 | -4.1696 | -25.5 | -5.3642 | 0 | -27.967 | -3.3179 | -15 | -2.5999 | 0 | -105.76
05/03/2025 | 07:30 | 0 | 4.9393 | -10.285 | 4.1401 | 11.735 | 0 | 22.818 |  | 17.575 | 7.3207 | 7.0196 | -19.979 | -19.799 | -4.4 | 1.656 | -13.199 | 3.9782 | 6.4779 | 4.1429 | 3.8349 |  | 0 | 1.3805 | 1.4893 |  | -0.6851 | 0.129 | 0.138 | 1.2819 | -2.22 | -17.6 | -2.413 | 0.323 | -13.659 | -13.67 | -10 | -12.989 | -12.869 |  | 3.6878 | 15.574 | 17.019 | -16.563 | -11.788 | -31.051 | -1.7057 | -1.6394 | -14.199 | -11.922 | 1.985 | 10.657 | 28.154 | 5.4393 | -5.6999 | -5.6999 | -16.729 | 0 | -1.8561 | 1.3141 | 4.0384 | 3.6692 | 2.8496 | 2.0735 | -135.74 | 8.7588 | 8.9114 | -38.606 | -234.9 | -9.1669 |  |  | 17.653 | 10.76 | 7.3499 | -6.98 | 7.98 | -9.5067 | -9.2388 | 22.503 | 21.346 | -7.5355 | -52.265 | -52.794 | 3.0045 | -2.3899 | 2.88 | 6.412 | 44.799 | 7.9 | -2.98 | 18.065 | 17.163 | 16.253 | 40.035 | 40.208 | -24.889 | -33.67 | -3.7371 | 2.5846 | 32.959 | 26.389 | 9.6923 | 9.7686 | -8.5599 | 25.512 | 0.0903 | 0.3766 | 38.187 | 0.0148 | -4.3976 | 8.3 | 9.8 | -1.3562 | 6.9251 | 54.258 | 15.777 | 7.76 | -6.39 | 10.017 | -37.809 | -10.23 | -10.359 | 34.1 | 22.4 | -40.963 |  | -38.522 | -36.763 | 20.984 | -1.4613 | -8.3287 | -8.3772 | -16.148 | -21.013 | -11.402 | -40.023 | 13.785 | 0 | -13.481 | -13.306 | 39.701 | -15.808 | -14.848 | -15.364 | -28.063 | -27.933 | 29.362 | 12.219 | -5.9499 | 0 | 5.2311 | -30.699 | -9.6353 |  | 4.5245 | 23.651 | -31.21 | 6.5139 | 0 | 0 | 2.6203 | 2.5579 | 1.844 | -3.1816 | -3.1816 | 32.821 | 19.532 | 19.529 | 27.88 | 33.839 | 7.6136 | -13.199 | -2.2114 | 0.2547 | 2.31 | 3.08 | 0 | 1.4337 | 7.7099 | 1.115 | 1.2624 | 17.01 | -33.654 | -24.805 | -2.4499 | 17.332 | -0.1 | 17.306 | 2.9688 | -3.0286 | 1.8634 | 0.0758 |  | -9.1412 | -19.819 | 15.925 | -30.503 | -14.244 | -9.6378 | 139.66 | -5.3417 | -11.408 | 9.9747 | 1.0106 | 9.0621 | 9.1068 | 0 | 1.9043 | 3.1458 | 27.239 | -21.511 | -53.1 | 93.288 | 52.737 | 13.285 | 12.859 | 0 | 6.801 | -13.396 | -14.269 | 39.017 | 41.469 | -19.334 | -18.741 | -16.503 | -16.587 | 6.1199 | 5.96 | -27.6 | -27.299 | 2.6559 | -4.7199 | 36.995 | 19.906 | 19.797 | -13.1 |  | 5.0999 | 4.5999 | -17.836 | -17.844 | -105.93 | 76.524 | -287.11 | -34.826 | -141.14 | 112.24 | 49.808 | 123.9 | 36.147 | 49.987 | 33.173 | 30.023 | -18.796 | 220.76 | -170.95 | 58.551 | -48.075 | -3.1384 | 8.8797 |  | -2.16 | -2.1559 | 0.72 | 4.4 | -6.3439 | -10.371 | 10.872 | -8.8181 | 7.5 | 1.973 | 2.3589 | 0 | 0 | 3.6146 | 3.3725 | 3.3609 |  | 13.199 | 9.8324 | 0.11 | 0.37 | -8.5156 | -4.5695 | -25.858 | -5.3654 | 0 | -28.7 | -3.0595 | -14.199 | -3 | 0 | -102.89
05/03/2025 | 08:00 | 0 | 5.3471 | -10.91 | 4.2847 | 13.214 | 0 | 25.589 |  | 19.494 | 8.2257 | 7.7316 | -15.539 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 3.9231 | 12.842 | 5.0001 | 4.8444 |  | 0 | 1.7182 | 1.969 |  | -0.8231 | 0.108 | 0.106 | 1.2819 | -6.6599 | -15.4 | -2.592 | 0.33 | -12.35 | -12.34 | -10 | -13.75 | -13.84 |  | 3.5901 | 18.325 | 20.062 | -17.138 | -10.85 | 0 | -1.4582 | -1.2871 | -19.424 | -17.146 | 2.3796 | 9.4644 | 51.761 | 5.1635 | -5.5999 | -5.5999 | -17.491 | 0 | -1.8285 | 1.3141 | 4.5419 | 4.7574 | 3.6241 | 2.5733 | -145.66 | 10.437 | 10.437 | -39.305 | -228.63 | -9.1669 |  |  | 20.777 | 12.359 | 7.46 | -9.89 | 9.06 | -14.061 | -14.329 | 24.993 | 23.881 | -11.054 | -48.237 | -48.52 | 4.2525 | 0.2714 | 2.88 | 6.412 | 59.299 | -0.8 | -3.3399 | 19.445 | 19.692 | 19.298 | 38.434 | 38.604 | -24.079 | -31.894 | -1.4402 | 3.0999 | 29.799 | 27.049 | 10.473 | 10.647 | -8.7899 | 25.512 | -2.8468 | -2.2299 | 40.477 | 0.0145 | -4.5108 | 3.5 |  | -1.1853 | 8.9822 | 56.782 | 18.374 | 9.6 | -7.19 | 11.218 | -39.977 | -9.86 | -9.97 | 33 | 25.19 | -42.181 |  | -42.741 | -42.4 | 25.38 | 3.0552 | -6.7345 | -5.815 | -17.878 | -20.399 | -11.924 | -33.402 | 2.1511 | 0 | -14.116 | -12.831 | 40.341 | -15.746 | -15.427 | -7.172 | -30.987 | -30.658 | 26.43 | 0 | -6.73 | -0.2 | 5.3395 | -30.704 | -8.7073 |  | 4.4971 | 18.979 | -34.818 | 5.9089 | 0 | 0 | 0 | 2.7102 | 1.2373 | 1.3396 | 0.5024 | 21.266 | 24.439 | 24.272 | 19.644 | 26.191 | 5.9681 | -15.159 | -2.1235 | 0.2538 | 1.23 | 4.12 | 0 | 1.622 | 7.9099 | 1.039 | 1.3228 | 17.7 | -31.334 | -22.799 | -2.3999 | 17.718 | -0.1 | 16.948 | 3.614 | -3.5009 | 2.0007 | 0.0758 |  | -9.3655 | -22.958 | 15.894 | -29.663 | -12.907 | -9.4311 | 141.78 | -4.992 | -9.6378 | 10.597 | 0.9167 | 9.1134 | 9.1147 | 0.14 | 1.466 | 3.1216 | 26.819 | -18.783 | -50.368 | 91.273 | 51.196 | 12.979 | 13.4 | 0 | 6.1748 | -14.63 | -15.032 | 34.639 | 33.418 | -20.439 | -19.988 | -18.691 | -18.843 | 6.11 | 6.07 | -27.7 | -27.1 | 2.5497 | -2.7999 | 44.124 | 18.78 | 18.793 | -12.699 |  | 5.8 | 5.0999 | -18.017 | -18.022 | -110.16 | 76.984 | -290.79 | -38.389 | -154.28 | 105.58 | 55.115 | 131.24 | 35.386 | 41.666 | 32.684 | 31.583 | -25.708 | 215.46 | -172.61 | 53.318 | -43.326 | -2.1326 | 8.8797 |  | -2.084 | -2.0759 | 0.88 | 4 | -6.1617 | -9.8435 | 10.313 | -8.6137 | 8 | 0.511 | 2.193 | 0 | 0 | 2.5057 | 2.9419 | 4.5956 |  | 13.3 | 10.104 | 0.22 | 0.37 | -7.6027 | -3.742 | -25.109 | -5.1096 | 0 | -28.289 | -2.6016 | -13.8 | -3.4 | 0 | -100.94
05/03/2025 | 08:30 | 0 | 5.768 | -11.889 | 8.2392 | 14.395 | 0 | 27.845 |  | 21.763 | 9.4117 | 9.1106 | -15.539 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 4.1535 | 14.277 | 5.7086 | 5.6058 |  | 0 | 1.8638 | 2.398 |  | -0.8244 | 0.366 | 0.41 | 1.2819 | -4.44 | -8.8 | -2.6949 | 0.321 | -12.479 | -12.39 | -10 | -12.84 | -12.76 |  | 3.2853 | 20.538 | 24.221 | -21.389 | -9.1092 | 0 | 0.1827 | -0.0094 | -20.227 | -17.816 | 2.3796 | 11.706 | 51.937 | 6.2309 | -5.8999 | -5.8999 | -17.257 | 0 | -2.5502 | 1.3141 | 4.6437 | 6.4472 | 4.7201 | 3.1897 | -145.45 | 34.699 | 34.821 | -79.03 | -195.21 | -9.1669 |  |  | 26.625 | 13.159 | 8.76 | -5.96 | 12.739 | -12.587 | -12.051 | 23.498 | 22.717 | -10.678 | -49.095 | -49.248 | 4.9715 | -0.4026 | 2.88 | 6.412 | 61.7 | 2.5999 | -4.65 | 23.648 | 23.502 | 23.305 | 44.825 | 45.023 | -28.713 | -47.019 | 2.2198 | 3.5325 | 38.279 | 29.079 | 12.348 | 12.503 | -10.3 | 25.512 | -1.4314 | -1.4578 | 30.531 | 0.0143 | -5.3378 | -2.4 |  | -1.4355 | 11.039 | 59.778 | 21.529 | 11.76 | -8.14 | 14.931 | -31.868 | -5.35 | -5.4299 | 30.02 | 28.39 | -35.909 |  | -39.949 | -38.636 | 34.789 | 10.495 | 1.6579 | 2.2076 | -0.042 | -9.2427 | -12.475 | 4.4322 | -11.775 | 0 | -14.27 | -13.389 | 37.742 | -22.467 | -21.691 | 4.624 | -30.821 | -30.688 | 24.841 | 0 | -6.5799 | 2.7999 | 5.2689 | -44.979 | -10.421 |  | 6.369 | 15.212 | -33.773 | 5.6526 | 0 | 0 | 3.8415 | 4.3343 | 2.9872 | -0.6698 | -0.1675 | 23.443 | 21.489 | 21.658 | 21.066 | 28.658 | 6.2415 | -13.779 | -2.3176 | 0.2804 | 1.54 | 3.34 | 0 | 1.978 | 7.9769 | 1.2319 | 1.3752 | 18.239 | -29.627 | -21.289 | -2.2899 | 18.177 | -0.1 | 15.163 | 3.2598 | -3.5984 | 0 | 0.0758 |  | -10.021 | -30.438 | 15.734 | -28.066 | -13.103 | -7.8877 | 133.36 | -5.0798 | -8.8603 | 6.9115 | 1.0216 | 9.7579 | 9.7317 | 0.212 | 0 | 0 | 25.979 | -20.974 | -45.519 | 80.231 | 46.038 | 10.222 | 10.087 | 0 | 7.817 | -13.352 | -14.95 | 34.639 | 33.418 | -18.933 | -18.335 | -20.67 | -21.58 | 5.1399 | 5.11 | -25.399 | -25.799 | 2.5149 | -2.64 | 45.754 | 18.614 | 18.967 | -12.3 |  | 3 | 2.5 | -18.017 | -17.896 | -107.84 | 68.12 | -287.57 | -32.882 | -160.79 | 101.18 | 62.82 | 134.34 | 31.212 | 31.718 | 30.546 | 30.044 | -29.261 | 204.54 | -169.16 | 44.872 | -35.969 | -2.2717 | 8.8797 |  | -2.105 | -2.105 | 1.7599 | 3.8399 | -6.9816 | -10.078 | 9.3766 | -7.6737 | 8.3999 | 1.746 | 2.2809 | 0 | 0 | 3.4088 | 2.9498 | 2.9158 |  | 11.899 | 9.0713 | 0.45 | 0.37 | -7.3663 | -3.8568 | -26.297 | -5.4349 | 0 | -29.16 | -2.0342 | -13.199 | -4.3 | 0 | -99.268
05/03/2025 | 09:00 | 0 | 6.4438 | -13.306 | 5.4507 | 14.879 | 0 | 29.058 |  | 23.944 | 10.441 | 10.108 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -22 | 4.5105 | 17.294 | 6.1177 | 6.0315 |  | 0 | 1.8996 | 2.4577 |  | -0.5998 | 0.193 | 0.247 | 1.2819 | -2.22 | -6.6 | -2.252 | 0.319 | -13 | -12.71 | -10 | -13.02 | -13.02 |  | 3.2932 | 22.361 | 25.955 | -20.094 | -11.118 | 0 | -0.133 | -0.2883 | -19.022 | -16.878 | 2.3796 | 12.906 | 42.624 | 6.2288 | -5.8999 | -5.8999 | -16.703 | 0 | -2.6924 | 1.3141 | 5.3862 | 6.7595 | 5.1746 | 3.4972 | -143.68 | 38.85 | 38.941 | -82.127 | -183.91 | -9.1669 |  |  | 30.806 | 14.09 | 9.55 | -4.3 | 14.659 | -13.525 | -14.195 | 29.971 | 29.489 | -5.1763 | -55.77 | -55.84 | 5.2602 | -5.0511 | 2.88 | 6.412 | 59 | 10.199 | -4.8099 | 22.131 | 22.1 | 21.811 | 43.563 | 44.305 | -23.756 | -48.19 | 2.8847 | 3.8239 | 36.569 | 31.92 | 13.442 | 13.577 | -10.59 | 25.512 | 3.6954 | 3.6801 | 22.48 | 0.0143 | -5.4231 | -4.3 |  | 0.3351 | 12.909 | 60.251 | 24.126 | 13.56 | -7.59 | 15.984 | -24.377 | -5.26 | -5.44 | 27.65 | 30.41 | -27.036 |  | -40.884 | -39.854 | 43.972 | 17.74 | 8.6139 | 9.226 | -16.174 | -25.421 | -12.434 | 7.3831 | -12.684 | 0 | -15.818 | -14.846 | 37.302 | -14.898 | -14.978 | 4.1119 | -27.707 | -29.879 | 26.104 | -6.98 | -6.9699 | 0 | 6.0161 | -32.446 | -10.893 |  | 6.5942 | 20.249 | -29.406 | 6.3369 | 0 | 0 | 0 | 1.3794 | 1.2496 | 0.6698 | 0.6698 | 23.946 | 22.583 | 23.057 | 24.499 | 32.015 | 7.1204 | -13.149 | -2.7223 | 0.2978 | 2.21 | 1.45 | 0 | 1.855 | 7.7259 | 1.1219 | 1.3877 | 18.379 | -32.446 | -24.55 | -1.9599 | 18.867 | -0.1 | 15.453 | 3.2982 | -3.7245 | 0 | 0.0758 |  | -10.021 | -33.233 | 15.69 | -27.646 | -11.335 | -8.0168 | 130.41 | -5.0201 | -9.0487 | 7.2996 | 1.3154 | 10.204 | 10.483 | 0.6119 | 0 | 2.4274 | 20.949 | -17.207 | -46.703 | 83.758 | 48.552 | 7.1359 | 5.7648 | 0 | 10.669 | -17.504 | -18.43 | 34.639 | 33.418 | -18.263 | -17.769 | -24.123 | -23.157 | -1 | -1.11 | -25.6 | -24.1 | 2.6907 | 1.7599 | 28.024 | 23.496 | 23.212 | -11.899 |  | 2.5999 | 2.0999 | -17.767 | -17.854 | -109.75 | 66.086 | -287.53 | -30.587 | -160.64 | 98.256 | 66.495 | 131.39 | 29.385 | 25.821 | 29.137 | 26.748 | -25.338 | 201.8 | -164.55 | 43.675 | -38.014 | -3.0457 | 8.8797 |  | -2.104 | -2.104 | 1.2799 | 3.5199 | -5.2355 | -9.4315 | 9.0257 | -8.2597 | 7 | 1.301 | 1.393 | 0 | 0 | 2.5849 | 2.926 | 2.6741 |  | 12 | 9.5508 | 0.41 | 0.37 | -4.2177 | -5.0314 | -28.499 | -1.7586 | 0 | -31.789 | 0 | -13.1 | -4.0999 | 0 | -93.195
05/03/2025 | 09:30 | 0 | 7.1085 | -14.88 | 2.4383 | 14.865 | 0 | 28.79 |  | 25.514 | 11.515 | 11.114 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -22 | 3.4222 | 15.547 | 6.2943 | 6.0952 |  | 0 | 1.7445 | 2.0254 |  | -0.6585 | 0.151 | 0.114 | 1.2819 | 0 | -6.6 | -1.993 | 0.287 | -12.319 | -12.529 | -10 | -13.909 | -13.63 |  | 3.2078 | 24.494 | 28.234 | -19.575 | -12.324 | 0 | -1.571 | -1.4075 | -17.682 | -15.137 | 1.985 | 11.001 | 37.891 | 6.665 | -5.9999 | -5.9999 | -15.791 | 0 | -2.8663 | 1.3141 | 6.7486 | 7.6051 | 5.6866 | 4.0019 | -135.19 | 35.981 | 36.042 | -86.176 | -176.28 | -9.1669 |  |  | 33.231 | 16.34 | 10.329 | -6.57 | 16 | -13.257 | -13.793 | 31.736 | 30.378 | -9.4896 | -47.698 | -48.347 | 6.5633 | 1.8247 | 2.88 | 6.412 | 76.8 | -2.9 | -5.1799 | 26.305 | 26.235 | 25.955 | 34.478 | 34.876 | -23.535 | -40.909 | 4.6173 | 4.0555 | 40.619 | 32.599 | 14.223 | 14.065 | -11.069 | 25.512 | -3.3222 | -3.1679 | 20.32 | 0.0143 | -5.6648 | -9.3999 |  | 0.202 | 13.844 | 61.198 | 25.796 | 14.9 | -8.34 | 14.836 | -21.776 | -5.82 | -5.94 | 31.47 | 31.49 | -24.254 |  | -41.487 | -40.318 | 47.709 | 22.49 | 13.401 | 12.724 | -2.7695 | -12.523 | -14.421 | 14.272 | -39.168 | 0 | -16.276 | -15.356 | 37.287 | -17.585 | -15.984 | -20.996 | -27.29 | -27.238 | 27.755 | 17.93 | -10.059 | -3.2999 | 6.4351 | -39.463 | -11.384 |  | 5.7721 | 16.122 | -25.723 | 6.9412 | 0 | 0 | 2.6224 | 1.2539 | 2.1293 | 0.5024 | 0.6698 | 22.439 | 23.512 | 23.168 | 22.307 | 28.994 | 7.8431 | -12.789 | -2.1327 | 0.2987 | 1.64 | 1.13 | -9.3072 | 1.7637 | 7.7679 | 1.1929 | 1.3468 | 18.85 | -32.248 | -23.123 | -1.5799 | 19.492 | -0.1 | 15.461 | 6.4746 | -6.8741 | 0 | 0.0405 |  | -10.027 | -30.377 | 17.476 | -31.259 | -12.425 | -9.6559 | 131.43 | -6.3772 | -9.1109 | -12.32 | 2.277 | 10.27 | 10.404 | 1.4365 | 1.8497 | 1.8854 | 19.699 | -16.79 | -43.585 | 70.937 | 44.793 | 0 | 0 | 0 | 10.814 | -13.821 | -14.028 | 24.622 | 23.572 | -18.878 | -18.335 | -27.007 | -26.633 | 2.2699 | 2.39 | -37.5 | -37.599 | 2.6028 | 7.84 | 39.047 | 21.652 | 21.547 | -10.6 |  | 0.9 | 0.4 | -17.829 | -17.887 | -114.13 | 57.272 | -285.93 | -22.02 | -139.43 | 85.269 | 76.915 | 136.54 | 24.124 | 16.912 | 27.384 | 23.969 | -31.901 | 188.56 | -158.02 | 34.387 | -29.003 | -2.0154 | 8.8797 |  | -2.1329 | -2.134 | 4.2399 | -0.08 | -4.8306 | -6.2668 | 8.8792 | -7.2648 | 3 | 0.339 | 2.1029 | 0 | 0 | 3.1411 | 2.6436 | 2.4966 |  | 17.399 | 8.3718 | 0.52 | 0.37 | -5.7792 | -5.0369 | -27.819 | -2.2105 | 0 | -31.917 | 0 | -18.2 | 0.5 | 0 | -89.484
05/03/2025 | 10:00 | 0 | 7.4227 | -15.371 | 5 | 16.227 | 0 | 32.006 |  | 27.801 | 12.411 | 11.933 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -24.2 | 3.3875 | 23.588 | 6.2541 | 6.1723 |  | 0 | 1.4464 | 1.98 |  | -0.0362 | 0.284 | 0.281 | 1.2819 | -2.22 | -4.4 | -1.7189 | 0.261 | -12.88 | -12.869 | -10 | -13.029 | -13.06 |  | 3.2358 | 24.669 | 28.856 | -17.026 | -3.8848 | 0 | -2.1449 | -2.0685 | -16.61 | -13.663 | 3.9578 | 20.377 | 105.59 | 6.6416 | -5.9999 | -5.9999 | -24.31 | 0 | -3.0919 | 1.3141 | 6.9871 | 7.6648 | 5.7019 | 3.9719 | -193.54 | 40.65 | 40.772 | -68.393 | -200.87 | -9.1669 |  |  | 34.13 | 16.579 | 10.6 | -5.55 | 17.12 | -12.319 | -12.989 | 31.366 | 30.477 | -9.8535 | -45.754 | -45.918 | 6.7581 | 4.9107 | 2.88 | 6.412 | 83 | -7.5999 | -5.3499 | 31.129 | 30.648 | 30.208 | 35.337 | 36.098 | -23.608 | -41.396 | 4.9661 | 4.1172 | 42.08 | 32.479 | 15.161 | 15.139 | -11.829 | 25.512 | -5.236 | -5.9744 | 26.875 | 0.0142 | -6.0613 | -11.399 |  | 0.1642 | 15.153 | 62.144 | 27.652 | 16.3 | -8.32 | 16.078 | -26.492 | -2.87 | -2.96 | 23.27 | 32.729 | -29.181 |  | -41.877 | -40.963 | 45.348 | 21.819 | 11.38 | 10.287 | -6.6505 | -16.336 | -14.502 | -0.5138 | -52.591 | 0 | -16.258 | -15.473 | 36.881 | -20.033 | -18.306 | 22.544 | -30.528 | -28.968 | 21.121 | 0 | -7.8999 | -5.9 | 6.1338 | -44.234 | -11.255 |  | 6.0141 | 6.6742 | -28.944 | 7.051 | 0 | 0 | 0 | 4.1063 | 2.7461 | -1.0047 | -1.0047 | 23.778 | 23.709 | 23.704 | 21.554 | 29.094 | 6.7542 | -13.689 | -2.6161 | 0.2804 | 1.95 | 1.71 | 0 | 1.7632 | 7.5909 | 0.619 | 1.3359 | 19.059 | -31.879 | -23.467 | -1.6799 | 19.503 | -0.1 | 20.031 | 6.0268 | -6.6594 | 0 | 0.0405 |  | -10.441 | -32.107 | 18.444 | -31.427 | -12.942 | -10.785 | 132.96 | -5.7716 | -8.0402 | -13.261 | 2.277 | 10.549 | 10.681 | 1.6735 | 0 | 0 | 15.92 | -12.156 | -35.536 | 60.115 | 31.828 | 3.9208 | 5.685 | 0 | 9.4418 | -13.136 | -14.457 | 24.622 | 23.572 | 0.4903 | 0.9517 | -31.117 | -30.466 | 14.64 | 14.52 | -31.7 | -31.7 | 2.7786 | 11.6 | 0 | 20.817 | 20.731 | 5.9 |  | 5.1999 | 4.1999 | -17.159 | -17.001 | -108.96 | 49.344 | -281.28 | -22.759 | -117.29 | 80.053 | 86.667 | 92.237 | 21.612 | 7.7088 | 15.03 | 12.451 | 16.906 | 179.32 | -155.52 | 42.572 | -23.085 | -2.2253 | 8.8797 |  | -2.1489 | -2.1459 | 3.0399 | 0.08 | -4.0355 | -6.0624 | 8.1773 | -8.6137 | 4.5999 | 7.0079 | 7.209 | 0 | 0 | 3.189 | 3.1676 | 2.7084 |  | 15.199 | 8.002 | 0.55 | 0.37 | -5.3835 | -4.9787 | -28.887 | -2.485 | 0 | -31.107 | 0 | -16.899 | -0.2 | 0 | -93.265
05/03/2025 | 10:30 | 0 | 7.4173 | -15.649 | 2.7839 | 15.615 | 0 | 30.71 |  | 30.486 | 13.622 | 13.243 | -22.2 | -30.799 | 4.4 | 5.796 | -22 | 3.7086 | 19.913 | 6.2877 | 6.1715 |  | 0 | 1.4681 | 1.6701 |  | -0.6615 | 0.364 | 0.397 | 1.2819 | 0 | -4.4 | -1.7289 | 0.259 | -12.189 | -12.18 | -10 | -13.109 | -13.34 |  | 3.0676 | 25.672 | 29.734 | -15.858 | -4.5546 | 0 | -2.1164 | -2.062 | -15.003 | -12.458 | 3.5632 | 17.931 | 99.109 | 6.5842 | -5.8999 | -5.8999 | -21.916 | 0 | -3.1518 | 1.3141 | 7.0474 | 7.9021 | 5.8008 | 3.8164 | -174.47 | 39.948 | 40.375 | -80.109 | -187.32 | -9.1669 |  |  | 35.157 | 16.86 | 11.109 | -4.82 | 17.7 | -11.65 | -11.248 | 31.551 | 30.363 | -9.8337 | -48.957 | -48.932 | 6.8695 | -0.1922 | 2.88 | 6.412 | 77.9 | 0.8 | -5.4699 | 29.518 | 28.925 | 28.748 | 31.553 | 32.234 | -26.762 | -38.86 | 5.6073 | 4.4186 | 42.799 | 34.24 | 16.098 | 16.116 | -12.38 | 25.512 | -1.2348 | -1.0702 | 30.175 | 0.0142 | -6.4598 | -11.699 |  | -0.8789 | 16.649 | 62.302 | 29.878 | 17.77 | -8.38 | 17.631 | -31.459 | -2.76 | -2.8499 | 26.5 | 34.78 | -33.4 |  | -41.916 | -40.799 | 52.653 | 23.583 | 13.48 | 13.605 | -3.7703 | -16.262 | -14.909 | 13.259 | -67.099 | 0 | -16.596 | -15.306 | 27.933 | -13.028 | -12.511 | 4.1119 | -31.92 | -31.559 | 14.723 | 0 | -7.8999 | 0.1 | 6.8184 | -31.524 | -11.738 |  | 6.4331 | 8.2718 | -27.956 | 6.6726 | 0 | 0 | 3.6475 | 3.4481 | 2.2998 | -1.3396 | -1.1721 | 23.108 | 23.357 | 23.5 | 20.564 | 29.643 | 6.2415 | -14.059 | -2.6161 | 0.2978 | 2.25 | 2.28 | 0 | 1.741 | 7.5579 | 0.599 | 1.3067 | 19.17 | -32.681 | -24.436 | -1.7399 | 19.642 | -0.1 | 20.203 | 6.4672 | -7.0871 | 0 | 0.0405 |  | -11.185 | -34.411 | 16.54 | -31.091 | -14.926 | -9.9849 | 140.09 | -5.4854 | -7.5606 | -12.69 | 2.4849 | 11.025 | 11.211 | 2 | 2.8113 | 3.0067 | 12.989 | -7.8021 | -29.713 | 53.444 | 29.879 | 0 | 2.2836 | 0 | 9.8388 | -12.039 | -12.986 | 18.667 | 20.793 | -7.6891 | -6.6948 | -31.331 | -31.217 | 12.3 | 12.17 | -30.6 | -30.399 | 3.4287 | 12.88 | 0 | 18.663 | 18.47 | 5.0999 |  | 9.8 | 8.8999 | -17.311 | -17.441 | -103.97 | 56.107 | -301.6 | -21.923 | -79.785 | 78.274 | 89.397 | 118.87 | 0 | 7.8439 | 19.714 | 19.503 | -6.2974 | 197.45 | -133.75 | 81.503 | -62.213 | -1.8493 | 8.8797 |  | -2.2209 | -2.2179 | 3.3599 | -0.32 | -3.651 | -5.4489 | 7.8232 | -8.9066 | 5.1999 | 7.5619 | 8.1529 | 0 | 0 | 3.7538 | 2.6148 | 2.6636 |  | 13.699 | 7.7013 | 0.61 | 0.37 | -4.1643 | -4.8782 | -28.945 | -2.3547 | 0 | -30.511 | 0 | -15.1 | -1.7 | 0 | -94.7
05/03/2025 | 11:00 | 0 | 4.1232 | -8.9913 | 9.727 | 12.76 | 0 | 24.62 |  | 31.54 | 14.293 | 13.618 | -24.42 | -30.799 | 4.4 | 5.796 | -22 | 4.0116 | 10.996 | 5.9203 | 5.9071 | 10.469 | 0 | -0.7049 | 2.4551 |  | -0.6064 | 0.393 | 0.435 | 1.2819 | 2.22 | -4.4 | -1.654 | 0.274 | -11.569 | -11.319 | -10 | -13.189 | -13.609 | 4.4501 | 3.0083 | 26.557 | 30.433 | -17.328 | -3.7508 | 0 | -2.1997 | -2.126 | -15.271 | -12.86 | 3.5632 | 16.878 | 107.35 | 6.8328 | -5.9999 | -5.9999 | -22.948 | 0 | -3.0342 | 1.3141 | 8.1155 | 8.9231 | 6.6206 | 4.428 | -172.97 | 41.84 | 42.207 | -85.8 | -183.67 | -9.1669 |  |  | 36.195 | 16.87 | 10.989 | -4.23 | 19.43 | -14.731 | -14.061 | 32.386 | 31.327 | -9.5727 | -47.618 | -47.819 | 8.8039 | 2.0758 | 2.88 | 6.412 | 83.699 | -4.4 | -5.5599 | 32.081 | 31.26 | 30.668 | 32.006 | 32.741 | -25.183 | -40.3 | 7.6947 | 4.3997 | 44.459 | 34.33 | 17.661 | 17.678 | -13.75 | 25.512 | -2.7325 | -2.4963 | 38.545 | 0.0139 | -7.2702 | -14.1 | -13.8 | -0.9326 | 17.397 | 61.198 | 30.806 | 18.38 | -8.23 | 17.59 | -37.597 | -3.17 | -3.2799 | 26.12 | 34.83 | -39.236 | -19.663 | -45.329 | -43.881 | 53.445 | 25.359 | 12.353 | 13.163 | -3.5281 | -12.326 | -14.815 | 20.23 | -64.136 | 0 | -17.931 | -16.873 | 30.56 | -12.931 | -13.326 | 4.624 | -34.914 | -34.486 | 16.12 | 0 | -11.889 | 0.3 | 6.8498 | -32.743 | -11.211 | -11.468 | 6.6578 | 8.2456 | -21.783 | 6.6726 | 0 | 0 | 3.0828 | 2.8275 | 1.8589 | 0.5024 | 0.5024 | 14.568 | 26.029 | 26.299 | 18.979 | 25.953 | 11.705 | -12.889 | -1.3087 | 0.3509 | 0.47 | 2.32 | -11.178 | 1.6689 | 7.4909 | 0.59 | 1.2804 | 18.069 | -31.404 | -21.471 | -1.4599 | 19.015 | -0.1 | 21.016 | 6.2156 | -6.6504 | 0 | 0.0405 |  | -10.282 | -34.261 | 15.412 | -30.671 | -15.343 | -9.5823 | 140.16 | -5.0694 | -8.5119 | -13.621 | 2.3634 | 11.222 | 11.385 | 1.8356 | -1.2745 | 0 | 15.92 | -10.435 | -32.865 | 56.855 | 31.167 | 7.7204 | 8.961 | 0 | 8.0696 | -15.336 | -15.255 | 18.667 | 20.793 | -5.9862 | -5.0798 | -31.69 | -31.629 | 12.869 | 12.67 | -29.7 | -29.899 | 3.4287 | 13.68 | 0 | 13.308 | 13.229 | 8.1 | -31.1 | 11.1 | 10.1 | -17.071 | -17.173 | -107.19 | 62.68 | -300.33 | -28.013 | -65.2 | 82.427 | 81.204 | 114.36 | 0 | 12.13 | 19.718 | 20.1 | -6.072 | 202.65 | -136.41 | 90.373 | -65.919 | -4.054 | 8.8797 | -6.96 | -2.253 | -2.252 | 3.7599 | -1.12 | -3.9422 | -4.1886 | 9.2301 | -9.6086 | 3.2 | 1.0479 | 0.845 | 0 | 0 | 3.3941 | 2.9595 | 2.8842 |  | 15.3 | 6.3952 | 0.69 | 0.37 | -4.4316 | -3.5393 | -27.387 | -3.1714 | 0 | -30.656 | 0 | -17 | -0.4 | 0 | -94.917
05/03/2025 | 11:30 | 0 | 4.0174 | -8.7264 | 6.8362 | 12.347 | 0 | 24.245 |  | 32.499 | 14.681 | 14.196 | -24.42 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -24.2 | 4.1292 | 5.6972 | 5.8046 | 5.6978 | 10.204 | 0 | -1.7688 | 2.3719 |  | -0.7985 | 0.53 | 0.557 | 1.2819 | 2.22 | -2.2 | -2.1089 | 0.305 | -9.5799 | -9.56 | -10 | -13.369 | -13.46 | 4.8503 | 2.8276 | 28.239 | 32.443 | -16.71 | -2.4112 | 0 | 13.635 | 13.455 | -16.343 | -11.52 | 4.3523 | 22.411 | 86.69 | 6.5467 | -5.9999 | -5.9999 | -20.088 | 0 | -3.683 | 1.3141 | 8.3844 | 9.254 | 7.6009 | 5.1002 | -132.72 | 40.162 | 40.07 | -105.3 | -156.52 | -9.1669 |  |  | 38.391 | 17.229 | 11.18 | -3.3199 | 20.489 | -15.668 | -15.802 | 33.208 | 32.735 | -11.244 | -47.764 | -47.554 | 7.844 | -0.5787 | 2.88 | 6.412 | 80.599 | 0.4 | -5.73 | 32.953 | 32.121 | 32.137 | 27.909 | 28.276 | -24.862 | -38.254 | 8.591 | 4.37 | 43.959 | 35.389 |  | 18.46 | -14.649 | 25.512 | -0.2163 | -0.5431 | 30.307 | 0.0139 | -7.7747 | -16.399 | -16.2 | -0.9863 | 18.145 | 63.406 | 31.919 | 19.22 | -8.69 |  | -31.561 | -3.29 | -3.39 | 26.84 | 35.95 | -31.781 | -15.809 | -43.272 | -43.127 | 60.625 |  | 18.682 | 18.842 | -8.0802 | -19.109 | -15.567 | 40.602 | -68.615 | 0 |  | -15.772 | 32.794 | -6.0575 | -5.681 | -16.388 | -32.123 | -32.197 | 18.243 | 11.849 | -8.6899 | 0 | 11.313 | -20.36 | -12.002 | -12.241 | 6.5933 | 10.537 | -24.425 | 6.6848 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 2.1545 | 2.6792 | 2.5118 | 16.243 | 26.029 | 26.299 | 18.979 | 25.321 | 9.6156 | -13.039 | -1.717 | 0.3152 | 1.31 | 1.74 | -11.264 | 1.6603 | 7.7429 | 0.674 | 1.2126 | 18.739 | -31.436 | -22.418 | -1.7599 | 19.49 | -0.1 | 21.006 | 6.804 | -7.5624 | 0 | 0.0735 |  | -10.527 | -35.129 | 15.412 | -30.923 | -18.179 | -8.8606 | 147.59 | -5.1691 | -7.6881 | -13.163 | 2.4196 | 11.487 | 11.638 | 1.6845 | 0 | 0 | 15.509 | -12.39 | -34.395 | 60.605 |  | 7.6204 | 8.2283 | 0 | 7.6797 | -13.057 | -15.33 | 18.667 | 20.793 | -4.4042 | -3.0308 | -32.274 | -31.668 | 11.569 | 11.489 | -28.6 | -28 | 3.0954 | 13.76 | 0 | 12.204 | 12.315 | 8.5 | -34.099 | 10.3 | 9.3 | -17.794 | -17.692 | -106.07 | 64.694 | -302.66 | -27.448 | -63.92 | 86.04 | 82.591 | 111.04 | 0 | 16.324 | 19.408 | 20.713 | -0.5146 | 205.01 | -137.22 | 93.224 | -68.373 | -2.9748 | 8.8797 | -7.36 | -2.2809 | -2.278 | 4.1599 | -0.96 | -4.0087 | -4.0695 | 10.167 | -13.972 | 6.0999 | -1.172 | 0.674 | 0 | 0 | 3.7372 | 2.9141 | 3.2994 |  | 19 | 6.1957 | 0.86 | 0.37 | -5.0163 | -4.2272 |  | -3.4366 | 0 | -30.975 | 0 | -20.6 | 2.7 | 0 | -91.057
05/03/2025 | 12:00 | 0 | 3.8584 | -8.3587 | 6.4167 | 12.604 | 0 | 24.767 |  | 33.032 | 14.998 | 14.537 | -24.42 | -30.799 | 6.5999 | 6.624 | -24.2 | 4.087 | 7.8449 | 5.5778 | 5.5986 | 9.8748 | 0 | -1.8276 | 1.8812 |  | -0.8342 | 0.511 | 0.527 | 1.2819 | 2.22 | -2.2 | -1.95 | 0.308 | -10.81 | -10.89 | -10 | -12.85 | -12.909 | 4.7041 | 2.9523 | 27.374 | 31.003 | -16.772 | -2.0093 | 0 | -1.1507 | -1.3723 | -15.271 | -12.056 | 3.5632 | 18.086 | 91.887 | 7.0624 | -6.3999 | -6.3999 | -22.664 | 0 | -3.8169 | 1.3141 | 6.8552 | 9.115 | 7.1062 | 4.9088 | -144.59 | 65.98 | 65.645 | -107.25 | -128.09 | -9.1669 |  |  | 39.099 | 16.7 | 10.399 | -3.3599 | 21.45 | -13.525 | -13.257 | 31.991 | 31.337 | -10.065 | -41.164 | -41.551 | 6.7472 | 2.4604 | 2.88 | 6.412 | 84.199 | -5.3 | -5.73 | 36.653 | 36.31 | 36.142 | 47.447 | 47.985 | -24.017 | -57.955 | 7.8389 | 4.1984 | 44.45 | 33.22 |  | 6.253 | -13.889 | 25.512 | -3.6163 | -3.5414 | 36.264 | 0.0147 | -7.2596 | -19 | -18.899 | -1.499 | 18.706 | 63.09 | 32.662 | 19.79 | -8.48 |  | -35.892 | -2.69 | -2.7 | 26.43 | 8.72 | -36.363 | -18.09 | -42.74 | -41.545 | 47.256 |  | 8.9313 | 9.8758 | 2.6405 | -7.5962 | -15.433 | 42.287 | -71.972 | 0 |  | -15.561 | 30.021 | -10.073 | -10.7 | 1.552 | -34.167 | -34.08 | 17.944 | 7.0099 | -10.51 | 3 | 11.029 | -28.539 | -10.395 | -10.637 | 5.4216 | 8.7514 | -25.109 | 6.6848 | 0 | 0 | 2.9109 | 3.0244 | 1.4352 | 0.3349 | 0.3349 | 17.08 |  | 25.278 | 18.979 | 27.101 | 9.5179 | -13.079 | -2.0173 | 0.35 | 1.39 | 1.54 | -9.637 | 1.1677 | 7.8089 | 0.479 | 1.3536 | 18.28 | -31.024 | -22.51 | -2.0299 | 17.969 | -0.1 | 20.814 | 6.4813 | -7.0947 | 0 | 0.066 |  |  | -27.815 | 12.13 | -30.923 | -16.55 | -9.7627 | 142.57 | -5.4162 | -7.9912 | -12.707 | 2.6291 | 11.502 | 11.669 | 1.8054 | -1.0414 | 0 | 17.18 | -12.637 | -32.156 | 59.086 |  | 6.2162 | 7.5331 | 0 | 8.5028 | -14.729 | -15.007 | 18.667 | 20.793 | -2.7067 | -1.1631 | -31.41 | -30.892 | 11.59 | 11.55 | -27.7 | -27.2 | 3.2712 | 13.279 | 0 | 13.234 | 13.166 | 6.8 | -35.099 | 8.3999 | 7.1999 | -17.066 | -17.152 | -108.02 | 65.768 | -303.32 | -27.22 | -40.07 | 87.493 | 80.407 | 109.97 | 0 | 14.201 | 20.267 | 22.282 | 1.0311 | 205.87 | -137.36 | 91.598 | -67.774 | -3.3264 | 8.8797 | -7.0399 | -2.2829 | -2.2799 | 4 | -0.4 | -4.3793 | -4.5975 | 10.051 | -14.207 | 7.3 | 2.013 | 1.0069 | 0 | 0 | 3.7187 | 3.618 | 2.1224 |  | 20 | 5.6839 | 0.73 | 0.37 | -5.0434 | -4.7391 |  | -3.1309 | 0 | -30.979 | 0 | -21.7 | 4.4 | 0 | -89.891
05/03/2025 | 12:30 | 0 | 3.4986 | -7.4297 | 13.773 | 13.198 | 0 | 25.956 |  | 32.695 | 14.564 | 14.191 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 4.4851 | 8.8337 | 5.8986 | 5.9412 | 10.394 | 0 | 0.6853 | 1.8302 |  | -0.7686 | 0.556 | 0.563 | 1.2819 | 2.22 | -6.6 | -2.052 | 0.309 | -11.34 | -11.39 | -10 | -12.38 | -12.3 | 4.4213 | 3.1659 | 26.897 | 30.945 | -16.076 | -2.0093 | 0 | -0.7605 | -0.7244 | -14.869 | -11.788 | 3.5632 | 18.738 | 86.766 | 6.0592 | -5.7999 | -5.7999 | -22.712 | 0 | -3.7247 | 1.3141 | 5.4581 | 8.7377 | 6.9796 | 4.7441 | -138.4 | 53.926 | 53.987 | -96.831 | -145.61 | -9.1669 |  |  | 35.607 | 16.068 | 10.079 | -4.1199 | 20.01 | -14.329 | -14.195 | 32.402 | 31.564 | -11.155 | -46.401 | -46.271 | 6.7811 | -0.665 | 2.88 | 6.412 | 78.199 | 2 | -5.4 | 32.304 | 31.974 | 32.562 | 40.713 | 41.205 | -24.737 | -48.522 | 7.2011 | 4.2483 | 41.709 | 34.159 |  | 5.96 | -13.92 | 25.512 | -0.5805 | -0.3624 | 30.147 | 0.0149 | -7.3098 | -16.6 | -16.6 | -2.4621 | 18.706 | 63.406 | 32.847 | 19.85 | -7.92 |  | -31.026 | -2.8 | -2.8599 | 26.8 | 6.14 | -31.563 | -15.845 | -42.693 | -41.89 | 46.065 |  | 10.234 | 9.8186 | -5.8747 | -17.434 | -15.126 | 34.915 | -76.58 | 0 |  | -15.393 | 23.424 | -3.7663 | -3.918 | 0 | -34.023 | -33.768 | 11.835 | 0 | -12.529 | 0.3 | 11.257 | -16.179 | -10.246 | -10.452 | 5.2242 | 6.1257 | -21.969 | 6.7886 | 0 | 0 | 2.6773 | 3.8061 | 2.2666 | 0.5024 | 0.6698 | 18.587 |  | 24.565 | 18.979 | 26.925 | 10.763 | -12.039 | -2.422 | 0.3509 | 1.69 | 0.93 | -11.034 | 1.5729 | 7.4269 | 0.437 | 1.3166 | 18.059 | -33.178 | -24.408 | -2.1399 | 18.263 | -0.1 | 20.648 | 5.7408 | -6.9676 | 0 | 0.066 |  |  | -24.565 | 13.215 | -30.755 | -13.879 | -9.7906 | 142.25 | -5.5109 | -9.0215 | -13.406 | 2.5356 | 11.142 | 11.282 | 1.9256 | 0 | 2.7322 | 10.479 | -6.8986 | -31.679 | 55.403 |  | 2.9218 | 3.3516 | 0 | 9.1124 | -14.078 | -15.805 | 17.781 | 20.793 | -4.5415 | -3.5033 | -30.408 | -30.16 | 12.71 | 13.02 | -28.399 | -28.299 | 3.2529 | 11.52 | 0 | 14.985 | 14.908 | 5.9 | -35 | 9.8999 | 8.8999 | -17.278 | -17.35 | -111.05 | 55.637 | -297.97 | -19.971 | 16.429 | 78.77 | 90.551 | 117.77 | 0 | 5.9185 | 17.342 | 17.892 | -9.5514 | 195.12 | -134.76 | 83.019 | -61.038 | -2.8357 | 8.8797 | -6.96 | -2.239 | -2.236 | 4 | -0.72 | -4.3307 | -4.0421 | 8.8212 | -13.856 | 7.3 | 1.9739 | 0.632 | 0 | 0 | 3.4894 | 2.4664 | 2.9023 |  | 18.899 | 5.8849 | 0.76 | 0.37 | -3.3685 | -5.7516 |  | 0 | 0 | -31.813 | 0 | -20.6 | 3.2999 | 0 | -90.384
05/03/2025 | 13:00 | 0 | 3.1865 | -6.9214 | 12.107 | 13.336 | 0 | 25.815 |  | 30.517 | 13.641 | 13.274 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 3.5732 | 6.6084 | 5.4945 | 5.5225 | 9.6707 | 0 | 0.9944 | 1.7407 |  | -0.9223 | 0.481 | 0.47 | 1.2819 | 0 | -6.6 | -2.299 | 0.313 | -11.239 | -11.149 | -10 | -12.81 | -13.039 | 4.1879 | 3.2456 | 24.911 | 28.973 | -15.015 | -1.4735 | 0 | 7.2492 | 8.2777 | -16.744 | -15.271 | 5.5359 | 27.387 | 90.428 | 7.3175 | -6.4999 | -6.5999 | -23.584 | 0 | -3.752 | 1.3141 | 5.7532 | 8.479 | 5.8413 | 3.9896 | -145.54 | 52.003 | 52.064 | -90.083 | -151.33 | -9.1669 |  |  | 32.453 | 15.47 | 9.42 | -5.67 | 18.87 | -12.051 | -12.587 | 30.251 | 29.043 | -9.8896 | -46.487 | -46.542 | 5.6523 | -1.971 | 2.88 | 6.412 | 74.599 | 5.6999 | -5.6199 | 30.892 | 30.018 | 30.487 | 39.438 | 40.374 | -24.565 | -46.74 | 6.3709 | 4.0188 | 41.02 | 33.049 |  | 5.4718 | -13.299 | 25.512 | 0.5482 | 1.5318 | 30.189 | 0.0148 | -6.881 | -14.3 | -14.3 | -2.8479 | 18.706 | 63.406 | 33.218 | 20.12 | -8.32 |  | -31.474 | -0.81 | -0.93 | 22.11 | 5.07 | -31.927 | -16.2 | -40.095 | -39.509 | 43.674 |  | 7.9929 | 7.8753 | -7.8965 | -15.539 | -14.622 | 27.732 | -76.082 | 0 |  | -14.319 | 24.527 | -0.9934 | -1.3911 | -7.684 | -31.597 | -31.323 | 13.742 | 11.5 | -7.25 | 0.4 | 10.94 | -10.335 | -12.444 | -12.374 | 4.2137 | 6.7715 | -20.097 | 6.7642 | 0 | 0 | 3.2368 | 2.9277 | 2.7301 | -0.8373 | -1.0047 | 21.769 |  | 22.079 | 18.979 | 30.293 | 8.6292 | -12.569 | -2.0173 | 0.3536 | 1.73 | 1.44 | -9.1819 | 0 | 7.5519 | 1.052 | 1.3902 | 18.889 | -34.869 | -26.016 | -2.2299 | 18.709 | -0.1 | 22.405 | 6.3404 | -6.9227 | 0 | 0.066 |  |  | -22.404 | 14.766 | -32.268 | -16.299 | -11.005 | 149.99 | -5.5968 | -10.082 | -10.431 | 2.6433 | 10.717 | 10.847 | 1.9971 | 3.0315 | 3.6067 | 11.309 | -6.365 | -29.223 | 51.782 |  | 0 | 0 | 0 | 11.452 | -14.119 | -14.864 | 17.781 | 14.576 | -9.035 | -8.7164 | -29.561 | -28.922 | 11.949 | 11.92 | -27.899 | -27 | 3.4103 | 11.439 | 0 | 12.922 | 12.295 | 6.4 | -34.099 | 12.899 | 11.899 | -17.454 | -17.524 | -108.78 | 46.003 | -299.39 | -18.866 | 45.309 | 76.479 | 88.932 | 119.21 | 0 | 5.5159 | 17.807 | 14.608 | -10.944 | 197.08 | -134.21 | 83.655 | -61.563 | -2.3425 | 8.8797 | -7.36 | -2.2349 | -2.236 | 4.4 | -0.64 | -4.8529 | -4.5395 | 9.2301 | -13.914 | 7.8 | 2.4249 | 2.775 | 0 | 0 | 4.0009 | 3.8929 | 2.5428 |  | 17.799 | 6.8592 | 0.7 | 0.37 | -3.1493 | -6.1502 |  | 0 | 0 | -31.997 | 0 | -19.7 | 2.0999 | 0 | -91.929
05/03/2025 | 13:30 | 0 | 6.8549 | -14.204 | 11.981 | 13.454 | 0 | 26.242 |  | 28.384 | 12.38 | 12.003 | -19.979 | -30.799 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 3.6844 | 9.2861 | 5.2842 | 5.1433 | 9.0563 | 0 | 0.9409 | 1.8913 |  | -0.8389 | 0.286 | 0.318 | 1.2819 | 0 | -4.4 | -2.0889 | 0.304 | -12.68 | -12.909 | -10 | -12.779 | -12.859 | 4.0747 | 3.1907 | 25.401 | 29.166 | -11.448 | -4.0187 | 0 | 0.5119 | 0.5533 | -15.271 | -12.726 | 4.3523 | 22.673 | 91.432 | 6.5794 | -6.2999 | -6.1999 | -24.248 | 0 | -3.7289 | 1.3141 | 5.6006 | 8.3636 | 4.897 | 3.3706 | -155.4 | 51.515 | 51.576 | -84.304 | -163.34 | -9.1669 |  |  | 31.136 | 14.77 | 8.4499 | -7.19 | 17.25 | -16.204 | -16.07 | 21.1 | 20.114 | -8.7927 | -44.791 | -44.689 | 5.1594 | -1.9469 | 2.88 | 6.412 | 76 | 5.4 | -5.42 | 30.387 | 30.533 | 29.86 | 43.35 | 44.081 | -24.302 | -46.81 | 6.4391 | 4.0048 | 40.029 | 30.85 |  | 4.9835 | -12.869 | 25.512 | 0.971 | 1.3917 | 28.667 | 0.0146 | -6.6904 | -11.899 | -11.699 | -3.1787 | 18.145 | 63.406 | 32.29 | 19.23 | -8.3699 |  | -35.457 | -0.61 | -0.55 | 21.079 | 4.51 | -31.109 | -14.99 | -40.286 | -39.272 | 43.476 |  | 7.1593 | 8.2847 | -13.255 | -23.453 | -14.595 | 22.256 | -88.184 | 0 |  | -14.035 | 23.707 | 3.9072 | 3.1178 | -17.924 | -31.334 | -30.916 | 11.977 | 12.25 | -7.5499 | 0 | 11.06 | -0.9142 | -12.439 | -12.334 | 5.1272 | 8.1243 | -20.508 | 7.1914 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 2.0573 | 0.8373 | 0.1675 | 19.592 |  | 21.871 | 19.212 | 28.008 | 8.3021 | -12.019 | -2.422 | 0.3142 | 1.9 | 2.18 | 0 | 1.6794 | 7.4079 | 1.0759 | 1.2823 | 19.85 | -35.215 | -28.141 | -2.1099 | 20.677 | -0.1 | 22.782 | 6.9481 | -7.5844 | 0 | 0.066 |  |  | -22.877 | 17.403 | -31.596 | -15.664 | -11.335 | 152.83 | -4.5804 | -9.0358 | -10.165 | 2.8996 | 9.8898 | 10.008 | 2.3144 | 5.7673 | 6.6614 | 3.3499 | 0 | -26.872 | 45.942 |  | -8.4148 | -7.2965 | 0 | 10.76 | -12.645 | -15.107 | 5.8231 | 14.576 | -31.87 | -31.458 | -27.65 | -27.992 | 11.34 | 11.14 | -28.299 | -28.2 | 2.7951 | 8.56 | 30.868 | 5.4903 | 5.2468 | -11.399 | -25.6 | 15.399 | 14.899 | -18.559 | -18.724 | -110.68 | 46.263 | -304.32 | -21.38 | 92.514 | 88.894 | 81.492 | 133.68 | 25.205 | 15.16 | 24.126 | 22.471 | -18.399 | 194.73 | -164.99 | 33.714 | -28.852 | -1.5466 | 8.8797 | -7.0399 | -2.2079 | -2.206 | 3.2 | 0 | -4.186 | -5.8274 | 4.689 | -8.3207 | 8 | 2.7869 | 2.184 | 0 | 0 | 3.4518 | 3.6285 | 2.9565 |  | 8.8999 | 7.7242 | 0.75 | 0.37 | 0 | -6.0432 |  | 1.634 | 2.5324 | -32.918 | 0 | -10.6 | -7 | 0 | -91.481
05/03/2025 | 14:00 | 0 | 5.9679 | -12.334 | 7.7512 | 16.753 | 0 | 33.088 |  | 27.545 | 12.139 | 11.721 | -22.2 | -30.799 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 3.5143 | 14.4 | 5.184 | 5.0906 | 8.9218 | 0 | 0.9792 | 1.8952 |  | -0.7889 | 0.353 | 0.36 | 1.2819 | 0 | -4.4 | -1.6649 | 0.258 | -12.21 | -12.159 | -10 | -13.42 | -13.449 | 4.1891 | 3.1818 | 26.646 | 30.312 | -11.754 | -3.7508 | 0 | 0.6103 | 0.9213 | -14.869 | -12.056 | 3.9578 | 21.278 | 87.034 | 5.9901 | -5.8999 | -5.8999 | -23.361 | 0 | -3.8419 | 1.3141 | 6.5808 | 8.5645 | 5.2355 | 3.5759 | -152.89 | 53.712 | 53.773 | -105.58 | -163.53 | -9.1669 |  |  | 31.924 | 14.659 | 8.77 | -5.4299 | 17.45 | -16.74 | -16.874 | 20.983 | 19.735 | -9.7223 | -35.186 | -35.034 | 6.2886 | 0.2044 | 2.88 | 6.412 | 80.3 | 0.5 | -5.3899 | 37.031 | 36.402 | 36.079 | 44.21 | 44.791 | -28.004 | -49.763 | 6.8724 | 3.6627 | 40.889 | 30.059 |  | 4.8858 | -12.889 | 25.512 | -1.9888 | -1.4909 | 37.475 | 0.0142 | -6.6944 | -14.3 | -14.199 | -3.5864 | 18.145 | 61.829 | 32.29 | 19.2 | -8.15 |  | -37.564 | -2.69 | -2.7999 | 25.31 | 5.92 | -36.581 | -18.372 | -40.587 | -39.79 | 46.893 |  | 9.7551 | 10.822 | -2.6563 | -11.623 | -13.994 | 41.357 | -72.414 | 0 |  | -13.31 | 24.672 | -7.254 | -7.6097 | 9.232 | -34.074 | -33.459 | 13.166 | -4.2999 | -5.67 | 5 | 9.8874 | -19.659 | -12.328 | -12.307 | 6.194 | 7.5658 | -19.448 | 6.4712 | 0 | 0 | 2.6438 | 4.0529 | 1.3513 | 3.8514 | 3.8514 | 17.917 |  | 22.462 | 16.699 | 25.057 | 7.8919 | -11.679 | -1.6108 | 0.3088 | 1.43 | 3.05 | 0 | 1.5435 | 7.8059 | 1.1319 | 1.3415 | 21.219 | -30.726 | -23.419 | -2.4299 | 21.99 | -0.1 | 24.205 | 7.6303 | -8.2434 | 0 | 0.036 |  |  | -22.469 | 17.696 | -32.772 | -18.977 | -11.177 | 152.37 | -4.6891 | -8.9957 | -8.9622 | 2.609 | 9.8239 | 10.008 | 2 | 0.5259 | 2.4938 | 15.509 | -10.051 | -31.818 | 53.489 |  | 0 | 0 | 0 | 8.9913 | -14.041 | -15.866 | 5.8231 | 12.517 | -22.839 | -22.603 | -28.053 | -27.849 | 0.67 | 0.57 | -27.899 | -26.899 | 2.7786 | 12.479 | 34.725 | 10.489 | 10.517 | -11 | -27.299 | 6.4 | 5.9 | -18.481 | -18.324 | -110.38 | 47.433 | -302.86 | -17.371 | 85.076 | 83.469 | 79.677 | 148.76 | 13.822 | 15.863 | 24.754 | 25.343 | -39.973 | 204.02 | -143.94 | 68.608 | -60.578 | -3.9124 | 8.8797 | -6.0799 | -2.23 | -2.23 | 2.0799 | 1.2799 | -4.0413 | -6.9993 | 6.0654 | -7.7622 | 7.5999 | 1.097 | 1.5449 | 0 | 0 | 3.0803 | 2.7565 | 2.7212 |  | 12 | 8.2148 | 0.63 | 0.37 | -3.9905 | -4.8244 |  | -1.8956 | 0 | -31.592 | 0 | -12.899 | -4.1999 | 0 | -96.525
05/03/2025 | 14:30 | 0 | 5.5629 | -11.868 | 4.345 | 16.166 | 0 | 32.21 |  | 29.338 | 12.756 | 12.19 | -24.42 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 3.9192 | 11.596 | 5.5893 | 5.5426 | 9.5696 | 0 | 1.0166 | 1.9047 |  | -0.9331 | 0.564 | 0.594 | 1.2819 | 4.44 | -4.4 | -1.9989 | 0.255 | -9.0399 | -8.9799 | -10 | -14.46 | -14.5 | 5.8865 | 3.2056 | 29.177 | 32.6 | -20.769 | -2.2772 | 0 | 15.011 | 14.082 | -17.682 | -15.271 | 4.7468 | 23.19 | 90.689 | 6.5153 | -5.9999 | -5.9999 | -20.194 | 0 | -3.5587 | 1.3141 | 8.0083 | 10.045 | 6.8709 | 4.5611 | -122.98 | 54.811 | 54.841 | -129.66 | -136.11 | -9.1669 |  |  | 39.339 | 15.81 | 10.239 | -2.44 | 20.1 | -19.553 | -19.419 | 22.856 | 21.656 | -12.444 | -35.232 | -35.001 | 8.6032 | -3.1375 | 2.88 | 6.412 | 76.4 | 5.9 | -5.7199 | 38.619 | 37.947 | 37.588 | 37.965 | 37.731 | -25.984 | -48.051 | 10.045 | 3.868 | 42.02 | 34.54 |  | 6.7413 | -14.539 | 25.512 | 1.554 | 2.0789 | 36.158 | 0.0139 | -7.6547 | -16.7 | -16.7 | -2.611 | 18.706 | 64.51 | 32.662 | 19.7 | -9.34 |  | -32.106 | -3.39 | -3.5199 | 27.68 | 10.22 | -34.127 | -17.181 | -40.789 | -40.636 | 55.825 |  | 15.936 | 16.155 | 0.2737 | -10.139 | -15.36 | 70.382 | -83.147 | 0 |  | -13.978 | 31.112 | -10.33 | -10.411 | 13.84 | -32.346 | -32.515 | 16.71 | -4.61 | -6.5599 | 0.6 | 9.8942 | -24.342 | -12.462 | -12.449 | 5.8567 | 5.941 | -19.644 | 6.7581 | 0 | 0 | 2.893 | 2.1395 | 2.5892 | 7.5355 | 7.2006 | 10.214 |  | 23.808 | 14.492 | 23.065 | 12.037 | -5.9899 | -1.3124 | 0.3161 | 1.11 | 2.69 | -12.846 | 1.6212 | 7.7419 | 1.13 | 1.3969 | 24.11 | -30.764 | -22.409 | -2.5999 | 23.729 | -0.1 | 25.687 | 8.3846 | -9.0412 | 0 | 0.036 |  |  | -24.64 | 17.55 | -33.612 | -26.468 | -10.767 | 163.92 | -4.1754 | -9.5443 | -8.6451 | 2.2882 | 10.292 | 10.459 | 1.7225 | 0 | 0 | 18.859 | -14.982 | -33.473 | 54.468 |  | 0 | 0.8705 | 0 | 9.2693 | -14.135 | -14.923 | 14.006 | 12.517 | -23.202 | -22.938 | -27.062 | -26.77 | 2.66 | 2.5799 | -28.6 | -28.2 | 2.9544 | 8.72 | 40.857 | 5.5617 | 5.5091 | -10.1 | -26.899 | 6 | 5.5 | -18.048 | -18.167 | -112.29 | 56.136 | -308.69 | -21.361 | 101.77 | 87.303 | 75.948 | 150.93 | 14.777 | 17.021 | 26.204 | 27.388 | -42.122 | 209.43 | -145.83 | 72.444 | -63.611 | -3.0457 | 8.8797 | -5.44 | -2.2539 | -2.253 | 1.6 | 0.96 | -3.8272 | -6.7673 | 6.6514 | -8.0552 | 6.0999 | -0.417 | -0.026 | 0 | 0 | 3.1088 | 2.7707 | 2.9268 |  | 12.199 | 7.5782 | 0.7 | 0.37 | -4.7717 | -4.876 |  | -2.4709 | 0 | -31.024 | 0 | -13.6 | -3.7 | 0 | -92.338
05/03/2025 | 15:00 | 0 | 2.0917 | -4.8173 | 9.1583 | 16.562 | 0 | 32.935 |  | 30.295 | 13.948 | 13.464 | -24.42 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 4.648 | 9.7906 | 5.7469 | 5.7394 | 9.945 | 0 | 0.8995 | 1.9337 |  | -0.7757 | 0.782 | 0.795 | 1.2819 | 2.22 | -4.4 | -2.467 | 0.256 | -11.109 | -10.949 | -10 | -12.88 | -12.88 | 6.0841 | 3.2586 | 29.521 | 33.479 | -18.439 | -1.7414 | 0 | 0.3167 | 0.2693 | -14.869 | -11.654 | 3.5632 | 17.332 | 91.129 | 6.1919 | -5.8999 | -5.8999 | -23.296 | 0 | -4.5627 | 1.3141 | 7.2255 | 9.858 | 6.4537 | 4.3159 | -133.33 | 56.489 | 56.489 | -121.06 | -133.32 | -9.1669 |  |  | 38.59 | 16 | 10.31 | -2.3199 | 19.899 | -19.017 | -18.213 | 26.211 | 24.906 | -10.34 | -38.54 | -38.414 | 7.4407 | -4.3242 | 2.88 | 6.412 | 73.5 | 10.1 | -5.4299 | 36.576 | 36.064 | 35.57 | 37.684 | 38.107 | -24.896 | -48.878 | 9.4812 | 3.6608 | 41.33 | 35.619 | 7.3486 | 7.8155 | -15.059 | 25.512 | 3.0593 | 3.3832 | 25.996 | 0.0139 | -8.0844 | -18.899 | -17.1 | -1.9616 | 19.08 | 66.402 | 33.404 | 20.34 | -10.09 | 16.348 | -27.391 | -3.61 | -3.71 | 27.27 | 9.15 | -28 | -14.1 | -40.515 | -39.072 | 56.164 | 29.289 | 16.362 | 17.37 | -2.5485 | -11.889 | -14.492 | 60.116 | -82.381 | 0 | -15.187 | -14.016 | 24.302 | -11.048 | -10.484 | 14.352 | -31.296 | -31.157 | 13.444 | 0 | -9.2299 | 0.8 | 9.9188 | -25.97 | -11.877 | -11.842 | 5.8973 | 8.3088 | -20.114 | 6.4529 | 0 | 0 | 2.5508 | 3.0299 | 1.9222 | 6.1958 | 5.6935 | 15.071 | 22.168 | 22.756 | 17.238 | 25.345 | 10.514 | -6.6099 | -2.1235 | 0.3509 | 1.54 | 3.61 | -10.543 | 1.512 | 7.8299 | 0.837 | 1.1052 | 20.43 | -33.096 | -23.952 | -3.2999 | 28.75 | -0.1 | 24.227 | 7.8402 | -8.3527 | 0 | 0.066 |  | -11.927 | -26.264 | 18.311 | -30.839 | -24.203 | -10.964 | 160.89 | -4.1795 | -8.8384 | -8.5547 | 2.7295 | 10.622 | 10.696 | 2 | 1.4341 | 4.2435 | 19.699 | -12.551 | -31.632 | 51.989 | 33.782 | 0 | 0 | 0 | 10.486 | -13.045 | -15.015 | 14.006 | 12.517 | -24.234 | -23.817 | -29.044 | -28.168 | 1.3899 | 1.35 | -26.1 | -26.899 | 2.9361 | 8.64 | 41.258 | 3.8103 | 3.6987 | -10.6 | -26.799 | 6.9 | 6.4 | -18.028 | -18.167 | -110.81 | 52.587 | -302.31 | -20.617 | 108.99 | 90.086 | 76.63 | 150.82 | 14.62 | 17.275 | 27.243 | 24.998 | -43.109 | 207.89 | -145.74 | 69.769 | -61.173 | -3.1384 | 8.8797 | -5.92 | -1.835 | -1.8509 | 2.24 | 0.56 | -4.0662 | -6.2668 | 6.8558 | -8.6137 | 6.5 | 2.5439 | 2.164 | 0 | 0 | 3.2324 | 2.9522 | 3.0458 |  | 10.8 | 6.9524 | 0.76 | 0.37 | -5.8381 | -4.7075 | -28.879 | -3.6565 | 0 | -32.098 | 0 | -12 | -5 | 0 | -84.899
05/03/2025 | 15:30 | 0 | 2.6346 | -5.7607 | 10.586 | 16.523 | 0 | 32.196 |  | 31.559 | 14.061 | 13.665 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -24.2 | 3.4457 | 9.4315 | 6.0081 | 5.6874 | 10.049 | 0 | 0.5585 | 1.8511 |  | -0.8275 | 0.773 | 0.799 | 1.2819 | 2.22 | -2.2 | -2.542 | 0.281 | -10.3 | -10.25 | -10 | -12.27 | -12.439 | 6.8466 | 3.1138 | 23.247 | 26.86 | -18.111 | -0.2679 | 0 | 6.1566 | 13.227 | -15.003 | -12.592 | 3.9578 | 18.628 | 100.67 | 6.6423 | -6.1999 | -6.0999 | -21.546 | 0 | -4.3653 | 1.3141 | 6.2316 | 10.469 | 6.2551 | 4.3968 | -132.78 | 89.175 | 89.236 | -98.106 | -70.759 | -9.1669 |  |  | 42.123 | 15.899 | 9.9099 | -2.0999 | 21.629 | -18.347 | -18.615 | 27.591 | 25.964 | -9.354 | -32.898 |  | 6.2945 | 1.8528 | 2.88 | 6.412 | 84.9 | -3.7999 | -5.82 |  | 41.949 | 40.991 | 61.353 | 61.197 | -23.357 | -73.835 | 10.827 | 3.8228 | 40.459 | 32.36 | 7.0361 | 7.6202 | -15.119 | 25.512 | -3.4391 |  | 33.986 | 0.0142 | -8.1325 | -22.2 | -22.399 |  | 18.332 | 65.298 | 32.662 | 19.6 | -9.34 | 15.363 | -32.554 |  | -3.3299 | 26.89 |  |  |  | -41.83 | -40.781 | 52.344 | 25.152 | 13.742 | 14.03 | -6.7684 | -16.327 | -14.931 | 37.44 | -79.809 | 0 | -14.748 | -14.168 | 36.719 | -9.8403 | -9.8309 | -14.852 | -29.822 | -29.43 | 21.066 | 18.219 | -10.389 | 4.0999 | 10.376 | -24.411 | -12.105 | -12.03 | 5.7814 | 12.815 | -15.52 | 6.5872 | 0 | 0 | 2.5972 | 2.7993 | 2.2624 | 5.6935 |  | 16.243 | 24.217 | 23.771 | 18.031 |  | 9.6107 | -6.6399 | -2.1235 | 0.3683 | 1.51 |  |  | 1.7112 | 7.7239 |  | 1.2382 | 20.79 | -34.405 | -25.259 | -3.4499 | 28.662 | -0.1 | 23.882 | 7.9743 | -8.5169 | 0 |  |  | -12.175 | -26.732 | 17.403 |  | -23.666 | -11.157 | 159.87 | -4.2951 | -8.7994 | -8.8465 | 4.2102 | 10.739 | 10.926 | 3.6976 | 2.7504 | 4.0019 | 14.25 | -11.711 | -33.65 | 54.533 | 32.932 | -1.7465 | -1.7319 | 0 | 9.758 | -12.286 | -15.439 | 14.006 | 12.517 | -25.97 | -25.855 | -27.118 | -26.805 | 6.01 | 5.9899 | -26.6 | -26.799 | 2.9544 | 4.96 | 44.254 | 2.0329 | 2.1042 | -10.6 | -26 | 9.3 | 8.8999 | -18.29 | -18.167 | -113.9 | 50.748 | -304.08 | -19.301 | 115.61 |  | 75.685 | 157.93 | 16.996 | 17.892 | 27.715 | 25.797 | -48.367 | 209.11 | -147.38 | 68.999 | -59.23 | -2.7869 | 8.8797 |  | -2.23 | -2.23 | 2.0799 | 0.48 | -4.0765 | -6.4744 | 6.0959 | -8.6991 | 7.9 | 1.6849 | 2.003 | 0 | 0 | 4.3627 | 3.7662 | 3.2809 |  | 10.6 | 6.9566 | 0.71 | 0.37 | -5.1524 | -4.6947 | -27.875 | -2.9326 | 0 | -32.009 | 0 | -11.199 | -5.5 | 0 | -4.9819
05/03/2025 | 16:00 | 0 | 2.9043 | -6.0795 | 16.353 | 15.591 | 0 | 30.446 |  | 28.846 | 12.927 | 15.84 | -22.2 | -30.799 | 6.5999 | 5.796 | -22 | 3.2951 | 6.2449 | 5.9665 | 5.8205 | 10.273 | 0 | 1.0249 | 1.969 |  | -0.4301 | 0.516 | 0.555 | 1.2819 | 0 | -4.4 | -2.638 | 0.309 | -10.399 | -10.21 | -10 | -13.1 | -13.42 | 7.1634 | 3.1253 | 27.606 | 30.728 | -15.21 | -0.2679 |  | -0.1846 | -0.0886 | -15.003 | -11.922 | 2.7741 | 13.44 | 106.9 | 6.6211 | -6.1999 | -6.2999 | -24.402 | 0 | -4.6413 | 1.3141 | 5.4814 | 10.61 | 5.6089 | 3.8491 | -149.84 | 89.724 | 89.815 | -84.455 | -84.459 | -9.1669 |  |  | 41.175 | 15.699 | 9.7799 | -3.2999 | 20.61 | -16.472 | -17.276 | 26.522 | 25.871 | -8.0551 | -33.448 |  | 5.408 | 2.2286 |  |  | 84 | -4.5999 | -5.6799 |  | 41.213 | 40.184 | 62.159 | 62.687 | -23.497 | -74.817 | 10.876 | 3.6231 | 39.2 | 32.299 | 6.4111 | 7.0343 | -14.769 | 25.512 | -3.3782 |  | 33.913 | 0.0142 | -7.8808 | -20.1 | -20 |  | 17.584 | 63.406 | 31.548 | 18.93 | -8.72 | 15.228 | -35.909 |  | -3.22 | 27.71 |  |  |  | -40.984 | -40.281 | 47.948 | 23.402 | 12.159 | 10.39 | -4.289 | -15.229 | -14.666 | 24.495 | -77.274 | 0 | -14.451 | -15.505 | 13.314 | -9.5391 | -9.4962 | 3.6 | -27.286 | -27.907 | 23.563 | 10.34 | -6.7999 | -4.3 | 5.9547 | -22.374 | -10.415 | -10.353 | 4.7078 | 17.805 | -28.131 | 5.738 | 0 |  | 3.068 | 2.6999 | 3.0274 | 4.0189 |  | 18.252 | 23.265 | 23.418 | 19.038 |  | 12.032 | -5.5799 | -1.9111 | 0.3243 | 1.94 |  |  | 1.5804 | 7.8279 |  | 1.42 | 20.69 | -35.915 | -25.486 | -3.2699 | 28.495 | -0.1 | 23.82 | 7.8185 | -8.4144 | 0 |  |  | -12.394 | -25.727 | 16.305 |  | -22.005 | -11.727 | 158.24 | -4.4229 | -9.1505 | -8.4215 | 3.82 | 10.805 | 11.084 | 4 | 4.3218 | 3.4146 | 15.509 | -11.951 | -33.423 | 52.304 | 34.409 | -3.6445 | 0 | 0 | 8.4661 | -12.948 | -14.999 | 14.006 |  | -27.865 | -27.283 | -26.284 | -24.949 | 6.07 | 5.92 | -27.5 | -27.6 | 2.7786 | 2.0799 | 45.175 | 2.158 | 2.0492 | -11 | -26.399 | 11.1 | 10.6 | -18.29 | -18.167 | -115.95 | 50.99 | -303.62 | -17.161 | 133.6 |  | 77.262 | 160.04 | 17.547 | 14.678 | 26.484 | 25.317 | -50.849 | 208.94 | -150.24 | 67.419 | -57.972 | -2.8821 | 8.8797 |  | -2.24 | -2.239 | 2.16 | 0.8 | -3.8906 | -6.2973 | 6.3889 | -8.6991 | 7.5 | 0.528 | 2.539 | 0 | 0 | 2.9371 | 2.9471 | 3.4027 |  | 10.5 | 6.897 | 0.87 | 0.37 | -4.9836 | -4.186 | -27.958 | -2.3333 | 0 | -31.155 | 0 | -10.6 | -5.8 | 0 | -7.4525
05/03/2025 | 16:30 | 0 | 6.7828 | -14.155 | 13.61 | 15.167 | 0 | 29.582 |  | 27.224 | 11.99 | 15.124 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 3.5559 | 7.388 | 6.1087 | 5.9407 | 10.554 | 0 | 2.1084 | 2.0188 |  | -0.448 | 0.553 | 0.53 | 1.2819 | 0 | -4.4 | -2.6089 | 0.339 | -10.63 | -10.619 | -10 | -12.89 | -13.029 | 7.0234 | 3.2406 | 25.268 | 29.137 | -16.58 | -1.3395 |  | 12.846 | 11.98 | -19.022 | -15.807 | 5.5359 | 28.59 | 92.366 | 6.8158 | -6.3999 | -6.3999 | -20.674 | 0 | -4.6204 | 1.3141 | 4.3422 | 8.7431 | 4.4007 | 2.9375 | -141.78 | 87.74 | 87.282 | -80.622 | -84.021 | -9.1669 |  |  | 40.217 | 16.1 | 9.89 | -3.7599 | 20.52 | -14.195 | -14.463 | 25.862 | 24.506 | -6.4607 | -35.033 |  | 3.1715 | 2.9607 |  |  | 84.599 | -7.5999 | -5.63 |  | 39.502 | 38.394 | 62.697 | 62.866 | -24.362 | -73.272 | 6.9708 | 3.6624 | 38.529 | 32.319 | 5.9423 | 6.3507 | -14.299 | 25.512 | -4.824 |  | 35.037 | 0.0143 | -7.487 | -20.1 | -20 |  | 16.275 | 61.198 | 29.507 | 17.54 | -7.9 | 14.823 | -34.031 |  | -0.36 | 21.4 |  |  |  | -39.299 | -38.927 | 43.597 | 17.288 | 8.2941 | 7.1419 | -4.7668 | -13.444 | -14.513 | 20.147 | -66.867 | 0 | -11.712 | -10.5 | 26.982 | -11.826 | -11.375 | 52.244 | -30.12 | -31.185 | 18.432 | 0 | -13.71 | 3.2 | 5.821 | -25.492 | -11.124 | -10.986 | 5.769 | 7.2361 | -21.641 | 5.738 | 0 |  | 3.4528 | 4.1444 | 1.8358 | 2.0094 |  | 21.266 | 21.629 | 21.683 | 22.407 |  | 11.705 | -7.3099 | -2.1235 | 0.3417 | 1.59 |  |  | 1.7102 | 7.7419 |  | 1.3633 | 18.43 | -37.516 | -26.869 | -3.1199 | 28.008 | -0.1 | 24.079 | 7.56 | -8.1136 | 0 |  |  | -12.708 | -24.357 | 15.412 |  | -23.825 | -11.899 | 161.63 | -4.6487 | -9.8434 | -8.1365 | 4.3861 | 10.527 | 10.72 | 4.0527 | 3.0993 | 4.8691 | 15.92 | -13.117 | -33.45 | 56.084 | 32.215 | 0 | 0 | 0 | 7.9973 | -12.876 | -13.34 | 14.006 |  | -26.591 | -26.426 | -23.884 | -24.144 | 5.96 | 5.3099 | -27.2 | -27.2 | 2.8134 | 1.2 | 39.184 | 2.4537 | 2.3358 | -12.3 | -26 | 10.199 | 9.8 | -18.209 | -18.277 | -108.67 | 50.415 | -303.62 | -17.161 | 119.13 |  | 73.729 | 155.49 | 18.135 | 23.89 | 29.04 | 30.725 | -44.096 | 215.97 | -150.61 | 73.648 | -63.402 | -3.28 | 8.8797 |  | -2.2569 | -2.253 | 2.24 | 1.2799 | -4.2154 | -6.9413 | 7.0328 | -8.8456 | 7.4 | 1.575 | 1.1929 | 0 | 0 | 3.592 | 3.3336 | 3.2835 |  | 10.5 | 7.6825 | 0.71 | 0.37 | -6.7306 | -3.8601 | -27.639 | -3.9176 | 0 | -29.889 | 0 | -11.8 | -5.5 | 0 | -8.8755
05/03/2025 | 17:00 | 0 | 6.8016 | -14.196 | 7.6159 | 14.271 | 0 | 27.844 |  | 25.886 | 11.227 | 14.313 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 3.7196 | 2.8749 | 6.3578 | 6.4717 | 11.325 | 0 | 3.9317 | 1.6844 |  | -0.5208 | 0.471 | 0.476 | 1.2819 | 0 | -6.6 | -1.1349 | 0.331 | -11.609 | -11.729 | -10 | -12.52 | -12.479 | 6.2306 | 3.4402 | 18.209 | 20.844 | -21.007 | -6.6979 |  | 20.486 | 21.134 | -22.773 | -20.361 | 5.1414 | 22.271 | 36.906 | 6.0896 | -5.9999 | -5.8999 | -17.113 | 0 | -4.3627 | 1.3141 | 4.4687 | 6.7699 | 3.8578 | 2.7228 | -87.71 | 37.629 | 37.659 | -58.681 | -120.38 | -9.1669 |  |  | 33.481 | 16.25 | 9.72 | -5.3 | 18.559 | -15.4 | -15.534 | 28.94 | 28.346 | -4.4991 | -50.675 |  | 3.8414 | -5.299 |  |  | 67.5 | 8.6 | -5.0599 |  | 26.224 | 26.493 | 30.018 | 31.479 | -23.931 | -36.219 | 3.2068 | 3.5469 | 37.24 | 36.54 | 4.6923 | 5.2764 | -13.75 | 25.512 | 3.8291 |  | 24.27 | 0.0144 | -7.1898 | -12.399 | -12.8 |  | 15.901 | 60.251 | 28.765 | 16.84 | -7.39 | 14.242 | -25.008 |  | -0.67 | 22.52 |  |  |  | -40.003 | -38.881 | 42.866 | 18.441 | 7.6853 | 8.3459 | -21.441 | -26.58 | -13.166 | -3.8012 | -54.172 | 0 | -9.0117 | -8.2047 | 32.599 | -2.8649 | -3.0012 | -18.436 | -26.676 | -26.47 | 21.676 | 12.399 | -7.1399 | 0 | 5.5187 | -6.7966 | -10.664 | -10.697 | 6.3761 | 18.311 | -27.377 | 5.4267 | 0 |  | 3.1216 | 2.8261 | 2.2654 | 2.3443 |  | 23.276 | 21.784 | 21.538 | 24.749 |  | 12.496 | -7.0799 | -2.1235 | 0.3774 | 2.05 |  |  | 1.7762 | 7.6049 |  | 1.4284 | 17.78 | -39.546 | -28.818 | -2.9599 | 27.139 | -0.1 | 23.256 | 6.9497 | -7.3417 | 0 |  |  | -15.663 | -22.065 | 14.049 |  | -19.893 | -10.849 | 157.42 | -4.9203 | -10.346 | -7.9163 | 3.6013 | 10.343 | 10.506 | 3 | 6.3856 | 8.8004 | 13.829 | -10.5 | -42.531 | 67.133 | 39.815 | 0 | 1.2254 | 0 | 8.9456 | -13.246 | -13.126 | 14.006 |  | -27.464 | -26.838 | -21.32 | -21.35 | 2.3399 | 2.3499 | -26.799 | -27.1 | 2.9196 | -2 | 34.718 | 5.0604 | 4.7498 | -13.1 | -25.6 | 12.8 | 12.3 | -18.209 | -18.059 | -117.27 | 43.609 | -301.59 | -17.161 | 161.41 |  | 65.958 | 152.02 | 20.144 | 33.397 | 27.307 | 29.468 | -43.549 | 226.67 | -151.63 | 83.393 | -72.913 | -3.49 | 8.8797 |  | -2.263 | -2.263 | 1.6 | 1.5199 | -4.2634 | -7.5272 | 8.3817 | -9.6665 | 7.4 | 2.46 | 1.516 | 0 | 0 | 2.7425 | 2.3615 | 3.2158 |  | 10.399 | 7.2195 | 0.58 | 0.37 | -5.0749 | -4.407 | -28.078 | -2.8994 | 0 | -30.987 | 0 | -11.3 | -5.5999 | 0 | -10.17
05/03/2025 | 17:30 | 0 | 6.6641 | -13.847 | 11.24 | 14.533 | 0 | 28.242 |  | 24.652 | 10.777 | 13.915 | -22.2 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 3.753 | 3.6799 | 5.936 | 5.8344 | 10.207 | 0 | 3.582 | 2.0597 |  | -0.5342 | 0.403 | 0.41 | 1.2819 | 0 | -6.6 | -2.653 | 0.32 | -13.55 | -13.619 | -10 | -12.189 | -12.199 | 6.2371 | 3.4751 | 22.022 | 26.488 | -17.632 | -7.3677 |  | -0.0568 | 0.278 | -18.888 | -16.878 | 3.1687 | 17.496 | 28.667 | 6.1747 | -5.9999 | -5.9999 | -18.855 | 0 | -4.4114 | 1.3141 | 3.0239 | 7.2283 | 4.0066 | 2.7419 | -110.44 | 39.613 | 38.911 | -41.068 | -139.61 | -9.1669 |  |  | 32.503 | 14.909 | 10.199 | -2.4 | 17.75 | -11.114 | -11.248 | 25.398 | 23.929 | -3.1915 | -64.009 |  | 2.8309 | -6.1862 |  |  | 61.9 | 13.1 | -4.7699 |  | 22.243 | 22.06 | 32.216 | 32.5 | -25.518 | -37.689 | 3.8775 | 3.3315 | 36.29 | 37.77 | 3.9111 | 4.5928 | -13.489 | 25.512 | 4.8336 |  | 28.883 | 0.0147 | -7.0877 | -10.899 | -10.8 |  | 14.592 | 58.201 | 27.281 | 15.68 | -6.6 | 13.122 | -28.229 |  | -1.24 | 23.03 |  |  |  | -38.619 | -38.081 | 35.474 | 13.638 | 2.2554 | 2.6618 | -19.208 | -27.013 | -13.489 | -29.236 | -39.416 | 0 | -8.3858 | -7.8111 | 28.229 | -6.0729 | -6.0382 | -18.947 | -29.132 | -28.958 | 18.029 | 12.429 | -9.6199 | 0 | 4.775 | -9.4767 | -1.63 | -1.8488 | 3.6021 | 14.087 | -32.255 | 0 | 0 |  | 3.114 | 3.9993 | 2.5972 | -1.6745 |  | 30.309 | 20.015 | 20.398 | 28.667 |  | 8.4388 | -6.8299 | -2.4238 | 0.3243 | 1.87 |  |  | 1.6834 | 7.6989 |  | 1.2823 | 18.11 | -40.672 | -30.048 | -2.9599 | 26.312 | -0.1 | 22.321 | 6.576 | -7.0642 | 2.7757 |  |  | -13.051 | -19.875 | 13.508 |  | -17.185 | -10.969 | 151.82 | -5.8712 | -9.1523 | -8.2314 | 2.8968 | 9.8825 | 9.969 | 2 | 7.7656 | 9.8121 | 5.0299 | 0 | -17.643 | 42.374 | 18.676 | 2.8004 | 3.51 | 0 | 7.5773 | -13.756 | -12.971 | 20.16 |  | -26.997 | -26.476 | -19.301 | -18.78 | -0.68 | -0.86 | -25.799 | -26.2 | 2.8134 | -5.6799 | 34.067 | 10.56 | 10.432 | -14.399 | -26 | 13.199 | 12.3 | -18.1 | -18.061 | -90.805 | 35.971 | -302.38 | -17.161 | 192.43 |  | 56.776 | 147.79 | 24.099 | 42.602 | 24.945 | 24.821 | -39.89 | 233.91 | -154.26 | 93.397 | -81.08 | -2.4133 | 8.8797 |  | -2.1129 | -2.0869 | 2.0799 | 2.64 | -5.7447 | -8.6411 | 7.8843 | -9.3461 | 9.5 | 2.963 | 3.736 | 0 | 0 | 2.9949 | 3.7689 | 2.4343 |  | 9.5 | 7.3867 | 0.53 | 0.37 | -5.1167 | -4.2956 | -27.483 | -3.4323 | 0 | -30.223 | 0 | -10.899 | -6.3 | 0 | -15.826
05/03/2025 | 18:00 | 0 | 3.3308 | -12.971 | 14.104 | 14.678 | 0 | 28.618 |  | 19.705 | 8.1707 | 11.297 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -22 | 3.7341 | 3.5654 | 4.6484 | 4.555 | 7.9806 | 0 | 2.0179 | 1.3273 |  | -0.4833 | 0.226 | 0.23 | 1.2819 | -2.22 | -6.6 | -2.829 | 0.33 | -14 | -13.89 | -10 | -12.47 | -12.279 | 5.7068 | 3.5396 | 23.934 | 27.73 | -16.689 | -8.4394 |  | 0.6668 | 0.9309 | -19.29 | -16.878 | 3.5632 | 18.704 | 27.878 | 6.4056 | -6.1999 | -6.1999 | -19.405 | 0 | -4.3228 | 1.3141 | 3.5886 | 6.8813 | 3.8292 | 2.6768 | -120.85 | 38.789 | 38.911 | -25.428 | -152.61 | -9.1669 |  |  | 29.21 | 12.229 | 9.1199 | -0.1 | 16.479 | -11.248 | -11.382 | 26.193 | 24.997 | -1.13 | -65.108 |  | 3.3935 | -5.1239 |  |  | 59.7 | 11.1 | -4.01 |  | 23.944 | 23.582 | 39.325 | 40.01 | -23.34 | -42.331 | 3.1616 | 3.6917 | 33.84 | 34.88 | 2.8173 | 3.5186 | -12.859 | 25.512 | 3.9392 |  | 28.89 | 0.0148 | -6.6964 | -8.6999 | -9.5 |  | 13.844 | 56.151 | 25.982 | 14.81 | -5.99 | 9.7875 | -28.724 |  | -2.0399 | 27.06 |  |  |  | -39.297 | -37.981 | 31.657 | 12.241 | 0.9597 | 2.02 | -21.217 | -29.249 | -13.182 | -45.838 | -16.632 | 0 | -7.0828 | -6.6461 | 27.551 | -4.7161 | -5.0914 | -23.044 | -28.095 | -27.829 | 20.305 | 12.539 | -7.8299 | 0 | 4.3598 | -5.2066 | -2.4121 | -2.658 | 5.0042 | 18.796 | -29.863 | 0 | 0 |  | 0 | 3.0128 | 2.1718 | -1.3396 |  | 32.988 | 20.465 | 21.131 | 29.332 |  | 7.4329 | -6.4299 | -1.9111 | 0.3683 | 1.44 |  |  | 1.6412 | 7.6359 |  | 1.3124 | 18.53 | -40.353 | -29.995 | -3.6299 | 25.378 | -0.1 | 22.646 | 6.1295 | -6.6816 | 2.949 |  |  | -13.051 | -14.052 | 13.273 |  | -14.434 | -11.946 | 148.39 | -6.2986 | -9.6215 | -7.7872 | 3.4513 | 9.4064 | 9.6843 | 2.916 | 8.5584 | 10.789 | 8.38 | -2.6033 | -22.994 | 49.645 | 23.942 | 7.7016 | 9.0311 | 0 | 0 | -13.531 | -12.774 | 20.16 |  | -24.377 | -23.471 | -17.099 | -16.81 | 2.21 | 2.16 | -24.399 | -23.799 | 2.8134 | -8 | 34.213 | 10.366 | 10.239 | -15.8 | -25.2 | 11.5 | 11 | -18.1 | -18.065 | -94.798 | 34.035 | -297.24 | -17.161 | 220 |  | 47.016 | 134.19 | 27.32 | 53.981 | 30.211 | 30.875 | -28.055 | 246.96 | -156.93 | 107.07 | -89.352 | -3.0457 | 8.8797 |  | -2.2 | -2.183 | 1.9199 | 3.44 | -6.126 | -9.4315 | 8.9097 | -9.6971 | 10 | 3.515 | 2.8229 | 0 | 0 | 3.4402 | 2.9539 | 3.3126 |  | 9.8999 | 8.5457 | 0.34 | 0.37 | -7.0329 | -3.7053 | -26.276 | -5.5518 | 0 | -27.969 | -2.2233 | -11.699 | -5.5 | 0 | -15.027
05/03/2025 | 18:30 | 0 | 4.5626 | -14.905 | 11.871 | 14.594 | 0 | 28.154 |  | 19.637 | 8.3437 | 11.466 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | 3.8208 | 4.883 | 4.5365 | 4.3246 | 7.6558 | 0 | 0.4305 | 0.7053 |  | -0.5841 | 0.335 | 0.367 | 1.2819 | 0 | -6.6 | -2.631 | 0.336 | -13.329 | -13.329 | -10 | -12.27 | -12.21 | 6.1329 | 3.7261 | 22.526 | 26.894 | -16.415 | -5.2243 |  | 0.3287 | 0.4424 | -15.807 | -13.931 | 3.5632 | 20.697 | 43.805 | 5.9212 | -5.8999 | -5.8999 | -21.527 | 0 | -4.3431 | 1.3141 | 2.3194 | 6.5154 | 1.8913 | 2.0001 | -115.35 | 30.549 | 30.579 | -8.3293 | -154.88 | -9.1669 |  |  | 24.08 | 10.8 | 9.17 | -1.6 | 11.43 | -10.042 | -10.042 | 23.287 | 21.849 | -2.9175 | -66.42 |  | 2.1063 | -1.1226 |  |  | 64.8 | 2.0999 | -3.68 |  | 21.829 | 22.544 | 36.591 | 37.656 | -26.093 | -35.614 | 2.2232 | 3.2264 | 34.319 | 32.909 | 2.8173 | 3.5186 | -13.469 | 25.512 | -0.2096 |  | 38.266 | 0.0148 | -7.0049 | -5.5 | -5.8 |  | 13.096 | 55.993 | 24.869 | 14 | -5.96 | 8.8965 | -30.369 |  | -2.66 | 27.6 |  |  |  | -41.072 | -39.836 | 28.433 | 10.07 | -2.4041 | -1.7931 | -18.988 | -29.022 | -13.027 | -60.76 | -0.4521 | 0 | -6.9007 | -6.5214 | 29.4 | -7.5328 | -8.1841 | -21.508 | -27.61 | -27.478 | 23.528 | 12.429 | -8.46 | 0 | 4.3799 | -10.52 | -1.6516 | -1.8797 | 4.5232 | 21.3 | -32.318 | 0 | 0 |  | 3.1501 | 4.007 | 2.1707 | -3.3491 |  | 26.29 | 22.388 | 22.738 | 25.889 |  | 9.972 | -5.9799 | -2.1199 | 0.4479 | 1.6 |  |  | 1.7164 | 7.3429 |  | 1.3351 | 18.44 | -40.776 | -30.466 | -3.4099 | 26.645 | -0.1 | 24.703 | 7.2195 | -7.8009 | 3.3177 |  |  | -13.051 | -11.369 | 15.148 |  | -16.923 | -11.79 | 157.75 | -4.9666 | -9.4821 | -7.8656 | 2.6244 | 10.329 | 10.649 | 2.0889 | 8.177 | 9.7557 | 12.989 | -9.6638 | -31.581 | 59.292 | 32.169 | 10.89 | 12.039 | 0 | 0 | -12.279 | -14.529 | 33.087 |  | -21.521 | -20.801 | -18.386 | -17.952 | -2.15 | -2.13 | -23.799 | -24.5 | 2.8134 | -2.7999 | 44.231 | 7.3558 | 7.0035 | -14.399 | -25.2 | 7.6999 | 7.1999 | -18.1 | -18.065 | -100.96 | 38.295 | -293.17 | -17.161 | 215.62 |  | 44.464 | 153.01 | 21.02 | 54.124 | 33.141 | 36.116 | -43.647 | 251.58 | -144.51 | 130.13 | -106.16 | -3.7952 | 8.8797 |  | -2.2569 | -2.2539 | 1.84 | 3.68 | -6.1866 | -9.4315 | 9.1416 | -10.399 | 10.5 | 3.295 | 2.7769 | 0 | 0 | 3.5807 | 3.0598 | 3.4838 |  | 10.699 | 7.6732 | 0.32 | 0.37 | -8.0485 | -2.9621 | -25.747 | -6.9683 | 0 | -27.589 | -2.9091 | -12.5 | -4.3 | 0 | -16.769
05/03/2025 | 19:00 | 0 | 5.6297 | -16.969 | 5.4767 | 15.188 | 0 | 30.172 |  | 21.34 | 9.1267 | 12.215 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | 2.3701 | 8.2245 | 5.4164 | 5.2517 | 9.4481 | 0 | 0.2896 | 0.8825 |  | -0.534 | 0.551 | 0.558 | 1.2819 | 0 | -4.4 | -2.6989 | 0.343 | -12.359 | -12.359 | -10 | -11.55 | -11.59 | 6.3449 | 3.8043 | 20.598 | 24.019 | -18.638 | -5.2243 | -31.07 | 0.1103 | -0.0564 | -17.012 | -14.065 | 3.1687 | 17.994 | 42.727 | 0.5925 | -3.6999 | -3.6999 | -18.537 | 0 | -4.4078 | 1.3141 | 4.6012 | 6.7734 | 3.0451 | 2.0668 | -93.935 | 32.227 | 32.593 | -18.159 | -142.66 | -9.1669 |  |  | 26.365 | 11.359 | 10.47 | -0.43 | 10.06 | -10.578 | -10.846 | 23.906 | 23.404 | -0.486 | -66.886 | -66.399 | 3.8252 | -2.9262 | 2.88 | 6.412 | 64.8 | 4.8 | -3.6099 | 23.317 | 22.525 | 22.342 | 34.908 | 35.725 | -27.349 | -33.842 | 2.8564 | 2.9744 | 32.83 | 34.56 | 0.4736 | 1.2725 | -11.939 | 25.512 | 1.2682 | 1.6594 | 32.716 | 0.0149 | -6.0555 | -7.4 | -8.3 | -4.3005 | 11.039 | 53.312 | 22.271 | 11.99 | -5.08 | 6.9525 | -33.344 | -2.71 | -2.71 | 26.38 | -2.84 | -32.872 | -16.727 | -39.639 | -39.299 | 24.087 | 8.2472 | -4.166 | -3.1209 | -18.047 | -27.394 | -13.533 | -50.593 | -6.6661 | 0 | -6.5659 | -6.1267 | 29.731 | -8.5206 | -8.3944 | -18.947 | -27.799 | -27.628 | 23.484 | 12.429 | -10.359 | 0 | 4.3703 | -12.527 | -3.2517 | -3.6285 | 3.2015 | 21.053 | -34.161 | 1.7333 | 0 | 0 | 3.2399 | 3.1342 | 2.2016 | -2.8467 | -2.6793 | 27.965 | 21.678 | 20.961 | 27.093 | 36.653 | 10.03 | -6.6399 | -2.3158 | 0.4479 | 1.98 | 2.69 | -9.4279 | 1.7034 | 7.1239 | 0.173 | 1.0978 | 17.969 | -40.802 | -31.05 | -3.4099 | 26.279 | -0.1 | 24.334 | 7.2931 | -7.8043 | 3.5062 | 0.069 |  | -12.191 | -6.404 | 16.027 | -27.73 | -17.426 | -12.048 | 157.26 | -5.5966 | -8.9767 | -9.3795 | 3.0852 | 10.732 | 11.036 | 2 | 7.8189 | 9.898 | 11.729 | -7.6805 | -27.476 | 57.431 | 27.826 | 11.094 | 11.128 | 0 | 0 | -11.416 | -11.627 | 33.087 | 27.47 | -23.597 | -22.998 | -18.535 | -18.499 | -1.24 | -1.24 | -25.399 | -25.2 | 2.7786 | -1.6 | 48.153 | 4.786 | 4.3871 | -14.8 | -25.2 | 9.8 | 9 | -18.1 | -18.044 | -97.16 | 42.637 | -289.37 | -17.161 | 191.77 | 109.84 | 49.226 | 156.44 | 20.276 | 50.311 | 36.841 | 35.111 | -46.744 | 249.58 | -145.75 | 123.65 | -103.2 | -2.8113 | 8.8797 | -5.76 | -2.217 | -2.2249 | 2.16 | 2.96 | -6.1678 | -9.0531 | 9.5536 | -9.6391 | 9.8 | 1.5959 | 1.95 | 0 | 0 | 3.9743 | 3.3627 | 3.8492 |  | 10.3 | 8.2109 | 0.39 | 0.37 | -8.9819 | -3.0596 | -24.919 | -6.9067 | 0 | -26.353 | -3.2439 | -11.5 | -4.8 | 0 | -16.817
05/03/2025 | 19:30 | 0 |  | -17.666 | 4.2753 | 15.463 | 0 | 30.427 |  | 21.34 | 9.0937 |  | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 3.6874 | 9.4938 | 5.3996 | 5.2517 | 9.2964 | 0 | -0.0362 | 0.9137 |  | -0.885 | 0.525 | 0.55 | 1.2819 | 2.22 | -4.4 | -2.704 | 0.34 | -11.02 | -10.96 | -10 | -11.109 | -11.159 |  | 3.6618 | 18.813 | 22.368 | -19.42 | -5.2243 | -31.07 | -0.5974 | -0.6838 | -17.012 | -14.333 | 2.7741 | 16.607 | 44.8 | -1.0638 | -2.9999 | -2.9999 | -15.307 | 0 | -3.3623 | 1.3141 | 3.1417 | 6.6043 | 2.8985 | 2.0461 | -87.771 | 28.046 | 28.046 | -7.5449 | -145.46 | -9.1669 |  |  | 25.447 | 11.09 | 10.42 | -1.12 | 8.77 | -8.703 | -8.703 | 26.718 | 25.545 | -1.8681 | -67.21 |  | 4.6035 | -1.8222 | 2.88 | 6.412 | 66.199 | 2.2999 | -3.5399 | 23.405 | 23.104 | 23.041 |  | 35.794 | -29.522 | -33.088 | 2.6285 | 2.2831 |  | 33.25 | 0.4736 | 1.3702 | -12.219 | 25.512 | 0.564 | 0.9634 | 35.079 | 0.0149 | -6.2034 |  | -5.0999 |  | 9.7302 | 53.154 | 20.23 | 10.63 | -5.0199 | 6.588 | -34.699 | -2.78 | -2.8399 | 26.75 | -2.57 | -34.672 | -17.89 | -38.834 | -38.827 | 23.577 | 7.2473 | -5.5175 | -4.9636 | -18.758 | -27.245 | -13.838 | -59.623 | 0.7384 | 0 |  | -5.5864 | 32.817 | -9.3605 | -9.4149 | -24.068 | -27.077 | -26.9 | 25.806 | 12.429 | -6.3699 | 0 | 4.2315 | -14.312 | -6.9639 | -7.3193 | 5.4315 | 23.412 | -33.515 | 5.0605 | 0 | 0 | 2.5043 |  | 2.1865 | -5.0236 | -5.1911 | 28.635 | 21.779 | 21.843 | 26.948 | 36.66 | 8.6488 | -6.3399 | -2.5117 | 0.4305 | 1.52 | 3.12 | 0 | 1.6323 | 6.9939 | 0.052 | 1.0846 |  | -39.917 |  | -3.3699 | 26.255 | -0.1 | 22.782 | 6.5794 | -7.4247 | 3.4233 | 0.069 |  | -12.598 | -7.612 | 14.722 | -28.57 | -16.563 | -11.902 | 150.89 | -5.9792 | -8.3446 | -11.368 | 2.3974 | 10.761 | 11.052 | 2 | 8.8833 | 10.629 | 13.409 | -8.5552 | -28.735 | 61.635 | 29.16 | 11.362 | 11.457 | 0 | 0 | -12.645 | -13.148 | 33.087 | 32.282 |  | -20.521 | -18.2 | -18.246 | -1.35 | -1.23 | -26.2 | -26.299 |  | -1.2 | 44.423 | 6.9708 | 6.8535 | -14.8 | -26 | 8.1 | 7.5999 | -18.1 | -18.044 |  | 53.25 | -294.34 | -17.161 | 140.97 |  | 46.961 | 153.57 | 21.017 | 52.439 | 36.021 | 34.539 | -51.406 | 249.27 | -145.45 | 124.82 | -105.04 | -3.2336 | 8.8797 | -5.84 | -2.2569 | -2.2339 | 1.44 | 2.7999 | -6.2084 | -8.8761 | 9.9046 | -9.4315 | 9.3999 | 0.566 | 1.039 | 0 | 0 | 3.119 | 3.2216 | 3.1336 |  |  | 8.1787 | 0.43 | 0.37 | -10.056 | -2.4598 | -24.934 | -7.6841 | 0 | -27.441 | -3.2241 | -12.8 | -4 | 0 | -16.036
05/03/2025 | 20:00 | 0 |  | -17.863 | 4.8191 | 15.279 | 0 | 30.015 |  | 21.071 | 8.9367 |  | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.799 | 3.8966 | 8.612 | 5.1998 | 5.0702 | 9.0895 | 0 | 0.4173 | 0.9944 |  | -0.8887 | 0.55 | 0.572 | 1.2819 | 0 | -6.6 | -2.9049 | 0.331 | -11.09 | -11.1 | -10 | -11.229 | -11.079 |  | 3.7273 | 19.267 | 22.804 | -19.373 | -5.0904 | -31.07 | -0.4062 | -0.6021 | -17.146 | -14.601 | 2.7741 | 17.064 | 44.283 | -0.9327 | -3.0999 | -3.0999 | -16.477 | 0 | -3.4781 | 1.3141 | 4.6474 | 6.5471 | 3.0441 | 2.1737 | -87.832 | 25.055 | 24.781 | -2.2942 | -148.27 | -9.1669 |  |  | 26.455 | 10.93 | 10.1 | -1.45 | 8.89 | -8.703 | -8.703 | 26.812 | 25.377 | -1.6139 | -66.837 |  | 4.4283 | -3.1215 | 2.88 | 6.412 | 69.8 | 4.5999 | -3.41 | 23.402 | 22.997 | 22.925 |  | 37.433 | -29.489 | -35.565 | 2.4631 | 2.9745 |  | 31.78 | -0.1563 | 0.589 | -11.719 | 25.512 | 1.7157 | 2.0906 | 31.008 | 0.0149 | -5.9971 |  | 0 |  | 8.7952 | 53.785 | 19.117 | 9.72 | -5.14 | 6.3315 | -31.316 | -1.95 | -1.99 | 22.62 | -3.21 | -32.527 | -15.872 | -38.615 | -38.227 | 21.025 | 4.9473 | -6.4253 | -6.5571 | -19.023 | -28.325 | -14.537 | -67.537 | 1.6339 | 0 |  | -5.5551 | 31.414 | -9.875 | -9.4098 | -21.508 | -26.628 | -26.515 | 25.54 | 12.429 | -8.0299 | 0 | 4.0028 | -14.451 | -8.5919 | -8.8604 | 5.4998 | 23.729 | -36.378 | 6.8008 |  | 0 | 2.829 |  | 2.7685 | -4.0189 | -5.1911 | 26.458 | 20.606 | 20.417 | 26.54 | 36.624 | 11.056 | -6.1699 | -2.5154 | 0.404 | 1.93 | 1.87 | -11.69 | 1.5573 | 6.9969 | 0.348 | 1.1594 |  | -40.422 |  | -3.0899 | 25.838 | -0.1 | 22.525 | 6.1542 | -6.8889 | 3.3618 | 0.069 |  | -12.598 | -6.635 | 16.32 | -28.991 | -16.025 | -11.735 | 150.52 | -6.2495 | -8.9592 | -11.174 | 2.3974 | 10.644 | 10.807 | 1.7924 | 8.6908 | 10.232 | 13.409 | -9.5375 | -29.02 | 58.428 | 28.863 | 11.307 | 11.677 | 0 | 0 | -12.882 | -13.989 | 33.087 | 32.282 |  | -19.829 | -18.199 | -18.133 | -6.15 | -6.11 | -24.899 | -25 |  | -1.2799 | 37.843 | 9.9107 | 10.037 | -14.8 | -26 | 7.3 | 6.8 | -18.1 | -18.044 |  | 54.727 | -293.73 | -17.161 | 114 |  | 45.298 | 152.7 | 20.207 | 53.114 | 32.717 | 31.35 | -42.693 | 251.69 | -144.12 | 125.04 | -106.17 | -3.866 | 8.8797 | -5.5199 | -2.273 | -2.2469 | 1.44 | 3.44 | -6.0678 | -9.1386 | 9.7276 | -9.9015 | 8.6999 | 1.166 | 0.053 | 0 | 0 | 3.8526 | 3.2779 | 3.5662 |  |  | 8.3851 | 0.36 | 0.37 | -9.5386 | -3.1346 | -24.534 | -7.7854 | 0 | -26.593 | -3.663 | -12.699 | -3.9 | 0 | -15.433
05/03/2025 | 20:30 | 0 |  | -17.312 | 6.494 | 14.759 | 0 | 28.847 |  | 20.407 | 8.5857 |  | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 3.9906 | 6.4296 | 5.0321 | 4.9397 | 8.7716 | 0 | 0.9711 | 1.037 |  | -0.9191 | 0.613 | 0.635 | 1.2819 | 0 | -8.8 | -1.723 | 0.335 | -11.319 | -11.3 | -10 | -11.359 | -11.279 |  | 3.8001 | 18.497 | 22.621 | -20.024 | -4.8225 | -31.089 | -0.9312 | -0.4513 | -17.816 | -15.405 | 2.7741 | 16.365 | 53.955 | -1.1559 | -2.9999 | -2.9999 | -16.874 | 0 | -3.3879 | 1.3141 | 5.9431 | 5.9663 | 3.0292 | 2.1875 | -98.605 | 20.813 | 20.813 | -45.897 | -180.77 | -9.1669 |  |  | 24.419 | 10.89 | 9.7899 | -1.45 | 8.88 | -8.9709 | -9.1048 | 26.056 | 25.132 | -4.3656 | -59.71 |  | 5.2312 | -0.0757 | 2.88 | 6.412 | 57.2 | -1.5 | -3.19 | 23.37 | 22.961 | 23.19 |  | 29.11 | -29.18 | -25.747 | 1.3857 | 3.8432 |  | 33.22 | -0.1563 | 0.6866 | -11.699 | 25.512 | -1.4659 | -1.1563 | 31.237 | 0.0148 | -5.9185 |  | -8.3999 |  | 8.4211 | 56.309 | 18.189 | 9.23 | -6.02 | 7.614 | -30.789 | -2.2 | -2.3199 | 24.06 | -1.26 | -30.636 | -15.554 | -37.577 | -36.799 | 26.813 | 8.2955 | -2.4016 | -3.2313 | -19.941 | -27.569 | -11.795 | -22.882 | -0.7059 | 0 |  | -5.5079 | 32.771 | -12.012 | -11.493 | -20.996 | -26.23 | -26.138 | 27.021 | 12.3 | -10.17 | 0 | 3.8359 | -18.146 | -9.0789 | -9.0826 | 6.1465 | 25.047 | -34.681 | 6.8008 |  | 0 | 2.5896 |  | 2.8863 | -3.684 | -4.0189 | 21.936 | 19.759 | 19.801 | 23.546 | 32.533 | 12.032 | -7.3099 | -2.5154 | 0.404 | 1.84 | 2.18 | -13.219 | 1.6637 | 6.9129 | 0.332 | 1.2185 |  | -36.463 |  | -3.0899 | 26.975 | -0.1 | 23.198 | 5.9738 | -6.5659 | 3.2594 | 0.069 |  | -12.428 | -10.055 | 18.531 | -30.503 | -18.135 | -11.373 | 149.07 | -6.2899 | -9.9486 | -10.817 | 1.8657 | 10.256 | 10.412 | 1 | 7.4873 | 8.9089 | 16.34 | -12.652 | -30.166 | 64.518 | 31.403 | 13.29 | 14.181 | 0 | 0 | -10.828 | -13.516 | 33.087 | 32.282 |  | -18.576 | -17.659 | -17.38 | -7.2199 | -7.2199 | -24.5 | -24.6 |  | -1.44 | 35.951 | 17.881 | 18.424 | -15.3 | -27.2 | 6 | 5.0999 | -17.863 | -17.781 |  | 65.8 | -296.79 | -17.161 | 92.498 |  | 42.533 | 142.81 | 20.756 | 57.453 | 32.376 | 30.614 | -40.109 | 254.22 | -143.01 | 132.03 | -112.49 | -3.3044 | 8.8797 | -4.5599 | -2.138 | -2.1589 | 0.96 | 2.7999 | -5.3182 | -8.7296 | 9.8161 | -10.225 | 8.6 | 2.6199 | 1.6469 | 0 | 0 | 3.9712 | 4.0403 | 3.8333 |  |  | 8.61 | 0.2 | 0.37 | -11.342 | -2.721 | -24.3 | -9.4063 | 0 | -25.065 | -3.9902 | -13.899 | -3.0999 | 0 | -98.493
05/03/2025 | 21:00 | 0 |  | -16.238 | 6.6084 | 14.601 | 0 | 28.912 |  | 19.538 | 8.1437 |  | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 3.4148 | 5.3387 | 4.7771 | 4.9138 | 8.604 | 0 | 1.1602 | 1.5338 |  | -0.9123 | 0.452 | 0.482 | 1.2819 | 0 | -8.8 | -1.723 | 0.333 | -9.2799 | -9.18 | -10 | -12.119 | -12.13 |  | 3.8176 | 16.569 | 21.427 | -21.733 | -5.7602 | -30.436 | 12.098 | 10.991 | -20.897 | -17.816 | 3.1687 | 22.423 | 56.614 | -1.0824 | -2.9999 | -2.9999 | -12.843 | 0 | -3.3029 | 1.3141 | 5.3623 | 6.114 | 2.8565 | 1.9434 | -84.719 | 18.768 | 18.768 | -47.976 | -181.85 | -9.1669 |  |  | 24.479 | 10.539 | 9.3699 | -1.97 | 8.5 | -10.31 | -10.31 | 27.994 | 26.93 | -3.7031 | -55.062 |  | 5.5933 | 2.8715 | 2.88 | 6.412 | 62.9 | -7.5 | -3.3099 | 25.715 | 25.485 | 26.179 |  | 33.727 | -31.206 | -29.155 | 1.6686 | 3.9348 |  | 30.45 | 11.723 | 12.014 | -11.559 | 25.512 | -3.2703 | -3.0239 | 26.688 | 0.0145 | -5.8621 |  | -4.3 |  | 7.6731 | 54.258 | 17.076 | 8.53 | -5.56 | 9.882 | -32.924 | -2.35 | -2.47 | 23.96 | 26.1 | -29 | -14.781 | -37.87 | -37.827 | 34.76 | 13.41 | 1.7379 | 2.0929 | -19.055 | -27.239 | -12.016 | -22.964 | 8.551 | 0 |  | -5.4186 | 34.251 | -13.419 | -12.903 | -20.996 | -26.486 | -25.986 | 29.202 | 12.3 | -10.289 | 0 | 3.6976 | -20.851 | -5.7661 | -5.8247 | 5.8237 | 26.926 | -35.666 | 3.3149 |  | 0 | 3.22 |  | 2.6111 | -3.3491 | -3.3491 | 21.434 | 20.956 | 21.11 | 22.224 | 32.556 | 12.462 | -6.6299 | -1.717 | 0.3857 | 1.51 | 2.28 | -13.551 | 1.7421 | 6.9229 | 0.907 | 1.3487 |  | -36.672 |  | -2.7299 | 28.463 | -0.1 | 23.159 | 5.9484 | -6.4755 | 3.051 | 0.069 |  | -12.683 | -15.785 | 19.367 | -31.848 | -17.981 | -12.278 | 149.43 | -6.7042 | -9.9208 | -10.251 | 2.3201 | 9.7872 | 10.008 | 2 | 6.4015 | 8.6601 | 18.859 | -14.97 | -31.235 | 65.397 | 30.466 | 15.886 | 15.007 | 0 | 0 | -11.693 | -14.089 | 39.09 | 38.966 |  | -17.483 | -16.244 | -16.37 | -5.7899 | -5.69 | -23.899 | -24.5 |  | -1.44 | 35.245 | 20.002 | 20.193 | -15.699 | -27.299 | 5.0999 | 4.5999 | -17.863 | -17.781 |  | 78.821 | -297.42 | -17.161 | 43.741 |  | 43.381 | 144.21 | 19.329 | 56.6 | 33.438 | 32.723 | -37.73 | 255 | -142.47 | 128.77 | -111.85 | -3.4436 | 8.8797 | -4.5599 | -2.24 | -2.2309 | 0.96 | 3.2799 | -5.4502 | -9.4315 | 9.6421 | -10.399 | 9.1 | 2.092 | 2.059 | 0 | 0 | 3.2934 | 3.6446 | 3.8336 |  |  | 8.8874 | 0.08 | 0.37 | -11.017 | -2.9782 | -23.136 | -9.086 | 0 | -24.209 | -4.3992 | -14.1 | -2.4 | 0 | -96.896
05/03/2025 | 21:30 | 0 |  | -15.801 | 8.8337 | 14.661 | 0 | 28.852 |  | 18.979 | 7.8957 |  | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 2.4839 | -19.799 | 2.7455 | 4.9733 | 5.3854 | 5.2552 | 9.3459 | 0 | 3.7995 | 1.6094 |  | -0.8393 | 0.61 | 0.615 | 1.2819 | 0 | -8.8 | -1.699 | 0.34 | -10.859 | -10.899 | -10 | -10.96 | -11.119 |  | 3.835 | 16.685 | 23.218 | -20.796 | -4.8225 | -30.949 | 12.785 | 9.3945 | -17.95 | -17.414 | 3.1687 | 17.931 | 49.599 | -0.8844 | -3.0999 | -3.0999 | -15.78 | 0 | -3.3614 | 1.3141 | 5.7208 | 6.2468 | 2.5943 | 1.8645 | -94.302 | 19.135 | 19.043 | -48.967 | -184.11 | -9.1669 |  |  | 24.539 | 10.59 | 9.38 | -2.0699 | 8.39 | -10.042 | -10.176 | 28.098 | 27.231 | -2.4961 | -50.534 |  | 5.5554 | 3.9133 | 2.88 | 6.412 | 60 | -7.6999 | -3.17 | 26.732 | 26.452 | 26.403 |  | 34.307 | -32.162 | -30.293 | 1.5964 | 3.591 |  | 29.76 | 11.254 | 11.526 | -10.989 | 25.512 | -4.9571 | -4.7973 | 25.087 | 0.0146 | -5.6749 |  | -4.3 |  | 6.9251 | 53.627 | 15.962 | 7.83 | -5.56 | 11.785 | -32.924 | -1.76 | -1.8099 | 21.15 | 26.2 | -26.799 | -13.445 | -37.274 | -36.227 | 33.748 | 11.999 | 1.2575 | 1.6989 | -17.797 | -26.671 | -13.079 | -21.758 | 11.173 | 0 |  | -5.5687 | 33.407 | -13.983 | -13.399 | -23.044 | -24.672 | -24.397 | 28.282 | 12.359 | -7.0199 | 0.1 | 3.6656 | -22.86 | -9.405 | -9.381 | 6.9746 | 25.488 | -38.016 | 5.0544 |  | 0 | 3.1305 |  | 2.4935 | -3.3491 | -3.3491 | 20.932 | 19.853 | 19.26 | 23.429 | 32.556 | 12.496 | -7.4299 | -2.4238 | 0.3545 | 1.74 | 2.27 | -13.871 | 1.6834 | 7.0599 | -0.088 | 1.3598 |  | -36.159 |  | -2.6299 | 28.921 | -0.1 | 22.463 | 5.7329 | -6.3881 | 2.903 | 0.069 |  | -13.016 | -17.065 | 19.762 | -32.436 | -18.773 | -11.45 | 147.35 | -6.8379 | -9.4863 | -10.557 | 2.2775 | 9.421 | 9.5735 | 1.6487 | 5.3409 | 7.6065 | 19.279 | -15.02 | -31.442 | 69.245 | 29.881 | 15.126 | 15.89 | 0 | 0 | -12.223 | -12.671 | 39.09 | 38.966 |  | -17.472 | -16.504 | -16.55 | -4.53 | -4.48 | -24.399 | -25.2 |  | -1.5199 | 29.77 | 22.165 | 22.226 | -16 | -28.6 | 5.1999 | 4.5999 | -17.863 | -17.707 |  | 77.972 | -300.4 | -17.161 | -0.2597 |  | 43.989 | 143.32 | 20.198 | 57.685 | 37.246 | 35.534 | -37.229 | 254.37 | -141.76 | 130.72 | -113.18 | -3.656 | 8.8797 | -4.1599 | -2.1989 | -2.196 | 0.56 | 3.5199 | -4.793 | -9.1386 | 9.9931 | -9.9595 | 8.6999 | 1.393 | 1.623 | 0 | 0 | 3.9877 | 3.44 | 3.5642 |  |  | 9.0574 | 0.05 | 0.37 | -10.805 | -2.721 | -23.397 | -8.7401 | 0 | -24.975 | -4.2429 | -14.6 | -2.5999 | 0 | -96.624
05/03/2025 | 22:00 | 0 |  | -14.555 | 11.856 | 14.313 | 0 | 27.319 |  | 17.247 | 7.1597 |  | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 3.381 | 3.3235 | 4.9551 | 4.8495 | 8.3954 | 0 | 4.5054 | 1.2937 |  | -1.015 | 0.478 | 0.505 | 1.2819 | -2.22 | -8.8 | -2.081 | 0.356 | -10.38 | -10.39 | -10 | -11.59 | -11.59 |  | 3.9926 | 18.617 | 22.294 | -19.752 | -5.8941 | -30.922 | 12.251 | 15.257 | -21.031 | -18.888 | 3.9578 | 29.561 | 48.689 | -1.5526 | -2.7999 | -2.7999 | -15.412 | 0 | -3.153 | 1.3141 | 4.9846 | 6.0823 | 2.5713 | 1.9959 | -106.54 | 19.531 | 18.982 | -43.397 | -198.86 | -9.1669 |  |  | 24.539 | 10.829 | 7.7199 | -2.6199 | 12.25 | -9.5067 | -9.6407 | 27.68 | 26.984 | -1.3291 | -48.009 |  | 4.9584 | 2.8556 | 2.88 | 6.412 | 53.599 | -5.1999 | -3.23 | 27.638 | 26.891 | 27.107 |  | 37.023 | -31.326 | -33.019 | 1.6017 | 3.7506 |  | 29.37 | 10.317 | 10.647 | -10.519 | 25.512 | -3.5627 | -3.3884 | 19.831 | 0.0145 | -5.3243 |  | 0 |  | 5.803 | 53.785 | 13.736 | 6.17 | -5.7 | 11.637 | -32.924 | -1.09 | -1.11 | 18.93 | 25.19 | -21.018 | -10.627 | -34.494 | -34.545 | 34.411 | 12.911 | 2.2423 | 2.8275 | -9.6065 | -20.257 | -13.985 | -28.141 | 23.463 | 0 |  | -8.9843 | 31.488 | -18.036 | -17.05 | -15.364 | -25.998 | -25.599 | 26.785 | 12.079 | -10.859 | 0.1 | 3.3915 | -29.999 | -9.219 | -9.1972 | 6.1354 | 22.033 | -37.24 | 4.7492 |  | 0 | 3.1501 |  | 3.054 | -3.684 | -3.684 | 24.448 | 16.927 | 17.251 | 25.876 | 34.61 | 11.353 | -6.9399 | -1.9954 | 0.3417 | 1.31 | 2.71 | -12.776 | 1.7296 | 6.9609 | 1.121 | 1.3063 |  | -34.694 |  | -2.7899 | 27.231 | -0.1 | 20.927 | 5.2017 | -5.7817 | 2.7338 | 0.069 |  | -12.404 | -19.353 | 19.997 | -32.772 | -16.346 | -12.108 | 140.34 | -7.5261 | -10.281 | -11.251 | 2.2775 | 8.7252 | 8.9407 | 2 | 5.8239 | 7.3313 | 21.789 | -18.508 | -31.26 | 67.889 | 30.908 | 15.57 | 16.427 | 0 | 0 | -11.512 | -11.269 | 39.09 | 38.966 |  | -17.401 | -15.585 | -15.443 | -3.7999 | -3.7999 | -24.7 | -24.899 |  | -2.3199 | 31.19 | 21.871 | 22.334 | -16.5 | -28.6 | 4.6999 | 3.9 | -17.863 | -17.707 |  | 83.88 | -303.1 | -17.161 | -39.696 |  | 38.777 | 142.84 | 19.449 | 58.311 | 34.179 | 35.683 | -38.428 | 261.56 | -143.75 | 130.22 | -111.8 | -3.5608 | 8.8797 | -3.7599 | -2.147 | -2.1429 | 0.16 | 3.44 | -4.7243 | -9.6086 | 10.228 | -9.9015 | 8.3 | 2.834 | 1.988 | 0 | 0 | 3.7177 | 3.1862 | 3.222 |  |  | 9.3746 | -0.03 | 0.37 | -11.989 | -2.7752 | -23.337 | -9.6658 | 0 | -25.143 | -4.8188 | -15.6 | -1.7999 | 0 | -98.077
05/03/2025 | 22:30 | 0 |  | -13.418 | 5.7462 | 12.214 | 0 | 23.924 |  | 16.11 | 6.6357 |  | -24.42 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 3.506 | -4.5664 | 4.6825 | 4.6134 | 8.1392 | 0 | 4.5859 | 1.6649 |  | -0.9617 | 0.195 | 0.173 | 1.2819 | 2.22 | -13.2 | -1.551 | 0.34 | -11.869 | -11.84 | -10 | -11.229 | -11.97 |  | 4.0395 | 16.268 | 18.081 | -17.762 | -9.511 | -31.002 | 0.5673 | 0.8405 | -16.878 | -14.735 | 3.1687 | 17.332 | 28.66 | 2.1734 | -4.0999 | -4.1999 | -17.11 | 0 | -3.2424 | 1.3141 | 3.1588 | 5.8935 | 2.6514 | 1.7316 | -110.81 | 16.418 | 16.449 | -32.745 | -208.16 | -9.1669 |  |  | 22.493 | 10.6 | 7.26 | -4.42 | 11.329 | -7.6313 | -7.2294 | 25.961 | 25.301 | -0.7684 | -52.037 |  | 3.836 | 3.8454 | 2.88 | 6.412 | 51.599 | -6.4 | -2.99 | 24.204 | 23.594 | 23.403 |  | 36.057 | -30.913 | -33.2 | 0.9118 | 3.6554 |  | 27.489 | 8.9111 | 9.1827 | -9.3 | 25.512 | -4.2746 | -4.1182 | 22.541 | 0.0148 | -4.7052 |  | 2.4 |  | 3.933 | 51.735 | 11.509 | 4.46 | -5.15 | 12.136 | -32.924 | -5.52 | -5.5399 | 26.35 | 24.74 | -24.818 | -12.709 | -34.822 | -34.072 | 30.406 | 6.9712 | -1.8617 | -2.1399 | -10.376 | -19.265 | -11.812 | -41.418 | 19.74 | 0 |  | -8.5991 | 27.34 | -18.852 | -16.92 | -12.292 | -28.833 | -27.847 | 19.083 | 11.969 | -11.92 | 5.7 | 3.0698 | -29.992 | -9.6322 | -9.6952 | 6.6195 | 16.244 | -35.05 | 5.0849 |  | 0 | 0 |  | 2.9916 | -4.3538 | -4.1864 | 26.29 | 16.108 | 16.412 | 28.67 | 36.725 | 12.496 | -7.1699 | -2.2114 | 0.3509 | 1.48 | 3.13 | -10.343 | 1.3987 | 7.0669 | 0.728 | 1.2806 |  | -35.852 |  | -2.5899 | 26.757 | -0.1 | 19.738 | 4.8206 | -5.5192 | 2.6101 | 0.069 |  | -12.235 | -19.909 | 18.488 | -32.352 | -15.035 | -11.318 | 130.35 | -7.9877 | -9.8004 | -11.105 | 1.7421 | 8.6153 | 8.7034 | 1 | 5.9713 | 6.7528 | 18.02 | -15.229 | -31.028 | 64.611 | 30.261 | 15.83 | 15.61 | 0 | 0 | -12.537 | -13.6 | 39.09 | 38.966 |  | -18.747 | -15.514 | -15.714 | -3.8299 | -3.69 | -25.2 | -26.2 |  | -2.72 | 33.216 | 22.497 | 22.384 | -16.899 | -29.399 | 6.1999 | 5.5999 | -17.863 | -17.944 |  | 77.129 | -300.98 | -17.161 | -26.063 |  | 42.2 | 143.02 | 20.75 | 54.665 | 33.98 | 37.028 | -40.01 | 252.75 | -142.26 | 126.96 | -111.58 | -3.5144 | 8.8797 | -3.5999 | -2.107 | -2.105 | 0.24 | 3.0399 | -4.5809 | -9.3156 | 9.3492 | -9.8435 | 8.3 | 2.782 | 3.252 | 0 | 0 | 3.1861 | 3.8061 | 2.8034 |  |  | 9.0607 | -0.18 | 0.37 | -9.6609 | -2.8205 | -23.608 | -8.2231 | 0 | -24.759 | -4.4333 | -15.1 | -1.8999 | 0 | -97.719
05/03/2025 | 23:00 | 0 | 2.9189 | -11.998 | 7.348 | 12.169 | 0 | 23.627 |  | 15.126 | 5.9218 | 8.9716 | -22.2 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.7905 | -6.267 | 4.4426 | 4.344 | 7.7554 | 0 | 4.0072 | 2.2688 |  | -0.4621 | 0.1 | 0.137 | 1.2819 | 0 | -13.2 | -1.654 | 0.332 | -12.64 | -12.64 | -10 | -11.25 | -11.369 | 3.4651 | 4.0534 | 16.182 | 20.184 | -19.072 | -8.7073 | -30.867 | 13.046 | 12.871 | -19.424 | -13.529 | 3.5632 | 25.004 | 25.196 | 4.9045 | -5.1999 | -5.1999 | -16.525 | 0 | -3.2255 | 1.3141 | 2.3473 | 4.729 | 1.123 | 1.2163 | -102.69 | 11.902 | 11.81 | -18.736 | -210.05 | -9.1669 |  |  | 19.25 | 10.569 | 7.88 | -5.5399 | 9.5399 | -7.8992 | -8.1671 | 27.485 | 26.886 | -0.5767 | -54.237 | -54.317 | 2.6829 | 6.2526 | 2.88 | 6.412 | 50.2 | -11.5 | -2.7899 | 20.607 | 20.7 | 20.358 | 35.364 | 35.955 | -25.555 | -30.276 | -1.6899 | 3.3865 | 25.69 | 26.75 | 7.9736 | 8.2061 | -8.5799 | 25.512 | -7.3794 | -7.1106 | 26.739 | 0.0149 | -4.2602 | 4.5999 | 4.6999 | -4.2333 | 2.6239 | 50.315 | 9.6542 | 3.27 | -4.71 | 11.947 | -32.924 | -9.43 | -9.42 | 32.18 | 23.51 | -28.145 | -14.372 | -36.994 | -35.89 | 26.711 | 4.8984 | -4.4761 | -4.4413 | -16.405 | -23.065 | -11.053 | -54.193 | 17.642 | 0 | -9.1317 | -8.6906 | 22.719 | -16.782 | -15.771 | -10.244 | -27.832 | -27.748 | 17.628 | 12.239 | -12.859 | 0 | 3.1089 | -26.131 | -10.418 | -10.338 | 7.6409 | 16.124 | -29.375 | 5.1643 | 0 | 0 | 2.4726 | 2.8243 | 3.16 | -5.1911 | -5.1911 | 20.262 | 18.375 | 18.447 | 25.785 | 36.524 | 16.129 | -12.109 | -2.9164 | 0.3436 | 2.36 | 3.47 | -17.161 | 1.4198 | 7.4589 | 0.323 | 1.2923 | 16.35 | -38.448 | -27.554 | -1.1299 | 19.573 | -0.1 | 21.588 | 4.3843 | -4.7509 | 2.3783 | 0.069 |  | -10.187 | -17.284 | 19.015 | -34.957 | -11.276 | -11.896 | 133.66 | -8.2845 | -9.845 | -10.802 | 2.0225 | 8.3809 | 8.4502 | 1 | 7.5054 | 10.087 | 16.34 | -11.245 | -31.523 | 67.734 | 32.633 | 11.794 | 12.474 | 0 | 0 | -12.326 | -12.384 | 39.09 | 38.966 | -20.818 | -20.054 | -15.093 | -14.754 | -1.98 | -2.0099 | -25.1 | -25.6 | 2.9709 | -3.8399 | 33.451 | 22.513 | 22.398 | -17.399 | -29 | 8.1 | 7.5999 | -18.058 | -17.936 | -87.966 | 72.797 | -303.63 | -17.161 | -39.906 | 110.61 | 46.659 | 148.92 | 18.5 | 50.991 | 34.992 | 33.658 | -44.549 | 251.45 | -143.19 | 122.98 | -107.6 | -3.0212 | 8.8797 | -3.1199 | -2.161 | -2.1589 | -0.16 | 4 | -4.7028 | -9.932 | 10.081 | -9.7245 | 7.4 | 2.3789 | 1.46 | 0 | 0 | 3.7243 | 2.9276 | 3.1489 |  | 12.8 | 9.5838 | -0.1 | 0.37 | -10.09 | -4.2378 | -23.993 | -8.1046 | 0 | -26.235 | -4.1988 | -14.5 | -2.7999 | 0 | -96.002
05/03/2025 | 23:30 | 0 | 2.4355 |  | 11.008 | 12.056 | 0 | 22.931 |  | 13.806 | 5.4548 | 8.6195 | -22.2 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.4604 | -7.1787 | 4.3389 | 4.2065 |  | 0 | 3.951 | 2.2312 |  | -0.8353 | 0.036 | 0.051 | 1.2819 | 0 | -13.2 | -1.4019 | 0.312 | -10.699 | -10.67 | -10 | -12.3 | -12.31 |  | 4.0359 | 17.556 | 21.079 | -20.179 | -7.5017 | -31.147 |  | 19.124 | -18.352 | -17.95 | 3.1687 | 26 | 36.018 | 4.7629 | -5.0999 | -5.0999 | -19.51 | 0 | -3.0959 | 1.3141 | 1.7469 | 4.9619 | 0 | 1.2466 | -106.29 | 11.444 | 11.81 | -27.713 | -216.06 | -9.1669 |  |  | 18.252 | 10.46 | 7.5199 |  | 9.43 | -13.123 | -13.391 | 15.587 | 14.737 | -2.42 | -44.978 | -45.503 | 1.992 | 6.0402 | 2.88 | 6.412 | 44.5 | -9.6999 | -2.74 | 23.24 | 22.57 | 23.146 | 37.445 | 37.857 | -26.782 | -31.977 | -1.0652 | 3.011 | 30.59 | 25.92 | 6.4111 | 6.7413 | -7.69 | 25.512 | -6.9289 | -6.7567 | 19.169 | 0.0148 | -3.7932 | 4.5999 | 4.6999 | -5.8166 | 1.5019 | 51.104 | 7.7987 | 1.78 | -5.44 | 11.34 | -32.924 | -9.63 | -9.6599 | 31.54 | 22.2 | -21.363 | -10.654 | -33.178 | -33.172 | 27.324 | 5.2324 | -2.7117 | -2.5257 | -16.477 | -23.73 | -11.45 | -46.111 | 22.361 | 0 | -10.409 | -10.257 | 21.736 | -16.531 | -15.737 | -13.828 | -26.732 | -26.48 | 16.955 | 12.219 | -11.96 | 0 | 2.9978 | -25.642 | -10.311 | -10.327 | 7.1039 | 16.587 |  | 5.2375 | 0 | 0 | 3.0104 | 2.876 | 2.6668 | -0.1675 | -0.6698 | 19.927 | 15.023 | 15.313 | 25.132 | 34.92 | 17.691 | -10.889 | -3.0226 | 0.3417 | 2.12 | 3.63 | -17.214 | 1.2711 | 7.7049 |  | 1.1609 | 17.479 | -37.552 | -27.123 | -1.0699 | 20.557 | -0.1 | 17.827 | 2.3811 | -2.7429 | 2.2196 | 0.069 |  | -9.7164 | -19.274 | 18.384 | -31.848 | -14.575 | -9.7465 | 139.72 | -6.0898 | -10.395 | 8.3528 |  | 8.2345 | 8.1813 | 2 | 7.9094 | 10.365 | 17.18 | -13.849 | -30.142 | 69.579 | 31.523 | 11.655 | 12.419 | 0 | 5.1661 | -12.677 | -11.02 | 39.09 | 38.966 | -19.73 | -18.461 | -14.666 | -14.249 | -3.42 | -3.3099 | -25.1 | -25.1 | 2.9361 | -4.1599 | 28.434 | 24.649 | 25.238 | -17 | -28.6 | 6.8 | 6.3 | -17.863 | -17.936 | -87.017 | 75.389 | -305.04 | -17.161 | -67.11 | 113.95 | 44.389 | 144.8 | 18.183 | 55.021 | 37.336 | 36.345 | -38.769 | 250.14 | -140.25 | 123.9 | -108.77 | -3.3044 | 8.8797 | -3.44 | -2.187 | -2.186 | -0.4 | 4.5599 | -4.9911 | -10.603 | 10.753 | -9.2851 | 7.3 | 2.0999 | 1.83 | 0 | 0 | 2.5228 | 3.7259 | 3.3094 |  | 12.699 | 9.3633 | -0.32 | 0.37 | -10.966 | -3.2972 | -25.078 | -7.9413 | 0 | -27.021 | -3.3326 | -14.5 | -3.2 | 0 | -102.06
06/03/2025 | 00:00 | 0 | 2.0613 |  | 6.0661 | 11.262 | 0 | 21.755 |  | 14.286 | 5.5288 | 5.0981 | -22.2 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.5252 | -4.552 | 3.2903 | 3.1939 |  | 0 | 1.0932 | 2.3988 |  | -0.4233 | -0.379 | -0.431 | 1.2819 | 0 | -13.2 | -1.5679 | 0.317 | -10.199 | -10.72 | -10 | -14.52 | -14.18 |  | 3.5004 | 22.993 | 24.558 | -15.582 | -7.3677 | -31.577 |  | 0.6218 | -13.797 | -11.252 | 1.1959 | 10.801 | 36.798 | 5.91 | -5.7999 | -5.7999 | -20.331 | 0 | -3.2059 | 1.3141 | 2.8996 | 4.7996 | 0 | 0.9678 | -119.02 | 11.413 | 11.841 | -21.732 | -228.7 | -9.1669 |  |  | 17.194 | 10.06 | 6.96 |  | 9.13 | -14.999 | -14.865 | 17.525 | 16.747 | -4.6002 | -39.203 | -39.85 | 2.831 | 7.1294 | 2.88 | 6.412 | 46.099 | -11.3 | -2.8599 | 25.366 | 25.373 | 25.163 | 41.949 | 42.48 | -25.34 | -32.78 | -1.4784 | 2.9908 | 30.979 | 24.43 | 6.0986 | 6.3507 | -7.2999 | 25.512 | -7.4155 | -7.6051 | 22.412 | 0.0148 | -3.4972 |  | 7 | -6.0559 | 0.5669 | 51.104 | 6.6854 | 1.05 | -5.8 | 10.611 | -32.924 | -9.26 | -9.25 | 29.19 | 20.76 | -23.454 | -12.336 | -34.121 | -33.536 | 22.621 | 1.8263 | -7.8728 | -5.8613 | -5.5312 | -12.119 | -11.251 | -52.077 | 31.87 |  | -9.1049 | -8.5323 | 28.601 | -18.754 | -16.755 | -4.1 | -27.025 | -28.433 | 17.864 | 18.379 | -13.659 | 24.399 | 2.6985 | -35.68 | -8.5364 | -8.7702 | 5.3974 | 10.71 | -28.203 | 5.1948 | 0 | 0 | 3.2603 | 3.5755 | 2.7235 | 1.3396 | 1.6745 | 14.401 | 16.356 | 16.554 | 22.506 | 32.686 | 16.793 | -9.3299 | -2.1235 | 0.3683 | 1.75 | 2.95 | -18.719 | 1.7182 | 7.6199 |  | 1.7171 | 18.649 | -38.268 | -27.276 | -1.3299 | 21.454 | -0.1 | 20.176 | 3.1566 | -3.4407 | 2.0532 | 0.0368 |  | -9.7164 | -15.38 | 17.798 | -31.764 | -17.49 | -11.801 | 151.7 | -4.6546 | -11.237 | 9.4951 |  | 8.6446 | 8.6796 | 2 | 6.6304 | 7.351 | 20.529 | -14.549 | -29.374 | 67.458 | 28.078 | 11.077 | 11.955 | 0 | 0 | -11.327 | 0 | 39.09 | 38.966 | -18.137 | -17.494 | -14.476 | -14.076 | -2.73 | -2.8099 | -25.399 | -25.2 | 2.9544 | -4.6399 | 28.637 | 23.409 | 23.281 | -16.5 | -28.799 | 6 | 5.0999 | -18.055 | -17.749 | -86.648 | 79.717 | -303.07 | -17.161 | -78.381 | 114.04 | 44.612 | 151.96 | 16.666 | 47.737 | 36.723 | 34.404 | -38.757 | 246.54 | -139.2 | 121.23 | -108.73 | -3.4436 | 8.8797 | -2.96 | -2.193 | -2.173 | -0.64 | 4.4 | -4.9432 | -10.31 | 10.432 | -9.5506 | 7.8 | 3.375 | 2.542 | 0 | 0 | 3.0387 | 3.7666 | 3.9839 |  | 13.5 | 11.136 | -0.35 | 0.37 | -10.779 | -3.4945 | -23.635 | -7.7903 | 0 | -26.436 | -4.3086 | -14.8 | -2.7999 | 0 | -98.599
MÁXIMO |  | 0 | 7.4227 | -4.8173 | 16.353 | 16.753 | 0 | 33.088 | 0 | 33.032 | 14.998 | 15.84 | -15.539 | -19.799 | 6.5999 | 6.624 | -13.199 | 4.6508 | 23.588 | 6.3578 | 6.4717 | 11.325 | 0 | 4.5859 | 2.4577 | 0 | -0.0362 | 0.782 | 0.799 | 1.2819 | 4.44 | -2.2 | -1.1349 | 0.356 | -9.0399 | -8.9799 | -10 | -10.96 | -10.76 | 7.1634 | 4.0534 | 29.521 | 33.479 | -11.448 | -0.2679 | 0 | 20.486 | 21.134 | -12.592 | -10.716 | 5.5359 | 29.561 | 107.35 | 7.3175 | -2.7999 | -2.7999 | -12.843 | 0 | -0.9665 | 1.3141 | 8.3844 | 10.61 | 7.6009 | 5.1002 | -84.719 | 89.724 | 89.815 | -2.2942 | -70.759 | -9.1669 | 0 | 0 | 42.123 | 17.229 | 11.18 | -0.1 | 21.629 | -4.4163 | -4.5503 | 33.208 | 32.735 | -0.486 | -32.898 | -35.001 | 8.8039 | 7.1294 | 2.88 | 6.412 | 84.9 | 13.1 | -2.0999 | 38.619 | 41.949 | 40.991 | 62.697 | 62.866 | -22.911 | -25.747 | 10.876 | 4.4186 | 44.459 | 37.77 | 17.661 | 18.46 | -6.1999 | 25.512 | 4.8336 | 3.6801 | 41.196 | 0.0152 | -2.9717 | 22 | 22.1 | 0.3351 | 19.08 | 66.402 | 33.404 | 20.34 | -4.71 | 17.631 | -21.776 | -0.61 | -0.36 | 34.1 | 35.95 | -21.018 | -10.627 | -32.297 | -31.1 | 60.625 | 29.289 | 18.682 | 18.842 | 2.6405 | -7.5962 | -10.971 | 70.382 | 31.87 | 0 | -6.5659 | -5.4186 | 40.341 | 3.9072 | 3.1178 | 52.244 | -24.672 | -24.397 | 29.362 | 18.939 | -5.67 | 24.399 | 11.313 | 7.3531 | -1.63 | -1.8488 | 7.6409 | 26.926 | -12.266 | 7.1914 | 0 | 0 | 3.9558 | 4.8107 | 3.16 | 7.5355 | 7.2006 | 41.529 | 26.029 | 26.299 | 33.961 | 38.782 | 17.691 | -3.6999 | -1.3087 | 0.4479 | 3.59 | 4.12 | 0 | 1.978 | 8.1629 | 1.2319 | 1.7171 | 26.559 | -29.627 | -21.289 | -0.87 | 28.921 | -0.1 | 25.687 | 8.3846 | -1.9243 | 3.5062 | 0.0758 | 0 | -9.1412 | -6.404 | 20.788 | -27.646 | -8.8358 | -7.8877 | 163.92 | -4.1754 | -7.5606 | 10.597 | 4.3861 | 11.502 | 11.669 | 4.0527 | 8.8833 | 10.789 | 27.659 | 0 | -17.643 | 96.954 | 55.458 | 15.886 | 16.427 | 0 | 11.452 | 0 | 0 | 39.09 | 41.469 | 0.4903 | 0.9517 | -12.199 | -11.951 | 14.64 | 14.52 | -23.799 | -23.799 | 3.4287 | 13.76 | 48.153 | 25.093 | 25.403 | 8.5 | -25.2 | 15.399 | 14.899 | -17.066 | -17.001 | -86.648 | 83.88 | -269.97 | -3.8822 | 220 | 114.04 | 90.551 | 160.04 | 36.147 | 58.311 | 37.336 | 37.028 | 16.906 | 261.56 | -133.75 | 132.03 | -23.085 | -1.5466 | 8.8797 | -2.96 | -1.835 | -1.8509 | 4.4 | 5.1999 | -3.651 | -4.0421 | 12.013 | -7.2648 | 10.5 | 7.5619 | 8.1529 | 0 | 0 | 4.3627 | 4.4335 | 4.5956 | 0 | 20 | 11.417 | 0.87 | 0.37 | 0 | -2.4598 | -23.136 | 1.634 | 2.5324 | -24.209 | 0 | -10.6 | 4.4 | 0 | -4.9819
MÍNIMO |  | 0 | 2.0613 | -17.863 | 2.4383 | 10.651 | 0 | 20.746 | 0 | 11.822 | 4.3688 | 4.1029 | -24.42 | -30.799 | -4.4 | 0.828 | -24.2 | 2.3701 | -7.1787 | 2.3998 | 2.2184 | 3.9781 | 0 | -1.8276 | 0.5676 | 0 | -1.0783 | -0.379 | -0.431 | 1.2819 | -6.6599 | -17.6 | -2.9049 | 0.255 | -16.719 | -16.219 | -10 | -14.52 | -14.5 | 1.5902 | 2.8276 | 15.574 | 17.019 | -21.733 | -14.735 | -32.2 | -2.1997 | -2.126 | -22.773 | -20.361 | 1.1959 | 9.4644 | 5.718 | -1.5526 | -6.4999 | -6.5999 | -24.402 | 0 | -4.6413 | 1.3141 | 0.0522 | 2.9277 | 0 | 0.1889 | -193.54 | 3.7232 | 3.7232 | -129.66 | -274.31 | -9.1669 | 0 | 0 | 11.236 | 9.1599 | 5.0799 | -10.97 | 5.6799 | -19.553 | -19.419 | 15.587 | 14.737 | -12.444 | -67.21 | -66.399 | -0.7923 | -6.1862 | 2.88 | 6.412 | 19 | -11.5 | -5.82 | 12.167 | 10.157 | 9.2359 | 27.909 | 28.276 | -32.162 | -74.817 | -5.3134 | 2.2831 | 25.69 | 21.35 | -0.1563 | 0.589 | -15.119 | 25.512 | -7.4155 | -7.6051 | 19.169 | 0.0139 | -8.1325 | -22.2 | -22.399 | -6.0559 | -1.122 | 47.792 | 3.9022 | -0.76 | -10.09 | 6.3315 | -43.012 | -10.74 | -10.869 | 18.93 | -3.21 | -43.145 | -22.327 | -45.329 | -43.881 | 0 | -16.558 | -23.332 | -23.126 | -21.441 | -29.249 | -15.567 | -67.537 | -88.184 | 0 | -17.931 | -16.873 | 13.314 | -22.467 | -21.691 | -24.068 | -34.914 | -36.535 | 0.4688 | -8.84 | -13.71 | -5.9 | 2.6985 | -44.979 | -12.462 | -12.449 | 3.2015 | -3.7853 | -38.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2539 | 1.0666 | -7.8704 | -9.21 | 10.214 | 11.611 | 12.274 | 14.492 | 23.065 | 0.9387 | -15.159 | -5.0148 | 0.2538 | 0.47 | 0.93 | -18.719 | 0 | 6.9129 | -0.088 | 1.0846 | 13.439 | -40.802 | -31.05 | -3.6299 | 16.629 | -0.1 | 15.163 | 1.9077 | -9.0412 | 0 | 0.036 | 0 | -15.663 | -35.129 | 12.13 | -34.957 | -26.468 | -12.278 | 129.97 | -8.2845 | -12.376 | -13.621 | 0.9167 | 8.2345 | 8.1813 | 0 | -1.2745 | 0 | 3.3499 | -22.34 | -56.6 | 42.374 | 18.676 | -8.4148 | -7.2965 | 0 | 0 | -17.504 | -18.43 | 5.8231 | 12.517 | -31.87 | -31.458 | -32.274 | -31.668 | -7.2199 | -7.2199 | -37.5 | -37.599 | 2.3556 | -8 | 0 | 2.0329 | 2.0492 | -17.399 | -35.099 | 0.9 | 0.4 | -18.559 | -18.724 | -117.27 | 23.82 | -308.69 | -38.389 | -160.79 | 76.479 | 38.777 | 92.237 | 0 | 5.5159 | 15.03 | 12.451 | -51.406 | 179.32 | -172.61 | 33.714 | -113.18 | -4.6399 | 8.8797 | -7.36 | -2.2829 | -2.2799 | -1.0399 | -1.12 | -6.9816 | -11.308 | 4.689 | -14.207 | 3 | -1.172 | -0.796 | 0 | 0 | 2.5057 | 2.3615 | 2.1224 | 0 | 8.8999 | 5.6839 | -0.5 | 0.37 | -11.989 | -6.1502 | -28.945 | -9.6658 | 0 | -32.918 | -4.8188 | -21.7 | -7 | 0 | -115.9
PROMEDIO |  | 0 | 4.7549 | -11.5811 | 6.8817 | 13.306 | 0 | 26.7765 | 0 | 20.8451 | 8.852 | 10.3748 | -20.0259 | -25.6202 | 1.3292 | 3.588 | -18.6536 | 3.8511 | 8.3372 | 4.6184 | 4.5054 | 8.138 | 0 | 1.5704 | 1.4894 | 0 | -0.76062 | 0.26848 | 0.27996 | 1.2819 | -1.11 | -10.2208 | -2.1795 | 0.31329 | -12.6187 | -12.6029 | -10 | -12.3656 | -12.4023 | 5.1282 | 3.5247 | 21.3652 | 24.4203 | -18.3281 | -7.5936 | -19.3954 | 4.1216 | 4.372 | -16.5295 | -14.054 | 3.4959 | 18.4097 | 50.2872 | 5.0061 | -5.4645 | -5.4645 | -18.5804 | 0 | -2.8866 | 1.3141 | 4.0166 | 6.2156 | 3.0172 | 2.3093 | -130.5463 | 29.5377 | 29.5485 | -52.5852 | -193.8862 | -9.1669 | 0 | 0 | 25.0135 | 12.5244 | 8.4148 | -5.7405 | 12.4946 | -11.6721 | -11.7419 | 24.0309 | 23.0783 | -5.9973 | -48.3307 | -46.3392 | 3.86 | -0.10054 | 2.88 | 6.412 | 56.2871 | 1.7916 | -3.8239 | 24.7874 | 24.1549 | 23.8615 | 43.0172 | 42.1266 | -26.2364 | -40.9196 | 1.6786 | 3.3924 | 34.5253 | 29.1687 | 7.0815 | 7.7725 | -10.5451 | 25.512 | -1.3839 | -1.4313 | 32.1075 | 0.014654 | -5.3982 | -1.08 | -0.58567 | -2.8541 | 8.9066 | 56.1377 | 18.7032 | 9.6967 | -6.7242 | 11.5674 | -33.9128 | -6.2592 | -5.692 | 27.1541 | 18.3926 | -34.0257 | -17.1145 | -38.0456 | -37.2328 | 28.264 | 4.4877 | -2.4982 | -2.2063 | -11.5381 | -19.4017 | -13.2766 | -19.9717 | -18.1509 | 0 | -11.9489 | -11.0662 | 29.0941 | -10.639 | -10.4225 | -6.7705 | -29.9084 | -29.7994 | 19.0488 | 8.2435 | -8.8028 | 1.1479 | 5.42 | -19.6703 | -9.5018 | -9.462 | 5.8887 | 14.7072 | -27.5645 | 5.5928 | 0 | 0 | 2.136 | 3.1252 | 2.271 | -1.4896 | -1.989 | 24.9609 | 19.0734 | 19.6806 | 24.6928 | 32.6546 | 9.1086 | -8.9714 | -2.6547 | 0.33307 | 2.0387 | 2.6705 | -6.5577 | 1.5777 | 7.6104 | 0.82989 | 1.3157 | 19.3154 | -35.7624 | -26.3318 | -2.3657 | 22.8357 | -0.1 | 19.96 | 4.8924 | -5.297 | 1.4389 | 0.066554 | 0 | -11.3713 | -20.2077 | 17.0124 | -30.9466 | -15.7112 | -10.7019 | 144.1717 | -5.6597 | -10.0217 | -2.0762 | 2.592 | 9.6997 | 9.7994 | 2.0045 | 4.028 | 5.4272 | 17.9757 | -13.7167 | -38.4981 | 69.8451 | 39.7629 | 8.0511 | 8.5323 | 0 | 6.0068 | -12.6407 | -13.4448 | 27.8923 | 30.616 | -18.0617 | -17.5533 | -19.9193 | -20.8438 | 2.552 | 2.5237 | -26.9641 | -26.9808 | 2.7869 | 0.4083 | 29.8109 | 16.0573 | 16.0191 | -11.3997 | -28.6023 | 7.1603 | 6.4666 | -17.8857 | -17.8577 | -106.755 | 56.6148 | -292.7025 | -20.5222 | 14.7831 | 96.265 | 61.0524 | 133.2164 | 22.4809 | 36.2843 | 29.3918 | 28.6919 | -25.889 | 221.6852 | -153.0073 | 81.6709 | -68.09 | -3.1838 | 8.8797 | -4.7529 | -2.1713 | -2.1694 | 1.3233 | 2.6783 | -5.0394 | -8.5472 | 9.5132 | -9.4113 | 7.4479 | 1.7892 | 1.8125 | 0 | 0 | 3.4284 | 3.2719 | 3.1533 | 0 | 13.1825 | 8.8204 | 0.18021 | 0.37 | -7.3422 | -4.227 | -25.8178 | -4.804 | 0.052758 | -28.7113 | -2.1944 | -14.5017 | -2.7312 | 0 | -82.6334
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 5 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
05/03/2025 | 00:30 | 37.15 | 36.549 | 70.998 | 0 | 347.31 | 492.007 | 167.75 | 167.43 | 469.16 | 404.89 | 1209.23
05/03/2025 | 01:00 | 31.7 | 31.989 | 64.702 | 0 | 308.57 | 436.961 | 164.83 | 164.6 | 463.24 | 392.88 | 1185.55
05/03/2025 | 01:30 | 29.78 | 30 | 62.826 | 0 | 293.74 | 416.346 | 158.84 | 160.26 | 455.3 | 377.96 | 1152.36
05/03/2025 | 02:00 | 33.88 | 34.259 | 68.587 | 0 | 318.52 | 455.246 | 155.26 | 153.82 | 432.33 | 351.95 | 1093.36
05/03/2025 | 02:30 | 36.59 | 36.869 | 71.266 | 0 | 317.02 | 461.745 | 158.21 | 159.07 | 441.38 | 368.7 | 1127.36
05/03/2025 | 03:00 | 41.47 | 42.029 | 73.141 | 0 | 334.41 | 491.05 | 163.89 | 162.52 | 442.23 | 392.02 | 1160.66
05/03/2025 | 03:30 | 41.349 | 40.7 | 70.462 | 0 | 339.41 | 491.921 | 169.04 | 168.86 | 440.36 | 402.42 | 1180.68
05/03/2025 | 04:00 | 41.709 | 43.439 | 73.543 | 0 | 351.96 | 510.651 | 165.63 | 166.61 | 444.06 | 418.97 | 1195.27
05/03/2025 | 04:30 | 36.5 | 36.599 | 67.783 | 0 | 316.69 | 457.572 | 166.74 | 167.6 | 452.74 | 436.66 | 1223.74
05/03/2025 | 05:00 | 29.979 | 30.18 | 66.845 | 0 | 291.42 | 418.424 | 164.19 | 165.52 | 455.33 | 438.56 | 1223.6
05/03/2025 | 05:30 | 28 | 28.17 | 63.228 | 0 | 285.83 | 405.228 | 167.35 | 170.45 | 460.54 | 448.38 | 1246.72
05/03/2025 | 06:00 | 29.479 | 29.649 | 63.63 | 0 | 299.22 | 421.978 | 171.18 | 170.91 | 457.23 | 449.21 | 1248.53
05/03/2025 | 06:30 | 31.59 | 31.79 | 65.238 | 0 | 313.73 | 442.348 | 166.81 | 166.35 | 446.81 | 451.55 | 1231.52
05/03/2025 | 07:00 | 33.459 | 33.479 | 66.041 | 0 | 312.28 | 445.259 | 162.66 | 160.63 | 427.18 | 447.42 | 1197.89
05/03/2025 | 07:30 | 37.229 | 37.709 | 68.721 | 0 | 336 | 479.659 | 159.38 | 160.15 | 412.59 | 433.73 | 1165.85
05/03/2025 | 08:00 | 40.33 | 40.54 | 70.864 | 0 | 382.39 | 534.124 | 162.88 | 160.16 | 388.98 | 422.01 | 1134.03
05/03/2025 | 08:30 | 44.319 | 44.58 | 72.605 | 0 | 364.75 | 526.254 | 139.9 | 138.86 | 342.91 | 384.56 | 1006.23
05/03/2025 | 09:00 | 40.5 | 40.889 | 69.39 | 0 | 344.79 | 495.569 | 132.16 | 132.6 | 342.19 | 381.25 | 988.2
05/03/2025 | 09:30 | 40.08 | 40.479 | 68.988 | 0 | 361.34 | 510.887 | 110.48 | 109.84 | 280.4 | 320.48 | 821.2
05/03/2025 | 10:00 | 41.569 | 41.79 | 70.462 | 0 | 379.75 | 533.571 | 117.9 | 116.61 | 259.74 | 270.83 | 765.08
05/03/2025 | 10:30 | 44.33 | 44.909 | 73.409 | 0 | 410.5 | 573.148 | 117.76 | 116.41 | 267.45 | 254.22 | 755.84
05/03/2025 | 11:00 | 47 | 47.72 | 73.543 | 0 | 434.53 | 602.793 | 131.67 | 131.94 | 300.37 | 277.89 | 841.87
05/03/2025 | 11:30 | 53.86 | 54.619 | 80.777 | 0 | 470.48 | 659.736 | 134.34 | 132.39 | 298.92 | 275.36 | 841.01
05/03/2025 | 12:00 | 51.99 | 52.049 | 79.169 | 0 | 448.85 | 632.058 | 128.44 | 125.37 | 298.47 | 274.51 | 826.79
05/03/2025 | 12:30 | 53.159 | 53.13 | 79.437 | 0 | 457.81 | 643.536 | 120.3 | 117.9 | 295.15 | 232.07 | 765.42
05/03/2025 | 13:00 | 50.58 | 50.34 | 79.035 | 0 | 450.61 | 630.565 | 112.15 | 111.26 | 285.1 | 213.88 | 722.39
05/03/2025 | 13:30 | 43.439 | 43.299 | 71.936 | 0 | 440.05 | 598.724 | 90.144 | 89.809 | 256.57 | 184.8 | 621.323
05/03/2025 | 14:00 | 42.389 | 42.959 | 72.203 | 0 | 428.39 | 585.941 | 107.57 | 108.5 | 311.51 | 238.14 | 765.72
05/03/2025 | 14:30 | 52.72 | 53.029 | 79.839 | 0 | 480.2 | 665.788 | 107.93 | 106.38 | 309.1 | 230.75 | 754.16
05/03/2025 | 15:00 | 49.68 | 50.7 | 78.366 | 0 | 468.74 | 647.486 | 100.66 | 100.44 | 303.17 | 221.14 | 725.41
05/03/2025 | 15:30 | 56.27 | 57.5 | 83.992 | 0 | 495.6 | 693.362 | 104.91 | 103.18 | 310.07 | 221.41 | 739.57
05/03/2025 | 16:00 | 52.97 | 52.869 | 79.437 | 0 | 476.34 | 661.616 | 110.12 | 108.51 | 326.25 | 226.13 | 771.01
05/03/2025 | 16:30 | 52.169 | 52.599 | 81.715 | 0 | 471.03 | 657.513 | 116.83 | 117.63 | 348.61 | 226.13 | 809.2
05/03/2025 | 17:00 | 49.569 | 48.819 | 79.303 | 0 | 445.55 | 623.241 | 132.94 | 134.38 | 393.77 | 226.13 | 887.22
05/03/2025 | 17:30 | 41.189 | 41.299 | 73.141 | 0 | 399.02 | 554.649 | 147.66 | 146.86 | 428.65 | 226.13 | 949.3
05/03/2025 | 18:00 | 38.83 | 39.069 | 70.864 | 0 | 380.1 | 528.863 | 166.75 | 166.22 | 488.23 | 226.13 | 1047.33
05/03/2025 | 18:30 | 42.849 | 43.08 | 73.945 | 0 | 430.48 | 590.354 | 177.22 | 176.63 | 522.88 | 226.13 | 1102.86
05/03/2025 | 19:00 | 51.63 | 51.88 | 81.983 | 0 | 473.83 | 659.323 | 176.21 | 176.33 | 514.98 | 226.13 | 1093.65
05/03/2025 | 19:30 | 60.31 | 60.819 | 88.011 | 0 | 483.76 | 692.9 | 176.66 | 178.21 | 509.85 | 226.13 | 1090.85
05/03/2025 | 20:00 | 60.61 | 60.18 | 87.341 | 0 | 485.79 | 693.921 | 179.99 | 178.33 | 498.52 | 226.13 | 1082.97
05/03/2025 | 20:30 | 58.009 | 58.45 | 86.269 | 0 | 477.4 | 680.128 | 180.92 | 179.44 | 496.2 | 226.13 | 1082.69
05/03/2025 | 21:00 | 63.36 | 64.639 | 89.752 | 0 | 496.6 | 714.351 | 183.18 | 182.13 | 501.82 | 226.13 | 1093.26
05/03/2025 | 21:30 | 60.59 | 60.639 | 90.69 | 0 | 474.81 | 686.729 | 180.29 | 178.09 | 484.33 | 226.13 | 1068.84
05/03/2025 | 22:00 | 60.919 | 61.13 | 86.671 | 0 | 454.84 | 663.56 | 182.08 | 181.55 | 471.35 | 226.13 | 1061.11
05/03/2025 | 22:30 | 54.93 | 55.08 | 76.892 | 0 | 399.67 | 586.572 | 181.36 | 182.18 | 472.87 | 226.13 | 1062.54
05/03/2025 | 23:00 | 52.9 | 53.13 | 74.883 | 0 | 405.05 | 585.963 | 178.7 | 178.47 | 461.71 | 226.13 | 1045.01
05/03/2025 | 23:30 | 56.209 | 56.52 | 78.098 | 0 | 416.2 | 607.027 | 175.81 | 175.5 | 456.19 | 226.13 | 1033.63
06/03/2025 | 00:00 | 50.84 | 51.08 | 70.06 | 0 | 403 | 574.98 | 176.45 | 176.03 | 458.41 | 226.13 | 1037.02
MÁXIMO |  | -28 | -28.17 | -62.826 | 0 | -285.83 |  | 183.18 | 182.18 | 522.88 | 451.55
MÍNIMO |  | -63.36 | -64.639 | -90.69 | 0 | -496.6 |  | 90.144 | 89.809 | 256.57 | 184.8
PROMEDIO |  | -45.4159 | -45.6922 | -74.7934 | 0 | -399.1325 |  | 150.0859 | 149.6441 | 403.8583 | 301.3085
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
05/03/2025 | 00:30 | 492.62 | 500.7 | 503.18 | 505.11 | 505.38 | 503.84 | 501.79 | 494.2 | 492.06 | 478.03 | 498.33 | 483.32 | 220.28 | 222.98 | 226.7 | 221.18 |  | 0.2936 | 222.39 | 0.4 | 224.3 | 141.11 | 141.56 | 139.01 | 136.1 | 135.1 | 139.19 | 141.89 | 126 | 140.53
05/03/2025 | 01:00 | 491.31 | 500.7 | 507.28 | 505.11 | 505.38 | 503.84 | 501.79 | 494.2 | 492.06 | 478.03 | 498.33 | 483.32 | 220.28 | 225.24 | 226.7 | 221.18 |  | 0.4051 | 222.39 | 0.4 | 224.3 | 141.11 | 141.56 | 139.01 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 141.89 | 126 | 140.53
05/03/2025 | 01:30 | 496.39 | 510.89 | 512.32 | 511.16 | 510.85 | 509.78 | 507.58 | 494.2 | 492.06 | 478.03 | 498.33 | 483.32 | 220.21 | 224.34 | 226.7 | 222 |  | 0.3935 | 222.39 | 0.4 | 224.3 | 141.11 | 141.56 | 139.01 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 141.89 | 127.32 | 140.53
05/03/2025 | 02:00 | 492.93 | 509.52 | 513.16 | 511.16 | 510.85 | 509.78 | 507.58 | 494.2 | 492.06 | 483.03 | 498.33 | 483.32 | 220.21 | 223.62 | 229.03 | 222 |  | 0.3279 | 222.5 | 0.4 | 224.3 | 141.11 | 141.56 | 139.01 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 143.61 | 125.96 | 142.1
05/03/2025 | 02:30 | 498.02 | 509.52 | 513.16 | 511.16 | 510.85 | 509.78 | 507.58 | 494.2 | 492.06 | 483.03 | 498.33 | 483.32 | 220.21 | 223.35 | 228.81 | 222 |  | 0.3024 | 222.5 | 0.4 | 224.3 | 141.11 | 141.56 | 139.01 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 125.96 | 142.1
05/03/2025 | 03:00 | 492.98 | 509.68 | 508.33 | 511.16 | 510.85 | 509.78 | 507.58 | 494.2 | 492.06 | 483.03 | 498.33 | 483.32 | 222.42 | 223.35 | 228.81 | 222 | 218.64 | 0.3523 | 222.5 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 140.01 | 140.45 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 125.96 | 142.1
05/03/2025 | 03:30 | 497.97 | 509.68 | 508.33 | 511.16 | 510.85 | 509.78 | 507.58 | 494.2 | 492.06 | 483.03 | 498.33 | 483.32 | 222.42 | 223.35 | 228.81 | 222 | 218.64 |  | 222.5 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 141.44 | 140.45 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 127.27 | 142.1
05/03/2025 | 04:00 | 497.97 | 509.68 | 506.8 | 511.16 | 510.85 | 509.78 | 507.58 | 494.2 | 492.06 | 483.03 | 498.33 | 483.32 | 222.42 | 223.55 | 228.81 | 222 | 218.64 |  | 222.5 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 141.44 | 140.45 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 127.27 | 142.1
05/03/2025 | 04:30 | 497.02 | 509.68 | 509.43 | 511.16 | 510.85 | 509.78 | 502.13 | 494.2 | 492.06 | 483.03 | 498.33 | 483.32 | 222.42 | 223.1 | 228.81 | 222 | 218.64 |  | 222.5 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 140.02 | 140.45 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 127.27 | 140.61
05/03/2025 | 05:00 | 497.92 | 509.68 | 509.06 | 506.05 | 510.85 | 509.78 | 502.13 | 494.2 | 492.06 | 483.03 | 498.33 | 483.32 | 222.42 | 223.73 | 228.81 | 222 | 218.64 |  | 222.5 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 140.02 | 140.45 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 127.27 | 140.61
05/03/2025 | 05:30 | 497.92 | 509.68 | 509.06 | 506.05 | 505.65 | 509.78 | 502.13 | 494.2 | 492.06 | 478.17 | 498.33 | 483.32 | 222.42 | 223.73 | 228.81 | 222 | 218.64 |  | 222.5 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 140.02 | 140.45 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 127.27 | 140.61
05/03/2025 | 06:00 | 497.92 | 509.68 | 509.06 | 506.05 | 505.65 | 504.66 | 502.13 | 494.2 | 492.06 | 478.17 | 498.33 | 483.32 | 222.42 | 223.73 | 228.81 | 222 | 218.64 |  | 220.1 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 140.02 | 140.45 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 127.27 | 140.61
05/03/2025 | 06:30 | 492.67 | 509.68 | 509.06 | 506.05 | 505.65 | 504.66 | 502.13 | 488.68 | 492.06 | 478.17 | 498.33 | 483.32 | 220.12 | 223.73 | 226.48 | 222 | 216.34 |  | 220.1 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 140.02 | 140.45 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 127.27 | 140.61
05/03/2025 | 07:00 | 492.67 | 509.68 | 509.06 | 506.05 | 505.65 | 504.66 | 502.13 | 493.67 | 492.06 | 478.17 | 498.33 | 483.32 | 223.54 | 223.73 | 226.48 | 222 | 216.48 | 0.3501 | 222.39 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 140.02 | 140.45 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 127.27 | 140.61
05/03/2025 | 07:30 | 492.67 | 504.32 | 509.06 | 500.92 | 500.3 | 504.66 | 502.13 | 493.67 | 492.06 | 478.17 | 498.33 | 483.32 | 221.28 | 221.48 | 224.19 | 219.77 | 217.2 | 0.3461 | 222.39 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 141.45 | 140.45 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 127.27 | 140.61
05/03/2025 | 08:00 | 509.72 | 511.25 |  | 500.92 | 500.3 |  | 502.13 | 493.67 | 492.06 | 478.17 | 498.33 | 483.32 | 222.76 | 221.41 | 225.82 | 219.77 | 215.07 | 0.3401 | 222.39 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 141.45 | 140.45 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 127.27 | 140.61
05/03/2025 | 08:30 | 509.61 | 505.48 |  | 495.91 | 500.3 |  | 502.13 | 493.67 | 492.06 | 483.17 | 498.33 | 483.32 | 222.76 | 221.41 | 225.82 | 217.53 | 215.07 | 0.3472 | 222.39 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 141.45 | 139.01 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 127.27 | 140.61
05/03/2025 | 09:00 | 509.61 | 505.48 |  | 495.91 | 500.3 |  | 507.26 | 493.67 | 492.06 | 483.17 | 498.33 | 488.58 | 218.95 | 221.41 | 225.82 | 217.53 | 215.07 | 0.3893 | 222.39 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 141.45 | 139.01 | 136.1 | 133.66 | 139.19 | 142.14 | 127.27 | 140.61
05/03/2025 | 09:30 | 504.05 | 505.48 |  | 495.91 | 500.3 |  | 507.26 | 493.67 | 492.06 | 483.17 | 498.33 | 488.58 | 218.95 | 218.99 | 223.34 | 217.53 | 215.07 | 0.4026 | 222.5 | 0.4 | 224.19 | 141.11 | 141.45 | 139.01 | 139.18 | 133.66 | 140.66 | 142.14 | 125.86 | 142.84
05/03/2025 | 10:00 | 515.7 | 518.97 |  | 501.23 | 500.3 |  | 513.01 | 498.95 | 497.21 | 483.17 | 504.27 | 488.58 | 218.95 | 225.01 | 226.75 | 217.53 | 215.07 | 0.3553 | 219.39 | 0.4 | 219.3 | 139.65 | 140.74 | 139.01 | 137.15 | 133.66 | 139.21 | 142.79 | 125.86 | 140.92
05/03/2025 | 10:30 | 510.14 | 512.41 |  | 501.23 | 500.3 |  | 513.01 | 498.95 | 497.21 | 488.79 | 504.27 | 493.74 | 218.95 | 222.71 | 224.42 | 217.53 | 215.07 | 0.3991 | 219.39 | 0.4 | 219.3 | 139.65 | 140.74 | 139.01 | 137.15 | 133.66 | 139.21 | 142.79 | 125.86 | 140.92
05/03/2025 | 11:00 | 504.94 | 512.41 | 513.74 | 495.87 | 500.3 | 504.22 | 513.01 | 498.95 | 502.36 | 488.79 | 504.27 | 493.74 | 222.53 | 222.71 | 221.99 | 217.53 | 215.07 | 0.4128 | 219.39 | 0.4 | 219.3 | 139.51 | 139.33 | 139.01 | 135.69 | 133.66 | 137.38 | 141.22 | 125.86 | 139.32
05/03/2025 | 11:30 | 498.86 | 501.43 | 497.98 | 495.87 | 494.91 | 499.03 | 513.01 | 498.95 | 502.36 | 488.79 | 504.27 | 493.74 | 222.53 | 218.12 | 219.72 | 217.53 | 212.83 | 0.3755 | 219.39 | 0.4 | 219.3 | 139.51 | 139.18 | 139.01 | 135.69 | 133.66 | 137.38 | 141.2 | 125.86 | 141.16
05/03/2025 | 12:00 | 502.85 | 506.53 | 505.28 | 495.87 | 494.91 | 499.03 | 513.01 | 498.95 | 502.36 | 488.79 | 504.27 | 493.74 | 220.05 | 221.42 | 221.89 | 215.33 | 212.83 | 0.3147 | 216.8 | 0.4 | 219.3 | 139.51 | 139.19 | 139.01 | 135.69 | 133.66 | 137.38 | 141.2 | 125.86 | 141.16
05/03/2025 | 12:30 | 500.7 | 502.9 | 504.39 | 495.87 | 494.91 | 499.03 | 513.01 | 498.95 | 502.36 | 488.79 | 504.27 | 493.74 | 223.22 | 223.41 | 221.31 | 217.58 | 215.08 | 0.4825 | 219.5 | 0.4 | 219.3 | 141.69 | 139.19 | 139.01 | 137.15 | 133.66 | 138.83 | 141.2 | 127.18 | 141.16
05/03/2025 | 13:00 | 498.49 | 507.16 | 503.29 | 495.87 | 499.87 | 499.03 | 513.01 | 498.95 | 502.36 | 488.79 | 509.33 | 493.74 | 225.53 | 223.35 | 221.62 | 217.58 | 215.08 | 0.3313 | 219.5 | 0.4 | 221.6 | 141.69 | 140.6 | 139.01 | 137.15 | 133.66 | 138.83 | 142.65 | 127.18 | 141.16
05/03/2025 | 13:30 | 505 | 507.16 | 508.38 | 500.89 | 499.87 | 504.86 | 518.96 | 504.61 | 506.05 | 498.84 | 514.45 | 498.85 | 222.07 | 224.08 | 224.07 | 218.25 | 216.02 | 0.3694 | 228.3 | 0.4 | 228.6 | 142.31 | 143.12 | 139.01 | 137.1 | 135.1 | 138.83 | 143.09 | 125.72 | 142.51
05/03/2025 | 14:00 | 498.81 | 503.27 | 503.39 | 495.82 | 499.87 | 499.29 | 513.25 | 499.51 | 500.81 | 493.78 | 508.54 | 492.88 | 221.04 | 223.42 | 221.43 | 218.25 | 216.02 | 0.4263 | 225.69 | 0.4 | 226.3 | 140.71 | 140.2 | 139.01 | 135.65 | 133.69 | 138.83 | 139.96 | 125.72 | 141.04
05/03/2025 | 14:30 | 495.45 | 493.82 | 493.25 | 490.82 | 494.86 | 499.29 | 513.25 | 499.51 | 500.81 | 488.67 | 508.54 | 492.88 | 218.95 | 218.57 | 218.99 | 216.03 | 213.82 | 0.3716 | 225.69 | 0.4 | 226.3 | 140.71 | 140.2 | 139.01 | 135.65 | 133.69 | 137.42 | 139.96 | 124.46 | 141.04
05/03/2025 | 15:00 | 495.5 | 497.76 | 501.6 | 490.82 | 494.86 | 499.29 | 513.25 | 499.51 | 500.81 | 488.67 | 508.54 | 492.88 | 224.88 | 220.05 | 221.39 | 216.03 | 213.82 | 0.3167 | 225.69 | 0.4 | 226.3 | 140.71 | 140.2 | 139.01 | 135.65 | 133.69 | 137.42 | 139.96 | 125.96 | 141.04
05/03/2025 | 15:30 | 502.43 | 499.38 | 502.08 | 495.77 | 494.86 | 499.29 | 513.25 | 499.51 | 500.81 | 488.67 | 508.54 | 492.88 | 224.79 | 222.37 | 221.39 | 216.03 | 213.82 | 0.3267 | 225.69 | 0.4 | 226.3 | 140.71 | 140.2 | 139.01 | 135.65 | 133.69 | 137.42 | 139.96 | 125.96 | 141.04
05/03/2025 | 16:00 | 502.11 | 503.59 | 506.02 | 490.77 | 494.86 | 499.29 | 513.25 | 499.51 | 500.81 | 488.67 | 508.54 | 492.88 | 227.11 | 223.26 | 223.69 |  | 213.82 | 0.3638 | 225.69 | 0.4 | 226.3 | 140.71 | 141.62 | 139.01 | 135.65 | 133.69 | 137.42 | 141.37 | 125.96
05/03/2025 | 16:30 | 507.41 | 502.06 | 504.07 | 495.98 | 494.86 | 499.29 | 513.25 | 499.51 | 500.81 | 488.67 | 508.54 | 492.88 | 223.91 | 223.26 | 223.69 |  | 216.07 | 0.3442 | 225.69 | 0.4 | 226.3 | 140.71 | 141.62 | 139.01 | 135.65 | 133.69 | 137.42 | 141.37 | 125.96
05/03/2025 | 17:00 | 503.74 | 497.44 | 493.88 | 495.98 | 500.63 | 499.29 | 513.25 | 499.51 | 500.81 | 488.67 | 508.54 | 492.88 | 224.04 | 221.4 | 223.69 |  | 216.07 | 0.3423 | 225.69 | 0.4 | 226.3 | 140.71 | 140.11 | 139.01 | 135.65 | 133.69 | 138.86 | 141.37 | 127.36
05/03/2025 | 17:30 | 503.74 | 502.43 | 499.03 | 501.32 | 500.63 | 499.29 | 507.61 | 493.93 | 500.81 | 488.67 | 503.25 | 492.88 | 224.04 | 221.4 | 223.69 |  | 216.07 | 0.3639 | 225.69 | 0.4 | 226.3 | 140.71 | 141.51 | 139.01 | 137.03 | 133.69 | 138.86 | 141.37 | 127.36
05/03/2025 | 18:00 | 509.4 | 502.43 | 499.66 | 501.32 | 500.63 | 499.29 | 507.61 | 493.93 | 495.71 | 483.13 | 503.25 | 487.36 | 226.87 | 223.52 | 226.07 |  | 218.3 | 0.3069 | 223.3 | 0.4 | 226.3 | 139.08 | 140.1 | 139.01 | 135.43 | 133.69 | 138.86 | 141.37 | 127.36
05/03/2025 | 18:30 | 509.4 | 503.11 | 500.19 | 501.32 | 500.63 | 499.29 | 502.08 | 488.98 | 490.71 | 483.13 | 497.95 | 487.36 | 226.87 | 223.52 | 226.07 |  | 218.3 | 0.3073 | 223.3 | 0.4 | 224 | 139.08 | 140.1 | 139.01 | 135.43 | 133.69 | 138.86 | 141.37 | 127.36
05/03/2025 | 19:00 | 503 | 503.11 | 494.83 | 501.32 | 500.63 | 499.29 | 502.08 | 488.98 | 490.71 | 483.13 | 497.95 | 482.42 | 222.03 | 223.52 | 223.79 | 220.65 | 218.3 | 0.3169 | 223.3 | 0.4 | 224 | 139.08 | 141.5 | 139.01 | 135.43 | 133.69 | 138.86 | 141.37 | 127.36 | 139.34
05/03/2025 | 19:30 | 503 | 503.11 | 494.83 | 501.32 | 500.63 | 502.78 | 502.08 | 488.98 | 490.71 | 483.13 | 497.95 | 482.42 | 219.73 | 223.52 | 223.79 | 220.32 | 218.13 | 0.4084 | 223.3 | 0.4 | 224 | 139.08 | 141.5 | 139.01 | 135.43 | 133.69 | 138.86 | 141.37 | 127.36 | 139.34
05/03/2025 | 20:00 | 503 | 503.11 | 494.83 | 501.32 | 500.63 |  | 502.08 | 488.98 | 490.71 | 483.13 | 497.95 | 482.42 | 219.73 | 223.52 | 223.79 | 220.32 | 218.13 | 0.3394 | 223.3 | 0.4 | 224 | 139.08 | 140.03 | 139.01 | 135.43 | 133.69 | 138.86 | 141.37 | 127.36 | 139.34
05/03/2025 | 20:30 | 503 | 503.11 | 494.83 | 501.32 | 500.63 |  | 502.08 | 488.98 | 490.71 | 483.13 | 497.95 | 482.42 | 219.73 | 223.52 | 223.79 | 220.32 | 218.13 | 0.3442 | 223.3 | 0.4 | 224 | 139.08 | 140.03 | 139.01 | 135.43 | 133.69 | 138.86 | 141.37 | 127.36 | 139.34
05/03/2025 | 21:00 | 500.85 | 496.92 | 497.04 | 496.01 | 500.63 |  | 502.08 | 488.98 | 490.71 | 483.13 | 497.95 | 482.42 | 222.24 | 221.18 | 223.79 | 220.32 | 218.13 | 0.4301 | 221.3 | 0.4 | 224 | 139.08 | 140.03 | 139.01 | 135.43 | 133.69 | 137.44 | 141.37 | 127.36 | 139.34
05/03/2025 | 21:30 | 500.85 | 496.92 | 495.35 | 496.01 | 500.63 |  | 502.08 | 488.98 | 490.71 | 483.13 | 497.95 | 482.42 | 222.24 | 221.18 | 223.79 | 220.32 | 218.13 | 0.3501 | 221.3 | 0.4 | 224 | 139.08 | 140.03 | 139.01 | 135.43 | 133.69 | 137.44 | 141.37 | 126.05 | 139.34
05/03/2025 | 22:00 | 506.26 | 501.75 | 499.29 | 496.01 | 500.63 |  | 502.08 | 488.98 | 490.71 | 483.13 | 497.95 | 482.42 | 224.72 | 223.71 | 226.6 | 220.32 | 218.13 | 0.3612 | 221.3 | 0.4 | 224 | 139.08 | 140.03 | 139.01 | 135.43 | 133.69 | 137.44 | 141.37 | 126.05 | 140.81
05/03/2025 | 22:30 | 490.2 | 499.75 | 497.98 | 501.22 | 500.63 |  | 502.08 | 488.98 | 490.71 | 483.13 | 497.95 | 482.42 | 222.3 | 221.85 | 223.02 | 220.32 | 218.13 | 0.3427 | 221.3 | 0.4 | 224 | 139.08 | 140.03 | 139.01 | 135.43 | 133.69 | 137.44 | 141.37 | 127.32 | 140.81
05/03/2025 | 23:00 | 490.26 | 500.07 | 499.29 | 501.22 | 500.63 | 499.9 | 502.08 | 488.98 | 490.71 | 483.13 | 497.95 | 482.42 | 224.52 | 222.13 | 223.02 | 220.32 | 218.13 | 0.353 | 221.3 | 0.4 | 224 | 140.59 | 140.03 | 139.01 | 135.43 | 133.69 | 137.44 | 141.37 | 127.32 | 140.81
05/03/2025 | 23:30 | 495.19 | 503.32 | 499.29 | 501.22 | 500.63 | 499.9 | 502.08 | 488.98 | 490.71 | 483.13 | 497.95 | 482.42 | 226.89 | 224.06 | 225.53 | 220.32 | 218.13 | 0.2883 | 221.3 | 0.4 | 224 | 140.59 | 140.03 | 139.01 | 135.43 | 133.69 | 137.44 | 141.37 | 125.96 | 140.81
06/03/2025 | 00:00 |  | 498.28 |  | 501.22 | 500.63 |  | 502.08 | 488.98 | 490.71 | 483.13 | 497.95 | 482.42 | 223.38 | 223.56 | 225.7 | 220.32 | 218.13 | 0.3044 | 221.3 | 0.4 | 224 | 140.59 | 140.03 | 139.01 | 135.43 | 133.69 | 137.44 | 141.37 | 125.96 | 140.81
MÁXIMO |  | 515.7 | 518.97 | 513.74 | 511.16 | 510.85 | 509.78 | 518.96 | 504.61 | 506.05 | 498.84 | 514.45 | 498.85 | 227.11 | 225.24 | 229.03 | 222 | 218.64 | 0.4825 | 228.3 | 0.4 | 228.6 | 142.31 | 143.12 | 140.45 | 139.18 | 135.1 | 140.66 | 143.61 | 127.36 | 142.84
MÍNIMO |  | 490.2 | 493.82 | 493.25 | 490.77 | 494.86 | 499.03 | 501.79 | 488.68 | 490.71 | 478.03 | 497.95 | 482.42 | 218.95 | 218.12 | 218.99 | 215.33 | 212.83 | 0.2883 | 216.8 | 0.4 | 219.3 | 139.08 | 139.18 | 139.01 | 135.43 | 133.66 | 137.38 | 139.96 | 124.46 | 139.32
PROMEDIO |  | 500.4734 | 504.8785 | 503.418 | 501.0202 | 501.8885 | 503.266 | 506.7856 | 494.3865 | 494.8358 | 484.2446 | 501.2365 | 486.8302 | 222.2985 | 222.6992 | 224.9175 | 219.7033 | 216.594 | 0.35608 | 222.4563 | 0.4 | 223.9762 | 140.4762 | 140.61 | 139.34 | 136.0192 | 133.7331 | 138.5838 | 141.6802 | 126.6375 | 140.7998
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:34:12 | 59.734 | 03:55:41 | 60.344
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:34:12 | 59.733 | 03:55:41 | 60.343
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:34:12 | 59.734 | 03:55:41 | 60.344
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:34:12 | 59.734 | 03:55:41 | 60.344
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:34:12 | 59.733 | 03:55:41 | 60.345
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:34:12 | 59.734 | 03:55:41 | 60.344
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:34:12 | 59.733 | 03:55:41 | 60.344
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:34:12 | 59.734 | 03:55:41 | 60.344

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
05/03/2025 | 00:30 | 6835.501 | 6907.1479 | 1.048%
05/03/2025 | 01:00 | 6679.266 | 6742.6568 | 0.9491%
05/03/2025 | 01:30 | 6567.026 | 6673.7253 | 1.625%
05/03/2025 | 02:00 | 6398.999 | 6621.9115 | 3.484%
05/03/2025 | 02:30 | 6397.242 | 6566.7516 | 2.65%
05/03/2025 | 03:00 | 6376.963 | 6510.0703 | 2.087%
05/03/2025 | 03:30 | 6361.486 | 6520.1737 | 2.495%
05/03/2025 | 04:00 | 6431.108 | 6510.4188 | 1.233%
05/03/2025 | 04:30 | 6448.193 | 6549.3895 | 1.569%
05/03/2025 | 05:00 | 6526.362 | 6590.8147 | 0.9876%
05/03/2025 | 05:30 | 6596.835 | 6628.2297 | 0.4759%
05/03/2025 | 06:00 | 6553.755 | 6636.7713 | 1.267%
05/03/2025 | 06:30 | 6603.638 | 6624.7013 | 0.319%
05/03/2025 | 07:00 | 6651.896 | 6695.7117 | 0.6587%
05/03/2025 | 07:30 | 6845.434 | 6947.8421 | 1.496%
05/03/2025 | 08:00 | 7016 | 7163.5077 | 2.102%
05/03/2025 | 08:30 | 7326.885 | 7485.0601 | 2.159%
05/03/2025 | 09:00 | 7321.29 | 7694.7454 | 5.101%
05/03/2025 | 09:30 | 7544.1 | 7870.4027 | 4.325%
05/03/2025 | 10:00 | 7644.548 | 7975.9223 | 4.335%
05/03/2025 | 10:30 | 7690.894 | 8077.5658 | 5.028%
05/03/2025 | 11:00 | 7886.588 | 8172.9351 | 3.631%
05/03/2025 | 11:30 | 7987.965 | 8238.471 | 3.136%
05/03/2025 | 12:00 | 8081.507 | 8178.1545 | 1.196%
05/03/2025 | 12:30 | 7902.888 | 8137.7654 | 2.972%
05/03/2025 | 13:00 | 7873.765 | 8096.1754 | 2.825%
05/03/2025 | 13:30 | 7659.395 | 8072.0833 | 5.388%
05/03/2025 | 14:00 | 7882.891 | 8127.7847 | 3.107%
05/03/2025 | 14:30 | 8062.974 | 8203.5814 | 1.744%
05/03/2025 | 15:00 | 8000.372 | 8194.1248 | 2.422%
05/03/2025 | 15:30 | 8040.965 | 8147.9166 | 1.33%
05/03/2025 | 16:00 | 7972.25 | 8194.4267 | 2.787%
05/03/2025 | 16:30 | 7948.709 | 8129.9818 | 2.281%
05/03/2025 | 17:00 | 7618.654 | 7926.5992 | 4.042%
05/03/2025 | 17:30 | 7347.679 | 7695.741 | 4.737%
05/03/2025 | 18:00 | 7321.742 | 7593.5737 | 3.713%
05/03/2025 | 18:30 | 7538.751 | 7527.8737 | -0.1443%
05/03/2025 | 19:00 | 7637.381 | 7805.288 | 2.198%
05/03/2025 | 19:30 | 7663.5 | 7891.7436 | 2.978%
05/03/2025 | 20:00 | 7640.354 | 7838.8986 | 2.599%
05/03/2025 | 20:30 | 7605.182 | 7852.1349 | 3.247%
05/03/2025 | 21:00 | 7595.998 | 7831.4062 | 3.099%
05/03/2025 | 21:30 | 7469.681 | 7816.1489 | 4.638%
05/03/2025 | 22:00 | 7433.805 | 7728.4445 | 3.964%
05/03/2025 | 22:30 | 7302.769 | 7674.1151 | 5.085%
05/03/2025 | 23:00 | 7116.372 | 7461.5887 | 4.851%
05/03/2025 | 23:30 | 6937.907 | 7237.2743 | 4.315%
06/03/2025 | 00:00 | 6874.167 | 7044.482 | 2.478%

## DESVIACIÓN
miércoles, 5 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
05/03/2025 | 00:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 150.3 | 180 | 106 | 44.3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 114.6 | 124.9618 | 113.4244 | 1.1756 | 114.5 | 124.9618 | 113.4244 | 1.0756 | 113.9 | 124.9618 | 113.4244 | 0.47558 | 213.9 | 187.4427 | 170.1366 | 43.7634 | 203.2 | 204.878 | 204.878 | -1.678 | 108.3 | 102.439 | 102.439 | 5.861 | 563.3 | 568.2985 | 568.2985 | -4.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 2.831 | 2.1126 | 2.1126 | 0.71844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.7645 | 6.7645 | -0.16451 |  |  |  | 0 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 6.6 | 6.2391 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.4 | 458.878 | 458.878 | -8.478 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 147.7 | 148.6263 | 148.6263 | -0.92634 | 42.2 |  | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 149.8 | 181.6667 | 133.3333 | 16.4667 | 150.4 | 181.6667 | 133.3333 | 17.0667 | 174.7 | 181.6667 | 133.3333 | 41.3667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.8816 | 7.8816 | -1.0816 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 35.3 | 31.5056 | 31.5056 | 3.7944 | 175.6 | 171.5419 | 171.5419 | 4.0582 | 96 | 95.918 | 95.918 | 0.08195 | 25.1 |  | 25.6415 | -0.5415 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 170.4 | 175.1555 | 175.1555 | -4.7555 | 162.6 | 175.1555 | 175.1555 | -12.5555 | 200 | 175.1555 | 175.1555 | 24.8445 | 262.7 | 262.7333 | 262.7333 | -0.0333 | 55.2 | 44.8933 | 44.8933 | 10.3067 | 30.7 | 22.4467 | 22.4467 | 8.2533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 114.1106 | 114.1106 | -0.71063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 263.5 | 271.122 | 227.8576 | 35.6424 | 128.8 | 133.68 | 133.68 | -4.88 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 144.3127 | 144.3127 | -2.6127 | 66.6 | 72.1563 | 72.1563 | -5.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 144.2735 | 144.2735 | -7.5735 | 79.5 | 72.1368 | 72.1368 | 7.3632 | 0 |  | 0 | 0 | 73.3 | 63.02 | 63.019 | 10.281 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8 | 1.088 | 1.088 | -0.288 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3.2 | 5 | 5 | -1.8 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 14.3 | 19.5122 | 19.5122 | -5.2122 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.1 | 15.9 | 14.454 | 4.646 | 43.9 | 40.8 | 43.158 | 0.742 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.9 | 4.136 | 4.136 | -3.236 | 19.4 | 21.834 | 21.834 | -2.434 | 0 |  | 0 | 0 | 65.8 | 59.25 | 59.25 | 6.55 | 79.1 | 59.25 | 59.25 | 19.85 | 4 | 3.123 | 3.123 | 0.877 | 7.5 | 1.6 | 1.6 | 5.9 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.5 | 1.383 | 1.383 | 0.117 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 66.6 | 58.77 | 58.773 | 7.827 | 56.4 | 37.62 | 37.615 | 18.785 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 35 | 35 | 1.9 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 6.7 | 10 | 10 | -3.3
05/03/2025 | 01:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 150.7 | 180 | 106 | 44.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 106.1 | 116.6667 | 111.1111 | -5.0111 | 105.7 | 116.6667 | 111.1111 | -5.4111 | 106.8 | 116.6667 | 111.1111 | -4.3111 | 207.3 | 175 | 166.6667 | 40.6333 | 201.7 | 204.878 | 122.3003 | 79.3997 | 107.6 | 102.439 | 61.1501 | 46.4499 | 555.3 | 568.2985 | 568.2985 | -12.9985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 2.796 | 2.1126 | 2.1126 | 0.68344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 6.6 | 6.2391 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 435.9 | 458.878 | 458.878 | -22.978 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 143.5 | 148.6263 | 148.6263 | -5.1263 | 42.1 |  | 41.499 | 0.60104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 131.8 | 149.6137 | 133.3333 | -1.5333 | 131.7 | 149.6137 | 133.3333 | -1.6333 | 158.8 | 149.6137 | 133.3333 | 25.4667 | 108.2 | 110.9132 | 110.8608 | -2.6608 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 35 | 31.5056 | 31.5056 | 3.4944 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 25.1 |  | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8155 | -2.2155 | 170.1 | 175.2668 | 175.2668 | -5.1668 | 162.3 | 175.2668 | 175.2668 | -12.9668 | 200 | 175.2668 | 175.2668 | 24.7332 | 262.2 | 262.9001 | 262.9001 | -0.70014 | 37.9 | 44.8933 | 44.8933 | -6.9933 | 27.4 | 22.4467 | 22.4467 | 4.9533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 114.1106 | 114.1106 | -1.8106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 256.3 | 271.122 | 227.8575 | 28.4425 | 98.7 | 133.68 | 133.68 | -34.98 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 144.3127 | 144.3127 | -2.8127 | 64 | 72.1563 | 72.1563 | -8.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 144.2735 | 144.2735 | -7.5735 | 79.3 | 72.1368 | 72.1368 | 7.1632 | 0 |  | 0 | 0 | 72.7 | 60.34 | 60.343 | 12.357 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.825 | 0.825 | 0.475 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3.3 | 5 | 5 | -1.7 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 14.5 | 19.5122 | 19.5122 | -5.0122 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.7 | 18.3415 | 18.3415 | 0.35854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.5 | 15.1 | 13.825 | 4.675 | 44.3 | 38.4 | 40.976 | 3.324 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 2.901 | 2.901 | -1.301 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.7 | 4.447 | 4.447 | -3.747 | 18.9 | 20.344 | 20.344 | -1.444 | 0 |  | 0 | 0 | 72.4 | 52.5 | 52.5 | 19.9 | 78.7 | 52.5 | 52.5 | 26.2 | 6.1 | 2.809 | 2.809 | 3.291 | 5.4 | 1.408 | 1.408 | 3.992 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.3 | 1.053 | 1.053 | 0.247 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 72.3 | 52.87 | 52.87 | 19.43 | 70.5 | 34.12 | 34.121 | 36.379 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 6.2 | 10 | 10 | -3.8
05/03/2025 | 01:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 150.7 | 180 | 106 | 44.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 108.3 | 120.21 | 111.1111 | -2.8111 | 107 | 120.21 | 111.1111 | -4.1111 | 108.5 | 120.21 | 111.1111 | -2.6111 | 206.6 | 180.315 | 166.6667 | 39.9333 | 123.4 | 189.4513 | 119.6581 | 3.7419 | 79.8 | 94.7257 | 59.8291 | 19.9709 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 2.856 | 2.1126 | 2.1126 | 0.74344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 6.5 | 6.2391 | 8.913 | -2.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.9 | 458.878 | 458.878 | -33.9781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 141.2 | 148.6263 | 148.6263 | -7.4263 | 42.2 |  | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 122.6 | 133.3333 | 133.3333 | -10.7333 | 123.8 | 133.3333 | 133.3333 | -9.5333 | 151.8 | 133.3333 | 133.3333 | 18.4667 | 109.3 | 110.9132 | 107.5457 | 1.7543 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.8816 | 7.8816 | -1.4816 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 35.3 | 31.5056 | 31.5056 | 3.7944 | 175.4 | 171.5419 | 171.5419 | 3.8582 | 96.2 | 95.918 | 95.918 | 0.28195 | 24.5 |  | 25.641 | -1.141 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8155 | -1.5155 | 168.5 | 175.2668 | 171.8895 | -3.3895 | 161.2 | 175.2668 | 171.8895 | -10.6895 | 200 | 175.2668 | 171.8895 | 28.1105 | 262.9 | 262.9001 | 257.8343 | 5.0657 | 37.7 | 44.8933 | 44.8933 | -7.1933 | 25.3 | 22.4467 | 22.4467 | 2.8533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 114.1106 | 114.1106 | -1.0106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 248.6 | 271.122 | 193.9788 | 54.6212 | 96.3 | 133.68 | 133.68 | -37.38 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 144.3127 | 144.3127 | -3.8127 | 63.8 | 72.1563 | 72.1563 | -8.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 144.2735 | 144.2735 | -7.5735 | 79.2 | 72.1368 | 72.1368 | 7.0633 | 0 |  | 0 | 0 | 69.8 | 58.03 | 58.027 | 11.773 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 0.62 | 0.62 | 1.08 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3.2 | 5 | 5 | -1.8 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 14.2 | 19.5122 | 19.5122 | -5.3122 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.1 | 14.7 | 13.28 | 2.82 | 44.4 | 36.6 | 38.975 | 5.425 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2.901 | 2.901 | -1.901 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.7 | 4.679 | 4.679 | -2.979 | 17.7 | 19.067 | 19.067 | -1.367 | 0 |  | 0 | 0 | 75.4 | 53.75 | 53.75 | 21.65 | 77.6 | 53.75 | 53.75 | 23.85 | 3.8 | 2.569 | 2.569 | 1.231 | 7.3 | 1.271 | 1.271 | 6.029 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.7 | 0.783 | 0.783 | 0.917 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 86.7 | 47.68 | 47.675 | 39.025 | 89.1 | 31 | 30.998 | 58.102 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 35 | 35 | 1.9 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 6.1 | 10 | 10 | -3.9
05/03/2025 | 02:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 149.1 | 180 | 106 | 43.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 107.2 | 120.21 | 111.1111 | -3.9111 | 107.4 | 120.21 | 111.1111 | -3.7111 | 107 | 120.21 | 111.1111 | -4.1111 | 221 | 180.315 | 166.6667 | 54.3333 | 108.1 | 162.77 | 119.6581 | -11.5581 | 68.5 | 81.385 | 59.8291 | 8.6709 | 551 | 568.2985 | 568.2985 | -17.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 2.729 | 2.1126 | 2.1126 | 0.61644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 6.6 | 6.2391 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 437.6 | 458.878 | 458.878 | -21.2781 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 141.7 | 148.6263 | 148.6263 | -6.9263 | 42.2 |  | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 122.6 | 133.3333 | 133.3333 | -10.7333 | 151.5 | 133.3333 | 133.3333 | 18.1667 | 108.3 | 110.9132 | 104.5619 | 3.738 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.8816 | 7.8816 | -1.4816 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 34.9 | 31.5056 | 31.5056 | 3.3944 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 | 24.6 |  | 25.641 | -1.041 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8155 | -1.9155 | 141.7 | 175.2668 | 164.5987 | -22.8987 | 141.4 | 175.2668 | 164.5987 | -23.1988 | 179.1 | 175.2668 | 164.5987 | 14.5013 | 237.2 | 262.9001 | 246.8981 | -9.6981 | 37.9 | 44.8933 | 44.8933 | -6.9933 | 25.6 | 22.4467 | 22.4467 | 3.1533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 114.1106 | 114.1106 | -1.8106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 249.9 | 271.122 | 189.5283 | 60.3717 | 59.3 | 133.68 | 133.68 | -74.38 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 144.3127 | 144.3127 | -3.2127 | 65.5 | 72.1563 | 72.1563 | -6.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 144.2735 | 144.2735 | -7.5735 | 79.3 | 72.1368 | 72.1368 | 7.1632 | 0 |  | 0 | 0 | 70.7 | 56.79 | 56.79 | 13.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.592 | 0.592 | -0.192 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3.3 | 5 | 5 | -1.7 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 14.2 | 19.5122 | 19.5122 | -5.3122 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.9 | 14.3 | 12.989 | 2.911 | 41.7 | 35.2 | 37.514 | 4.186 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.901 | 2.901 | -0.901 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.7 | 4.672 | 4.672 | -1.972 | 15.9 | 18.431 | 18.431 | -2.531 | 0 |  | 0 | 0 | 75.9 | 52.38 | 52.375 | 23.525 | 77.7 | 52.38 | 52.375 | 25.325 | 3.3 | 2.548 | 2.548 | 0.752 | 6.8 | 1.299 | 1.299 | 5.501 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.5 | 0.694 | 0.694 | -0.194 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 77.9 | 44.61 | 44.605 | 33.295 | 87.6 | 28.99 | 28.989 | 58.611 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 7.3 | 10 | 10 | -2.7
05/03/2025 | 02:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 130.1 | 180 | 106 | 24.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 109.6 | 123.6322 | 123.6322 | -14.0322 | 109.6 | 123.6322 | 123.6322 | -14.0322 | 109.9 | 123.6322 | 123.6322 | -13.7322 | 207.6 | 185.4483 | 185.4483 | 22.1517 | 108.2 | 119.6581 | 119.6581 | -11.4581 | 68.7 | 59.8291 | 59.8291 | 8.8709 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 2.972 | 2.1126 | 2.1126 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 6.6 | 6.2391 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 | 0 | 221.5563 | -221.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.7 | 458.878 | 458.878 | 7.822 | 81.9 | 81.9541 | 81.9541 | -0.05415 | 134.3 | 148.6263 | 148.6263 | -14.3263 | 42.2 |  | 41.499 | 0.70104 | 17.3 | 19.2858 | 19.2858 | -1.9858 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 94.2 | 87.6576 | 87.6576 | 6.5424 | 139.3 | 178.6667 | 178.6667 | -39.3667 | 139.6 | 178.6667 | 178.6667 | -39.0667 | 159.4 | 178.6667 | 178.6667 | -19.2667 | 95.5 | 110.9132 | 100.2144 | -4.7144 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.8816 | 7.8816 | -1.4816 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 34.7 | 31.5056 | 31.5056 | 3.1944 | 175.4 | 171.5419 | 171.5419 | 3.8582 | 96 | 95.918 | 95.918 | 0.08195 | 25.5 |  | 25.641 | -0.14103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8155 | -1.6155 | 127.9 | 145.1026 | 114.076 | 13.824 | 127.8 | 145.1026 | 114.076 | 13.724 | 164.1 | 145.1026 | 114.076 | 50.024 | 231.1 | 217.6538 | 171.114 | 59.986 | 38.1 | 44.8933 | 44.8933 | -6.7933 | 25.6 | 22.4467 | 22.4467 | 3.1533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 114.1106 | 114.1106 | -1.2106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 270.3 | 271.122 | 180.8372 | 89.4628 | 56.7 | 133.68 | 133.68 | -76.98 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 144.3127 | 144.3127 | -3.0127 | 64.1 | 72.1563 | 72.1563 | -8.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 144.2735 | 144.2735 | -7.5735 | 79.1 | 72.1368 | 72.1368 | 6.9633 | 0 |  | 0 | 0 | 69.1 | 55.55 | 55.554 | 13.546 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.564 | 0.564 | -0.464 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 13.1 | 19.5122 | 19.5122 | -6.4122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.3 | 14.1 | 12.702 | 4.598 | 47.8 | 34.9 | 36.039 | 11.761 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.6 | 4.594 | 4.594 | -0.994 | 17.5 | 17.807 | 17.807 | -0.307 | 0 |  | 0 | 0 | 71.9 | 53.13 | 53.125 | 18.775 | 75.1 | 53.13 | 53.125 | 21.975 | 3 | 2.522 | 2.522 | 0.478 | 5.9 | 1.332 | 1.332 | 4.568 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.8 | 0.616 | 0.616 | 0.184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 72.9 | 41.5 | 41.498 | 31.402 | 77.1 | 26.98 | 26.98 | 50.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 35 | 35 | 2 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 6.5 | 10 | 10 | -3.5
05/03/2025 | 03:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 90.7 | 180 | 106 | -15.3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 122.2 | 134.9778 | 134.9778 | -12.7778 | 122.3 | 134.9778 | 134.9778 | -12.6778 | 122.6 | 134.9778 | 134.9778 | -12.3778 | 217.4 | 202.4667 | 202.4667 | 14.9333 | 107.7 | 119.6581 | 119.6581 | -11.9581 | 68.2 | 59.8291 | 59.8291 | 8.3709 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 2.793 | 2.1126 | 2.1126 | 0.68044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 6.6 | 6.2391 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 0 | 0 | 221.5563 | -221.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.5 | 458.878 | 458.878 | 5.622 | 82 | 81.9541 | 81.9541 | 0.04585 | 150.5 | 148.6263 | 148.6263 | 1.8737 | 42.2 |  | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 94.2 | 87.6576 | 87.6576 | 6.5424 | 164.4 | 178.6667 | 178.6667 | -14.2667 | 165 | 178.6667 | 178.6667 | -13.6667 | 171.2 | 178.6667 | 178.6667 | -7.4667 | 107.9 | 110.9132 | 97.2953 | 10.6047 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.8816 | 7.8816 | -1.4816 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 35.1 | 31.5056 | 31.5056 | 3.5944 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 24.9 |  | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8155 | -1.8155 | 127.9 | 125.0232 | 95.3162 | 32.5838 | 127.8 | 125.0232 | 95.3162 | 32.4838 | 127.4 | 125.0232 | 95.3162 | 32.0838 | 214.9 | 187.5349 | 142.9744 | 71.9256 | 37.9 | 44.8933 | 44.8933 | -6.9933 | 25.5 | 22.4467 | 22.4467 | 3.0533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.1106 | 114.1106 | -1.4106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 268.7 | 271.122 | 178.6459 | 90.0541 | 71.4 | 133.68 | 133.68 | -62.28 | 58.7 | 67.4615 | 67.4615 | -8.7615 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 144.3127 | 144.3127 | -2.8127 | 64 | 72.1563 | 72.1563 | -8.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 144.2735 | 144.2735 | -7.5735 | 79.1 | 72.1368 | 72.1368 | 6.9633 | 0 |  | 0 | 0 | 69.4 | 54.32 | 54.318 | 15.082 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.539 | 0.539 | -0.139 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 15 | 19.5122 | 19.5122 | -4.5122 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.1 | 13.7 | 12.433 | 2.667 | 43.7 | 34.3 | 34.519 | 9.181 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.901 | 2.901 | -0.901 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4 | 4.303 | 4.303 | -0.303 | 13.3 | 17.218 | 17.218 | -3.918 | 0 |  | 0 | 0 | 62.2 | 48.63 | 48.625 | 13.575 | 70.7 | 48.63 | 48.625 | 22.075 | 2.4 | 2.479 | 2.479 | -0.079 | 4.8 | 1.376 | 1.376 | 3.424 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.1 | 0.567 | 0.567 | 0.533 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 52.2 | 38.28 | 38.279 | 13.921 | 52 | 24.97 | 24.97 | 27.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 | 35 | 35 | 2.3 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 7.2 | 10 | 10 | -2.8
05/03/2025 | 03:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 89.4 | 180 | 106 | -16.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 136.9 | 120.21 | 111.1111 | 25.7889 | 137.1 | 120.21 | 111.1111 | 25.9889 | 137.2 | 120.21 | 111.1111 | 26.0889 | 237.1 | 180.315 | 166.6667 | 70.4333 | 107.9 | 119.6581 | 119.6581 | -11.7581 | 68 | 59.8291 | 59.8291 | 8.1709 | 556.6 | 568.2985 | 568.2985 | -11.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.6 | 164.7073 | 164.7073 | -11.1073 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 2.716 | 2.1126 | 2.1126 | 0.60344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 6.6 | 6.2391 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.5 | 458.878 | 458.878 | 5.622 | 54.8 | 81.9541 | 81.9541 | -27.1542 | 150.4 | 148.6263 | 148.6263 | 1.7737 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 85.7 | 87.6576 | 87.6576 | -1.9576 | 121.6 | 133.3333 | 133.3333 | -11.7333 | 122.3 | 133.3333 | 133.3333 | -11.0333 | 154.8 | 133.3333 | 133.3333 | 21.4667 | 108.4 | 110.9132 | 99.8352 | 8.5648 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 34.6 | 31.5056 | 31.5056 | 3.0944 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 24.5 |  | 25.641 | -1.141 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8155 | -1.9155 | 155 | 174.6694 | 151.2052 | 3.7948 | 154.6 | 174.6694 | 151.2052 | 3.3948 | 152.8 | 174.6694 | 151.2052 | 1.5948 | 230.4 | 262.004 | 226.8079 | 3.5922 | 37.9 | 44.8933 | 44.8933 | -6.9933 | 25.6 | 22.4467 | 22.4467 | 3.1533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.1106 | 114.1106 | -1.6106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 265.2 | 271.122 | 193.6301 | 71.5699 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 58.7 | 67.4615 | 67.4615 | -8.7615 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 144.3127 | 144.3127 | -2.9127 | 65.8 | 72.1563 | 72.1563 | -6.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 144.2735 | 144.2735 | -7.5735 | 79.2 | 72.1368 | 72.1368 | 7.0633 | 0 |  | 0 | 0 | 63 | 53.08 | 53.082 | 9.918 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0.517 | -0.517 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3.3 | 5 | 5 | -1.7 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.9 | 19.5122 | 19.5122 | -4.6122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 13.1 | 12.153 | 2.247 | 41.5 | 32.7 | 33 | 8.5 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 2.901 | 2.901 | -1.301 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.2 | 4.034 | 4.034 | 1.166 | 7.5 | 16.633 | 16.633 | -9.133 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 45.5 | 45.5 | 14.5 | 73.5 | 45.5 | 45.5 | 28 | 3.2 | 2.448 | 2.448 | 0.752 | 5 | 1.419 | 1.419 | 3.581 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.6 | 0.518 | 0.518 | 0.082 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 42 | 35.27 | 35.266 | 6.734 | 37.6 | 22.96 | 22.961 | 14.639 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 7 | 10 | 10 | -3
05/03/2025 | 04:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 70.2 | 180 | 106 | -35.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 145.5 | 120.21 | 111.1111 | 34.3889 | 146 | 120.21 | 111.1111 | 34.8889 | 145.3 | 120.21 | 111.1111 | 34.1889 | 240.6 | 180.315 | 166.6667 | 73.9333 | 137.4 | 119.6581 | 119.6581 | 17.7419 | 72.8 | 59.8291 | 59.8291 | 12.9709 | 553.8 | 568.2985 | 568.2985 | -14.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 2.838 | 2.1126 | 2.1126 | 0.72544 | 0 | 0 | 4.1026 | -4.1026 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 6.6 | 6.2391 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 468.8 | 458.878 | 458.878 | 9.922 | 18.7 | 81.9541 | 81.9541 | -63.2542 | 150.3 | 148.6263 | 148.6263 | 1.6737 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 121.5 | 133.3333 | 133.3333 | -11.8333 | 121.2 | 133.3333 | 133.3333 | -12.1333 | 151.3 | 133.3333 | 133.3333 | 17.9667 | 108.5 | 110.9132 | 95.1799 | 13.3201 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.8816 | 7.8816 | -1.5816 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 34.5 | 31.5056 | 31.5056 | 2.9944 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 24.6 |  | 25.641 | -1.041 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8155 | -1.6155 | 168.5 | 174.0833 | 153.5388 | 14.9612 | 161.1 | 174.0833 | 153.5388 | 7.5612 | 197.1 | 174.0833 | 153.5388 | 43.5612 | 256.4 | 261.125 | 230.3082 | 26.0918 | 37.8 | 44.8933 | 44.8933 | -7.0933 | 25.5 | 22.4467 | 22.4467 | 3.0533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.1106 | 114.1106 | -1.4106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 267.5 | 271.122 | 180.3334 | 87.1666 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 59.1 | 67.4615 | 67.4615 | -8.3615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 144.3127 | 144.3127 | -2.9127 | 65.4 | 72.1563 | 72.1563 | -6.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 144.2735 | 144.2735 | -7.5735 | 79.2 | 72.1368 | 72.1368 | 7.0633 | 0 |  | 0 | 0 | 56.9 | 51.85 | 51.846 | 5.054 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0.507 | -0.507 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3.2 | 5 | 5 | -1.8 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.9 | 19.5122 | 19.5122 | -4.6122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 12.6 | 11.841 | 1.259 | 39.7 | 31.2 | 31.486 | 8.214 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2.901 | 2.901 | -0.901 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.7 | 3.828 | 3.828 | 1.872 | 6.4 | 16.059 | 16.059 | -9.659 | 0 |  | 0 | 0 | 45.9 | 44.38 | 44.375 | 1.525 | 67.1 | 44.38 | 44.375 | 22.725 | 3.7 | 2.451 | 2.451 | 1.249 | 3.3 | 1.459 | 1.459 | 1.841 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.472 | 0.472 | -0.472 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 31.4 | 32.87 | 32.871 | -1.471 | 31 | 20.95 | 20.952 | 10.048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 | 35 | 35 | 2.1 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6
05/03/2025 | 04:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 86.8 | 180 | 106 | -19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 115.9 | 116.6667 | 111.1111 | 4.7889 | 116.3 | 116.6667 | 111.1111 | 5.1889 | 116.6 | 116.6667 | 111.1111 | 5.4889 | 215.9 | 175 | 166.6667 | 49.2333 | 203.1 | 119.6581 | 119.6581 | 83.4419 | 108 | 59.8291 | 59.8291 | 48.1709 | 555.1 | 568.2985 | 568.2985 | -13.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 2.823 | 2.1126 | 2.1126 | 0.71044 | 0 | 0 | 9.4762 | -9.4762 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 6.9 | 6.2391 | 8.913 | -2.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 0 | 221.2552 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.9 | 458.878 | 458.878 | 6.022 | 32 | 81.9541 | 81.9541 | -49.9541 | 149.8 | 148.6263 | 148.6263 | 1.1737 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 133.1 | 133.3333 | 133.3333 | -0.23333 | 133.4 | 133.3333 | 133.3333 | 0.06667 | 157 | 133.3333 | 133.3333 | 23.6667 | 108.3 | 110.9132 | 101.7273 | 6.5727 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 35.1 | 31.5056 | 31.5056 | 3.5944 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 25 |  | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8155 | -1.8155 | 169.2 | 138.7549 | 150.2623 | 18.9377 | 161.9 | 138.7549 | 150.2623 | 11.6377 | 200 | 138.7549 | 150.2623 | 49.7377 | 263.5 | 208.1323 | 225.3935 | 38.1065 | 37.6 | 44.8933 | 44.8933 | -7.2933 | 25.7 | 22.4467 | 22.4467 | 3.2533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 114.1106 | 114.1106 | -1.7106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 266.9 | 271.122 | 227.8573 | 39.0427 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 | 58.6 | 67.4615 | 67.4615 | -8.8615 | 67 | 78.568 | 78.568 | -11.568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 144.3127 | 144.3127 | -2.7127 | 63.4 | 72.1563 | 72.1563 | -8.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 144.2735 | 144.2735 | -7.5735 | 79.4 | 72.1368 | 72.1368 | 7.2633 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 50.8 | 50.802 | -0.802 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.493 | 0.493 | -0.293 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3.3 | 5 | 5 | -1.7 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 15.9 | 19.5122 | 19.5122 | -3.6122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 12.1 | 11.592 | -1.192 | 34.6 | 29.9 | 30.289 | 4.311 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 5.3 | 3.631 | 3.631 | 1.669 | 11.5 | 15.47 | 15.47 | -3.97 | 0 |  | 0 | 0 | 49.2 | 42.13 | 42.125 | 7.075 | 60.4 | 42.13 | 42.125 | 18.275 | 2.2 | 2.385 | 2.385 | -0.185 | 4.7 | 1.453 | 1.453 | 3.247 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.6 | 0.425 | 0.425 | 0.175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 30.5 | 31.32 | 31.322 | -0.822 | 26.9 | 19.31 | 19.306 | 7.594 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 35 | 35 | 2 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 5.6 | 10 | 10 | -4.4
05/03/2025 | 05:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 162.3 | 97.5725 | 106 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 122.8 | 120.21 | 111.1111 | 11.6889 | 122.5 | 120.21 | 111.1111 | 11.3889 | 122.1 | 120.21 | 111.1111 | 10.9889 | 217.4 | 180.315 | 166.6667 | 50.7333 | 203.3 | 155.3749 | 119.6581 | 83.6419 | 107.2 | 77.6874 | 59.8291 | 47.3709 | 559.7 | 568.2985 | 568.2985 | -8.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 2.932 | 2.1126 | 2.1126 | 0.81944 | 0 | 0 | 10.1934 | -10.1934 | 6.6 | 6.7645 | 6.7645 | -0.16451 |  |  |  | 0 | 143.8 | 143 | 143 | 0.8 | 6.8 | 6.2391 | 8.913 | -2.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 471.7 | 458.878 | 458.878 | 12.8219 | 43.7 | 81.9541 | 81.9541 | -38.2542 | 151.1 | 148.6263 | 148.6263 | 2.4737 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 123.8 | 133.3333 | 133.3333 | -9.5333 | 152.7 | 133.3333 | 133.3333 | 19.3667 | 108.8 | 110.9132 | 100.9495 | 7.8505 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 34.8 | 31.5056 | 31.5056 | 3.2944 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 96.1 | 95.918 | 95.918 | 0.18195 | 25.7 |  | 25.641 | 0.05897 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8155 | -1.7155 | 170.2 | 175.2668 | 160.0778 | 10.1222 | 162.6 | 175.2668 | 160.0778 | 2.5222 | 200 | 175.2668 | 160.0778 | 39.9222 | 265.7 | 262.9001 | 240.1167 | 25.5833 | 38.3 | 44.8933 | 44.8933 | -6.5933 | 25.8 | 22.4467 | 22.4467 | 3.3533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 114.1106 | 114.1106 | -0.81063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 270.3 | 271.122 | 227.8574 | 42.4426 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 59 | 67.4615 | 67.4615 | -8.4615 | 61.1 | 78.568 | 78.568 | -17.468 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 144.3127 | 144.3127 | -1.9127 | 66.4 | 72.1563 | 72.1563 | -5.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 144.2735 | 144.2735 | -7.5735 | 79.3 | 72.1368 | 72.1368 | 7.1632 | 0 |  | 0 | 0 | 53.7 | 56.3416 | 50.333 | 3.367 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0.469 | -0.469 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 15.7 | 19.5122 | 19.5122 | -3.8122 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 11.8 | 11.529 | -2.029 | 30.4 | 28.9 | 30.043 | 0.357 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 2.36 |  |  | 2.36 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.5 | 3.459 | 3.459 | 2.041 | 20.2 | 14.834 | 14.834 | 5.366 | 0 |  | 0 | 0 | 30.4 | 46.1465 | 41.25 | -10.85 | 43.5 | 57.783 | 41.25 | 2.25 | 1.4 | 2.114 | 2.114 | -0.714 | 2.1 | 1.306 | 1.306 | 0.794 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.4 | 0.378 | 0.378 | 0.022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 28.6 | 47.869 | 32.31 | -3.71 | 26.8 | 50.2484 | 18.752 | 8.048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.4 | 35 | 35 | 2.4 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 5.7 | 10 | 10 | -4.3
05/03/2025 | 05:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 92.2263 | 92.2263 | -5.1263 | 162.4 | 97.5725 | 106 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 139.9 | 120.21 | 111.1111 | 28.7889 | 139.3 | 120.21 | 111.1111 | 28.1889 | 140.8 | 120.21 | 111.1111 | 29.6889 | 228.3 | 180.315 | 166.6667 | 61.6333 | 206.3 | 204.878 | 119.6581 | 86.6419 | 108 | 102.439 | 59.8291 | 48.1709 | 566.6 | 568.2985 | 568.2985 | -1.6985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.7073 | 164.7073 | -2.5073 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 2.765 | 2.1126 | 2.1126 | 0.65244 | 0 | 0 | 8.8997 | -8.8997 | 6.6 | 6.7645 | 6.7645 | -0.16451 |  |  |  | 0 | 144.2 | 143 | 143 | 1.2 | 6.2 | 6.2391 | 8.913 | -2.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.3 | 458.878 | 458.878 | 6.4219 | 46 | 81.9541 | 81.9541 | -35.9541 | 147.2 | 148.6263 | 148.6263 | -1.4263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 17.3 | 19.2858 | 19.2858 | -1.9858 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 144.5 | 133.9915 | 133.3333 | 11.1667 | 145 | 133.9915 | 133.3333 | 11.6667 | 160.4 | 133.9915 | 133.3333 | 27.0667 | 108.3 | 110.9132 | 103.7744 | 4.5256 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.8816 | 7.8816 | -1.4816 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33.9 | 31.5056 | 31.5056 | 2.3944 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 26.8 |  | 25.641 | 1.159 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8155 | -1.9155 | 171.6 | 174.8445 | 169.6728 | 1.9272 | 164.1 | 174.8445 | 169.6728 | -5.5728 | 200 | 174.8445 | 169.6728 | 30.3272 | 264.9 | 262.2668 | 254.5092 | 10.3908 | 38.9 | 44.8933 | 44.8933 | -5.9933 | 25.8 | 22.4467 | 22.4467 | 3.3533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 114.1106 | 114.1106 | -1.2106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 269.9 | 271.122 | 227.8575 | 42.0425 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 58.7 | 67.4615 | 67.4615 | -8.7615 | 68.5 | 78.568 | 78.568 | -10.068 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 144.3127 | 144.3127 | -1.1127 | 67.7 | 72.1563 | 72.1563 | -4.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 144.2735 | 144.2735 | -7.6735 | 79.4 | 72.1368 | 72.1368 | 7.2633 | 0 |  | 0 | 0 | 49.1 | 50.8918 | 49.864 | -0.764 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.441 | 0.441 | -0.241 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3.3 | 5 | 5 | -1.7 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.9 | 19.5122 | 19.5122 | -3.6122 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.7 | 11.6 | 11.482 | -0.782 | 32.6 | 28.8 | 29.879 | 2.721 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.2 | 3.253 | 3.253 | 0.947 | 27.9 | 14.152 | 14.152 | 13.748 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 40.226 | 39 | -24.6 | 32.3 | 51.4385 | 39 | -6.7 | 0.3 | 1.844 | 1.844 | -1.544 | 0.3 | 1.159 | 1.159 | -0.859 | 20.9 |  | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.5 | 0.331 | 0.331 | 0.169 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 19 | 42.769 | 33.418 | -14.418 | 16.7 | 40.0298 | 18.204 | -1.504 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 | 35 | 35 | 2.1 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 6.7 | 10 | 10 | -3.3
05/03/2025 | 06:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 159.6 | 97.5725 | 106 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 105.5 | 116.6667 | 111.1111 | -5.6111 | 105.6 | 116.6667 | 111.1111 | -5.5111 | 105.2 | 116.6667 | 111.1111 | -5.9111 | 220.3 | 175 | 166.6667 | 53.6333 | 203.9 | 204.878 | 119.6581 | 84.2419 | 107.4 | 102.439 | 59.8291 | 47.5709 | 552.3 | 568.2985 | 568.2985 | -15.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 2.685 | 2.1126 | 2.1126 | 0.57244 | 0 | 0 | 4.1026 | -4.1026 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 6.5 | 6.2391 | 8.913 | -2.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.1 | 458.878 | 458.878 | 7.2219 | 46.7 | 81.9541 | 81.9541 | -35.2542 | 150.2 | 148.6263 | 148.6263 | 1.5737 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.1 | 19.2858 | 19.2858 | -1.1859 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 145.6 | 151.525 | 133.3333 | 12.2667 | 146 | 151.525 | 133.3333 | 12.6667 | 162.7 | 151.525 | 133.3333 | 29.3667 | 108.3 | 110.9132 | 101.6067 | 6.6933 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 34.5 | 31.5056 | 31.5056 | 2.9944 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 24.8 |  | 25.641 | -0.84103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8155 | -1.8155 | 168.9 | 174.7556 | 174.7556 | -5.8556 | 162.2 | 174.7556 | 174.7556 | -12.5556 | 200 | 174.7556 | 174.7556 | 25.2444 | 265.2 | 262.1334 | 262.1334 | 3.0666 | 72.4 | 44.8933 | 44.8933 | 27.5067 | 35.1 | 22.4467 | 22.4467 | 12.6533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 114.1106 | 114.1106 | -1.6106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 264.7 | 271.122 | 220.3103 | 44.3897 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 56.8 | 67.4615 | 67.4615 | -10.6615 | 71 | 78.568 | 78.568 | -7.568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 144.3127 | 144.3127 | -2.6127 | 63.5 | 72.1563 | 72.1563 | -8.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 144.2735 | 144.2735 | 43.4265 | 98.1 | 72.1368 | 72.1368 | 25.9632 | 0 |  | 0 | 0 | 44.6 | 49.4 | 49.396 | -4.796 | 0 |  | 6.044 | -6.044 | 0.4 | 0.404 | 0.404 | -0.004 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3.3 | 5 | 5 | -1.7 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.7 | 19.5122 | 19.5122 | -3.8122 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0.3 |  | 0.046 | 0.254 | 0.1 |  | 0.025 | 0.075 | 10.1 | 11.4 | 11.485 | -1.385 | 30.8 | 28.6 | 29.964 | 0.836 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0.2 |  | 0.271 | -0.071 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 3.9 | 2.942 | 2.942 | 0.958 | 21.5 | 13.33 | 13.33 | 8.17 | 0 |  | 0.502 | -0.502 | 8.1 | 37.63 | 37.625 | -29.525 | 24.3 | 45.0675 | 37.625 | -13.325 | 0 | 1.576 | 1.576 | -1.576 | 0 | 1.012 | 1.012 | -1.012 | 20.9 |  | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.5 | 0.284 | 0.284 | 0.216 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 0.8 |  | 1.002 | -0.202 |  |  | 0.6 | -0.6 | 22.7 | 37.4621 | 34.882 | -12.182 | 17 | 29.7159 | 17.679 | -0.679 | 0.7 |  | 0.893 | -0.193 | 0 |  | 0.017 | -0.017 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 6.8 | 10 | 10 | -3.2
05/03/2025 | 06:30 | 0.1 | 1.01 | 1.01 | -0.91 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 156.9 | 97.5725 | 106 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 203.6 | 175 | 175 | 28.6 | 203.5 | 193.8756 | 119.6581 | 83.8419 | 107.3 | 96.9378 | 59.8291 | 47.4709 | 555.9 | 568.2985 | 568.2985 | -12.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 2.638 | 2.1126 | 2.1126 | 0.52544 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 142.6 | 143 | 143 | -0.4 | 6.5 | 6.2391 | 8.913 | -2.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 435 | 458.878 | 458.878 | -23.8781 | 50.8 | 81.9541 | 81.9541 | -31.1542 | 142.6 | 148.6263 | 148.6263 | -6.0263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 142.3 | 154.1692 | 133.3333 | 8.9667 | 142.8 | 154.1692 | 133.3333 | 9.4667 | 163.8 | 154.1692 | 133.3333 | 30.4667 | 108.3 | 110.9132 | 103.3259 | 4.9741 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.8816 | 7.8816 | -1.4816 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 34.8 | 31.5056 | 31.5056 | 3.2944 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 | 24.9 |  | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8155 | -1.9155 | 169.2 | 174.5555 | 169.6005 | -0.40046 | 162 | 174.5555 | 169.6005 | -7.6005 | 200 | 174.5555 | 169.6005 | 30.3995 | 265.2 | 261.8332 | 254.4007 | 10.7993 | 72.3 | 44.8933 | 44.8933 | 27.4067 | 35.1 | 22.4467 | 22.4467 | 12.6533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 114.1106 | 114.1106 | -1.7106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 253.3 | 271.122 | 194.2194 | 59.0806 | 124.3 | 133.68 | 133.68 | -9.38 | 56.7 | 67.4615 | 67.4615 | -10.7615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 144.3127 | 144.3127 | -3.1127 | 65.4 | 72.1563 | 72.1563 | -6.7563 | 102.7 | 0 | 0 | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 144.2735 | 144.2735 | 43.8265 | 100.9 | 72.1368 | 72.1368 | 28.7632 | 0 |  | 0.025 | -0.025 | 35.3 | 48.93 | 48.927 | -13.627 | 1.1 |  | 9.29 | -8.19 | 0.2 | 0.363 | 0.363 | -0.163 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3 | 5 | 5 | -2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.7 | 19.5122 | 19.5122 | -3.8122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 1 |  | 1.103 | -0.103 | 0.9 |  | 0.508 | 0.392 | 9.5 | 11.2 | 11.477 | -1.977 | 25.4 | 28.4 | 30.014 | -4.614 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 2.33 |  |  | 2.33 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0.9 |  | 1.717 | -0.817 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.8 | 2.636 | 2.636 | 1.164 | 19 | 12.566 | 12.566 | 6.434 | 2.5 |  | 2.25 | 0.25 | 9.3 | 37.75 | 37.75 | -28.45 | 18.2 | 38.6878 | 37.75 | -19.55 | 0 | 1.306 | 1.306 | -1.306 | 0 | 0.867 | 0.867 | -0.867 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.6 | 0.236 | 0.236 | 0.364 | 0.2 |  | 0.034 | 0.166 | 10.3 |  | 7.291 | 3.009 |  |  | 0.6 | -0.6 | 18 | 36.26 | 36.258 | -18.258 | 13.2 | 19.3702 | 17.173 | -3.973 | 8.2 |  | 5.969 | 2.231 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 12.1 | 17 | 17 | -4.9 | 7.2 | 10 | 10 | -2.8
05/03/2025 | 07:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 157.5 | 97.5725 | 106 | 51.5 | 26.2 | 0 | 0 | 26.2 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 207.4 | 175 | 175 | 32.4 | 203.2 | 204.878 | 119.6581 | 83.5419 | 108.4 | 102.439 | 59.8291 | 48.5709 | 561.7 | 568.2985 | 568.2985 | -6.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 2.786 | 2.1126 | 2.1126 | 0.67344 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 6.4 | 6.2391 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 441.6 | 458.878 | 458.878 | -17.2781 | 51.6 | 81.9541 | 81.9541 | -30.3542 | 145.4 | 148.6263 | 148.6263 | -3.2263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 144.9 | 158.4424 | 133.3333 | 11.5667 | 145.1 | 158.4424 | 133.3333 | 11.7667 | 162.7 | 158.4424 | 133.3333 | 29.3667 | 108.6 | 110.9132 | 109.4094 | -0.8094 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.8816 | 7.8816 | -1.4816 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 35.4 | 31.5056 | 31.5056 | 3.8944 | 175.7 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1582 | 96.2 | 95.918 | 95.918 | 0.28195 | 25.1 |  | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8155 | -1.5155 | 169.6 | 174.5555 | 172.3714 | -2.7714 | 162.6 | 174.5555 | 172.3714 | -9.7714 | 200 | 174.5555 | 172.3714 | 27.6286 | 265.3 | 261.8332 | 258.5571 | 6.7429 | 72.3 | 44.8933 | 44.8933 | 27.4067 | 35.1 | 22.4467 | 22.4467 | 12.6533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 114.1106 | 114.1106 | -1.0106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 258.5 | 271.122 | 198.1992 | 60.3008 | 126.5 | 133.68 | 133.68 | -7.18 | 57.3 | 67.4615 | 67.4615 | -10.1615 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 144.3127 | 144.3127 | -2.4127 | 65.8 | 72.1563 | 72.1563 | -6.3563 | 103.3 | 0 | 0 | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 144.2735 | 144.2735 | 43.8265 | 100.9 | 72.1368 | 72.1368 | 28.7632 | 0.1 |  | 0.048 | 0.052 | 25.3 | 48.46 | 48.459 | -23.159 | 4.7 |  | 22.329 | -17.629 | 0 | 0.314 | 0.314 | -0.314 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 2.8 | 5 | 5 | -2.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 1.9 |  | 4.366 | -2.466 | 1.6 |  | 2.7 | -1.1 | 5.3 | 11.2 | 11.435 | -6.135 | 16.2 | 28.6 | 29.962 | -13.762 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 1.24 |  |  | 1.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 2 |  | 3.165 | -1.165 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.6 | 2.347 | 2.347 | -1.747 | 17.3 | 11.973 | 11.973 | 5.327 | 5.9 |  | 4.288 | 1.612 | 3.5 | 38.75 | 38.75 | -35.25 | 11.4 | 38.75 | 38.75 | -27.35 | 0 | 1.029 | 1.029 | -1.029 | 0 | 0.724 | 0.724 | -0.724 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.183 | 0.183 | -0.183 | 1.1 |  | 1.112 | -0.012 | 19.2 |  | 20.043 | -0.843 |  |  | 0.6 | -0.6 | 12 | 37.37 | 37.368 | -25.368 | 10.3 | 13.3461 | 16.727 | -6.427 | 14.8 |  | 17.216 | -2.416 | 1.9 |  | 0.9 | 1 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 5.6 | 10 | 10 | -4.4
05/03/2025 | 07:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.2263 | 92.2263 | -0.32634 | 158.4 | 97.5725 | 106 | 52.4 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 119.1 | 149.1112 | 116.6667 | 2.4333 | 119.5 | 149.1112 | 116.6667 | 2.8333 | 119.7 | 149.1112 | 116.6667 | 3.0333 | 214.6 | 223.6668 | 175 | 39.6 | 203.7 | 204.878 | 204.878 | -1.178 | 108.4 | 102.439 | 102.439 | 5.961 | 565 | 568.2985 | 568.2985 | -3.2985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 164.7073 | 164.7073 | 6.1927 | 8.2 | 3.8486 | 3.8486 | 4.3514 | 2.924 | 2.1126 | 2.1126 | 0.81144 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 5.1 | 5.2787 | 5.2787 | -0.17871 |  |  |  | 0 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 6.6 | 6.2391 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 470.2 | 458.878 | 458.878 | 11.3219 | 40.9 | 81.9541 | 81.9541 | -41.0541 | 140.7 | 148.6263 | 148.6263 | -7.9263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 93.6 | 87.6576 | 87.6576 | 5.9424 | 179.5 | 181.6667 | 156.1393 | 23.3607 | 179.3 | 181.6667 | 156.1393 | 23.1607 | 182.8 | 181.6667 | 156.1393 | 26.6607 | 109.9 | 110.9132 | 110.9132 | -1.0132 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.8816 | 7.8816 | -1.4816 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 35.3 | 31.5056 | 31.5056 | 3.7944 | 177.4 | 171.5419 | 171.5419 | 5.8582 | 96.5 | 95.918 | 95.918 | 0.58195 | 25.1 |  | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 | 168.5 | 174.3334 | 174.3334 | -5.8334 | 161.5 | 174.3334 | 174.3334 | -12.8334 | 200 | 174.3334 | 174.3334 | 25.6666 | 263.3 | 261.5001 | 261.5001 | 1.7999 | 72.3 | 73.6647 | 44.8933 | 27.4067 | 34.9 | 36.8323 | 22.4467 | 12.4533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 114.1106 | 114.1106 | -0.41063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 252.2 | 271.122 | 184.1498 | 68.0502 | 123.9 | 133.68 | 133.68 | -9.78 | 58.2 | 67.4615 | 67.4615 | -9.2615 | 81.7 | 78.568 | 78.568 | 3.132 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 144.3127 | 144.3127 | -2.7127 | 64.1 | 72.1563 | 72.1563 | -8.0563 | 103.3 | 0 | 0 | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 152.5625 | 144.2735 | 43.9265 | 100.6 | 76.2812 | 72.1368 | 28.4632 | 0.1 |  | 0.058 | 0.042 | 17.5 | 48.68 | 48.679 | -31.179 | 4.4 |  | 46.706 | -42.306 | 0 | 0.302 | 0.302 | -0.302 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | -0.4 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 16.1 | 19.5122 | 19.5122 | -3.4122 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 3.4 |  | 8.159 | -4.759 | 2.8 |  | 5.915 | -3.115 | 3.8 | 11.8 | 11.554 | -7.754 | 16 | 30.4 | 30.651 | -14.651 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 1.24 |  |  | 1.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 3.7 |  | 7.789 | -4.089 | 1.2 | 2.901 | 2.901 | -1.701 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.106 | 2.106 | -2.106 | 18.5 | 12.271 | 12.271 | 6.229 | 20.6 |  | 12.315 | 8.285 | 2.1 | 40.13 | 40.125 | -38.025 | 5.6 | 40.13 | 40.125 | -34.525 | 0 | 0.94 | 0.94 | -0.94 | 0 | 0.739 | 0.739 | -0.739 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.177 | 0.177 | -0.177 | 3.5 |  | 3.445 | 0.055 | 40.8 |  | 23.854 | 16.946 |  |  | 0.6 | -0.6 | 6.8 | 38.52 | 38.517 | -31.717 | 8.9 | 16.92 | 16.921 | -8.021 | 32.4 |  | 21.663 | 10.737 | 4.1 |  | 2.262 | 1.838 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12.5 | 17 | 17 | -4.5 | 7 | 10 | 10 | -3
05/03/2025 | 08:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 154.1 | 97.5725 | 106 | 48.1 | 26.5 | 45.2122 | 0 | 26.5 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 154.1 | 149.1112 | 116.6667 | 37.4333 | 154.2 | 149.1112 | 116.6667 | 37.5333 | 153.9 | 149.1112 | 116.6667 | 37.2333 | 249.4 | 223.6668 | 175 | 74.4 | 204.8 | 204.878 | 204.878 | -0.07802 | 108.2 | 102.439 | 102.439 | 5.761 | 554.9 | 568.2985 | 568.2985 | -13.3985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.7073 | 164.7073 | -3.5073 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 2.49 | 2.1126 | 2.1126 | 0.37744 | 16.5 | 16.8737 | 0 | 16.5 | 4.8 | 5.2787 | 5.2787 | -0.47871 |  |  |  | 0 | 142.6 | 143 | 143 | -0.4 | 6.6 | 6.2391 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.9 | 458.878 | 458.878 | 3.0219 | 41 | 81.9541 | 81.9541 | -40.9541 | 145.6 | 148.6263 | 148.6263 | -3.0263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 169.8 | 181.6667 | 174.5197 | -4.7197 | 171.1 | 181.6667 | 174.5197 | -3.4197 | 182.8 | 181.6667 | 174.5197 | 8.2803 | 76.6 | 110.9132 | 110.9132 | -34.3132 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33.9 | 31.5056 | 31.5056 | 2.3944 | 171.1 | 171.5419 | 171.5419 | -0.44185 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 25.5 |  | 25.6415 | -0.1415 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.8156 | 88.8156 | -4.0156 | 170.4 | 174.4444 | 174.4444 | -4.0445 | 162.8 | 174.4444 | 174.4444 | -11.6445 | 200 | 174.4444 | 174.4444 | 25.5556 | 262.6 | 261.6667 | 261.6667 | 0.93332 | 72.8 | 73.6647 | 44.8933 | 27.9067 | 34.9 | 36.8323 | 22.4467 | 12.4533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 114.1106 | 114.1106 | -2.3106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 261.9 | 271.122 | 271.122 | -9.2219 | 128.2 | 133.68 | 133.68 | -5.48 | 54.5 | 67.4615 | 67.4615 | -12.9615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 152.3465 | 144.3127 | -2.1127 | 65.9 | 76.1732 | 72.1563 | -6.2563 | 186.1 | 0 | 0 | 186.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 192 | 144.2735 | 43.5265 | 100.4 | 96 | 72.1368 | 28.2632 | 0.2 |  | 0.087 | 0.113 | 13.3 | 50.97 | 50.966 | -37.666 | 6.5 |  | 55.169 | -48.669 | 0 | 0.399 | 0.399 | -0.399 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | -0.4 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 13.9 | 19.5122 | 19.5122 | -5.6122 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 5.7 |  | 11.408 | -5.708 | 5.5 |  | 9.157 | -3.657 | 3.3 | 12.1 | 12.153 | -8.853 | 15.7 | 32.1 | 33.566 | -17.866 | 4.33 | 4.2 | 4.2 | 0.13 | 1.24 |  |  | 1.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 5.5 |  | 11.501 | -6.001 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.009 | 2.009 | -2.009 | 22.2 | 15.243 | 15.243 | 6.957 | 11 |  | 28.6 | -17.6 | 1.1 | 41.25 | 41.25 | -40.15 | 4.3 | 41.25 | 41.25 | -36.95 | 0 | 1.418 | 1.418 | -1.418 | 0 | 1.224 | 1.224 | -1.224 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 4.4 |  | 5.874 | -1.474 | 67.1 |  | 33.14 | 33.96 |  |  | 0.6 | -0.6 | 5.4 | 39.78 | 39.783 | -34.383 | 6.8 | 19.04 | 19.036 | -12.236 | 49.3 |  | 32.056 | 17.244 | 8.5 |  | 4.726 | 3.774 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 35 | 35 | 2 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 12.2 | 17 | 17 | -4.8 | 7.3 | 10 | 10 | -2.7
05/03/2025 | 08:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 155.7 | 97.5725 | 106 | 49.7 | 80.3 | 66.3129 | 0 | 80.3 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 137.2 | 147.3211 | 143.5555 | -6.3555 | 137.3 | 147.3211 | 143.5555 | -6.2555 | 136.7 | 147.3211 | 143.5555 | -6.8555 | 230.3 | 220.9816 | 215.3333 | 14.9667 | 201.5 | 195.122 | 195.122 | 6.378 | 107.7 | 97.561 | 97.561 | 10.139 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.7073 | 164.7073 | 3.9927 | 7.9 | 3.8486 | 3.8486 | 4.0514 | 2.985 | 2.1126 | 2.1126 | 0.87244 | 16.4 | 16.8737 | 4.1026 | 12.2974 | 4.8 | 5.2787 | 5.2787 | -0.47871 |  |  |  | 0 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 4.4 | 6.2391 | 8.913 | -4.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 | 0 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.1 | 458.878 | 458.878 | 6.2219 | 42.2 | 81.9541 | 81.9541 | -39.7542 | 147.5 | 148.6263 | 148.6263 | -1.1263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 176.6 | 181.6667 | 181.6667 | -5.0667 | 176.9 | 181.6667 | 181.6667 | -4.7667 | 181.9 | 181.6667 | 181.6667 | 0.23328 | 79.9 | 110.9132 | 110.9132 | -31.0132 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.8816 | 7.8816 | -1.4816 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 34.8 | 31.5056 | 31.5056 | 3.2944 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 34.7 |  | 25.641 | 9.059 |  |  |  | 0 | 38.9 | 48.4165 | 0 | 38.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 167.4 | 173.9333 | 173.9333 | -6.5333 | 160.3 | 173.9333 | 173.9333 | -13.6333 | 200 | 173.9333 | 173.9333 | 26.0667 | 262.6 | 260.9 | 260.9 | 1.7 | 71.6 | 73.6647 | 73.6647 | -2.0647 | 34.7 | 36.8323 | 36.8323 | -2.1323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 114.1106 | 114.1106 | -1.3106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 245.8 | 254.2526 | 271.122 | -25.322 | 129.3 | 133.68 | 133.68 | -4.38 | 56.9 | 67.4615 | 67.4615 | -10.5615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 |  |  |  | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 64.5 | 46.6 | 0 | 0 | 46.6 | 46.4 | 0 |  | 46.4 |  |  |  | 0 | 140.3 | 152.3465 | 144.3127 | -4.0127 | 65.2 | 76.1732 | 72.1563 | -6.9563 | 182.3 | 186.5329 | 0 | 182.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 192 | 177.3301 | 9.9699 | 99.6 | 96 | 88.6651 | 10.9349 | 0.3 |  | 0.411 | -0.111 | 13.8 | 53.35 | 53.347 | -39.547 | 11.1 |  | 56.945 | -45.845 | 0 | 0.501 | 0.501 | -0.501 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -0.3 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 13.8 | 19.5122 | 19.5122 | -5.7122 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 11.5 |  | 12.803 | -1.303 | 14 |  | 11.946 | 2.054 | 4.3 | 11.7 | 12.753 | -8.453 | 15.5 | 33.5 | 36.512 | -21.012 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 1.24 |  |  | 1.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.14 | 2.8 | 2.8 | -0.66 | 8.7 |  | 13.604 | -4.904 | 0.9 | 2.901 | 2.901 | -2.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 1.901 | 1.901 | -1.901 | 15.6 | 18.201 | 18.201 | -2.601 | 25.5 |  | 31.012 | -5.512 | 1.9 | 46.63 | 46.625 | -44.725 | 4.7 | 46.63 | 46.625 | -41.925 | 0 | 1.9 | 1.9 | -1.9 | 0 | 1.703 | 1.703 | -1.703 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.474 | 0.474 | -0.474 | 6.9 |  | 8.171 | -1.271 | 113.7 |  | 68.909 | 44.791 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 41.42 | 41.419 | -41.419 | 2.2 | 21.73 | 21.734 | -19.534 | 85.4 |  | 53.521 | 31.879 | 11.1 |  | 7.107 | 3.993 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 35 | 35 | 1.9 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 13.1 | 17 | 17 | -3.9 | 7.6 | 10 | 10 | -2.4
05/03/2025 | 09:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 176.4 | 97.5725 | 106 | 70.4 | 80.8 | 87.3294 | 0 | 80.8 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 137.7 | 151.7655 | 143.5555 | -5.8555 | 137.6 | 151.7655 | 143.5555 | -5.9555 | 137.8 | 151.7655 | 143.5555 | -5.7555 | 229 | 227.6483 | 215.3333 | 13.6667 | 200.4 | 195.122 | 195.122 | 5.278 | 107.5 | 97.561 | 97.561 | 9.939 | 558.4 | 568.2985 | 568.2985 | -9.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 3.09 | 2.1126 | 2.1126 | 0.97744 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 4.7 | 5.2787 | 5.2787 | -0.57871 |  |  |  | 0 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 6.6 | 6.2391 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 | 55.3776 | 221.2552 | -221.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 458.878 | 458.878 | 3.9219 | 42.9 | 81.9541 | 81.9541 | -39.0541 | 144.1 | 148.6263 | 148.6263 | -4.5263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 176.3 | 181.6667 | 181.6667 | -5.3667 | 176.8 | 181.6667 | 181.6667 | -4.8667 | 182.3 | 181.6667 | 181.6667 | 0.63328 | 78.9 | 110.9132 | 110.9132 | -32.0132 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.8816 | 7.8816 | -1.4816 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 34.4 | 31.5056 | 31.5056 | 2.8944 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 59.7 |  | 76.7555 | -17.0555 |  |  |  | 0 | 44 | 48.4165 | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 166.9 | 173.5334 | 173.5334 | -6.6334 | 159.8 | 173.5334 | 173.5334 | -13.7334 | 200 | 173.5334 | 173.5334 | 26.4666 | 260.7 | 260.3001 | 260.3001 | 0.39988 | 71 | 73.6647 | 73.6647 | -2.6647 | 34.5 | 36.8323 | 36.8323 | -2.3323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 114.1106 | 114.1106 | -3.6106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 246.7 | 254.2526 | 271.122 | -24.4219 | 107.6 | 114.1678 | 133.68 | -26.08 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 |  |  |  | 0 | 64.4 | 80.6506 | 66.6667 | -2.2667 | 47.1 | 0 | 0 | 47.1 | 46.8 | 0 |  | 46.8 |  |  |  | 0 | 139.6 | 152.3465 | 152.3465 | -12.7465 | 64.8 | 76.1732 | 76.1732 | -11.3733 | 180.7 | 186.5329 | 0 | 180.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 192 | 192 | -5.2 | 98.7 | 96 | 96 | 2.7 | 0.8 |  | 0.56 | 0.24 | 15.5 | 56.01 | 56.012 | -40.512 | 20.8 |  | 58.599 | -37.799 | 0 | 0.616 | 0.616 | -0.616 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.2 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15 | 19.5122 | 19.5122 | -4.5122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 7.4 |  | 13.597 | -6.197 | 11 |  | 13.632 | -2.632 | 3.4 | 11.4 | 13.356 | -9.956 | 14.7 | 35 | 39.549 | -24.849 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 1.24 |  |  | 1.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.14 | 2.8 | 2.8 | -0.66 | 12.9 |  | 15.136 | -2.236 | 1.5 | 2.901 | 2.901 | -1.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 1.755 | 1.755 | -1.755 | 18.4 | 21.118 | 21.118 | -2.718 | 30.8 |  | 29.447 | 1.353 | 1.4 | 46.75 | 46.75 | -45.35 | 6.4 | 46.75 | 46.75 | -40.35 | 0 | 2.392 | 2.392 | -2.392 | 0 | 2.168 | 2.168 | -2.168 | 20.9 |  | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.729 | 0.729 | -0.729 | 13 |  | 10.506 | 2.494 | 88.3 |  | 70.522 | 17.778 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 44.16 | 44.164 | -44.164 | 0 | 26.19 | 26.186 | -26.186 | 58.5 |  | 59.292 | -0.792 | 13.5 |  | 9.394 | 4.106 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 13.5 | 17 | 17 | -3.5 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5
05/03/2025 | 09:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 177.7 | 97.5725 | 106 | 71.7 | 80.8 | 87.3294 | 0 | 80.8 |  |  | 87.6673 | -87.6673 | 106 | 143.5555 | 143.5555 | -37.5555 | 105.9 | 143.5555 | 143.5555 | -37.6555 | 106.2 | 143.5555 | 143.5555 | -37.3555 | 217 | 215.3333 | 215.3333 | 1.6667 | 199.8 | 195.122 | 195.122 | 4.678 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 553.2 | 568.2985 | 568.2985 | -15.0985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 164.7073 | 164.7073 | 7.1927 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 2.9 | 2.1126 | 2.1126 | 0.78744 | 16.5 | 16.8737 | 16.8737 | -0.37367 | 4.8 | 5.2787 | 5.2787 | -0.47871 |  |  |  | 0 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 6.8 | 6.2391 | 8.913 | -2.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 84.6 | 165.8776 | 221.2552 | -136.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.2 | 458.878 | 458.878 | 6.322 | 43.5 | 81.9541 | 81.9541 | -38.4541 | 130.6 | 148.6263 | 148.6263 | -18.0263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 93.8 | 87.6576 | 87.6576 | 6.1424 | 177.6 | 181.6667 | 181.6667 | -4.0667 | 177.7 | 181.6667 | 181.6667 | -3.9667 | 181.3 | 181.6667 | 181.6667 | -0.36672 | 81.3 | 110.9132 | 110.9132 | -29.6132 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 35 | 31.5056 | 31.5056 | 3.4944 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 96.4 | 95.918 | 95.918 | 0.48195 | 59.5 |  | 89.3571 | -29.8571 |  |  |  | 0 | 43.9 | 48.4165 | 0 | 43.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 166 | 173.0223 | 173.0223 | -7.0223 | 158.7 | 173.0223 | 173.0223 | -14.3223 | 196.9 | 173.0223 | 173.0223 | 23.8777 | 258.6 | 259.5334 | 259.5334 | -0.93343 | 70.6 | 73.6647 | 73.6647 | -3.0647 | 34.4 | 36.8323 | 36.8323 | -2.4323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 114.1106 | 114.1106 | -1.3106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 265.7 | 271.122 | 271.122 | -5.4219 | 135.1 | 133.68 | 133.68 | 1.42 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 |  |  |  | 0 | 117 | 71.2593 | 107.1336 | 9.8664 | 46.7 | 0 | 0 | 46.7 | 46.1 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 0 | 139.6 | 152.3465 | 152.3465 | -12.7465 | 70.6 | 76.1732 | 76.1732 | -5.5732 | 180.1 | 186.5329 | 0 | 180.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 192 | 192 | -5.8 | 98 | 96 | 96 | 2 | 1 |  | 0.694 | 0.306 | 26.3 | 58.78 | 58.781 | -32.481 | 58.3 |  | 64.728 | -6.428 | 0 | 0.725 | 0.725 | -0.725 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.2 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 1.3 | 5 | 5 | -3.7 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 15.6 | 19.5122 | 19.5122 | -3.9122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 11.8 |  | 14.121 | -2.321 | 16.1 |  | 14.554 | 1.546 | 5.6 | 11.4 | 13.96 | -8.36 | 24.4 | 36.4 | 42.667 | -18.267 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 1.24 |  |  | 1.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.14 | 2.8 | 2.8 | -0.66 | 8.7 |  | 16 | -7.3 | 1.7 | 2.901 | 2.901 | -1.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 1.602 | 1.602 | -1.602 | 25.3 | 24.197 | 24.197 | 1.103 | 37.2 |  | 35.881 | 1.319 | 2.9 | 49.25 | 49.25 | -46.35 | 7.6 | 49.25 | 49.25 | -41.65 | 0 | 2.907 | 2.907 | -2.907 | 0 | 2.638 | 2.638 | -2.638 | 20.9 |  | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 0.965 | 0.965 | -0.965 | 12.9 |  | 12.648 | 0.252 | 115.4 |  | 107.824 | 7.576 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 46.55 | 46.554 | -46.554 | 0 | 31.02 | 31.019 | -31.019 | 97.8 |  | 78.018 | 19.782 | 13 |  | 12.007 | 0.993 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 35 | 35 | 1.9 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 12.4 | 17 | 17 | -4.6 | 7.7 | 10 | 10 | -2.3
05/03/2025 | 10:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 173.7 | 97.5725 | 106 | 67.7 | 80.6 | 87.3294 | 0 | 80.6 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 114.5 | 143.5555 | 143.5555 | -29.0555 | 113.6 | 143.5555 | 143.5555 | -29.9555 | 115.2 | 143.5555 | 143.5555 | -28.3555 | 207.6 | 215.3333 | 215.3333 | -7.7333 | 198.9 | 195.122 | 195.122 | 3.778 | 107 | 97.561 | 97.561 | 9.439 | 561.5 | 568.2985 | 568.2985 | -6.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 2.848 | 2.1126 | 2.1126 | 0.73544 | 16.5 | 16.8737 | 16.8737 | -0.37367 | 4.7 | 5.2787 | 5.2787 | -0.57871 |  |  |  | 0 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 6.7 | 6.2391 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 108.8 | 165.8776 | 221.2552 | -112.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 43.8 | 81.9541 | 81.9541 | -38.1542 | 129.7 | 148.6263 | 148.6263 | -18.9263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 16.6 | 19.2858 | 19.2858 | -2.6858 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 176.6 | 181.6667 | 181.6667 | -5.0667 | 176.9 | 181.6667 | 181.6667 | -4.7667 | 182.1 | 181.6667 | 181.6667 | 0.43328 | 80.1 | 110.9132 | 110.9132 | -30.8132 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.9 | 31.5056 | 31.5056 | 1.3944 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 59.3 |  | 57.1669 | 2.1331 |  |  |  | 0 | 44.5 | 48.4165 | 0 | 44.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 165.8 | 172.2 | 172.2 | -6.4 | 158.7 | 172.2 | 172.2 | -13.5 | 194.7 | 172.2 | 172.2 | 22.5 | 253.7 | 258.3 | 258.3 | -4.6 | 70.2 | 73.6647 | 73.6647 | -3.4647 | 34.2 | 36.8323 | 36.8323 | -2.6323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.1106 | 114.1106 | -1.4106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 |  |  | 2.3 | 269.8 | 271.122 | 271.122 | -1.3219 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 |  |  |  | 0 | 95.8 | 98.1531 | 66.6667 | 29.1333 | 32.3 | 46.7367 | 0 | 32.3 | 32.3 | 0 |  | 32.3 |  |  |  | 0 | 139.4 | 152.3465 | 152.3465 | -12.9465 | 74.7 | 76.1732 | 76.1732 | -1.4732 | 179.6 | 186.5329 | 139.1089 | 40.4911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 | 192 | 192 | -6.8 | 98.2 | 96 | 96 | 2.2 | 1 |  | 0.777 | 0.223 | 46.7 | 61.86 | 61.863 | -15.163 | 77.1 |  | 66.15 | 10.95 | 0 | 0.819 | 0.819 | -0.819 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 0 | 5 | 5 | -5 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 16.1 | 19.5122 | 19.5122 | -3.4122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 14.3 |  | 14.398 | -0.098 | 18.4 |  | 15.071 | 3.329 | 4 | 11.7 | 14.573 | -10.573 | 31.6 | 38.6 | 46.03 | -14.43 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 1.24 |  |  | 1.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.14 | 2.8 | 2.8 | -0.66 | 16 |  | 16.164 | -0.164 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 19.1 | 19.8692 | 19.8692 | -0.76924 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 1.427 | 1.427 | -1.427 | 29.9 | 27.763 | 27.763 | 2.137 | 39.7 |  | 20.07 | 19.63 | 10.4 | 53.25 | 53.25 | -42.85 | 20 | 53.25 | 53.25 | -33.25 | 0.2 | 3.486 | 3.486 | -3.286 | 0.1 | 3.125 | 3.125 | -3.025 | 20.9 |  | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 1.142 | 1.142 | -1.142 | 15.7 |  | 14.202 | 1.498 | 149.4 |  | 135.357 | 14.043 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 47.87 | 47.873 | -47.873 | 0 | 37 | 36.999 | -36.999 | 109.5 |  | 101.562 | 7.938 | 15.8 |  | 14.536 | 1.264 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 13.6 | 17 | 17 | -3.4 | 6.2 | 10 | 10 | -3.8
05/03/2025 | 10:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 91.9039 | 91.9039 | -8.8039 | 173.5 | 97.5725 | 106 | 67.5 | 81.8 | 87.3294 | 0 | 81.8 |  |  | 61.5385 | -61.5385 | 113.7 | 143.5555 | 143.5555 | -29.8555 | 113.9 | 143.5555 | 143.5555 | -29.6555 | 114 | 143.5555 | 143.5555 | -29.5555 | 212.8 | 215.3333 | 215.3333 | -2.5333 | 199.1 | 195.122 | 195.122 | 3.978 | 106.3 | 97.561 | 97.561 | 8.739 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 2.444 | 2.1126 | 2.1126 | 0.33144 | 16.5 | 16.8737 | 16.8737 | -0.37367 | 4.7 | 5.2787 | 5.2787 | -0.57871 |  |  |  | 0 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 6.7 | 6.2391 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 157.3 | 165.8776 | 221.2552 | -63.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 458.878 | 458.878 | 1.5219 | 44 | 81.9541 | 81.9541 | -37.9541 | 150.3 | 148.6263 | 148.6263 | 1.6737 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 176.9 | 181.6667 | 181.6667 | -4.7667 | 176.9 | 181.6667 | 181.6667 | -4.7667 | 182.3 | 181.6667 | 181.6667 | 0.63328 | 80.2 | 110.9132 | 110.9132 | -30.7132 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.8816 | 7.8816 | -1.5816 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33.2 | 31.5056 | 31.5056 | 1.6944 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 27.9 |  | 66.8283 | -38.9283 |  |  |  | 0 | 44.2 | 48.4165 | 0 | 44.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 165.6 | 171.889 | 171.889 | -6.289 | 158.6 | 171.889 | 171.889 | -13.289 | 193.4 | 171.889 | 171.889 | 21.511 | 250.4 | 257.8335 | 257.8335 | -7.4335 | 70.5 | 73.6647 | 73.6647 | -3.1647 | 34.1 | 36.8323 | 36.8323 | -2.7323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.1106 | 114.1106 | -1.4106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 269.2 | 271.122 | 271.122 | -1.922 | 121.1 | 133.68 | 133.68 | -12.58 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 |  |  |  | 0 | 64.8 | 87.1945 | 66.6667 | -1.8667 | 32.7 | 46.7367 | 0 | 32.7 | 32.8 | 52.4001 |  | 32.8 |  |  |  | 0 | 139.8 | 152.3465 | 152.3465 | -12.5465 | 74.8 | 76.1732 | 76.1732 | -1.3733 | 179 | 186.5329 | 186.5329 | -7.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 | 192 | 192 | -6.9 | 97.8 | 96 | 96 | 1.8 | 0.9 |  | 0.846 | 0.054 | 72.7 | 64.93 | 64.929 | 7.771 | 77.7 |  | 77.47 | 0.23 | 0 | 0.968 | 0.968 | -0.968 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 0 | 5 | 5 | -5 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 16.2 | 19.5122 | 19.5122 | -3.3122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 16 |  | 14.61 | 1.39 | 19.6 |  | 15.68 | 3.92 | 7.5 | 12.8 | 15.141 | -7.641 | 34.9 | 43.2 | 49.234 | -14.334 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 1.24 | 1.5 |  | 1.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.09 | 2.8 | 2.8 | -0.71 | 17.7 |  | 16.495 | 1.205 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 1.375 | 1.375 | -1.375 | 38.6 | 31.452 | 31.452 | 7.148 | 31.8 |  | 17.888 | 13.912 | 17 | 57 | 57 | -40 | 30.9 | 57 | 57 | -26.1 | 0.4 | 4.049 | 4.049 | -3.649 | 0.4 | 3.567 | 3.567 | -3.167 | 20.9 |  | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 1.341 | 1.341 | -1.341 | 16.6 |  | 15.402 | 1.198 | 148.2 |  | 138.171 | 10.029 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 50.56 | 50.556 | -50.556 | 0 | 43.51 | 43.507 | -43.507 | 108.8 |  | 103.125 | 5.675 | 17.2 |  | 16.361 | 0.839 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 12.3 | 17 | 17 | -4.7 | 7.1 | 10 | 10 | -2.9
05/03/2025 | 11:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 91.9039 | 91.9039 | -3.6039 | 162.1 | 97.5725 | 106 | 56.1 | 80.8 | 87.3294 | 0 | 80.8 |  |  | 87.6673 | -87.6673 | 152.9 | 143.5555 | 143.5555 | 9.3445 | 153 | 143.5555 | 143.5555 | 9.4445 | 153.4 | 143.5555 | 143.5555 | 9.8445 | 248.8 | 215.3333 | 215.3333 | 33.4667 | 199.9 | 195.122 | 195.122 | 4.778 | 106.3 | 97.561 | 97.561 | 8.739 | 553.6 | 568.2985 | 568.2985 | -14.6985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.4 | 164.7073 | 164.7073 | -9.3073 | 6.1 | 3.8486 | 3.8486 | 2.2514 | 2.728 | 2.1126 | 2.1126 | 0.61544 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 5 | 5.2787 | 5.2787 | -0.27871 |  |  |  | 0 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 6.7 | 6.2391 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.9054 | 112.9054 | -4.1054 | 211.6 | 221.2552 | 221.2552 | -9.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 30.5 | 81.9541 | 81.9541 | -51.4541 | 143.1 | 148.6263 | 148.6263 | -5.5263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 170.6 | 181.6667 | 181.6667 | -11.0667 | 171.3 | 181.6667 | 181.6667 | -10.3667 | 183.3 | 181.6667 | 181.6667 | 1.6333 | 74.5 | 110.9132 | 110.9132 | -36.4132 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.8816 | 7.8816 | -1.4816 | 33.5 | 47.2663 | 47.2663 | -13.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33 | 31.5056 | 31.5056 | 1.4944 | 170.6 | 171.5419 | 171.5419 | -0.94185 | 93.6 | 95.918 | 95.918 | -2.318 | 25.9 |  | 89.3571 | -63.4571 |  |  |  | 0 | 44.7 | 48.4165 | 0 | 44.7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.8156 | 88.8156 | -3.5156 | 165.7 | 171.5999 | 171.5999 | -5.8999 | 158.1 | 171.5999 | 171.5999 | -13.4999 | 190 | 171.5999 | 171.5999 | 18.4001 | 248.5 | 257.3999 | 257.3999 | -8.8999 | 70.7 | 73.6647 | 73.6647 | -2.9647 | 34 | 36.8323 | 36.8323 | -2.8323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 114.1106 | 114.1106 | -3.5106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 263.4 | 271.122 | 271.122 | -7.7219 | 128 | 133.68 | 133.68 | -5.68 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 |  |  |  | 0 | 71.9 | 105.704 | 91.655 | -19.755 | 45.1 | 46.7367 | 0 | 45.1 | 44.7 | 52.4001 |  | 44.7 |  |  |  | 0 | 140.6 | 152.3465 | 152.3465 | -11.7465 | 75.3 | 76.1732 | 76.1732 | -0.87325 | 178.3 | 186.5329 | 186.5329 | -8.2329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.6 | 192 | 192 | -8.4 | 97.3 | 96 | 96 | 1.3 | 0.8 |  | 0.865 | -0.065 | 74.7 | 67.95 | 67.949 | 6.751 | 78.2 |  | 80 | -1.8 | 0 | 1.28 | 1.28 | -1.28 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 0 | 5 | 5 | -5 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 16.6 | 19.5122 | 19.5122 | -2.9122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 15.4 |  | 14.8 | 0.6 | 18.7 |  | 16.339 | 2.361 | 10.3 | 14.3 | 15.573 | -5.273 | 39.6 | 48.1 | 51.962 | -12.362 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 1.2 | 1.5 |  | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 14.7 |  | 16.976 | -2.276 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 19.9 | 19.8692 | 19.8692 | 0.03076 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 1.692 | 1.692 | -1.692 | 60.8 | 35.513 | 35.513 | 25.287 | 35.9 |  | 16.34 | 19.56 | 29.9 | 57.13 | 57.125 | -27.225 | 36.4 | 57.13 | 57.125 | -20.725 | 2.2 | 4.565 | 4.565 | -2.365 | 1.9 | 3.876 | 3.876 | -1.976 | 20.9 |  | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 17.8 |  | 16.233 | 1.567 | 147.5 |  | 135.468 | 12.032 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 57.33 | 57.325 | -57.325 | 0 | 51.6 | 51.602 | -51.602 | 108.8 |  | 97.504 | 11.296 | 18 |  | 17.479 | 0.521 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 13.6 | 17 | 17 | -3.4 | 7 | 10 | 10 | -3
05/03/2025 | 11:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 164.1 | 155.4527 | 106 | 58.1 | 81.3 | 38.448 | 0 | 81.3 |  |  | 0 | 0 | 136.8 | 147.3333 | 147.3333 | -10.5333 | 136.4 | 147.3333 | 147.3333 | -10.9333 | 136.5 | 147.3333 | 147.3333 | -10.8333 | 231.3 | 220.9999 | 220.9999 | 10.3001 | 197.7 | 195.122 | 195.122 | 2.578 | 106.2 | 97.561 | 97.561 | 8.639 | 560.2 | 568.2985 | 568.2985 | -8.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 2.975 | 2.1126 | 2.1126 | 0.86244 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 5 | 5.2787 | 5.2787 | -0.27871 |  |  |  | 0 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 6.7 | 6.2391 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 216.7 | 221.3011 | 221.2552 | -4.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.5 | 458.878 | 458.878 | 7.622 | 44.5 | 62.41 | 81.9541 | -37.4541 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 176.6 | 181.6667 | 181.6667 | -5.0667 | 177 | 181.6667 | 181.6667 | -4.6667 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 78.4 | 110.9132 | 110.9132 | -32.5132 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 35.1 | 47.2663 | 47.2663 | -12.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33.1 | 31.5056 | 31.5056 | 1.5944 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 | 25.2 |  | 89.3571 | -64.1571 |  |  |  | 0 | 44.4 | 48.4165 | 0 | 44.4 |  |  | 98.4615 | -98.4615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 164.3 | 170.7778 | 170.7778 | -6.4778 | 156.7 | 170.7778 | 170.7778 | -14.0778 | 189.4 | 170.7778 | 170.7778 | 18.6222 | 248.5 | 256.1667 | 256.1667 | -7.6667 | 69.9 | 73.6647 | 73.6647 | -3.7647 | 33.8 | 36.8323 | 36.8323 | -3.0323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.1106 | 114.1106 | -1.4106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 269 | 271.122 | 271.122 | -2.122 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 |  |  |  | 0 | 113.4 | 66.6667 | 110.5759 | 2.8241 | 45.5 | 32.8205 | 0 | 45.5 | 45.1 | 32.8205 |  | 45.1 |  |  |  | 0 | 139.7 | 152.3465 | 152.3465 | -12.6465 | 74.5 | 76.1732 | 76.1732 | -1.6732 | 176.7 | 186.5329 | 186.5329 | -9.8329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.9 | 192 | 192 | -9.1 | 97.5 | 96 | 96 | 1.5 | 0.8 |  | 0.856 | -0.056 | 81.3 | 40.8 | 70.981 | 10.319 | 77.2 |  | 80 | -2.8 | 0 | 1.574 | 1.574 | -1.574 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 0 | 5 | 5 | -5 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.7 | 19.5122 | 19.5122 | -2.8122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 15.1 |  | 15.022 | 0.078 | 18.8 |  | 16.685 | 2.115 | 12.9 | 16.6 | 16.04 | -3.14 | 40.8 | 53.9 | 54.673 | -13.873 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 1.24 | 1.5 |  | 1.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.33 | 2.8 | 2.8 | -0.47 | 16.4 |  | 17.4 | -1 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.087 | 2.087 | -2.087 | 58.6 | 39.59 | 39.59 | 19.01 | 38.1 |  | 16.359 | 21.741 | 45.1 | 24.6 | 60.5 | -15.4 | 45 | 28.2 | 60.5 | -15.5 | 3.4 | 5.077 | 5.077 | -1.677 | 3.4 | 4.182 | 4.182 | -0.782 | 20.9 |  | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 1.894 | 1.894 | -1.894 | 18.4 |  | 16.7 | 1.7 | 147.7 |  | 137.129 | 10.571 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 23.2 | 64.334 | -64.334 | 0 | 30.3 | 59.254 | -59.254 | 109.3 |  | 82.352 | 26.948 | 18.8 |  | 18.2 | 0.6 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 13.2 | 17 | 17 | -3.8 | 5.8 | 10 | 10 | -4.2
05/03/2025 | 12:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 167.5 | 155.4527 | 106 | 61.5 | 81.5 | 27.6923 | 0 | 81.5 |  |  | 0 | 0 | 153.8 | 147.3333 | 147.3333 | 6.4667 | 153.4 | 147.3333 | 147.3333 | 6.0667 | 153.5 | 147.3333 | 147.3333 | 6.1667 | 247.8 | 220.9999 | 220.9999 | 26.8001 | 198.1 | 195.122 | 195.122 | 2.978 | 105.5 | 97.561 | 97.561 | 7.939 | 560.5 | 568.2985 | 568.2985 | -7.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 2.947 | 2.1126 | 2.1126 | 0.83444 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 5 | 5.2787 | 5.2787 | -0.27871 |  |  |  | 0 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 6.7 | 6.2391 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 224.4 | 221.3011 | 221.2552 | 3.1448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.1 | 458.878 | 458.878 | 5.2219 | 46.9 | 62.41 | 81.9541 | -35.0541 | 147.8 | 148.6263 | 148.6263 | -0.82634 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 | 175.2 | 181.6667 | 181.6667 | -6.4667 | 175.4 | 181.6667 | 181.6667 | -6.2667 | 182.7 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0333 | 77.1 | 110.9132 | 110.9132 | -33.8132 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 34.9 | 47.2663 | 47.2663 | -12.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33.3 | 31.5056 | 31.5056 | 1.7944 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 11.5 |  | 80.7172 | -69.2172 |  |  |  | 0 | 44.8 | 48.4165 | 0 | 44.8 |  |  | 98.4615 | -98.4615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 164.6 | 170.5779 | 170.5779 | -5.9779 | 157 | 170.5779 | 170.5779 | -13.5779 | 189.6 | 170.5779 | 170.5779 | 19.0221 | 250.1 | 255.8668 | 255.8668 | -5.7668 | 70.4 | 73.6647 | 73.6647 | -3.2647 | 33.9 | 36.8323 | 36.8323 | -2.9323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 114.1106 | 114.1106 | -2.1106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 267.8 | 271.122 | 271.122 | -3.322 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 |  |  |  | 0 | 113.8 | 66.6667 | 66.6667 | 47.1333 | 45.5 | 32.8205 | 0 | 45.5 | 45.1 | 32.8205 |  | 45.1 |  |  |  | 0 | 140.3 | 152.3465 | 152.3465 | -12.0465 | 75.1 | 76.1732 | 76.1732 | -1.0733 | 177.4 | 138.7625 | 128.0912 | 49.3088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 192 | 192 | -9.7 | 97.4 | 96 | 96 | 1.4 | 0.6 |  | 0.872 | -0.272 | 77.5 | 54.8 | 74.049 | 3.451 | 77.9 |  | 80 | -2.1 | 0 | 1.81 | 1.81 | -1.81 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 0 | 5 | 5 | -5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.9 | 19.5122 | 19.5122 | -2.6122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 15.3 |  | 15.355 | -0.055 | 19.2 |  | 17.002 | 2.198 | 13.5 | 18.2 | 16.609 | -3.109 | 49.4 | 58.7 | 57.334 | -7.934 | 1.37 | 1.5 | 1.5 | -0.13 | 1.24 | 1.5 |  | 1.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.45 | 2.8 | 2.8 | -0.35 | 19 |  | 17.532 | 1.468 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.72 | 2.72 | -2.72 | 62.7 | 43.718 | 43.718 | 18.982 | 37.4 |  | 20.438 | 16.962 | 50.7 | 28 | 62.375 | -11.675 | 54.8 | 30.6 | 62.375 | -7.575 | 5.9 | 5.579 | 5.579 | 0.321 | 3.9 | 4.479 | 4.479 | -0.579 | 20.4 |  | 19.5122 | 0.8878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 2.294 | 2.294 | -2.294 | 18.4 |  | 17.029 | 1.371 | 147 |  | 147.445 | -0.445 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 31.4 | 72.057 | -72.057 | 5.3 | 39.2 | 65.575 | -60.275 | 109.4 |  | 87.664 | 21.736 | 19 |  | 18.652 | 0.348 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.6 | 17 | 17 | -5.4 | 5.2 | 10 | 10 | -4.8
05/03/2025 | 12:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 165.1 | 155.4527 | 106 | 59.1 | 79.8 | 27.6923 | 0 | 79.8 |  |  | 0 | 0 | 129.3 | 147.3333 | 147.3333 | -18.0333 | 128.4 | 147.3333 | 147.3333 | -18.9333 | 128.7 | 147.3333 | 147.3333 | -18.6333 | 227.6 | 220.9999 | 220.9999 | 6.6001 | 195.8 | 195.122 | 195.122 | 0.67799 | 105.1 | 97.561 | 97.561 | 7.539 | 546.1 | 568.2985 | 568.2985 | -22.1985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 164.7073 | 164.7073 | -4.3073 | 6.6 | 3.8486 | 3.8486 | 2.7514 | 2.568 | 2.1126 | 2.1126 | 0.45544 | 16.3 | 4.1026 | 16.8737 | -0.57367 | 5 | 5.2787 | 5.2787 | -0.27871 |  |  |  | 0 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 6.7 | 6.2391 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 112.9054 | 112.9054 | -4.6054 | 195.2 | 221.3011 | 221.2552 | -26.0552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 458.878 | 458.878 | -1.878 | 49.3 | 62.41 | 81.9541 | -32.6542 | 142.9 | 148.6263 | 148.6263 | -5.7263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 170 | 181.6667 | 181.6667 | -11.6667 | 170 | 181.6667 | 181.6667 | -11.6667 | 182.1 | 181.6667 | 181.6667 | 0.43328 | 73.5 | 110.9132 | 110.9132 | -37.4132 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 33.1 | 47.2663 | 47.2663 | -14.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.7 | 31.5056 | 31.5056 | 1.1944 | 169.7 | 171.5419 | 171.5419 | -1.8418 | 92.9 | 95.918 | 95.918 | -3.0181 | 0 |  | 69.6533 | -69.6533 |  |  |  | 0 | 44.6 | 48.4165 | 0 | 44.6 |  |  | 98.4615 | -98.4615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 164 | 170.3777 | 170.3777 | -6.3777 | 156.3 | 170.3777 | 170.3777 | -14.0777 | 188.8 | 170.3777 | 170.3777 | 18.4223 | 250.2 | 255.5666 | 255.5666 | -5.3666 | 69.3 | 73.6647 | 73.6647 | -4.3647 | 33.8 | 36.8323 | 36.8323 | -3.0323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 114.1106 | 114.1106 | -4.2106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 262 | 271.122 | 271.122 | -9.122 | 127.8 | 133.68 | 133.68 | -5.88 | 61.6 | 67.4615 | 67.4615 | -5.8615 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 |  |  |  | 0 | 112.9 | 66.6667 | 66.6667 | 46.2333 | 45 | 32.8205 | 0 | 45 | 44.8 | 32.8205 |  | 44.8 |  |  |  | 0 | 139.1 | 144.3127 | 152.3465 | -13.2465 | 74 | 72.1563 | 76.1732 | -2.1732 | 176.7 | 102.5641 | 113.3887 | 63.3113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.4 | 189.7805 | 192 | -9.6 | 97.4 | 94.8902 | 96 | 1.4 | 0.5 |  | 0.865 | -0.365 | 75.8 | 60.1 | 77.104 | -1.304 | 78.8 |  | 80 | -1.2 | 0.5 | 2.105 | 2.105 | -1.605 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 0 | 5 | 5 | -5 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 16.9 | 19.5122 | 19.5122 | -2.6122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 15.1 |  | 15.494 | -0.394 | 18.9 |  | 17.202 | 1.698 | 12.5 | 17.7 | 17.219 | -4.719 | 43.7 | 60 | 60.094 | -16.394 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | -0.15 | 1.24 | 1.5 |  | 1.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.43 | 2.8 | 2.8 | -0.37 | 19.3 |  | 16.881 | 2.419 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 18.8 | 19.8692 | 19.8692 | -1.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.8 | 3.292 | 3.292 | -1.492 | 65.1 | 47.694 | 47.694 | 17.406 | 31.2 |  | 18.757 | 12.443 | 54.2 | 31.5 | 68.875 | -14.675 | 54.9 | 32.2 | 68.875 | -13.975 | 4.4 | 6.099 | 6.099 | -1.699 | 4.3 | 4.804 | 4.804 | -0.504 | 20.9 |  | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.2 | 2.729 | 2.729 | -2.529 | 18.3 |  | 17.105 | 1.195 | 144.5 |  | 109.942 | 34.558 |  |  | 0.6 | -0.6 | 26.7 | 41.1 | 79.524 | -52.824 | 38.9 | 46.1 | 71.663 | -32.763 | 108.3 |  | 74.11 | 34.19 | 18.8 |  | 18.808 | -0.008 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 | 35 | 35 | 2.1 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.2 | 17 | 17 | -5.8 | 5.5 | 10 | 10 | -4.5
05/03/2025 | 13:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 169 | 155.4527 | 106 | 63 | 51.5 | 27.6923 | 0 | 51.5 |  |  | 0 | 0 | 124.7 | 147.3333 | 147.3333 | -22.6333 | 124.1 | 147.3333 | 147.3333 | -23.2333 | 125.2 | 147.3333 | 147.3333 | -22.1333 | 209.8 | 220.9999 | 220.9999 | -11.1999 | 198 | 195.122 | 195.122 | 2.878 | 105 | 97.561 | 97.561 | 7.439 | 567.2 | 568.2985 | 568.2985 | -1.0985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.6 | 164.7073 | 164.7073 | 6.8927 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 2.865 | 2.1126 | 2.1126 | 0.75244 | 16.3 | 4.1026 | 16.8737 | -0.57367 | 5 | 5.2787 | 5.2787 | -0.27871 |  |  |  | 0 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 6.7 | 6.2391 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 168.1 | 221.3011 | 221.2552 | -53.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466 | 458.878 | 458.878 | 7.122 | 50.3 | 62.41 | 81.9541 | -31.6542 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 176.3 | 181.6667 | 181.6667 | -5.3667 | 177 | 181.6667 | 181.6667 | -4.6667 | 182.4 | 181.6667 | 181.6667 | 0.73328 | 79.4 | 110.9132 | 110.9132 | -31.5132 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 35.1 | 47.2663 | 47.2663 | -12.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33 | 31.5056 | 31.5056 | 1.4944 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 0 | 45.7 |  |  | 98.4615 | -98.4615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 163.6 | 170.4666 | 170.4666 | -6.8666 | 156.2 | 170.4666 | 170.4666 | -14.2666 | 190 | 170.4666 | 170.4666 | 19.5334 | 248.9 | 255.7 | 255.7 | -6.7999 | 70.2 | 67.995 | 73.6647 | -3.4647 | 33.8 | 33.9975 | 36.8323 | -3.0323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 114.1106 | 114.1106 | -1.1106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 272.6 | 271.122 | 271.122 | 1.4781 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 |  |  |  | 0 | 65.2 | 66.6667 | 66.6667 | -1.4667 | 32.3 | 32.8205 | 0 | 32.3 | 32.4 | 32.8205 |  | 32.4 |  |  |  | 0 | 139.8 | 144.3127 | 149.7703 | -9.9703 | 75 | 72.1563 | 74.8852 | 0.11484 | 129.9 | 102.5641 | 102.5641 | 27.3359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.9 | 144.2735 | 192 | -9.1 | 97.1 | 72.1368 | 96 | 1.1 | 0.5 |  | 0.861 | -0.361 | 74 | 58.8 | 80.121 | -6.121 | 79.7 |  | 80 | -0.3 | 0 | 2.577 | 2.577 | -2.577 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 0 | 5 | 5 | -5 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.3 | 19.5122 | 19.5122 | -3.2122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 15.2 |  | 15.54 | -0.34 | 18.8 |  | 17.145 | 1.655 | 11.7 | 17.1 | 17.952 | -6.252 | 44.3 | 60.4 | 63.152 | -18.852 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | -0.15 | 1.24 | 1.5 |  | 1.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.61 | 2.8 | 2.8 | -0.19 | 19.3 |  | 15.403 | 3.897 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.1 | 3.686 | 3.686 | 2.414 | 63.9 | 51.217 | 51.217 | 12.683 | 31.8 |  | 18.632 | 13.168 | 70.1 | 34.1 | 74.125 | -4.025 | 59.6 | 33.8 | 74.125 | -14.525 | 6.3 | 6.673 | 6.673 | -0.373 | 5.2 | 5.215 | 5.215 | -0.015 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 3.269 | 3.269 | -3.269 | 18.3 |  | 17.007 | 1.293 | 142.5 |  | 101.662 | 40.838 |  |  | 0.6 | -0.6 | 49 | 51 | 86.219 | -37.219 | 48.2 | 54 | 77.053 | -28.853 | 106.5 |  | 65.938 | 40.562 | 18.4 |  | 18.38 | 0.02 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 | 35 | 35 | 2.1 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 11.2 | 17 | 17 | -5.8 | 7.2 | 10 | 10 | -2.8
05/03/2025 | 13:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 167.5 | 155.4527 | 106 | 61.5 | 26.1 | 27.6923 | 0 | 26.1 |  |  | 0 | 0 | 105.1 | 145.725 | 147.3333 | -42.2333 | 105.1 | 145.725 | 147.3333 | -42.2333 | 105.2 | 145.725 | 147.3333 | -42.1333 | 207.2 | 218.5875 | 220.9999 | -13.7999 | 198.6 | 195.122 | 195.122 | 3.478 | 106.2 | 97.561 | 97.561 | 8.639 | 534.4 | 568.2985 | 568.2985 | -33.8985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 164.7073 | 164.7073 | -5.4073 | 6.9 | 3.8486 | 3.8486 | 3.0514 | 2.915 | 2.1126 | 2.1126 | 0.80244 | 16.3 | 4.1026 | 16.8737 | -0.57367 | 5.9 | 5.2787 | 5.2787 | 0.62129 |  |  |  | 0 | 141.2 | 143 | 143 | -1.8 | 6.7 | 6.2391 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.9054 | 112.9054 | -3.9054 | 153 | 221.3011 | 221.2552 | -68.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.3 | 458.878 | 458.878 | -4.5781 | 49.1 | 62.41 | 81.9541 | -32.8541 | 146.2 | 148.6263 | 148.6263 | -2.4263 | 0 |  | 41.499 | -41.499 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 173.8 | 177.3727 | 181.6667 | -7.8667 | 173.6 | 177.3727 | 181.6667 | -8.0667 | 180.3 | 177.3727 | 181.6667 | -1.3667 | 74.6 | 110.9132 | 110.9132 | -36.3132 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.8816 | 7.8816 | -1.3816 | 34 | 47.2663 | 47.2663 | -13.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33 | 31.5056 | 31.5056 | 1.4944 | 170.2 | 171.5419 | 171.5419 | -1.3418 | 94 | 95.918 | 95.918 | -1.9181 | 0 |  | 34.8415 | -34.8415 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.4165 | 0 | 45.1 |  |  | 98.4615 | -98.4615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 163.9 | 170.2667 | 170.2667 | -6.3667 | 156.5 | 170.2667 | 170.2667 | -13.7667 | 189.1 | 170.2667 | 170.2667 | 18.8333 | 249.8 | 255.4 | 255.4 | -5.6 | 70.7 | 44.8933 | 73.6647 | -2.9647 | 34 | 22.4467 | 36.8323 | -2.8323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 114.1106 | 114.1106 | -3.4106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 256.5 | 271.122 | 271.122 | -14.622 | 128.8 | 133.68 | 133.68 | -4.88 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 |  |  |  | 0 | 64.7 | 66.6667 | 66.6667 | -1.9667 | 30.9 | 32.8205 | 0 | 30.9 | 30.9 | 32.8205 |  | 30.9 |  |  |  | 0 | 139.7 | 144.3127 | 152.3465 | -12.6465 | 73 | 72.1563 | 76.1732 | -3.1732 | 103 | 102.5641 | 102.5641 | 0.4359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.1 | 144.2735 | 192 | -8.9 | 97.2 | 72.1368 | 96 | 1.2 | 0.6 |  | 0.862 | -0.262 | 72.1 | 58.1 | 82.385 | -10.285 | 78.7 |  | 80 | -1.3 | 0 | 2.943 | 2.943 | -2.943 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 0 | 5 | 5 | -5 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 16.4 | 19.5122 | 19.5122 | -3.1122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 15 |  | 15.503 | -0.503 | 18.7 |  | 16.862 | 1.838 | 15.2 | 16 | 18.5 | -3.3 | 47.2 | 57.9 | 65.343 | -18.143 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | -0.15 | 1.24 | 1.5 |  | 1.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.69 | 2.8 | 2.8 | -0.11 | 18.9 |  | 15.606 | 3.294 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 6.4 | 3.869 | 3.869 | 2.531 | 73.6 | 53.721 | 53.721 | 19.879 | 37.3 |  | 15.454 | 21.846 | 67.1 | 34.3 | 75.625 | -8.525 | 56.7 | 35.6 | 75.625 | -18.925 | 6.2 | 7.036 | 7.036 | -0.836 | 6.7 | 5.472 | 5.472 | 1.228 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.3 | 3.74 | 3.74 | -3.44 | 17.7 |  | 16.489 | 1.211 | 144.1 |  | 67.484 | 76.616 |  |  | 0.6 | -0.6 | 67.6 | 61.1 | 92.342 | -24.742 | 50.8 | 64.4 | 82.729 | -31.929 | 107.1 |  | 44.95 | 62.15 | 17.6 |  | 17.155 | 0.445 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 35 | 35 | 2 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.2 | 17 | 17 | -5.8 | 6.6 | 10 | 10 | -3.4
05/03/2025 | 14:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 172 | 155.4527 | 106 | 66 | 26.4 | 27.6923 | 0 | 26.4 |  |  | 0 | 0 | 160.6 | 147.3333 | 147.3333 | 13.2667 | 160.7 | 147.3333 | 147.3333 | 13.3667 | 159.9 | 147.3333 | 147.3333 | 12.5667 | 251.2 | 220.9999 | 220.9999 | 30.2001 | 195.7 | 195.122 | 195.122 | 0.57799 | 105.4 | 97.561 | 97.561 | 7.839 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 2.811 | 2.1126 | 2.1126 | 0.69844 | 12 | 4.1026 | 16.8737 | -4.8737 | 6 | 5.2787 | 5.2787 | 0.72129 |  |  |  | 0 | 95.6 | 143 | 143 | -47.4 | 6.7 | 6.2391 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 219.7 | 221.3011 | 221.2552 | -1.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 458.878 | 458.878 | 2.322 | 51.8 | 62.41 | 81.9541 | -30.1542 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 23.6 |  | 41.499 | -17.899 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 174.2 | 181.6667 | 181.6667 | -7.4667 | 174.8 | 181.6667 | 181.6667 | -6.8667 | 183 | 181.6667 | 181.6667 | 1.3333 | 73.8 | 110.9132 | 110.9132 | -37.1132 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.8816 | 7.8816 | 0.21839 | 34.4 | 47.2663 | 47.2663 | -12.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33.2 | 31.5056 | 31.5056 | 1.6944 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 |  | 68.2061 | -68.2061 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 0 | 44.9 |  |  | 98.4615 | -98.4615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 164.3 | 170.4666 | 170.4666 | -6.1666 | 156.5 | 170.4666 | 170.4666 | -13.9666 | 191.4 | 170.4666 | 170.4666 | 20.9334 | 251.8 | 255.7 | 255.7 | -3.9 | 40 | 73.6647 | 73.6647 | -33.6647 | 26.7 | 36.8323 | 36.8323 | -10.1323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 114.1106 | 114.1106 | -2.1106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 267.4 | 271.122 | 271.122 | -3.722 | 130.9 | 133.68 | 133.68 | -2.78 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 |  |  |  | 0 | 64.7 | 66.6667 | 66.6667 | -1.9667 | 31.4 | 32.8205 | 0 | 31.4 | 31.5 | 32.8205 |  | 31.5 |  |  |  | 0 | 139.6 | 144.3127 | 152.3465 | -12.7465 | 66 | 72.1563 | 76.1732 | -10.1732 | 103.2 | 102.5641 | 124.2072 | -21.0072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 147.8891 | 192 | -54.4 | 80.2 | 73.9446 | 96 | -15.8 | 0.6 |  | 0.728 | -0.128 | 72 | 53.7 | 82.391 | -10.391 | 78.5 |  | 80 | -1.5 | 0 | 2.992 | 2.992 | -2.992 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 0 | 5 | 5 | -5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 15 |  | 15.377 | -0.377 | 18.7 |  | 16.588 | 2.112 | 15.1 | 15.3 | 18.491 | -3.391 | 47.2 | 56.2 | 64.928 | -17.728 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | -0.15 | 2.14 | 1.5 |  | 2.14 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.69 | 2.8 | 2.8 | -0.11 | 18.6 |  | 16.261 | 2.339 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.7 | 3.418 | 3.418 | 2.282 | 69.7 | 53.167 | 53.167 | 16.533 | 37.5 |  | 13.312 | 24.188 | 64.3 | 34.2 | 75 | -10.7 | 55.8 | 36.8 | 75 | -19.2 | 5.1 | 6.77 | 6.77 | -1.67 | 6.2 | 5.266 | 5.266 | 0.934 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.4 | 4.002 | 4.002 | -3.602 | 16.8 |  | 15.341 | 1.459 | 144.9 |  | 62.614 | 82.286 |  |  | 0.6 | -0.6 | 69.2 | 71.4 | 96.747 | -27.547 | 63.4 | 75.5 | 89.261 | -25.861 | 105.7 |  | 46.626 | 59.074 | 16 |  | 15.209 | 0.791 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 11.2 | 17 | 17 | -5.8 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5
05/03/2025 | 14:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 175.1 | 155.4527 | 106 | 69.1 | 25.8 | 27.6923 | 87.3293 | -61.5293 |  |  | 0 | 0 | 175 | 147.3333 | 147.3333 | 27.6667 | 175.5 | 147.3333 | 147.3333 | 28.1667 | 176.4 | 147.3333 | 147.3333 | 29.0667 | 265.7 | 220.9999 | 220.9999 | 44.7001 | 196 | 195.122 | 195.122 | 0.87799 | 106 | 97.561 | 97.561 | 8.439 | 560.5 | 568.2985 | 568.2985 | -7.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 2.614 | 2.1126 | 2.1126 | 0.50144 | 16.5 | 16.8737 | 16.8737 | -0.37367 | 6.6 | 5.2787 | 5.2787 | 1.3213 |  |  |  | 0 | 123.5 | 143 | 143 | -19.5 | 6.3 | 6.2391 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 224.6 | 221.3011 | 221.2552 | 3.3448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.6 | 458.878 | 458.878 | 7.7219 | 78.4 | 62.41 | 81.9541 | -3.5541 | 149.5 | 148.6263 | 148.6263 | 0.87366 | 42.5 |  | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 176.4 | 181.6667 | 181.6667 | -5.2667 | 177.4 | 181.6667 | 181.6667 | -4.2667 | 182.7 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0333 | 75.2 | 110.9132 | 110.9132 | -35.7132 |  |  |  | 0 | 8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.11839 | 35.1 | 47.2663 | 47.2663 | -12.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33.1 | 31.5056 | 31.5056 | 1.5944 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 0 |  | 89.3571 | -89.3571 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 0 | 45.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 164.5 | 170.3777 | 170.3777 | -5.8777 | 156.8 | 170.3777 | 170.3777 | -13.5777 | 191.4 | 170.3777 | 170.3777 | 21.0223 | 248.8 | 255.5666 | 255.5666 | -6.7666 | 55.2 | 73.6647 | 73.6647 | -18.4647 | 30.8 | 36.8323 | 36.8323 | -6.0323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 114.1106 | 114.1106 | -0.81063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 270.5 | 271.122 | 271.122 | -0.62195 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 |  |  |  | 0 | 65.4 | 66.6667 | 83.0579 | -17.6579 | 32 | 32.8205 | 0 | 32 | 32.1 | 32.8205 |  | 32.1 |  |  |  | 0 | 139.1 | 152.3465 | 152.3465 | -13.2465 | 64.2 | 76.1732 | 76.1732 | -11.9733 | 103.6 | 108.1214 | 186.5329 | -82.9329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 192 | 192 | -51.2 | 79.3 | 96 | 96 | -16.7 | 0.4 |  | 0.706 | -0.306 | 74.6 | 53.1 | 82.456 | -7.856 | 78.1 |  | 80 | -1.9 | 0.2 | 3.029 | 3.029 | -2.829 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -0.1 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 0 | 5 | 5 | -5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 14.7 | 19.5122 | 19.5122 | -4.8122 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 15 |  | 15.064 | -0.064 | 18.6 |  | 16.288 | 2.312 | 16.2 | 15.6 | 18.531 | -2.331 | 47.3 | 56.7 | 64.57 | -17.27 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | -0.15 | 2.32 | 1.5 |  | 2.32 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.69 | 2.8 | 2.8 | -0.11 | 19.3 |  | 16.095 | 3.205 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.2 | 3.059 | 3.059 | 4.141 | 65.1 | 52.643 | 52.643 | 12.457 | 37.6 |  | 9.385 | 28.215 | 60.7 | 33.2 | 74.25 | -13.55 | 51.4 | 36.6 | 74.25 | -22.85 | 6 | 6.493 | 6.493 | -0.493 | 5.4 | 5.079 | 5.079 | 0.321 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.9 | 4.233 | 4.233 | -3.333 | 15.8 |  | 13.284 | 2.516 | 145.4 |  | 53.661 | 91.739 |  |  | 0.6 | -0.6 | 81.6 | 82.4 | 100.733 | -19.133 | 68.5 | 88.9 | 95.788 | -27.288 | 106.6 |  | 45.133 | 61.467 | 11.3 |  | 12.22 | -0.92 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.1 | 17 | 17 | -5.9 | 6.6 | 10 | 10 | -3.4
05/03/2025 | 15:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 174.8 | 155.4527 | 106 | 68.8 | 25.9 | 68.7715 | 87.3294 | -61.4294 |  |  | 0 | 0 | 121 | 147.3333 | 147.3333 | -26.3333 | 120.7 | 147.3333 | 147.3333 | -26.6333 | 120.6 | 147.3333 | 147.3333 | -26.7333 | 215.8 | 220.9999 | 220.9999 | -5.1999 | 197 | 195.122 | 195.122 | 1.878 | 104.4 | 97.561 | 97.561 | 6.839 | 568.7 | 568.2985 | 568.2985 | 0.40146 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 8.2 | 3.8486 | 3.8486 | 4.3514 | 2.802 | 2.1126 | 2.1126 | 0.68944 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 5.2 | 5.2787 | 5.2787 | -0.07871 |  |  |  | 0 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 8.1 | 6.2391 | 8.913 | -0.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 206.8 | 221.3011 | 221.2552 | -14.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.8 | 458.878 | 458.878 | 5.9219 | 81.9 | 62.41 | 81.9541 | -0.05415 | 145.5 | 148.6263 | 148.6263 | -3.1263 | 42.5 |  | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 177.3 | 181.6667 | 181.6667 | -4.3667 | 178 | 181.6667 | 181.6667 | -3.6667 | 183.1 | 181.6667 | 181.6667 | 1.4333 | 75.4 | 110.9132 | 110.9132 | -35.5132 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.8816 | 7.8816 | 0.31839 | 35.1 | 47.2663 | 47.2663 | -12.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.6 | 31.5056 | 31.5056 | 1.0944 | 175.9 | 171.5419 | 171.5419 | 4.3582 | 96.2 | 95.918 | 95.918 | 0.28195 | 0 |  | 89.3571 | -89.3571 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 0 | 45.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 164.2 | 171.1777 | 171.1777 | -6.9777 | 156.4 | 171.1777 | 171.1777 | -14.7777 | 193 | 171.1777 | 171.1777 | 21.8223 | 251 | 256.7666 | 256.7666 | -5.7666 | 70.9 | 73.6647 | 73.6647 | -2.7647 | 34 | 36.8323 | 36.8323 | -2.8323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 114.1106 | 114.1106 | -0.61063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 269 | 271.122 | 271.122 | -2.122 | 129.7 | 133.68 | 133.68 | -3.98 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 |  |  |  | 0 | 65.1 | 66.6667 | 74.5233 | -9.4233 | 32.9 | 32.8205 | 0 | 32.9 | 32.9 | 32.8205 |  | 32.9 |  |  |  | 0 | 138.4 | 152.3465 | 152.3465 | -13.9465 | 73.5 | 76.1732 | 76.1732 | -2.6732 | 175.6 | 186.5329 | 186.5329 | -10.9329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.1 | 192 | 192 | -8.9 | 96.4 | 96 | 96 | 0.4 | 0.3 |  | 0.66 | -0.36 | 75.5 | 56.4 | 82.697 | -7.197 | 77.1 |  | 80 | -2.9 | 0 | 3.027 | 3.027 | -3.027 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -0.3 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 2.1 | 5 | 5 | -2.9 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 12.5 | 19.5122 | 19.5122 | -7.0122 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 14.8 |  | 14.403 | 0.397 | 18.3 |  | 15.841 | 2.459 | 17.8 | 15.8 | 18.715 | -0.915 | 48.4 | 57.3 | 64.382 | -15.982 | 1.36 | 1.5 | 1.5 | -0.14 | 2.32 | 1.5 |  | 2.32 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.69 | 2.8 | 2.8 | -0.11 | 18 |  | 15.7 | 2.3 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 20 | 19.2195 | 19.2195 | 0.78049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 12.8 | 2.977 | 2.977 | 9.823 | 48.3 | 52.209 | 52.209 | -3.909 | 36.4 |  | 6.413 | 29.987 | 50.2 | 32.4 | 72.875 | -22.675 | 48.7 | 36.6 | 72.875 | -24.175 | 4.4 | 6.185 | 6.185 | -1.785 | 4 | 4.946 | 4.946 | -0.946 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.6 | 4.369 | 4.369 | -3.769 | 14.7 |  | 10.547 | 4.153 | 144.4 |  | 55.782 | 88.618 |  |  | 0.6 | -0.6 | 81.7 | 92.6 | 103.466 | -21.766 | 72.7 | 101.1 | 102.294 | -29.594 | 105.7 |  | 43.141 | 62.559 | 13.7 |  | 8.924 | 4.776 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 35 | 35 | 1.5 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 11.2 | 17 | 17 | -5.8 | 7 | 10 | 10 | -3
05/03/2025 | 15:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 163.5 | 155.4527 | 106 | 57.5 | 26 | 32.8001 | 87.3294 | -61.3293 |  |  | 0 | 0 | 141.4 | 147.3333 | 147.3333 | -5.9333 | 141.4 | 147.3333 | 147.3333 | -5.9333 | 141.5 | 147.3333 | 147.3333 | -5.8333 | 240.1 | 220.9999 | 220.9999 | 19.1001 | 198.9 | 195.122 | 195.122 | 3.778 | 105.2 | 97.561 | 97.561 | 7.639 | 558.2 | 568.2985 | 568.2985 | -10.0985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 2.625 | 2.1126 | 2.1126 | 0.51244 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.7 | 6.7645 | 6.7645 | -0.06451 |  |  |  | 0 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 7.2 | 6.2391 | 8.913 | -1.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.8 | 221.3011 | 221.2552 | 1.5448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 458.878 | 458.878 | 4.322 | 82 | 62.41 | 81.9541 | 0.04585 | 147.1 | 148.6263 | 148.6263 | -1.5263 | 42.5 |  | 41.499 | 1.001 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 176.7 | 181.6667 | 181.6667 | -4.9667 | 176.4 | 181.6667 | 181.6667 | -5.2667 | 182.8 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1333 | 75.4 | 110.9132 | 110.9132 | -35.5132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 34.9 | 47.2663 | 47.2663 | -12.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.4 | 31.5056 | 31.5056 | 0.89443 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 89.3571 | -89.3571 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 0 | 45.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 166.9 | 171.8001 | 171.8001 | -4.9001 | 158.5 | 171.8001 | 171.8001 | -13.3001 | 193.8 | 171.8001 | 171.8001 | 21.9999 | 252 | 257.7001 | 257.7001 | -5.7001 | 71.7 | 73.6647 | 73.6647 | -1.9647 | 34.3 | 36.8323 | 36.8323 | -2.5323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 114.1106 | 114.1106 | -1.7106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 266.9 | 271.122 | 271.122 | -4.2219 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 |  |  |  | 0 | 65.2 | 66.6667 | 71.4657 | -6.2657 | 32.3 | 32.8205 | 0 | 32.3 | 32.6 | 32.8205 |  | 32.6 |  |  |  | 0 | 139.1 | 152.3465 | 152.3465 | -13.2465 | 74.9 | 76.1732 | 76.1732 | -1.2732 | 176.4 | 186.5329 | 186.5329 | -10.1329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 192 | 192 | -9.7 | 97.2 | 96 | 96 | 1.2 | 0.1 |  | 0.555 | -0.455 | 74.4 | 61.1 | 82.996 | -8.596 | 75.3 |  | 51.537 | 23.763 | 0 | 3.045 | 3.045 | -3.045 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | -0.4 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 3 | 5 | 5 | -2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 14.3 |  | 13.549 | 0.751 | 17.6 |  | 15.289 | 2.311 | 16.3 | 16.1 | 18.927 | -2.627 | 48.9 | 58 | 64.359 | -15.459 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 2.32 | 1.5 |  | 2.32 | 2.28 | 2.4 | 2.4 | -0.12 | 2.39 | 2.8 | 2.8 | -0.41 | 18.3 |  | 15.116 | 3.184 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.1 | 2.874 | 2.874 | 16.226 | 39.8 | 51.778 | 51.778 | -11.978 | 36.4 |  | 8.348 | 28.052 | 37.7 | 32.5 | 73.5 | -35.8 | 43.3 | 37.1 | 73.5 | -30.2 | 3.4 | 5.872 | 5.872 | -2.472 | 3.5 | 4.83 | 4.83 | -1.33 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.7 | 4.525 | 4.525 | -3.825 | 12.3 |  | 7.656 | 4.644 | 141.1 |  | 42.686 | 98.414 |  |  | 0.6 | -0.6 | 84.1 | 100.6 | 106.129 | -22.029 | 73.2 | 109.8 | 108.855 | -35.655 | 103 |  | 32.74 | 70.26 | 8.4 |  | 6.325 | 2.075 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 11.2 | 17 | 17 | -5.8 | 5.6 | 10 | 10 | -4.4
05/03/2025 | 16:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 148.3 | 155.4527 | 106 | 42.3 | 26.3 | 87.3294 | 87.3294 | -61.0294 |  |  | 0 | 0 | 132.5 | 147.3333 | 147.3333 | -14.8333 | 131.8 | 147.3333 | 147.3333 | -15.5333 | 131.8 | 147.3333 | 147.3333 | -15.5333 | 238.7 | 220.9999 | 220.9999 | 17.7001 | 201.3 | 195.122 | 195.122 | 6.178 | 106.7 | 97.561 | 97.561 | 9.139 | 555.1 | 568.2985 | 568.2985 | -13.1985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.3 | 3.8486 | 3.8486 | 3.4514 | 2.81 | 2.1126 | 2.1126 | 0.69744 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.7 | 6.7645 | 6.7645 | -0.06451 |  |  |  | 0 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 7.8 | 6.2391 | 8.913 | -1.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 221.6 | 221.3011 | 221.2552 | 0.34483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.9 | 458.878 | 458.878 | 3.0219 | 81.9 | 62.41 | 81.9541 | -0.05415 | 143.4 | 148.6263 | 148.6263 | -5.2263 | 42.4 |  | 41.499 | 0.90104 | 17.7 | 19.2858 | 19.2858 | -1.5858 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 93.5 | 87.6576 | 87.6576 | 5.8424 | 174.8 | 181.6667 | 181.6667 | -6.8667 | 175.2 | 181.6667 | 181.6667 | -6.4667 | 182.1 | 181.6667 | 181.6667 | 0.43328 | 78.7 | 110.9132 | 110.9132 | -32.2132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 34.5 | 47.2663 | 47.2663 | -12.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.5 | 31.5056 | 31.5056 | 0.99443 | 172.4 | 171.5419 | 171.5419 | 0.85815 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 0 |  | 56.5835 | -56.5835 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 170.4 | 171.8001 | 171.8001 | -1.4001 | 162.1 | 171.8001 | 171.8001 | -9.7001 | 195.3 | 171.8001 | 171.8001 | 23.4999 | 254.8 | 257.7001 | 257.7001 | -2.9001 | 73.1 | 73.6647 | 73.6647 | -0.56467 | 34.6 | 36.8323 | 36.8323 | -2.2323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 114.1106 | 114.1106 | -1.7106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 258.3 | 271.122 | 271.122 | -12.8219 | 128.2 | 133.68 | 133.68 | -5.48 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 |  |  |  | 0 | 65.5 | 96.4036 | 106.6988 | -41.1988 | 31.2 | 46.7367 | 0 | 31.2 | 31.2 | 52.4001 |  | 31.2 |  |  |  | 0 | 140.1 | 152.3465 | 152.3465 | -12.2465 | 75.4 | 76.1732 | 76.1732 | -0.77325 | 177.1 | 186.5329 | 186.5329 | -9.4329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | 192 | 192 | -7.2 | 99.4 | 96 | 96 | 3.4 | 0.2 |  | 0.402 | -0.202 | 78.9 | 62.6 | 83.469 | -4.569 | 61.6 |  | 53.844 | 7.756 | 0.7 | 3.123 | 3.123 | -2.423 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | -0.4 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 13 | 17.561 | 17.561 | -4.561 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 13.2 |  | 13.001 | 0.199 | 16.1 |  | 14.854 | 1.246 | 15.3 | 16.4 | 19.224 | -3.924 | 47.6 | 58.1 | 64.831 | -17.231 | 3.59 | 1.5 | 1.5 | 2.09 | 2.32 | 1.5 |  | 2.32 | 2.39 | 2.4 | 2.4 | -0.01 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 13.2 |  | 13.91 | -0.71 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 15 | 19.8692 | 19.8692 | -4.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.9 | 2.709 | 2.709 | 13.191 | 37.9 | 51.353 | 51.353 | -13.453 | 34.2 |  | 5.694 | 28.506 | 43.4 | 32 | 75.375 | -31.975 | 47.2 | 37.2 | 75.375 | -28.175 | 2.9 | 5.549 | 5.549 | -2.649 | 2.7 | 4.766 | 4.766 | -2.066 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.3 | 4.739 | 4.739 | -2.439 | 10.3 |  | 5.28 | 5.02 | 122.9 |  | 35.721 | 87.179 |  |  | 0.6 | -0.6 | 88.7 | 106.8 | 108.583 | -19.883 | 87.5 | 117 | 115.578 | -28.078 | 90 |  | 29.13 | 60.87 | 6.9 |  | 4.115 | 2.785 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 35 | 35 | 1.2 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 11.2 | 17 | 17 | -5.8 | 5.5 | 10 | 10 | -4.5
05/03/2025 | 16:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 170.1 | 155.4527 | 106 | 64.1 | 25.8 | 87.3294 | 76.5284 | -50.7284 |  |  | 0 | 0 | 142.1 | 147.3333 | 147.3333 | -5.2333 | 142.7 | 147.3333 | 147.3333 | -4.6333 | 142.1 | 147.3333 | 147.3333 | -5.2333 | 231.7 | 220.9999 | 220.9999 | 10.7001 | 201.2 | 195.122 | 195.122 | 6.078 | 106.3 | 97.561 | 97.561 | 8.739 | 563.9 | 568.2985 | 568.2985 | -4.3985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.9 | 3.8486 | 3.8486 | 4.0514 | 2.659 | 2.1126 | 2.1126 | 0.54644 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 144.1 | 143 | 143 | 1.1 | 7.9 | 6.2391 | 8.913 | -1.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 217.3 | 221.3011 | 221.2552 | -3.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.5 | 458.878 | 458.878 | 5.622 | 82 | 62.41 | 81.9541 | 0.04585 | 149.3 | 148.6263 | 148.6263 | 0.67366 | 42.3 |  | 41.499 | 0.80104 | 18 | 19.2858 | 19.2858 | -1.2858 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 176.3 | 181.6667 | 181.6667 | -5.3667 | 177.1 | 181.6667 | 181.6667 | -4.5667 | 183.2 | 181.6667 | 181.6667 | 1.5333 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.8816 | 7.8816 | 0.41839 | 35.2 | 47.2663 | 47.2663 | -12.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.7 | 31.5056 | 31.5056 | 1.1944 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 0 |  | 56.5835 | -56.5835 |  |  |  | 0 | 45 | 48.4165 | 48.4165 | -3.4165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 169.4 | 171.8001 | 171.8001 | -2.4001 | 161.9 | 171.8001 | 171.8001 | -9.9001 | 200 | 171.8001 | 171.8001 | 28.1999 | 258.2 | 257.7001 | 257.7001 | 0.49989 | 72.5 | 73.6647 | 73.6647 | -1.1647 | 34.9 | 36.8323 | 36.8323 | -1.9323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 114.1106 | 114.1106 | -1.0106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 196.3 | 271.122 | 271.122 | -74.822 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 |  |  |  | 0 | 65 | 100.4929 | 75.527 | -10.527 | 32.6 | 46.7367 | 0 | 32.6 | 32.6 | 52.4001 |  | 32.6 |  |  |  | 0 | 139.4 | 152.3465 | 152.3465 | -12.9465 | 75 | 76.1732 | 76.1732 | -1.1732 | 176.7 | 186.5329 | 186.5329 | -9.8329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 192 | 192 | -6.2 | 99.6 | 96 | 96 | 3.6 | 0.1 |  | 0.346 | -0.246 | 85 | 60.4 | 83.764 | 1.236 | 65.2 |  | 44.592 | 20.608 | 1.9 | 3.185 | 3.185 | -1.285 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 19.5 | 17.561 | 17.561 | 1.939 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 11.4 |  | 11.501 | -0.101 | 13.5 |  | 13.842 | -0.342 | 20.1 | 16.3 | 19.371 | 0.729 | 64.4 | 56.5 | 64.703 | -0.303 | 3.89 | 1.5 | 1.5 | 2.39 | 2.32 | 1.5 |  | 2.32 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 4.6 |  | 10.089 | -5.489 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 0 | 19.8692 | 19.8692 | -19.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.1 | 2.49 | 2.49 | 12.61 | 32.7 | 50.915 | 50.915 | -18.215 | 13.7 |  | 5.102 | 8.598 | 40.4 | 29.8 | 75.625 | -35.225 | 47.8 | 36.6 | 75.625 | -27.825 | 2.4 | 5.212 | 5.212 | -2.812 | 3.6 | 4.644 | 4.644 | -1.044 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 6 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.8 | 4.849 | 4.849 | -0.049 | 6.6 |  | 3.297 | 3.303 | 112.6 |  | 31.228 | 81.372 |  |  | 0.6 | -0.6 | 69 | 107.6 | 110.639 | -41.639 | 66.3 | 120.1 | 119.913 | -53.613 | 87.9 |  | 24.864 | 63.036 | 4.2 |  | 2.357 | 1.843 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 11.1 | 17 | 17 | -5.9 | 6.3 | 10 | 10 | -3.7
05/03/2025 | 17:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 179.8 | 155.4527 | 106 | 73.8 | 25.6 | 49.2382 | 60.8912 | -35.2912 |  |  | 0 | 0 | 111.5 | 147.3333 | 147.3333 | -35.8333 | 111.5 | 147.3333 | 147.3333 | -35.8333 | 111.9 | 147.3333 | 147.3333 | -35.4333 | 219.2 | 220.9999 | 220.9999 | -1.7999 | 200.4 | 195.122 | 195.122 | 5.278 | 106.8 | 97.561 | 97.561 | 9.239 | 556.7 | 568.2985 | 568.2985 | -11.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 164.7073 | 164.7073 | 5.4927 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 3.104 | 2.1126 | 2.1126 | 0.99144 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 7.9 | 6.2391 | 8.913 | -1.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 212.6 | 221.3011 | 221.2552 | -8.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 81.8 | 62.41 | 81.9541 | -0.15415 | 138.8 | 148.6263 | 148.6263 | -9.8263 | 42.3 |  | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 178.1 | 181.6667 | 181.6667 | -3.5667 | 178.6 | 181.6667 | 181.6667 | -3.0667 | 181.5 | 181.6667 | 181.6667 | -0.16672 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.8816 | 7.8816 | 0.41839 | 34.9 | 47.2663 | 47.2663 | -12.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33 | 31.5056 | 31.5056 | 1.4944 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 96 | 95.918 | 95.918 | 0.08195 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 169.9 | 172.3112 | 172.3112 | -2.4112 | 162 | 172.3112 | 172.3112 | -10.3112 | 200 | 172.3112 | 172.3112 | 27.6888 | 261.9 | 258.4668 | 258.4668 | 3.4332 | 72.8 | 73.6647 | 73.6647 | -0.86467 | 34.8 | 36.8323 | 36.8323 | -2.0323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 114.1106 | 114.1106 | -0.81063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 173.7 | 271.122 | 271.122 | -97.4219 | 124 | 133.68 | 133.68 | -9.68 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 |  |  |  | 0 | 65 | 66.6667 | 0 | 65 | 33 | 32.8205 | 0 | 33 | 33 | 32.8205 |  | 33 |  |  |  | 0 | 139 | 152.3465 | 152.3465 | -13.3465 | 74.6 | 76.1732 | 76.1732 | -1.5733 | 177 | 186.5329 | 186.5329 | -9.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 192 | 192 | -5.7 | 99.9 | 96 | 96 | 3.9 | 0 |  | 0.24 | -0.24 | 71.9 | 58.4 | 83.527 | -11.627 | 40.6 |  | 26.906 | 13.694 | 2.9 | 3.196 | 3.196 | -0.296 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.7 | 3.55 | 3.55 | -1.85 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 9.2 | 19.5122 | 19.5122 | -10.3122 | 19.4 | 17.561 | 17.561 | 1.839 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 7 |  | 5.411 | 1.589 | 8.2 |  | 11.042 | -2.842 | 19.1 | 16.1 | 19.069 | 0.031 | 61.3 | 54.5 | 62.776 | -1.476 | 3.89 | 1.5 | 1.5 | 2.39 | 2.32 | 1.5 |  | 2.32 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 2.6 |  | 2.814 | -0.214 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 0 | 19.8692 | 19.8692 | -19.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.4 | 2.105 | 2.105 | 14.295 | 30.9 | 50.439 | 50.439 | -19.539 | 4.7 |  | 2.997 | 1.703 | 43.7 | 27.8 | 76.625 | -32.925 | 49.4 | 35.9 | 76.625 | -27.225 | 5.9 | 4.832 | 4.832 | 1.068 | 3.9 | 4.347 | 4.347 | -0.447 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 5 | 4.648 | 4.648 | 0.352 | 2.9 |  | 1.64 | 1.26 | 33.9 |  | 22.891 | 11.009 |  |  | 0.6 | -0.6 | 78.1 | 108 | 111.503 | -33.403 | 69.5 | 121.2 | 117.089 | -47.589 | 28.8 |  | 18.518 | 10.282 | 2.3 |  | 0.978 | 1.322 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 35 | 35 | 0.7 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 11.1 | 17 | 17 | -5.9 | 5.8 | 10 | 10 | -4.2
05/03/2025 | 17:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 180.8 | 155.4527 | 106 | 74.8 | 26 | 27.6923 | 27.6923 | -1.6923 |  |  | 0 | 0 | 111.3 | 147.3333 | 147.3333 | -36.0333 | 111.9 | 147.3333 | 147.3333 | -35.4333 | 111.5 | 147.3333 | 147.3333 | -35.8333 | 213.4 | 220.9999 | 220.9999 | -7.5999 | 202.5 | 195.122 | 195.122 | 7.378 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.9 | 3.8486 | 3.8486 | 4.0514 | 2.679 | 2.1126 | 2.1126 | 0.56644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.7645 | 6.7645 | -0.56451 |  |  |  | 0 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8 | 6.2391 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 194.7 | 221.3011 | 221.2552 | -26.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 458.878 | 458.878 | -1.578 | 81.7 | 62.41 | 81.9541 | -0.25415 | 149.6 | 148.6263 | 148.6263 | 0.97366 | 42.4 |  | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 179.2 | 181.6667 | 181.6667 | -2.4667 | 179.8 | 181.6667 | 181.6667 | -1.8667 | 182.3 | 181.6667 | 181.6667 | 0.63328 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 34.7 | 47.2663 | 47.2663 | -12.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.5 | 31.5056 | 31.5056 | 0.99443 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 95.8 | 95.918 | 95.918 | -0.11805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 169.8 | 172.7111 | 172.7111 | -2.9111 | 161.9 | 172.7111 | 172.7111 | -10.8111 | 200 | 172.7111 | 172.7111 | 27.2889 | 262.8 | 259.0667 | 259.0667 | 3.7333 | 72.5 | 73.6647 | 73.6647 | -1.1647 | 34.8 | 36.8323 | 36.8323 | -2.0323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 114.1106 | 114.1106 | -1.1106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 139.7 | 271.122 | 271.122 | -131.422 | 122.9 | 133.68 | 133.68 | -10.78 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 |  |  |  | 0 | 64.7 | 66.6667 | 0 | 64.7 | 33.3 | 32.8205 | 0 | 33.3 | 33.3 | 32.8205 |  | 33.3 |  |  |  | 0 | 138.6 | 144.3127 | 146.1713 | -7.5713 | 74.5 | 72.1563 | 73.0857 | 1.4143 | 103 | 102.5641 | 102.5641 | 0.4359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 180.6362 | 192 | -44.5 | 87 | 90.3181 | 96 | -9 | 0 |  | 0.083 | -0.083 | 66.5 | 58.7 | 83.344 | -16.844 | 5.6 |  | 0 | 5.6 | 2.1 | 3.167 | 3.167 | -1.067 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1.23 | 1.23 | -0.23 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 15.6 | 19.5122 | 19.5122 | -3.9122 | 19.4 | 17.561 | 17.561 | 1.839 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 1.9 |  | 1.59 | 0.31 | 2.1 |  | 6.005 | -3.905 | 17.2 | 15.5 | 18.78 | -1.58 | 48.9 | 51.5 | 60.84 | -11.94 | 4.09 | 1.5 | 1.5 | 2.59 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0.5 |  | 0.667 | -0.167 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 0 | 19.8692 | 19.8692 | -19.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.5 | 1.743 | 1.743 | 8.757 | 26.1 | 49.925 | 49.925 | -23.825 | 5.1 |  | 2.3 | 2.8 | 41.4 | 28.2 | 74.625 | -33.225 | 53.4 | 36.7 | 74.625 | -21.225 | 4.5 | 4.46 | 4.46 | 0.04 | 4.2 | 4.035 | 4.035 | 0.165 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4 | 4.471 | 4.471 | -0.471 | 1.7 |  | 0.338 | 1.362 | 20.5 |  | 11.017 | 9.483 |  |  | 0.6 | -0.6 | 82 | 106.9 | 112.325 | -30.325 | 84.3 | 116.6 | 114.169 | -29.869 | 15 |  | 9.059 | 5.941 | 1.2 |  | 0.17 | 1.03 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 35 | 35 | 1.5 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 11.7 | 17 | 17 | -5.3 | 6.3 | 10 | 10 | -3.7
05/03/2025 | 18:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 190.6 | 155.4527 | 106 | 84.6 | 26.1 | 27.6923 | 27.6923 | -1.5923 |  |  | 0 | 0 | 116.6 | 147.3333 | 147.3333 | -30.7333 | 116.4 | 147.3333 | 147.3333 | -30.9333 | 116.8 | 147.3333 | 147.3333 | -30.5333 | 229.1 | 220.9999 | 220.9999 | 8.1001 | 200.5 | 195.122 | 195.122 | 5.378 | 106.5 | 97.561 | 97.561 | 8.939 | 555.3 | 568.2985 | 568.2985 | -12.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.3 | 3.8486 | 3.8486 | 3.4514 | 3.342 | 2.1126 | 2.1126 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 8 | 6.2391 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 218.1 | 221.3011 | 221.2552 | -3.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.2 | 458.878 | 458.878 | -3.678 | 81.8 | 62.41 | 81.9541 | -0.15415 | 138.1 | 148.6263 | 148.6263 | -10.5263 | 42.3 |  | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 175 | 181.6667 | 181.6667 | -6.6667 | 175.8 | 181.6667 | 181.6667 | -5.8667 | 181.6 | 181.6667 | 181.6667 | -0.06672 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.8816 | 7.8816 | 0.41839 | 34 | 47.2663 | 47.2663 | -13.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.7 | 31.5056 | 31.5056 | 1.1944 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 | 95.1 | 95.918 | 95.918 | -0.81805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 25.641 | 19.959 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 169.8 | 173.4222 | 173.4222 | -3.6222 | 161.9 | 173.4222 | 173.4222 | -11.5222 | 200 | 173.4222 | 173.4222 | 26.5778 | 262.9 | 260.1333 | 260.1333 | 2.7667 | 72.3 | 59.7674 | 73.6647 | -1.3647 | 35 | 29.8837 | 36.8323 | -1.8323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 114.1106 | 114.1106 | -1.9106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 129.1 | 271.122 | 271.122 | -142.022 | 123.7 | 133.68 | 133.68 | -9.98 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 |  |  |  | 0 | 64.6 | 66.6667 | 0 | 64.6 | 31.6 | 32.8205 | 0 | 31.6 | 31.5 | 32.8205 |  | 31.5 |  |  |  | 0 | 139.4 | 144.3127 | 144.3127 | -4.9127 | 74.6 | 72.1563 | 72.1563 | 2.4437 | 102.8 | 102.5641 | 102.5641 | 0.2359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 144.2735 | 156.1662 | -16.9662 | 79.7 | 72.1368 | 78.0831 | 1.6169 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 71.9 | 57.5 | 83.321 | -11.421 | 0.7 |  | 0 | 0.7 | 2.9 | 3.015 | 3.015 | -0.115 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 16.4 | 19.5122 | 19.5122 | -3.1122 | 19.4 | 17.561 | 17.561 | 1.839 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0.255 | -0.255 | 0 |  | 1.326 | -1.326 | 18.1 | 15 | 18.533 | -0.433 | 48 | 48.4 | 58.876 | -10.876 | 4.09 | 1.5 | 1.5 | 2.59 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0.084 | -0.084 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 0 | 19.8692 | 19.8692 | -19.8692 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.4 | 1.452 | 1.452 | 4.948 | 25.3 | 49.297 | 49.297 | -23.997 | 0.4 |  | 0.434 | -0.034 | 44.2 | 26.6 | 77.125 | -32.925 | 48.9 | 35.7 | 77.125 | -28.225 | 5 | 4.109 | 4.109 | 0.891 | 4.7 | 3.676 | 3.676 | 1.024 | 20.3 |  | 19.5122 | 0.7878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 5.2 | 4.367 | 4.367 | 0.833 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 2.305 | -0.305 |  |  | 0.6 | -0.6 | 91.1 | 106.1 | 113.027 | -21.927 | 93.1 | 109.3 | 110.964 | -17.864 | 1.9 |  | 2.354 | -0.454 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 11.6 | 17 | 17 | -5.4 | 6.9 | 10 | 10 | -3.1
05/03/2025 | 18:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 92.2263 | 92.2263 | -4.7263 | 191.8 | 155.4527 | 106 | 85.8 | 26.7 | 27.6923 | 27.6923 | -0.99231 |  |  | 0 | 0 | 156.3 | 147.3333 | 147.3333 | 8.9667 | 156.2 | 147.3333 | 147.3333 | 8.8667 | 156.1 | 147.3333 | 147.3333 | 8.7667 | 258.1 | 220.9999 | 220.9999 | 37.1001 | 200.2 | 195.122 | 195.122 | 5.078 | 107.1 | 97.561 | 97.561 | 9.539 | 552.1 | 568.2985 | 568.2985 | -16.1985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 164.7073 | 164.7073 | -4.1073 | 6.3 | 3.8486 | 3.8486 | 2.4514 | 3.251 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1384 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 6.4 | 6.7645 | 6.7645 | -0.36451 |  |  |  | 0 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 8.2 | 6.2391 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.9054 | 112.9054 | -3.6054 | 222.8 | 221.3011 | 221.2552 | 1.5448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 458.878 | 458.878 | -0.57805 | 81.9 | 62.41 | 81.9541 | -0.05415 | 145.3 | 148.6263 | 148.6263 | -3.3263 | 42.4 |  | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 171.7 | 181.6667 | 180.6964 | -8.9964 | 171.9 | 181.6667 | 180.6964 | -8.7964 | 182.7 | 181.6667 | 180.6964 | 2.0036 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.8816 | 7.8816 | 0.41839 | 32.6 | 47.2663 | 47.2663 | -14.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33.2 | 31.5056 | 31.5056 | 1.6944 | 172.2 | 171.5419 | 171.5419 | 0.65815 | 94.3 | 52.2772 | 95.918 | -1.618 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 41.4126 | 41.4126 | 4.4874 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 171 | 173.0223 | 173.0223 | -2.0223 | 163.3 | 173.0223 | 173.0223 | -9.7223 | 200 | 173.0223 | 173.0223 | 26.9777 | 262.9 | 259.5334 | 259.5334 | 3.3666 | 73.5 | 73.6647 | 44.8933 | 28.6067 | 35.1 | 36.8323 | 22.4467 | 12.6533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 114.1106 | 114.1106 | -2.4106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 139.8 | 271.122 | 271.122 | -131.3219 | 129.1 | 133.68 | 133.68 | -4.58 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 |  |  |  | 0 | 65.3 | 66.6667 | 0 | 65.3 | 30.5 | 32.8205 | 0 | 30.5 | 30.7 | 32.8205 |  | 30.7 |  |  |  | 0 | 141.2 | 144.3127 | 144.3127 | -3.1127 | 75.8 | 72.1563 | 72.1563 | 3.6437 | 127 | 102.5641 | 102.5641 | 24.4359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 182.9677 | 144.2735 | 43.4265 | 100.1 | 91.4838 | 72.1368 | 27.9632 | 0 |  | 0 | 0 | 73.5 | 57.8 | 83.35 | -9.85 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.91 | 2.91 | -0.61 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 16.5 | 19.5122 | 19.5122 | -3.0122 | 19.3 | 17.561 | 17.561 | 1.739 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.008 | -0.008 | 16.3 | 14.7 | 18.279 | -1.979 | 46 | 45 | 56.927 | -10.927 | 4.09 | 4.2 | 4.2 | -0.11 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 0 | 12.1511 | 19.8692 | -19.8692 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4 | 1.171 | 1.171 | 2.829 | 28.4 | 48.449 | 48.449 | -20.049 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 25 | 74.75 | -43.75 | 39.9 | 35 | 74.75 | -34.85 | 2.7 | 3.741 | 3.741 | -1.041 | 4 | 3.317 | 3.317 | 0.683 | 1.1 |  | 19.5122 | -18.4122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 5.4 | 4.238 | 4.238 | 1.162 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 96.9 | 105.6 | 113.703 | -16.803 | 92.4 | 94.1 | 107.627 | -15.227 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 12 | 17 | 17 | -5 | 7.1 | 10 | 10 | -2.9
05/03/2025 | 19:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 193.6 | 155.4527 | 106 | 87.6 | 50.5 | 87.3294 | 58.2179 | -7.7179 |  |  | 0 | 0 | 156.1 | 147.3333 | 147.3333 | 8.7667 | 156.1 | 147.3333 | 147.3333 | 8.7667 | 156.1 | 147.3333 | 147.3333 | 8.7667 | 253.3 | 220.9999 | 220.9999 | 32.3001 | 203.1 | 195.122 | 195.122 | 7.978 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 559.7 | 568.2985 | 568.2985 | -8.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.2 | 3.8486 | 3.8486 | 3.3514 | 3.481 | 2.1126 | 2.1126 | 1.3684 | 16.5 | 16.8737 | 16.8737 | -0.37367 | 6.3 | 6.7645 | 6.7645 | -0.46451 |  |  |  | 0 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 8.2 | 6.2391 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.4 | 221.3011 | 221.2552 | 2.1448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.2 | 458.878 | 458.878 | 5.322 | 81.9 | 62.41 | 81.9541 | -0.05415 | 149 | 148.6263 | 148.6263 | 0.37366 | 42.3 |  | 41.499 | 0.80104 | 17 | 19.2858 | 19.2858 | -2.2858 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 87.2 | 87.6576 | 87.6576 | -0.45756 | 177.2 | 181.6667 | 181.6667 | -4.4667 | 177.8 | 181.6667 | 181.6667 | -3.8667 | 182.4 | 181.6667 | 181.6667 | 0.73328 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.8816 | 7.8816 | 0.31839 | 34.2 | 47.2663 | 47.2663 | -13.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.7 | 31.5056 | 31.5056 | 1.1944 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 169.6 | 173.0223 | 173.0223 | -3.4223 | 161.8 | 173.0223 | 173.0223 | -11.2223 | 200 | 173.0223 | 173.0223 | 26.9777 | 262.5 | 259.5334 | 259.5334 | 2.9666 | 72.9 | 73.6647 | 73.6647 | -0.76467 | 34.9 | 36.8323 | 36.8323 | -1.9323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 114.1106 | 114.1106 | -3.2106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 151 | 271.122 | 271.122 | -120.1219 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 60.2 | 67.4615 | 67.4615 | -7.2615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 |  |  |  | 0 | 64.8 | 66.6667 | 0 | 64.8 | 32.6 | 45.6581 | 0 | 32.6 | 32.6 | 52.4001 |  | 32.6 |  |  |  | 0 | 140.5 | 152.3465 | 152.3465 | -11.8465 | 75.1 | 76.1732 | 76.1732 | -1.0733 | 177.8 | 186.5329 | 186.5329 | -8.7329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 193.3642 | 193.3642 | -6.0642 | 100.5 | 96.6821 | 96.6821 | 3.8179 | 0 |  | 0 | 0 | 59.6 | 57.5 | 83.532 | -23.932 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.943 | 2.943 | -0.443 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1 | 1.23 | 1.23 | -0.23 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 16.3 | 19.5122 | 19.5122 | -3.2122 | 19.3 | 17.561 | 17.561 | 1.739 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 14.3 | 18.005 | -4.405 | 36.4 | 41.7 | 55.027 | -18.627 | 4.29 | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 2.1 | 19.8692 | 19.8692 | -17.7692 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.5 | 0.919 | 0.919 | 2.581 | 28.2 | 46.941 | 46.941 | -18.741 | 0 |  | 0 | 0 | 28.8 | 23.5 | 73.875 | -45.075 | 35.8 | 34.3 | 73.875 | -38.075 | 2.5 | 3.319 | 3.319 | -0.819 | 3 | 2.958 | 2.958 | 0.042 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.9 | 4.038 | 4.038 | 0.862 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 96.6 | 103 | 114.306 | -17.706 | 91.1 | 77 | 103.896 | -12.796 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 12.2 | 17 | 17 | -4.8 | 5.8 | 10 | 10 | -4.2
05/03/2025 | 19:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 193.3 | 155.4527 | 106 | 87.3 | 80.9 | 87.3294 | 64.9937 | 15.9063 |  |  | 0 | 0 | 172 | 155.3333 | 155.3333 | 16.6667 | 172.2 | 155.3333 | 155.3333 | 16.8667 | 172.2 | 155.3333 | 155.3333 | 16.8667 | 270.2 | 232.9999 | 232.9999 | 37.2001 | 201.5 | 195.122 | 195.122 | 6.378 | 107.6 | 97.561 | 97.561 | 10.039 | 562.2 | 568.2985 | 568.2985 | -6.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 2.5 | 2.1126 | 2.1126 | 0.38744 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.3 | 6.7645 | 6.7645 | -0.46451 |  |  |  | 0 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.2 | 6.2391 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.3 | 458.878 | 458.878 | 6.4219 | 81.9 | 62.41 | 81.9541 | -0.05415 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 175.5 | 181.6667 | 181.6667 | -6.1667 | 176.4 | 181.6667 | 181.6667 | -5.2667 | 183 | 181.6667 | 181.6667 | 1.3333 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.8816 | 7.8816 | 0.31839 | 33.8 | 47.2663 | 47.2663 | -13.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.8 | 31.5056 | 31.5056 | 1.2944 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 170.4 | 177.7048 | 177.7048 | -7.3048 | 162.7 | 177.7048 | 177.7048 | -15.0048 | 200 | 177.7048 | 177.7048 | 22.2952 | 261.7 | 266.5571 | 266.5571 | -4.8571 | 73.2 | 73.6647 | 73.6647 | -0.46467 | 34.9 | 36.8323 | 36.8323 | -1.9323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 114.1106 | 114.1106 | -23.9106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98.1 | 271.122 | 271.122 | -173.022 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 57.1 | 67.4615 | 67.4615 | -10.3615 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 |  |  |  | 0 | 100 | 113.0819 | 0 | 100 | 45.5 | 46.7367 | 32.8205 | 12.6795 | 45.1 | 52.4001 |  | 45.1 |  |  |  | 0 | 142.2 | 152.3465 | 152.3465 | -10.1465 | 76 | 76.1732 | 76.1732 | -0.17325 | 178.6 | 186.5329 | 186.5329 | -7.9329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 193.3642 | 193.3642 | -6.1642 | 100.7 | 96.6821 | 96.6821 | 4.0179 | 0 |  | 0 | 0 | 48.3 | 55.6 | 82.915 | -34.615 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 2.944 | 2.944 | 0.456 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.7 | 1.23 | 1.23 | -0.53 | 1.5 | 3.55 | 3.55 | -2.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 14.9 | 19.5122 | 19.5122 | -4.6122 | 19.3 | 17.561 | 17.561 | 1.739 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 13.7 | 17.64 | -7.14 | 32 | 38.6 | 53.021 | -21.021 | 4.29 | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 10.3 | 19.8692 | 19.8692 | -9.5692 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.8 | 0.694 | 0.694 | 2.106 | 27.9 | 44.997 | 44.997 | -17.097 | 0 |  | 0 | 0 | 22.4 | 22.6 | 74.625 | -52.225 | 28.4 | 33.2 | 74.625 | -46.225 | 1.7 | 2.976 | 2.976 | -1.276 | 2.8 | 2.648 | 2.648 | 0.152 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 3.6 | 3.844 | 3.844 | -0.244 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 85.5 | 94.1 | 112.74 | -27.24 | 76.8 | 53.8 | 97.452 | -20.652 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 35 | 35 | 1 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 12.6 | 17 | 17 | -4.4 | 5.8 | 10 | 10 | -4.2
05/03/2025 | 20:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 194.8 | 155.4527 | 106 | 88.8 | 81.3 | 87.3294 | 48.8431 | 32.4569 |  |  | 0 | 0 | 161.4 | 155.3333 | 155.3333 | 6.0667 | 161.4 | 155.3333 | 155.3333 | 6.0667 | 161.8 | 155.3333 | 155.3333 | 6.4667 | 257 | 232.9999 | 232.9999 | 24.0001 | 202.9 | 195.122 | 195.122 | 7.778 | 107.5 | 97.561 | 97.561 | 9.939 | 561.1 | 568.2985 | 568.2985 | -7.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 2.654 | 2.1126 | 2.1126 | 0.54144 | 16.5 | 16.8737 | 16.8737 | -0.37367 | 6.3 | 6.7645 | 6.7645 | -0.46451 |  |  |  | 0 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.3 | 6.2391 | 8.913 | -0.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 458.878 | 458.878 | 4.2219 | 80.7 | 62.41 | 81.9541 | -1.2542 | 148.8 | 148.6263 | 148.6263 | 0.17366 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 177 | 181.6667 | 181.6667 | -4.6667 | 177.3 | 181.6667 | 181.6667 | -4.3667 | 182.9 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2333 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.8816 | 7.8816 | 0.41839 | 34.1 | 47.2663 | 47.2663 | -13.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.7 | 31.5056 | 31.5056 | 1.1944 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 170.7 | 177.3991 | 177.3991 | -6.6991 | 162.9 | 177.3991 | 177.3991 | -14.4991 | 200 | 177.3991 | 177.3991 | 22.6009 | 262.6 | 266.0987 | 266.0987 | -3.4987 | 73.2 | 73.6647 | 73.6647 | -0.46467 | 34.9 | 36.8323 | 36.8323 | -1.9323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 114.1106 | 114.1106 | -24.9106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.2 | 271.122 | 271.122 | -151.922 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 57 | 67.4615 | 67.4615 | -10.4615 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 |  |  |  | 0 | 115.3 | 103.0166 | 0 | 115.3 | 46.3 | 46.7367 | 32.8205 | 13.4795 | 45.8 | 52.4001 |  | 45.8 |  |  |  | 0 | 141.6 | 152.3465 | 152.3465 | -10.7465 | 75.7 | 76.1732 | 76.1732 | -0.47325 | 179.1 | 186.5329 | 186.5329 | -7.4329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 193.3642 | 193.3642 | -5.9642 | 100.8 | 96.6821 | 96.6821 | 4.1179 | 0 |  | 0 | 0 | 43.4 | 55.1 | 79.903 | -36.503 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 2.848 | 2.848 | 0.752 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 1 | 3.55 | 3.55 | -2.55 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.3 | 19.5122 | 19.5122 | -4.2122 | 19.4 | 17.561 | 17.561 | 1.839 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 17.003 | -8.903 | 27.6 | 35.5 | 50.702 | -23.102 | 4.29 | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 10.4 | 19.8692 | 19.8692 | -9.4692 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.1 | 0.547 | 0.547 | 1.553 | 22.1 | 41.744 | 41.744 | -19.644 | 0 |  | 0 | 0 | 22.2 | 23.9 | 73.25 | -51.05 | 34.7 | 34.4 | 73.25 | -38.55 | 1.4 | 2.87 | 2.87 | -1.47 | 2.3 | 2.484 | 2.484 | -0.184 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.2 | 3.669 | 3.669 | 0.531 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 82.5 | 84.8 | 104.664 | -22.164 | 71.6 | 46 | 82.868 | -11.268 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 12.6 | 17 | 17 | -4.4 | 5.7 | 10 | 10 | -4.3
05/03/2025 | 20:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 194.1 | 194.3159 | 106 | 88.1 | 81.2 | 87.3294 | 64.3782 | 16.8219 |  |  | 0 | 0 | 171.6 | 158.6666 | 158.6666 | 12.9334 | 171.7 | 158.6666 | 158.6666 | 13.0334 | 171.9 | 158.6666 | 158.6666 | 13.2334 | 263.3 | 237.9999 | 237.9999 | 25.3001 | 202.5 | 204.878 | 204.878 | -2.378 | 107.2 | 102.439 | 102.439 | 4.761 | 560.5 | 568.2985 | 568.2985 | -7.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 2.682 | 2.1126 | 2.1126 | 0.56944 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.2 | 6.7645 | 6.7645 | -0.56451 |  |  |  | 0 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 8.3 | 6.2391 | 8.913 | -0.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 458.878 | 458.878 | 3.322 | 79.2 | 81.9541 | 81.9541 | -2.7542 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 177.2 | 181.6667 | 181.6667 | -4.4667 | 177.1 | 181.6667 | 181.6667 | -4.5667 | 182.9 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2333 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.8816 | 7.8816 | 0.31839 | 34.2 | 35.4498 | 47.2663 | -13.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.9 | 31.5056 | 31.5056 | 1.3944 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 46.1065 | -0.30645 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 170.6 | 177.2972 | 177.2972 | -6.6972 | 162.7 | 177.2972 | 177.2972 | -14.5972 | 200 | 177.2972 | 177.2972 | 22.7028 | 262.7 | 265.9458 | 265.9458 | -3.2458 | 72.9 | 73.6647 | 73.6647 | -0.76467 | 35 | 36.8323 | 36.8323 | -1.8323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 95 | 114.1106 | -25.1106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 49.9429 | 271.122 | -181.3219 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 59.1 | 67.4615 | 67.4615 | -8.3615 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 |  |  |  | 0 | 115.2 | 115.2657 | 0 | 115.2 | 46.2 | 46.7367 | 32.8205 | 13.3795 | 45.8 | 52.4001 |  | 45.8 |  |  |  | 0 | 141.3 | 152.3465 | 152.3465 | -11.0465 | 75.7 | 76.1732 | 76.1732 | -0.47325 | 179.8 | 186.5329 | 186.5329 | -6.7329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 193.3642 | 193.3642 | -5.4642 | 101 | 96.6821 | 96.6821 | 4.3179 | 0 |  | 0 | 0 | 32.7 | 74.3 | 76.892 | -44.192 | 0 |  | 0 | 0 | 3.9 | 2.743 | 2.743 | 1.157 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 1.2 | 3.55 | 3.55 | -2.35 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 19.3 | 17.561 | 17.561 | 1.739 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.6 | 21.9 | 16.365 | -8.765 | 25.5 | 32.4 | 48.373 | -22.873 | 4.29 | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 16.1 | 19.8692 | 19.8692 | -3.7692 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.7 | 0.424 | 0.424 | 1.276 | 15.2 | 38.549 | 38.549 | -23.349 | 0 |  | 0 | 0 | 18.1 | 34.9 | 75 | -56.9 | 32.9 | 35.5 | 75 | -42.1 | 1.2 | 2.769 | 2.769 | -1.569 | 1.1 | 2.313 | 2.313 | -1.213 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.9 | 3.501 | 3.501 | 1.399 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 71.6 | 74.3 | 96.218 | -24.618 | 63.3 | 76 | 68.491 | -5.191 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 12.5 | 17 | 17 | -4.5 | 6 | 10 | 10 | -4
05/03/2025 | 21:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 193.4 | 194.3159 | 106 | 87.4 | 79.9 | 87.3294 | 82.8819 | -2.9819 |  |  | 0 | 0 | 155.9 | 158.6666 | 158.6666 | -2.7666 | 156.2 | 158.6666 | 158.6666 | -2.4666 | 156.2 | 158.6666 | 158.6666 | -2.4666 | 264.7 | 237.9999 | 237.9999 | 26.7001 | 201.2 | 204.878 | 204.878 | -3.678 | 106.2 | 102.439 | 102.439 | 3.761 | 543.9 | 568.2985 | 568.2985 | -24.3985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 2.498 | 2.1126 | 2.1126 | 0.38544 | 16.5 | 16.8737 | 16.8737 | -0.37367 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 141.3 | 143 | 143 | -1.7 | 8.2 | 6.2391 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 78.7 | 81.9541 | 81.9541 | -3.2542 | 142.9 | 148.6263 | 148.6263 | -5.7263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 86.4 | 87.6576 | 87.6576 | -1.2576 | 172.3 | 181.6667 | 181.6667 | -9.3667 | 173.2 | 181.6667 | 181.6667 | -8.4667 | 180.9 | 181.6667 | 181.6667 | -0.76672 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.8816 | 7.8816 | 0.21839 | 33.2 | 35.4498 | 47.2663 | -14.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.7 | 31.5056 | 31.5056 | 1.1944 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 170.3 | 177.5011 | 177.5011 | -7.2011 | 162.4 | 177.5011 | 177.5011 | -15.1011 | 200 | 177.5011 | 177.5011 | 22.4989 | 264.3 | 266.2516 | 266.2516 | -1.9516 | 73 | 73.6647 | 73.6647 | -0.66467 | 34.9 | 36.8323 | 36.8323 | -1.9323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 95 | 114.1106 | -34.4106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 250.3 | 46.76 | 271.122 | -20.822 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 55.8 | 67.4615 | 67.4615 | -11.6615 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 |  |  |  | 0 | 115.4 | 114.4589 | 0 | 115.4 | 46.2 | 46.7367 | 32.8205 | 13.3795 | 45.8 | 52.4001 |  | 45.8 |  |  |  | 0 | 141.3 | 152.3465 | 152.3465 | -11.0465 | 75.4 | 76.1732 | 76.1732 | -0.77325 | 179.7 | 186.5329 | 186.5329 | -6.8329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 193.3642 | 193.3642 | -5.3642 | 101 | 96.6821 | 96.6821 | 4.3179 | 0 |  | 0 | 0 | 22.4 | 71.9 | 73.88 | -51.48 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 2.613 | 2.613 | 1.887 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 1.4 | 3.55 | 3.55 | -2.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 17.9 | 19.5122 | 19.5122 | -1.6122 | 19.3 | 17.561 | 17.561 | 1.739 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 20.7 | 15.722 | -9.322 | 20.5 | 29.3 | 46.015 | -25.515 | 4.29 | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.7 | 0.369 | 0.369 | 0.331 | 13.4 | 35.532 | 35.532 | -22.132 | 0 |  | 0 | 0 | 17.2 | 36.4 | 70.25 | -53.05 | 28.7 | 37.7 | 70.25 | -41.55 | 1.1 | 2.684 | 2.684 | -1.584 | 1.6 | 2.118 | 2.118 | -0.518 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 5 | 3.351 | 3.351 | 1.649 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 56.2 | 63.9 | 86.662 | -30.462 | 46.6 | 75 | 54.732 | -8.132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 12.5 | 17 | 17 | -4.5 | 5.7 | 10 | 10 | -4.3
05/03/2025 | 21:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 194.2 | 194.3159 | 106 | 88.2 | 81.8 | 66.3146 | 87.3294 | -5.5293 |  |  | 0 | 0 | 141.1 | 158.6666 | 158.6666 | -17.5666 | 139.5 | 158.6666 | 158.6666 | -19.1666 | 140.3 | 158.6666 | 158.6666 | -18.3666 | 248.2 | 237.9999 | 237.9999 | 10.2001 | 205.8 | 204.878 | 204.878 | 0.92198 | 105.7 | 102.439 | 102.439 | 3.261 | 557.9 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 2.781 | 2.1126 | 2.1126 | 0.66844 | 16.5 | 16.8737 | 16.8737 | -0.37367 | 6.4 | 6.7645 | 6.7645 | -0.36451 |  |  |  | 0 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 8.2 | 6.2391 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 458.878 | 458.878 | 1.922 | 78.2 | 81.9541 | 81.9541 | -3.7542 | 140.7 | 148.6263 | 148.6263 | -7.9263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 87.9 | 87.6576 | 87.6576 | 0.24244 | 179.3 | 181.6667 | 181.6667 | -2.3667 | 179.2 | 181.6667 | 181.6667 | -2.4667 | 182.1 | 181.6667 | 181.6667 | 0.43328 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.8816 | 7.8816 | 0.31839 | 34.4 | 35.4498 | 47.2663 | -12.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.9 | 31.5056 | 31.5056 | 1.3944 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 95.4 | 95.918 | 95.918 | -0.51805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 48.4165 | -2.1165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 | 170 | 177.7048 | 177.7048 | -7.7048 | 162.1 | 177.7048 | 177.7048 | -15.6048 | 200 | 177.7048 | 177.7048 | 22.2952 | 263.1 | 266.5571 | 266.5571 | -3.4571 | 72.6 | 73.6647 | 73.6647 | -1.0647 | 34.8 | 36.8323 | 36.8323 | -2.0323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 95 | 114.1106 | -33.7106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 267.9 | 271.122 | 271.122 | -3.222 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 57.6 | 67.4615 | 67.4615 | -9.8615 | 74.3 | 78.568 | 78.568 | -4.268 |  |  |  | 0 | 115.4 | 0 | 0 | 115.4 | 0 | 0 | 45.7801 | -45.7801 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 152.3465 | 152.3465 | -11.2465 | 75 | 76.1732 | 76.1732 | -1.1732 | 179.4 | 186.5329 | 186.5329 | -7.1329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 193.3642 | 193.3642 | -5.2642 | 101 | 96.6821 | 96.6821 | 4.3179 | 0 |  | 0 | 0 | 18.3 | 68.7 | 70.869 | -52.569 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 2.485 | 2.485 | 1.215 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 1.5 | 3.55 | 3.55 | -2.05 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 17.9 | 19.5122 | 19.5122 | -1.6122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7 | 19.7 | 15.079 | -10.379 | 16.6 | 26.1 | 43.649 | -27.049 | 4.29 | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.04 | 2.8 | 2.8 | -0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.5 | 0.323 | 0.323 | 0.177 | 11.1 | 32.563 | 32.563 | -21.463 | 0 |  | 0 | 0 | 13.7 | 39.7 | 69.625 | -55.925 | 26.1 | 41.3 | 69.625 | -43.525 | 0.9 | 2.608 | 2.608 | -1.708 | 1.1 | 1.931 | 1.931 | -0.831 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 3.8 | 3.204 | 3.204 | 0.596 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 45.5 | 53.6 | 77.425 | -31.925 | 35.5 | 73 | 41.211 | -5.711 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 12.5 | 17 | 17 | -4.5 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6
05/03/2025 | 22:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 192.9 | 194.3159 | 106 | 86.9 | 80.7 | 27.6923 | 56.4472 | 24.2528 |  |  | 0 | 0 | 146.9 | 158.6666 | 158.6666 | -11.7666 | 147.5 | 158.6666 | 158.6666 | -11.1666 | 147 | 158.6666 | 158.6666 | -11.6666 | 243.9 | 237.9999 | 237.9999 | 5.9001 | 205.6 | 204.878 | 204.878 | 0.72198 | 107.6 | 102.439 | 102.439 | 5.161 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 2.755 | 2.1126 | 2.1126 | 0.64244 | 16.6 | 16.8737 | 16.8737 | -0.27367 | 6.4 | 6.7645 | 6.7645 | -0.36451 |  |  |  | 0 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 8.2 | 6.2391 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 458.878 | 458.878 | 4.022 | 77 | 81.9541 | 81.9541 | -4.9542 | 142.9 | 148.6263 | 148.6263 | -5.7263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 175.4 | 181.6667 | 181.6667 | -6.2667 | 175.7 | 181.6667 | 181.6667 | -5.9667 | 182.3 | 181.6667 | 181.6667 | 0.63328 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.8816 | 7.8816 | 0.01839 | 34.1 | 35.4498 | 47.2663 | -13.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33.1 | 31.5056 | 31.5056 | 1.5944 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 41.4126 | 43.7226 | 1.8774 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 170.3 | 177.6028 | 177.6028 | -7.3028 | 162.3 | 177.6028 | 177.6028 | -15.3028 | 200 | 177.6028 | 177.6028 | 22.3972 | 262.7 | 266.4042 | 266.4042 | -3.7042 | 72.7 | 73.6647 | 73.6647 | -0.96467 | 34.7 | 36.8323 | 36.8323 | -2.1323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 95 | 114.1106 | -35.6106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 267.7 | 271.122 | 271.122 | -3.4219 | 129.9 | 133.68 | 133.68 | -3.78 | 56.8 | 67.4615 | 67.4615 | -10.6615 | 74.4 | 78.568 | 78.568 | -4.168 |  |  |  | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 32.8205 | -32.8205 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 152.3465 | 152.3465 | -11.5465 | 75.1 | 76.1732 | 76.1732 | -1.0733 | 179.2 | 171.0621 | 186.5329 | -7.3329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 193.3642 | 193.3642 | -5.2642 | 101 | 96.6821 | 96.6821 | 4.3179 | 0 |  | 0 | 0 | 18.5 | 63.5 | 67.857 | -49.357 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 2.366 | 2.366 | 0.834 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 1.1 | 3.55 | 3.55 | -2.45 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 18.8 | 14.437 | -9.437 | 12.9 | 23.3 | 41.256 | -28.356 | 4.29 | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.09 | 2.8 | 2.8 | -0.71 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 13.8 | 29.737 | 29.737 | -15.937 | 0 |  | 0 | 0 | 11.6 | 39.4 | 65.5 | -53.9 | 24.9 | 41.8 | 65.5 | -40.6 | 0.9 | 2.558 | 2.558 | -1.658 | 0.9 | 1.765 | 1.765 | -0.865 | 6.5 |  | 19.5122 | -13.0122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 5.5 | 3.063 | 3.063 | 2.437 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 21.7 | 44.3 | 69.147 | -47.447 | 19.1 | 71 | 28.401 | -9.301 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 12.5 | 17 | 17 | -4.5 | 5.6 | 10 | 10 | -4.4
05/03/2025 | 22:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 193.4 | 194.3159 | 106 | 87.4 | 83.2 | 0 | 48.3628 | 34.8372 |  |  | 0 | 0 | 138.5 | 153.3333 | 153.3333 | -14.8333 | 138.3 | 153.3333 | 153.3333 | -15.0333 | 138.8 | 153.3333 | 153.3333 | -14.5333 | 245.7 | 229.9999 | 229.9999 | 15.7001 | 206.1 | 204.878 | 204.878 | 1.222 | 108.1 | 102.439 | 102.439 | 5.661 | 550.4 | 568.2985 | 568.2985 | -17.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 6.9 | 3.8486 | 3.8486 | 3.0514 | 2.719 | 2.1126 | 2.1126 | 0.60644 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.5 | 6.7645 | 6.7645 | -0.26451 |  |  |  | 0 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.3 | 6.2391 | 8.913 | -0.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 76.2 | 81.9541 | 81.9541 | -5.7542 | 136.5 | 148.6263 | 148.6263 | -12.1263 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 85.9 | 87.6576 | 87.6576 | -1.7576 | 175.9 | 181.6667 | 181.6667 | -5.7667 | 176.1 | 181.6667 | 181.6667 | -5.5667 | 182.8 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1333 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.8816 | 7.8816 | 0.21839 | 33.4 | 35.4498 | 47.2663 | -13.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 33.4 | 31.5056 | 31.5056 | 1.8944 | 172.9 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3581 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 171.7 | 178.0104 | 178.0104 | -6.3104 | 164 | 178.0104 | 178.0104 | -14.0104 | 200 | 178.0104 | 178.0104 | 21.9896 | 262.9 | 267.0156 | 267.0156 | -4.1156 | 73.5 | 73.6647 | 73.6647 | -0.16467 | 35.1 | 36.8323 | 36.8323 | -1.7323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 95 | 114.1106 | -50.8106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 186.1 | 271.122 | 271.122 | -85.022 | 122.7 | 133.68 | 133.68 | -10.98 | 56.4 | 67.4615 | 67.4615 | -11.0615 | 74.2 | 78.568 | 78.568 | -4.368 |  |  |  | 0 | 117.3 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0 | 32.8205 | -32.8205 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 152.3465 | 152.3465 | -9.7465 | 76.8 | 76.1732 | 76.1732 | 0.62675 | 181.9 | 178.185 | 186.5329 | -4.6329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 193.3642 | 193.3642 | -5.1642 | 101.1 | 96.6821 | 96.6821 | 4.4179 | 0 |  | 0 | 0 | 30.3 | 61.3 | 65.034 | -34.734 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 2.209 | 2.209 | -0.409 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 1.1 | 3.55 | 3.55 | -2.45 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 17.9 | 19.5122 | 19.5122 | -1.6122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 18.2 | 13.828 | -7.928 | 13.5 | 21.4 | 39.032 | -25.532 | 4.29 | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.09 | 2.8 | 2.8 | -0.71 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1 | 0.309 | 0.309 | 0.691 | 16.3 | 27.022 | 27.022 | -10.722 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 38.4 | 64.875 | -54.475 | 21.4 | 41.9 | 64.875 | -43.475 | 0.5 | 2.503 | 2.503 | -2.003 | 0.2 | 1.602 | 1.602 | -1.402 | 21 |  | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.6 | 2.879 | 2.879 | -0.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 16.3 | 37.7 | 60.869 | -44.569 | 11.8 | 69 | 18.077 | -6.277 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 35 | 35 | 1.3 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 12.6 | 17 | 17 | -4.4 | 6.4 | 10 | 10 | -3.6
05/03/2025 | 23:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 193.3 | 194.3159 | 106 | 87.3 | 81.2 | 0 | 38.4076 | 42.7924 |  |  | 0 | 0 | 132.2 | 153.3333 | 153.3333 | -21.1333 | 132.1 | 153.3333 | 153.3333 | -21.2333 | 131.9 | 153.3333 | 153.3333 | -21.4333 | 231.6 | 229.9999 | 229.9999 | 1.6001 | 205 | 204.878 | 204.878 | 0.12198 | 107.5 | 102.439 | 102.439 | 5.061 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 2.822 | 2.1126 | 2.1126 | 0.70944 | 16.5 | 0 | 16.8737 | -0.37367 | 6.7 | 6.7645 | 6.7645 | -0.06451 |  |  |  | 0 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 8.2 | 6.2391 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222 | 221.5563 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 458.878 | 458.878 | 0.62195 | 47.7 | 81.9541 | 81.9541 | -34.2542 | 137.3 | 148.6263 | 148.6263 | -11.3263 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 94.5 | 87.6576 | 87.6576 | 6.8424 | 175.8 | 181.6667 | 181.6667 | -5.8667 | 176.2 | 181.6667 | 181.6667 | -5.4667 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.8816 | 7.8816 | 0.21839 | 34.2 | 35.4498 | 47.2663 | -13.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.6 | 31.5056 | 31.5056 | 1.0944 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 170.3 | 178.2141 | 178.2141 | -7.9141 | 162.4 | 178.2141 | 178.2141 | -15.8141 | 200 | 178.2141 | 178.2141 | 21.7859 | 263.9 | 267.3211 | 267.3211 | -3.4211 | 72.7 | 73.6647 | 73.6647 | -0.96467 | 35.1 | 36.8323 | 36.8323 | -1.7323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 95 | 114.1106 | -50.3106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.1 | 271.122 | 271.122 | -172.022 | 123.9 | 133.68 | 133.68 | -9.78 | 55.7 | 67.4615 | 67.4615 | -11.7615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 |  |  |  | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 32.8205 | -32.8205 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 144.3127 | 152.3465 | -11.2465 | 75.1 | 72.1563 | 76.1732 | -1.0733 | 180.3 | 0 | 0 | 180.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 193.1576 | 193.3642 | -4.9642 | 101.3 | 96.5788 | 96.6821 | 4.6179 | 0 |  | 0 | 0 | 22.7 | 58.6 | 62.773 | -40.073 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.941 | 1.941 | -0.341 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 1 | 3.55 | 3.55 | -2.55 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 17.8 | 13.318 | -7.518 | 11 | 19.6 | 37.317 | -26.317 | 4.29 | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.09 | 2.8 | 2.8 | -0.71 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.3 | 0.416 | 0.416 | 0.884 | 16.6 | 24.64 | 24.64 | -8.04 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 38.1 | 65.75 | -56.05 | 18.1 | 41.7 | 65.75 | -47.65 | 0.5 | 2.433 | 2.433 | -1.933 | 0.5 | 1.452 | 1.452 | -0.952 | 9 |  | 19.5122 | -10.5122 | 0 | 8 | 8 | -8 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.3 | 2.564 | 2.564 | -0.264 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 9.7 | 30.8 | 52.59 | -42.89 | 4.5 | 69 | 15.215 | -10.715 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 35 | 35 | 1.2 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 12.5 | 17 | 17 | -4.5 | 6.1 | 10 | 10 | -3.9
05/03/2025 | 23:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 123.1 | 194.3159 | 106 | 17.1 | 65 | 0 | 27.6923 | 37.3077 |  |  | 0 | 0 | 114.7 | 153.3333 | 152.2222 | -37.5222 | 115.1 | 153.3333 | 152.2222 | -37.1222 | 114.2 | 153.3333 | 152.2222 | -38.0222 | 213.6 | 229.9999 | 228.3333 | -14.7333 | 202.9 | 204.878 | 204.878 | -1.978 | 107.6 | 102.439 | 102.439 | 5.161 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.7073 | 164.7073 | 4.1927 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 2.857 | 2.1126 | 2.1126 | 0.74444 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 6.7 | 6.7645 | 6.7645 | -0.06451 |  |  |  | 0 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 8.2 | 6.2391 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 221.6 | 221.5563 | 221.5563 | 0.04375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 458.878 | 458.878 | 3.622 | 30 | 81.9541 | 81.9541 | -51.9541 | 149.4 | 148.6263 | 148.6263 | 0.77366 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 | 177.4 | 181.6667 | 175.3913 | 2.0087 | 177.8 | 181.6667 | 175.3913 | 2.4087 | 182.1 | 181.6667 | 175.3913 | 6.7087 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.11839 | 34.2 | 35.4498 | 47.2663 | -13.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.8 | 31.5056 | 31.5056 | 1.2944 | 175.8 | 171.5419 | 171.5419 | 4.2581 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 0 | 48.4165 | -2.9165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 170.3 | 178.2141 | 178.2141 | -7.9141 | 162.3 | 178.2141 | 178.2141 | -15.9141 | 200 | 178.2141 | 178.2141 | 21.7859 | 263.5 | 267.3211 | 267.3211 | -3.8211 | 73.1 | 62.3513 | 44.8933 | 28.2067 | 35.1 | 31.1757 | 22.4467 | 12.6533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 95 | 114.1106 | -49.0106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.6 | 271.122 | 271.122 | -167.522 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 56.6 | 67.4615 | 67.4615 | -10.8615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 |  |  |  | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 32.8205 | -32.8205 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 144.3127 | 144.3127 | -3.0127 | 75.6 | 72.1563 | 72.1563 | 3.4437 | 180.9 | 0 | 0 | 180.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 144.2735 | 144.2735 | 44.1265 | 101.2 | 72.1368 | 72.1368 | 29.0633 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 54.5 | 60.5 | -43.5 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 1.68 | 1.68 | 1.62 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 1 | 3.55 | 3.55 | -2.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 18.1 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1 | 17.6 | 12.799 | -8.699 | 7.2 | 17.9 | 35.63 | -28.43 | 4.29 | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.09 | 2.8 | 2.8 | -0.71 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 2.3 | 0.513 | 0.513 | 1.787 | 14.7 | 22.336 | 22.336 | -7.636 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 37 | 61.5 | -52.5 | 16.7 | 40.9 | 61.5 | -44.8 | 0.5 | 2.354 | 2.354 | -1.854 | 0.2 | 1.301 | 1.301 | -1.101 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 8 | 8 | -8 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 3.1 | 2.238 | 2.238 | 0.862 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 1.2 | 23 | 44.062 | -42.862 | 1.4 | 67 | 12.564 | -11.164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 12.9 | 17 | 17 | -4.1 | 4.9 | 10 | 10 | -5.1
06/03/2025 | 00:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 86.1 | 194.3159 | 106 | -19.9 | 0 | 0 | 27.6923 | -27.6923 |  |  | 0 | 0 | 146.3 | 140.8766 | 140.8766 | 5.4234 | 147.3 | 140.8766 | 140.8766 | 6.4234 | 144.6 | 140.8766 | 140.8766 | 3.7234 | 244.4 | 211.315 | 211.315 | 33.0851 | 207.1 | 204.878 | 204.878 | 2.222 | 106.9 | 102.439 | 102.439 | 4.461 | 562.4 | 568.2985 | 568.2985 | -5.8985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.1 | 3.8486 | 3.8486 | 3.2514 | 2.717 | 2.1126 | 2.1126 | 0.60444 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 6.7 | 6.7645 | 6.7645 | -0.06451 |  |  |  | 0 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 8.2 | 6.2391 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.2 | 458.878 | 458.878 | 6.322 | 33 | 81.9541 | 81.9541 | -48.9541 | 136.3 | 148.6263 | 148.6263 | -12.3263 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 |  |  | 19.4146 | -19.4146 | 87.8 | 87.6576 | 87.6576 | 0.14244 | 172.6 | 153.3168 | 136.6012 | 35.9988 | 173.5 | 153.3168 | 136.6012 | 36.8988 | 183.8 | 153.3168 | 136.6012 | 47.1988 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.11839 | 33.4 | 35.4498 | 47.2663 | -13.8663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.0928 | 1.8363 | 1.9636 | 32.9 | 31.5056 | 31.5056 | 1.3944 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 0 | 41.4126 | 4.7874 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 172.5 | 178.2141 | 178.2141 | -5.7141 | 164.5 | 178.2141 | 178.2141 | -13.7141 | 200 | 178.2141 | 178.2141 | 21.7859 | 262.9 | 267.3211 | 267.3211 | -4.4211 | 73.7 | 44.8933 | 44.8933 | 28.8067 | 35.2 | 22.4467 | 22.4467 | 12.7533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 95 | 114.1106 | -50.6106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.7 | 271.122 | 271.122 | -179.422 | 121.1 | 133.68 | 133.68 | -12.58 | 54.4 | 67.4615 | 67.4615 | -13.0615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 |  |  |  | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 32.8205 | -32.8205 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 144.3127 | 144.3127 | -1.6127 | 77.6 | 72.1563 | 72.1563 | 5.4437 | 181.9 | 0 | 0 | 181.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 144.2735 | 144.2735 | 44.0265 | 101.2 | 72.1368 | 72.1368 | 29.0633 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 50.9 | 58.19 | -44.89 | 0 |  | 0 | 0 | 3.9 | 1.44 | 1.44 | 2.46 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |  |  | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 1 | 3.55 | 3.55 | -2.55 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 17.4 | 12.255 | -9.955 | 4.4 | 16.3 | 34.024 | -29.624 | 4.29 | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 2.37 | 1.5 |  | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.09 | 2.8 | 2.8 | -0.71 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 |  |  | 12.1951 | -12.1951 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.9 | 0.58 | 0.58 | 2.32 | 15.5 | 20.267 | 20.267 | -4.767 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 25.9 | 61.625 | -52.525 | 17.3 | 39.9 | 61.625 | -44.325 | 0.2 | 2.249 | 2.249 | -2.049 | 0 | 1.151 | 1.151 | -1.151 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 0.2 | 8 | 8 | -7.8 |  |  | 6.8 | -6.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4 | 1.877 | 1.877 | 2.123 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0.1 | 15.7 | 34.785 | -34.685 | 0 | 67 | 10.546 | -10.546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 14.1 | 17 | 17 | -2.9 | 5.5 | 10 | 10 | -4.5
EJEC (MWh) |  | 25.2 | 24.24 | 24.24 |  | 38.45 | 39.36 | 39.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2155.2 | 2213.1097 | 2213.1097 |  | 3865.25 | 3620.5586 | 2544 |  | 955.1 | 845.9869 | 587.5302 |  | 0 | 0 | 703.052 |  | 3168.65 | 3380.8149 | 3301.2326 |  | 3167.35 | 3380.8149 | 3301.2326 |  | 3168.8 | 3380.8149 | 3301.2326 |  | 5538.25 | 5071.2224 | 4951.8489 |  | 4577.3 | 4527.9304 | 4247.3921 |  | 2457.3 | 2263.9652 | 2123.696 |  | 13385.35 | 13639.165 | 13639.165 |  | 251.75 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3971.4 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 179.4 | 92.3669 | 92.3669 |  | 67.501 | 50.7014 | 50.7014 |  | 275.7 | 202.2523 | 239.7962 |  | 145.05 | 150.4618 | 150.4618 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3400.15 | 3432 | 3432 |  | 171.6 | 149.7384 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2653.9 | 2709.7289 | 2709.7289 |  | 3066.7 | 3375.9502 | 5311.9306 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 11035.45 | 11013.0732 | 11013.0732 |  | 1467.4 | 1791.0024 | 1966.8996 |  | 3473.8 | 3567.0322 | 3567.0322 |  | 561.5 | 207.4948 | 995.975 |  | 440.2 | 462.8604 | 462.8604 |  | 0 | 0 | 465.9511 |  | 2170.7 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3939.1 | 4115.3832 | 4024.508 |  | 3948.95 | 4115.3832 | 4024.508 |  | 4217.15 | 4115.3832 | 4024.508 |  | 2332.25 | 2661.9161 | 2609.1236 |  | 0 | 0 | 0 |  | 173.15 | 189.1586 | 189.1586 |  | 939.1 | 1087.1258 | 1134.3922 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.2 | 74.2272 | 44.0724 |  | 807.45 | 756.1337 | 756.1337 |  | 4167.65 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 2290.35 | 2280.2128 | 2302.0332 |  | 352.7 | 0 | 782.5089 |  | 0 | 0 | 0 |  | 721.7 | 719.2433 | 389.6465 |  | 0 | 0 | 295.3846 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2084.1 | 2131.5744 | 2131.5736 |  | 3981.15 | 4119.8816 | 4052.4917 |  | 3813.4 | 4119.8816 | 4052.4917 |  | 4653.65 | 4119.8816 | 4052.4917 |  | 6157.7 | 6179.8224 | 6078.7376 |  | 1525.2 | 1522.3412 | 1494.6244 |  | 779.2 | 761.1706 | 747.3121 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2517.45 | 2662.2126 | 2738.6551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 32.9 | 0 | 0 |  | 5455.7 | 6267.287 | 6000.0721 |  | 2966.05 | 3198.5629 | 3208.319 |  | 1455.55 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1848.7 | 1885.632 | 1885.632 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1369.25 | 1009.5072 | 626.9852 |  | 493.65 | 446.4776 | 170.5823 |  | 491.95 | 449.1339 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3377.25 | 3555.893 | 3567.585 |  | 1700 | 1777.9465 | 1783.7925 |  | 2870.05 | 2335.8359 | 2094.3378 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4106.85 | 4107.5517 | 4135.4851 |  | 2239.35 | 2053.7759 | 2067.7426 |  | 4.95 | 0 | 6.2235 |  | 1267.4 | 1372.2667 | 1605.793 |  | 607.45 | 0 | 680.1545 |  | 27.3 | 40.628 | 40.628 |  | 2.75 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 421.4635 |  | 237.6 | 239.592 | 239.592 |  | 129.6 | 136.08 | 136.08 |  | 23.15 | 29.565 | 29.565 |  | 40.05 | 85.2 | 85.2 |  | 74.55 | 120 | 120 |  | 484.35 | 468.2928 | 468.2928 |  | 369.1 | 468.2928 | 468.2928 |  | 428.6 | 421.4635 | 421.4635 |  | 84.55 | 81.6 | 81.6 |  | 446.05 | 440.195 | 440.195 |  | 128.5 | 0 | 138.238 |  | 158.1 | 0 | 150.753 |  | 269.25 | 357.75 | 361.2155 |  | 825.2 | 944.9 | 1108.9115 |  | 81.14 | 73.8 | 73.8 |  | 48.825 | 21 | 0 |  | 57.535 | 57.6 | 57.6 |  | 51.615 | 67.2 | 67.2 |  | 139.5 | 0 | 146.188 |  | 55.35 | 69.624 | 69.624 |  | 409.85 | 473.0027 | 476.8618 |  | 39.65 | 25 | 25 |  | 2.3 | 16.8 | 16.8 |  | 476.8 | 461.2682 | 461.2682 |  | 0 | 0 | 292.6829 |  | 480.05 | 468.2928 | 468.2928 |  | 486.4 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479.4 | 463.6097 | 463.6097 |  | 97.4 | 55.937 | 55.937 |  | 693.1 | 762.9595 | 762.9595 |  | 311.35 | 0 | 171.109 |  | 813.75 | 928.7713 | 1442.25 |  | 973.65 | 1010.9834 | 1442.25 |  | 58.05 | 82.935 | 82.935 |  | 67.45 | 63.753 | 63.753 |  | 395.7 | 0 | 468.2928 |  | 186.85 | 191 | 192 |  | 0 | 0 | 163.2 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 480 | 468.2928 | 468.2928 |  | 41.9 | 53.628 | 53.628 |  | 132.3 | 0 | 114.6705 |  | 1247.1 | 0 | 811.574 |  | 0 | 0 | 14.4 |  | 1048.8 | 1386.0451 | 1624.1925 |  | 982.95 | 1339.0102 | 1276.848 |  | 929.7 | 0 | 588.699 |  | 130.1 | 0 | 113.241 |  | 176.4 | 192 | 192 |  | 479.8 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 879.35 | 840 | 840 |  | 675.6 | 700.416 | 700.416 |  | 78.25 | 67.584 | 67.584 |  | 0 | 0 | 0 |  | 291.3 | 408 | 408 |  | 153.6 | 240 | 240

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 5 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8262383 y resultó S/. 2397469 (40.88% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 26 | 5864913.5043 | 6232288.2713 | -5.895%
JUE 27 | 5960117.4447 | 6216476.3151 | -4.124%
VIE 28 | 5798209.7214 | 6451468.978 | -10.13%
SAB 1 | 6918672.4236 | 6999758.1076 | -1.158%
DOM 2 | 6722513.3822 | 5753338.6988 | 16.85%
LUN 3 | 10971571.3307 | 7028227.3164 | 56.11%
MAR 4 | 8030432.2521 | 7738947.8629 | 3.766%
MIE 5 | 8262382.804 | 8573652.9395 | -3.631%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 00:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/03/2025 06:00:00 | 05/03/2025 13:28:00 | 05/03/2025 05:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/03/2025 13:28:00 | 05/03/2025 14:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/03/2025 14:23:00 | 05/03/2025 17:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/03/2025 17:04:00 | 05/03/2025 17:14:00 |  | 05/03/2025 17:04:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/03/2025 18:18:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 18:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/03/2025 08:17:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 08:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 05:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/03/2025 05:33:00 | 05/03/2025 12:04:00 |  | 05/03/2025 11:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Generación limitada por disponibilidad de GAS. 10:16 h baja a mínimo para mantener presión de gas
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:28 s/c bajar 650 MW. A las 02:23 s/c bajar 600 MW. A las 03:20 s/c bajar 700 MW. A las 03:44 h se subó a máxima generación-
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/03/2025 00:03:00 | 05/03/2025 05:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/03/2025 05:33:00 | 05/03/2025 13:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/03/2025 13:30:00 | 05/03/2025 14:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/03/2025 14:21:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 00:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 00:14:00 | 05/03/2025 00:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 00:30:00 | 05/03/2025 01:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 01:00:00 | 05/03/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 02:00:00 | 05/03/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 03:00:00 | 05/03/2025 04:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 04:00:00 | 05/03/2025 04:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 04:30:00 | 05/03/2025 05:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/03/2025 05:17:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 05:33:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/03/2025 05:33:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 01:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 01:07:00 | 05/03/2025 03:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 03:50:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 08:11:00 | 05/03/2025 09:13:00 | 05/03/2025 07:50:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/03/2025 08:20:00 | 05/03/2025 09:54:00 | 05/03/2025 08:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/03/2025 08:21:00 | 05/03/2025 09:54:00 | 05/03/2025 08:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 09:13:00 | 05/03/2025 09:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 09:54:00 | 05/03/2025 10:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/03/2025 09:54:00 | 05/03/2025 10:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/03/2025 09:54:00 | 05/03/2025 10:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 10:57:00 | 05/03/2025 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/03/2025 10:57:00 | 05/03/2025 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/03/2025 10:57:00 | 05/03/2025 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 12:33:00 | 05/03/2025 19:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/03/2025 12:33:00 | 05/03/2025 19:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/03/2025 12:33:00 | 05/03/2025 19:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/03/2025 19:11:00 | 05/03/2025 21:21:00 |  | 05/03/2025 21:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/03/2025 19:11:00 | 05/03/2025 21:21:00 |  | 05/03/2025 21:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 19:21:00 | 05/03/2025 23:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/03/2025 23:03:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/03/2025 06:09:00 | 05/03/2025 07:48:00 | 05/03/2025 05:49:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/03/2025 07:48:00 | 05/03/2025 12:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/03/2025 12:53:00 | 05/03/2025 14:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/03/2025 14:28:00 | 05/03/2025 17:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/03/2025 17:03:00 | 05/03/2025 18:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/03/2025 18:26:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 09:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/03/2025 09:16:00 | 05/03/2025 13:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/03/2025 13:21:00 | 05/03/2025 13:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 05/03/2025 13:51:00 | 05/03/2025 14:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/03/2025 14:33:00 | 05/03/2025 17:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/03/2025 17:03:00 | 05/03/2025 17:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/03/2025 17:54:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  | 05/03/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/03/2025 15:26:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 15:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 00:00:00 | 05/03/2025 05:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 05:33:00 | 05/03/2025 13:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 13:29:00 | 05/03/2025 14:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 14:22:00 | 05/03/2025 17:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 17:06:00 | 05/03/2025 17:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/03/2025 17:54:00 | 06/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/03/2025 06:32:00 | 05/03/2025 08:01:00 | 05/03/2025 06:15:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/03/2025 08:01:00 | 05/03/2025 12:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/03/2025 12:51:00 | 05/03/2025 18:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/03/2025 18:53:00 | 05/03/2025 23:44:00 |  | 05/03/2025 23:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 36.0391 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 15.9449 | 1 | 170 | 15.9449 | 1 | 170 | 31.3449 | 1 | 170 | 82.4 | 1 | 170 | 15.9449 | 1 | 170 | 15.9449 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 170 | 15.9449 | 1 | 170 | 15.9449 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 145.6975 | 1 | 199 | 145.7003 | 1 | 182.0549 | 137.9449 | 1 | 162.0549 | 157.9449 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 182 | 135.6931 | 1 | 182 | 135.6931 | 1 | 182 | 135.6931 | 1 | 182 | 135.6931 | 1 | 182 | 130.7625 | 1 | 182 | 135.6931 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 146 | 169.7459 | 1 | 146 | 169.7459 | 1 | 146 | 184 | 1 | 146 | 172.3629 | 1 | 146 | 172.3629 | 1 | 146 | 172.3629 | 1 | 170 | 153.597 | 1 | 170 | 153.597 | 1 | 170 | 163.5742 | 1 | 170 | 108.9449
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 36.0391 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 15.9449 | 1 | 170 | 15.9449 | 1 | 170 | 31.3449 | 1 | 170 | 82.4 | 1 | 170 | 15.9449 | 1 | 170 | 15.9449 | 1 | 108.2978 | 0 | 1 | 170 | 15.9449 | 1 | 170 | 15.9449 | 1 | 170 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 145.6975 | 1 | 199 | 145.7003 | 1 | 182.0549 | 137.9449 | 1 | 162.0549 | 157.9449 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 199 | 120.9998 | 1 | 182 | 135.6931 | 1 | 182 | 135.6931 | 1 | 182 | 135.6931 | 1 | 182 | 135.6931 | 1 | 182 | 130.7625 | 1 | 182 | 135.6931 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 146 | 169.7459 | 1 | 146 | 169.7459 | 1 | 146 | 184 | 1 | 146 | 172.3629 | 1 | 146 | 172.3629 | 1 | 146 | 172.3629 | 1 | 170 | 153.597 | 1 | 170 | 153.597 | 1 | 170 | 163.5742 | 1 | 170 | 108.9449
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 41.2955 | 1 | 0 | 38.8478 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 31.8815 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 37.268 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 44.0196 | 1 | 0 | 44.3158 | 1 | 0 | 44.3021 | 1 | 16.9451 | 45 | 1 | 16.9451 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.4837 | 1 | 0 | 15.4699 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 20.2541 | 1 | 0 | 20.2541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.426 | 1 | 0 | 18.426 | 1 | 0 | 41.4258 | 1 | 0 | 45
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8815 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 37.268 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 44.0196 | 1 | 0 | 44.3158 | 1 | 0 | 44.3021 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 41.2955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.4699 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.4837 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.8478 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9451 | 0 | 1 | 16.9451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 22.575 | 1 | 0 | 21.271 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 18.5803 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 20.5365 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.2183 | 1 | 0 | 24.4161 | 1 | 0 | 24.4212 | 1 | 0 | 25 | 1 | 20 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.7627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2657 | 1 | 0 | 13.2665 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 13.574 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.9401 | 1 | 0 | 14.9401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 22.575 | 1 | 0 | 21.271 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 18.5803 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 20.5365 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 24.2183 | 1 | 0 | 24.4161 | 1 | 0 | 24.4212 | 1 | 0 | 25 | 1 | 20 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.7627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2657 | 1 | 0 | 13.2665 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 13.574 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 12.5642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.9401 | 1 | 0 | 14.9401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.1747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 82.3069 | 1 | 0 | 82.3069 | 1 | 0 | 82.3069 | 1 | 0 | 82.3069 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 82.3069 | 1 | 0 | 30.2368 | 1 | 0 | 30.2484 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 35.4262 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.1747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 82.3069 | 1 | 0 | 82.3069 | 1 | 0 | 82.3069 | 1 | 0 | 82.3069 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 82.3069 | 1 | 0 | 30.2368 | 1 | 0 | 30.2484 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 35.4262 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 22.5702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 23.1468 | 1 | 0 | 21.4375 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.2298 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.5165 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.3374 | 1 | 0 | 25.5706 | 1 | 0 | 25.5764 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.7627 | 1 | 0 | 25.7627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.7627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.014 | 1 | 0 | 15.0153 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6371 | 1 | 0 | 17.6371 | 1 | 0 | 17.6371 | 1 | 0 | 18.0369 | 1 | 0 | 18.0369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 23.1468 | 1 | 0 | 21.4375 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 18.2298 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 20.5165 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.3374 | 1 | 0 | 25.5706 | 1 | 0 | 25.5764 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.7627 | 1 | 0 | 25.7627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.7627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.014 | 1 | 0 | 15.0153 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 13.8659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6371 | 1 | 0 | 17.6371 | 1 | 0 | 17.6371 | 1 | 0 | 18.0369 | 1 | 0 | 18.0369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 81.9436 | 1 | 0 | 88.0083 | 1 | 0 | 93 | 1 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 1 | 0 | 93 | 1 | 0 | 68.1337 | 1 | 0 | 93 | 1 | 0 | 93 | 1 | 0 | 86.402 | 1 | 0 | 93 | 1 | 0 | 83.3881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 81.9436 | 1 | 0 | 44.0483 | 1 | 0 | 46.5517 | 1 | 0 | 46.5517 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.5517 | 1 | 0 | 46.5517 | 1 | 0 | 68.1337 | 1 | 0 | 46.5517 | 1 | 0 | 46.5517 | 1 | 0 | 43.2429 | 1 | 0 | 46.5517 | 1 | 0 | 83.3881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.9599 | 1 | 0 | 46.4483 | 1 | 0 | 46.4483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.4483 | 1 | 0 | 46.4483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.4483 | 1 | 0 | 46.4483 | 1 | 0 | 43.1591 | 1 | 0 | 46.4483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.4355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.2771 | 1 | 0 | 50.9449 | 1 | 0 | 63.0365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.4355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 122.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.2771 | 1 | 0 | 50.9449 | 1 | 0 | 63.0365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [13 empty] | A la 01:38 CH. Matucana dejo de brindar RSF |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF | [5 empty] | A las 03:23 C.H. Matucana brindo RSF | [95 empty] | La C.H. Huinco no brindó RSF por indisponibilidad de la presa Sheque. |  |  | La C.H. Huinco no brindó RSF por indisponibilidad de la presa Sheque. | [17 empty] | La C.H. Huinco no brindó RSF por purga en la presa Sheque. |  |  | La C.H. Huinco no brindó RSF por purga en la presa Sheque. |  |  | La C.H. Huinco no brindó RSF por purga en la presa Sheque.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 5 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
05/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
05/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
05/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 5 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Tallanca; C.H. Carpapata; C.H. Pias y de las centrales de Electro Oriente y Petramas.

## CONCLUSIONES
miércoles, 5 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe