## EVENTOS
lunes, 10 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 10/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 10/03/2025 06:22:00 | 11/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | LINEA DE TRANSMISION | L-2255 | 10/03/2025 13:21:08 | 10/03/2025 13:22:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2255 (VIZCARRA - ANTAMINA) DE 220 KV | 37.23 | SI | 220
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 10/03/2025 09:11:00 | 10/03/2025 11:37:00 | DESCONEXIÓN DEL GRUPO G1 DE LA C.H. HUINCO |  | NO | 12.5

## RESTRIC_OPE
lunes, 10 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Central limitada a una generacion de 170MW aproximadamente debido a la obstrucción de palizada.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
10/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## INGRESO OC
lunes, 10 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 10 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ASOCIACION SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | CENTRAL | 10/03/2025 09:00 | 10/03/2025 17:00 | INCREMENTO DE GENERACION 3MW | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23678 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 10/03/2025 08:00 | 10/03/2025 16:00 | Proyecto Refuerzos: Medicion y Presentacion de conexion de ampliacion de Barra A 220kV. No se energizara la ampliacion de Barras. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | INT-5352 indisponible por puntos de fuga SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 12:37 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos. | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 19:13 | Recuperacion de Toma IV, luego de entrada de Huayco | 15.3 | P | F/S | N | CORR. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.1 | P | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 10/03/2025 19:16 | 10/03/2025 19:20 | Operacion de la unidad en calidad de prueba por estar largo tiempo parado | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 120 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 10/03/2025 19:26 | 11/03/2025 00:00 | Unidad en operacion en calidad de prueba luego del rebabitado del cojinete de empuje | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 118 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6620 S.E. ARICOTA II - S.E. TOMASIRI: INSPECCION EN FRIO DE ESTADOS DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1277 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 14:00 | MANTT. CORRECTIVO: FALLA ELECTRICA. BLOQUEO. | 105 | F | F/S | N | CORR. | 2 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | MANTT. CORRECTIVO: PROBLEMAS DE SINCRONIZACION SIST. ELECTRICO. (INDISPONIBLE DESDE VIE07MAR202510:48H) | 7.5 | F | F/S | N | CORR. | 1069 | G
ENGIE | ILO 4 | TG42 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Unidad TG42 Indisponible | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16329 | G
ENGIE | ILO 4 | I4T1 | 10/03/2025 06:51 | 10/03/2025 16:08 | LAVADO DE TRANSFORMADOR TG41 + PATIO DE GENERACION ¦¦ MANTTO DE CONTROLADORES DE BAHIA Y GABINETES DE TELECOMUNICACIONES SE ILO 4 ¦¦ INSPECCION DE COMPONENTES INTERNOS SECCIONADOR 5031 SE ILO41 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15771 | T
ENGIE | ILO 4 | TG41 | 10/03/2025 06:51 | 10/03/2025 16:08 | INDISPONIBLE POR ACTIVIDADES EN EL TRANSFORMADOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16328 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | YUNCAN | G1 | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 07:02 | LIMPIEZA INTERCAMBIADORES DE CALOR GENERADOR G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 199 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ISA PERU | CONOCOCHA - VIZCARRA | L-2253 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | SINIESTRO: ATENCION EMERGENCIA T364D L2253 (R0118227) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12897 | T
ISA PERU | CONOCOCHA - VIZCARRA | L-2253 | 10/03/2025 08:00 | 10/03/2025 16:00 | PRUEBAS DE RELES DE LA CL-2253, REQUIERE IN-2400 F/S (R0118259) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12897 | T
ISA PERU | VIZCARRA | IN-2400 | 10/03/2025 08:12 | 10/03/2025 16:00 | PRUEBAS ELECTRICAS AL IN-2400 POR FALLA DE LA L-2253, REQUIERE L-2253 F/S. (R0118258) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1433 | T
ISA PERU | VIZCARRA | IN-2400 | 10/03/2025 08:12 | 10/03/2025 16:00 | DESCONEXION Y CONEXION DE BAJANTES EN ALTA TENSION EN IN-2400. (R0118260) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1433 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 08:14 | Parada de la central por alta concentracion de solidos en suspension. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fuga de agua en bujes superiores U1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 10/03/2025 00:47 | 11/03/2025 00:00 | Traffo indisponible por actividades en el G1 de CDA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15722 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 07:36 | Parada de la MiniCDA por alta concentracion de solidos en suspension. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
LUZ DEL SUR | CHILCA-REP | TR 120MVA | 10/03/2025 03:58 | 10/03/2025 06:28 | Rellenado de gas SF6 en Pass M00 de L640 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11697 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 10/03/2025 00:49 | 10/03/2025 07:27 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del Transformado 1, por trabajo de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 04:52 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 10/03/2025 04:52 | 10/03/2025 16:55 | Se requiere retirar conductor desenergizado entre T14 y T15 de la L2061/2062 antigua. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 10/03/2025 16:55 | 11/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-02 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Coninuacion de mantenimiento Programado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13919 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | CL-TF01 | 10/03/2025 06:00 | 10/03/2025 06:01 | Mantenimiento preventivo electromecanico bahia y TF01 de 220/23 kV SE Toromocho | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13922 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | CL-TF03 | 10/03/2025 07:38 | 11/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo electromecanico bahia y TF03 de 220/23 kV SE Toromocho | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13924 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE INYECTORES EN U2 | 44.4 | R | F/S | N | OTROS | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 2BI Y 2AS. | 44.4 | R | F/S | N | OTROS | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 00:03 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos en toma Huampani >6.2 gr/lt q=113 m3/seg | 0.7 | P | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 12:13 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos en toma Huampani >6.2 gr/lt q=113 m3/seg | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 10/03/2025 09:11 | 10/03/2025 11:34 | TRIP descargo 67 MW, falla sistema de exitacion, causa en investigacion. | 68 | P | F/S | N | OTROS | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR3-220/16 kV | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10890 | T
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | LA PAMPA - MANTA | L-6710 | 10/03/2025 08:00 | 10/03/2025 13:00 | INSPECCION TRIMESTRAL DE LA LINEA DE TRANSMISION | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20659 | T
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 10/03/2025 06:12 | 11/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 92000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 18:00 | POR SEGURIDAD PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE BARRAS 2 Y CALIBRACION DE SECCIONADOR DE BARRAS 2 EN 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4040 | 10/03/2025 05:00 | 10/03/2025 17:00 | MP 4A RETIRO DE GRASA SILICONA DEL INTERRUPTOR IN-4040 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-4045 Y TC-4046. (R0114997) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 805 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4040 | 10/03/2025 08:00 | 10/03/2025 17:00 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-4040. (R0095660) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 805 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO - LOMERA | L-2214 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO CONDUCTOR DE TORRES T1N-T138 Y T224-T245A, REQUIERE L-2212 CON RECIERRES DESHABILITADOS DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0097994) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14194 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 10/03/2025 08:00 | 10/03/2025 16:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE ACOPLE 60KV, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0114260) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOPLE 220 | 10/03/2025 08:00 | 10/03/2025 16:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE ACOPLE 220KV, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0114257) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 835 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 60 | 10/03/2025 08:00 | 10/03/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CELDA DE ACOPLE_60KV. (R0114260) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11916 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 10/03/2025 08:32 | 10/03/2025 16:55 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CELDA DE ACOPLE_220KV. (R0114257) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-6627 | 10/03/2025 09:00 | 10/03/2025 15:00 | CSP: DESHABILITAR DISPAROS RELE 21, ACTVIIDAD CON RIESGO DE DISPARO, PREVIAMENTE SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO (R0118248) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 828 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA T566 A LA T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116302) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL INTERRUPTOR OCURRIDA EL 24.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | S.E. | 10/03/2025 08:00 | 10/03/2025 16:00 | A SOLICITUD DE COBRA: CONFIGURACION DE PROTECCION 87B EN LA UNIDAD CENTRAL. INSTALACION DE TARJETA EN LA UNIDAD CENTRAL DE DIFERENCIAL DE BARRA P741 EXISTENTE Y CONFIGURACION. HABILITACION PARA LAS PRUEBAS. CON RIESGO DE DISPARO. (R0118116) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | S.E. | 10/03/2025 08:52 | 10/03/2025 17:21 | INSTALACION DE EQUIPO DE CIBERSEGURIDAD. MIGRACION DE SERVICIOS DE ROUTER FIREWALL EN LA SUBESTACION PARI?AS. Con Perdida de supervision durante aproximadamente 1 hora. (R0117948) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA 60 KV | 10/03/2025 08:00 | 10/03/2025 16:00 | REVISION DE MANDO NIVEL 3 Y MANDO LOCAL DEL SECCIONADOR SE-6325. REVISAR Y LEVANTAR INGENIERIA DE INTERBLOQUEO CABLEADO PARA EL SECCIONADOR SE-6325. REQUIERE SECCIONADOR SE-6325 Y BANCO BC-08 FUERA DE SERVICIO. NO REQUIERE BARRA A 60KV FUERA DE SERVICIO. (R0117644) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1638 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-08 | 10/03/2025 08:00 | 10/03/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA BARRA 60KV DE REP. (R0117644) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 10/03/2025 08:00 | 10/03/2025 18:00 | SOLICITUD DE COBRA-AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES EXISTENTES, ELIMINAR LOGICA DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR EN NIVEL 1 Y EN NIVEL 2 . HABILITAR NUEVA CONFIGURACION DE SERVIDORES. CON PERDIDA DE SUPERVISION DE 20 MINUTOS CADA VEZ QUE SE REINICIE LA RTU. (R0117972) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 605 | T
SAN GABAN | ANGEL - SAN RAFAEL | L-1051 | 10/03/2025 08:50 | 10/03/2025 17:41 | TRABAJOS DE MONTAJE DE LINEA L-2042 (CRUCE DE LINEAS SOLICITADO POIR HYDROGLOBAL SAN GABAN III) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18962 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN GABAN II | L-1010 | 10/03/2025 09:07 | 10/03/2025 17:37 | TRABAJOS DE MONTAJE DE LINEA L-2042 (CRUCE DE LINEAS SOLICITADO POIR HYDROGLOBAL SAN GABAN III) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1243 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Mantenimiento de faja de servidumbre, con corte de arboles. NO requiere corte de servicio de nuestra linea L-1156 | 0 | F | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | ENERGIZADA POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24154 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS CORRECTIVOS (R0118143) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI | BARRA B_220 kV | 10/03/2025 08:00 | 10/03/2025 10:00 | Solicitado por la empresa EDEMSA para realizar pruebas de proteccion principal/respaldo del diferencial de barras | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18558 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | PUMIRI | BARRA A -220kV | 10/03/2025 08:00 | 10/03/2025 10:00 | Solicitado por la empresa EDEMSA para realizar instalacion de tarjetas de comunicaciones tanto en la proteccion principal y respaldo del diferencial de barra. Deshabilitacion de la proteccion diferencial. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22359 | T

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 10 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
10/03/2025 | 00:30 | 0.3 | 1.3 | 603.1 | 196.1 |  |  | 91.6 | 147.2 | 0 |  | 106 | 104.6 | 105.1 | 208 | 108.6 | 69.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 167.7 | 8 | 3.3 | 0 | 6.3 | 0 | 143.8 | 4.2 |  |  |  | 111.4 | 221.9 |  |  |  | 6.6 | 416.3 | 66.025 | 144.1 |  | 18.5 | 19.7 | 91.9 | 127.5 | 126.7 | 152.7 | 109 |  | 9.3 | 44.9 | 23.8 |  | 36.9 | 173.6 | 95.1 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 43.8 | 135.7 | 135.5 | 136.1 | 220.9 | 37.3 | 27.4 | [6 empty] | 2 | 262.5 | 127.5 | 63.9 | 79.6 | 0 | 0 |  |  |  | 140.2 | 64.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 1.8 | 5 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 27.1 | 67.6 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.8 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 11.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 22.1 | 0 | 85.5 | 93.3 | 9.4 | 7.3 | 10.5 | 8.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 42.3 | 0 | 0 | 7.6 | 20 |  | 0 | 37.1 | 28.4 | 3.4 |  | 9.6 | 7.2 | 6519.425 | 19.5902 | 8.077 |  | 13.2 |  | 18.9266 | 11.3 | 12.9 | 83.9938
10/03/2025 | 01:00 | 0.9 | 1.3 | 591.1 | 198.5 |  |  | 87.8 | 144.1 | 0 |  | 106.2 | 106.6 | 106 | 208.3 | 111.1 | 69.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 162.9 | 7 | 2.9 | 0 | 6.2 | 0 | 141.8 | 3.8 |  |  |  | 109.4 | 221.8 |  |  |  | 6.6 | 429.1 | 7.982 | 140.3 |  | 18.5 | 19.7 | 89.4 | 119.6 | 120.1 | 153 | 108.8 |  | 9.3 | 45.7 | 21.3 |  | 36.9 | 172.8 | 94.1 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 42.6 | 111.7 | 111.6 | 111 | 201.2 | 38.8 | 27.5 | [6 empty] | 2 | 249.2 | 125 | 61.1 | 78.4 | 0 | 0 |  |  |  | 142.6 | 66.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 |  | 1.8 | 5 | 20 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.1 | 64.7 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.8 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 10.8 | 19.5 | 20.2 | 20 | 0 | 26.6 | 0 | 61.7 | 87.1 | 6.3 | 4.7 | 10.5 | 8.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 26.9 | 0 | 0 | 7.5 | 20 |  | 0 | 37.3 | 28.6 | 3.4 |  | 9.6 | 6.8 | 6267.382 | 15.1726 | 8.073 |  | 13.2 |  | 18.9254 | 11.3 | 12.9 | 79.571
10/03/2025 | 01:30 | 0.9 | 1.3 | 605.1 | 197.8 |  |  | 91.4 | 146.4 | 0 |  | 105.9 | 105.5 | 106.1 | 208.4 | 110.5 | 69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 168.1 | 8.1 | 3.2 | 0 | 6.1 | 0 | 144.3 | 4.3 |  |  |  | 111 | 222.8 |  |  |  | 6.6 | 470.5 | 22.465 | 12.8 |  | 17.1 | 19.7 | 92.1 | 135.3 | 135.3 | 153.6 | 109.3 |  | 9.2 | 45.9 | 23.8 |  | 37.6 | 174.3 | 95.7 | 25 |  | 0 |  |  |  | 43.9 | 112.2 | 112.1 | 109.9 | 190.7 | 38.1 | 25.7 | [6 empty] | 2 | 275 | 134.4 | 64.1 | 79.6 | 0 | 0 |  |  |  | 142.3 | 65.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 1.5 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.2 |  | 1.9 | 5 | 20.7 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.4 | 72.5 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.9 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 10.2 | 19.3 | 20.3 | 20 | 0 | 23.5 | 0 | 71.4 | 87.7 | 5.2 | 3.3 | 10.5 | 8.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 17.5 | 0 | 0 | 7.6 | 20 |  | 0 | 36.9 | 28.7 | 3.4 |  | 9.6 | 6.9 | 6290.265 | 15.376 | 8.087 |  | 13.2 |  | 18.925 | 11.3 | 12.9 | 79.788
10/03/2025 | 02:00 | 0.9 | 1.5 | 597.1 | 198.8 |  |  | 90 | 145.7 | 0 |  | 104.6 | 106.4 | 106.2 | 208.7 | 205.5 | 96.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 166.1 | 7.4 | 2.9 | 0 | 6.1 | 0 | 142.6 | 4.3 |  |  |  | 110.7 | 221.7 |  |  |  | 6.6 | 428.1 | 34.37 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 90.7 | 121.9 | 121.1 | 152.9 | 108.5 |  | 9.2 | 45.3 | 23.2 |  | 36.2 | 174.1 | 94.5 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 43.4 | 77.7 | 77.6 | 77.6 | 173.1 | 37.7 | 25.8 | [6 empty] | 2 | 257.5 | 126.5 | 62.7 | 79.2 | 0 | 0 |  |  |  | 142.3 | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 1.1 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 |  | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 26.2 | 71.3 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.9 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 10 | 19.4 | 20.3 | 20 | 0 | 18.7 | 0 | 75.4 | 90.6 | 5.9 | 3.1 | 10.5 | 8.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 19.8 | 0 | 0 | 7.6 | 20 |  | 0 | 37.1 | 28.8 | 3.4 |  | 9.6 | 6.6 | 6187.17 | 19.666 | 8.072 |  | 13.2 |  | 18.9248 | 11 | 13 | 83.8628
10/03/2025 | 02:30 | 0.9 | 1.4 | 600.4 | 194.9 |  |  | 90.1 | 145.2 | 0 |  | 105.1 | 104.8 | 106.5 | 208.5 | 177.3 | 103.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 169 | 7.8 | 2.9 | 0 | 6.1 | 0 | 143 | 4.3 |  |  |  | 110.8 | 219.9 |  |  |  | 6.6 | 396.7 | 27.465 | 0 |  | 18.5 | 19.6 | 91.9 | 124.1 | 124.8 | 152.1 | 108.7 |  | 9.2 | 46 | 23.5 |  | 37 | 173.8 | 95.4 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 43.5 | 73.7 | 73.5 | 72.2 | 148.8 | 37.8 | 25.8 | [6 empty] | 2 | 269.5 | 115.9 | 63.2 | 79.5 | 0 | 0 |  |  |  | 142.2 | 66 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 101.1 | 0 | 1.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 1.8 | 5 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 27.2 | 67.1 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.8 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 10 | 19.1 | 20.3 | 19.8 | 0 | 17.6 | 0 | 76.7 | 90.6 | 6.3 | 4 | 10.5 | 8.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 18.3 | 0 | 0 | 7.6 | 19.8 |  | 0 | 37 | 28.9 | 3.5 |  | 9.6 | 6.9 | 6096.965 | 23.1874 | 8.057 |  | 13.2 |  | 18.9245 | 10.7 | 12.9 | 86.9689
10/03/2025 | 03:00 | 0.9 | 1.4 | 601.6 | 196.6 |  |  | 92.3 | 146.6 | 0 |  | 104.9 | 106 | 105.7 | 207.3 | 110 | 70.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 172.2 | 8.1 | 3 | 0 | 6.2 | 0 | 142.8 | 4.3 |  |  |  | 110.8 | 221.3 |  |  |  | 6.6 | 419.9 | 24.154 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 91.4 | 126.9 | 126.9 | 153 | 109.3 |  | 9.2 | 46 | 20.3 |  | 37.8 | 173.6 | 96.1 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 43.9 | 70.6 | 70.5 | 69.1 | 164.8 | 37.8 | 25.8 | [6 empty] | 2 | 255 | 135.7 | 64.6 | 80.1 | 0 | 0 |  |  |  | 141.7 | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 1.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 |  | 1.8 | 4.8 | 20.8 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 24.1 | 47.8 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.8 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 9.6 | 18.9 | 20.3 | 20 | 0.4 | 16.5 | 0 | 79 | 93.5 | 8 | 2.5 | 10.5 | 8.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 26.1 | 0 | 0 | 7.6 | 20 |  | 0 | 37 | 28.9 | 3.5 |  | 9.6 | 7.2 | 6012.354 | 24.4894 | 8.069 |  | 13.2 |  | 18.9242 | 10.7 | 12.9 | 88.2826
10/03/2025 | 03:30 | 0.9 | 1.4 | 587.8 | 197.3 |  |  | 88.5 | 142.6 | 0 |  | 104.3 | 103.7 | 104.5 | 206.9 | 108.2 | 68.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 166.6 | 7 | 2.9 | 0 | 6.1 | 0 | 141.7 | 4.3 |  |  |  | 108.6 | 222.1 |  |  |  | 6.6 | 456 | 21.133 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 88 | 126.9 | 127.3 | 156.4 | 106.7 |  | 9.1 | 45 | 17.6 |  | 38.2 | 173 | 93.4 | 23.7 |  | 0 |  |  |  | 42.4 | 73.6 | 73.6 | 75.5 | 170.7 | 37.5 | 25.7 | [6 empty] | 2 | 259.2 | 126.9 | 60.7 | 78.1 | 0 | 0 |  |  |  | 140.6 | 63.6 | 0 |  |  |  |  | 41.6 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 1.2 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.2 |  | 1.8 | 4.8 | 19.5 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 24.2 | 40.9 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.8 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 9 | 19 | 20.2 | 20 | 0 | 20.1 | 0 | 85.4 | 96.3 | 8.4 | 4.1 | 10.5 | 8.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 16.3 | 0 | 0 | 7.6 | 20 |  | 0 | 37.2 | 28.8 | 3.4 |  | 9.6 | 6.8 | 6015.533 | 24.3339 | 8.062 |  | 13.2 |  | 18.9237 | 10.5 | 12.9 | 87.9196
10/03/2025 | 04:00 | 0.9 | 1.4 | 598.2 | 200.1 |  |  | 88.5 | 146.2 | 0 |  | 107 | 107.1 | 106.5 | 207.8 | 109.6 | 68.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 166 | 7.3 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 143.2 | 4.3 |  |  |  | 110.7 | 222.9 |  |  |  | 6.6 | 463.5 | 17.527 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 90.2 | 124.6 | 125.2 | 153.3 | 107.9 |  | 9.2 | 44.7 | 17.9 |  | 36.2 | 174 | 94.4 | 25.7 |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 92.1 | 92.1 | 91.6 | 172.3 | 38.4 | 25.9 | [6 empty] | 2 | 267.4 | 130.4 | 62.4 | 79.2 | 0 | 0 |  |  |  | 143.7 | 67 | 0 |  |  |  |  | 48.8 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 1.8 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 25.2 | 56 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.8 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 8 | 19.1 | 20.3 | 20 | 0 | 18.5 | 0 | 83.5 | 94.6 | 8.4 | 3.6 | 10.5 | 8.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 23.5 | 0 | 0 | 7.7 | 20 |  | 0 | 37.3 | 28.8 | 3.4 |  | 9.6 | 6.5 | 6163.527 | 24.2012 | 8.069 |  | 13.2 |  | 18.923 | 10.7 | 12.9 | 87.9932
10/03/2025 | 04:30 | 0.9 | 1.5 | 600.6 | 199.2 |  |  | 89.7 | 146.4 | 0 |  | 106.5 | 105.8 | 106.2 | 207.2 | 110.2 | 68.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 166.9 | 7.8 | 3.4 | 0 | 2.9 | 0 | 143.3 | 4.3 |  |  |  | 110.8 | 222.5 |  |  |  | 6.6 | 417.4 | 11.804 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 91.1 | 124.2 | 124.9 | 152 | 109 |  | 9.2 | 45.7 | 18 |  | 37.2 | 173.7 | 95.4 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 43.4 | 100 | 99.9 | 100 | 189.1 | 38.3 | 25.9 | [6 empty] | 2 | 255.2 | 127 | 63.2 | 77.4 | 0 | 0 |  |  |  | 143 | 66.2 | 0 |  |  |  |  | 51.1 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 1.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 1.8 | 4.8 | 19.1 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 26.5 | 58.9 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.8 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 7.7 | 19.1 | 20.3 | 20 | 0 | 9.9 | 0 | 77.1 | 92.8 | 7 | 3.5 | 10.5 | 8.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 28.1 | 0 | 0 | 7.6 | 20 |  | 0 | 37 | 28.8 | 3.4 |  | 9.6 | 7.1 | 6124.004 | 23.7212 | 8.086 |  | 13.2 |  | 18.9225 | 10.6 | 12.9 | 87.4297
10/03/2025 | 05:00 | 1 | 1.5 | 597.8 | 199.5 |  |  | 89.9 | 145.5 | 0 |  | 105.4 | 106.2 | 105.5 | 206.5 | 109.5 | 68.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 163.6 | 7.3 | 3.2 | 0 | 4.3 | 0 | 143.3 | 4.3 |  |  |  | 110.4 | 223 |  |  |  | 6.6 | 465.6 | 23.063 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 90.5 | 124.5 | 124.7 | 152.3 | 109.2 |  | 9.2 | 45.8 | 17.7 |  | 36.8 | 173.7 | 94.6 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 93.2 | 93.1 | 94.2 | 181.8 | 37.9 | 25.8 | [6 empty] | 2 | 267.4 | 130.7 | 62.5 | 77.4 | 0 | 0 |  |  |  | 143.1 | 66.1 | 0 |  |  |  |  | 49 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.5 |  | 1.8 | 4.8 | 15 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 61.7 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.8 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 7.1 | 19.1 | 20.3 | 20 | 0 | 4.9 | 0 | 77.4 | 92 | 6.9 | 5 | 10.5 | 8.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 37.4 | 0 | 0 | 7.6 | 20 |  | 0 | 37 | 28.7 | 3.4 |  | 9.6 | 7 | 6169.763 | 23.3008 | 8.07 |  | 13.2 |  | 18.9224 | 10.7 | 13 | 87.1932
10/03/2025 | 05:30 | 1 | 1.5 | 602.2 | 197 |  |  | 89.7 | 145.6 | 0 |  | 105.3 | 105.4 | 102.9 | 206.3 | 109.8 | 68.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 167.9 | 7.8 | 2.9 | 0 | 3.5 | 0 | 143.7 | 4.3 |  |  |  | 111 | 221.8 |  |  |  | 6.6 | 468.5 | 16.529 | 0 |  | 17.5 | 19.7 | 91.6 | 131.1 | 131.2 | 153.3 | 109.1 |  | 9.1 | 45.7 | 17.8 |  | 36.6 | 173.9 | 95.1 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 43.4 | 106.2 | 106.1 | 103.2 | 187.1 | 37.7 | 25.8 | [6 empty] | 2 | 272.9 | 132.6 | 63.2 | 77.5 | 0 | 0 |  |  |  | 142.6 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 51.3 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 1.4 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.3 |  | 1.8 | 4.8 | 16 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 23.6 | 64.4 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0 | 2.9 | 20.3 | 2 | 0 | 19.8 | 4.1 | 19.4 | 20.3 | 20 | 0 | 5.3 | 0 | 67.4 | 90.7 | 5.7 | 4.1 | 10.5 | 8.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 52.8 | 0 | 0 | 7.6 | 20 |  | 0 | 37 | 28.9 | 3.4 |  | 9.6 | 6.1 | 6245.729 | 20.8821 | 8.073 |  | 13.2 |  | 18.9219 | 10.7 | 12.9 | 84.677
10/03/2025 | 06:00 | 1 | 1.5 | 592.4 | 199.9 |  |  | 89.7 | 145.4 | 0 |  | 106.6 | 106.1 | 105.9 | 207.7 | 110.6 | 69.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 159.7 | 7 | 3 | 0 | 3.2 | 0 | 142.8 | 4.2 |  |  |  | 109.9 | 222.2 |  |  |  | 6.6 | 463 | 11.396 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 87.4 | 138.5 | 138.8 | 162.3 | 107 |  | 9.2 | 44.4 | 17.6 |  | 36.3 | 173.9 | 94 | 25.8 |  | 0 |  |  |  | 43.2 | 137.6 | 137.4 | 140.7 | 230.6 | 37.8 | 25.9 | [6 empty] | 2 | 263.4 | 129.7 | 62.1 | 77.1 | 0 | 0 |  |  |  | 143.1 | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 49.6 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1.4 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.2 |  | 1.8 | 4.8 | 20 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0.5 | 0.4 | 23.5 | 57.9 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.1 | 2.8 | 20.3 | 2 | 0 | 19.8 | 4.9 | 19.3 | 20.3 | 20 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 58.8 | 90.7 | 5.3 | 4.3 | 10.5 | 8.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 72.3 | 58.6 | 0.9 | 0 | 7.7 | 20 |  | 0 | 35.8 | 29 | 3.4 |  | 9.6 | 6.2 | 6327.396 | 20.1599 | 8.068 |  | 13.2 |  | 18.9214 | 10.7 | 12.9 | 83.9493
10/03/2025 | 06:30 | 0.3 | 1.6 | 599.9 | 198.6 |  |  | 91.4 | 146.1 | 0 |  | 105.1 | 104.9 | 104.9 | 208.1 | 109.8 | 68.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 167.8 | 7.8 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0 | 143.5 | 3.6 |  |  |  | 111.1 | 221.8 |  |  |  | 6.6 | 465.8 | 10.136 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 92 | 125.1 | 125.4 | 152.7 | 108.9 |  | 9.1 | 45.9 | 16.8 |  | 37.1 | 173.9 | 95 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 43.7 | 170.4 | 162.5 | 200 | 263.3 | 37.7 | 25.8 | [6 empty] | 2 | 269.5 | 133.1 | 63.3 | 78.5 | 0 | 0 |  |  |  | 143.2 | 65.4 | 0 |  |  |  |  | 50.7 | 0 | 0 | 95.2 | 2.1 | 0.8 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.3 |  | 1.7 | 5 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 1.5 | 1.7 | 26 | 64.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.7 | 2.8 | 20.3 | 2 | 0 | 19.8 | 5.7 | 20 | 20.3 | 20 | 0 | 0.1 | 1.8 | 36.5 | 80.8 | 2.2 | 2.7 | 10.5 | 8.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 13.8 | 0 | 65.8 | 61.8 | 11.5 | 0.4 | 7.6 | 20 |  | 0 | 36.8 | 29 | 3.4 |  | 9.6 | 6 | 6488.236 | 14.0319 | 8.057 |  | 13.2 |  | 18.921 | 10.5 | 13 | 77.7098
10/03/2025 | 07:00 | 1 | 1.6 | 599.6 | 194.9 |  |  | 91.1 | 146.6 | 0 |  | 104.5 | 104.9 | 105.9 | 211.1 | 110.2 | 68.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 165.1 | 8 | 3.2 | 0 | 2.4 | 0 | 142.8 | 4.3 |  |  |  | 110.9 | 222.2 |  |  |  | 6.6 | 429.7 | 7.684 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 90.7 | 156.7 | 156.8 | 168.3 | 109.1 |  | 9.2 | 46 | 16 |  | 37.2 | 173.8 | 95.6 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 43.5 | 171.4 | 163.4 | 200 | 264.3 | 37.8 | 25.9 | [6 empty] | 2 | 253.4 | 133.7 | 63.5 | 79.5 | 0 | 0 |  |  |  | 143 | 65.9 | 0 |  |  |  |  | 78.8 | 33.5 | 0.1 | 104.3 | 4.6 | 0.7 | 0 | 19.9 | 10 | 5.3 |  | 1.8 | 4.7 | 20.5 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 2.7 | 3.2 | 27.3 | 70.9 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3 | 2.7 | 20.3 | 2 | 0 | 19.8 | 2.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 0.3 | 4.3 | 30.7 | 56.9 | 2.1 | 1.4 | 10.5 | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | 12.8 | 0 | 46.8 | 44 | 10.3 | 1 | 7.7 | 20 |  | 0 | 36.4 | 28.9 | 3.4 |  | 9.6 | 5.3 | 6527.284 | 8.7839 | 8.055 |  | 13.2 |  | 18.9204 | 10.7 | 13 | 72.6593
10/03/2025 | 07:30 | 1 | 1.6 | 598.7 | 199.9 |  |  | 90.3 | 145.2 | 0 |  | 121.9 | 121 | 122.2 | 218.2 | 110.2 | 67.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 166.1 | 7.6 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0 | 143.6 | 3.6 |  |  |  | 110.9 | 222.4 |  |  |  | 6.6 | 435 | 8.011 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 91.6 | 154 | 154.1 | 167.9 | 108.7 |  | 9.1 | 45.8 | 15.9 |  | 36.7 | 173.7 | 94.7 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 171.1 | 163 | 200 | 264.1 | 37.6 | 25.7 | [6 empty] | 2 | 269.1 | 132.1 | 62.8 | 79.3 | 0 | 0 |  |  |  | 142.9 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 72.9 | 0.1 | 102.9 | 12.1 | 0.8 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 |  | 1.8 | 4.5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 3.8 | 4.6 | 26.4 | 70.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3 | 2.8 | 20.3 | 2 | 0 | 19.8 | 2.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 3.1 | 3.7 | 36 | 55.5 | 1.4 | 1.7 | 10.5 | 8.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.9 | 25.3 | 0 | 36.1 | 30.1 | 18.2 | 1.8 | 7.7 | 20.1 |  | 0 | 36.5 | 29 | 3.4 |  | 9.5 | 5.9 | 6748.611 | 6.4332 | 7.918 |  | 13.2 |  | 18.9182 | 10.5 | 13 | 69.9695
10/03/2025 | 08:00 | 1 | 1.6 | 592.1 | 195.2 |  |  | 90.3 | 143.8 | 0 |  | 127.2 | 127.6 | 127.8 | 243.2 | 156.4 | 77.7 | 0 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 6.7 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0 | 141.7 | 4 |  |  |  | 110.3 | 220.4 |  |  |  | 6.6 | 463.2 | 12.741 | 0 |  | 18.3 | 19.7 | 90.7 | 147 | 147.4 | 159.5 | 106.1 |  | 9.2 | 44.9 | 15.9 |  | 36.2 | 171.7 | 94.3 | 25.3 |  | 27.7 |  |  |  | 86.9 | 171.3 | 163.3 | 200 | 262.8 | 37.9 | 25.8 | [6 empty] | 2 | 235 | 122.9 | 62.4 | 79.2 | 0 | 0 |  |  |  | 142.7 | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 138 | 74.9 | 0.2 | 90 | 36.8 | 0 | 0.1 | 19.7 | 9.9 | 5.3 |  | 1.7 | 4.4 | 20.1 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 5.4 | 5.9 | 26.4 | 64.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.2 | 2.8 | 20.3 | 2 | 0 | 19.8 | 2.5 | 20 | 20.2 | 20 | 0 | 5.5 | 4.1 | 33.5 | 56.7 | 1.8 | 1.5 | 10.5 | 8.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 36.5 | 0 | 27.9 | 21.4 | 32.5 | 7.6 | 7.6 | 20 |  | 0 | 36.4 | 28.8 | 3.4 |  | 9.6 | 6 | 6852.541 | 6.5315 | 7.891 |  | 13.2 |  | 18.9162 | 10.3 | 13 | 69.8387
10/03/2025 | 08:30 | 1 | 1.6 | 594.2 | 197.5 |  |  | 84.1 | 139.9 | 0 |  | 184.8 | 203.1 | 203.6 | 272.6 | 207 | 107.5 | 195.1 | 10.3 |  |  |  |  | 163 | 6.3 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0 | 141.3 | 4.2 |  |  |  | 109.7 | 196.3 |  |  |  | 6.6 | 456 | 11.586 | 0 |  | 18.1 | 19.7 | 92 | 172.5 | 173.7 | 179.9 | 105 |  | 9.3 | 44.3 | 16 |  | 34.9 | 171.9 | 93.8 | 27.3 |  | 45.3 |  |  |  | 85.9 | 106.6 | 106.7 | 109.2 | 204.9 | 74 | 35.1 | [6 empty] | 2 | 188.3 | 106.8 | 64 | 79.3 | 0 | 0 |  |  |  | 145.1 | 68 | 104.7 |  |  |  |  | 138 | 77.2 | 0.3 | 88.7 | 70.6 | 0.2 | 0.2 | 20 | 9.7 | 5.4 |  | 0 | 4.4 | 20.1 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 5.7 | 6.2 | 21.2 | 54.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 4.4 | 1.9 | 20.2 | 2 | 0 | 19.8 | 6.2 | 20 | 20.2 | 19.8 | 0 | 14.1 | 6.9 | 31.6 | 47 | 2 | 1.8 | 10.5 | 8.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.8 | 77.1 | 0 | 13.4 | 11.9 | 55.2 | 10.4 | 7.8 | 19.8 |  | 0 | 36.6 | 28.6 | 3.4 |  | 9.6 | 6 | 7304.886 | 6.919 | 7.852 |  | 13.2 |  | 18.9165 | 10.3 | 13.2 | 70.3875
10/03/2025 | 09:00 | 1 | 1.6 | 585.5 | 198.7 |  |  | 88.2 | 135.2 | 0 |  | 162.9 | 163.2 | 162.8 | 248.4 | 199.9 | 105.3 | 359.5 | 10.3 |  |  |  |  | 155.7 | 6.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0 | 142.6 | 4.2 |  |  |  | 15.8 | 189 |  |  |  | 6.6 | 452.3 | 17.605 | 0 |  | 18.6 | 19.7 | 88.5 | 171.1 | 171.3 | 181.2 | 105.1 |  | 9.2 | 45 | 15.4 |  | 36 | 169 | 93.5 | 24.5 |  | 44.6 |  |  |  | 85.2 | 146.6 | 146.5 | 145.4 | 222.3 | 39.6 | 27.5 | [6 empty] | 2 | 259.5 | 127.6 | 62.7 | 79.2 | 0 | 0 |  |  |  | 139.9 | 62.9 | 102.8 |  |  |  |  | 135.4 | 78.6 | 0.7 | 77.2 | 54.5 | 0 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.5 |  | 0 | 4.5 | 19.7 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 4.5 | 4.3 | 14.9 | 47 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2 | 6 | 2 | 20.3 | 2 | 0 | 19.8 | 9 | 19.9 | 20.2 | 20 | 0 | 16.4 | 9.8 | 26.1 | 42.4 | 2.6 | 1.8 | 10.5 | 8.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 71.3 | 0 | 9.4 | 6.4 | 52.4 | 12.7 | 7.7 | 20.1 |  | 0 | 36.4 | 28.2 | 3.4 |  | 9.6 | 5.8 | 7319.305 | 9.3302 | 7.907 |  | 13.1 |  | 18.9167 | 10 | 12.8 | 72.054
10/03/2025 | 09:30 | 1.1 | 1.6 | 603.1 | 199.3 |  |  | 90 | 138.2 | 0 |  | 174.4 | 193.2 | 194.4 | 281.2 | 198.6 | 105 | 385.3 | 10.6 |  |  |  |  | 171.1 | 8 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0 | 143.6 | 3.6 |  |  |  | 19.8 | 213.7 |  |  |  | 6.6 | 459.3 | 14.99 | 0 |  | 18.3 | 19.7 | 93.7 | 177.1 | 177.3 | 181.8 | 107.1 |  | 9.1 | 45.9 | 16.2 |  | 37.4 | 176 | 95.4 | 33.2 |  | 44.6 |  |  |  | 87.3 | 134.4 | 134.3 | 127.3 | 207.1 | 70.6 | 34 | [6 empty] | 2 | 204.8 | 134.7 | 65.5 | 80.6 | 0 | 0 |  |  |  | 139.5 | 65.4 | 102.8 |  |  |  |  | 143.2 | 77.7 | 0.9 | 74.9 | 70.7 | 0 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 0 | 4.7 | 20.5 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 5.7 | 6 | 15.7 | 51.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2 | 9.1 | 2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 16.3 | 13.1 | 20.2 | 35.9 | 2.1 | 1.6 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10.4 | 111.6 | 0 | 2.4 | 2.9 | 105.6 | 11.1 | 7.7 | 20 |  | 0 | 36.5 | 27.8 | 3.4 |  | 9.6 | 5.4 | 7613.29 | 8.2143 | 7.919 |  | 13.2 |  | 18.9176 | 10.2 | 13 | 71.4509
10/03/2025 | 10:00 | 1.1 | 1.6 | 594.3 | 199.2 |  |  | 91.1 | 138.5 | 0 |  | 173.6 | 191.4 | 195.3 | 279.9 | 196.4 | 105.1 | 375.9 | 10.6 |  |  |  |  | 165.3 | 7.4 | 2.7 | 16.5 | 2.6 | 0 | 142.6 | 3.6 |  |  |  | 21.1 | 215.3 |  |  |  | 6.6 | 459.8 | 13.534 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 90.5 | 178.4 | 177.8 | 180.4 | 107.4 |  | 9.2 | 45.8 | 16 |  | 37.3 | 173.5 | 94.9 | 35.6 |  | 44.7 |  |  |  | 87.3 | 106.3 | 106.1 | 106.3 | 199.1 | 70.3 | 33.5 | [6 empty] | 2 | 180.5 | 133.5 | 64.9 | 80.3 | 0 | 0 |  |  |  | 138.8 | 65 | 176 |  |  |  |  | 175.8 | 92.6 | 1.1 | 99.1 | 73.9 | 0 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.3 |  | 0 | 4.8 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 5.7 | 6.4 | 17.8 | 62.4 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2 | 12 | 2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 24 | 17.9 | 23.9 | 33.5 | 2.4 | 1.5 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 156.3 | 0 | 0 | 2.1 | 114.6 | 16 | 7.7 | 20 |  | 0 | 36.2 | 27.6 | 3.4 |  | 9.6 | 5.4 | 7720.434 | 10.635 | 7.905 |  | 13.2 |  | 18.9188 | 9.8 | 12.9 | 73.3588
10/03/2025 | 10:30 | 1.1 | 1.6 | 594.8 | 196.9 |  |  | 89.7 | 137.4 | 0 |  | 171.6 | 191.1 | 191.6 | 278.4 | 197 | 105.4 | 377.4 | 10.5 |  |  |  |  | 168.3 | 7.4 | 3 | 16.3 | 2.9 | 0 | 142.8 | 3.6 |  |  |  | 22 | 205.5 |  |  |  | 6.6 | 457.4 | 13.383 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 89.1 | 174.6 | 175.1 | 180.8 | 106.1 |  | 9.2 | 45.6 | 15.7 |  | 36.9 | 173 | 94.4 | 34.5 |  | 44.3 |  |  |  | 86.7 | 112.6 | 112.4 | 113.2 | 197.5 | 70.5 | 33.8 | [6 empty] | 2 | 189.1 | 132.3 | 64.6 | 79.9 | 0 | 113.5 |  |  |  | 138.2 | 68.8 | 173.8 |  |  |  |  | 175.2 | 92.3 | 1.2 | 104.6 | 76.6 | 0 | 0.3 | 20 | 9.8 | 5.5 |  | 0 | 4.8 | 20 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 5.4 | 6.3 | 25.6 | 77.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2 | 14.2 | 2.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 27.9 | 31.1 | 29.7 | 43.2 | 2.1 | 1.9 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 130.3 | 0 | 0.8 | 7.9 | 114.6 | 17.5 | 7.6 | 20 |  | 0 | 36 | 27.5 | 3.4 |  | 9.6 | 5.4 | 7877.383 | 10.6637 | 7.888 |  | 13.2 |  | 18.9193 | 9.8 | 12.9 | 73.371
10/03/2025 | 11:00 | 1.1 | 1.6 | 600.6 | 200.3 |  |  | 90.2 | 137.2 | 53.4 |  | 174.7 | 194.4 | 195.5 | 280.5 | 199.3 | 106.1 | 380.2 | 10.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.8 | 3.1 | 16.1 | 2.7 | 0 | 143.4 | 4.3 |  |  |  | 22.3 | 202.1 |  |  |  | 6.6 | 462 | 22.974 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 90 | 176.5 | 176.9 | 181.1 | 108.1 |  | 9.2 | 45.4 | 16.1 |  | 37 | 175 | 95.2 | 35 |  | 44.7 |  |  |  | 87.3 | 115.7 | 115.6 | 112.7 | 195.7 | 71.4 | 34.2 | [6 empty] | 2 | 189.8 | 134.3 | 65.5 | 80.4 | 0 | 111.1 |  |  |  | 138.4 | 69.4 | 173.4 |  |  |  |  | 174.7 | 93 | 1 | 102.4 | 76.3 | 0.2 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.3 |  | 0 | 4.8 | 20.5 | 20 | 19 | 3.3 | 18.5 | 6 | 6.8 | 22.5 | 75.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.2 | 2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 38.3 | 36.2 | 46.8 | 74.2 | 5 | 6 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11.9 | 79.6 | 0 | 8.5 | 21.6 | 70.6 | 18.4 | 7.8 | 20 |  | 0 | 36.4 | 27.4 | 3.4 |  | 9.6 | 7.1 | 7986.274 | 11.0256 | 7.881 |  | 13.2 |  | 18.9199 | 9.8 | 12.9 | 73.7265
10/03/2025 | 11:30 | 1.1 | 1.6 | 599.8 | 199.8 |  |  | 89.9 | 142.5 | 81.8 |  | 175 | 191.8 | 190.7 | 278.6 | 197.2 | 105.7 | 380.1 | 10.5 |  |  |  |  | 163.8 | 7.7 | 3.1 | 16 | 2.7 | 0 | 143.4 | 4.3 |  |  |  | 22.9 | 168.3 |  |  |  | 6.6 | 460.9 | 23.727 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 89.1 | 176.2 | 176.7 | 181.6 | 107.8 |  | 9.2 | 45.5 | 16.1 |  | 36.7 | 174.6 | 95.2 | 34.8 |  | 45.2 |  |  |  | 87.3 | 118.1 | 118 | 117.3 | 197.2 | 71.4 | 34.1 | [6 empty] | 2 | 181.6 | 134.2 | 65.3 | 79.6 | 0 | 111.4 |  |  |  | 138.8 | 74.5 | 174 |  |  |  |  | 174 | 92.9 | 1.1 | 105.4 | 76.9 | 1.9 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 5.5 |  | 0 | 4.7 | 20.4 | 20 | 19 | 3.3 | 18.5 | 7.6 | 9.1 | 22.2 | 71.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.5 | 2.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 41.4 | 31.6 | 73.1 | 91.6 | 11.9 | 8.1 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 17.9 | 58 | 0 | 28.3 | 42.6 | 44.5 | 18.2 | 7.7 | 20 |  | 0 | 37 | 27.5 | 3.2 |  | 9.6 | 7.1 | 8031.127 | 10.2775 | 7.961 |  | 13.2 |  | 18.9221 | 9.8 | 12.9 | 73.0605
10/03/2025 | 12:00 | 1.1 | 1.6 | 595.4 | 197 |  |  | 89.9 | 139 | 44.3 |  | 173.3 | 191.8 | 193.6 | 278.9 | 195.5 | 104.6 | 371.9 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.3 | 3 | 16.1 | 2.1 | 0 | 141.8 | 3.3 |  |  |  | 22.9 | 138.1 |  |  |  | 6.6 | 459.6 | 18.651 | 0 |  | 17.2 | 19.7 | 91.7 | 176.4 | 177.1 | 179.9 | 107.5 |  | 9.3 | 45.4 | 15.9 |  | 36.9 | 173.3 | 94.8 | 34.9 |  | 45.8 |  |  |  | 87.1 | 104.2 | 104 | 103.8 | 188.6 | 70.6 | 33.6 | [6 empty] | 2 | 219.9 | 133.2 | 64.9 | 78.4 | 0 | 65 |  |  |  | 138.1 | 74.7 | 142.4 |  |  |  |  | 175 | 92.2 | 1.2 | 106.6 | 79.3 | 0.9 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 |  | 0 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19 | 3.3 | 18.5 | 7.3 | 9 | 20.2 | 73.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 14.4 | 2.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 3.3 | 49.1 | 39.1 | 86.1 | 88.5 | 12.3 | 11.8 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 17.6 | 67 | 0 | 61.2 | 63.3 | 54 | 18.5 | 7.4 | 19.8 |  | 0 | 36.7 | 27.6 | 3 |  | 9.6 | 6.6 | 7943.651 | 10.0141 | 7.853 |  | 13.2 |  | 18.9232 | 9.8 | 12.9 | 72.6903
10/03/2025 | 12:30 | 1.1 | 1.5 | 598.2 | 199.5 |  |  | 90.5 | 140 | 25.2 |  | 171.8 | 190.9 | 191.7 | 275.1 | 193.7 | 103.8 | 379 | 10.5 |  |  |  |  | 167.6 | 7.6 | 3 | 16 | 2.7 | 0 | 143.7 | 3.3 |  |  |  | 23.2 | 156.9 |  |  |  | 6.6 | 461.4 | 29.661 | 0 |  | 18.5 | 19.7 | 88.7 | 176.7 | 177.3 | 181.7 | 108.6 |  | 9.2 | 45.9 | 22 |  | 37.1 | 174.2 | 95 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 86.9 | 116.6 | 116.7 | 116.4 | 195.9 | 70.3 | 33.7 | [6 empty] | 2 | 248.1 | 133.5 | 65 | 78.4 | 15.1 | 64.7 |  |  |  | 136.4 | 73.5 | 103 |  |  |  |  | 173.4 | 92.8 | 1.2 | 107.4 | 80 | 0.7 | 0.4 | 19.8 | 9.9 | 5.2 |  | 0 | 5 | 20.3 | 20 | 19 | 3.3 | 18.6 | 8.5 | 9.9 | 22.2 | 74.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 14.3 | 2.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 5.5 | 52.5 | 15.8 | 87.9 | 89.7 | 12.1 | 10.2 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35.2 | 0 | 78.7 | 77.5 | 28.8 | 18.7 | 7.4 | 20 |  | 0 | 34.7 | 27.6 | 3.2 |  | 9.6 | 6.7 | 7942.861 | 4.9448 | 5.975 |  | 13.2 |  | 18.9239 | 9.8 | 12.9 | 65.7437
10/03/2025 | 13:00 | 1.1 | 1.6 | 599.7 | 200 |  |  | 90 | 128.8 | 25.8 |  | 173.8 | 192.6 | 194.4 | 277.7 | 196.2 | 104.4 | 378.3 | 10.6 |  |  |  |  | 166.3 | 7.7 | 2.9 | 16 | 2.6 | 0 | 143.3 | 3.9 |  |  |  | 21.9 | 156.1 |  |  |  | 6.6 | 461.2 | 24.585 | 111.3 |  | 18.5 | 19.7 | 90.2 | 177.6 | 177.6 | 181.7 | 108.3 |  | 9.2 | 45.6 | 22 |  | 37.2 | 175.6 | 95.2 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 86.8 | 108.8 | 108.6 | 107.7 | 191.7 | 71.2 | 34 | [6 empty] | 2 | 231.5 | 134.3 | 65.2 | 78.5 | 15.4 | 65.1 |  |  |  | 138.1 | 74.7 | 103.5 |  |  |  |  | 173.8 | 92.5 | 0.9 | 107.9 | 80.5 | 0 | 0.4 | 19.8 | 9.9 | 5.4 |  | 0 | 5 | 20.5 | 20 | 19 | 3.3 | 18.6 | 5.7 | 6.8 | 22.3 | 70 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 12.5 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 8.3 | 59.1 | 13.6 | 86.9 | 87.8 | 13.4 | 12.6 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 24.7 | 0 | 88.9 | 88.8 | 19.4 | 18.2 | 7.5 | 20 |  | 0 | 30.5 | 27.5 | 3.3 |  | 9.6 | 7.1 | 8007.485 | 4.1923 | 5.148 |  | 13.2 |  | 18.9246 | 9.8 | 13 | 64.2649
10/03/2025 | 13:30 | 1.1 | 1.6 | 590.2 | 197 |  |  | 90 | 116.6 | 26.2 |  | 170.3 | 194.1 | 194.9 | 278.5 | 197.9 | 103.4 | 367.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.7 | 7.6 | 2.9 | 0 | 5.1 | 0 | 140.8 | 3.7 |  |  |  | 20.4 | 134.5 |  |  |  | 6.6 | 456.8 | 16.226 | 139 |  | 18.3 | 19.7 | 90.7 | 174.3 | 174.5 | 178.7 | 107.6 |  | 9.2 | 45 | 21.7 |  | 36.4 | 171.1 | 94.2 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 86.1 | 103.6 | 103.7 | 103.4 | 189 | 64.7 | 31.8 | [6 empty] | 2 | 216.7 | 131.2 | 64.3 | 78.2 | 21.2 | 64.5 |  |  |  | 138.1 | 72.2 | 102.7 |  |  |  |  | 134.1 | 78.8 | 1.3 | 109.3 | 67.8 | 0 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.3 |  | 0 | 4.9 | 19.9 | 20 | 19 | 3.4 | 18.6 | 5 | 6.1 | 24.7 | 72.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2 | 10.2 | 3 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 19.6 | 6.3 | 62.5 | 17 | 87 | 88 | 13.5 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24.7 | 0 | 109.2 | 115.3 | 19.4 | 14.5 | 6.9 | 19.7 |  | 0 | 23.3 | 27.4 | 3.4 |  | 9.5 | 7.1 | 7862.126 | 4.416 | 5.143 |  | 13.2 |  | 18.9255 | 9.8 | 13.1 | 64.5844
10/03/2025 | 14:00 | 1.1 | 1.6 | 593.1 | 200 |  |  | 89.6 | 55 | 26.3 |  | 151.5 | 152.5 | 151.8 | 246.6 | 198.1 | 103.1 | 376.2 | 10.5 |  |  |  |  | 159.9 | 7.5 | 3.1 | 0 | 5.9 | 0 | 142.6 | 3.7 |  |  |  | 20.3 | 199.9 |  |  |  | 6.6 | 457.1 | 25.412 | 149.6 |  | 18.5 | 19.7 | 85.2 | 175.2 | 175.5 | 181.2 | 107.3 |  | 9.2 | 45 | 21.7 |  | 36.8 | 171.7 | 94.4 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 86.7 | 114.9 | 114.9 | 119 | 204.5 | 38.1 | 26.9 | [6 empty] | 2 | 248.3 | 131.6 | 64.5 | 78.4 | 29.9 | 65.3 |  |  |  | 139.9 | 65.2 | 103.4 |  |  |  |  | 136.4 | 78.4 | 1 | 108.7 | 55.6 | 0.1 | 0.4 | 20 | 9.8 | 5.4 |  | 0 | 4.9 | 20.1 | 20 | 19 | 3.3 | 18.5 | 4.6 | 4.7 | 26.3 | 70.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2 | 9 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 7.2 | 67.7 | 12.3 | 87 | 88.9 | 13.3 | 11.7 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 16.2 | 20 | 0 | 123.4 | 127.6 | 15.4 | 12.5 | 6.8 | 20 |  | 0 | 22 | 27.6 | 3.4 |  | 9.6 | 5.2 | 7822.512 | 9.7345 | 5.127 |  | 13.2 |  | 18.9266 | 10.2 | 13.1 | 70.2881
10/03/2025 | 14:30 | 1 | 1.6 | 597.3 | 199.4 |  |  | 90.2 | 61.2 | 26.2 |  | 171.3 | 180.5 | 179.9 | 268.4 | 196.5 | 104.8 | 378.2 | 10.5 |  |  |  |  | 162.9 | 7.4 | 3 | 0 | 5.8 | 0 | 143.3 | 3.7 |  |  |  | 22 | 218.5 |  |  |  | 6.6 | 459.3 | 20.787 | 150.5 |  | 18.4 | 19.7 | 90.8 | 176.5 | 176.8 | 181.4 | 108 |  | 9.2 | 45.4 | 16.1 |  | 36.8 | 173.6 | 94.9 | 0 |  | 46 |  |  |  | 87.2 | 127.6 | 127.5 | 128.5 | 210.1 | 37.8 | 26.9 | [6 empty] | 2.1 | 267.9 | 132.9 | 64.1 | 78.4 | 30.2 | 65 |  |  |  | 139.4 | 64.8 | 103.2 |  |  |  |  | 133.2 | 77.9 | 0.8 | 105.2 | 55.1 | 5.9 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 5.3 |  | 0 | 5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.3 | 18.5 | 4.4 | 4.4 | 27.2 | 73.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 10 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 7.4 | 66.6 | 6.2 | 87.5 | 88.4 | 12.9 | 11.9 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 15 | 19.2 | 0.3 | 125.6 | 131.9 | 15.1 | 10.1 | 6.4 | 20 |  | 0 | 26.2 | 27.5 | 3.4 |  | 9.6 | 6.3 | 8028.087 | 9.4957 | 4.04 |  | 13.2 |  | 18.9272 | 10 | 13.2 | 68.8629
10/03/2025 | 15:00 | 1 | 1.6 | 608.2 | 201.8 |  |  | 89.9 | 117 | 25.9 |  | 174.6 | 177.7 | 177.5 | 269.1 | 196.9 | 104.7 | 377.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167.8 | 7.6 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 142.8 | 3.4 |  |  |  | 24.1 | 223.2 |  |  |  | 6.6 | 457.7 | 17.925 | 151 |  | 18.5 | 19.7 | 91.2 | 176.1 | 176.5 | 180.9 | 108 |  | 9.2 | 45.5 | 15.9 |  | 37.2 | 174.3 | 94.9 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 87.1 | 100.1 | 100 | 99.8 | 188.3 | 37.8 | 26.7 | [6 empty] | 2.1 | 268.2 | 133.4 | 64.2 | 78.4 | 30.4 | 64.7 |  |  |  | 139 | 63.4 | 102.7 |  |  |  |  | 135.9 | 78.2 | 0.7 | 99.3 | 39.5 | 5.5 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 0 | 4.8 | 20.4 | 20 | 19 | 3.3 | 18.5 | 3.1 | 3.2 | 26.8 | 79.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 10.9 | 3.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 7.1 | 66.5 | 7.3 | 86.2 | 88.2 | 13.3 | 12.3 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 13.2 | 13.8 | 0.6 | 126 | 141.1 | 11.2 | 9.3 | 6.4 | 20 |  | 0 | 25.4 | 27.5 | 3.4 |  | 9.6 | 6 | 7975.625 | 9.3577 | 3.404 |  | 13.2 |  | 18.9274 | 9.8 | 13 | 67.6891
10/03/2025 | 15:30 | 1.1 | 1.6 | 653.7 | 218.9 |  |  | 90.3 | 69.9 | 26.2 |  | 174.4 | 178.4 | 178 | 270 | 196.5 | 105.1 | 380.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 7.8 | 3.2 | 0 | 6.1 | 0 | 143.3 | 4.1 |  |  |  | 24.4 | 182.8 |  |  |  | 6.6 | 462.7 | 15.826 | 137.2 |  | 18.5 | 19.7 | 93.1 | 177.2 | 177.6 | 181.2 | 109.7 |  | 9.2 | 45.4 | 0 |  | 37 | 175.3 | 95.2 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 87.4 | 121.3 | 121.1 | 119.6 | 201.5 | 38.1 | 26.8 | [6 empty] | 2.1 | 249.3 | 134 | 62.6 | 78.5 | 30.6 | 65.1 |  |  |  | 140.2 | 64.8 | 103.5 |  |  |  |  | 136.1 | 77.6 | 0.6 | 105.7 | 27.7 | 4.8 | 0.4 | 20 | 9.8 | 5.4 |  | 0 | 4.7 | 20.6 | 20 | 19 | 3.3 | 18.5 | 2.7 | 2.7 | 27.6 | 81.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 7.8 | 2 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 9.3 | 72.9 | 3.3 | 87.3 | 88.4 | 12.8 | 12.3 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 13 | 13.5 | 0.6 | 125.8 | 144.7 | 11.1 | 8.3 | 5.8 | 20 |  | 0 | 25.5 | 27.7 | 3.3 |  | 9.6 | 5.2 | 7998.426 | 14.9412 | 3.698 |  | 13.2 |  | 18.9278 | 9.9 | 13 | 73.667
10/03/2025 | 16:00 | 1.1 | 1.3 | 651.3 | 218.2 |  |  | 91.1 | 146.3 | 26.9 |  | 154.3 | 154.2 | 154.2 | 264.4 | 202.2 | 106.4 | 381 | 10.6 |  |  |  |  | 168.9 | 7.8 | 3.2 | 0 | 6 | 0 | 143.1 | 3.8 |  |  |  | 24.3 | 137.5 |  |  |  | 6.6 | 460.8 | 24.011 | 130.2 |  | 18.3 | 19.7 | 94 | 177.1 | 177.4 | 181.4 | 107.9 |  | 9.2 | 45.5 | 0 |  | 37.1 | 175.6 | 95.1 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 87.3 | 116.9 | 116.9 | 116.3 | 195.5 | 37.6 | 26.9 | [6 empty] | 2.1 | 239.5 | 133.3 | 62.3 | 78.4 | 30.4 | 64.6 |  |  |  | 138.2 | 63.7 | 102.9 |  |  |  |  | 137.2 | 77.9 | 0.3 | 112.5 | 28.8 | 6.2 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 0 | 4.7 | 20.5 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 2.4 | 2.4 | 27.9 | 80.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 3.3 | 1.7 | 20.3 | 3 | 0 | 19.9 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 10.3 | 74.8 | 2.2 | 87.2 | 88.4 | 12.9 | 12.2 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6.3 | 12.3 | 0.6 | 126.5 | 150.2 | 10.6 | 4.8 | 5.8 | 19.8 |  | 0 | 25.3 | 27.9 | 3.4 |  | 9.6 | 5.5 | 7930.711 | 15.9138 | 3.695 |  | 13.2 |  | 18.9279 | 10 | 12.9 | 74.6367
10/03/2025 | 16:30 | 1.1 | 1.6 | 650.9 | 217.8 |  |  | 89.2 | 147 | 26.5 |  | 138.5 | 138.6 | 138.3 | 236 | 200.5 | 107.7 | 379.2 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.4 | 3.1 | 0 | 5.9 | 0 | 143 | 3.4 |  |  |  | 24.8 | 196.3 |  |  |  | 6.6 | 459.4 | 19.485 | 132.6 |  | 18.5 | 19.7 | 91.8 | 176.4 | 176.7 | 181.3 | 107.8 |  | 9.3 | 45 | 0 |  | 36.7 | 174.2 | 94.9 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 87.1 | 118.9 | 118.9 | 118.3 | 202.3 | 38.3 | 27.1 | [6 empty] | 2 | 240.1 | 123.3 | 62.1 | 79.5 | 30.3 | 65 |  |  |  | 139.9 | 66 | 103.6 |  |  |  |  | 137 | 78.5 | 0.2 | 112.9 | 10.9 | 7.8 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.3 |  | 0 | 4.9 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 1.5 | 1.2 | 27.1 | 82.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 20.3 | 3 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 14.6 | 74.9 | 1.9 | 88.7 | 88.4 | 11.9 | 12.3 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4.4 | 11.6 | 0.6 | 125.8 | 148.3 | 8.2 | 3.4 | 5.8 | 20 |  | 0 | 22.9 | 28 | 3.3 |  | 9.5 | 5.2 | 7877.385 | 16.0986 | 3.688 |  | 13.2 |  | 18.928 | 9.9 | 13.1 | 74.9147
10/03/2025 | 17:00 | 1 | 1.6 | 644.9 | 216.4 |  |  | 84.5 | 144 | 26.5 |  | 136 | 136.1 | 136 | 235.9 | 204 | 105.7 | 372 | 10 |  |  |  |  | 163 | 7.1 | 2.6 | 0 | 5.4 | 0 | 141.6 | 4.1 |  |  |  | 24.3 | 171.5 |  |  |  | 6.6 | 457.8 | 18.403 | 112.1 |  | 18.5 | 19.8 | 90.1 | 170.4 | 171 | 181.1 | 107.3 |  | 9.2 | 45.1 | 0 |  | 35.4 | 171.8 | 94.6 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 84.4 | 116.2 | 116.2 | 115.3 | 201.1 | 39.2 | 27.1 | [6 empty] | 2.1 | 211.6 | 112.8 | 59.8 | 78.2 | 29.4 | 66.4 |  |  |  | 141.2 | 67.8 | 105.4 |  |  |  |  | 136.8 | 78.8 | 0.1 | 104.5 | 6.5 | 9.1 | 0.1 | 19.8 | 9.8 | 5.2 |  | 0 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0.7 | 0.6 | 27 | 83.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 0.5 | 2.5 | 20.3 | 2.9 | 0.2 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 16.2 | 74.3 | 0.8 | 87.7 | 88.7 | 12.7 | 11.9 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 2 | 5 | 0.6 | 128.2 | 140 | 3.9 | 1.9 | 5.8 | 20 |  | 0 | 23 | 28.2 | 3.3 |  | 9.5 | 5 | 7696.103 | 16.0955 | 3.677 |  | 13.2 |  | 18.9282 | 9.8 | 12.9 | 74.6007
10/03/2025 | 17:30 | 1.1 | 1.6 | 653.7 | 216.5 |  |  | 90.2 | 147.9 | 25.7 |  | 105 | 105.2 | 105.1 | 204.8 | 121.7 | 78.3 | 380.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 7.8 | 3.2 | 0 | 5.3 | 0 | 143.6 | 4.1 |  |  |  | 24.7 | 149.9 |  |  |  | 6.6 | 459.3 | 35.593 | 136.1 |  | 18.5 | 19.8 | 92.3 | 137.1 | 137.2 | 163.9 | 108.8 |  | 9.2 | 45.6 | 0 |  | 37.3 | 175.1 | 95.2 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 87.3 | 120.5 | 120.2 | 119.9 | 202.7 | 37.9 | 27.1 | [6 empty] | 2.1 | 248.6 | 125.9 | 62.2 | 79.4 | 30.4 | 64.9 |  |  |  | 140.7 | 66 | 103.4 |  |  |  |  | 136.2 | 79 | 0.1 | 103.2 | 2.4 | 8.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 |  | 0 | 4.9 | 20.5 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0.1 | 0 | 26.2 | 83.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 0 | 1.5 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 15.4 | 76.5 | 0.3 | 92.4 | 89.2 | 7.9 | 11.3 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.7 | 2.6 | 0.6 | 128.1 | 139.4 | 2.2 | 1 | 5.8 | 19.8 |  | 0 | 22.9 | 28.3 | 3.3 |  | 9.6 | 5.2 | 7492.593 | 16.0743 | 3.582 |  | 13.2 |  | 18.9269 | 9.8 | 13.1 | 74.6832
10/03/2025 | 18:00 | 1.1 | 1.6 | 643.1 | 215.7 |  |  | 89 | 145.5 | 26.3 |  | 104.5 | 104.4 | 104.8 | 204.8 | 158.7 | 85 | 374.4 | 10.4 |  |  |  |  | 164.5 | 7 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 141.9 | 4.1 |  |  |  | 109.8 | 153.8 |  |  |  | 6.6 | 456.7 | 32.128 | 121.2 |  | 18.4 | 19.8 | 90.5 | 119.6 | 120 | 150.3 | 106.7 |  | 9.2 | 45.1 | 0 |  | 36.2 | 171.2 | 94.3 | 0 |  | 45.9 |  |  |  | 86.1 | 113.6 | 113.3 | 113 | 202.5 | 37.9 | 27.2 | [6 empty] | 2.1 | 216.1 | 115.7 | 61 | 79.1 | 29.8 | 64.8 |  |  |  | 140.4 | 65.9 | 103 |  |  |  |  | 136.7 | 79.1 | 0 | 103.1 | 0 | 8.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 0 | 4.9 | 19.9 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.9 | 82 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 0 | 1.8 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 10.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 14.7 | 78.1 | 0 | 93.2 | 91.7 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 10.2 | 5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.6 | 128 | 139.4 | 0 | 0.1 | 5.8 | 20 |  | 0 | 23.8 | 28.4 | 3.2 |  | 9.6 | 4.8 | 7469.128 | 16.0734 | 3.578 |  | 13.2 |  | 18.9268 | 9.7 | 13 | 74.4782
10/03/2025 | 18:30 | 1.1 | 1.6 | 647.5 | 216.8 |  |  | 90 | 147.7 | 26.1 |  | 105.2 | 105.5 | 105.4 | 204.9 | 107.8 | 68.8 | 376.9 | 10.5 |  |  |  |  | 162.6 | 7.5 | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 142.8 | 3.6 |  |  |  | 110.9 | 209.3 |  |  |  | 6.6 | 461.3 | 26.862 | 144.6 |  | 18.5 | 19.7 | 89 | 123.4 | 123.5 | 151.6 | 107.7 |  | 9.1 | 45.1 | 0 |  | 36.9 | 173.7 | 94.9 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 87.1 | 95.8 | 95.7 | 99.3 | 192.5 | 38 | 27.3 | [6 empty] | 2.1 | 259 | 132.6 | 62 | 79.4 | 30.2 | 65.1 |  |  |  | 140.5 | 66.4 | 103.4 |  |  |  |  | 137.2 | 79.1 | 0 | 94.5 | 0 | 11.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 0 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.9 | 82.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3 | 20.3 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 3 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 16.2 | 77.5 | 0 | 72.1 | 96.5 | 3.3 | 4.2 | 10.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 14 | 6.8 | 0 | 0 | 0.6 | 122.2 | 137.3 | 0 | 0 | 5.8 | 20 |  | 0 | 25 | 28.4 | 3.3 |  | 9.6 | 5.4 | 7492.662 | 17.5056 | 6.942 |  | 13.2 |  | 18.9269 | 9.4 | 13 | 78.9745
10/03/2025 | 19:00 | 1 | 1.6 | 650.7 | 217.6 |  |  | 89.8 | 150.5 | 24.7 |  | 104.7 | 105.3 | 105.4 | 205.6 | 109.3 | 67.3 | 380.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.6 | 7.5 | 2.8 | 0 | 4.6 | 0 | 143.1 | 2.9 |  |  |  | 110.9 | 222.4 |  |  |  | 6.6 | 460.7 | 16.894 | 148.9 |  | 18.5 | 19.7 | 89.8 | 122.4 | 123.1 | 151.7 | 108.2 |  | 9.1 | 45.4 | 0 |  | 36.8 | 173.8 | 95 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 87.1 | 136.6 | 136.3 | 136 | 223.3 | 38.2 | 27.4 | [6 empty] | 2.1 | 267.7 | 133 | 64 | 79.5 | 30.3 | 65 |  |  |  | 140.8 | 64.5 | 103.6 |  |  |  |  | 137.1 | 79.2 | 0 | 94.1 | 0 | 8.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 0 | 4.9 | 20.4 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 19.3 | 76.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3 | 20.4 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 9.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 16.2 | 76.5 | 0 | 68.6 | 96.7 | 2.3 | 4.2 | 10.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 15 | 7.7 | 0 | 0 | 0.6 | 128.5 | 129.2 | 0 | 0 | 5.8 | 20 |  | 0 | 24.9 | 28.4 | 3.1 |  | 9.6 | 6.7 | 7659.394 | 19.8056 | 7.946 |  | 13.2 |  | 18.9258 | 8.9 | 13.1 | 81.8774
10/03/2025 | 19:30 | 1 | 1.6 | 653.1 | 217.5 |  |  | 89.9 | 150.4 | 26.5 |  | 104.5 | 104.3 | 104.8 | 205.6 | 144.2 | 73.3 | 381.7 | 10.5 |  |  |  |  | 162.1 | 7.4 | 3 | 0 | 4.4 | 6.4 | 143.9 | 5.5 |  |  |  | 110.9 | 223.3 |  |  |  | 6.6 | 460.1 | 27.975 | 148.7 |  | 18.5 | 19.7 | 90.1 | 128.2 | 128.5 | 152.9 | 108.1 |  | 9.1 | 45.3 | 0 |  | 36.6 | 173.9 | 95 | 0 |  | 45.9 |  |  |  | 87 | 170.8 | 162.5 | 172.3 | 251.9 | 38.1 | 27.3 | [6 empty] | 2.1 | 270.4 | 133 | 64.1 | 79.5 | 30.3 | 0 |  |  |  | 140.9 | 65.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 79.4 | 0 | 86.5 | 0 | 11.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 |  | 0 | 4.8 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.2 | 78 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3 | 20.4 | 2.1 | 0.3 | 19.8 | 12.3 | 20.4 | 20.3 | 20 | 12.4 | 63.7 | 0 | 60.8 | 96.2 | 5.3 | 3.9 | 10.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 134.9 | 0 | 0 | 5.8 | 20.1 |  | 5.1 | 25.1 | 28.4 | 3.1 |  | 9.6 | 6.2 | 7685.875 | 23.5906 | 7.948 |  | 13.2 |  | 18.9243 | 8.5 | 13.1 | 85.2629
10/03/2025 | 20:00 | 1 | 1.6 | 650.6 | 218.1 |  |  | 89.4 | 149.8 | 26.3 |  | 105.6 | 105.1 | 105.1 | 205.8 | 206.7 | 108.3 | 379.9 | 10.4 |  |  |  |  | 164.8 | 7.4 | 3.3 | 0 | 4.8 | 6 | 143.4 | 5.3 |  |  |  | 110.5 | 192.8 |  |  |  | 6.6 | 458.3 | 28.961 | 137 |  | 18.5 | 19.7 | 90.4 | 162.8 | 163.3 | 172.9 | 106.8 |  | 9.1 | 44.7 | 0 |  | 36.2 | 173.4 | 94.5 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 86.9 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 217.5 | 38.1 | 27.4 | [6 empty] | 2.1 | 250.7 | 132.2 | 63.9 | 79.3 | 26.8 | 0 |  |  |  | 141.6 | 64.9 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 79.4 | 0 | 83.6 | 0 | 11.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 0 | 4.7 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 23.5 | 75.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3 | 20.4 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 14.6 | 54.8 | 0 | 70.4 | 94 | 5.2 | 6.7 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.7 | 0 | 0 | 0.6 | 117.4 | 130.7 | 0 | 0 | 5.8 | 20 |  | 0 | 34.6 | 28.4 | 3.1 |  | 9.6 | 6.8 | 7655.061 | 21.5519 | 7.955 |  | 13.2 |  | 18.9235 | 7.9 | 13.1 | 82.6304
10/03/2025 | 20:30 | 1 | 1.6 | 650 | 217.6 |  |  | 90 | 149.7 | 26.2 |  | 104.8 | 104.8 | 104.9 | 205.3 | 205.6 | 107.5 | 380.9 | 10.6 |  |  |  |  | 162.7 | 7.5 | 3.2 | 0 | 4.4 | 6 | 143.3 | 5.2 |  |  |  | 110.9 | 217.9 |  |  |  | 6.6 | 457.6 | 24.038 | 148.7 |  | 18.5 | 19.7 | 90.5 | 122.8 | 123.3 | 152.5 | 108 |  | 9 | 45.2 | 0 |  | 36.8 | 174 | 95 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 87.1 | 134.5 | 134.3 | 134.2 | 219.5 | 38 | 27.2 | [6 empty] | 2 | 268.4 | 133.3 | 64.1 | 79.4 | 30.3 | 0 |  |  |  | 141.3 | 63.1 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 79.5 | 0 | 90.9 | 0 | 8.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 0 | 4.7 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.9 | 71.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3 | 20.4 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 15.7 | 48.1 | 0 | 68.7 | 95.5 | 4.2 | 4.6 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 0 | 0 | 0.6 | 112.8 | 122.2 | 0 | 0 | 5.8 | 20 |  | 0 | 37.5 | 28.5 | 3.1 |  | 9.6 | 6.7 | 7587.138 | 20.9075 | 7.95 |  | 13.2 |  | 18.9237 | 7.5 | 12.9 | 81.3812
10/03/2025 | 21:00 | 1 | 1.6 | 648.8 | 217.3 |  |  | 89.7 | 149.8 | 26.2 |  | 105 | 104.8 | 105 | 205.4 | 204.3 | 108 | 379.8 | 10.4 |  |  |  |  | 163.5 | 7.3 | 3.1 | 0 | 4.2 | 6 | 143.3 | 4.5 |  |  |  | 110.4 | 212.7 |  |  |  | 6.6 | 457.8 | 21.097 | 141.7 |  | 18.5 | 19.7 | 89.2 | 120.4 | 120.7 | 151.4 | 107.3 |  | 9.2 | 44.8 | 0 |  | 36.3 | 172.5 | 94.6 | 0 |  | 46.4 |  |  |  | 86.9 | 132.8 | 132.7 | 133.3 | 219.1 | 38.1 | 27.4 | [6 empty] | 2.1 | 258.6 | 129.4 | 63.9 | 79.3 | 29.9 | 0 |  |  |  | 141.8 | 65.2 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 79.4 | 0 | 75.6 | 0 | 8.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 |  | 0 | 4.6 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.6 | 76.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3 | 20.4 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 14.1 | 39.7 | 0 | 79.1 | 93.4 | 5.6 | 6.7 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 0.6 | 119.6 | 112.6 | 0 | 0 | 5.9 | 20 |  | 0 | 37 | 28.6 | 3.2 |  | 9.5 | 6.7 | 7531.097 | 22.8804 | 7.947 |  | 13.2 |  | 18.9234 | 7.1 | 12.9 | 82.9509
10/03/2025 | 21:30 | 1 | 1.6 | 650.2 | 217.5 |  |  | 90.6 | 149.3 | 26.1 |  | 104.9 | 104.8 | 104.7 | 204.7 | 201.7 | 106.3 | 379.4 | 10.5 |  |  |  |  | 169.4 | 7.6 | 3.2 | 0 | 4.3 | 6 | 143.2 | 5.3 |  |  |  | 110.7 | 190.1 |  |  |  | 6.6 | 460.6 | 20 | 134.8 |  | 18.5 | 19.7 | 87.9 | 124.4 | 124.5 | 151.4 | 108 |  | 9.1 | 45.6 | 0 |  | 37.3 | 174.3 | 95.2 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 87.3 | 132.1 | 131.9 | 131.4 | 219 | 37.7 | 27.3 | [6 empty] | 2.1 | 245.5 | 126.2 | 64 | 79.4 | 30.3 | 0 |  |  |  | 141.4 | 66.1 | 0 |  |  |  |  | 132.6 | 78.2 | 0 | 62.9 | 0 | 5.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 0 | 4.6 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.9 | 55.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3 | 20.4 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 9.2 | 38.6 | 0 | 68.5 | 96.9 | 2.4 | 2.6 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 115.7 | 104.9 | 0 | 0 | 5.8 | 20 |  | 0 | 36.3 | 28.7 | 3.2 |  | 9.2 | 7.7 | 7418 | 23.6132 | 7.947 |  | 13.2 |  | 18.9235 | 6.5 | 12.9 | 83.0837
10/03/2025 | 22:00 | 1 | 1.6 | 648.5 | 217.2 |  |  | 89.4 | 147.5 | 26.3 |  | 104.9 | 105.2 | 104.7 | 206.1 | 206.3 | 107.2 | 378.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.2 | 3.2 | 0 | 4.5 | 6 | 143 | 5.2 |  |  |  | 110.4 | 222.3 |  |  |  | 6.6 | 456.2 | 19.5 | 147.6 |  | 18.5 | 19.7 | 90.9 | 139.9 | 139.8 | 156.8 | 108 |  | 9.1 | 45.3 | 23.2 |  | 36.4 | 172.3 | 94.8 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 86.7 | 147.8 | 147.6 | 148.5 | 242.3 | 38.2 | 27.4 | [6 empty] | 2.1 | 266.4 | 132.2 | 63.6 | 79.3 | 29.9 | 0 |  |  |  | 142.4 | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 59 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 3.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 0 | 4.5 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.4 | 57 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3 | 20.4 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.2 | 20 | 14.2 | 35.3 | 0 | 84.8 | 95.4 | 5.6 | 4.9 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 | 0 | 0 | 0.6 | 90.9 | 87.1 | 0 | 0 | 5.8 | 20 |  | 0 | 37.1 | 28.7 | 3.2 |  | 9.3 | 7.1 | 7434.9 | 22.7132 | 7.957 |  | 13.2 |  | 18.9238 | 6.1 | 13.1 | 81.9941
10/03/2025 | 22:30 | 1 | 1.6 | 650.3 | 217.8 |  |  | 89.3 | 148.8 | 25.7 |  | 105.2 | 105.3 | 105.7 | 207.7 | 206.8 | 108.2 | 380.3 | 10.5 |  |  |  |  | 162.3 | 7.4 | 3.1 | 0 | 4.5 | 6 | 143.1 | 4.5 |  |  |  | 110.7 | 222 |  |  |  | 6.6 | 459.6 | 18.9 | 148.5 |  | 17 | 19.7 | 90.1 | 163.4 | 163.8 | 173.2 | 107.8 |  | 9 | 45.2 | 47 |  | 36.8 | 173.5 | 94.8 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 87.1 | 150.7 | 150.3 | 150.9 | 234.1 | 38.3 | 27.5 | [6 empty] | 2.1 | 268 | 132.6 | 63.8 | 79.6 | 30.1 | 0 |  |  |  | 142.9 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 9.8 | 5.3 |  | 0 | 4.5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.2 | 49.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.9 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 6.6 | 27.5 | 0 | 76.3 | 92.1 | 8.4 | 8.5 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 81.9 | 73 | 0 | 0 | 5.8 | 20 |  | 0 | 36.2 | 28.7 | 3.3 |  | 9.8 | 6.8 | 7412.2 | 22.132 | 7.963 |  | 13.2 |  | 18.923 | 5.7 | 13.1 | 81.018
10/03/2025 | 23:00 | 1 | 1.5 | 650.6 | 217.6 |  |  | 89.5 | 148.7 | 26.3 |  | 105.1 | 106.3 | 106.6 | 206.8 | 204.5 | 108.1 | 381 | 10.6 |  |  |  |  | 161.3 | 7.4 | 3 | 0 | 4.4 | 6 | 143.2 | 4.2 |  |  |  | 110.6 | 180.7 |  |  |  | 6.6 | 459.5 | 18.6 | 141.2 |  | 18.5 | 19.7 | 90.9 | 133.2 | 133.4 | 164.2 | 108.2 |  | 9.2 | 45.1 | 47 |  | 35.3 | 173.5 | 94.8 | 0 |  | 46 |  |  |  | 86.9 | 126.5 | 126.3 | 126.7 | 211.8 | 38.1 | 27.4 | [6 empty] | 2.1 | 256.2 | 128 | 63.9 | 79.3 | 30 | 0 |  |  |  | 142.3 | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 1.3 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.3 |  | 0 | 4.5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.1 | 42.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 5.1 | 23.2 | 0 | 69.2 | 94.4 | 5.4 | 5.7 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0.6 | 72.3 | 68 | 0 | 0 | 5.9 | 20 |  | 0 | 36.4 | 28.8 | 3.4 |  | 9.6 | 7 | 7139.1 | 23.0967 | 7.964 |  | 13.2 |  | 18.9232 | 5.5 | 13 | 81.6839
10/03/2025 | 23:30 | 1 | 1.5 | 652.6 | 217 |  |  | 92 | 149.1 | 25.2 |  | 104.1 | 103.7 | 103.9 | 204.9 | 107 | 74 | 379.9 | 10.9 |  |  |  |  | 173.5 | 8 | 3.1 | 0 | 5.4 | 6 | 143.5 | 5.4 |  |  |  | 110.6 | 179.6 |  |  |  | 6.6 | 461.2 | 17.5 | 153.8 |  | 18.5 | 19.7 | 93.9 | 129.2 | 129.3 | 151.5 | 109.8 |  | 9 | 45.8 | 47.6 |  | 37.2 | 175.9 | 95.6 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 88.7 | 104 | 103.8 | 104 | 195.3 | 37.2 | 25.8 | [6 empty] | 2.1 | 272.1 | 135.4 | 65.2 | 80.3 | 30.8 | 0 |  |  |  | 141.2 | 63.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 |  | 0 | 4.5 | 20.6 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 15.9 | 35.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 5.4 | 24 | 0 | 69.8 | 88.6 | 6.3 | 8.9 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 52.6 | 46.7 | 0 | 0 | 5.8 | 20 |  | 0 | 37.2 | 28.9 | 3.4 |  | 9.6 | 7.1 | 6904.1 | 23.5618 | 7.964 |  | 13.2 |  | 18.923 | 5.2 | 13 | 81.8488
11/03/2025 | 00:00 | 1 | 1.5 | 647.2 | 216.1 |  |  | 89.2 | 148.7 | 26.6 |  | 105 | 105 | 105.4 | 207.7 | 108.8 | 68.6 | 378.4 | 10.3 |  |  |  |  | 164.9 | 7.2 | 2.8 | 0 | 5.8 | 6 | 142.5 | 5.2 |  |  |  | 110.1 | 170.6 |  |  |  | 6.6 | 456.6 | 16.5 | 124.5 |  | 18.5 | 19.7 | 88.9 | 122.5 | 122.8 | 153.9 | 107.8 |  | 9 | 44.9 | 46.5 |  | 35.4 | 172.3 | 94.6 | 0 |  | 45.9 |  |  |  | 86.7 | 121.7 | 121.6 | 121.6 | 210.6 | 38.1 | 25.9 | [6 empty] | 2.1 | 226 | 112.3 | 63.3 | 79.4 | 29.9 | 0 |  |  |  | 142.9 | 65.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 1.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 |  | 0 | 4 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11 | 32.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.8 | 20.3 | 2.1 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 4.8 | 30.9 | 0 | 69.1 | 86 | 8.1 | 9.7 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 40 | 45.8 | 0 | 0 | 5.8 | 20 |  | 0 | 37.4 | 28.9 | 3.3 |  | 9.5 | 7.2 | 6788.2 | 24.1302 | 7.957 |  | 13.2 |  | 18.9232 | 5 | 13.1 | 82.3104
EJEC |  | 23.7 | 36.95 | 14809.9 | 4931.15 | 0 | 0 | 2154.35 | 3322.85 | 402.7 | 0 | 3100.9 | 3205.95 | 3211.8 | 5536.25 | 3917.15 | 2167.3 | 5953.05 | 173.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3976.25 | 179.45 | 72.45 | 56.5 | 107.35 | 30.2 | 3430.35 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 1858.5 | 4801.8 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 10887.65 | 497.902 | 1744 | 0 | 440.75 | 472.9 | 2173 | 3558.75 | 3565.35 | 3975.4 | 2590.55 | 0 | 220.1 | 1088.55 | 382.6 | 0 | 881.6 | 4165.3 | 2275.65 | 330.6 | 0 | 744.15 | 0 | 0 | 0 | 1780.55 | 2889.35 | 2866.55 | 2942.45 | 4960 | 1074.75 | 674.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 5894.8 | 3101.4 | 1523.1 | 1897.2 | 340.95 | 655.6 | 0 | 0 | 0 | 3383.75 | 1597.3 | 1298.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.75 | 1200.75 | 7.55 | 2161.25 | 544.6 | 76.15 | 3 | 478.7 | 237.3 | 128.45 | 0 | 14.35 | 114.35 | 480.8 | 480 | 454.95 | 82.15 | 444.2 | 50.25 | 55.95 | 559.2 | 1590.2 | 68.1 | 57.6 | 57.6 | 50.55 | 89.25 | 62.55 | 487.5 | 57.15 | 0.85 | 475.45 | 248.85 | 479.85 | 486.65 | 479.2 | 130.3 | 893.55 | 140.4 | 1644.95 | 1998.8 | 168.3 | 150.85 | 252 | 203.55 | 33.35 | 244.8 | 239.7 | 227 | 78.2 | 112.75 | 511.6 | 5.85 | 1685.9 | 1710.1 | 415.1 | 118.2 | 164.65 | 479.5 | 0 | 2.55 | 795.9 | 680.1 | 79.9 | 0 | 229.85 | 152 | 172821.652 | 384.8836 | 168.5725 | 0 | 316.75 | 0 | 454.1617 | 226.75 | 311.55 | 1862.6678

## REACTIVA
lunes, 10 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
10/03/2025 | 00:30 | 0.1 | 0.1 | 40.4 | 13.5 |  |  | -18.9 | 4.9 | 0 |  | -29 | -52.7 | -22.3 | 28 | -27.2 | -8.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.3 | 0 | -3.2 | 0 | -0.8 | 2.4 |  |  |  | 15 | 10.5 |  |  |  | -1.1 | 17.1 | 4.966 | 4.5 |  | -0.5 | 2.7 | 0.2 | 25.6 | -18.9 | 46.1 | 5.1 | 0 | -0.6 | -8.8 | 1.2 |  | -0.1 | -3 | -3.4 | -2.5 |  | 0 |  |  |  | 0.6 | -52.2 | -53.5 | -23.2 | -8.6 | 7.9 | 6.1 | [6 empty] | 0.2 | 45 | 7.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 |  |  |  | -1.7 | -52.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 0.8 | 1.3 | -1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -3.2 | -0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | -0.7 | -0.8 | 0.3 |  | -5.2 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | -5.9 | -6 | 0 | 4.2 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 0 | 4.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2.5 | -82.934 | 1.0401 | 0.074 |  | 1.6 |  | 0.30653 | -0.5 | 3.2 | 5.7206
10/03/2025 | 01:00 | 0.2 | 0.1 | 53 | 16.6 |  |  | -19.3 | -3.7 | 0 |  | -40.5 | -41.2 | -19.4 | 10.1 | -27.9 | -10.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | 1.9 | 0 | -3.2 | 0 | -0.1 | 2.7 |  |  |  | 16.8 | 13.9 |  |  |  | -0.2 | 40.6 | -1.29 | -0.4 |  | -2.2 | 2.7 | 1.6 | 23.3 | -21.3 | 43.5 | 1 | 0 | -0.6 | -3.6 | 3.9 |  | 0 | -8.4 | 3.1 | 2.7 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | -55.2 | -56.5 | -26 | -10.2 | 6.7 | 5.8 | [6 empty] | 0.2 | 42.5 | 6 | -1.9 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  | 10.9 | -31.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -2.5 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0.5 | 0.7 | 1 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -3 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.3 |  | -5 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | -6.7 | -7 | 0 | 6.3 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 6.3 | 1.2 | 3 |  | 0.3 | 2.8 | -49.89 | 1.1771 | 0.299 |  | 1.7 |  | 0.30851 | 0.4 | 2.8 | 6.6846
10/03/2025 | 01:30 | 0.2 | 0.1 | 62.2 | 16.8 |  |  | -17 | 11.1 | 0 |  | -34.2 | -44 | -23.3 | 18.7 | -27.1 | -9.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1.4 | 0 | -3.2 | 0 | 1.1 | 2.4 |  |  |  | 16 | 13.4 |  |  |  | -0.3 | 34.6 | -0.144 | -0.4 |  | -2.1 | 2.7 | 0.4 | 26 | -18.7 | 45.8 | 8.8 | 0 | -0.6 | -4.5 | 4 |  | -0.1 | -11.6 | 3.1 | 3.7 |  | 0 |  |  |  | 4.2 | -53.9 | -55.2 | -25 | -12.3 | 7.5 | 6.1 | [6 empty] | 0.2 | 44.6 | 7.3 | -0.1 | 1.6 | 0 | 0 |  |  |  | 13.5 | -29.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.9 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -1.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.3 |  | -5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | -3.3 | 0 | 5.7 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 5.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.1 | 2.6 | 18.856 | 1.6806 | -0.145 |  | 1.8 |  | 0.32725 | 0.4 | 3 | 7.0628
10/03/2025 | 02:00 | 0.2 | 0.1 | 50.7 | 15.4 |  |  | -18.3 | 6.6 | 0 |  | -38 | -49.3 | -29.6 | 14 | -20.2 | -8.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 1.1 | 0 | -3.1 | 0 | 0.3 | 2.5 |  |  |  | 15.8 | 12.7 |  |  |  | -0.3 | 37 | 1.43 | 0 |  | -2.1 | 2.7 | 0.7 | 22.1 | -22.6 | 42.6 | 7.9 | 0 | -0.6 | -6.5 | 3.7 |  | -0.1 | -12.5 | 2.7 | 1.9 |  | 0 |  |  |  | 1.8 | -56.8 | -58.1 | -27.6 | -12.4 | 7 | 5.9 | [6 empty] | 0.2 | 36.9 | 6.6 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0 |  |  |  | 10.2 | -33.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.8 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -1.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | -0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | -0.9 | 0.3 |  | -5 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | -5.9 | -5.9 | 0 | 5.7 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 5.7 | 1.2 | 2 |  | 0 | 2.7 | -61.57 | 2.0481 | -0.167 |  | 1.8 |  | 0.31595 | 0.3 | 3 | 7.2971
10/03/2025 | 02:30 | 0.2 | 0.1 | 51.5 | 15.4 |  |  | -19.3 | -1.9 | 0 |  | -39.8 | -46 | -22.2 | 14.1 | -24.7 | -9.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1 | 0 | -3.1 | 0 | 0.4 | 2.5 |  |  |  | 15.9 | 11.2 |  |  |  | -0.5 | 6 | -0.1 | 0 |  | -2 | 2.7 | 0.8 | 21.3 | -23.3 | 41.5 | 7.1 | 0 | -0.6 | -4.9 | 3.2 |  | -0.1 | -9.8 | 2.1 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | -0.7 | -58.2 | -59.4 | -29 | -17.3 | 6.3 | 5.6 | [6 empty] | 0.2 | 16 | 6.5 | -0.1 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | -35.6 | 0 |  |  |  |  | -13 | 0 |  | -2.3 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -1.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | -0.9 | 0.3 |  | -4.7 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | 4 | 0 | -4.5 | -4.8 | 0 | 5.5 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 5.5 | 1.2 | 1.9 |  | 0 | 2.6 | -150.1 | 1.7622 | -0.36 |  | 1.8 |  | 0.31804 | 0.1 | 2.9 | 6.5202
10/03/2025 | 03:00 | 0.2 | 0.1 | 51.7 | 15.5 |  |  | -19.8 | -1.3 | 0 |  | -40.3 | -45.8 | -23.7 | 10.6 | -31.5 | -12.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.3 | 0 | -3.1 | 0 | 0.4 | 2.5 |  |  |  | 16.3 | 11.8 |  |  |  | -0.4 | 35.4 | 0.286 | 0 |  | -0.7 | 2.7 | 1.1 | 20.2 | -24.4 | 40.3 | 5.3 | 0 | -0.6 | -4.4 | 3.2 |  | -0.1 | -9.7 | 2.6 | -0.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | -60 | -61.2 | -30.9 | -18.7 | 5.4 | 5.2 | [6 empty] | 0.2 | 15.9 | 6.7 | -0.3 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  | 8.5 | -36.8 | 0 |  |  |  |  | -11.4 | 0 |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -1.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | -0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | -0.9 | 0.3 |  | -4.8 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0.7 | 4 | 0 | -6.9 | -6.5 | 0 | 5.2 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 |  | 0 | 5.2 | 1.1 | 1.9 |  | 0 | 2.4 | -151.614 | 2.1267 | -0.288 |  | 1.8 |  | 0.29542 | -0.2 | 3 | 6.7341
10/03/2025 | 03:30 | 0.2 | 0.1 | 55.7 | 16.2 |  |  | -16.9 | 3.9 | 0 |  | -42.4 | -45.8 | -25 | 6.1 | -32.6 | -11.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 1.2 | 0 | -3.1 | 0 | 0.2 | 2.5 |  |  |  | 14.9 | 12.4 |  |  |  | -0.4 | 39.7 | 0.147 | 0 |  | -1.1 | 2.7 | 3.2 | 18.2 | -26.3 | 38.3 | 8.9 | 0 | -0.6 | -1.3 | 5 |  | -0.3 | -2.6 | 1.1 | 2.6 |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -61.1 | -62.4 | -31.4 | -19.9 | 5.1 | 4.9 | [6 empty] | 0.2 | 12.2 | 9.2 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0 |  |  |  | 5.5 | -41.8 | 0 |  |  |  |  | -15.5 | 0 |  | -3.9 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0.4 | 0.8 | 1 | -1.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | -0.6 | 0.3 |  | -4.8 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | -7.2 | -7 | 0 | 5.9 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 5.9 | 1.1 | 1.9 |  | 0.1 | 2.8 | -149.853 | 2.0444 | -0.155 |  | 1.7 |  | 0.30373 | 0.3 | 2.9 | 7.0931
10/03/2025 | 04:00 | 0.2 | 0.1 | 48.7 | 15.2 |  |  | -20.9 | 6.2 | 0 |  | -39.3 | -48.2 | -27.6 | 13.7 | -30.1 | -11.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 0 | -3 | 0 | 0.7 | 2.5 |  |  |  | 15 | 12.8 |  |  |  | -0.4 | 31.6 | -0.302 | 0 |  | -0.4 | 2.7 | 0.8 | 22.2 | -22.4 | 42.3 | 7.8 | 0 | -0.6 | -6.7 | 3 |  | -0.1 | -13 | 1.8 | 3.2 |  | 0 |  |  |  | 2.9 | -57.3 | -58.5 | -28.5 | -15.4 | 6.1 | 5.6 | [6 empty] | 0.2 | 17.9 | 6 | -0.3 | 1.7 | 0 | 0 |  |  |  | 9.5 | -34.1 | 0 |  |  |  |  | -13.8 | 0 |  | -3.2 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -1.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | -0.9 | 0.3 |  | -4.8 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | -5 | 3.7 | 0 | 6 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 6 | 1.1 | 1.9 |  | 0 | 2.6 | -115.902 | 1.9869 | -0.327 |  | 1.8 |  | 0.31431 | 0.4 | 3 | 7.1742
10/03/2025 | 04:30 | 0.2 | 0.1 | 54.6 | 16.5 |  |  | -19.6 | 6.1 | 0 |  | -39.6 | -45 | -23 | 13.1 | -28.5 | -10.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 1.7 | 0 | -2.2 | 0 | 2.3 | 2.5 |  |  |  | 15.6 | 12.8 |  |  |  | -0.5 | 10.2 | -1.359 | 0 |  | -2.6 | 2.7 | 1.6 | 22.3 | -22.3 | 42.5 | 6.9 | 0 | -0.6 | -5.2 | 3.5 |  | -0.1 | -10 | 2.1 | 3.7 |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -56.8 | -58 | -27.8 | -11.6 | 6.3 | 5.6 | [6 empty] | 0.2 | 15.1 | 6.2 | -0.9 | 1.7 | 0 | 0 |  |  |  | 9.9 | -34.4 | 0 |  |  |  |  | -8.1 | 0 |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | -0.9 | 0.3 |  | -4.8 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | -5.3 | -4.9 | 0 | 6.6 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 6.6 | 1.1 | 2 |  | 0 | 2.5 | -116.159 | 1.6046 | -0.536 |  | 1.8 |  | 0.33652 | 0.6 | 3.1 | 6.9051
10/03/2025 | 05:00 | 0.2 | 0.1 | 56.8 | 16.8 |  |  | -20.9 | -2.7 | 0 |  | -36.9 | -43.7 | -22.7 | 14.5 | -29.1 | -11.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 0 | -2.7 | 0 | 3 | 2.5 |  |  |  | 14.7 | 13.1 |  |  |  | -0.4 | 22.6 | -1.812 | 0 |  | -2.2 | 2.7 | 0.7 | 22.9 | -21.8 | 43 | 7.2 | 0 | -0.6 | -4.9 | 3.5 |  | -0.1 | -9.1 | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  | 1.5 | -56.6 | -57.9 | -27.4 | -14.1 | 6.5 | 5.7 | [6 empty] | 0.2 | 11.8 | 6.2 | -0.9 | 1.7 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | -32.3 | 0 |  |  |  |  | -9.7 | 0 |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 0.7 | 0.8 | -1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | -0.9 | 0.3 |  | -4.7 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 0 | 4 | 0.4 | -2.9 | -2.2 | 0 | 6.9 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 6.9 | 1.1 | 1.8 |  | 0.1 | 3 | -99.212 | 1.5843 | -0.579 |  | 1.8 |  | 0.28849 | 0.5 | 2.8 | 6.3938
10/03/2025 | 05:30 | 0.2 | 0.1 | 57.2 | 16.2 |  |  | -16.8 | 1.7 | 0 |  | -37.3 | -42.6 | -21.5 | 13.3 | -27.3 | -10.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0.8 | 0 | -2.4 | 0 | 3.2 | 2.5 |  |  |  | 12.5 | 13.2 |  |  |  | -0.3 | 35.2 | -2.4 | 0 |  | 0.2 | 2.7 | 0.1 | 25.3 | -19.3 | 45.3 | 2.4 | 0 | -0.6 | -5.9 | 4 |  | -0.1 | -12.5 | 3.3 | 7 |  | 0 |  |  |  | 1.4 | -55 | -56.3 | -25.9 | -11.7 | 7.3 | 5.9 | [6 empty] | 0.2 | 13.1 | 11.4 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 |  |  |  | 14.4 | -28.1 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | 0 |  | -4 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0.6 | 0.9 | -1.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.3 | -0.8 | 0.3 |  | -4.8 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 4 | 0.4 | -4.9 | -4.7 | 0 | 7.5 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 7.5 | 1.1 | 0.8 |  | 0.5 | 1.9 | -48.5 | 1.4673 | -0.432 |  | 1.7 |  | 0.27928 | 0.8 | 3 | 6.8146
10/03/2025 | 06:00 | 0.2 | 0.1 | 52.7 | 15.8 |  |  | -14.9 | 11.6 | 0 |  | -31.5 | -43.7 | -23.7 | 22.8 | -22 | -6.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.8 | 0 | -2.3 | 0 | 1.8 | 2.5 |  |  |  | -0.9 | 15.4 |  |  |  | -0.3 | 37.7 | -1.405 | 0 |  | -0.3 | 2.7 | 0.2 | 33.6 | -11.2 | 54 | 4.4 | 0 | -0.6 | -7.2 | 4.8 |  | 0 | -14.2 | 5.4 | 12.1 |  | 0 |  |  |  | 2 | -47.3 | -48.5 | -17.8 | -1.3 | 9.9 | 7.1 | [6 empty] | 0.2 | 13.1 | 11.3 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | -18.3 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -3.4 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 1.2 | -0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | 0.3 |  | -4.9 | 0.6 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 2 | 0.2 | -4.1 | -4.4 | 0 | 9.1 | 1.1 | -0.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.3 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 2 |  | 0 | 9.1 | 1.2 | 0.8 |  | 1.2 | 2 | 74.895 | 1.607 | -0.655 |  | 1.9 |  | 0.28354 | 1.4 | 3.3 | 7.8356
10/03/2025 | 06:30 | 0.1 | 0.1 | 56.3 | 16 |  |  | -14.9 | 2.9 | 0 |  | -25.2 | -38.5 | -18.1 | 26.5 | -19.1 | -3.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 0.1 | 0 | -2.3 | 0 | 1.7 | 2.7 |  |  |  | 6.8 | 16.6 |  |  |  | -0.3 | 36.9 | -0.665 | 0 |  | -0.3 | 2.7 | 0.6 | 33.6 | -11.4 | 54.1 | 4.3 | -0.7 | -0.6 | -6.1 | 5 |  | 0 | -10.9 | 5.4 | 6.5 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | -41.4 | -43.4 | -8.7 | 6.2 | 11.5 | 7.7 | [6 empty] | 0.2 | 19.2 | 15.8 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 |  |  |  | 21.8 | -17.9 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 0 |  | -2.8 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 1.2 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0 | -3.2 | -1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0 | -0.9 | 0.3 |  | -4.8 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 0 | 0.5 | -0.1 | -2.8 | -4 | 0 | 7.3 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 7.3 | 1.2 | 1 |  | 1.8 | 2.1 | 130.135 | 1.8453 | -0.382 |  | 1.8 |  | 0.27819 | 1.2 | 3.1 | 7.8414
10/03/2025 | 07:00 | 0.2 | 0.1 | 58.1 | 16.3 |  |  | -14 | 1.3 | 0 |  | -23.7 | -31.8 | -9.5 | 29.6 | -17.2 | -2.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 0.7 | 0 | -2.1 | 0 | 1.3 | 2.5 |  |  |  | 6.3 | 17.8 |  |  |  | -0.2 | 35.2 | -0.546 | 0 |  | -0.4 | 2.7 | 2.2 | 38.7 | -6.1 | 58.4 | 4.4 | -0.7 | -0.6 | -2.1 | 5.6 |  | -0.1 | -9.5 | 6.8 | 6.8 |  | 0 |  |  |  | 0.1 | -39.8 | -41.7 | -6.8 | 8.9 | 12.3 | 8.1 | [6 empty] | 0.1 | 27.6 | 16.3 | -0.4 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  | 25.4 | -11.8 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 4 |  | -2.2 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | -3.7 | -2.8 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.2 |  | -4.8 | 0.8 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.2 | -0.1 | -2.5 | -3.9 | 0 | 7.6 | 1.1 | -0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 3.6 | 3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 2 |  | 0 | 7.6 | 1.2 | 1.8 |  | 0.5 | 2.2 | 213.754 | 2.3975 | -0.18 |  | 1.6 |  | 0.24819 | 1.3 | 3 | 8.3657
10/03/2025 | 07:30 | 0.2 | 0.1 | 65.1 | 17.7 |  |  | -8 | 10.8 | 0 |  | -17 | -26.4 | -5.3 | 37 | -14.4 | -0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.6 | 0 | -2.3 | 0 | 2.5 | 2.8 |  |  |  | 7.9 | 20.3 |  |  |  | -0.1 | 17.7 | -0.329 | 0 |  | -0.3 | 2.7 | 0.6 | 42.6 | 8.8 | 62.7 | 5.6 | -0.7 | -0.6 | -1.7 | 6.9 |  | 0 | -11 | 10.4 | 13.5 |  | 0 |  |  |  | 6.1 | -37.6 | -39.5 | -4.4 | 12.3 | 13.6 | 8.6 | [6 empty] | 0.2 | 29.9 | 20.2 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0 |  |  |  | 35.4 | 1.7 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | -1.7 |  | -2.3 | 0.3 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.1 | -3.5 | -2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | -0.8 | 0.3 |  | -4.9 | 1 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 0 | 4 | -0.1 | -2.5 | -3.1 | 0 | 10.6 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0 | 4.1 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2 |  | 0 | 10.6 | 1.2 | 2.4 |  | 3.2 | 1.9 | 349.571 | 2.6391 | -0.619 |  | 1.8 |  | 1.3033 | 2 | 3 | 10.1234
10/03/2025 | 08:00 | 0.2 | 0.1 | 67.8 | 17.4 |  |  | -18.4 | 4.7 | 0 |  | -10.9 | -22 | -1.3 | 47.8 | -4.7 | 4.7 | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 0.9 | 0 | -2.3 | 0 | 4.6 | 1.9 |  |  |  | 8.2 | 22.9 |  |  |  | 0.2 | 46.9 | 0.903 | 0 |  | -0.3 | 2.7 | 0.8 | 45.6 | 23.4 | -30.7 | 9.3 | -0.7 | -0.6 | -2.2 | 2.6 |  | 0 | -1.1 | 13.7 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 11.3 | -30.7 | -32.4 | 0 | 18.5 | 16.8 | 10 | [6 empty] | 0.2 | 43.9 | 31.8 | 6.7 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 44 | 15.5 | 0 |  |  |  |  | 17.6 | 5.1 |  | -3.1 | 1.9 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 |  | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.1 | -3.2 | -0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 3.2 | -0.4 | -0.7 | 0.3 |  | -4.9 | 1.2 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 0 | 4 | -0.1 | -2.5 | -3.3 | 0 | 5 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.2 | 0 | 4.4 | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 2 |  | 0 | 5 | 1.2 | 1.9 |  | 0 | 1.7 | 436.903 | 3.1662 | -0.52 |  | 1.6 |  | 2.6291 | 1 | 3.1 | 10.9753
10/03/2025 | 08:30 | 0.2 | 0.1 | 51.7 | 16.1 |  |  | -14.9 | 21.2 | 0 |  | -8.8 | -16.9 | 5.6 | 63.8 | 2.7 | 4.9 | 28.2 | -0.7 |  |  |  |  | 1.7 | 1.2 | 0 | -2.2 | 0 | 3.8 | 1.6 |  |  |  | 7.5 | 19.6 |  |  |  | -0.4 | 47.9 | 1.603 | 0 |  | 0 | 2.7 | 0.6 | 58 | 35.9 | -18.7 | 8.8 | -0.7 | -0.6 | -3.2 | 2.4 |  | 0.1 | 0.1 | 20.1 | 11.5 |  | 0.4 |  |  |  | 16.8 | -31.8 | -32.7 | -1.5 | 12.6 | 19.2 | 10.7 | [6 empty] | 0.2 | 59.4 | 28.3 | 10.2 | 9.2 | 0 | 0 |  |  |  | 59 | 39.8 | -4.8 |  |  |  |  | 23.5 | 7 |  | -3.1 | 6.7 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.2 | -3.9 | -2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | -4.9 | 1.1 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 0 | 4 | -0.1 | -2.8 | -2.1 | 0 | 8.3 | 1.1 | -0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.7 | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 2.2 |  | 0 | 8.3 | 1.2 | 1.6 |  | 1.1 | 1.6 | 632.203 | 3.5657 | -0.521 |  | 2 |  | 2.6467 | 2.5 | 3.2 | 13.3915
10/03/2025 | 09:00 | 0.2 | 0.1 | 77 | 20.3 |  |  | -12 | 8.5 | 0 |  | 1.8 | -1 | 17.7 | 56.5 | 5.8 | 10.1 | 54 | 0.1 |  |  |  |  | 4.9 | 1.2 | 0 | -2.3 | 0 | 10.5 | 1.5 |  |  |  | -0.2 | 19.1 |  |  |  | -0.3 | 52.1 | 1.717 | 0 |  | 0.8 | 2.7 | 1.3 | 59.5 | 37.1 | -17.4 | 8.8 | -0.7 | -0.6 | 0.3 | 4.1 |  | 0 | 1 | 13.7 | 2.7 |  | 1.7 |  |  |  | 11.2 | -28.3 | -29.5 | 0 | 18.9 | 19.3 | 11.2 | [6 empty] | 0.2 | 53.2 | 32.2 | 12.6 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 48.2 | 22.6 | 6.3 |  |  |  |  | 34.2 | 12.4 |  | -3.7 | 4.1 | 0.1 |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.2 | 0 | -1.9 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | -0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -5 | 1.4 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 0 | 4 | 0.1 | -4.5 | -5.1 | 0 | 7.8 | 1.1 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 5.1 | 0 | 4.8 | 3.5 | 3 | 1.2 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 7.8 | 1.2 | 1.5 |  | 1 | 1.5 | 726.117 | 3.0733 | -0.912 |  | 1.9 |  | 2.6498 | 1.9 | 3 | 11.6111
10/03/2025 | 09:30 | 0.3 | 0.1 | 137.5 | 45.4 |  |  | -11.9 | 10.3 | 0 |  | 38.6 | 25.6 | 14.7 | 67.8 | 8.3 | 2 | 50.2 | 0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 0.8 | 0 | -2.2 | 0 | 10.8 | 1.6 |  |  |  | -0.3 | 16.5 |  |  |  | -0.2 | 46.9 | 0.976 | 0 |  | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 57.6 | 23.7 | -30.8 | 8.9 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | 2.9 |  | 0 | 16.1 | 13.7 | -3.1 |  | -1.1 |  |  |  | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 4.8 | 4.4 | [6 empty] | 0.2 | 11.9 | 58.6 | 13.1 | 14.1 | 0 | 0 |  |  |  | 76.3 | 29.5 | 14.7 |  |  |  |  | 17.6 | 5.4 |  | -3.9 | 7.2 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.1 | -3.4 | -2.9 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | -0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -4.8 | 1 | 3.1 | 2.8 | 1.5 | 0 | 4 | 0.3 | -5.9 | -6.8 | 0 | 11.1 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 10.8 | 0 | 4.8 | 3.5 | 11.7 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 11.1 | 1.2 | 1.4 |  | 0 | 2.3 | 916.976 | 2.9033 | -1.088 |  | 1.9 |  | 2.6706 | 1 | 3 | 10.3859
10/03/2025 | 10:00 | 0.3 | 0.1 | 127 | 42.5 |  |  | -4.9 | 16.4 | 0 |  | 35.3 | 20.1 | 9.9 | 66 | 5.5 | 0.9 | 44.7 | 0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 0.9 | 1.9 | -2.2 | 0 | 13.7 | 1.5 |  |  |  | 0.4 | 15.5 |  |  |  | -0.1 | 48.5 | 0.829 | 0 |  | 0 | 2.7 | 1.7 | 59.2 | 22.7 | -36.8 | 9.4 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | 3.9 |  | 0 | 14.1 | 9 | 4 |  | 2.3 |  |  |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 3.9 | 3.8 | [6 empty] | 0.2 | 87.3 | 60.4 | 13.8 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 74.5 | 26.8 | 23.3 |  |  |  |  | 17.6 | 5.3 |  | -2.6 | 7.7 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.2 | -3.5 | -3.8 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -4.8 | 1.1 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 0 | 4 | 0.6 | -9.1 | -9.5 | 0 | 7 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 21.5 | 0 | 0 | 3.5 | 13.7 | 2.2 | 0.4 | 2 |  | 0 | 7 | 1.2 | 1.4 |  | 0.2 | 3 | 971.229 | 2.6276 | -1.508 |  | 1.8 |  | 2.679 | 1.9 | 3 | 10.4986
10/03/2025 | 10:30 | 0.3 | 0.1 | 139 | 44.9 |  |  | -3.1 | 20.3 | 0 |  | 35.6 | 27 | 15.5 | 74.2 | 8.5 | 3.1 | 46 | 0.2 |  |  |  |  | -0.3 | 1.7 | 1.9 | -2.2 | 0 | 13.7 | 1.5 |  |  |  | 0.9 | 14.1 |  |  |  | 0.2 | 52.1 | 1.167 | 0 |  | 0.3 | 2.7 | 0.9 | 63.3 | 26.9 | -32.4 | 11.2 | -0.7 | -0.6 | 0.1 | 4.5 |  | 0 | 12.4 | 9 | 5.6 |  | 3 |  |  |  | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 5.4 | 4.4 | [6 empty] | 0.2 | 88.4 | 60.5 | 14.2 | 15.2 | 0 | 0.8 |  |  |  | 81.6 | 36.2 | 19.4 |  |  |  |  | 20.9 | 8.9 |  | -2.2 | 8.2 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.2 | -3.7 | -3.2 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -5 | 0.9 | 3.1 | 3 | 1.9 | 0 | 4 | 2.2 | -5.7 | -5.9 | 0 | 8.3 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 15 | 0 | 4.6 | 3.4 | 13.7 | 2.8 | 0.4 | 2.2 |  | 0 | 8.3 | 1.2 | 1.9 |  | 1.5 | 2.9 | 1081.867 | 2.705 | -1.701 |  | 1.9 |  | 2.6693 | 2.1 | 2.9 | 10.5732
10/03/2025 | 11:00 | 0.3 | 0.1 | 143.6 | 46.2 |  |  | -1 | 33.5 | 0 |  | 33.4 | 32.9 | 23.2 | 80.3 | 12.2 | 5.6 | 52 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 1.6 | 1.9 | -2.2 | 0 | 14.5 | 1.3 |  |  |  | 1.2 | 15.1 |  |  |  | 0 | 54.4 | 2.282 | 0 |  | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 71 | 34.4 | -25.4 | 9.6 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | 5.9 |  | 0.1 | 12.5 | 10 | 12.8 |  | 5 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 5.2 | [6 empty] | 0.3 | 91.7 | 59.6 | 14.2 | 16.5 | 0 | 5.7 |  |  |  | 77.2 | 50.8 | 31.3 |  |  |  |  | 30.1 | 12.1 |  | -2.3 | 8.3 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.1 | -0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.2 | -2.9 | -2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | -3.6 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -5 | 0.8 | 3 | 3.1 | 2.1 | 0 | 4 | 3.2 | -3.1 | -2.9 | 0 | 9.1 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 6.4 | 0 | 4.6 | 3.2 | 5.4 | 3.1 | 1.2 | 2.5 |  | 0 | 9.1 | 1.2 | 1.5 |  | 1.9 | 2.3 | 1210.982 | 2.9694 | -1.856 |  | 1.8 |  | 2.6734 | 2.8 | 3.8 | 12.1868
10/03/2025 | 11:30 | 0.3 | 0.1 | 145.9 | 46.1 |  |  | -1.3 | 25.8 | 2.2 |  | 33.6 | 29.7 | 18.9 | 79.3 | 9.9 | 3.8 | 53 | -0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 1.9 | 1.8 | -2.2 | 0 | 16.7 | 1.3 |  |  |  | 1.5 | 8 |  |  |  | -0.7 | 53.5 | 2.63 | 0 |  | 0.6 | 2.7 | 0.3 | 66.8 | 17.7 | 74.4 | 10.7 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | 2.3 |  | 0 | 12.4 | 13.7 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 6 | 4.7 | [6 empty] | 0.2 | 90 | 61.5 | 14.4 | 14.2 | 0 | 6 |  |  |  | 77.2 | 50.7 | 28.8 |  |  |  |  | 23.5 | 8 |  | -2.1 | 8 | 0 |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.4 | -0.5 | -2.6 | -0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | -3.7 | -0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -5 | 0.9 | 3 | 3 | 2.1 | 0 | 4 | 2.4 | -1.8 | -2 | 0 | 7.7 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9 | 4.1 | 0 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 1.2 | 2.4 |  | 0 | 7.7 | 1.2 | 1.6 |  | 0 | 2 | 1225.73 | 3.139 | -1.941 |  | 1.8 |  | 2.6734 | 1.6 | 3.8 | 11.0714
10/03/2025 | 12:00 | 0.3 | 0.1 | 133.2 | 44.1 |  |  | -1 | 26.2 | 0 |  | 28.3 | 26.6 | 16.6 | 73.9 | 7 | 2.1 | 48.1 | 0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 2.1 | 1.9 | -2.1 | 0 | 15.2 | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 3.4 |  |  |  | -0.8 | 49.7 | 2.218 | 0 |  | 0.5 | 2.7 | 0.6 | 64.5 | 15.4 | 71.9 | 11 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | 1.5 |  | 0.1 | 12.5 | 13.7 | 1.3 |  | 0.2 |  |  |  | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 4.8 | 4.2 | [6 empty] | 0.2 | 105.3 | 60.7 | 13.8 | 14.1 | 0 | 2.2 |  |  |  | 74.7 | 46.9 | 24.6 |  |  |  |  | 20.1 | 6.8 |  | -1.9 | 8.7 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.1 | -1.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.4 | -0.5 | -2.5 | -1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | -2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -5 | 0.8 | 2.8 | 3 | 1.9 | 0.7 | 4 | 3.8 | -4 | -3.8 | 0 | 7.7 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | 4.4 | 0 | 2.6 | 2 | 3.1 | 3.2 | 1.2 | 2.2 |  | 0 | 7.7 | 1.2 | 1.4 |  | 0 | 1.9 | 1151.218 | 2.8881 | -1.543 |  | 1.8 |  | 2.6755 | 1.8 | 3.7 | 11.3206
10/03/2025 | 12:30 | 0.3 | 0.1 | 141.6 | 45.6 |  |  | -6.1 | 13 | 0 |  | 26.9 | 27.4 | 17.5 | 78.3 | 8 | 2.4 | 49.7 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | 2 | 1.9 | -2.3 | 0 | 15.3 | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 5.5 |  |  |  | -0.5 | 52.7 | 2.743 | 0 |  | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 62.8 | 13.7 | 70.4 | 9.2 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | 0.8 |  | 0.1 | 13.7 | 12.6 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 4.2 | [6 empty] | 0.2 | 102.5 | 59.9 | 13.6 | 15.4 | 3.8 | 1.3 |  |  |  | 72.7 | 42.7 | 20.2 |  |  |  |  | 17.6 | 6.4 |  | -1.9 | 9.1 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.4 | -0.6 | -2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -2.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -4.9 | 1 | 2.8 | 3 | 1.7 | 0.8 | 3.3 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | 0 | 4.9 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 1.7 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 1.2 | 2 |  | 0 | 4.9 | 1.2 | 1.6 |  | 0.3 | 2.3 | 1126.243 | 2.2781 | -0.857 |  | 1.7 |  | 2.666 | 1.3 | 3.3 | 10.3871
10/03/2025 | 13:00 | 0.3 | 0.1 | 133.6 | 44.8 |  |  | -10.1 | 17 | 0 |  | 15.4 | 25.6 | 17.9 | 72.7 | 4.4 | -0.6 | 50.9 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 1.2 | 2 | -2.3 | 0 | 14.7 | 1.4 |  |  |  | 0.4 | 4.7 |  |  |  | -0.6 | 50.2 | 1.304 | -0.9 |  | 0.5 | 2.7 | 1.4 | 56.3 | 7.3 | 63.6 | 9 | -0.7 | -0.6 | -1.9 | 0.3 |  | 0 | 13.4 | 10.4 | 0 |  | -4 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 3.2 | 3.6 | [6 empty] | 0.2 | 96.7 | 59.6 | 13.3 | 14.1 | 3.9 | -2 |  |  |  | 66.3 | 34.6 | 14.1 |  |  |  |  | 11 | 1.8 |  | -1.8 | 9 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.2 | -2.6 | -0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | -5 | 1 | 2.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 2 | 0 | 4.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 3 | 1.2 | 1.8 |  | 0 | 4.6 | 1.2 | 2.1 |  | 0 | 2.3 | 1007.204 | 2.0934 | -0.573 |  | 1.8 |  | 2.6512 | 1.2 | 3.6 | 10.7716
10/03/2025 | 13:30 | 0.3 | 0.1 | 126 | 42.2 |  |  | -9.8 | 4.7 | 0 |  | 12.6 | 21.6 | 11.5 | 69.5 | 1.6 | -1.8 | 44.7 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.9 | 0 | -3 | 0 | 14.3 | 1.5 |  |  |  | 0.5 | 1.4 |  |  |  | 0.1 | 67 | 1.497 | 2.1 |  | 0.6 | 2.7 | 0.4 | 50.5 | 1.5 | 57.8 | 5 | -0.7 | -0.6 | -2.4 | -0.5 |  | 0.1 | 13.4 | 8.1 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.7 | 3 | [6 empty] | 0.2 | 91.4 | 46.8 | 14.1 | 14.1 | 5.7 | -5.4 |  |  |  | 60.8 | 26.2 | 6.1 |  |  |  |  | 6 | -1.6 |  | -1.6 | 6.1 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.4 | 1.1 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.2 | -2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -1.1 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -4.9 | 0.9 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 5.6 | 1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 0 | -1.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |  | 0 | 5.6 | 1.2 | 2 |  | 0 | 3.2 | 909.697 | 2.1554 | -0.544 |  | 1.6 |  | 2.6473 | 0.9 | 3.5 | 10.2587
10/03/2025 | 14:00 | 0.3 | 0.1 | 128.1 | 43.2 |  |  | -10.4 | 16.8 | 0 |  | 11.3 | 18.7 | 8.5 | 67 | 4.3 | -0.9 | 52.2 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 1.2 | 0 | -3.1 | 0 | 15.4 | 1.5 |  |  |  | 0.4 | 12.4 |  |  |  | -0.1 | 59.8 | 0.771 | 1.2 |  | 0.7 | 2.7 | 0.6 | 55.3 | 6.3 | 62.8 | 7.8 | -0.7 | -0.6 | -5.4 | 0.4 |  | 0.1 | 12.7 | 10 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 1.5 | 3.5 | [6 empty] | 0.2 | 93 | 46.9 | 13.3 | 16.6 | 5.9 | -2.9 |  |  |  | 64.4 | 33.6 | 8.7 |  |  |  |  | 10.2 | 0.3 |  | -1.6 | 4.3 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.1 | -1.4 | 4 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -0.9 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -4.8 | 1.1 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 2.6 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 0.4 | 0 | -3.4 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 2 |  | 0 | 2.6 | 1.2 | 0.8 |  | 0 | 3.2 | 972.271 | 2.3264 | -0.54 |  | 1.8 |  | 2.6462 | 1 | 3.6 | 10.8327
10/03/2025 | 14:30 | 0.2 | 0.1 | 144.9 | 46.3 |  |  | -4.6 | 21.4 | 0 |  | 22.2 | 29.3 | 18.8 | 79.3 | 8.2 | 2.7 | 56.4 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 1.6 | 0 | -3 | 0 | 16.4 | 1.5 |  |  |  | 1 | 20.1 |  |  |  | -0.1 | 65.6 | 0.324 | 9.2 |  | 0.6 | 2.7 | 0.7 | 62.1 | 13 | 69.7 | 8.7 | -0.7 | -0.6 | -3.4 | 1.6 |  | 0.1 | 13 | 13.1 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 3.7 | 4.4 | [6 empty] | 0.2 | 93.3 | 45.9 | 13.6 | 17 | 5.9 | 2.6 |  |  |  | 73.9 | 46.1 | 20.3 |  |  |  |  | 15.2 | 4 |  | -1.8 | 4.5 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.1 | -1 | 5.2 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -1.1 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -4.9 | 0.8 | 3 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 4.5 | -0.6 | 0 | 4.2 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.5 | -0.1 | -3.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.4 |  | 0 | 4.2 | 1.2 | 0.7 |  | 0 | 3.3 | 1166.624 | 2.4002 | -0.175 |  | 1.7 |  | 2.6517 | 1.7 | 3.8 | 12.0769
10/03/2025 | 15:00 | 0.2 | 0.1 | 148.4 | 46.7 |  |  | -7 | 6.6 | 0 |  | 18.8 | 31.6 | 21.7 | 75.9 | 4.3 | -0.2 | 56.2 | 0.1 |  |  |  |  | 3.2 | 1.7 | 0 | -3 | 0 | 16.3 | 1.6 |  |  |  | 2.1 | 21.4 |  |  |  | -0.1 | 63.7 | 0.201 | 9.4 |  | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 56.8 | 7.8 | 64.2 | 7.1 | -0.7 | -0.6 | -3.3 | 0.2 |  | 0 | 14.9 | 11.5 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 1.8 | 3.5 | [6 empty] | 0.2 | 91.9 | 46.1 | 12.8 | 14.1 | 5.8 | 0.2 |  |  |  | 69.4 | 38.8 | 21 |  |  |  |  | 9.4 | 1.7 |  | -2.1 | 2.5 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.2 | 0 | -0.7 | 5.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.8 | 1 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0 | 5.4 | -0.3 | 0 | 3.4 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0.3 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 |  | 0 | 3.4 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 3.2 | 1082.701 | 2.3175 | -0.057 |  | 1.8 |  | 2.649 | 1.3 | 3.6 | 11.6095
10/03/2025 | 15:30 | 0.3 | 0.1 | 166.3 | 41.1 |  |  | -6.1 | 21 | 0 |  | 20.2 | 27.8 | 18.1 | 77.9 | 7 | 1.5 | 61.3 | -0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 1.9 | 0 | -3.1 | 0 | 16.2 | 1.4 |  |  |  | 2.6 | 10.6 |  |  |  | 0 | 66.5 | 0.192 | 9.9 |  | 0.7 | 2.7 | 0.6 | 61.7 | 12.7 | 69.1 | 11 | -0.7 | -0.6 | -4.1 | 0 |  | 0.1 | 11.3 | 13.3 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 3.1 | 4.1 | [6 empty] | 0.2 | 94.1 | 33.3 | 13.7 | 14.1 | 5.9 | 2.4 |  |  |  | 73.2 | 45.1 | 20.8 |  |  |  |  | 13.5 | 3.1 |  | -1.7 | 2.4 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.2 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | -0.2 | 7 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | -0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -4.8 | 0.9 | 3 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 5.3 | 0.4 | 0 | 3.4 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.4 | -0.2 | -3.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 2.4 |  | 0 | 3.4 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 2 | 1145.892 | 1.9316 | 0.048 |  | 1.8 |  | 2.6395 | 1.4 | 3.7 | 11.5191
10/03/2025 | 16:00 | 0.3 | 0.1 | 174.1 | 41.7 |  |  | -6.3 | 21.2 | 0 |  | 18.9 | 26.7 | 16.4 | 74.4 | 9.6 | 3.6 | 60.1 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 2.1 | 0 | -3.1 | 0 | 17 | 1.5 |  |  |  | 2.6 | 3.8 |  |  |  | -0.1 | 62.9 | -0.435 | 11.8 |  | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 67.7 | 18.5 | -32.3 | 9.8 | -0.7 | -0.6 | -3.6 | 0 |  | 0.2 | 14 | 12.9 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 4 | 4.5 | [6 empty] | 0.2 | 92.2 | 34.7 | 14.4 | 14.1 | 5.9 | 1.4 |  |  |  | 71.6 | 42.7 | 20 |  |  |  |  | 22.6 | 7.2 |  | -1.1 | 2.7 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | -1.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | -1 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -4.8 | 0.9 | 3 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | -0.1 | 6 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 2.2 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1 |  | 0 | 1.9 | 1055.065 | 1.674 | -0.296 |  | 1.7 |  | 2.6462 | 0.6 | 3.6 | 9.9241
10/03/2025 | 16:30 | 0.3 | 0.1 | 159.8 | 39.7 |  |  | -9.1 | 15.3 | 0 |  | 12.5 | 17.2 | 7.3 | 67.6 | 8.3 | 3.1 | 63.9 | -0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 1.5 | 0 | -3 | 0 | 16.3 | 1.7 |  |  |  | 2.6 | 13.2 |  |  |  | -0.1 | 62.6 | -0.664 | 10.4 |  | 1.3 | 2.7 | 0 | 68.4 | 19.3 | -31.3 | 7.1 | -0.7 | -0.6 | -4.5 | 0 |  | 0.1 | 11.2 | 12.7 | 0 |  | -5.5 |  |  |  | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 3.6 | 4.3 | [6 empty] | 0.2 | 76.6 | 34.1 | 13.8 | 14.2 | 6 | 1.1 |  |  |  | 71.4 | 42.4 | 15.8 |  |  |  |  | 12.7 | 6.8 |  | -1.1 | 5.6 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0 | -1.1 | 4.4 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -4.8 | 0.8 | 3 | 3 | 1.9 | 0.8 | 4 | -0.1 | 1.6 | -3.4 | 0 | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 2.3 |  | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 |  | 0 | 2 | 968.236 | 1.6646 | -0.741 |  | 1.7 |  | 2.6587 | 0.4 | 3.6 | 9.2823
10/03/2025 | 17:00 | 0.2 | 0.1 | 145.8 | 38.4 |  |  | -13.6 | 6.2 | 0 |  | -4.2 | 12.4 | 5.4 | 49 | 2.9 | -2.8 | 58.3 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 1.4 | 0 | -3 | 0 | 13.4 | 1.5 |  |  |  | 2.2 | 5.4 |  |  |  | -0.2 | 58.8 | -1.106 | 5.3 |  | 1 | 2.7 | 0.7 | 56.9 | 8.2 | -42 | 7.8 | -0.7 | -0.6 | -4.9 | 0 |  | 0.1 | 18.3 | 7.8 | 0 |  | -11.7 |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0.1 | 3.1 | [6 empty] | 0.2 | 75.3 | 31.5 | 11.6 | 14.3 | 6 | -9.5 |  |  |  | 55.8 | 21.1 | 3.9 |  |  |  |  | 8.5 | 1.3 |  | -1.7 | 5.5 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -4.6 | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 7.8 | 0.2 | -0.5 | -5.5 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.6 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 2 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 |  | 0 | 1.7 | 719.794 | 1.4933 | -1.104 |  | 1.6 |  | 2.6577 | -0.7 | 3.2 | 7.147
10/03/2025 | 17:30 | 0.3 | 0.1 | 78.4 | 40.6 |  |  | -11.8 | 5.7 | 0 |  | -3 | 1.8 | -8.4 | 48.6 | -6.4 | -5.1 | 75.3 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 1.6 | 0 | -2.9 | 0 | 16.3 | 1.4 |  |  |  | 2.2 | -1.9 |  |  |  | -0.3 | 56.3 | -0.096 | 4.4 |  | 0.3 | 2.7 | 1.1 | 52 | 3 | -45.8 | 6 | -0.7 | -0.6 | -5.1 | 0 |  | 0 | 12.9 | 8.5 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | -0.5 | 2.6 | [6 empty] | 0.2 | 75 | 34.2 | 13.7 | 14.4 | 6 | -10 |  |  |  | 54.8 | 17.6 | -6.3 |  |  |  |  | 5.2 | -2.1 |  | -1.8 | 5.9 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 4.1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -4.8 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 16.7 | 0.3 | -2.9 | -2.4 | 0 | 8.7 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.4 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 |  | 0 | 8.7 | 1.2 | 1.7 |  | 0 | 2.1 | 635.704 | 1.7222 | -0.482 |  | 1.6 |  | 2.6473 | 0.5 | 2.1 | 8.0875
10/03/2025 | 18:00 | 0.3 | 0.1 | 83.7 | 33.4 |  |  | -13.3 | -3 | 0 |  | -6.5 | 2.1 | -8 | 44 | -3.6 | -4.4 | 71.8 | 0.2 |  |  |  |  | 5.9 | 1.4 | 0 | -2.8 | 0 | 14 | 1.4 |  |  |  | 11.3 | -0.5 |  |  |  | -0.4 | 56 | -0.425 | 5.1 |  | -0.3 | 2.7 | 1.9 | 51.9 | 2.9 | -46.3 | 7.9 | -0.7 | -0.6 | 0.2 | 0 |  | 0.1 | 15 | 7.3 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | -0.3 | 2.6 | [6 empty] | 0.2 | 74.4 | 34.1 | 14 | 14.2 | 5.9 | -12.2 |  |  |  | 49.9 | 10.5 | -6.9 |  |  |  |  | 7.7 | 0.1 |  | -1.9 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.1 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 3 | 1.3 | 0.8 | 22.1 | 0.3 | -2 | -1.9 | 0 | 8 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 |  | 0 | 8 | 1.1 | 1.7 |  | 0 | 1.9 | 605.375 | 1.5591 | -0.502 |  | 1.7 |  | 2.6384 | 0 | 1.9 | 7.2955
10/03/2025 | 18:30 | 0.3 | 0.1 | 82.6 | 33.2 |  |  | -12.6 | -2.4 | 0 |  | -4.2 | 0.4 | -9.9 | 46.7 | -8 | -5.9 | 74.2 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 1.5 | 0 | -2.8 | 0 | 16.8 | 1.6 |  |  |  | 17 | 9.5 |  |  |  | -0.3 | 55.7 | -0.079 | 4.5 |  | -0.6 | 2.7 | 0.2 | 19 | 6.9 | -44.9 | 7.7 | 0 | -0.6 | -1.8 | 0 |  | 0.1 | 13.2 | 6.6 | 0 |  | -4.6 |  |  |  | 3.8 | 0 | -0.3 | 0 | 29 | -0.8 | 2.4 | [6 empty] | 0.2 | 72.5 | 33.1 | 13.8 | 14.1 | 5.9 | -13.8 |  |  |  | 46.7 | 6 | -14.6 |  |  |  |  | 9.4 | 0.4 |  | -2.4 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -4.8 | 0.1 | 2.9 | 3 | 1.1 | 0.8 | 24.6 | 0.3 | -4.1 | -3.5 | 0 | 8.6 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 |  | 0 | 8.6 | 1.1 | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 568.921 | 1.7593 | -1.044 |  | 1.8 |  | 2.6234 | 0.1 | 2 | 7.2387
10/03/2025 | 19:00 | 0.3 | 0.1 | 79.9 | 33.3 |  |  | -7.1 | 5.4 | 0 |  | -3.7 | 4.5 | -5 | 47.9 | -4.2 | -3.8 | 75 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 0.9 | 0 | -2.5 | 0 | 15.9 | 1.8 |  |  |  | 16.6 | 13.6 |  |  |  | -0.1 | 57.5 | -0.582 | 10.5 |  | -0.2 | 2.7 | 0.7 | 23.5 | 11.4 | -40.5 | 8 | 0 | -0.6 | -1.7 | 0 |  | 0.2 | 13.4 | 9 | 0 |  | 2.5 |  |  |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0.9 | 3.2 | [6 empty] | 0.2 | 73.1 | 41.8 | 13 | 14.1 | 6 | -11.5 |  |  |  | 52.3 | 14.6 | -6.7 |  |  |  |  | 11.8 | 3.3 |  | -2.5 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | -5 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 7.5 | 0.4 | -5 | -4.5 | 0 | 10.7 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 |  | 0 | 10.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.4 | 2.6 | 653.318 | 1.7095 | -0.567 |  | 2 |  | 2.622 | 1.6 | 2.2 | 9.5645
10/03/2025 | 19:30 | 0.3 | 0.1 | 84.5 | 33.5 |  |  | -6.8 | 5.4 | 0 |  | -2.7 | 3.6 | -6.3 | 48.8 | 0.9 | -1.2 | 73.3 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 1.5 | 0 | -2.7 | 3.9 | 13.6 | 0.8 |  |  |  | 18.6 | 13.5 |  |  |  | -0.1 | 60.2 | 0.089 | 10.8 |  | -0.1 | 2.7 | 0.9 | 25.2 | 13.1 | -39.1 | 8.3 | 0 | -0.6 | -1 | 0 |  | 0.2 | 13.1 | 8.9 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.4 | 3.8 | [6 empty] | 0.2 | 72.6 | 42.2 | 13.6 | 15.3 | 5.9 | 0 |  |  |  | 51.4 | 13 | 0 |  |  |  |  | 14.3 | 4.1 |  | -2.9 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | -5 | 0.3 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.4 | -4.4 | -4 | 0.3 | 9 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 |  | 0.3 | 9 | 1.1 | 2.3 |  | 0.1 | 2.8 | 697.289 | 1.9467 | -1.31 |  | 2 |  | 2.6473 | 1.2 | 2.9 | 9.3841
10/03/2025 | 20:00 | 0.3 | 0.1 | 72.7 | 31.5 |  |  | -10.6 | 3.6 | 0 |  | -7.1 | -5.7 | -15.7 | 46.7 | 4.4 | -0.3 | 73.6 | -0.3 |  |  |  |  | 0.8 | 1.6 | 0 | -2.8 | 3.9 | 13 | 1.4 |  |  |  | 16.4 | 4.6 |  |  |  | -0.1 | 58.8 | 0.069 | 11.4 |  | -0.3 | 2.7 | 0.8 | 26.1 | 14.1 | -38.4 | 9.6 | 0 | -0.6 | -4.1 | 0 |  | 0.2 | 7.3 | 7 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 1.5 | 3.4 | [6 empty] | 0.2 | 74.1 | 42.4 | 14.1 | 14.1 | 6.1 | 0 |  |  |  | 48.4 | 9.3 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 2.8 |  | -3.2 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.2 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | -4.4 | -4.3 | 0 | 8.2 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 8.2 | 1.1 | 2.1 |  | 0 | 2.7 | 617.869 | 1.9124 | -1.313 |  | 1.8 |  | 2.6359 | 0.8 | 3 | 8.8353
10/03/2025 | 20:30 | 0.3 | 0.1 | 72.7 | 31.6 |  |  | -9.9 | 1.4 | 0 |  | -7.6 | -1.8 | -11.9 | 43 | 2.6 | -1.6 | 70.3 | 0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 1.6 | 0 | -2.7 | 4.1 | 11.6 | 1.4 |  |  |  | 16.6 | 10.1 |  |  |  | -0.2 | 58.8 | -0.17 | 11.1 |  | -0.6 | 2.7 | 0.5 | 18.4 | 6.4 | -45.3 | 8.1 | 0 | -0.6 | -1.4 | 0 |  | 0.1 | 12.3 | 5.1 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0.6 | 3 | [6 empty] | 0.2 | 73 | 57.8 | 13.7 | 14.1 | 1.9 | 0 |  |  |  | 43.4 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 1 |  | -2.7 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.3 | 0.8 | 3.4 | 0 | -5.9 | -5.6 | 0 | 8.3 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 8.3 | 1.1 | 1.7 |  | 0 | 2.6 | 584.93 | 1.8809 | -1.419 |  | 1.8 |  | 2.6384 | 0.6 | 3 | 8.5003
10/03/2025 | 21:00 | 0.3 | 0.1 | 67 | 30.2 |  |  | -11 | 0.4 | 0 |  | -10 | -6.5 | -16.6 | 40.2 | 1.3 | -2.4 | 70.6 | -0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 0.8 | 0 | -2.6 | 3.7 | 10.9 | 1.7 |  |  |  | 15.9 | 8.2 |  |  |  | -0.3 | 57.9 | -0.364 | 11.5 |  | -0.4 | 2.7 | 0.2 | 16.9 | 4.7 | -46.8 | 9.1 | 0 | -0.6 | -2 | 0 |  | 0.2 | 11.2 | 4.8 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0.1 | 2.8 | [6 empty] | 0.2 | 73 | 57.9 | 13.8 | 14.6 | 1.8 | 0 |  |  |  | 42.1 | -1 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | -0.6 |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.2 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.3 | 0.8 | 6.2 | 0 | -5.7 | -5.3 | 0 | 7.3 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 7.3 | 1.1 | 1.7 |  | 0 | 2.7 | 540.536 | 1.9322 | -1.492 |  | 1.8 |  | 2.6441 | 0.3 | 3.2 | 8.3843
10/03/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 67.2 | 30.5 |  |  | -12.3 | -2.6 | 0 |  | -13.9 | -6 | -16.3 | 35.2 | -1.2 | -3.8 | 66.9 | 0.1 |  |  |  |  | -1.4 | 0.9 | 0 | -2.7 | 3.5 | 10.5 | 1.4 |  |  |  | 16.7 | 1.1 |  |  |  | -0.3 | 56.8 | -0.3 | 5.8 |  | 0.6 | 2.7 | 0.9 | 13.7 | 1.6 | -50.1 | 7.6 | 0 | -0.6 | -0.2 | 0 |  | 0.1 | 14.7 | 3.5 | 0 |  | -5.5 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | -0.8 | 2.4 | [6 empty] | 0.2 | 65.6 | 49.8 | 3.7 | 16.8 | 1.7 | 0 |  |  |  | 38.2 | -6.3 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | -1.7 |  | -4.2 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.7 | 3 | 1.1 | 0.8 | 11 | 0 | -7.6 | -7.2 | 0 | 5.4 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 0 | 5.4 | 1.1 | 1.9 |  | 0 | 3 | 451.5 | 2.0511 | -2.017 |  | 1.7 |  | 2.6307 | -0.3 | 3 | 7.0648
10/03/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 43.3 | 14.2 |  |  | -9.1 | 1.8 | 0 |  | -7.5 | -2.4 | -12.5 | 43 | 3.7 | -1.1 | 82.4 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 1 | 0 | -2.7 | 3.5 | 9.7 | 1.4 |  |  |  | 15.6 | 11.5 |  |  |  | -0.4 | 59.8 | 0.5 | 5.1 |  | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 19.7 | 7.7 | -44.7 | 7.1 | 0 | -0.6 | 0 | 1.3 |  | 0.1 | 13 | 6.3 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 1.1 | 3.3 | [6 empty] | 0.2 | 66.5 | 49.9 | 4.1 | 14.2 | 2 | 0 |  |  |  | 45.5 | 4.4 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | 0 |  | -4.4 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | -0.9 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.8 | 3 | 1.2 | 0.8 | 12.7 | 0 | -4.7 | -4.5 | 0 | 9.4 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 |  | 0 | 9.4 | 1.2 | 2.1 |  | 0 | 2.5 | 553.9 | 2.3308 | -1.444 |  | 1.9 |  | 2.6536 | 0.8 | 2.9 | 9.1403
10/03/2025 | 22:30 | 0.3 | 0.1 | 42.9 | 14.8 |  |  | -13 | -3.4 | 0 |  | -8.2 | -3.5 | -12.3 | 44.5 | 2.3 | -2.1 | 82.6 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 0.4 | 0 | -2.7 | 3.5 | 7.7 | 1.7 |  |  |  | 15.2 | 11.1 |  |  |  | -0.4 | 57.9 | 0.8 | 4.7 |  | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 18.2 | 6.2 | -46.2 | 8.4 | 0 | -0.6 | -0.3 | 3.2 |  | 0 | 11 | 4.5 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0.5 | 3 | [6 empty] | 0.2 | 66.1 | 44.8 | 3.5 | 14.1 | 2 | 0 |  |  |  | 40.4 | -2.6 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.3 |  | -4.9 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 0 | -3.2 | -2.9 | 0 | 7.1 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 0 | 7.1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2.4 | 490.8 | 2.4406 | -1.457 |  | 1.8 |  | 2.6665 | 0.2 | 3 | 8.6501
10/03/2025 | 23:00 | 0.3 | 0.1 | 39.4 | 13.9 |  |  | -15.7 | -6.4 | 0 |  | -11.4 | -7 | -16.8 | 38.6 | -2.9 | -5.1 | 78.6 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 0.4 | 0 | -2.7 | 3.2 | 6.4 | 1.7 |  |  |  | 14.1 | -0.6 |  |  |  | -0.6 | 55.2 | 0.6 | 5.5 |  | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 9.2 | -2.9 | -49 | 6.7 | 0 | -0.6 | -0.4 | 5.1 |  | 0.1 | 12.4 | 3.3 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 3.7 | 0 | -1.2 | -0.6 | 29.1 | -1.6 | 2.1 | [6 empty] | 0.2 | 65.6 | 41.5 | 3.8 | 14.1 | -7 | 0 |  |  |  | 38.1 | -6.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.6 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | -2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | -0.9 | 0.3 |  | -4.7 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 10.8 | 0 | -4.7 | -4.1 | 0 | 8.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 0 | 8.5 | 1.2 | 0.9 |  | 0 | 2.6 | 389.4 | 2.3133 | -1.209 |  | 1.7 |  | 2.6639 | 0 | 3 | 8.4681
10/03/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.1 | 42.3 | 13.8 |  |  | -15.8 | -6.4 | 4.5 |  | -13.9 | -6.5 | -18.9 | 37 | -14.8 | -9.4 | 75.1 | 0.3 |  |  |  |  | 4.8 | 0.5 | 0 | -3 | 3.4 | 6.3 | 1.2 |  |  |  | 15.3 | -0.6 |  |  |  | -0.1 | 54.6 | 0.3 | 13.4 |  | 0.5 | 2.7 | 1.3 | 5 | -6.9 | -53.7 | 5.2 | 0 | -0.6 | -0.4 | 5.7 |  | 0 | 17 | 3.2 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 2.9 | -5.9 | -7.4 | -6.7 | 21.4 | -3.6 | 1.1 | [6 empty] | 0.2 | 20.3 | 19.5 | 1 | 14.5 | -2.1 | 0 |  |  |  | 38.3 | -8.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | -1 |  | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | -2.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.3 |  | -4.8 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 15.7 | 0 | -5.7 | -5.3 | 0 | 7.8 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 0 | 7.8 | 1.2 | 1 |  | 0 | 2.5 | 280.4 | 2.1003 | -0.905 |  | 1.7 |  | 2.6557 | -0.3 | 3 | 8.251
11/03/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.1 | 26.2 | 11.4 |  |  | -18.8 | -6.2 | 1.1 |  | -20.6 | -15.9 | -25.3 | 28.4 | -17.6 | -12.8 | 74.6 | 0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 0.3 | 0 | -3 | 3.2 | 3.9 | 1.4 |  |  |  | 13.2 | -4 |  |  |  | -0.3 | 51.8 | -0.3 | 5.3 |  | 0.6 | 2.7 | 0.6 | -2.1 | -14.1 | -55.5 | 6.6 | 0 | -0.6 | -3.4 | 3.7 |  | 0.1 | 11.7 | 1.6 | 0 |  | -6 |  |  |  | 1.2 | -7.4 | -8.9 | -9 | 19.8 | -5.4 | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 20.9 | 18.3 | -1 | 14.7 | -2 | 0 |  |  |  | 29.1 | -19.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -2.2 | -5.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | -0.9 | 0.3 |  | -4.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 11.3 | 0 | -8.3 | -8.1 | 0 | 5.8 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 0 | 5.8 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 2.8 | 114.7 | 2.0488 | -0.967 |  | 1.8 |  | 2.6595 | -0.7 | 1 | 5.8413
EJEC |  | 5.85 | 2.4 | 2094.4 | 679.25 | 0 | 0 | -289.45 | 180.45 | 3.9 | 0 | -146.75 | -163.65 | -118.45 | 1092.95 | -154.3 | -70 | 987.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 29.25 | 6.65 | -64.35 | 17.95 | 216.7 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 214.55 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | -6.7 | 1148.3 | 7.8355 | 85.6 | 0 | -3.45 | 64.8 | 21.5 | 919.3 | 69.2 | 180.1 | 181.8 | -8.4 | -14.4 | -68.45 | 56.2 | 0 | 0.7 | 123.15 | 179.05 | 50.05 | 0 | -29.5 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | -446.65 | -461.25 | -179.1 | 492.35 | 114.2 | 113.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1395.8 | 801.3 | 185.1 | 246.3 | 44.45 | -21.8 | 0 | 0 | 0 | 1057.55 | 144.05 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3 | 55.8 | 0 | -67.15 | 59.35 | 0.05 | 0 | 33.4 | -1.05 | -20.75 | 0 | 1.55 | 25.6 | 27.25 | -5.9 | 15.9 | 14.25 | 0.2 | -2.55 | -1.65 | -57.5 | 12.3 | 32 | 12 | 18.85 | 26.65 | -6.7 | -4.5 | -5.55 | 5.8 | 0 | -116.3 | 14.5 | 66.35 | 67.3 | 36.35 | 10.65 | 129.15 | 8.05 | -76.05 | -87.45 | 0.15 | 157.7 | 26.35 | -2.3 | 11.1 | 2.4 | 2.35 | 2.35 | 0 | 13.55 | 39.5 | -1.95 | 24.35 | 45.25 | 30.5 | 13.6 | 15.1 | 43.9 | 0 | 0.15 | 157.7 | 28.1 | 38.65 | 0 | 7.15 | 57.95 | 12726.5355 | 51.0454 | -18.5045 | 0 | 42.6 | 0 | 46.5071 | 19.75 | 73.15 | 214.5479

## DEMANDA_AREAS
lunes, 10 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6519.425 | 976.5971 | 3765.8279 | 1777 | 264.893
01:00 | 0 | 6267.382 | 915.052 | 3581.95 | 1770.38 | 217.498
01:30 | 0 | 6290.265 | 947.935 | 3596.21 | 1746.12 | 211.042
02:00 | 0 | 6187.17 | 924.768 | 3519.412 | 1742.99 | 222.887
02:30 | 0 | 6096.965 | 886.445 | 3485.3 | 1725.22 | 217.143
03:00 | 0 | 6012.354 | 872.521 | 3412.193 | 1727.64 | 213.336
03:30 | 0 | 6015.533 | 922.785 | 3372.018 | 1720.73 | 222.796
04:00 | 0 | 6163.527 | 924.455 | 3499.862 | 1739.21 | 219.322
04:30 | 0 | 6124.004 | 929.344 | 3438.04 | 1756.62 | 222.186
05:00 | 0 | 6169.763 | 889.204 | 3513.629 | 1766.93 | 214.293
05:30 | 0 | 6245.729 | 914.152 | 3529.467 | 1802.11 | 205.581
06:00 | 0 | 6327.396 | 976.149 | 3573.407 | 1777.84 | 201.512
06:30 | 0 | 6488.236 | 956.063 | 3743.013 | 1789.16 | 195.916
07:00 | 0 | 6527.284 | 945.89 | 3800.534 | 1780.86 | 195.46
07:30 | 0 | 6748.611 | 989.578 | 3980.073 | 1778.96 | 180.282
08:00 | 0 | 6852.541 | 1016.46 | 4025.311 | 1810.77 | 181.779
08:30 | 0 | 7304.886 | 1110.395 | 4404.571 | 1789.92 | 188.181
09:00 | 0 | 7319.305 | 1119.848 | 4381.277 | 1818.18 | 186.2
09:30 | 0 | 7613.29 | 1141.583 | 4640.467 | 1831.24 | 190.029
10:00 | 0 | 7720.434 | 1186.145 | 4682.459 | 1851.83 | 186.726
10:30 | 0 | 7877.383 | 1196.687 | 4834.386 | 1846.31 | 179.636
11:00 | 0 | 7986.274 | 1251.429 | 4887.325 | 1847.52 | 221.134
11:30 | 0 | 8031.127 | 1259.884 | 4928.273 | 1842.97 | 225.473
12:00 | 0 | 7943.651 | 1292.133 | 4815.398 | 1836.12 | 215.968
12:30 | 0 | 7942.861 | 1243.235 | 4874.896 | 1824.73 | 218.189
13:00 | 0 | 8007.485 | 1269.821 | 4931.974 | 1805.69 | 220.862
13:30 | 0 | 7862.126 | 1215.733 | 4854.113 | 1792.28 | 217.53
14:00 | 0 | 7822.512 | 1222.595 | 4800.977 | 1798.94 | 222.003
14:30 | 0 | 8028.087 | 1254.582 | 4957.875 | 1815.63 | 224.743
15:00 | 0 | 7975.625 | 1216.724 | 4940.841 | 1818.06 | 217.646
15:30 | 0 | 7998.426 | 1241.717 | 4934.309 | 1822.4 | 207.761
16:00 | 0 | 7930.711 | 1228.028 | 4881.573 | 1821.11 | 214.987
16:30 | 0 | 7877.385 | 1243.28 | 4797.395 | 1836.71 | 212.751
17:00 | 0 | 7696.103 | 1224.189 | 4648.484 | 1823.43 | 224.957
17:30 | 0 | 7492.593 | 1194.549 | 4459.584 | 1838.46 | 206.561
18:00 | 0 | 7469.128 | 1115.6452 | 4462.3528 | 1891.13 | 205.472
18:30 | 0 | 7492.662 | 1148.2067 | 4426.1653 | 1918.29 | 206.35
19:00 | 0 | 7659.394 | 1235.2299 | 4532.2141 | 1891.95 | 192.45
19:30 | 0 | 7685.875 | 1243.1904 | 4537.5946 | 1905.09 | 205.784
20:00 | 0 | 7655.061 | 1232.9662 | 4528.5648 | 1893.53 | 213.829
20:30 | 0 | 7587.138 | 1231.1816 | 4465.7764 | 1890.18 | 218.05
21:00 | 0 | 7531.097 | 1215.7207 | 4440.7663 | 1874.61 | 214.66
21:30 | 0 | 7418 | 1188.6555 | 4381.8645 | 1847.48 | 217.526
22:00 | 0 | 7434.9 | 1153.4915 | 4442.3185 | 1839.09 | 212.838
22:30 | 0 | 7412.2 | 1113.4297 | 4472.7903 | 1825.98 | 220.137
23:00 | 0 | 7139.1 | 1063.0581 | 4276.1119 | 1799.93 | 217.334
23:30 | 0 | 6904.1 | 1016.5951 | 4106.4249 | 1781.08 | 220.108
00:00 | 0 | 6788.2 | 996.8752 | 4031.8648 | 1759.46 | 227.008
MÁXIMO | 0 | 8031.127 | 1292.133 | 4957.875 | 1918.29 | 264.893
MÍNIMO | 0 | 6012.354 | 872.521 | 3372.018 | 1720.73 | 179.636
PROMEDIO | 0 | 7200.9022 | 1105.2959 | 4283.2757 | 1812.3306 | 211.2252
ENERGÍA | 0 | 172821.652 | 26527.1005 | 102798.6166 | 43495.935 | 5069.4045
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 10 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 34.3236 |  | 4.135 |  |  | 19.0406 | 25.6279 | 11.58 | 14.3949 | 13.26 | 36.058 |  |  | 51.817 |  | 34.9121 |  | 8.6 |  | 89.7753 |  | 8.9791 |  |  | 14.46 |  | 3.276 |  |  | 4.1789 |  | 5.3379 | 0 |  | 47.7883 | 133.4217 | 27.4951 | 0.81 | 107.32 |  | 38.3271 | 33.9242 |  | 189.2612 | 35.9889 |  | 1.6434 |  | 4.3 |  | 72.0789 |  | 11 |  |  |  | 11.1907 |  | 3.8517 |  | 7.365 | 36.75 | 2.26 | 141.7076 |  | 5.8664 | 130.41 | 13.4402 |  |  | 3.9369 |  |  | 93.936 | 22.5512 |  | 0.65 | 26.6711 | 462.486 |  | 155.3516 | 18.417 |  |  | 15.2767 | 4.8287 |  |  |  | 298.22 |  | 18.218 |  | 8.6352
01:00 |  |  | 34.3496 |  | 4.057 |  |  | 19.2232 | 26.1387 | 10.993 | 13.8785 | 12.6 | 35.284 |  |  | 51.728 |  | 41.4676 |  | 8.5 |  | 150.8237 |  | 8.9701 |  |  | 15.41 |  | 3.248 |  |  | 3.3788 |  | 5.3343 | 0 |  | 47.5859 | 133.6814 | 28.5494 | 0.7 | 107 |  | 38.6259 | 33.4727 |  | 191.8053 | 35.8957 |  | 1.565 |  | 4.4 |  | 72.2928 |  | 11 |  |  |  | 11.0333 |  | 3.9111 |  | 7.355 | 36.33 | 2.17 | 144.155 |  | 5.8409 | 127.97 | 12.9952 |  |  | 3.9471 |  |  | 92.945 | 22.5352 |  | 0.66 | 27.2329 | 462.5438 |  | 151.9776 | 18.5036 |  |  | 14.5897 | 4.9239 |  |  |  | 299.87 |  | 17.716 |  | 8.8478
01:30 |  |  | 38.1814 |  | 4.084 |  |  | 19.5673 | 25.7767 | 11.342 | 14.0843 | 13.1 | 35.592 |  |  | 51.627 |  | 50.4797 |  | 8.4 |  | 133.3409 |  | 8.7832 |  |  | 15.62 |  | 3.253 |  |  | 3.5215 |  | 5.3113 | 0 |  | 48.3351 | 135.0764 | 28.0154 | 0.64 | 105.56 |  | 37.8284 | 33.5525 |  | 190.2484 | 35.4154 |  | 1.5681 |  | 4.3 |  | 72.3624 |  | 11 |  |  |  | 10.9199 |  | 3.8624 |  | 7.38 | 34.52 | 2.26 | 129.4344 |  | 5.8322 | 130.03 | 12.4204 |  |  | 3.9496 |  |  | 93.6056 | 22.5393 |  | 0.64 | 27.9749 | 461.5461 |  | 153.2304 | 18.3371 |  |  | 13.942 | 4.8906 |  |  |  | 297.57 |  | 23.859 |  | 8.832
02:00 |  |  | 38.1926 |  | 4.005 |  |  | 19.5905 | 25.8307 | 11.86 | 13.5728 | 13.16 | 35.902 |  |  | 51.965 |  | 48.216 |  | 8.6 |  | 132.1721 |  | 8.6194 |  |  | 15.29 |  | 3.216 |  |  | 2.5676 |  | 5.2736 | 0 |  | 46.8435 | 134.5002 | 27.8051 | 0.44 | 105.82 |  | 38.263 | 32.8574 |  | 191.0027 | 35.6362 |  | 1.6094 |  | 4.5 |  | 71.9427 |  | 11 |  |  |  | 11.0961 |  | 3.8875 |  | 7.403 | 32.51 | 2.24 | 139.4355 |  | 5.7903 | 131.2 | 12.9781 |  |  | 3.9392 |  |  | 93.6827 | 22.5378 |  | 0.67 | 28.4455 | 461.5825 |  | 154.8023 | 18.2758 |  |  | 14.9559 | 4.8527 |  |  |  | 289.78 |  | 25.534 |  | 8.864
02:30 |  |  | 37.0175 |  | 4.176 |  |  | 19.6542 | 25.8165 | 12.185 | 13.8724 | 13.45 | 35.65 |  |  | 51.775 |  | 19.0557 |  | 8.6 |  | 86.1521 |  | 8.635 |  |  | 15.34 |  | 3.27 |  |  | 3.3056 |  | 5.2218 | 0 |  | 47.5906 | 130.6586 | 27.3292 | 0.41 | 106.17 |  | 38.6415 | 33.3077 |  | 191.1798 | 36.6327 |  | 1.6704 |  | 4.5 |  | 71.8402 |  | 11 |  |  |  | 11.0703 |  | 3.9618 |  | 7.123 | 32.17 | 2.43 | 139.6671 |  | 5.8661 | 129.84 | 13.3154 |  |  | 3.9972 |  |  | 93.6175 | 22.5532 |  | 0.64 | 28.5175 | 458.2966 |  | 149.8866 | 18.4262 |  |  | 14.7133 | 4.6302 |  |  |  | 287.64 |  | 25.672 |  | 8.8299
03:00 |  |  | 37.6255 |  | 4.035 |  |  | 19.3145 | 25.8829 | 12.902 | 14.0484 | 13.12 | 35.894 |  |  | 52.153 |  | 46.8871 |  | 8.5 |  | 109.4843 |  | 8.6951 |  |  | 14.96 |  | 3.246 |  |  | 4.4301 |  | 4.8159 | 0 |  | 45.5346 | 131.5273 | 27.7077 | 0.67 | 103.77 |  | 39.1233 | 33.0441 |  | 192.1149 | 35.2022 |  | 1.6329 |  | 4.8 |  | 71.7906 |  | 11 |  |  |  | 10.8736 |  | 3.9965 |  | 7.203 | 32.28 | 2.36 | 140.9999 |  | 5.6462 | 128.82 | 13.1012 |  |  | 3.9926 |  |  | 92.912 | 22.554 |  | 0.63 | 26.8642 | 456.7165 |  | 153.554 | 18.4128 |  |  | 14.8085 | 4.6695 |  |  |  | 293.27 |  | 27.892 |  | 9.0206
03:30 |  |  | 37.8351 |  | 4.066 |  |  | 20.0314 | 25.8006 | 13.085 | 14.4977 | 13.22 | 35.928 |  |  | 52.228 |  | 50.4511 |  | 8.5 |  | 147.5899 |  | 8.6965 |  |  | 14.34 |  | 3.232 |  |  | 2.9908 |  | 5.0572 | 0 |  | 45.2651 | 130.5557 | 27.8093 | 0.48 | 106.59 |  | 38.3326 | 34.0061 |  | 191.7723 | 35.4756 |  | 1.6281 |  | 4.7 |  | 71.6418 |  | 11 |  |  |  | 10.9356 |  | 3.9758 |  | 7.495 | 32.28 | 1.98 | 144.114 |  | 5.7761 | 125.59 | 12.8642 |  |  | 3.9505 |  |  | 91.1937 | 22.5328 |  | 0.64 | 26.5039 | 450.5418 |  | 155.2254 | 17.7824 |  |  | 15.0429 | 4.6126 |  |  |  | 287.76 |  | 27.681 |  | 9.2589
04:00 |  |  | 37.06 |  | 4.122 |  |  | 20.2264 | 25.9418 | 12.67 | 14.0837 | 13.21 | 35.372 |  |  | 52.425 |  | 53.3936 |  | 8.4 |  | 140.6624 |  | 8.4906 |  |  | 14.54 |  | 3.131 |  |  | 1.6668 |  | 5.1905 | 0 |  | 42.848 | 127.094 | 27.7245 | 0.18 | 107.58 |  | 37.9985 | 32.7839 |  | 192.3181 | 35.3702 |  | 1.6301 |  | 4.7 |  | 71.105 |  | 11 |  |  |  | 11.0699 |  | 3.8239 |  | 7.433 | 32.14 | 2.39 | 145.5321 |  | 5.684 | 127.69 | 12.8273 |  |  | 3.8805 |  |  | 91.4016 | 22.536 |  | 0.64 | 27.4593 | 450.384 |  | 154.7496 | 17.7937 |  |  | 15.0756 | 4.6359 |  |  |  | 293.2 |  | 28.363 |  | 9.3666
04:30 |  |  | 34.393 |  | 3.946 |  |  | 20.0584 | 26.0649 | 12.174 | 14.7985 | 13.25 | 35.608 |  |  | 52.505 |  | 48.9425 |  | 8.4 |  | 131.951 |  | 8.3924 |  |  | 14.17 |  | 3.1 |  |  | 1.4107 |  | 5.2815 | 0 |  | 44.9221 | 127.6265 | 28.1985 | 1.65 | 64.44 |  | 37.1291 | 32.4151 |  | 192.472 | 35.0255 |  | 1.6849 |  | 4.73 |  | 71.2102 |  | 11 |  |  |  | 11.1114 |  | 3.813 |  | 7.428 | 31.78 | 2.44 | 145.5588 |  | 5.7019 | 125.03 | 12.0096 |  |  | 3.8665 |  |  | 91.8262 | 22.5443 |  | 0.64 | 26.9006 | 462.5167 |  | 156.309 | 17.3748 |  |  | 13.7412 | 4.9053 |  |  |  | 297.91 |  | 27.02 |  | 10.4212
05:00 |  |  | 34.1217 |  | 4.028 |  |  | 20.1597 | 25.8346 | 11.722 | 14.8709 | 13.08 | 35.5 |  |  | 52.142 |  | 46.0861 |  | 8.5 |  | 103.2627 |  | 8.3252 |  |  | 14.07 |  | 3.162 |  |  | 5.4873 |  | 5.0363 | 0 |  | 43.6858 | 129.7933 | 26.8755 | 2.1 | 56.18 |  | 36.2497 | 31.8256 |  | 191.2937 | 34.4653 |  | 1.6999 |  | 4.7 |  | 71.184 |  | 11 |  |  |  | 10.928 |  | 3.8834 |  | 7.496 | 32.05 | 2.37 | 148.7815 |  | 5.7311 | 124.43 | 11.6077 |  |  | 3.8393 |  |  | 90.8394 | 22.5559 |  | 0.66 | 25.8773 | 476.889 |  | 156.2675 | 18.8258 |  |  | 13.9499 | 4.7357 |  |  |  | 295.82 |  | 23.01 |  | 12.8599
05:30 |  |  | 33.0005 |  | 4.039 |  |  | 19.6385 | 25.0853 | 11.254 | 15.3679 | 13.51 | 36.26 |  |  | 51.997 |  | 47.1904 |  | 8.5 |  | 104.9421 |  | 8.3463 |  |  | 14.05 |  | 3.21 |  |  | 4.2102 |  | 5.0887 | 0 |  | 44.6933 | 131.7702 | 26.4948 | 1.93 | 50.25 |  | 36.0832 | 31.9296 |  | 191.2995 | 33.7685 |  | 1.6404 |  | 4.7 |  | 70.5965 |  | 11 |  |  |  | 11.0936 |  | 3.9495 |  | 7.511 | 31.59 | 2.35 | 151.6226 |  | 5.7835 | 126.29 | 11.8915 |  |  | 3.7334 |  |  | 90.7267 | 22.5475 |  | 0.59 | 26.3709 | 470.0179 |  | 156.1466 | 19.3864 |  |  | 14.0399 | 4.926 |  |  |  | 297.12 |  | 22.08 |  | 13.5312
06:00 |  |  | 32.8588 |  | 3.859 |  |  | 19.4341 | 25.2919 | 10.102 | 15.4693 | 13.32 | 36.684 |  |  | 52.284 |  | 27.193 |  | 8.6 |  | 143.0805 |  | 8.5219 |  |  | 14.7 |  | 3.264 |  |  | 4.4632 |  | 5.1021 | 0 |  | 45.8086 | 133.1012 | 24.8422 | 1.54 | 47.95 |  | 34.6841 | 31.6703 |  | 191.7437 | 32.557 |  | 1.6193 |  | 4.8 |  | 70.184 |  | 11 |  |  |  | 11.2549 |  | 3.9367 |  | 7.476 | 31.27 | 2.37 | 152.6865 |  | 5.6235 | 126.78 | 11.0419 |  |  | 3.7061 |  |  | 92.3658 | 22.5699 |  | 0.65 | 25.6862 | 467.1234 |  | 157.1617 | 19.1677 |  |  | 13.5531 | 4.9228 |  |  |  | 295.7 |  | 22.556 |  | 9.7295
06:30 |  |  | 32.9881 |  | 3.963 |  |  | 19.7526 | 25.7422 | 9.476 | 13.9965 | 13.6 | 36.198 |  |  | 52.102 |  | 43.0403 |  | 8.6 |  | 142.314 |  | 8.7029 |  |  | 15.27 |  | 3.279 |  |  | 5.1377 |  | 5.0694 | 0 |  | 45.6618 | 128.447 | 23.9234 | 0.55 | 46.6 |  | 33.6936 | 31.9563 |  | 193.1982 | 31.9819 |  | 1.6075 |  | 4.6 |  | 70.4643 |  | 11 |  |  |  | 10.955 |  | 4.0011 |  | 7.331 | 33.11 | 2.37 | 152.7002 |  | 5.6004 | 125.08 | 10.5063 |  |  | 3.9648 |  |  | 92.4592 | 22.697 |  | 0.64 | 25.537 | 463.3509 |  | 156.174 | 19.1035 |  |  | 13.0975 | 4.7335 |  |  |  | 295.14 |  | 22.492 |  | 8.5819
07:00 |  |  | 32.9655 |  | 3.976 |  |  | 18.8367 | 25.5611 | 9.06 | 13.3127 | 13.28 | 35.238 |  |  | 51.506 |  | 51.9583 |  | 8.6 |  | 131.1578 |  | 8.5422 |  |  | 15.41 |  | 3.565 |  |  | 2.0031 |  | 4.9555 | 0 |  | 41.292 | 128.8916 | 24.5932 | 0.91 | 44.57 |  | 31.7241 | 32.186 |  | 191.2949 | 31.732 |  | 1.6734 |  | 4.7 |  | 70.662 |  | 11 |  |  |  | 11.1393 |  | 4.6964 |  | 7.41 | 35.34 | 2.19 | 150.9316 |  | 5.5513 | 120.18 | 9.2517 |  |  | 3.926 |  |  | 91.1253 | 22.8888 |  | 0.66 | 25.8122 | 463.9542 |  | 156.8664 | 18.9294 |  |  | 13.276 | 4.6138 |  |  |  | 289.76 |  | 23.2 |  | 6.9358
07:30 |  |  | 32.5393 |  | 3.953 |  |  | 19.0177 | 25.2576 | 9.967 | 11.0381 | 12.73 | 35.296 |  |  | 51.43 |  | 36.8071 |  | 8.3 |  | 94.1891 |  | 8.7717 |  |  | 15.55 |  | 4.078 |  |  | 1.1774 |  | 4.7632 | 0 |  | 45.0164 | 132.2113 | 25.0144 | 0.73 | 43.09 |  | 32.1215 | 32.5162 |  | 191.8342 | 31.9007 |  | 1.6641 |  | 4.8 |  | 70.4203 |  | 10.6 |  |  |  | 13.4009 |  | 4.9045 |  | 7.353 | 35.09 | 2.34 | 152.4069 |  | 5.7445 | 124.14 | 9.2038 |  |  | 3.9303 |  |  | 91.5846 | 22.8766 |  | 0.65 | 26.0911 | 460.9995 |  | 154.7345 | 18.4692 |  |  | 12.6246 | 4.647 |  |  |  | 278.97 |  | 23.101 |  | 5.2212
08:00 |  |  | 32.6927 |  | 4.073 |  |  | 19.6312 | 25.6782 | 10.192 | 10.4624 | 13.3 | 35.57 |  |  | 51.667 |  | 23.9599 |  | 8.7 |  | 115.1869 |  | 9.1707 |  |  | 15.12 |  | 3.939 |  |  | 4.1935 |  | 4.832 | 0 |  | 44.9521 | 137.6423 | 26.2173 | 0.73 | 40.86 |  | 32.5045 | 33.7086 |  | 186.5981 | 32.9697 |  | 1.6121 |  | 4.9 |  | 70.8488 |  | 10.6 |  |  |  | 16.4336 |  | 5.0431 |  | 7.372 | 35.44 | 1.92 | 152.5247 |  | 5.9641 | 128.34 | 9.39 |  |  | 4.0482 |  |  | 92.6284 | 22.8504 |  | 0.69 | 26.2279 | 464.6298 |  | 163.0961 | 18.7772 |  |  | 13.1464 | 4.6641 |  |  |  | 275.57 |  | 23.608 |  | 2.4404
08:30 |  |  | 34.6538 |  | 3.979 |  |  | 20.0403 | 26.0708 | 11.858 | 10.6623 | 13.33 | 35.74 |  |  | 51.731 |  | 43.5787 |  | 9 |  | 129.6955 |  | 9.4775 |  |  | 14.26 |  | 3.766 |  |  | 4.262 |  | 5.1929 | 0 |  | 45.8329 | 138.8842 | 27.1067 | 0.72 | 39.38 |  | 34.6379 | 33.6457 |  | 187.0905 | 33.0758 |  | 1.6073 |  | 4.9 |  | 70.9806 |  | 10.6 |  |  |  | 16.8249 |  | 5.0619 |  | 7.599 | 35.54 | 2.45 | 153.5902 |  | 5.8426 | 126.14 | 9.8079 |  |  | 4.0061 |  |  | 93.7536 | 22.8809 |  | 0.68 | 25.8 | 452.8137 |  | 130.6225 | 18.6495 |  |  | 13.5525 | 4.6728 |  |  |  | 281.55 |  | 28.73 |  | 0.97064
09:00 |  |  | 36.074 |  | 3.948 |  |  | 18.4548 | 25.7587 | 12.376 | 10.5462 | 13.18 | 35.914 |  |  | 51.781 |  | 19.2346 |  | 9.1 |  | 118.5209 |  | 9.2357 |  |  | 13.81 |  | 3.694 |  |  | 2.6224 |  | 4.6838 | 0 |  | 46.7899 | 138.9274 | 27.1521 | 0.63 | 34.49 |  | 35.5254 | 34.1611 |  | 189.7789 | 33.887 |  | 1.6405 |  | 4.7 |  | 71.1922 |  | 10.6 |  |  |  | 16.2706 |  | 5.2177 |  | 7.51 | 35.37 | 2.31 | 153.6463 |  | 5.1226 | 128.97 | 10.3925 |  |  | 3.9472 |  |  | 93.0666 | 22.8516 |  | 0.67 | 25.5909 | 454.2363 |  | 145.4598 | 18.9754 |  |  | 12.352 | 4.641 |  |  |  | 282.15 |  | 24.333 |  | 0.45474
09:30 |  |  | 36.1686 |  | 4.018 |  |  | 18.8322 | 25.1414 | 12.504 | 10.5177 | 13.47 | 35.918 |  |  | 51.583 |  | 14.2552 |  | 9.2 |  | 106.487 |  | 9.3498 |  |  | 13.6 |  | 3.817 |  |  | 4.6822 |  | 4.0358 | 0 |  | 45.584 | 136.8082 | 26.6772 | 0.44 | 34.79 |  | 35.7734 | 33.6384 |  | 189.8845 | 34.6939 |  | 1.677 |  | 4.7 |  | 70.9634 |  | 10.6 |  |  |  | 16.4155 |  | 5.4432 |  | 7.49 | 35.32 | 2.48 | 149.8031 |  | 5.0531 | 126.86 | 10.6717 |  |  | 3.8732 |  |  | 92.5743 | 22.8939 |  | 0.63 | 27.1387 | 455.875 |  | 148.0477 | 18.8887 |  |  | 13.2554 | 4.7135 |  |  |  | 283.27 |  | 25.444 |  | 0.50055
10:00 |  |  | 37.6169 |  | 4.004 |  |  | 19.1251 | 25.8573 | 12.994 | 10.597 | 13.55 | 36.374 |  |  | 51.88 |  | 40.6563 |  | 9.3 |  | 139.6253 |  | 9.2973 |  |  | 13.72 |  | 3.583 |  |  | 5.8559 |  | 4.1829 | 0 |  | 46.0651 | 134.1758 | 26.9569 | 0.24 | 32.64 |  | 35.794 | 33.9777 |  | 189.7136 | 33.0286 |  | 1.6094 |  | 4.7 |  | 71.2256 |  | 10.6 |  |  |  | 16.8664 |  | 5.2856 |  | 7.308 | 35.25 | 2.51 | 147.3414 |  | 4.7683 | 127.08 | 10.7 |  |  | 3.73 |  |  | 92.9116 | 22.8889 |  | 0.67 | 27.5279 | 456.1465 |  | 153.961 | 18.3144 |  |  | 13.4131 | 4.8285 |  |  |  | 288.84 |  | 25.794 |  | 0.4624
10:30 |  |  | 36.3264 |  | 4.118 |  |  | 19.3588 | 26.072 | 12.884 | 10.7147 | 13.39 | 36.002 |  |  | 52.059 |  | 38.5658 |  | 9.1 |  | 144.5977 |  | 9.3826 |  |  | 13.99 |  | 3.802 |  |  | 5.911 |  | 4.0119 | 0 |  | 46.6604 | 133.6166 | 27.8757 | 0.58 | 26.62 |  | 37.0722 | 32.9349 |  | 189.7406 | 31.8238 |  | 1.6045 |  | 4.7 |  | 70.455 |  | 10.6 |  |  |  | 16.4404 |  | 5.1709 |  | 7.189 | 35.09 | 2.47 | 145.6258 |  | 4.4623 | 127.71 | 11.1966 |  |  | 3.7004 |  |  | 91.2977 | 22.8886 |  | 0.67 | 28.6889 | 455.5335 |  | 146.0746 | 18.186 |  |  | 13.4679 | 4.9031 |  |  |  | 283.71 |  | 24.058 |  | 0.50498
11:00 |  |  | 37.2813 |  | 4.027 |  |  | 19.1576 | 26.1231 | 12.873 | 9.5766 | 13.45 | 36.082 |  |  | 51.693 |  | 43.4081 |  | 8.9 |  | 133.6951 |  | 9.2033 |  |  | 14.4 |  | 3.598 |  |  | 5.145 |  | 4.3254 | 0 |  | 45.6997 | 132.3316 | 27.6162 | 1 | 26.73 |  | 36.4913 | 32.2113 |  | 189.0582 | 32.1948 |  | 1.5978 |  | 4.7 |  | 70.5402 |  | 10.6 |  |  |  | 16.6747 |  | 5.285 |  | 7.504 | 35.39 | 2.36 | 146.0248 |  | 4.5045 | 126.59 | 9.8579 |  |  | 3.7227 |  |  | 91.2625 | 22.8488 |  | 0.63 | 28.8497 | 452.7666 |  | 146.501 | 18.239 |  |  | 13.6415 | 4.7176 |  |  |  | 281.31 |  | 23.959 |  | 0.5001
11:30 |  |  | 37.8089 |  | 3.971 |  |  | 18.7711 | 26.234 | 12.887 | 9.0967 | 13.15 | 35.236 |  |  | 52.017 |  | 32.9715 |  | 8.7 |  | 109.2916 |  | 8.7979 |  |  | 14.85 |  | 3.513 |  |  | 3.2373 |  | 4.6142 | 0 |  | 44.7459 | 132.0258 | 28.1656 | 0.9 | 26.99 |  | 36.8949 | 33.0423 |  | 189.1286 | 32.2593 |  | 1.6485 |  | 4.7 |  | 70.8044 |  | 10.6 |  |  |  | 16.58 |  | 5.0662 |  | 7.391 | 35.69 | 2.3 | 142.4479 |  | 4.4365 | 127.2 | 10.7092 |  |  | 3.7445 |  |  | 93.8597 | 22.8684 |  | 0.59 | 27.3708 | 443.8815 |  | 148.3515 | 18.1148 |  |  | 14.2858 | 4.6866 |  |  |  | 286.82 |  | 24.461 |  | 0.50045
12:00 |  |  | 35.5134 |  | 3.971 |  |  | 19.1829 | 25.2866 | 10.912 | 11.6564 | 13.35 | 35.398 |  |  | 51.945 |  | 22.1198 |  | 8.8 |  | 87.2235 |  | 8.8109 |  |  | 15.72 |  | 3.905 |  |  | 2.2804 |  | 4.5948 | 0 |  | 45.7998 | 127.495 | 27.4847 | 0.73 | 24.1 |  | 36.9789 | 32.6247 |  | 188.4555 | 31.0953 |  | 1.6874 |  | 4.1 |  | 70.7919 |  | 10.6 |  |  |  | 16.7655 |  | 4.9183 |  | 7.476 | 35.25 | 2.43 | 140.9347 |  | 4.5229 | 125.91 | 8.4135 |  |  | 3.7943 |  |  | 92.549 | 22.8834 |  | 0.65 | 26.4106 | 440.9828 |  | 149.9049 | 18.4157 |  |  | 14.6044 | 4.6579 |  |  |  | 290.82 |  | 25.235 |  | 0.50026
12:30 |  |  | 35.292 |  | 4.04 |  |  | 18.7657 | 26.008 | 10.218 | 13.2261 | 13.57 | 35.816 |  |  | 51.962 |  | 22.08 |  | 8.9 |  | 91.2332 |  | 9.4742 |  |  | 15.73 |  | 4.079 |  |  | 2.9673 |  | 4.6325 | 0 |  | 45.7276 | 127.2913 | 26.4824 | 0.78 | 21.07 |  | 36.9668 | 32.3085 |  | 188.497 | 29.9917 |  | 1.6367 |  | 4.6 |  | 70.4968 |  | 10.6 |  |  |  | 16.6614 |  | 4.9612 |  | 7.578 | 35.49 | 2.54 | 140.5435 |  | 4.4535 | 127.17 | 11.035 |  |  | 3.8803 |  |  | 92.1705 | 22.8801 |  | 0.71 | 26.4081 | 437.59 |  | 145.1995 | 18.5785 |  |  | 14.2609 | 4.6172 |  |  |  | 292.82 |  | 25.332 |  | 0.50016
13:00 |  |  | 35.1151 |  | 4.21 |  |  | 19.6937 | 26.156 | 10.654 | 13.727 | 13.56 | 35.996 |  |  | 52.016 |  | 39.3839 |  | 8.7 |  | 114.678 |  | 9.9827 |  |  | 15.79 |  | 4.266 |  |  | 2.8826 |  | 4.6611 | 0 |  | 46.2082 | 129.2027 | 27.4204 | 0.64 | 22.56 |  | 36.3251 | 32.3186 |  | 188.9115 | 31.2186 |  | 1.6037 |  | 4.7 |  | 71.3885 |  | 10.6 |  |  |  | 16.4575 |  | 5.1296 |  | 7.454 | 35.16 | 2.5 | 142.3415 |  | 4.3674 | 129.26 | 11.1901 |  |  | 3.9767 |  |  | 91.9568 | 22.8701 |  | 0.66 | 26.1422 | 434.7969 |  | 151.9673 | 18.4492 |  |  | 14.6118 | 4.5319 |  |  |  | 288.66 |  | 25.239 |  | 0.49899
13:30 |  |  | 35.0035 |  | 4.145 |  |  | 19.9259 | 26.0185 | 11.614 | 13.9034 | 13.44 | 35.26 |  |  | 51.531 |  | 42.1598 |  | 8.8 |  | 110.9689 |  | 10.1162 |  |  | 15.88 |  | 4.236 |  |  | 1.4148 |  | 5.4663 | 0 |  | 46.5766 | 109.2316 | 27.2041 | 0.45 | 24.16 |  | 36.1203 | 32.4505 |  | 187.1954 | 30.9676 |  | 1.5963 |  | 4.5 |  | 71.3235 |  | 10.6 |  |  |  | 16.3783 |  | 5.2341 |  | 7.459 | 35.29 | 2.47 | 146.7786 |  | 4.2005 | 129.11 | 11.5914 |  |  | 4.0417 |  |  | 91.8648 | 22.877 |  | 0.72 | 26.5713 | 421.6476 |  | 151.97 | 18.449 |  |  | 14.4082 | 4.5182 |  |  |  | 266.99 |  | 25.733 |  | 0.50046
14:00 |  |  | 28.6755 |  | 4.243 |  |  | 21.526 | 27.3614 | 12.844 | 13.8029 | 13.04 | 35.31 |  |  | 51.675 |  | 41.7559 |  | 8.6 |  | 144.8325 |  | 10.2835 |  |  | 15.66 |  | 4.263 |  |  | 1.4333 |  | 5.7647 | 0 |  | 45.1281 | 128.964 | 27.9943 | 0.73 | 23.82 |  | 36.9413 | 33.1608 |  | 189.0219 | 31.5374 |  | 1.577 |  | 4.6 |  | 71.8822 |  | 10.6 |  |  |  | 16.3325 |  | 5.3648 |  | 7.372 | 35.42 | 2.5 | 150.9267 |  | 4.45 | 131.39 | 12.5192 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.608 | 22.8347 |  | 0.7 | 26.8091 | 416.5412 |  | 148.8707 | 18.6345 |  |  | 14.2478 | 4.545 |  |  |  | 276.72 |  | 25.672 |  | 0.50026
14:30 |  |  | 27.7051 |  | 4.118 |  |  | 20.7224 | 27.7236 | 12.532 | 14.6145 | 13 | 35.452 |  |  | 51.578 |  | 31.2908 |  | 8.4 |  | 156.6366 |  | 9.7934 |  |  | 15.45 |  | 4.292 |  |  | 1.3911 |  | 5.7565 | 0 |  | 43.2873 | 131.6866 | 28.2602 | 0.86 | 22.19 |  | 37.3158 | 32.9462 |  | 189.5925 | 31.8015 |  | 1.6233 |  | 4.7 |  | 71.8017 |  | 10.6 |  |  |  | 16.8937 |  | 5.4774 |  | 7.585 | 35.93 | 2.58 | 151.7978 |  | 4.9388 | 131.99 | 12.5208 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.3964 | 22.8415 |  | 0.7 | 27.5087 | 412.963 |  | 148.9068 | 18.6624 |  |  | 14.6675 | 4.5868 |  |  |  | 273.72 |  | 26.097 |  | 0.50028
15:00 |  |  | 26.1117 |  | 4.087 |  |  | 20.595 | 28.2457 | 12.39 | 14.1669 | 13.38 | 35.01 |  |  | 51.819 |  | 27.8326 |  | 8.3 |  | 146.38 |  | 9.7744 |  |  | 14.99 |  | 4.263 |  |  | 1.3362 |  | 6.22 | 0 |  | 43.431 | 133.3461 | 28.4144 | 0.97 | 20.62 |  | 37.0478 | 33.9418 |  | 188.9268 | 32.481 |  | 1.575 |  | 4.7 |  | 71.9822 |  | 10.6 |  |  |  | 16.5113 |  | 5.6088 |  | 7.516 | 36.44 | 2.72 | 150.8442 |  | 5.1177 | 127.53 | 12.5996 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.052 | 22.8134 |  | 0.72 | 27.5809 | 414.1542 |  | 144.9834 | 18.7684 |  |  | 14.545 | 4.7809 |  |  |  | 281.21 |  | 25.553 |  | 0.5
15:30 |  |  | 22.9094 |  | 4.173 |  |  | 20.7699 | 28.4724 | 12.067 | 14.0166 | 13.5 | 33.98 |  |  | 51.85 |  | 32.07 |  | 8.2 |  | 137.6537 |  | 9.4901 |  |  | 14.03 |  | 4.246 |  |  | 1.1122 |  | 6.1652 | 0 |  | 42.4587 | 130.1003 | 28.0493 | 0.6 | 21.11 |  | 38.1043 | 32.9192 |  | 187.0643 | 32.4429 |  | 1.5562 |  | 4.6 |  | 71.5531 |  | 10.9 |  |  |  | 15.8385 |  | 5.7142 |  | 7.591 | 38.02 | 2.6 | 151.0337 |  | 5.5302 | 130.19 | 12.0073 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.4855 | 22.8706 |  | 0.79 | 27.8266 | 395.5105 |  | 151.0384 | 18.7122 |  |  | 14.7547 | 4.8974 |  |  |  | 281.33 |  | 25.466 |  | 1.0978
16:00 |  |  | 22.6525 |  | 4.168 |  |  | 20.6378 | 28.4523 | 12.029 | 14.4173 | 13.4 | 34.578 |  |  | 52.262 |  | 35.0677 |  | 8.1 |  | 93.9729 |  | 9.8624 |  |  | 13.47 |  | 4.346 |  |  | 1.1753 |  | 6.4606 | 0 |  | 43.2225 | 127.5516 | 28.4607 | 0.23 | 22.01 |  | 38.2752 | 32.7668 |  | 175.2089 | 32.3968 |  | 1.5695 |  | 4.6 |  | 71.467 |  | 10.9 |  |  |  | 17.0734 |  | 5.5033 |  | 7.585 | 41.63 | 2.5 | 150.2654 |  | 5.5537 | 131.61 | 11.806 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.6807 | 22.8977 |  | 0.74 | 27.8512 | 402.4329 |  | 150.4862 | 18.8743 |  |  | 15.0621 | 4.925 |  |  |  | 282.93 |  | 25.518 |  | 2.3263
16:30 |  |  | 22.2393 |  | 4.029 |  |  | 19.4938 | 28.5918 | 12.668 | 13.6705 | 13.41 | 35.646 |  |  | 51.897 |  | 37.1711 |  | 8.3 |  | 126.3544 |  | 9.9767 |  |  | 12.82 |  | 4.492 |  |  | 1.1733 |  | 6.2239 | 0 |  | 43.7815 | 128.8992 | 27.6159 | 0.37 | 21.13 |  | 38.1658 | 31.8025 |  | 186.2382 | 32.4136 |  | 1.63 |  | 4.6 |  | 70.8361 |  | 10.9 |  |  |  | 17.5111 |  | 5.4658 |  | 5.806 | 42.98 | 2.57 | 151.1634 |  | 5.5523 | 130.63 | 10.8487 |  |  | 4.3754 |  |  | 89.8664 | 22.888 |  | 0.74 | 27.9716 | 422.498 |  | 149.3963 | 18.8257 |  |  | 17.7514 | 5.021 |  |  |  | 288.3 |  | 25.845 |  | 2.7152
17:00 |  |  | 25.4536 |  | 3.591 |  |  | 20.1045 | 29.5012 | 12.604 | 13.4064 | 13.3 | 35.402 |  |  | 51.878 |  | 45.0544 |  | 8.5 |  | 151.2682 |  | 10.0718 |  |  | 13.43 |  | 4.543 |  |  | 1.1933 |  | 5.8656 | 0 |  | 42.0388 | 128.4874 | 26.4866 | 0.4 | 20.49 |  | 37.2163 | 30.9235 |  | 177.2315 | 31.1164 |  | 1.716 |  | 4.7 |  | 70.8949 |  | 10.9 |  |  |  | 17.7979 |  | 5.3714 |  | 3.121 | 21.38 | 2.59 | 149.6856 |  | 5.5678 | 132.35 | 10.4353 |  |  | 3.8589 |  |  | 89.2773 | 22.8954 |  | 0.69 | 27.6608 | 398.9063 |  | 153.4196 | 18.4537 |  |  | 16.6256 | 4.9073 |  |  |  | 288.11 |  | 26.078 |  | 5.2568
17:30 |  |  | 20.3587 |  | 3.36 |  |  | 19.6923 | 28.7883 | 11.176 | 14.5011 | 13.51 | 36.214 |  |  | 51.613 |  | 36.8269 |  | 8.5 |  | 39.0926 |  | 10.0666 |  |  | 13.12 |  | 4.441 |  |  | 1.1402 |  | 5.3595 | 0 |  | 40.8926 | 131.6072 | 26.3142 | 0.41 | 20.63 |  | 36.3346 | 31.2206 |  | 141.7492 | 30.4331 |  | 1.7255 |  | 4.7 |  | 61.9813 |  | 10.9 |  |  |  | 17.8088 |  | 5.4584 |  | 4.307 | 5.45 | 2.58 | 149.0947 |  | 5.535 | 132.61 | 10.2068 |  |  | 3.6509 |  |  | 88.7824 | 22.8853 |  | 0.65 | 26.73 | 392.9542 |  | 150.7648 | 18.7183 |  |  | 15.6629 | 4.9943 |  |  |  | 286.78 |  | 26.474 |  | 9.6876
18:00 |  |  | 17.4523 |  | 3.303 |  |  | 20.3267 | 28.0164 | 9.875 | 14.633 | 13.22 | 36.208 |  |  | 52.032 |  | 21.8465 |  | 8.5 |  | 50.6555 |  | 10.2994 |  |  | 14.3 |  | 4.456 |  |  | 1.0575 |  | 5.4162 | 0 |  | 43.2262 | 131.2711 | 25.5914 | 0.46 | 19.45 |  | 35.0097 | 31.9386 |  | 191.0623 | 30.001 |  | 1.7032 |  | 4.6 |  | 56.4856 |  | 10.9 |  |  |  | 18.0127 |  | 5.4803 |  | 5.946 | 5.05 | 2.45 | 149.5366 |  | 5.3756 | 131.47 | 10.7158 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.2387 | 22.9555 |  | 0.79 | 25.878 | 422.5018 |  | 153.2169 | 19.0615 |  |  | 16.4988 | 5.0122 |  |  |  | 291.03 |  | 24.995 |  | 12.8752
18:30 |  |  | 12.3373 |  | 3.269 |  |  | 20.6071 | 28.3779 | 9.472 | 14.369 | 13.54 | 36.916 |  |  | 52.297 |  | 16.2747 |  | 8.4 |  | 33.525 |  | 9.3349 |  |  | 15.02 |  | 4.274 |  |  | 0.945 |  | 4.2691 | 0 |  | 43.7736 | 129.0548 | 24.0315 | 0.11 | 17.63 |  | 34.5314 | 30.652 |  | 161.6033 | 29.5491 |  | 1.7469 |  | 4.7 |  | 48.8851 |  | 10.9 |  |  |  | 17.9919 |  | 5.4673 |  | 7.494 | 4.65 | 2.02 | 144.2875 |  | 5.3707 | 132.06 | 10.1596 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.9836 | 22.9575 |  | 0.76 | 25.7143 | 423.227 |  | 148.815 | 19.079 |  |  | 15.6113 | 4.9917 |  |  |  | 290.7 |  | 23.635 |  | 14.0602
19:00 |  |  | 12.0552 |  | 3.39 |  |  | 19.0955 | 27.1582 | 9.283 | 14.9632 | 13.75 | 36.646 |  |  | 52.862 |  | 16.0145 |  | 8.4 |  | 33.3014 |  | 8.2207 |  |  | 15.23 |  | 4.287 |  |  | 0.9075 |  | 4.2895 | 0 |  | 37.8412 | 124.6829 | 24.4558 | 0.35 | 16.63 |  | 31.5798 | 29.1942 |  | 59.9972 | 29.4793 |  | 1.7403 |  | 4.7 |  | 36.5408 |  | 10.9 |  |  |  | 18.2935 |  | 5.4691 |  | 7.258 | 4.67 | 2.56 | 138.8246 |  | 5.2776 | 127.6 | 8.7846 |  |  | 3.7407 |  |  | 90.8288 | 3.2526 |  | 0.77 | 25.3469 | 428.1912 |  | 141.2304 | 19.1259 |  |  | 15.5359 | 4.7256 |  |  |  | 284.07 |  | 23.419 |  | 14.4988
19:30 |  |  | 11.7562 |  | 3.465 |  |  | 18.4384 | 27.8723 | 9.857 | 13.6209 | 13.51 | 36.944 |  |  | 52.613 |  | 12.4096 |  | 8.5 |  | 34.1326 |  | 7.5761 |  |  | 13.97 |  | 4.233 |  |  | 0.8283 |  | 4.19 | 0 |  | 36.7662 | 130.7608 | 25.2702 | 0.46 | 16.52 |  | 32.2274 | 29.0513 |  | 57.6707 | 29.4897 |  | 1.7657 |  | 4.6 |  | 35.2218 |  | 10.9 |  |  |  | 17.8294 |  | 5.7182 |  | 7.421 | 4.89 | 2.62 | 140.4461 |  | 5.2365 | 131.87 | 8.7567 |  |  | 3.74 |  |  | 90.1015 | 3.2274 |  | 0.73 | 26.8084 | 427.0073 |  | 149.2926 | 19.1932 |  |  | 14.8484 | 4.6581 |  |  |  | 276.23 |  | 22.834 |  | 15.1945
20:00 |  |  | 11.9073 |  | 3.539 |  |  | 18.0951 | 28.7755 | 10.995 | 13.5547 | 11.94 | 36.444 |  |  | 52.511 |  | 11.1937 |  | 9.4 |  | 33.9001 |  | 7.9014 |  |  | 13.89 |  | 4.291 |  |  | 0.8209 |  | 4.127 | 0 |  | 37.7423 | 131.8517 | 27.9652 | 0.37 | 16.55 |  | 33.8108 | 29.185 |  | 59.8368 | 30.2526 |  | 1.7773 |  | 4.6 |  | 35.0103 |  | 10.9 |  |  |  | 17.9926 |  | 5.6428 |  | 7.551 | 4.63 | 2.43 | 141.0257 |  | 5.3292 | 129.57 | 9.094 |  |  | 3.6949 |  |  | 90.8573 | 3.216 |  | 0.78 | 28.0833 | 422.3212 |  | 142.1892 | 19.5151 |  |  | 15.1203 | 4.6523 |  |  |  | 274.47 |  | 23.242 |  | 15.1766
20:30 |  |  | 11.1898 |  | 3.464 |  |  | 17.8111 | 28.6152 | 11.877 | 10.8457 | 13.62 | 36.244 |  |  | 52.611 |  | 12.9586 |  | 9.5 |  | 33.7806 |  | 8.0274 |  |  | 14.24 |  | 4.348 |  |  | 0.8563 |  | 4.0911 | 0 |  | 36.9691 | 132.7336 | 28.0471 | 0.84 | 15.74 |  | 34.4865 | 29.6355 |  | 60.3159 | 30.3248 |  | 1.7758 |  | 4.8 |  | 35.667 |  | 10.9 |  |  |  | 17.6625 |  | 5.6889 |  | 6.41 | 5.6 | 2.45 | 139.4835 |  | 5.2501 | 129.95 | 10.7666 |  |  | 4.0014 |  |  | 93.2854 | 3.2151 |  | 0.74 | 27.8653 | 423.7115 |  | 143.6193 | 19.3505 |  |  | 15.739 | 4.6289 |  |  |  | 280.32 |  | 23.377 |  | 15.2408
21:00 |  |  | 11.1094 |  | 3.613 |  |  | 19.4308 | 29.96 | 12.374 | 10.6287 | 13.71 | 36.222 |  |  | 52.679 |  | 13.0115 |  | 9.6 |  | 33.7247 |  | 8.3667 |  |  | 14.1 |  | 4.194 |  |  | 0.8734 |  | 4.074 | 0 |  | 44.2342 | 131.586 | 27.4417 | 0.87 | 14.88 |  | 36.3403 | 30.073 |  | 72.095 | 31.118 |  | 1.7608 |  | 4.7 |  | 35.9434 |  | 10.9 |  |  |  | 17.9059 |  | 5.5972 |  | 6.259 | 5.83 | 2.35 | 146.8139 |  | 5.1691 | 131.75 | 10.9644 |  |  | 4.0848 |  |  | 92.3087 | 3.0474 |  | 0.75 | 27.4112 | 423.5008 |  | 142.8939 | 19.3773 |  |  | 16.213 | 4.7834 |  |  |  | 290.36 |  | 23.442 |  | 15.3701
21:30 |  |  | 14.514 |  | 4.093 |  |  | 19.4306 | 29.9075 | 12.324 | 10.7172 | 13.61 | 35.938 |  |  | 52.805 |  | 12.7608 |  | 9.6 |  | 33.6045 |  | 10.2861 |  |  | 13.59 |  | 4.185 |  |  | 0.9495 |  | 4.2365 | 0 |  | 48.3797 | 133.8081 | 27.4323 | 0.94 | 17.15 |  | 36.3399 | 32.1313 |  | 73.2588 | 30.842 |  | 1.8923 |  | 4.8 |  | 39.8524 |  | 10.9 |  |  |  | 17.7499 |  | 5.6321 |  | 6.389 | 5.74 | 2.26 | 147.3178 |  | 5.4342 | 131.13 | 10.1674 |  |  | 4.1258 |  |  | 91.6213 | 3.4194 |  | 0.74 | 29.3243 | 422.6225 |  | 145.6228 | 19.1301 |  |  | 15.9415 | 4.9998 |  |  |  | 294.53 |  | 24.978 |  | 15.524
22:00 |  |  | 16.343 |  | 4.041 |  |  | 19.0673 | 29.502 | 13.238 | 11.0497 | 13.49 | 36.442 |  |  | 52.379 |  | 14.5446 |  | 9.5 |  | 37.2048 |  | 10.3799 |  |  | 14.03 |  | 4.165 |  |  | 1.3324 |  | 4.2329 | 0 |  | 49.4406 | 136.0863 | 27.372 | 1.03 | 18.54 |  | 36.4673 | 33.1509 |  | 184.9768 | 30.0549 |  | 1.9515 |  | 4.8 |  | 54.9753 |  | 10.9 |  |  |  | 18.0733 |  | 5.6669 |  | 7.218 | 5.77 | 2.14 | 145.4015 |  | 5.3785 | 132.05 | 11.8817 |  |  | 3.9547 |  |  | 91.7086 | 6.6457 |  | 0.72 | 30.7304 | 420.5087 |  | 144.3439 | 19.1129 |  |  | 16.8179 | 4.9832 |  |  |  | 293.94 |  | 27.03 |  | 15.5659
22:30 |  |  | 20.2932 |  | 3.95 |  |  | 19.3257 | 28.8044 | 12.658 | 11.3356 | 13.35 | 36.85 |  |  | 52.375 |  | 13.7039 |  | 9.3 |  | 126.9348 |  | 10.2043 |  |  | 14.25 |  | 4.18 |  |  | 1.5405 |  | 4.8773 | 0 |  | 48.9448 | 132.927 | 27.0015 | 1.15 | 18.95 |  | 35.7973 | 32.8728 |  | 192.5418 | 32.0699 |  | 1.8613 |  | 4.7 |  | 69.3552 |  | 10.9 |  |  |  | 17.7852 |  | 5.7257 |  | 7.618 | 33.79 | 2.24 | 145.5024 |  | 5.3667 | 131.29 | 12.188 |  |  | 3.9615 |  |  | 92.417 | 22.1735 |  | 0.73 | 30.8777 | 419.4802 |  | 150.505 | 19.3211 |  |  | 16.7127 | 4.9691 |  |  |  | 290.41 |  | 29.259 |  | 15.706
23:00 |  |  | 19.7245 |  | 4.055 |  |  | 21.0636 | 28.3422 | 12.595 | 11.4299 | 13.37 | 36.302 |  |  | 52.26 |  | 11.7346 |  | 9.2 |  | 106.9932 |  | 10.0449 |  |  | 14.54 |  | 4.148 |  |  | 1.5978 |  | 4.4261 | 0 |  | 48.7053 | 131.5246 | 27.6175 | 1.26 | 19.81 |  | 37.3183 | 33.0521 |  | 192.3259 | 32.345 |  | 1.845 |  | 4.8 |  | 72.819 |  | 10.9 |  |  |  | 18.3086 |  | 5.6964 |  | 7.607 | 49.97 | 2.25 | 145.7106 |  | 5.0187 | 132.49 | 12.1862 |  |  | 3.9546 |  |  | 92.8664 | 22.6362 |  | 0.73 | 29.9982 | 416.5005 |  | 153.2536 | 19.3607 |  |  | 16.896 | 4.9363 |  |  |  | 289.74 |  | 29.36 |  | 15.8399
23:30 |  |  | 21.5223 |  | 4.106 |  |  | 20.2766 | 27.8312 | 12.584 | 13.7952 | 13.49 | 36.176 |  |  | 52.462 |  | 9.7855 |  | 8.5 |  | 109.2441 |  | 9.9355 |  |  | 14.56 |  | 4.254 |  |  | 4.3502 |  | 4.5418 | 0 |  | 48.302 | 129.7977 | 26.3341 | 1.2 | 19.07 |  | 36.953 | 32.895 |  | 192.3646 | 32.8286 |  | 1.8694 |  | 4.8 |  | 72.4848 |  | 10.9 |  |  |  | 18.229 |  | 5.6772 |  | 7.487 | 59.51 | 2.13 | 147.4281 |  | 4.9483 | 131.14 | 12.0131 |  |  | 3.8564 |  |  | 91.542 | 22.5458 |  | 0.63 | 29.2084 | 412.59 |  | 151.3007 | 19.2089 |  |  | 17.0486 | 4.9308 |  |  |  | 291.26 |  | 29.418 |  | 15.7483
00:00 |  |  | 25.1494 |  | 0 |  |  | 19.7393 | 27.083 | 12.645 | 13.8863 | 13.58 | 35.322 |  |  | 52.805 |  | 10.5224 |  | 8.3 |  | 170.2301 |  | 9.9123 |  |  | 14.58 |  | 0 |  |  | 6.8717 |  | 5.2759 | 0 |  | 47.3275 | 129.3132 | 26.1556 | 0.83 | 19.02 |  | 37.4729 | 33.0623 |  | 191.8315 | 31.8194 |  | 1.9067 |  | 4.6 |  | 72.6709 |  | 10.9 |  |  |  | 18.1268 |  | 5.5969 |  | 7.732 | 61.4 | 2.1 | 144.8573 |  | 4.9702 | 131.76 | 9.5567 |  |  | 3.8369 |  |  | 88.5693 | 22.5743 |  | 0.71 | 30.3496 | 417.9034 |  | 152.4974 | 18.8201 |  |  | 16.9562 | 4.9276 |  |  |  | 291.59 |  | 29.571 |  | 15.6555
MWh | 0 | 0 | 679.2294 | 0 | 92.5025 | 0 | 0 | 470.3673 | 646.7202 | 280.2125 | 311.6992 | 319.675 | 860.008 | 0 | 0 | 1249.406 | 0 | 746.1422 | 0 | 209.2 | 0 | 2537.7619 | 0 | 220.7893 | 0 | 0 | 349.66 | 0 | 90.8145 | 0 | 0 | 64.135 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1074.7033 | 3146.0147 | 647.5241 | 18.01 | 979.61 | 0 | 868.8231 | 777.5229 | 0 | 4130.9025 | 779.5254 | 0 | 40.3133 | 0 | 111.765 | 0 | 1574.5483 | 0 | 259.9 | 0 | 0 | 0 | 368.2849 | 0 | 119.6478 | 0 | 171.6825 | 716.12 | 56.95 | 3511.3915 | 0 | 127.0538 | 3093.125 | 267.2944 | 0 | 0 | 93.4401 | 0 | 0 | 2199.2972 | 479.1474 | 0 | 16.47 | 656.1035 | 10517.9377 | 0 | 3610.12 | 449.2743 | 0 | 0 | 355.4717 | 114.7686 | 0 | 0 | 0 | 6898.995 | 0 | 600.7915 | 0 | 183.1549
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 10 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | GAS DE AGUAYTIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1067.8 | 2824.825 | 2038.2 | 25.5 |  |  | 37.1 |  | 0 | 16.8 | 11.1 | 0 | 498.1 | 6519.425 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 487.5
01:00 | 1055.8 | 2731.782 | 1943.7 | 25.4 |  |  | 37.3 |  | 0 | 16.4 | 11.1 | 0 | 445.9 | 6267.382 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 57.15
01:30 | 1067.3 | 2728.765 | 1958.4 | 25 |  |  | 36.9 |  | 0 | 16.5 | 11.1 | 0 | 446.3 | 6290.265 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 0.85
02:00 | 1063.1 | 2641.57 | 1935 | 25.5 |  |  | 37.1 |  | 0 | 16.2 | 11.1 | 0 | 457.6 | 6187.17 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4801.8
02:30 | 1063.9 | 2609.165 | 1889.1 | 24.8 |  |  | 37 |  | 0 | 16.5 | 11.1 | 0 | 445.4 | 6096.965 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.9
03:00 | 1067 | 2643.054 | 1798.7 | 25.5 |  |  | 37 |  | 0 | 16.8 | 11.1 | 0 | 413.2 | 6012.354 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 23.7
03:30 | 1047.2 | 2638.833 | 1841.6 | 23.7 |  |  | 37.2 |  | 0 | 16.4 | 11.1 | 0 | 399.5 | 6015.533 |  | C.H. SANTA ROSA II | 36.95
04:00 | 1055.3 | 2674.727 | 1914.1 | 25.7 |  |  | 37.3 |  | 0 | 16.1 | 11.1 | 0 | 429.2 | 6163.527 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1744
04:30 | 1053.5 | 2613.004 | 1951 | 25.3 |  |  | 37 |  | 0 | 16.7 | 11.1 | 0 | 416.4 | 6124.004 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 107.35
05:00 | 1045.8 | 2682.963 | 1919.1 | 25.1 |  |  | 37 |  | 0 | 16.6 | 11.1 | 0 | 432.1 | 6169.763 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 30.2
05:30 | 1045.8 | 2691.729 | 1971.9 | 24.9 |  |  | 37 |  | 0 | 15.7 | 11.1 | 0 | 447.6 | 6245.729 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3430.35
06:00 | 977.5 | 2652.996 | 2147.1 | 25.8 |  |  | 35.8 |  | 0 | 15.8 | 11.1 | 3.4 | 457.9 | 6327.396 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 99.8
06:30 | 992.7 | 2681.036 | 2255.6 | 24.5 |  |  | 36.8 |  | 0 | 15.6 | 9.6 | 34.2 | 438.2 | 6488.236 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.45
07:00 | 982.3 | 2628.784 | 2402.9 | 24.8 |  |  | 36.4 |  | 0 | 14.9 | 9.6 | 41 | 386.6 | 6527.284 |  | C.H. RUNATULLO II | 479.85
07:30 | 987.5 | 2686.911 | 2549.5 | 24.6 |  |  | 36.5 |  | 0 | 15.4 | 9.6 | 72.8 | 365.8 | 6748.611 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.65
08:00 | 988.5 | 2659.241 | 2629 | 53 |  |  | 36.4 |  | 0 | 15.6 | 9.6 | 132.3 | 328.9 | 6852.541 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 248.85
08:30 | 990 | 2746.686 | 2906.2 | 72.6 |  |  | 36.6 |  | 0 | 15.6 | 9.6 | 240.8 | 286.8 | 7304.886 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3976.25
09:00 | 982.8 | 2894.205 | 2845.2 | 69.1 |  |  | 36.4 |  | 0 | 15.4 | 9.5 | 222.1 | 244.6 | 7319.305 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 179.45
09:30 | 1011.3 | 2944.49 | 2950.5 | 77.8 |  |  | 36.5 |  | 0 | 15 | 9.5 | 344.5 | 223.7 | 7613.29 |  | C.H. ARICOTA II |  | 72.45
10:00 | 1001.2 | 2898.934 | 2995.6 | 80.3 |  |  | 36.2 |  | 0 | 15 | 9.5 | 417 | 266.7 | 7720.434 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 62.55
10:30 | 998.9 | 2892.283 | 3114.6 | 78.8 |  |  | 36 |  | 0 | 15 | 9.4 | 410.9 | 321.5 | 7877.383 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14809.9
11:00 | 1006.5 | 2920.574 | 3137.2 | 79.7 |  |  | 36.4 |  | 53.4 | 16.7 | 9.3 | 325.4 | 401.1 | 7986.274 |  | C.H. RESTITUCION | 4931.15
11:30 | 1000.1 | 2881.327 | 3141.9 | 80 |  |  | 37 |  | 81.8 | 16.7 | 9.3 | 283.8 | 499.2 | 8031.127 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 114.35
12:00 | 1000.7 | 2859.851 | 3010 | 80.7 |  |  | 36.7 |  | 44.3 | 16.2 | 9.1 | 307.8 | 578.3 | 7943.651 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.2
12:30 | 1024.2 | 2935.561 | 3002.9 | 45.6 |  |  | 34.7 |  | 25.2 | 16.3 | 9 | 230.8 | 618.6 | 7942.861 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 480.8
13:00 | 1026.6 | 3014.385 | 2992.5 | 45.4 |  |  | 30.5 |  | 25.8 | 16.7 | 9 | 200.6 | 646 | 8007.485 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10887.65
13:30 | 1028.8 | 2944.926 | 2884 | 45.4 |  |  | 23.3 |  | 26.2 | 16.6 | 8.9 | 183.5 | 700.5 | 7862.126 |  | P.C.H. CHAGLLA | 158.4
14:00 | 1029.8 | 3016.012 | 2773.4 | 45.4 |  |  | 22 |  | 26.3 | 14.8 | 8.9 | 151.7 | 734.2 | 7822.512 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2275.65
14:30 | 1032.5 | 3072.487 | 2908.9 | 46 |  |  | 26.2 |  | 26.2 | 15.9 | 7.8 | 140.7 | 751.4 | 8028.087 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
15:00 | 1041.2 | 3141.825 | 2801.5 | 45.3 |  |  | 25.4 |  | 25.9 | 15.6 | 8 | 112.6 | 758.3 | 7975.625 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 454.95
15:30 | 1042.7 | 3077.526 | 2885.1 | 45.7 |  |  | 25.5 |  | 26.2 | 14.8 | 9 | 91.1 | 780.8 | 7998.426 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1780.55
16:00 | 1041.2 | 3096.211 | 2797.5 | 46.3 |  |  | 25.3 |  | 26.9 | 15.1 | 9 | 73.6 | 799.6 | 7930.711 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 252
16:30 | 1036.6 | 3136.585 | 2739.1 | 45.7 |  |  | 22.9 |  | 26.5 | 14.7 | 9.1 | 45.1 | 801.1 | 7877.385 |  | C.H. EL CARMEN | 203.55
17:00 | 1025.3 | 3018.803 | 2719.2 | 46.2 |  |  | 23 |  | 26.5 | 14.5 | 9.1 | 22.1 | 791.4 | 7696.103 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 244.8
17:30 | 1034.6 | 3130.993 | 2408.4 | 45.5 |  |  | 22.9 |  | 25.7 | 14.8 | 9.1 | 9.4 | 791.2 | 7492.593 |  | C.H. ÁNGEL II | 239.7
18:00 | 1059.5 | 3125.328 | 2381.1 | 45.9 |  |  | 23.8 |  | 26.3 | 14.4 | 9.1 | 0.1 | 783.6 | 7469.128 |  | C.H. ÁNGEL III | 227
18:30 | 1073.2 | 3280.662 | 2268.1 | 46.1 |  |  | 25 |  | 26.1 | 15 | 9.3 | 0 | 749.2 | 7492.662 |  | C.H. LA JOYA | 33.35
19:00 | 1090 | 3305.694 | 2414.3 | 46.1 |  |  | 24.9 |  | 24.7 | 16.3 | 9.6 | 0 | 727.8 | 7659.394 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 82.15
19:30 | 1091.8 | 3332.975 | 2423.6 | 45.9 |  |  | 30.2 |  | 26.5 | 15.8 | 9.6 | 0 | 709.5 | 7685.875 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 440.75
20:00 | 1090.6 | 3260.561 | 2473 | 46.3 |  |  | 34.6 |  | 26.3 | 16.4 | 9.6 | 0 | 697.7 | 7655.061 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444.2
20:30 | 1092.5 | 3314.138 | 2371.8 | 46.2 |  |  | 37.5 |  | 26.2 | 16.3 | 9.6 | 0 | 672.9 | 7587.138 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2173
21:00 | 1090.2 | 3278.397 | 2363.7 | 46.4 |  |  | 37 |  | 26.2 | 16.2 | 9.6 | 0 | 663.4 | 7531.097 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 48.9
21:30 | 1096.7 | 3241.8 | 2357 | 46.1 |  |  | 36.3 |  | 26.1 | 16.9 | 9.6 | 0 | 587.5 | 7418 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 5953.05
22:00 | 1117.5 | 3298.2 | 2322.4 | 46.1 |  |  | 37.1 |  | 26.3 | 16.4 | 9.6 | 0 | 561.3 | 7434.9 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 173.05
22:30 | 1135.3 | 3310.1 | 2331.8 | 46.3 |  |  | 36.2 |  | 25.7 | 16.6 | 9.6 | 0 | 500.6 | 7412.2 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 497.902
23:00 | 1138.2 | 3243.3 | 2166.1 | 46 |  |  | 36.4 |  | 26.3 | 16.6 | 9.6 | 0 | 456.6 | 7139.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 14.35
23:30 | 1158.8 | 3293.3 | 1915 | 45.6 |  |  | 37.2 |  | 25.2 | 16.7 | 9.6 | 0 | 402.7 | 6904.1 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 128.45
00:00 | 1136.5 | 3157.1 | 1979.4 | 45.9 |  |  | 37.4 |  | 26.6 | 16.7 | 9.6 | 0 | 379 | 6788.2 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3322.85
TOTAL MWh | 25143.4 | 70927.302 | 58962.95 | 1074.75 | 0 | 0 | 798.45 | 0 | 402.7 | 381.85 | 233.85 | 2048.65 | 12847.75 | 172821.652 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2154.35
% | 14.55% | 41.04% | 34.12% | 0.6219% | 0% | 0% | 0.462% | 0% | 0.233% | 0.221% | 0.1353% | 1.185% | 7.434% | 100% |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.3
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1897.2
[16 empty] | C.H. HER 1 | 5.85
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 340.95
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5894.8
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3101.4
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.1
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 478.7
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1858.5
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.5
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 164.65
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 382.6
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4165.3
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 881.6
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1088.55
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 220.1
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2590.55
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25143.4 | 70927.302

## GENERACION RER
lunes, 10 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  | 9.6 | 7.2 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 11.7 | 2.8 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 |  | 22.1 | 88 | 85.5 | 93.3 |  | 9.4 | 7.3 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 |  | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 42.3 |  | 50.6 |  |  |  | 27.1 | 67.6 | 20 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.6 |  | 877.4
1:00 |  | 9.6 | 6.8 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 10.8 | 2.8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 18.9 |  | 26.6 | 98.9 | 61.7 | 87.1 |  | 6.3 | 4.7 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 |  | 2.7 | 1.5 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 26.9 |  | 36.7 |  |  |  | 28.1 | 64.7 | 20 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.5 |  | 822.7
1:30 |  | 9.6 | 6.9 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 10.2 | 2.9 | 5 | 20 | 20.7 | 20 | 18.8 |  | 23.5 | 107.2 | 71.4 | 87.7 |  | 5.2 | 3.3 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 |  | 2.8 | 1.5 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.9 |  |  | 5.2 | 9.9 | 17.5 |  | 25.3 |  |  |  | 28.4 | 72.5 | 19.8 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.6 |  | 823.1
2:00 |  | 9.6 | 6.6 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 10 | 2.9 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 |  | 18.7 | 108.9 | 75.4 | 90.6 |  | 5.9 | 3.1 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 |  | 2.2 | 1.1 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 19.8 |  | 34.4 |  |  |  | 26.2 | 71.3 | 19.8 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.6 |  | 833.5
2:30 |  | 9.6 | 6.9 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 10 | 2.8 | 5 | 19.8 | 20.6 | 20 | 18.8 |  | 17.6 | 101.1 | 76.7 | 90.6 |  | 6.3 | 4 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 |  | 1.7 | 1.4 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 18.3 |  | 33.4 |  |  |  | 27.2 | 67.1 | 20 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 19.8 | 7.6 |  | 821.4
3:00 |  | 9.6 | 7.2 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 18.9 | 20.3 | 9.6 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20.8 | 20 | 18.8 | 0.4 | 16.5 | 80.1 | 79 | 93.5 |  | 8 | 2.5 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 |  | 1.8 | 1.3 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 26.1 |  | 32.1 |  |  |  | 24.1 | 47.8 | 20 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.6 |  | 789.2
3:30 |  | 9.6 | 6.8 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19 | 20.2 | 9 | 2.8 | 4.8 | 20 | 19.5 | 20 | 18.8 |  | 20.1 | 72.5 | 85.4 | 96.3 |  | 8.4 | 4.1 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 |  | 1.7 | 1.2 | 3.4 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.2 | 9.9 | 16.3 |  | 28.4 |  |  |  | 24.2 | 40.9 | 19.8 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.6 |  | 773
4:00 |  | 9.6 | 6.5 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 8 | 2.8 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 86 | 83.5 | 94.6 |  | 8.4 | 3.6 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 |  | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 23.5 |  | 27.3 |  |  |  | 25.2 | 56 | 20 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.7 |  | 802.9
4:30 |  | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 7.7 | 2.8 | 4.8 | 20 | 19.1 | 20 | 18.8 |  | 9.9 | 74.7 | 77.1 | 92.8 |  | 7 | 3.5 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 |  | 1.2 | 1.3 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 28.1 |  | 35.4 |  |  |  | 26.5 | 58.9 | 20 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.6 |  | 789
5:00 |  | 9.6 | 7 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 7.1 | 2.8 | 4.8 | 20 | 15 | 20 | 18.8 |  | 4.9 | 80.6 | 77.4 | 92 |  | 6.9 | 5 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 |  | 1.1 | 0.4 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 9.9 | 37.4 |  | 41.7 |  |  |  | 23 | 61.7 | 19.8 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.6 |  | 799.8
5:30 |  | 9.6 | 6.1 | 20.3 | 2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 4.1 | 2.9 | 4.8 | 20 | 16 | 20 | 18.9 |  | 5.3 | 69.6 | 67.4 | 90.7 |  | 5.7 | 4.1 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 |  | 2.2 | 1.4 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 52.8 |  | 60.4 |  |  |  | 23.6 | 64.4 | 19.9 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.6 |  | 812.7
6:00 |  | 9.6 | 6.2 | 20.3 | 2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 4.9 | 2.8 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 0.1 | 0.7 | 82 | 58.8 | 90.7 | 0.5 | 5.3 | 4.3 | 10.5 | 8.5 |  |  |  | 3.6 |  | 2.3 | 1.4 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 |  | 0.5 | 5.2 | 9.9 | 58.6 | 1 | 72.3 | 0.9 |  | 0.4 | 23.5 | 57.9 | 19.9 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 7.7 | 0.1 | 770.3
6:30 |  | 9.6 | 6 | 20.3 | 2 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 5.7 | 2.8 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 19 |  | 0.1 | 95.2 | 36.5 | 80.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 10.5 | 8.5 |  |  |  | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 5.3 | 9.9 | 61.8 | 13.8 | 65.8 | 11.5 |  | 1.7 | 26 | 64.8 | 19.9 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 0.4 |  |  | 20 | 7.6 | 0.7 | 781.8
7:00 |  | 9.6 | 5.3 | 20.3 | 2 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 2.9 | 2.7 | 4.7 | 20 | 20.5 | 20 | 19 |  | 0.3 | 104.3 | 30.7 | 56.9 | 4.3 | 2.1 | 1.4 | 10.5 | 8.5 |  |  |  | 4 | 4.6 | 1.2 | 0.7 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 5.3 | 10 | 44 | 12.8 | 46.8 | 10.3 |  | 3.2 | 27.3 | 70.9 | 19.9 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1 |  |  | 20 | 7.7 | 0.3 | 734.1
7:30 |  | 9.5 | 5.9 | 20.3 | 2 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 |  | 3.1 | 102.9 | 36 | 55.5 | 3.7 | 1.4 | 1.7 | 10.5 | 8.5 |  |  |  | 3.5 | 12.1 | 1.2 | 0.8 | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 | 2.9 | 3.8 | 5.4 | 9.9 | 30.1 | 25.3 | 36.1 | 18.2 |  | 4.6 | 26.4 | 70.6 | 19.8 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |  |  | 20.1 | 7.7 | 0.3 | 744.3
8:00 |  | 9.6 | 6 | 20.3 | 2 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 2.5 | 2.8 | 4.4 | 20 | 20.1 | 20 | 19 |  | 5.5 | 90 | 33.5 | 56.7 | 4.1 | 1.8 | 1.5 | 10.5 | 8.5 |  |  |  | 3.8 | 36.8 | 0.1 |  | 3.4 | 18.5 |  | 0.1 | 1.7 | 3 | 5.4 | 5.3 | 9.9 | 21.4 | 36.5 | 27.9 | 32.5 |  | 5.9 | 26.4 | 64.1 | 19.7 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 7.6 |  |  | 20 | 7.6 | 0.2 | 766.4
8:30 |  | 9.6 | 6 | 20.2 | 2 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 6.2 | 1.9 | 4.4 | 19.8 | 20.1 | 20 | 19 |  | 14.1 | 88.7 | 31.6 | 47 | 6.9 | 2 | 1.8 | 10.5 | 8.5 |  |  |  | 4.2 | 70.6 | 0.5 | 0.2 | 3.4 | 18.5 |  | 0.2 |  | 3.8 | 5.7 | 5.4 | 9.7 | 11.9 | 77.1 | 13.4 | 55.2 |  | 6.2 | 21.2 | 54.4 | 20 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 10.4 |  |  | 19.8 | 7.8 | 4.4 | 834.2
9:00 |  | 9.6 | 5.8 | 20.3 | 2 |  |  | 0.7 | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 9 | 2 | 4.5 | 20 | 19.7 | 20 | 19 |  | 16.4 | 77.2 | 26.1 | 42.4 | 9.8 | 2.6 | 1.8 | 10.5 | 8.5 |  |  |  | 4.4 | 54.5 | 0.4 |  | 3.4 | 18.5 |  | 0.3 |  | 5.6 | 4.5 | 5.5 | 9.9 | 6.4 | 71.3 | 9.4 | 52.4 |  | 4.3 | 14.9 | 47 | 20 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | 12.7 |  |  | 20.1 | 7.7 | 6 | 776.5
9:30 |  | 9.6 | 5.4 | 20.3 | 3 |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 2 | 4.7 | 20 | 20.5 | 20 | 19 |  | 16.3 | 74.9 | 20.2 | 35.9 | 13.1 | 2.1 | 1.6 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 70.7 | 0.3 |  | 3.4 | 18.5 |  | 0.3 |  | 10.4 | 5.7 | 5.4 | 9.9 | 2.9 | 111.6 | 2.4 | 105.6 |  | 6 | 15.7 | 51.4 | 20 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | 11.1 |  |  | 20 | 7.7 | 9.1 | 879
10:00 |  | 9.6 | 5.4 | 20.3 | 3 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 2 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 19 |  | 24 | 99.1 | 23.9 | 33.5 | 17.9 | 2.4 | 1.5 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 73.9 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 0.3 |  | 12.8 | 5.7 | 5.3 | 9.9 | 2.1 | 156.3 |  | 114.6 |  | 6.4 | 17.8 | 62.4 | 20 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | 16 |  |  | 20 | 7.7 | 12 | 994.2
10:30 |  | 9.6 | 5.4 | 20.3 | 3 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.1 | 4.8 | 20 | 20 | 20 | 19 |  | 27.9 | 104.6 | 29.7 | 43.2 | 31.1 | 2.1 | 1.9 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 76.6 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 0.3 |  | 13.4 | 5.4 | 5.5 | 9.8 | 7.9 | 130.3 | 0.8 | 114.6 |  | 6.3 | 25.6 | 77.8 | 20 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | 17.5 |  |  | 20 | 7.6 | 14.2 | 1042.9
11:00 |  | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 2 | 4.8 | 20 | 20.5 | 20 | 19 |  | 38.3 | 102.4 | 46.8 | 74.2 | 36.2 | 5 | 6 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 76.3 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 18.5 |  | 0.4 |  | 11.9 | 6 | 5.3 | 9.9 | 21.6 | 79.6 | 8.5 | 70.6 |  | 6.8 | 22.5 | 75.5 | 20 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.4 |  |  | 20 | 7.8 | 18.2 | 1039
11:30 |  | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  | 1.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 2.1 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20 | 19 |  | 41.4 | 105.4 | 73.1 | 91.6 | 31.6 | 11.9 | 8.1 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 76.9 | 1.6 | 1.9 | 3.3 | 18.5 |  | 0.4 |  | 17.9 | 7.6 | 5.5 | 9.9 | 42.6 | 58 | 28.3 | 44.5 |  | 9.1 | 22.2 | 71.1 | 19.9 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.2 |  |  | 20 | 7.7 | 18.5 | 1095.3
12:00 |  | 9.6 | 6.6 | 20.3 | 3 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 2.1 | 4.9 | 19.8 | 20.3 | 20 | 19 | 3.3 | 49.1 | 106.6 | 86.1 | 88.5 | 39.1 | 12.3 | 11.8 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 79.3 | 1.7 | 0.9 | 3.3 | 18.5 |  | 0.4 |  | 17.6 | 7.3 | 5.5 | 9.9 | 63.3 | 67 | 61.2 | 54 |  | 9 | 20.2 | 73.3 | 20 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.5 |  |  | 19.8 | 7.4 | 14.4 | 1197.1
12:30 |  | 9.6 | 6.7 | 20.3 | 3 |  |  | 1.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 2.1 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 5.5 | 52.5 | 107.4 | 87.9 | 89.7 | 15.8 | 12.1 | 10.2 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 80 |  | 0.7 | 3.3 | 18.6 |  | 0.4 |  | 18 | 8.5 | 5.2 | 9.9 | 77.5 | 35.2 | 78.7 | 28.8 |  | 9.9 | 22.2 | 74.2 | 19.8 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.7 |  |  | 20 | 7.4 | 14.3 | 1160.6
13:00 |  | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 8.3 | 59.1 | 107.9 | 86.9 | 87.8 | 13.6 | 13.4 | 12.6 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 80.5 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 0.4 |  | 17.9 | 5.7 | 5.4 | 9.9 | 88.8 | 24.7 | 88.9 | 19.4 |  | 6.8 | 22.3 | 70 | 19.8 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.2 |  |  | 20 | 7.5 | 12.5 | 1159.6
13:30 |  | 9.5 | 7.1 | 20.3 | 3 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 3 | 4.9 | 19.6 | 19.9 | 20 | 19 | 6.3 | 62.5 | 109.3 | 87 | 88 | 17 | 13.5 | 12.5 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 67.8 |  |  | 3.4 | 18.6 |  | 0.4 |  | 17.1 | 5 | 5.3 | 9.9 | 115.3 | 24.7 | 109.2 | 19.4 |  | 6.1 | 24.7 | 72.2 | 20 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 14.5 |  |  | 19.7 | 6.9 | 10.2 | 1195
14:00 |  | 9.6 | 5.2 | 20.3 | 3 |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 7.2 | 67.7 | 108.7 | 87 | 88.9 | 12.3 | 13.3 | 11.7 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 55.6 | 1.5 | 0.1 | 3.3 | 18.5 |  | 0.4 |  | 16.2 | 4.6 | 5.4 | 9.8 | 127.6 | 20 | 123.4 | 15.4 |  | 4.7 | 26.3 | 70.8 | 20 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 12.5 |  |  | 20 | 6.8 | 9 | 1195.8
14:30 |  | 9.6 | 6.3 | 20.3 | 3 |  |  | 0.8 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 7.4 | 66.6 | 105.2 | 87.5 | 88.4 | 6.2 | 12.9 | 11.9 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 55.1 | 7.3 | 5.9 | 3.3 | 18.5 |  | 0.4 |  | 15 | 4.4 | 5.3 | 9.9 | 131.9 | 19.2 | 125.6 | 15.1 | 0.3 | 4.4 | 27.2 | 73.6 | 19.9 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 10.1 |  |  | 20 | 6.4 | 10 | 1201.9
15:00 |  | 9.6 | 6 | 20.3 | 3 |  |  | 0.7 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 7.1 | 66.5 | 99.3 | 86.2 | 88.2 | 7.3 | 13.3 | 12.3 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 39.5 | 6.9 | 5.5 | 3.3 | 18.5 |  | 0.4 |  | 13.2 | 3.1 | 5.4 | 9.9 | 141.1 | 13.8 | 126 | 11.2 | 0.6 | 3.2 | 26.8 | 79.1 | 20 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 9.3 |  |  | 20 | 6.4 | 10.9 | 1181.2
15:30 |  | 9.6 | 5.2 | 20.3 | 3 |  |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 2 | 4.7 | 20 | 20.6 | 20 | 19 | 9.3 | 72.9 | 105.7 | 87.3 | 88.4 | 3.3 | 12.8 | 12.3 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 27.7 | 7.4 | 4.8 | 3.3 | 18.5 |  | 0.4 |  | 13 | 2.7 | 5.4 | 9.8 | 144.7 | 13.5 | 125.8 | 11.1 | 0.6 | 2.7 | 27.6 | 81.8 | 20 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 8.3 |  |  | 20 | 5.8 | 7.8 | 1180.8
16:00 |  | 9.6 | 5.5 | 20.3 | 3 |  |  | 0.3 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 1.7 | 4.7 | 19.8 | 20.5 | 20 | 19 | 10.3 | 74.8 | 112.5 | 87.2 | 88.4 | 2.2 | 12.9 | 12.2 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 28.8 | 10.2 | 6.2 | 3.4 | 18.5 |  | 0.2 |  | 6.3 | 2.4 | 5.4 | 9.9 | 150.2 | 12.3 | 126.5 | 10.6 | 0.6 | 2.4 | 27.9 | 80.3 | 20 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 4.8 |  |  | 19.8 | 5.8 | 3.3 | 1181.9
16:30 |  | 9.5 | 5.2 | 20.3 | 3 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 2.1 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 14.6 | 74.9 | 112.9 | 88.7 | 88.4 | 1.9 | 11.9 | 12.3 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 10.9 | 6.2 | 7.8 | 3.5 | 18.5 |  | 0.2 |  | 4.4 | 1.5 | 5.3 | 9.9 | 148.3 | 11.6 | 125.8 | 8.2 | 0.6 | 1.2 | 27.1 | 82.2 | 20 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 3.4 |  |  | 20 | 5.8 | 1.6 | 1155.3
17:00 |  | 9.5 | 5 | 20.3 | 2.9 | 0.2 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.7 | 2.5 | 4.9 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 16.2 | 74.3 | 104.5 | 87.7 | 88.7 | 0.8 | 12.7 | 11.9 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 6.5 | 7.4 | 9.1 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 |  | 2 | 0.7 | 5.2 | 9.8 | 140 | 5 | 128.2 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 27 | 83.7 | 19.8 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.9 |  |  | 20 | 5.8 | 0.5 | 1122.2
17:30 |  | 9.6 | 5.2 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 1.5 | 4.9 | 19.8 | 20.5 | 20 | 19 | 15.4 | 76.5 | 103.2 | 92.4 | 89.2 | 0.3 | 7.9 | 11.3 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |  | 2.4 | 9.3 | 8.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 0.7 | 0.1 | 5.3 | 9.9 | 139.4 | 2.6 | 128.1 | 2.2 | 0.6 |  | 26.2 | 83.8 | 20 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1 |  |  | 19.8 | 5.8 |  | 1108.2
18:00 |  | 9.6 | 4.8 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.3 | 1.8 | 4.9 | 20 | 19.9 | 20 | 19 | 14.7 | 78.1 | 103.1 | 93.2 | 91.7 |  | 7.1 | 8.6 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 10.2 | 5 |  |  | 4.7 | 8.1 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 139.4 |  | 128 |  | 0.6 |  | 24.9 | 82 | 20 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 0.1 |  |  | 20 | 5.8 |  | 1124.3
18:30 |  | 9.6 | 5.4 | 20.3 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 3 | 3 | 4.9 | 19.9 | 20.3 | 20 | 19 | 16.2 | 77.5 | 94.5 | 72.1 | 96.5 |  | 3.3 | 4.2 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 14 |  |  | 6.8 | 11.4 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 137.3 |  | 122.2 |  | 0.6 |  | 24.9 | 82.3 | 20 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 5.8 |  | 1104.1
19:00 |  | 9.6 | 6.7 | 20.4 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 9.6 | 3 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 16.2 | 76.5 | 94.1 | 68.6 | 96.7 |  | 2.3 | 4.2 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 15 |  |  | 7.7 | 8.3 | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 129.2 |  | 128.5 |  | 0.6 |  | 19.3 | 76.2 | 20 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 5.8 |  | 1092.5
19:30 |  | 9.6 | 6.2 | 20.4 | 2.1 | 0.3 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.3 | 3 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 12.4 | 63.7 | 86.5 | 60.8 | 96.2 |  | 5.3 | 3.9 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 9 | 11.5 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.3 | 9.9 | 134.9 |  | 125.1 |  | 0.6 |  | 22.2 | 78 | 20 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20.1 | 5.8 |  | 1081
20:00 |  | 9.6 | 6.8 | 20.4 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.7 | 3 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 14.6 | 54.8 | 83.6 | 70.4 | 94 |  | 5.2 | 6.7 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 9.7 | 11.6 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 130.7 |  | 117.4 |  | 0.6 |  | 23.5 | 75.5 | 20 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 5.8 |  | 1069.7
20:30 |  | 9.6 | 6.7 | 20.4 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.7 | 3 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 15.7 | 48.1 | 90.9 | 68.7 | 95.5 |  | 4.2 | 4.6 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 7.1 | 8.4 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 122.2 |  | 112.8 |  | 0.6 |  | 22.9 | 71.8 | 20 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 5.8 |  | 1044.7
21:00 |  | 9.5 | 6.7 | 20.4 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 14.1 | 39.7 | 75.6 | 79.1 | 93.4 |  | 5.6 | 6.7 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 7.6 | 8.3 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.3 | 9.9 | 112.6 |  | 119.6 |  | 0.6 |  | 24.6 | 76.5 | 20 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 5.9 |  | 1035
21:30 |  | 9.2 | 7.7 | 20.4 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3 | 4.6 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 9.2 | 38.6 | 62.9 | 68.5 | 96.9 |  | 2.4 | 2.6 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 4.4 | 5.7 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 104.9 |  | 115.7 |  | 0.6 |  | 19.9 | 55.8 | 20 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 5.8 |  | 960.2
22:00 |  | 9.3 | 7.1 | 20.4 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 12.8 | 3 | 4.5 | 20 | 20 | 20 | 19 | 14.2 | 35.3 | 58.6 | 84.8 | 95.4 |  | 5.6 | 4.9 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 87.1 |  | 90.9 |  | 0.6 |  | 19.4 | 57 | 20 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 5.8 |  | 932.9
22:30 |  | 9.8 | 6.8 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 1.9 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 6.6 | 27.5 | 55 | 76.3 | 92.1 |  | 8.4 | 8.5 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2.1 | 1.8 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.3 | 9.8 | 73 |  | 81.9 |  | 0.6 |  | 18.2 | 49.2 | 20 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 5.8 |  | 871.2
23:00 |  | 9.6 | 7 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 4.5 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 5.1 | 23.2 | 55.3 | 69.2 | 94.4 |  | 5.4 | 5.7 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 1.5 | 1.3 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.3 | 9.9 | 68 |  | 72.3 |  | 0.6 |  | 13.1 | 42.1 | 19.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 5.9 |  | 828.5
23:30 |  | 9.6 | 7.1 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 4.5 | 19.9 | 20.6 | 20 | 19 | 5.4 | 24 | 47 | 69.8 | 88.6 |  | 6.3 | 8.9 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.9 | 0.7 | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 5.4 | 9.9 | 46.7 |  | 52.6 |  | 0.6 |  | 15.9 | 35.9 | 20 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 5.8 |  | 775.3
0:00 |  | 9.5 | 7.2 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 2.8 | 4 | 20 | 20 | 20 | 19 | 4.8 | 30.9 | 37.9 | 69.1 | 86 |  | 8.1 | 9.7 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2 | 1.4 | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 5.2 | 9.9 | 45.8 |  | 40 |  | 0.6 |  | 11 | 32.3 | 20 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 20 | 5.8 |  | 749.9
EJEC MWh | 0 | 229.85 | 152 | 487.5 | 57.15 | 0.85 | 0 | 7.55 | 475.45 | 0 | 479.85 | 486.65 | 248.85 | 62.55 | 114.35 | 479.2 | 480.8 | 480 | 454.95 | 130.3 | 893.55 | 2161.25 | 1644.95 | 1998.8 | 140.4 | 168.3 | 150.85 | 252 | 203.55 | 244.8 | 239.7 | 227 | 33.35 | 544.6 | 78.2 | 76.15 | 82.15 | 444.2 | 0 | 3 | 14.35 | 112.75 | 50.25 | 128.45 | 237.3 | 1710.1 | 511.6 | 1685.9 | 415.1 | 5.85 | 55.95 | 559.2 | 1590.2 | 478.7 | 68.1 | 50.55 | 57.6 | 57.6 | 118.2 | 0 | 0 | 479.5 | 164.65 | 89.25 | 23055.8
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 615.7 | 2.6705 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 2048.65 | 8.8856 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7543.7 | 32.7193 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 12847.75 | 55.7246 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
lunes, 10 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  | 9.6 | 7.2 |  | 37.1 | 31.8 | 85.7
1:00 |  | 9.6 | 6.8 |  | 37.3 | 32 | 85.7
1:30 |  | 9.6 | 6.9 |  | 36.9 | 32.1 | 85.5
2:00 |  | 9.6 | 6.6 |  | 37.1 | 32.2 | 85.5
2:30 |  | 9.6 | 6.9 |  | 37 | 32.4 | 85.9
3:00 |  | 9.6 | 7.2 |  | 37 | 32.4 | 86.2
3:30 |  | 9.6 | 6.8 |  | 37.2 | 32.2 | 85.8
4:00 |  | 9.6 | 6.5 |  | 37.3 | 32.2 | 85.6
4:30 |  | 9.6 | 7.1 |  | 37 | 32.2 | 85.9
5:00 |  | 9.6 | 7 |  | 37 | 32.1 | 85.7
5:30 |  | 9.6 | 6.1 |  | 37 | 32.3 | 85
6:00 |  | 9.6 | 6.2 |  | 35.8 | 32.4 | 84
6:30 |  | 9.6 | 6 |  | 36.8 | 32.4 | 84.8
7:00 |  | 9.6 | 5.3 |  | 36.4 | 32.3 | 83.6
7:30 |  | 9.5 | 5.9 |  | 36.5 | 32.4 | 84.3
8:00 |  | 9.6 | 6 |  | 36.4 | 32.2 | 84.2
8:30 |  | 9.6 | 6 |  | 36.6 | 32 | 84.2
9:00 |  | 9.6 | 5.8 |  | 36.4 | 31.6 | 83.4
9:30 |  | 9.6 | 5.4 |  | 36.5 | 31.2 | 82.7
10:00 |  | 9.6 | 5.4 |  | 36.2 | 31 | 82.2
10:30 |  | 9.6 | 5.4 |  | 36 | 30.9 | 81.9
11:00 |  | 9.6 | 7.1 |  | 36.4 | 30.8 | 83.9
11:30 |  | 9.6 | 7.1 |  | 37 | 30.7 | 84.4
12:00 |  | 9.6 | 6.6 |  | 36.7 | 30.6 | 83.5
12:30 |  | 9.6 | 6.7 |  | 34.7 | 30.8 | 81.8
13:00 |  | 9.6 | 7.1 |  | 30.5 | 30.8 | 78
13:30 |  | 9.5 | 7.1 |  | 23.3 | 30.8 | 70.7
14:00 |  | 9.6 | 5.2 |  | 22 | 31 | 67.8
14:30 |  | 9.6 | 6.3 |  | 26.2 | 30.9 | 73
15:00 |  | 9.6 | 6 |  | 25.4 | 30.9 | 71.9
15:30 |  | 9.6 | 5.2 |  | 25.5 | 31 | 71.3
16:00 |  | 9.6 | 5.5 |  | 25.3 | 31.3 | 71.7
16:30 |  | 9.5 | 5.2 |  | 22.9 | 31.3 | 68.9
17:00 |  | 9.5 | 5 |  | 23 | 31.5 | 69
17:30 |  | 9.6 | 5.2 |  | 22.9 | 31.6 | 69.3
18:00 |  | 9.6 | 4.8 |  | 23.8 | 31.6 | 69.8
18:30 |  | 9.6 | 5.4 |  | 25 | 31.7 | 71.7
19:00 |  | 9.6 | 6.7 |  | 24.9 | 31.5 | 72.7
19:30 |  | 9.6 | 6.2 |  | 30.2 | 31.5 | 77.5
20:00 |  | 9.6 | 6.8 |  | 34.6 | 31.5 | 82.5
20:30 |  | 9.6 | 6.7 |  | 37.5 | 31.6 | 85.4
21:00 |  | 9.5 | 6.7 |  | 37 | 31.8 | 85
21:30 |  | 9.2 | 7.7 |  | 36.3 | 31.9 | 85.1
22:00 |  | 9.3 | 7.1 |  | 37.1 | 31.9 | 85.4
22:30 |  | 9.8 | 6.8 |  | 36.2 | 32 | 84.8
23:00 |  | 9.6 | 7 |  | 36.4 | 32.2 | 85.2
23:30 |  | 9.6 | 7.1 |  | 37.2 | 32.3 | 86.2
0:00 |  | 9.5 | 7.2 |  | 37.4 | 32.2 | 86.3
EJEC MWh | 0 | 229.85 | 152 | 0 | 798.45 | 760 | 1940.3

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - lunes, 10 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 307.1 | 294.95 | 188.3 | 194.25 | 229.85 | 2571.565
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 142.2 | 152.8 | 152.8 | 112.85 | 152 | 1505.195
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 486.85 | 488.3 | 487.7 | 486.15 | 487.5 | 4777.407
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 29.25 | 27.55 | 32.35 | 49.4 | 57.15 | 388.044
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 1.1045 | 2.3 |  | 2.05 | 0.1 |  | 0.85 | 16.8545
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 5091.6 | 4440.85 | 5339.05 | 5258.85 | 4801.8 | 48039.8447
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  |  | 62.25 | 472.8 | 472.8 | 472.9 | 2086.0329
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 23.45 | 21.8 | 22 | 22.9 | 23.7 | 234.1483
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 35.65 | 34.65 | 34.4 | 33.5 | 36.95 | 365.4047
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 3549.4 | 3335.25 | 3417.2 | 3420.1 | 1744 | 32977.6125
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 358.45 |  |  | 212.15 |  | 5172.5382
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 4.35 | 7.2 | 4.65 | 6.75 | 7.55 | 55.12
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 152.6 | 136.15 | 101.85 | 152.845 | 107.35 | 1400.33
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 30.2 | 30.2
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 3440.25 | 3441.15 | 2960.8 | 3433.535 | 3430.35 | 33571.23
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 189.65 | 121.1 | 41.35 | 99.37 | 99.8 | 1337.975
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 18.45 |  |  |  |  | 18.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 386.65 | 451.15 | 475.45 | 475.6 | 475.45 | 4646.266
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 432.7 | 479.45 | 479.25 | 371.55 | 479.85 | 4639.36
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 441.15 | 487.3 | 487.2 | 412.75 | 486.65 | 4750.655
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  |  | 25.6 | 253.8 | 309.2 | 248.85 | 1365.1675
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 3939.6 | 3968.7 | 4037.7 | 3995.15 | 3976.25 | 39296.9923
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 177.95 | 179.55 | 181.5 | 182.4 | 179.45 | 1798.4915
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 67.5 | 68.25 | 70.95 | 72.45 | 72.45 | 669.562
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 293.4 | 215.35 | 84 | 25.85 | 56.5 | 2033.646
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 62.05 | 69.4 | 64.4 | 67.95 | 62.55 | 664.2855
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 24.6 | 1961.1 | 11064.2 | 15276.45 | 14809.9 | 43379.09
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  |  | 287.05 | 3536.3 | 5081.55 | 4931.15 | 13920.44
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 |  |  | 18.945 | 36.955 |  | 10.5 |  | 83.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 |  |  | 36.92 |  |  |  |  | 54.37
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 89.8 | 66.75 | 53.1 | 79.15 | 114.35 | 931.2215
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 479.95 | 480.05 | 479.1 | 479.55 | 479.2 | 4796.7629
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 420.4 | 485.1 | 314.25 | 422.45 | 480.8 | 4469.495
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 11113.25 | 11033.5 | 10867.85 | 11032 | 10887.65 | 109355.574
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 156 | 156 | 53.1 | 41.45 | 158.4 | 1346.0266
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 2284.4 | 2285.8 | 2282.3 | 2275.9 | 2275.65 | 22280.47
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 414.25 | 375.15 | 395.7 | 478.65 | 480 | 3682.457
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 458 | 453.35 | 453.45 | 453.65 | 454.95 | 4443.615
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 662.7 | 630.3 | 1095.5 | 777.2 | 744.15 | 7350.719
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 682.85 | 485 |  | 458.6 | 330.6 | 3662.48
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 784.65 | 1130.35 | 732.65 | 489.55 | 893.55 | 6853.3707
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 28.15 | 104.5 | 118.8 | 43.85 | 130.3 | 941.4805
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 1121.7 | 2566.25 | 2061.45 | 2112.2 | 2161.25 | 19226.7685
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 487.1 | 1355.4 | 1565.3616 | 1622.25 | 1644.95 | 13165.9302
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 732.8 | 1533.7 | 2060.2078 | 1916.75 | 1998.8 | 15182.9316
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 25.6 | 104.95 | 128.15 | 165.3 | 168.3 | 1019.2176
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 27.5 | 139.75 | 121.3 | 134.85 | 150.85 | 1183.317
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 2367.8402 | 2517.45 | 202.65 |  |  |  |  | 12679.4175
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 2081.6 | 2071.75 | 2073.25 | 2001.45 | 1780.55 | 20430.3736
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 89.1 | 252.9 | 250.75 | 219.25 | 140.4 | 1970.3555
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 4065.6 | 4060.6 | 3084.3 | 3109.8 | 2889.35 | 36974.8616
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 3873.55 | 3872.4 | 3025.75 | 3065.85 | 2866.55 | 35595.8832
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 4792.4 | 4735.45 | 3296.95 | 3211.05 | 2942.45 | 42162.7484
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 6221.3 | 6206.7 | 5254.8 | 5179.3 | 4960 | 58361.6999
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 1580.05 | 1477.25 | 1171.9 | 1112.8 | 1074.75 | 10990.5405
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 645.8556 | 779.2 | 793.95 | 769.15 | 701.3 | 679.85 | 674.75 | 5568.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 241.0459 |  | 1181.45 | 1058.7 |  |  |  | 3758.9633
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 471.65 |  | 471.65
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 4134.25 | 3659.45 | 3875.25 | 1684.45 | 3558.75 | 33739.6692
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 4144.35 | 3665.9 | 3883.3 | 1677.6 | 3565.35 | 34836.6681
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 4345.05 | 4052.75 | 4172 | 1572 | 3975.4 | 36674.722
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 0.1 | 18.45 | 250.1 | 252 | 252 | 3078.1535
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 203.55 | 203.85 | 202.8 | 200.9 | 203.55 | 1950.701
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 234.6 | 235.6 | 244.8 | 4142.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 214.2 | 229.75 | 239.7 | 4110.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 186 | 187.5 | 227 | 3960.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 22 | 78.7 | 89.8 | 33.35 | 223.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.55 | 2.55
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 880.565 | 870.95 | 854.65 | 844.55 | 795.9 | 8613.365
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 522.6 | 733.55 | 656.95 | 538.15 | 544.6 | 6159.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 70.9 | 41.1 | 47.85 | 22.7 | 78.2 | 442.2838
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 52 | 26.8 | 53.35 | 16.05 | 76.15 | 398.7309
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 83.2 | 81.95 | 82.95 | 82.5 | 82.15 | 836.696
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 440.9 | 439.55 | 441.5 | 441.25 | 440.75 | 4407.9929
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 176.2 | 229.95 | 343.85 | 444.6 | 444.2 | 3880.34
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 | [8 empty] | 87.975
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 2157.45 | 2160.4 | 2167.15 | 2173 | 2173 | 21388.4876
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 54.5 | 82.65 | 73.8 | 59.15 | 48.9 | 351.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 13395.8 | 5973.9 | 929.5 |  | 5953.05 | 79362.33
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 3581.95 | 3771.95 | 3596.7 | 3396.05 | 3100.9 | 33334.895
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 3608.15 | 4018.15 | 3791.75 | 3520.8 | 3205.95 | 34095.41
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 3607.9 | 4022.5 | 3804.25 | 3037.55 | 3211.8 | 33638.875
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 5879.15 | 6211.85 | 6053.8 | 5551.1 | 5536.25 | 56948.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 4870.95 | 4718 | 4672.85 | 4449.5 | 3917.15 | 45242.81
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 2561.15 | 2502.95 | 2484.8 | 2396.7 | 2167.3 | 24233.725
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 253.75 | 115.7 | 57.4 |  | 173.05 | 1630.68
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 2.45 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 22.6472
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 1232.4 | 570.6 | 762.45 | 819.8 | 497.902 | 13247.829
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 42.305 | 45.55 | 43.9 | 44.9 | 14.35 | 469.715
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 90.25 | 123.65 | 130.055 | 107.1 | 112.75 | 1165.425
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 122.578 |  | 923.8 | 789.45 |  | 913.3 |  | 3821.005
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 92.1 | 154.4 | 133.55 | 141.35 | 50.25 | 1189.08
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 131 | 129.05 | 128.8 | 130.5 | 128.45 | 1293.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 3793.8 | 4228.4 | 4222.85 | 2383.4 | 3322.85 | 36983.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 2176.55 | 2103.35 | 2161.2 | 2179.2 | 2154.35 | 21528.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.7 | 237.3 | 2376.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 663.25 | 1664.9 | 1621.4 | 1712 | 1710.1 | 14834.4016
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 758.15 | 1694.5 | 1679.65 | 1836.6 | 1685.9 | 14921.5274
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 1883.05 | 1868.9 | 1889.5 | 1906.05 | 1897.2 | 18836.8644
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | [6 empty] | 5.85 | 23.197
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | [6 empty] | 340.95 | 1281.3564
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 5846.8 | 5842.2 | 5968.2 | 6058.15 | 5894.8 | 58913.3447
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 3066.2 | 2846.4 | 3117.6 | 3096.7 | 3101.4 | 30533.5052
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 1445.8 | 1518.05 | 1522.85 | 1522.45 | 1523.1 | 14998.1259
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 492.15 | 984.75 | 846.9 | 882.05 | 415.1 | 7397.6754
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 584.15 | 1408 | 1162.4113 | 1172.2 | 511.6 | 9818.103
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 855.6923 | 1369.25 | 1786 | 1332.65 |  |  | 655.6 | 7494.9276
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 267.5202 | 493.65 | 586.45 | 447 |  |  |  | 2870.4553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 266.7145 | 491.95 | 628.9 | 255 |  |  |  | 2574.1753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 3000.7 | 2517.45 | 821.5 |  | 1298.6 | 17631.9172
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 3347.15 | 3368.85 | 3389.1 | 3365.1 | 3383.75 | 33659.3994
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 1727.75 | 1689.7 | 1581.15 | 1571.2 | 1597.3 | 16434.0355
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 115.1 | 186 | 161.4 | 177.3 | 55.95 | 1437.185
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 231.1 | 623.95 | 622.2 | 600 | 559.2 | 4940.276
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 648.8 | 1711.85 | 1774.1 | 1789.5 | 1590.2 | 14094.438
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 88.85 | 477.9 | 476.75 | 478.7 | 1522.2
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 97.25 | 93.15 | 101.4 | 99.25 | 68.1 | 916.125
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 51.25 | 38.95 | 48 | 48 | 50.55 | 500.495
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 573.935
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 57.15 | 57.6 | 53.2 | 56.4 | 57.6 | 458.305
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 | [6 empty] | 117 |  | 336.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 73.15 | 120.65 | 118.605 | 110.8 | 118.2 | 1130.825
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 2652 | 2655.7 | 2076.55 | 1940.05 | 1858.5 | 24464.1
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | [5 empty] | 141.9595
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 673.05 | 677.4 | 681.8 | 676.55 | 680.1 | 6757.4255
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 77.25 | 80 | 78.35 | 79.65 | 79.9 | 793.5839
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 8.25 |  |  |  | 8.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 239.5 | 257.6 |  |  | 497.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 251.55 | 120.2 |  | 148.75 |  | 520.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 480.35 | 480.604 | 479.15 | 479.5 | 479.5 | 4800.1918
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 176.6 | 177.887 | 177 | 178.8 | 164.65 | 1721.6985
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 12.1 |  | 745.415
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | [5 empty] | 230.6 | 382.6 | 854.185
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 3465.45 | 2609.9 | 4168.05 | 4169.75 | 4165.3 | 39247.15
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 786.55 | 789.45 | 838.9 | 860.95 | 881.6 | 8385.67
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 961.05 | 943.6 | 1037.3 | 1085.35 | 1088.55 | 10430.235
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 197.35 | 187 | 216.2 | 220.2 | 220.1 | 1803.555
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 2425 | 2604.55 | 2602.35 | 2609.2 | 2590.55 | 25588.89
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 126.85 | 157.95 | 168.4 | 130.55 | 89.25 | 1388.503
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 4209.75 | 4023.55 | 3584.9 |  | 2363.75 | 29365.1827
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 2190.3736 | 2239.35 | 2288.25 | 2208.7 | 2004.9 |  | 1200.75 | 15272.4738
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 |  | 955.1 |  | 988.9 | 64.45 |  | 402.7 | 3641.7305
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 |  |  | 1394.9 |  |  |  |  | 2453.48
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 177170.685 | 175616.5461 | 172206.0908 | 161811.4 | 172821.652 | 1717592.869
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | HIDRO-TÉRMICO | CENTRALES ELECTRO ORIENTE | HIDROELÉCTRICA | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 131.462 | 131.462 | 94.38 | 113.684 | 168.5725 | 1458.503
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 313.1 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.75 | 3116.53
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 454.1603 | 454.18 | 443.6163 | 393.0267 | 454.1617 | 4468.9318
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 270.25 | 272.3338 | 269.45 | 272.6 | 226.75 | 2634.9972
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 345.85 | 345.9413 | 344.4 | 334.35 | 311.55 | 3344.2949
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 555.0499 | 447.8631 | 581.2016 | 580.801 | 384.8836 | 5416.4053
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 2069.8723 | 1968.5801 | 2049.7478 | 2011.2617 | 1862.6678 | 20439.6622
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 308486.775
[7 empty] | ENGIE | 259516.6844
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 252223.0113
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 110701.6006
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 105251.0593
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 87055.1
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 62181.45
[7 empty] | ELECTROPERU | 57437.835
[7 empty] | CELEPSA | 48039.8447
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 44637.6565
[7 empty] | EGEMSA | 39296.9923
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 38150.1508
[7 empty] | EGASA | 36358.185
[7 empty] | SAN GABAN | 24606.0595
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 22280.47
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 21388.4876
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 19226.7685
[7 empty] | EGEJUNIN | 15401.4485
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 14094.438
[7 empty] | LA VIRGEN | 13247.829
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 12437.4
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 11013.199
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 8615.915
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 7794.8512
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 7551.0094
[7 empty] | SINERSA | 6521.8903
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6159.45
[7 empty] | TERMOSELVA | 6095.2105
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5028.8545
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4940.276
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 4796.7629
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4777.407
[7 empty] | EGESUR | 4501.6995
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 4469.495
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4443.615
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4407.9929
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3880.34
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3821.005
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3682.457
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2571.565
[7 empty] | PETRAMAS | 2448.86
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2086.0329
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1522.2
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1505.195
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1437.185
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1388.503
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1189.08
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1165.425
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1130.825
[7 empty] | SHOUGESA | 1025.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 931.2215
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 836.696
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 664.2855
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 599.553
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 469.715
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 442.2838
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 398.7309
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 388.044
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 351.9
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 336.4453
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 87.975
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 55.12
[7 empty] | KONDU SAC | 22.6472
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 16.8545

## G_AREAS
lunes, 10 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 373.2 | 79.4 | 0 | 27 | 2918.425 | 2049.3 | 0 | 471.1 | 601 | 0 | 0 | 0 | 479.6 | 5438.825 | 601 | 6519.425 | 00:30 | 3892.625 | 2128.7 | 0 | 498.1 | 6519.425 | 00:30 | 351.4 | 27.9 | 0 | 498.1 | 877.4
01:00 | 365.3 | 79.1 | 0 | 30.8 | 2834.482 | 1954.8 | 0 | 415.1 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 5204.382 | 587.8 | 6267.382 | 01:00 | 3787.582 | 2033.9 | 0 | 445.9 | 6267.382 | 01:00 | 349.3 | 27.5 | 0 | 445.9 | 822.7
01:30 | 371 | 78.4 | 0 | 27.8 | 2823.465 | 1969.5 | 0 | 418.5 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 477.2 | 5211.465 | 601.6 | 6290.265 | 01:30 | 3796.065 | 2047.9 | 0 | 446.3 | 6290.265 | 01:30 | 349.2 | 27.6 | 0 | 446.3 | 823.1
02:00 | 367.6 | 78.8 | 0 | 22 | 2741.87 | 1946.1 | 0 | 435.6 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 468.4 | 5123.57 | 595.2 | 6187.17 | 02:00 | 3704.67 | 2024.9 | 0 | 457.6 | 6187.17 | 02:00 | 348.6 | 27.3 | 0 | 457.6 | 833.5
02:30 | 368.1 | 78.3 | 0 | 20.7 | 2704.765 | 1900.2 | 0 | 424.7 | 600.2 | 0 | 0 | 0 | 467.1 | 5029.665 | 600.2 | 6096.965 | 02:30 | 3673.065 | 1978.5 | 0 | 445.4 | 6096.965 | 02:30 | 348.4 | 27.6 | 0 | 445.4 | 821.4
03:00 | 372 | 79.3 | 0 | 20 | 2734.854 | 1809.8 | 0 | 393.2 | 603.2 | 0 | 0 | 0 | 471.3 | 4937.854 | 603.2 | 6012.354 | 03:00 | 3710.054 | 1889.1 | 0 | 413.2 | 6012.354 | 03:00 | 348.1 | 27.9 | 0 | 413.2 | 789.2
03:30 | 363.7 | 77.3 | 0 | 23 | 2732.733 | 1852.7 | 0 | 376.5 | 589.6 | 0 | 0 | 0 | 464 | 4961.933 | 589.6 | 6015.533 | 03:30 | 3686.033 | 1930 | 0 | 399.5 | 6015.533 | 03:30 | 346 | 27.5 | 0 | 399.5 | 773
04:00 | 364.9 | 79.1 | 0 | 21.1 | 2770.127 | 1925.2 | 0 | 408.1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 465.1 | 5103.427 | 595 | 6163.527 | 04:00 | 3730.027 | 2004.3 | 0 | 429.2 | 6163.527 | 04:00 | 346.5 | 27.2 | 0 | 429.2 | 802.9
04:30 | 366.8 | 79 | 0 | 12.4 | 2704.804 | 1962.1 | 0 | 404 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 458.2 | 5070.904 | 594.9 | 6124.004 | 04:30 | 3666.504 | 2041.1 | 0 | 416.4 | 6124.004 | 04:30 | 344.8 | 27.8 | 0 | 416.4 | 789
05:00 | 365 | 78.7 | 0 | 6.4 | 2772.463 | 1930.2 | 0 | 425.7 | 591.3 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 5128.363 | 591.3 | 6169.763 | 05:00 | 3728.763 | 2008.9 | 0 | 432.1 | 6169.763 | 05:00 | 340 | 27.7 | 0 | 432.1 | 799.8
05:30 | 361.6 | 77.6 | 0 | 8.9 | 2778.829 | 1983 | 0 | 438.7 | 597.1 | 0 | 0 | 0 | 448.1 | 5200.529 | 597.1 | 6245.729 | 05:30 | 3737.529 | 2060.6 | 0 | 447.6 | 6245.729 | 05:30 | 338.3 | 26.8 | 0 | 447.6 | 812.7
06:00 | 361.9 | 77.4 | 0 | 4.5 | 2747.796 | 2158.2 | 0 | 453.4 | 520.8 | 0 | 3.4 | 0 | 443.8 | 5359.396 | 524.2 | 6327.396 | 06:00 | 3630.496 | 2235.6 | 3.4 | 457.9 | 6327.396 | 06:00 | 282.1 | 26.9 | 3.4 | 457.9 | 770.3
06:30 | 366 | 76.9 | 0 | 2.4 | 2771.836 | 2265.2 | 0 | 435.8 | 535.9 | 0 | 34.2 | 0 | 445.3 | 5472.836 | 570.1 | 6488.236 | 06:30 | 3673.736 | 2342.1 | 34.2 | 438.2 | 6488.236 | 06:30 | 284.2 | 25.2 | 34.2 | 438.2 | 781.8
07:00 | 363.7 | 76.1 | 0 | 2.2 | 2715.984 | 2412.5 | 0.1 | 384.4 | 531.4 | 0 | 40.9 | 0 | 442 | 5512.984 | 572.3 | 6527.284 | 07:00 | 3611.084 | 2488.6 | 41 | 386.6 | 6527.284 | 07:00 | 282 | 24.5 | 41 | 386.6 | 734.1
07:30 | 360.5 | 76.5 | 0 | 5.1 | 2780.611 | 2559.1 | 0.1 | 360.7 | 533.3 | 0 | 72.7 | 0 | 442.1 | 5700.511 | 606 | 6748.611 | 07:30 | 3674.411 | 2635.6 | 72.8 | 365.8 | 6748.611 | 07:30 | 280.7 | 25 | 72.8 | 365.8 | 744.3
08:00 | 358.3 | 105 | 0.1 | 5.6 | 2760.041 | 2638.6 | 0.2 | 323.3 | 529.4 | 0 | 132 | 0 | 469 | 5722.141 | 661.4 | 6852.541 | 08:00 | 3647.741 | 2743.6 | 132.3 | 328.9 | 6852.541 | 08:00 | 280 | 25.2 | 132.3 | 328.9 | 766.4
08:30 | 351 | 124.8 | 0.2 | 14.8 | 2859.686 | 2915.8 | 0.3 | 272 | 526 | 0 | 240.3 | 0 | 490.8 | 6047.786 | 766.3 | 7304.886 | 08:30 | 3736.686 | 3040.6 | 240.8 | 286.8 | 7304.886 | 08:30 | 281.4 | 25.2 | 240.8 | 286.8 | 834.2
09:00 | 354.5 | 120.9 | 0.3 | 16.8 | 3099.205 | 2854.7 | 0.7 | 227.8 | 423.3 | 0 | 221.1 | 0 | 492.5 | 6182.405 | 644.4 | 7319.305 | 09:00 | 3877.005 | 2975.6 | 222.1 | 244.6 | 7319.305 | 09:00 | 284.9 | 24.9 | 222.1 | 244.6 | 776.5
09:30 | 365.2 | 129.3 | 0.3 | 16.6 | 3144.89 | 2960 | 0.9 | 207.1 | 445.7 | 0 | 343.3 | 0 | 511.4 | 6312.89 | 789 | 7613.29 | 09:30 | 3955.79 | 3089.3 | 344.5 | 223.7 | 7613.29 | 09:30 | 286.3 | 24.5 | 344.5 | 223.7 | 879
10:00 | 366.6 | 131.5 | 0.3 | 24 | 3097.734 | 3005.1 | 1.1 | 242.7 | 435.8 | 0 | 415.6 | 0 | 522.4 | 6346.634 | 851.4 | 7720.434 | 10:00 | 3900.134 | 3136.6 | 417 | 266.7 | 7720.434 | 10:00 | 286 | 24.5 | 417 | 266.7 | 994.2
10:30 | 363.7 | 129.8 | 0.3 | 27.9 | 3088.383 | 3124 | 1.2 | 293.6 | 439.1 | 0 | 409.4 | 0 | 521.7 | 6507.183 | 848.5 | 7877.383 | 10:30 | 3891.183 | 3253.8 | 410.9 | 321.5 | 7877.383 | 10:30 | 286.1 | 24.4 | 410.9 | 321.5 | 1042.9
11:00 | 364.1 | 132.8 | 0.4 | 38.6 | 3121.274 | 3199.9 | 1 | 362.5 | 441.7 | 0 | 324 | 0 | 535.9 | 6684.674 | 765.7 | 7986.274 | 11:00 | 3927.074 | 3332.7 | 325.4 | 401.1 | 7986.274 | 11:00 | 286.5 | 26 | 325.4 | 401.1 | 1039
11:30 | 368.7 | 133.7 | 0.4 | 44.9 | 3075.727 | 3233 | 1.1 | 454.3 | 437 | 0 | 282.3 | 0 | 547.7 | 6764.127 | 719.3 | 8031.127 | 11:30 | 3881.427 | 3366.7 | 283.8 | 499.2 | 8031.127 | 11:30 | 286.3 | 26 | 283.8 | 499.2 | 1095.3
12:00 | 365.3 | 133.6 | 0.4 | 55 | 3055.251 | 3063.4 | 1.2 | 523.3 | 440 | 0 | 306.2 | 0 | 554.3 | 6643.151 | 746.2 | 7943.651 | 12:00 | 3860.551 | 3197 | 307.8 | 578.3 | 7943.651 | 12:00 | 285.7 | 25.3 | 307.8 | 578.3 | 1197.1
12:30 | 366.5 | 96.6 | 0.4 | 58.7 | 3153.461 | 3037.1 | 1.2 | 559.9 | 439.8 | 0 | 229.2 | 0 | 522.2 | 6751.661 | 669 | 7942.861 | 12:30 | 3959.761 | 3133.7 | 230.8 | 618.6 | 7942.861 | 12:30 | 285.9 | 25.3 | 230.8 | 618.6 | 1160.6
13:00 | 355.3 | 92.6 | 0.4 | 67.4 | 3246.885 | 3027.3 | 0.9 | 578.6 | 438.8 | 0 | 199.3 | 0 | 515.7 | 6853.685 | 638.1 | 8007.485 | 13:00 | 4040.985 | 3119.9 | 200.6 | 646 | 8007.485 | 13:00 | 287.3 | 25.7 | 200.6 | 646 | 1159.6
13:30 | 341.9 | 85.3 | 0.4 | 68.8 | 3193.926 | 2919.1 | 1.3 | 631.7 | 437.9 | 0 | 181.8 | 0 | 496.4 | 6746.026 | 619.7 | 7862.126 | 13:30 | 3973.726 | 3004.4 | 183.5 | 700.5 | 7862.126 | 13:30 | 285.5 | 25.5 | 183.5 | 700.5 | 1195
14:00 | 280.1 | 82.2 | 0.4 | 76.5 | 3337.512 | 2808.6 | 1 | 657.7 | 428.2 | 0 | 150.3 | 0 | 439.2 | 6804.812 | 578.5 | 7822.512 | 14:00 | 4045.812 | 2890.8 | 151.7 | 734.2 | 7822.512 | 14:00 | 286.2 | 23.7 | 151.7 | 734.2 | 1195.8
14:30 | 286.4 | 88.1 | 0.4 | 87.2 | 3379.687 | 2942.9 | 0.8 | 664.2 | 438.9 | 0 | 139.5 | 0 | 462.1 | 6987.587 | 578.4 | 8028.087 | 14:30 | 4104.987 | 3031 | 140.7 | 751.4 | 8028.087 | 14:30 | 286.1 | 23.7 | 140.7 | 751.4 | 1201.9
15:00 | 342.5 | 86.3 | 0.4 | 86 | 3394.725 | 2835.4 | 0.7 | 672.3 | 445.8 | 0 | 111.5 | 0 | 515.2 | 6903.125 | 557.3 | 7975.625 | 15:00 | 4183.025 | 2921.7 | 112.6 | 758.3 | 7975.625 | 15:00 | 286.7 | 23.6 | 112.6 | 758.3 | 1181.2
15:30 | 295 | 86 | 0.4 | 94.4 | 3375.926 | 2920.3 | 0.6 | 686.4 | 449.3 | 0 | 90.1 | 0 | 475.8 | 6983.226 | 539.4 | 7998.426 | 15:30 | 4120.226 | 3006.3 | 91.1 | 780.8 | 7998.426 | 15:30 | 285.1 | 23.8 | 91.1 | 780.8 | 1180.8
16:00 | 372.4 | 86.7 | 0.2 | 101.5 | 3313.911 | 2833.4 | 0.3 | 698.1 | 451.1 | 0 | 73.1 | 0 | 560.8 | 6845.711 | 524.2 | 7930.711 | 16:00 | 4137.411 | 2920.1 | 73.6 | 799.6 | 7930.711 | 16:00 | 284.6 | 24.1 | 73.6 | 799.6 | 1181.9
16:30 | 370.6 | 83.3 | 0.2 | 103.5 | 3356.885 | 2774.7 | 0.2 | 697.6 | 445.7 | 0 | 44.7 | 0 | 557.6 | 6829.385 | 490.4 | 7877.385 | 16:30 | 4173.185 | 2858 | 45.1 | 801.1 | 7877.385 | 16:30 | 285.3 | 23.8 | 45.1 | 801.1 | 1155.3
17:00 | 361.2 | 83.7 | 0.1 | 107 | 3244.703 | 2754.8 | 0.1 | 684.4 | 438.2 | 0 | 21.9 | 0 | 552 | 6684.003 | 460.1 | 7696.103 | 17:00 | 4044.103 | 2838.5 | 22.1 | 791.4 | 7696.103 | 17:00 | 285.1 | 23.6 | 22.1 | 791.4 | 1122.2
17:30 | 372.2 | 83.2 | 0 | 109.7 | 3346.393 | 2443.2 | 0.1 | 681.5 | 447 | 0 | 9.3 | 0 | 565.1 | 6471.193 | 456.3 | 7492.593 | 17:30 | 4165.593 | 2526.4 | 9.4 | 791.2 | 7492.593 | 17:30 | 283.7 | 23.9 | 9.4 | 791.2 | 1108.2
18:00 | 365.3 | 84.1 | 0 | 105.6 | 3258.228 | 2416.5 | 0 | 678 | 561.3 | 0 | 0.1 | 0 | 555 | 6352.728 | 561.4 | 7469.128 | 18:00 | 4184.828 | 2500.6 | 0.1 | 783.6 | 7469.128 | 18:00 | 317.1 | 23.5 | 0.1 | 783.6 | 1124.3
18:30 | 361.9 | 86.1 | 0 | 111.9 | 3412.662 | 2303.5 | 0 | 637.3 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 559.9 | 6353.462 | 579.3 | 7492.662 | 18:30 | 4353.862 | 2389.6 | 0 | 749.2 | 7492.662 | 18:30 | 330.6 | 24.3 | 0 | 749.2 | 1104.1
19:00 | 371 | 87.3 | 0 | 108.7 | 3439.694 | 2448.6 | 0 | 619.1 | 585 | 0 | 0 | 0 | 567 | 6507.394 | 585 | 7659.394 | 19:00 | 4395.694 | 2535.9 | 0 | 727.8 | 7659.394 | 19:00 | 338.8 | 25.9 | 0 | 727.8 | 1092.5
19:30 | 373.4 | 91.9 | 0 | 96.6 | 3456.875 | 2459.7 | 0 | 612.9 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 561.9 | 6529.475 | 594.5 | 7685.875 | 19:30 | 4424.775 | 2551.6 | 0 | 709.5 | 7685.875 | 19:30 | 346.1 | 25.4 | 0 | 709.5 | 1081
20:00 | 372.4 | 97.3 | 0 | 90.7 | 3382.061 | 2508.9 | 0 | 607 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 560.4 | 6497.961 | 596.7 | 7655.061 | 20:00 | 4351.161 | 2606.2 | 0 | 697.7 | 7655.061 | 20:00 | 346 | 26 | 0 | 697.7 | 1069.7
20:30 | 373.3 | 100 | 0 | 79.3 | 3438.838 | 2407.6 | 0 | 593.6 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 552.6 | 6440.038 | 594.5 | 7587.138 | 20:30 | 4406.638 | 2507.6 | 0 | 672.9 | 7587.138 | 20:30 | 345.9 | 25.9 | 0 | 672.9 | 1044.7
21:00 | 372.8 | 99.6 | 0 | 69.7 | 3403.497 | 2399.5 | 0 | 593.7 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 542.1 | 6396.697 | 592.3 | 7531.097 | 21:00 | 4368.597 | 2499.1 | 0 | 663.4 | 7531.097 | 21:00 | 345.8 | 25.8 | 0 | 663.4 | 1035
21:30 | 374.3 | 99.3 | 0 | 57.9 | 3365.8 | 2392.7 | 0 | 529.6 | 598.4 | 0 | 0 | 0 | 531.5 | 6288.1 | 598.4 | 7418 | 21:30 | 4338.5 | 2492 | 0 | 587.5 | 7418 | 21:30 | 346.2 | 26.5 | 0 | 587.5 | 960.2
22:00 | 370.4 | 99.6 | 0 | 57.6 | 3448.6 | 2358.3 | 0 | 503.7 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 527.6 | 6310.6 | 596.7 | 7434.9 | 22:00 | 4415.7 | 2457.9 | 0 | 561.3 | 7434.9 | 22:00 | 345.6 | 26 | 0 | 561.3 | 932.9
22:30 | 371.8 | 99.1 | 0 | 38 | 3481.1 | 2367.1 | 0 | 462.6 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 508.9 | 6310.8 | 592.5 | 7412.2 | 22:30 | 4445.4 | 2466.2 | 0 | 500.6 | 7412.2 | 22:30 | 344.4 | 26.2 | 0 | 500.6 | 871.2
23:00 | 370.5 | 99 | 0 | 31.1 | 3419.2 | 2202 | 0 | 425.5 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 500.6 | 6046.7 | 591.8 | 7139.1 | 23:00 | 4381.5 | 2301 | 0 | 456.6 | 7139.1 | 23:00 | 345.7 | 26.2 | 0 | 456.6 | 828.5
23:30 | 375.4 | 99.5 | 0 | 31 | 3466.5 | 1949.8 | 0 | 371.7 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 505.9 | 5788 | 610.2 | 6904.1 | 23:30 | 4452.1 | 2049.3 | 0 | 402.7 | 6904.1 | 23:30 | 346.3 | 26.3 | 0 | 402.7 | 775.3
00:00 | 370.2 | 100 | 0 | 39.1 | 3329.2 | 2015.6 | 0 | 339.9 | 594.2 | 0 | 0 | 0 | 509.3 | 5684.7 | 594.2 | 6788.2 | 00:00 | 4293.6 | 2115.6 | 0 | 379 | 6788.2 | 00:00 | 344.6 | 26.3 | 0 | 379 | 749.9
TOTAL MWh | 8657.75 | 2255.05 | 3 | 1178.2 | 74740.752 | 59599.5 | 7.55 | 11669.55 | 12672.2 | 0 | 2038.1 | 0 | 12094 | 146017.352 | 14710.3 | 172821.652 | TOTAL MWh | 96070.702 | 61854.55 | 2048.65 | 12847.75 | 172821.652 | TOTAL MWh | 7543.7 | 615.7 | 2048.65 | 12847.75 | 23055.8

## HOP
lunes, 10 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 10/03/2025 09:42:00 | 10/03/2025 13:04:00 | 10/03/2025 09:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 10/03/2025 13:04:00 | 10/03/2025 13:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/03/2025 07:51:00 | 11/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 07:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 09:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/03/2025 09:27:00 | 10/03/2025 12:13:00 |  | 10/03/2025 12:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 08:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/03/2025 08:10:00 | 10/03/2025 08:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/03/2025 08:28:00 | 10/03/2025 09:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/03/2025 09:13:00 | 10/03/2025 13:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/03/2025 13:24:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 07:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 07:30:00 | 10/03/2025 07:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 07:49:00 | 10/03/2025 17:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 17:05:00 | 10/03/2025 19:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 19:25:00 | 10/03/2025 20:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Subio a 500 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 20:03:00 | 10/03/2025 21:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 21:51:00 | 10/03/2025 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Subió a 500 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 22:47:00 | 10/03/2025 23:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 23:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - FX_RFG | 10/03/2025 19:15:00 | 10/03/2025 19:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | Paro manualmente
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 06:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/03/2025 06:00:00 | 10/03/2025 08:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/03/2025 08:00:00 | 10/03/2025 16:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Deja de regular en la RSF y se mantiene con 650 MW 15:53 h bajo a 650 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/03/2025 16:58:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 01:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 01:34:00 | 10/03/2025 02:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 02:22:00 | 10/03/2025 07:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 07:46:00 | 10/03/2025 17:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 17:18:00 | 10/03/2025 17:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 17:36:00 | 10/03/2025 17:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:36 h, se subio a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 17:57:00 | 10/03/2025 19:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 19:19:00 | 10/03/2025 23:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 23:02:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/03/2025 10:07:00 | 10/03/2025 10:14:00 | 10/03/2025 09:39:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/03/2025 10:14:00 | 10/03/2025 11:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/03/2025 11:47:00 | 10/03/2025 19:23:00 |  | 10/03/2025 19:08:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 10/03/2025 08:16:00 | 10/03/2025 09:33:00 | 10/03/2025 07:55:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 10/03/2025 09:33:00 | 10/03/2025 11:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 10/03/2025 11:55:00 | 10/03/2025 19:24:00 |  | 10/03/2025 19:08:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 10:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/03/2025 10:21:00 | 10/03/2025 13:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/03/2025 13:04:00 | 10/03/2025 13:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 10/03/2025 13:50:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  | 10/03/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 10/03/2025 02:09:00 | 10/03/2025 06:40:00 | 10/03/2025 01:34:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople con la TV
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 06:40:00 | 10/03/2025 09:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 09:32:00 | 10/03/2025 13:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 13:04:00 | 10/03/2025 21:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 10/03/2025 21:51:00 | 10/03/2025 22:18:00 |  | 10/03/2025 21:52:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 10/03/2025 10:48:00 | 10/03/2025 11:50:00 | 10/03/2025 10:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 10/03/2025 11:50:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 10 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 12:37 | Fuera de servicio por alta concentración de sólidos. | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 19:13 | Recuperación de Toma IV, luego de entrada de Huayco | 15.3 | P | F/S | N | CORR. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.1 | P | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 14:00 | MANTT. CORRECTIVO: FALLA ELECTRICA. BLOQUEO. | 105 | F | F/S | N | CORR. | 2 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | MANTT. CORRECTIVO: PROBLEMAS DE SINCRONIZACIÓN SIST. ELECTRICO. (INDISPONIBLE DESDE VIE07MAR202510:48H) | 7.5 | F | F/S | N | CORR. | 1069 | G
ENGIE | ILO 4 | TG42 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Unidad TG42 Indisponible | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16329 | G
ENGIE | ILO 4 | TG41 | 10/03/2025 06:51 | 10/03/2025 16:08 | INDISPONIBLE POR ACTIVIDADES EN EL TRANSFORMADOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16328 | G
ENGIE | YUNCÁN | G1 | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 07:02 | LIMPIEZA INTERCAMBIADORES DE CALOR GENERADOR G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 199 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 08:14 | Parada de la central por alta concentración de sólidos en suspensión. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fuga de agua en bujes superiores U1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 07:36 | Parada de la MiniCDA por alta concentración de sólidos en suspensión. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 00:03 | Fuera de servicio por alta concentración de solidos en toma Huampani >6.2 gr/lt q=113 m3/seg | 0.7 | P | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 10/03/2025 00:00 | 10/03/2025 12:13 | Fuera de servicio por alta concentración de solidos en toma Huampani >6.2 gr/lt q=113 m3/seg | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 10/03/2025 09:11 | 10/03/2025 11:34 | TRIP descargo 67 MW, falla sistema de exitacion, causa en investigacion. | 68 | P | F/S | N | OTROS | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 10/03/2025 06:12 | 11/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 92000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 10/03/2025 00:00 | 11/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
10/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 10 de Marzo del 2025 / SEM N° 10 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 10 de Marzo del 2025 / SEM N° 10 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3198.724 | 3161.3908 | 492.4682
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3198.724 | 3161.3908 | 492.4682
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3198.724 | 3161.3908 | 492.4682
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3198.724 | 3161.3908 | 492.4682
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3001.1999 | 2963.8668 | 492.4682
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3001.1999 | 2963.8668 | 492.4682
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3001.1999 | 2963.8668 | 492.4682
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3001.1999 | 2963.8668 | 492.4682
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3001.1999 | 2963.8668 | 492.4682
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3001.1999 | 2963.8668 | 492.4682
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3001.1999 | 2963.8668 | 492.4682
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3001.1999 | 2963.8668 | 492.4682
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3001.1999 | 2963.8668 | 492.4682
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2694.932 | 2657.5989 | 698.9628
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2694.932 | 2657.5989 | 698.9628
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2694.932 | 2657.5989 | 698.9628
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2503.7358 | 2466.4026 | 698.9628
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2503.7358 | 2466.4026 | 698.9628
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2503.7358 | 2466.4026 | 698.9628
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2486.4401 | 2449.1069 | 698.9628
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2368.2928 | 2330.9596 | 698.9628
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2278.7801 | 2241.4469 | 698.9628
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2278.7801 | 2241.4469 | 698.9628
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2278.7801 | 2241.4469 | 698.9628
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2278.7801 | 2241.4469 | 698.9628
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2278.7801 | 2241.4469 | 698.9628
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2278.7801 | 2241.4469 | 698.9628
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2296.0758 | 2258.7426 | 698.9628
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2296.0758 | 2258.7426 | 698.9628
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2296.0758 | 2258.7426 | 698.9628
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2296.0758 | 2258.7426 | 698.9628
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2296.0758 | 2258.7426 | 698.9628
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 2502.5704 | 2465.2372 | 492.4682
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [111 empty] | 2700.0945 | 2662.7613 | 492.4682
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 0 | 0 | 0 | 939.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 345.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994.1711 | 0 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.0629 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 1529.5697 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 1241.0989 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6655196.78 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 10 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 18.1 | 38 | 202.6 | 176.2058 | 40.7 | 215 | 80.1 | 265 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 16.916 | 234.65 | 262.21 | 1015.53 | 1066.463 | 373.257 | 15.99 | 1.06 | 47.74 | 39.11 | 0.01 | 0 | 443.29 | 1648.49 | 296.27 | 40.991 | 81.04 | 0 | 12.4151 | 23.5 | 9.4863 | 27.2125 | 33.5 | 153.94 | 153.94 | 86.4203 | -- | 185.9252 | 21.476 | -- | 24.7769 | 0 | 80.252 | 39.163 | 66.966
00:30 | 18.1 | 38 | 202.6 | 176.2058 | 40.7 | 215 | 80.1 | 265 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 16.916 | 234.65 | 262.21 | 1015.53 | 1066.463 | 373.257 | 15.99 | 1.06 | 47.74 | 39.11 | 0.01 | 0 | 443.29 | 1648.49 | 296.27 | 40.991 | 81.04 | 0 | 12.4151 | 23.5 | 9.4863 | 27.2125 | 33.5 | 153.94 | 153.94 | 86.4203 | -- | 185.9252 | 21.476 | -- | 24.7769 | 0 | 80.252 | 39.163 | 66.966
01:00 | 18.1 | 38 | 202.6 | 175.3556 | 40.9 | 215 | 95 | 330 | 0 | 0 | 23.71 | -- | -- | 16.916 | 231.41 | 256.87 | 1001.37 | 1066.463 | 376.328 | 15.95 | 1.06 | 44.93 | 39.07 | 0.01 | 0 | 551.86 | 1677.45 | 296.27 | 41.456 | 80.06 | 0 | 12.4151 | 23.5 | 9.8825 | 27.2125 | 33.5 | 137.44 | 137.44 | 66.776 | -- | -- | 21.369 | -- | 24.5243 | 0 | 80.252 | 37.946 | 66.966
01:30 | 18.1 | 38 | 202.6 | 175.3556 | 40.9 | 215 | 95 | 330 | 0 | 0 | 23.71 | -- | -- | 16.916 | 231.41 | 256.87 | 1001.37 | 1066.463 | 376.328 | 15.95 | 1.06 | 44.93 | 39.07 | 0.01 | 0 | 551.86 | 1677.45 | 296.27 | 41.456 | 80.06 | 0 | 12.4151 | 23.5 | 9.8825 | 27.2125 | 33.5 | 137.44 | 137.44 | 66.776 | -- | -- | 21.369 | -- | 24.5243 | 0 | 80.252 | 37.946 | 66.966
02:00 | 18.1 | 38 | 202.6 | 172.2353 | 40.9 | 215 | 100 | 360 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 16.916 | 228.2 | 253.35 | 994.33 | 1066.463 | 371.863 | 15.97 | 1.06 | 43.37 | 38.95 | 0.01 | 0 | 623.54 | 1674.13 | 290.58 | 41.717 | 78.92 | 0.7 | 12.4151 | 24 | 9.8673 | 27.2125 | 33.5 | 138.28 | 138.28 | 71.869 | -- | -- | 21.267 | -- | 24.1741 | 0 | 80.252 | 36.258 | 66.966
02:30 | 18.1 | 38 | 202.6 | 172.2353 | 40.9 | 215 | 100 | 360 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 16.916 | 228.2 | 253.35 | 994.33 | 1066.463 | 371.863 | 15.97 | 1.06 | 43.37 | 38.95 | 0.01 | 0 | 623.54 | 1674.13 | 290.58 | 41.717 | 78.92 | 0.7 | 12.4151 | 24 | 9.8673 | 27.2125 | 33.5 | 138.28 | 138.28 | 71.869 | -- | -- | 21.267 | -- | 24.1741 | 0 | 80.252 | 36.258 | 66.966
03:00 | 18.1 | 38 | 202.6 | 172.762 | 40.8 | 215 | 100 | 360 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 16.916 | 214.1 | 248.12 | 980.35 | 1066.463 | 477.52 | 16.06 | 1.06 | 28.62 | 23.04 | 0.01 | 0 | 640.95 | 1655.79 | 296.27 | 41.605 | 78.37 | 0 | 12.4151 | 24 | 9.8468 | 27.2125 | 33.3 | 138.7 | 138.7 | 70.154 | -- | -- | 21.39 | -- | 23.8951 | 0 | 80.252 | 34.913 | 66.966
03:30 | 18.1 | 38 | 202.6 | 172.762 | 40.8 | 215 | 100 | 360 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 16.916 | 214.1 | 248.12 | 980.35 | 1066.463 | 477.52 | 16.06 | 1.06 | 28.62 | 23.04 | 0.01 | 0 | 640.95 | 1655.79 | 296.27 | 41.605 | 78.37 | 0 | 12.4151 | 24 | 9.8468 | 27.2125 | 33.3 | 138.7 | 138.7 | 70.154 | -- | -- | 21.39 | -- | 23.8951 | 0 | 80.252 | 34.913 | 66.966
04:00 | 18.1 | 38 | 202.6 | 171.2029 | 41 | 215 | 100 | 360 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 16.916 | 209.52 | 242.97 | 973.4 | 1066.463 | 414.962 | 16.11 | 1.06 | 36.73 | 23.14 | 0.01 | 0 | 585.3 | 1600.14 | 293.41 | 41.423 | 77.3 | 0 | 12.4151 | 24 | 9.7472 | 27.2125 | 33.3 | 138.7 | 138.7 | 66.776 | -- | -- | 21.567 | -- | 23.7519 | 0 | 80.252 | 34.223 | 66.773
04:30 | 18.1 | 38 | 202.6 | 171.2029 | 41 | 215 | 100 | 360 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 16.916 | 209.52 | 242.97 | 973.4 | 1066.463 | 414.962 | 16.11 | 1.06 | 36.73 | 23.14 | 0.01 | 0 | 585.3 | 1600.14 | 293.41 | 41.423 | 77.3 | 0 | 12.4151 | 24 | 9.7472 | 27.2125 | 33.3 | 138.7 | 138.7 | 66.776 | -- | -- | 21.567 | -- | 23.7519 | 0 | 80.252 | 34.223 | 66.773
05:00 | 18.1 | 38 | 202.6 | 177.6913 | 40.9 | 215 | 100 | 345 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 16.916 | 211.04 | 237.89 | 969.93 | 1066.463 | 452.966 | 16.06 | 1.06 | 35.13 | 23.2 | 0.01 | 0 | 578.37 | 1593.21 | 299 | 41.372 | 76.78 | 0 | 12.4151 | 24 | 9.9112 | 27.2125 | 33 | 137.58 | 137.58 | 65.114 | -- | -- | 21.708 | -- | 23.6429 | 0 | 80.252 | 33.698 | 66.912
05:30 | 18.1 | 38 | 202.6 | 177.6913 | 40.9 | 215 | 100 | 345 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 16.916 | 211.04 | 237.89 | 969.93 | 1066.463 | 452.966 | 16.06 | 1.06 | 35.13 | 23.2 | 0.01 | 0 | 578.37 | 1593.21 | 299 | 41.372 | 76.78 | 0 | 12.4151 | 24 | 9.9112 | 27.2125 | 33 | 137.58 | 137.58 | 65.114 | -- | -- | 21.708 | -- | 23.6429 | 0 | 80.252 | 33.698 | 66.912
06:00 | 18.1 | 38 | 202.6 | 178.1634 | 41 | 215 | 110 | 330 | 0 | 0 | 23.87 | 1.07 | 564.84 | 16.916 | 211.04 | 232.87 | 973.4 | 1066.463 | 458.481 | 16 | 1.06 | 35.1 | 23.27 | 0.01 | 0 | 578.9 | 1593.74 | 293.25 | 41.732 | 75.48 | 0 | 12.4151 | 24 | 9.9242 | 27.2125 | 33 | 138.12 | 138.12 | 63.469 | -- | -- | 21.918 | -- | 23.4909 | 0 | 80.252 | 32.965 | 67.357
06:30 | 18.1 | 38 | 202.6 | 178.1634 | 41 | 215 | 110 | 330 | 0 | 0 | 23.87 | 1.07 | 564.84 | 16.916 | 211.04 | 232.87 | 973.4 | 1066.463 | 458.481 | 16 | 1.06 | 35.1 | 23.27 | 0.01 | 0 | 578.9 | 1593.74 | 293.25 | 41.732 | 75.48 | 0 | 12.4151 | 24 | 9.9242 | 27.2125 | 33 | 138.12 | 138.12 | 63.469 | -- | -- | 21.918 | -- | 23.4909 | 0 | 80.252 | 32.965 | 67.357
07:00 | 18.1 | 38 | 202.6 | 179.2387 | 41.1 | 215 | 110 | 315 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 16.916 | 212.57 | 231.21 | 983.83 | 1066.463 | 461.765 | 16.1 | 1.06 | 33.7 | 23.32 | 0.01 | 0 | 584.23 | 1599.07 | 288.42 | 40.923 | 75.09 | 0 | 12.4151 | 24 | 9.9442 | 27.2125 | 33 | 141.07 | 141.07 | 62.654 | -- | -- | 21.903 | -- | 23.4369 | 0 | 80.252 | 32.705 | 67.465
07:30 | 18.1 | 38 | 202.6 | 179.2387 | 41.1 | 215 | 110 | 315 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 16.916 | 212.57 | 231.21 | 983.83 | 1066.463 | 461.765 | 16.1 | 1.06 | 33.7 | 23.32 | 0.01 | 0 | 584.23 | 1599.07 | 288.42 | 40.923 | 75.09 | 0 | 12.4151 | 24 | 9.9442 | 27.2125 | 33 | 141.07 | 141.07 | 62.654 | -- | -- | 21.903 | -- | 23.4369 | 0 | 80.252 | 32.705 | 67.465
08:00 | 18.1 | 38 | 202.6 | 165.31 | 41 | 215 | 115 | 290 | 0 | 0 | 23.68 | -- | -- | 16.916 | 212.57 | 231.21 | 994.33 | 1066.463 | 460.737 | 16.08 | 1.06 | 33.94 | 18.87 | 0.01 | 0 | 602.66 | 1617.5 | 282.82 | 38.485 | 74.04 | 0 | 12.4151 | 24 | 10.1187 | 27.2125 | 32.8 | 141.45 | 141.45 | 61.843 | -- | -- | 21.708 | -- | 23.2859 | 0 | 80.252 | 31.977 | 66.881
08:30 | 18.1 | 38 | 202.6 | 165.31 | 41 | 215 | 115 | 290 | 0 | 0 | 23.68 | -- | -- | 16.916 | 212.57 | 231.21 | 994.33 | 1066.463 | 460.737 | 16.08 | 1.06 | 33.94 | 18.87 | 0.01 | 0 | 602.66 | 1617.5 | 282.82 | 38.485 | 74.04 | 0 | 12.4151 | 24 | 10.1187 | 27.2125 | 32.8 | 141.45 | 141.45 | 61.843 | -- | -- | 21.708 | -- | 23.2859 | 0 | 80.252 | 31.977 | 66.881
09:00 | 18.1 | 38 | 197.6 | 169.832 | 35.1 | 210 | 115 | 280 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 16.916 | 212.57 | 232.87 | 1001.37 | 1066.463 | 457.785 | 16 | 1.06 | 34.2 | 18.84 | 0.01 | 0 | 572.08 | 1586.92 | 282.82 | 39.4 | 71.78 | 0 | 12.4151 | 24 | 9.7899 | 27.2125 | 32.4 | 139.85 | 139.85 | 61.036 | -- | -- | 21.706 | -- | 23.2033 | 0 | 80.252 | 31.579 | 66.53
09:30 | 18.1 | 38 | 197.6 | 169.832 | 35.1 | 210 | 115 | 280 | 0 | 0 | 23.84 | -- | -- | 16.916 | 212.57 | 232.87 | 1001.37 | 1066.463 | 457.785 | 16 | 1.06 | 34.2 | 18.84 | 0.01 | 0 | 572.08 | 1586.92 | 282.82 | 39.4 | 71.78 | 0 | 12.4151 | 24 | 9.7899 | 27.2125 | 32.4 | 139.85 | 139.85 | 61.036 | -- | -- | 21.706 | -- | 23.2033 | 0 | 80.252 | 31.579 | 66.53
10:00 | 18.1 | 38 | 197.5 | 163.046 | 40.3 | 210 | 115 | 260 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 16.916 | 212.57 | 232.87 | 994.33 | 1066.463 | 438.035 | 15.95 | 1.06 | 33.39 | 14.43 | 0.01 | 0 | 604.82 | 1596.99 | 280.05 | 39.08 | 73.18 | 0 | 12.4151 | 23 | 9.0447 | 27.2125 | 32 | 141.85 | 141.85 | 60.234 | -- | -- | 21.794 | -- | 23.2207 | 0 | 80.252 | 31.663 | 66.473
10:30 | 18.1 | 38 | 197.5 | 163.046 | 40.3 | 210 | 115 | 260 | 0 | 0 | 23.82 | -- | -- | 16.916 | 212.57 | 232.87 | 994.33 | 1066.463 | 438.035 | 15.95 | 1.06 | 33.39 | 14.43 | 0.01 | 0 | 604.82 | 1596.99 | 280.05 | 39.08 | 73.18 | 0 | 12.4151 | 23 | 9.0447 | 27.2125 | 32 | 141.85 | 141.85 | 60.234 | -- | -- | 21.794 | -- | 23.2207 | 0 | 80.252 | 31.663 | 66.473
11:00 | 18.1 | 38 | 197.5 | 162.9274 | 37.5 | 210 | 115 | 257 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 16.916 | 212.57 | 231.21 | 987.33 | 1066.463 | 430.772 | 15.88 | 1.06 | 33.17 | 14.45 | 0.01 | 0 | 615.1 | 1607.27 | 277.15 | 39.538 | 72.34 | 0 | 12.4151 | 23 | 9.3819 | 27.2125 | 32 | 140.37 | 140.37 | 59.436 | -- | -- | 22.009 | -- | 23.2054 | 0 | 80.252 | 31.589 | 66.473
11:30 | 18.1 | 38 | 197.5 | 162.9274 | 37.5 | 210 | 115 | 257 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 16.916 | 212.57 | 231.21 | 987.33 | 1066.463 | 430.772 | 15.88 | 1.06 | 33.17 | 14.45 | 0.01 | 0 | 615.1 | 1607.27 | 277.15 | 39.538 | 72.34 | 0 | 12.4151 | 23 | 9.3819 | 27.2125 | 32 | 140.37 | 140.37 | 59.436 | -- | -- | 22.009 | -- | 23.2054 | 0 | 80.252 | 31.589 | 66.473
12:00 | 18.1 | 38 | 197.5 | 171.6741 | 30.5 | 210 | 115 | 260 | 0 | 0 | 23.7 | -- | -- | 16.916 | 214.1 | 227.92 | 983.83 | 1066.463 | 424.663 | 15.91 | 1.06 | 32.11 | 14.45 | 0.01 | 0 | 622.16 | 1614.33 | 282.66 | 36.66 | 71.55 | 0.7 | 12.4151 | 23 | 9.5181 | 27.2125 | 32 | 140.61 | 140.61 | 61.036 | -- | -- | 22.124 | -- | 23.1027 | 0 | 80.252 | 31.094 | 66.473
12:30 | 18.1 | 38 | 197.5 | 171.6741 | 30.5 | 210 | 115 | 260 | 0 | 0 | 23.7 | -- | -- | 16.916 | 214.1 | 227.92 | 983.83 | 1066.463 | 424.663 | 15.91 | 1.06 | 32.11 | 14.45 | 0.01 | 0 | 622.16 | 1614.33 | 282.66 | 36.66 | 71.55 | 0.7 | 12.4151 | 23 | 9.5181 | 27.2125 | 32 | 140.61 | 140.61 | 61.036 | -- | -- | 22.124 | -- | 23.1027 | 0 | 80.252 | 31.094 | 66.473
13:00 | 18.1 | 38 | 197.5 | 171.2767 | 30.7 | 210 | 115 | 260 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 16.916 | 215.64 | 226.29 | 983.83 | 1066.463 | 407.691 | 15.89 | 1.06 | 32.8 | 14.47 | 0.01 | 0 | 599.86 | 1592.03 | 277.15 | 15.668 | 70.94 | 0 | 12.4151 | 23 | 9.6031 | 27.2125 | 32 | 139.62 | 139.62 | 61.036 | -- | -- | 22.567 | -- | 22.9929 | 0 | 80.252 | 30.565 | 66.831
13:30 | 18.1 | 38 | 197.5 | 171.2767 | 30.7 | 210 | 115 | 260 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 16.916 | 215.64 | 226.29 | 983.83 | 1066.463 | 407.691 | 15.89 | 1.06 | 32.8 | 14.47 | 0.01 | 0 | 599.86 | 1592.03 | 277.15 | 15.668 | 70.94 | 0 | 12.4151 | 23 | 9.6031 | 27.2125 | 32 | 139.62 | 139.62 | 61.036 | -- | -- | 22.567 | -- | 22.9929 | 0 | 80.252 | 30.565 | 66.831
14:00 | 18.1 | 38 | 197.5 | 168.5088 | 28.8 | 210 | 112 | 245 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 16.916 | 221.87 | 226.29 | 973.4 | 1066.463 | 390.863 | 15.98 | 1.06 | 32.37 | 14.46 | 0.01 | 0 | 598.62 | 1590.79 | 271.75 | 33.281 | 71.47 | 0 | 12.4151 | 23 | 9.7151 | 27.2125 | 32 | 133.24 | 133.24 | 66.776 | -- | -- | 23.35 | -- | 22.8925 | 0 | 80.252 | 30.081 | 67.316
14:30 | 18.1 | 38 | 197.5 | 168.5088 | 28.8 | 210 | 112 | 245 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 16.916 | 221.87 | 226.29 | 973.4 | 1066.463 | 390.863 | 15.98 | 1.06 | 32.37 | 14.46 | 0.01 | 0 | 598.62 | 1590.79 | 271.75 | 33.281 | 71.47 | 0 | 12.4151 | 23 | 9.7151 | 27.2125 | 32 | 133.24 | 133.24 | 66.776 | -- | -- | 23.35 | -- | 22.8925 | 0 | 80.252 | 30.081 | 67.316
15:00 | 18.1 | 38 | 197.5 | 150.934 | 40.7 | 210 | 112 | 245 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 16.916 | 229.8 | 226.29 | 963.03 | 1066.463 | 367.825 | 16.04 | 1.06 | 32.43 | 14.45 | 0.01 | 0 | 572.1 | 1564.27 | 271.73 | 41.665 | 70.95 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.9659 | 27.2125 | 32.5 | 139.22 | 139.22 | 66.776 | -- | -- | 24.407 | -- | 22.8319 | 0 | 80.252 | 29.789 | 66.679
15:30 | 18.1 | 38 | 197.5 | 150.934 | 40.7 | 210 | 112 | 245 | 0 | 0 | 23.87 | -- | -- | 16.916 | 229.8 | 226.29 | 963.03 | 1066.463 | 367.825 | 16.04 | 1.06 | 32.43 | 14.45 | 0.01 | 0 | 572.1 | 1564.27 | 271.73 | 41.665 | 70.95 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.9659 | 27.2125 | 32.5 | 139.22 | 139.22 | 66.776 | -- | -- | 24.407 | -- | 22.8319 | 0 | 80.252 | 29.789 | 66.679
16:00 | 18.1 | 38 | 192.5 | 160.6166 | 31.9 | 205 | 112 | 245 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 16.916 | 231.41 | 224.66 | 949.3 | 1066.463 | 367.288 | 16.1 | 1.06 | 32.44 | 14.46 | 0.01 | 0 | 533.26 | 1525.43 | 271.73 | 40.979 | 69.99 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.2593 | 27.2125 | 32.8 | 150.53 | 150.53 | 71.009 | -- | -- | 24.635 | -- | 22.828 | 0 | 80.252 | 29.77 | 66.473
16:30 | 18.1 | 38 | 192.5 | 160.6166 | 31.9 | 205 | 112 | 245 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 16.916 | 231.41 | 224.66 | 949.3 | 1066.463 | 367.288 | 16.1 | 1.06 | 32.44 | 14.46 | 0.01 | 0 | 533.26 | 1525.43 | 271.73 | 40.979 | 69.99 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.2593 | 27.2125 | 32.8 | 150.53 | 150.53 | 71.009 | -- | -- | 24.635 | -- | 22.828 | 0 | 80.252 | 29.77 | 66.473
17:00 | 18.1 | 38 | 192.5 | 160.3515 | 34.4 | 205 | 110 | 245 | 0 | 0 | 23.66 | -- | -- | 16.916 | 233.02 | 224.66 | 942.48 | 1066.463 | 372.695 | 16.07 | 1.06 | 32.12 | 14.45 | 0.01 | 0 | 542.56 | 1534.73 | 269.73 | 41.432 | 69.64 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.4517 | 27.2125 | 33 | 141.61 | 141.61 | 69.303 | -- | -- | 24.805 | -- | 22.8178 | 0 | 80.252 | 29.721 | 66.282
17:30 | 18.1 | 38 | 192.5 | 160.3515 | 34.4 | 205 | 110 | 245 | 0 | 0 | 23.66 | -- | -- | 16.916 | 233.02 | 224.66 | 942.48 | 1066.463 | 372.695 | 16.07 | 1.06 | 32.12 | 14.45 | 0.01 | 0 | 542.56 | 1534.73 | 269.73 | 41.432 | 69.64 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.4517 | 27.2125 | 33 | 141.61 | 141.61 | 69.303 | -- | -- | 24.805 | -- | 22.8178 | 0 | 80.252 | 29.721 | 66.282
18:00 | 18.1 | 38 | 192.5 | 164.9858 | 29.7 | 205 | 110 | 245 | 0 | 0 | 23.71 | 1.07 | 713.61 | 16.916 | 242.86 | 224.66 | 945.89 | 1066.463 | 371.384 | 16.08 | 1.06 | 32.29 | 14.46 | 0.01 | 0 | 523.96 | 1516.13 | 269.73 | 42.841 | 68.42 | 0.7 | 12.4151 | 25 | 9.0951 | 27.2125 | 33 | 150.21 | 150.21 | 65.114 | -- | -- | 25.084 | -- | 22.9456 | 0 | 80.252 | 30.337 | 66.42
18:30 | 18.1 | 38 | 192.5 | 164.9858 | 29.7 | 205 | 110 | 245 | 0 | 0 | 23.71 | 1.07 | 713.61 | 16.916 | 242.86 | 224.66 | 945.89 | 1066.463 | 371.384 | 16.08 | 1.06 | 32.29 | 14.46 | 0.01 | 0 | 523.96 | 1516.13 | 269.73 | 42.841 | 68.42 | 0.7 | 12.4151 | 25 | 9.0951 | 27.2125 | 33 | 150.21 | 150.21 | 65.114 | -- | -- | 25.084 | -- | 22.9456 | 0 | 80.252 | 30.337 | 66.42
19:00 | 18.1 | 38 | 192.5 | 159.281 | 35.5 | 205 | 110 | 245 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 16.916 | 244.52 | 227.92 | 952.72 | 1066.463 | 346.843 | 16.12 | 1.06 | 32.01 | 14.46 | 0.01 | 0 | 506.6 | 1498.77 | 264.41 | 42.618 | 68.5 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.5405 | 27.2125 | 35.5 | 154.74 | 154.74 | 68.456 | -- | -- | 24.894 | -- | 22.8622 | 0 | 80.252 | 29.935 | 66.092
19:30 | 18.1 | 38 | 192.5 | 159.281 | 35.5 | 205 | 110 | 245 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 16.916 | 244.52 | 227.92 | 952.72 | 1066.463 | 346.843 | 16.12 | 1.06 | 32.01 | 14.46 | 0.01 | 0 | 506.6 | 1498.77 | 264.41 | 42.618 | 68.5 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.5405 | 27.2125 | 35.5 | 154.74 | 154.74 | 68.456 | -- | -- | 24.894 | -- | 22.8622 | 0 | 80.252 | 29.935 | 66.092
20:00 | 18.1 | 38 | 192.5 | 163.8022 | 39.6 | 205 | 110 | 245 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 16.916 | 249.55 | 232.87 | 956.15 | 1066.463 | 355.308 | 16.09 | 1.06 | 32.29 | 14.45 | 0.01 | 0 | 514.36 | 1506.53 | 264.41 | 42.615 | 67.61 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.3681 | 27.2125 | 35 | 159.12 | 159.12 | 67.614 | -- | -- | 24.712 | -- | 22.8929 | 0 | 80.252 | 30.083 | 66.176
20:30 | 18.1 | 38 | 192.5 | 163.8022 | 39.6 | 205 | 110 | 245 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 16.916 | 249.55 | 232.87 | 956.15 | 1066.463 | 355.308 | 16.09 | 1.06 | 32.29 | 14.45 | 0.01 | 0 | 514.36 | 1506.53 | 264.41 | 42.615 | 67.61 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.3681 | 27.2125 | 35 | 159.12 | 159.12 | 67.614 | -- | -- | 24.712 | -- | 22.8929 | 0 | 80.252 | 30.083 | 66.176
21:00 | 18.1 | 38 | 192.5 | 164.7488 | 38.8 | 205 | 110 | 240 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 16.916 | 258.07 | 239.57 | 925.72 | 1066.463 | 379.27 | 16.09 | 1.06 | 31.63 | 14.45 | 0.01 | 0 | 517.79 | 1509.96 | 267.06 | 41.978 | 68.22 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.9386 | 27.2125 | 35 | 165.41 | 165.41 | 67.614 | -- | -- | 24.071 | -- | 22.8259 | 0 | 80.252 | 29.76 | 66.043
21:30 | 18.1 | 38 | 192.5 | 164.7488 | 38.8 | 205 | 110 | 240 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 16.916 | 258.07 | 239.57 | 925.72 | 1066.463 | 379.27 | 16.09 | 1.06 | 31.63 | 14.45 | 0.01 | 0 | 517.79 | 1509.96 | 267.06 | 41.978 | 68.22 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.9386 | 27.2125 | 35 | 165.41 | 165.41 | 67.614 | -- | -- | 24.071 | -- | 22.8259 | 0 | 80.252 | 29.76 | 66.043
22:00 | 18.1 | 38 | 192.5 | 162.8195 | 37.8 | 205 | 100 | 237 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 16.916 | 256.35 | 241.27 | 952.72 | 1066.463 | 369.208 | 16.08 | 1.06 | 31.75 | 14.44 | 0.01 | 0 | 497.93 | 1490.103 | 266.9 | 42.342 | 67.99 | 0 | 12.4151 | 25 | 10.0567 | 27.2125 | 34.5 | 162.5 | 162.5 | 61.843 | -- | -- | 23.694 | -- | 22.9354 | 0 | 80.252 | 30.288 | 65.986
22:30 | 18.1 | 38 | 192.5 | 162.8195 | 37.8 | 205 | 100 | 237 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 16.916 | 256.35 | 241.27 | 952.72 | 1066.463 | 369.208 | 16.08 | 1.06 | 31.75 | 14.44 | 0.01 | 0 | 497.93 | 1490.103 | 266.9 | 42.342 | 67.99 | 0 | 12.4151 | 25 | 10.0567 | 27.2125 | 34.5 | 162.5 | 162.5 | 61.843 | -- | -- | 23.694 | -- | 22.9354 | 0 | 80.252 | 30.288 | 65.986
23:00 | 18.1 | 38 | 192.5 | 161.2715 | 38.9 | 205 | 100 | 235 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 16.916 | 256.35 | 242.97 | 945.89 | 1066.463 | 371.52 | 16.04 | 1.06 | 33.18 | 14.44 | 0.01 | 0 | 471.8 | 1463.978 | 264.25 | 42.312 | 68.28 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.7209 | 27.2125 | 34.5 | 157.61 | 157.61 | 58.643 | 90.5606 | 169.3588 | 23.442 | 104.1447 | 23.1929 | 0 | 80.252 | 31.529 | 65.609
23:30 | 18.1 | 38 | 192.5 | 161.2715 | 38.9 | 205 | 100 | 235 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 16.916 | 256.35 | 242.97 | 945.89 | 1066.463 | 371.52 | 16.04 | 1.06 | 33.18 | 14.44 | 0.01 | 0 | 471.8 | 1463.978 | 264.25 | 42.312 | 68.28 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.7209 | 27.2125 | 34.5 | 157.61 | 157.61 | 58.643 | 90.5606 | 169.3588 | 23.442 | 104.1447 | 23.1929 | 0 | 80.252 | 31.529 | 65.609
MAX | 18.1 | 38 | 192.5 | 150.934 | 28.8 | 205 | 80.1 | 235 | 0 | 0 | 23.66 | 1.07 | 564.84 | 16.916 | 209.52 | 224.66 | 925.72 | 1066.463 | 346.843 | 15.88 | 1.06 | 28.62 | 14.43 | 0.01 | 0 | 443.29 | 1463.978 | 264.25 | 15.668 | 67.61 | 0 | 12.4151 | 23 | 9.0447 | 27.2125 | 32 | 133.24 | 133.24 | 58.643 | 90.5606 | 169.3588 | 21.267 | 104.1447 | 22.8178 | 0 | 80.252 | 29.721 | 65.609
MIN | 18.1 | 38 | 202.6 | 179.2387 | 41.1 | 215 | 115 | 360 | 0 | 0 | 23.96 | 1.07 | 713.61 | 16.916 | 258.07 | 262.21 | 1015.53 | 1066.463 | 477.52 | 16.12 | 1.06 | 47.74 | 39.11 | 0.01 | 0 | 640.95 | 1677.45 | 299 | 42.841 | 81.04 | 0.7 | 12.4151 | 25 | 10.1187 | 27.2125 | 35.5 | 165.41 | 165.41 | 86.4203 | 90.5606 | 185.9252 | 25.084 | 104.1447 | 24.7769 | 0 | 80.252 | 39.163 | 67.465
PROM | 18.1 | 38 | 197.75 | 167.6767 | 37.4375 | 210.2083 | 107.1292 | 279.125 | 0 | 0 | 23.8571 | 1.07 | 639.225 | 16.916 | 227.3479 | 235.7925 | 972.6858 | 1066.463 | 404.1262 | 16.0267 | 1.06 | 34.4767 | 19.7138 | 0.01 | 0 | 561.7542 | 1577.4063 | 279.9092 | 39.6714 | 72.8308 | 0.0875 | 12.415 | 24.125 | 9.6741 | 27.2125 | 33.2125 | 145.0737 | 145.0737 | 65.8751 | 90.5606 | 177.642 | 22.8167 | 104.1447 | 23.322 | 0 | 80.252 | 32.1513 | 66.6295
INICIO | 18.1 | 38 | 202.6 | 176.2058 | 40.7 | 215 | 80.1 | 265 | 0 | 0 | 23.92 | -- | -- | 16.916 | 234.65 | 262.21 | 1015.53 | 1066.463 | 373.257 | 15.99 | 1.06 | 47.74 | 39.11 | 0.01 | 0 | 443.29 | 1648.49 | 296.27 | 40.991 | 81.04 | 0 | 12.4151 | 23.5 | 9.4863 | 27.2125 | 33.5 | 153.94 | 153.94 | 86.4203 | -- | 185.9252 | 21.476 | -- | 24.7769 | 0 | 80.252 | 39.163 | 66.966
FINAL | 18.1 | 38 | 192.5 | 161.2715 | 38.9 | 205 | 100 | 235 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 16.916 | 256.35 | 242.97 | 945.89 | 1066.463 | 371.52 | 16.04 | 1.06 | 33.18 | 14.44 | 0.01 | 0 | 471.8 | 1463.978 | 264.25 | 42.312 | 68.28 | 0 | 12.4151 | 25 | 9.7209 | 27.2125 | 34.5 | 157.61 | 157.61 | 58.643 | 90.5606 | 169.3588 | 23.442 | 104.1447 | 23.1929 | 0 | 80.252 | 31.529 | 65.609
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 10 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 4.3029 | 0.17955 | 0.314 | 0 | 0.02638 | 3874.2951 | -- | -- | 0.58145 | 20.4465 | -- | 0.18379 | 0.00123 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.528 | 0.408 | -- | 269.682 | 0 | 0 | 53.19 | 0.141 | 0.31828 | 0.20271 | 4.75 | 0.404
00:30 | 2695 | 4.3029 | 0.17955 | 0.314 | 0 | 0.02638 | 3874.2951 | -- | -- | 0.58145 | 20.4465 | -- | 0.18379 | 0.00123 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.528 | 0.408 | -- | 269.682 | 0 | 0 | 53.19 | 0.141 | 0.31828 | 0.20271 | 4.75 | 0.404
01:00 | 2695 | 4.5646 | 0.26994 | 0.31 | 0 | 0.02952 | 3874.3143 | -- | -- | 0.57857 | 20.4941 | -- | 0.18379 | 0.00123 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.528 | 0.407 | -- | 269.683 | 0 | 0 | 53.19 | 0.14 | 0.32989 | 0.19975 | 5.27 | 0.406
01:30 | 2695 | 4.5646 | 0.26994 | 0.31 | 0 | 0.02952 | 3874.3143 | -- | -- | 0.57857 | 20.4941 | -- | 0.18379 | 0.00123 | 2411.99 | 0.96 | 0.006 | 0.528 | 0.407 | -- | 269.683 | 0 | 0 | 53.19 | 0.14 | 0.32989 | 0.19975 | 5.27 | 0.406
02:00 | 2695 | 4.8588 | 0.4251 | 0.299 | 0 | 0.03055 | 3874.3308 | -- | -- | 0.57525 | 20.5349 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | 0.006 | 0.528 | 0.404 | -- | 269.684 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.34295 | 0.18911 | 5.67 | 0.408
02:30 | 2695 | 4.8588 | 0.4251 | 0.299 | 0 | 0.03055 | 3874.3308 | -- | -- | 0.57525 | 20.5349 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | 0.006 | 0.528 | 0.404 | -- | 269.684 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.34295 | 0.18911 | 5.67 | 0.408
03:00 | 2695 | 5.4172 | 0.37005 | 0.283 | 0 | 0.02761 | 3874.3506 | -- | -- | 0.57263 | 20.584 | -- | 0.1755 | 0.00123 | 2411.79 | 0.935 | 0.006 | 0.527 | 0.405 | -- | 269.685 | 0 | 0 | 53.19 | 0.134 | 0.356 | 0.19101 | 6.16 | 0.409
03:30 | 2695 | 5.4172 | 0.37005 | 0.283 | 0 | 0.02761 | 3874.3506 | -- | -- | 0.57263 | 20.584 | -- | 0.1755 | 0.00123 | 2411.79 | 0.935 | 0.006 | 0.527 | 0.405 | -- | 269.685 | 0 | 0 | 53.19 | 0.134 | 0.356 | 0.19101 | 6.16 | 0.409
04:00 | 2695 | 5.5765 | 0.29124 | 0.261 | 0 | 0.02745 | 3874.3695 | -- | -- | 0.57042 | 20.6309 | -- | 0.1755 | 0.00123 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.527 | 0.406 | -- | 269.686 | 0 | 0 | 53.19 | 0.136 | 0.36761 | 0.18627 | 6.81 | 0.411
04:30 | 2695 | 5.5765 | 0.29124 | 0.261 | 0 | 0.02745 | 3874.3695 | -- | -- | 0.57042 | 20.6309 | -- | 0.1755 | 0.00123 | 2411.93 | 0.952 | 0.006 | 0.527 | 0.406 | -- | 269.686 | 0 | 0 | 53.19 | 0.136 | 0.36761 | 0.18627 | 6.81 | 0.411
05:00 | 2695 | 5.7456 | 0.14553 | 0.255 | 0 | 0.03168 | 3874.3948 | -- | -- | 0.56819 | 20.6937 | -- | 0.17136 | 0.00123 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.527 | 0.407 | -- | 269.687 | 0 | 0 | 53.19 | 0.132 | 0.37777 | 0.20769 | 7.34 | 0.413
05:30 | 2695 | 5.7456 | 0.14553 | 0.255 | 0 | 0.03168 | 3874.3948 | -- | -- | 0.56819 | 20.6937 | -- | 0.17136 | 0.00123 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.527 | 0.407 | -- | 269.687 | 0 | 0 | 53.19 | 0.132 | 0.37777 | 0.20769 | 7.34 | 0.413
06:00 | 2695 | 6.0191 | 0 | 0.24 | 0 | 0.03275 | 3874.4097 | -- | -- | 0.56708 | 20.7309 | -- | 0.17136 | 0.00123 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.527 | 0.408 | 99.84 | 269.689 | 0 | 0 | 53.19 | 0.146 | 0.38937 | 0.2097 | 7.8 | 0.414
06:30 | 2695 | 6.0191 | 0 | 0.24 | 0 | 0.03275 | 3874.4097 | -- | -- | 0.56708 | 20.7309 | -- | 0.17136 | 0.00123 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.527 | 0.408 | 99.84 | 269.689 | 0 | 0 | 53.19 | 0.146 | 0.38937 | 0.2097 | 7.8 | 0.414
07:00 | 2695 | 6.2659 | 0 | 0.24 | 0 | 0.03099 | 3874.4274 | -- | -- | 0.56671 | 20.7748 | -- | 0.17136 | 0.00123 | 2412.21 | 0.988 | 0.006 | 0.527 | 0.408 | -- | 269.69 | 0 | 0 | 53.19 | 0.136 | 0.40243 | 0.21374 | 8.37 | 0.416
07:30 | 2695 | 6.2659 | 0 | 0.24 | 0 | 0.03099 | 3874.4274 | -- | -- | 0.56671 | 20.7748 | -- | 0.17136 | 0.00123 | 2412.21 | 0.988 | 0.006 | 0.527 | 0.408 | -- | 269.69 | 0 | 0 | 53.19 | 0.136 | 0.40243 | 0.21374 | 8.37 | 0.416
08:00 | 2695 | 6.5246 | 0 | 0.237 | 0 | 0.02348 | 3874.4408 | -- | -- | 0.56562 | 20.8082 | 357.8318 | 0.1755 | 0.00123 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.527 | 0.404 | -- | 269.691 | 0 | 0 | 53.19 | 0.146 | 0.41114 | 0.21273 | 8.85 | 0.418
08:30 | 2695 | 6.5246 | 0 | 0.237 | 0 | 0.02348 | 3874.4408 | -- | -- | 0.56562 | 20.8082 | 357.8318 | 0.1755 | 0.00123 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.527 | 0.404 | -- | 269.691 | 0 | 0 | 53.19 | 0.146 | 0.41114 | 0.21273 | 8.85 | 0.418
09:00 | 2695 | 6.7332 | 0 | 0.231 | 0 | 0.02677 | 3874.4524 | -- | -- | 0.56549 | 20.837 | -- | 0.1755 | 0.00123 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.525 | 0.409 | -- | 269.767 | 0 | 0 | 53.19 | 0.132 | 0.39808 | 0.22505 | 9.53 | 0.419
09:30 | 2695 | 6.7332 | 0 | 0.231 | 0 | 0.02677 | 3874.4524 | -- | -- | 0.56549 | 20.837 | -- | 0.1755 | 0.00123 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.525 | 0.409 | -- | 269.767 | 0 | 0 | 53.19 | 0.132 | 0.39808 | 0.22505 | 9.53 | 0.419
10:00 | 2695 | 6.7049 | 0 | 0.231 | 0 | 0.02739 | 3874.4643 | -- | -- | 0.56462 | 20.8666 | -- | 0.17136 | 0.00123 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.525 | 0.407 | -- | 269.844 | 0 | 0 | 53.19 | 0.147 | 0.40678 | 0.20669 | 9.97 | 0.42
10:30 | 2695 | 6.7049 | 0 | 0.231 | 0 | 0.02739 | 3874.4643 | -- | -- | 0.56462 | 20.8666 | -- | 0.17136 | 0.00123 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.525 | 0.407 | -- | 269.844 | 0 | 0 | 53.19 | 0.147 | 0.40678 | 0.20669 | 9.97 | 0.42
11:00 | 2695 | 6.6368 | 0 | 0.228 | 0 | 0.02814 | 3874.4701 | -- | -- | 0.5643 | 20.881 | -- | 0.16388 | 0.00123 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.525 | 0.405 | -- | 269.921 | 0 | 0 | 53.19 | 0.15 | 0.40824 | 0.20669 | 9.96 | 0.422
11:30 | 2695 | 6.6368 | 0 | 0.228 | 0 | 0.02814 | 3874.4701 | -- | -- | 0.5643 | 20.881 | -- | 0.16388 | 0.00123 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.525 | 0.405 | -- | 269.921 | 0 | 0 | 53.19 | 0.15 | 0.40824 | 0.20669 | 9.96 | 0.422
12:00 | 2695 | 6.5447 | 0.17199 | 0.24 | 0 | 0.02904 | 3874.4615 | -- | -- | 0.56359 | 20.8597 | -- | 0.15266 | 0.00123 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.525 | 0.409 | -- | 269.997 | 0 | 0 | 53.19 | 0.151 | 0.38502 | 0.22924 | 9.95 | 0.423
12:30 | 2695 | 6.5447 | 0.17199 | 0.24 | 0 | 0.02904 | 3874.4615 | -- | -- | 0.56359 | 20.8597 | -- | 0.15266 | 0.00123 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.525 | 0.409 | -- | 269.997 | 0 | 0 | 53.19 | 0.151 | 0.38502 | 0.22924 | 9.95 | 0.423
13:00 | 2695 | 6.4115 | 0.39348 | 0.252 | 0 | 0.02963 | 3874.4509 | -- | -- | 0.56213 | 20.8332 | -- | 0.14926 | 0.00123 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.524 | 0.405 | -- | 270.074 | 0 | 0 | 53.19 | 0.154 | 0.356 | 0.22819 | 9.95 | 0.423
13:30 | 2695 | 6.4115 | 0.39348 | 0.252 | 0 | 0.02963 | 3874.4509 | -- | -- | 0.56213 | 20.8332 | -- | 0.14926 | 0.00123 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.524 | 0.405 | -- | 270.074 | 0 | 0 | 53.19 | 0.154 | 0.356 | 0.22819 | 9.95 | 0.423
14:00 | 2695 | 6.2051 | 0.2316 | 0.261 | 0 | 0.031 | 3874.4506 | -- | -- | 0.56131 | 20.8324 | -- | 0.14587 | 0.00123 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.524 | 0.407 | -- | 270.15 | 0 | 0 | 53.19 | 0.14 | 0.32118 | 0.22091 | 9.95 | 0.425
14:30 | 2695 | 6.2051 | 0.2316 | 0.261 | 0 | 0.031 | 3874.4506 | -- | -- | 0.56131 | 20.8324 | -- | 0.14587 | 0.00123 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.524 | 0.407 | -- | 270.15 | 0 | 0 | 53.19 | 0.14 | 0.32118 | 0.22091 | 9.95 | 0.425
15:00 | 2695 | 5.9194 | 0.17199 | 0.255 | 0 | 0.03186 | 3874.464 | -- | -- | 0.56077 | 20.8658 | -- | 0.14587 | 0.00123 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.524 | 0.408 | -- | 270.227 | 0 | 0 | 53.19 | 0.131 | 0.33569 | 0.17611 | 9.95 | 0.426
15:30 | 2695 | 5.9194 | 0.17199 | 0.255 | 0 | 0.03186 | 3874.464 | -- | -- | 0.56077 | 20.8658 | -- | 0.14587 | 0.00123 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.524 | 0.408 | -- | 270.227 | 0 | 0 | 53.19 | 0.131 | 0.33569 | 0.17611 | 9.95 | 0.426
16:00 | 2695 | 5.6234 | 0.1701 | 0.255 | 0 | 0.03312 | 3874.46 | -- | -- | 0.56022 | 20.8559 | -- | 0.14587 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.524 | 0.405 | -- | 270.303 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.31828 | 0.20073 | 9.95 | 0.428
16:30 | 2695 | 5.6234 | 0.1701 | 0.255 | 0 | 0.03312 | 3874.46 | -- | -- | 0.56022 | 20.8559 | -- | 0.14587 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | 0.006 | 0.524 | 0.405 | -- | 270.303 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.31828 | 0.20073 | 9.95 | 0.428
17:00 | 2695 | 5.3388 | 0.15498 | 0.279 | 0 | 0.03706 | 3874.4753 | 46.645 | 18.7746 | 0.55882 | 20.8939 | -- | 0.14587 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.524 | 0.408 | -- | 270.38 | 0 | 0 | 53.19 | 0.147 | 0.30663 | 0.19975 | 9.97 | 0.43
17:30 | 2695 | 5.3388 | 0.15498 | 0.279 | 0 | 0.03706 | 3874.4753 | 46.645 | 18.7746 | 0.55882 | 20.8939 | -- | 0.14587 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.524 | 0.408 | -- | 270.38 | 0 | 0 | 53.19 | 0.147 | 0.30663 | 0.19975 | 9.97 | 0.43
18:00 | 2695 | 5.0523 | 0.1512 | 0.267 | 0 | 0.04319 | 3874.4768 | -- | -- | 0.55866 | 20.8977 | 359.696 | 0.14587 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.524 | 0.404 | 100.14 | 270.456 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.28324 | 0.21171 | 9.95 | 0.432
18:30 | 2695 | 5.0523 | 0.1512 | 0.267 | 0 | 0.04319 | 3874.4768 | -- | -- | 0.55866 | 20.8977 | 359.696 | 0.14587 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.524 | 0.404 | 100.14 | 270.456 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.28324 | 0.21171 | 9.95 | 0.432
19:00 | 2695 | 4.7096 | 0.1512 | 0.275 | 0 | 0.03927 | 3874.4542 | -- | -- | 0.55893 | 20.8415 | -- | 0.13909 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.007 | 0.524 | 0.408 | -- | 270.533 | 0 | 0 | 53.19 | 0.139 | 0.27388 | 0.19101 | 9.92 | 0.433
19:30 | 2695 | 4.7096 | 0.1512 | 0.275 | 0 | 0.03927 | 3874.4542 | -- | -- | 0.55893 | 20.8415 | -- | 0.13909 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.007 | 0.524 | 0.408 | -- | 270.533 | 0 | 0 | 53.19 | 0.139 | 0.27388 | 0.19101 | 9.92 | 0.433
20:00 | 2695 | 4.4383 | 0.13419 | 0.271 | 0 | 0.03248 | 3874.443 | -- | -- | 0.55933 | 20.8135 | -- | 0.13569 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.007 | 0.524 | 0.405 | -- | 270.609 | 0 | 0 | 53.19 | 0.133 | 0.28207 | 0.20669 | 10 | 0.435
20:30 | 2695 | 4.4383 | 0.13419 | 0.271 | 0 | 0.03248 | 3874.443 | -- | -- | 0.55933 | 20.8135 | -- | 0.13569 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.007 | 0.524 | 0.405 | -- | 270.609 | 0 | 0 | 53.19 | 0.133 | 0.28207 | 0.20669 | 10 | 0.435
21:00 | 2695 | 4.3369 | 0.1134 | 0.271 | 0 | 0.03014 | 3874.4253 | -- | -- | 0.56261 | 20.7695 | -- | 0.13569 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.007 | 0.523 | 0.408 | -- | 270.686 | 0 | 0 | 53.19 | 0.123 | 0.28675 | 0.2097 | 10.06 | 0.436
21:30 | 2695 | 4.3369 | 0.1134 | 0.271 | 0 | 0.03014 | 3874.4253 | -- | -- | 0.56261 | 20.7695 | -- | 0.13569 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.007 | 0.523 | 0.408 | -- | 270.686 | 0 | 0 | 53.19 | 0.123 | 0.28675 | 0.2097 | 10.06 | 0.436
22:00 | 2695 | 4.2258 | 0.11151 | 0.271 | 0 | 0.02979 | 3874.4073 | -- | -- | 0.57035 | 20.7248 | -- | 0.13569 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | 0.007 | 0.523 | 0.406 | -- | 270.763 | 0 | 0 | 53.19 | 0.115 | 0.28441 | 0.20271 | 9.99 | 0.438
22:30 | 2695 | 4.2258 | 0.11151 | 0.271 | 0 | 0.02979 | 3874.4073 | -- | -- | 0.57035 | 20.7248 | -- | 0.13569 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | 0.007 | 0.523 | 0.406 | -- | 270.763 | 0 | 0 | 53.19 | 0.115 | 0.28441 | 0.20271 | 9.99 | 0.438
23:00 | 2695 | 4.1097 | 0.10773 | 0.267 | 0 | 0.02964 | 3874.3902 | -- | -- | 0.57462 | 20.637 | -- | 0.14248 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | 0.007 | 0.523 | 0.405 | -- | 270.839 | 0 | 0 | 53.19 | 0.114 | 0.29142 | 0.19779 | 9.93 | 0.439
23:30 | 2695 | 4.1097 | 0.10773 | 0.267 | 0 | 0.02964 | 3874.3902 | -- | -- | 0.57462 | 20.637 | -- | 0.14248 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | 0.007 | 0.523 | 0.405 | -- | 270.839 | 0 | 0 | 53.19 | 0.114 | 0.29142 | 0.19779 | 9.93 | 0.439

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 10 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
10/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 15
10/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
10/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
10/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.3
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.53
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.63
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.5
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.69
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
10/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
10/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
10/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.72

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 10 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/03/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.28
10/03/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.175
10/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 27.373
10/03/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 64.533
10/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 464.31
10/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 879.644
10/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 02:59:59 | 150
10/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 03:00:00 | 08:59:59 | 250
10/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 09:00:00 | 19:29:59 | 300
10/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 19:30:00 | 23:59:59 | 250
10/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1407.46
10/03/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 52.662
10/03/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 33.781
10/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.1
10/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 99.49
10/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 58.602
10/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 108.127
10/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 22.817

## STOCK_COMB
lunes, 10 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
10/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 279.9 | 279.9 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 558.75 | 558.75 | 0 | m3
10/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
10/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
10/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
10/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 58674.89 | 58674.89 | 0 | m3
10/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31371.27 | 31371.27 | 0 | m3
10/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
10/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 627.08 | 627.08 | 0 | m3
10/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.97 | 738.97 | 0 | m3
10/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 534.31 | 642.678 | 108.367 | m3 | se realizó la descarga de cisterna de combustible
10/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
10/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2553.83 | 2553.83 | 0 | m3
10/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6619.32 | 6619.309 | 0 | m3 | Consumo de combustible interno en planta.
10/03/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
10/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
10/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 9.64 | 9.64 | 0 | m3
10/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 491.82 | 550.486 | 58.666 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 10 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 10/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 639.41
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 498.23
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 4391.6262
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 4200.7505
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 4312.1232
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 193459.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 166342.52
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 868673
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 866142
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 890207
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 367073
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1004449.166
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1002804.838
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 63.03
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0.11
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 865300.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 1521.98
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 923102.3815
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 952617.6842
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 958234.4936
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1121630.305
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 228134
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 401626
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 954285
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 5645.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 18571.59
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 19106.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 16580.98
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 16286.54
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18433.97
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18433.97
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14146.16
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14146.16
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 196219.223
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 750939
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 196904.47
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 10 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
10/03/2025 00:00 | 866.6 | 1772.4 | 99.25 | 99.25 | 501.12 | 7911 | 22671 | 4384.9728 | 4505.6393 | 4502.1717 | 4507.4585 | 2700 | 6856 | 6998.449
10/03/2025 01:00 | 866.3 | 1771.72 | 101.03 | 101.03 | 500.14 | 8130 | 22649 | 4444.3314 | 4534.6905 | 4531.1508 | 4536.3136 | 2700 | 6878 | 6997.09
10/03/2025 02:00 | 866.7 | 1772.28 | 102.36 | 102.36 | 502.1 | 8477 | 22729 | 4482.608 | 4563.7417 | 4559.4818 | 4565.2863 | 2700 | 6654 | 6995.636
10/03/2025 03:00 | 866.2 | 1772.49 | 102.61 | 102.61 | 500.14 | 8806 | 22801 | 4497.3297 | 4568.845 | 4564.0232 | 4570.3507 | 2700 | 6665 | 6994.126
10/03/2025 04:00 | 866.1 | 1772.53 | 102.38 | 102.38 | 503.08 | 9022 | 22660 | 4494.0323 | 4570.219 | 4565.3206 | 4571.6461 | 2700 | 6665 | 6992.692
10/03/2025 05:00 | 866.3 | 1772.82 | 101.9 | 101.9 | 497.2 | 9140 | 22793 | 4433.3782 | 4537.4386 | 4532.6649 | 4538.9046 | 2690 | 6665 | 6991.23
10/03/2025 06:00 | 866.3 | 1772.49 | 100.5 | 100.5 | 501.12 | 9113 | 22781 | 4329.6188 | 4473.4474 | 4468.3266 | 4474.5995 | 2690 | 6660 | 6989.865
10/03/2025 07:00 | 866.8 | 1773.37 | 98 | 98 | 500.14 | 9061 | 22673 | 4214.7881 | 4386.2942 | 4380.9559 | 4387.0926 | 2670 | 6646 | 6988.258
10/03/2025 08:00 | 867.5 | 1753.73 | 95.55 | 95.55 | 501.12 | 8904 | 22845 | 4213.0215 | 4380.209 | 4376.0899 | 4381.5575 | 2670 | 6651 | 6986.852
10/03/2025 09:00 | 865.5 | 1767.24 | 93.15 | 93.15 | 499.16 | 8690 | 22692 | 4100.0755 | 4275.1934 | 4273.7968 | 4276.149 | 2640 | 6642 | 6985.294
10/03/2025 10:00 | 797.2 | 1758.61 | 90.59 | 90.59 | 507.98 | 8407 | 22845 | 4023.7572 | 4201.9764 | 4207.9445 | 4202.3041 | 2620 | 6640 | 6984.522
10/03/2025 11:00 | 800 | 1757.91 | 88.25 | 88.25 | 502.1 | 8157 | 22823 | 3889.0228 | 4089.5016 | 4097.5418 | 4092.4202 | 2600 | 6641 | 6931.943
10/03/2025 12:00 | 799.9 | 2970.27 | 85.83 | 85.83 | 504.06 | 7922 | 22649 | 3819.0647 | 4069.4797 | 4078.4027 | 4072.0451 | 2590 | 6642 | 6635.001
10/03/2025 13:00 | 799.9 | 2971.1 | 84.19 | 84.19 | 500.14 | 7787 | 22794 | 3867.7055 | 4116.1972 | 4124.4667 | 4118.9194 | 2600 | 6655 | 6645.088
10/03/2025 14:00 | 864.1 | 2969.91 | 83.53 | 83.53 | 505.04 | 7697 | 22810 | 3944.8483 | 4159.185 | 4166.8549 | 4161.6714 | 2640 | 6656 | 6667.125
10/03/2025 15:00 | 857.8 | 2970.64 | 83.23 | 83.23 | 498.18 | 7668 | 22696 | 4033.5327 | 4217.876 | 4221.8937 | 4220.2057 | 2660 | 6654 | 6661.708
10/03/2025 16:00 | 855 | 2970.73 | 83.33 | 83.33 | 504.06 | 7638 | 22735 | 4054.7321 | 4232.9906 | 4236.3834 | 4235.0456 | 2670 | 6651 | 6661.94
10/03/2025 17:00 | 854.7 | 2970.83 | 83.43 | 83.43 | 507 | 7608 | 22836 | 4017.1619 | 4207.2765 | 4210.9726 | 4209.6062 | 2650 | 6650 | 6651.478
10/03/2025 18:00 | 857.1 | 2971.51 | 84.25 | 84.25 | 520.73 | 7548 | 22796 | 4017.6331 | 4207.2765 | 4206.5391 | 4208.075 | 2660 | 6649 | 6640.383
10/03/2025 19:00 | 861.9 | 2970.69 | 84.77 | 84.77 | 508.97 | 7485 | 22788 | 4013.0398 | 4203.5469 | 4199.5102 | 4203.9528 | 2680 | 6648 | 6629.956
10/03/2025 20:00 | 866.3 | 2971.33 | 84.81 | 84.81 | 504.06 | 7398 | 22694 | 4107.2598 | 4314.4516 | 4310.2375 | 4315.4854 | 2680 | 6649 | 6610.505
10/03/2025 21:00 | 866.6 | 2970.55 | 85.24 | 85.24 | 498.18 | 7306 | 22655 | 4082.0557 | 4304.6368 | 4299.9649 | 4305.5923 | 2690 | 6664 | 6488.552
10/03/2025 22:00 | 870.8 | 2971.31 | 85.62 | 85.62 | 504.06 | 7214 | 22638 | 4124.2195 | 4335.4546 | 4330.8907 | 4336.4494 | 2690 | 6805 | 6339.104
10/03/2025 23:00 | 870.9 | 2971.39 | 87.4 | 87.4 | 505.04 | 7232 | 22717 | 4211.3728 | 4386.2942 | 4381.3881 | 4387.5641 | 2700 | 6860 | 6190.694

## TEMP_AMB
lunes, 10 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
10/03/2025 00:00 | 24.7 | 25.46 | 25.46 | 23.3 | 23.3 | 25.47 | 25.47 | 35.69 | 22 | 24.3 | 28.9723 | 23.4 | 22.5 | 24.68 | 24.14
10/03/2025 01:00 | 24.6 | 25.24 | 25.24 | 22.9 | 22.9 | 25.17 | 25.17 | 35.36 | 21.8 | 23.7 | 28.6994 | 21.952 | 22.6 | 23.33 | 23.83
10/03/2025 02:00 | 24.1 | 25.14 | 25.14 | 22.2 | 22.2 | 24.91 | 24.91 | 35 | 21.9 | 22 | 28.3925 | 21.4 | 21.7 | 22.25 | 23.74
10/03/2025 03:00 | 24.1 | 25.14 | 25.14 | 22.1 | 22.1 | 24.72 | 24.72 | 35.23 | 22 | 22 | 27.9091 | 21.4 | 21.4 | 21.13 | 23.67
10/03/2025 04:00 | 24.1 | 25.53 | 25.53 | 21.9 | 21.9 | 24.61 | 24.61 | 35.35 | 21.9 | 21.9 | 27.5014 | 20.95 | 21.4 | 21.05 | 23.6
10/03/2025 05:00 | 23.7 | 25.36 | 25.36 | 22.1 | 22.1 | 24.47 | 24.47 | 35.36 | 21.9 | 22.4 | 27.2488 | 20.8 | 21.4 | 21.11 | 23.53
10/03/2025 06:00 | 23 | 25.94 | 25.94 | 21.9 | 21.9 | 24.01 | 24.01 | 35.72 | 21.9 | 21.9 | 27.064 | 20.7 | 21 | 21.04 | 23.47
10/03/2025 07:00 | 23.1 | 25.73 | 25.73 | 21.9 | 21.9 | 24.07 | 24.07 | 35.75 | 21.7 | 21.8 | 26.9244 | 20.55 | 21.1 | 21.65 | 23.33
10/03/2025 08:00 | 27.2 | 28.1 | 28.1 | 22.7 | 22.7 | 24.23 | 24.23 | 35.54 | 22.4 | 22.6 | 27.1751 | 21.1 | 22 | 23.81 | 23.15
10/03/2025 09:00 | 29.5 | 32.07 | 32.07 | 24.5 | 24.5 | 24.64 | 24.64 | 36.56 | 22.9 | 23.1 | 24.7787 | 23.55 | 24.6 | 26.39 | 22.51
10/03/2025 10:00 | 31.7 | 33.68 | 33.68 | 28 | 28 | 24.9 | 24.9 | 36.7 | 23.8 | 26.7 | 27.7807 | 24.75 | 26.6 | 25.9 | 23.03
10/03/2025 11:00 | 33.7 | 31.5 | 31.5 | 27.1 | 27.1 | 24.97 | 24.97 | 38.58 | 25.1 | 28.5 | 29.9924 | 25.15 | 27.5 | 27.14 | 23.38
10/03/2025 12:00 | 33.7 | 29.14 | 29.14 | 27 | 27 | 25.25 | 25.25 | 38.48 | 25.4 | 28.5 | 29.3146 | 25.636 | 26.6 | 27.98 | 25.18
10/03/2025 13:00 | 34.5 | 28.7 | 28.7 | 25.8 | 25.8 | 26.04 | 26.04 | 38.39 | 26 | 28.6 | 28.8564 | 26.05 | 27.1 | 26.53 | 26.76
10/03/2025 14:00 | 33.8 | 28.05 | 28.05 | 25 | 25 | 26.64 | 26.64 | 37.89 | 26.3 | 28.5 | 28.7964 | 24.45 | 26.6 | 26.27 | 28
10/03/2025 15:00 | 32.5 | 27.53 | 27.53 | 24.8 | 24.8 | 56.99 | 56.99 | 37.73 | 26.1 | 26.9 | 26.3811 | 24.6 | 26.7 | 25.82 | 26.53
10/03/2025 16:00 | 30.8 | 27.14 | 27.14 | 24.7 | 24.7 | 27.05 | 27.05 | 37.14 | 24.7 | 25.3 | 25.7443 | 24.7 | 25.4 | 24.58 | 27.45
10/03/2025 17:00 | 28.9 | 27.83 | 27.83 | 24.2 | 24.2 | 26.65 | 26.65 | 36.82 | 24.3 | 24.9 | 25.9879 | 24.1 | 23.9 | 23.02 | 26.25
10/03/2025 18:00 | 26.5 | 27.36 | 27.36 | 23.5 | 23.5 | 26.23 | 26.23 | 36.67 | 23.7 | 23.9 | 25.1991 | 23.45 | 23.5 | 22.04 | 25.69
10/03/2025 19:00 | 24.3 | 27.31 | 27.31 | 23.2 | 23.2 | 25.85 | 25.85 | 36.6 | 23.7 | 23.6 | 24.3908 | 23.55 | 23 | 21.91 | 24.76
10/03/2025 20:00 | 22.7 | 27.01 | 27.01 | 23.2 | 23.2 | 25.64 | 25.64 | 36.86 | 23.2 | 23.5 | 25.8399 | 23.45 | 22.6 | 21.89 | 24.26
10/03/2025 21:00 | 21.4 | 27.15 | 27.15 | 22.6 | 22.6 | 25.34 | 25.34 | 36.94 | 23.2 | 23 | 25.9989 | 22.7 | 22.2 | 21.49 | 24.52
10/03/2025 22:00 | 21.2 | 26.84 | 26.84 | 22.7 | 22.7 | 25.32 | 25.32 | 37.26 | 22.9 | 22.9 | 25.3652 | 22.45 | 21.9 | 22.52 | 23.8
10/03/2025 23:00 | 21.5 | 27.35 | 27.35 | 22.6 | 22.6 | 25.12 | 25.12 | 37.63 | 22.5 | 22.5 | 25.4393 | 21.95 | 21.7 | 22.59 | 23.8

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 10 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
10/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 10/03/2025 06:00 | 11/03/2025 06:00
10/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 10/03/2025 06:00 | 11/03/2025 06:00
10/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942 | 10/03/2025 06:00 | 11/03/2025 06:00
10/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 10/03/2025 06:00 | 11/03/2025 06:00
10/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 10/03/2025 06:00 | 11/03/2025 06:00
10/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1726.46 | 10/03/2025 06:00 | 11/03/2025 06:00
10/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 10/03/2025 06:00 | 11/03/2025 06:00
10/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 10/03/2025 06:00 | 11/03/2025 06:00
10/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 10/03/2025 06:00 | 11/03/2025 06:00
10/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 1337 | 10/03/2025 06:00 | 11/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 10 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
10/03/2025 | 00:30 | 0 | 27.69 | 11.71 | 0 |  | 6.45 | 2.58 | 8.026 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 5.6643 | 7.1394 |  |  |  | 10.8 | 10.23 | 470.4504 | 454.4486 | 454.4486 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 01:00 | 0 | 27.88 | 10.9 | 0 |  | 6.59 | 2.74 | 8.742 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 4.8044 | 6.1912 |  |  |  | 11.89 | 10.18 | 470.4504 | 454.4486 | 454.4486 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 01:30 | 0 | 27.88 | 11.38 | 0 |  | 5.99 | 2.49 | 9.576 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 3.6939 | 4.9524 |  |  |  | 11.76 | 10.21 | 470.4504 | 454.4486 | 454.4486 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 02:00 | 0 | 27.86 | 10.79 | 0 |  | 5.97 | 2.83 | 9.122 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 4.3776 | 5.607 |  |  |  | 11.63 | 10.2 | 470.4504 | 454.4486 | 454.4486 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 02:30 | 0 | 27.89 | 11.04 | 0 |  | 5.55 | 3.03 | 8.324 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 3.3563 | 6.6068 |  |  |  | 11.3 | 10.02 | 470.4504 | 454.4486 | 454.4486 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 03:00 | 0 | 27.87 | 11.13 | 0 |  | 5.87 | 3.28 | 8.075 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 4.7192 | 6.152 |  |  |  | 11.06 | 9 | 470.4504 | 454.4486 | 454.4486 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 03:30 | 0 | 27.89 | 11.46 | 0 |  | 6.18 | 2.94 | 7.468 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 3.5623 | 5.8491 |  |  |  | 10.52 | 8.01 | 470.4504 | 454.4486 | 454.4486 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 04:00 | 0 | 27.89 | 11.15 | 0 |  | 5.74 | 2.56 | 8.703 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 4.0875 | 6.1047 |  |  |  | 10.89 | 9.06 | 470.4504 | 454.4486 | 454.4486 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 04:30 | 0 | 27.89 | 11.7 | 0 |  | 4.6 | 2.01 | 8.017 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 4.4776 | 5.5736 |  |  |  | 11.03 | 9.61 | 470.4504 | 454.4486 | 454.4486 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 05:00 | 0 | 27.88 | 11.34 | 0 | 0 | 4.24 | 2.04 | 7.604 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9473 | 6.0528 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 9.34 | 470.4504 | 454.4486 | 454.4486 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 0 | 0
10/03/2025 | 05:30 | 0 | 27.9 | 10.41 | 0 | 0 | 3.7 | 3.09 | 7.723 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 15.7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.4 | 7.1564 | 7.2237 | 3 | 0 | 3.4 | 10.46 | 9.69 | 470.4504 | 454.4486 | 454.4486 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 0 | 3.266
10/03/2025 | 06:00 | 0 | 27.86 | 9.59 | 0 | 0 | 2.68 | 2.31 | 8.202 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 54.5 | 10.27 | 6 | 5 | 0 | 15 | 35.1 | 7.1074 | 7.6876 | 1.4938 | 3.7805 | 35.1 | 10.32 | 9.46 | 470.4504 | 454.4486 | 454.4486 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 12 | 22.513
10/03/2025 | 06:30 | 0 | 27.86 | 9.76 | 0 | 10.6219 | 2.95 | 1.7 | 8.497 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 122.1 | 32.36 | 5 | 4 | 1.519 | 62 | 94.7 | 5.6194 | 7.4949 | 13.7372 | 59.2505 | 94.7 | 10.91 | 9.68 | 0 | 438.4469 | 438.4469 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 42 | 48.677
10/03/2025 | 07:00 | 0 | 27.85 | 9.37 | 0 | 40.1211 | 3.31 | 1.91 | 8.723 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 105.2 | 63.55 | 5 | 4 | 26.2463 | 122 | 155.5 | 4.327 | 7.7887 | 6.9998 | 88.7538 | 155.5 | 11.14 | 10.15 | 0 | 438.4469 | 438.4469 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 72 | 67.977
10/03/2025 | 07:30 | 0 | 27.64 | 9.65 | 0 | 88.0581 | 3.33 | 1.85 | 8.462 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 113.2 | 159.91 | 5 | 4 | 85.0581 | 177 | 229.5 | 5.5425 | 6.6293 | 18.4246 | 136.2092 | 229.5 | 10.86 | 10.18 | 0 | 438.4469 | 438.4469 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 148 | 82.676
10/03/2025 | 08:00 | 0 | 27.78 | 9.92 | 0 | 152.5546 | 4.48 | 1.41 | 8.295 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 191.5 | 500 | 3 | 3 | 165.6181 | 179 | 291.4 | 3.9372 | 6.3 | 21.1856 | 216.9138 | 291.4 | 10.68 | 9.95 | 0 | 438.4469 | 438.4469 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 406 | 118.054
10/03/2025 | 08:30 | 0 | 27.78 | 9.36 | 0 | 196.6732 | 5.5 | 1.49 | 8.385 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 266.3 | 1001.82 | 4 | 3 | 341.0173 | 238 | 326.3 | 3.6382 | 5.6855 | 81.665 | 515.9015 | 326.3 | 9.97 | 9.4 | 0 | 406.4435 | 438.4469 | 358.4384 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 695 | 168.272
10/03/2025 | 09:00 | 0 | 27.85 | 9.34 | 0 | 455.8326 | 5.56 | 1.15 | 7.948 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 358.5 | 710.18 | 4 | 1 | 522.6724 | 379 | 223.8 | 3.1775 | 4.683 | 30.1575 | 498.996 | 223.8 | 8.56 | 8.59 | 0 | 406.4435 | 438.4469 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 605 | 254.308
10/03/2025 | 09:30 | 0 | 27.8 | 10.1 | 0 | 669.9789 | 6.02 | 1.69 | 8.898 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 467.7 | 991.27 | 3 | 1 | 631.5295 | 676 | 313.3 | 2.8677 | 4.3618 | 488.8998 | 845.4657 | 313.3 | 8.29 | 8.47 | 0 | 406.4435 | 438.4469 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 655 | 417.763
10/03/2025 | 10:00 | 0 | 27.82 | 10.33 | 0 | 813.8299 | 6.36 | 1.85 | 10.406 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 800.3 | 1055.27 | 1 | 1 | 721.2422 | 898 | 304.9 | 3.297 | 4.1505 | 642.4781 | 1127.0966 | 304.9 | 9.11 | 9.6 | 0 | 406.4435 | 438.4469 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 859 | 593.122
10/03/2025 | 10:30 | 0 | 27.77 | 9.12 | 0 | 897.0582 | 7.26 | 1.72 | 9.327 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1086 | 1091.64 | 1 | 1 | 784.9863 | 896 | 296.4 | 4.9146 | 4.1132 | 818.7823 | 981.2256 | 296.4 | 10.16 | 10.79 | 0 | 406.4435 | 406.4435 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 1079 | 740.293
10/03/2025 | 11:00 | 0 | 23.91 | 11.31 | 0 | 709.4966 | 7.67 | 1.95 | 9.577 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 993.8 | 1076.36 | 1 | 1 | 871.0489 | 619 | 331.1 | 4.8012 | 4.5389 | 200.0351 | 555.5034 | 331.1 | 10.01 | 10.76 | 0 | 406.4435 | 374.4401 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 1100 | 1048.318
10/03/2025 | 11:30 | 0 | 23.87 | 10.82 | 0 | 872.2033 | 8.04 | 2.18 | 10.042 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1349 | 1066.91 | 5 | 5 | 974.0081 | 1257 | 451.8 | 8.0275 | 5.7314 | 25.8976 | 401.6375 | 451.8 | 9.84 | 10.49 | 0 | 406.4435 | 374.4401 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 1091 | 1062.76
10/03/2025 | 12:00 | 0 | 23.93 | 10.48 | 0 | 884.73 | 7.87 | 5.32 | 9.602 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 430.6 | 1080 | 4 | 5 | 999.0851 | 1231 | 434.6 | 8.8422 | 7.6911 | 16.3887 | 425.4989 | 434.6 | 9.72 | 10.36 | 0 | 358.4384 | 374.4401 | 326.435 | 316.8339 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 1114 | 747.592
10/03/2025 | 12:30 | 0 | 23.9 | 10.8 | 0 | 901.3603 | 8.52 | 5.69 | 10.099 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 364.2 | 1091.64 | 3 | 4 | 1003.8358 | 1178 | 502.2 | 9.7251 | 8.8869 | 5.2873 | 285.2406 | 502.2 | 9.74 | 10.48 | 0 | 326.435 | 374.4401 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 1007 | 732.889
10/03/2025 | 13:00 | 0 | 23.94 | 11.37 | 0 | 678.7747 | 8.73 | 5.99 | 10.025 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 468.8 | 1106.55 | 1 | 1 | 1008.9886 | 1121 | 327.6 | 9.2102 | 8.1164 | 1.3899 | 164.7645 | 327.6 | 9.77 | 10.42 | 0 | 326.435 | 374.4401 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 1002 | 627.849
10/03/2025 | 13:30 | 0 | 23.84 | 12.8 | 0 | 1180.566 | 9.16 | 5.65 | 10.614 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 346.4 | 951.64 | 1 | 1 | 996.6192 | 1070 | 285 | 11.5203 | 12.5 | 3.0055 | 149.7185 | 285 | 10.21 | 10.44 | 0 | 320.0343 | 342.4367 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 788 | 498.997
10/03/2025 | 14:00 | 0 | 23.9 | 11.11 | 0 | 939.6071 | 9.29 | 6.16 | 10.924 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 162.7 | 745.92 | 5 | 3 | 991.1077 | 1005 | 229.4 | 10.4007 | 11.3764 | 0.95097 | 130.3474 | 229.4 | 10.63 | 10.62 | 0 | 320.0343 | 342.4367 | 326.435 | 313.6336 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 828 | 429.384
10/03/2025 | 14:30 | 0 | 23.94 | 12.91 | 0 | 593.4638 | 8.9 | 6.11 | 10.098 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 198.6 | 718.54 | 8 | 6 | 810.0912 | 945 | 218.3 | 12.7603 | 12.0401 | 0.36253 | 121.0571 | 218.3 | 10.72 | 10.76 | 0 | 246.4264 | 249.6267 | 230.4247 | 230.4247 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 486 | 521.09
10/03/2025 | 15:00 | 0 | 23.95 | 11.87 | 0 | 561.6998 | 9.41 | 5.94 | 9.729 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 94.2 | 525.09 | 8 | 7 | 794.6649 | 796 | 154.4 | 11.3841 | 12.7621 | 0.62575 | 95.2359 | 154.4 | 11.01 | 11.12 | 0 | 281.6302 | 281.6302 | 230.4247 | 230.4247 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 618 | 547.672
10/03/2025 | 15:30 | 0 | 23.92 | 7.62 | 0 | 439.3231 | 9.78 | 6.51 | 9.531 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 63.8 | 348.91 | 8 | 7 | 742.5287 | 620 | 138 | 12.3679 | 12.1376 | 1.1664 | 90.0102 | 138 | 11.37 | 11.37 | 0 | 342.4367 | 361.6387 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 441 | 313.072
10/03/2025 | 16:00 | 0 | 23.91 | 7.16 | 0 | 220.9781 | 9.7 | 7.09 | 10.36 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 56 | 358.22 | 7 | 7 | 288.5121 | 409 | 128.8 | 12.7774 | 12.9976 | 9.6206 | 81.9687 | 128.8 | 11.37 | 11.47 | 0 | 342.4367 | 361.6387 | 326.435 | 326.435 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 224 | 137.982
10/03/2025 | 16:30 | 0 | 23.82 | 7.81 | 0 | 133.6627 | 9.91 | 7.9 | 10.464 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 25.2 | 137.82 | 7 | 8 | 349.4077 | 244 | 73.3 | 11.712 | 12.3097 | 17.4748 | 80.4202 | 73.3 | 11.24 | 11.57 | 0 | 342.4367 | 361.6387 | 326.435 | 342.4367 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 167 | 71.752
10/03/2025 | 17:00 | 0 | 23.62 | 7.41 | 0 | 102.2615 | 9.82 | 7.91 | 10.919 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 13.7 | 84.55 | 7 | 8 | 160.8729 | 110 | 36 | 11.0962 | 13.0028 | 10.7832 | 48.7544 | 36 | 11.45 | 11.93 | 0 | 342.4367 | 361.6387 | 326.435 | 342.4367 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 92 | 32.808
10/03/2025 | 17:30 | 0 | 24.01 | 7.48 | 0 | 53.858 | 10.01 | 7.48 | 8.487 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 35.45 | 8 | 9 | 59.9245 | 40 | 5.8 | 10.9196 | 11.5123 | 3.9078 | 25.4979 | 5.8 | 10.72 | 11.69 | 0 | 342.4367 | 361.6387 | 326.435 | 342.4367 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 45 | 5.671
10/03/2025 | 18:00 | 0 | 27.77 | 7.3 | 0 | 15.1996 | 10.15 | 7.63 | 8.069 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.82 | 7 | 8 | 39.7346 | 4 | 0 | 11.4 | 10.9134 | 4 | 7.7874 | 0 | 10.26 | 11.38 | 0 | 342.4367 | 361.6387 | 326.435 | 342.4367 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 2 | 0.001
10/03/2025 | 18:30 | 0 | 27.74 | 10.22 | 0 | 5.054 | 10.2 | 7.75 | 8.093 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14.6731 | 0 | 0 | 10.7281 | 10.2896 | 3.5662 | 0 | 0 | 10.15 | 11.28 | 0 | 342.4367 | 361.6387 | 358.4384 | 390.4418 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 0 | 0
10/03/2025 | 19:00 | 0 | 27.8 | 11.52 | 0 | 0 | 9.78 | 7.62 | 8.518 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.56635 | 0 | 0 | 10.1585 | 12.3142 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 10.78 | 0 | 358.4384 | 374.4401 | 406.4435 | 390.4418 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 0 | 0
10/03/2025 | 19:30 | 0 | 27.79 | 10.58 | 0 | 0 | 8.75 | 7.34 | 7.826 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.7363 | 10.9469 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 10.7 | 0 | 358.4384 | 374.4401 | 422.4452 | 390.4418 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411 | 0 | 0
10/03/2025 | 20:00 | 0 | 27.77 | 11.16 | 0 |  | 8.41 | 7.48 | 7.706 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 10.8554 | 10.6934 |  |  |  | 9.82 | 10.47 | 0 | 358.4384 | 374.4401 | 422.4452 | 390.4418 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 20:30 | 0 | 27.73 | 11.2 | 0 |  | 7.64 | 7.61 | 7.765 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 10.0505 | 9.4136 |  |  |  | 9.85 | 10.41 | 0 | 358.4384 | 374.4401 | 422.4452 | 390.4418 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 21:00 | 0 | 27.62 | 10.97 | 0 |  | 7.56 | 6.73 | 7.211 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 9.7252 | 11.6867 |  |  |  | 10.33 | 10.68 | 0 | 358.4384 | 374.4401 | 422.4452 | 390.4418 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 21:30 | 0 | 26.68 | 11.28 | 0 |  | 7.3 | 7.04 | 6.705 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 9.4703 | 10.8427 |  |  |  | 9.47 | 9.47 | 0 | 358.4384 | 374.4401 | 422.4452 | 390.4418 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 22:00 | 0 | 27.07 | 10.46 | 0 |  | 7.08 | 7.22 | 6.684 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 9.2091 | 9.3898 |  |  |  | 9.09 | 9.28 | 0 | 358.4384 | 374.4401 | 422.4452 | 390.4418 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 22:30 | 0 | 28.42 | 10.27 | 0 |  | 6.6 | 5.31 | 6.577 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 8.5533 | 8.5543 |  |  |  | 8.88 | 8.84 | 0 | 358.4384 | 374.4401 | 422.4452 | 390.4418 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 23:00 | 0 | 27.88 | 10.6 | 0 |  | 6.24 | 5.41 | 6.523 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 8.6178 | 8.6392 |  |  |  | 8.05 | 8.25 | 0 | 358.4384 | 374.4401 | 422.4452 | 390.4418 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
10/03/2025 | 23:30 | 0 | 27.94 | 11.09 | 0 |  | 6.72 | 5.67 | 6.372 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 7.2455 | 7.1936 |  |  |  | 8.56 | 8.12 | 0 | 358.4384 | 374.4401 | 422.4452 | 390.4418 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411
11/03/2025 | 00:00 | 0 | 27.61 | 11.08 | 0 |  | 6.99 | 5.7 | 5.131 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 7.389 | 6.2695 |  |  |  | 7.63 | 7.76 | 0 | 358.4384 | 374.4401 | 422.4452 | 390.4418 | 294.7117 | 294.7117 | 384.0411 | 384.0411

## CALOR_ÚTIL
lunes, 10 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
10/03/2025 | 00:30 | 0 | 6.35 | 56.17 | 0 | 319.93 | 28.74 | 3.327 | 414.517
10/03/2025 | 01:00 | 0 | 6.39 | 52.25 | 0 | 327.29 | 28.74 | 3.327 | 417.997
10/03/2025 | 01:30 | 0 | 6.39 | 54.54 | 0 | 322.48 | 28.74 | 3.327 | 415.477
10/03/2025 | 02:00 | 0 | 6.09 | 51.75 | 0 | 324.05 | 28.74 | 3.327 | 413.957
10/03/2025 | 02:30 | 0 | 6.09 | 52.63 | 0 | 327.42 | 28.74 | 3.327 | 418.207
10/03/2025 | 03:00 | 0 | 6.23 | 53.06 | 0 | 328.57 | 28.74 | 3.327 | 419.927
10/03/2025 | 03:30 | 0 | 6.24 | 52.68 | 0 | 319.01 | 28.74 | 3.327 | 409.997
10/03/2025 | 04:00 | 0 | 6.24 | 51.24 | 0 | 322.93 | 28.74 | 3.327 | 412.477
10/03/2025 | 04:30 | 0 | 6.24 | 56.74 | 0 | 324.89 | 28.74 | 3.327 | 419.937
10/03/2025 | 05:00 | 0 | 6.07 | 54.97 | 0 | 327.29 | 28.74 | 3.327 | 420.397
10/03/2025 | 05:30 | 0 | 6.07 | 49.52 | 0 | 323.42 | 28.74 | 3.327 | 411.077
10/03/2025 | 06:00 | 0 | 6.34 | 45.63 | 0 | 322.42 | 28.74 | 3.327 | 406.457
10/03/2025 | 06:30 | 0 | 6.34 | 39.59 | 0 | 342.34 | 28.74 | 3.327 | 420.337
10/03/2025 | 07:00 | 0 | 6.28 | 38.05 | 0 | 333.92 | 28.74 | 3.327 | 410.317
10/03/2025 | 07:30 | 0 | 6.23 | 32.55 | 0 | 334.17 | 28.74 | 3.327 | 405.017
10/03/2025 | 08:00 | 0 | 6.22 | 33.43 | 0 | 329.08 | 28.74 | 3.327 | 400.797
10/03/2025 | 08:30 | 0 | 6.22 | 36.8 | 0 | 325.84 | 28.74 | 3.327 | 400.927
10/03/2025 | 09:00 | 0 | 6.42 | 36.69 | 0 | 325.85 | 28.74 | 3.327 | 401.027
10/03/2025 | 09:30 | 0 | 6.41 | 37.81 | 0 | 326.19 | 28.74 | 3.327 | 402.477
10/03/2025 | 10:00 | 0 | 6.5 | 38.68 | 0 | 331.63 | 28.74 | 3.327 | 408.877
10/03/2025 | 10:30 | 0 | 6.49 | 47.34 | 0 | 332.31 | 28.74 | 3.327 | 418.207
10/03/2025 | 11:00 | 0 | 6.55 | 58.76 | 0 | 337.59 | 28.74 | 3.327 | 434.967
10/03/2025 | 11:30 | 0 | 6.54 | 52.95 | 0 | 345.99 | 28.74 | 3.327 | 437.547
10/03/2025 | 12:00 | 0 | 6.56 | 51.33 | 0 | 342.1 | 28.74 | 3.327 | 432.057
10/03/2025 | 12:30 | 0 | 6.55 | 54.17 | 0 | 334.13 | 28.74 | 3.327 | 426.917
10/03/2025 | 13:00 | 0 | 6.5 | 57.06 | 0 | 336.14 | 28.74 | 3.327 | 431.767
10/03/2025 | 13:30 | 0 | 6.47 | 62.28 | 0 | 275.4 | 28.74 | 3.327 | 376.217
10/03/2025 | 14:00 | 0 | 6.24 | 54.08 | 0 | 279.32 | 28.74 | 3.327 | 371.707
10/03/2025 | 14:30 | 0 | 6.25 | 72.03 | 0 | 297.33 | 28.74 | 3.327 | 407.677
10/03/2025 | 15:00 | 0 | 6.25 | 66.26 | 0 | 295.45 | 28.74 | 3.327 | 400.027
10/03/2025 | 15:30 | 0 | 6.24 | 35.6 | 0 | 295.35 | 28.74 | 3.327 | 369.257
10/03/2025 | 16:00 | 0 | 6.52 | 33.49 | 0 | 292.36 | 28.74 | 3.327 | 364.437
10/03/2025 | 16:30 | 0 | 6.5 | 34.25 | 0 | 294.26 | 28.74 | 3.327 | 367.077
10/03/2025 | 17:00 | 0 | 6.37 | 32.53 | 0 | 296.08 | 28.74 | 3.327 | 367.047
10/03/2025 | 17:30 | 0 | 6.47 | 31.04 | 0 | 293.5 | 28.74 | 3.327 | 363.077
10/03/2025 | 18:00 | 0 | 6.46 | 30.31 | 0 | 297.61 | 28.74 | 3.327 | 366.447
10/03/2025 | 18:30 | 0 | 6.45 | 44.76 | 0 | 300.39 | 28.74 | 3.327 | 383.667
10/03/2025 | 19:00 | 0 | 6.62 | 50.42 | 0 | 299.36 | 28.74 | 3.327 | 388.467
10/03/2025 | 19:30 | 0 | 6.62 | 44.59 | 0 | 302.58 | 28.74 | 3.327 | 385.857
10/03/2025 | 20:00 | 0 | 6.45 | 47 | 0 | 313.77 | 28.74 | 3.327 | 399.287
10/03/2025 | 20:30 | 0 | 6.44 | 45.24 | 0 | 338.4 | 28.74 | 3.327 | 422.147
10/03/2025 | 21:00 | 0 | 6.27 | 44.28 | 0 | 344.78 | 28.74 | 3.327 | 427.397
10/03/2025 | 21:30 | 0 | 6.06 | 55.7 | 0 | 348.93 | 28.74 | 3.327 | 442.757
10/03/2025 | 22:00 | 0 | 6.34 | 51.65 | 0 | 318.43 | 28.74 | 3.327 | 408.487
10/03/2025 | 22:30 | 0 | 6.65 | 52.82 | 0 | 322.7 | 28.74 | 3.327 | 414.237
10/03/2025 | 23:00 | 0 | 6.48 | 54.53 | 0 | 318.18 | 28.74 | 3.327 | 411.257
10/03/2025 | 23:30 | 0 | 6.5 | 52.24 | 0 | 323 | 28.74 | 3.327 | 413.807
11/03/2025 | 00:00 | 0 | 6.33 | 52.18 | 0 | 323.61 | 28.74 | 3.327 | 414.187
EJEC MWh |  | 0 | 152.765 | 1146.835 | 0 | 7668.885 | 689.76 | 79.848 | 9738.093

## FLUJOS
lunes, 10 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/03/2025 | 00:30 | 0 | 18.812 | -37.866 | 10.876 |  |  |  |  | 43.998 | 22.215 | 21.785 | 4.44 | -22.435 | 0 | 5.796 | -17.6 | 13.078 | 192.702 | 4.5106 |  |  | 0 | 10.106 | 7.6616 |  | 113 | -52.75 | -52.45 | 23.891 | -4.44 | 19.8 | 6.9479 | 0.139 | -54.11 | -54.319 | -47.11 | 54.86 | 55.159 |  | 14.159 | 55.871 | 58.873 | 21.827 | -73.811 | 3.2379 | 28.127 | 28.694 | 52.378 | 54.655 | 1.0632 | 4.6165 | -340.43 | 11.413 | -17.199 | -17.199 | 78.984 | 0 | -3.9731 | -67.102 | -55.388 | 2.8662 |  | 2.1882 | 370.21 | 57.344 | 57.435 | -271.31 | 353.62 | 40.977 | -126.26 | 128.84 | 73.529 | 22.219 | 18.53 | 48.22 | 65.069 | -17.946 | -17.544 | 94.699 | 95.096 | 31.098 | -76.872 | -76.701 | 7.9751 | -65.182 |  | 25.985 | 25.2 | 130.8 | -12.079 | 24.307 | 22.795 | 23.874 | 4.9597 | 4.936 | -88.319 | -31.087 | 7.9173 | 12.198 | 38.06 | 54.86 | 35.397 | 33.256 | -24.809 | -2.1351 | 66.363 | 64.793 | -107.03 | 0 | -15.159 | -74.199 |  | 25.254 | 38.973 | 47.918 | 56.854 | 39.13 | -5.68 | 49.545 | 105.43 | -18.29 | -18.309 | 87.94 | 53.99 | 107.05 | 104.34 | -7.9236 | -7.909 | 183.76 | 147.31 | 140.33 | 143.51 | 93.205 | 75.902 | -29.771 | 282.12 | 422 | 0 | -26.318 | -24.63 | 0 | -16.259 | -15.181 | 121.39 | -22.336 | -23.719 | -37.197 | 0.91 | -14.299 | 75.9 | 10.785 | -75.228 | -36.081 | -35.407 | 5.1634 | -76.415 | 25.508 | 23.587 | 0 | 0 | 36.628 | 0 | 34.889 | 17.415 | 15.74 | -89.421 | 9.7163 | 9.2325 | -72.285 | -67.8 | -22.63 | -21.699 | 13.777 | 0.9268 | -8.5899 | 15.15 | -23.28 | 5.8775 | -15.33 | 0.557 | 1.1601 | 34.799 | 67.594 | 75.854 | 14.59 | 88.88 | 25 | -16.234 | -1.5005 | 0 | 1.5192 | 0.0638 | 0 | -15.311 | -23.368 | 29.796 | 35.881 | 100.95 | 61.788 | -146.32 | -15.44 | 26.34 | -30.441 | 9.8727 | 0 | 0 | 11 | 209.85 | 209.96 | 0 | 0 | -256.75 | 256.81 | 256.14 | -199.98 | -198.05 | -61.037 | -53.497 | 79.63 | 78.685 | -157.18 | -156.81 | 70.151 | 69.283 | -13.62 |  | 117.06 | 116.38 | 55.299 | 55.599 | 21.699 | 28.959 | -331.72 |  |  | 15.6 |  | -66.9 | -67 |  | 1.2218 | -255.61 | -404.17 | 438.65 | 357.66 | 19.721 | -353.45 | 355.94 | -134.12 | -229.52 | -351.77 | 103.11 | 102.19 | 139.04 | -426.2 | 231.93 | -194.25 | 197.15 | -10.177 | 30.955 | 28.319 | 1.077 | 1.07 | -27.6 | 9.68 | 11.301 | -10.691 | -46.904 | -15.761 | 47.4 | 53.297 | 55.449 | 0 | 0 | 52.385 | 51.114 | 50.992 |  | -2.2999 | 23.264 |  | 8.6999 | -49.417 | 79.482 | 61.515 | -48.594 | -77.944 | 53.68 | 25.392 | -3.2 | 4.1999 | 0 | 115.84
10/03/2025 | 01:00 | 0 | 18.812 | -37.472 | 10.367 |  |  |  |  | 41.283 | 21.093 | 20.515 | 2.22 | -23.155 | 0 | 6.624 | -19.799 | 13.286 | 189.2 | 5.2973 |  |  | 0 | 13.868 | 7.0336 |  | 113 | -52.459 | -52.369 | 23.891 | -2.22 | 22 | 6.874 | 0.14 | -50.06 | -49.86 | -53.5 | 50.22 | 50.669 |  | 13.183 | 55.077 | 57.026 | 33.119 | -66.577 | 0 | 7.4573 | 7.4273 | 52.512 | 53.449 | -2.6172 | -13.098 | -296.51 | 13.604 | -17.599 | -17.299 | 73.321 | 0 | -3.4395 | -67.102 | -50.764 | 2.8704 |  | 0.6497 | 326.27 | 47.212 | 46.784 | -230.58 | 314.45 | 40.977 | -122.45 | 125.23 | 69.298 | 21.459 | 17.139 | 45.2 | 63.169 | -18.749 | -19.017 | 92.551 | 93.148 | 30.474 | -71.505 | -70.868 | 12.843 | -61.721 |  | 25.985 | 24.7 | 123.59 | -12.189 | 24.086 | 23.103 | 23.918 | 2.9213 | 3.7896 | -30.789 | -22.164 | 7.1826 | 11.662 | 44.47 | 51.95 | 33.522 | 31.938 | -23.979 | -2.1351 | 62.023 | 61.792 | -105.84 | -0.0001 | -14.468 | -71.599 |  | 23.854 | 37.216 | 44.161 | 54.51 | 37.13 | -5.18 | 43.78 | 90.51 | -18.35 | -18.42 | 84.12 | 52.33 | 93.654 | 93.8 | -13.161 | -15.036 | 179.79 | 143.2 | 135.76 | 137.77 | 81.329 | 65.929 | -29.45 | 240.64 | 429.67 | 0 | -26.156 | -24.675 | 10.423 | 5.0583 | 4.3746 | 32.304 | -14.978 | -15.591 | -28.151 | 0 | -8.25 | 1 | 11.702 | -39.457 | -36.442 | -35.91 | 5.193 | -64.516 | 39.584 | 23.878 | 0 | 0 | 36.143 | 0 | 35.293 | 17.415 | 18.42 | -95.45 | 9.3503 | 9.3591 | -79.284 | -71.086 | -19.063 | -17.499 | 13.87 | 0.8682 | -8.6599 | 15.16 | -20.795 | 7.8532 | -15.491 | 0.61 | 0 | 37.549 | 78.041 | 81.41 | 13.58 | 90.622 | 24.6 | -15.099 | -1.9732 | 0 | 1.4111 | 0.0638 | 0 | -15.726 | -22.124 | 29.796 | 33.192 | 105.38 | 62.629 | -152.71 | -14.892 | 25.108 | -28.453 | 10.122 | 0 | 0 | 12 | 217.37 | 215.39 | 0 | 0 | -262.45 | 263.01 | 263.07 | -203.62 | -203.02 | -58.374 | -51.433 | 78.139 | 79.652 | -157.18 | -156.81 | 70.788 | 70.118 | -13.646 |  | 118.77 | 118.08 | 52.9 | 53 | 21.966 | 27.76 | -331.78 |  |  | 15 |  | -67.599 | -67.9 |  | 1.2218 | -259.79 | -412.09 | 431.05 | 358.34 | 13.102 | -350.69 | 354.06 | -140.58 | -226.79 | -352.11 | 102.6 | 102.41 | 137.88 | -423.83 | 229.37 | -194.38 | 195.25 | -8.991 | 30.955 | 29.92 | 1.2 | 1.189 | -28.799 | 8.8 | 12.331 | -9.4041 | -47.139 | -14.94 | 45.9 | 51.465 | 50.888 | 0 | 0 | 51.657 | 52.979 | 53.673 |  | -0.8 | 22.599 |  | 8.6999 | -46.473 | 77.179 | 59.541 | -44.382 | -74.615 | 49.634 | 25.04 | -5.1999 | 4.6999 | 0 | 115.57
10/03/2025 | 01:30 | 0 | 18.369 | -36.905 | 10.094 |  |  |  |  | 39.517 | 20.053 | 19.607 | 2.22 | -19.987 | 0 | 6.624 | -15.399 | 13.26 | 181.39 | 4.967 |  |  | 0 | 13.627 | 7.4865 |  | 113 | -52.169 | -52.04 | 23.891 | -2.22 | 17.6 | 6.131 | 0.134 | -55.13 | -55.049 | -42.38 | 55.439 | 55.619 |  | 13.076 | 53.602 | 55.223 | 34.597 | -73.543 | 0 | 33.516 | 32.894 | 48.359 | 48.895 | 1.0632 | 5.852 | -307 | 11.112 | -17.199 | -17.299 | 79.92 | 0 | -3.2056 | -67.102 | -51.825 | 1.6184 |  | 0 | 340.15 | 33.539 | 33.143 | -253.14 | 286.05 | 40.977 | -132.97 | 135.25 | 65.126 | 20.75 | 16.209 | 42.93 | 60.43 | -14.999 | -14.597 | 95.519 | 95.763 | 32.461 | -69.584 | -69.994 | 12.467 | -58.565 |  | 25.985 | 25.5 | 117.4 | -11.77 | 22.7 | 22.164 | 22.489 | -4.1303 | -3.1445 | -39.677 | -11.727 | 5.1267 | 11.476 | 41.31 | 50.819 | 30.944 | 29.301 | -21.789 | -2.1351 | 58.221 | 57.933 | -95.514 | -0.0001 | -13.24 | -66.5 |  | 24.194 | 36.044 | 39.464 | 52.752 | 35.62 | -3.92 | 42.646 | 91.81 | -16.85 | -16.989 | 77.639 | 50.38 | 93.69 | 92.109 | -12.282 | -13.372 | 167.13 | 129.92 | 124.89 | 126 | 107.39 | 88.528 | -29.322 | 262.19 | 425.22 | 0 | -25.732 | -24.194 | -13.424 | -9.6391 | -8.871 | 164.41 | -33.652 | -33.441 | -51.774 | 15.649 | -13.859 | 112.8 | 11.392 | -65.317 | -37.632 | -36.806 | 8.1324 | -86.437 | 27.732 | 23.579 | 0 | 0 | 35.935 | 0 | 34.247 | 15.573 | 15.573 | -127.76 | 12.125 | 12.202 | -96.742 | -90.953 | -31.551 | -31.279 | 13.968 | 0.8328 | -8.7399 | 16.21 | -31.882 | 9.5443 | -15.645 | 0.607 | 2.9191 | 30.44 | 93.915 | 99.318 | 14.13 | 89.161 | 24.799 | -15.415 | -1.1978 | 0 | 0 | 0.0638 | 0 | -16.254 | -20.6 | 29.796 | 32.772 | 101.23 | 60.982 | -145.32 | -14.469 | 26.421 | -28.983 | 10.615 | 0 | 0 | 12 | 209.8 | 209.89 | 0 | 0 | -261.99 | 261.2 | 261.75 | -199.78 | -198.2 | -62.486 | -55.788 | 79.842 | 77.131 | -157.18 | -156.81 | 66.778 | 66.723 | -10.112 |  | 119.48 | 119.01 | 53.799 | 53.5 | 22.068 | 27.12 | -317.81 |  |  | 15 |  | -65.099 | -65.3 |  | 1.2218 | -258.55 | -398.02 | 417.68 | 348.44 | 23.977 | -342.85 | 342.17 | -131.26 | -222.56 | -338.08 | 100.8 | 99.916 | 132.18 | -408.46 | 219.43 | -186.2 | 188.92 | -10.202 | 30.955 | 29.36 | 1.256 | 1.2339 | -29.12 | 9.84 | 12.389 | -9.9595 | -48.369 | -15.584 | 47.9 | 54.987 | 54.654 | 0 | 0 | 52.031 | 50.968 | 51.508 |  | -1.8999 | 23.358 |  | 8.6999 | -51.712 | 79.711 | 63.691 | -51.268 | -78.222 | 54.778 | 23.307 | -4.0999 | 4.0999 | 0 | 36.703
10/03/2025 | 02:00 | 0 | 18.069 | -36.081 | 9.777 |  |  |  |  | 38.4 | 19.525 | 19.112 | 4.44 | -20.006 | 0 | 5.796 | -15.399 | 13.504 | 178.818 | 4.2763 |  |  | 0 | 13.905 | 5.2228 |  | 113 | -50.54 | -50.599 | 23.891 | -4.44 | 17.6 | 5.852 | 0.136 | -52.65 | -52.81 | -44.819 | 52.779 | 53.119 |  | 13.074 | 52.617 | 54.302 | 33.285 | -71.534 | 0 | 29.466 | 28.448 | 48.359 | 48.761 | 0.5398 | 1.6408 | -299.38 | 11.995 | -17.299 | -17.299 | 76.9 | 0 | -3.0302 | -67.102 | -52.771 | 2.3102 |  | 0 | 331.85 | 30.304 | 30.426 | -252.1 | 274.67 | 40.977 | -124.9 | 127.24 | 64.038 | 20.629 | 15.6 | 41.569 | 59.139 | -12.721 | -13.391 | 90.625 | 90.323 | 33.541 | -64.392 | -64.019 | 12.477 | -57.411 |  | 25.985 | 21.5 | 116.5 | -11.119 | 23.336 | 22.025 | 22.691 | -5.2062 | -4.0136 | -40.559 | -11.164 | 6.6748 | 11.157 | 40.049 | 49.459 | 30.007 | 28.569 | -21.189 | -2.1351 | 59.283 | 58.472 | -99.243 | -0.0001 | -12.729 | -64.199 |  | 23.711 | 34.872 | 38.525 | 50.994 | 34.479 | -3.92 | 43.605 | 95.427 | -15.99 | -16.159 | 74.87 | 49 | 101.4 | 100.67 | -6.4426 | -6.8181 | 166.75 | 133.5 | 126.93 | 129.03 | 97.421 | 82.731 | -29.455 | 261.94 | 402.49 | 0 | -25.784 | -24.73 | -8.5635 | -12.287 | -7.1801 | 133.69 | -26.954 | -27.716 | -42.22 | 0 | -13.099 | 92.7 | 10.913 | -67.695 | -37.539 | -36.855 | 8.0109 | -79.647 | 52.006 | 24.06 | 0 | 0 | 34.704 | 0 | 34.917 | 11.554 | 11.721 | -112.86 | 8.0383 | 7.4437 | -86.41 | -80.42 | -29.529 | -28.209 | 13.626 | 0.8096 | -8.7299 | 15.23 | -31.33 | 9.2202 | -15.645 | 0.592 | 3.0681 | 29.729 | 83.034 | 85.086 | 14.08 | 86.334 | 25.299 | -15.386 | -1.6592 | 2.0904 | 1.2943 | 0.0638 | 0 | -15.627 | -20.385 | 29.796 | 32.016 | 96.048 | 58.399 | -139.84 | -14.502 | 25.304 | -28.092 | 10.291 | 0 | 0 | 11.599 | 208.97 | 205.9 | 0 | 0 | -255.29 | 253.54 | 255.8 | -200.54 | -197.76 | -61.743 | -54.863 | 80.726 | 80.289 | -157.18 | -156.81 | 66.833 | 66.734 | -9.8668 |  | 117.37 | 116.51 | 54.9 | 55.599 | 21.658 | 26.479 | -322.85 |  |  | 15.1 |  | -65.099 | -65.3 |  | 1.3127 | -253.2 | -386.13 | 416.49 | 351.21 | 20.764 | -345.27 | 341.32 | -131.44 | -219.87 | -336.41 | 98.919 | 101.42 | 135.44 | -413.08 | 221.58 | -187.89 | 188.84 | -9.1229 | 30.955 | 29.84 | 1.294 | 1.2819 | -29.2 | 8.96 | 13.327 | -10.136 | -47.725 | -15.672 | 48.599 | 55.789 | 54.77 | 0 | 0 | 52.221 | 50.853 | 50.45 |  | -3.0999 | 23.415 |  | 8.6999 | -50.666 | 78.834 | 61.422 | -50.413 | -77.168 | 53.729 | 23.598 | -3.5 | 3.7 | 0 | 26.84
10/03/2025 | 02:30 | 0 | 17.808 | -35.681 | 9.5322 |  |  |  |  | 37.884 | 19.169 | 18.758 | 4.44 | -20.391 | 0 | 5.796 | -17.6 | 13.558 | 175.778 | 4.606 |  |  | 0 | 12.708 | 7.6754 |  | 113 | -50.689 | -50.5 | 23.891 | -2.22 | 19.8 | 5.3779 | 0.129 | -48.029 | -48.43 | -55.34 | 48.58 | 48.659 |  | 13.121 | 52.009 | 53.903 | 36.974 | -66.577 | 0 | 9.0099 | 8.8515 | 51.708 | 51.976 | -3.1407 | -14.739 | -276.7 | 11.673 | -17.399 | -17.399 | 72.232 | 0 | -3.2262 | -67.102 | -50.878 | 1.7795 |  | 0 | 308.99 | 27.497 | 27.405 | -236.15 | 253.35 | 40.977 | -130.3 | 133.33 | 61.983 | 19.959 | 15.1 | 39.889 | 57.95 | -10.444 | -10.444 | 83.821 | 83.439 | 34.937 | -61.016 | -61.786 | 13.783 | -54.593 |  | 25.985 | 25.399 | 110.8 | -11.39 | 24.048 | 23.278 | 24.17 | -4.1958 | -3.5119 | -40.194 | -9.5544 | 5.2159 | 10.723 | 38.729 | 46.779 | 29.538 | 27.983 | -20.649 | -2.2607 | 54.563 | 53.474 | -91.151 | -0.0002 | -12.534 | -64.199 |  | 23.513 | 33.7 | 36.177 | 49.822 | 33.729 | -3.45 | 43.51 | 89.552 | -16.03 | -16.2 | 73.069 | 48.29 | 91.872 | 91.309 | -3.7498 | -3.9545 | 161.8 | 128.78 | 123.34 | 124.4 | 103.89 | 84.473 | -29.618 | 247.23 | 413.83 | 0 | -25.434 | -21.961 | -11.266 | -12.325 | -14.453 | 176.69 | -29.832 | -28.582 | -45.002 | 15.719 | -14.5 | 97.8 | 10.923 | -71.829 | -37.596 | -36.117 | 7.2227 | -81.848 | 43.863 | 24.675 | 0 | 0 | 34.007 | 0 | 33.984 | 9.3775 | 9.21 | -106.83 | 6.2169 | 5.5105 | -79.606 | -73.328 | -28.343 | -27.009 | 13.87 | 0.8096 | -8.7399 | 15.83 | -29.202 | 9.3975 | -15.645 | 0.513 | 3.1745 | 29.159 | 77.348 | 82.036 | 14.32 | 84.009 | 24.7 | -14.271 | -1.6441 | 1.7437 | 1.2603 | 0.0638 | 0 | -15.249 | -18.706 | 29.796 | 29.747 | 92.901 | 56.997 | -134.54 | -13.882 | 23.83 | -27.144 | 9.9191 | 0 | 0 | 11.136 | 208.06 | 206.99 | 0 | 0 | -258.02 | 255.97 | 255.71 | -194.1 | -194.15 | -62.717 | -57.151 | 80.414 | 81.118 | -157.18 | -156.81 | 67.613 | 67.481 | -7.9298 |  | 119.05 | 118.69 | 51.7 | 51.4 | 21.474 | 26.559 | -313.19 |  |  | 15 |  | -65.9 | -66.099 |  | 1.2018 | -256.42 | -392.72 | 414.36 | 347 | 22.434 | -340.89 | 340.84 | -131.11 | -220.3 | -329.85 | 98.186 | 100.76 | 131.96 | -406.92 | 219.02 | -183.38 | 182.56 | -9.6227 | 30.955 | 28.479 | 1.345 | 1.3309 | -27.84 | 9.84 | 10.607 | -10.136 | -48.134 | -15.41 | 47.7 | 52.104 | 53.536 | 0 | 0 | 52.818 | 50.44 | 52.793 |  | 0.2 | 23.715 |  | 8.6999 | -53.527 | 80.478 | 63.796 | -53.329 | -78.834 | 55.694 | 22.883 | -5.4 | 5.4 | 0 | 23.803
10/03/2025 | 03:00 | 0 | 17.588 | -35.282 | 9.4972 | 19.906 | 0 | 39.611 | -85.117 | 36.886 | 18.889 | 18.494 | 6.6599 | -20.545 | 0 | 5.796 | -17.6 | 13.535 | 170.426 | 4.886 | 4.9638 | 7.0025 | 0 | 13.161 | 7.3215 |  | 113 | -49.799 | -50.11 | 23.891 | -6.6599 | 19.8 | 5.789 | 0.132 | -47.569 | -47.81 | -55.139 | 48.319 | 48.2 | 10.249 | 13.436 | 51.674 | 53.871 | 33.085 | -65.907 | 0 | 9.0138 | 9.3276 | 50.502 | 50.368 | -3.1407 | -16.317 | -260.48 | 14.798 | -17.399 | -17.399 | 71.115 | 0 | -3.0235 | -67.102 | -49.796 | 1.4405 | 0 | 0 | 295.02 | 21.179 | 21.24 | -213.59 | 244.52 | 40.977 | -123.9 | 125.12 | 60.925 | 19.68 | 14.989 | 39.889 | 57.27 | -10.578 | -9.7746 | 92.376 | 92.582 | 34.923 | -59.331 | -59.837 | 13.252 | -54.431 | 19.57 | 25.985 | 24.7 | 109.9 | -10.77 | 24.865 | 23.604 | 24.533 | -5.3846 | -4.6714 | -42.744 | -5.9727 | 5.1803 | 10.793 | 38.819 | 46.58 | 29.069 | 27.397 | -20.469 | -2.2607 | 54.872 | 53.781 | -92.773 | -0.0002 | -12.445 | -61.799 | -60.299 | 23.908 | 33.7 | 34.768 | 49.237 | 33.38 | -3.28 | 42.066 | 99.053 | -16.11 | -16.229 | 72.22 | 48.18 | 91.145 | 92.236 | -7.2072 | -8.309 | 161.91 | 126.87 | 122.11 | 122.45 | 91.875 | 75.112 | -29.686 | 224.22 | 408.34 | 0 | -25.603 | -24.735 | 0 | -9.2124 | -7.2558 | 116.78 | -26.23 | -27.002 | -40.626 | 0 | -14.509 | 74.2 | 10.966 | -63.287 | -36.331 | -35.729 | 5.4041 | -75.179 | 46.48 | 23.645 | 0 | 0 | 36.32 | 0 | 35.05 | 10.884 | 10.382 | -111.86 | 9.9049 | 9.2384 | -86.001 | -80.545 | -28.409 | -25.409 | 14.058 | 0.7852 | -8.5999 | 15.13 | -28.6 | 10.96 | -15.645 | 0.538 | 3.2735 | 30.25 | 83.95 | 89.858 | 13.78 | 83.844 | 24.1 | -14.435 | -2.0533 | 2.1809 | 1.2351 | 0.0638 | 0 | -15.971 | -19.639 | 29.859 | 30.503 | 97.09 | 58.706 | -138.95 | -13.695 | 24.018 | -24.903 | 10.593 | 0 | 0 | 12 | 208.55 | 208.08 | 0 | 0 | -261.72 | 264.02 | 261.77 | -197.19 | -194.66 | -63.913 | -58.315 | 81.563 | 82.061 | -157.18 | -156.81 | 69.382 | 69.294 | -7.8032 | -8.2119 | 119.38 | 118.36 | 53.299 | 53.099 | 21.884 | 26.559 | -321.3 | 106.1 | 106.76 | 15 | 0.1 | -66.9 | -67.099 | 1.5065 | 1.2018 | -261.89 | -387.5 | 416.2 | 344.37 | 18.624 | -335 | 337.62 | -132.42 | -222.28 | -330.52 | 100.05 | 98.795 | 133.43 | -402.07 | 219.54 | -180.19 | 180.59 | -9.8342 | 30.955 | 27.28 | 1.3589 | 1.347 | -26.799 | 10.8 | 9.2944 | -11.161 | -48.546 | -15.086 | 48.7 | 53.193 | 52.922 | 0 | 0 | 52.203 | 53.13 | 51.865 |  | -0.3 | 23.64 | 5.1999 | 8.6999 | -55.158 | 81.25 | 65.405 | -54.468 | -80.432 | 57.581 | 22.219 | -6.3 | 6.5999 | 0 | 28.108
10/03/2025 | 03:30 | 0 | 17.105 | -34.354 |  | 19.858 | 0 | 39.369 | -86.704 | 36.688 | 18.733 | 18.361 | 6.6599 | -19.855 | 0 | 5.796 | -15.399 |  | 174.292 | 5.7776 |  | 9.3355 | 0 | 13.105 | 7.8456 |  | 113 | -49.99 | -50.25 | 23.891 | -6.6599 | 17.6 | 5.3619 | 0.135 | -53.24 | -53.38 | -45.729 | 53.659 | 54.009 | 9.8648 | 12.917 | 51.009 | 52.654 | 19.94 | -69.39 | 0 | 25.058 | 30.769 | 49.029 | 51.976 |  | 3.2953 | -302.63 | 17.283 | -17.499 | -17.399 | 76.575 | 0 | -2.8533 | -67.102 | -53.039 | 1.8981 | 0 | 0 | 330.51 | 22.4 | 22.339 | -234.64 | 268.47 | 40.977 | -127.06 | 129.04 | 60.875 | 19.899 | 15.01 | 39.49 | 57.33 | -11.248 | -13.793 | 89.3 | 89.405 | 33.527 | -61.908 | -61.56 | 10.312 | -57.779 | 19.57 | 25.985 | 18.1 | 112.8 | -10.439 | 20.843 | 19.97 | 21.452 | -8.944 | -7.3126 | -45.211 | -7.3931 | 5.7004 | 10.452 | 37.15 | 47.069 | 28.601 | 27.104 | -20.34 | -2.2607 | 57.807 | 57.242 | -100.14 | -0.0001 | -12.283 | -59.299 | -60.299 |  | 33.114 | 36.647 | 48.065 | 33.04 | -4.11 | 41.728 | 97.8 | -16.19 | -16.35 | 71.139 | 47.02 | 98.963 | 96.818 | -4.3238 | -5.7636 | 165.61 | 131.11 | 125.13 | 125.8 | 80.708 | 63.245 | -29.16 | 241.87 | 418.15 | 0 | -25.54 | -23.791 | 12.556 | -1.6646 | -1.9174 | 39.984 | -15.206 | -15.642 | -26.855 | 0 | -15.5 | 1 | 10.962 | -49.053 | -37.397 | -36.646 | 7.5365 | -62.416 | 43.372 | 24.011 | 0 | 0 | 35.94 | 0 | 34.853 | 10.717 | 13.563 | -115.04 | 8.6021 | 6.5439 | -90.319 | -93.485 | -20.249 | -24.509 | 13.374 | 0.7742 | -8.4799 | 17.21 | -23.19 | 10.467 | -15.81 | 0.543 | 3.0812 | 33.25 | 92.397 | 94.077 | 13.01 | 85.781 | 25.7 | -14.306 | -1.398 | 0 | 1.2207 | 0.0638 | 0 | -14.868 | -19.675 | 29.999 | 30.419 | 94.408 | 57.565 | -140.51 | -13.538 | 25.556 | -26.134 | 10.593 | 0 | 0 | 12 | 211.01 | 209.57 | 0 | 0 | -266.52 | 266.01 | 265.67 | -199.83 | -200.19 | -59.441 | -54.116 | 80.807 | 81.129 | -157.18 | -156.81 |  | 68.437 |  | -8.0489 | 117.13 | 115.37 | 50.2 | 50.4 | 21.944 | 27.28 | -319.2 | 105.8 | 105.61 | 15 | 1.1 | -66.8 | -67 | 1.5065 | 1.2839 | -263.67 | -395.44 | 410.54 | 337.55 | 26.429 |  | 331.78 | -134.01 | -219.84 | -329.5 | 97.078 | 97.274 | 133.15 | -401.61 | 220.9 | -179.87 | 180.7 | -8.8592 | 30.955 | 26.799 | 1.348 | 1.3339 | -26.559 | 9.6 | 9.7342 | -10.194 | -47.255 | -15.41 | 46.7 | 50.272 | 49.228 | 0 | 0 | 54.18 | 53.602 | 52.263 |  | 0.8 | 22.868 | 5.1799 | 8.6999 | -52.76 | 76.843 | 60.978 | -49.547 | -76.32 | 53.444 | 24.035 | -7.4 | 7.4 | 0 | 27.474
10/03/2025 | 04:00 | 0 | 16.739 | -33.55 |  | 19.922 | 0 | 39.379 | -84.302 | 36.064 | 18.233 | 17.806 | 8.88 | -17.96 | 0 | 4.9679 | -15.399 |  | 170.386 | 4.3187 |  | 6.4646 | 0 | 13.306 | 4.4682 |  | 113 | -49.9 | -49.86 | 23.891 | -6.6599 | 17.6 | 5.2719 | 0.132 | -53.27 | -53.139 | -43.88 | 53.229 | 54.009 | 10.298 | 12.088 | 51.349 | 53.076 | 21.188 | -71.266 | 0 | 32.874 | 32.822 | 48.091 | 48.225 |  | 3.9318 | -299.64 | 17.491 | -17.499 | -17.499 | 77.363 | 0 | -2.9364 | -67.102 | -52.18 | 1.79 |  |  | 331.21 | 23.804 | 23.438 | -237.51 | 262.84 | 40.977 | -130.6 | 132.22 | 59.807 | 19.76 | 14.92 | 39.49 | 57.33 | -10.042 | -10.042 | 89.054 | 89.689 | 34.378 | -61.016 | -60.64 | 12.268 | -53.671 | 19.57 | 25.985 | 24.899 | 107.09 | -10.26 | 23.14 | 22.288 | 23.13 | -7.6855 | -6.5642 | -37.829 | -7.099 | 5.6683 | 10.884 | 35.299 | 45.54 | 29.069 | 27.69 | -20.949 | -2.2607 | 53.379 | 53.147 | -87.801 | -0.0001 | -12.71 | -59.299 | -60.299 |  | 33.114 | 34.298 | 48.651 | 33.04 | -3.17 | 0 | 85.662 | -16.04 | -16.159 | 70.9 | 56.88 | 86.909 | 85.272 | -7.1942 | -7.5545 | 179.4 | 129.42 | 124.49 | 125.83 | 103.82 | 87.346 | -28.621 | 248.68 | 430.84 | 0 | -25.753 | -24.187 | -9.9097 | -12.132 | -11.505 | 167.48 | -30.262 | -30.706 | -49.878 | 0 | -15.489 | 119.2 | 10.909 | -67.905 | -37.419 | -37.08 | 7.3882 | -85.94 | 26.26 | 24.102 | 0 | 0 | 34.465 | 0 | 33.212 | 10.047 | 9.8799 | -120.9 | 9.0486 | 9.0948 | -95.451 | -91.191 | -24.358 | -23.569 | 13.658 | 0.751 | -8.6899 | 16.32 | -25.174 | 10.608 | -15.81 | 0.496 | 3.9602 | 34.099 | 94.787 | 98.556 | 12.98 | 87.108 | 25.5 | -14.916 | -1.389 | 1.1109 | 1.2118 | 0.0638 |  | -15.498 | -19.047 | 29.999 | 28.654 | 95.027 | 57.627 | -135.07 | -13.909 | 25.803 | -27.61 |  | 0 | 0 | 12 | 212.05 | 210.81 | 0 | 0 | -263.22 | 266.86 | 264.92 | -199.37 | -200.42 | -61.42 | -54.36 | 81.248 | 80.271 | -157.18 | -156.81 |  | 70.459 |  | -9.8696 | 114.47 | 113.87 | 50.799 | 50.299 | 22.028 | 27.36 | -329.63 | 110.72 | 109.13 | 15 | -1.3999 | -69.3 | -69.599 | 1.4056 | 1.2839 | -262.54 | -411.63 | 418.77 | 346.39 | 25.772 |  | 343.01 | -136.77 | -222.97 | -335.55 | 95.502 | 96.177 | 136.8 | -408.87 | 224.32 | -182.21 | 182.63 | -9.0707 | 30.955 | 27.6 | 1.2879 | 1.281 | -27.36 | 9.84 | 9.6822 | -10.048 | -47.637 | -15.672 | 47.099 | 51.648 | 51.376 | 0 | 0 | 52.658 | 52.186 | 51.87 |  | 2.2 | 23.735 | 5.17 | 8.6999 | -50.701 | 78.399 | 62.082 | -49.824 | -77.065 | 53.442 | 23.285 | -8.3 | 8.5 | 0 | 26.561
10/03/2025 | 04:30 | 0 | 16.368 | -32.82 |  | 19.961 | 0 | 39.721 | -84.986 | 36.521 | 18.431 | 18.183 | 6.6599 | -19.115 | 0 | 4.9679 | -15.399 |  | 172.658 | 3.9592 |  | 6.3937 | 0 | 13.036 | 4.2166 |  | 113 | -49.2 | -49.139 | 23.891 | -6.6599 | 17.6 | 5.7519 | 0.135 | -52.299 | -52.24 | -44.49 | 52.74 | 52.61 | 10.815 | 11.38 | 51.455 | 53.159 | 24.009 | -70.73 | 0 | 34.48 | 33.6 | 49.029 | 49.564 |  | 5.7951 | -314.99 | 16.868 | -17.299 | -17.399 | 77.604 | 0 | -3.0141 | -67.102 | -55.165 | 1.5927 |  |  | 346.32 | 27.619 | 27.558 | -257.22 | 273.09 | 40.977 | -123.76 | 126.46 | 61.883 | 20.2 | 15.3 | 39.9 | 57.36 | -11.248 | -10.846 | 88.333 | 89.341 | 34.046 | -60.944 | -60.877 | 13.074 | -56.023 | 19.57 | 25.985 | 24.2 | 112.09 | -10.63 | 20.746 | 22.379 | 22.716 | -6.655 | -6.2031 | -38.546 | -11.06 | 5.0315 | 10.864 | 35.979 | 46.61 | 30.476 | 28.715 | -22.239 | -2.2607 | 56.066 | 55.429 | -95.164 | -0.0002 | -13.442 | -59.299 | -60.299 |  | 33.7 | 35.707 | 48.651 | 33.04 | -3.56 | 0 | 95.935 | -16.059 | -16.18 | 70.819 | 57.99 | 94.454 | 92.09 | -6.6176 | -8.6181 | 184.95 | 133.97 | 128.94 | 132.72 | 104.67 | 84.368 | -28.567 | 266.59 | 434.65 | 0 | -25.542 | -24.599 | 0 | -10.248 | -10.034 | 152.12 | -28.646 | -29.358 | -48.368 | 0 | -14.799 | 105.09 | 11.251 | -63.901 | -38.343 | -37.679 | 9.1552 | -82.867 | 49.555 | 24.293 | 0 | 0 | 21.304 | 0 | 20.61 | 9.8799 | 10.214 | -92.435 | 9.8598 | 10.187 | -75.284 | -75.376 | -19.971 | -14.369 | 13.87 | 0.7864 | -8.8099 | 13.84 | -20.96 | 9.383 | -15.81 | 0.53 | 3.6161 | 37.669 | 74.436 | 78.497 | 13.32 | 88.88 | 25.399 | -14.109 | -1.5265 | 1.4342 | 1.2316 | 0.0638 |  | -16.361 | -19.008 | 29.999 | 29.495 | 94.836 | 57.385 | -137.13 | -13.866 | 24.774 | -26.98 |  | 0 | 0 | 11 | 212.88 | 211.76 | 0 | 0 | -260.13 | 262.43 | 261.99 | -202.08 | -199.99 | -61.697 | -53.68 | 77.757 | 77.931 | -154.03 | -156.81 |  | 69.448 |  | -14.166 | 120.11 | 119.09 | 50.299 | 50.099 | 22.028 | 28.319 | -328.54 | 110.35 | 110.15 | 15.6 | -1.2 | -68.5 | -67.9 | 1.4056 | 1.2839 | -259.24 | -412.23 | 425.46 | 356.56 | 19.076 |  | 349.36 | -137.94 | -225.86 | -342.78 | 104.12 | 102.4 | 137.76 | -416.87 | 226.34 | -188.14 | 189.94 | -9.9935 | 30.955 | 26.399 | -0.314 | -0.323 | -25.52 | 8.2399 | 9.9025 | -9.1111 | -47.49 | -15.907 | 46.7 | 50.208 | 50.076 | 0 | 0 | 50.903 | 51.592 | 50.726 |  | 1.5 | 23.299 | 5.2199 | 8.6999 | -51.33 | 78.743 | 62.895 | -50.528 | -78.033 | 54.162 | 23.22 | -8.8 | 8.6 | 0 | 24.96
10/03/2025 | 05:00 | 0 | 16.543 | -32.82 |  | 20.647 | 0 | 40.876 | -85.575 | 37.477 | 18.767 | 18.482 | 2.22 | -17.866 | 0 | 4.9679 | -13.199 |  | 174.642 | 4.3116 |  | 6.9478 | 0 | 13.056 | 4.0692 |  | 113 | -52.36 | -52.279 | 23.891 | -2.22 | 15.4 | 6.1989 | 0.143 | -51.919 | -51.86 | -51.299 | 52.439 | 52.779 | 9.977 | 11.431 | 52.774 | 54.615 | 25.056 | -68.721 | 0 | 11.183 | 10.963 | 53.583 | 53.717 |  | -13.893 | -284.47 | 17.628 | -17.599 | -17.399 | 75.166 | 0 | -3.227 | -67.102 | -50.445 | 1.7845 |  |  | 314.64 | 27.863 | 27.832 | -232.74 | 264.79 | 40.977 | -130 | 132.97 | 62.871 | 20.59 | 15.569 | 40.84 | 58.59 | -18.213 | -18.213 | 96.136 | 96.632 | 31.333 | -63.98 | -64.042 | 13.871 | -55.171 | 19.57 | 25.985 | 28.399 | 111.59 | -10.739 | 23.588 | 22.396 | 23.41 | -5.0109 | -3.8167 | -32.816 | -9.3185 | 5.5537 | 10.987 | 39.479 | 47.259 | 31.413 | 29.74 | -22.93 | -2.2607 | 55.223 | 54.956 | -90.256 | -0.0001 | -13.937 | -61.799 | -62.599 |  | 34.286 | 37.586 | 50.408 | 34.11 | -4.07 | 0 | 89.815 | -15.76 | -15.949 | 72.11 | 58.81 | 90.49 | 87.581 | -17.245 | -16.863 | 179.14 | 129.32 | 123.74 | 125.97 | 106.27 | 89.763 | -28.311 | 244.61 | 445.99 | 0 | -26.596 | -25.139 | -12.646 | -10.836 | -9.7818 | 161.33 | -33.748 | -34.086 | -53.026 | 16.69 | -14.92 | 116 | 11.502 | -68.478 | -39.76 | -38.537 | 10.556 | -86.998 | 30.758 | 24.251 | 0 | 0 | 17.888 | 0 | 17.111 | 17.917 | 17.917 | -123.41 | 19.15 | 18.734 | -93.673 | -93.731 | -26.731 | -24.929 | 13.775 | 0.7633 | -8.4699 | 15.08 | -27.809 | 9.5569 | -15.651 | 0.536 | 3.8312 | 33.4 | 95.322 | 96.585 | 13.97 | 88.052 | 23.7 | -14.492 | -1.7014 | 1.4393 | 1.2427 | 0.0638 |  | -16.589 | -20.518 | 29.972 | 31.091 | 97.505 | 59.509 | -141.56 | -14.287 | 25.439 | -27.082 |  | 0 | 0 | 12 | 210.07 | 210.35 | 0 | 0 | -271.26 | 272.54 | 271.17 | -198.7 | -198.92 | -58.821 | -53.347 | 79.606 | 78.872 | -154.03 | -160.02 |  | 81.203 |  | -15.784 | 71.989 | 71.949 | 51.4 | 51.9 | 22.028 | 29.2 | -306.18 | 110.28 | 110.51 | 16.2 | -2.7 | -79.4 | -79 | 1.4056 | 1.2839 | -269.89 | -416.98 | 421.61 | 375.23 | 20.675 |  | 374.02 | -66.014 | -273.74 | -364.51 | 150.91 | 148.51 | 66.959 | -413.5 | 274.99 | -136.31 | 137.01 | -9.6502 | 30.955 | 26.879 | 0.261 | 0.253 | -26.159 | 9.3599 | 9.512 | -9.7245 | -46.642 | -14.882 | 46.599 | 50.438 | 52.37 | 0 | 0 | 52.064 | 50.966 | 51.988 |  | 5 | 23.136 | 5.4299 | 8.6999 | -46.356 | 77.881 | 59.825 | -47.625 | -76.25 | 51.959 | 24.515 | -11.5 | 11 | 0 | 31.343
10/03/2025 | 05:30 | 0 | 17.203 | -34.171 |  | 21.251 | 0 | 42.191 | -89.589 | 38.208 | 19.501 | 19.057 | 2.22 | -18.033 | 0 | 4.9679 | -13.199 |  | 181.938 | 4.1414 |  | 6.1642 | 0 | 13.717 | 2.4139 |  | 113 | -53.83 | -53.909 | 23.891 | -2.22 | 15.4 | 7.5869 | 0.149 | -54.08 | -54.209 | -49.729 | 57.81 | 54.88 | 11.365 | 9.6885 | 54.359 | 56.208 | 27.437 | -69.926 | 0 | 11.996 | 11.57 | 52.11 | 56.262 |  | -11.093 | -305.87 | 17.158 | -17.399 | -17.499 | 76.39 | 0 | -3.2915 | -67.102 | -50.926 | 2.3794 |  |  | 334.48 | 35.279 | 35.126 | -261.27 | 283.03 | 40.977 | -133.02 | 135.53 | 66.064 | 21.219 | 16.649 | 42.639 | 60.569 | -19.285 | -19.151 | 98.938 | 99.113 | 30.082 | -70.705 | -69.446 | 14.318 | -59.251 | 19.57 | 25.985 | 25.7 | 120.9 | -11.149 | 22.754 | 21.206 | 21.962 | -4.863 | -3.6283 | -43.093 | -13.439 | 6.8293 | 11.271 | 43.36 | 50.25 | 32.819 | 31.059 | -23.809 | -2.2607 | 58.641 | 57.989 | -97.918 | -0.0001 | -14.531 | -66.599 | -65.3 |  | 37.216 | 42.282 | 53.924 | 36.77 | -4.66 | 0 | 94.512 | -15.98 | -16.12 | 78.38 | 59.74 | 98.654 | 98.618 | -18.178 | -17.663 | 186.63 | 137.21 | 131.35 | 132.97 | 98.179 | 83.442 | -28.232 | 269.52 | 438.84 | 0 | -26.36 | -25.432 | 0 | -7.2634 | -7.9126 | 75.312 | -27.828 | -29.018 | -43.914 | 0 | -17.369 | 81.9 | 12.033 | -65.718 | -39.209 | -38.388 | 10.051 | -81.989 | 52.507 | 24.276 | 0 | 0 | 16.691 | 0 | 16.186 | 19.759 | 19.592 | -121.74 | 21.263 | 20.267 | -92.825 | -92.164 | -27.435 | -22.049 | 13.965 | 0.8682 | -8.4999 | 13.81 | -29.078 | 9.4428 | -15.651 | 0.538 | 4.7623 | 34.36 | 89.437 | 95.753 | 14.03 | 87.675 | 24.6 | -15.395 | -1.1389 | 0 | 1.3007 | 0.0638 |  | -16.752 | -21.085 | 29.84 | 33.948 | 98.526 | 59.763 | -139.09 | -14.777 | 26.72 | -30.005 |  | 0 | 0 | 12 | 211.74 | 213.37 | 0 | 0 | -269.14 | 266.44 | 267.45 | -201.64 | -200.72 | -60.223 | -52.506 | 80.895 | 81.008 | -154.03 | -160.02 |  | 81.203 |  | -19.538 | 73.04 | 72.879 | 55.4 | 55.599 | 21.884 | 30.159 | -315.1 | 113.45 | 113.27 | 16.7 | -1.2 | -80.4 | -80.699 | 1.4056 | 1.2839 | -263.7 | -402.92 | 428.61 | 380.91 | 11.397 |  | 381.8 | -67.153 | -275.35 | -375.19 | 149.93 | 149.24 | 70.062 | -427.46 | 278.89 | -149 | 149.74 | -9.4387 | 30.955 | 26.639 | -0.383 | -0.391 | -26.159 | 10 | 9.0469 | -11.015 | -47.374 | -13.887 | 46.599 | 51.955 | 54.054 | 0 | 0 | 52.758 | 52.832 | 51.873 |  | 1.1 | 26.299 | 5.71 | 8.6999 | -48.461 | 78.326 | 60.57 | -46.287 | -77.663 | 51.292 | 25.786 | -7.3 | 7.3 | 0 | 32.025
10/03/2025 | 06:00 | 0 | 17.504 | -34.937 |  | 22.502 | 0 | 44.388 | -93.593 | 41.458 | 20.961 | 20.518 | 0 | -16.218 | 0 | 4.1399 | -11 |  | 189.134 | 5.1834 |  | 8.7266 | 0 | 13.311 | 2.4239 |  | 113 | -55.4 | -54.979 | 23.891 | 0 | 15.4 | 8.2469 | 0.155 | -59.509 | -59.659 | -40.4 | 59.479 | 59.759 | 12.141 | 8.1471 | 56.458 | 58.632 | 30.907 | -74.749 | 0 | 30.418 | 30.699 | 56.396 | 56.128 |  | 6.116 | -354.65 | 18.139 | -17.599 | -17.499 | 81.405 | 0 | -3.217 | -67.102 | -55.719 | 3.248 |  |  | 389.69 | 46.662 | 46.754 | -318.19 | 319.58 | 40.977 | -127.8 | 129.94 | 69.118 | 21.61 | 17.62 | 45.119 | 61.229 | -21.161 | -21.027 | 97.294 | 96.839 | 28.134 | -72.63 | -72.804 | 15.221 | -64.049 | 19.57 | 25.985 | 27.1 | 127.19 | -11.77 | 22.649 | 21.759 | 22.485 | -4.5594 | -3.4624 | -38.72 | -21.114 | 8.3775 | 11.786 | 49.189 | 52.04 | 35.163 | 33.256 | -24.85 | -2.2607 | 64.691 | 64.203 | -112.38 | -0.0001 | -15.004 | -71.699 | -71.8 |  | 41.317 | 49.327 | 59.783 | 40.61 | -6.21 | 0 | 110.64 | -15.46 | -15.539 | 84.14 | 62.35 | 110.12 | 107.98 | -15.2 | -14.39 | 206.65 | 153.5 | 148.67 | 151.13 | 89.627 | 73.349 | -28.629 | 324.42 | 443.56 | 0 | -27.72 | -25.679 | 0 | 2.1279 | 1.8421 | 58.416 | -17.091 | -17.549 | -35.507 | 17.26 | -10.38 | 0.9 | 12.6 | -47.853 | -38.053 | -36.776 | 10.22 | -71.213 | 44.934 | 24.085 | 0 | 0 | 16.439 | 0 | 14.979 | 19.424 | 18.922 | -115.04 | 16.335 | 15.905 | -86.46 | -85.079 | -27.786 | -17.389 | 13.377 | 0.8756 | -8.5299 | 11.05 | -28.24 | 9.4076 | -15.47 | 0.53 | 4.7529 | 33.759 | 88.157 | 89.639 | 12.94 | 90.02 | 22 | -14.873 | -0.4954 | 0 | 1.3886 | 0.0638 |  | -16.108 | -22.242 | 29.946 | 35.377 | 97.531 | 58.778 | -141.85 | -14.95 | 26.872 | -31.718 |  | 0 | 0 | 12 | 223.2 | 219.83 | 0 | 0 | -267.45 | 267.28 | 266.98 | -212.07 | -210.18 | -51.591 | -44.417 | 80.241 | 80.241 | -154.03 | -156.55 |  | 81.061 |  | -21.995 | 72.529 | 72.389 | 65.599 | 66.099 | 21.679 | 28 | -327.35 | 110.83 | 109.4 | 17.299 | 17.7 | -78.699 | -79 | 1.4056 | 1.0854 | -263.23 | -424.27 | 462.5 | 399.96 | 4.8265 |  | 394.23 | -87.691 | -279.29 | -385.02 | 147.19 | 149.56 | 85.386 | -446.37 | 275.91 | -169.55 | 169.24 | -9.0157 | 30.955 | 30.959 | -0.565 | -0.576 | -30.719 | 15.119 | 9.1894 | -15.907 | -47.463 | -3.7766 | 42.5 | 50.872 | 50.66 | 0 | 0 | 53.235 | 51.508 | 52.06 |  | -16.7 | 52.23 | 5.8399 | 8.6999 | -38.537 | 73.48 | 52.22 | -39.362 | -71.397 | 42.783 | 29.433 | 10.5 | -10.399 | 0 | 29.535
10/03/2025 | 06:30 | 0 | 17.878 | -35.851 |  | 23.599 | 0 | 46.643 | -96.536 | 42.64 | 21.655 | 21.15 | -2.22 | -20.809 | 0 | 4.9679 | -15.399 |  | 196.214 | 5.5806 |  | 9.2776 | 0 | 13.46 | 2.4285 |  | 113 | -57.95 | -57.729 | 23.891 | 2.22 | 19.8 | 8.637 | 0.15 | -57.349 | -57.49 | -47.18 | 57.95 | 58.159 | 12.087 | 9.3592 | 58.736 | 60.06 | 32.616 | -72.203 | 0 | 12.096 | 11.835 | 59.879 | 61.353 |  | -10.62 | -344.53 | 18.849 | -17.499 | -17.399 | 78.873 | 0 | -3.411 | -67.102 | -54.338 | 2.6551 |  |  | 376.62 | 52.613 | 51.728 | -328.33 | 321 | 40.977 | -130.26 | 132.52 | 65.934 | 19.329 | 14.909 | 44.619 | 59.93 | -19.553 | -19.285 | 97.271 | 98.138 | 29.704 | -72.877 | -73.579 | 15.012 | -63.961 | 19.57 | 25.985 | 38.799 | 128.1 | -11.85 | 24.778 | 24.171 | 25.438 | 0.1912 | 1.6396 | -30.272 | -21.995 | 7.1002 | 11.161 | 40.029 | 51.33 | 36.101 | 34.135 | -24.569 | -2.2607 | 63.703 | 63.508 | -101.49 | -0.0001 | -14.945 | -74.5 | -73.099 |  | 46.591 | 54.023 | 66.815 | 46.15 | -6.37 | 45.616 | 100.54 | -17.8 | -18.04 | 86.98 | 51.93 | 101.52 | 99.909 | -17.15 | -17.272 | 180.8 | 145.33 | 140.95 | 141.68 | 118.25 | 102.16 | -26.666 | 342.16 | 457.83 | 0 | -29.695 | -28.183 | -21.049 | 2.1274 | 1.9651 | 167.48 | -37.002 | -37.654 | -64.239 | 0 | -16.139 | 132.4 | 14.045 | -52.365 | -37.657 | -36.791 | 8.4126 | -99.688 | 38.736 | 24.608 | 0 | 0 | 15.408 | 0 | 15.204 | 18.755 | 18.587 | -119.56 | 18.593 | 18.738 | -90.114 | -89.238 | -28.416 | -16.449 | 13.775 | 0.9036 | -8.6799 | 10.8 | -29.387 | 8.8464 | -15.47 | 0.527 | 4.9186 | 33.81 | 91.875 | 91.513 | 12.51 | 87.869 | 20.899 | -15.394 | -0.1184 | 0 | 1.5474 | 0.0638 |  | -15.252 | -24.633 | 29.946 | 37.982 | 97.49 | 59.313 | -142.01 | -15.64 | 28.189 | -33.413 |  | 0 | 0 | 11 | 211.95 | 212.33 | 0 | 0 | -261.02 | 262.76 | 260.07 | -202.97 | -199.32 | -56.181 | -48.378 | 80.286 | 79.111 | -154.03 | -156.55 |  | 75.271 |  | -24.29 | 70.769 | 69.989 | 66 | 66.199 | 21.534 | 23.44 | -338.62 | 110.01 | 109.79 | 17.299 | 19.5 | -74.4 | -73.9 | 1.3025 | 1.0854 | -259.03 | -434.22 | 445.02 | 386.39 | 15.11 |  | 381.51 | -79.163 | -269.12 | -380.46 | 153.31 | 148.19 | 73.267 | -436.31 | 269.35 | -165.99 | 165.33 | -10.177 | 30.955 | 30.639 | -0.781 | -0.785 | -29.92 | 14.399 | 8.6047 | -15.645 | -47.432 | -3.2516 | 42 | 52.784 | 52.243 | 0 | 0 | 50.718 | 52.235 | 52.342 |  | -18.2 | 52.756 | 6.3099 | 8.6999 | -44.284 | 76.624 | 56.425 | -43.139 | -76.425 | 46.567 | 28.301 | 12.699 | -11.899 | 0 | 26.663
10/03/2025 | 07:00 | 0 | 17.878 | -35.591 | 9.4325 | 23.255 | 0 | 46.129 | -95.483 | 43.133 | 22.045 | 21.431 | 0 | -24.189 | 0 | 6.624 | -19.799 | 13.317 | 195.422 | 5.5946 | 5.6922 | 9.2702 | 0 | 12.912 | 2.3984 |  | 113 | -57.06 | -57.279 | 23.891 | 0 | 22 | 9.743 | 0.156 | -54.9 | -55.009 | -48.939 | 55.389 | 55.59 | 12.681 | 8.8478 | 59.431 | 61.325 | 32.109 | -69.39 | 0 | 9.5355 | 9.4486 | 61.085 | 61.889 | -2.0938 | -10.682 | -348.78 | 19.404 | -17.599 | -17.599 | 75.219 | 0 | -3.4088 | -67.102 | -54.938 | 3.5618 | 0 | 3.5048 | 383.4 | 71.474 | 71.81 | -389.09 | 337.99 | 40.977 | -123.89 | 124.17 | 69.138 | 19.45 | 15.649 | 46.509 | 61.88 | -15.534 | -15.132 | 94.684 | 94.757 | 29.772 | -75.299 | -75.8 | 17.171 | -63.615 | 19.57 | 25.985 | 44.299 | 128.5 | -12.779 | 27.426 | 26.721 | 27.558 | 7.1744 | 8.021 | -33.278 | -32.721 | 8.9052 | 11.119 | 39.189 | 55.509 | 38.913 | 36.772 | -25.09 | -2.2607 | 64.894 | 63.16 | -101.12 | -0.0001 | -15.185 | -81.199 | -81.3 | 26.397 | 51.278 | 58.25 | 73.846 | 50.7 | -7.51 | 47.128 | 105.74 | -17.44 | -17.7 | 97.17 | 54.51 | 101.12 | 99.745 | -13.563 | -13.054 | 190.43 | 156.47 | 149.78 | 152.77 | 114.52 | 96.758 | -26.378 | 398.67 | 470.32 | 0 | -31.774 | -28.948 | -17.139 | 7.7193 | 8.4012 | 124.46 | -32.787 | -33.087 | -58.726 | 15.619 | -12 | 78.5 | 10.749 | -27.591 | -36.342 | -35.597 | 6.8753 | -93.098 | 66.926 | 24.218 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 15.286 | 15.908 | 15.238 | -99.134 | 15.539 | 15.784 | -74.99 | -72.373 | -24.219 | -11.539 | 13.87 | 0.9268 | -8.5399 | 10.06 | -25.97 | 9.4226 | -15.47 | 0.508 | 5.2103 | 34.709 | 75.995 | 75.591 | 12.99 | 87.589 | 20.7 | -15.93 | -0.9654 | 0 | 1.5543 | 0.0638 | 0 | -15.967 | -25.825 | 29.946 | 40.503 | 99.8 | 61.288 | -145.15 | -16.601 | 28.322 | -34.016 | 9.2938 | 0 | 0 | 10.71 | 210.66 | 212.35 | 0 | 0 | -253.18 | 258.67 | 253.23 | -200.64 | -199.17 | -54.776 | -45.428 | 80.757 | 79.391 | -150.81 | -156.55 | 73.546 | 73.348 | -25.5 | -24.098 | 73.54 | 73.36 | 64.3 | 64.099 | 21.577 | 20.399 | -329.91 | 103.9 | 103.94 | 17.299 | 21 | -71.099 | -71.4 | 1.3025 | 1.1826 | -251.62 | -445.66 | 440.1 | 378.54 | 15.591 | -377.07 | 381.02 | -75.887 | -265.86 | -375.07 | 142.56 | 142.19 | 78.482 | -433.68 | 260.24 | -170.57 | 171.13 | -10.202 | 30.955 | 30.879 | -1.217 | -1.218 | -30.239 | 14.319 | 8.5381 | -15.205 | -46.407 | -3.3096 | 40.299 | 49.34 | 49.702 | 0 | 0 | 51.835 | 51.104 | 50.751 |  | -20.899 | 53.326 | 6.4299 | 8.6999 | -40.433 | 75.859 | 55.822 | -40.75 | -74.963 | 45.248 | 29.951 | 14.399 | -14.3 | 0 | 19.324
10/03/2025 | 07:30 | 0 | 18.294 | -36.47 | 9.9536 | 24.554 | 0 | 49.015 | -100.8 | 49.516 | 25.443 | 24.763 | -6.6599 | -25.997 | 0 | 7.452 | -22 | 13.061 | 204.5 | 6.5132 | 6.6074 |  | 0 | 12.544 | 2.4041 |  | 113 | -60.38 | -60.58 | 23.891 | 6.6599 | 24.2 | 10.161 | 0.159 | -60.27 | -60.54 | -47.669 | 61.029 | 60.669 | 14.319 | 6.8578 | 60.693 | 62.993 | 36.345 | -72.605 | 0 | 9.4455 | 9.7666 | 63.228 |  | -1.5703 |  | -380.06 | 19.728 | -17.699 | -17.799 | 78.421 | 0 | -3.5347 | -67.102 | -56.382 | 5.2128 | 5.6565 | 3.8683 | 410.32 | 83.712 | 84.017 | -432.87 | 376.15 | 40.977 | -130.36 | 133.51 | 75.485 |  | 17.34 | 50.06 | 65.319 | -22.366 | -22.5 | 99.078 | 98.651 | 26.364 | -83.673 | -83.867 | 17.448 | -68.107 | 19.57 | 25.985 | 43.2 | 136.5 | -13.67 | 26.02 | 24.37 | 26.225 | 8.0435 | 9.0991 | -29.155 | -40.046 | 11.907 |  | 51.389 | 59.81 | 43.132 | 40.873 | -27.119 | -2.2607 | 68.928 | 68.001 | -112.17 | -0.0001 | -16.4 | -88.3 | -88.199 | 27.155 | 55.966 | 63.886 | 81.463 | 55.84 | -8.84 | 50.976 | 111.41 | -17.64 | -17.729 | 87.97 | 57.7 | 112.23 | 110.36 | -17.522 | -17.327 | 202.17 | 166.17 | 159.52 | 161.3 | 112.44 | 95.551 | -26.555 | 441.95 | 463.46 | 0 | -32.527 | -31.039 | -20.726 | 8.4917 | 8.722 | 132.15 | -33.855 | -34.771 | -59.247 | 0 | -13.059 |  | 11.505 | -29.831 | -35.159 | -34.586 | 7.1941 | -96.35 | 62.216 | 23.72 | 0 | 0 | 15.217 | 0 | 14.555 | 21.936 |  | -108 | 18.917 | 18.646 | -85.126 | -81.593 | -22.344 | -10.169 | 13.87 | 0.9341 | -8.6099 | 10.63 | -22.95 | 9.394 | -15.313 | 0.403 | 5.2628 | 39.74 | 84.668 | 84.831 | 12.79 | 91.536 |  | -19.449 | -1.096 |  | 1.5714 | 0.0638 | 0 | -16.347 | -28.875 | 29.946 | 45.461 | 108.44 | 65.758 | -157.74 | -19.524 | 29.6 | -39.671 | 9.7129 | 0 | 0 | 11 | 207.3 | 206.18 | 0 | 0 | -253.79 | 256.06 | 252.49 | -196.79 | -196.79 | -54.336 |  | 79.716 | 79.983 | -150.81 | -148.09 | 70.997 | 69.514 | -21.616 | -21.229 | 73.069 | 73.419 | 66.5 | 66.699 | 21.761 | 14.239 | -336.99 | 102.22 | 99.642 | 17.899 | 23.899 | -68.5 | -68.8 | 1.4001 | 1.1826 | -254.48 | -439.83 | 423.47 | 372.01 | 24.165 | -362.66 | 368.53 | -72.368 | -254.8 | -362.06 | 142.45 | 143.85 | 66.134 | -417.32 | 255.52 | -163.16 | 163.91 | -9.7546 | 30.955 | 32.319 | -0.646 | -0.657 | -31.44 | 15.6 | 8.734 |  | -45.879 | -3.2791 | 41.4 | 52.21 | 51.973 | 0 | 0 | 51.702 | 51.24 | 52.087 |  | -23.2 | 52.79 | 6.46 | 8.6999 | -41.27 | 76.778 | 55.573 | -41.21 | -75.963 | 45.045 | 29.654 | 17.299 | -16.799 | 0 | 21.332
10/03/2025 | 08:00 | 0 | 18.991 | -37.767 | -17.377 | 25.759 | 0 | 50.985 | -91.877 | 53.127 | 27.373 | 26.508 | -4.44 | -30.767 | 0 | 8.2799 | -26.399 | 13.535 | 186.41 | 6.8871 | 7.0785 |  | 0 | 12.57 | 2.3777 |  | 113 | -61.639 | -62.08 | 23.891 | 4.44 | 28.6 | 9.5039 | 0.154 | -60.939 | -61.689 | -46.36 | 61.68 | 62.349 | 14.102 | 7.0517 | 63.233 | 66.644 | 34.151 | -72.739 | 0 | 8.613 | 7.3963 | 64.032 |  | -1.5703 |  | -382.86 | 20.183 | -17.699 | -17.699 | 78.044 | 0 | -3.9086 | -67.102 | -54.698 | 6.8681 | 5.6978 | 3.8527 | 410.93 | 92.471 | 92.654 | -456.01 | 388.75 | 40.977 | -114.16 | 113.48 | 80.644 |  | 19.18 | 53.439 | 68.43 | -32.681 | -31.877 | 102.31 | 102.84 | 23.531 | -86.158 | -86.392 | 14.888 | -75.551 | 19.57 | 25.985 | 36.799 | 153.3 | -14.699 | 26.014 | 25.349 | 26.785 | 11.832 | 13.043 | -24.594 | -47.45 | 15.343 |  | 56.849 | 61.759 | 45.944 | 43.07 | -28.349 | -2.2607 | 75.891 | 75.335 | -136.78 | -0.0001 | -17.243 | -92.4 | -91 | 28.495 | 59.774 | 70.931 | 86.151 | 59.36 | -11.07 | 54.891 | 138.14 | -17.73 | -17.979 | 88.87 | 60.39 | 137.47 | 135.03 | -17.901 | -17.509 | 226.68 | 187.14 | 179.62 | 181.62 | 95.353 | 79.293 | -25.796 | 466.22 | 451.14 | 0 | -33.73 | -31.686 | -8.5465 | 22.6 | 21.584 | 39.984 | -20.745 | -21.211 | -41.169 | 0 | -15.679 |  | 11.735 | -4.8049 | -35.195 | -34.911 | 10.296 | -76.918 | 63.502 | 23.836 | 0 | 0 | 21.164 | 0 | 0 | 31.481 |  | -116.21 | 19.875 | 19.095 | -86.272 | -87.569 | -23.018 | -14.259 | 13.47 | 0.8914 | -8.2599 | 12.13 | -23.989 | 9.4455 | -15.414 | 0.585 | 5.304 | 39.25 | 91.089 | 87.09 | 13.76 | 93.876 |  | -21.279 | -0.9796 |  | 1.6651 | 0.0638 | 0 |  | -30.716 | 29.946 | 48.57 | 110.74 | 67.367 | -166.87 | -21.189 | 32.237 | -43.855 | 8.8018 | 0.332 | 0 | 10 | 209.97 | 208.99 | 5 | 0 | -263.72 | 263.44 | 265.53 | -197.92 | -197.92 | -55.982 |  | 83.166 | 79.652 | -150.81 | -148.09 | 68.448 | 67.679 | -11.642 | -11.381 | 73.76 | 73.48 | 68.599 | 68 | 21.72 | -8.88 | -340.76 | 102.56 | 101.72 | 17.899 | 28.5 | -66.8 | -67 | 1.4001 | 1.1826 | -263.87 | -430.2 | 410.88 | 360.47 | 27.182 | -355.78 | 361.76 | -61.6 | -252.05 | -352.02 | 149.15 | 145.52 | 59.493 | -401.51 | 251 | -151.47 | 153.16 | -8.8317 | 30.955 | 33.759 | -0.55 | -0.56 | -33.119 | 17.04 | 8.8617 |  | -46.318 | -2.3117 | 42.299 | 52.576 | 52.773 | 0 | 0 | 51.399 | 54.195 | 52.98 |  | -27.5 | 53.109 | 6.8499 | 8.6999 | -42.266 | 76.346 | 56.02 | -42.533 | -74.896 | 45.444 | 28.786 | 18.1 | -18.399 |  | 25.501
10/03/2025 | 08:30 | 0 | 19.954 | -39.672 | -34.281 | 27.973 | 0 | 55.327 | -88.988 | 58.204 | 29.507 | 28.876 | -8.88 | -33.881 | 0 | 9.9359 | -28.6 | 13.157 | 180.996 | 8.125 | 8.3204 |  | 0 | 14.674 | 2.4523 |  | 113 | -63.97 | -64.23 | 23.891 | 8.88 | 33 | 10.475 | 0.16 | -69.01 | -69.04 | -37.47 | 70.01 | 70.26 | 14.872 | 6.9492 | 68.346 | 69.994 | 35.355 | -77.696 | 0 | 32.878 | 31.084 | 63.496 |  | 3.157 |  | -437.73 | 20.116 | -17.699 | -17.899 | 82.252 | 0 | -4.8111 | -67.102 | -60.453 | 8.029 | 6.6517 | 4.5176 | 475.32 | 99.063 | 98.91 | -501.77 | 440.64 | 40.977 | -91.806 | 91.933 | 87.361 |  | 22.09 | 58.84 | 74.25 | -47.416 | -45.809 | 106.93 | 108.09 | 21.856 | -94.03 | -93.099 | 14.76 | -94.569 | 19.57 | 25.985 | 8.3 | 194 | -15.239 | 19.069 | 20.135 | 19.608 | 7.6663 | 8.6763 | -26.73 | -54.288 | 17.441 |  | 58.86 | 73.15 | 49.226 | 46.44 | -30.17 | -2.2607 | 95.062 | 93.802 | -137.54 | -0.0001 | -18.145 | -98.5 | -98.599 | 29.918 | 65.048 | 75.627 | 94.354 | 64.62 | -12.52 | 59.886 | 136.17 | -17.47 | -17.85 | 91.17 | 66.88 | 139.69 | 139.22 | -23.843 | -24.418 | 232.74 | 192.57 | 184.68 | 187.56 | 110.8 | 92.223 | -26.72 | 510.49 | 326.38 | 0 | -36.842 | -34.582 | -10.831 | 13.654 | 12.804 | 90.671 | -49.638 | -49.562 | -53.369 | 0 | -10.939 |  | 13.151 | -26.855 | -33.827 | -33.201 | 4.742 | -89.883 | 42.047 | 24.243 | 0 | 0 | 19.251 | 0 | 0 | 44.543 |  | -88.416 | 24.837 | 24.624 | -66.46 | -68.955 | -14.493 | -8.1699 | 13.374 | 0.9842 | -8.3199 | 13.2 | -16.46 | 10.087 | -15.247 | 0.664 | 5.5712 | 42.09 | 70.154 | 70.173 | 14.2 | 99.439 |  | -24.605 | 0.571 |  | 1.779 | 0.0638 | 0 |  | -36.558 | 29.972 | 57.141 | 118.29 | 70.018 | -174.07 | -23.337 | 36.989 | -49.828 | 8.8018 | 1.5039 | 1.0758 | 10 | 187.27 | 186.7 | 99.7 | -100.77 | -337.98 | 335.88 | 337.07 | -180.59 | -180.59 | -55.118 |  | 66.417 | 68.664 | -134.91 | -135.28 | 65.636 | 65.603 | 2.7764 | 3.1508 | 68.44 | 68.37 | 67.5 | 67.699 | 21.72 | -44.72 | -350.24 | 101.66 | 102.21 | 17.899 | 29.6 | -63.4 | -63.599 | 1.2918 | 1.1826 | -334.47 | -308.24 | 350.15 | 326.45 | 40.615 | -319.3 | 321.82 | -26.68 | -233.34 | -316.09 | 147.04 | 145.45 | 23.357 | -346.35 | 229.66 | -111.75 | 113.01 | -8.384 | 30.955 | 35.439 | -0.502 | -0.511 | -34.4 | 18.079 | 9.1644 |  | -43.739 | -2.1072 | 41.2 | 52.147 | 51.488 | 0 | 0 | 45.523 | 43.883 | 44.386 |  | -28.799 | 52.023 | 7.1299 | 8.6999 | -38.947 | 75.979 | 55.018 | -39.567 | -74.941 | 44.46 | 30.209 | 20.6 | -19.6 |  | 33.255
10/03/2025 | 09:00 | 0 | 21.002 | -41.972 | -32.06 | 29.404 | 0 | 58.734 | -97.471 | 61.116 | 31.147 | 30.516 | -11.1 | -37.272 | 0 | 11.592 | -33 | 13.42 | 201.24 | 9.1252 | 9.3739 |  | 0 | 16.013 | 2.4954 |  | 113 | -66.849 | -66.93 | 23.891 | 11.1 | 35.2 | 10.046 | 0.153 | -67.68 | -67.93 | -46.409 | 69.139 | 68.87 | 14.346 | 9.835 | 69.534 | 72.109 | 40.388 | -77.16 | 0 | 8.9029 | 8.9708 | 70.194 |  | 0 |  | -451.85 | 19.628 | -17.399 | -17.399 | 82.266 | 0 | -5.3599 | -67.102 | -58.653 | 9.2703 | 7.4411 | 5.1251 | 477.4 | 108.12 | 108.09 | -511.35 | 462.62 | 40.977 | -127.01 | 129.38 | 92.959 |  | 23.09 | 61.54 | 78.15 | -43.799 | -44.469 | 113.44 | 115.06 | 17.511 | -109.02 | -108.96 | 14.887 | -98.734 | 19.57 | 25.985 | 11.3 | 200 | -15.89 | 18.17 | 16.841 | 18.856 | 9.6074 | 10.346 | -14.246 | -60.944 | 20.248 |  | 66.62 | 75.519 | 52.038 | 49.369 | -31.629 | -2.2607 | 99.841 | 98.49 | -139.99 | -0.0002 | -19.065 | -102.09 | -103.69 | 30.989 | 69.442 | 80.324 | 100.21 | 68.84 | -13.18 | 63.22 | 137.32 | -17.7 | -17.94 | 98.5 | 69.65 | 136.61 | 134.14 | -27.369 | -27.745 | 239.56 | 198.79 | 190.29 | 193.05 | 95.142 | 77.45 | -27.472 | 516.2 | 360.64 | 0 | -37.861 | -35.242 | 0 | 32.467 | 30.206 | 41.52 | -41.03 | -41.67 | -38.37 | 0 | -15.589 |  | 13.939 | 5.8488 | -35.47 | -34.358 | 6.7644 | -75.894 | 44.966 | 24.409 | 0 | 0 | 16.651 | 0 | 0 | 44.71 |  | -83.225 | 29.674 | 30.702 | -64.727 | -65.129 | -16.624 | -13.479 | 13.658 | 0.9732 | -8.2199 | 15.29 | -16.855 | 9.5568 | -15.087 | 0.687 | 5.6763 | 40.04 | 67.328 | 65.914 | 14.62 | 97.913 |  | -25.847 | -0.0897 |  | 1.909 | 0.0638 | 0 |  | -37.832 | 29.999 | 60.334 | 121.16 | 69.71 | -175.17 | -24.635 | 38.035 | -53.303 | 5.9598 | 2.3535 | 1.9723 | 7.3383 | 224.79 | 223.11 | 182.3 | -182.31 | -424.58 | 427.53 | 423.74 | -211.39 | -211.39 | -43.92 |  | 74.888 | 75.896 | -150.8 | -135.28 | 63.361 | 63.427 | -8.6923 | -8.8639 | 68.5 | 68.4 | 92.4 | 91.8 | 21.904 | -30.799 | -383.41 | 101.2 | 100.89 | 17.899 | 67.199 | -62.5 | -62.799 | 1.4255 | 1.1826 | -421.2 | -342.94 | 406.68 | 357.83 | 47.232 | -349.6 | 357.71 | -57.354 | -240.27 | -351.18 | 148.32 | 144.37 | 49.487 | -399.82 | 238.83 | -162.5 | 163.34 | -8.016 | 30.955 | 45.119 | -0.403 | -0.419 | -43.759 | 26.559 | 10.373 |  | -50.011 | 18.049 | 35.599 | 55.456 | 54.979 | 0 | 0 | 48.712 | 48.264 | 48.138 |  | -66.199 | 0 | 7.2199 | 8.6999 | -26.262 | 69.298 | 43.966 | -25.599 | -67.982 | 33.095 | 35.361 | 56.5 | -56.799 |  | 37.037
10/03/2025 | 09:30 | 0 | 21.448 | -42.55 | -32.174 | 31.573 | 0 | 62.659 | -101.37 | 63.841 | 32.589 | 31.842 | -13.319 | -39.201 | 0 | 12.42 | -33 | 13.404 | 203.72 | 9.3089 | 9.1581 |  | 0 | 15.654 | 2.4501 |  | 113 | -68.069 | -68.25 | 23.891 | 15.539 | 37.4 | 8.8389 | 0.143 | -68.419 | -68.919 | -47.369 | 69.919 | 70.269 | 13.75 | 11.678 | 73.282 | 77.113 | 37.581 | -78.366 | 0 | 7.3606 | 7.3187 | 71.936 |  | -0.5235 |  | -453.68 | 19.473 | -17.699 | -17.599 | 83.865 | 0 | -5.6611 | -67.102 | -59.317 | 9.4685 | 8.3456 | 5.7141 | 485.39 | 118.28 | 118.19 | -538.96 | 480.69 | 40.977 | -99.827 | 101.99 | 98.138 |  | 24.75 | 64.12 | 80.76 | -54.516 | -54.65 | 126.59 | 128.47 | 15.669 | -110.09 | -109.41 | 10.39 | -102.9 | 19.57 | 25.985 | 12 | 207 | -16.93 | 20.319 | 19.991 | 21.066 | 14.811 | 16.043 | -11.206 | -68.329 | 20.5 |  | 69.94 | 79.33 | 55.554 | 52.885 | -33.489 | -2.1351 | 103.95 | 102.93 | -155.1 | -0.0001 | -20.288 | -110.3 | -112.4 | 32.104 | 74.716 | 84.55 | 107.24 | 74.15 | -14.33 | 66.865 | 153.15 | -18.05 | -18.12 | 98.54 | 72.74 | 153.78 | 149.96 | -32.844 | -32.536 | 257.79 | 210.17 | 205.81 | 208.04 | 116.89 | 95.215 | -28.736 | 552.41 | 294.08 | 0 | -38.5 | -36.05 | -21.295 | 25.688 | 23.352 | 149.05 | -60.43 | -61.442 | -56 | 0 | -21.51 |  | 14.832 | -11.194 | -35.736 | -35.045 | 5.7244 | -93.933 | 40.343 | 24.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.762 |  | -88.584 | 35.812 | 34.768 | -67.1 | -69.582 | -17.32 | -9.5899 | 13.877 | 0.9622 | -8.6099 | 13.37 | -18.573 | 10.901 | -15.087 | 0.675 | 5.8404 | 42.409 | 69.38 | 67.103 | 14.62 | 101 |  | -25.396 | 1.0384 |  | 1.9429 | 0.0638 | 0 |  | -38.368 | 29.937 | 60.25 | 122.33 | 65.895 | -173.86 | -25.557 | 39.208 | -56.955 | 5.6709 | 2.6856 | 2.3414 | 7 | 203.72 | 204.71 | 195.69 | -197.86 | -426.17 | 425.11 | 424.43 | -196.11 | -196.11 | -53.056 |  | 76.692 | 76.892 | -150.8 | -152.94 | 53.177 | 52.32 | 0.0469 | 0.5817 | 69.44 | 69.019 | 89.3 | 88.4 | 21.987 | -51.2 | -394.67 | 97.344 | 97.006 | 16.799 | 67.8 | -51.4 | -51.599 | 1.4255 | 1.1826 | -420.12 | -279.42 | 346.95 | 315.9 | 65.47 | -312.27 | 309.15 | -4.9908 | -213.63 | -309.84 | 151.04 | 148.65 | 0.8653 | -340.18 | 208.72 | -132.35 | 134.92 | -9.8617 | 30.955 | 44.72 | -0.197 | -0.204 | -44.24 | 26 | 10.421 |  | -48.751 | 16.554 | 35 | 50.2 | 53.932 | 0 | 0 | 51.626 | 49.605 | 50.783 |  | -66.4 | 0 | 7.6199 | 8.6999 | -36.847 | 77.437 | 52.907 | -35.655 | -76.234 | 41.772 | 35.041 | 57.9 | -58 |  | 42.06
10/03/2025 | 10:00 | 0 | 21.701 | -43.513 | -31.277 | 32.541 | 0 | 64.854 | -101.92 | 67.208 | 34.538 | 33.679 | -17.76 | -39.481 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 13.486 | 207.94 | 9.7466 | 9.8854 |  | 0 | 15.751 | 2.4516 |  | 113 | -70.269 | -70.059 | 23.891 | 17.76 | 37.4 | 9.404 | 0.149 | -71.419 | -72.01 | -46.11 | 72.599 | 72.97 | 13.54 | 13.336 | 74.845 | 77.84 | 40.589 | -79.437 | 0 | 14.047 | 12.479 | 73.945 |  | 0.5398 |  | -480.36 | 19.53 | -17.499 | -17.599 | 85.169 | 0 | -6.2433 | -67.102 | -61.295 | 10.211 | 8.8252 | 5.9927 | 509.84 | 121.61 | 121.67 | -563.55 | 500.62 | 40.977 | -87.916 | 89.893 | 100.15 |  | 25.95 | 66.849 | 84.209 | -58.936 | -58.401 | 129 | 130.92 | 14.837 | -114.33 | -114.38 | 9.0022 | -114.1 | 19.57 | 25.985 | -8 | 229.89 | -17.44 | 15.838 | 15.199 | 16.679 | 9.8687 | 10.301 | -13.802 | -68.795 | 21.849 |  | 74.44 | 86.04 | 57.663 | 54.643 | -34.45 | -2.1351 | 115.66 | 114.47 | -151.51 | 0 | -20.72 | -116.9 | -117.19 | 32.33 | 77.352 | 87.368 | 111.93 | 76.46 | -14.88 | 68.202 | 152.46 | -17.32 | -17.549 | 100.46 | 74.36 | 150.6 | 150.34 | -35.738 | -35.236 | 261.14 | 212.87 | 207.2 | 211.16 | 90.61 | 68.815 | -30.365 | 573.59 | 249.23 | 0 | -30.895 | -28.706 | 0 | 28.32 | 27.167 | 55.344 | -47.3 | -47.631 | -29.572 | 0 | -25.67 |  | 14.932 | -5.736 | -35.083 | -34.339 | 5.1423 | -67.746 | 61.341 | 24.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.437 |  | -80.546 | 37.951 | 37.402 | -62.88 | -63.436 | -15.437 | -10.749 | 13.775 | 0.9964 | -8.4699 | 13.99 | -16.851 | 10.848 | -14.931 | 0.72 | 5.9884 | 42.619 | 66.993 | 62.651 | 14.93 | 100.69 |  | -26.363 | 1.3845 |  | 1.9877 | 0.0638 | 0 |  | -39.732 | 29.771 | 63.78 | 123.42 | 65.543 | -173.6 | -26.586 | 40.56 | -59.738 | 5.7517 | 3.125 | 2.8055 | 7 | 202.16 | 201.33 | 192.4 | -191.68 | -409.34 | 412.43 | 407.88 | -192.61 | -192.61 | -47.709 |  | 77.701 | 78.279 | -141.06 | -138.7 | 42.3 | 42.959 | -1.5937 | -1.2423 | 69.69 | 69.529 | 89.5 | 90.199 | 21.987 | -54.08 | -416.78 | 95.981 | 95.606 | 15.6 | 71.199 | -42.299 | -43.2 | 1.5738 | 1.2628 | -404.21 | -229.17 | 331.45 | 300.16 | 59.972 | -292.1 | 291.56 | -0.2941 | -191.49 | -291.99 | 144.87 | 146.79 | -2.8477 | -323.22 | 189.74 | -135.08 | 135.83 | -9.2547 | 30.955 | 46.159 | -0.48 | -0.494 | -44.56 | 25.6 | 11.593 |  | -46.584 | 15.324 | 30.799 | 53.216 | 51.848 | 0 | 0 | 51.857 | 50.05 | 51.714 |  | -69.699 | 0 | 7.7699 | 8.6999 | -32.681 | 73.994 | 48.816 | -32.477 | -71.924 | 37.011 | 35.621 | 62 | -61.799 |  | 45.542
10/03/2025 | 10:30 | 0 | 21.65 | -43.597 | -30.492 | 33.567 | 0 | 66.852 | -107.37 | 69.818 | 35.75 | 34.724 | -19.979 | -41.778 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 13.464 | 217.56 | 9.9702 | 10.277 |  | 0 | 15.208 | 2.3687 |  | 113 | -71.569 | -71.48 | 23.891 | 19.979 | 39.6 | 9.536 | 0.151 | -72.309 | -72.569 | -46.63 | 73.55 | 73.669 | 14.156 | 13.123 | 77.727 | 80.243 | 37.371 | -80.777 | 0 | 10.319 | 9.778 | 74.213 |  | 0.5398 |  | -491.11 | 19.922 | -17.699 | -17.499 | 86.843 | 0 | -6.2615 | -67.102 | -61.767 | 10.726 | 8.7761 | 5.8638 | 522.72 | 120.94 | 120.91 | -561.66 | 509.59 | 40.977 | -92.181 | 93.516 | 102.33 |  | 27.54 | 69.669 | 85.91 | -56.123 | -56.525 | 125.34 | 126.69 | 12.892 | -118.55 | -118.27 | 10.937 | -125.39 | 19.57 | 25.985 | -21 | 250.5 | -17.909 | 12.449 | 11.9 | 13.196 | 4.2418 | 4.5925 |  | -65.765 | 22.839 |  | 81.11 | 87.959 | 59.772 | 56.401 | -35.52 | -2.1351 | 124.02 | 124.12 | -126.41 | 0 | -21.456 | -118.8 | -116.9 | 32.846 | 79.989 | 88.777 | 115.44 | 78.86 | -15.33 | 67.081 | 125.29 | -17.73 | -18 | 102.9 | 76.81 | 128.01 | 125.89 | -35.667 | -35.581 | 251.89 | 202.8 | 197.12 | 199.56 | 111.08 | 89.039 | -31.193 | 570.2 | 242.32 | 0 | -31.793 | -28.751 | -11.393 | 9.8512 | 8.9893 | 176.69 | -60.603 | -61.522 | -48.968 | 0 | -25.26 |  | 15.234 | -42.95 | -36.301 | -35.321 | 8.3515 | -85.892 | 35.642 | 24.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.265 |  | -83.56 | 37.743 | 38.104 | -60.721 | -61.719 | -19.546 | -14.839 | 13.87 | 1.0489 | -8.5499 | 14.1 | -19.256 | 9.1211 | -14.931 | 0.634 | 5.8544 | 40.099 | 63.512 | 58.415 | 15.65 | 101.62 |  | -27.309 | 1.5956 |  | 2.0269 | 0.0638 | 0 |  | -40.51 | 29.788 | 64.62 | 126.57 | 64.731 | -177.67 | -27.142 | 41.632 | -62.302 | 6.4863 | 3.2813 | 2.8793 | 7.8182 | 196.96 | 198.65 | 191.9 | -193.79 | -401.38 | 407.04 | 399.52 | -186.07 | -186.07 | -48.857 |  | 75.724 | 75.574 | -141.06 | -138.7 | 43.663 | 42.948 | -2.462 | -2.8188 | 69.44 | 69.22 | 89.9 | 89.9 | 21.31 | -55.52 | -397.49 | 90.777 | 90.422 | 14.5 | 71.3 | -42 | -42.2 | 1.5738 | 1.2628 | -396.37 | -228.37 | 343.64 | 309.17 | 56.519 | -295.98 | 301.47 | -1.5954 | -193.89 | -296.45 | 147.8 | 148.28 | -5.4686 | -329.22 | 195.19 | -137.19 | 137.32 | -9.4909 | 30.955 | 45.599 | -0.46 | -0.471 | -44 | 25.36 | 10.972 |  | -46.465 | 15.236 | 31.7 | 54.63 | 53.312 | 0 | 0 | 49.506 | 48.34 | 49.425 |  | -70.3 | 0 | 7.8199 | 8.6999 | -34.628 | 74.671 | 50.004 | -34.732 | -73.038 | 38.401 | 35.146 | 61.7 | -61.4 |  | 44.882
10/03/2025 | 11:00 | 0 | 22.652 | -44.764 | -30.192 | 34.559 | 0 | 68.931 | -110.99 | 71.5 | 36.342 | 35.151 | -19.979 | -55.369 | 50.599 | 12.42 | -48.4 | 13.623 | 223.8 | 10.626 | 10.964 | 17.868 | 0 | 16.901 | 2.3478 |  | 113 | -76.94 | -77.04 | 23.891 | 19.979 | 55 | 8.5679 | 0.141 | -82.739 | -82.069 | -37.279 | 84.059 | 84.209 | 14.236 | 12.843 | 79.062 | 81.887 | 39.864 | -88.68 | 0 | 29.897 | 31.369 | 74.079 | 75.686 | 3.157 | 17.09 | -517.41 | 19.934 | -17.999 | -17.899 | 94.531 | 0 | -5.9601 | -67.102 | -63.867 | 11.052 | 10.643 | 7.101 | 554.7 | 119.17 | 119.96 | -568.53 | 531.41 | 40.977 | -92.507 | 94.07 | 104.56 | 30.5 | 28.19 | 71.209 | 86.959 | -63.625 | -63.625 | 134.84 | 136.47 | 12.278 | -124.48 | -124.51 | 10.899 | -130.47 | 19.57 | 25.985 | -27.5 | 258.5 | -18.03 | 9.6528 | 9.3744 | 10.252 | -0.8571 | -0.1637 |  | -63.405 | 23.758 | 13.78 | 78.559 | 91.669 | 61.179 | 58.158 | -37.229 | -2.1351 | 129.92 | 129.47 | -139.25 | -0.0001 | -22.38 | -120 | -120.59 | 33.626 | 81.747 | 90.186 | 117.79 | 81.29 | -15.51 | 67.594 | 136.41 | -17.94 | -18.159 | 103.53 | 77.75 | 135.85 | 134.87 | -42.035 | -41.372 | 256.14 | 209.6 | 203.06 | 203.79 | 99.74 | 77.092 | -28.884 | 572.49 | 242.24 | 0 | -31.558 | -29.099 | 0 | -2.8075 | -1.9347 | 145.97 | -53.478 | -54.246 | -37.636 | 0 | -20.129 | 106.8 | 15.559 | -67.105 | -35.268 | -34.971 | 6.4088 | -75.552 | 57.03 | 24.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.135 | 64.973 | -113.7 | 43.188 | 42.602 | -81.944 | -84.535 | -23.875 | -19.179 | 13.775 | 1.033 | -8.5799 | 14.05 | -23.963 | 9.1829 | -14.927 | 0.775 | 5.6767 | 35.31 | 86.223 | 81.468 | 13.43 | 90.29 | 21.299 | -7.8703 | 4.9201 | -5.0548 | 1.9949 | 0.0638 | 0 | -16.709 | -21.234 | 29.788 | 33.864 | 80.958 | 64.528 | -132.24 | -28.287 | 28.547 | -18.443 | 6.4903 | 3.4864 | 3.1641 | 7.731 | 207.2 | 208.43 | 192.4 | -194.82 | -411.26 | 413.52 | 410.51 | -198.49 | -198 | -47.591 | -37.428 | 77.93 | 77.368 | -135.35 | -138.7 | 55.605 | 55.561 | -2.5681 | -2.3299 | 69.449 | 69.449 | 90.5 | 90.4 | 21.31 | -54.08 | -361.62 | 86.32 | 86.194 | 14.5 | 67.8 | -54 | -54.2 | 1.5738 | 1.1619 | -409.48 | -222.03 | 368.53 | 326.56 | 44.45 | -321.61 | 331.73 | -27.04 | -220.9 | -321.13 | 146.72 | 146.63 | 27.083 | -364.2 | 218.4 | -145.47 | 145.27 | -10.097 | 30.955 | 45.68 | -0.492 | -0.513 | -43.759 | 26 | 11.055 | -27.452 | -47.286 | 16.057 | 32.599 | 51.575 | 53.653 | 0 | 0 | 49.807 | 49.307 | 50.773 |  | -68.3 | 0 | 7.96 | 8.6999 | -33.537 | 74.137 | 49.83 | -32.789 | -72.618 | 37.495 | 35.654 | 59.799 | -59.4 | 0 | 53.509
10/03/2025 | 11:30 | 0 | 23.134 | -45.874 | -30.217 | 35.582 | 0 | 70.448 | -113.86 | 73.495 | 38.032 | 37.627 | -19.979 | -56.135 | 50.599 | 12.42 | -50.599 | 13.195 | 231.18 | 11.196 | 11.227 | 18.484 | 0 | 17.656 | 2.4051 |  | 113 | -78.559 | -78.48 | 23.891 | 19.979 | 55 | 10.852 | 0.163 | -83.26 | -83.279 | -39.119 | 84.059 | 84.37 | 14.531 | 12.722 | 79.42 | 82.23 | 36.978 | -88.68 | 0 | 26.382 | 26.716 | 75.017 | 77.026 | 2.6336 | 14.558 | -513.1 | 20.178 | -17.999 | -18.099 | 94.872 | 0 | -6.3032 | -67.102 | -62.462 | 11.167 | 9.7278 | 6.816 | 547.25 | 122.74 | 124.05 | -574.91 | 537.77 | 40.977 | -88.284 | 89.27 | 105.67 | 30.559 | 28.7 | 72.739 | 87.93 | -69.385 | -68.983 | 137.56 | 139.6 | 10.604 | -124.75 | -125.21 | 8.6906 | -129.22 | 19.57 | 25.985 | -24.6 | 259.89 | -18.43 | 12.148 | 10.86 | 12.883 | 0.9954 | 2.0662 | 1 | -64.586 | 24.035 | 13.655 | 82.23 | 93.089 | 62.585 | 59.33 | -37.7 | -2.0095 | 129.85 | 129.69 |  | -0.0001 | -22.9 | -122.8 | -122.59 | 33.576 | 83.505 | 92.065 | 121.3 | 83.26 | -16.11 | 69.565 | 136.29 | -18 | -18.159 | 100.8 | 80.08 | 136.56 | 134.96 | -45.632 | -45.636 | 257.83 | 209.16 | 204.08 | 204.97 | 90.686 | 72.561 | -30.364 | 582.73 | 238.46 | 0 | -32.226 | -29.666 | 0 | -20.449 | -18.623 | 155.19 | -50.875 | -51.429 | -32.716 | 0 | -16.139 | 118.2 | 16.534 | -106.2 | -35.89 | -36 | 8.8516 | -68.061 | 44.624 | 23.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.489 | 69.661 | -124.08 | 48.303 | 47.526 | -90.675 | -94.256 | -25.384 | -22.209 | 13.87 | 1.1026 | -8.5199 | 14.76 | -26.827 | 9.0314 | -14.784 | 0.753 | 6.3002 | 33.29 | 96.242 | 91.154 | 12.42 | 84.873 | 21.899 | 0 | 9.067 | -10.127 | 2.0884 | 0.0638 | 0 | -17.93 | -13.56 | 29.832 | 21.932 | 61.286 | 64.238 | -112.92 | -28.569 | 29.368 | 1.5881 | 6.4903 |  | 3.4805 | 8 | 215.38 | 214.15 | 192.8 | -194.86 | -407.02 | 412.28 | 408.89 | -203.92 | -200.81 | -46.421 | -35.613 | 78.363 | 78.336 | -135.35 | -145.24 | 62.504 | 62.482 | 0.1996 | 0.7927 |  | 69.18 | 91 | 91 | 21.186 | -61.2 | -350.68 | 90.207 | 89.902 | 12.8 | 66.699 | -59.099 | -59.299 | 1.4535 | 1.1619 | -406.44 | -222.16 | 397.78 | 350.48 | 30.272 | -338.22 | 346.86 | -53.419 | -232.71 | -333.33 | 138.21 | 139.89 | 53.504 | -385.61 | 229.7 | -153.72 | 154.47 | -9.8342 | 30.955 | 46.319 | -0.528 | -0.544 | -44.159 | 27.36 | 10.223 | -28.593 | -47.197 | 16.731 |  | 51.055 | 51.374 | 0 | 0 | 49.596 | 50.927 | 51.434 |  | -66 | 0 | 8.1899 | 8.6999 | -30.177 | 72.761 | 46.262 | -28.993 | -71.015 | 33.968 | 36.846 | 57.799 | -57.2 | 0 | 56.149
10/03/2025 | 12:00 | 0 | 23.425 | -47.035 | -31.001 | 36.42 | 0 | 72.374 | -114.71 | 74.696 | 38.032 | 37.785 | -22.2 | -56.577 | 50.599 | 11.592 | -50.599 | 13.319 | 233.98 | 10.668 | 10.752 | 17.58 | 0 | 14.887 | 2.4581 |  | 113 | -78.72 | -78.639 | 23.891 | 22.2 | 55 | 10.229 | 0.165 | -84.099 | -84.209 | -37.849 | 85.639 | 85.68 | 14.699 | 12.553 | 79.759 | 83.975 | 38.082 | -89.752 | 0 | 30.139 | 31.413 | 74.883 | 76.624 | 3.157 | 20.412 | -536.35 | 18.961 | -17.299 | -17.299 | 94.941 | 0 | -6.3621 | -67.102 | -63.81 | 10.692 | 10.137 | 7.0397 | 571.73 | 125.98 | 126.22 | -584.18 | 550.96 | 40.977 | -105.63 | 108 | 105.67 | 29.95 | 28.799 | 72.73 | 87.87 | -72.064 | -71.394 | 138.97 | 141.4 | 9.795 | -128.77 | -130.09 | 9.1332 | -124.13 | 19.57 | 25.985 | -13.8 | 245.5 | -18.84 | 11.732 | 11.266 | 12.641 | 2.4162 | 3.005 | 1 | -68.268 | 22.742 | 13.797 | 79.08 | 91.91 | 62.585 | 59.33 | -38.459 | -2.0095 | 124.57 | 123.66 |  | 0 | -23.269 | -124.59 | -126 | 33.219 | 84.384 | 94.413 | 121.3 | 83.26 | -16.19 | 67.837 | 148.7 | -17.86 | -18.079 | 105.38 | 79.1 | 150.85 | 147.67 | -48.26 | -47.181 | 263.74 | 216.11 | 210.15 | 213.68 | 65.042 | 41.371 | -31.691 | 596.07 | 171.42 | 0 | -32.573 | -30.179 | 30.635 | -24.659 | -23.283 | 50.736 | -37.132 | -37.334 | -1.2708 | 0 | -25.09 | 1 | 16.283 | -113.38 | -34.554 | -33.892 | 5.4938 | -40.57 | 37.862 | 24.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.829 | 71.503 | -104.15 | 49.376 | 49.095 | -77.013 | -80.798 | -21.78 | -18.969 | 13.658 | 1.149 | -8.4999 | 14.68 | -23.272 | 8.9896 | -14.784 | 0.684 | 7.625 | 35.79 | 82.516 | 77.316 | 13.49 | 90.42 | 21 | -8.4613 | 4.5207 | -4.9281 | 2.0895 | 0.0638 | 0 | -18.582 | -22.759 | 29.937 | 35.713 | 84.583 | 61.283 | -133.55 | -27.462 | 29.17 | -23.788 | 6.4233 |  | 3.6176 | 8 | 204.49 | 203.6 | 189 | -188.09 | -392.73 | 394.08 | 390.92 | -192.62 | -193.1 | -48.823 | -38.182 | 76.071 | 76.5 | -144.36 |  | 59.011 | 58.945 | 1.5815 | 1.7813 |  | 69.139 | 88.9 | 88 | 21.186 | -65.44 | -354.69 | 91.314 | 93.202 | 14.5 | 66.699 | -56.7 | -57.599 | 1.4535 | 1.261 | -386.81 | -154.34 | 383.87 | 340.3 | 14.693 | -335.04 | 334.75 | -46.012 | -225.88 | -328.78 | 142.15 | 140.14 | 38.316 | -375.42 | 227.32 | -149.8 | 154.34 | -9.598 | 30.955 | 45.52 | -0.824 | -0.838 | -44 | 26.559 | 10.237 | -27.159 | -46.642 | 16.318 |  | 49.234 | 49.09 | 0 | 0 | 49.797 | 49.1 | 49.395 |  | -64.599 | 0 | 8.05 | 8.6999 | -32.883 | 75.177 | 49.369 | -31.788 | -73.656 | 37.455 | 36.049 | 56 | -56 | 0 | 56.194
10/03/2025 | 12:30 | 0 | 23.198 | -46.447 | -30.758 | 36.927 | 0 | 73.287 | -132.69 | 74.766 | 38.032 | 37.643 | -26.639 | -58.319 | 52.799 | 13.248 | -52.799 | 13.527 | 270.74 | 10.167 | 10.347 | 17.127 | 0 | 14.732 | 2.4779 |  | 113 | -80.569 | -80.589 | 23.891 | 26.639 | 57.2 | 10.121 | 0.162 | -82.059 | -82.849 | -46.569 | 83.169 | 83.37 | 14.233 | 12.932 | 79.853 | 83.279 | 38.072 | -89.216 | 0 | 10.59 | 9.0328 | 80.509 | 81.715 | 0.5398 | 0.2986 | -525.23 | 14.098 | -17.799 | -17.799 | 95.203 | 0 | -6.164 | -67.102 | -62.073 | 10.628 | 8.7579 | 5.8029 | 561.41 | 127.35 | 127.53 | -586.45 | 544.86 | 40.977 | -120.37 | 122.04 | 104.47 | 29.35 | 28.409 | 72.73 | 87.129 | -66.706 | -66.17 | 137.22 | 139.55 | 14.721 | -130.83 | -131.8 | 9.1876 | -119.95 | 19.57 | 25.985 | -3.0999 | 240.5 | -18.899 | 14.042 | 13.035 | 14.828 | 7.0487 | 7.9472 | 1 | -67.916 | 22.776 | 13.748 | 71.9 | 89.489 | 62.585 | 59.33 | -37.919 | -2.0095 | 119.67 | 119.39 |  | 0 | -23.09 | -125.4 | -125.8 | 33.587 | 84.384 | 91.126 | 121.3 | 84.17 | -15.08 | 67.189 | 147.82 | -17.75 | -18.079 | 111.34 | 78.18 | 152.12 | 148.81 | -45.815 | -45.645 | 263.64 | 216.24 | 211.84 | 213.9 | 81.864 | 59.267 | -29.954 | 593.53 | 209.03 | 0 | -31.132 | -28.601 | 0 | -32.374 | -30.767 | 149.05 | -46.894 | -47.333 | -20.488 | 0 | -24.209 | 95.599 | 16.633 | -130.58 | -35.096 | -34.425 | 7.2742 | -59.843 | 9.4468 | 23.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.982 | 68.489 | -102.65 | 47.433 | 47.69 | -75.01 | -76.946 | -23.311 | -18.029 | 13.868 | 1.0794 | -8.5099 | 13.29 | -24.444 | 8.9104 | -14.784 | 0.541 | 7.6404 | 35.34 | 79.785 | 76.445 | 13.49 | 89.992 | 22.2 | -14.587 | 1.6419 | -1.5734 | 2.0481 | 0.0638 | 0 | -17.379 | -29.005 | 26.834 | 45.293 | 95.06 | 61.237 | -146.67 | -26.828 | 28.844 | -35.439 | 6.307 |  | 3.5438 | 7.609 | 209.36 | 210.03 | 192.8 | -195.51 | -398.16 | 397.23 | 395.27 | -201.14 | -198.66 | -47.542 | -36.955 | 75.897 | 73.44 | -144.36 |  | 70.151 | 69.426 | 4.6692 | 4.4838 |  | 69.739 | 89 | 88.4 | 21.372 | -67.279 | -346.16 | 96.838 | 96.57 | 15.6 | 62.7 | -67.599 | -67.9 | 1.4535 | 1.1497 | -391.59 | -193.94 | 416.11 | 357.08 | 8.6447 | -355.41 | 356.14 | -64.979 | -249.81 | -352.39 | 142.95 | 138.25 | 67.226 | -403.54 | 250.14 | -155.99 | 157.06 | -9.6227 | 30.955 | 46.08 | -0.542 | -0.552 | -44.24 | 27.28 | 10.079 | -28.331 | -47.783 | 16.878 |  | 49.82 | 49.354 | 0 | 0 | 49.287 | 48.417 | 48.336 |  | -61.799 | 0 | 8.0799 | 8.6999 | -32.661 | 73.621 | 48.105 | -32.874 | -71.73 | 36.074 | 35.876 | 52.799 | -52.099 | 0 | 54.607
10/03/2025 | 13:00 | 0 | 23.708 | -47.41 | -30.529 | 36.806 | 0 | 72.465 | -134.04 | 73.112 | 36.728 | 36.511 | -24.42 | -58.949 | 52.799 | 14.904 | -52.799 | 13.64 | 275.52 | 9.672 | 9.7371 | 16.068 | 0 | 14.273 | 2.391 |  | 113 | -78.76 | -78.639 | 23.891 | 24.42 | 57.2 | 9.652 | 0.158 | -85.309 | -84.919 | -36.849 | 86.16 | 86.169 | 13.485 | 13.505 | 77.576 | 80.513 | 36.978 | -91.762 | 0 | 31.493 | 31.143 | 75.553 | 77.562 | 3.6805 | 19.638 | -551.08 | 14.002 | -17.899 | -17.699 | 99.056 | 0 | -5.8683 | -67.102 | -65.404 | 10.319 | 9.3711 | 6.3912 | 587.96 | 131.5 | 131.62 | -564.87 | 581.83 | 40.977 | -112.03 | 114.27 | 104.47 | 28.54 | 27.729 | 72.779 | 87.15 | -69.921 | -71.127 | 142.09 | 143.25 | 14.624 | -131.6 | -131.51 | 7.0044 | -118.41 | 19.57 | 25.985 | 1 | 236.69 | -19.149 | 15.183 | 14.389 | 16.013 | 7.9007 | 8.9859 | 1 | -71.868 | 22.291 | 13.819 | 69.139 | 88.05 | 62.585 | 59.33 | -37.84 | -2.0095 | 119.27 | 118.08 |  | -0.0001 | -22.876 | -125.19 | -125.59 | 33.511 | 84.384 | 90.186 | 123.06 | 84.17 | -14.52 | 67.729 | 142.82 | -17.38 | -17.569 | 103.26 | 77.37 | 142.49 | 140.21 | -50.247 | -48.754 | 257.45 | 207.79 | 204.2 | 205.33 | 86.733 | 67.85 | -29.608 | 573.09 | 201.41 | 0 | -30.746 | -28.647 | 0 | -37.017 | -33.39 | 190.52 | -51.034 | -51.37 | -25.325 | 15.789 | -23.619 | 114.09 | 16.533 | -138.18 | -33.303 | -32.496 | 3.2608 | -60.847 | 28.854 | 24.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.503 | 70.499 | -94.277 | 52.012 | 51.695 | -69.802 | -73.059 | -19.056 | -12.809 | 13.87 | 1.0208 | -8.5399 | 13.84 | -20.169 | 8.9595 | -14.784 | 0.618 | 7.5214 | 37.849 | 71.827 | 71.002 | 13.28 | 91.666 | 22.299 | -14.206 | 0.9935 | 0 | 1.9841 | 0.0638 | 0 | -16.937 | -29.516 | 27.968 | 45.881 | 98.945 | 65.885 | -153.74 | -27.098 | 28.566 | -33.749 | 6.4037 |  | 3.0692 | 8 | 211.36 | 208.05 | 193.6 | -193.48 | -392.73 | 394.82 | 390.34 | -199.87 | -199.3 | -48.144 | -38.229 | 78.775 | 76.852 | -144.36 |  | 71.865 | 71.118 | 5.3577 | 5.6241 |  | 68.41 | 92.4 | 91 | 21.31 | -68.8 | -348.08 | 98.442 | 98.151 | 16.2 | 61.5 | -71 | -71.3 | 1.4943 | 1.1497 | -386.49 | -179.29 | 424.85 | 365.78 | 6.0398 | -357.67 | 355.79 | -84.245 | -250.77 | -354.98 | 129.69 | 128.5 | 88.771 | -413.44 | 246.18 | -165.13 | 164.25 | -9.9139 | 30.955 | 45.919 | -0.615 | -0.629 | -44.479 | 27.6 | 9.7802 | -29.295 | -48.076 | 16.878 |  | 53.647 | 50.854 | 0 | 0 | 51.128 | 47.952 | 50.729 |  | -61.2 | 0 | 7.98 | 8.6999 | -32.79 | 74.204 | 48.58 | -31.326 | -71.476 | 36.454 | 35.586 | 52.4 | -52.5 | 0 | 127.48
10/03/2025 | 13:30 | 0 | 23.466 | -47.1 | -30.995 | 36.398 | 0 | 72.062 | -137.15 | 70.402 | 35.904 | 35.331 | -22.2 | -59.837 | 55 | 16.559 | -52.799 | 13.642 | 278.06 | 9.5013 | 9.6792 | 15.398 | 0 | 14.32 | 2.3653 |  | 113 | -77.18 | -77.25 | 23.891 | 19.979 | 57.2 | 7.6279 | 0.148 | -82.959 | -82.58 | -40.409 | 84.239 | 84.73 | 13.445 | 13.338 | 77.219 | 81.176 | 32.434 | -87.341 | 0 | 8.749 | 8.6779 | 76.892 | 77.964 | 1.0632 | 6.2044 | -526.29 | 14.569 | -17.799 | -17.999 | 94.355 | 0 | -5.9229 | -67.102 | -61.667 | 10.571 | 8.8913 | 6.0081 | 558.39 | 129.24 | 129.06 | -529.35 | 568.88 | 40.977 | -104.74 | 106.59 | 102.57 | 28.559 | 27.92 | 72.33 | 85.22 | -73.002 | -73.672 | 143.28 | 143.55 | 16.145 | -127.64 | -129.39 | 8.3118 | -119.01 | 19.57 | 25.985 | 5.1999 | 235 | -18.75 | 16.332 | 16.174 | 17.599 | 10.883 | 11.852 |  | -72.604 | 22.393 | 13.625 | 64.319 | 85.25 | 61.179 | 57.865 | -36.979 | -2.0095 | 118.03 | 118.14 |  | 0 | -22.328 | -122.8 | -123 | 33.708 | 82.626 | 88.308 | 119.54 | 82.47 | -14.32 | 69.187 | 139.06 | -18 | -18.319 | 103.66 | 78.46 | 140.63 | 137.97 | -52.079 | -50.827 | 254.95 | 206.09 | 200.35 | 203.88 | 79.73 | 58.091 | -30.314 | 543.27 | 181.02 | 0 | -37.591 | -36.311 | 11.508 | -39.747 | -37.513 | 136.76 | -47.832 | -49.126 | -19.893 | 0 | -16.44 | 105.4 | 16.483 | -145.41 | -34.448 | -33.763 | 5.2724 | -59.308 | 30.174 | 23.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.68 | 73.848 | -99.134 | 53.68 | 53.006 | -73.325 | -75.103 | -17.539 | -14.439 | 13.47 | 1.0904 | -8.3199 | 14.21 | -17.62 | 9.2501 | -14.844 | 0.69 | 8.1502 | 38.709 | 77.436 | 75.815 | 12.83 | 92.351 | 21.899 | -13.195 | 1.4296 | 0 | 1.9283 | 0.0638 | 0 | -16.169 | -27.666 | 29.999 | 42.016 | -0.1185 | 117.93 | -137.99 | -28.278 | 27.744 | -36.628 | 5.942 |  | 2.4574 | 7.1564 | 210.19 | 207.7 | 186.1 | -186.85 | -379.82 | 381.85 | 377.81 | -198.89 | -197.74 | -47.813 | -37.745 | 76.494 | 76.142 | -144.36 |  | 67.602 | 66.712 | -4.2277 | -4.7019 |  | 69.209 | 92 | 90.699 | 21.372 | -48.319 | -349.11 | 90.54 | 89.7 | 16.799 | 63.299 | -65.9 | -66.099 | 1.4943 | 1.2553 | -377.85 | -167.94 | 427.76 | 368.95 | 5.1748 | -359.1 | 358.63 | -97.107 | -242.29 | -356.77 | 131.32 | 126.37 | 95.918 | -419.18 | 241.82 | -177.14 | 177.49 | -9.6749 | 30.955 | 45.599 | 0.537 | 0.522 | -43.52 | 25.84 | 10.271 | -27.51 | -48.427 | 16.82 |  | 53.938 | 52.196 | 0 | 0 | 50.179 | 48.031 | 50.423 |  | -63 | 0 | 7.9199 | 8.6999 | -33.149 | 74.379 | 49.596 | -32.524 | -71.769 | 37.286 | 35.091 | 55.5 | -54.2 | 0 | 145.31
10/03/2025 | 14:00 | 0 | 23.387 | -46.899 | -30.989 | 36.184 | 0 | 72.062 | -133.51 | 69.634 | 35.508 | 35.105 | -15.539 | -57.879 | 52.799 | 15.732 | -52.799 | 13.155 | 271.7 | 9.4262 | 9.6046 | 15.69 | 0 | 14.329 | 2.3428 |  | 113 | -72.18 | -71.93 | 23.891 | 15.539 | 57.2 | 8.4169 | 0.153 | -89.599 | -89.819 | -16.889 | 91.239 | 91.339 | 13.168 | 13.454 | 78.667 | 82.151 | 31.807 | -91.896 | 0 | 25.532 | 16.685 | 71.4 | 74.347 | 5.7743 | 40.034 | -569.96 | 13.807 | -17.499 | -17.499 | 99.488 | 0 | -5.6835 | -67.102 | -67.818 | 10.279 | 8.7152 | 6.0123 | 599.38 | 127.62 | 126.52 | -541.24 | 596.26 | 40.977 | -121.51 | 123.57 | 101.56 | 28.469 | 27.95 | 72.33 | 85.23 | -70.189 | -70.189 | 141.51 | 143.33 | 18.212 | -133.67 | -133.77 | 8.8414 | -118.87 | 19.57 | 25.985 | -3.4 | 237.89 | -19.209 | 12.569 | 11.751 | 13.168 | 5.3585 | 4.1263 |  | -71.023 | 22.157 | 13.862 | 60.83 | 86.949 | 61.179 | 57.279 | -37.369 | -2.0095 | 120.31 | 119.51 |  | 0 | -22.591 | -121.5 | -122.9 | 34.823 | 81.747 | 87.368 | 117.79 | 80.72 | -13.92 | 69.174 | 138.27 | -17.579 | -17.739 | 102.67 | 78.45 | 139.36 | 135.56 | -51.543 | -49.036 | 252.57 | 202.44 | 196.31 | 200.37 | 64.232 | 40.98 | -31.894 | 551.66 | 183.01 | 0 | -37.994 | -35.83 | 30.855 | -36.078 | -33.237 | 63.024 | -37.79 | -38.864 | -1.7209 | 15.829 | -17.489 | 1 | 16.387 | -135.88 | -35.674 | -35.357 | 6.2652 | -40.548 | 21.368 | 24.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.661 | 71.336 | -86.072 | 52.064 | 51.061 | -65.126 | -63.985 | -18.506 | -16.079 | 13.572 | 1.0562 | -8.2699 | 14.63 | -18.927 | 9.0343 | -15.066 | 0.638 | 7.918 | 36.7 | 66.637 | 65.4 | 13.97 | 91.743 | 23.899 | -16.396 | 0.409 | 0 | 1.9055 | 0.0638 | 0 | -15.239 | -29.147 | 28.891 | 45.545 | -0.1181 | 131.29 | -147.46 | -28.658 | 28.13 | -36.096 | 6.2276 |  | 2.1094 | 7 | 217.3 | 217.69 | 191.5 | -192.52 | -385.63 | 386.7 | 382.13 | -206.62 | -206.23 | -42.6 | -31.663 | 76.818 | 76.576 | -144.36 |  | 69.36 | 69.294 | -11.212 | -11.322 |  | 67.449 | 91.699 | 94.199 | 21.186 | -36.319 | -354.12 | 93.855 | 93.821 | 17.299 | 64.3 | -67.699 | -67.9 | 1.4159 | 1.1464 | -380.43 | -161.37 | 451.66 | 381.25 | -3.1253 | -372.67 | 372.16 | -103.22 | -246.69 | -368.46 | 130.12 | 127.78 | 102.73 | -439.13 | 246.04 | -187.07 | 187.94 | -9.7821 | 30.955 | 45.68 | 0.949 | 0.934 | -43.919 | 26.479 | 10.506 | -28.065 | -47.432 | 16.847 |  | 56.167 | 56.541 | 0 | 0 | 49.435 | 47.718 | 49.092 |  | -63.4 | 0 | 7.94 | 8.6999 | -27.601 | 69.339 | 43.324 | -28.301 | -68.683 | 31.648 | 37.279 | 54 | -54.4 | 0 | 151.65
10/03/2025 | 14:30 | 0 | 23.895 | -47.616 | -30.863 | 36.565 | 0 | 72.906 | -131.99 | 71.248 | 36.292 | 36.109 | -8.88 | -61.307 | 55 | 17.388 | -55 | 13.207 | 273.42 | 8.5819 | 8.7903 | 14.5 | 0 | 12.67 | 2.3651 |  | 113 | -71.76 | -71.709 | 23.891 | 6.6599 | 59.4 | 9.989 | 0.158 | -90.519 | -91.389 | -14.229 | 92.33 | 92.48 | 13.175 | 13.77 | 79.473 | 84.009 | 31.639 | -93.101 | 0 | 27.701 | 17.928 | 72.873 | 75.285 | 6.8212 | 39.302 | -578.78 | 19.998 | -17.699 | -17.799 | 100.27 | 0 | -5.6414 | -67.102 | -70.65 | 10.288 | 8.4215 | 5.835 | 619.95 | 132.29 | 132.22 | -553.72 | 612.38 | 40.977 | -129.99 | 132.29 | 107.04 | 29.979 | 29.979 | 74.62 | 87.11 | -66.438 | -67.242 | 140.18 | 140.77 | 18.542 | -138.78 | -139.19 | 8.9073 | -124.04 | 19.57 | 25.985 | -9.1 | 247 | -19.27 | 10.318 | 8.2648 | 11.088 | 2.717 | 1.9702 | 1 | -72.975 | 22.154 | 13.923 | 63.68 | 91.139 | 61.882 | 58.451 | -38.18 | -2.0095 | 124.59 | 123.44 |  | 0 | -23.203 | -125.69 | -125.5 | 35.148 | 82.626 | 88.777 | 119.54 | 81.61 | -14.63 | 70.807 | 148.81 | -18.52 | -18.709 | 109.27 | 80.84 | 147.03 | 144.61 | -45.048 | -44.036 | 263.04 | 213.33 | 207.88 | 211.19 | 83.788 | 62.559 | -31.385 | 565.06 | 197.99 | 0 | -38.077 | -35.816 | 8.3236 | -41.096 | -38.537 | 162.87 | -46.095 | -46.483 | -23.091 | 0 | -25.059 | 106.7 | 16.398 | -146.9 | -35.562 | -35.013 | 8.2401 | -62.879 | 8.7842 | 24.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.317 | 66.815 | -83.393 | 45.995 | 46.018 | -59.171 | -62.87 | -14.947 | -12.449 | 13.777 | 1.033 | -8.4099 | 14.71 | -15.922 | 9.3507 | -15.09 | 0.753 | 7.6995 | 39.22 | 61.515 | 59.567 | 13.97 | 92.836 | 24.6 | -16.503 | 0.3334 | 0 | 1.9238 | 0.0638 | 0 | -15.972 | -29.955 | 28.829 | 46.553 | -0.1176 | 131.42 | -154.21 | -28.979 | 28.825 | -37.141 | 6.8074 |  | 2.5735 | 7.9784 | 220.17 | 218.9 | 191.9 | -193.17 | -389.6 | 389.38 | 384.32 | -208.68 | -206.02 | -45.229 | -34.842 | 75.115 | 77.58 | -149.83 |  | 71.964 | 70.393 | -15.618 | -15.453 |  | 66.98 | 92.699 | 92.599 | 21.226 | -28.479 | -363.02 | 100.4 | 100.02 | 17.899 | 62.799 | -71.099 | -71.3 | 1.5611 | 1.1464 | -385.12 | -179.18 | 456.25 | 388.17 | -0.5676 | -383.08 | 382.74 | -112.2 | -250.63 | -375.77 | 126.34 | 128.27 | 110.45 | -446.76 | 251.62 | -193.17 | 194.07 | -9.3591 | 30.955 | 45.04 | 0.853 | 0.837 | -43.2 | 25.44 | 10.844 | -26.485 | -48.195 | 17.552 |  | 51.444 | 54.516 | 0 | 0 | 50.307 | 49.507 | 49.229 |  | -62 | 0 | 7.8999 | 8.6999 | -27.662 | 73.383 | 46.147 | -27.104 | -71.446 | 33.67 | 37.465 | 53.599 | -53.599 | 0 | 151.15
10/03/2025 | 15:00 | 0 | 24.187 | -48.113 | -30.788 | 36.611 | 0 | 73.155 | -133.71 | 71.814 | 36.394 | 36.158 | -11.1 | -63.06 | 57.2 | 18.215 | -57.2 | 13.332 | 270.04 | 8.6993 | 8.1245 | 13.366 | 0 | 9.1026 | 2.5196 |  | 113 | -74.65 | -74.339 | 23.891 | 11.1 | 61.6 | 8.838 | 0.155 | -80.849 | -80.73 | -40.659 | 81.76 | 81.97 | 13.464 | 13.328 | 80.609 | 83.122 | 28.564 | -85.465 | 0 | 9.0764 | 9.7307 | 76.088 | 77.16 | 1.5867 | 8.4822 | -517.54 | 19.619 | -17.699 | -17.699 | 91.516 | 0 | -5.9966 | -67.102 | -63.792 | 9.929 | 8.7495 | 5.9719 | 555.91 | 130.13 | 130.1 | -516.81 | 581.68 | 40.977 | -129.89 | 131.93 | 106.92 | 29.7 | 29.549 | 74.62 | 87.08 | -68.715 | -69.519 | 141.9 | 143.02 | 17.579 | -135.13 | -136.17 | 8.7991 | -118.6 | 19.57 | 25.985 | -6 | 237.89 | -19.09 | 11.417 | 10.463 | 12.04 | 5.8085 | 6.9566 | 12.865 | -69.433 | 21.711 | 13.905 | 67.61 | 90.849 | 62.585 | 58.891 | -38.469 | -2.0095 | 118.02 | 118.15 | -145.25 | -0.0001 | -23.452 | -124.8 | -125.19 | 35.082 | 82.626 | 87.838 | 119.54 | 81.61 | -14.48 | 70.24 | 139.56 | -18.45 | -18.659 | 111.57 | 80.84 | 140 | 139.03 | -50.766 | -48.345 | 258.89 | 208.39 | 201.64 | 205.17 | 83.165 | 63.143 | -31.215 | 529.57 | 197.77 | 0 | -38.512 | -36.641 | 18.11 | -41.782 | -38.802 | 136.76 | -46.491 | -47.032 | -21.063 | 0 | -26 | 95.4 | 16.219 | -147.71 | -34.731 | -34.318 | 7.0334 | -57.833 | 28.633 | 23.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.159 | 69.159 | -90.761 | 51.68 | 51.245 | -68.907 | -68.331 | -17.532 | -14.429 | 13.87 | 1.0562 | -8.5199 | 15.2 | -18.243 | 9.0348 | -15.134 | 0.525 | 7.819 | 38.459 | 70.69 | 68.659 | 13.68 | 92.499 | 24 | -16.157 | 0.4655 | 0 | 1.9105 | 0.0638 | 0 | -15.972 | -30.375 | 29.366 | 46.805 | -0.1214 | 132.37 | -151.91 | -29.135 | 28.632 | -36.564 | 7.1056 | 3.3301 | 2.9004 | 8.5472 | 221.81 | 220.88 | 191.5 | -193.05 | -388.63 | 392.2 | 390.3 | -210.77 | -206.36 | -47.467 | -36.941 | 74.063 | 73.413 | -149.83 | -148.81 | 72.623 | 72.041 | -23.729 | -23.042 | 67.08 | 67.309 | 91.5 | 91.4 | 21.842 | -17.28 | -359.18 | 101.29 | 101 | 16.799 | 62.099 | -71.9 | -72.199 | 1.4379 | 1.165 | -384.88 | -177.45 | 466.32 | 391.79 | 1.9785 | -384.68 | 385.71 | -114.69 | -255.03 | -384.99 | 132.8 | 127.94 | 116.81 | -458.64 | 256.8 | -199.72 | 200.55 | -9.7546 | 30.955 | 44.24 | 0.917 | 0.901 | -42.319 | 24.319 | 11.027 | -25.78 | -49.745 | 17.784 | 32 | 52.763 | 53.115 | 0 | 0 | 48.583 | 47.957 | 48.384 |  | -60.9 | 0 | 7.9899 | 8.6999 | -29.262 | 74.545 | 48.175 | -29.554 | -71.841 | 35.849 | 36.809 | 52.599 | -52.5 | 0 | 153.6
10/03/2025 | 15:30 | 0 | 23.991 | -48.113 | -31.146 | 36.02 | 0 | 72.306 | -132.53 | 72 | 36.406 | 36.503 | -6.6599 | -63.019 | 57.2 | 18.215 | -57.2 | 13.781 | 266.82 | 8.0231 |  | 13.584 | 0 | 9.1536 | 2.4544 |  | 113 | -70.459 |  | 23.891 |  | 61.6 | 9.6789 | 0.159 | -87.72 | -88.519 | -15.81 | 89.519 | 89.559 |  | 13.404 | 76.41 | 79.421 | 27.578 | -87.877 | 0 | 29.391 | 30.253 | 68.988 | 71.802 |  | 42.88 | -564.82 |  | -17.599 | -17.699 | 93.801 | 0 |  | -67.102 | -72.299 | 9.8883 | 8.959 | 6.3467 | 599.96 | 131.96 | 131.26 | -544.62 | 598.45 | 40.977 |  | 123.59 | 106.92 |  | 29.889 | 74.709 | 87.089 | -73.538 |  | 146.32 | 146.36 | 17.354 | -136.37 | -135.74 | 8.7842 | -120.26 | 19.57 | 25.985 | -13.1 | 242.6 |  | 9.6854 | 8.9932 | 11.051 | 1.8817 | 2.8094 |  | -74.049 | 21.384 | 13.787 | 64.809 | 91.889 |  | 58.891 | -38.79 | -2.0095 | 120.63 | 120.97 |  | -0.0001 | -23.384 | -125 | -125.5 | 35.071 | 80.868 | 86.429 | 117.79 | 79.98 | -14.33 | 69.457 | 144.89 |  | -20.02 | 108.8 | 79.98 | 145.8 | 145.22 | -52.599 | -52.327 |  | 207.97 | 203.66 | 204.65 | 81.575 | 60.003 | -31.536 | 558.58 | 190.26 | 0 | -38.209 | -35.919 | 14.661 | -43.303 | -39.696 |  | -51.255 |  | -19.646 | 0 | -23.289 | 103.09 | 16.121 | -146.68 | -37.912 | -36.802 | 8.6315 | -56.211 | 22.093 | 23.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.843 | 72.843 | -88.751 | 54.898 | 53.942 | -65.784 | -67.438 | -22.549 | -19.509 |  | 1.1258 | -8.4599 | 14.93 | -23.144 | 8.8666 | -15.134 | 0.759 | 7.709 | 35.79 | 68.073 | 66.242 | 14.68 | 92.499 | 24 | -16.725 | 0.3219 | 0 | 1.97 | 0.0638 | 0 | -14.863 | -30.15 | 28.258 | 46.805 | 0 | 130.34 | -151.41 | -29.014 | 29.356 | -37.578 | 6.5426 |  | 3.3751 | 8 | 231.03 | 231.03 | 191.5 | -193.3 | -402.08 | 404.23 | 403.22 | -216.5 | -216.23 | -47.419 | -34.837 | 77.705 | 78.824 | -149.83 | -148.81 | 75.26 | 75.205 | -33.063 | -31.601 | 59.49 | 59.549 | 93.4 | 93.4 | 21.863 | 2.64 | -367.5 | 102.6 | 103.34 | 16.899 | 63.799 | -72.8 | -72.699 | 1.4379 | 1.165 | -397.57 | -175.28 | 470.43 | 395.78 |  | -389.77 | 394.28 | -117.19 | -254.93 | -386.09 | 130.14 | 129.36 | 124.33 | -464.18 | 257.41 | -200.21 | 203.38 | -9.9386 | 30.955 |  | 0.857 | 0.841 |  | 23.12 | 10.864 | -24.58 | -50.127 | 17.845 | 33.599 | 55.736 | 54.068 | 0 | 0 | 51.879 | 52.121 | 51.008 |  | -62.7 | 0 | 7.9299 | 8.6999 |  | 75.302 | 47.303 | -28.603 | -73.484 | 35.136 | 38.031 | 54 | -53.799 | 0 | 149.44
10/03/2025 | 16:00 | 0 | 23.944 | -48.113 | -30.644 | 34.952 | 0 | 70.728 | -128.55 | 72 |  | 36.103 | -8.88 | -60.275 | 55 | 18.215 | -55 | 13.504 | 259.34 | 8.3341 |  | 13.259 | 0 | 9.0192 | 2.3524 |  |  | -72.769 |  | 23.891 |  | 59.4 | 6.3619 | 0.139 | -76.069 | -76.349 | -48.31 | 77.099 | 78.139 |  | 12.935 | 76.626 | 79.504 | 25.835 | -80.375 | 0 | 23.44 | 27.746 | 70.194 | 71.534 |  | 11.046 | -494.71 |  | -17.699 | -17.599 | 86.006 | 0 |  | -67.102 | -63.652 | 9.9991 | 9.2406 | 6.2716 | 532.45 | 134.49 | 134.22 | -527.41 | 561.27 | 40.977 |  | 116.43 | 107.18 |  | 28.93 | 73.97 | 87.089 | -74.609 |  | 146.78 | 148.09 | 16.522 | -131.75 | -132.31 | 9.9058 | -115.1 | 19.57 | 25.985 | 0.2 | 227.19 |  | 14.41 | 14.069 | 15.812 | 11.946 | 12.97 | 13.569 | -75.284 | 21.634 | 13.955 | 65.11 | 89.809 |  | 58.158 | -38.319 | -2.0095 | 115.14 | 113.31 |  | 0 | -23.164 | -126.59 | -126.3 | 34.615 | 79.989 | 86.429 | 116.03 | 79.17 | -14.18 | 68.134 | 132.24 |  | -21.61 | 116.74 | 80.14 | 130.16 | 127 | -58.718 | -55.954 |  | 195.45 | 192.36 | 192.73 | 76.731 | 56.913 | -30.909 | 536.25 | 192.33 | 0 | -37.299 | -35.129 | 23.975 | -43.181 | -41.591 |  | -48.46 |  | -8.5225 | 0 | -24.049 | 60.2 | 15.657 | -148.27 | -35.236 | -34.782 | 5.0257 | -49.312 | 26.712 | 24.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.345 | 73.848 | -104.99 | 59.618 | 59.767 | -76.435 | -73.018 | -23.597 | -20.279 |  | 1.1026 | -8.6999 | 14.38 | -24.8 | 9.042 |  | 0.655 | 7.6441 | 36.08 | 77.527 | 76.97 |  | 92.499 | 23.899 | -15.678 | 1.404 | 0 | 1.937 | 0.0638 |  | -15.628 | -29.451 | 28.109 | 46.805 | 0 | 121.62 | -146.54 | -28.071 | 29.976 | -36.692 | 6.5867 |  | 3.586 | 8 | 230.96 | 230.96 | 193.19 | -194.54 | -404.81 | 407.32 | 404.46 | -217.92 | -216.06 | -47.001 | -36.141 | 76.221 | 75.79 | -157.46 |  | 76.15 | 75.249 | -34.843 | -34.576 | 60.959 | 60.889 | 92.3 | 91.8 | 21.782 | 5.5999 | -378.2 | 107.15 | 107.64 | 19.6 | 63.799 | -74.4 | -74.699 | 1.5453 | 1.2559 | -398.4 | -174.64 | 481.32 | 404.81 |  | -393.12 | 397.97 | -122.61 | -259.52 | -392.93 | 128.9 | 131.83 | 131.86 | -470 | 264.18 | -208.5 | 211.46 | -10.125 |  |  | 0.534 | 0.505 |  | 23.84 | 10.571 | -24.901 | -50.127 | 17.845 | 32.4 | 53.361 | 54.236 | 0 | 0 | 50.676 | 50.608 | 49.792 |  | -61.7 |  | 8.22 | 8.6999 |  | 74.831 | 47.17 | -29.803 | -73.71 | 34.993 | 38.686 | 52.9 | -52.599 |  | 142.79
10/03/2025 | 16:30 | 0 | 23.628 | -47.421 | -30.988 | 34.84 | 0 | 69.338 | -123.97 | 71.061 |  | 36.091 | -6.6599 | -61.382 | 57.2 | 18.215 | -55 | 13.413 | 251.56 | 8.6675 |  | 14.841 | 0 | 11.9 | 2.5288 |  |  | -74.389 |  | 23.891 |  | 59.4 | 10.194 | 0.162 | -78.059 | -78.22 | -44.99 | 79.22 | 79.65 |  | 13.181 | 78.215 | 81.33 | 25.581 | -81.313 | 0 | 26.463 | 30.976 | 70.998 | 72.204 |  | 13.273 | -509.47 |  | -17.599 | -17.599 | 87.24 | 0 |  | -67.102 | -64.691 | 9.5072 | 9.0469 | 6.2626 | 541.09 | 132.87 | 133.21 | -527.32 | 566.91 | 40.977 |  | 118.44 | 106 |  | 28.959 | 73.97 | 85.37 | -75.011 |  | 142.32 | 143.58 | 17.452 | -129.71 | -130.58 | 8.6216 | -112.97 | 19.57 | 25.985 | -3.7 | 226.69 |  | 13.593 | 12.849 | 14.549 | 7.878 | 9.364 | 1 | -73.324 | 20.72 | 14.258 | 66.5 | 90.26 |  | 58.158 | -38.319 | -2.0095 | 114.58 | 112.52 |  | 0 | -23.284 | -126.69 | -126.8 | 34.664 | 79.11 | 85.959 | 114.86 | 79.2 | -13.88 | 65.596 | 123.54 |  | -22.01 | 118.02 | 79.11 | 130.6 | 128.49 | -57.007 | -55.59 |  | 197.05 | 191.46 | 196.01 | 51.352 | 31.008 | -31.422 | 535.89 | 199.52 | 0 | -29.874 | -27.607 | 40.859 | -36.594 | -35.015 |  | -35.285 |  | 6.2557 | 0 | -23.799 | 1.2 | 15.248 | -133.99 | -36.827 | -36.303 | 7.6021 | -30.8 | 21.298 | 24.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.843 | 73.345 | -93.775 | 58.074 | 58.17 | -73.639 | -72.951 | -21.158 | -18.009 |  | 1.0562 | -8.5599 | 15.02 | -20.996 | 9.2567 |  | 0.663 | 7.9165 | 37.63 | 74.255 | 70.695 |  | 92.499 | 22.5 | -15.406 | 1.3569 | -1.1804 | 1.9272 | 0.0638 |  | -15.668 | -29.201 | 28.803 | 46.805 | 0 | 123.45 | -146.61 | -27.516 | 29.477 | -35.724 | 6.4158 |  | 3.8919 | 8 | 239.84 | 239.84 | 192.8 | -194.1 | -407.28 | 406.57 | 405.25 | -226.78 | -223.23 | -45.443 | -33.212 | 73.849 | 74.42 | -157.46 |  | 77.732 | 76.919 | -46.553 | -45.814 | 69.589 | 69.709 | 93.8 | 93.9 | 21.699 | 26.159 | -381.57 | 108.25 | 107.92 | 20.2 | 64.3 | -71.9 | -72.199 | 1.4695 | 1.179 | -400.17 | -183.24 | 501.98 | 409.06 |  | -406.61 | 407.38 | -145.78 | -255.14 | -405.12 | 125.98 | 128.33 | 146.33 | -491.18 | 261.87 | -230.9 | 233.67 | -9.6227 |  |  | 0.405 | 0.39 |  | 22.479 | 11.432 | -23.436 | -50.948 | 17.637 | 31.5 | 54.659 | 53.577 | 0 | 0 | 48.969 | 49.926 | 48.643 |  | -63.4 |  | 8.1599 | 8.6999 |  | 73.872 | 45.319 | -26.179 | -72.307 | 31.934 | 39.498 | 54.7 | -54.299 |  | 143.09
10/03/2025 | 17:00 | 0 | 23.311 | -46.722 | -30.869 | 33.598 | 0 | 66.805 | -120.05 | 69.09 |  | 34.656 | -4.44 | -59.437 | 55 | 17.388 | -52.799 | 13.366 | 243.64 | 8.5786 |  | 14.329 | 0 | 12.202 | 2.5653 |  |  | -72.139 |  | 23.891 |  | 57.2 | 10.468 | 0.165 | -76.76 | -77.169 | -45.419 | 77.04 | 78.08 |  | 12.635 | 78.293 | 81.774 | 23.164 | -80.777 | 0 | 31.002 | 31.415 | 68.587 | 69.658 |  | 15.606 | -496.92 |  | -17.299 | -17.299 | 86.299 | 0 |  | -67.102 | -64.48 | 8.9288 | 9.1269 | 6.1668 | 534.56 | 122.59 | 123.08 | -507.54 | 551.16 | 40.977 |  | 108.53 | 101.78 |  | 28.67 | 71.41 | 83.47 | -66.974 |  | 131.59 | 132.11 | 17.823 | -135.54 | -135.43 | 6.7482 | -112.9 | 19.57 | 25.985 | -4.4 | 221.19 |  | 9.8484 | 10.859 | 10.205 | 1.306 | 1.643 | 1 | -64.786 | 19.526 | 13.784 | 62.49 | 88.23 |  | 56.986 | -37.38 | -2.0095 | 111.58 | 111.26 |  | 0 | -22.688 | -121.59 | -121.9 | 33.999 | 78.231 | 84.081 | 113.69 | 77.53 | -13.65 | 64.503 | 124.7 |  | -2.68 | 78.18 | 78.79 | 126.87 | 124.36 | -51.093 | -50.845 |  | 184.84 | 178.91 | 183.3 | 47.575 | 30.239 | -30.591 | 512.27 | 215.76 | 0 | -23.049 | -21.041 | 38.637 | -35.389 | -32.472 |  | -31.856 |  | 5.0587 | 0 | -24.399 | 1 | 14.501 | -126.66 | -39.073 | -38.259 | 8.6961 | -29.974 | 0 | 24.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.475 | 66.145 | -89.756 | 53.833 | 53.25 | -68.186 | -69.823 | -12.918 | -10.609 |  | 1.1612 | -8.5899 | 14.43 | -13.798 | 9.4883 |  | 0.717 | 7.8155 | 43.279 | 71.536 | 71.223 |  | 92.499 | 21.899 | -15.628 | 1.2525 | 0 | 1.9596 | 0.0638 |  | -16.139 | -29.174 | 29.12 | 46.805 | 0 | 126.32 | -149.16 | -26.789 | 29.158 | -34.275 | 7.752 |  | 3.47 | 9 | 247.4 | 247.4 | 191.5 | -190.51 | -400.27 | 403.99 | 403.32 | -231.64 | -234.14 | -41.82 | -30.583 | 80.98 | 80.378 | -167.06 |  | 71.03 | 71.129 | -51.536 | -50.557 | 80.87 | 80.769 | 93.3 | 92.5 | 21.944 | 33.52 | -392.98 | 110.26 | 113.56 | 19.6 | 65.599 | -70.199 | -70.3 | 1.4695 | 1.179 | -397.1 | -198.51 | 519.77 | 409.73 |  | -408.04 | 411.89 | -180.37 | -246.83 | -397.74 | 107.34 | 109.19 | 183.84 | -499.81 | 247.24 | -256.66 | 258.51 | -8.5159 |  |  | 0.199 | 0.178 |  | 22.159 | 10.077 | -22.911 | -49.394 | 17.17 | 31.6 | 55.609 | 53.556 | 0 | 0 | 51.93 | 50.375 | 52.763 |  | -64.4 |  | 8.34 | 8.6999 |  | 71.369 | 42.387 | -24.88 | -69.425 | 28.53 | 40.058 | 56 | -55.799 |  | 127.8
10/03/2025 | 17:30 | 0 | 23.311 | -46.722 | -31.792 | 33.018 | 0 | 65.505 | -116.02 | 67.014 |  | 33.68 | 0 | -55.8 | 50.599 | 14.904 | -50.599 | 13.495 | 235.6 | 8.094 |  | 13.003 | 0 | 12.654 | 2.4741 |  |  | -69.69 |  | 23.891 |  | 55 | 9.9759 | 0.163 | -74.319 | -74.459 | -43.47 | 75.75 | 75.62 |  | 12.902 | 75.778 | 78.706 | 18.751 | -80.241 | 0 | 29.776 | 33.23 | 65.104 | 66.577 |  | 13.169 | -456.23 |  | -17.399 | -17.399 | 86.716 | 0 |  | -67.102 | -61.251 | 8.409 | 5.8422 | 4.059 | 495.92 | 109.71 | 109.86 | -432.77 | 521.73 | 40.977 |  | 121.33 | 99.526 |  | 28.02 | 69.849 | 81.69 | -73.806 |  | 142.92 | 144.58 | 19.009 | -131.43 | -130.6 | 6.4117 | -107.16 | 19.57 | 25.985 | -1 | 215.5 |  | 11.797 | 10.623 | 12.481 | 1.3887 | 1.7144 | 1 | -55.073 | 18.466 | 13.021 | 60.24 | 87.069 |  | 55.815 | -37.139 | -2.0095 | 107.17 | 107.69 |  | 0 | -22.493 | -119.59 | -121 | 34.324 | 75.595 | 78.445 | 110.17 | 75.13 | -12 | 61.587 | 118.34 |  | -2.5599 | 77.67 | 77.069 | 113.38 | 111.78 | -61.096 | -59.99 |  | 167.85 | 164.37 | 166.3 | 41.179 | 23.395 | -30 | 444.58 | 222.08 | 0 | -21.597 | -19.701 | 42.38 | -34.568 | -32.4 |  | -32.812 |  | 11.237 | 0 | -18.479 | 1 | 13.438 | -120.29 | -39.398 | -38.512 | 7.6358 | -22.306 | 0 | 24.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.518 | 74.685 | -119.56 | 62.379 | 62.138 | -83.983 | -81.692 | -34.415 | -27.399 |  | 1.0989 | -8.5399 | 13.05 | -35.226 | 9.3603 |  | 0.71 | 8.0004 | 30.09 | 83.603 | 85.249 |  | 92.499 | 20.299 | -13.122 | 0.3582 | 0 | 1.9652 | 0.0638 |  | -16.907 | -27.78 | 26.053 | 46.805 | 0 | 130.63 | -145.51 | -25.434 | 24.881 | -28.731 | 7.4185 |  | 3.9551 | 9 | 248.44 | 248.44 | 194.9 | -192.75 | -422.76 | 423.55 | 421.54 | -236.57 | -232.14 | -43.682 | -30.875 | 77.962 | 78.955 | -167.06 |  | 71.865 | 71.854 | -55.108 | -54.928 | 79.739 | 79.489 | 94.3 | 95.9 | 21.658 | 39.52 | -399.97 | 112.22 | 111.89 | 19.6 | 67.3 | -71.099 | -71.3 | 1.3917 | 1.0893 | -415.32 | -198.04 | 522.37 | 416.25 |  | -411.41 | 407.39 | -181.67 | -242.9 | -403.36 | 109.43 | 107.16 | 188.13 | -510.09 | 247.96 | -260.97 | 260.39 | -9.8342 |  |  | 0.078 | 0.065 |  | 22.879 | 9.7261 | -23.936 | -50.771 | 18.284 | 31.299 | 56.18 | 53.958 | 0 | 0 | 50.946 | 49.93 | 50.308 |  | -67.099 |  | 8.8499 | 8.6999 |  | 72.274 | 42.538 | -22.806 | -71.733 | 30.145 | 40.955 | 58.2 | -57.4 |  | 152.01
10/03/2025 | 18:00 | 0 | 22.969 | -46.127 | -32.266 | 32.259 | 0 | 64.36 | -112.4 | 62.332 |  | 30.913 | 0 | -57.802 | 52.799 | 14.904 | -50.599 | 13.385 | 228.26 | 6.8149 |  | 11.1 | 0 | 9.2379 | 2.3975 |  |  | -69.379 |  | 23.891 |  | 57.2 | 8.3009 | 0.155 | -70.12 | -70.01 | -51.5 | 71.239 | 70.949 |  | 12.352 | 73.157 | 75.678 | 16.176 | -75.552 | 3.0448 | 6.7884 | 6.9814 | 65.372 | 66.309 |  | -5.3538 | -405.81 |  | -15.199 | -15.299 | 80.848 | 0 |  | -67.102 | -57.427 | 7.6511 | 0 | 3.444 | 438.52 | 111.23 | 110.66 | -430.36 | 483.97 | 40.977 |  | 107.39 | 93.278 |  | 28.92 | 67.58 | 71.76 | -77.289 |  | 141.8 | 142.58 | 19.487 | -113.36 | -113.86 | 6.3002 | -101.77 | 19.57 | 25.985 | 9 | 202.69 |  | 18.079 | 17.294 | 18.525 | 8.3324 | 9.0718 | -12.889 | -53.787 | 17.148 | 13.786 | 59.97 | 85.9 |  | 54.643 | -36.659 | -2.1351 | 101.96 | 102.01 |  | -0.0001 | -22.223 | -121.59 | -121.69 | 32.939 | 73.837 | 77.506 | 106.65 | 73.6 | -11.55 | 58.819 | 112.79 |  | -2.21 | 73.4 | 73.63 | 114.05 | 112 | -61.495 | -61.127 |  | 163.92 | 162 | 164.59 | 39.189 | 20.158 | -29.913 | 436.8 | 199.26 | 0 | -20.118 | -18.045 | 41.235 | -39.094 | -36.462 |  | -32.663 |  | 13.723 | 0 | -25.449 | 1 | 11.976 | -124.57 | -36.752 | -36.272 | 6.4087 | -18.205 | -8.8002 | 24.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.029 | 78.034 | -123.41 | 64.9 | 64.404 | -86.222 | -86.021 | -32.459 | -24.549 |  | 1.1819 | -8.3799 | 12.33 | -34.385 | 8.1184 |  | 0.722 | 7.9978 | 31.61 | 87.585 | 85.786 |  | 92.499 | 20.399 | -10.955 | 0.4249 | 0 | 2.0978 | 0.0638 |  | -17.325 | -27.175 | 27.748 | 46.805 | 0 | 125.45 | -138.89 | -24.51 | 23.811 | -28.993 | 9.7903 |  | 7.8589 | 12 | 242.37 | 242.37 | 193.19 | -192.4 | -408.47 | 409.76 | 411.33 | -227.67 | -226.69 | -42.127 | -30.011 | 80.729 | 78.864 | -167.06 |  | 69.327 | 69.272 | -56.794 | -55.618 | 89.11 | 88.62 | 71.099 | 70.8 | 21.761 | 44.24 | -367.21 | 112.49 | 111.38 | 19.6 | 31.899 | -68.5 | -68.699 | 1.3917 | 1.0893 | -406.42 | -178.22 | 494.48 | 399.68 |  | -392.49 | 397.27 | -167.12 | -239.14 | -385.89 | 108 | 109.56 | 165.36 | -489.48 | 239.65 | -244.54 | 244.55 | -8.568 |  |  | -0.425 | -0.449 |  | 13.039 | 9.3481 | -13.066 | -41.396 | -5.9464 | 34.9 | 53.811 | 52.405 | 0 | 0 | 51.171 | 50.836 | 52.314 |  | -31.2 |  | 9.4899 | 8.6999 |  | 72.513 | 42.75 | -24.284 | -70.664 | 29.288 | 41.312 | 22.399 | -22.2 |  | 139.17
10/03/2025 | 18:30 | 0 | 23.772 | -47.255 | -32.317 | 31.968 | 0 | 63.57 | -112.04 | 65.007 |  | 32.198 | 0 | -62.88 | 55 | 14.076 | -55 | 13.805 | 226.24 | 5.9898 |  | 10.196 | 0 | 3.9423 | 2.3811 |  |  | -70.879 |  | 23.891 |  | 61.6 | 9.3769 | 0.158 | -74.22 | -74.489 | -47 | 75.3 | 75.62 |  | 5.0471 | 74.057 | 77.491 | 17.462 | -80.375 | 2.9373 | 8.02 | 7.9949 | 66.845 | 67.917 |  | -0.1083 | -425.04 |  | -10.499 | -10.599 | 86.496 | 0 |  | -67.102 | -58.973 | 8.2216 | 3.9353 | 3.9171 | 462.84 | 96.316 | 96.468 | -376.75 | 505.62 | 40.977 |  | 127.51 | 92.221 |  | 30.52 | 68.25 | 70.989 | -66.438 |  | 136.94 | 137.37 | 15.528 | -137.29 | -137.46 | 7.4761 | -103.61 | 19.57 | 25.985 | 15.199 | 208 |  | 9.0747 | 8.3566 | 9.4239 | -9.8511 | -8.4706 | -20.711 | -37.726 | 18.305 | 16.379 | 61.159 | 89.809 |  | 56.986 | -39.43 | -2.1351 | 103.84 | 102.43 |  | 0.0001 | -23.839 | -121.59 | -121.69 | 33.67 | 74.716 | 84.081 | 109 | 74.33 | -12.55 | 60.763 | 112.26 |  | -2.42 | 84.11 | 78.52 | 98.054 | 97.199 | -60.844 | -58.89 |  | 166.28 | 161.18 | 162.22 | 44.562 | 24.582 | -30.685 | 387.52 | 213.43 | 0 | -19.223 | -17.029 | 38.169 | -27.17 | -24.814 |  | -31.451 |  | 10.939 | 0 | -15.549 | 1 | 12.885 | -104.02 | -36.955 | -36.276 | 5.3671 | -22.799 | -11.523 | 24.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.815 | 67.149 | -108.17 | 62.735 | 62.044 | -80.195 | -77.818 | -28.965 | -20.589 |  | 1.6177 | -8.4499 | 12.39 | -29.407 | 8.2426 |  | 0.685 | 7.8775 | 34.959 | 80.731 | 80.528 |  | 92.499 | 19.2 | -13.601 | 2.1729 | -2.2667 | 2.5533 | 0.0638 |  | -17.825 | -33.079 | 29.173 | 46.805 | -0.1205 | 122.91 | -146.07 | -27.178 | 27.565 | -37.376 | 10.681 |  | 10.221 | 13 | 246.62 | 246.62 | 193.19 | -192.52 | -414.31 | 414.73 | 412.96 | -232.6 | -230.52 | -37.268 | -23.819 | 77.216 | 76.161 | -167.06 |  | 68.481 | 68.426 | -64.591 | -64.975 | 88.629 | 88.73 | 69.5 | 69 | 22.068 | 49.04 | -370.21 | 114.95 | 114.69 | 20.7 | 29.1 | -65.9 | -65.4 | 1.3917 | 1.1314 | -406.29 | -191.68 | 497.01 | 401.46 |  | -391.64 | 396.45 | -163.6 | -238.83 | -388.52 | 112.28 | 111.02 | 165.13 | -487.35 | 240.88 | -248.32 | 251.63 | -8.9636 |  |  | -0.95 | -0.963 |  | 10.319 | 10.111 | -10.811 | -38.466 | -10.048 | 33.2 | 54.646 | 53.723 | 0 | 0 | 49.827 | 49.066 | 50.07 |  | -28 |  | 10.17 | 8.6999 |  | 70.761 | 37.965 | -20.119 | -68.882 | 23.402 | 45.938 | 19.5 | -18.899 |  | 154.13
10/03/2025 | 19:00 | 0 | 24.595 | -49.024 | -31.184 | 34.804 | 0 | 69.862 | -124.25 | 71.301 | 36.118 | 35.455 | -11.1 | -68.651 | 59.4 | 16.559 | -59.4 | 13.959 | 250.1 | 8.3628 | 8.5374 | 14.087 | 0 | 3.9812 | 2.3359 |  | 113 | -78.029 | -78.699 | 23.891 | 11.1 | 68.2 | 9.178 | 0.161 | -80.989 | -81.19 | -48.459 | 82.58 | 82.37 | 18.915 | 4.8979 | 80.842 | 83.779 | 27.026 | -86.135 | 2.8931 | 7.1316 | 7.2018 | 75.82 | 77.16 | 1.0632 | 3.4243 | -491.46 | 22.293 | -10.899 | -10.899 | 92.868 | 0 | -6.1395 | -67.102 | -64.177 | 9.7511 | 7.1895 | 4.8192 | 531.72 | 112.64 | 113.49 | -436.01 | 551.77 | 40.977 | -129.69 | 132.28 | 104.77 | 30.35 | 36.36 | 74.9 | 79.669 | -70.055 | -69.921 | 140.39 | 140.83 | 14.922 | -153.67 | -153.79 | 7.1102 | -115.14 | 19.57 | 25.985 | 2 | 229.6 | -18.34 | 4.4292 | 3.9204 | 5.0739 | -12.247 | -10.664 | -17.52 | -50.74 | 21.154 | 17.912 | 66.69 | 96.44 | 61.179 | 57.572 | -40.239 | -2.1351 | 115.18 | 115.07 | -117.06 | 0.0001 | -24.386 | -127 | -127 | 33.67 | 75.595 | 87.838 | 109 | 75.16 | -13.07 | 60.399 | 97.185 | -2.2699 | -2.13 | 90.25 | 80.33 | 115.3 | 113.54 | -59.524 | -58.318 | 221.68 | 178.02 | 171.75 | 174.87 | 48.739 | 26.349 | -30.652 | 445.04 | 209.47 | 0 | -19.884 | -17.205 | 37.818 | -23.461 | -21.965 | 32.304 | -32.785 | -33.625 | 9.8223 | 0 | -14.409 | 1 | 13.619 | -100.79 | -37.694 | -36.297 | 4.3479 | -24.951 | -6.9741 | 25.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.661 | 69.996 | -107.17 | 60.947 | 60.331 | -75.57 | -70.75 | -32.093 | -22.379 | 13.658 | 1.5957 | -8.4999 | 11.09 | -33.657 | 7.5183 | -12.836 | 0.701 | 8.0721 | 32.819 | 71.293 | 73.068 | 16.03 | 93.435 | 19.2 | -14.878 | 3.1145 | -3.2644 | 2.7948 | 0.0638 | 0 | -17.825 | -36.231 | 29.586 | 46.805 | -0.1364 | 127.31 | -153.86 | -27.52 | 30.008 | -40.744 | 10.224 | 11.946 | 11.33 | 13 | 237.1 | 238.46 | 195.3 | -194.79 | -414.33 | 419.02 | 417.43 | -224.94 | -222.69 | -46.369 | -34.895 | 73.482 | 71.773 | -167.06 | -167.06 | 66.712 | 66.613 | -66.229 | -65.888 | 92.37 | 91.94 | 66.5 | 67.3 | 21.904 | 49.759 | -357.01 | 109.52 | 109.25 | 20.7 | 27.399 | -65.099 | -64.599 | 1.5048 | 1.2276 | -411.9 | -184.56 | 489.69 | 396.86 | -16.41 | -391 | 386.31 | -158.47 | -236.75 | -381.44 | 110.99 | 110.33 | 162.34 | -477.88 | 236.63 | -243.5 | 245.44 | -9.0432 | 30.955 | 26.879 | -1.5 | -1.5069 | -26.399 | 8.3199 | 10.223 | -8.7602 | -43.447 | -9.5506 | 35.7 | 53.504 | 52.521 | 0 | 0 | 47.37 | 47 | 47.762 |  | -26.899 | 19.292 | 10.149 | 8.6999 | -32.059 | 74.047 | 47.017 | -30.543 | -73.153 | 33.658 | 39.448 | 17.2 | -18 | 0 | 157.81
10/03/2025 | 19:30 | 0 | 24.853 | -49.76 | -31.009 |  | 0 | 70.531 | -122.74 | 72.829 | 36.958 | 35.852 | -11.1 | -69.685 | 61.599 | 16.559 | -59.4 | 13.748 | 249.88 | 8.6802 |  | 14.452 | 0 | 3.4126 | 2.4124 |  | 113 | -79.669 | -79.629 | 23.891 | 11.1 | 68.2 | 10.876 | 0.176 | -80.769 | -80.769 | -51.33 | 82.069 | 82.419 | 17.132 | 9.4834 | 81.705 | 84.461 | 32.108 | -86.671 | 2.9036 | 5.7135 | 6.6146 | 78.366 | 79.571 | 0.5398 | 2.6419 | -505.67 | 21.794 | -10.699 | -10.699 | 92.748 | 0 | -6.4736 | -67.102 | -64.412 | 10.104 | 6.9875 | 4.701 | 542.66 | 131.13 | 130.86 | -495.68 | 563.79 | 40.977 |  | 133.56 | 106.84 | 30.639 | 35.99 | 75.65 | 80.51 | -72.064 | -73.002 | 143.47 |  | 15.085 | -153.67 | -153.79 | 7.2517 |  | 19.57 | 25.985 | 31.399 | 200.3 | -18.04 | 12.285 | 11.469 |  | 4.6178 | 5.422 |  | -68.8 | 22.253 | 18.134 | 59.279 |  | 60.476 |  | -40.659 | -2.1351 |  | 100.12 | -148.17 | 0.0002 | -24.625 | -126 | -124.59 |  | 72.958 | 88.777 | 105.48 | 72.03 | -13.22 | 61.587 | 97.185 | -2.6 | -2.47 | 91.37 | 80.26 | 146.34 | 144.36 | -58.83 | -58 | 235.38 | 192.66 | 186.04 | 189.4 | 50.813 | 28.296 | -30.627 | 503.35 | 214.03 | 0 | -19.46 | -17.169 | 35.173 | -22.161 | -21.171 | 35.375 | -32.823 | -33.447 | 8.2047 | 0 | -15.729 | 1 | 13.373 | -97.084 | -40.661 | -39.816 |  | -26.733 | -4.0151 | 26.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.676 | 72.843 | -101.64 | 60.469 | 60.163 | -69.991 |  | -31.47 | -23.889 | 13.658 | 1.6775 | -8.5199 | 12.19 | -31.676 | 7.5418 | -12.702 | 0.541 |  | 32.81 | 68.357 | 71.723 | 15.84 | 95.074 | 19.6 | -15.194 | 2.9246 | -3.004 | 2.8233 | 0.0638 | 0 | -17.753 | -36.197 |  | 46.805 | 0 | 171.28 | -156.7 | -27.52 | 30.318 | -40.081 | 10.528 |  | 11.541 | 13 | 239.16 | 239.34 | 195.3 | -194.79 |  | 413.48 | 411.2 | -225.32 | -221.28 | -44.993 | -33.228 | 78.629 | 76.243 | -163.38 | -167.06 | 65.932 | 65.866 | -60.835 |  | 90.73 | 91.769 | 67.3 | 67.4 | 21.904 | 47.2 | -352.28 | 106.76 | 106.81 | 20.7 | 27.899 | -63.4 | -63.599 | 1.3842 | 1.2276 | -406.3 | -194.45 | 489.39 | 390.84 |  | -391.84 | 389.35 | -157.04 | -235.08 | -385.04 | 108.33 | 110.51 | 159.33 | -478.95 | 234.84 | -242.33 | 243.25 | -9.0157 | 30.955 | 28.639 | 1.472 | 1.4579 |  | 8.8 | 11.837 |  | -42.043 |  | 37.7 | 56.194 | 56.391 | 0 | 0 | 49.395 | 48.471 | 49.543 |  |  | 17.92 | 10.25 | 8.6999 |  |  | 44.878 | -27.866 | -72.558 | 32.813 | 39.163 |  | -17.7 | 0 | 154.84
10/03/2025 | 20:00 | 0 | 24.554 | -49.181 | -30.918 |  |  | 70.531 | -117.59 | 72.097 |  |  | -8.88 | -68.728 | 59.4 | 16.559 | -59.4 | 10.398 | 238.76 | 8.4519 |  | 14.074 | 0 | 3.4635 | 2.3829 |  | 113 | -78.83 | -78.47 | 23.891 | 8.88 | 66 | 10.6 | 0.175 | -78.819 | -78.819 | -52.34 | 79.959 | 80.269 | 16.807 | 10.209 | 82.19 | 85.541 | 32.156 | -85.198 | 2.8018 | 5.6546 | 4.9514 | 77.16 | 78.768 | 0.5398 | 1.3101 | -501.26 | 21.874 | -10.699 | -10.599 | 91.648 | 0 | -6.2406 | -67.102 |  | 9.9754 | 6.9552 | 4.7692 | 533 | 134.94 | 135.04 | -510.01 | 551.31 | 40.977 |  | 124.4 | 104.86 | 29.44 | 35.159 | 75.65 | 79.68 | -70.993 | -70.591 | 140.64 |  | 14.556 | -148.09 | -148.79 | 6.5633 |  | 19.57 | 25.985 | 37.5 | 193.5 | -18.459 | 15.495 | 15.077 |  | 9.9958 | 11.13 |  | -72.393 | 21.499 | 18.305 | 59.189 |  | 59.069 |  | -40.229 |  |  | 95.309 | -141.69 | 0 | -24.399 | -125 | -127.09 |  | 71.2 | 87.838 | 103.14 | 70.56 | -13.19 | 60.831 | 140.13 | -2.42 | -2.3399 | 91.63 | 80.19 | 141.89 | 140.1 | -59.301 | -58.272 | 232.82 | 187.12 | 182.01 | 185.14 | 48.854 | 27.103 | -30.912 | 520.63 | 228.09 | 0 | -19.46 | -17.054 | 37.543 | -23.156 | -21.736 | 35.375 | -32.927 | -33.897 | 9.3537 | 0 | -15.609 | 1 | 13.332 | -97.928 | -42.911 | -41.635 |  | -26.074 | 0 | 26.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.666 | 71.503 | -100.3 | 60.463 | 61.013 | -69.212 |  | -27.435 | -21.109 | 13.565 | 1.6897 | -8.4599 | 12.5 | -27.705 | 7.8978 | -12.855 | 0.588 |  | 35.889 | 67.716 | 70.513 | 16.24 | 96.119 | 19.2 | -15.245 | 3.4744 | -3.4327 | 2.772 | 0.0638 | 0 | -17.517 | -34.599 |  | 46.805 | 73.165 | 94.101 | -153.26 | -27.244 | 30.355 | -39.827 | 10.26 |  | 11.108 | 13 | 236.58 | 232.83 | 193.19 | -192.8 |  | 413.3 | 411.39 | -221.41 | -220.68 | -46.525 | -35.328 | 75.878 | 74.39 | -163.38 |  | 66.855 | 65.888 | -60.577 |  | 92.12 | 92.08 | 65 | 66.5 | 21.782 | 47.2 | -353.2 | 107.75 | 107.51 | 20.7 | 24 | -65.099 | -64.8 |  | 1.1574 | -403.07 | -207.67 | 482.28 | 386.52 |  | -382.97 | 389.12 | -156.22 | -233.95 | -381.75 | 106.5 | 110.06 | 160.15 | -472.99 | 235.46 | -239.46 | 239.11 | -9.3069 | 30.955 | 28.159 | 1.5369 | 1.518 |  | 7.84 | 11.925 |  | -43.566 |  | 37.4 | 56.342 | 54.833 | 0 | 0 | 48.451 | 48.974 | 49.37 |  |  | 18.055 | 10.239 | 8.6999 |  |  | 47.74 | -31.527 | -73.344 | 34.952 | 38.247 |  | -15.1 | 0 | 141.9
10/03/2025 | 20:30 | 0 | 24.304 | -48.681 | -31.206 |  |  | 69.013 | -114.72 | 71.259 |  |  | -11.1 | -66.572 | 57.2 | 16.559 | -57.2 | 13.888 | 233.06 | 8.0055 |  | 13.326 | 0 | 3.8033 | 1.2185 |  | 113 | -79.519 | -79.279 | 23.891 | 11.1 | 66 | 11.843 | 0.184 | -79.599 | -79.599 | -50.639 | 80.699 | 80.959 | 16.779 | 10.308 | 80.267 | 84.329 | 35.898 | -84.93 | 2.9444 | 6.6422 | 5.6083 | 78.634 | 80.241 | 0 | 1.2645 | -503.97 | 22.189 | -10.799 | -10.699 | 92.582 | 0 | -6.3897 | -67.102 |  | 9.2733 | 7.0637 | 4.7339 | 534.16 | 126.59 | 126.16 | -477.49 | 551.21 | 40.977 |  | 132.4 | 105.66 | 30.409 | 35.45 | 75.65 | 80.65 | -69.921 | -70.323 | 142.52 |  | 16.517 | -151.68 | -150.7 | 6.468 |  | 19.57 | 25.985 | 27.7 | 197.6 | -18.459 | 12.683 | 11.823 |  | 5.0694 | 6.0236 |  | -67.098 | 20.521 | 19.062 | 56.939 |  | 57.663 |  | -40.25 |  |  | 98.294 | -145.99 | 0.0001 | -24.457 | -121.19 | -121.5 |  | 67.684 | 86.899 | 98.455 | 67.73 | -12.99 | 60.871 | 141.94 | -2.79 | -2.7599 | 95.33 | 79.92 | 145.61 | 144.05 | -58.159 | -56.39 | 232.82 | 189.95 | 184.01 | 185.91 | 49.734 | 28.404 | -30.601 | 485.28 | 222.36 | 0 | -18.888 | -16.629 | 37.069 | -21.242 | -19.929 | 32.304 | -31.839 | -32.645 | 7.7006 | 0 | -12.75 | 1 | 12.9 | -92.768 | -40.887 | -40.077 |  | -27.67 | -4.139 | 26.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.331 | 69.996 | -92.603 | 59.781 | 59.363 | -67.625 |  | -22.337 | -20.249 | 13.655 | 1.6324 | -8.4999 | 14.43 | -23.854 | 7.9826 | -12.855 | 0.659 |  | 37.459 | 69.094 | 68.581 | 16.01 | 95.996 | 21.299 | -14.27 | 3.0813 | -3.2943 | 2.7135 | 0.0638 | 0 | -18.035 | -33.726 |  | 46.805 | -0.2374 | 93.996 | -153.55 | -26.178 | 29.619 | -37.974 | 10.26 |  | 10.232 | 12.807 | 235.23 | 236.77 | 193.19 | -192.8 |  | 418.95 | 416.37 | -223.15 | -221.88 | -47.212 | -36.42 | 74.065 | 74.236 | -163.38 |  | 69.14 | 68.294 | -59.237 |  | 92.23 | 92.019 | 64.8 | 65.4 | 22.028 | 47.599 | -356.87 | 108.39 | 108.16 | 19.6 | 22.2 | -66.9 | -67.8 |  | 1.2573 | -411.85 | -201.85 | 485.58 | 388.58 |  | -380.86 | 380.37 | -158.07 | -234.56 | -377.46 | 108.66 | 105.99 | 160.08 | -473.19 | 234.54 | -234.78 | 236.35 | -9.3069 | 30.955 | 27.92 | 1.3539 | 1.3509 |  | 8.0799 | 11.78 |  | -44.121 |  | 38.4 | 53.154 | 53.476 | 0 | 0 | 47.095 | 48.015 | 47.19 |  |  | 18.426 | 10.109 | 8.6999 |  |  | 47.414 | -30.9 | -72.802 | 35.239 | 36.772 |  | -12.8 | 0 | 152.1
10/03/2025 | 21:00 | 0 | 24.056 | -48.174 | -31.627 |  |  | 67.46 | -115.95 | 70.158 |  |  | -8.88 | -63.538 | 55 | 15.732 | -55 | 13.761 | 233.84 | 7.5815 |  | 12.549 | 0 | 3.8077 | 1.2221 |  | 113 | -77.709 | -77.51 | 23.891 | 8.88 | 61.6 | 11.878 | 0.181 | -78.58 | -78.58 | -51.409 | 79.66 | 79.529 | 16.225 | 10.613 | 79.778 | 83.193 | 34.971 | -84.796 | 3.0873 | 6.9378 | 6.9186 | 76.758 | 78.5 | 0 | 1.3541 | -498.29 | 21.51 | -10.399 | -10.199 | 91.032 | 0 | -6.3957 | -67.102 |  | 9.3944 | 7.8857 | 5.3057 | 532.66 | 126.68 | 126.37 | -474.99 | 539 | 40.977 |  | 128.6 | 106.81 | 30.75 | 35.659 | 74.779 | 81.01 | -72.064 | -71.26 | 142.59 |  | 17.467 | -149.45 | -149.33 | 6.7451 |  | 19.57 | 25.985 | 27.7 | 201.5 | -18.159 | 13.631 | 13.402 |  | 6.0669 | 6.8556 |  | -69.68 | 20.663 | 17.875 | 58.189 |  | 56.257 |  | -39.29 |  |  | 100.07 | -150.88 | 0.0001 | -23.675 | -121.8 | -122.3 |  | 65.048 | 84.081 | 93.768 | 64.319 | -12.43 | 61.627 | 149.43 | -2.66 | -2.6199 | 90.3 | 80.74 | 148.45 | 148 | -57.271 | -55.918 | 233 | 188.03 | 179.66 | 183.2 | 46.442 | 24.958 | -30.691 | 486.06 | 220.13 | 0 | -19.335 | -17.034 | 38.401 | -25.703 | -23.64 | 30.767 | -32.152 | -32.625 | 11.273 | 0 | -12.689 | 1 | 12.622 | -99.937 | -40.459 | -39.67 |  | -23.68 | 0 | 26.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.173 | 71.671 | -95.617 | 59.526 | 59.062 | -66.836 |  | -21.363 | -20.659 | 13.658 | 1.6189 | -8.4299 | 15.28 | -21.746 | 8.0133 | -12.993 | 0.616 |  | 37.369 | 69.539 | 68.35 | 16.01 | 95.962 | 20.6 | -13.481 | 2.5193 | -2.8067 | 2.6463 | 0.0638 | 0 | -17.827 | -32.427 |  | 46.805 | -0.2362 | 95.733 | -152.37 | -25.589 | 28.421 | -35.192 | 9.8447 |  | 8.882 | 12 | 233.38 | 231.23 | 193.19 | -192.8 |  | 418.95 | 414.87 | -220.23 | -220.75 | -49.569 | -39.455 | 73.268 | 72.742 | -163.38 |  | 69.437 | 69.305 | -55.935 |  | 93.47 | 93.05 | 64.5 | 63.9 | 22.252 | 46.639 | -358.51 | 112.34 | 112.67 | 19 | 19.399 | -68.5 | -68.699 |  | 1.2573 | -412 | -196.44 | 481.71 | 386.46 |  | -383.06 | 385.65 | -160.46 | -235.52 | -375.89 | 107.11 | 104.57 | 158.74 | -465.44 | 237.59 | -229.9 | 230.3 | -9.0157 | 30.955 | 27.84 | 1.4179 | 1.3999 |  | 7.36 | 12.753 |  | -45.528 |  | 38.9 | 52.997 | 54.485 | 0 | 0 | 47.978 | 47.763 | 47.377 |  |  | 18.686 | 9.8199 | 8.6999 |  |  | 49.999 | -34.023 | -72.927 | 38.47 | 34.375 |  | -10.899 | 0 | 149.46
10/03/2025 | 21:30 | 0 | 23.724 | -47.083 | -32.132 |  |  | 64.443 | -107.74 | 68.465 |  |  | -8.88 | -60.387 | 52.799 | 14.904 | -52.799 | 13.73 | 219.3 | 8.2254 |  | 13.687 | 0 | 9.3202 | 1.1357 |  | 113 | -76.889 | -76.589 | 23.891 | 8.88 | 59.4 | 12.168 | 0.179 | -76.97 | -76.97 | -52.009 | 78.08 | 78.459 | 15.43 | 11.414 | 79.753 | 82.091 | 34.693 | -83.724 | 3.1915 | 5.5943 | 5.5239 | 76.892 | 78.366 | -0.5235 | -1.4582 | -483.07 | 21.448 | -10.399 | -10.399 | 90.715 | 0 | -6.2125 | -67.102 |  | 9.0154 | 7.2155 | 4.9412 | 515.09 | 121.67 | 122.8 | -464.98 | 525.12 | 40.977 |  | 121.86 | 106.81 | 30.11 | 34.49 | 73.94 | 79.36 | -71.26 | -70.993 | 140.31 |  | 19.081 | -142.96 | -142.97 | 5.6418 |  | 19.57 | 25.985 | 32.599 | 195 | -18.03 | 16.114 | 15.38 |  | 9.6993 | 10.497 |  | -70.581 | 20.123 | 17.527 | 56.419 |  | 54.147 |  | -38.739 |  |  | 96.841 | -143.46 | 0 | -23.403 | -117.8 | -118.09 |  | 62.411 | 80.324 | 90.252 | 61.68 | -11.61 | 62.154 | 147.94 | -2.38 | -2.3599 | 92.36 | 78.139 | 142.39 | 140.05 | -57.631 | -57.099 | 222.24 | 179.91 | 172.84 | 174.22 | 50.621 | 29.137 | -30.723 | 475.93 | 236.62 | 0 | -20.026 | -17.913 | 33.46 | -15.699 | -14.651 | 32.304 | -35.852 | -36.414 | 7.2853 | 0 | -12.389 | 1 | 12.165 | -80.531 | -40.223 | -39.622 |  | -27.334 | -7.5335 | 25.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.168 | 72.006 | -96.287 | 60.454 | 59.982 | -73.669 |  | -21.641 | -20.119 | 13.775 | 1.5494 | -8.5099 | 14.89 | -21.386 | 7.7006 | -13.426 | 0.663 |  | 38.439 | 75.226 | 73.079 | 15.3 | 97.633 | 21 | -11.898 | 2.2553 | -2.5337 | 2.5248 | 0.0638 | 0 | -18.316 | -29.301 |  | 46.805 | 0 | 161.72 | -148.81 | -24.622 | 26.896 | -32.325 | 9.3529 |  | 7.1101 | 11.274 | 231.26 | 230.07 | 195.3 | -192.8 |  | 426.06 | 423.98 | -217.34 | -218.3 | -52.587 | -42.953 | 74.484 | 74.407 | -163.38 |  | 71.019 | 70.997 | -52.328 |  | 90.019 | 91.08 | 63.099 | 62.9 | 22.09 | 46.4 | -356.48 | 112.65 | 112.57 | 18 | 17.2 | -70 | -69.599 |  | 1.1378 | -421.57 | -208.82 | 460.02 | 371.24 |  | -368.63 | 371.81 | -159.74 | -234.59 | -362.09 | 98.19 | 97.166 | 163.21 | -451.35 | 233.31 | -219.93 | 219.53 | -9.7024 | 30.955 | 28.159 | 1.5319 | 1.523 |  | 7.1999 | 12.995 |  | -46.144 |  | 39.799 | 55.242 | 54.945 | 0 | 0 | 48.31 | 48.353 | 48.801 |  |  | 19.134 | 9.1999 | 8.6999 |  |  | 52.708 | -39.321 | -73.735 | 42.386 | 32.188 |  | -8.3 | 0 | 143.19
10/03/2025 | 22:00 | 0 | 22.805 | -45.198 | -32.572 |  |  | 61.355 | -104.08 | 64.894 |  |  | -8.88 | -54.848 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 13.805 | 211.24 | 7.2805 |  | 11.674 | 0 | 8.7213 | 1.0789 |  | 113 | -75.309 | -74.959 | 23.891 | 8.88 | 52.8 | 10.942 | 0.174 | -76.15 | -76.15 | -50.4 | 76.879 | 77.599 | 14.336 | 11.96 | 77.146 | 79.489 | 33.475 | -86.537 | 3.0175 | 7.8578 | 7.316 | 73.945 | 75.017 | -0.5235 | -2.7557 | -444.92 | -1.1769 | -10.499 | -10.499 | 92.865 | 0 | -6.394 | -67.102 |  | 9.0403 | 6.6955 | 4.6222 | 476.69 | 118.5 | 118.74 | -440.14 | 501.12 | 40.977 |  | 131.65 | 106.81 | 29.719 | 30.819 | 72.419 | 83.75 | -75.279 | -75.145 | 149.04 |  | 21.35 | -126.52 | -127.54 | 5.1734 |  | 19.57 | 25.985 | 17.399 | 201 | -17.709 | 19.875 | 19.484 |  | 18.551 | 19.38 | 1 | -70.985 | 19.9 | 17.13 | 51.56 |  | 52.038 |  | -37.139 |  |  | 100.36 | -162.09 | 0 | -22.578 | -112.8 | -111.3 |  | 58.016 | 77.506 | 84.393 | 57.25 | -11.4 | 63.544 | 159.9 | -2.71 | -2.6099 | 84.62 | 76.43 | 161.58 | 159.7 | -54.466 | -54.081 | 229.08 | 183.16 | 178.69 | 178.86 | 57.151 | 35.581 | -31.059 | 452.32 | 250.25 | 0 | -30.954 | -28.725 | 27.044 | -18.367 | -17.23 | 38.448 | -36.892 | -37.598 | -0.2182 | 0 | -17.6 | 1 | 11.605 | -82.93 | -41.539 | -40.976 |  | -34.16 | 0 | 25.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.852 | 74.852 | -103.48 | 57.445 | 57.724 | -76.028 |  | -20.733 | -21.379 | 13.658 | 1.4431 | -8.4899 | 15.44 | -22.875 | 9.0993 | -13.701 | 0.936 |  | 37.419 | 81.51 | 79.317 | 15.1 | 93.357 | 22 | -11.27 | 1.6149 | -2.3666 | 2.3574 | 0.0638 | 0 | -17.99 | -26.11 |  | 46.805 | 96.245 | 58.02 | -139.66 | -22.763 | 25.206 | -27.484 | 9.2015 |  | 4.704 | 11.043 | 233.71 | 233.28 | 192.8 | -192.22 |  | 437.95 | 436.01 | -218.13 | -219.8 | -52.384 | -43.289 | 75.091 | 73.61 | -167.7 |  | 70.294 | 69.151 | -48.107 |  | 98.449 | 97.199 | 60.4 | 60.599 | 22.252 | 44.479 | -355.66 | 114.04 | 114.65 | 16.799 | 15.3 | -68.5 | -67.9 |  | 1.4069 | -434.57 | -227.41 | 459.59 | 377.07 |  | -368.67 | 365.85 | -156.91 | -233.37 | -362.63 | 103.13 | 101.75 | 155.97 | -441.83 | 240.42 | -214.86 | 217.83 | -9.0157 | 30.955 | 28.879 | 1.9819 | 1.9689 |  | 6.32 | 14.501 |  | -47.081 |  | 40.9 | 54.134 | 55.035 | 0 | 0 | 48.656 | 48.628 | 48.484 |  |  | 19.959 | 8.63 | 8.6999 |  |  | 53.052 | -38.012 | -73.723 | 42.554 | 30.485 |  | -5.1999 | 0 | 154.46
10/03/2025 | 22:30 | 0 | 22.338 | -44.712 | -32.672 |  |  | 57.618 | -100.72 | 61.73 |  |  | -13.319 | -32.68 | 26.399 | 11.592 | -26.399 | 13.324 | 203.5 | 7.1563 |  | 12.001 | 0 | 12.634 | 1.009 |  | 113 | -70.059 | -69.959 | 23.891 | 13.319 | 30.8 | 11.116 | 0.173 | -71.12 | -71.12 | -48.88 | 71.66 | 72.18 | 13.25 | 12.856 | 73.635 | 76.541 | 33.72 | -85.332 | 3.1523 | 7.8764 | 8.2396 | 70.194 | 71.4 | -1.0469 | -6.918 | -412.79 | -14.748 | -15.299 | -15.099 | 92.69 | 0 | -6.8797 | -67.102 |  | 8.3105 | 6.434 | 4.4421 | 442.88 | 111.72 | 112.21 | -411.51 | 469.8 | 40.977 |  | 132.08 | 102.9 | 29.389 | 28.18 | 67.93 | 82.91 | -69.519 | -68.983 | 143.29 |  | 22.511 | -118.19 | -118.31 | 3.9398 |  | 19.57 | 25.985 | 28.7 | 178.39 | -16.95 | 23.738 | 22.837 |  | 23.322 | 24.35 | -22.731 | -68.199 | 18.992 | 16.434 | 47.45 |  | 49.226 |  | -35.63 |  |  | 89.286 | -134.54 | -0.0001 | -21.592 | -107.9 | -107.5 |  | 52.743 | 71.4 | 77.362 | 52.51 | -9.86 | 63.76 | 146.75 | -21.82 | -22.09 | 120.45 | 74.58 | 134.63 | 133.78 | -57.283 | -55.927 | 216.92 | 171.77 | 166.03 | 166.57 | 84.477 | 65.183 | -29.472 | 422.01 | 282.61 | 0 | -29.667 | -27.947 | 0 | -26.06 | -24.444 | 169.02 | -53.593 | -55.679 | -27.816 | 0 | -22.739 | 117.5 | 10.648 | -94.083 | -39.315 | -38.436 |  | -60.619 | 0 | 26.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.322 | 68.154 | -104.82 | 59.156 | 59.185 | -80.502 |  | -19.063 | -21.629 | 13.658 | 1.326 | -8.4099 | 16.48 | -21.218 | 8.7121 | -14.133 | 4.1669 |  | 39.47 | 84.788 | 80.854 | 14.88 | 97.536 | 23.399 | -16.704 | 6.9756 | -6.817 | 2.1549 | 0.0638 | 0 | -17.799 | -29.106 |  | 46.805 | 97.312 | 58.552 | -145.19 | -20.84 | 41.048 | -34.143 | 9.3258 |  | 2.1938 | 11.043 | 232.91 | 233.54 | 192.8 | -192.04 |  | 438.21 | 436.28 | -222.26 | -218.67 | -50.439 | -41.088 | 77.159 | 77.498 | -167.7 |  | 67.02 | 66.877 | -43.996 |  | 98.69 | 98.22 | 60.5 | 62 | 22.273 | 42.08 | -345.25 | 108.2 | 107.96 | 15.6 | 13.699 | -67.599 | -67.199 |  | 1.2025 | -429.1 | -258.64 | 452.48 | 366.6 |  | -359.63 | 363.71 | -155.02 | -226.79 | -355.64 | 101.64 | 102.96 | 153.26 | -436.91 | 227.41 | -211.77 | 212.23 | -9.2794 | 30.955 | 30 | 2.2839 | 2.2899 |  | 6.8 | 14.822 |  | -44.737 |  | 40.299 | 52.035 | 55.701 | 0 | 0 | 50.201 | 50.264 | 50.399 |  |  | 20.731 | 7.8999 | 8.6999 |  |  | 50.09 | -32.904 | -71.596 | 39.337 | 31.985 |  | -4.8 | 0 | 149.36
10/03/2025 | 23:00 | 0 | 20.975 | -41.871 | -33.199 | 27.148 | 0 | 54.237 | -94.931 | 57.409 | 29.347 | 28.291 | -11.1 | -27.979 | 22 | 9.9359 | -22 | 13.58 | 191.338 | 6.472 | 6.5203 | 11.096 | 0 | 12.534 | 1.1036 |  | 113 | -66.4 | -66.9 | 23.891 | 11.1 | 26.4 | 9.333 | 0.162 | -67.559 | -67.919 | -48.909 | 68.36 | 68.639 | 12.37 | 13.506 | 70.255 | 72.834 | 31.013 | -83.188 | 3.1989 | 7.0489 | 7.0151 | 67.113 | 68.051 | -2.0938 | -11.056 | -374.97 | -9.4414 | -17.999 | -17.999 | 89.555 | 0 | -5.8395 | -67.102 | -46.017 | 7.4048 | 0 | 3.8309 | 405.34 | 95.37 | 95.614 | -355.67 | 431.93 | 40.977 | -124.2 | 127 | 97.28 | 27.069 | 26.34 | 65.099 | 80.36 | -70.859 | -71.127 | 144.34 | 146.07 | 24.858 | -109.79 | -109.67 | 4.0244 | -82.338 | 19.57 | 25.985 | 27.7 | 166.1 | -16.318 | 23.714 | 23.545 | 24.554 | 20.622 | 21.103 | -34.723 | -58.308 | 16.992 | 15.258 | 42.439 | 73.809 | 46.413 | 44.096 | -34.13 | -2.2607 | 84.168 | 82.741 | -123.32 | -0.0001 | -20.725 | -100.69 | -100.9 | 31.033 | 49.227 | 64.356 | 71.502 | 48.74 | -8.73 | 63.166 | 122.56 | -28.07 | -28.53 | 121.76 | 71.81 | 122.27 | 122.32 | -61.19 | -59.445 | 202.22 | 158.87 | 151.09 | 154.95 | 80.92 | 61.72 | -28.715 | 366.29 | 271.29 | 0 | -28.906 | -27.816 | 0 | -21.755 | -19.783 | 179.77 | -57.329 | -58.342 | -28.774 | 0 | -21.01 | 124.3 | 9.7578 | -82.39 | -38.832 | -38.171 | 4.8366 | -61.215 | 25.871 | 26.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.834 | 71.336 | -116.38 | 62.661 | 62.347 | -87.816 | -89.385 | -24.219 | -22.199 | 13.658 | 1.1856 | -8.4699 | 14.89 | -25.093 | 8.7667 | -14.606 | 4.188 | 7.8966 | 37.659 | 91.665 | 89.903 | 13.83 | 93.918 | 24.299 | -15.11 | 6.131 | -6.5682 | 1.9305 | 0.0638 | 0 | -17.799 | -26.313 | 29.981 | 40.923 | 95.51 | 58.403 | -143.33 | -19.384 | 39.536 | -29.183 | 9.6132 | 0 | 0 | 11.014 | 231.57 | 232.42 | 194.4 | -194.71 | -448.07 | 445.9 | 447.5 | -219.67 | -218.45 | -51.594 | -43.988 | 79.033 | 77.33 | -167.7 | -167.06 | 69.173 | 68.415 | -36.722 | -36.389 | 101.15 | 100.95 | 57.7 | 57.799 | 22.047 | 40.56 | -342.22 | 108.61 | 108.39 | 14.899 | 10.8 | -67.599 | -67.9 | 1.6328 | 1.2317 | -441.84 | -247.89 | 437.37 | 359.45 | 30.783 | -349.49 | 350.66 | -147.58 | -225.24 | -344.02 | 96.862 | 99.303 | 148.28 | -425.99 | 225.55 | -200.79 | 201.22 | -9.2272 | 30.955 | 29.52 | 2.523 | 2.5399 | -28.879 | 7.0399 | 14.681 | -6.9413 | -46.144 | -14.735 | 41.5 | 52.773 | 55.174 | 0 | 0 | 50.34 | 51.024 | 50.837 |  | -10.3 | 21.595 | 7.2999 | 8.6999 | -35.65 | 73.954 | 52.702 | -35.493 | -71.848 | 43.132 | 29.3 | 0.7 | -0.3 | 0 | 151.74
10/03/2025 | 23:30 | 0 | 20.476 | -40.947 | -33.981 | 26.072 | 0 |  | -91.723 | 54.891 |  | 27.1 | -4.44 | -26.316 | 22 | 9.1079 |  | 13.802 | 184.73 | 6.0595 |  | 9.8071 | 0 | 12.883 | 1.4416 |  | 113 | -63.95 | -64.089 | 23.891 | 4.44 | 24.2 | 8.3159 | 0.15 | -64.809 | -64.93 | -49.75 | 65.51 | 65.62 |  | 14.329 | 66.393 | 69.17 | 24.458 | -80.911 | 3.1989 | 4.9416 | 4.6533 |  | 63.63 | -2.6172 | -14.792 | -329.56 | -9.7559 | -17.699 | -17.699 | 87.949 | 0 | -5.4233 | -67.102 | -43.318 | 6.46 | 0 | 3.3214 | 361.03 | 76.235 | 76.509 | -279.25 | 399.82 | 40.977 |  | 133.8 | 92.211 | 25.899 | 24.26 | 61.15 | 76.97 | -72.6 | -72.734 | 149.18 | 148.58 | 25.848 | -103.79 | -104.22 | 4.7476 | -77.614 | 19.57 | 25.985 | 34.2 | 154.19 | -16.37 | 24.883 | 22.002 | 23.032 | 16.735 | 17.856 | -41.531 | -45.279 | 15.267 | 14.433 | 40.54 | 69.83 | 43.601 | 41.313 | -32.559 | -2.2607 | 78.97 | 76.983 | -111.44 | -0.0001 | -19.658 | -95.699 | -96.099 | 31.039 | 45.126 | 57.781 | 65.643 | 44.77 | -7.4 | 58.225 | 118.16 | -30.73 | -30.899 | 121.33 | 67.93 | 109.56 | 107.81 | -66.68 | -64.59 | 183.65 | 140.76 | 136.53 | 138.36 | 68.272 | 50.795 | -28.253 | 288.11 | 265.8 | 0 | -31.066 | -29.143 | 9.2417 | -16.053 | -15.811 | 92.208 | -56.315 | -57.522 | -18.825 | 15.789 | -10.909 | 66.8 | 9.3988 | -67.655 | -37.438 | -36.336 | 4.787 | -49.136 | 26.13 | 25.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.848 | 72.173 | -124.42 |  | 68.164 | -97.423 | -98.617 | -24.38 | -23.949 | 13.765 | 1.0562 | -8.5099 | 15.75 | -24.947 | 8.803 | -15.071 |  |  | 36.95 | 99.451 | 94.027 | 14.02 | 92.607 | 24.7 | -14.711 | 5.4038 | -5.6595 | 1.7491 | 0.0638 | 0 | -17.029 | -23.682 | 29.99 | 36.469 | 94.336 | 57.024 | -138.69 |  | 37.227 | -25.01 | 9.3376 | 0 | 0 | 11.014 | 228.86 | 227.06 | 191.1 | -192.55 | -459.53 | 461.87 | 456.36 | -214.04 | -214.53 | -61.648 | -53.333 | 76.81 | 78.665 | -167.7 | -167.06 |  | 69.986 | -29.897 | -30.422 | 106.16 | 107.06 | 55 | 55.7 |  | 39.04 | -333.26 | 111.77 | 112.18 |  | 6.9 | -68.5 | -67.9 | 1.4456 | 1.2317 | -453.89 | -235.51 | 413.74 | 344.67 |  | -333.86 | 338.76 | -143.14 | -223.79 | -332.6 | 92.034 | 93.152 | 147.74 | -409.71 | 225.52 | -182.61 | 183.21 | -10.045 | 30.955 | 28.559 | 3.24 | 3.2179 | -28.079 | 6.6399 | 14.177 | -6.7063 | -48.427 | -14.851 | 44.5 | 53.694 | 53.819 | 0 | 0 | 51.21 | 51.559 | 51.019 |  | -4.5999 | 22.338 | 6.71 | 8.6999 | -48.207 | 78.879 | 61.385 | -48.342 | -79.295 | 52.321 | 25.683 |  | 3.5 | 0 | 165.08
11/03/2025 | 00:00 | 0 | 19.545 | -39.289 | -34.399 | 25.086 | 0 |  | -88.438 | 52.017 |  | 25.819 | -2.22 | -25.306 | 19.799 | 8.2799 |  | 13.72 | 178.374 | 5.5982 |  | 9.4223 | 0 | 12.127 | 1.4102 |  | 113 | -61.139 | -61.33 | 23.891 | 2.22 | 24.2 | 7.925 | 0.148 | -61.259 | -62.27 | -50.22 | 62.15 | 62.729 |  | 14.708 | 63.686 | 65.812 | 21.983 | -78.366 | 3.0738 | 6.9306 | 6.6602 |  | 58.674 | -2.6172 | -14.809 | -314.06 | -9.484 | -17.599 | -17.499 | 84.647 | 0 | -5.0654 | -67.102 | -41.115 | 5.6324 | 0 | 2.7909 | 346.87 | 72.237 | 72.023 | -286.44 | 375.28 | 40.977 |  | 112.46 | 87.101 | 24.569 | 22.85 | 57.349 | 72.83 | -71.394 | -71.127 | 139.8 | 140.13 | 28.378 | -90.941 | -90.095 | 1.5869 | -72.533 | 19.57 | 25.985 | 32.599 | 145.3 | -15.569 | 27.058 | 25.53 | 26.986 | 19.463 | 20.618 | -50.732 | -44.736 | 13.414 | 13.707 | 39.189 | 65.589 | 41.257 | 38.969 | -30.639 | -2.2607 | 73.225 | 72.552 | -111.82 | -0.0001 | -18.754 | -91.099 | -91.4 | 30.846 | 42.196 | 53.554 | 62.127 | 41.88 | -6.88 | 57.537 | 111.05 | -30.63 | -31.04 | 114.72 | 64.349 | 112.23 | 110 | -61.939 | -60.363 | 178.37 | 137.76 | 133.8 | 135.93 | 75.716 | 55.735 | -27.7 | 294.98 | 290.62 | 0 | -31.16 | -29.292 | 0 | -13.713 | -12.282 | 138.3 | -57.223 | -58.161 | -24.227 | 0 | -17.829 | 91.3 | 8.8159 | -64.595 | -37.208 | -36.71 | 3.977 | -55.056 | 8.5669 | 24.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.499 | 70.834 | -123.75 |  | 63.234 | -96.771 | -98.87 | -17.876 | -21.089 | 13.765 | 0.9976 | -8.3799 | 16.26 | -18.476 | 9.1244 | -15.127 |  |  | 40.18 | 103.4 | 99.091 |  | 93.545 | 20.399 | -12.914 | 4.7096 | -5.2331 | 1.6056 | 0.0638 | 0 | -17.029 | -21.799 | 29.99 | 32.94 | 95.016 | 56.7 | -136.32 |  | 36.987 | -20.461 | 9.0655 | 0 | 0 | 10.41 | 228.99 | 228.41 | 194.9 | -192.84 | -456.79 | 462.74 | 461.18 | -214.72 | -212.16 | -58.069 | -50.604 | 78.569 | 79.828 | -167.7 |  |  | 70.118 | -27.184 | -26.277 | 108.19 | 107.47 | 53.2 | 53.799 |  | 38 | -335.06 | 108.16 | 107.95 |  | 5.0999 | -69.199 | -68.9 | 1.5901 | 1.3397 | -454.96 | -260.04 | 412.5 | 343.59 |  | -335.57 | 339.29 | -143.42 | -222.9 | -335.53 | 91.263 | 95.1 | 143.97 | -402.85 | 223.38 | -182.39 | 183.2 | -8.8592 |  | 28.239 | 3.654 | 3.651 | -27.36 | 6.0799 | 13.709 | -6.6788 | -48.693 | -15.498 | 45.4 | 54.944 | 52.724 | 0 | 0 | 51.969 | 50.598 | 52.358 |  | -4.3 | 22.352 | 6.2799 | 8.6999 | -45.515 | 75.821 | 58.173 | -44.058 | -75.086 | 49.965 | 24.925 |  | 4.8 |  | 142.19
MÁXIMO |  | 0 | 24.853 | -32.82 | 10.876 | 36.927 | 0 | 73.287 | -84.302 | 74.766 | 38.032 | 37.785 | 8.88 | -16.218 | 61.599 | 18.215 | -11 | 13.959 | 278.06 | 11.196 | 11.227 | 18.484 | 0 | 17.656 | 7.8456 | 0 | 113 | -49.2 | -49.139 | 23.891 | 26.639 | 68.2 | 12.168 | 0.184 | -47.569 | -47.81 | -14.229 | 92.33 | 92.48 | 18.915 | 14.708 | 82.19 | 85.541 | 40.589 | -65.907 | 3.2379 | 34.48 | 33.6 | 80.509 | 81.715 | 6.8212 | 42.88 | -260.48 | 22.293 | -10.399 | -10.199 | 100.27 | 0 | -2.8533 | -67.102 | -41.115 | 11.167 | 10.643 | 7.101 | 619.95 | 134.94 | 135.04 | -213.59 | 612.38 | 40.977 | -87.916 | 135.53 | 107.18 | 30.75 | 36.36 | 75.65 | 87.93 | -10.042 | -9.7746 | 149.18 | 148.58 | 34.937 | -59.331 | -59.837 | 17.448 | -53.671 | 19.57 | 25.985 | 44.299 | 259.89 | -10.26 | 27.426 | 26.721 | 27.558 | 23.322 | 24.35 | 13.569 | -5.9727 | 24.035 | 19.062 | 82.23 | 96.44 | 62.585 | 59.33 | -20.34 | -2.0095 | 129.92 | 129.69 | -87.801 | 0.0002 | -12.283 | -59.299 | -60.299 | 35.148 | 84.384 | 94.413 | 123.06 | 84.17 | -3.17 | 70.807 | 159.9 | -2.2699 | -2.13 | 121.76 | 80.84 | 161.58 | 159.7 | -3.7498 | -3.9545 | 263.74 | 216.24 | 211.84 | 213.9 | 118.25 | 102.16 | -25.796 | 596.07 | 470.32 | 0 | -18.888 | -16.629 | 42.38 | 32.467 | 30.206 | 190.52 | -14.978 | -15.591 | 13.723 | 17.26 | -8.25 | 132.4 | 16.633 | 5.8488 | -33.303 | -32.496 | 10.556 | -18.205 | 66.926 | 26.361 | 0 | 0 | 36.628 | 0 | 35.293 | 77.029 | 78.034 | -80.546 | 64.9 | 68.164 | -59.171 | -61.719 | -12.918 | -8.1699 | 14.058 | 1.6897 | -8.2199 | 17.21 | -13.798 | 10.96 | -12.702 | 4.188 | 8.1502 | 43.279 | 103.4 | 99.318 | 16.24 | 101.62 | 25.7 | 0 | 9.067 | 2.1809 | 2.8233 | 0.0638 | 0 | -14.863 | -13.56 | 29.999 | 64.62 | 126.57 | 171.28 | -112.92 | -13.538 | 41.632 | 1.5881 | 10.681 | 11.946 | 11.541 | 13 | 248.44 | 248.44 | 195.69 | 0 | -253.18 | 462.74 | 461.18 | -180.59 | -180.59 | -37.268 | -23.819 | 83.166 | 82.061 | -134.91 | -135.28 | 77.732 | 81.203 | 5.3577 | 5.6241 | 120.11 | 119.09 | 94.3 | 95.9 | 22.273 | 49.759 | -306.18 | 114.95 | 114.69 | 20.7 | 71.3 | -42 | -42.2 | 1.6328 | 1.4069 | -251.62 | -154.34 | 522.37 | 416.25 | 65.47 | -292.1 | 411.89 | -0.2941 | -191.49 | -291.99 | 153.31 | 149.56 | 188.13 | -323.22 | 278.89 | -111.75 | 260.39 | -8.016 | 30.955 | 46.319 | 3.654 | 3.651 | -25.52 | 27.6 | 14.822 | -6.6788 | -38.466 | 18.284 | 48.7 | 56.342 | 56.541 | 0 | 0 | 54.18 | 54.195 | 53.673 | 0 | 5 | 53.326 | 10.25 | 8.6999 | -26.262 | 81.25 | 65.405 | -20.119 | -67.982 | 57.581 | 45.938 | 62 | 11 | 0 | 165.08
MÍNIMO |  | 0 | 16.368 | -49.76 | -34.399 | 19.858 | 0 | 39.369 | -137.15 | 36.064 | 18.233 | 17.806 | -26.639 | -69.685 | 0 | 4.1399 | -59.4 | 10.398 | 170.386 | 3.9592 | 4.9638 | 6.1642 | 0 | 3.4126 | 1.009 | 0 | 113 | -80.569 | -80.589 | 23.891 | -6.6599 | 15.4 | 5.2719 | 0.129 | -90.519 | -91.389 | -55.34 | 48.319 | 48.2 | 9.8648 | 4.8979 | 51.009 | 52.654 | 16.176 | -93.101 | 0 | 4.9416 | 4.6533 | 48.091 | 48.225 | -3.1407 | -16.317 | -578.78 | -14.748 | -17.999 | -18.099 | 71.115 | 0 | -6.8797 | -67.102 | -72.299 | 1.4405 | 0 | 0 | 295.02 | 21.179 | 21.24 | -586.45 | 244.52 | 40.977 | -133.02 | 89.27 | 59.807 | 19.329 | 14.909 | 39.49 | 57.27 | -77.289 | -75.145 | 83.821 | 83.439 | 9.795 | -153.67 | -153.79 | 1.5869 | -130.47 | 19.57 | 25.985 | -27.5 | 107.09 | -19.27 | 4.4292 | 3.9204 | 5.0739 | -12.247 | -10.664 | -88.319 | -75.284 | 5.0315 | 10.452 | 35.299 | 45.54 | 28.601 | 27.104 | -40.659 | -2.2607 | 53.379 | 53.147 | -162.09 | -0.0002 | -24.625 | -127 | -127.09 | 23.513 | 33.114 | 34.298 | 48.065 | 33.04 | -16.19 | 0 | 85.662 | -30.73 | -31.04 | 70.819 | 47.02 | 86.909 | 85.272 | -66.68 | -64.59 | 161.8 | 126.87 | 122.11 | 122.45 | 39.189 | 20.158 | -31.894 | 224.22 | 171.42 | 0 | -38.512 | -36.641 | -21.295 | -43.303 | -41.591 | 30.767 | -60.603 | -61.522 | -64.239 | 0 | -26 | 0.9 | 8.8159 | -148.27 | -42.911 | -41.635 | 3.2608 | -99.688 | -11.523 | 23.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3775 | 9.21 | -127.76 | 6.2169 | 5.5105 | -97.423 | -98.87 | -34.415 | -31.279 | 13.374 | 0.751 | -8.8099 | 10.06 | -35.226 | 5.8775 | -15.81 | 0.403 | 0 | 29.159 | 61.515 | 58.415 | 12.42 | 83.844 | 19.2 | -27.309 | -2.0533 | -10.127 | 0 | 0.0638 | 0 | -18.582 | -40.51 | 26.053 | 21.932 | -0.2374 | 56.7 | -177.67 | -29.135 | 23.811 | -62.302 | 5.6709 | 0 | 0 | 7 | 187.27 | 186.7 | 0 | -197.86 | -459.53 | 253.54 | 252.49 | -236.57 | -234.14 | -63.913 | -58.315 | 66.417 | 68.664 | -167.7 | -167.06 | 42.3 | 42.948 | -66.229 | -65.888 | 59.49 | 59.549 | 50.2 | 50.099 | 21.186 | -68.8 | -416.78 | 86.32 | 86.194 | 12.8 | -2.7 | -80.4 | -80.699 | 1.2918 | 1.0854 | -454.96 | -445.66 | 331.45 | 300.16 | -16.41 | -411.41 | 291.56 | -181.67 | -279.29 | -405.12 | 91.263 | 93.152 | -5.4686 | -510.09 | 189.74 | -260.97 | 113.01 | -10.202 | 30.955 | 26.399 | -1.5 | -1.5069 | -44.56 | 6.0799 | 8.5381 | -29.295 | -50.948 | -15.907 | 30.799 | 49.234 | 49.09 | 0 | 0 | 45.523 | 43.883 | 44.386 | 0 | -70.3 | 0 | 5.17 | 8.6999 | -55.158 | 69.298 | 37.965 | -54.468 | -80.432 | 23.402 | 22.219 | -11.5 | -61.799 | 0 | 19.324
PROMEDIO |  | 0 | 21.2066 | -42.3869 | -23.1557 | 29.7802 | 0 | 60.7826 | -108.4366 | 58.7335 | 28.4032 | 28.6726 | -6.8911 | -42.5345 | 29.4706 | 11.4365 | -37.4952 | 13.4188 | 216.2372 | 7.3333 | 8.782 | 12.282 | 0 | 11.8617 | 3.0259 | 0 | 113 | -66.5284 | -65.6861 | 23.891 | 7.472 | 40.975 | 8.845 | 0.15419 | -69.3634 | -69.5278 | -44.7635 | 70.3384 | 70.5205 | 13.6542 | 11.6234 | 69.248 | 71.9448 | 30.7999 | -79.6103 | 0.88923 | 16.7201 | 16.5862 | 66.1376 | 66.7309 | 0.39354 | 3.7937 | -426.3015 | 14.5771 | -16.3219 | -16.3053 | 85.8097 | 0 | -4.9364 | -67.102 | -57.9546 | 7.1557 | 6.4158 | 4.3572 | 459.4875 | 93.3726 | 93.4024 | -422.5215 | 449.4125 | 40.977 | -118.4147 | 121.3938 | 89.9905 | 25.6089 | 24.788 | 61.4825 | 75.0231 | -50.8599 | -47.1613 | 123.4391 | 120.8831 | 22.0275 | -108.2867 | -108.3991 | 9.784 | -90.948 | 19.57 | 25.985 | 14.1977 | 184.0342 | -15.4337 | 17.9361 | 17.182 | 18.645 | 4.4111 | 5.262 | -22.8206 | -49.2569 | 16.0952 | 13.7901 | 55.7464 | 72.1134 | 47.6593 | 45.8572 | -32.3764 | -2.1471 | 91.3111 | 91.5494 | -120.9494 | -5.4167e-05 | -19.6114 | -101.7889 | -105.8856 | 31.0829 | 61.6664 | 70.2947 | 89.4077 | 61.1914 | -10.4775 | 53.5964 | 122.6062 | -15.7695 | -15.1321 | 93.5922 | 69.2274 | 123.8226 | 122.1014 | -38.0765 | -37.5185 | 216.6622 | 174.5196 | 168.8865 | 171.121 | 81.299 | 61.9409 | -29.5515 | 432.1933 | 299.4842 | 0 | -28.8487 | -26.836 | 9.4018 | -14.7175 | -13.6638 | 106.9344 | -38.1518 | -38.8813 | -24.2199 | 2.6928 | -17.6181 | 58.7553 | 13.149 | -82.0357 | -37.217 | -36.4847 | 6.9013 | -60.1363 | 26.9321 | 24.5689 | 0 | 0 | 9.5668 | 0 | 8.1328 | 50.5294 | 51.7721 | -104.0224 | 38.6874 | 39.4959 | -78.1165 | -78.5614 | -23.0849 | -19.0697 | 13.73 | 1.0877 | -8.5172 | 14.1394 | -24.0335 | 9.0546 | -14.8616 | 0.7813 | 5.7566 | 36.2458 | 79.534 | 79.2078 | 14.1293 | 92.1092 | 22.6337 | -15.5139 | 1.1862 | -1.4661 | 1.847 | 0.0638 | 0 | -16.6201 | -27.4617 | 29.4171 | 42.453 | 66.06 | 84.2394 | -147.826 | -22.5192 | 29.7631 | -33.9308 | 8.402 | 1.1868 | 2.9469 | 10.1923 | 220.2292 | 219.7031 | 126.4652 | -126.5421 | -350.4727 | 362.3681 | 360.4483 | -208.4558 | -207.3052 | -51.6912 | -42.4131 | 77.6431 | 77.3365 | -155.1304 | -153.3745 | 67.1483 | 68.126 | -25.8718 | -20.2504 | 88.9151 | 85.7254 | 71.7706 | 71.8309 | 21.7638 | 8.1065 | -350.9087 | 104.6162 | 104.4915 | 17.0475 | 36.4182 | -66.733 | -66.8413 | 1.4521 | 1.2074 | -357.1773 | -278.3904 | 436.3562 | 367.2823 | 21.8933 | -360.4646 | 362.8896 | -110.1617 | -237.6533 | -357.0165 | 121.7086 | 121.3136 | 110.4515 | -426.624 | 237.9652 | -188.3554 | 189.4004 | -9.4369 | 30.955 | 34.2921 | 0.50788 | 0.49598 | -34.4654 | 15.7964 | 10.8986 | -17.051 | -46.9626 | 1.1935 | 39.9094 | 53.0718 | 53.074 | 0 | 0 | 50.5517 | 50.0732 | 50.4271 | 0 | -34.1778 | 18.906 | 7.7003 | 8.6999 | -40.4079 | 75.4332 | 52.2598 | -36.7959 | -73.8503 | 41.4036 | 32.3851 | 27.969 | -23.9497 | 0 | 92.3868
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 10 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/03/2025 | 00:30 | 0 | 6.0347 | -12.437 | 3.8665 |  |  |  |  | 10.17 | 3.7198 | 5.0083 | -15.539 | -19.799 | 0 | 0 | -15.399 | 4.2345 | -2.7627 |  | 2.766 |  | 0 | 1.0461 | 2.3097 |  | -0.9651 | -1.337 | -1.304 | 1.2819 | -4.44 | -17.6 | 0.641 | 0.306 | -16.389 | -16.59 | -10 | -8.6599 | -8.6899 |  | 3.5336 | 17.675 | 18.657 | -15.445 | -12.458 | -32.95 | 10.088 | 10.158 | -15.807 | -14.467 | 5.1414 | 27.137 | 16.209 | 6.861 | -5.2999 | -5.2999 | -18.807 | 0 | -0.497 | 1.3141 | 8.1197 | 1.7235 | 0 | -1.3134 | -128.08 | 48.524 | 48.768 | 3.8863 | -191.7 | -9.1669 |  |  | 14.101 | 8.8699 | 5.3499 | -11.77 | 4.23 | -16.874 | -16.606 | 12.342 | 11.073 | -3.1501 | -21.852 | -21.765 | 7.9751 | 11.372 |  | 6.412 | 39.5 | -16.2 | -1.61 | 26.801 | 26.953 | 25.855 | 86.512 | 86.78 | -54.515 | -71.715 | -16.19 | 2.2825 | 26.079 | 13.899 | 5.4736 | 5.6671 | -6.7899 | 25.512 | -12.154 | -12.179 | 45.039 | 0.0155 | -3.2889 | 14.1 | 14.3 | -5.8312 | -0.187 | 49.527 | 5.7577 | 0.28 | -4.74 | 4.6035 | -44.865 | -2.77 | -2.8599 | 15.08 | 16.79 | -44.872 | -22.472 | -36.45 | -35.881 | 0 | -22.597 | -29.632 | -28.768 | -22.677 | -25.887 | -11.552 | -86.852 | 1.0286 | 0 | -7.2062 | -7.2845 | 19.925 | -7.7862 | -7.2998 | -20.484 | -26.95 | -26.559 | 12.408 | 20.199 | -10.25 | 4.2 | 2.4445 | -4.0954 | -8.5618 | -8.5755 | 5.1966 | 12.376 | -19.666 | 4.8652 | 0 | 0 | 4.7477 | 0 | 5.6266 | 4.5213 |  | 10.549 | 17.64 | 18.005 | 17.737 | 31.326 | 15.304 | -13.359 | -4.9068 | 0.3298 | 3.53 | 2.05 | -16.242 | 1.1066 | 9.3279 | 0.482 | -2.1149 | 20.399 | -40.505 | -28.927 | -0.01 | 24.91 | -0.1 | 18.58 | 2.4554 | -2.5306 | 1.8139 | 0.0825 |  | -9.1126 | -6.182 | 21.389 | -33.276 | -14.361 | -1.3293 | 150.31 | -5.3039 | -11.561 | 11.14 | 3.1265 |  | 8.7113 | 2 | 13.099 | 15.241 | 0 | 0 | -25.721 | 48.09 | 24.569 | 16.672 | 17.85 | -5.781 | -7.3687 | 0 | 0 |  | 47.932 | -17.214 | -16.555 | -8.7231 | -8.1476 | 2.49 | 2.6199 | -29.299 | -29.299 | 2.568 | -11.119 | 25.066 | 22.264 | 22.139 | -16.1 |  | 6.3 | 5.5 | -17.794 | -17.826 | -110.58 |  | -293.18 | -14.625 | 166.39 | 99.392 | 65.796 | 138.42 | 33.231 | 39.12 | 37.851 | 36.759 | -34.598 | 223.7 | -148.6 | 84.548 | -75.312 | -2.6233 | 8.8797 | -4.32 | -2.1029 | -2.0999 | 0.64 | 3.0399 | -4.7334 | -9.6971 | 13.011 | -11.659 | 5.3 | 0.743 | 1.63 | 0 | 0 | 4.3048 | 3.8307 | 3.7083 |  | 20.1 | 10.391 | -0.32 | 0.37 | -2.6227 | -17.547 | -19.683 | 0 | 13.14 | -14.802 | 0 | -22.1 | 4 | 0 | -116.92
10/03/2025 | 01:00 | 0 | 5.9514 | -12.351 | 3.6194 |  |  |  |  | 9.1925 | 3.3648 | 4.7172 | -15.539 | -19.799 | 0 | 0.828 | -15.399 | 3.8361 | 2.0079 |  | 3.2469 |  | 0 | 2.8192 | 2.1909 |  | -0.8648 | -1.4639 | -1.4249 | 1.2819 | -4.44 | -15.4 | 0.2 | 0.295 | -15.869 | -16.11 | -10 | -10.079 | -9.96 |  | 3.8531 | 16.131 | 17.819 | -14.143 | -11.386 | 0 | -0.0157 | 0.027 | -15.941 | -13.395 | 3.1687 | 14.502 | -5.5301 | 3.2898 | -5.4999 | -5.5999 | -20.011 | 0 | -0.4485 | 1.3141 | 14.789 | 0.9349 | 0 | 0 | -126.95 | -10.925 | -11.108 | 16.61 | -249.81 | -9.1669 |  |  | 8.4427 | 9.64 | 5.8699 | -12.25 | 3.2 | -18.481 | -18.213 | 15.326 | 14.159 | -4.0939 | -40.02 | -40.026 | 12.843 | 0.9774 |  | 6.412 | 18.899 | 2.5 | -1.6 | 13.209 | 13.845 | 12.398 | 41.739 | 41.939 | -26.108 | -22.059 | -17.018 | 2.1961 | 27.309 | 20.12 | 5.0048 | 5.1788 | -6.5 | 25.512 | -2.7672 | -2.7942 | 34.149 | 0.0153 | -3.1013 | 18.799 | 19.1 | -4.8803 | -0.748 | 48.107 | 5.0155 | -0.21 | -4.81 | 4.6845 | -34.364 | -3.06 | -3.1099 | 14.62 | 15.84 | -35.363 | -17.818 | -35.795 | -34.454 | 0 | -19.438 | -26.221 | -26.437 | -23.835 | -28.586 | -12.323 | -108.47 | 18.729 | 0 | -8.1296 | -7.8222 | 24.691 | -9.0725 | -8.8527 | -26.116 | -24.876 | -24.723 | 15.075 | 19.35 | -7.2599 | -0.1 | 2.4481 | -7.0743 | -8.7188 | -8.6204 | 4.7698 | 14.829 | -30.293 | 5.5 | 0 | 0 | 5.4541 | 0 | 4.9972 | 5.1911 |  | 11.554 | 17.178 | 17.377 | 16.924 | 30.198 | 17.828 | -10.889 | -3.0226 | 0.3152 | 2.28 | 1.94 | -19.171 | 2.3887 | 8.6599 | 0.514 | -2.4018 | 16.409 | -39.306 | -28.446 | -0.49 | 26.446 | -0.1 | 18.222 | 2.6331 | -2.915 | 1.7358 | 0.0525 |  | -9.1126 | -5.312 | 21.725 | -33.864 | -16.622 | -0.8816 | 153.67 | -5.3959 | -11.363 | 10.496 | 3.1661 |  | 8.561 | 3 | 15.423 | 16.185 | 0 | 0 | -34.819 | 55.88 | 33.977 | 18.241 | 17.347 | -7.9031 | -9.2876 | 0 | 0 |  | 47.932 | -14.346 | -13.231 | -6.0043 | -5.7344 | -0.12 | -0.12 | -32.2 | -32.4 | 2.5149 | -11.199 | 36.315 | 20.468 | 21.257 | -16.1 |  | 3.4 | 2.5 | -17.435 | -17.549 | -116.43 |  | -253.84 | -14.621 | 144.37 | 100.41 | 59.482 | 93.033 | 86.676 | 39.036 | 39.53 | 39.751 | 14.258 | 183.03 | -195.21 | 138.47 | -125.97 | -3.7952 | 8.8797 | -4.2399 | -2.0769 | -2.0799 | 0.72 | 2.72 | -4.9049 | -9.2271 | 12.599 | -11.982 | 5.5999 | -0.973 | -0.833 | 0 | 0 | 3.8141 | 5.2556 | 4.0635 |  | 23.399 | 11.223 | -0.38 | 0.37 | 0 | -16.953 | -18.132 | 0 | 12.55 | -12.078 | 0 | -24.6 | 7.0999 | 0 | -119.41
10/03/2025 | 01:30 | 0 | 5.8914 | -12.154 | 3.623 |  |  |  |  | 8.9346 | 3.1399 | 4.561 | -15.539 | -19.799 | 0 | 0.828 | -15.399 | 3.8405 | 0.2188 |  | 3.3255 |  | 0 | 2.6839 | 2.2978 |  | -0.641 | -1.153 | -1.1499 | 1.2819 | -4.44 | -15.4 | 0.176 | 0.297 | -13 | -12.989 | -10 | -11.35 | -11.319 |  | 3.877 | 14.184 | 14.819 | -14.178 | -9.2431 | 0 | 12.287 | 13.11 | -17.548 | -16.343 | 4.3523 | 23.51 | -11.886 | 3.864 | -5.4999 | -5.3999 | -19.37 | 0 | -0.2667 | 1.3141 | 12.399 | 0.9683 | 0 | 0 | -111.05 | -10.498 | -10.498 | 15.472 | -240.53 | -9.1669 |  |  | 7.3249 | 9.68 | 5.73 | -12.659 | 3.2999 | -18.347 | -18.213 | 13.453 | 12.133 | -3.8599 | -38.105 | -38.247 | 12.467 | 1.872 |  | 6.412 | 19.5 | 0.6 | -1.59 | 13.441 | 13.847 | 12.866 | 39.999 | 39.699 | -27.793 | -23.367 | -17.35 | 2.2493 | 26.729 | 20.1 | 4.5361 | 4.7882 | -6.23 | 25.512 | -3.7541 | -3.6941 | 35.356 | 0.0151 | -2.9795 | 18.799 | 19.1 | -5.2905 | -0.935 | 49.054 | 4.6444 | -0.37 | -4.76 | 4.914 | -34.839 | -2.17 | -2.2599 | 12.41 | 14.84 | -34.818 | -17.799 | -35.599 | -35.063 | 0 | -22.139 | -28.105 | -28.054 | -16.651 | -19.769 | -11.915 | -104.95 | 17.178 | 0 | -7.6444 | -7.2107 | 20.023 | -14.366 | -13.795 | 1.04 | -27.516 | -27.676 | 11.594 | 0 | -9.6099 | 4.4 | 2.2057 | -16.509 | -9.0751 | -9.0324 | 6.0432 | 9.8295 | -32.175 | 5.4939 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 5.3341 | 4.5213 |  | 22.774 | 16.307 | 16.311 | 24.912 | 36.89 | 12.496 | -8.0399 | -3.3211 | 0.2978 | 2.94 | 2.68 | -12.355 | 2.4862 | 7.8229 | 0.538 | 0 | 18.959 | -42.745 | -32.611 | -0.88 | 27.56 | -0.1 | 19.419 | 3.0233 | -3.1271 | 1.6333 | 0.0218 |  | -9.8645 | -3.306 | 23.102 | -35.209 | -20.27 | -2.6051 | 146.87 | -5.1451 | -11.582 | 9.2295 | 3.4268 |  | 8.4977 | 2.8255 | 13.393 | 14.927 | 0 | 0 | -29.813 | 51.257 | 31.998 | 16.242 | 16.542 | -5.6612 | -8.4147 | 0 | 0 |  | 47.932 | -15.962 | -15.385 | -6.7051 | -6.8103 | -0.47 | -0.38 | -29.399 | -29.299 | 2.4966 | -11.6 | 40.558 | 20.218 | 20.117 | -16.1 |  | 4.3 | 3.5999 | -17.635 | -17.566 | -112.63 |  | -254.62 | -15.3 | 125.07 | 102.45 | 60.391 | 98.401 | 87.694 | 37.89 | 38.314 | 38.095 | 9.4487 | 183.09 | -195.46 | 136.09 | -126.5 | -3.2556 | 8.8797 | -3.68 | -2.078 | -2.0669 | 0 | 3.2799 | -4.8596 | -9.7245 | 13.069 | -11.601 | 5.4 | 1.3669 | 1.554 | 0 | 0 | 4.0622 | 4.2421 | 3.4149 |  | 20.299 | 10.928 | -0.37 | 0.37 | -3.8675 | -17.046 | -18.777 | 0 | 12.73 | -14.209 | 0 | -21.899 | 4.0999 | 0 | -112.01
10/03/2025 | 02:00 | 0 | 5.8268 | -12.076 | 3.4343 |  |  |  |  | 8.6654 | 3.1089 | 4.5263 | -15.539 | -19.799 | 0 | 0.828 | -15.399 | 4.1753 | 1.0095 |  | 3.1039 |  | 0 | 2.9345 | 1.8296 |  | -0.9337 | -1.3029 | -1.281 | 1.2819 | -6.6599 | -17.6 | 0.184 | 0.3 | -14.6 | -14.55 | -10 | -10.449 | -10.609 |  | 3.7171 | 15.315 | 16.064 | -15.353 | -10.18 | 0 | 11.783 | 10.713 | -17.95 | -15.941 | 4.3523 | 24.635 | -12.327 | 4.7977 | -5.5999 | -5.5999 | -20.843 | 0 | -0.2943 | 1.3141 | 13.01 | 1.2089 | 0 | 0 | -115.48 | -10.742 | -10.528 | 21.347 | -241.63 | -9.1669 |  |  | 7.295 | 9.39 | 5.5799 | -13.159 | 2.96 | -19.419 | -20.089 | 15.077 | 14.429 | -3.4444 | -39.029 | -39.127 | 12.477 | 1.5812 |  | 6.412 | 18.799 | 1.7 | -1.5099 | 12.132 | 12.749 | 12.001 | 40.51 | 40.866 | -20.548 | -24.235 | -16.763 | 2.2406 | 26.209 | 19.52 | 4.3798 | 4.7882 | -6.17 | 25.512 | -3.7538 | -3.0182 | 37.338 | 0.0152 | -2.9768 | 18.799 | 19.1 | -5.1306 | -1.122 | 47.792 | 4.2733 | -0.7 | -4.62 | 4.9815 | -38.224 | -1.85 | -1.94 | 11.48 | 14.82 | -36.563 | -18.418 | -37.066 | -36.272 | 0 | -23.923 | -29.236 | -31.276 | -22.284 | -24.238 | -12.594 | -112.99 | 11.935 | 0 | -8.4459 | -8.3644 | 28.549 | -10.577 | -11.353 | -21.508 | -26.231 | -26.296 | 14.086 | 18.129 | -9.21 | -1 | 2.2476 | -7.8749 | -8.9857 | -8.9723 | 6.0819 | 6.7309 | -26.903 | 5.5427 | 0 | 0 | 4.8991 | 0 | 4.5673 | 6.3633 |  | 17.75 | 17.732 | 18.049 | 21.17 | 32.701 | 11.358 | -8.7799 | -3.8155 | 0.2804 | 2.58 | 3.01 | -11.6 | 2.458 | 7.9429 | 0.514 | 0 | 18.829 | -40.93 | -30.593 | -0.93 | 27.208 | -0.1 | 18.766 | 2.6854 | -2.8576 | 1.6107 | 0.0525 |  | -9.8645 | -3.972 | 23.586 | -34.789 | -14.678 | -1.214 | 139.49 | -5.4258 | -11.71 | 10.337 | 4.0993 |  | 8.6322 | 3.4154 | 12.913 | 15.181 | 0 | 0 | -30.503 | 51.673 | 32.896 | 15.542 | 16.364 | -6.2827 | -7.7666 | 0 | 0 |  | 47.932 | -17.906 | -17.082 | -6.5422 | -6.693 | -0.91 | -0.47 | -29.399 | -29.299 | 2.4802 | -11.68 | 43.623 | 16.873 | 16.768 | -16.1 |  | 6.4 | 5.9 | -17.618 | -17.744 | -112.24 |  | -256.05 | -16.597 | 149.07 | 96.821 | 60.616 | 101.77 | 87.228 | 34.84 | 36.102 | 34.135 | 3.1172 | 181.79 | -196.84 | 134.2 | -122.94 | -2.6941 | 8.8797 | -3.7599 | -2.0399 | -2.0409 | 0.48 | 2.88 | -3.7206 | -9.1996 | 12.95 | -11.335 | 6 | 1.235 | 1.47 | 0 | 0 | 3.8616 | 3.3739 | 2.8127 |  | 20.2 | 11.42 | -0.37 | 0.37 | -3.6906 | -17.135 | -19.228 | 0 | 13.213 | -13.19 | 0 | -21.2 | 3.7999 | 0 | -110.92
10/03/2025 | 02:30 | 0 | 5.6863 | -11.734 | 3.4902 |  |  |  |  | 8.7246 | 3.0399 | 4.4825 | -15.539 | -19.799 | 0 | 0.828 | -15.399 | 4.2359 | 1.5623 |  | 2.9933 |  | 0 | 2.4011 | 2.4362 |  | -0.9809 | -1.501 | -1.4869 | 1.2819 | -6.6599 | -17.6 | 0.374 | 0.301 | -16.77 | -16.649 | -10 | -9.5299 | -9.6 |  | 3.7466 | 16.957 | 19.547 | -14.324 | -10.582 | 0 | -0.0638 | 0.1602 | -15.405 | -13.395 | 3.1687 | 16.234 | -8.9259 | 4.6303 | -5.5999 | -5.5999 | -21.05 | 0 | -0.4636 | 1.3141 | 13.934 | 1.0555 | 0 | 0 | -127.71 | -10.62 | -10.65 | 25.967 | -251.73 | -9.1669 |  |  | 7.295 | 9.4099 | 5.5599 | -13.449 | 2.5499 | -21.161 | -21.294 | 18.478 | 17.308 | -3.7236 | -37.265 | -36.885 | 13.783 | 1.6327 |  | 6.412 | 18.2 | 1.5 | -1.5499 | 13.458 | 13.015 | 12.516 | 43.118 | 42.808 | -22.57 | -24.392 | -17.487 | 2.0519 | 26.02 | 19.059 | 4.2236 | 4.5928 | -5.9299 | 25.512 | -4.0797 | -2.5088 | 34.254 | 0.0151 | -2.8367 | 18.799 | 19.1 | -5.0256 | -1.122 | 47.477 | 3.9022 | -0.77 | -4.66 | 5.292 | -32.631 | -1.76 | -1.85 | 11.1 | 14.56 | -35.09 | -17.845 | -38.192 | -36.89 | 0 | -26.97 | -30.489 | -30.284 | -17.944 | -22.442 | -12.506 | -116.24 | 16.396 | 0 | -7.1815 | -6.7496 | 14.891 | -12.576 | -11.265 | 32.784 | -29.152 | -26.784 | 11.859 | 2.4199 | -9.51 | 14.1 | 2.1507 | -13.534 | -8.7597 | -8.5944 | 4.9348 | 7.2363 | -30.616 | 5.8845 | 0 | 0 | 5.3829 | 0 | 4.271 | 7.7029 |  | 14.568 | 18.187 | 18.471 | 16.847 | 29.375 | 11.705 | -9.3299 | -3.5133 | 0.2978 | 2.74 | 3.29 | -13.558 | 2.5089 | 7.8309 | 0.463 | 0 | 18.639 | -37.982 | -28.945 | -0.91 | 27.117 | -0.1 | 17.818 | 2.3432 | -2.6656 | 1.5846 | 0.0525 |  | -9.9959 | -4.724 | 23.775 | -33.948 | -11.36 | -0.7872 | 135.02 | -5.7961 | -11.574 | 10.681 | 2.6306 |  | 8.5293 | 1.9738 | 14.99 | 15.556 | 0 | 0 | -31.853 | 52.549 | 31.678 | 13.108 | 14.11 | -5.3992 | -7.2767 | 0 | 0 |  | 47.932 | -16.967 | -16.231 | -6.5606 | -6.3765 | -0.29 | -0.29 | -31.5 | -31.5 | 2.4087 | -11.68 | 38.974 | 17.483 | 17.494 | -16.1 |  | 5.1999 | 4.5 | -17.837 | -17.781 | -112.63 |  | -254.79 | -11.731 | 131.34 | 97.43 | 62.922 | 100.73 | 87.211 | 31.435 | 40.41 | 34.314 | 0.6465 | 180.66 | -196.05 | 132.21 | -122.27 | -2.6013 | 8.8797 | -3.7599 | -2.0429 | -2.042 | 0.08 | 2.64 | -4.0626 | -8.8181 | 12.892 | -11.424 | 4.6999 | -0.682 | -0.621 | 0 | 0 | 4.9184 | 3.9079 | 3.4781 |  | 20.899 | 11.481 | -0.41 | 0.37 | -3.8659 | -16.603 | -20.254 | 0 | 13.116 | -14.146 | 0 | -22.2 | 4.9 | 0 | -109.68
10/03/2025 | 03:00 | 0 | 5.5849 | -11.591 | 3.5562 | 7.6801 | 0 | 14.173 |  | 8.5729 | 3.0089 | 4.4471 | -15.539 | -19.799 | 0 | 0.828 | -15.399 | 4.2677 | 1.3207 | 3.3437 | 3.1085 | 5.5085 | 0 | 2.5794 | 2.2481 |  | -1.0349 | -1.472 | -1.4689 | 1.2819 | -6.6599 | -17.6 | 0.279 | 0.301 | -16.739 | -16.62 | -10 | -9.55 | -9.56 | 6.7159 | 3.7213 | 17.316 | 18.666 | -14.281 | -10.582 | 0 | -0.1211 | -0.4348 | -15.137 | -13.663 | 3.1687 | 16.733 | -11.385 | 4.0998 | -5.6999 | -5.6999 | -21.96 | 0 | -0.5042 | 1.3141 | 13.287 | 1.2489 | 0 | 0 | -128.97 | -9.7659 | -9.7659 | 23.127 | -251.53 | -9.1669 |  |  | 6.2571 | 9.4899 | 5.65 | -13.34 | 2.5999 | -21.161 | -21.027 | 16.363 | 15.183 | -3.3731 | -37.044 | -36.773 | 13.252 | 1.4818 | 2.88 | 6.412 | 17.5 | 1.2999 | -1.5 | 12.795 | 13.386 | 12.273 | 43.826 | 43.684 | -25.844 | -25.252 | -17.017 | 2.0578 | 27.389 | 19.02 | 4.3798 | 4.5928 | -6.0699 | 25.512 | -3.4073 | -2.9492 | 31.754 | 0.0154 | -2.8823 | 18.799 | 19.1 | -5.2124 | -1.122 | 47.792 | 4.2733 | -0.87 | -4.7699 | 5.0085 | -34.646 | -1.64 | -1.73 | 10.49 | 14.31 | -34.963 | -16.336 | -37.014 | -35.936 | -10.731 | -23.122 | -30.438 | -29.042 | -19.751 | -25.201 | -12.587 | -115.76 | 15.266 | 0 | -8.4147 | -7.5019 | 23.668 | -9.1782 | -9.1482 | -19.972 | -25.606 | -25.538 | 12.897 | 17.43 | -9.4099 | 0 | 2.3483 | -6.9117 | -9.2173 | -9.3845 | 5.0088 | 13.946 | -31.502 | 5.7258 | 0 | 0 | 5.4887 | 0 | 4.368 | 7.5355 | 7.2006 | 16.243 | 17.647 | 17.601 | 19.531 | 31.528 | 12.447 | -9.2699 | -3.4108 | 0.2978 | 3.43 | 3.11 | -12.386 | 3.2653 | 7.9089 | 0.47 | 0 | 17.969 | -39.754 | -30.084 | -0.65 | 26.15 | -0.1 | 17.761 | 2.3809 | -2.5424 | 1.5524 | 0.0525 |  | -9.8585 | -4.141 | 22.033 | -33.864 | -12.889 | -0.681 | 138.68 | -5.7986 | -11.776 | 10.434 | 3.129 | 8.5787 | 8.5135 | 3 | 15.554 | 15.366 | 0 | 0 | -32.722 | 51.27 | 29.47 | 14.703 | 14.8 | 0 | -6.8109 | 0 | -10.116 | 47.455 | 47.932 | -15.522 | -15.198 | -6.3083 | -6.2608 | -1.1499 | -1.11 | -30.6 | -30.799 | 2.4802 | -11.439 | 35.94 | 19.59 | 19.49 | -16.1 | -37.099 | 4.3 | 3.4 | -17.633 | -17.519 | -110.65 | 7.7913 | -253.65 | -12.23 | 124.61 | 96.247 | 66.127 | 98.537 | 85.242 | 31.094 | 38.718 | 37.707 | 6.7882 | 178.29 | -193.64 | 132.05 | -122.17 | -3.092 | 8.8797 | -4.32 | -2.079 | -2.0659 | 0.4 | 2.88 | -4.3613 | -9.1691 | 13.389 | -11.308 | 5 | -1.2979 | -0.329 | 0 | 0 | 4.4409 | 3.769 | 4.0341 |  | 21.399 | 11.415 | -0.37 | 0.37 | -3.8337 | -17.133 | -18.587 | 0 | 13.11 | -15.216 | 0 | -22.5 | 5.0999 | 0 | -111.01
10/03/2025 | 03:30 | 0 | 5.2068 | -10.78 | 3.2665 | 7.2279 | 0 | 13.382 |  | 8.3998 | 2.8619 | 4.3013 | -11.1 | -22 | 0 | 0.828 | -15.399 | 3.8627 | 8.331 | 2.9941 | 3.2654 |  | 0 | 2.6947 | 2.388 |  | -1.0104 | -1.4819 | -1.48 | 1.2819 | -8.88 | -15.4 | 0.271 | 0.292 | -15.13 | -15.949 | -10 | -9.7799 | -9.88 | 6.1359 | 3.7423 | 14.588 | 14.492 | -16.663 | -8.9752 | 0 | 10.009 | 10.255 | -13.931 | -8.4394 | 4.3523 | 22.702 | -1.3479 | 2.1536 | -5.8999 | -5.7999 | -18.943 | 0 | -0.3929 | 1.3141 | 11.665 | 1.1112 | 0 | 0 | -131.41 | -11.261 | -11.261 | 31.062 | -254.02 | -9.1669 |  |  | 6.1474 | 9.38 | 5.4099 | -13.539 | 2.73 | -18.883 | -18.749 | 18.475 | 17.974 | -2.5662 | -37.047 | -37.165 | 10.312 | 1.6741 | 2.88 | 6.412 | 17.299 | -0.1 | -1.4199 | 11.414 | 12.937 | 11.154 | 44.781 | 45.405 | -25.658 | -24.449 | -17.155 | 2.1218 | 24.25 | 18.86 | 4.0673 | 4.2999 | -5.8199 | 25.512 | -3.8446 | -3.7654 | 33.31 | 0.0152 | -2.7383 | 21.1 | 21.399 |  | -1.496 | 46.53 | 3.9022 | -0.95 | -4.66 | 4.4955 | -38.597 | -1.79 | -1.83 | 10.24 | 14.16 | -34.69 | -17.454 | -37.867 | -36.136 | -13.227 | -25.477 | -30.808 | -30.942 | -23.797 | -28.46 | -12.51 | -121.95 | 15.787 | 0 | -8.1627 | -7.7008 | 23.291 | -6.9967 | -7.7207 | -26.628 | -27.202 | -26.625 | 13.993 | 19.289 | -9.3999 | -0.3 | 2.435 | -2.7409 | -9.3953 | -9.4453 | 5.6741 | 12.957 | -30.233 | 5.4634 | 0 | 0 | 5.7608 | 0 | 4.7406 | 5.6935 | 5.6935 | 19.257 | 16.525 | 16.961 | 22.191 | 37.573 | 11.891 | -10.419 | -2.2114 | 0.2795 | 1.44 | 3.6 | -16.667 | 3.2085 | 7.8629 | 0.475 | 0 | 16.52 | -41.256 | -32.247 | -1.0899 | 25.1 | -0.1 | 18.116 | 2.5605 | -2.6999 | 1.5332 | 0.0525 |  | -9.2064 | -3.656 | 23.791 | -34.285 | -13.709 | -1.4544 | 138.97 | -5.8243 | -11.542 | 10.458 | 3.6525 | 8.6519 | 8.5926 | 3 | 15.191 | 16.126 | 0 | 0 |  | 55.011 | 31.276 | 18.288 | 14.618 | -6.7469 | -9.5407 | 0 | 0 | 47.455 | 46.205 | -17.269 | -16.258 | -5.8006 | -6.0862 | -0.86 | -0.83 | -34.9 | -35.2 | 2.4966 | -11.359 | 40.875 | 17.609 | 17.275 | -16.1 | -38.4 | 6 | 5.0999 | -17.633 | -17.779 | -113.52 | 9.5284 | -253.97 | -17.305 |  | 92.484 | 63.685 | 106.43 | 84.592 | 26.747 | 40.058 | 39.773 | 7.9263 | 178.03 | -196.02 | 129.37 | -118.22 | -2.8113 | 8.8797 | -5.5199 | -2.0409 | -2.028 | 1.2 | 2 | -4.1788 | -7.8507 | 13.185 | -11.601 | 4.0999 | -3.6579 | -3.24 | 0 | 0 | 4.8383 | 5.715 | 3.6113 |  | 23.5 | 12.802 | -0.42 | 0.37 | 0 | -15.354 | -18.639 | 0 | 11.866 | -12.362 | 0 |  | 7.3 | 0 | -112.05
10/03/2025 | 04:00 | 0 | 4.8659 | -9.9288 | 3.3035 | 7.234 | 0 | 13.114 |  | 8.048 | 2.5899 | 4.0225 | -15.539 | -19.799 | 0 | 0 | -15.399 | 3.9575 | 7.3312 | 3.1763 | 2.9887 |  | 0 | 2.7166 | 1.7856 |  | -1.1322 | -1.268 | -1.2799 | 1.2819 | -6.6599 | -17.6 | 0.219 | 0.297 | -14.439 | -14.329 | -10 | -10.609 | -10.649 | 5.6911 | 4.1364 | 13.942 | 14.859 | -17.026 | -7.9035 | 0 | 13.927 | 11.862 | -13.931 | -11.654 | 4.7468 | 24.146 | -2.958 | 3.3157 | -5.3999 | -5.3999 | -21.227 | 0 | -0.2522 | 1.3141 | 13.002 | 1.0434 | 0 | 0 | -128.22 | -10.498 | -10.467 | 24.212 | -253.29 | -9.1669 |  |  | 6.1673 | 9.3299 | 5.3099 | -13.529 | 2.5 | -20.223 | -20.089 | 14.973 | 14.083 | -3.0497 | -35.437 | -35.628 | 12.268 | 1.9649 | 2.88 | 6.412 | 18.299 | 0.9 | -1.2599 | 13.24 | 13.21 | 12.832 | 43.469 | 43.391 | -28.885 | -25.434 | -17.232 | 2.0861 | 24.78 | 18.479 | 4.2236 | 4.3975 | -5.9499 | 25.512 | -3.7685 | -3.1236 | 33.96 | 0.0151 | -2.8786 | 21.1 | 21.399 |  | -1.496 | 47.477 | 3.7167 | -0.97 | -4.78 | 0 | -35.792 | -1.52 | -1.61 | 9.92 | 14.71 | -35.654 | -17.827 | -36.199 | -35.427 | 0 | -22.846 | -29.434 | -29.751 | -20.066 | -25.383 | -11.81 | -114.88 | 20.085 | 0 | -7.8496 | -7.3929 | 19.968 | -10.192 | -18.138 | -14.34 | -25.972 | -25.825 | 13.598 | 18.76 | -10.01 | 0.5 | 2.2995 | -9.049 | -9.4549 | -9.5306 | 6.2964 | 12.333 | -29.702 | 5.4878 | 0 | 0 | 5.4608 | 0 | 5.8536 | 6.8657 | 6.3633 | 21.266 | 16.459 | 16.536 | 23.621 | 36.057 | 15.289 | -8.7299 | -4.0096 | 0.2978 | 2.62 | 1.96 | -14.612 | 3.0786 | 7.9339 | 0.467 | 0 | 16.34 | -42.105 | -31.452 | -0.41 | 25.116 | -0.1 | 18.337 | 2.5313 | -2.588 | 1.5036 | 0.0525 |  | -9.5879 | -9.872 | 24.01 | -34.621 | -16.67 | -2.2253 | 137.86 | -5.6952 | -11.433 | 10.669 | 2.8305 | 8.5055 | 8.3553 | 2 | 13.379 | 15.656 | 0 | 0 |  | 51.284 | 30.817 | 16.221 | 16.835 | -7.0003 | -8.6432 | 0 | 0 |  | 46.205 | -14.66 | -14.066 | -7.2757 | -6.6026 | -2.46 | -2.5 | -32.2 | -32 | 2.4966 | -11.199 | 37.075 | 20.939 | 20.853 | -15.699 | -37.9 | 3.9 | 2.9 | -17.642 | -17.554 | -111.25 | 11.837 | -252.84 | -16.078 |  | 94.6 | 63.729 | 96.72 | 83.7 | 32.454 | 40.965 | 39.045 | 7.2854 | 179.39 | -193.53 | 135.17 | -124.2 | -3.6072 | 8.8797 | -4.1599 | -2.015 | -2.0039 | 0.64 | 2.72 | -4.0957 | -8.7296 | 13.038 | -11.219 | 4.5 | 0.953 | -0.413 | 0 | 0 | 4.3892 | 3.4562 | 4.2227 |  | 22.399 | 11.191 | -0.4 | 0.37 | -3.9526 | -17.102 | -18.189 | 0 | 12.689 | -13.639 | 0 |  | 5.5999 | 0 | -111.34
10/03/2025 | 04:30 | 0 | 4.6423 | -9.5272 | 3.2243 | 7.2485 | 0 | 13.184 |  | 7.9993 | 2.6829 | 4.1836 | -15.539 | -19.799 | 0 | 0 | -15.399 | 3.9937 | 7.3081 | 3.2169 | 3.0152 |  | 0 | 2.5959 | 1.6455 |  | -1.1166 | -1.373 | -1.394 | 1.2819 | -6.6599 | -17.6 | 0.178 | 0.295 | -15.52 | -15.72 | -10 | -9.6199 | -9.68 | 5.3081 | 3.5432 | 12.813 | 13.426 | -16.754 | -10.18 | 0 | 13.86 | 13.636 | -13.127 | -13.127 | 4.7468 | 25.084 | -0.096 | 2.8879 | -5.5999 | -5.5999 | -19.714 | 0 | -0.4322 | 1.3141 | 13.836 | 1.1393 | 0 | 0 | -125.15 | -11.139 | -11.2 | 25.502 | -248.96 | -9.1669 |  |  | 7.2551 | 9.6199 | 5.46 | -13.229 | 3.24 | -22.5 | -22.098 | 18.127 | 16.943 | -3.3431 | -36.699 | -36.285 | 13.074 | 2.5851 | 2.88 | 6.412 | 20.5 | 0.1 | -1.34 | 13.146 | 13.254 | 13.128 | 42.837 | 43.212 | -20.678 | -24.154 | -16.996 | 2.1206 | 24.979 | 18.78 | 4.6923 | 4.9835 | -6.5199 | 25.512 | -3.7299 | -3.0957 | 33.096 | 0.0153 | -3.1991 | 21.1 | 21.399 |  | -1.496 | 46.846 | 3.9022 | -0.89 | -4.44 | 0 | -39.232 | -1.84 | -1.98 | 10.7 | 15.31 | -36.036 | -18.49 | -39.28 | -37.427 | 0 | -22.593 | -28.307 | -28.025 | -22.445 | -27.383 | -11.654 | -117.24 | 19.165 | 0 | -8.2466 | -7.3317 | 22.987 | -11.382 | -10.117 | -11.268 | -26.343 | -27.56 | 12.935 | 16.5 | -8.7899 | 0.3 | 2.5556 | -7.3678 | -9.8686 | -9.9285 | 6.0712 | 5.7739 | -28.485 | 5.6221 | 0 | 0 | 5.4455 | 0 | 5.2422 | 7.8704 | 8.2053 | 16.243 | 18.898 | 18.832 | 16.697 | 31.893 | 14.615 | -10.759 | -3.7111 | 0.2978 | 2.82 | 2.35 | -16.11 | 2.4634 | 7.8739 | 0.477 | 0 | 16.729 | -39.221 | -28.442 | 0.04 | 26.421 | -0.1 | 17.859 | 2.3812 | -2.485 | 1.5383 | 0.0525 |  | -10.034 | -12.73 | 24.508 | -33.696 | -12.682 | -0.9943 | 138.92 | -5.753 | -11.34 | 10.932 | 2.8305 | 8.7032 | 8.4423 | 2 | 13.216 | 14.75 | 0 | 0 |  | 53.598 | 32.967 | 17.555 | 17.784 | -5.6953 | -8.7507 | 0 | -10.638 |  | 46.205 | -14.231 | -13.632 | -7.0192 | -7.3502 | -0.55 | -0.55 | -33.099 | -33 | 2.6193 | -10.8 | 36.2 | 22.104 | 22.008 | -15.199 | -38.5 | 3.4 | 2.5 | -17.642 | -17.499 | -113.18 | 8.9191 | -257.51 | -14.923 |  | 97.835 | 61.943 | 94.974 | 87.606 | 35.894 | 38.963 | 37.979 | 8.4075 | 183.81 | -193.48 | 137.19 | -126.41 | -3.7244 | 8.8797 | -5.1199 | -1.35 | -1.353 | 1.12 | 2.4 | -4.6604 | -8.8761 | 13.215 | -11.015 | 4.4 | -1.932 | -2.22 | 0 | 0 | 4.1754 | 3.1057 | 3.5299 |  | 22.5 | 10.643 | -0.34 | 0.37 | -2.9732 | -16.755 | -18.357 | 0 | 13.123 | -14.239 | 0 |  | 6.9 | 0 | -108.99
10/03/2025 | 05:00 | 0 | 4.6762 | -9.5995 | 3.1334 | 7.5864 | 0 | 13.846 |  | 8.1779 | 2.8059 | 4.2628 | -13.319 | -19.799 | 0 | 0.828 | -15.399 | 3.8488 | 8.4941 | 3.2128 | 2.9376 |  | 0 | 2.6555 | 1.5275 |  | -1.1403 | -1.38 | -1.37 | 1.2819 | -8.88 | -17.6 | 0.083 | 0.302 | -14.689 | -14.67 | -10 | -10.63 | -10.67 | 4.6894 | 3.6466 | 14.932 | 16.68 | -16.991 | -8.3054 | 0 | 0.3027 | 0.7627 | -11.386 | -9.1092 | 3.5632 | 17.238 | 2.8274 | 3.0955 | -5.5999 | -5.5999 | -23.025 | 0 | -0.4801 | 1.3141 | 13.282 | 1.0251 | 0 | 0 | -137.3 | -8.7282 | -8.8198 | 24.347 | -255.98 | -9.1669 |  |  | 7.1952 | 9.5 | 5.32 | -13.02 | 3.5 | -21.027 | -21.562 | 17.866 | 16.174 | -3.5069 | -34.694 | -34.803 | 13.871 | 2.6875 | 2.88 | 6.412 | 21.299 | -0.3 | -1.33 | 14.48 | 14.564 | 14.339 | 44.809 | 44.49 | -25.853 | -26.451 | -17.36 | 2.0311 | 27.17 | 18.42 | 4.5361 | 4.7882 | -6.2799 | 25.512 | -4.5696 | -4.0045 | 31.585 | 0.0153 | -2.9069 | 21.1 | 19.1 |  | -1.122 | 47.634 | 3.9022 | -0.72 | -5.05 | 0 | -33.384 | -1.83 | -1.87 | 10.35 | 15.4 | -34.036 | -16.945 | -38.006 | -36.963 | 0 | -22.772 | -28.553 | -27.811 | -15.094 | -22.524 | -11.108 | -113.83 | 24.502 | 0 | -8.0719 | -7.798 | 19.052 | -12.794 | -11.293 | -2.052 | -28.355 | -27.503 | 11.707 | 0 | -9.0199 | 1.1 | 2.4892 | -15.239 | -9.8645 | -9.9193 | 6.4657 | 12.748 | -22.076 | 5.5244 | 0 | 0 | 4.3294 | 0 | 2.9944 | 8.0379 | 7.8704 | 19.759 | 18.582 | 18.316 | 23.245 | 36.294 | 15.665 | -10.129 | -3.517 | 0.295 | 3.32 | 2.37 | -16.077 | 2.2715 | 7.8289 | 0.478 | 0 | 15.75 | -42.204 | -31.961 | -0.55 | 25.044 | -0.1 | 18.258 | 2.5048 | -2.6467 | 1.5364 | 0.0525 |  | -10.656 | -11.368 | 23.293 | -34.116 | -16.532 | -1.4869 | 142.61 | -5.5837 | -11.553 | 10.715 | 3.4296 | 8.4981 | 8.3553 | 3 | 13.272 | 13.524 | 0 | 0 |  | 54.579 | 32.408 | 16.045 | 16.746 | -6.56 | -8.6257 | 0 | -11.564 |  | 46.205 | -14.643 | -13.643 | -7.4071 | -7.5535 | 9.3999 | 9.3999 | -33.799 | -33.4 | 2.6193 | -10.079 | 29.768 | 20.318 | 20.186 | -15.199 | -38 | 5.1999 | 4.5999 | -17.562 | -17.525 | -112.34 | 7.8562 | -257.74 | -11.035 |  | 107.35 | 60.528 | 91.685 | 89.944 | 42.398 | 30.323 | 31.186 | 12.02 | 184.43 | -195.04 | 135.51 | -127.92 | -2.9285 | 8.8797 | -5.5199 | -1.7009 | -1.699 | 1.6799 | 2.3199 | -4.8618 | -8.5831 | 12.834 | -11.042 | 4.9 | -1.911 | -1.49 | 0 | 0 | 3.8837 | 3.1275 | 3.495 |  | 23.399 | 10.624 | -0.35 | 0.37 | -4.0441 | -16.658 | -18.83 | 0 | 12.643 | -12.992 | 0 |  | 6.6999 | 0 | -110.76
10/03/2025 | 05:30 | 0 | 5.0114 | -10.385 | 3.2517 | 7.2921 | 0 | 13.606 |  | 8.6222 | 3.0199 | 4.4303 | -15.539 | -19.799 | 0 | 0 | -15.399 | 4.3585 | 7.9846 | 3.1996 | 2.8406 |  | 0 | 2.6765 | 1.1505 |  | -1.0247 | -1.281 | -1.2619 | 1.2819 | -6.6599 | -17.6 | -0.207 | 0.317 | -13.649 | -13.51 | -10 | -11.17 | -11.35 | 4.5764 | 3.477 | 12.77 | 14.659 | -15.962 | -7.7696 | 0 | 0.508 | 1.0598 | -14.199 | -9.2431 | 4.3523 | 16.449 | 1.5678 | 2.4461 | -5.3999 | -5.3999 | -23.026 | 0 | -0.4587 | 1.3141 | 13.067 | 1.2157 | 0 | 0 | -131.22 | -7.8737 | -7.7822 | 19.895 | -247.61 | -9.1669 |  |  | 8.3129 | 9.63 | 5.4699 | -12.1 | 4.26 | -23.304 | -23.17 | 19.366 | 18.348 | -4.492 | -35.563 | -35.459 | 14.318 | 1.4717 | 2.88 | 6.412 | 21.399 | 0 | -1.4199 | 15.071 | 15.931 | 15.199 | 42.157 | 42.318 | -24.929 | -26.739 | -16.73 | 2.2007 | 27.94 | 19.6 | 5.0048 | 5.3741 | -6.5599 | 25.512 | -4.3703 | -3.4842 | 29.321 | 0.0151 | -3.1182 | 18.7 | 19.1 |  | -0.374 | 48.738 | 5.2011 | 0.01 | -4.71 | 0 | -32.179 | -1.85 | -1.9099 | 12.14 | 15.68 | -32.072 | -16.227 | -39.274 | -38.318 | 0 | -19.608 | -23.652 | -24.941 | -22.653 | -29.154 | -11.048 | -107.68 | 14.013 | 0 | -8.6096 | -7.5552 | 24.453 | -10.004 | -9.2433 | -28.164 | -26.232 | -26.029 | 11.263 | 19.229 | -8.6199 | -6.3 | 2.9282 | -12.714 | -10.167 | -10.087 | 7.204 | 11.432 | -28.511 | 5.2619 | 0 | 0 | 2.8197 | 0 | 2.0957 | 9.21 | 9.545 | 18.587 | 20.1 | 20.15 | 24.665 | 37.153 | 16.031 | -9.7999 | -4.0004 | 0.3152 | 3.79 | 1.58 | -16.357 | 2.4025 | 7.9829 | 0.474 | 0 | 15.25 | -42.817 | -33.353 | -0.58 | 24.572 | -0.1 | 18.567 | 2.6968 | -2.834 | 1.5728 | 0.0525 |  | -10.156 | -10.633 | 23.073 | -33.864 | -16.684 | -1.4823 | 142.35 | -5.2759 | -11.433 | 10.691 | 3.6955 | 8.6007 | 8.4344 | 2.9129 | 14.183 | 17.012 | 0 | 0 |  | 57.22 | 33.142 | 16.674 | 16.448 | -7.4118 | -8.5802 | 0 | 0 |  | 46.205 | -14.995 | -14.028 | -7.5152 | -8.0316 | 9.92 | 9.9099 | -32.299 | -32.2 | 2.7255 | -9.6 | 29.692 | 22.606 | 21.946 | -14.8 | -38.299 | 5.0999 | 4.1999 | -17.562 | -17.525 | -110.61 | 13.467 | -261.41 | -17.131 |  | 109.73 | 49.81 | 79.227 | 95.086 | 47.291 | 34.479 | 33.78 | 24.977 | 188.96 | -202.2 | 134.22 | -124.4 | -3.3044 | 8.8797 | -5.5199 | -1.549 | -1.5429 | 1.84 | 2.88 | -4.9763 | -8.7602 | 13.362 | -12.303 | 5.5999 | -1.365 | -0.456 | 0 | 0 | 4.0447 | 3.5648 | 3.4296 |  | 23.299 | 9.1744 | -0.33 | 0.37 | -3.8707 | -16.994 | -17.953 | -1.255 | 12.761 | -13.624 | 0 |  | 6.9 | 0 | -108.45
10/03/2025 | 06:00 | 0 | 5.7344 | -10.93 | 3.2976 | 7.7302 | 0 | 14.417 |  | 9.1871 | 3.4048 | 4.8099 | -15.539 | -19.799 | 0 | 0 | -15.399 | 3.731 | 6.9422 | 3.215 | 3.0236 |  | 0 | 2.5329 | 1.1182 |  | -0.7854 | -1.036 | -1.044 | 1.2819 | -4.44 | -17.6 | -0.219 | 0.323 | -11.619 | -11.59 | -10 | -11.56 | -11.659 | 3.9421 | 3.6338 | 9.0448 | 11.052 | -17.293 | -8.4394 | 0 | 12.731 | 13.12 | -13.529 | -13.261 | 3.9578 | 21.355 | 6.9555 | 1.9776 | -5.1999 | -5.0999 | -20.866 | 0 | -0.3101 | 1.3141 | 15.139 | 2.0216 | 0 | 0.2488 | -111.42 | -10.01 | -10.01 | 12.749 | -234.86 | -9.1669 |  |  | 8.3528 | 9.09 | 5.34 | -11.75 | 3.71 | -24.911 | -24.911 | 21.645 | 20.136 | -4.802 | -33.875 | -33.774 | 15.221 | 3.1538 | 2.88 | 6.412 | 26.399 | -1.2999 | -1.48 | 16.872 | 17.052 | 16.84 | 38.514 | 38.325 | -23.22 | -23.942 | -14.842 | 2.2144 | 30.149 | 19.229 | 5.7861 | 5.96 | -6.8399 | 25.512 | -5.153 | -4.9661 | 32.73 | 0.015 | -3.2658 | 16.299 | 16.5 |  | 0.5669 | 50 | 6.6854 | 1.18 | -5.22 | 0 | -32.341 | -1.59 | -1.6499 | 13.53 | 17.06 | -31.6 | -16.018 | -41.318 | -39.963 | 0 | -14.554 | -22.079 | -22.268 | -20.417 | -25.602 | -11.518 | -98.213 | 16.953 | 0 | -8.7923 | -8.2692 | 21.361 | -11.067 | -10.708 | -7.684 | -28.894 | -28.743 | 12.279 | 0 | -8.17 | 0.1 | 3.153 | -14.605 | -9.522 | -9.223 | 7.201 | 12.954 | -34.189 | 5.3535 | 0 | 0 | 2.8698 | 0 | 1.1377 | 11.889 | 11.554 | 15.908 | 22.749 | 22.539 | 20.364 | 32.626 | 14.962 | -9.6699 | -4.1817 | 0.3152 | 2.89 | 3.16 | -14.381 | 2.3285 | 7.9289 | 0.472 | 0 | 7.2399 | -39.145 | -30.257 | -1.8299 | 26.148 | -0.1 | 18.783 | 2.6879 | -2.7471 | 1.6474 | 0.0225 |  | -10.156 | -10.703 | 20.846 | -33.948 | -16.117 | -1.3276 | 142.78 | -5.3032 | -11.692 | 10.702 | 3.9327 | 8.4908 | 8.3553 | 4 | 12.397 | 16.168 | 0 | 0 |  | 55.259 | 33.737 | 21.155 | 21.577 | -8.7867 | -10.864 | 0 | 0 |  | 46.205 | -15.011 | -14.33 | -6.6118 | -7.4447 | 9.1899 | 9.21 | -35.9 | -35.599 | 2.6559 | -11.76 | 34.663 | 21.432 | 21.314 | -14.8 | -45.599 | 5.6999 | 5.0999 | -17.562 | -17.625 | -114.99 | 23.378 | -265.6 | -22.518 |  | 124.6 | 38.098 | 67.744 | 108.54 | 63.1 | 37.632 | 34.829 | 40.832 | 198.64 | -211.43 | 135.9 | -126.43 | -2.8577 | 8.8797 | -8.1599 | -1.449 | -1.4429 | 4.7199 | 0.32 | -4.9487 | -6.2394 | 15.733 | -18.69 | 7 | 0.369 | -1.6699 | 0 | 0 | 4.0578 | 3.6555 | 3.2068 |  | 30.1 | -1.5426 | -0.19 | 0.37 | -3.2726 | -15.883 | -18.129 | -1.4553 | 12.015 | -12.499 | 0 |  | 14.5 | 0 | -105.76
10/03/2025 | 06:30 | 0 | 5.4078 | -11.272 | 3.3655 | 8.8561 | 0 | 16.54 |  | 10.23 | 3.8798 | 5.3002 | -15.539 | -19.799 | 0 | 0 | -15.399 | 4.2242 | 2.9147 | 3.3224 | 3.2167 |  | 0 | 2.4888 | 1.177 |  | -0.8868 | -1.103 | -1.1089 | 1.2819 | -4.44 | -15.4 | -0.3 | 0.297 | -12.05 | -12.09 | -10 | -11.72 | -11.81 | 4.0999 | 3.7544 | 11.71 | 12.299 | -15.76 | -7.6356 | 0 | 1.1744 | 1.6664 | -12.19 | -10.716 | 2.7741 | 14.342 | 10.694 | 1.6384 | -5.3999 | -5.2999 | -22.252 | 0 | -1.0213 | 1.3141 | 15.513 | 2.2215 | 0 | 1.1373 | -122.47 | -10.132 | -10.223 | 13.523 | -236.5 | -9.1669 |  |  | 7.2551 | 8.67 | 4.51 | -12 | 3.63 | -25.447 | -25.045 | 23.812 | 22.241 | -5.9182 | -34.088 | -34.45 | 15.012 | 2.6744 | 2.88 | 6.412 | 29.1 | -0.2 | -1.5499 | 17.453 | 17.468 | 17.083 | 38.589 | 38.653 | -20.236 | -22.776 | -14.316 | 2.0653 | 26.04 | 19.35 | 6.5673 | 6.8389 | -7.4899 | 25.512 | -4.6856 | -4.5126 | 33.29 | 0.015 | -3.6991 | 16.2 | 16.399 |  | 2.2499 | 52.366 | 8.7265 | 2.71 | -5.8 | 4.05 | -33.031 | -3.01 | -3.0299 | 15.76 | 16.8 | -34.127 | -16.799 | -42.728 | -41.272 | 0 | -15.862 | -23.292 | -22.539 | -16.09 | -20.71 | -10.771 | -98.995 | -0.9408 | 0 | -9.9595 | -9.7309 | 25.358 | -16.386 | -15.411 | -13.828 | -30.028 | -29.755 | 13.987 | 18.379 | -10.219 | 6 | 3.6667 | -27.65 | -9.0064 | -9.0173 | 5.9354 | 12.574 | -25.908 | 5.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0746 | 11.889 | 11.889 | 15.908 | 24.551 | 24.439 | 20.49 | 31.867 | 13.966 | -11.299 | -3.9217 | 0.2987 | 2.73 | 3.3 | -14.834 | 2.0897 | 7.7079 | 0.532 | 0 | 6.0999 | -38.59 | -29.73 | -1.8599 | 25.28 | -0.1 | 19.02 | 2.601 | -2.7886 | 1.7498 | 0.0548 |  | -9.8372 | -5.39 | 20.144 | -33.612 | -15.518 | -1.255 | 143.07 | -5.2476 | -12.235 | 10.69 | 2.522 | 8.5714 | 8.6084 | 2 | 11.242 | 12.537 | 0 | 0 |  | 47.1 | 26.034 | 19.168 | 19.48 | -6.9837 | -8.6908 | 0 | 0 |  | 46.205 | -19.735 | -18.73 | -10.324 | -10.252 | 8.3299 | 8.39 | -31.1 | -31 | 2.8482 | -10.159 | 21.411 | 22.871 | 22.983 | -14.399 | -37.5 | 9 | 8.3 | -17.826 | -17.733 | -107.77 | 45.659 | -300.65 | -22.383 |  | 115.91 | 46.997 | 112.97 | 54.106 | 54.443 | 34.68 | 31.336 | -4.2778 | 236.03 | -165.68 | 78.483 | -71.23 | -1.8738 | 8.8797 | -5.76 | -1.422 | -1.419 | 2.5599 | 2 | -5.3789 | -7.9392 | 14.503 | -14.94 | 5.8 | 0.446 | 0.655 | 0 | 0 | 4.4506 | 3.5944 | 4.5119 |  | 22.399 | 2.0244 | 0.06 | 0.37 | 0 | -17.093 | -19.597 | 0 | 12.575 | -14.069 | 0 |  | 6.5999 | 0 | -104.92
10/03/2025 | 07:00 | 0 | 5.2473 | -10.796 | 3.3343 | 8.7226 | 0 | 16.366 |  | 11.082 | 4.4258 | 5.8583 | -15.539 | -22 | 0 | 0 | -15.399 | 3.9134 | 2.4009 | 3.4354 | 3.1807 | 5.931 | 0 | 2.1484 | 1.1873 |  | -0.7052 | -1.2539 | -1.2369 | 1.2819 | -4.44 | -15.4 | -0.375 | 0.31 | -13.079 | -13.109 | -10 | -11.63 | -11.439 | 4.2402 | 3.6807 | 11.136 | 12.486 | -15.548 | -6.8319 | 0 | -0.2841 | -0.1332 | -12.726 | -9.779 | 2.3796 | 12.96 | 15.468 | 1.7497 | -5.3999 | -5.3999 | -21.832 | 0 | -1.0865 | 1.3141 | 17.026 | 3.5709 | 0 | 1.115 | -123.75 | -9.2776 | -9.186 | 11.108 | -227.48 | -9.1669 |  |  | 7.2251 | 8.27 | 4.5 | -11.279 | 3.3199 | -25.313 | -25.313 | 23.985 | 22.926 | -7.4452 | -35.095 | -35.256 | 17.171 | 2.4879 | 2.88 | 6.412 | 34 | -0.3 | -1.88 | 18.952 | 18.433 | 18.078 | 36.277 | 36.514 | -23.211 | -19.892 | -11.302 | 2.4064 | 25.149 | 21.04 | 7.3486 | 7.5225 | -7.4699 | 25.512 | -4.0992 | -3.8372 | 33.186 | 0.0147 | -3.6874 | 13.699 | 14 | -3.7316 | 4.307 | 52.997 | 11.695 | 4.78 | -6.3 | 5.1165 | -33.251 | -2.83 | -2.91 | 20 | 17.69 | -33.163 | -16.972 | -43.73 | -41.963 | 0 | -10.379 | -18.487 | -19.54 | -14.608 | -20.73 | -10.51 | -93.213 | -5.1569 | 0 | -11.301 | -10.802 | 26.204 | -19.118 | -18.225 | 5.648 | -31.137 | -30.579 | 13.74 | 0 | -9.71 | -0.2 | 3.7458 | -33.561 | -9.8961 | -9.8279 | 5.058 | 15.147 | -24.544 | 5.5976 | 0 | 0 | 7.0309 | 0 | 5.266 | 12.559 | 12.726 | 9.0426 | 25.147 | 25.823 | 12.054 | 24.593 | 9.5179 | -14.389 | -2.6179 | 0.2758 | 2.09 | 2.44 | -11.125 | 2.4877 | 7.8179 | 0.429 | 0 | 6.2199 | -32.838 | -24.875 | -2.3899 | 25.232 | -0.1 | 18.581 | 2.6477 | -2.8523 | 1.7576 | 0.0577 |  | -9.3506 | -7.164 | 19.411 | -32.688 | -14.642 | -1.1034 | 148.72 | -4.8827 | -11.814 | 10.657 | 2.7621 | 8.2784 | 8.3711 | 1.4922 | 10.723 | 13.172 | 0 | 0 | -24.989 | 46.503 | 27.522 | 19.911 | 18.444 | -6.7464 | -9.0008 | 0 | -9.9933 | 45.961 | 46.205 | -20.971 | -20.043 | -11.596 | -11.442 | 10.029 | 10.22 | -33.299 | -33.099 | 2.7603 | -9.6 | 26.317 | 18.915 | 18.81 | -14.399 | -37.5 | 9.3999 | 8.8999 | -17.826 | -17.778 | -109.13 | 53.196 | -300.6 | -24.199 | 152.28 | 118.53 | 46.644 | 117.65 | 56.371 | 53.277 | 33.413 | 29.246 | -8.8143 | 236.5 | -166.24 | 74.993 | -67.932 | -2.1081 | 8.8797 | -6.88 | -1.4079 | -1.403 | 3.44 | 1.12 | -5.3615 | -7.1457 | 14.122 | -14.326 | 5.3 | -1.582 | -1.514 | 0 | 0 | 4.3046 | 3.8878 | 3.7511 |  | 22.7 | 1.8405 | 0.18 | 0.37 | 0 | -16.604 | -19.492 | 0 | 12.213 | -14.178 | 0 | -23.899 | 6.5 | 0 | -101.72
10/03/2025 | 07:30 | 0 | 5.4093 | -11.182 | 3.5706 | 8.8041 | 0 | 16.37 |  | 15.169 | 6.4808 | 7.7839 | -17.76 | -19.799 | 0 | 0.828 | -15.399 | 3.9498 | 0.2984 | 4.0448 | 4.0293 | 6.8232 | 0 | 1.9364 | 1.1959 |  |  | -0.942 | -0.944 | 1.2819 | -2.22 | -15.4 | -0.677 | 0.32 | -10.439 | -10.1 | -10 | -12.55 | -12.609 | 4.7765 | 3.3868 | 9.7661 | 10.593 | -13.467 | -6.296 | 0 | 0.9721 | 0.7509 | -12.324 | -9.9129 | 1.985 | 11.36 | 13.272 | 0.3495 | -5.3999 | -5.3999 | -22.154 | 0 | -1.7188 | 1.3141 | 17.538 | 5.2119 | 3.462 | 2.2486 | -106.9 | 0 | 0 | -6.6903 | -223.18 | -9.1669 |  |  | 12.494 |  | 5.4699 | -8.68 | 6 |  | -26.653 | 26.116 | 24.488 | -8.2929 | -34.972 | -35.068 | 17.448 | 3.2457 | 2.88 | 6.412 | 40.9 | -2.2 | -2.4 | 22.754 | 22.775 | 22.297 | 34.084 | 34.383 | -26.247 | -24.245 | -7.9844 | 2.3868 | 30.629 | 23.28 | 9.6923 | 9.7686 | -8.9299 | 25.512 | -4.8459 | -4.574 | 29.827 | 0.0144 | -4.3574 | 6.5 | 6.6999 | -4.5092 | 6.7381 | 55.047 | 15.591 | 7.49 | -6.71 | 7.29 | -31.941 | -2.97 | -3.0599 | 16.78 | 20.079 | -29.636 | -14.772 | -43.189 | -42.627 | 13.812 | -3.3961 | -11.356 | -11.485 | -19.232 | -24.194 | -10.686 | -72.536 | -16.618 | 0 | -11.92 | -10.576 | 28.373 | -18.711 | -17.82 | -22.02 | -30.662 | -30.233 | 16.978 | 18.889 | -9.5699 | 11.199 | 4.4886 | -35.631 | -8.9459 | -9.1128 | 4.9863 | 16.505 | -27.45 | 5.207 | 0 | 0 | 6.7603 | 0 | 5.8438 | 13.898 | 13.229 | 12.391 | 26.112 | 26.267 | 14.876 | 25.293 | 10.767 | -14.809 | -2.433 | 0.2758 | 1.83 | 2.87 | -11.639 | 2.4675 | 7.4639 |  | 0 | 6.01 | -33.097 | -24.362 | -2.2699 |  | -0.1 | 19.492 | 3.0967 | -3.264 |  | 0.0293 |  | -9.3546 | -10.313 | 20.685 |  | -21.048 | -1.5565 | 162.07 | -3.7379 | -12.092 | 10.043 | 2.4216 | 8.1832 | 8.3078 | 2 | 10.461 | 11.577 | 0 | 0 | -22.734 | 42.768 | 24.736 | 19.58 | 20.167 |  | -8.5548 | 0 | -11.334 | 45.961 | 46.205 | -21.526 | -20.625 | -13.484 | -13.115 | 9.72 | 9.6099 | -30.2 | -30.2 | 2.7951 | -8.0799 | 23.37 | 18.273 | 17.723 | -13.5 | -35.799 | 10.3 | 9.3 | -17.826 | -17.904 | -106.33 | 60.086 | -303.63 |  | 126.76 | 116.92 | 47.106 | 118.69 | 57.243 | 51.949 | 33.129 | 32.596 | -10.142 | 235.29 | -168.57 | 72.649 | -66.263 | -1.9909 | 8.8797 | -6.5599 | -1.4479 | -1.4429 | 3.2799 | 1.9199 | -5.3446 | -7.3533 |  |  | 6.5999 | 0.087 | 0.68 | 0 | 0 | 3.3855 | 3.1946 | 3.7902 |  | 21 | 2.6781 | 0.22 | 0.37 | 0 |  | -19.56 | 0 | 11.715 | -15.175 | 2.8098 | -21.799 | 4.8 | 0 | -102.76
10/03/2025 | 08:00 | 0 | 5.9806 | -12.334 | 5.4325 | 10.808 | 0 | 20.384 |  | 17.621 | 7.5227 | 8.9547 | -8.88 | -19.799 | 0 | 0.828 | -13.199 | 3.9332 | 12.583 | 4.2316 | 4.0594 | 7.1969 | 0 | 2.0179 | 1.2079 |  |  | -0.812 | -0.803 | 1.2819 | -11.1 | -15.4 | -0.322 | 0.32 | -8.71 | -8.75 | -10 | -13.8 | -13.96 | 4.861 | 3.3587 | 14.635 | 15.836 | -16.363 | -2.8131 | 0 | -0.0885 | -0.1651 | -15.271 | -13.127 | 2.7741 | 15.13 | 52.253 | 5.3789 | -5.7999 | -5.8999 | -25.71 | 0 | -1.8748 | 1.3141 | 13.279 | 6.9769 | 3.3727 | 2.3304 | -145.05 | 0.0916 | 0.061 | 13.461 | -231.03 | -9.1669 |  |  | 16.735 |  | 6.46 | -6.07 | 8.96 |  | -23.974 | 30.518 | 29.021 | -5.2941 | -37.652 | -37.75 | 14.888 | 2.6592 | 2.88 | 6.412 | 46.7 | -1.6 | -2.93 | 25.38 | 25.448 | 24.445 | 31.79 | 32.176 | -23.883 | -22.685 | -3.8166 | 2.8058 | 33.49 | 24.25 | 11.098 | 11.233 | -9.8 | 25.512 | -4.3886 | -4.1078 | 33.369 | 0.0142 | -4.9423 | 4.4 | 4.0999 | -3.2043 | 8.4211 | 55.047 | 17.447 | 9.0799 | -6.42 | 8.532 | -31.651 | -3.08 | -3.1199 | 18.23 | 22.69 | -30.418 | -15.899 | -45.182 | -43.027 | 23.357 | 2.9229 | -6.0521 | -6.1172 | -21.288 | -25.578 | -9.96 | -87.515 | -29.548 | 0 | -12.623 | -12.052 | 29.016 | -17.263 | -16.336 | -20.484 | -30.608 | -30.319 | 17.358 | 18.649 | -11.509 | 0.1 | 4.758 | -33.229 | -8.6596 | -8.7444 | 5.1856 | 14.739 | -24.289 | 5.1643 | 0 | 0 | 8.2127 | 0 | 0 | 12.224 | 11.721 | 14.903 | 27.15 | 27.104 | 15.293 | 27.381 | 9.8597 | -13.269 | -2.5117 | 0.2529 | 2 | 3.95 | -9.2392 | 2.4739 | 7.5589 |  | 0 | 7.6599 | -33.536 | -24.86 | -1.8299 |  | -0.1 | 20.953 | 3.6009 | -3.997 |  | 0.0293 |  | -9.5692 | -14.12 | 21.711 |  | -25.029 | -2.3233 | 164.87 | -2.9089 | -12.764 | 9.3566 |  | 8.3223 | 8.3553 | 1 | 12.032 | 13.226 | -1.2599 | 0 | -20.716 | 42.871 | 23.352 | 19.041 | 18.355 |  | -8.9323 | 0 | 0 | 45.961 | 46.205 | -21.477 | -20.812 | -16.402 | -16.308 | 9.81 | 9.72 | -29.299 | -29.5 | 2.7951 | -3.2799 | 22.062 | 17.896 | 17.59 | -12.699 | -34.099 | 9.8 | 9 | -18.008 | -17.859 | -104.78 | 71.296 | -306.86 |  | 107.89 | 119.11 | 46.853 | 116.56 | 56.248 | 55.189 | 32.706 | 32.653 | -5.9119 | 234.34 | -168.7 | 73.136 | -67.162 | -2.8577 | 8.8797 | -6.0799 | -1.342 | -1.3389 | 3.2799 | 1.7599 | -5.3305 | -7.0878 |  |  | 6.4 | 0.11 | 0.565 | 0 | 0 | 3.3673 | 4.5153 | 3.4615 |  | 20.1 | 3.0224 | 0.35 | 0.37 | -3.0717 |  | -19.227 | -1.5796 | 11.51 | -13.853 | 1.6716 | -21.5 | 4.3 | 0 | -99.082
10/03/2025 | 08:30 | 0 | 6.5806 | -13.145 | 3.8156 | 11.113 | 0 | 21.185 |  | 19.842 | 8.7827 | 9.9603 | -17.76 | -19.799 | 0 | 0.828 | -13.199 | 3.8078 | 8.3758 | 5.3565 | 5.2683 | 9.1178 | 0 | 3.6797 | 1.1377 |  |  | -0.422 | -0.292 | 1.2819 | -2.22 | -15.4 | -0.359 | 0.324 | -5.98 | -5.5399 | -10 | -13.819 | -13.989 | 5.7242 | 3.8501 | 14.106 | 15.107 | -15.116 | -2.6791 | 0 | 8.8511 | 14.441 | -16.075 | -12.324 | 3.5632 | 18.642 | 43.232 | 2.6536 | -5.1999 | -5.1999 | -19.862 | 0 | -2.1981 | 1.3141 | 14.82 | 8.137 | 4.8895 | 3.3455 | -101.62 | 5.3407 | 5.2797 | -26.468 | -192.52 | -9.1669 |  |  | 21.925 |  | 7.5799 | -2.3499 | 11.689 |  | -25.313 | 31.869 | 30.389 | -4.276 | -41.195 | -41.336 | 14.76 | 3.728 | 2.88 | 6.412 | 51.5 | 3.5 | -3.39 | 26.228 | 29.08 | 25.67 | 24.199 | 24.529 | -30.124 | -20.678 | -1.0835 | 2.8617 | 31.5 | 27.979 | 12.817 | 12.698 | -10.929 | 25.512 | -2.8219 | -2.8725 | 31.365 | 0.0139 | -5.6191 | -2.2999 | -2.2999 | -3.0834 | 11.039 | 54.258 | 21.343 | 11.73 | -6.45 | 11.178 | -30.266 | -2.97 | -3.1199 | 18.78 | 26.67 | -23.872 | -13.863 | -45.297 | -43.563 | 37.204 | 11.261 | 1.2 | 2.4634 | -19.163 | -24.242 | -10.284 | -43.037 | -58.142 | 0 | -13.996 | -12.247 | 39.385 | -19.359 | -18.57 | -40.964 | -26.139 | -27.783 | 24.109 | 19.129 | -11.489 | 13.199 | 5.228 | -40.187 | -8.6198 | -9.0492 | 5.2413 | 18.996 | -29.15 | 5.1643 | 0 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | 13.898 | 13.396 | 9.21 | 31.039 | 29.396 | 10.343 | 22.365 | 12.428 | -13.879 | -2.8303 | 0.2538 | 1.38 | 4.49 | 0 | 2.6908 | 7.8879 |  | 0 | 3.75 | -30.057 | -23.52 | -1.5399 |  | -0.1 | 25.536 | 7.3074 | -8.0285 |  | 0.0293 |  | -11.439 | -17.3 | 19.762 |  | -53.919 | 14.077 | 175.58 | -5.6897 | -9.4606 | -4.6232 |  | 8.6373 | 8.5056 | 1 | 3.6928 | 5.2948 | -2.5099 | -6.3842 | -15.496 | 44.392 | 15.784 | 14.279 | 18.347 |  | -6.7694 | -10.368 | -12.151 | 45.961 | 46.205 | -20.752 | -20.114 | -18.693 | -18.473 | 5.9299 | 5.96 | -30.899 | -30.6 | 2.7951 | 1.6 | 19.359 | 18.504 | 18.377 | -12.3 | -34.599 | 9.3999 | 8.5 | -17.819 | -17.816 | -85.802 | 60.713 | -308.1 |  | 54.674 | 107.27 | 58.982 | 119.71 | 54.196 | 50.385 | 35.974 | 29.829 | -15.896 | 225.38 | -163.12 | 63.53 | -61.378 | -2.5525 | 8.8797 | -6.32 | -1.199 | -1.195 | 4 | 0.8 | -5.2422 | -6.0929 |  |  | 5.6999 | 0.092 | -0.213 | 0 | 0 | 4.8473 | 4.4705 | 3.8704 |  | 20.5 | 2.3864 | 0.41 | 0.37 | 0 |  | -21.17 | 1.5672 | 12.999 | -16.289 | 2.712 | -22.299 | 3.7 | 0 | -97.513
10/03/2025 | 09:00 | 0 | 3.5495 | -7.5474 | 3.9407 | 12.171 | 0 | 23.209 |  | 22.193 | 9.9556 | 11.287 | -11.1 | -22 | 0 | 3.312 | -15.399 | 4.3652 | 14.403 | 5.8944 | 5.7629 | 10.031 | 0 | 4.4689 | 1.1549 |  |  | -0.618 | -0.613 | 1.2819 | -8.88 | -13.2 | 0.616 | 0.331 | -6.4899 | -6.59 | -10 | -14.09 | -14.319 | 7.4039 | 3.9313 | 17.389 | 18.073 | -11.558 | 3.215 | 0 | 0.4417 | 0.7971 | -11.788 | -9.645 | 3.5632 | 18.26 | 124.44 | 4.2463 | -5.8999 | -5.9999 | -28.757 | 0 | -3.4862 | 1.3141 | 15.042 | 10.309 | 4.1743 | 2.926 | -178.13 | 48.066 | 48.432 | -19.005 | -174.45 | -9.1669 |  |  | 28.781 |  | 6.6999 | -9.1999 | 14.63 |  | -25.715 | 32.154 | 30.287 | -5.8836 | -20.897 | -21.062 | 14.887 | 11.924 | 2.88 | 6.412 | 79.5 | -23.299 | -4.0599 | 38.3 | 38.52 | 37.581 | 54.375 | 54.405 | -25.948 | -52.846 | 3.1684 | 3.0584 | 35.56 | 24.379 | 14.692 | 14.553 | -12.029 | 25.512 | -13.689 | -13.468 | 39.068 | 0.0137 | -6.1151 | -8.6999 | -8 | -2.5573 | 13.096 | 56.309 | 24.497 | 14.21 | -6.59 | 13.041 | -36.822 | -2.9 | -2.97 | 21.68 | 28.58 | -34.963 | -16.89 | -48.32 | -46.581 | 37.242 | 13.141 | 1.9816 | 3.439 | -20.498 | -25.32 | -10.784 | -47.53 | -46.901 | 0 | -14.652 | -13.89 | 33.447 | -15.001 | -14.201 | -20.484 | -28.334 | -28.024 | 19.001 | 18.34 | -11.829 | -0.1 | 5.7533 | -34.028 | -9.7127 | -9.9489 | 6.429 | 13.723 | -24.948 | 5.1155 | 0 | 0 | 3.2733 | 0 | 0 | 14.568 | 13.898 | 5.526 | 31.492 | 31.099 | 9.8029 | 22.006 | 13.214 | -13.559 | -1.6127 | 0.2612 | 1.95 | 2.02 | -14.426 | 2.7103 | 7.8369 |  | 0 | 4.5199 | -31.317 | -22.768 | -2.5399 |  | -0.1 | 25.708 | 7.8517 | -8.3969 |  | 0.0293 |  | -12.326 | -18.978 | 20.597 |  | -52.106 | 14.566 | 181.49 | -5.1477 | -8.8831 | -5.1166 |  | 9.2526 | 9.2334 | 1.2558 | 10.576 | 12.715 | 3.3499 | -7.7268 | -17.999 | 63.927 | 16.089 | 24.62 | 24.958 |  | -11.77 | -10.877 | -11.931 | 39.628 | 39.947 | -21.466 | -20.867 | -20.132 | -19.916 | 5.98 | 5.9899 | -25.399 | -25.6 | 2.7951 | 1.2 | 30.639 | 17.843 | 17.726 | -11.8 | -34.599 | 8.6 | 8.1 | -17.662 | -17.637 | -61.531 | 58.531 | -310.52 |  | 26.987 | 127.25 | 35.019 | 116.18 | 60.553 | 63.261 | 32.213 | 30.679 | -10.037 | 240.69 | -172.52 | 76.484 | -68.901 | -2.9993 | 8.8797 | -5.84 | -1.335 | -1.3389 | 4.7199 | -1.0399 | -4.106 | -2.6932 |  |  | 7.0999 | 1.373 | 0.547 | 0 | 0 | 3.5775 | 3.5587 | 3.1575 |  | 24.299 | 0 | 0.44 | 0.37 | -3.746 |  | -18.232 | -2.6767 | 9.9431 | -12.417 | 1.7038 | -26.2 | 11.699 | 0 | -93.757
10/03/2025 | 09:30 | 0 | 3.9865 | -8.3057 | 6.9174 | 14.722 | 0 | 28.728 |  | 24.323 | 11.041 | 12.121 | -13.319 | -22 | 0 | 3.312 | -15.399 | 4.0605 | 13.915 | 6.3235 | 6.2861 | 10.958 | 0 | 4.4642 | 1.1185 |  |  | -0.65 | -0.59 | 1.2819 | -6.6599 | -13.2 | 1.09 | 0.328 | -8.01 | -8.1599 | -10 | -12.319 | -12.359 | 7.8592 | 3.8826 | 20.816 | 22.151 | -9.9978 | 0.134 | 0 | 6.5085 | 4.6761 | -13.395 | -12.592 | 3.9578 | 21.755 | 102.9 | 4.7409 | -6.2999 | -6.3999 | -24.931 | 0 | -3.662 | 1.3141 | 10.918 | 10.08 | 4.6978 | 3.4123 | -159.91 | 47.7 | 48.524 | -36.179 | -160.97 | -9.1669 |  |  | 33.132 |  | 8.63 | -7.0199 | 17.29 |  | -23.036 | 43.152 | 41.642 | -4.4088 | -19.952 | -20.164 | 10.39 | 10.379 | 2.88 | 6.412 | 85.099 | -22.7 | -4.36 | 42.013 | 42.01 | 41.613 | 47.921 | 48.694 | -33.708 | -47.74 | 2.5355 | 3.8173 | 39.61 | 27.67 | 16.567 | 16.409 | -13.329 | 25.512 | -12.169 | -12.287 | 31.699 | 0.0139 | -6.9159 | -11.899 | -12.699 | -2.4389 | 15.527 | 59.147 | 28.394 | 16.61 | -7.33 | 15.214 | -31.986 | -3 | -3.0499 | 22.11 | 31.05 | -29.527 | -14.736 | -48.866 | -47.063 | 50.5 | 22.884 | 10.224 | 10.727 | -11.645 | -19.646 | -11.925 | -30.202 | -56.876 | 0 | -14.458 | -14.997 | 32.677 | -14.996 | -14.195 | -3.588 | -30.862 | -31.511 | 17.009 | 18.619 | -17.34 | 10.9 | 6.1705 | -34.66 | -9.5751 | -9.8017 | 4.8204 | 12.311 | -29.49 | 5.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.061 | 12.559 | 15.908 | 31.521 | 31.581 | 16.899 | 29.114 | 11.705 | -12.319 | -2.0173 | 0.2621 | 1.9 | 2.01 | -12.131 | 3.4147 | 7.8929 |  | 0 | 5.38 | -38.177 | -29.829 | -2.2899 |  | -0.1 | 26.217 | 7.6057 | -8.1444 |  | 0.0293 |  | -11.549 | -23.152 | 22.018 |  | -48.121 | 12.253 | 177 | -4.9115 | -9.9674 | -5.3809 |  | 10.05 | 10.008 | 1 | 18.853 | 20.77 | -1.2599 | 0 | -28.744 | 74.195 | 29.556 | 7.2478 | 7.9498 |  | 0 | -11.486 | -12.403 | 39.628 | 39.947 | -21.642 | -21.213 | -23.872 | -23.807 | 6.2699 | 6.2199 | -24.799 | -25.799 | 2.7603 | 5.28 | 21.57 | 18.898 | 18.765 | -11.8 | -31.6 | 7.6999 | 7.0999 | -17.662 | -17.645 | -78.011 | 46.693 | -305.45 |  | -12.345 | 109.05 | 59.72 | 125.97 | 47.7 | 37.391 | 31.195 | 33.097 | -12.43 | 217.98 | -164.11 | 56.827 | -52.417 | -2.1326 | 8.8797 | -5.28 | -1.394 | -1.403 | 4.32 | -1.84 | -3.4235 | -2.4002 |  |  | 6.3 | -1.046 | -0.228 | 0 | 0 | 4.7811 | 3.8986 | 4.2218 |  | 20.6 | 0 | 0.58 | 0.37 | 0 |  | -23.584 | 4.3954 | 14.035 | -19.114 | 4.4125 | -22.399 | 8.3999 | 0 | -93.387
10/03/2025 | 10:00 | 0 | 4.3322 | -9.0119 | 3.4779 | 14.761 | 0 | 28.891 |  | 27.317 | 12.45 | 13.724 | -15.539 | -26.399 | 2.2 | 4.9679 | -19.799 | 3.9301 | 12.853 | 6.7112 | 6.6831 | 11.884 | 0 | 4.7547 | 1.1828 |  |  | -0.498 | -0.479 | 1.2819 | -4.44 | -8.8 | 0.749 | 0.332 | -6.78 | -6.78 | -10 | -12.6 | -12.619 | 8.1046 | 3.5968 | 20.597 | 21.697 | -8.1675 | 0 | 0 | 2.1582 | 1.731 | -11.654 | -8.9752 | 3.5632 | 17.747 | 95.129 | 4.0622 | -6.0999 | -6.0999 | -24.584 | 0 | -3.8243 | 1.3141 | 10.1 | 10.031 | 4.9782 | 3.5562 | -139.89 | 47.334 | 47.364 | -35.689 | -141.86 | -9.1669 |  |  | 34.13 |  | 9.39 | -6.01 | 18.01 |  | -20.089 | 40.547 | 38.649 | -5.2958 | -31.535 | -31.811 | 9.0022 | 7.9167 | 2.88 | 6.412 | 81.8 | -16.5 | -4.5399 | 38.076 | 37.213 | 36.611 | 41.211 | 42.468 | -34.925 | -42.951 | 2.6127 | 3.6011 | 38.63 | 31.069 | 18.286 | 17.971 | -14.329 | 25.512 | -8.7194 | -8.622 | 35.229 | 0.014 | -7.4696 | -15.8 | -15.699 | -2.1337 | 16.649 | 59.621 | 30.064 | 17.81 | -7.24 | 16.065 | -34.166 | -2.68 | -2.8699 | 23.07 | 32.49 | -31.6 | -15.945 | -47.852 | -45.918 | 52.082 | 25.149 | 13.107 | 13.216 | -16.645 | -24.072 | -13.399 | -30.957 | -64.563 | 0 | -15.513 | -14.928 | 27.712 | -9.4438 | -9.2213 | -7.684 | -31.389 | -31.138 | 15.251 | 18.739 | -20.75 | 0 | 6.4223 | -24.865 | -10.732 | -11.059 | 6.7606 | 10.819 | -29.37 | 5.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 9.545 | 17.415 | 31.191 | 30.861 | 18.302 | 29.452 | 9.5863 | -12.959 | -2.2114 | 0.2969 | 1.86 | 2.66 | -11.36 | 3.2306 | 7.7379 |  | 0 | 5.9 | -39.834 | -30.705 | -2.3899 |  | -0.1 | 26.537 | 7.8376 | -8.3733 |  | 0.0293 |  | -11.935 | -25.268 | 21.755 |  | -49.138 | 12.353 | 176.8 | -4.3601 | -9.6905 | -5.35 |  | 10.212 | 10.198 | 1.2194 | 20.005 | 21.11 | -2.5099 | 0 | -29.13 | 71.866 | 30.144 | 6.53 | 5.7428 |  | -5.2858 | -10.342 | 0 | 30.907 | 30.162 | -22.251 | -21.301 | -25.957 | -25.963 | 6.65 | 6.4299 | -24 | -23.6 | 2.8317 | 8.88 | 24.917 | 19.224 | 19.086 | -11.199 | -30.299 | 6.8 | 6.3 | -17.407 | -17.444 | -81.185 | 40.023 | -302.88 |  | 22.053 | 99.827 | 62.045 | 130.44 | 44.559 | 37.048 | 29.243 | 28.261 | -12.456 | 211.43 | -163.81 | 54.204 | -47.543 | -2.8577 | 8.8797 | -5.28 | -1.4079 | -1.3919 | 4.7199 | -2.16 | -2.9549 | -2.0492 |  |  | 5.8 | -1.2159 | -0.641 | 0 | 0 | 4.5692 | 4.2885 | 3.391 |  | 20.1 | 0 | 0.6 | 0.37 | 3.6413 |  | -23.683 | 5.2916 | 12.982 | -19.379 | 4.9993 | -21.6 | 8.3 | 0 | -92.627
10/03/2025 | 10:30 | 0 | 4.5208 | -9.4462 | 3.5767 | 14.791 | 0 | 28.807 |  | 29.309 | 13.429 | 14.75 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -19.799 | 4.1158 | 12.393 | 7.0901 | 6.9462 | 12.176 | 0 | 4.7317 | 1.1179 |  |  | -0.387 | -0.341 | 1.2819 | -2.22 | -6.6 | 0.704 | 0.335 | -5.6999 | -5.78 | -10 | -13.399 | -13.18 | 9.348 | 3.6581 | 22.993 | 23.927 | -13.927 | 0.5358 | 0 | 0.8544 | 1.205 | -12.994 | -9.645 | 3.5632 | 17.341 | 97.539 | 3.861 | -6.0999 | -5.9999 | -24.971 | 0 | -3.7449 | 1.3141 | 10.241 | 10.302 | 5.8 | 4.0578 | -137.24 | 50.263 | 50.263 | -45.963 | -132.3 | -9.1669 |  |  | 36.285 |  | 10.18 | -4.11 | 18.52 |  | -21.161 | 41.838 | 39.811 | -5.3445 | -30.181 | -30.434 | 10.937 | 9.0152 | 2.88 | 6.412 | 87.599 | -19.299 | -4.71 | 40.675 | 39.971 | 40.054 | 41.46 | 42.616 | -32.245 | -45.47 | 3.0372 | 3.7744 | 39.909 | 30.809 | 19.223 | 19.046 | -15.359 | 25.512 | -10.285 | -10.217 | 29.59 | 0.0139 | -8.2128 | -18.299 | -18.299 | -1.7797 | 17.958 | 60.251 | 31.548 | 19.04 | -7.58 | 16.092 | -29.804 | -2.84 | -3 | 23.85 | 33.6 | -27.581 | -14.3 | -47.774 | -45.881 | 55.711 | 28.79 | 15.594 | 16.307 | -10.047 | -18.308 | -14.521 | -18.544 | -67.863 | 0 | -15.97 | -14.826 | 28.181 | -12.554 | -11.844 | 1.552 | -32.635 | -32.32 | 14.826 | 17.989 | -20.719 | -1.6 | 6.2365 | -29.736 | -10.862 | -11.083 | 7.4411 | 8.6293 | -23.809 | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 10.717 | 14.903 | 31.104 | 31.496 | 16.451 | 29.432 | 9.8451 | -12.229 | -1.9349 | 0.2795 | 1.3 | 2.67 | -11.106 | 2.9644 | 7.7909 |  | 0 | 7.26 | -38.637 | -30.033 | -2.0699 |  | -0.1 | 26.768 | 8.5285 | -9.0839 |  | 0.0293 |  | -11.537 | -24.843 | 23.864 |  | -50.737 | 12.245 | 178.55 | -3.5761 | -8.8379 | -6.5379 |  | 10.109 | 10.056 | 1.855 | 17.638 | 18.024 | -2.0999 | 0 | -31.39 | 69.081 | 28.981 | 6.8071 | 6.1199 |  | 0 | -11.457 | -13.878 | 30.907 | 30.162 | -23.482 | -23.004 | -26.684 | -26.802 | 6.92 | 6.9099 | -23.899 | -24.399 | 2.5497 | 10.079 | 28.002 | 13.026 | 12.873 | -11 | -30.299 | 8.5 | 7.5999 | -17.719 | -17.888 | -85.241 | 44.263 | -306.08 |  | 43.767 | 104.54 | 59.633 | 128.47 | 48.393 | 38.537 | 32.31 | 31.543 | -14.931 | 215.59 | -167.44 | 52.145 | -48.823 | -4.2175 | 8.8797 | -5.1199 | -1.4199 | -1.4229 | 4.4 | -1.9199 | -3.214 | -1.8722 |  |  | 5.6999 | -0.433 | 0.358 | 0 | 0 | 3.9808 | 3.042 | 3.3154 |  | 19.6 | 0 | 0.68 | 0.37 | 3.6635 |  | -23.606 | 5.9838 | 13.522 | -19.031 | 4.4629 | -21 | 7.6999 | 0 | -92.373
10/03/2025 | 11:00 | 0 | 5.3698 | -11.013 | 1.304 | 14.858 | 0 | 29.13 |  | 31.133 | 14.16 | 13.824 | -24.42 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -17.6 | 4.3207 | 10.975 | 7.6224 | 7.5122 | 13.359 | 0 | 5.2302 | 1.1412 |  | -0.9717 | 0.278 | 0.321 | 1.2819 | 2.22 | -6.6 | 1.2849 | 0.331 | -0.54 | -0.41 | -10 | -14.689 | -14.689 | 9.5641 | 3.7453 | 17.253 | 19.85 | -11.23 | 4.1527 | 0 | 17.702 | 9.7594 | -16.343 | -14.065 | 4.7468 | 26.193 | 91.726 | 2.4185 | -6.2999 | -6.1999 | -24.277 | 0 | -3.1259 | 1.3141 | 10.314 | 11.487 | 9.8595 | 6.3757 | -106.87 | 51.423 | 51.423 | -69.037 | -111.75 | -9.1669 |  |  | 37.573 | 15.699 | 9.93 | -3.3099 | 19.409 | -21.696 | -21.562 | 39.896 | 38.724 | -5.3757 | -31.186 | -30.968 | 10.899 | 6.1019 | 2.88 | 6.412 | 82.699 | -13.1 | -4.7699 | 41.16 | 40.453 | 40.159 | 37.67 | 37.935 | -32.222 | -43.464 | 6.1212 | 3.8776 | 39.74 | 31.979 | 19.848 | 19.631 | -16.049 | 25.512 | -6.3915 | -6.7956 | 28.643 | 0.0136 | -8.5168 | -18.299 | -18.299 | -2.2399 | 18.706 | 61.198 | 32.847 | 20.07 | -7.75 | 15.687 | -28.716 | -3.01 | -2.99 | 24.12 | 33.53 | -27.327 | -13.681 | -46.466 | -44.454 | 60.574 | 32.889 | 21.203 | 21.116 | -7.427 | -16.134 | -14.17 | 3.5188 | -69.558 | 0 | -15.963 | -15.168 | 29.283 | -11.187 | -10.508 | 3.6 | -32.026 | -34.216 | 14.716 | 17.35 | -19.399 | 12.5 | 6.1729 | -31.032 | -11.076 | -11.422 | 7.0699 | 11.402 | -22.973 | 5.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.559 | 12.559 | 19.257 | 31.126 | 31.026 | 18.368 | 31.279 | 11.334 | -11.649 | -2.0173 | 0.3152 | 1.45 | 2.12 | -12.969 | 2.4438 | 8.0029 | 0.812 | 0 | 4.96 | -37.486 | -29.023 | -2.3299 | 32.047 | -0.1 | 22.938 | 7.1095 | -7.8165 | 2.6413 | 0.0293 |  | -11.927 | -28.445 | 26.003 | -34.285 | -40.93 | 12.298 | 134.03 | -5.565 | -7.5123 | -8.2925 | 2.7621 | 10.505 | 10.522 | 1.8707 | 17.875 | 20.616 | -0.42 | -4.4293 | -32.328 | 75.173 | 33.63 | 9.9927 | 10.213 | -5.0867 | 0 | -10.725 | -12.209 | 30.907 | 30.162 | -23.152 | -22.152 | -26.063 | -26.312 | 6.8 | 6.8 | -23.5 | -23.5 | 2.4966 | 9.92 | 27.348 | 11.816 | 11.989 | -10.6 | -29.399 | 9.8 | 9.3 | -17.942 | -17.709 | -83.64 | 47.861 | -306.08 | -33.056 | 87.477 | 114.82 | 52.867 | 125.99 | 53.891 | 45.679 | 30.646 | 30.186 | -18.447 | 226.98 | -169.92 | 59.892 | -54.143 | -3.866 | 8.8797 | -4.88 | -1.4049 | -1.399 | 4.0799 | -1.84 | -3.3026 | -2.2842 | 15.294 | -21.562 | 5.4 | 0.103 | 0.385 | 0 | 0 | 4.4948 | 3.272 | 3.6337 |  | 18.5 | 0 | 0.76 | 0.37 | 0 | -17.544 | -22.941 | 4.0509 | 13.277 | -17.877 | 4.9708 | -20 | 6.3 | 0 | -91.221
10/03/2025 | 11:30 | 0 | 5.5064 | -11.543 | 6.6638 | 11.946 | 0 | 23.092 |  | 23.349 | 17.89 | 20.745 | -24.42 | -24.2 | 2.2 | 4.1399 | -15.399 | 4.1256 | 3.0721 | 7.9255 | 7.7636 |  | 0 | 5.3013 | 1.1577 |  | -0.8751 | 0.37 | 0.384 | 1.2819 | 4.44 | -8.8 | -0.499 | 0.328 | 0.64 | 0.82 | -10 | -15.569 | -15.63 | 9.3065 | 3.8621 | 17.586 | 20.669 | -11.655 | 5.3583 | 0 | 12.848 | 13.259 | -17.548 | -14.065 | 5.9305 | 28.961 | 85.124 | 5.709 | -5.8999 | -5.8999 | -24.223 | 0 | -3.9492 | 1.3141 | 9.0485 | 11.565 | 9.3772 | 6.4872 | -101.77 | 57.222 | 57.527 | -85.822 | -104.37 | -9.1669 |  |  | 38.92 | 15.84 | 10.34 | -2.63 | 19.5 | -20.089 | -20.089 | 39.135 | 37.48 | -6.7455 | -32.569 | -32.23 | 8.6906 | 6.3682 | 2.88 | 6.412 | 85.699 | -13.5 | -4.94 | 40.686 | 40.545 | 39.525 | 39.721 | 40.06 | -27.566 | -48.935 | 5.9189 | 3.8735 | 40.919 | 32.259 | 20.161 | 19.827 | -16.389 |  | -7.1657 | -7.5231 | 29.338 | 0.0136 | -8.753 | -20.6 | -20.899 | -2.2814 | 19.454 | 61.829 | 33.96 | 20.61 | -7.85 | 16.739 |  | -2.98 | -3.0699 | 23.61 | 35.159 | -27.618 | -13.927 | -46.028 | -44.172 | 64.209 | 34.4 | 22.098 | 22.299 | -8.5138 | -19.37 | -14.688 | 21.761 | -59.277 | 0 | -16.004 | -16.145 | 24.128 | -4.9596 | -5.3516 | -6.66 | -33.662 | -33.466 | 13.235 | 17.869 | -16.92 | -0.7 | 7.1133 | -18.304 | -11.751 | -11.907 | 8.4519 | 5.9561 | -18.289 | 5.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.382 | 10.382 | 20.932 | 30.802 | 30.314 | 20.765 |  | 9.8451 | -11.249 | -1.913 | 0.3234 | 1.7 | 2.61 | -11.028 | 2.7481 | 7.9859 | 0.772 | 1.0971 | 5.0999 | -37.195 | -28.91 | -2.4299 | 31.42 | -0.1 | 21.606 | 6.3967 | -6.8297 | 2.7274 | 0.0615 |  | -11.297 | -32.784 | 22.985 | -33.696 | -35.72 | 12.513 | 115.58 | -5.8734 | -6.6965 | -10.144 | 2.5348 | 10.673 | 10.752 | 2 | 18.984 | 21.305 | 0 | -5.5834 | -33.921 | 75.53 | 31.051 | 10.031 | 10.611 | -6.4869 | -6.0798 | 0 | -10.771 | 30.907 | 30.162 | -21.098 | -20.389 | -27.581 | -27.714 | 6.9099 | 6.9699 | -23.6 | -23.5 | 2.4966 | 12.72 | 22.032 | 14.345 | 14.127 | -9.6999 | -29.399 | 9.3 | 8.8 | -17.607 | -17.718 | -85.458 | 34.723 | -301.79 | -31.034 | 141.24 | 111.84 | 50.047 | 117.61 | 55.316 | 49.248 | 30.197 | 25.912 | -13.241 | 228.24 | -167.7 | 63.264 | -58.584 | -4.5935 | 8.8797 | -5.28 | -1.406 | -1.406 | 4.8 | -1.9199 | -3.5934 |  | 14.708 | -21.589 | 5.5 | -0.403 | 0.273 | 0 | 0 | 3.3148 | 3.8424 | 3.4728 |  | 18.299 | 0 | 0.79 | 0.37 | 0 | -16.621 | -22.834 | 3.3692 | 11.836 | -17.797 | 4.9779 | -20.399 | 6.5 | 0 | -93.735
10/03/2025 | 12:00 | 0 | 5.8337 | -12.013 | 5.9094 | 11.529 | 0 | 22.677 |  | 31.577 | 14.221 | 17.176 | -26.639 | -24.2 | 0 | 4.1399 | -15.399 | 4.0259 | 2.6655 | 6.8513 | 7.0716 |  | 0 | 3.8793 | 1.193 |  | -0.9554 | 0.327 | 0.348 | 1.2819 | 4.44 | -8.8 | -1.233 | 0.323 | 0.61 | 0.83 | -10 | -15.199 | -15.31 | 9.4691 | 3.9024 | 18.074 | 21.145 | -12.707 | 4.1527 | 0 | 9.0415 | 9.3717 | -16.878 | -14.869 | 5.1414 | 28.918 | 86.737 | 4.4699 | -5.3999 | -5.2999 | -24.352 | 0 | -3.9099 | 1.3141 | 9.4695 | 10.984 | 9.0756 | 6.1839 | -95.004 | 56.794 | 56.276 | -84.379 | -101.7 | -9.1669 |  |  | 38.012 | 15.399 | 9.9899 | -2.8399 | 19.62 | -19.017 | -18.883 | 38.388 | 36.848 | -6.2251 | -34.26 | -34.539 | 9.1332 | 5.621 | 2.88 | 6.412 | 81.099 | -11.8 | -4.9 | 39.175 | 38.948 | 38.756 | 38.578 | 39.315 | -25.257 | -45.722 | 4.7879 | 3.8926 | 41.25 | 33.06 | 20.473 | 20.217 | -16.469 |  | -6.3833 | -6.4015 | 31.718 | 0.0137 | -8.7188 | -20.799 | -20.899 | -2.3339 | 19.454 | 62.46 | 34.331 | 21.03 | -7.83 | 16.051 |  | -2.97 | -2.95 | 25 | 34.52 | -28.29 | -14.327 | -45.147 | -43.736 | 63.599 | 35.684 | 22.702 | 23.697 | -13.607 | -23.513 | -14.76 | 21.03 | -60.918 | 0 | -16.382 | -15.746 | 22.804 | 0.2156 | -0.2709 | -10.756 | -33.828 | -33.684 | 11.333 | 18.699 | -21.43 | 0 | 7.1074 | -8.1224 | -10.83 | -10.998 | 6.9398 | 6.513 | -23.352 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.545 | 9.21 | 19.759 | 30.95 | 30.237 | 18.453 |  | 10.826 | -10.629 | -2.0119 | 0.3142 | 1.42 | 1.52 | -11.071 | 2.8338 | 7.8539 | 0.737 | 1.3983 | 5.4 | -38.134 | -29.58 | -2.4199 | 31.716 | -0.1 | 23.416 | 6.8633 | -7.5776 | 2.6735 | 0.0263 |  | -11.297 | -29.805 | 22.281 | -34.705 | -38.926 | 11.622 | 135.97 | -5.5663 | -8.0599 | -8.3208 | 2.5465 | 10.995 | 10.981 | 2 | 18.045 | 19.88 | -1.2599 | -3.3037 | -36.001 | 72.434 | 34.975 | 7.8834 | 8.2677 | -4.9181 | -5.288 | -12.119 | -13.346 | 36.093 |  | -21.471 | -20.878 | -27.551 | -27.336 | 6.96 | 6.9099 | -26.399 | -26.299 | 2.3208 | 12.479 | 21.586 | 16.757 | 16.879 | -10.1 | -31.2 | 8.5 | 8.1 | -17.82 | -17.718 | -90.783 | 25.389 | -302.39 | -27.859 | 200.45 | 114.93 | 57.341 | 124.44 | 51.056 | 42.932 | 24.561 | 29.519 | -9.4039 | 223.35 | -167.27 | 63.151 | -56.709 | -4.5227 | 8.8797 | -5.92 | -1.3559 | -1.3589 | 5.28 | -2.5599 | -3.6716 |  | 14.708 | -21.678 | 5.0999 | -2.7839 | -1.139 | 0 | 0 | 3.8214 | 3.2894 | 3.9417 |  | 20.799 | 0 | 0.79 | 0.37 | 0 | -17.848 | -24.21 | 4.5771 | 13.297 | -18.732 | 4.5663 | -22.5 | 8.5 | 0 | -93.253
10/03/2025 | 12:30 | 0 | -1.9075 | 3.1993 | 9.9371 | 12.191 | 0 | 23.627 |  | 31.682 | 14.316 | 17.348 | -22.2 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.399 | 4.2058 | 3.3987 | 7.0728 | 6.7722 |  | 0 | 3.8099 | 1.2262 |  | -0.8649 | 0.216 | 0.229 | 1.2819 | 0 | -8.8 | -1.307 | 0.316 | -0.79 | -0.7 | -10 | -15.149 | -15.22 | 9.302 | 3.8988 | 17.271 | 20.264 | -16.819 | 6.0281 | 0 | 0.5838 | 0.24 | -17.012 | -13.797 | 4.3523 | 22.069 | 96.014 | 7.5217 | -5.7999 | -5.6999 | -27.16 | 0 | -3.8529 | 1.3141 | 9.8679 | 10.624 | 8.7022 | 5.7949 | -115.17 | 57.771 | 57.649 | -71.614 | -112.47 | -9.1669 |  |  | 35.706 | 15.06 | 9.47 | -3.2899 | 19.2 | -18.883 | -18.615 | 39.016 | 37.506 | -3.4121 | -33.489 | -33.761 | 9.1876 | 6.0348 | 2.88 | 6.412 | 85 | -12.699 | -4.8099 | 40.1 | 39.544 | 39.541 | 42.608 | 42.965 | -26.064 | -47.109 | 4.1043 | 3.8533 | 40.509 | 31.889 | 19.536 | 19.631 | -15.75 |  | -7.0324 | -7.3604 | 33.901 | 0.0138 | -8.3152 | -20.799 | -20.899 | -2.7551 | 19.641 | 61.198 | 34.331 | 20.829 | -7.46 | 14.202 |  | -2.91 | -2.96 | 26.88 | 33.22 | -32.836 | -15.79 | -45.891 | -45.181 | 58.611 | 31.366 | 20.479 | 18.986 | -8.441 | -20.248 | -13.912 | 9.4689 | -54.655 | 0 | -14.849 | -15.071 | 8.6409 | -0.997 | -3.5053 | 24.08 | -34.679 | -36.775 | 12.166 | 19.379 | -20.68 | 31.899 | 7.1192 | -15.8 | -9.572 | -9.8075 | 4.7601 | 6.7493 | -18.071 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.7077 | 8.3728 | 16.913 | 30.829 | 31.125 | 17.824 |  | 10.821 | -11.389 | -2.0173 | 0.306 | 1.8 | 1.44 | -11.458 | 2.7036 | 7.8889 | 0.557 | 1.0868 | 4.5199 | -38.032 | -29.163 | -2.6899 | 30.801 | -0.1 | 24.244 | 7.3136 | -7.7817 | 2.5897 | 0.0263 |  | -11.995 | -26.083 | 17.696 | -34.789 | -40.691 | 12.153 | 148.06 | -5.7534 | -8.5235 | -6.4015 | 2.4632 | 10.973 | 10.878 | 1.6966 | 18.548 | 19.861 | 0 | -4.7568 | -36.275 | 76.924 | 37.448 | 10.353 | 9.7764 | -6.2894 | -6.8049 | -12.016 | -13.056 | 36.093 |  | -20.631 | -19.9 | -26.41 | -26.069 | 7.0599 | 6.9899 | -25.899 | -26.1 | 2.3739 | 11.84 | 21.792 | 15.43 | 15.02 | -11 | -32 | 9.1 | 8.5 | -17.625 | -17.718 | -90.665 | 21.031 | -301.56 | -30.661 | 219.77 | 117 | 46.253 | 113.36 | 54.788 | 55.259 | 31.514 | 30.246 | -3.1906 | 231.62 | -167.54 | 71.01 | -65.189 | -4.5227 | 8.8797 | -5.0399 | -1.44 | -1.4359 | 5.0399 | -1.7599 | -3.8642 |  | 14.973 | -21.824 | 5.6999 | -0.562 | -1.0399 | 0 | 0 | 3.9262 | 4.174 | 3.4055 |  | 21.399 | 0 | 0.72 | 0.37 | 0 | -18.223 | -22.538 | 4.8138 | 13.349 | -18.179 | 3.73 | -22.7 | 9 | 0 | -88.702
10/03/2025 | 13:00 | 0 | -1.9504 | 2.8661 | 9.3624 | 12.106 | 0 | 23.309 |  | 29.177 | 13.029 | 15.992 | -19.979 | -24.2 | -2.2 | 4.1399 | -15.399 | 4.1598 | 4.3615 | 6.4246 | 6.4028 |  | 0 | 3.5036 | 1.1813 |  | -0.8424 | 0.27 | 0.237 | 1.2819 | 0 | -8.8 | -1.1339 | 0.311 | -0.41 | -0.3 | -10 | -14.63 | -14.609 | 9.0945 | 4.1947 | 14.184 | 17.92 | -16.087 | 6.0281 | 0 | 10.538 | 11.343 | -19.691 | -17.414 | 5.9305 | 27.299 | 91.101 | 7.427 | -5.7999 | -5.8999 | -25.376 | 0 | -3.8804 | 1.3141 | 8.5506 | 10.515 | 8.4006 | 5.8365 | -99.215 | 60.762 | 61.342 | -41.262 | -76.889 | -9.1669 |  |  | 33.86 | 13.739 | 8.7899 | -4.6399 | 17.68 | -17.812 | -17.544 | 38.518 | 36.886 | -3.7396 | -35.239 | -35.537 | 7.0044 | 6.4514 | 2.88 | 6.412 | 88.4 | -14.699 | -4.96 | 39.346 | 38.825 | 37.78 | 46.537 | 47.246 | -29.482 | -50.127 | 3.5426 | 3.9505 | 37.319 | 30.569 | 19.848 | 19.729 | -15.649 |  | -6.6427 | -6.993 | 36.397 | 0.0138 | -8.2348 | -18.5 | -18.6 | -2.7832 | 19.828 | 60.567 | 34.703 | 21.27 | -7.27 | 14.607 |  | -2.73 | -2.9 | 23.79 | 32.7 | -35.054 | -17.718 | -46.512 | -44.572 | 54.8 | 28.284 | 16.902 | 17.133 | -10.014 | -15.363 | -13.789 | -26.37 | -46.441 | 0 | -15.138 | -13.979 | 18.798 | -3.7415 | -4.1561 | 14.352 | -34.643 | -34.895 | 7.3092 | 0.84 | -16.899 | 4.4 | 6.7738 | -16.278 | -9.4286 | -9.6138 | 4.4273 | 6.0395 | -11.199 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2053 | 8.0379 | 20.094 | 31.173 | 31.383 | 18.571 |  | 11.705 | -11.479 | -2.0173 | 0.3408 | 2.2 | 1.67 | -11.391 | 2.7059 | 8.0019 | 0.656 | 1.0432 | 3.94 | -40.018 | -31.365 | -2.6099 | 30.552 | -0.1 | 24.255 | 7.0156 | -7.5694 | 2.4843 | 0.027 |  | -11.995 | -25.7 | 18.928 | -34.789 | -42.35 | 12.738 | 156.57 | -5.6814 | -8.6685 | -5.3242 | 2.527 | 10.688 | 10.783 | 2 | 19.221 | 20.463 | -0.84 | -3.2349 | -36.953 | 74.174 | 37.2 | 9.0315 | 9.0275 | -6.5355 | -6.5469 | -10.935 | -11.658 | 36.093 |  | -20.609 | -19.917 | -24.871 | -24.863 | 6.32 | 6.2199 | -23 | -23.299 | 2.3556 | 11.119 | 21.968 | 19.751 | 19.883 | -11 | -32 | 9 | 8.1 | -17.784 | -17.708 | -92.71 | 14.254 | -299.99 | -26.742 | 231.6 | 118.29 | 48.661 | 109.41 | 54.398 | 51.347 | 19.214 | 16.809 | -3.1777 | 228.42 | -165.02 | 69.862 | -63.077 | -3.0457 | 8.8797 | -5.5199 | -1.4329 | -1.442 | 4.88 | -1.6799 | -3.8719 |  | 14.268 | -22.175 | 7.3 | 1.5759 | 0.186 | 0 | 0 | 4.5778 | 3.2076 | 3.6776 |  | 20.299 | 0 | 0.74 | 0.37 | 0 | -17.215 | -22.764 | 3.9738 | 12.572 | -17.838 | 4.0196 | -22.5 | 8.1 | 0 | -12.322
10/03/2025 | 13:30 | 0 | 1.8433 | -4.3573 | 9.5281 | 12.028 | 0 | 23.142 |  | 26.906 | 11.852 | 14.782 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.151 | 7.2164 | 6.0176 | 5.8147 |  | 0 | 3.3288 | 1.1663 |  | -1.1237 | -0.095 | -0.079 | 1.2819 | 0 | -6.6 | -1.1979 | 0.312 | -2.8599 | -2.46 | -10 | -13.77 | -13.8 | 8.8927 | 3.9414 | 19.079 | 21.872 | -13.796 | 5.4923 | 0 | 0.5154 | 0.4399 | -15.807 | -12.726 | 4.3523 | 22.309 | 92.403 | 8.9018 | -5.9999 | -5.9999 | -27.098 | 0 | -4.0576 | 1.3141 | 8.4049 | 9.8181 | 8.6429 | 5.7794 | -118.83 | 61.311 | 61.464 | -32.244 | -97.653 | -9.1669 |  |  | 32.673 | 14.27 | 9.0399 | -5.96 | 16.639 | -19.017 | -19.017 | 34.747 | 32.741 | -2.0395 | -33.438 | -33.561 | 8.3118 | 7.8737 | 2.88 | 6.412 | 90.8 | -15.1 | -4.7699 | 39.485 | 38.906 | 37.977 | 50.996 | 52.114 | -26.441 | -53.073 | 2.2876 | 3.7605 | 34.779 | 28.149 | 18.911 | 18.655 | -15.069 |  | -8.8704 | -8.6662 | 37.417 | 0.0139 | -7.9922 | -16.2 | -16.299 | -2.9687 | 19.08 | 60.251 | 33.589 | 20.35 | -7.01 | 15.862 |  | -3.04 | -3.1099 | 23.35 | 32.569 | -36.072 | -17.609 | -46.594 | -44.7 | 55.064 | 27.35 | 14.487 | 14.513 | -11.012 | -20.893 | -13.748 | -38.939 | -40.418 | 0 | -15.879 | -15.35 | 22.826 | 1.843 | 2.0149 | -15.876 | -33.399 | -33.289 | 10.868 | 18.899 | -11.359 | 3.2999 | 7.0937 | -6.003 | -10.288 | -10.557 | 6.7218 | 5.5672 | -14.562 | 5.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.7124 | 9.8799 | 15.071 | 31.934 | 31.881 | 14.289 |  | 8.4486 | -12.309 | -2.6161 | 0.35 | 2.1 | 2.89 | -9.1699 | 2.8503 | 7.7599 | 0.691 | 1.5992 | 6.9699 | -34.231 | -26.146 | -2.2299 | 34.093 | -0.1 | 19.962 | 5.9462 | -6.4226 | 2.407 | 0.0278 |  | -10.981 | -30.62 | 22.648 | -30.923 | 0.1468 | 25.23 | 142.81 | -2.6856 | -6.6249 | -6.421 | 2.3013 | 9.941 | 9.9295 | 1.386 | 20.112 | 21.8 | -1.6799 | -2.6266 | -38.233 | 78.421 | 40.578 | 9.0426 | 9.2816 | -5.693 | -6.5306 | -11.322 | -12.166 | 31.451 |  | -21.927 | -21.35 | -23.885 | -23.337 | 6.7899 | 6.7399 | -22.6 | -23.2 | 2.3392 | 6.1599 | 27.082 | 19.499 | 19.332 | -11.1 | -31.1 | 10.3 | 9.8 | -17.784 | -17.708 | -96.599 | 5.6322 | -304.62 | -29.362 | 277.94 | 119.55 | 50.005 | 121.13 | 54.874 | 51.82 | 16.734 | 19.891 | -11.226 | 233.32 | -169.59 | 70.305 | -62.884 | -2.7869 | 8.8797 | -4.96 | -1.903 | -1.8899 | 4.0799 | -1.6 | -3.5734 |  | 14.592 | -21.913 | 6.8 | 1.064 | 0.643 | 0 | 0 | 3.5288 | 4.4037 | 3.6232 |  | 19.899 | 0 | 0.74 | 0.37 | 2.5471 | -18.767 | -22.436 | 4.1228 | 13.582 | -17.419 | 3.5946 | -21.799 | 7.4 | 0 | -16.617
10/03/2025 | 14:00 | 0 | 1.8638 | -4.4072 | 9.3453 | 11.803 | 0 | 22.812 |  | 26.608 | 11.696 | 14.652 | -19.979 | -24.2 | 2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.8725 | 5.7013 | 6.0424 | 5.7787 |  | 0 | 3.5839 | 1.1056 |  | -0.6279 | 0.047 | 0.06 | 1.2819 | 0 | -8.8 | -1.067 | 0.306 | 0.61 | 0.82 | -10 | -14.01 | -14.01 | 8.9451 | 4.1562 | 16.391 | 20.305 | -14.933 | 6.9658 | 0 | 13.173 | 1.7004 | -18.486 | -16.075 | 4.3523 | 19.586 | 99.803 | 7.9815 | -5.7999 | -5.7999 | -27.233 | 0 | -3.8825 | 1.3141 | 8.8133 | 9.5832 | 8.3456 | 5.4573 | -103.18 | 58.809 | 59.236 | -40.854 | -78.463 | -9.1669 |  |  | 32.653 | 14.46 | 8.96 | -5.26 | 17.44 | -20.357 | -20.357 | 35.569 | 33.549 | -2.6645 | -32.515 | -32.359 | 8.8414 | 6.9825 | 2.88 | 6.412 | 86.3 | -14.5 | -4.88 | 39.195 | 38.725 | 38.525 | 49.116 | 48.758 | -30.031 | -49.193 | 1.6608 | 3.9345 | 35.88 | 29.11 | 18.754 | 18.655 | -15.289 |  | -8.2144 | -8.0694 | 34.618 | 0.0139 | -8.105 | -16.2 | -16.299 | -3.0322 | 18.706 | 61.04 | 33.033 | 19.84 | -7.32 | 16.564 |  | -2.66 | -2.7599 | 23.23 | 32.619 | -32.545 | -16.245 | -46.353 | -44.836 | 54.415 | 26.76 | 16.023 | 15.755 | -10.971 | -19.981 | -14.161 | -27.514 | -36.486 | 0 | -15.195 | -14.918 | 20.308 | 2.021 | 1.5721 | -2.052 | -34.941 | -34.891 | 7.6873 | 0 | -12.789 | 0 | 7.0241 | -5.0288 | -10.46 | -10.798 | 6.9393 | 3.8038 | -19.975 | 5.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.717 | 10.884 | 8.5402 | 31.551 | 31.36 | 13.177 |  | 15.27 | -9.2199 | -3.5152 | 0.35 | 2.93 | 3.06 | -15.805 | 2.7866 | 7.8019 | 0.733 | 1.5504 | 7.0799 | -35.916 | -26.089 | -2.3299 | 34.015 | -0.1 | 20.318 | 6.5099 | -7.0844 | 2.4 | 0.0278 |  | -11.311 | -29.842 | 21.096 | -30.839 | 0.207 | 39.962 | 148.85 | -2.2397 | -5.6754 | -6.1899 | 2.4017 | 9.963 | 10 | 2 | 20.764 | 21.194 | 0.42 | -4.8398 | -44.367 | 81.361 | 42.984 | 11.786 | 11.499 | -7.6445 | -7.8545 | -11.775 | -11.758 | 31.451 |  | -19.675 | -18.373 | -24.14 | -24.061 | 6.0999 | 6.0799 | -22.399 | -22 | 2.2861 | 5.5999 | 24.772 | 19.892 | 19.888 | -11 | -31.1 | 8.1 | 7.1999 | -17.547 | -17.652 | -100.03 | -1.1685 | -304.04 | -29.171 | 311.41 | 122.74 | 41.732 | 107.73 | 56.305 | 56.942 | 20.85 | 19.492 | -1.7099 | 239.35 | -167.3 | 80.257 | -70.696 | -3.3044 | 8.8797 | -4.4 | -2.003 | -2.003 | 4.1599 | -1.12 | -3.3363 |  | 13.801 | -20.976 | 7 | 1.6139 | 1.8279 | 0 | 0 | 3.7969 | 4.0397 | 3.1913 |  | 20.299 | 0 | 0.68 | 0.37 | 0 | -16.906 | -22.202 | 4.0988 | 11.713 | -17.169 | 4.1708 | -22.299 | 7.5999 | 0 | -17.896
10/03/2025 | 14:30 | 0 | 2.5692 | -5.5898 | 5.5501 | 11.633 | 0 | 22.948 |  | 27.12 | 12.447 | 15.375 | -24.42 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -15.399 | 3.7993 | 4.8367 | 5.8924 | 5.8403 |  | 0 | 2.4757 | 1.1344 |  | -0.4706 | 0.389 | 0.365 | 1.2819 | 2.22 | -8.8 | -1.1219 | 0.321 | 1.1 | 1.63 | -10 | -13.63 | -13.76 | 8.4004 | 4.0852 | 18.321 | 20.401 | -19.898 | 7.6356 | 0 | 7.3219 | 6.903 | -19.424 | -15.807 | 5.1414 | 22.227 | 102.4 | 5.7901 | -5.6999 | -5.7999 | -23.443 | 0 | -3.7221 | 1.3141 | 10.008 | 9.937 | 8.0639 | 5.3121 | -80.751 | 60.67 | 61.372 | -55.04 | -67.221 | -9.1669 |  |  | 38.97 | 15.89 | 10.59 | -2.23 | 19.17 | -23.036 | -22.902 | 36.802 | 35.143 | -3.5171 | -32.109 | -31.996 | 8.9073 | 6.265 | 2.88 | 6.412 | 87.5 | -14.3 | -5.07 | 42.023 | 41.169 | 40.531 | 44.497 | 44.886 | -27.712 | -51.047 | 2.233 | 3.9552 | 38.279 | 31.819 | 19.848 | 19.827 | -16.409 |  | -7.5995 | -7.5713 | 36.797 | 0.0136 | -8.7037 | -21.1 | -21.2 | -2.7294 | 19.08 | 60.882 | 33.033 | 20.3 | -7.67 | 15.984 |  | -3.39 | -3.38 | 26.22 | 35.56 | -34.036 | -17.172 | -48.885 | -46.663 | 60.279 | 31.025 | 17.9 | 18.155 | -9.1152 | -18.659 | -14.579 | -9.457 | -39.219 | 0 | -15.129 | -14.68 | 23.003 | -0.4885 | -1.4421 | -5.124 | -35.415 | -34.947 | 10.405 | 17.559 | -20.09 | 0.5 | 6.8881 | -10.133 | -9.7227 | -9.9287 | 8.5406 | 4.1016 | -16.466 | 5.561 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.229 | 12.894 | 9.8799 | 33.433 | 33.243 | 13.016 |  | 15.836 | -10.249 | -3.1105 | 0.3674 | 2.48 | 3.17 | -16.227 | 2.8317 | 7.8629 | 0.774 | 1.1495 | 6.11 | -36.616 | -26.37 | -2.3299 | 34.254 | -0.1 | 21.266 | 6.4098 | -6.7677 | 2.4946 | 0.0278 |  | -11.351 | -31.97 | 20.788 | -31.764 | 0.2196 | 40.992 | 156.58 | -2.1353 | -7.2297 | -5.7215 | 3.4276 | 10.453 | 10.586 | 2.6449 | 20.26 | 22.909 | 2.5099 | -6.0034 | -43.612 | 85.335 | 45.143 | 11.729 | 11.754 | -7.296 | -8.081 | -12.01 | -13.911 | 31.451 |  | -17.214 | -16.61 | -23.827 | -23.339 | 5.4899 | 5.5 | -22.6 | -22.299 | 2.3208 | 3.8399 | 20.039 | 21.69 | 21.567 | -11 | -31.5 | 6 | 5.4 | -17.547 | -17.439 | -102.21 | 10.162 | -303.95 | -32.002 | 305.29 | 124.68 | 40.368 | 99.682 | 57.63 | 61.966 | 20.471 | 18.228 | 4.7938 | 243.14 | -166.83 | 85.302 | -76.05 | -3.866 | 8.8797 | -3.5199 | -2.003 | -1.9969 | 2.7999 | -0.88 | -3.2481 |  | 14.503 | -20.741 | 6 | 0.229 | 0.774 | 0 | 0 | 3.9861 | 4.4789 | 3.4983 |  | 20.399 | 0 | 0.6 | 0.37 | 0 | -17.019 | -22.125 | 2.6213 | 12.665 | -16.605 | 3.7614 | -21.799 | 7.9 | 0 | -11.515
10/03/2025 | 15:00 | 0 | 2.6649 | -6.1573 | 7.3803 | 12.032 | 0 | 23.426 |  | 28.71 | 12.805 | 16.055 | -24.42 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -15.399 | 3.9573 | 6.4881 | 6.1596 | 6.1073 | 10.353 | 0 | 1.7327 | 1.1841 |  | -0.6543 | 0.053 | 0.068 | 1.2819 | 2.22 | -6.6 | -1.036 | 0.292 | -3.4 | -3.3399 | -10 | -13.09 | -13.159 | 9.0883 | 3.8946 | 21.803 | 26.88 | -15.786 | 5.2244 | 0 | 0.1156 | 0.2241 | -14.601 | -12.056 | 3.9578 | 20.858 | 91.132 | 6.6842 | -5.9999 | -5.9999 | -26.918 | 0 | -4.1948 | 1.3141 | 8.8374 | 9.7979 | 8.1339 | 5.4221 | -116.58 | 66.225 | 66.011 | -47.03 | -87.258 | -9.1669 |  |  | 39.199 | 16 | 10.779 | -2.5199 | 19.459 | -22.366 | -22.232 | 36.533 | 34.827 | -4.8015 | -32.034 | -31.678 | 8.7991 | 7.9951 | 2.88 | 6.412 | 87 | -15.699 | -5 | 41.359 | 41.114 | 40.519 | 49.256 | 49.889 | -28.298 | -53.694 | 1.9614 | 3.9791 | 39.959 | 32.119 | 20.473 | 20.413 | -16.889 | 25.512 | -8.8027 | -8.8994 | 36.483 | 0.0138 | -8.9264 | -21.1 | -21.2 | -2.7148 | 18.706 | 61.671 | 33.218 | 19.93 | -8.17 | 16.794 | -36.942 | -3.19 | -3.38 | 27.14 | 35.659 | -34.109 | -17.19 | -48.364 | -46.772 | 59.073 | 30.108 | 18.308 | 18.524 | -7.6183 | -18.175 | -14.986 | -23.222 | -34.445 | 0 | -15.628 | -14.892 | 22.475 | -0.6744 | -0.8693 | -6.66 | -34.961 | -35.098 | 9.5274 | 16.859 | -20.68 | 0.7 | 6.7485 | -10.256 | -9.601 | -9.9914 | 8.4909 | 4.3427 | -18.939 | 5.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.726 | 12.559 | 9.7124 | 33.247 | 33.717 | 13.103 | 27.552 | 16.803 | -9.8199 | -2.5117 | 0.3683 | 2.67 | 3.49 | -17.255 | 2.7506 | 8.0029 | 0.499 | 1.1419 | 5.9299 | -36.68 | -26.633 | -2.2699 | 34.001 | -0.1 | 21.06 | 6.2479 | -6.6314 | 2.4825 | 0.0278 |  | -11.351 | -33.641 | 21.989 | -31.007 | 0.216 | 41.653 | 153.83 | -2.245 | -7.7238 | -5.2057 | 3.697 | 10.973 | 10.981 | 3.7371 | 21.848 | 23.678 | 2.0999 | -6.4993 | -46.516 | 87.65 | 45.798 | 10.922 | 11.026 | -7.6475 | -6.7528 | -10.526 | -11.641 | 36.826 | 38.013 | -17.208 | -16.538 | -22.93 | -22.926 | 5.7699 | 5.7399 | -23.1 | -23.2 | 2.6559 | 2.88 | 22.04 | 22.621 | 22.117 | -10.6 | -31.2 | 6 | 5.4 | -17.618 | -17.476 | -100.83 | -0.5015 | -302.92 | -31.017 | 317.73 | 125.26 | 37.306 | 100.09 | 56.956 | 65.496 | 22.562 | 19.938 | 10.299 | 244.24 | -168.29 | 86.807 | -76.09 | -4.1712 | 8.8797 | -4.48 | -2.051 | -2.042 | 3.44 | -0.96 | -3.2178 | -3.3096 | 15.324 | -21.065 | 5.8 | -0.557 | -0.168 | 0 | 0 | 4.4618 | 4.2488 | 3.1483 |  | 20.5 | 0 | 0.63 | 0.37 | 0 | -16.85 | -21.948 | 2.745 | 12.04 | -17.288 | 4.3085 | -22.7 | 8 | 0 | -13.061
10/03/2025 | 15:30 | 0 | 2.6587 | -6.0981 | 7.4709 | 11.732 | 0 | 22.593 |  | 28.074 | 12.769 | 15.991 | -24.42 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -15.399 | 4.3864 | 4.7085 | 5.9927 | 5.8558 |  | 0 | 1.635 | 1.1546 |  | -0.6814 | 0.377 | 0.391 | 1.2819 |  | -6.6 | -0.831 | 0.306 | 1.47 | 1.5599 | -10 | -14.409 | -14.439 | 9.3223 | 3.7821 | 16.636 | 19.886 | -17.59 | 6.296 | 0 | 10.96 | 10.288 | -18.62 | -15.137 | 5.5359 | 26.704 | 94.284 | 5.2665 | -5.3999 | -5.4999 | -26.987 | 0 | -3.5677 | 1.3141 | 9.8879 | 9.6608 | 8.1575 | 5.3694 | -89.876 | 63.142 | 63.051 | -53.91 | -72.745 | -9.1669 |  |  | 39.119 | 16.11 | 11.02 | -2.2899 | 19.19 |  | -23.17 | 30.875 |  | -3.7373 | -30.854 | -30.779 | 8.7842 | 7.5443 | 2.88 | 6.412 | 82.099 | -15.899 | -4.8699 | 41.657 | 40.511 | 40.019 | 43.903 | 45.141 | -31.131 | -50.829 | 2.0457 | 3.7856 | 39.169 |  |  | 20.022 | -17.02 | 25.512 | -7.8007 | -7.9393 | 34.387 | 0.0137 | -9.2107 | -21.1 | -21.2 | -2.8601 | 18.145 | 61.198 | 31.919 | 19.49 | -7.87 | 17.712 |  | -3.96 | -4.1399 |  |  | -30.781 | -15.681 | -45.862 | -44.072 | 62.319 | 31.925 | 19.706 | 20.254 | -7.5106 | -18.668 | -14.949 | -14.312 | -32.272 | 0 | -15.882 | -15.273 | 22.453 | -0.1509 | -0.0401 | 0 | -34.112 | -33.299 | 7.5348 | 17.52 | -20.289 | 2.4 | 6.6975 | -6.4375 | -10.843 | -10.817 | 8.505 | 2.0417 | -20.309 | 5.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.066 | 13.731 | 9.8799 | 31.635 | 31.306 | 14.387 | 29.628 | 17.682 | -10.169 | -2.9164 | 0.3765 | 2.6 | 3.07 | -17.315 | 2.6437 | 7.9019 | 0.8 | 1.0711 | 14.489 | -38.079 |  | -2.1899 |  | -0.1 | 20.955 | 6.7041 | -7.1568 | 2.6083 | 0.0278 |  | -10.857 | -33.626 | 21.285 | -31.427 | 0 | 40.805 | 153.93 | -1.9195 | -6.7667 | -6.2385 | 3.331 | 11.149 |  | 3 | 23.477 | 24.918 | 3.3499 | -9.0959 | -46.867 | 90.526 | 47.725 | 12.863 | 11.899 |  | -7.5661 | 0 | -12.323 | 36.826 | 38.013 |  | -13.649 |  | -21.202 | 1.5399 | 1.5499 | -20.1 | -21 | 2.6376 | -0.16 | 20.952 | 22.608 | 22.641 | -11 | -30.299 | 4.6999 | 4 | -17.427 | -17.275 | -99.59 | -2.2482 | -301.73 | -30.587 | 321.51 | 127.18 | 32.621 | 94.044 | 58.942 | 64.981 | 19.342 | 16.12 |  | 248.86 | -167.47 | 91.805 | -81.232 | -4.3103 | 8.8797 |  | -2.1029 | -2.101 |  | -0.24 |  | -3.923 | 15.529 | -20.741 | 6.9 | 2.111 | 2.414 | 0 | 0 | 5.2955 | 3.2392 | 3.4382 |  | 18.899 | 0 | 0.5 | 0.37 | 0 | -15.839 | -21.251 | 0 | 11.574 | -16.601 | 4.2082 |  | 7.3 | 0 | -10.837
10/03/2025 | 16:00 | 0 | 2.2664 | -5.3997 | 10.416 | 11.457 | 0 | 22.023 |  | 28.848 | 12.728 | 16.082 | -24.42 | -24.2 | -2.2 | 4.1399 | -15.399 | 4.1157 | 3.5097 | 6.0217 | 6.072 |  | 0 | 1.8704 | 1.0964 |  | -0.9825 | 0.096 | 0.138 | 1.2819 |  | -8.8 | -1.052 | 0.295 | -4.15 | -4.0399 | -10 | -13.75 | -13.859 | 8.9327 | 3.6568 | 21.022 | 24.554 | -16.995 | 2.9471 | 0 | 12.222 | 9.3199 | -19.424 | -15.673 | 6.325 | 36.935 | 88.455 | 5.8174 | -5.7999 | -5.6999 | -26.029 | 0 | -3.7721 | 1.3141 | 9.9402 | 9.6248 | 8.6619 | 5.6441 | -125.15 | 60.365 | 60.304 | -24.997 | -93.015 | -9.1669 |  |  | 39.359 | 16.149 | 10.77 | -2.67 | 19.139 |  | -23.036 | 32.101 |  | -3.6841 | -30.705 | -30.716 | 9.9058 | 6.4007 | 2.88 | 6.412 | 79.3 | -14.1 | -5.03 | 39.775 | 39.531 | 38.972 | 44.1 | 43.135 | -24.487 | -49.214 | 1.8528 | 3.9396 | 39.65 |  |  | 19.827 | -16.719 | 25.512 | -7.3645 | -8.0069 | 30.584 | 0.0138 | -8.8957 | -18.799 | -20.899 | -2.6354 | 17.958 | 62.144 | 31.919 | 19.22 | -8.14 | 17.158 |  | -4.86 | -5 |  |  | -29.036 | -15.199 | -44.2 | -42.872 | 61.123 | 31.533 | 19.719 | 20.868 | -8.636 | -18.652 | -14.468 | -42.918 | -34.961 | 0 | -14.423 | -14.794 | 23.221 | 1.2293 | -1.2503 | -11.78 | -33.34 | -35.617 | 6.2509 | 17.379 | -18.289 | -4.3 | 6.3799 | -4.2903 | -9.7055 | -10.006 | 6.3924 | -3.1535 | -18.45 | 6.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.736 | 13.563 | 10.047 | 30.862 | 30.395 | 14.413 | 29.098 | 16.808 | -11.039 | -3.1105 | 0.35 | 1.83 | 2.9 | -16.988 | 2.754 | 7.7269 | 0.7 | 1.0739 | 13.649 | -36.391 |  | -1.7299 |  | -0.1 | 20.241 | 6.4172 | -7.0141 | 2.6356 | 0.0278 |  | -10.857 | -33.598 | 20.437 | -30.083 | 0 | 34.586 | 148.22 | -2.4745 | -6.2257 | -6.624 | 3.1295 | 10.863 |  | 2.4789 | 25.108 | 26.687 | 4.19 | -8.5633 | -51.95 | 94.212 | 51.065 | 13.204 | 12.965 |  | -7.1456 | 0 | -13.181 |  |  |  | -13.341 |  | -21.064 | 2.49 | 2.48 | -21 | -21 | 2.568 | -2.64 | 24.267 | 23.343 | 23.835 | -10.6 | -29.399 | 3.9 | 3.2 | -17.241 | -17.305 | -100.28 | 0.2299 | -305.67 | -34.151 | 328 | 132.72 | 32.61 | 93.037 | 59.398 | 73.532 | 20.662 | 18.769 |  | 255.65 | -168.93 | 96.479 | -84.301 | -4.6399 |  |  | -2.246 | -2.2379 |  | 0.56 |  | -4.5395 | 15.999 | -20.857 | 6 | 2.4969 | 2.536 | 0 | 0 | 4.1961 | 3.3774 | 3.2566 |  | 19.899 | 0 | 0.6 |  | 0 | -16.753 | -22.12 | 0 | 11.649 | -16.839 | 4.5712 |  | 7.6999 | 0 | -6.8633
10/03/2025 | 16:30 | 0 | 1.9136 | -4.5788 | 11.467 | 11.408 | 0 | 22.075 |  | 28.485 | 12.56 | 15.547 | -22.2 | -24.2 | 2.2 | 4.1399 | -15.399 | 4.0313 | 3.2678 | 6.1095 | 5.989 |  | 0 | 2.3579 | 1.1221 |  | -0.6496 | 0.206 | 0.195 | 1.2819 |  | -6.6 | -1.1269 | 0.324 | -3.3299 | -3.3199 | -10 | -13.34 | -13.43 | 9.0654 | 3.8368 | 19.915 | 24.218 | -16.067 | 2.9471 | 0 | 13.665 | 13.71 | -17.548 | -14.869 | 5.9305 | 30.396 | 90.365 | 5.478 | -5.5999 | -5.4999 | -27.175 | 0 | -3.6973 | 1.3141 | 9.095 | 9.3468 | 8.0602 | 5.615 | -117.55 | 58.565 | 59.45 | -26.114 | -91.831 | -9.1669 |  |  | 38.331 | 15.8 | 10.729 | -3.0699 | 17.77 |  | -23.304 | 33.318 |  | -3.5099 | -28.795 | -29.111 | 8.6216 | 7.0388 | 2.88 | 6.412 | 76.4 | -13.8 | -4.82 | 39.358 | 39.019 | 38.83 | 42.868 | 42.598 | -29.54 | -46.917 | 1.0176 | 4.0739 | 38.919 |  |  | 19.827 | -16.67 | 25.512 | -7.9918 | -7.9518 | 26.871 | 0.0138 | -8.9017 | -18.899 | -18.6 | -2.6342 | 17.397 | 61.829 | 30.806 | 18.43 | -8.18 | 15.646 |  | -4.98 | -5.21 |  |  | -24.727 | -12.327 | -43.875 | -42.754 | 60.303 | 32.994 | 20.285 | 21.617 | -16 | -23.898 | -14.275 | -41.934 | -28.779 | 0 | -11.535 | -10.642 | 22.161 | 5.7696 | 4.5593 | -11.268 | -32.076 | -31.87 | 9.5997 | 18.319 | -19.299 | 0 | 6.4539 | 3.9338 | -10.437 | -10.589 | 7.9665 | 6.6223 | -17.467 | 6.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.401 | 14.233 | 7.7029 | 30.401 | 30.109 | 14.629 | 28.89 | 17.271 | -10.829 | -3.2167 | 0.3234 | 2.24 | 2.85 | -16.806 | 2.8709 | 7.6759 | 0.712 | 1.2435 | 13.26 | -36.757 |  | -1.6799 |  | -0.1 | 19.826 | 6.1747 | -6.7882 | 2.559 | 0.0278 |  | -10.967 | -31.172 | 19.454 | -30.167 | 0 | 35.989 | 147.55 | -2.3885 | -6.455 | -6.2568 | 2.9721 | 10.724 |  | 2 | 25.563 | 28.097 | 4.61 | -8.9077 | -53.572 | 95.783 | 54.171 | 14.78 | 14.731 |  | -8.4582 | -11.181 | -12.663 |  |  |  | -10.655 |  | -18.003 | 7.44 | 7.38 | -20.799 | -20.899 | 2.5497 | -4.96 | 20.975 | 28.972 | 28.828 | -11 | -31.2 | 3 | 2.5 | -17.291 | -17.305 | -103.66 | -1.2687 | -299.24 | -31.24 | 354.49 | 136.89 | 26.494 | 86.001 | 62.574 | 79.863 | 21.036 | 15.478 |  | 259.03 | -170.16 | 102.08 | -88.338 | -3.5608 |  |  | -2.0869 | -2.105 |  | 0.4 |  | -4.7165 | 16.379 | -20.772 | 7.0999 | 2.1489 | 0.528 | 0 | 0 | 3.8185 | 3.5597 | 3.1785 |  | 20.2 | -0.4561 | 0.48 |  | 0 | -15.794 | -21.098 | 0 | 11.365 | -16.45 | 4.167 |  | 8.3999 | 0 | -7.3782
10/03/2025 | 17:00 | 0 | 1.5313 | -3.839 | 18.048 | 11.168 | 0 | 21.469 |  | 26.303 | 11.403 | 14.456 | -22.2 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.399 | 3.895 | 0.9196 | 5.8023 | 5.7264 |  | 0 | 2.316 | 1.1617 |  | -0.4938 | -0.093 | -0.136 | 1.2819 |  | -8.8 | -0.971 | 0.323 | -6.61 | -6.28 | -10 | -12.02 | -11.869 | 8.0287 | 3.9656 | 25.179 | 28.306 | -14.45 | 0.134 | 0 | 13.188 | 15.721 | -15.941 | -14.735 | 7.5087 | 33.918 | 82.532 | 5.8312 | -5.7999 | -5.7999 | -26.078 | 0 | -3.8753 | 1.3141 | 7.7042 | 9.0523 | 7.9648 | 5.356 | -125.88 | 55.116 | 54.322 | 7.4669 | -101.62 | -9.1669 |  |  | 34.199 | 15.789 | 10.39 | -5.59 | 17.5 |  | -21.83 | 30.565 |  | -2.8599 | -38.748 | -38.78 | 6.7482 | 7.2622 | 2.88 | 6.412 | 74.599 | -13.899 | -4.75 | 33.492 | 33.49 | 32.553 | 44.952 | 45.933 | -27.073 | -44.934 | 0.2024 | 3.9714 | 36.959 |  |  | 18.753 | -15.809 | 25.512 | -6.7933 | -6.5037 | 25.575 | 0.0144 | -8.3936 | -18.799 | -18.6 | -2.5024 | 16.275 | 61.513 | 30.064 | 17.74 | -7.77 | 14.863 |  | -0.27 | -0.39 |  |  | -25.327 | -12.827 | -43.189 | -42.027 | 48.425 | 23.676 | 13.249 | 13.503 | -19.929 | -26.854 | -13.503 | -79 | -23.269 | 0 | -10.233 | -8.8352 | 21.706 | 7.6158 | 6.3347 | 2.576 | -30.157 | -29.42 | 8.2309 | 19.329 | -19.549 | -0.1 | 6.1908 | 8.7844 | -12.152 | -12.361 | 8.7566 | 6.9929 | -19.527 | 6.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 10.884 | 11.387 | 27.921 | 27.664 | 17.135 | 31.012 | 19.689 | -10.349 | -3.2149 | 0.35 | 2.95 | 2.17 | -19.059 | 2.9855 | 7.6619 | 0.815 | 1.0992 | 11.939 | -39.401 |  | -1.4499 |  | -0.1 | 19.26 | 5.5643 | -6.039 | 2.5007 | 0.0585 |  | -11.262 | -28.244 | 18.722 | -29.579 | 0 | 36.753 | 150.28 | -3.0219 | -7.1687 | -6.1787 | 4.5437 | 10.497 |  | 4 | 25.844 | 27.088 | 4.19 | -7.7501 | -54.429 | 89.934 | 53.545 | 15.353 | 15.182 |  | -9.4463 | -11.153 | -11.463 |  |  |  | -12.001 |  | -16.82 | -4.8299 | -4.84 | -22.399 | -22.899 | 2.5314 | -5.36 | 24.865 | 30.378 | 30.231 | -11.8 | -31.6 | 2.5999 | 1.6 | -17.291 | -17.392 | -104.62 | -4.5743 | -297.63 | -31.064 | 346.69 | 132.43 | 31.897 | 94.781 | 58.216 | 69.721 | 23.574 | 24.82 |  | 253.34 | -168.81 | 102.77 | -85.002 | -3.7488 |  |  | -1.99 | -1.99 |  | 0.88 |  | -5.214 | 16.292 | -21.123 | 7.8 | 2.66 | 3.246 | 0 | 0 | 4.4459 | 3.7028 | 4.2445 |  | 21.2 | -0.4583 | 0.53 |  | 0 | -15.485 | -20.407 | 0 | 10.579 | -14.648 | 4.3357 |  | 9.6 | 0 | -7.9438
10/03/2025 | 17:30 | 0 | 1.364 | -3.4544 | 8.755 | 14.096 | 0 | 27.328 |  | 23.784 | 10.467 | 13.618 | -22.2 | -24.2 | 2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.0782 | 11.41 | 5.5247 | 5.3273 |  | 0 | 2.5437 | 1.172 |  | -0.7631 | -0.152 | -0.152 | 1.2819 |  | -8.8 | -0.991 | 0.325 | -6.4299 | -6.4499 | -10 | -12.17 | -12.229 | 8.13 | 4.0082 | 25.227 | 28.942 | -12.979 | 0.2679 | 0 | 13.404 | 16.573 | -14.869 | -13.127 | 6.325 | 34.117 | 74.247 | 5.9033 | -5.9999 | -5.8999 | -25.239 | 0 | -3.6103 | 1.3141 | 6.5932 | 7.7092 | 3.368 | 2.353 | -134.34 | 56.459 | 56.764 | -3.8999 | -116.38 | -9.1669 |  |  | 32.024 | 15.17 | 9.43 | -6.9499 | 15.579 |  | -15.802 | 28.462 |  | 0.2475 | -32.23 | -32.284 | 6.4117 | 9.3302 | 2.88 | 6.412 | 74.5 | -18.5 | -4.15 | 35.179 | 35.138 | 34.402 | 49.947 | 50.287 | -30.306 | -48.766 | -3.0454 | 3.255 | 36.11 |  |  | 17.678 | -15.559 | 25.512 | -10.399 | -10.428 | 22.114 | 0.0143 | -8.2656 | -16.399 | -16.399 | -3.5217 | 15.153 | 58.99 | 27.652 | 16.079 | -7.14 | 13.851 |  | -0.15 | -0.24 |  |  | -21.672 | -11.036 | -38.56 | -36.69 | 46.418 | 21.914 | 12.099 | 13.022 | -20.707 | -27.716 | -12.891 | -74.883 | -15.483 | 0 | -8.1408 | -7.6144 | 19.358 | 7.9934 | 6.2462 | -17.924 | -24.211 | -23.975 | 9.371 | 19.379 | -15.769 | 0 | 5.3847 | 13.789 | -11.889 | -12.179 | 8.6242 | 8.6482 | -19.783 | 6.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.5307 | 15.74 | 23.766 | 23.793 | 18.088 | 30.994 | 15.103 | -8.7899 | -3.5884 | 0.3344 | 2.82 | 1.85 | -13.991 | 2.9903 | 7.6689 | 0.704 | 1.6757 | 14.3 | -38.16 |  | -1.9099 |  | -0.1 | 19.863 | 5.1457 | -5.5817 | 2.5062 | 0.0585 |  | -12.08 | -25.386 | 14.942 | -30.587 | 0 | 41.504 | 145.37 | -3.3191 | -8.332 | -5.2312 | 4.2529 | 10.263 |  | 3.9519 | 23.299 | 24.666 | 10.059 | -13.772 | -42.466 | 88.505 | 43.662 | 23.783 | 22.568 |  | -9.8271 | 0 | 0 |  |  |  | -12.33 |  | -15.512 | -7.51 | -7.5999 | -19.1 | -18.799 | 2.4966 | -5.84 | 21.368 | 29.939 | 29.79 | -13.1 | -29.899 | 2.0999 | 1.2 | -17.355 | -17.392 | -90.294 | -17.04 | -297.3 | -29.647 | 345.49 | 135.05 | 27.65 | 86.79 | 59.795 | 73.883 | 25.109 | 23.931 |  | 259 | -169.45 | 108.53 | -91.112 | -3.866 |  |  | -1.942 | -1.9329 |  | 2.0799 |  | -6.0349 | 16.758 | -20.683 | 7.6999 | 3.298 | 2.384 | 0 | 0 | 3.8172 | 3.2218 | 3.8491 |  | 19.299 | -0.4651 | 0.52 |  | -3.5975 | -14.48 | -19.455 | -3.4407 | 9.8528 | -13.094 | 3.4446 |  | 8.8 | 0 | -16.71
10/03/2025 | 18:00 | 0 | 0.8244 | -2.3266 | 10.605 | 13.757 | 0 | 26.685 |  | 21.727 | 9.1737 | 8.7486 | -19.979 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 3.9083 | 9.5119 | 4.0208 | 3.8716 |  | 0 | 0.2973 | 1.1109 |  | -0.6216 | -0.484 | -0.478 | 1.2819 |  | -8.8 | -1.028 | 0.308 | -9.09 | -9.0299 | -10 | -11.439 | -11.55 | 6.9889 | 3.7892 | 22.251 | 25.27 | -14.796 | -4.5546 | -32.585 | -0.1207 | -0.1417 | -13.529 | -11.118 | 4.3523 | 22.19 | 40.684 | 2.5357 | -4.4999 | -4.4999 | -22.834 | 0 | -3.7602 | 1.3141 | 6.0139 | 6.9077 | 0 | 1.4996 | -123.56 | 42.268 | 42.115 | -29.367 | -156 | -9.1669 |  |  | 23.571 | 13.17 | 9.47 | -10.52 | 6.6599 |  | -13.525 | 27.429 |  | 1.8959 | -24.51 | -24.576 | 6.3002 | 11.647 | 2.88 | 6.412 | 75.199 | -21.799 | -3.7 | 34.343 | 34.37 | 33.506 | 46.025 | 46.618 | -29.506 | -36.973 | -4.6714 | 3.2501 | 34.659 |  |  | 16.799 | -14.869 | 25.512 | -12.516 | -12.672 | 18.947 | 0.0144 | -7.7843 | -14.1 | -12.1 | -3.8891 | 13.844 | 56.939 | 26.167 | 15.02 | -6.41 | 12.663 |  | 0.03 | -0.06 |  |  | -20.036 | -10.209 | -35.891 | -34.727 | 41.032 | 19.17 | 9.8959 | 10.773 | -17.896 | -25.318 | -12.399 | -46.315 | -17.372 | 0 | -7.2825 | -6.8744 | 12.097 | 4.9924 | 3.8812 | -13.828 | -26.27 | -25.792 | 4.4807 | 19.239 | -20.359 | 0 | 4.6479 | 10.661 | -10.551 | -10.901 | 7.6667 | 5.7159 | -21.164 | 6.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6887 | 4.5213 | 14.903 | 21.407 | 21.1 | 18.908 | 30.824 | 14.122 | -14.469 | -1.8251 | 0.3152 | 1.72 | 0.96 | -15.214 | 2.3072 | 7.4829 | 0.774 | 1.6309 | 14.21 | -36.959 |  | -2.2699 |  | -0.1 | 19.459 | 5.2283 | -5.6812 | 2.5801 | 0.0585 |  | -12.08 | -22.072 | 16.422 | -30.167 | 0 | 36.344 | 139.89 | -3.5952 | -7.7431 | -5.8565 | 2.6758 | 10.248 |  | 2 | 20.389 | 22.271 | 10.899 | -15.176 | -44.105 | 88.612 | 43.937 | 21.904 | 21.856 |  | -10.728 | -9.7425 | 0 |  |  |  | -13.215 |  | -15.877 | -5.59 | -5.51 | -28.6 | -29.2 | 2.4966 | -3.8399 | 33.877 | 30.254 | 30.125 | -14.8 | -36.299 | 2.5999 | 1.7999 | -17.606 | -17.42 | -93.059 | -18.074 | -297.57 | -21.889 | 339.06 | 123.81 | 40.299 | 123.48 | 45.316 | 62.87 | 29.898 | 28.667 |  | 250.39 | -155.81 | 112.18 | -95.011 | -3.656 |  |  | -1.929 | -1.926 |  | 1.6799 |  | -6.8833 | 12.776 | -16.231 | 8 | 2.667 | 1.2059 | 0 | 0 | 4.2426 | 3.6212 | 3.7581 |  | 22.299 | 3.1423 | 0.4 |  | -3.2053 | -15.392 | -18.982 | -1.5271 | 10.235 | -13.814 | 2.4119 |  | 7.3 | 0 | -99.483
10/03/2025 | 18:30 | 0 | 1.296 | -3.2953 | 10.569 | 13.292 | 0 | 25.885 |  | 21.631 | 9.1897 | 8.9762 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -15.399 | 4.2111 | 8.7005 | 4.2088 | 4.0452 |  | 0 | 0.5084 | 1.0936 |  | -0.9039 | -0.437 | -0.417 | 1.2819 |  | -6.6 | -0.056 | 0.319 | -9.0699 | -8.9499 | -10 | -10.5 | -10.64 | 6.4249 | 3.6686 | 20.699 | 25.309 | -14.87 | -5.3583 | -32.627 | 0.2038 | 0.157 | -13.395 | -10.448 | 4.3523 | 21.894 | 42.382 | -2.142 | -2.4999 | -2.4999 | -20.715 | 0 | -2.9639 | 1.3141 | 7.7271 | 7.0353 | 1.5259 | 1.5527 | -115.35 | 37.415 | 37.537 | -23.718 | -151.62 | -9.1669 |  |  | 21.505 | 12.729 | 8.3699 | -11.21 | 6.28 |  | -12.855 | 24.001 |  | 0.7339 | -32.186 | -31.919 | 7.4761 | 13.372 | 2.88 | 6.412 | 78.8 | -25.399 | -3.63 | 31.262 | 30.717 | 30.591 | 44.419 | 45.075 | -35.76 | -33.996 | -4.4439 | 3.811 | 33.689 |  |  | 17.288 | -15.619 | 25.512 | -14.419 | -14.477 | 25.06 | 0.0145 | -8.2135 | -12.3 | -12.3 | -4.3139 | 13.47 | 58.674 | 25.796 | 14.75 | -6.74 | 11.799 |  | -0.2 | -0.23 |  |  | -27.09 | -13.59 | -37.534 | -36.172 | 38.578 | 16.707 | 8.1285 | 8.6003 | -19.866 | -26.91 | -12.808 | -57.962 | -18.192 | 0 | -6.6451 | -6.0574 | 15.117 | 3.0258 | 2.1184 | -20.484 | -25.091 | -24.766 | 7.2804 | 12.409 | -10.409 | 0 | 4.7778 | 7.5159 | -10.318 | -10.617 | 6.6356 | 8.3467 | -16.456 | 5.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 2.6792 | 14.066 | 22.768 | 22.496 | 18.312 | 28.898 | 14.635 | -15.079 | -2.4037 | 0.3692 | 1.7 | 1.12 | -15.067 | 2.2143 | 7.3099 | 0.741 | 1.6132 | 13.069 | -37.515 |  | -2.3199 |  | -0.1 | 20.187 | 5.3093 | -5.7622 | 3.049 | 0.0585 |  | -11.115 | -21.163 | 18.165 | -28.738 | 0.1765 | 34.049 | 146.88 | -2.7926 | -8.7448 | -5.1078 | 3.6291 | 10.878 |  | 3 | 21.179 | 22.454 | 10.899 | -14.829 | -45.846 | 89.575 | 43.705 | 23.608 | 24.129 |  | -10.716 | -10.599 | -11.432 |  |  |  | -12.792 |  | -17.749 | -5.9499 | -5.88 | -27 | -27 | 2.4966 | -1.0399 | 31.182 | 30.962 | 31.148 | -14.399 | -34.099 | 2.7 | 2.0999 | -17.376 | -17.431 | -93.048 | -14.894 | -293.6 | -21.418 | 323.97 | 121 | 40.139 | 118.14 | 46.073 | 60.97 | 29.961 | 30.387 |  | 250.81 | -156.4 | 111.86 | -97.342 | -3.678 |  |  | -2.058 | -2.065 |  | 1.36 |  | -7.2922 | 10.96 | -13.71 | 8 | 1.97 | 1.807 | 0 | 0 | 3.5425 | 3.2419 | 3.6395 |  | 19.399 | 6.8515 | 0.37 |  | -4.1954 | -14.582 | -18.617 | -2.5222 | 9.1292 | -14.048 | 3.3344 |  | 4.6999 | 0 | -104
10/03/2025 | 19:00 | 0 | 2.1475 | -5.136 | 2.8259 | 13.616 | 0 | 26.638 |  | 23.446 | 10.074 | 9.776 | -24.42 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -15.399 | 4.5 | 11.451 | 5.7429 | 5.6135 | 9.8594 | 0 | 0.8453 | 1.07 |  | -0.9604 | 0.006 | -0.013 | 1.2819 | 2.22 | -6.6 | 0.136 | 0.324 | -5.5599 | -5.4099 | -10 | -11.02 | -11.06 | 6.1265 | 3.8352 | 16.388 | 20.326 | -18.724 | -2.8131 | -31.795 | -0.3071 | -0.3899 | -14.869 | -12.19 | 3.5632 | 18.065 | 46.689 | -1.6812 | -2.6999 | -2.5999 | -19.482 | 0 | -2.805 | 1.3141 | 7.4887 | 7.0889 | 2.1983 | 1.6094 | -84.658 | 37.415 | 37.263 | -32.187 | -132.47 | -9.1669 |  |  | 25.687 | 13.619 | 9.64 | -9.8699 | 7.73 | -13.525 | -13.123 | 27.809 | 26.062 | 0.7871 | -33.644 | -33.836 | 7.1102 | 10.515 | 2.88 | 6.412 | 74.599 | -21.1 | -3.5599 | 31.738 | 31.126 | 30.689 | 39.473 | 39.905 | -35.947 | -32.48 | -3.9696 | 3.9404 | 32.74 | 30.569 | 16.723 | 16.604 | -14.989 | 25.512 | -11.328 | -11.451 | 24.09 | 0.0144 | -7.9212 | -10.6 | -12.6 | -4.4592 | 12.722 | 57.57 | 24.683 | 13.85 | -6.35 | 10.098 | -25.523 | 0.08 | 0.04 | 20.41 | 29.02 | -24.963 | -12.027 | -38.344 | -36.854 | 38.913 | 18.537 | 8.0544 | 8.5252 | -21.202 | -27.955 | -11.485 | -45.033 | -26.218 | 0 | -6.8412 | -6.3399 | 15.227 | 1.6738 | 0.8469 | -21.508 | -24.52 | -24.372 | 8.4177 | 12.409 | -9.4899 | 0 | 4.6894 | 5.3189 | -10.496 | -10.761 | 6.4094 | 9.4514 | -19.548 | 6.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 3.1816 | 11.889 | 22.915 | 22.845 | 17.687 | 29.275 | 16.124 | -13.739 | -2.1235 | 0.4031 | 1.8 | 0.06 | -15.081 | 1.9778 | 7.2009 | 0.736 | 1.683 | 14.22 | -39.261 | -29.142 | -2.2699 | 31.067 | -0.1 | 20.684 | 6.0464 | -6.7106 | 3.276 | 0.0278 |  | -10.812 | -17.974 | 19.674 | -28.318 | 0.1917 | 36.211 | 151.11 | -2.4591 | -7.8608 | -5.6373 | 3.1287 | 10.981 | 11.25 | 3 | 18.058 | 20.404 | 10.059 | -14.329 | -41.777 | 86.817 | 41.381 | 21.401 | 20.95 | -8.9235 | -9.1005 | -13.591 | -13.627 | 50.687 | 53.637 | -15.94 | -14.967 | -17.528 | -17.857 | -2 | -2.0599 | -28.1 | -28.6 | 2.4087 | -1.84 | 35.52 | 27.454 | 27.138 | -14.8 | -33.7 | 3.9 | 3.2999 | -17.553 | -17.431 | -90.258 | -6.8922 | -297.44 | -22.044 | 311.51 | 120.19 | 42.582 | 124.67 | 47.82 | 57.678 | 34.629 | 31.7 | -18.748 | 249.63 | -157.55 | 104.93 | -90.279 | -2.6233 | 8.8797 | -5.92 | -2.002 | -1.993 | 2.4 | 1.7599 | -4.5276 | -7.6462 | 12.364 | -13.563 | 7.3 | 0.97 | 1.2109 | 0 | 0 | 3.6805 | 3.0055 | 2.8799 |  | 19 | 7.1898 | 0.29 | 0.37 | 0 | -16.003 | -19.433 | 0 | 11.508 | -14.259 | 1.9957 | -20.6 | 3.7 | 0 | -97.91
10/03/2025 | 19:30 | 0 | 2.1569 | -5.0408 | 4.5279 |  | 0 |  |  | 23.431 |  |  | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -15.399 | 4.4065 | 9.2866 | 5.6795 | 5.5721 |  | 0 | 0.3095 | 1.0945 |  |  | -0.028 | 0.006 | 1.2819 | 0 | -4.4 | -0.388 | 0.326 | -5.8699 | -5.6999 | -10 | -11.069 | -11.149 |  | 3.9051 | 16.644 | 20.359 | -19.956 | -3.3489 | -31.795 | -0.9274 | -1.2937 | -15.003 | -12.592 |  | 17.465 | 51.363 | -1.9966 | -2.4999 | -2.4999 |  | 0 | -2.8661 | 1.3141 | 7.4614 | 6.8974 | 2.0565 | 1.3179 | -81.759 | 32.654 | 32.776 | -20.054 | -132.81 | -9.1669 |  |  | 25.697 | 13.649 | 9.52 |  | 7.5799 | -11.917 | -11.784 | 27.151 | 25.365 | 1.4224 | -33.671 | -33.688 | 7.2517 | 8.3996 | 2.88 | 6.412 | 69.5 | -14.8 | -3.48 | 29.689 | 30.015 | 29.355 | 37.08 | 37.675 | -33.314 | -29.411 | -4.5009 | 3.8233 |  | 30.389 | 16.411 | 16.506 | -15.219 | 25.512 |  | -9.2173 |  | 0.0144 | -7.9972 |  | -10.3 | -4.2858 | 11.6 | 56.782 | 23.013 | 12.46 | -6.1 |  | -25.523 | -0.13 |  | 20.28 | 29.19 | -30.745 | -15.409 | -38.014 | -36.318 | 36.894 | 16.117 | 6.5912 | 6.4739 | -21.928 | -28.488 | -11.09 | -52.944 | -29.163 | 0 | -6.4568 | -5.8825 | 15.034 | 1.3078 | 0.4778 | -19.972 | -24.812 | -24.569 | 8.4255 | 12.409 | -9.7899 | 0 | 4.5011 | 5.4906 | -11.339 | -11.525 | 7.3224 | 10.08 | -20.02 | 6.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 1.6745 | 13.396 | 22.622 | 22.867 | 17.482 | 29.275 | 14.635 | -13.849 | -2.1254 | 0.4031 | 1.72 | 0.35 | -15.088 | 2.0345 | 7.0619 |  | 1.6698 | 14.67 | -38.537 | -30.089 | -2.4299 | 31.606 | -0.1 | 21.592 | 6.3467 | -7.0366 | 3.243 | 0.0278 |  | -11.104 | -17.967 | 19.82 | -29.075 | 0 | -24.22 | 156.69 | -2.9588 | -7.8651 | -4.4183 | 3.0353 | 10.871 | 11.108 | 2.4518 | 20.038 | 21.537 | 10.059 |  | -41.606 | 85.573 | 41.64 | 20.619 | 21.182 | -10.528 | -11.363 | -10.905 | -9.6465 | 50.687 | 53.637 | -16.654 | -15.758 | -16.648 | -16.156 | -2.19 | -2.17 | -26.6 | -26.6 |  |  | 40.322 | 20.862 | 20.357 | -14.699 | -31.5 | 5.0999 | 4.1999 | -17.553 | -17.652 | -90.319 |  | -297.81 | -24.362 | 302.73 |  | 40.871 | 130.54 | 47.818 |  | 36.248 | 36.176 | -26.791 | 248.48 | -158.33 | 104.29 | -90.562 | -3.866 | 8.8797 | -5.1199 | -0.309 | -0.306 | 1.36 | 2.3199 | -4.2277 |  |  | -12.8 | 8.6999 | 3.733 | 2.841 | 0 | 0 | 4.2998 | 4.0009 | 3.4439 |  |  | 8.8921 | 0.31 | 0.37 | -3.6829 | -15.241 | -19.816 | -2.0775 | 10.832 | -12.618 | 0 | -18.299 | 1.7 | 0
10/03/2025 | 20:00 | 0 | 1.7451 | -4.2909 | 7.6616 |  |  |  |  | 22.865 |  |  | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -17.6 | 1.9072 | 9.14 | 5.5147 | 5.4116 |  | 0 | 0.5747 | 1.091 |  |  | -0.056 | -0.046 | 1.2819 | 0 | -4.4 | -0.436 | 0.327 | -6.53 | -6.5199 |  | -10.899 | -10.92 |  | 3.8193 | 17.373 | 21.485 | -19.078 | -4.2866 | -31.795 | -1.3818 | -1.3137 | -14.735 | -11.922 |  | 18.583 | 50.178 | -2.1936 | -2.3999 | -2.3999 |  | 0 | -2.8203 | 1.3141 | 6.6785 | 6.7626 | 1.9163 | 1.3438 | -85.39 | 31.769 | 31.861 | -11.297 | -136.56 | -9.1669 |  |  | 22.434 | 13.109 | 9.06 |  | 6.8299 | -10.578 | -10.846 | 26.309 | 23.995 | 2.0621 | -35.085 | -35.517 | 6.5633 | 7.5686 | 2.88 | 6.412 | 65.9 | -12.5 | -3.5799 | 28.358 | 28.242 | 27.474 | 37.104 | 37.755 | -34.786 | -28.442 | -4.835 | 3.9717 |  | 29.95 | 15.786 | 15.53 | -14.859 | 25.512 |  | -8.4248 |  | 0.0146 | -7.882 |  | -9.6 | -4.1271 | 10.852 | 56.782 | 21.529 | 11.66 | -6.15 |  | -32.506 | 0 |  | 20.12 | 28.8 | -30.399 | -15.19 | -36.874 | -35.618 | 34.939 | 14.911 | 4.3161 | 4.608 | -20.504 | -27.904 | -11.473 | -60.923 | -26.268 | 0 | -6.4109 | -5.9106 | 14.38 | 1.9455 | 0.9949 | -20.996 | -23.762 | -23.644 | 7.861 | 12.409 | -10.3 | 0.2 | 4.4138 | 7.0149 | -12.177 | -12.28 | 7.7829 | 9.1232 | -20.951 | 6.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1721 | 0 | 15.573 | 21.893 | 22.112 | 18.285 | 30.824 | 14.312 | -13.709 | -2.7223 | 0.3509 | 1.58 | 0.77 | -13.056 | 2.2284 | 6.9649 |  | 1.6503 | 15.649 | -40.212 | -30.622 | -1.9699 | 33.046 | -0.1 | 21.35 | 6.4202 | -6.9799 | 3.2186 | 0.0278 |  | -10.567 | -17.681 | 20.699 | -29.495 | -32.94 | 7.9786 | 156.88 | -2.8887 | -7.6184 | -5.5957 | 3.2292 | 10.512 | 10.752 | 3 | 19.507 | 20.728 | 9.6399 |  | -41.304 | 82.394 | 40.873 | 20.77 | 19.4 | -9.2945 | -10.995 | -10.379 | -12.849 | 50.687 | 53.637 | -17.631 | -16.621 | -16.204 | -16.403 | -2.3199 | -2.18 | -27.899 | -26.299 |  |  | 36.917 | 20.021 | 20.555 | -14.8 | -33.2 | 5.0999 | 4.5999 | -17.786 | -17.652 | -90.441 |  | -297.81 | -22.722 | 280.55 |  | 43.524 | 131.61 | 45.322 |  | 32.436 | 34.758 | -22.676 | 246.68 | -158.47 | 105.2 | -90.364 | -3.9124 | 8.8797 | -4.96 | -0.46 | -0.464 | 1.5199 | 2.0799 | -4.1186 |  |  | -12.568 | 7.9 | 3.3029 | 1.927 | 0 | 0 | 3.7752 | 3.8066 | 3.4727 |  |  | 7.8896 | 0.32 |  | -2.7229 | -16.236 | -19.752 | -0.7833 | 11.714 | -13.929 | 1.4977 | -19.5 | 2.2 | 0
10/03/2025 | 20:30 | 0 | 1.4988 | -3.7604 | 7.1324 |  |  |  |  | 22.5 |  |  | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -17.6 | 4.3128 | 9.2207 | 5.162 | 5.0952 |  | 0 | 0.8709 | 0.7415 |  |  | -0.141 | -0.124 | 1.2819 | 0 | -4.4 | -0.811 | 0.322 | -7.0199 | -6.96 |  | -10.539 | -10.67 |  | 3.7074 | 18.703 | 21.374 | -19.165 | -4.1527 | -31.795 | -1.0335 | -0.7716 | -15.003 | -11.654 |  | 18.849 | 47.663 | -2.2093 | -2.4999 | -2.4999 |  | 0 | -2.8197 | 1.3141 | 6.6599 | 5.5234 | 1.8108 | 1.3915 | -84.994 | 31.159 | 31.159 | -7.0635 | -142.02 | -9.1669 |  |  | 23.252 | 13.789 | 9.3 |  | 7.4 | -8.1671 | -8.3011 | 30.15 | 27.988 | 0.127 | -36.034 | -35.973 | 6.468 | 8.2355 | 2.88 | 6.412 | 65.599 | -15.199 | -3.5 | 27.061 | 26.843 | 26.796 | 40.226 | 40.554 | -31.419 | -30.771 | -7.6677 | 4.1497 |  | 29.219 | 15.004 | 15.139 | -14.489 | 25.512 |  | -8.8213 |  | 0.0145 | -7.6585 |  | -7 | -4.7619 | 9.3562 | 55.993 | 19.488 | 10.27 | -5.85 |  | -33.861 | -0.42 |  | 21.47 | 28.85 | -34.29 | -17.872 | -37.74 | -36.527 | 32.395 | 11.1 | 0.4708 | 0.6796 | -21.653 | -28.156 | -11.532 | -67.751 | -24.086 | 0 | -5.9294 | -5.4729 | 15.349 | 1.1644 | 0.7494 | -22.532 | -23.658 | -23.387 | 8.4141 | 12.559 | -8.8599 | 0 | 4.1847 | 6.8432 | -11.992 | -12.22 | 7.4811 | 10.075 | -20.435 | 6.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1769 | -2.0094 | 16.745 | 22.137 | 22.584 | 19.324 | 32.89 | 13.102 | -14.659 | -2.3085 | 0.35 | 1.66 | 2.14 | -13.158 | 2.2254 | 7.0499 |  | 1.6272 | 15.109 | -41.153 | -32.299 | -2.0499 | 32.861 | -0.1 | 21.338 | 6.0202 | -6.4946 | 3.1169 | 0.0278 |  | -10.973 | -17.617 | 22.794 | -30.167 | 0.0991 | 6.458 | 154.91 | -3.3191 | -8.3029 | -4.0636 | 3.0941 | 10.248 | 10.372 | 2.3969 | 20.39 | 20.86 | 8.8 |  | -38.168 | 83.531 | 40.12 | 20.083 | 20.067 | -9.7061 | -10.935 | 0 | -12.344 | 50.687 | 48.503 | -16.45 | -15.819 | -16.117 | -15.959 | -2.0999 | -2.17 | -27.7 | -27.899 |  |  | 34.549 | 21.387 | 21.287 | -15.699 | -33.299 | 5.1999 | 4.5999 | -17.786 | -17.652 | -87.813 |  | -294.68 | -22.026 | 280.82 |  | 46.075 | 127.89 | 45.336 |  | 33.53 | 33.447 | -22.935 | 244.53 | -155.83 | 100.61 | -86.559 | -3.9124 | 8.8797 | -4.88 | -0.246 | -0.251 | 1.44 | 2.16 | -4.0009 |  |  | -12.889 | 7.9 | 1.6009 | 1.1419 | 0 | 0 | 3.594 | 3.4916 | 3.0202 |  |  | 8.5727 | 0.19 |  | -3.0341 | -15.946 | -19.097 | -1.507 | 11.277 | -13.499 | 0 | -20.299 | 3.2 | 0
10/03/2025 | 21:00 | 0 | 1.1214 | -3.0219 | 8.5635 |  |  |  |  | 21.656 |  |  | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 4.1399 | -17.6 | 4.255 | 8.5673 | 4.9244 | 4.7567 |  | 0 | 0.8725 | 0.7952 |  |  | -0.166 | -0.147 | 1.2819 | 0 | -6.6 | -0.649 | 0.328 | -7.36 | -7.3499 |  | -10.31 | -10.52 |  | 3.7815 | 19.081 | 23.107 | -18.896 | -4.8225 | -32.122 | -0.7392 | -0.8695 | -14.467 | -11.386 |  | 19.617 | 46.547 | -2.3825 | -2.3999 | -2.3999 |  | 0 | -2.7397 | 1.3141 | 6.814 | 5.5958 | 1.677 | 1.2712 | -86.916 | 32.073 | 31.891 | -1.9845 | -148.45 | -9.1669 |  |  | 25.208 | 13.989 | 9.47 |  | 7.4299 | -7.8992 | -7.7653 | 30.146 | 28.368 | 1.1668 | -35.757 | -35.787 | 6.7451 | 6.5127 | 2.88 | 6.412 | 63.099 | -11.399 | -3.42 | 27.055 | 26.546 | 26.473 | 41.099 | 41.609 | -34.056 | -31.571 | -7.569 | 3.6703 |  | 29.29 | 13.754 | 13.772 | -13.759 | 25.512 |  | -7.5598 |  | 0.0146 | -7.0491 |  | -4.5 | -4.8815 | 7.2991 | 55.362 | 16.705 | 8.1 | -5.51 |  | -33.926 | -0.41 |  | 18.77 | 27.5 | -31.909 | -15.663 | -36.527 | -34.909 | 29.059 | 8.4647 | -1.3183 | -1.4075 | -21.653 | -28.156 | -10.914 | -72.321 | -22.601 | 0 | -6.0395 | -5.7228 | 13.763 | 3.0729 | 2.0216 | -22.532 | -23.389 | -23.017 | 7.3365 | 12.559 | -9.3899 | 0.1 | 4.0086 | 11.037 | -12.456 | -12.663 | 8.427 | 9.3829 | -21.879 | 6.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3443 | -2.5118 | 18.42 | 21.018 | 20.952 | 19.812 | 32.925 | 12.218 | -14.659 | -2.5117 | 0.35 | 1.63 | 2.73 | -13.315 | 2.2925 | 7.1079 |  | 1.7028 | 15.31 | -41.479 | -32.72 | -1.7899 | 33.125 | -0.1 | 21.397 | 5.5336 | -5.9713 | 3.0073 | 0.0278 |  | -10.973 | -16.459 | 21.989 | -31.091 | 0.1033 | 7.9918 | 155.72 | -3.5366 | -9.06 | -3.5268 | 2.7778 | 9.4796 | 9.5735 | 2 | 18.615 | 21.26 | 9.22 |  | -40.459 | 85.236 | 40.528 | 19.493 | 19.718 | -9.7044 | -10.605 | -11.876 | -13.48 | 50.687 | 48.503 | -14.588 | -13.627 | -14.966 | -15.278 | -2.47 | -2.5299 | -27.7 | -28.1 |  |  | 30.208 | 24.877 | 24.759 | -16.1 | -34.599 | 3.4 | 2.5 | -17.478 | -17.65 | -89.447 |  | -294.24 | -21.148 | 278.57 |  | 44.736 | 124.88 | 43.038 |  | 33.271 | 31.777 | -20.415 | 242.89 | -154.44 | 102.65 | -88.144 | -3.0457 | 8.8797 | -4.48 | -0.331 | -0.328 | 0.96 | 2.16 | -3.1715 |  |  | -12.8 | 7.4 | 0.401 | 1.4529 | 0 | 0 | 3.4354 | 3.2797 | 3.1516 |  |  | 8.8533 | 0.16 |  | 0 | -17.286 | -18.951 | 0 | 12.312 | -13.333 | 0 | -21.299 | 3.9 | 0
10/03/2025 | 21:30 | 0 | 0.79 | -2.3432 | 10.923 |  |  |  |  | 20.955 |  |  | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 4.1399 | -15.399 | 4.3134 | 7.1057 | 5.2068 | 5.0454 |  | 0 | 4.09 | 0.7363 |  |  | -0.275 | -0.264 | 1.2819 | -2.22 | -8.8 | -0.463 | 0.331 | -8.3199 | -8.34 |  | -10.289 | -10.359 |  | 4.0401 | 21.193 | 24.696 | -17.446 | -5.6262 | -32.481 | -1.1486 | -1.0209 | -13.663 | -10.984 |  | 20.25 | 45.026 | -2.246 | -2.5999 | -2.5999 |  | 0 | -3.0184 | 1.3141 | 5.7836 | 5.6665 | 0.824 | 0.8041 | -95.187 | 30.915 | 30.945 | 1.808 | -155.68 | -9.1669 |  |  | 23.312 | 13.55 | 9.1 |  | 6.55 | -7.6313 | -7.3634 | 26.849 | 24.979 | 0.6211 | -34.883 | -34.863 | 5.6418 | 6.4068 | 2.88 | 6.412 | 61.9 | -11.1 | -3.3599 | 26.239 | 26.135 | 25.667 | 43.912 | 44.27 | -34.202 | -33.406 | -7.5704 | 3.5147 |  | 28.45 | 12.973 | 13.088 | -13.509 | 25.512 |  | -7.5633 |  | 0.0148 | -6.9732 |  | -2.4 | -5.5822 | 6.5511 | 55.678 | 15.591 | 7.26 | -6.22 |  | -33.586 | -0.45 |  | 20.36 | 26.2 | -31.327 | -15.781 | -34.585 | -33.681 | 26.25 | 5.9135 | -3.8358 | -3.2883 | -22.793 | -29.402 | -11.625 | -77.84 | -24.258 | 0 | -6.9109 | -6.5496 | 13.915 | 0.6461 | 0.0433 | -22.532 | -22.372 | -22.26 | 7.736 | 12.559 | -9.3599 | 0 | 3.9637 | 7.4717 | -12.187 | -12.426 | 8.127 | 10.396 | -20.978 | 6.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6793 | -2.5118 | 19.759 | 18.969 | 19.295 | 21.81 | 34.452 | 12.218 | -14.249 | -1.9276 | 0.3417 | 1.73 | 2.4 | -13.34 | 2.2427 | 7.1319 |  | 1.7566 | 16.43 | -42.336 | -33.823 | -1.8099 | 34.455 | -0.1 | 20.437 | 5.8515 | -6.3731 | 2.867 | 0.0278 |  | -11.577 | -15.778 | 23.395 | -31.091 | 0 | -20.58 | 150.14 | -3.895 | -7.4225 | -4.694 | 2.3442 | 9.0694 | 9.2492 | 1.6255 | 19.277 | 21.451 | 7.96 |  | -38.62 | 81.919 | 36.334 | 17.734 | 17.983 | -8.3633 | -10.414 | 0 | -10.811 | 50.687 | 48.503 | -15.517 | -14.896 | -15.141 | -14.797 | -3.6199 | -3.39 | -27.2 | -27.5 |  |  | 27.934 | 23.395 | 23.087 | -16.5 | -33.7 | 4.6999 | 3.7999 | -17.69 | -17.65 | -82.929 |  | -294.24 | -21.101 | 226.74 |  | 50.881 | 128.91 | 41.283 |  | 32.166 | 28.906 | -20.118 | 237.28 | -152.19 | 96.77 | -84.251 | -2.7869 | 8.8797 | -3.5999 | -0.416 | -0.42 | 0.24 | 2 | -2.9955 |  |  | -12.861 | 7 | 2.7449 | 1.7519 | 0 | 0 | 4.2791 | 4.6785 | 4.6888 |  |  | 9.4063 | -0.03 |  | 0 | -16.794 | -19.696 | 0 | 12.339 | -13.602 | 0 | -20.299 | 3.2 | 0
10/03/2025 | 22:00 | 0 | 0.2023 | -1.1388 | 5.3433 |  |  |  |  | 18.482 |  |  | -22.2 | -24.2 | -2.2 | 3.312 | -15.399 | 4.4729 | -2.0709 | 4.0918 | 3.9366 |  | 0 | 1.7122 | 0.7051 |  |  | -0.309 | -0.295 | 1.2819 | 0 | -11 | -0.557 | 0.333 | -8.5299 | -8.6 |  | -10.1 | -10.14 |  | 4.0366 | 15.579 | 17.973 | -20.932 | -6.5639 | -31.658 | -0.0317 | 0.4432 | -13.797 | -10.984 |  | 18.713 | 25.189 | -1.426 | -2.2999 | -2.2999 |  | 0 | -2.9219 | 1.3141 | 5.6722 | 5.2591 | 0.8857 | 0.5821 | -89.083 | 31.952 | 32.073 | -17.706 | -161.96 | -9.1669 |  |  | 24.32 | 13.439 | 8.05 |  | 8.5799 | -8.4351 | -8.0332 | 26.79 | 25.018 | 0.8897 | -23.237 | -23.181 | 5.1734 | 8.378 | 2.88 | 6.412 | 61.599 | -15.1 | -3.18 | 31.235 | 30.972 | 30.492 | 46.456 | 46.696 | -36.114 | -36.173 | -8.2305 | 3.4361 |  | 26.28 | 11.723 | 11.819 | -12.569 | 25.512 |  | -9.2566 |  | 0.0147 | -6.5129 |  | 0 | -6.0192 | 5.055 | 54.258 | 12.994 | 5.52 | -5.94 |  | -30.231 | -0.71 |  | 17.64 | 25.19 | -26.818 | -13.109 | -33.285 | -31.772 | 28.242 | 7.4373 | -1.8738 | -2.5393 | -19.611 | -26.507 | -12.041 | -60.714 | -28.285 | 0 | -9.5962 | -9.2852 | 11.511 | -3.0361 | -3.7788 | -15.876 | -21.31 | -21.243 | 5.1387 | 12.309 | -11.779 | 0 | 3.6456 | 1.0344 | -12.604 | -12.732 | 8.5068 | 8.2271 | -21.486 | 6.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1721 | -1.3396 | 15.238 | 17.537 | 17.234 | 18.223 | 30.607 | 12.496 | -14.719 | -1.8233 | 0.2969 | 1.3 | 2.67 | -13.233 | 2.875 | 7.1449 |  | 1.7837 | 15.51 | -37.692 | -29.882 | -1.8299 | 32.833 | -0.1 | 20.766 | 5.3382 | -5.8036 | 2.6972 | 0.0278 |  | -11.052 | -16.302 | 25.68 | -32.772 | -16.632 | -4.772 | 141.18 | -4.5299 | -8.4723 | -4.849 | 2.0087 | 8.4835 | 8.6005 | 1.4865 | 14.891 | 15.713 | 14.25 |  | -27.816 | 76.265 | 28.483 | 23.18 | 23.665 | -9.839 | -11.418 | -10.283 | -12.088 | 56.741 | 59.603 | -17.082 | -16.231 | -13.926 | -13.398 | -3.3499 | -3.46 | -28.299 | -28.6 |  |  | 29.215 | 23.265 | 23.156 | -17 | -34.099 | 5.5999 | 5 | -17.436 | -17.755 | -70.245 |  | -297.23 | -23.522 | 191.77 |  | 46.57 | 128.34 | 41.841 |  | 35.095 | 33.706 | -18.72 | 239.3 | -154 | 97.104 | -84.883 | -2.8357 | 8.8797 | -3.1199 | -0.343 | -0.346 | -0.24 | 2 | -2.4921 |  |  | -13.124 | 6.4 | 2.285 | 2.5329 | 0 | 0 | 3.8669 | 3.0811 | 3.3117 |  |  | 9.164 | -0.12 |  | -4.4744 | -16.045 | -17.546 | -2.6153 | 11.59 | -12.354 | 0 | -20.799 | 3.5999 | 0
10/03/2025 | 22:30 | 0 | 0.1125 | -0.9967 | 7.919 |  |  |  |  | 18.009 |  |  | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 2.4839 | -19.799 | 3.8843 | -3.0911 | 4.0146 | 3.8904 |  | 0 | 2.8142 | 0.6698 |  |  | -0.514 | -0.493 | 1.2819 | 0 | -11 | -0.309 | 0.331 | -10.359 | -10.31 |  | -10.119 | -10.17 |  | 4.0936 | 16.598 | 20.211 | -18.85 | -7.0998 | -32.152 | -0.1037 | -0.2785 | -12.726 | -9.9129 |  | 19.19 | 18.459 | 3.7711 | -3.6999 | -3.6999 |  | 0 | -2.8063 | 1.3141 | 3.7608 | 5.2964 | 0.879 | 0.6526 | -100.31 | 30.732 | 30.61 | -7.8237 | -173.49 | -9.1669 |  |  | 22.384 | 13.539 | 7.4899 |  | 9.42 | -7.6313 | -7.6313 | 24.123 | 22.14 | 1.6481 | -23.273 | -23.438 | 3.9398 | 9.2365 | 2.88 | 6.412 | 56.2 | -15.399 | -2.96 | 29.281 | 28.88 | 28.19 | 47.999 | 48.353 | -34.113 | -38.436 | -8.345 | 3.3852 |  | 24.87 | 10.786 | 10.842 | -11.849 | 25.512 |  | -9.9104 |  | 0.0148 | -6.126 |  | 2.2999 | -5.9643 | 3.3719 | 53.312 | 10.767 | 3.99 | -5.8 |  | -30.806 | -5.39 |  | 26.25 | 23.91 | -31.799 | -15.881 | -32.643 | -31.418 | 23.777 | 3.0964 | -5.5751 | -4.9647 | -15.861 | -21.057 | -12.129 | -71.975 | -24.308 | 0 | -9.1768 | -8.9826 | 0 | -8.3053 | -9.4292 | -2.052 | -21.092 | -21.119 | 3.7633 | 18.09 | -16 | 2.4 | 3.1192 | -7.4927 | -11.873 | -12.321 | 7.6493 | 5.7176 | -19.286 | 6.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5118 | -2.6793 | 16.578 | 17.421 | 16.742 | 19.496 | 32.274 | 12.921 | -13.649 | -2.0173 | 0.3161 | 1.59 | 2.55 | -14.117 | 2.6294 | 7.2799 |  | 1.6704 | 15.529 | -38.666 | -30.166 | -1.8699 | 33.202 | -0.1 | 21.68 | 5.0156 | -5.7086 | 2.5272 | 0.0353 |  | -11.081 | -15.129 | 25.973 | -33.78 | -16.551 | -5.0766 | 146.62 | -4.8981 | -10.098 | -4.6431 | 2.1667 | 8.3956 | 8.4581 | 1 | 14.581 | 16.528 | 12.569 |  | -25.313 | 71.675 | 24.479 | 24.562 | 24.221 | -10.053 | -11.635 | 0 | 0 | 56.741 | 59.603 | -18.411 | -17.505 | -12.916 | -13.244 | -2.5299 | -2.5299 | -28.399 | -27.799 |  |  | 29.862 | 18.414 | 18.295 | -17.399 | -34.099 | 6.5 | 5.9 | -17.768 | -17.723 | -69.259 |  | -297.23 | -21.214 | 148.67 |  | 54.364 | 132.56 | 40.382 |  | 34.012 | 32.977 | -26.385 | 235.03 | -153.97 | 90.602 | -79.226 | -1.803 | 8.8797 | -3.0399 | -0.274 | -0.283 | -0.56 | 1.44 | -2.1279 |  |  | -12.626 | 6 | 0.815 | 0.87 | 0 | 0 | 4.0514 | 3.941 | 3.7005 |  |  | 9.177 | -0.24 |  | -4.6814 | -15.905 | -17.321 | -2.7326 | 10.599 | -11.39 | 0 | -20 | 2.7 | 0
10/03/2025 | 23:00 | 0 | 6.9977 | -14.338 | 6.6739 | 10.187 | 0 | 19.44 |  | 15.996 | 6.4448 | 6.0568 | -19.979 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.2888 | -0.8236 | 3.6839 | 3.5141 | 6.0973 | 0 | 2.4039 | 0.7161 |  | -1.0199 | -0.693 | -0.667 | 1.2819 | 0 | -13.2 | -0.182 | 0.315 | -11.439 | -11.399 | -10 | -10.26 | -10.279 | 6.513 | 4.0883 | 21.311 | 23.663 | -18.328 | -7.0998 | -32.499 | -1.1151 | -1.1021 | -10.85 | -8.3054 | 3.9578 | 20.459 | 10.719 | 6.6343 | -5.4999 | -5.4999 | -19.28 | 0 | -2.204 | 1.3141 | 4.3787 | 4.3497 | 0 | 0.383 | -108.15 | 36.5 | 36.439 | -10.605 | -179.08 | -9.1669 |  |  | 22.404 | 10.479 | 7.9299 | -6 | 9.64 | -7.3634 | -6.8276 | 21.884 | 20.026 | -0.4673 | -29.669 | -29.75 | 4.0244 | 6.3301 | 2.88 | 6.412 | 44.299 | -8.5 | -2.74 | 31.147 | 30.517 | 29.896 | 57.793 | 58.188 | -30.887 | -47.098 | -10.327 | 3.0474 | 33.119 | 23.61 | 9.6923 | 9.8663 | -11.149 | 25.512 | -6.9496 | -6.8744 | 30.291 | 0.015 | -5.7717 | 4.6999 | 4.8 | -6.2939 | 2.2499 | 52.997 | 8.912 | 2.67 | -6.06 | 10.921 | -32.601 | -9.02 | -9.22 | 30.66 | 22.88 | -29.927 | -15.318 | -30.71 | -29.5 | 22.783 | 1.8876 | -6.119 | -5.9675 | -17.326 | -24.028 | -12.056 | -72.593 | -23.504 | 0 | -9.0672 | -8.8003 | 9.0842 | -9.5062 | -9.6269 | -1.028 | -20.077 | -19.35 | 3.1961 | 18.109 | -18.67 | 6.4 | 2.9552 | -9.422 | -12.137 | -12.432 | 7.3838 | 6.1834 | -18.021 | 6.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6793 | -2.8467 | 19.424 | 15.209 | 15.18 | 21.259 | 33.662 | 11.334 | -14.299 | -1.8251 | 0.2657 | 1.42 | 2.76 | -11.165 | 2.5665 | 7.3849 | 2.749 | 1.173 | 15.55 | -38.771 | -30.759 | -2.0599 | 32.187 | -0.1 | 20.997 | 4.975 | -5.5471 | 2.3633 | 0.0668 |  | -11.739 | -14.758 | 23 | -34.453 | -15.65 | -5.1244 | 142.88 | -5.7257 | -9.5305 | -3.0283 | 2.3571 | 8.022 | 8.0142 | 1.6453 | 14.651 | 16.563 | 12.569 | -16.254 | -20.795 | 70.727 | 20.299 | 23.9 | 23.518 | -9.8078 | -11.18 | 0 | -11.131 | 56.741 | 59.603 | -18.06 | -17.159 | -13.549 | -12.984 | -2.8399 | -2.7799 | -29.899 | -29.6 | 2.7603 | -5.92 | 26.749 | 19.064 | 18.949 | -17.799 | -34.599 | 7.3 | 6.4 | -17.768 | -17.723 | -61.972 | 0.6299 | -297.1 | -19.065 | 124.25 | 106.06 | 59.655 | 136.19 | 38.349 | 43.396 | 34.571 | 31.895 | -31.873 | 227.36 | -152.16 | 85.577 | -75.16 | -1.8274 | 8.8797 | -2.64 | -0.392 | -0.391 | -0.56 | 1.44 | -2.099 | -7.4692 | 11.839 | -12.568 | 5.5 | 0.02 | 0.649 | 0 | 0 | 3.831 | 3.708 | 3.3575 |  | 18.899 | 9.3987 | -0.25 | 0.37 | -5.1015 | -16.129 | -18.194 | -2.6956 | 11.059 | -11.602 | 0 | -21 | 3.2999 | 0 | -108.26
10/03/2025 | 23:30 | 0 | 6.7562 | -13.801 | 6.5662 | 9.875 | 0 | 19.036 |  | 15.405 | 6.0558 | 5.5817 | -15.539 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.3067 | -0.6504 | 3.3983 |  | 5.9762 | 0 | 2.671 | 0.7421 |  |  | -0.802 | -0.807 | 1.2819 | -4.44 | -13.2 | -0.013 | 0.32 | -12.439 | -12.27 | -10 | -10.27 | -10.13 |  | 3.6046 | 22.132 | 23.259 | -16.45 | -5.8941 | -32.681 | -1.193 | -1.4213 | -10.18 | -8.3054 |  | 21.387 | 5.1556 | 7.0288 | -5.0999 | -5.1999 | -19.379 | 0 | -1.4184 | 1.3141 | 4.9304 | 4.4883 | 0 |  | -118.19 | 40.864 | 40.894 | -22.28 | -190.18 | -9.1669 |  |  | 21.216 | 10.06 | 7.5 | -6.3499 | 9.43 | -11.784 | -11.516 | 15.203 | 12.714 | 2.4456 | -20.72 | -21.115 | 4.7476 | 6.5747 | 2.88 | 6.412 | 45.5 | -9.1999 | -2.96 | 34.027 | 34.26 | 33.186 | 64.113 | 64.483 | -31.409 | -52.953 | -10.325 | 2.8743 | 35.33 | 21.94 | 8.7548 | 8.7921 | -10.439 | 25.512 | -7.2174 | -7.1722 | 20.319 | 0.0149 | -5.4781 | 4.6999 | 4.8 | -6.8212 | 0.7539 | 53.627 | 7.2421 | 1.49 | -6.57 | 10.475 | -25.546 | -10.99 | -11.02 | 32.78 | 20.89 | -22.454 | -11.027 |  | -27.663 | 24.437 | 3.8797 | -3.0123 | -2.6459 | -15.769 | -20.739 | -11.811 | -63.752 | -22.815 | 0 | -9.5913 | -9.2551 | 10.783 | -10.191 | -10.419 | -4.1 | -20.183 | -19.774 | 1.0385 | 0 | -13.139 | -3.7 | 2.7258 | -9.4655 | -11.351 | -11.526 | 6.7451 |  | -23.491 | 6.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.0094 | 14.568 | 13.188 | 13.794 |  |  | 16.817 | -11.809 | -2.5117 | 0.3024 | 2.28 | 3.94 | -18.447 |  | 7.4509 | 2.7539 | 1.2189 | 15.039 | -39.36 |  | -1.7799 |  | -0.1 | 16.441 | 2.2688 | -2.5104 | 2.0902 | 0.0293 |  | -11.001 | -17.611 | 22.794 | -30.251 | -14.805 | -2.7069 | 139.82 | -4.2972 | -10.463 | 15.745 | 2.119 | 8.1612 | 8.0933 | 1 | 14.847 | 16.711 | 12.149 |  | -18.205 | 70.808 | 21.011 | 20.97 | 21.628 | -5.5644 | -8.1851 | 0 | -11.328 | 56.741 | 54.985 |  |  | -13.447 | -13.065 | -3.38 | -3.44 | -29.299 | -29.299 | 2.6193 | -6.48 | 25.468 | 22.222 | 21.77 | -17.399 | -34.599 | 7.3 | 6.4 | -17.768 | -17.666 |  | -4.2322 |  | -18.184 | 88.948 | 101.28 | 61.396 | 138.53 | 34.627 | 38.337 | 33.52 | 34.403 | -28.764 | 223.42 | -149.79 | 82.707 | -72.805 | -2.2961 | 8.8797 | -2.48 | -0.513 | -0.521 | -0.32 | 2.3199 | -2.2603 | -8.3482 | 14.445 | -12.861 | 3.5999 | 0.591 | 0.837 | 0 | 0 | 4.0032 | 4.001 | 2.9794 |  | 18.7 | 9.696 | -0.33 | 0.37 | -4.1879 | -16.476 | -18.73 | -1.7013 | 12.198 | -14.538 | 1.2159 | -21 | 3.5 | 0 | -110.08
11/03/2025 | 00:00 | 0 | 6.3747 | -13.205 | 11.249 | 10.25 | 0 | 19.708 |  | 14.805 | 5.7988 | 5.4485 | -19.979 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.3125 | 1.1812 | 3.322 |  | 5.6542 | 0 | 2.6496 | 0.746 |  |  | -0.938 | -0.928 | 1.2819 | -2.22 | -13.2 | 0.099 | 0.3 | -14.31 | -14.359 | -10 | -9.14 | -9.18 |  | 3.8928 | 19.399 | 21.243 | -15.656 | -13.529 | -32.397 | -0.8721 | -0.7431 | -14.601 | -12.19 |  | 18.28 | 20.83 | 7.5186 | -5.5999 | -5.4999 | -13.685 | 0 | -1.2282 | 1.3141 | 2.1309 | 3.2706 | 0 |  | -145.81 | 40.986 | 40.986 | -3.781 | -205.98 | -9.1669 |  |  | 19.889 | 10.369 | 7.3299 | -7.38 | 8.8699 | -9.6407 | -9.5067 | 16.107 | 14.173 | 2.0039 | -25.329 | -25.16 | 1.5869 | 5.89 | 2.88 | 6.412 | 39.599 | -7.8 | -2.8699 | 30.691 | 30.636 | 29.573 | 66.037 | 66.291 | -31.378 | -54.358 | -13.099 | 2.7118 | 35.459 | 21.229 | 7.8173 | 8.0108 | -9.6999 | 25.512 | -7.3029 | -6.8977 | 26.107 | 0.0152 | -4.8696 | 7.3 | 7.0999 | -6.5832 | 0.3799 | 52.366 | 6.4999 | 0.78 | -6.22 | 9.8415 | -27.144 | -11.06 | -11.119 | 31.43 | 20.07 | -27.745 | -13.672 |  | -27.036 | 17.982 | -0.5289 | -8.2455 | -8.4456 | -18.161 | -23.307 | -11.861 | -85.149 | -19.255 | 0 | -10.189 | -9.861 | 0 | -8.0912 | -8.0079 | -11.268 | -17.644 | -17.321 | 3.149 | 19.17 | -12.409 | 0 | 2.7416 | -6.5105 | -9.5274 | -9.4978 | 4.2319 |  | -18.291 | 6.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5024 | -0.5024 | 17.917 | 12.447 | 12.394 |  |  | 17.271 | -11.889 | -2.8102 | 0.2978 | 2.4 | 3.72 | -16.746 |  | 7.3999 | 2.868 | 1.1933 | 14.76 | -40.654 |  | -1.8099 |  | -0.1 | 15.46 | 1.9237 | -2.1732 | 1.9608 | 0.0555 |  | -11.209 | -17.112 | 23.571 | -30.083 | -13.827 | -2.8358 | 138.32 | -4.5241 | -10.414 | 14.159 | 2.0461 | 8.3956 | 8.4028 | 1.3537 | 14.796 | 16.455 | 11.729 |  | -12.274 | 67.508 | 15.199 | 22.57 | 21.794 | -7.7606 | -8.9254 | 0 | 0 |  |  |  |  | -13.095 | -13.15 | -1.95 | -1.84 | -31.399 | -31.399 | 2.6559 | -7.1999 | 23.276 | 20.687 | 20.101 | -17 | -35 | 7.3 | 6.6999 | -17.768 | -17.68 |  | -5.6186 |  | -15.947 | 64.69 | 98.542 | 64.249 | 139.52 | 32.287 | 31.672 | 32.427 | 31.098 | -36.047 | 218.37 | -147.51 | 77.435 | -69.182 | -1.8493 | 8.8797 | -3.2 | -0.65 | -0.665 | -0.16 | 1.9199 | -2.632 | -7.8507 | 13.89 | -12.654 | 4.3 | 0.459 | 0.059 | 0 | 0 | 4.9819 | 3.5919 | 3.3322 |  | 19.2 | 9.2972 | -0.36 | 0.37 | -4.3448 | -15.652 | -18.412 | -1.4329 | 11.397 | -12.974 | 0 | -20.899 | 3.4 | 0 | -110.19
MÁXIMO |  | 0 | 6.9977 | 3.1993 | 18.048 | 14.858 | 0 | 29.13 | 0 | 31.682 | 17.89 | 20.745 | -8.88 | -19.799 | 4.4 | 4.9679 | -13.199 | 4.5 | 14.403 | 7.9255 | 7.7636 | 13.359 | 0 | 5.3013 | 2.4362 | 0 | -0.4706 | 0.389 | 0.391 | 1.2819 | 4.44 | -4.4 | 1.2849 | 0.335 | 1.47 | 1.63 | -10 | -8.6599 | -8.6899 | 9.5641 | 4.1947 | 25.227 | 28.942 | -8.1675 | 7.6356 | 0 | 17.702 | 16.573 | -10.18 | -8.3054 | 7.5087 | 36.935 | 124.44 | 8.9018 | -2.2999 | -2.2999 | -13.685 | 0 | -0.2522 | 1.3141 | 17.538 | 11.565 | 9.8595 | 6.4872 | -80.751 | 66.225 | 66.011 | 31.062 | -67.221 | -9.1669 | 0 | 0 | 39.359 | 16.149 | 11.02 | -2.23 | 19.62 | -7.3634 | -6.8276 | 43.152 | 41.642 | 2.4456 | -19.952 | -20.164 | 17.448 | 13.372 | 2.88 | 6.412 | 90.8 | 3.5 | -1.2599 | 42.023 | 42.01 | 41.613 | 86.512 | 86.78 | -20.236 | -19.892 | 6.1212 | 4.1497 | 41.25 | 33.06 | 20.473 | 20.413 | -5.8199 | 25.512 | -2.7672 | -2.5088 | 45.039 | 0.0155 | -2.7383 | 21.1 | 21.399 | -1.7797 | 19.828 | 62.46 | 34.703 | 21.27 | -4.44 | 17.712 | -25.523 | 0.08 | 0.04 | 32.78 | 35.659 | -20.036 | -10.209 | -30.71 | -27.036 | 64.209 | 35.684 | 22.702 | 23.697 | -7.427 | -15.363 | -9.96 | 21.761 | 24.502 | 0 | -5.9294 | -5.4729 | 39.385 | 7.9934 | 6.3347 | 32.784 | -17.644 | -17.321 | 24.109 | 20.199 | -7.2599 | 31.899 | 7.1192 | 13.789 | -8.5618 | -8.5755 | 8.7566 | 18.996 | -11.199 | 6.7825 | 0 | 0 | 8.2127 | 0 | 5.8536 | 14.736 | 14.233 | 22.774 | 33.433 | 33.717 | 24.912 | 37.573 | 19.689 | -8.0399 | -1.6127 | 0.4031 | 3.79 | 4.49 | 0 | 3.4147 | 9.3279 | 2.868 | 1.7837 | 20.399 | -30.057 | -22.768 | 0.04 | 34.455 | -0.1 | 26.768 | 8.5285 | -2.1732 | 3.276 | 0.0825 | 0 | -9.1126 | -3.306 | 26.003 | -28.318 | 0.2196 | 41.653 | 181.49 | -1.9195 | -5.6754 | 15.745 | 4.5437 | 11.149 | 11.25 | 4 | 25.844 | 28.097 | 14.25 | 0 | -12.274 | 95.783 | 54.171 | 24.62 | 24.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.741 | 59.603 | -14.231 | -10.655 | -5.8006 | -5.7344 | 10.029 | 10.22 | -19.1 | -18.799 | 2.8482 | 12.72 | 43.623 | 30.962 | 31.148 | -9.6999 | -29.399 | 10.3 | 9.8 | -17.241 | -17.275 | -61.531 | 71.296 | -252.84 | -11.035 | 354.49 | 136.89 | 66.127 | 139.52 | 108.54 | 79.863 | 40.965 | 39.773 | 40.832 | 259.03 | -147.51 | 138.47 | -47.543 | -1.803 | 8.8797 | -2.48 | -0.246 | -0.251 | 5.28 | 3.2799 | -2.099 | -1.8722 | 16.758 | -11.015 | 8.6999 | 3.733 | 3.246 | 0 | 0 | 5.2955 | 5.715 | 4.6888 | 0 | 30.1 | 12.802 | 0.79 | 0.37 | 3.6635 | -14.48 | -17.321 | 5.9838 | 14.035 | -11.39 | 4.9993 | -18.299 | 14.5 | 0 | -6.8633
MÍNIMO |  | 0 | -1.9504 | -14.338 | 1.304 | 7.2279 | 0 | 13.114 | 0 | 7.9993 | 2.5899 | 4.0225 | -26.639 | -28.6 | -2.2 | 0 | -19.799 | 1.9072 | -3.0911 | 2.9941 | 2.766 | 5.5085 | 0 | 0.2973 | 0.6698 | 0 | -1.1403 | -1.501 | -1.4869 | 1.2819 | -11.1 | -17.6 | -1.307 | 0.292 | -16.77 | -16.649 | -10 | -15.569 | -15.63 | 3.9421 | 3.3587 | 9.0448 | 10.593 | -20.932 | -13.529 | -32.95 | -1.3818 | -1.4213 | -19.691 | -17.414 | 1.985 | 11.36 | -12.327 | -2.3825 | -6.2999 | -6.3999 | -28.757 | 0 | -4.1948 | 1.3141 | 2.1309 | 0.9349 | 0 | -1.3134 | -178.13 | -11.261 | -11.261 | -85.822 | -255.98 | -9.1669 | 0 | 0 | 6.1474 | 8.27 | 4.5 | -13.539 | 2.5 | -25.447 | -26.653 | 12.342 | 11.073 | -8.2929 | -41.195 | -41.336 | 1.5869 | 0.9774 | 2.88 | 6.412 | 17.299 | -25.399 | -5.07 | 11.414 | 12.749 | 11.154 | 24.199 | 24.529 | -54.515 | -71.715 | -17.487 | 2.0311 | 24.25 | 13.899 | 4.0673 | 4.2999 | -17.02 | 25.512 | -14.419 | -14.477 | 18.947 | 0.0136 | -9.2107 | -21.1 | -21.2 | -6.8212 | -1.496 | 46.53 | 3.7167 | -0.97 | -8.18 | 0 | -44.865 | -11.06 | -11.119 | 9.92 | 14.16 | -44.872 | -22.472 | -48.885 | -47.063 | -13.227 | -26.97 | -30.808 | -31.276 | -23.835 | -29.402 | -14.986 | -121.95 | -69.558 | 0 | -16.382 | -16.145 | 0 | -19.359 | -18.57 | -40.964 | -35.415 | -36.775 | 1.0385 | 0 | -21.43 | -6.3 | 2.1507 | -40.187 | -12.604 | -12.732 | 4.2319 | -3.1535 | -34.189 | 4.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6793 | -2.8467 | 5.526 | 12.447 | 12.394 | 9.8029 | 22.006 | 8.4486 | -15.079 | -4.9068 | 0.2529 | 1.3 | 0.06 | -19.171 | 1.1066 | 6.9649 | 0.429 | -2.4018 | 3.75 | -42.817 | -33.823 | -2.6899 | 24.572 | -0.1 | 15.46 | 1.9237 | -9.0839 | 1.5036 | 0.0218 | 0 | -12.326 | -33.641 | 14.942 | -35.209 | -53.919 | -24.22 | 115.58 | -5.8734 | -12.764 | -10.144 | 2.0087 | 8.022 | 8.0142 | 1 | 3.6928 | 5.2948 | -2.5099 | -16.254 | -54.429 | 42.768 | 15.199 | 6.53 | 5.7428 | -10.528 | -11.77 | -13.591 | -13.911 | 30.907 | 30.162 | -23.482 | -23.004 | -27.581 | -27.714 | -7.51 | -7.5999 | -35.9 | -35.599 | 2.2861 | -11.76 | 19.359 | 11.816 | 11.989 | -17.799 | -45.599 | 2.0999 | 1.2 | -18.008 | -17.904 | -116.43 | -18.074 | -310.52 | -34.151 | -12.345 | 92.484 | 26.494 | 67.744 | 32.287 | 26.747 | 16.734 | 15.478 | -36.047 | 178.03 | -211.43 | 52.145 | -127.92 | -4.6399 | 8.8797 | -8.1599 | -2.246 | -2.2379 | -0.56 | -2.5599 | -5.3789 | -9.7245 | 10.96 | -22.175 | 3.5999 | -3.6579 | -3.24 | 0 | 0 | 3.3148 | 3.0055 | 2.8127 | 0 | 18.299 | -1.5426 | -0.42 | 0.37 | -5.1015 | -18.767 | -24.21 | -3.4407 | 9.1292 | -19.379 | 0 | -26.2 | 1.7 | 0 | -119.41
PROMEDIO |  | 0 | 3.6183 | -7.7419 | 6.2541 | 11.0476 | 0 | 21.2013 | 0 | 19.4676 | 8.3852 | 9.9932 | -18.8232 | -23.237 | 0.77917 | 2.3977 | -15.9492 | 4.0593 | 5.6238 | 5.0511 | 4.8007 | 8.7284 | 0 | 2.6086 | 1.2691 | 0 | -0.86513 | -0.52674 | -0.51369 | 1.2819 | -2.7614 | -11.4125 | -0.28406 | 0.315 | -8.2424 | -8.1877 | -10 | -11.8811 | -11.931 | 7.208 | 3.8108 | 17.3772 | 19.7166 | -15.6762 | -3.1228 | -9.4027 | 4.8415 | 4.573 | -14.9025 | -12.3992 | 4.3321 | 21.5145 | 46.7758 | 3.5106 | -5.0728 | -5.0624 | -22.9478 | 0 | -2.3935 | 1.3141 | 10.0425 | 6.1538 | 3.3325 | 2.4448 | -115.9884 | 29.108 | 29.1653 | -14.6358 | -167.1168 | -9.1669 | 0 | 0 | 22.9914 | 12.4594 | 7.9568 | -7.9291 | 10.4276 | -17.1734 | -18.3279 | 27.3616 | 25.4129 | -2.7561 | -32.466 | -32.5077 | 9.784 | 6.1004 | 2.88 | 6.412 | 57.4371 | -10.0581 | -3.2935 | 28.9585 | 28.8925 | 28.2252 | 44.5555 | 44.8977 | -29.2839 | -37.7201 | -6.0448 | 3.1733 | 33.2672 | 25.1625 | 11.9482 | 12.9625 | -11.96 | 25.512 | -7.0303 | -7.156 | 31.6627 | 0.014475 | -6.195 | -1.8682 | -2.2749 | -3.9216 | 9.1754 | 55.3985 | 19.1515 | 10.031 | -6.354 | 10.197 | -32.9683 | -2.7025 | -3.0687 | 19.6544 | 24.4187 | -31.0328 | -15.6105 | -41.1537 | -39.215 | 30.2176 | 7.3973 | -1.9041 | -1.6934 | -16.8866 | -23.6142 | -12.4597 | -62.4922 | -21.6266 | 0 | -10.7847 | -10.2736 | 20.4299 | -5.9507 | -6.2823 | -10.5926 | -28.1407 | -28.0746 | 10.8422 | 14.451 | -13.454 | 2.3437 | 4.577 | -10.1446 | -10.2993 | -10.4549 | 6.6617 | 9.2373 | -23.0141 | 5.7863 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 1.5098 | 7.4272 | 7.4302 | 15.0637 | 24.0932 | 24.0492 | 17.8094 | 30.7558 | 13.5443 | -11.8298 | -2.7588 | 0.31683 | 2.1904 | 2.4685 | -13.8112 | 2.5867 | 7.716 | 0.80497 | 0.66846 | 11.7611 | -38.328 | -29.2508 | -1.7568 | 29.6745 | -0.1 | 20.6312 | 4.9595 | -5.3621 | 2.3043 | 0.039529 | 0 | -10.819 | -18.368 | 21.6314 | -32.2903 | -17.0936 | 10.5271 | 149.4656 | -4.3136 | -9.3659 | 0.54491 | 2.9799 | 9.6291 | 9.3393 | 2.2224 | 16.925 | 18.5461 | 3.3696 | -4.2068 | -34.4002 | 69.7286 | 34.127 | 16.4412 | 16.4478 | -7.1794 | -8.1982 | -5.1181 | -7.9769 | 42.9669 | 46.0751 | -18.3422 | -16.8048 | -15.6198 | -15.9093 | 2.3098 | 2.3191 | -27.5433 | -27.5767 | 2.5697 | -2.5931 | 28.595 | 20.9846 | 20.8674 | -13.8226 | -33.8181 | 6.2041 | 5.4854 | -17.6359 | -17.6208 | -96.3258 | 17.9621 | -290.1702 | -22.7539 | 197.9093 | 113.22 | 49.7358 | 112.7847 | 59.1615 | 49.7651 | 31.3843 | 30.1214 | -7.6235 | 224.7033 | -170.3837 | 95.6418 | -85.6576 | -3.2038 | 8.8797 | -4.8448 | -1.4623 | -1.4608 | 2.2653 | 0.93165 | -3.9281 | -6.6182 | 14.0384 | -15.6927 | 6.1521 | 0.5257 | 0.51516 | 0 | 0 | 4.1067 | 3.77 | 3.5578 | 0 | 20.98 | 4.9553 | 0.18875 | 0.37 | -1.5872 | -16.5339 | -20.1205 | 0.45018 | 12.0831 | -14.8958 | 1.9178 | -21.6437 | 6.1749 | 0 | -81.3028
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 10 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
10/03/2025 | 00:30 | 54.11 | 54.319 | 73.811 | 3.2379 | 340.43 | 525.9079 | 209.85 | 209.96 | 438.65 | 357.66 | 1216.12
10/03/2025 | 01:00 | 50.06 | 49.86 | 66.577 | 0 | 296.51 | 463.007 | 217.37 | 215.39 | 431.05 | 358.34 | 1222.15
10/03/2025 | 01:30 | 55.13 | 55.049 | 73.543 | 0 | 307 | 490.722 | 209.8 | 209.89 | 417.68 | 348.44 | 1185.81
10/03/2025 | 02:00 | 52.65 | 52.81 | 71.534 | 0 | 299.38 | 476.374 | 208.97 | 205.9 | 416.49 | 351.21 | 1182.57
10/03/2025 | 02:30 | 48.029 | 48.43 | 66.577 | 0 | 276.7 | 439.736 | 208.06 | 206.99 | 414.36 | 347 | 1176.41
10/03/2025 | 03:00 | 47.569 | 47.81 | 65.907 | 0 | 260.48 | 421.766 | 208.55 | 208.08 | 416.2 | 344.37 | 1177.2
10/03/2025 | 03:30 | 53.24 | 53.38 | 69.39 | 0 | 302.63 | 478.64 | 211.01 | 209.57 | 410.54 | 337.55 | 1168.67
10/03/2025 | 04:00 | 53.27 | 53.139 | 71.266 | 0 | 299.64 | 477.315 | 212.05 | 210.81 | 418.77 | 346.39 | 1188.02
10/03/2025 | 04:30 | 52.299 | 52.24 | 70.73 | 0 | 314.99 | 490.259 | 212.88 | 211.76 | 425.46 | 356.56 | 1206.66
10/03/2025 | 05:00 | 51.919 | 51.86 | 68.721 | 0 | 284.47 | 456.97 | 210.07 | 210.35 | 421.61 | 375.23 | 1217.26
10/03/2025 | 05:30 | 54.08 | 54.209 | 69.926 | 0 | 305.87 | 484.085 | 211.74 | 213.37 | 428.61 | 380.91 | 1234.63
10/03/2025 | 06:00 | 59.509 | 59.659 | 74.749 | 0 | 354.65 | 548.567 | 223.2 | 219.83 | 462.5 | 399.96 | 1305.49
10/03/2025 | 06:30 | 57.349 | 57.49 | 72.203 | 0 | 344.53 | 531.572 | 211.95 | 212.33 | 445.02 | 386.39 | 1255.69
10/03/2025 | 07:00 | 54.9 | 55.009 | 69.39 | 0 | 348.78 | 528.079 | 210.66 | 212.35 | 440.1 | 378.54 | 1241.65
10/03/2025 | 07:30 | 60.27 | 60.54 | 72.605 | 0 | 380.06 | 573.475 | 207.3 | 206.18 | 423.47 | 372.01 | 1208.96
10/03/2025 | 08:00 | 60.939 | 61.689 | 72.739 | 0 | 382.86 | 578.227 | 209.97 | 208.99 | 410.88 | 360.47 | 1190.31
10/03/2025 | 08:30 | 69.01 | 69.04 | 77.696 | 0 | 437.73 | 653.476 | 187.27 | 186.7 | 350.15 | 326.45 | 1050.57
10/03/2025 | 09:00 | 67.68 | 67.93 | 77.16 | 0 | 451.85 | 664.62 | 224.79 | 223.11 | 406.68 | 357.83 | 1212.41
10/03/2025 | 09:30 | 68.419 | 68.919 | 78.366 | 0 | 453.68 | 669.384 | 203.72 | 204.71 | 346.95 | 315.9 | 1071.28
10/03/2025 | 10:00 | 71.419 | 72.01 | 79.437 | 0 | 480.36 | 703.226 | 202.16 | 201.33 | 331.45 | 300.16 | 1035.1
10/03/2025 | 10:30 | 72.309 | 72.569 | 80.777 | 0 | 491.11 | 716.765 | 196.96 | 198.65 | 343.64 | 309.17 | 1048.42
10/03/2025 | 11:00 | 82.739 | 82.069 | 88.68 | 0 | 517.41 | 770.898 | 207.2 | 208.43 | 368.53 | 326.56 | 1110.72
10/03/2025 | 11:30 | 83.26 | 83.279 | 88.68 | 0 | 513.1 | 768.319 | 215.38 | 214.15 | 397.78 | 350.48 | 1177.79
10/03/2025 | 12:00 | 84.099 | 84.209 | 89.752 | 0 | 536.35 | 794.41 | 204.49 | 203.6 | 383.87 | 340.3 | 1132.26
10/03/2025 | 12:30 | 82.059 | 82.849 | 89.216 | 0 | 525.23 | 779.354 | 209.36 | 210.03 | 416.11 | 357.08 | 1192.58
10/03/2025 | 13:00 | 85.309 | 84.919 | 91.762 | 0 | 551.08 | 813.07 | 211.36 | 208.05 | 424.85 | 365.78 | 1210.04
10/03/2025 | 13:30 | 82.959 | 82.58 | 87.341 | 0 | 526.29 | 779.17 | 210.19 | 207.7 | 427.76 | 368.95 | 1214.6
10/03/2025 | 14:00 | 89.599 | 89.819 | 91.896 | 0 | 569.96 | 841.274 | 217.3 | 217.69 | 451.66 | 381.25 | 1267.9
10/03/2025 | 14:30 | 90.519 | 91.389 | 93.101 | 0 | 578.78 | 853.789 | 220.17 | 218.9 | 456.25 | 388.17 | 1283.49
10/03/2025 | 15:00 | 80.849 | 80.73 | 85.465 | 0 | 517.54 | 764.584 | 221.81 | 220.88 | 466.32 | 391.79 | 1300.8
10/03/2025 | 15:30 | 87.72 | 88.519 | 87.877 | 0 | 564.82 | 828.936 | 231.03 | 231.03 | 470.43 | 395.78 | 1328.27
10/03/2025 | 16:00 | 76.069 | 76.349 | 80.375 | 0 | 494.71 | 727.503 | 230.96 | 230.96 | 481.32 | 404.81 | 1348.05
10/03/2025 | 16:30 | 78.059 | 78.22 | 81.313 | 0 | 509.47 | 747.062 | 239.84 | 239.84 | 501.98 | 409.06 | 1390.72
10/03/2025 | 17:00 | 76.76 | 77.169 | 80.777 | 0 | 496.92 | 731.626 | 247.4 | 247.4 | 519.77 | 409.73 | 1424.3
10/03/2025 | 17:30 | 74.319 | 74.459 | 80.241 | 0 | 456.23 | 685.249 | 248.44 | 248.44 | 522.37 | 416.25 | 1435.5
10/03/2025 | 18:00 | 70.12 | 70.01 | 75.552 | 3.0448 | 405.81 | 624.5368 | 242.37 | 242.37 | 494.48 | 399.68 | 1378.9
10/03/2025 | 18:30 | 74.22 | 74.489 | 80.375 | 2.9373 | 425.04 | 657.0613 | 246.62 | 246.62 | 497.01 | 401.46 | 1391.71
10/03/2025 | 19:00 | 80.989 | 81.19 | 86.135 | 2.8931 | 491.46 | 742.6671 | 237.1 | 238.46 | 489.69 | 396.86 | 1362.11
10/03/2025 | 19:30 | 80.769 | 80.769 | 86.671 | 2.9036 | 505.67 | 756.7826 | 239.16 | 239.34 | 489.39 | 390.84 | 1358.73
10/03/2025 | 20:00 | 78.819 | 78.819 | 85.198 | 2.8018 | 501.26 | 746.8978 | 236.58 | 232.83 | 482.28 | 386.52 | 1338.21
10/03/2025 | 20:30 | 79.599 | 79.599 | 84.93 | 2.9444 | 503.97 | 751.0424 | 235.23 | 236.77 | 485.58 | 388.58 | 1346.16
10/03/2025 | 21:00 | 78.58 | 78.58 | 84.796 | 3.0873 | 498.29 | 743.3333 | 233.38 | 231.23 | 481.71 | 386.46 | 1332.78
10/03/2025 | 21:30 | 76.97 | 76.97 | 83.724 | 3.1915 | 483.07 | 723.9255 | 231.26 | 230.07 | 460.02 | 371.24 | 1292.59
10/03/2025 | 22:00 | 76.15 | 76.15 | 86.537 | 3.0175 | 444.92 | 686.7745 | 233.71 | 233.28 | 459.59 | 377.07 | 1303.65
10/03/2025 | 22:30 | 71.12 | 71.12 | 85.332 | 3.1523 | 412.79 | 643.5143 | 232.91 | 233.54 | 452.48 | 366.6 | 1285.53
10/03/2025 | 23:00 | 67.559 | 67.919 | 83.188 | 3.1989 | 374.97 | 596.8349 | 231.57 | 232.42 | 437.37 | 359.45 | 1260.81
10/03/2025 | 23:30 | 64.809 | 64.93 | 80.911 | 3.1989 | 329.56 | 543.4089 | 228.86 | 227.06 | 413.74 | 344.67 | 1214.33
11/03/2025 | 00:00 | 61.259 | 62.27 | 78.366 | 3.0738 | 314.06 | 519.0288 | 228.99 | 228.41 | 412.5 | 343.59 | 1213.49
MÁXIMO |  | -47.569 | -47.81 | -65.907 | 3.2379 | -260.48 |  | 248.44 | 248.44 | 522.37 | 416.25
MÍNIMO |  | -90.519 | -91.389 | -93.101 | 0 | -578.78 |  | 187.27 | 186.7 | 331.45 | 300.16
PROMEDIO |  | -69.3634 | -69.5278 | -79.6103 | 0.88923 | -426.3015 |  | 220.2292 | 219.7031 | 436.3562 | 367.2823
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 10 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
10/03/2025 | 00:30 | 504.42 | 510.73 | 513.47 | 512.5 | 515.27 | 508.16 | 507.89 | 496.36 | 496.06 | 486.37 | 500.15 | 488.19 | 222.6 | 229.02 | 228.56 | 224.36 | 221.15 | 0 | 220.1 | 0.4 | 223.6 | 141.65 | 141.09 | 139.31 | 135.99 | 135.22 | 139.17 | 140.87 | 125.72 | 142.61
10/03/2025 | 01:00 | 504.42 | 511.99 | 508.8 | 517.79 | 515.27 | 513.28 | 507.89 | 490.44 | 496.06 | 477.61 | 500.15 | 488.19 | 222.6 | 226.07 | 228.31 | 221.81 | 220.77 | 0 | 220 | 0.4 | 223.6 | 141.65 | 139.5 | 139.31 | 135.99 | 135.22 | 139.17 | 140.87 | 124.32 | 142.61
10/03/2025 | 01:30 | 504.58 | 507.42 | 509.11 | 517.79 | 515.27 | 513.28 | 507.89 | 490.44 | 496.06 | 477.61 | 500.15 | 488.19 | 222.6 | 225.8 | 228.31 | 222.42 | 219.61 | 0 | 220 | 0.4 | 223.6 | 141.65 | 139.5 | 139.31 | 135.99 | 135.22 | 139.17 | 140.87 | 124.32 | 142.61
10/03/2025 | 02:00 | 506.26 | 513.93 | 511.79 | 517.79 | 515.27 | 513.28 | 507.89 | 490.44 | 496.06 | 477.61 | 500.15 | 488.19 | 222.6 | 226.78 | 228.31 | 222.42 | 219.61 | 0 | 220 | 0.4 | 223.6 | 141.65 | 140.94 | 139.31 | 135.99 | 135.22 | 139.17 | 140.87 | 124.32 | 142.61
10/03/2025 | 02:30 | 506.26 | 512.72 | 511.79 | 517.79 | 515.27 | 513.28 | 507.89 | 490.75 | 496.06 | 477.61 | 500.15 | 488.19 | 222.6 | 227.28 | 228.31 | 222.42 | 219.61 | 0 | 220 | 0.4 | 223.6 | 141.65 | 140.94 | 139.31 | 135.99 | 136.57 | 139.17 | 140.87 | 124.32 | 142.61
10/03/2025 | 03:00 | 506.2 | 514.61 | 511.58 | 517.79 | 515.27 | 513.28 | 507.89 | 490.75 | 496.06 | 477.61 | 500.15 | 488.19 | 222.6 | 228.48 | 228.44 | 222.42 | 219.61 | 0 | 220 | 0 | 223.6 | 141.65 | 140.94 | 139.31 | 135.99 | 136.57 | 139.17 | 140.87 | 124.32 | 142.61
10/03/2025 | 03:30 | 506.2 | 514.51 | 516.41 | 517.79 | 515.27 | 513.28 | 507.89 | 496.03 | 496.06 | 477.61 | 500.01 | 488.19 | 222.6 | 226.67 | 228.99 | 222.42 | 219.61 | 0 | 220 | 0 | 223.6 | 143.41 | 140.94 | 139.31 | 135.99 | 136.57 | 139.17 | 140.87 | 124.32 | 142.61
10/03/2025 | 04:00 | 506.2 | 515.66 | 516.26 | 517.79 | 515.27 | 513.28 | 507.89 | 495.3 | 496.06 | 477.61 | 500.01 | 483.2 | 222.6 | 226.67 | 228.99 | 222.42 | 219.61 | 0 | 220 | 0 | 223.6 | 141.78 | 139.5 | 139.31 | 135.99 | 136.57 | 139.17 | 140.87 | 124.32 | 142.61
10/03/2025 | 04:30 | 506.2 | 515.66 | 514.73 | 517.79 | 515.27 | 513.28 | 507.89 | 490.28 | 496.06 | 477.61 | 500.01 | 483.2 | 222.6 | 227.08 | 228.99 | 222.42 | 219.61 | 0 | 220 | 0 | 223.6 | 141.78 | 139.5 | 139.31 | 135.99 | 136.57 | 139.17 | 140.87 | 124.13 | 142.61
10/03/2025 | 05:00 | 506.2 | 515.66 | 514.73 | 517.79 | 515.27 | 513.28 | 507.89 | 490.28 | 490.6 | 477.61 | 494.52 | 483.2 | 222.6 | 226.59 | 228.99 | 222.42 | 219.61 | 0 | 220 | 0 | 221 | 141.78 | 139.5 | 139.31 | 135.99 | 136.57 | 139.17 | 140.87 | 124.04 | 142.61
10/03/2025 | 05:30 | 506.2 | 515.03 | 509.17 | 517.79 | 515.27 | 513.28 | 507.89 | 490.28 | 490.6 | 477.61 | 499.96 | 483.2 | 222.6 | 226.04 | 228.99 | 222.42 | 219.61 | 0 | 220 | 0 | 221 | 141.78 | 139.5 | 139.31 | 135.77 | 136.57 | 139.17 | 140.87 | 124.13 | 142.61
10/03/2025 | 06:00 | 500.85 | 508.36 | 508.48 | 512.59 | 515.27 | 513.28 | 507.89 | 490.28 | 490.6 | 477.61 | 499.96 | 483.2 | 220.35 | 226.06 | 226.04 | 222.42 | 219.61 | 0 | 220 | 0 | 221 | 143.53 | 139.5 | 139.31 | 137.24 | 135.19 | 139.17 | 140.87 | 124.13 | 144.04
10/03/2025 | 06:30 | 500.85 | 508.15 | 508.8 | 512.59 | 509.96 | 513.28 | 507.89 | 495.35 | 498.61 | 487.39 | 505.28 | 492.26 | 220.35 | 223.59 | 225.89 | 220.09 | 217.39 | 0 | 220 | 0 | 223.89 | 141.92 | 141.01 | 139.31 | 136.6 | 135.19 | 139.11 | 140.87 | 124.08 | 142.61
10/03/2025 | 07:00 | 500.85 | 508.15 | 508.54 | 512.59 | 509.96 | 507.98 | 510.42 | 495.35 | 498.61 | 487.39 | 505.28 | 492.26 | 220.35 | 223.48 | 225.89 | 220.09 | 217.31 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 141.92 | 141.01 | 139.31 | 136.6 | 135.19 | 139.11 | 142.3 | 125.39 | 144.1
10/03/2025 | 07:30 | 494.56 | 506.16 | 508.54 | 507.19 | 504.51 | 507.98 | 510.42 | 495.35 | 498.61 | 487.39 | 505.28 | 492.26 | 220.35 | 222.94 | 223.32 | 217.9 | 214.89 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 141.92 | 141.01 | 139.31 | 136.6 | 135.19 | 139.11 | 142.3 | 124.13 | 144.1
10/03/2025 | 08:00 | 516.49 | 514.25 | 508.54 | 507.19 | 505.1 | 502.63 | 510.42 | 495.35 | 498.61 | 487.39 | 505.28 | 492.26 | 223.48 | 225.72 | 227.68 | 217.9 | 214.89 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 141.92 | 141.01 | 139.31 | 136.6 | 135.19 | 139.11 | 142.3 | 124.13 | 142.55
10/03/2025 | 08:30 | 504.47 | 502.48 | 508.54 | 501.37 | 499.82 | 502.63 | 510.42 | 495.35 | 498.61 | 487.39 | 505.28 | 492.26 | 221.22 | 219.83 | 222.98 | 215.58 | 212.72 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 141.92 | 142.43 | 139.31 | 136.6 | 135.19 | 139.11 | 142.3 | 124.13 | 142.55
10/03/2025 | 09:00 | 517.01 | 515.56 | 508.54 | 496.18 | 499.82 | 502.63 | 504.63 | 490.11 | 498.61 | 487.39 | 505.28 | 492.26 | 224 | 226.72 | 227.54 | 215.68 | 212.72 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 142.18 | 140.92 | 139.31 | 134.89 | 135.19 | 137.61 | 142.3 | 124.13 | 142.1
10/03/2025 | 09:30 | 510.51 | 515.56 | 508.54 | 501.35 | 499.82 | 502.88 | 509.84 | 495.13 | 498.61 | 487.39 | 505.28 | 492.26 | 225.03 | 224.42 | 225.27 | 217.84 | 215.03 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 142.18 | 140.92 | 139.31 | 134.82 | 135.19 | 137.61 | 142.3 | 124.13 | 142.12
10/03/2025 | 10:00 | 507.31 | 509.26 | 508.54 | 501.35 | 499.82 | 502.88 | 509.84 | 495.13 | 498.61 | 487.39 | 505.28 | 492.26 | 222.71 | 221.95 | 222.96 | 217.84 | 215.03 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 142.18 | 140.92 | 139.31 | 134.9 | 135.19 | 137.61 | 142.3 | 124.13 | 142.12
10/03/2025 | 10:30 | 502.06 | 503.38 | 508.54 | 501.35 | 499.82 | 502.88 | 509.84 | 495.13 | 503.64 | 487.39 | 510.86 | 492.26 | 220.48 | 222.61 | 220.6 | 217.84 | 215.03 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 142.18 | 140.85 | 139.31 | 136.28 | 135.19 | 137.61 | 142.3 | 124.13 | 142.12
10/03/2025 | 11:00 | 495.19 | 495.66 | 494.78 | 496.24 | 499.82 | 502.88 | 509.84 | 495.13 | 503.64 | 487.39 | 510.86 | 492.26 | 220.48 | 221.56 | 221.13 | 215.24 | 212.85 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 140.69 | 140.85 | 139.31 | 134.89 | 135.19 | 137.61 | 140.85 | 123.05 | 142.12
10/03/2025 | 11:30 | 500.54 | 495.66 | 499.29 | 496.24 | 499.82 | 497.84 | 509.84 | 495.13 | 498.03 | 487.39 | 505.57 | 492.26 | 223.1 | 221.56 | 221.15 | 215.24 | 212.85 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 140.69 | 139.41 | 139.31 | 134.89 | 133.83 | 136.24 | 140.85 | 124.55 | 142.12
10/03/2025 | 12:00 | 500.54 | 495.66 | 499.45 | 496.24 | 499.82 | 503.16 | 509.84 | 495.13 | 498.03 | 487.39 | 505.57 | 492.26 | 223.1 | 221.56 | 221.15 | 215.24 | 212.85 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 140.69 | 139.67 | 139.31 | 134.89 | 133.83 | 136.24 | 140.85 | 124.55 | 142.12
10/03/2025 | 12:30 | 501.54 | 495.66 | 499.45 | 496.24 | 499.82 | 503.16 | 509.84 | 495.13 | 498.03 | 487.39 | 505.57 | 492.26 | 227.18 | 221.56 | 220.89 | 215.24 | 212.85 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 142.24 | 139.67 | 139.31 | 134.89 | 133.83 | 137.71 | 140.85 | 124.55 | 142.12
10/03/2025 | 13:00 | 501.54 | 495.66 | 504.86 | 502.09 | 504.87 | 503.16 | 509.84 | 495.13 | 498.03 | 487.39 | 505.57 | 492.26 | 227.33 | 221.56 | 223.1 | 217.49 | 212.85 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 142.24 | 139.67 | 139.31 | 134.89 | 135.17 | 137.71 | 140.85 | 124.55 | 142.12
10/03/2025 | 13:30 | 506.73 | 495.66 | 504.86 | 502.09 | 504.87 | 503.16 | 509.84 | 495.13 | 498.03 | 487.39 | 505.57 | 492.26 | 225.49 | 221.56 | 225.33 | 217.25 | 215 | 0 | 221.89 | 0 | 223.89 | 142.24 | 139.67 | 139.31 | 134.89 | 135.17 | 137.71 | 142.27 | 124.93 | 142.12
10/03/2025 | 14:00 | 501.54 | 495.66 | 504.86 | 502.09 | 504.87 | 503.16 | 509.84 | 495.13 | 498.03 | 487.39 | 505.57 | 492.26 | 225.19 | 221.56 | 225.16 | 217.25 | 215 | 0 | 221.89 | 0 | 221.5 | 140.54 | 140.17 | 139.31 | 134.89 | 135.17 | 136.25 | 140.74 | 124.93 | 142.12
10/03/2025 | 14:30 | 501.54 | 495.66 | 502.97 | 496.41 | 499.46 | 503.16 | 509.84 | 495.13 | 498.03 | 487.39 | 505.57 | 492.26 | 225.19 | 221.56 | 222.42 | 214.91 | 212.74 | 0 | 221.89 | 0 | 221.5 | 140.54 | 140.17 | 139.31 | 134.89 | 135.17 | 136.25 | 140.74 | 123.52 | 142.12
10/03/2025 | 15:00 | 502.48 | 506.58 | 504.97 | 501.68 | 499.46 | 503.16 | 504.64 | 495.13 | 498.03 | 487.39 | 505.57 | 492.26 | 222.85 | 224.51 | 222.42 | 214.91 | 212.74 | 0 | 221.89 | 0 | 221.5 | 140.54 | 140.17 | 139.31 | 134.89 | 135.17 | 136.25 | 140.74 | 123.52 | 140.67
10/03/2025 | 15:30 | 502.48 | 502.17 | 504.98 | 501.68 | 499.46 | 503.16 | 504.64 | 495.13 | 498.03 | 482.32 | 505.57 | 492.26 | 225.1 | 222.47 | 222.42 | 214.91 | 212.65 | 0 | 219.39 | 0 | 221.5 | 140.54 | 139.97 | 139.31 | 134.89 | 135.17 | 136.25 | 140.74 | 123.52 | 140.67
10/03/2025 | 16:00 | 508.72 | 506.32 | 504.98 | 501.68 | 504.51 | 500.39 | 504.64 | 495.13 | 498.03 | 482.32 | 505.57 | 488.5 | 225.1 | 224.54 | 224.98 | 214.91 | 212.92 | 0 | 219.39 | 0 | 221.5 | 138.96 | 138.52 | 139.31 | 133.51 | 133.79 | 136.25 | 140.74 | 124.78 | 140.67
10/03/2025 | 16:30 | 506.73 | 506.32 | 504.98 | 501.68 | 499.32 | 500.39 | 504.64 | 490.13 | 498.03 | 482.32 | 505.57 | 488.5 | 227.36 | 225.34 | 225.18 | 214.91 | 212.92 | 0 | 219.39 | 0 | 221.5 | 138.96 | 140.93 | 139.31 | 133.51 | 133.79 | 136.25 | 142.21 | 124.78 | 140.67
10/03/2025 | 17:00 | 511.92 | 511.78 | 504.98 | 501.68 | 504.4 | 500.39 | 504.64 | 490.13 | 498.03 | 482.32 | 505.57 | 488.5 | 229.76 | 225.43 | 225.18 | 217.09 | 215.17 | 0 | 219.39 | 0 | 221.5 | 138.96 | 140.95 | 139.31 | 134.94 | 133.79 | 136.25 | 142.21 | 126.24 | 140.67
10/03/2025 | 17:30 | 511.92 | 512.04 | 504.98 | 501.68 | 504.4 | 505.64 | 504.64 | 490.13 | 498.03 | 482.32 | 505.57 | 488.5 | 224.97 | 226.79 | 225.18 | 219.29 | 217.34 | 0 | 219.39 | 0 | 221.5 | 139 | 140.94 | 139.31 | 133.51 | 133.79 | 136.25 | 142.21 | 126.24 | 140.67
10/03/2025 | 18:00 | 509.61 | 506.42 | 504.98 | 501.68 | 503.9 | 505.64 | 504.64 | 490.13 | 492.73 | 482.32 | 499.39 | 488.5 | 227.59 | 225.57 | 227.6 | 219.29 | 217.34 | 0 | 219.39 | 0 | 221.5 | 142.12 | 140.94 | 139.31 | 136.4 | 133.79 | 137.66 | 142.21 | 126.24 | 142.1
10/03/2025 | 18:30 | 509.61 | 506.42 | 504.98 | 501.68 | 503.9 | 505.64 | 504.64 | 490.13 | 492.73 | 482.32 | 499.39 | 488.5 | 227.59 | 225.57 | 227.6 | 219.29 | 217.34 | 0 | 219.39 | 0 | 221.5 | 140.28 | 140.94 | 139.31 | 136.4 | 133.79 | 137.66 | 142.21 | 126.24 | 140.61
10/03/2025 | 19:00 | 504.05 | 506.42 | 498.72 | 501.18 | 503.9 | 505.64 | 504.64 | 490.13 | 492.73 | 482.32 | 499.39 | 488.5 | 222.8 | 223.21 | 225.32 | 219.29 | 217.34 | 0 | 219.39 | 0 | 221.6 | 140.28 | 140.94 | 139.31 | 136.4 | 135.18 | 137.66 | 142.21 | 126.24 | 140.61
10/03/2025 | 19:30 | 504.05 | 501.17 | 498.72 | 501.18 | 503.9 | 505.64 | 504.64 | 490.13 | 492.73 | 482.32 | 499.39 | 488.5 | 222.8 | 223.21 | 225.32 | 219.5 | 217.03 | 0 | 219.39 | 0 | 221.6 | 140.28 | 140.94 | 139.31 | 134.91 | 135.18 | 137.49 | 142.21 | 124.97 | 140.61
10/03/2025 | 20:00 | 504.05 | 501.17 | 498.72 | 501.18 | 503.9 | 505.64 | 504.64 | 490.13 | 492.73 | 482.32 | 499.39 | 488.5 | 222.8 | 223.21 | 225.32 | 219.5 | 217.03 | 0 | 219.39 | 0 | 221.6 | 140.28 | 140.94 | 139.31 | 134.91 | 135.18 | 137.49 | 140.68 | 124.97 | 140.61
10/03/2025 | 20:30 | 504.05 | 501.17 | 498.72 | 501.18 | 503.9 | 505.64 | 504.64 | 490.13 | 492.73 | 482.32 | 499.39 | 488.5 | 225.07 | 223.21 | 225.32 | 219.5 | 217.03 | 0 | 220.6 | 0 | 221.6 | 140.28 | 140.94 | 139.31 | 134.91 | 135.18 | 137.49 | 140.68 | 124.97 | 140.61
10/03/2025 | 21:00 | 504.05 | 501.17 | 498.72 | 501.18 | 503.9 | 505.64 | 504.64 | 490.13 | 492.73 | 482.32 | 499.39 | 488.5 | 225.07 | 223.21 | 225.32 | 219.5 | 217.03 | 0 | 220.6 | 0 | 221.6 | 140.28 | 139.4 | 139.31 | 134.91 | 136.53 | 137.49 | 140.68 | 124.97 | 140.61
10/03/2025 | 21:30 | 509.4 | 506.37 | 498.72 | 506.23 | 509 | 505.64 | 504.64 | 490.13 | 492.73 | 482.32 | 499.39 | 488.5 | 227.41 | 225.51 | 227.66 | 221.7 | 219.22 | 0 | 220.6 | 0 | 221.6 | 140.28 | 139.4 | 139.31 | 134.91 | 136.53 | 137.49 | 140.68 | 124.97 | 140.61
10/03/2025 | 22:00 | 490.94 | 495.29 | 498.72 | 506.23 | 509 | 505.64 | 504.64 | 490.13 | 492.73 | 482.32 | 499.39 | 488.5 | 226.48 | 223.34 | 223.82 | 221.7 | 219.22 | 0 | 220.6 | 0 | 224 | 140.28 | 139.4 | 139.31 | 134.91 | 136.53 | 137.49 | 140.68 | 124.97 | 142.1
10/03/2025 | 22:30 | 490.94 | 500.28 | 498.72 | 506.23 | 509 | 505.64 | 504.64 | 490.13 | 492.73 | 482.32 | 499.39 | 488.5 | 226.48 | 223.34 | 223.82 | 221.7 | 219.22 | 0 | 220.6 | 0 | 224 | 140.28 | 140.81 | 139.31 | 134.91 | 135.11 | 137.49 | 140.68 | 124.97 | 142.1
10/03/2025 | 23:00 | 496.13 | 505.48 | 498.72 | 506.23 | 509 | 507.17 | 504.64 | 490.13 | 492.73 | 482.32 | 499.39 | 488.5 | 222.01 | 225.6 | 226.14 | 221.7 | 219.22 | 0 | 220.6 | 0 | 224 | 140.28 | 140.81 | 139.31 | 136.26 | 135.11 | 137.49 | 142.1 | 124.97 | 142.1
10/03/2025 | 23:30 | 496.13 | 505.48 | 498.72 | 506.23 | 509 | 507.17 | 509.73 | 490.13 | 497.78 | 482.32 | 499.39 | 488.5 | 222.01 | 225.6 | 226.14 | 221.7 | 219.22 | 0 | 220.6 | 0 | 224 | 142.26 | 140.68 | 139.31 | 136.26 | 135.11 | 137.49 | 142.1 | 124.97 | 142.1
11/03/2025 | 00:00 | 501.43 | 511.36 | 498.72 | 506.24 | 514.14 | 507.17 | 509.73 | 490.13 | 497.78 | 488.36 | 504.93 | 488.5 | 224.51 | 225.6 | 228.77 | 221.7 | 219 | 0 | 220.6 | 0 | 224 | 142.26 | 140.68 | 139.31 | 136.26 | 135.11 | 137.49 | 142.1 | 124.97
MÁXIMO |  | 517.01 | 515.66 | 516.41 | 517.79 | 515.27 | 513.28 | 510.42 | 496.36 | 503.64 | 488.36 | 510.86 | 492.26 | 229.76 | 229.02 | 228.99 | 224.36 | 221.15 | 0 | 221.89 | 0.4 | 224 | 143.53 | 142.43 | 139.31 | 137.24 | 136.57 | 139.17 | 142.3 | 126.24 | 144.1
MÍNIMO |  | 490.94 | 495.29 | 494.78 | 496.18 | 499.32 | 497.84 | 504.63 | 490.11 | 490.6 | 477.61 | 494.52 | 483.2 | 220.35 | 219.83 | 220.6 | 214.91 | 212.65 | 0 | 219.39 | 0 | 221 | 138.96 | 138.52 | 139.31 | 133.51 | 133.79 | 136.24 | 140.68 | 123.05 | 140.61
PROMEDIO |  | 504.0823 | 506.2067 | 505.4106 | 506.0108 | 506.7335 | 506.4735 | 507.4054 | 492.5498 | 496.3017 | 483.3521 | 502.6948 | 489.391 | 223.7862 | 224.4071 | 225.5667 | 219.1892 | 216.6458 | 0 | 220.6444 | 0.041667 | 222.8823 | 141.2198 | 140.396 | 139.31 | 135.49 | 135.2075 | 137.8569 | 141.3704 | 124.6437 | 141.976
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 10 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 10/03/2025 00:44:00 | 10/03/2025 03:08:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 10/03/2025 00:49:00 | 11/03/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
lunes, 10 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
S.E. SAN GABÁN II | SAN GABAN | SS.EE. | 10/03/2025 09:07:00 | 10/03/2025 17:37:00 |  | Indisponibilidad programada de las líneas L-1051 (El Angel - San Rafael) y L-1010 (Azángaro - San Gabán) | C.H. San Gabán - SS.EE. San Gabán, Mazuco y Puerto Maldonado

## TRANSGRESIONES
lunes, 10 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:51 | 59.723 | 01:54:26 | 60.331
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:51 | 59.724 | 01:54:26 | 60.332
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:51 | 59.722 | 01:54:26 | 60.331
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:51 | 59.722 | 01:54:26 | 60.329
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:51 | 59.721 | 01:54:26 | 60.329
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:51 | 59.723 | 01:54:26 | 60.331
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:51 | 59.723 | 01:54:26 | 60.332
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:51 | 59.722 | 01:54:26 | 60.331

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 10 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 10 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
10/03/2025 | 00:30 | 6519.425 | 6563.3317 | 0.6735%
10/03/2025 | 01:00 | 6267.382 | 6446.3575 | 2.856%
10/03/2025 | 01:30 | 6290.265 | 6352.3582 | 0.9871%
10/03/2025 | 02:00 | 6187.17 | 6270.4618 | 1.346%
10/03/2025 | 02:30 | 6096.965 | 6228.866 | 2.163%
10/03/2025 | 03:00 | 6012.354 | 6193.185 | 3.008%
10/03/2025 | 03:30 | 6015.533 | 6163.2317 | 2.455%
10/03/2025 | 04:00 | 6163.527 | 6154.3225 | -0.1493%
10/03/2025 | 04:30 | 6124.004 | 6202.8372 | 1.287%
10/03/2025 | 05:00 | 6169.763 | 6245.2629 | 1.224%
10/03/2025 | 05:30 | 6245.729 | 6361.3125 | 1.851%
10/03/2025 | 06:00 | 6327.396 | 6374.5782 | 0.7457%
10/03/2025 | 06:30 | 6488.236 | 6416.9155 | -1.099%
10/03/2025 | 07:00 | 6527.284 | 6506.7882 | -0.314%
10/03/2025 | 07:30 | 6748.611 | 6783.099 | 0.511%
10/03/2025 | 08:00 | 6852.541 | 6989.5613 | 2%
10/03/2025 | 08:30 | 7304.886 | 7308.3504 | 0.04743%
10/03/2025 | 09:00 | 7319.305 | 7501.2629 | 2.486%
10/03/2025 | 09:30 | 7613.29 | 7674.4251 | 0.803%
10/03/2025 | 10:00 | 7720.434 | 7803.1412 | 1.071%
10/03/2025 | 10:30 | 7877.383 | 7910.5939 | 0.4216%
10/03/2025 | 11:00 | 7986.274 | 8009.4339 | 0.29%
10/03/2025 | 11:30 | 8031.127 | 8113.9109 | 1.031%
10/03/2025 | 12:00 | 7943.651 | 8098.3703 | 1.948%
10/03/2025 | 12:30 | 7942.861 | 8032.7465 | 1.132%
10/03/2025 | 13:00 | 8007.485 | 7962.2346 | -0.5651%
10/03/2025 | 13:30 | 7862.126 | 7912.2012 | 0.6369%
10/03/2025 | 14:00 | 7822.512 | 7950.527 | 1.636%
10/03/2025 | 14:30 | 8028.087 | 8032.3514 | 0.05312%
10/03/2025 | 15:00 | 7975.625 | 8055.0265 | 0.9956%
10/03/2025 | 15:30 | 7998.426 | 8052.6692 | 0.6782%
10/03/2025 | 16:00 | 7930.711 | 8024.9114 | 1.188%
10/03/2025 | 16:30 | 7877.385 | 8003.8053 | 1.605%
10/03/2025 | 17:00 | 7696.103 | 7812.4082 | 1.511%
10/03/2025 | 17:30 | 7492.593 | 7627.1117 | 1.795%
10/03/2025 | 18:00 | 7469.128 | 7479.4004 | 0.1375%
10/03/2025 | 18:30 | 7492.662 | 7456.8045 | -0.4786%
10/03/2025 | 19:00 | 7659.394 | 7607.252 | -0.6808%
10/03/2025 | 19:30 | 7685.875 | 7709.794 | 0.3112%
10/03/2025 | 20:00 | 7655.061 | 7752.0343 | 1.267%
10/03/2025 | 20:30 | 7587.138 | 7717.7215 | 1.721%
10/03/2025 | 21:00 | 7531.097 | 7697.4611 | 2.209%
10/03/2025 | 21:30 | 7418 | 7671.5045 | 3.417%
10/03/2025 | 22:00 | 7434.9 | 7641.967 | 2.785%
10/03/2025 | 22:30 | 7412.2 | 7500.4792 | 1.191%
10/03/2025 | 23:00 | 7139.1 | 7280.8304 | 1.985%
10/03/2025 | 23:30 | 6904.1 | 7097.118 | 2.796%
11/03/2025 | 00:00 | 6788.2 | 6922.3448 | 1.976%

## DESVIACIÓN
lunes, 10 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
10/03/2025 | 00:30 | 0.3 | 1.01 | 1.01 | -0.71 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 | 603.1 | 646.7979 | 646.7979 | -43.6979 | 196.1 | 211.4413 | 211.4413 | -15.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 147.2 | 148.9755 | 176.1279 | -28.9279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 111.1111 | 111.1111 | -5.1111 | 104.6 | 111.1111 | 111.1111 | -6.5111 | 105.1 | 111.1111 | 111.1111 | -6.0111 | 208 | 166.6667 | 166.6667 | 41.3333 | 108.6 | 119.6585 | 119.6581 | -11.0581 | 69.3 | 59.8293 | 59.8291 | 9.4709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 3.3 | 2.1126 | 2.1126 | 1.1874 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 0 |  |  | 0 | 143.8 | 143 | 143 | 0.8 | 4.2 | 8.913 | 8.913 | -4.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 221.9 | 221.5562 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 416.3 | 458.878 | 458.878 | -42.578 | 66.025 | 79.6254 | 39.9991 | 26.0259 | 144.1 |  | 148.6263 | -4.5263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 127.5 | 133.3334 | 133.3333 | -5.8333 | 126.7 | 133.3334 | 133.3333 | -6.6333 | 152.7 | 133.3334 | 133.3333 | 19.3667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.8816 | 7.8816 | 1.4184 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 23.8 | 22.1376 |  | 23.8 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.9 | 33.0093 | 33.0093 | 3.8907 | 173.6 | 171.5418 | 171.5419 | 2.0581 | 95.1 | 85.4826 | 69.2481 | 25.8519 | 25.5 |  | 25.641 | -0.14103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 44.2744 | 44.2744 | -0.47444 | 135.7 | 139.3875 | 161.3333 | -25.6333 | 135.5 | 139.3875 | 161.3333 | -25.8333 | 136.1 | 139.3875 | 161.3333 | -25.2333 | 220.9 | 209.0813 | 242 | -21.1 | 37.3 | 44.8934 | 44.8933 | -7.5933 | 27.4 | 22.4467 | 22.4467 | 4.9533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.8073 | 3.8073 | -1.8073 | 262.5 | 271.1219 | 261.1368 | 1.3632 | 127.5 | 133.6799 | 133.68 | -6.18 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 144.3127 | 144.3127 | -4.1127 | 64.8 | 72.1563 | 72.1563 | -7.3563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 72.57 | 72.57 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.18 | 0.18 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.24 | 1.24 | -1.24 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 18.589 | 18.589 | 8.511 | 67.6 | 49.955 | 49.955 | 17.645 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.949 | 2.949 | -0.149 | 20.3 | 19.8692 | 16.0957 | 4.2043 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 11.7 | 12.3902 | 12.3902 | -0.69024 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2 | 2 | -2 | 22.1 | 17 | 17 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 82.42 | 82.42 | 3.08 | 93.3 | 74.27 | 74.27 | 19.03 | 9.4 | 6.07 | 6.07 | 3.33 | 7.3 | 4.79 | 4.79 | 2.51 | 10.5 | 20.4878 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 46 | 46 | 4.6 | 42.3 | 24 | 24 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.1 | 35 | 35 | 2.1 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 7.2 | 7.04 | 7.04 | 0.16
10/03/2025 | 01:00 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 | 591.1 | 646.7979 | 646.7979 | -55.6979 | 198.5 | 211.4413 | 211.4413 | -12.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 92.2263 | 92.2263 | -4.4263 | 144.1 | 148.9755 | 176.1279 | -32.0279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 111.1111 | 111.1111 | -4.9111 | 106.6 | 111.1111 | 111.1111 | -4.5111 | 106 | 111.1111 | 111.1111 | -5.1111 | 208.3 | 166.6667 | 166.6667 | 41.6333 | 111.1 | 119.6585 | 119.6581 | -8.5581 | 69.5 | 59.8293 | 59.8291 | 9.6709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 2.9 | 2.1126 | 2.1126 | 0.78744 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 143 | 143 | -1.2 | 3.8 | 8.913 | 8.913 | -5.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.9054 | 112.9054 | -3.5054 | 221.8 | 221.5562 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 429.1 | 458.878 | 458.878 | -29.7781 | 7.982 | 79.6254 | 39.9991 | -32.0171 | 140.3 |  | 148.6263 | -8.3263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 119.6 | 133.3334 | 133.3333 | -13.7333 | 120.1 | 133.3334 | 133.3333 | -13.2333 | 153 | 133.3334 | 133.3333 | 19.6667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.8816 | 7.8816 | 1.4184 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 21.3 | 22.1376 |  | 21.3 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.9 | 33.0093 | 33.0093 | 3.8907 | 172.8 | 171.5418 | 171.5419 | 1.2582 | 94.1 | 85.4826 | 62.7469 | 31.353 | 25.4 |  | 25.641 | -0.24103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 44.2744 | 44.2744 | -1.6744 | 111.7 | 118.442 | 145.3973 | -33.6973 | 111.6 | 118.442 | 145.3973 | -33.7973 | 111 | 118.442 | 145.3973 | -34.3973 | 201.2 | 177.6631 | 218.0959 | -16.8959 | 38.8 | 44.8934 | 44.8933 | -6.0933 | 27.5 | 22.4467 | 22.4467 | 5.0533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.8073 | 3.8073 | -1.8073 | 249.2 | 271.1219 | 246.3351 | 2.8649 | 125 | 133.6799 | 133.68 | -8.68 | 61.1 | 67.4615 | 67.4615 | -6.3615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 144.3127 | 144.3127 | -1.7127 | 66.9 | 72.1563 | 72.1563 | -5.2563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 77.48 | 77.48 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.665 | 0.665 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.24 | 1.24 | -1.24 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 16.098 | 16.098 | 12.002 | 64.7 | 40.828 | 40.828 | 23.872 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.949 | 2.949 | -0.149 | 20.3 | 19.8692 | 14.5847 | 5.7153 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 10.8 | 12.3902 | 12.3902 | -1.5902 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.622 | 3.622 | -3.622 | 26.6 | 17.987 | 17.987 | 8.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 82.42 | 82.42 | -20.72 | 87.1 | 74.27 | 74.27 | 12.83 | 6.3 | 6.07 | 6.07 | 0.23 | 4.7 | 4.79 | 4.79 | -0.09 | 10.5 | 20.4878 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.7 | 0.934 | 0.934 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.7 | 28.865 | 28.865 | 7.835 | 26.9 | 21.367 | 21.367 | 5.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 35 | 35 | 2.3 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.8 | 7.04 | 7.04 | -0.24
10/03/2025 | 01:30 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 | 605.1 | 646.7979 | 646.7979 | -41.6979 | 197.8 | 211.4413 | 211.4413 | -13.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 92.2263 | 92.2263 | -0.82634 | 146.4 | 148.9755 | 176.1279 | -29.7279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 111.1111 | 111.1111 | -5.2111 | 105.5 | 111.1111 | 111.1111 | -5.6111 | 106.1 | 111.1111 | 111.1111 | -5.0111 | 208.4 | 166.6667 | 166.6667 | 41.7333 | 110.5 | 119.6585 | 119.6581 | -9.1581 | 69 | 59.8293 | 59.8291 | 9.1709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 8.1 | 3.8486 | 3.8486 | 4.2514 | 3.2 | 2.1126 | 2.1126 | 1.0874 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 0 |  |  | 0 | 144.3 | 143 | 143 | 1.3 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.8 | 221.5562 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 470.5 | 458.878 | 458.878 | 11.622 | 22.465 | 79.6254 | 39.9991 | -17.5341 | 12.8 |  | 148.6263 | -135.8263 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19.2858 | 19.2858 | -2.1858 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 135.3 | 133.3334 | 133.3333 | 1.9667 | 135.3 | 133.3334 | 133.3333 | 1.9667 | 153.6 | 133.3334 | 133.3333 | 20.2667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 23.8 | 22.1376 |  | 23.8 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.6 | 33.0093 | 33.0093 | 4.5907 | 174.3 | 171.5418 | 171.5419 | 2.7582 | 95.7 | 85.4826 | 57.502 | 38.198 | 25 |  | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 44.2744 | 44.2744 | -0.37444 | 112.2 | 106.1254 | 136.4208 | -24.2208 | 112.1 | 106.1254 | 136.4208 | -24.3208 | 109.9 | 106.1254 | 136.4208 | -26.5208 | 190.7 | 159.1882 | 204.6312 | -13.9312 | 38.1 | 44.8934 | 44.8933 | -6.7933 | 25.7 | 22.4467 | 22.4467 | 3.2533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.8073 | 3.8073 | -1.8073 | 275 | 271.1219 | 237.55 | 37.45 | 134.4 | 133.6799 | 133.68 | 0.72004 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 144.3127 | 144.3127 | -2.0127 | 65.7 | 72.1563 | 72.1563 | -6.4563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 77.152 | 77.152 | 30.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.571 | 0.571 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 |  | 1.24 | 1.24 | -1.24 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 15.856 | 15.856 | 12.544 | 72.5 | 39.408 | 39.408 | 33.092 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.949 | 2.949 | -0.049 | 20.3 | 19.8692 | 13.3656 | 6.9345 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 10.2 | 12.3902 | 12.3902 | -2.1902 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4.029 | 4.029 | -4.029 | 23.5 | 17.826 | 17.826 | 5.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 65.99 | 65.99 | 5.41 | 87.7 | 58.89 | 58.89 | 28.81 | 5.2 | 4.94 | 4.94 | 0.26 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 10.5 | 20.4878 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.8 | 0.841 | 0.841 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 24.946 | 24.946 | 0.354 | 17.5 | 22.791 | 22.791 | -5.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.9 | 35 | 35 | 1.9 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.9 | 7.04 | 7.04 | -0.14
10/03/2025 | 02:00 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 597.1 | 646.7979 | 646.7979 | -49.6979 | 198.8 | 211.4413 | 211.4413 | -12.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 145.7 | 148.9755 | 176.1279 | -30.4279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 111.1111 | 111.1111 | -6.5111 | 106.4 | 111.1111 | 111.1111 | -4.7111 | 106.2 | 111.1111 | 111.1111 | -4.9111 | 208.7 | 166.6667 | 166.6667 | 42.0333 | 205.5 | 119.6585 | 119.6581 | 85.8419 | 96.9 | 59.8293 | 59.8291 | 37.0709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 2.9 | 2.1126 | 2.1126 | 0.78744 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 0 |  |  | 0 | 142.6 | 143 | 143 | -0.4 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 221.7 | 221.5562 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 428.1 | 458.878 | 458.878 | -30.7781 | 34.37 | 79.6254 | 39.9991 | -5.6291 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 121.9 | 133.3334 | 133.3333 | -11.4333 | 121.1 | 133.3334 | 133.3333 | -12.2333 | 152.9 | 133.3334 | 133.3333 | 19.5667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 23.2 | 22.1376 |  | 23.2 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.2 | 33.0093 | 33.0093 | 3.1907 | 174.1 | 171.5418 | 171.5419 | 2.5581 | 94.5 | 85.4826 | 53.4687 | 41.0313 | 25.5 |  | 25.641 | -0.14103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 44.2744 | 44.2744 | -0.87444 | 77.7 | 90.0493 | 123.0056 | -45.3056 | 77.6 | 90.0493 | 123.0056 | -45.4056 | 77.6 | 90.0493 | 123.0056 | -45.4056 | 173.1 | 135.074 | 184.5083 | -11.4083 | 37.7 | 44.8934 | 44.8933 | -7.1933 | 25.8 | 22.4467 | 22.4467 | 3.3533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.8073 | 3.8073 | -1.8073 | 257.5 | 271.1219 | 230.3869 | 27.1131 | 126.5 | 133.6799 | 133.68 | -7.18 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 144.3127 | 144.3127 | -2.0127 | 66.8 | 72.1563 | 72.1563 | -5.3563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 75.3 | 75.3 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.484 | 0.484 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.24 | 1.24 | -1.24 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 15.102 | 15.102 | 11.098 | 71.3 | 36.998 | 36.998 | 34.302 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.949 | 2.949 | -0.049 | 20.3 | 19.8692 | 12.4281 | 7.8719 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 10 | 12.3902 | 12.3902 | -2.3902 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4.382 | 4.382 | -4.382 | 18.7 | 17.744 | 17.744 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 65.99 | 65.99 | 9.41 | 90.6 | 58.89 | 58.89 | 31.71 | 5.9 | 4.94 | 4.94 | 0.96 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | -0.7 | 10.5 | 20.4878 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.2 | 0.713 | 0.713 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 22.162 | 22.162 | 12.238 | 19.8 | 21.141 | 21.141 | -1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.1 | 35 | 35 | 2.1 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.6 | 7.04 | 7.04 | -0.44
10/03/2025 | 02:30 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 | 600.4 | 646.7979 | 646.7979 | -46.3979 | 194.9 | 211.4413 | 211.4413 | -16.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 145.2 | 148.9755 | 176.1279 | -30.9279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 111.1111 | 111.1111 | -6.0111 | 104.8 | 111.1111 | 111.1111 | -6.3111 | 106.5 | 111.1111 | 111.1111 | -4.6111 | 208.5 | 166.6667 | 166.6667 | 41.8333 | 177.3 | 119.6582 | 119.6581 | 57.6419 | 103.1 | 59.8291 | 59.8291 | 43.2709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 7.8 | 3.8486 | 3.8486 | 3.9514 | 2.9 | 2.1126 | 2.1126 | 0.78744 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 0 |  |  | 0 | 143 | 143 | 143 | 0 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 219.9 | 221.5562 | 221.5563 | -1.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 396.7 | 458.878 | 458.878 | -62.178 | 27.465 | 79.6254 | 39.9991 | -12.5341 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6 | 19.4146 | 19.4146 | 0.18537 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 124.1 | 133.3333 | 133.3333 | -9.2333 | 124.8 | 133.3333 | 133.3333 | -8.5333 | 152.1 | 133.3333 | 133.3333 | 18.7667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 23.5 | 22.1376 |  | 23.5 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37 | 33.0093 | 33.0093 | 3.9907 | 173.8 | 171.5418 | 171.5419 | 2.2582 | 95.4 | 85.4826 | 54.5613 | 40.8387 | 24.8 |  | 25.641 | -0.84103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 44.2744 | 44.2744 | -0.77444 | 73.7 | 93.0153 | 126.2665 | -52.5665 | 73.5 | 93.0153 | 126.2665 | -52.7665 | 72.2 | 93.0153 | 126.2665 | -54.0665 | 148.8 | 139.523 | 189.3997 | -40.5997 | 37.8 | 44.8934 | 44.8933 | -7.0933 | 25.8 | 22.4467 | 22.4467 | 3.3533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.8073 | 3.8073 | -1.8073 | 269.5 | 271.1219 | 227.6936 | 41.8064 | 115.9 | 133.6799 | 133.68 | -17.78 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 144.3127 | 144.3127 | -2.1127 | 66 | 72.1563 | 72.1563 | -6.1563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 73.351 | 73.351 | 27.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.42799 | 0.428 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.24 | 1.24 | -1.24 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 14.425 | 14.425 | 12.775 | 67.1 | 34.759 | 34.759 | 32.341 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.949 | 2.949 | -0.149 | 20.3 | 19.8692 | 12.682 | 7.618 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 10 | 12.3902 | 12.3902 | -2.3902 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 4.67 | 4.67 | -4.67 | 17.6 | 17.639 | 17.639 | -0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 42.76 | 42.76 | 33.94 | 90.6 | 40.64 | 40.64 | 49.96 | 6.3 | 2.76 | 2.76 | 3.54 | 4 | 2.24 | 2.24 | 1.76 | 10.5 | 20.4878 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.7 | 0.62199 | 0.622 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 19.83 | 19.83 | 13.57 | 18.3 | 18.599 | 18.599 | -0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 | 35 | 35 | 2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.9 | 7.04 | 7.04 | -0.14
10/03/2025 | 03:00 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 | 601.6 | 646.7979 | 646.7979 | -45.1979 | 196.6 | 211.4413 | 211.4413 | -14.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 92.2263 | 92.2263 | 0.07366 | 146.6 | 148.9755 | 176.1279 | -29.5279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 111.1111 | 111.1111 | -6.2111 | 106 | 111.1111 | 111.1111 | -5.1111 | 105.7 | 111.1111 | 111.1111 | -5.4111 | 207.3 | 166.6667 | 166.6667 | 40.6333 | 110 | 119.6582 | 119.6581 | -9.6581 | 70.5 | 59.8291 | 59.8291 | 10.6709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 164.7073 | 164.7073 | 7.4927 | 8.1 | 3.8486 | 3.8486 | 4.2514 | 3 | 2.1126 | 2.1126 | 0.88744 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 0 |  |  | 0 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 221.3 | 221.5562 | 221.5563 | -0.25625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 419.9 | 458.878 | 458.878 | -38.9781 | 24.154 | 79.6254 | 39.9991 | -15.8451 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 126.9 | 133.3333 | 133.3333 | -6.4333 | 126.9 | 133.3333 | 133.3333 | -6.4333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 20.3 | 22.1376 |  | 20.3 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.8 | 33.0093 | 33.0093 | 4.7907 | 173.6 | 171.5418 | 171.5419 | 2.0581 | 96.1 | 85.4826 | 51.0682 | 45.0318 | 25.5 |  | 25.641 | -0.14103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 44.2744 | 44.2744 | -0.37444 | 70.6 | 87.4784 | 123.3333 | -52.7333 | 70.5 | 87.4784 | 123.3333 | -52.8333 | 69.1 | 87.4784 | 123.3333 | -54.2333 | 164.8 | 131.2176 | 185 | -20.2 | 37.8 | 44.8934 | 44.8933 | -7.0933 | 25.8 | 22.4467 | 22.4467 | 3.3533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.8073 | 3.8073 | -1.8073 | 255 | 271.1219 | 220.1687 | 34.8313 | 135.7 | 133.6799 | 133.68 | 2.02 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 144.3127 | 144.3127 | -2.6127 | 66.2 | 72.1563 | 72.1563 | -5.9563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 71.107 | 71.107 | 8.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.46199 | 0.462 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.24 | 1.24 | -1.24 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 13.975 | 13.975 | 10.125 | 47.8 | 33.029 | 33.029 | 14.771 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.949 | 2.949 | -0.149 | 20.3 | 19.8692 | 11.8701 | 8.4299 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 12.3902 | 12.3902 | -2.7902 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.4 | 4.766 | 4.766 | -4.366 | 16.5 | 17.46 | 17.46 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 42.76 | 42.76 | 36.24 | 93.5 | 40.64 | 40.64 | 52.86 | 8 | 2.76 | 2.76 | 5.24 | 2.5 | 2.24 | 2.24 | 0.26 | 10.5 | 20.4878 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.8 | 0.64499 | 0.645 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 18.852 | 18.852 | 13.248 | 26.1 | 13.375 | 13.375 | 12.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 | 35 | 35 | 2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 7.2 | 7.04 | 7.04 | 0.16
10/03/2025 | 03:30 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 | 587.8 | 646.7979 | 646.7979 | -58.9979 | 197.3 | 211.4413 | 211.4413 | -14.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 142.6 | 148.9755 | 176.1279 | -33.5279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 111.1111 | 111.1111 | -6.8111 | 103.7 | 111.1111 | 111.1111 | -7.4111 | 104.5 | 111.1111 | 111.1111 | -6.6111 | 206.9 | 166.6667 | 166.6667 | 40.2333 | 108.2 | 119.6585 | 119.6581 | -11.4581 | 68.8 | 59.8293 | 59.8291 | 8.9709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 2.9 | 2.1126 | 2.1126 | 0.78744 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 0 |  |  | 0 | 141.7 | 143 | 143 | -1.3 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.9054 | 112.9054 | -4.3054 | 222.1 | 221.5562 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 456 | 458.878 | 458.878 | -2.878 | 21.133 | 79.6254 | 39.9991 | -18.8661 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 126.9 | 133.3334 | 133.3333 | -6.4333 | 127.3 | 133.3334 | 133.3333 | -6.0333 | 156.4 | 133.3334 | 133.3333 | 23.0667 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 17.6 | 22.1376 |  | 17.6 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 38.2 | 33.0093 | 33.0093 | 5.1907 | 173 | 171.5418 | 171.5419 | 1.4582 | 93.4 | 85.4826 | 52.5921 | 40.8079 | 23.7 |  | 25.641 | -1.941 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 44.2744 | 44.2744 | -1.8744 | 73.6 | 82.976 | 117.9034 | -44.3034 | 73.6 | 82.976 | 117.9034 | -44.3034 | 75.5 | 82.976 | 117.9034 | -42.4034 | 170.7 | 124.4639 | 176.8551 | -6.1551 | 37.5 | 44.8934 | 44.8933 | -7.3933 | 25.7 | 22.4467 | 22.4467 | 3.2533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 3.8073 | 3.8073 | -1.8073 | 259.2 | 271.1219 | 222.432 | 36.768 | 126.9 | 133.6799 | 133.68 | -6.78 | 60.7 | 67.4615 | 67.4615 | -6.7615 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 144.3127 | 144.3127 | -3.7127 | 63.6 | 72.1563 | 72.1563 | -8.5563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 10 | 10 | 31.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 69.707 | 69.707 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.508 | 0.508 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 |  | 1.24 | 1.24 | -1.24 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 13.636 | 13.636 | 10.564 | 40.9 | 31.407 | 31.407 | 9.493 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.949 | 2.949 | -0.149 | 20.3 | 19.8692 | 12.2243 | 8.0757 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9 | 12.3902 | 12.3902 | -3.3902 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4.979 | 4.979 | -4.979 | 20.1 | 17.22 | 17.22 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 37.59 | 37.59 | 47.81 | 96.3 | 34.19 | 34.19 | 62.11 | 8.4 | 2.76 | 2.76 | 5.64 | 4.1 | 2.24 | 2.24 | 1.86 | 10.5 | 20.4878 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.7 | 0.638 | 0.638 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 17.896 | 17.896 | 10.504 | 16.3 | 9.64 | 9.64 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.2 | 35 | 35 | 2.2 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.8 | 7.04 | 7.04 | -0.24
10/03/2025 | 04:00 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 | 598.2 | 595.944 | 646.7979 | -48.5979 | 200.1 | 194.8169 | 211.4413 | -11.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 146.2 | 148.9755 | 176.1279 | -29.9279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 111.1111 | 111.1111 | -4.1111 | 107.1 | 111.1111 | 111.1111 | -4.0111 | 106.5 | 111.1111 | 111.1111 | -4.6111 | 207.8 | 166.6667 | 166.6667 | 41.1333 | 109.6 | 119.6585 | 119.6581 | -10.0581 | 68.9 | 59.8292 | 59.8291 | 9.0709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.3 | 7.1183 | 3.8486 | 3.4514 | 2.9 | 3.9073 | 2.1126 | 0.78744 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 0 |  |  | 0 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.9 | 221.5562 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 463.5 | 458.878 | 458.878 | 4.622 | 17.527 | 40.9771 | 39.9991 | -22.4721 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 124.6 | 133.3334 | 133.3333 | -8.7333 | 125.2 | 133.3334 | 133.3333 | -8.1333 | 153.3 | 133.3334 | 133.3333 | 19.9667 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 17.9 | 22.1376 |  | 17.9 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.2 | 33.0093 | 33.0093 | 3.1907 | 174 | 171.5418 | 171.5419 | 2.4581 | 94.4 | 85.4825 | 51.1544 | 43.2456 | 25.7 |  | 25.641 | 0.05897 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.2744 | 44.2744 | -1.0744 | 92.1 | 95.1816 | 107.9858 | -15.8858 | 92.1 | 95.1816 | 107.9858 | -15.8858 | 91.6 | 95.1816 | 107.9858 | -16.3858 | 172.3 | 142.7724 | 161.9787 | 10.3212 | 38.4 | 44.8934 | 44.8933 | -6.4933 | 25.9 | 22.4467 | 22.4467 | 3.4533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 267.4 | 271.1215 | 220.1396 | 47.2604 | 130.4 | 133.6799 | 133.68 | -3.28 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 144.3127 | 144.3127 | -0.61267 | 67 | 72.1563 | 72.1563 | -5.1563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 50 | 50 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 89.1 | 70.837 | 15.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.586 | 0.586 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.24 | 1.24 | -1.24 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 13.63 | 13.63 | 11.57 | 56 | 59.9 | 30.11 | 25.89 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.949 | 2.949 | -0.149 | 20.3 | 19.8692 | 11.8901 | 8.4099 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 8 | 12.3902 | 12.3902 | -4.3902 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 5.544 | 5.544 | -5.544 | 18.5 | 16.798 | 16.798 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 75.3 | 37.59 | 45.91 | 94.6 | 55.2 | 34.19 | 60.41 | 8.4 | 2.76 | 2.76 | 5.64 | 3.6 | 2.24 | 2.24 | 1.36 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.5 | 0.538 | 0.538 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 21.1 | 17.005 | 10.295 | 23.5 | 9.6 | 10.367 | 13.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 35 | 35 | 2.3 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.5 | 7.04 | 7.04 | -0.54
10/03/2025 | 04:30 | 0.9 | 1.01 | 1.01 | -0.11 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 600.6 | 595.944 | 646.7979 | -46.1979 | 199.2 | 194.8169 | 211.4413 | -12.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 146.4 | 148.9755 | 176.1279 | -29.7279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 111.1111 | 111.1111 | -4.6111 | 105.8 | 111.1111 | 111.1111 | -5.3111 | 106.2 | 111.1111 | 111.1111 | -4.9111 | 207.2 | 166.6667 | 166.6667 | 40.5333 | 110.2 | 119.6585 | 119.6581 | -9.4581 | 68.3 | 59.8292 | 59.8291 | 8.4709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.8 | 7.1183 | 3.8486 | 3.9514 | 3.4 | 3.9073 | 2.1126 | 1.2874 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 6.8787 | 6.8787 | -3.9787 | 0 |  |  | 0 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.5 | 221.5562 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 417.4 | 458.878 | 458.878 | -41.4781 | 11.804 | 40.9771 | 39.9991 | -28.1951 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 124.2 | 133.3334 | 133.3333 | -9.1333 | 124.9 | 133.3334 | 133.3333 | -8.4333 | 152 | 133.3334 | 133.3333 | 18.6667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 18 | 22.1376 |  | 18 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.2 | 33.0093 | 33.0093 | 4.1907 | 173.7 | 171.5418 | 171.5419 | 2.1582 | 95.4 | 85.4825 | 53.9666 | 41.4334 | 25.3 |  | 25.641 | -0.34103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 44.2744 | 44.2744 | -0.87444 | 100 | 108.2761 | 117.3627 | -17.3627 | 99.9 | 108.2761 | 117.3627 | -17.4627 | 100 | 108.2761 | 117.3627 | -17.3627 | 189.1 | 162.4141 | 176.044 | 13.056 | 38.3 | 44.8934 | 44.8933 | -6.5933 | 25.9 | 22.4467 | 22.4467 | 3.4533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 255.2 | 271.1215 | 222.9148 | 32.2852 | 127 | 133.6799 | 133.68 | -6.68 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 144.3127 | 144.3127 | -1.3127 | 66.2 | 72.1563 | 72.1563 | -5.9563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 50 | 50 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 85.1 | 71.453 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.633 | 0.633 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.24 | 1.24 | -1.24 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 13.576 | 13.576 | 12.924 | 58.9 | 57.3 | 28.983 | 29.917 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.949 | 2.949 | -0.149 | 20.3 | 19.8692 | 12.5438 | 7.7562 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 7.7 | 12.3902 | 12.3902 | -4.6902 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 6.076 | 6.076 | -6.076 | 9.9 | 16.506 | 16.506 | -6.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 72.6 | 37.59 | 39.51 | 92.8 | 55.6 | 34.19 | 58.61 | 7 | 2.76 | 2.76 | 4.24 | 3.5 | 2.24 | 2.24 | 1.26 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.2 | 0.467 | 0.467 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.4 | 20 | 16.578 | 18.822 | 28.1 | 9.3 | 11.221 | 16.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 | 35 | 35 | 2 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 7.1 | 7.04 | 7.04 | 0.06
10/03/2025 | 05:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 597.8 | 595.944 | 646.7979 | -48.9979 | 199.5 | 194.8169 | 211.4413 | -11.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 145.5 | 148.9755 | 176.1279 | -30.6279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 111.1111 | 111.1111 | -5.7111 | 106.2 | 111.1111 | 111.1111 | -4.9111 | 105.5 | 111.1111 | 111.1111 | -5.6111 | 206.5 | 166.6667 | 166.6667 | 39.8333 | 109.5 | 119.6585 | 119.6581 | -10.1581 | 68.2 | 59.8292 | 59.8291 | 8.3709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 7.3 | 7.1183 | 3.8486 | 3.4514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 6.8787 | 6.8787 | -2.5787 | 0 |  |  | 0 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 223 | 221.5562 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 465.6 | 458.878 | 458.878 | 6.7219 | 23.063 | 40.9771 | 39.9991 | -16.9361 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 124.5 | 133.3334 | 133.3333 | -8.8333 | 124.7 | 133.3334 | 133.3333 | -8.6333 | 152.3 | 133.3334 | 133.3333 | 18.9667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 17.7 | 22.1376 |  | 17.7 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.8 | 33.0093 | 33.0093 | 3.7907 | 173.7 | 171.5418 | 171.5419 | 2.1582 | 94.6 | 85.4825 | 55.8254 | 38.7745 | 25.1 |  | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.2744 | 44.2744 | -1.0744 | 93.2 | 119.8145 | 125.271 | -32.071 | 93.1 | 119.8145 | 125.271 | -32.171 | 94.2 | 119.8145 | 125.271 | -31.071 | 181.8 | 179.7217 | 187.9065 | -6.1065 | 37.9 | 44.8934 | 44.8933 | -6.9933 | 25.8 | 22.4467 | 22.4467 | 3.3533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 267.4 | 271.1216 | 226.5061 | 40.8939 | 130.7 | 133.6799 | 133.68 | -2.98 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 144.3127 | 144.3127 | -1.2127 | 66.1 | 72.1563 | 72.1563 | -6.0563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 50 | 50 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 81.1 | 70.527 | 10.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.588 | 0.588 | -0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 15 | 19.5122 | 19.5122 | -4.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.38 | 13.38 | 9.62 | 61.7 | 54.6 | 28.362 | 33.338 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.949 | 2.949 | -0.149 | 20.3 | 19.8692 | 12.9758 | 7.3242 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 7.1 | 12.3902 | 12.3902 | -5.2902 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 6.507 | 6.507 | -6.507 | 4.9 | 16.603 | 16.603 | -11.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 69.5 | 37.59 | 39.81 | 92 | 55.9 | 34.19 | 57.81 | 6.9 | 2.76 | 2.76 | 4.14 | 5 | 2.24 | 2.24 | 2.76 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.1 | 0.487 | 0.487 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 20.1 | 17.545 | 24.155 | 37.4 | 9.3 | 12.46 | 24.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 | 35 | 35 | 2 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 7 | 7.04 | 7.04 | -0.04
10/03/2025 | 05:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 602.2 | 595.944 | 646.7979 | -44.5979 | 197 | 194.8169 | 211.4413 | -14.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 145.6 | 148.9755 | 176.1279 | -30.5279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 111.1111 | 111.1111 | -5.8111 | 105.4 | 111.1111 | 111.1111 | -5.7111 | 102.9 | 111.1111 | 111.1111 | -8.2111 | 206.3 | 166.6667 | 166.6667 | 39.6333 | 109.8 | 119.6585 | 119.6581 | -9.8581 | 68.5 | 59.8292 | 59.8291 | 8.6709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.8 | 7.1183 | 3.8486 | 3.9514 | 2.9 | 3.9073 | 2.1126 | 0.78744 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 6.8787 | 6.8787 | -3.3787 | 0 |  |  | 0 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 221.8 | 221.5562 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 468.5 | 458.878 | 458.878 | 9.622 | 16.529 | 40.9771 | 39.9991 | -23.4701 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 17.5 | 19.2858 | 19.2858 | -1.7858 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 131.1 | 133.3334 | 133.3333 | -2.2333 | 131.2 | 133.3334 | 133.3333 | -2.1333 | 153.3 | 133.3334 | 133.3333 | 19.9667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 17.8 | 22.1376 |  | 17.8 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.6 | 33.0093 | 33.0093 | 3.5907 | 173.9 | 171.5418 | 171.5419 | 2.3582 | 95.1 | 85.4825 | 64.0906 | 31.0094 | 24.9 |  | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 44.2744 | 44.2744 | -0.87444 | 106.2 | 148.0687 | 143.3895 | -37.1895 | 106.1 | 148.0687 | 143.3895 | -37.2895 | 103.2 | 148.0687 | 143.3895 | -40.1895 | 187.1 | 222.103 | 215.0843 | -27.9843 | 37.7 | 44.8934 | 44.8933 | -7.1933 | 25.8 | 22.4467 | 22.4467 | 3.3533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 272.9 | 271.1216 | 237.8892 | 35.0108 | 132.6 | 133.6799 | 133.68 | -1.08 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 144.3127 | 144.3127 | -1.7127 | 65.8 | 72.1563 | 72.1563 | -6.3563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 50 | 50 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 75.5 | 69.841 | -0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.718 | 0.718 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 16 | 19.5122 | 19.5122 | -3.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 13.225 | 13.225 | 10.375 | 64.4 | 51.7 | 28.158 | 36.242 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.949 | 2.949 | -0.049 | 20.3 | 19.8692 | 14.897 | 5.403 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 4.1 | 12.3902 | 12.3902 | -8.2902 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 6.897 | 6.897 | -6.897 | 5.3 | 16.566 | 16.566 | -11.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 66.3 | 42.76 | 24.64 | 90.7 | 56.1 | 40.64 | 50.06 | 5.7 | 2.76 | 2.76 | 2.94 | 4.1 | 2.24 | 2.24 | 1.86 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.2 | 0.492 | 0.492 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 20.7 | 18.331 | 42.069 | 52.8 | 9.5 | 13.478 | 39.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 | 35 | 35 | 2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.1 | 7.04 | 7.04 | -0.94
10/03/2025 | 06:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 592.4 | 595.944 | 646.7979 | -54.3979 | 199.9 | 194.8169 | 211.4413 | -11.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 145.4 | 148.9755 | 176.1279 | -30.7279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 111.1111 | 111.1111 | -4.5111 | 106.1 | 111.1111 | 111.1111 | -5.0111 | 105.9 | 111.1111 | 111.1111 | -5.2111 | 207.7 | 166.6667 | 166.6667 | 41.0333 | 110.6 | 119.6585 | 119.6581 | -9.0581 | 69.1 | 59.8292 | 59.8291 | 9.2709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 164.7073 | 164.7073 | -5.0073 | 7 | 7.1183 | 3.8486 | 3.1514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 6.8787 | 6.8787 | -3.6787 | 0 |  |  | 0 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 4.2 | 8.913 | 8.913 | -4.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 222.2 | 221.5562 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 463 | 458.878 | 458.878 | 4.122 | 11.396 | 40.9771 | 39.9991 | -28.6031 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 87.4 | 87.6576 | 87.6576 | -0.25756 | 138.5 | 133.3334 | 133.3333 | 5.1667 | 138.8 | 133.3334 | 133.3333 | 5.4667 | 162.3 | 133.3334 | 133.3333 | 28.9667 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 17.6 | 22.1376 |  | 17.6 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.3 | 33.0093 | 33.0093 | 3.2907 | 173.9 | 171.5418 | 171.5419 | 2.3582 | 94 | 85.4825 | 64.1394 | 29.8606 | 25.8 |  | 25.641 | 0.15897 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 44.2744 | 44.2744 | -1.0744 | 137.6 | 151.3405 | 144.3962 | -6.7962 | 137.4 | 151.3405 | 144.3962 | -6.9962 | 140.7 | 151.3405 | 144.3962 | -3.6962 | 230.6 | 227.0107 | 216.5942 | 14.0058 | 37.8 | 44.8934 | 44.8933 | -7.0933 | 25.9 | 22.4467 | 22.4467 | 3.4533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 263.4 | 271.1216 | 241.0487 | 22.3513 | 129.7 | 133.6799 | 133.68 | -3.98 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 144.3127 | 144.3127 | -1.2127 | 66.4 | 72.1563 | 72.1563 | -5.7563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 50 | 50 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 76.5 | 69.874 | 12.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.372 | 1.372 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0.5 | 0.327 | 0.327 | 0.173 | 0.4 | 0.483 | 0.483 | -0.083 | 23.5 | 13.193 | 13.193 | 10.307 | 57.9 | 49.3 | 29.204 | 28.696 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0.1 | 0.512 | 0.512 | -0.412 | 2.8 | 2.949 | 2.949 | -0.149 | 20.3 | 19.8692 | 14.9083 | 5.3917 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 4.9 | 12.3902 | 12.3902 | -7.4902 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0.1 | 7.161 | 7.161 | -7.061 | 0.7 | 16.125 | 16.125 | -15.425 | 0.5 | 0.345 | 0.345 | 0.155 | 58.8 | 63.2 | 42.76 | 16.04 | 90.7 | 56.4 | 40.64 | 50.06 | 5.3 | 2.76 | 2.76 | 2.54 | 4.3 | 2.24 | 2.24 | 2.06 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 2.3 | 0.456 | 0.456 | 1.844 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 72.3 | 20.3 | 18.576 | 53.724 | 58.6 | 9.1 | 13.835 | 44.765 | 0.9 | 0.897 | 0.897 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 35 | 35 | 0.8 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.2 | 7.04 | 7.04 | -0.84
10/03/2025 | 06:30 | 0.3 | 1.01 | 1.01 | -0.71 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 599.9 | 595.944 | 646.7979 | -46.8979 | 198.6 | 194.8169 | 211.4413 | -12.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 92.2263 | 92.2263 | -0.82634 | 146.1 | 148.9755 | 176.1279 | -30.0279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 116.6667 | 111.1111 | -6.0111 | 104.9 | 116.6667 | 111.1111 | -6.2111 | 104.9 | 116.6667 | 111.1111 | -6.2111 | 208.1 | 175 | 166.6667 | 41.4333 | 109.8 | 203.3999 | 119.6581 | -9.8581 | 68.2 | 101.7 | 59.8291 | 8.3709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.8 | 7.1183 | 3.8486 | 3.9514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 6.8787 | 6.8787 | -3.5787 | 0 |  |  | 0 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 3.6 | 8.913 | 8.913 | -5.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 12.4847 | 112.9054 | -1.8054 | 221.8 | 221.5562 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 465.8 | 458.878 | 458.878 | 6.9219 | 10.136 | 40.9771 | 39.9991 | -29.8631 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 125.1 | 133.3334 | 133.3333 | -8.2333 | 125.4 | 133.3334 | 133.3333 | -7.9333 | 152.7 | 133.3334 | 133.3333 | 19.3667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 16.8 | 22.1376 |  | 16.8 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.1 | 33.0093 | 33.0093 | 4.0907 | 173.9 | 171.5418 | 171.5419 | 2.3582 | 95 | 85.4825 | 69.7926 | 25.2074 | 24.5 |  | 25.641 | -1.141 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 44.2744 | 44.2744 | -0.57444 | 170.4 | 174.9535 | 161.1696 | 9.2304 | 162.5 | 174.9535 | 161.1696 | 1.3304 | 200 | 174.9535 | 161.1696 | 38.8304 | 263.3 | 262.4303 | 241.7543 | 21.5456 | 37.7 | 44.8934 | 44.8933 | -7.1933 | 25.8 | 22.4467 | 22.4467 | 3.3533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 269.5 | 271.1216 | 243.0312 | 26.4688 | 133.1 | 133.6799 | 133.68 | -0.57996 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 144.3127 | 144.3127 | -1.1127 | 65.4 | 72.1563 | 72.1563 | -6.7563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 50 | 50 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 95.2 | 74.7 | 70.351 | 24.849 | 2.1 | 0.337 | 0.337 | 1.763 | 0.8 | 1.987 | 1.987 | -1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.2298 | 1.23 | -1.23 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | -1.9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 1.5 | 0.829 | 0.829 | 0.671 | 1.7 | 0.918 | 0.918 | 0.782 | 26 | 13.316 | 13.316 | 12.684 | 64.8 | 46.9 | 30.25 | 34.55 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0.7 | 1.685 | 1.685 | -0.985 | 2.8 | 2.949 | 2.949 | -0.149 | 20.3 | 19.8692 | 16.2223 | 4.0777 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 5.7 | 12.3902 | 12.3902 | -6.6902 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 7.188 | 7.188 | -7.188 | 0.1 | 15.627 | 15.627 | -15.527 | 1.8 | 1.662 | 1.662 | 0.138 | 36.5 | 60.1 | 42.76 | -6.26 | 80.8 | 56.5 | 40.64 | 40.16 | 2.2 | 2.76 | 2.76 | -0.56 | 2.7 | 2.24 | 2.24 | 0.46 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.561 | 0.561 | 0.939 | 0.7 | 0.028 | 0.028 | 0.672 | 13.8 | 5.745 | 5.745 | 8.055 | 0 |  |  | 0 | 65.8 | 19.5 | 18.737 | 47.063 | 61.8 | 8.7 | 14.291 | 47.509 | 11.5 | 4.422 | 4.422 | 7.078 | 0.4 | 3.078 | 3.078 | -2.678 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.8 | 35 | 35 | 1.8 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6 | 7.04 | 7.04 | -1.04
10/03/2025 | 07:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 599.6 | 595.944 | 646.7979 | -47.1979 | 194.9 | 194.8169 | 211.4413 | -16.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 146.6 | 148.9755 | 176.1279 | -29.5279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 116.6667 | 111.1111 | -6.6111 | 104.9 | 116.6667 | 111.1111 | -6.2111 | 105.9 | 116.6667 | 111.1111 | -5.2111 | 211.1 | 175.0001 | 166.6667 | 44.4333 | 110.2 | 204.878 | 146.4089 | -36.2089 | 68.2 | 102.439 | 73.2044 | -5.0044 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 8 | 7.1183 | 3.8486 | 4.1514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 6.8787 | 6.8787 | -4.4787 | 0 |  |  | 0 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 14.1411 | 112.9054 | -2.0054 | 222.2 | 221.5562 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 429.7 | 458.878 | 458.878 | -29.178 | 7.684 | 40.9771 | 39.9991 | -32.3151 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 156.7 | 159.5763 | 133.3333 | 23.3667 | 156.8 | 159.5763 | 133.3333 | 23.4667 | 168.3 | 159.5763 | 133.3333 | 34.9667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 16 | 22.1376 |  | 16 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.2 | 33.0093 | 33.0093 | 4.1907 | 173.8 | 171.5418 | 171.5419 | 2.2582 | 95.6 | 85.4826 | 85.4826 | 10.1174 | 24.8 |  | 25.641 | -0.84103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 44.2744 | 44.2744 | -0.77444 | 171.4 | 175.1571 | 160.4502 | 10.9498 | 163.4 | 175.1571 | 160.4502 | 2.9498 | 200 | 175.1571 | 160.4502 | 39.5498 | 264.3 | 262.7357 | 240.6753 | 23.6247 | 37.8 | 44.8935 | 44.8933 | -7.0933 | 25.9 | 22.4467 | 22.4467 | 3.4533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 253.4 | 271.1218 | 246.3689 | 7.0312 | 133.7 | 133.6799 | 133.68 | 0.02004 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 144.3127 | 144.3127 | -1.3127 | 65.9 | 72.1563 | 72.1563 | -6.2563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 50 | 50 | 28.8 | 33.5 |  |  | 33.5 | 0.1 | 0.064 | 0.064 | 0.036 | 104.3 | 71.1 | 72.157 | 32.143 | 4.6 | 3.098 | 3.098 | 1.502 | 0.7 | 2.483 | 2.483 | -1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.2298 | 1.23 | -1.23 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 2.7 | 1.985 | 1.985 | 0.715 | 3.2 | 1.69 | 1.69 | 1.51 | 27.3 | 13.902 | 13.902 | 13.398 | 70.9 | 45.2 | 31.298 | 39.602 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0.3 | 3.632 | 3.632 | -3.332 | 2.7 | 2.949 | 2.949 | -0.249 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 2.9 | 12.3902 | 12.3902 | -9.4902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 6.506 | 6.506 | -6.506 | 0.3 | 14.96 | 14.96 | -14.66 | 4.3 | 3.888 | 3.888 | 0.412 | 30.7 | 58.1 | 42.76 | -12.06 | 56.9 | 56.2 | 40.64 | 16.26 | 2.1 | 2.76 | 2.76 | -0.66 | 1.4 | 2.24 | 2.24 | -0.84 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.092 | 1.092 | 0.108 | 1.7 | 2.127 | 2.127 | -0.427 | 12.8 | 14.648 | 14.648 | -1.848 | 0 |  |  | 0 | 46.8 | 17.3 | 18.649 | 28.151 | 44 | 8 | 15.045 | 28.955 | 10.3 | 10.318 | 10.318 | -0.018 | 1 | 3.812 | 3.812 | -2.812 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.3 | 7.04 | 7.04 | -1.74
10/03/2025 | 07:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 598.7 | 595.944 | 646.7979 | -48.0979 | 199.9 | 194.8169 | 211.4413 | -11.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 145.2 | 148.9755 | 176.1279 | -30.9279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 132.7988 | 116.6667 | 5.2333 | 121 | 132.7988 | 116.6667 | 4.3333 | 122.2 | 132.7988 | 116.6667 | 5.5333 | 218.2 | 199.1982 | 175 | 43.2 | 110.2 | 204.878 | 204.878 | -94.678 | 67.7 | 102.439 | 102.439 | -34.739 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.6 | 7.1183 | 3.8486 | 3.7514 | 3.1 | 3.9073 | 2.1126 | 0.98744 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 6.8787 | 6.8787 | -3.5787 | 0 |  |  | 0 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 3.6 | 8.913 | 8.913 | -5.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 16.5258 | 112.9054 | -2.0054 | 222.4 | 221.5562 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 435 | 458.878 | 458.878 | -23.8781 | 8.011 | 40.9771 | 39.9991 | -31.9881 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 154 | 158.9174 | 147.0335 | 6.9665 | 154.1 | 158.9174 | 147.0335 | 7.0665 | 167.9 | 158.9174 | 147.0335 | 20.8665 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 15.9 | 22.1376 |  | 15.9 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.7 | 33.0093 | 33.0093 | 3.6907 | 173.7 | 171.5418 | 171.5419 | 2.1582 | 94.7 | 85.4826 | 85.4826 | 9.2174 | 24.6 |  | 25.641 | -1.041 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 44.2744 | 44.2744 | 42.8256 | 171.1 | 174.8518 | 174.8519 | -3.7519 | 163 | 174.8518 | 174.8519 | -11.8519 | 200 | 174.8518 | 174.8519 | 25.1481 | 264.1 | 262.2778 | 262.2778 | 1.8222 | 37.6 | 44.8935 | 44.8933 | -7.2933 | 25.7 | 22.4467 | 22.4467 | 3.2533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 269.1 | 271.1218 | 271.122 | -2.0219 | 132.1 | 133.6799 | 133.68 | -1.58 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 144.3127 | 144.3127 | -1.4127 | 65.5 | 72.1563 | 72.1563 | -6.6563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.6667 | 50 | 87.1 | 72.9 | 72.3333 |  | 72.9 | 0.1 | 0.078 | 0.078 | 0.022 | 102.9 | 73.914 | 73.914 | 28.986 | 12.1 | 9.358 | 9.358 | 2.742 | 0.8 | 2.969 | 2.969 | -2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.2298 | 1.23 | -1.23 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | -1.8 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 3.8 | 3.086 | 3.086 | 0.714 | 4.6 | 2.598 | 2.598 | 2.002 | 26.4 | 14.632 | 14.632 | 11.768 | 70.6 | 43.6 | 32.85 | 37.75 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0.3 | 7.228 | 7.228 | -6.928 | 2.8 | 2.949 | 2.949 | -0.149 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 2.5 | 12.3902 | 12.3902 | -9.8902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 5.662 | 5.662 | -5.662 | 3.1 | 14.453 | 14.453 | -11.353 | 3.7 | 7.633 | 7.633 | -3.933 | 36 | 56.5 | 37.59 | -1.59 | 55.5 | 55.6 | 34.19 | 21.31 | 1.4 | 2.76 | 2.76 | -1.36 | 1.7 | 2.24 | 2.24 | -0.54 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.523 | 1.523 | -0.323 | 2.9 | 4.36 | 4.36 | -1.46 | 25.3 | 27.59 | 27.59 | -2.29 | 0 |  |  | 0 | 36.1 | 14.7 | 18.224 | 17.876 | 30.1 | 7.3 | 15.297 | 14.803 | 18.2 | 20.635 | 20.635 | -2.435 | 1.8 | 3.83 | 3.83 | -2.03 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.5 | 35 | 35 | 1.5 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 5.9 | 7.04 | 7.04 | -1.14
10/03/2025 | 08:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 592.1 | 595.944 | 646.7979 | -54.6979 | 195.2 | 194.8169 | 211.4413 | -16.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 143.8 | 148.9755 | 176.1279 | -32.3279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 149.1111 | 124.9067 | 2.2933 | 127.6 | 149.1111 | 124.9067 | 2.6933 | 127.8 | 149.1111 | 124.9067 | 2.8933 | 243.2 | 223.6667 | 187.36 | 55.84 | 156.4 | 204.878 | 204.878 | -48.478 | 77.7 | 102.439 | 102.439 | -24.739 | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 6.7 | 7.1183 | 3.8486 | 2.8514 | 2.9 | 3.9073 | 2.1126 | 0.78744 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 6.8787 | 6.8787 | -3.7787 | 0 |  |  | 0 | 141.7 | 143 | 143 | -1.3 | 4 | 8.913 | 8.913 | -4.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 17.1666 | 112.9054 | -2.6054 | 220.4 | 221.5563 | 221.2552 | -0.85517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 463.2 | 458.878 | 458.878 | 4.322 | 12.741 | 40.9771 | 39.9991 | -27.2581 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 147 | 181.6667 | 181.6667 | -34.6667 | 147.4 | 181.6667 | 181.6667 | -34.2667 | 159.5 | 181.6667 | 181.6667 | -22.1667 | 106.1 | 110.9132 | 110.9132 | -4.8132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 15.9 | 22.1376 |  | 15.9 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.2 | 33.0093 | 33.0093 | 3.1907 | 171.7 | 171.5419 | 171.5419 | 0.15815 | 94.3 | 85.4826 | 85.4826 | 8.8174 | 25.3 |  | 25.6415 | -0.3415 |  |  |  | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 44.2744 | 44.2744 | 42.6256 | 171.3 | 174.5466 | 174.5466 | -3.2466 | 163.3 | 174.5466 | 174.5466 | -11.2466 | 200 | 174.5466 | 174.5466 | 25.4534 | 262.8 | 261.8198 | 261.8198 | 0.98015 | 37.9 | 59.3794 | 44.8933 | -6.9933 | 25.8 | 29.6897 | 22.4467 | 3.3533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 235 | 271.1218 | 271.122 | -36.1219 | 122.9 | 133.6799 | 133.68 | -10.78 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 144.3127 | 144.3127 | -1.6127 | 66.3 | 72.1563 | 72.1563 | -5.8563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 144.2736 | 50 | 88 | 74.9 | 72.1368 |  | 74.9 | 0.2 | 0.116 | 0.116 | 0.084 | 90 | 75.524 | 75.524 | 14.476 | 36.8 | 18.917 | 18.917 | 17.883 | 0 | 3.428 | 3.428 | -3.428 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.2298 | 1.23 | -1.23 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | -1.9 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 5.4 | 9.103 | 9.103 | -3.703 | 5.9 | 11.253 | 11.253 | -5.353 | 26.4 | 15.797 | 15.797 | 10.603 | 64.1 | 43.6 | 35.918 | 28.182 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0.2 | 12.282 | 12.282 | -12.082 | 2.8 | 2.949 | 2.949 | -0.149 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 2.5 | 12.3902 | 12.3902 | -9.8902 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 4.336 | 4.336 | -4.336 | 5.5 | 14.423 | 14.423 | -8.923 | 4.1 | 11.492 | 11.492 | -7.392 | 33.5 | 56.1 | 37.59 | -4.09 | 56.7 | 55.9 | 34.19 | 22.51 | 1.8 | 2.76 | 2.76 | -0.96 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | -0.74 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.656 | 1.656 | -1.556 | 3 | 6.962 | 6.962 | -3.962 | 36.5 | 40.333 | 40.333 | -3.833 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 12.6 | 16.787 | 11.113 | 21.4 | 7.9 | 14.039 | 7.361 | 32.5 | 33.964 | 33.964 | -1.464 | 7.6 | 6.747 | 6.747 | 0.853 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6 | 7.04 | 7.04 | -1.04
10/03/2025 | 08:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 594.2 | 595.944 | 646.7979 | -52.5979 | 197.5 | 194.8169 | 211.4413 | -13.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 92.2263 | 92.2263 | -8.1263 | 139.9 | 148.9755 | 176.1279 | -36.2279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | 187.7777 | 178.6669 | 6.1331 | 203.1 | 187.7777 | 178.6669 | 24.4331 | 203.6 | 187.7777 | 178.6669 | 24.9331 | 272.6 | 281.6666 | 268.0004 | 4.5996 | 207 | 195.122 | 195.122 | 11.878 | 107.5 | 97.561 | 97.561 | 9.939 | 195.1 |  |  | 195.1 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 6.3 | 7.1183 | 3.8486 | 2.4514 | 2.8 | 3.9073 | 2.1126 | 0.68744 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 6.8787 | 6.8787 | -4.3787 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 143 | 143 | -1.7 | 4.2 | 8.913 | 8.913 | -4.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 17.5062 | 112.9054 | -3.2054 | 196.3 | 221.2552 | 221.2552 | -24.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 456 | 458.878 | 458.878 | -2.878 | 11.586 | 40.9771 | 39.9991 | -28.4131 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19.2858 | 19.2858 | -1.1859 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 172.5 | 181.6667 | 181.6667 | -9.1667 | 173.7 | 181.6667 | 181.6667 | -7.9667 | 179.9 | 181.6667 | 181.6667 | -1.7667 | 105 | 110.9132 | 110.9132 | -5.9132 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.8816 | 7.8816 | 1.4184 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 | 16 | 22.1376 |  | 16 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.9 | 33.0093 | 33.0093 | 1.8907 | 171.9 | 171.5419 | 171.5419 | 0.35815 | 93.8 | 95.918 | 85.4826 | 8.3174 | 27.3 |  | 89.3571 | -62.0571 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 0 | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 44.2744 | 44.2744 | 41.6256 | 106.6 | 126.8889 | 126.8889 | -20.2889 | 106.7 | 126.8889 | 126.8889 | -20.1889 | 109.2 | 126.8889 | 126.8889 | -17.6889 | 204.9 | 190.3333 | 190.3333 | 14.5667 | 74 | 73.6647 | 44.8933 | 29.1067 | 35.1 | 36.8323 | 22.4467 | 12.6533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 188.3 | 271.1219 | 271.122 | -82.822 | 106.8 | 133.68 | 133.68 | -26.88 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 0 |  |  | 0 | 0 | 66.6673 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 152.3465 | 144.3127 | 0.78733 | 68 | 76.1732 | 72.1563 | -4.1563 | 104.7 |  | 0 | 104.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 192 | 144.6667 | -6.6667 | 77.2 | 96 | 72.3333 | 4.8667 | 0.3 | 0.548 | 0.548 | -0.248 | 88.7 | 77.206 | 77.206 | 11.494 | 70.6 | 27.587 | 27.587 | 43.013 | 0.2 | 3.729 | 3.729 | -3.529 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.2298 | 1.23 | -1.23 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 5.7 | 12.971 | 12.971 | -7.271 | 6.2 | 15.693 | 15.693 | -9.493 | 21.2 | 16.869 | 16.869 | 4.331 | 54.4 | 44.1 | 39.303 | 15.097 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 4.4 | 10.266 | 10.266 | -5.866 | 1.9 | 2.949 | 2.949 | -1.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 6.2 | 12.3902 | 12.3902 | -6.1902 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 3.314 | 3.314 | -3.314 | 14.1 | 15.007 | 15.007 | -0.907 | 6.9 | 26.912 | 26.912 | -20.012 | 31.6 | 56.1 | 37.59 | -5.99 | 47 | 56.5 | 34.19 | 12.81 | 2 | 2.76 | 2.76 | -0.76 | 1.8 | 2.24 | 2.24 | -0.44 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.78 | 1.78 | -1.28 | 3.8 | 8.834 | 8.834 | -5.034 | 77.1 | 59.706 | 59.706 | 17.394 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 10.5 | 15.303 | -1.903 | 11.9 | 9 | 13.844 | -1.944 | 55.2 | 49.883 | 49.883 | 5.317 | 10.4 | 9.468 | 9.468 | 0.932 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 35 | 35 | 1.6 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6 | 7.04 | 7.04 | -1.04
10/03/2025 | 09:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 585.5 | 595.944 | 646.7979 | -61.2979 | 198.7 | 194.8169 | 211.4413 | -12.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 135.2 | 148.9755 | 176.1279 | -40.9279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 187.7777 | 187.7777 | -24.8777 | 163.2 | 187.7777 | 187.7777 | -24.5777 | 162.8 | 187.7777 | 187.7777 | -24.9777 | 248.4 | 281.6666 | 281.6666 | -33.2666 | 199.9 | 195.122 | 195.122 | 4.778 | 105.3 | 97.561 | 97.561 | 7.739 | 359.5 |  |  | 359.5 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.7 | 164.7073 | 164.7073 | -9.0073 | 6.6 | 7.1183 | 3.8486 | 2.7514 | 2.7 | 3.9073 | 2.1126 | 0.58744 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 6.8787 | 6.8787 | -4.0787 | 0 |  |  | 0 | 142.6 | 143 | 143 | -0.4 | 4.2 | 8.913 | 8.913 | -4.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 18.9983 | 112.9054 | -97.1054 | 189 | 221.2552 | 221.2552 | -32.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 452.3 | 458.878 | 458.878 | -6.5781 | 17.605 | 40.9771 | 39.9991 | -22.3941 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 171.1 | 181.6667 | 181.6667 | -10.5667 | 171.3 | 181.6667 | 181.6667 | -10.3667 | 181.2 | 181.6667 | 181.6667 | -0.46672 | 105.1 | 110.9132 | 110.9132 | -5.8132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 15.4 | 22.1376 |  | 15.4 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36 | 33.0093 | 33.0093 | 2.9907 | 169 | 171.5419 | 171.5419 | -2.5419 | 93.5 | 95.918 | 85.4826 | 8.0174 | 24.5 |  | 89.3571 | -64.8571 |  |  |  | 0 | 44.6 | 48.4165 | 0 | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 44.2744 | 44.2744 | 40.9256 | 146.6 | 126.8889 | 126.8889 | 19.7111 | 146.5 | 126.8889 | 126.8889 | 19.6111 | 145.4 | 126.8889 | 126.8889 | 18.5111 | 222.3 | 190.3333 | 190.3333 | 31.9667 | 39.6 | 73.6647 | 50.3218 | -10.7218 | 27.5 | 36.8323 | 25.1609 | 2.3391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 259.5 | 271.1219 | 271.122 | -11.622 | 127.6 | 133.68 | 133.68 | -6.08 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 0 |  |  | 0 | 0 | 83.8991 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 152.3465 | 144.3127 | -4.4127 | 62.9 | 76.1732 | 72.1563 | -9.2563 | 102.8 |  | 0 | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.4 | 192 | 144.2735 | -8.8735 | 78.6 | 96 | 72.1368 | 6.4633 | 0.7 | 0.747 | 0.747 | -0.047 | 77.2 | 79.108 | 79.108 | -1.908 | 54.5 | 35.586 | 35.586 | 18.914 | 0 | 3.554 | 3.554 | -3.554 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 |  | 1.2298 | 1.23 | -1.23 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 4.5 | 14.299 | 14.299 | -9.799 | 4.3 | 16.913 | 16.913 | -12.613 | 14.9 | 17.664 | 17.664 | -2.764 | 47 | 46.2 | 43.639 | 3.361 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 6 | 16.622 | 16.622 | -10.622 | 2 | 2.949 | 2.949 | -0.949 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9 | 12.3902 | 12.3902 | -3.3902 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.206 | 3.206 | -3.206 | 16.4 | 17.429 | 17.429 | -1.029 | 9.8 | 22.793 | 22.793 | -12.993 | 26.1 | 56.1 | 37.59 | -11.49 | 42.4 | 57.1 | 34.19 | 8.21 | 2.6 | 2.76 | 2.76 | -0.16 | 1.8 | 2.24 | 2.24 | -0.44 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.875 | 1.875 | -1.475 | 5.6 | 10.776 | 10.776 | -5.176 | 71.3 | 127.82 | 127.82 | -56.52 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9 | 13.68 | -4.28 | 6.4 | 11.9 | 16.835 | -10.435 | 52.4 | 96.121 | 96.121 | -43.721 | 12.7 | 13.817 | 13.817 | -1.117 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.8 | 7.04 | 7.04 | -1.24
10/03/2025 | 09:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 603.1 | 595.944 | 646.7979 | -43.6979 | 199.3 | 194.8169 | 211.4413 | -12.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 138.2 | 148.9755 | 176.1279 | -37.9279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 187.7777 | 187.7777 | -13.3777 | 193.2 | 187.7777 | 187.7777 | 5.4223 | 194.4 | 187.7777 | 187.7777 | 6.6223 | 281.2 | 281.6666 | 281.6666 | -0.46659 | 198.6 | 195.122 | 195.122 | 3.478 | 105 | 97.561 | 97.561 | 7.439 | 385.3 | 383.2332 |  | 385.3 | 10.6 | 10.1727 |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 164.7073 | 164.7073 | 6.3927 | 8 | 7.1183 | 3.8486 | 4.1514 | 2.8 | 3.9073 | 2.1126 | 0.68744 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 6.8787 | 6.8787 | -3.7787 | 0 |  |  | 0 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 3.6 | 8.913 | 8.913 | -5.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 21.6498 | 52.711 | -32.911 | 213.7 | 221.2552 | 221.2552 | -7.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 14.99 | 40.9771 | 39.9991 | -25.0091 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 93.7 | 87.6576 | 87.6576 | 6.0424 | 177.1 | 181.6667 | 181.6667 | -4.5667 | 177.3 | 181.6667 | 181.6667 | -4.3667 | 181.8 | 181.6667 | 181.6667 | 0.13328 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 16.2 | 22.1376 |  | 16.2 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.4 | 33.0093 | 33.0093 | 4.3907 | 176 | 171.5419 | 171.5419 | 4.4581 | 95.4 | 95.918 | 85.4826 | 9.9174 | 33.2 |  | 89.3571 | -56.1571 |  |  |  | 0 | 44.6 | 48.4165 | 0 | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 44.2744 | 44.2744 | 43.0256 | 134.4 | 126.8889 | 126.8889 | 7.5111 | 134.3 | 126.8889 | 126.8889 | 7.4111 | 127.3 | 126.8889 | 126.8889 | 0.41111 | 207.1 | 190.3333 | 190.3333 | 16.7667 | 70.6 | 73.6647 | 73.6647 | -3.0647 | 34 | 36.8323 | 36.8323 | -2.8323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 204.8 | 271.1219 | 271.122 | -66.322 | 134.7 | 133.6799 | 133.68 | 1.02 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 0 |  |  | 0 | 0 | 66.6667 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 152.3465 | 144.3127 | -4.8127 | 65.4 | 76.1732 | 72.1563 | -6.7563 | 102.8 |  | 102.5641 | 0.2359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 192 | 183.8396 | -40.6396 | 77.7 | 96 | 91.9198 | -14.2198 | 0.9 | 0.926 | 0.926 | -0.026 | 74.9 | 80.916 | 80.916 | -6.016 | 70.7 | 42.545 | 42.545 | 28.155 | 0 | 3.379 | 3.379 | -3.379 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.2298 | 1.23 | -1.23 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 5.7 | 14.633 | 14.633 | -8.933 | 6 | 16.859 | 16.859 | -10.859 | 15.7 | 18.419 | 18.419 | -2.719 | 51.4 | 49.8 | 47.641 | 3.759 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 9.1 | 14.665 | 14.665 | -5.565 | 2 | 2.949 | 2.949 | -0.949 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 12.3902 | 12.3902 | 0.20976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 3.053 | 3.053 | -3.053 | 16.3 | 20.17 | 20.17 | -3.87 | 13.1 | 36.129 | 36.129 | -23.029 | 20.2 | 50.2 | 25.79 | -5.59 | 35.9 | 57.8 | 22.48 | 13.42 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.947 | 1.947 | -1.647 | 10.4 | 13.288 | 13.288 | -2.888 | 111.6 | 149.577 | 149.577 | -37.977 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 7.7 | 12.388 | -9.988 | 2.9 | 15.4 | 20.051 | -17.151 | 105.6 | 100.871 | 100.871 | 4.729 | 11.1 | 16.246 | 16.246 | -5.146 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.5 | 35 | 35 | 1.5 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.4 | 7.04 | 7.04 | -1.64
10/03/2025 | 10:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 594.3 | 595.944 | 646.7979 | -52.4979 | 199.2 | 194.8169 | 211.4413 | -12.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 138.5 | 148.9755 | 176.1279 | -37.6279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.6 | 187.7777 | 187.7777 | -14.1777 | 191.4 | 187.7777 | 187.7777 | 3.6223 | 195.3 | 187.7777 | 187.7777 | 7.5223 | 279.9 | 281.6666 | 281.6666 | -1.7666 | 196.4 | 195.122 | 195.122 | 1.278 | 105.1 | 97.561 | 97.561 | 7.539 | 375.9 | 383.2332 |  | 375.9 | 10.6 | 10.1727 |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 2.7 | 3.9073 | 2.1126 | 0.58744 | 16.5 |  | 16.8737 | -0.37367 | 2.6 | 6.8787 | 6.8787 | -4.2787 | 0 |  |  | 0 | 142.6 | 143 | 143 | -0.4 | 3.6 | 8.913 | 8.913 | -5.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 24.2564 | 55.1638 | -34.0638 | 215.3 | 221.2552 | 221.2552 | -5.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.8 | 458.878 | 458.878 | 0.92195 | 13.534 | 40.9771 | 39.9991 | -26.4651 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 178.4 | 181.6667 | 181.6667 | -3.2667 | 177.8 | 181.6667 | 181.6667 | -3.8667 | 180.4 | 181.6667 | 181.6667 | -1.2667 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 16 | 22.1376 |  | 16 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.3 | 33.0093 | 33.0093 | 4.2907 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 35.6 |  | 56.5835 | -20.9835 |  |  |  | 0 | 44.7 | 48.4165 | 48.4165 | -3.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 44.2744 | 44.2744 | 43.0256 | 106.3 | 126.8889 | 126.8889 | -20.5889 | 106.1 | 126.8889 | 126.8889 | -20.7889 | 106.3 | 126.8889 | 126.8889 | -20.5889 | 199.1 | 190.3333 | 190.3333 | 8.7667 | 70.3 | 73.6647 | 73.6647 | -3.3647 | 33.5 | 36.8323 | 36.8323 | -3.3323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 180.5 | 271.1219 | 271.122 | -90.6219 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 0 |  |  | 0 | 0 | 68.9659 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 152.3465 | 152.3465 | -13.5465 | 65 | 76.1732 | 76.1732 | -11.1732 | 176 |  | 113.8463 | 62.1537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 192 | 192 | -16.2 | 92.6 | 96 | 96 | -3.4 | 1.1 | 1.036 | 1.036 | 0.064 | 99.1 | 82.447 | 82.447 | 16.653 | 73.9 | 50.614 | 50.614 | 23.286 | 0 | 3.204 | 3.204 | -3.204 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.2298 | 1.23 | -1.23 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 5.7 | 14.42 | 14.42 | -8.72 | 6.4 | 17.072 | 17.072 | -10.672 | 17.8 | 19.055 | 19.055 | -1.255 | 62.4 | 55.1 | 50.642 | 11.758 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 12 | 16.191 | 16.191 | -4.191 | 2 | 2.949 | 2.949 | -0.949 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.766 | 2.766 | -2.766 | 24 | 23.863 | 23.863 | 0.137 | 17.9 | 35.189 | 35.189 | -17.289 | 23.9 | 53.1 | 25.79 | -1.89 | 33.5 | 59.5 | 22.48 | 11.02 | 2.4 | 2.08 | 2.08 | 0.32 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 1.951 | -1.951 | 12.8 | 14.534 | 14.534 | -1.734 | 156.3 | 149.296 | 149.296 | 7.004 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13 | 12.087 | -12.087 | 2.1 | 25.4 | 23.943 | -21.843 | 114.6 | 109.177 | 109.177 | 5.423 | 16 | 16.98 | 16.98 | -0.98 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.2 | 35 | 35 | 1.2 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.4 | 7.04 | 7.04 | -1.64
10/03/2025 | 10:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 594.8 | 646.7979 | 646.7979 | -51.9979 | 196.9 | 211.4413 | 211.4413 | -14.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 137.4 | 148.9755 | 176.1279 | -38.7279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.6 | 187.7777 | 187.7777 | -16.1777 | 191.1 | 187.7777 | 187.7777 | 3.3223 | 191.6 | 187.7777 | 187.7777 | 3.8223 | 278.4 | 281.6666 | 281.6666 | -3.2666 | 197 | 195.122 | 195.122 | 1.878 | 105.4 | 97.561 | 97.561 | 7.839 | 377.4 | 383.2332 |  | 377.4 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 | 16.3 |  | 16.8737 | -0.57367 | 2.9 | 6.8787 | 6.8787 | -3.9787 | 0 |  |  | 0 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 3.6 | 8.913 | 8.913 | -5.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 25.3559 | 56.0935 | -34.0935 | 205.5 | 221.2552 | 221.2552 | -15.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.4 | 458.878 | 458.878 | -1.4781 | 13.383 | 40.9771 | 39.9991 | -26.6161 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 174.6 | 181.6667 | 181.6667 | -7.0667 | 175.1 | 181.6667 | 181.6667 | -6.5667 | 180.8 | 181.6667 | 181.6667 | -0.86672 | 106.1 | 110.9132 | 110.9132 | -4.8132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 15.7 | 22.1376 |  | 15.7 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.9 | 33.0093 | 33.0093 | 3.8907 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 94.4 | 95.918 | 95.918 | -1.518 | 34.5 |  | 56.5835 | -22.0835 |  |  |  | 0 | 44.3 | 48.4165 | 48.4165 | -4.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 112.6 | 126.8889 | 126.8889 | -14.2889 | 112.4 | 126.8889 | 126.8889 | -14.4889 | 113.2 | 126.8889 | 126.8889 | -13.6889 | 197.5 | 190.3333 | 190.3333 | 7.1667 | 70.5 | 73.6647 | 73.6647 | -3.1647 | 33.8 | 36.8323 | 36.8323 | -3.0323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 189.1 | 271.1219 | 271.122 | -82.022 | 132.3 | 133.6799 | 133.68 | -1.38 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 0 |  |  | 0 | 113.5 | 66.6667 |  | 113.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 152.3465 | 152.3465 | -14.1465 | 68.8 | 76.1732 | 76.1732 | -7.3732 | 173.8 |  | 136.3471 | 37.4529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 | 192 | 192 | -16.8 | 92.3 | 96 | 96 | -3.7 | 1.2 | 1.128 | 1.128 | 0.072 | 104.6 | 84.275 | 84.275 | 20.325 | 76.6 | 56.831 | 56.831 | 19.769 | 0 | 2.988 | 2.988 | -2.988 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 |  | 1.2298 | 1.23 | -1.23 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 5.4 | 14.866 | 14.866 | -9.466 | 6.3 | 17.678 | 17.678 | -11.378 | 25.6 | 19.834 | 19.834 | 5.766 | 77.8 | 60.7 | 53.817 | 23.983 | 2.6 | 2.901 | 2.901 | -0.301 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 14.2 | 17.096 | 17.096 | -2.896 | 2.1 | 2.949 | 2.949 | -0.849 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.471 | 2.471 | -2.471 | 27.9 | 27.648 | 27.648 | 0.252 | 31.1 | 33.943 | 33.943 | -2.843 | 29.7 | 55.9 | 37.59 | -7.89 | 43.2 | 61.5 | 34.19 | 9.01 | 2.1 | 2.76 | 2.76 | -0.66 | 1.9 | 2.24 | 2.24 | -0.34 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 1.818 | -1.818 | 13.4 | 12.445 | 12.445 | 0.955 | 130.3 | 142.619 | 142.619 | -12.319 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 20.6 | 14.326 | -13.526 | 7.9 | 37.5 | 30.496 | -22.596 | 114.6 | 105.2 | 105.2 | 9.4 | 17.5 | 19.679 | 19.679 | -2.179 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36 | 35 | 35 | 1 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.4 | 7.04 | 7.04 | -1.64
10/03/2025 | 11:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 600.6 | 646.7979 | 646.7979 | -46.1979 | 200.3 | 211.4413 | 211.4413 | -11.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 137.2 | 148.9755 | 176.1279 | -38.9279 | 53.4 | 0 |  | 53.4 |  |  |  | 0 | 174.7 | 187.7777 | 187.7777 | -13.0777 | 194.4 | 187.7777 | 187.7777 | 6.6223 | 195.5 | 187.7777 | 187.7777 | 7.7223 | 280.5 | 281.6666 | 281.6666 | -1.1666 | 199.3 | 195.122 | 195.122 | 4.178 | 106.1 | 97.561 | 97.561 | 8.539 | 380.2 | 383.2332 |  | 380.2 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.8 | 7.1183 | 3.8486 | 3.9514 | 3.1 | 3.9073 | 2.1126 | 0.98744 | 16.1 |  | 16.8737 | -0.77367 | 2.7 | 6.8787 | 6.8787 | -4.1787 | 0 |  |  | 0 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 26.4233 | 56.6063 | -34.3063 | 202.1 | 221.2552 | 221.2552 | -19.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462 | 458.878 | 458.878 | 3.122 | 22.974 | 40.9771 | 39.9991 | -17.0251 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 176.5 | 181.6667 | 181.6667 | -5.1667 | 176.9 | 181.6667 | 181.6667 | -4.7667 | 181.1 | 181.6667 | 181.6667 | -0.56672 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 16.1 | 22.1376 |  | 16.1 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37 | 33.0093 | 33.0093 | 3.9907 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 35 |  | 56.5835 | -21.5835 |  |  |  | 0 | 44.7 | 48.4165 | 48.4165 | -3.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 115.7 | 126.8889 | 126.8889 | -11.1889 | 115.6 | 126.8889 | 126.8889 | -11.2889 | 112.7 | 126.8889 | 126.8889 | -14.1889 | 195.7 | 190.3333 | 190.3333 | 5.3667 | 71.4 | 73.6647 | 73.6647 | -2.2647 | 34.2 | 36.8323 | 36.8323 | -2.6323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 189.8 | 271.1219 | 271.122 | -81.322 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 71.8894 |  | 111.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 152.3465 | 152.3465 | -13.9465 | 69.4 | 76.1732 | 76.1732 | -6.7732 | 173.4 |  | 183.7573 | -10.3573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.7 | 192 | 192 | -17.3 | 93 | 96 | 96 | -3 | 1 | 1.154 | 1.154 | -0.154 | 102.4 | 86.998 | 86.998 | 15.402 | 76.3 | 61.329 | 61.329 | 14.971 | 0.2 | 2.644 | 2.644 | -2.444 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.2298 | 1.23 | -1.23 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 6 | 14.754 | 14.754 | -8.754 | 6.8 | 17.601 | 17.601 | -10.801 | 22.5 | 21.046 | 21.046 | 1.454 | 75.5 | 64.2 | 57.511 | 17.989 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.2 | 18.695 | 18.695 | -0.495 | 2 | 2.949 | 2.949 | -0.949 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.3902 | 12.3902 | 0.30976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.154 | 2.154 | -2.154 | 38.3 | 31.708 | 31.708 | 6.592 | 36.2 | 35.352 | 35.352 | 0.848 | 46.8 | 58.9 | 37.59 | 9.21 | 74.2 | 63.8 | 34.19 | 40.01 | 5 | 2.76 | 2.76 | 2.24 | 6 | 2.24 | 2.24 | 3.76 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.275 | 1.275 | -1.175 | 11.9 | 16.69 | 16.69 | -4.79 | 79.6 | 145.131 | 145.131 | -65.531 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 30 | 24.186 | -15.686 | 21.6 | 55.3 | 45.03 | -23.43 | 70.6 | 107.073 | 107.073 | -36.473 | 18.4 | 19.744 | 19.744 | -1.344 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.4 | 35 | 35 | 1.4 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 7.1 | 7.04 | 7.04 | 0.06
10/03/2025 | 11:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 599.8 | 646.7979 | 646.7979 | -46.9979 | 199.8 | 211.4413 | 211.4413 | -11.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 142.5 | 148.9755 | 176.1279 | -33.6279 | 81.8 | 75.3681 |  | 81.8 |  |  |  | 0 | 175 | 186.4444 | 187.7777 | -12.7777 | 191.8 | 186.4444 | 187.7777 | 4.0223 | 190.7 | 186.4444 | 187.7777 | 2.9223 | 278.6 | 279.6666 | 281.6666 | -3.0666 | 197.2 | 195.122 | 195.122 | 2.078 | 105.7 | 97.561 | 97.561 | 8.139 | 380.1 | 383.2332 |  | 380.1 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7.7 | 7.1183 | 3.8486 | 3.8514 | 3.1 | 3.9073 | 2.1126 | 0.98744 | 16 |  | 16.8737 | -0.87367 | 2.7 | 6.8787 | 6.8787 | -4.1787 | 0 |  |  | 0 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 22.0892 | 52.5877 | -29.6877 | 168.3 | 221.2552 | 221.2552 | -52.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.0219 | 23.727 | 40.9771 | 39.9991 | -16.2721 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 176.2 | 181.6667 | 181.6667 | -5.4667 | 176.7 | 181.6667 | 181.6667 | -4.9667 | 181.6 | 181.6667 | 181.6667 | -0.06672 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 16.1 | 22.1376 |  | 16.1 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.7 | 33.0093 | 33.0093 | 3.6907 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 34.8 |  | 56.5835 | -21.7835 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 118.1 | 132 | 130.6667 | -12.5667 | 118 | 132 | 130.6667 | -12.6667 | 117.3 | 132 | 130.6667 | -13.3667 | 197.2 | 198 | 196 | 1.2 | 71.4 | 73.6647 | 73.6647 | -2.2647 | 34.1 | 36.8323 | 36.8323 | -2.7323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 181.6 | 271.1219 | 271.122 | -89.522 | 134.2 | 133.68 | 133.68 | 0.52004 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 0 |  |  | 0 | 111.4 | 110.8542 |  | 111.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 152.3465 | 152.3465 | -13.5465 | 74.5 | 76.1732 | 76.1732 | -1.6732 | 174 |  | 185.9109 | -11.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174 | 192 | 192 | -18 | 92.9 | 96 | 96 | -3.1 | 1.1 | 1.142 | 1.142 | -0.042 | 105.4 | 89.688 | 89.688 | 15.712 | 76.9 | 64.892 | 64.892 | 12.008 | 1.9 | 2.327 | 2.327 | -0.427 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 |  | 1.2298 | 1.23 | -1.23 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 7.6 | 14.702 | 14.702 | -7.102 | 9.1 | 17.506 | 17.506 | -8.406 | 22.2 | 22.066 | 22.066 | 0.134 | 71.1 | 67 | 60.991 | 10.109 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.5 | 18.514 | 18.514 | -0.014 | 2.1 | 2.949 | 2.949 | -0.849 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.6 | 12.3902 | 12.3902 | 0.20976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 2.295 | 2.295 | -2.295 | 41.4 | 35.872 | 35.872 | 5.528 | 31.6 | 35.351 | 35.351 | -3.751 | 73.1 | 61.9 | 62.55 | 10.55 | 91.6 | 66.3 | 57.6 | 34 | 11.9 | 4.51 | 4.51 | 7.39 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.899 | 0.899 | 0.701 | 17.9 | 16.769 | 16.769 | 1.131 | 58 | 144.519 | 144.519 | -86.519 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 40.1 | 33.945 | -5.645 | 42.6 | 75 | 59.289 | -16.689 | 44.5 | 106.587 | 106.587 | -62.087 | 18.2 | 20.283 | 20.283 | -2.083 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 | 35 | 35 | 2 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 7.1 | 7.04 | 7.04 | 0.06
10/03/2025 | 12:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 595.4 | 646.7979 | 646.7979 | -51.3979 | 197 | 211.4413 | 211.4413 | -14.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 139 | 148.9755 | 176.1279 | -37.1279 | 44.3 | 27.6923 |  | 44.3 |  |  |  | 0 | 173.3 | 187.7777 | 187.7777 | -14.4777 | 191.8 | 187.7777 | 187.7777 | 4.0223 | 193.6 | 187.7777 | 187.7777 | 5.8223 | 278.9 | 281.6666 | 281.6666 | -2.7666 | 195.5 | 195.122 | 195.122 | 0.37799 | 104.6 | 97.561 | 97.561 | 7.039 | 371.9 | 383.2332 |  | 371.9 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.3 | 7.1183 | 3.8486 | 3.4514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 | 16.1 |  | 16.8737 | -0.77367 | 2.1 | 6.8787 | 6.8787 | -4.7787 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 143 | 143 | -1.2 | 3.3 | 8.913 | 8.913 | -5.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 26.2519 | 56.0314 | -33.1315 | 138.1 | 221.2552 | 221.2552 | -83.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 18.651 | 40.9771 | 39.9991 | -21.3481 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 17.2 | 19.2858 | 19.2858 | -2.0859 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 176.4 | 181.6667 | 181.6667 | -5.2667 | 177.1 | 181.6667 | 181.6667 | -4.5667 | 179.9 | 181.6667 | 181.6667 | -1.7667 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.8816 | 7.8816 | 1.4184 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 15.9 | 22.1376 |  | 15.9 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.9 | 33.0093 | 33.0093 | 3.8907 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 34.9 |  | 56.5835 | -21.6835 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 104.2 | 130.6667 | 130.6667 | -26.4667 | 104 | 130.6667 | 130.6667 | -26.6667 | 103.8 | 130.6667 | 130.6667 | -26.8667 | 188.6 | 196 | 196 | -7.4 | 70.6 | 73.6647 | 73.6647 | -3.0647 | 33.6 | 36.8323 | 36.8323 | -3.2323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 219.9 | 271.1219 | 271.122 | -51.2219 | 133.2 | 133.6799 | 133.68 | -0.47996 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 0 |  |  | 0 | 65 | 66.6667 |  | 65 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 152.3465 | 152.3465 | -14.2465 | 74.7 | 76.1732 | 76.1732 | -1.4732 | 142.4 |  | 129.0226 | 13.3774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 192 | 192 | -17 | 92.2 | 96 | 96 | -3.8 | 1.2 | 1.163 | 1.163 | 0.037 | 106.6 | 92.281 | 92.281 | 14.319 | 79.3 | 66.93 | 66.93 | 12.37 | 0.9 | 2.086 | 2.086 | -1.186 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 |  | 1.2298 | 1.23 | -1.23 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 7.3 | 14.996 | 14.996 | -7.696 | 9 | 17.972 | 17.972 | -8.972 | 20.2 | 22.513 | 22.513 | -2.313 | 73.3 | 69.6 | 63.828 | 9.472 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 14.4 | 18.279 | 18.279 | -3.879 | 2.1 | 2.949 | 2.949 | -0.849 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.3902 | 12.3902 | 0.30976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 3.3 | 3.813 | 3.813 | -0.513 | 49.1 | 40.349 | 40.349 | 8.751 | 39.1 | 35.755 | 35.755 | 3.345 | 86.1 | 64.9 | 62.55 | 23.55 | 88.5 | 69 | 57.6 | 30.9 | 12.3 | 4.51 | 4.51 | 7.79 | 11.8 | 3.8 | 3.8 | 8 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.026 | 1.026 | 0.674 | 17.6 | 17.488 | 17.488 | 0.112 | 67 | 145.407 | 145.407 | -78.407 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 50.2 | 43.398 | 17.802 | 63.3 | 90.9 | 72.72 | -9.42 | 54 | 107.016 | 107.016 | -53.016 | 18.5 | 18.521 | 18.521 | -0.021 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.7 | 35 | 35 | 1.7 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.6 | 7.04 | 7.04 | -0.44
10/03/2025 | 12:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 598.2 | 597.9305 | 646.7979 | -48.5979 | 199.5 | 195.4663 | 211.4413 | -11.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 140 | 145.1151 | 176.1279 | -36.1279 | 25.2 | 27.6923 |  | 25.2 |  |  |  | 0 | 171.8 | 187.7777 | 187.7777 | -15.9777 | 190.9 | 187.7777 | 187.7777 | 3.1223 | 191.7 | 187.7777 | 187.7777 | 3.9223 | 275.1 | 281.6666 | 281.6666 | -6.5666 | 193.7 | 195.122 | 195.122 | -1.422 | 103.8 | 97.561 | 97.561 | 6.239 | 379 | 383.2332 |  | 379 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.6 | 7.1183 | 3.8486 | 3.7514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 | 16 |  | 0 | 16 | 2.7 | 6.8787 | 6.8787 | -4.1787 | 0 |  |  | 0 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 3.3 | 8.913 | 8.913 | -5.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 26.8668 | 56.0838 | -32.8839 | 156.9 | 221.3011 | 221.2552 | -64.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.4 | 458.878 | 458.878 | 2.5219 | 29.661 | 14.9961 | 39.9991 | -10.3381 | 0 |  | 148.6263 | -148.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 176.7 | 181.6667 | 181.6667 | -4.9667 | 177.3 | 181.6667 | 181.6667 | -4.3667 | 181.7 | 181.6667 | 181.6667 | 0.03328 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 22 | 18.2146 |  | 22 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.1 | 34.4195 | 33.0093 | 4.0907 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 95 | 95.918 | 95.918 | -0.91805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.4165 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 116.6 | 130.6667 | 130.6667 | -14.0667 | 116.7 | 130.6667 | 130.6667 | -13.9667 | 116.4 | 130.6667 | 130.6667 | -14.2667 | 195.9 | 196 | 196 | -0.1 | 70.3 | 70 | 73.6647 | -3.3647 | 33.7 | 35 | 36.8323 | -3.1323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 248.1 | 271.122 | 271.122 | -23.022 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 15.1 |  |  | 15.1 | 64.7 | 66.6667 |  | 64.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 137.3333 | 147.0839 | -10.6839 | 73.5 | 68.6667 | 73.542 | -0.04197 | 103 |  | 102.5641 | 0.4359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.4 | 192 | 192 | -18.6 | 92.8 | 96 | 96 | -3.2 | 1.2 | 1.153 | 1.153 | 0.047 | 107.4 | 91.3 | 94.488 | 12.912 | 80 | 67.204 | 67.204 | 12.796 | 0.7 | 3.4 | 2.074 | -1.374 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 8.5 | 4.8 | 14.961 | -6.461 | 9.9 | 12.5 | 17.871 | -7.971 | 22.2 | 21.8 | 22.712 | -0.512 | 74.2 | 70.1 | 66.359 | 7.841 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 14.3 | 17.4 | 18.564 | -4.264 | 2.1 | 2.949 | 2.949 | -0.849 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.6 | 5 | 12.3902 | 0.20976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.5 | 6.9 | 5.234 | 0.266 | 52.5 | 53.3 | 45.168 | 7.332 | 15.8 | 31.3 | 34.258 | -18.458 | 87.9 | 35.2 | 77.11 | 10.79 | 89.7 | 38.5 | 67.73 | 21.97 | 12.1 | 6.9 | 6.07 | 6.03 | 10.2 | 7.4 | 4.79 | 5.41 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.485 | -1.485 | 18 | 17.4 | 17.536 | 0.464 | 35.2 | 110 | 144.576 | -109.376 | 0 |  |  | 0 | 78.7 | 5 | 53.017 | 25.683 | 77.5 | 17 | 86.311 | -8.811 | 28.8 | 83.6 | 106.777 | -77.977 | 18.7 | 16 | 17.56 | 1.14 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 36 | 35 | -0.3 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.7 | 7.04 | 7.04 | -0.34
10/03/2025 | 13:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 599.7 | 597.9305 | 646.7979 | -47.0979 | 200 | 195.4663 | 211.4413 | -11.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 128.8 | 145.1151 | 176.1279 | -47.3279 | 25.8 | 27.6923 |  | 25.8 |  |  |  | 0 | 173.8 | 187.7777 | 187.7777 | -13.9777 | 192.6 | 187.7777 | 187.7777 | 4.8223 | 194.4 | 187.7777 | 187.7777 | 6.6223 | 277.7 | 281.6666 | 281.6666 | -3.9666 | 196.2 | 195.122 | 195.122 | 1.078 | 104.4 | 97.561 | 97.561 | 6.839 | 378.3 | 383.2332 |  | 378.3 | 10.6 | 10.1727 |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.7 | 7.1183 | 3.8486 | 3.8514 | 2.9 | 3.9073 | 2.1126 | 0.78744 | 16 |  | 0 | 16 | 2.6 | 6.8787 | 6.8787 | -4.2787 | 0 |  |  | 0 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 3.9 | 8.913 | 8.913 | -5.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 25.3725 | 55.3046 | -33.4046 | 156.1 | 221.3011 | 221.2552 | -65.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.2 | 458.878 | 458.878 | 2.322 | 24.585 | 14.9961 | 39.9991 | -15.4141 | 111.3 |  | 148.6263 | -37.3263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 177.6 | 181.6667 | 181.6667 | -4.0667 | 177.6 | 181.6667 | 181.6667 | -4.0667 | 181.7 | 181.6667 | 181.6667 | 0.03328 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 22 | 18.2146 |  | 22 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.2 | 34.4195 | 33.0093 | 4.1907 | 175.6 | 171.5419 | 171.5419 | 4.0582 | 95.2 | 95.918 | 85.4826 | 9.7174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 108.8 | 130.6667 | 130.6667 | -21.8667 | 108.6 | 130.6667 | 130.6667 | -22.0667 | 107.7 | 130.6667 | 130.6667 | -22.9667 | 191.7 | 196 | 196 | -4.3 | 71.2 | 70 | 58.3696 | 12.8304 | 34 | 35 | 29.1848 | 4.8152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 231.5 | 271.122 | 271.122 | -39.6219 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 15.4 |  |  | 15.4 | 65.1 | 66.6667 |  | 65.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 137.3333 | 144.3127 | -6.2127 | 74.7 | 68.6667 | 72.1563 | 2.5437 | 103.5 |  | 102.5641 | 0.9359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.8 | 161.4402 | 144.2735 | 29.5265 | 92.5 | 80.7201 | 72.1368 | 20.3633 | 0.9 | 1.149 | 1.149 | -0.249 | 107.9 | 93.5 | 95.537 | 12.363 | 80.5 | 67.929 | 67.929 | 12.571 | 0 | 4.5 | 2.745 | -2.745 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 5.7 | 4.7 | 14.706 | -9.006 | 6.8 | 12.6 | 17.685 | -10.885 | 22.3 | 22.1 | 22.164 | 0.136 | 70 | 72.3 | 67.974 | 2.026 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 12.5 | 17.8 | 18.669 | -6.169 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 5 | 12.3902 | 0.30976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.3 | 7.7 | 6.367 | 1.933 | 59.1 | 55.6 | 51.014 | 8.086 | 13.6 | 29.7 | 38.259 | -24.659 | 86.9 | 38.2 | 77.11 | 9.79 | 87.8 | 41.1 | 67.73 | 20.07 | 13.4 | 7.7 | 6.07 | 7.33 | 12.6 | 7.9 | 4.79 | 7.81 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.935 | -2.935 | 17.9 | 16.7 | 17.193 | 0.707 | 24.7 | 110 | 143.131 | -118.431 | 0 |  |  | 0 | 88.9 | 10 | 63.134 | 25.766 | 88.8 | 30 | 100.387 | -11.587 | 19.4 | 83.6 | 106.04 | -86.64 | 18.2 | 14.4 | 19.682 | -1.482 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 36 | 35 | -4.5 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 7.1 | 7.04 | 7.04 | 0.06
10/03/2025 | 13:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 590.2 | 597.9305 | 646.7979 | -56.5979 | 197 | 195.4663 | 211.4413 | -14.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 116.6 | 145.1151 | 176.1279 | -59.5279 | 26.2 | 27.6923 |  | 26.2 |  |  |  | 0 | 170.3 | 186.2184 | 182.3266 | -12.0266 | 194.1 | 186.2184 | 182.3266 | 11.7734 | 194.9 | 186.2184 | 182.3266 | 12.5734 | 278.5 | 279.3276 | 273.4899 | 5.0101 | 197.9 | 195.122 | 195.122 | 2.778 | 103.4 | 97.561 | 97.561 | 5.839 | 367.3 | 383.2332 |  | 367.3 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.6 | 7.1183 | 3.8486 | 3.7514 | 2.9 | 3.9073 | 2.1126 | 0.78744 | 0 |  | 0 | 0 | 5.1 | 6.8787 | 6.8787 | -1.7787 | 0 |  |  | 0 | 140.8 | 143 | 143 | -2.2 | 3.7 | 8.913 | 8.913 | -5.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 22.7245 | 52.9356 | -32.5356 | 134.5 | 221.3011 | 221.2552 | -86.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 456.8 | 458.878 | 458.878 | -2.0781 | 16.226 | 14.9961 | 39.9991 | -23.7731 | 139 |  | 148.6263 | -9.6263 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 174.3 | 181.6667 | 181.6667 | -7.3667 | 174.5 | 181.6667 | 181.6667 | -7.1667 | 178.7 | 181.6667 | 181.6667 | -2.9667 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 21.7 | 18.2146 |  | 21.7 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.4 | 34.4195 | 33.0093 | 3.3907 | 171.1 | 171.5419 | 171.5419 | -0.44185 | 94.2 | 86.3173 | 85.4826 | 8.7174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 103.6 | 130.6667 | 130.6667 | -27.0667 | 103.7 | 130.6667 | 130.6667 | -26.9667 | 103.4 | 130.6667 | 130.6667 | -27.2667 | 189 | 196 | 196 | -7 | 64.7 | 44.8933 | 44.8933 | 19.8067 | 31.8 | 22.4467 | 22.4467 | 9.3533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 216.7 | 271.122 | 271.122 | -54.422 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 21.2 |  |  | 21.2 | 64.5 | 66.6667 |  | 64.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 137.3333 | 144.3127 | -6.2127 | 72.2 | 68.6667 | 72.1563 | 0.04367 | 102.7 |  | 102.5641 | 0.1359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.1 | 144.2735 | 144.2735 | -10.1735 | 78.8 | 72.1368 | 72.1368 | 6.6632 | 1.3 | 1.149 | 1.149 | 0.151 | 109.3 | 95 | 96.563 | 12.737 | 67.8 | 69.171 | 69.171 | -1.371 | 0 | 5 | 3.418 | -3.418 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 18.3415 | 18.3415 | 0.25854 | 5 | 4.2 | 14.527 | -9.527 | 6.1 | 12.6 | 17.468 | -11.368 | 24.7 | 22.2 | 21.712 | 2.988 | 72.2 | 72.7 | 69.122 | 3.078 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 10.2 | 18.1 | 18.622 | -8.422 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 5 | 12.3902 | 0.40976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.6 | 19.3171 | 19.3171 | 0.28293 | 6.3 | 9 | 7.486 | -1.186 | 62.5 | 57.2 | 56.015 | 6.485 | 17 | 28.6 | 31.956 | -14.956 | 87 | 41.1 | 88.23 | -1.23 | 88 | 45.2 | 76.12 | 11.88 | 13.5 | 7.9 | 7.32 | 6.18 | 12.5 | 8 | 5.93 | 6.57 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.248 | -4.248 | 17.1 | 15.2 | 15.999 | 1.101 | 24.7 | 109 | 124.008 | -99.308 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 25 | 72.899 | 36.301 | 115.3 | 40 | 113.458 | 1.842 | 19.4 | 82.9 | 74.79 | -55.39 | 14.5 | 12.4 | 19.369 | -4.869 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 19.7 | 19.3171 | 19.3171 | 0.38293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 36 | 35 | -11.7 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 7.1 | 7.04 | 7.04 | 0.06
10/03/2025 | 14:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 593.1 | 597.9305 | 646.7979 | -53.6979 | 200 | 195.4663 | 211.4413 | -11.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 55 | 145.1151 | 176.1279 | -121.1279 | 26.3 | 27.6923 |  | 26.3 |  |  |  | 0 | 151.5 | 185.1915 | 182.1838 | -30.6837 | 152.5 | 185.1915 | 182.1838 | -29.6837 | 151.8 | 185.1915 | 182.1838 | -30.3837 | 246.6 | 277.7872 | 273.2756 | -26.6756 | 198.1 | 195.122 | 195.122 | 2.978 | 103.1 | 97.561 | 97.561 | 5.539 | 376.2 | 383.2332 |  | 376.2 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 164.7073 | 164.7073 | -4.8073 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 3.1 | 3.9073 | 2.1126 | 0.98744 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 0 |  |  | 0 | 142.6 | 143 | 143 | -0.4 | 3.7 | 8.913 | 8.913 | -5.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 23.2292 | 53.7384 | -33.4384 | 199.9 | 221.3011 | 221.2552 | -21.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.1 | 458.878 | 458.878 | -1.778 | 25.412 | 14.9961 | 39.9991 | -14.5871 | 149.6 |  | 148.6263 | 0.97366 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 85.2 | 87.6576 | 87.6576 | -2.4576 | 175.2 | 181.6667 | 181.6667 | -6.4667 | 175.5 | 181.6667 | 181.6667 | -6.1667 | 181.2 | 181.6667 | 181.6667 | -0.46672 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 21.7 | 18.2146 |  | 21.7 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.8 | 34.4195 | 33.0093 | 3.7907 | 171.7 | 171.5419 | 171.5419 | 0.15815 | 94.4 | 87.1936 | 85.4826 | 8.9174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.4165 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 114.9 | 130.6667 | 130.6667 | -15.7667 | 114.9 | 130.6667 | 130.6667 | -15.7667 | 119 | 130.6667 | 130.6667 | -11.6667 | 204.5 | 196 | 196 | 8.5 | 38.1 | 44.8933 | 44.8933 | -6.7933 | 26.9 | 22.4467 | 22.4467 | 4.4533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 248.3 | 271.122 | 271.122 | -22.822 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 29.9 |  |  | 29.9 | 65.3 | 66.6667 |  | 65.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 137.3333 | 144.3127 | -4.4127 | 65.2 | 68.6667 | 72.1563 | -6.9563 | 103.4 |  | 102.5641 | 0.8359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 144.2735 | 144.2735 | -7.8735 | 78.4 | 72.1368 | 72.1368 | 6.2633 | 1 | 0.971 | 0.971 | 0.029 | 108.7 | 96.3 | 97.517 | 11.183 | 55.6 | 67.303 | 67.303 | -11.703 | 0.1 | 5.4 | 4.096 | -3.996 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 4.6 | 3.4 | 13.953 | -9.353 | 4.7 | 12.3 | 17.026 | -12.326 | 26.3 | 22.3 | 21.547 | 4.753 | 70.8 | 72.9 | 68.869 | 1.931 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 9 | 17.9 | 18.657 | -9.657 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 5 | 12.3902 | 0.30976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.2 | 10.3 | 8.561 | -1.361 | 67.7 | 58.6 | 58.478 | 9.222 | 12.3 | 27.5 | 35.246 | -22.946 | 87 | 60.6 | 88.23 | -1.23 | 88.9 | 58 | 76.12 | 12.78 | 13.3 | 8.1 | 7.32 | 5.98 | 11.7 | 8.1 | 5.93 | 5.77 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3 | 5.145 | -3.645 | 16.2 | 13.2 | 14.306 | 1.894 | 20 | 106 | 122.588 | -102.588 | 0 |  |  | 0 | 123.4 | 35 | 81.61 | 41.79 | 127.6 | 50 | 123.517 | 4.083 | 15.4 | 80.7 | 92.403 | -77.003 | 12.5 | 10.1 | 18.453 | -5.953 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 36 | 35 | -13 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.2 | 7.04 | 7.04 | -1.84
10/03/2025 | 14:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 597.3 | 597.9305 | 646.7979 | -49.4979 | 199.4 | 195.4663 | 211.4413 | -12.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 61.2 | 145.1151 | 176.1279 | -114.9279 | 26.2 | 47.5761 |  | 26.2 |  |  |  | 0 | 171.3 | 187.7777 | 187.7777 | -16.4777 | 180.5 | 187.7777 | 187.7777 | -7.2777 | 179.9 | 187.7777 | 187.7777 | -7.8777 | 268.4 | 281.6666 | 281.6666 | -13.2666 | 196.5 | 195.122 | 195.122 | 1.378 | 104.8 | 97.561 | 97.561 | 7.239 | 378.2 | 383.2332 |  | 378.2 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 0 |  |  | 0 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 3.7 | 8.913 | 8.913 | -5.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 24.9743 | 55.4911 | -33.4911 | 218.5 | 221.5563 | 221.5563 | -3.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 20.787 | 14.9961 | 39.9991 | -19.2121 | 150.5 | 148.6263 | 148.6263 | 1.8737 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 176.5 | 181.6667 | 181.6667 | -5.1667 | 176.8 | 181.6667 | 181.6667 | -4.8667 | 181.4 | 181.6667 | 181.6667 | -0.26672 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 16.1 | 18.2146 |  | 16.1 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.8 | 34.4195 | 33.0093 | 3.7907 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 94.9 | 95.918 | 85.4826 | 9.4174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.4165 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 127.6 | 130.6667 | 130.6667 | -3.0667 | 127.5 | 130.6667 | 130.6667 | -3.1667 | 128.5 | 130.6667 | 130.6667 | -2.1667 | 210.1 | 196 | 196 | 14.1 | 37.8 | 70 | 58.0591 | -20.2591 | 26.9 | 35 | 29.0296 | -2.1296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 267.9 | 271.122 | 271.122 | -3.222 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 | 30.0976 |  | 30.2 | 65 | 66.6667 |  | 65 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 137.3333 | 144.3127 | -4.9127 | 64.8 | 68.6667 | 72.1563 | -7.3563 | 103.2 |  | 102.5641 | 0.6359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.2 | 192 | 144.2735 | -11.0735 | 77.9 | 96 | 72.1368 | 5.7633 | 0.8 | 0.941 | 0.941 | -0.141 | 105.2 | 97.2 | 98.532 | 6.668 | 55.1 | 59.538 | 59.538 | -4.438 | 5.9 | 5.5 | 4.595 | 1.305 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 4.4 | 2.7 | 13.688 | -9.288 | 4.4 | 12.1 | 16.741 | -12.341 | 27.2 | 22.3 | 21.452 | 5.748 | 73.6 | 72.8 | 68.543 | 5.057 | 1.6 | 2.901 | 2.901 | -1.301 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | -1.2 | 10 | 17 | 18.439 | -8.439 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.6 | 5 | 12.3902 | 0.20976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.4 | 11.5 | 9.409 | -2.009 | 66.6 | 59.5 | 60.798 | 5.802 | 6.2 | 25.6 | 32.203 | -26.003 | 87.5 | 62.5 | 94.93 | -7.43 | 88.4 | 66.8 | 82.09 | 6.31 | 12.9 | 8 | 8.18 | 4.72 | 11.9 | 8.2 | 7.23 | 4.67 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 6.7 | 5.827 | 1.473 | 15 | 11 | 13.894 | 1.106 | 19.2 | 104 | 134.951 | -115.751 | 0.3 |  |  | 0.3 | 125.6 | 48 | 90.115 | 35.485 | 131.9 | 70 | 132.271 | -0.371 | 15.1 | 69.3 | 91.888 | -76.788 | 10.1 | 8.2 | 16.44 | -6.34 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 36 | 35 | -8.8 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.3 | 7.04 | 7.04 | -0.74
10/03/2025 | 15:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 608.2 | 597.9305 | 646.7979 | -38.5979 | 201.8 | 195.4663 | 211.4413 | -9.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 117 | 145.1151 | 176.1279 | -59.1279 | 25.9 | 61.0929 |  | 25.9 |  |  |  | 0 | 174.6 | 187.7777 | 187.7777 | -13.1777 | 177.7 | 187.7777 | 187.7777 | -10.0777 | 177.5 | 187.7777 | 187.7777 | -10.2777 | 269.1 | 281.6666 | 281.6666 | -12.5666 | 196.9 | 195.122 | 195.122 | 1.778 | 104.7 | 97.561 | 97.561 | 7.139 | 377.1 | 383.2332 |  | 377.1 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.6 | 7.1183 | 3.8486 | 3.7514 | 2.9 | 3.9073 | 2.1126 | 0.78744 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 0 |  |  | 0 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 3.4 | 8.913 | 8.913 | -5.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 26.6664 | 57.7797 | -33.6797 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.7 | 458.878 | 458.878 | -1.1781 | 17.925 | 14.9961 | 39.9991 | -22.0741 | 151 | 148.6263 | 148.6263 | 2.3737 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 176.1 | 181.6667 | 181.6667 | -5.5667 | 176.5 | 181.6667 | 181.6667 | -5.1667 | 180.9 | 181.6667 | 181.6667 | -0.76672 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 15.9 | 18.2146 |  | 15.9 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.2 | 34.4195 | 33.0093 | 4.1907 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 94.9 | 95.918 | 85.4826 | 9.4174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 100.1 | 130.6667 | 130.6667 | -30.5667 | 100 | 130.6667 | 130.6667 | -30.6667 | 99.8 | 130.6667 | 130.6667 | -30.8667 | 188.3 | 196 | 196 | -7.7 | 37.8 | 70 | 73.6647 | -35.8647 | 26.7 | 35 | 36.8323 | -10.1323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 268.2 | 271.122 | 271.122 | -2.9219 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.4 | 30.0976 |  | 30.4 | 64.7 | 66.6667 |  | 64.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 137.3333 | 144.3127 | -5.3127 | 63.4 | 68.6667 | 72.1563 | -8.7563 | 102.7 |  | 102.5641 | 0.1359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.9 | 192 | 172.853 | -36.953 | 78.2 | 96 | 86.4265 | -8.2265 | 0.7 | 0.88 | 0.88 | -0.18 | 99.3 | 97.8 | 99.732 | -0.432 | 39.5 | 51.084 | 51.084 | -11.584 | 5.5 | 5.5 | 4.557 | 0.943 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 3.1 | 2 | 13.393 | -10.293 | 3.2 | 11.7 | 16.604 | -13.404 | 26.8 | 22.3 | 21.565 | 5.235 | 79.1 | 72.6 | 67.998 | 11.102 | 1.8 | 2.901 | 2.901 | -1.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | -1.2 | 10.9 | 15.3 | 18.212 | -7.312 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.6 | 5 | 12.3902 | 0.20976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.1 | 12.1 | 9.578 | -2.478 | 66.5 | 60.3 | 62.685 | 3.815 | 7.3 | 23.2 | 19.732 | -12.432 | 86.2 | 64 | 94.93 | -8.73 | 88.2 | 68.3 | 82.09 | 6.11 | 13.3 | 7.8 | 8.18 | 5.12 | 12.3 | 8.3 | 7.23 | 5.07 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 7 | 5.859 | 1.041 | 13.2 | 8.5 | 12.809 | 0.391 | 13.8 | 102 | 102.599 | -88.799 | 0.6 |  |  | 0.6 | 126 | 59 | 98.004 | 27.996 | 141.1 | 80 | 137.109 | 3.991 | 11.2 | 67.8 | 90.882 | -79.682 | 9.3 | 6.2 | 11.192 | -1.892 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | -0.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 36 | 35 | -9.6 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6 | 7.04 | 7.04 | -1.04
10/03/2025 | 15:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 653.7 | 597.9305 | 646.7979 | 6.9021 | 218.9 | 195.4663 | 211.4413 | 7.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 69.9 | 145.1151 | 176.1279 | -106.2279 | 26.2 | 27.6923 |  | 26.2 |  |  |  | 0 | 174.4 | 187.1544 | 187.7777 | -13.3777 | 178.4 | 187.1544 | 187.7777 | -9.3777 | 178 | 187.1544 | 187.7777 | -9.7777 | 270 | 280.7316 | 281.6666 | -11.6666 | 196.5 | 195.122 | 195.122 | 1.378 | 105.1 | 97.561 | 97.561 | 7.539 | 380.2 | 383.2332 |  | 380.2 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.8 | 7.1183 | 3.8486 | 3.9514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 0 |  |  | 0 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.1 | 8.913 | 8.913 | -4.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 27.569 | 58.2147 | -33.8147 | 182.8 | 221.3011 | 221.2552 | -38.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462.7 | 458.878 | 458.878 | 3.822 | 15.826 | 14.9961 | 39.9991 | -24.1731 | 137.2 | 148.6263 | 148.6263 | -11.4263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 93.1 | 87.6576 | 87.6576 | 5.4424 | 177.2 | 181.6667 | 181.6667 | -4.4667 | 177.6 | 181.6667 | 181.6667 | -4.0667 | 181.2 | 181.6667 | 181.6667 | -0.46672 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 0 | 18.2146 |  | 0 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37 | 34.4195 | 33.0093 | 3.9907 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 95.2 | 95.918 | 85.4826 | 9.7174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 121.3 | 130.6667 | 130.6667 | -9.3667 | 121.1 | 130.6667 | 130.6667 | -9.5667 | 119.6 | 130.6667 | 130.6667 | -11.0667 | 201.5 | 196 | 196 | 5.5 | 38.1 | 44.8934 | 73.6647 | -35.5647 | 26.8 | 22.4467 | 36.8323 | -10.0323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 249.3 | 271.122 | 271.122 | -21.822 | 134 | 133.68 | 133.68 | 0.32004 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.6 | 30.0976 |  | 30.6 | 65.1 | 66.6667 |  | 65.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 137.3333 | 144.3127 | -4.1127 | 64.8 | 68.6667 | 72.1563 | -7.3563 | 103.5 |  | 102.5641 | 0.9359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 144.2735 | 148.7395 | -12.6395 | 77.6 | 72.1368 | 74.3697 | 3.2303 | 0.6 | 0.741 | 0.741 | -0.141 | 105.7 | 97.4 | 100.593 | 5.107 | 27.7 | 44.952 | 44.952 | -17.252 | 4.8 | 6.5 | 4.652 | 0.148 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 2.7 | 3.5 | 12.926 | -10.226 | 2.7 | 4.25 | 16.029 | -13.329 | 27.6 | 21.9 | 21.656 | 5.944 | 81.8 | 72.4 | 67.551 | 14.249 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 7.8 | 7.58 | 17.16 | -9.36 | 2 | 2.949 | 2.949 | -0.949 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 5 | 12.3902 | 0.30976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 12.6 | 9.474 | -0.174 | 72.9 | 61.1 | 64.258 | 8.642 | 3.3 | 17.2 | 15.653 | -12.353 | 87.3 | 89.2 | 101.89 | -14.59 | 88.4 | 96.2 | 87.39 | 1.01 | 12.8 | 9.1 | 8.66 | 4.14 | 12.3 | 9 | 7.23 | 5.07 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 8.1 | 6.027 | 1.373 | 13 | 5.9 | 10.637 | 2.363 | 13.5 | 17.25 | 121.956 | -108.456 | 0.6 |  |  | 0.6 | 125.8 | 110 | 105.703 | 20.097 | 144.7 | 130 | 140.602 | 4.098 | 11.1 | 20.1 | 97.887 | -86.787 | 8.3 | 3.8 | 6.956 | 1.344 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 36 | 35 | -9.5 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.2 | 7.04 | 7.04 | -1.84
10/03/2025 | 16:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 | 651.3 | 597.9305 | 646.7979 | 4.5021 | 218.2 | 195.4663 | 211.4413 | 6.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 146.3 | 145.1151 | 176.1279 | -29.8279 | 26.9 | 27.6923 |  | 26.9 |  |  |  | 0 | 154.3 | 185.3311 | 187.7777 | -33.4777 | 154.2 | 185.3311 | 187.7777 | -33.5777 | 154.2 | 185.3311 | 187.7777 | -33.5777 | 264.4 | 277.9967 | 281.6666 | -17.2666 | 202.2 | 195.122 | 195.122 | 7.078 | 106.4 | 97.561 | 97.561 | 8.839 | 381 | 383.2332 |  | 381 | 10.6 | 10.1727 |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.7073 | 164.7073 | 4.1927 | 7.8 | 7.1183 | 3.8486 | 3.9514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 0 |  |  | 0 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 3.8 | 8.913 | 8.913 | -5.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 27.8207 | 57.2644 | -32.9644 | 137.5 | 221.3011 | 221.2552 | -83.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.8 | 458.878 | 458.878 | 1.922 | 24.011 | 14.9961 | 39.9991 | -15.9881 | 130.2 | 148.6263 | 148.6263 | -18.4263 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 94 | 87.6576 | 87.6576 | 6.3424 | 177.1 | 181.6667 | 181.6667 | -4.5667 | 177.4 | 181.6667 | 181.6667 | -4.2667 | 181.4 | 181.6667 | 181.6667 | -0.26672 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 0 | 18.2146 |  | 0 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.1 | 34.4195 | 33.0093 | 4.0907 | 175.6 | 171.5419 | 171.5419 | 4.0582 | 95.1 | 95.918 | 85.4826 | 9.6174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 116.9 | 130.6667 | 130.6667 | -13.7667 | 116.9 | 130.6667 | 130.6667 | -13.7667 | 116.3 | 130.6667 | 130.6667 | -14.3667 | 195.5 | 196 | 196 | -0.5 | 37.6 | 44.8934 | 73.6647 | -36.0647 | 26.9 | 22.4467 | 36.8323 | -9.9323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 239.5 | 271.122 | 271.122 | -31.6219 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.4 | 30.0976 |  | 30.4 | 64.6 | 66.6667 |  | 64.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 137.3333 | 144.3127 | -6.1127 | 63.7 | 68.6667 | 72.1563 | -8.4563 | 102.9 |  | 102.5641 | 0.3359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 151.1518 | -13.9518 | 77.9 | 72.1368 | 75.5759 | 2.3241 | 0.3 | 0.536 | 0.536 | -0.236 | 112.5 | 97 | 100.44 | 12.06 | 28.8 | 36.243 | 36.243 | -7.443 | 6.2 | 6.6 | 5.142 | 1.058 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 2.4 | 2.4 | 12.082 | -9.682 | 2.4 | 3.25 | 15.317 | -12.917 | 27.9 | 21.6 | 21.681 | 6.219 | 80.3 | 71.7 | 67.403 | 12.897 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 3.3 | 6.58 | 15.817 | -12.517 | 1.7 | 2.949 | 2.949 | -1.249 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.7 | 5 | 12.3902 | 0.30976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.3 | 12.7 | 8.554 | 1.746 | 74.8 | 61 | 64.885 | 9.915 | 2.2 | 15.5 | 9.794 | -7.594 | 87.2 | 87.2 | 101.89 | -14.69 | 88.4 | 95.7 | 87.39 | 1.01 | 12.9 | 8.7 | 8.66 | 4.24 | 12.2 | 8.6 | 7.23 | 4.97 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 6.601 | 3.599 | 6.3 | 3.6 | 6.422 | -0.122 | 12.3 | 16.56 | 121.069 | -108.769 | 0.6 |  |  | 0.6 | 126.5 | 113 | 112.834 | 13.666 | 150.2 | 130 | 140.061 | 10.139 | 10.6 | 19.2 | 83.613 | -73.013 | 4.8 | 1.8 | 6.493 | -1.693 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 36 | 35 | -9.7 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.5 | 7.04 | 7.04 | -1.54
10/03/2025 | 16:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 650.9 | 597.9305 | 646.7979 | 4.1021 | 217.8 | 195.4663 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 147 | 145.1151 | 176.1279 | -29.1279 | 26.5 | 27.6923 |  | 26.5 |  |  |  | 0 | 138.5 | 184.4682 | 187.7777 | -49.2777 | 138.6 | 184.4682 | 187.7777 | -49.1777 | 138.3 | 184.4682 | 187.7777 | -49.4777 | 236 | 276.7022 | 281.6666 | -45.6666 | 200.5 | 195.122 | 195.122 | 5.378 | 107.7 | 97.561 | 97.561 | 10.139 | 379.2 | 383.2332 |  | 379.2 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 3.1 | 3.9073 | 2.1126 | 0.98744 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 0 |  |  | 0 | 143 | 143 | 143 | 0 | 3.4 | 8.913 | 8.913 | -5.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 27.2447 | 56.0916 | -31.2916 | 196.3 | 221.3011 | 221.2552 | -24.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.4 | 458.878 | 458.878 | 0.52195 | 19.485 | 14.9961 | 39.9991 | -20.5141 | 132.6 | 148.6263 | 148.6263 | -16.0263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 176.4 | 181.6667 | 181.6667 | -5.2667 | 176.7 | 181.6667 | 181.6667 | -4.9667 | 181.3 | 181.6667 | 181.6667 | -0.36672 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.8816 | 7.8816 | 1.4184 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 0 | 18.2146 |  | 0 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.7 | 34.4195 | 33.0093 | 3.6907 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 94.9 | 95.918 | 95.918 | -1.018 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 118.9 | 130.6667 | 137.7136 | -18.8136 | 118.9 | 130.6667 | 137.7136 | -18.8136 | 118.3 | 130.6667 | 137.7136 | -19.4136 | 202.3 | 196 | 206.5703 | -4.2703 | 38.3 | 44.8934 | 73.6647 | -35.3647 | 27.1 | 22.4467 | 36.8323 | -9.7323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 240.1 | 271.122 | 239.8468 | 0.25323 | 123.3 | 133.68 | 133.68 | -10.38 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.3 | 30.0976 |  | 30.3 | 65 | 66.6667 |  | 65 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 137.3333 | 146.7272 | -6.8272 | 66 | 68.6667 | 73.3636 | -7.3636 | 103.6 |  | 102.5641 | 1.0359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 144.2735 | 192 | -55 | 78.5 | 72.1368 | 96 | -17.5 | 0.2 | 0.461 | 0.461 | -0.261 | 112.9 | 96.7 | 100.067 | 12.833 | 10.9 | 21.722 | 21.722 | -10.822 | 7.8 | 6.3 | 5.406 | 2.394 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 1.5 | 3.7 | 5.234 | -3.734 | 1.2 | 3.02 | 7.082 | -5.882 | 27.1 | 21.3 | 21.595 | 5.505 | 82.2 | 69.8 | 66.696 | 15.504 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 1.6 | 3.2 | 12.658 | -11.058 | 2.1 | 2.949 | 2.949 | -0.849 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 5 | 12.3902 | 0.30976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.6 | 12.9 | 7.621 | 6.979 | 74.9 | 58.4 | 65.216 | 9.684 | 1.9 | 8.8 | 8.097 | -6.197 | 88.7 | 84.5 | 107.87 | -19.17 | 88.4 | 94.7 | 89.68 | -1.28 | 11.9 | 8.1 | 10.04 | 1.86 | 12.3 | 8.2 | 8.63 | 3.67 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7.5 | 6.965 | -0.765 | 4.4 | 1.5 | 3.607 | 0.793 | 11.6 | 15.55 | 56.658 | -45.058 | 0.6 |  |  | 0.6 | 125.8 | 115 | 118.04 | 7.76 | 148.3 | 126.8 | 139.195 | 9.105 | 8.2 | 15.2 | 44.451 | -36.251 | 3.4 | 0.5 | 3.72 | -0.32 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 36 | 35 | -12.1 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 5.2 | 7.04 | 7.04 | -1.84
10/03/2025 | 17:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 644.9 | 597.9305 | 646.7979 | -1.8979 | 216.4 | 195.4663 | 211.4413 | 4.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 92.2263 | 92.2263 | -7.7263 | 144 | 145.1151 | 176.1279 | -32.1279 | 26.5 | 27.6923 |  | 26.5 |  |  |  | 0 | 136 | 158.6904 | 187.7777 | -51.7777 | 136.1 | 158.6904 | 187.7777 | -51.6777 | 136 | 158.6904 | 187.7777 | -51.7777 | 235.9 | 238.0356 | 281.6666 | -45.7666 | 204 | 195.122 | 195.122 | 8.878 | 105.7 | 97.561 | 97.561 | 8.139 | 372 | 383.2332 |  | 372 | 10 | 10.1727 |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 7.1 | 7.1183 | 3.8486 | 3.2514 | 2.6 | 3.9073 | 2.1126 | 0.48744 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 143 | 143 | -1.4 | 4.1 | 8.913 | 8.913 | -4.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 26.4674 | 54.8242 | -30.5242 | 171.5 | 221.3011 | 221.2552 | -49.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 18.403 | 14.9961 | 39.9991 | -21.5961 | 112.1 | 148.6263 | 148.6263 | -36.5263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.4146 | 19.4146 | 0.38537 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 170.4 | 181.6667 | 181.6667 | -11.2667 | 171 | 181.6667 | 181.6667 | -10.6667 | 181.1 | 181.6667 | 181.6667 | -0.56672 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 0 | 18.2146 |  | 0 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 35.4 | 34.4195 | 33.0093 | 2.3907 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 | 94.6 | 81.3711 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.8156 | 88.8156 | -4.4156 | 116.2 | 130.6667 | 130.6667 | -14.4667 | 116.2 | 130.6667 | 130.6667 | -14.4667 | 115.3 | 130.6667 | 130.6667 | -15.3667 | 201.1 | 196 | 196 | 5.1 | 39.2 | 44.8934 | 73.6647 | -34.4647 | 27.1 | 22.4467 | 36.8323 | -9.7323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 211.6 | 271.122 | 271.122 | -59.5219 | 112.8 | 133.68 | 133.68 | -20.88 | 59.8 | 67.4615 | 67.4615 | -7.6615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 29.4 | 30.0976 |  | 29.4 | 66.4 | 66.6667 |  | 66.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 137.3333 | 144.7727 | -3.5727 | 67.8 | 68.6667 | 72.3863 | -4.5864 | 105.4 |  | 0 | 105.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 | 144.2735 | 192 | -55.2 | 78.8 | 72.1368 | 96 | -17.2 | 0.1 | 0.32 | 0.32 | -0.22 | 104.5 | 96 | 99.037 | 5.463 | 6.5 | 9.207 | 9.207 | -2.707 | 9.1 | 5.8 | 4.987 | 4.113 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0.7 | 0.7 | 3.466 | -2.766 | 0.6 | 2.1 | 4.885 | -4.285 | 27 | 21 | 21.176 | 5.824 | 83.7 | 67.8 | 64.312 | 19.388 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.975 | -6.475 | 2.5 | 2.949 | 2.949 | -0.449 | 20.3 | 18.9136 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.2 |  | 0.7 | -0.5 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 5 | 12.3902 | 0.30976 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.2 | 12.7 | 6.652 | 9.548 | 74.3 | 55.7 | 64.655 | 9.645 | 0.8 | 2.2 | 2.931 | -2.131 | 87.7 | 81.9 | 107.87 | -20.17 | 88.7 | 93.3 | 89.68 | -0.98 | 12.7 | 7.3 | 10.04 | 2.66 | 11.9 | 7.4 | 8.63 | 3.27 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7 | 6.698 | 0.702 | 2 | 0.2 | 1.683 | 0.317 | 5 | 4.7 | 29.694 | -24.694 | 0.6 |  |  | 0.6 | 128.2 | 113 | 117.472 | 10.728 | 140 | 121 | 137.357 | 2.643 | 3.9 | 8.4 | 24.197 | -20.297 | 1.9 | 0 | 4.589 | -2.689 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 36 | 35 | -12 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 5 | 7.04 | 7.04 | -2.04
10/03/2025 | 17:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 653.7 | 597.9305 | 646.7979 | 6.9021 | 216.5 | 195.4663 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 147.9 | 145.1151 | 176.1279 | -28.2279 | 25.7 | 27.6923 |  | 25.7 |  |  |  | 0 | 105 | 111.1111 | 171.454 | -66.454 | 105.2 | 111.1111 | 171.454 | -66.254 | 105.1 | 111.1111 | 171.454 | -66.354 | 204.8 | 166.6667 | 257.181 | -52.381 | 121.7 | 195.122 | 195.122 | -73.422 | 78.3 | 97.561 | 97.561 | -19.261 | 380.5 | 383.2332 |  | 380.5 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.8 | 7.1183 | 3.8486 | 3.9514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 0 |  | 0 | 0 | 5.3 | 6.8787 | 6.8787 | -1.5787 | 0 |  |  | 0 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 4.1 | 8.913 | 8.913 | -4.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 112.9054 | 112.9054 | -88.2054 | 149.9 | 221.3011 | 221.2552 | -71.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.3 | 458.878 | 458.878 | 0.42195 | 35.593 | 14.9961 | 39.9991 | -4.4061 | 136.1 | 148.6263 | 148.6263 | -12.5263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.8 | 19.4146 | 19.4146 | 0.38537 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 | 137.1 | 155.6359 | 181.6667 | -44.5667 | 137.2 | 155.6359 | 181.6667 | -44.4667 | 163.9 | 155.6359 | 181.6667 | -17.7667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 | 18.2146 |  | 0 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.3 | 34.4195 | 33.0093 | 4.2907 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 95.2 | 95.918 | 85.4826 | 9.7174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 120.5 | 130.6667 | 130.6667 | -10.1667 | 120.2 | 130.6667 | 130.6667 | -10.4667 | 119.9 | 130.6667 | 130.6667 | -10.7667 | 202.7 | 196 | 196 | 6.7 | 37.9 | 44.8933 | 44.8933 | -6.9933 | 27.1 | 22.4467 | 22.4467 | 4.6533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 248.6 | 271.122 | 271.122 | -22.522 | 125.9 | 133.68 | 133.68 | -7.78 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.4 | 30.0976 |  | 30.4 | 64.9 | 66.6667 |  | 64.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 137.3333 | 144.3127 | -3.6127 | 66 | 68.6667 | 72.1563 | -6.1563 | 103.4 |  | 0 | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 144.2735 | 144.2735 | -8.0735 | 79 | 72.1368 | 72.1368 | 6.8632 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 103.2 | 94.4 | 97.56 | 5.64 | 2.4 | 3.249 | 3.249 | -0.849 | 8.5 | 5.2 | 4.573 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0.1 | 0.6 | 1.277 | -1.177 | 0 | 1.8 | 1.865 | -1.865 | 26.2 | 20.7 | 20.661 | 5.539 | 83.8 | 65.6 | 61.604 | 22.196 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 0 | 0.1 | 1.15 | -1.15 | 1.5 | 2.949 | 2.949 | -1.449 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.6 | 5 | 12.3902 | 0.20976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 15.4 | 12.3 | 6.045 | 9.355 | 76.5 | 52.4 | 63.315 | 13.185 | 0.3 | 0.5 | 1.385 | -1.085 | 92.4 | 79.3 | 108.01 | -15.61 | 89.2 | 91.7 | 89.83 | -0.63 | 7.9 | 6.3 | 10.04 | -2.14 | 11.3 | 6.5 | 8.63 | 2.67 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 9.3 | 6.4 | 6.379 | 2.921 | 0.7 | 0 | 0.109 | 0.591 | 2.6 | 0.9 | 7.966 | -5.366 | 0.6 |  |  | 0.6 | 128.1 | 108 | 116.795 | 11.305 | 139.4 | 115 | 134.432 | 4.968 | 2.2 | 1.8 | 7.903 | -5.703 | 1 | 0 | 4.887 | -3.887 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 36 | 35 | -12.1 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.2 | 7.04 | 7.04 | -1.84
10/03/2025 | 18:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 643.1 | 597.9305 | 646.7979 | -3.6979 | 215.7 | 195.4663 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 145.5 | 145.1151 | 176.1279 | -30.6279 | 26.3 | 27.6923 |  | 26.3 |  |  |  | 0 | 104.5 | 111.1111 | 148.8186 | -44.3186 | 104.4 | 111.1111 | 148.8186 | -44.4186 | 104.8 | 111.1111 | 148.8186 | -44.0186 | 204.8 | 166.6667 | 223.2279 | -18.4279 | 158.7 | 168.9751 | 195.122 | -36.422 | 85 | 84.4876 | 97.561 | -12.561 | 374.4 | 383.2332 |  | 374.4 | 10.4 | 10.1727 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7 | 7.1183 | 3.8486 | 3.1514 | 2.9 | 3.9073 | 2.1126 | 0.78744 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.8787 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 143 | 143 | -1.1 | 4.1 | 8.913 | 8.913 | -4.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 153.8 | 221.3011 | 221.2552 | -67.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 456.7 | 458.878 | 458.878 | -2.178 | 32.128 | 14.9961 | 39.9991 | -7.8711 | 121.2 | 148.6263 | 148.6263 | -27.4263 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.8 | 19.4146 | 19.4146 | 0.38537 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 119.6 | 133.3333 | 181.6667 | -62.0667 | 120 | 133.3333 | 181.6667 | -61.6667 | 150.3 | 133.3333 | 181.6667 | -31.3667 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 0 | 18.2146 |  | 0 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.2 | 34.4195 | 33.0093 | 3.1907 | 171.2 | 171.5419 | 171.5419 | -0.34185 | 94.3 | 95.918 | 85.4826 | 8.8174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 113.6 | 130.6667 | 130.6667 | -17.0667 | 113.3 | 130.6667 | 130.6667 | -17.3667 | 113 | 130.6667 | 130.6667 | -17.6667 | 202.5 | 196 | 196 | 6.5 | 37.9 | 44.8933 | 44.8933 | -6.9933 | 27.2 | 22.4467 | 22.4467 | 4.7533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 216.1 | 271.122 | 271.122 | -55.0219 | 115.7 | 133.68 | 133.68 | -17.98 | 61 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 29.8 | 30.0976 |  | 29.8 | 64.8 | 66.6667 |  | 64.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 137.3333 | 144.3127 | -3.9127 | 65.9 | 68.6667 | 72.1563 | -6.2563 | 103 |  | 0 | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 144.2735 | 144.2735 | -7.5735 | 79.1 | 72.1368 | 72.1368 | 6.9633 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 103.1 | 92.8 | 94.744 | 8.356 | 0 | 0.879 | 0.879 | -0.879 | 8.1 | 4.6 | 4.177 | 3.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0.014 | -0.014 | 0 | 0 | 0.13 | -0.13 | 24.9 | 20.4 | 19.855 | 5.045 | 82 | 63.3 | 57.92 | 24.08 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 0 | 0 | 0.016 | -0.016 | 1.8 | 2.949 | 2.949 | -1.149 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 10.3 | 5 | 12.3902 | -2.0902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.7 | 11.8 | 6.526 | 8.174 | 78.1 | 49.6 | 59.635 | 18.465 | 0 | 0 | 0.061 | -0.061 | 93.2 | 75.5 | 108.01 | -14.81 | 91.7 | 89.1 | 89.83 | 1.87 | 7.1 | 5.4 | 10.04 | -2.94 | 8.6 | 5.6 | 8.63 | -0.03 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10.2 | 19.5122 | 19.5122 | -9.3122 | 5 | 19.5122 | 19.5122 | -14.5122 | 4.7 | 5.7 | 5.904 | -1.204 | 0 | 0 | 0.005 | -0.005 | 0 | 0 | 0.563 | -0.563 | 0.6 |  |  | 0.6 | 128 | 103 | 115.79 | 12.21 | 139.4 | 103.1 | 128.247 | 11.153 | 0 | 0 | 0.894 | -0.894 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 36 | 35 | -11.2 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 4.8 | 7.04 | 7.04 | -2.24
10/03/2025 | 18:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 647.5 | 597.9305 | 646.7979 | 0.70211 | 216.8 | 195.4663 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 147.7 | 145.1151 | 176.1279 | -28.4279 | 26.1 | 27.6923 |  | 26.1 |  |  |  | 0 | 105.2 | 111.1111 | 152.5513 | -47.3513 | 105.5 | 111.1111 | 152.5513 | -47.0513 | 105.4 | 111.1111 | 152.5513 | -47.1513 | 204.9 | 166.6667 | 228.8269 | -23.9269 | 107.8 | 195.122 | 195.122 | -87.322 | 68.8 | 97.561 | 97.561 | -28.761 | 376.9 | 383.2332 |  | 376.9 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 | 0 |  | 0 | 0 | 5.1 | 6.8787 | 6.8787 | -1.7787 | 0 |  |  | 0 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 3.6 | 8.913 | 8.913 | -5.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 209.3 | 221.3011 | 221.2552 | -11.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.3 | 458.878 | 458.878 | 2.4219 | 26.862 | 14.9961 | 39.9991 | -13.1371 | 144.6 | 148.6263 | 148.6263 | -4.0263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 123.4 | 145.8929 | 181.6667 | -58.2667 | 123.5 | 145.8929 | 181.6667 | -58.1667 | 151.6 | 145.8929 | 181.6667 | -30.0667 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 0 | 18.2146 |  | 0 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.9 | 34.4195 | 33.0093 | 3.8907 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 94.9 | 95.918 | 85.4826 | 9.4174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 41.4126 | 4.6874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 95.8 | 130.6667 | 130.6667 | -34.8667 | 95.7 | 130.6667 | 130.6667 | -34.9667 | 99.3 | 130.6667 | 130.6667 | -31.3667 | 192.5 | 196 | 196 | -3.5 | 38 | 44.8933 | 44.8933 | -6.8933 | 27.3 | 22.4467 | 22.4467 | 4.8533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 259 | 271.122 | 271.122 | -12.122 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.2 | 30.0976 |  | 30.2 | 65.1 | 0 |  | 65.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 137.3333 | 144.3127 | -3.8127 | 66.4 | 68.6667 | 72.1563 | -5.7563 | 103.4 |  | 0 | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 144.2735 | -7.0735 | 79.1 | 72.1368 | 72.1368 | 6.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 90.9 | 92.364 | 2.136 | 0 | 0.089 | 0.089 | -0.089 | 11.4 | 3.9 | 3.789 | 7.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 19.9 | 19.232 | 5.668 | 82.3 | 60.2 | 54.225 | 28.075 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 3 | 5 | 12.3902 | -9.3902 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 16.2 | 11.3 | 6.931 | 9.269 | 77.5 | 47.9 | 55.948 | 21.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 71.2 | 102.25 | -30.15 | 96.5 | 86.2 | 87.75 | 8.75 | 3.3 | 4.5 | 8.66 | -5.36 | 4.2 | 4.7 | 7.23 | -3.03 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 14 | 19.5122 | 19.5122 | -5.5122 | 6.8 | 4.9 | 5.39 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 122.2 | 102 | 114.677 | 7.523 | 137.3 | 89.2 | 120.999 | 16.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 36 | 35 | -10 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 5.4 | 7.04 | 7.04 | -1.64
10/03/2025 | 19:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 650.7 | 597.9305 | 646.7979 | 3.9021 | 217.6 | 195.4663 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 150.5 | 145.1151 | 176.1279 | -25.6279 | 24.7 | 27.6923 |  | 24.7 |  |  |  | 0 | 104.7 | 127.5709 | 187.7777 | -83.0777 | 105.3 | 127.5709 | 187.7777 | -82.4777 | 105.4 | 127.5709 | 187.7777 | -82.3777 | 205.6 | 191.3563 | 281.6666 | -76.0666 | 109.3 | 195.122 | 195.122 | -85.822 | 67.3 | 97.561 | 97.561 | -30.261 | 380.3 | 383.2332 |  | 380.3 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 2.8 | 3.9073 | 2.1126 | 0.68744 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2787 | 0 |  |  | 0 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 2.9 | 8.913 | 8.913 | -6.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.4 | 221.3011 | 221.2552 | 1.1448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.7 | 458.878 | 458.878 | 1.8219 | 16.894 | 14.9961 | 39.9991 | -23.1051 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 122.4 | 181.6667 | 181.6667 | -59.2667 | 123.1 | 181.6667 | 181.6667 | -58.5667 | 151.7 | 181.6667 | 181.6667 | -29.9667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 0 | 18.2146 |  | 0 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.8 | 34.4195 | 33.0093 | 3.7907 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 95 | 95.918 | 85.4826 | 9.5174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 136.6 | 130.6667 | 130.6667 | 5.9333 | 136.3 | 130.6667 | 130.6667 | 5.6333 | 136 | 130.6667 | 130.6667 | 5.3333 | 223.3 | 196 | 196 | 27.3 | 38.2 | 44.8934 | 49.0937 | -10.8937 | 27.4 | 22.4467 | 24.5469 | 2.8531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 267.7 | 271.122 | 271.122 | -3.4219 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.3 | 30.0976 |  | 30.3 | 65 | 0 |  | 65 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 137.3333 | 144.3127 | -3.5127 | 64.5 | 68.6667 | 72.1563 | -7.6563 | 103.6 |  | 0 | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 144.2735 | -7.1735 | 79.2 | 72.1368 | 72.1368 | 7.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 89 | 91.288 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3.4 | 3.423 | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.5 | 19.154 | 0.146 | 76.2 | 57.3 | 50.496 | 25.704 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 9.6 | 5 | 12.3902 | -2.7902 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.2 | 10.8 | 7.104 | 9.096 | 76.5 | 45.8 | 52.241 | 24.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 69.3 | 102.25 | -33.65 | 96.7 | 84.3 | 87.75 | 8.95 | 2.3 | 4.1 | 8.66 | -6.36 | 4.2 | 4.2 | 7.23 | -3.03 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 15 | 19.5122 | 19.5122 | -4.5122 | 7.7 | 4.3 | 4.762 | 2.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 128.5 | 100 | 113.239 | 15.261 | 129.2 | 77.1 | 110.561 | 18.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 36 | 35 | -10.1 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.7 | 7.04 | 7.04 | -0.34
10/03/2025 | 19:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 653.1 | 597.9305 | 646.7979 | 6.3021 | 217.5 | 195.4663 | 211.4413 | 6.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 150.4 | 145.1151 | 176.1279 | -25.7279 | 26.5 | 27.6923 |  | 26.5 |  |  |  | 0 | 104.5 | 155.4081 | 187.7777 | -83.2777 | 104.3 | 155.4081 | 187.7777 | -83.4777 | 104.8 | 155.4081 | 187.7777 | -82.9777 | 205.6 | 233.1121 | 281.6666 | -76.0666 | 144.2 | 195.122 | 195.122 | -50.922 | 73.3 | 97.561 | 97.561 | -24.261 | 381.7 | 383.2332 |  | 381.7 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 6.8787 | 6.8787 | -2.4787 | 6.4 |  |  | 6.4 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 5.5 | 8.913 | 8.913 | -3.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.3 | 221.3011 | 221.2552 | 2.0448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 27.975 | 14.9961 | 39.9991 | -12.0241 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 128.2 | 181.6667 | 181.6667 | -53.4667 | 128.5 | 181.6667 | 181.6667 | -53.1667 | 152.9 | 181.6667 | 181.6667 | -28.7667 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 0 | 18.2146 |  | 0 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.6 | 34.4195 | 33.0093 | 3.5907 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 95 | 74.9293 | 86.1751 | 8.8249 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 170.8 | 138.6667 | 138.6667 | 32.1333 | 162.5 | 138.6667 | 138.6667 | 23.8333 | 172.3 | 138.6667 | 138.6667 | 33.6333 | 251.9 | 208 | 208 | 43.9 | 38.1 | 44.8934 | 73.6647 | -35.5647 | 27.3 | 22.4467 | 36.8323 | -9.5323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 270.4 | 271.122 | 271.122 | -0.72195 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.3 | 30.0976 |  | 30.3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 137.3333 | 144.3127 | -3.4127 | 65.4 | 68.6667 | 72.1563 | -6.7563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.2735 | 193.3642 | -56.1642 | 79.4 | 72.1368 | 96.6821 | -17.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 86.9 | 89.327 | -2.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 2.8 | 3.012 | 8.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 19.3 | 18.792 | 3.408 | 78 | 54.8 | 47.2 | 30.8 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.4 | 17.4163 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.7 | -0.4 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.3 | 5 | 12.3902 | -0.09024 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.4 | 10.2 | 7.251 | 5.149 | 63.7 | 42.4 | 48.396 | 15.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 63.2 | 92.77 | -31.97 | 96.2 | 77.8 | 81.66 | 14.54 | 5.3 | 3.8 | 7.32 | -2.02 | 3.9 | 3.9 | 5.93 | -2.03 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 9 | 3.7 | 4.11 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 125.1 | 96 | 109.576 | 15.524 | 134.9 | 65.6 | 98.171 | 36.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 25.1 | 36 | 35 | -9.9 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.2 | 7.04 | 7.04 | -0.84
10/03/2025 | 20:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 650.6 | 597.9305 | 646.7979 | 3.8021 | 218.1 | 195.4663 | 211.4413 | 6.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 149.8 | 145.1151 | 176.1279 | -26.3279 | 26.3 | 27.6923 |  | 26.3 |  |  |  | 0 | 105.6 | 165.3867 | 187.7777 | -82.1777 | 105.1 | 165.3867 | 187.7777 | -82.6777 | 105.1 | 165.3867 | 187.7777 | -82.6777 | 205.8 | 248.08 | 281.6666 | -75.8666 | 206.7 | 195.122 | 195.122 | 11.578 | 108.3 | 97.561 | 97.561 | 10.739 | 379.9 | 383.2332 |  | 379.9 | 10.4 | 10.1727 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 3.3 | 3.9073 | 2.1126 | 1.1874 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 4.8 | 6.8787 | 6.8787 | -2.0787 | 6 |  |  | 6 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 5.3 | 8.913 | 8.913 | -3.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 192.8 | 221.3011 | 221.2552 | -28.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.3 | 458.878 | 458.878 | -0.57805 | 28.961 | 14.9961 | 39.9991 | -11.0381 | 137 | 148.6263 | 148.6263 | -11.6263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 162.8 | 181.6667 | 181.6667 | -18.8667 | 163.3 | 181.6667 | 181.6667 | -18.3667 | 172.9 | 181.6667 | 181.6667 | -8.7667 | 106.8 | 110.9132 | 110.9132 | -4.1132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 0 | 18.2146 |  | 0 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.2 | 34.4195 | 33.0093 | 3.1907 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.5 | 83.7022 | 95.918 | -1.4181 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.4165 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 133.4 | 138.6667 | 138.6667 | -5.2667 | 133.3 | 138.6667 | 138.6667 | -5.3667 | 133.2 | 138.6667 | 138.6667 | -5.4667 | 217.5 | 208 | 208 | 9.5 | 38.1 | 44.8934 | 73.6647 | -35.5647 | 27.4 | 22.4467 | 36.8323 | -9.4323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 250.7 | 271.122 | 271.122 | -20.4219 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 26.8 | 30.0976 |  | 26.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 | 141.6 | 137.3333 | 149.5203 | -7.9203 | 64.9 | 68.6667 | 74.7602 | -9.8602 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 193.3642 | -56.2642 | 79.4 | 72.1368 | 96.6821 | -17.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 85.2 | 84.708 | -1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 2.3 | 2.462 | 9.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 18.9 | 17.573 | 5.927 | 75.5 | 52.7 | 45.2 | 30.3 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.4 | 19.4554 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 5 | 12.3902 | 0.30976 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.6 | 10.5 | 7.318 | 7.282 | 54.8 | 39.3 | 44.143 | 10.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 61.9 | 92.77 | -22.37 | 94 | 77.2 | 81.66 | 12.34 | 5.2 | 3.8 | 7.32 | -2.12 | 6.7 | 3.6 | 5.93 | 0.77 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 9.7 | 3.1 | 3.389 | 6.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 117.4 | 90 | 99.237 | 18.163 | 130.7 | 52.1 | 79.923 | 50.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 36 | 35 | -0.4 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.8 | 7.04 | 7.04 | -0.24
10/03/2025 | 20:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 650 | 597.9305 | 646.7979 | 3.2021 | 217.6 | 195.4663 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 149.7 | 145.1151 | 176.1279 | -26.4279 | 26.2 | 27.6923 |  | 26.2 |  |  |  | 0 | 104.8 | 172.9872 | 189.7777 | -84.9777 | 104.8 | 172.9872 | 189.7777 | -84.9777 | 104.9 | 172.9872 | 189.7777 | -84.8777 | 205.3 | 259.4809 | 284.6666 | -79.3666 | 205.6 | 204.878 | 204.878 | 0.72198 | 107.5 | 102.439 | 102.439 | 5.061 | 380.9 | 383.2332 |  | 380.9 | 10.6 | 10.1727 |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.7073 | 164.7073 | -2.0073 | 7.5 | 7.1183 | 3.8486 | 3.6514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 4.4 | 6.8787 | 6.8787 | -2.4787 | 6 |  |  | 6 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 5.2 | 8.913 | 8.913 | -3.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 217.9 | 221.3011 | 221.2552 | -3.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.6 | 458.878 | 458.878 | -1.278 | 24.038 | 14.9961 | 39.9991 | -15.9611 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 122.8 | 181.6667 | 181.6667 | -58.8667 | 123.3 | 181.6667 | 181.6667 | -58.3667 | 152.5 | 181.6667 | 181.6667 | -29.1667 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 0 | 18.2146 |  | 0 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.8 | 34.4195 | 33.0093 | 3.7907 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95 | 85.4818 | 95.918 | -0.91805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 0 | 47.5371 | -1.3372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 134.5 | 138.6667 | 150 | -15.5 | 134.3 | 138.6667 | 150 | -15.7 | 134.2 | 138.6667 | 150 | -15.8 | 219.5 | 208 | 225 | -5.5 | 38 | 44.8934 | 73.6647 | -35.6647 | 27.2 | 22.4467 | 36.8323 | -9.6323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 268.4 | 271.122 | 226.8819 | 41.5181 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.3 | 30.0976 |  | 30.3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 35.9228 | -35.9228 |  |  |  | 0 | 141.3 | 137.3333 | 152.3465 | -11.0465 | 63.1 | 68.6667 | 76.1732 | -13.0732 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 193.3642 | -56.2642 | 79.5 | 72.1368 | 96.6821 | -17.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 84.5 | 80.472 | 10.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 1.8 | 1.972 | 6.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 18.5 | 16.431 | 6.469 | 71.8 | 51.5 | 43.311 | 28.489 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.4 | 19.8691 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 5 | 12.3902 | 0.30976 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.7 | 11 | 7.496 | 8.204 | 48.1 | 37.3 | 40.296 | 7.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 60.5 | 77.11 | -8.41 | 95.5 | 76.9 | 67.73 | 27.77 | 4.2 | 3.7 | 6.07 | -1.87 | 4.6 | 3.3 | 4.79 | -0.19 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 7.1 | 2.5 | 2.783 | 4.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 112.8 | 82 | 88.643 | 24.157 | 122.2 | 37.9 | 63.36 | 58.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.5 | 36 | 35 | 2.5 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 6.7 | 7.04 | 7.04 | -0.34
10/03/2025 | 21:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 648.8 | 597.9305 | 646.7979 | 2.0021 | 217.3 | 195.4663 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 149.8 | 145.1151 | 176.1279 | -26.3279 | 26.2 | 27.6923 |  | 26.2 |  |  |  | 0 | 105 | 171.3289 | 189.7777 | -84.7777 | 104.8 | 171.3289 | 189.7777 | -84.9777 | 105 | 171.3289 | 189.7777 | -84.7777 | 205.4 | 256.9934 | 284.6666 | -79.2666 | 204.3 | 204.878 | 204.878 | -0.57802 | 108 | 102.439 | 102.439 | 5.561 | 379.8 | 383.2332 |  | 379.8 | 10.4 | 10.1727 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.3 | 7.1183 | 3.8486 | 3.4514 | 3.1 | 3.9073 | 2.1126 | 0.98744 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 4.2 | 6.8787 | 6.8787 | -2.6787 | 6 |  |  | 6 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 212.7 | 221.3011 | 221.2552 | -8.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 21.097 | 14.9961 | 39.9991 | -18.9021 | 141.7 | 148.6263 | 148.6263 | -6.9263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 120.4 | 181.6667 | 181.6667 | -61.2667 | 120.7 | 181.6667 | 181.6667 | -60.9667 | 151.4 | 181.6667 | 181.6667 | -30.2667 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 0 | 18.2146 |  | 0 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.3 | 34.4195 | 33.0093 | 3.2907 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 94.6 | 95.918 | 95.918 | -1.318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 0 | 47.113 | -0.71304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 132.8 | 138.6667 | 150 | -17.2 | 132.7 | 138.6667 | 150 | -17.3 | 133.3 | 138.6667 | 150 | -16.7 | 219.1 | 208 | 225 | -5.9 | 38.1 | 44.8934 | 73.6647 | -35.5647 | 27.4 | 22.4467 | 36.8323 | -9.4323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 258.6 | 271.122 | 226.8819 | 31.7181 | 129.4 | 133.68 | 133.68 | -4.28 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 29.9 | 30.0976 |  | 29.9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 47.1925 | -47.1925 |  |  |  | 0 | 141.8 | 137.3333 | 152.3465 | -10.5465 | 65.2 | 68.6667 | 76.1732 | -10.9733 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.2735 | 193.3642 | -56.2642 | 79.4 | 72.1368 | 96.6821 | -17.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 83.8 | 77.385 | -1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 1.6 | 1.66 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 18.2 | 15.518 | 9.082 | 76.5 | 50.3 | 41.758 | 34.742 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 5 | 12.3902 | 0.40976 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.1 | 11.5 | 8.009 | 6.091 | 39.7 | 35 | 37.672 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 59.4 | 77.11 | 1.99 | 93.4 | 75.9 | 67.73 | 25.67 | 5.6 | 3.8 | 6.07 | -0.47 | 6.7 | 3.1 | 4.79 | 1.91 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 7.6 | 2.2 | 2.522 | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 119.6 | 72 | 77.281 | 42.319 | 112.6 | 30.8 | 51.853 | 60.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37 | 36 | 35 | 2 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 6.7 | 7.04 | 7.04 | -0.34
10/03/2025 | 21:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 650.2 | 597.9305 | 646.7979 | 3.4021 | 217.5 | 195.4663 | 211.4413 | 6.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 149.3 | 145.1151 | 176.1279 | -26.8279 | 26.1 | 27.6923 |  | 26.1 |  |  |  | 0 | 104.9 | 169.768 | 189.7777 | -84.8777 | 104.8 | 169.768 | 189.7777 | -84.9777 | 104.7 | 169.768 | 189.7777 | -85.0777 | 204.7 | 254.652 | 284.6666 | -79.9666 | 201.7 | 204.878 | 204.878 | -3.178 | 106.3 | 102.439 | 102.439 | 3.861 | 379.4 | 383.2332 |  | 379.4 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.7073 | 164.7073 | 4.6927 | 7.6 | 7.1183 | 3.8486 | 3.7514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 4.3 | 6.8787 | 6.8787 | -2.5787 | 6 |  |  | 6 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 5.3 | 8.913 | 8.913 | -3.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 190.1 | 221.3011 | 221.2552 | -31.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 20 | 14.9961 | 39.9991 | -19.9991 | 134.8 | 148.6263 | 148.6263 | -13.8263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 87.9 | 87.6576 | 87.6576 | 0.24244 | 124.4 | 181.6667 | 181.6667 | -57.2667 | 124.5 | 181.6667 | 181.6667 | -57.1667 | 151.4 | 181.6667 | 181.6667 | -30.2667 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 0 | 18.2146 |  | 0 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.3 | 34.4195 | 33.0093 | 4.2907 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 95.2 | 95.918 | 95.918 | -0.71805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 0 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 132.1 | 138.6667 | 150 | -17.9 | 131.9 | 138.6667 | 150 | -18.1 | 131.4 | 138.6667 | 150 | -18.6 | 219 | 208 | 225 | -6 | 37.7 | 44.8934 | 73.6647 | -35.9647 | 27.3 | 22.4467 | 36.8323 | -9.5323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 245.5 | 271.122 | 226.8819 | 18.6181 | 126.2 | 133.68 | 133.68 | -7.48 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.3 | 30.0976 |  | 30.3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50.0315 | -50.0315 |  |  |  | 0 | 141.4 | 137.3333 | 152.3465 | -10.9465 | 66.1 | 68.6667 | 76.1732 | -10.0732 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.6 | 144.2735 | 193.3642 | -60.7642 | 78.2 | 72.1368 | 96.6821 | -18.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 83.1 | 74.933 | -12.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1.5 | 1.43 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 18.4 | 14.865 | 5.035 | 55.8 | 48.8 | 40.432 | 15.368 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 5 | 12.3902 | 0.40976 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 12.1 | 8.397 | 0.803 | 38.6 | 31.8 | 34.719 | 3.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 58.4 | 77.11 | -8.61 | 96.9 | 74.7 | 67.73 | 29.17 | 2.4 | 3.8 | 6.07 | -3.67 | 2.6 | 2.8 | 4.79 | -2.19 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.4 | 2 | 2.291 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 115.7 | 65 | 66.128 | 49.572 | 104.9 | 26 | 40.364 | 64.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 35 | 1.3 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 7.7 | 7.04 | 7.04 | 0.66
10/03/2025 | 22:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 648.5 | 597.9305 | 646.7979 | 1.7021 | 217.2 | 195.4663 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 147.5 | 145.1151 | 176.1279 | -28.6279 | 26.3 | 27.6923 |  | 26.3 |  |  |  | 0 | 104.9 | 166.9269 | 189.7777 | -84.8777 | 105.2 | 166.9269 | 189.7777 | -84.5777 | 104.7 | 166.9269 | 189.7777 | -85.0777 | 206.1 | 250.3903 | 284.6666 | -78.5666 | 206.3 | 204.878 | 204.878 | 1.422 | 107.2 | 102.439 | 102.439 | 4.761 | 378.8 | 383.2332 |  | 378.8 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.2 | 7.1183 | 3.8486 | 3.3514 | 3.2 | 3.9073 | 2.1126 | 1.0874 | 0 |  | 16.8737 | -16.8737 | 4.5 | 6.8787 | 6.8787 | -2.3787 | 6 |  |  | 6 | 143 | 143 | 143 | 0 | 5.2 | 8.913 | 8.913 | -3.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.3 | 221.3011 | 221.2552 | 1.0448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 456.2 | 458.878 | 458.878 | -2.678 | 19.5 | 14.9961 | 39.9991 | -20.4991 | 147.6 | 148.6263 | 148.6263 | -1.0263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 139.9 | 181.6667 | 181.6667 | -41.7667 | 139.8 | 181.6667 | 181.6667 | -41.8667 | 156.8 | 181.6667 | 181.6667 | -24.8667 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 23.2 | 18.2146 |  | 23.2 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.4 | 34.4195 | 33.0093 | 3.3907 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 94.8 | 95.918 | 95.918 | -1.118 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 0 | 43.5953 | 2.5047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 147.8 | 138.6667 | 150 | -2.2 | 147.6 | 138.6667 | 150 | -2.4 | 148.5 | 138.6667 | 150 | -1.5 | 242.3 | 208 | 225 | 17.3 | 38.2 | 44.8934 | 73.6647 | -35.4647 | 27.4 | 22.4467 | 36.8323 | -9.4323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 266.4 | 271.122 | 226.8819 | 39.5181 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 29.9 | 30.0976 |  | 29.9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 52.4001 | -52.4001 |  |  |  | 0 | 142.4 | 137.3333 | 152.3465 | -9.9465 | 66.4 | 68.6667 | 76.1732 | -9.7733 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 144.2735 | 193.3642 | -134.3642 | 0 | 72.1368 | 96.6821 | -96.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 82 | 74.383 | -15.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.4 | 1.446 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 18.3 | 14.991 | 4.409 | 57 | 47.3 | 39.788 | 17.212 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.949 | 2.949 | 0.051 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 5 | 12.3902 | 0.40976 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.2 | 11.3 | 8.414 | 5.786 | 35.3 | 29 | 30.775 | 4.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 56.3 | 77.11 | 7.69 | 95.4 | 72.8 | 67.73 | 27.67 | 5.6 | 3.5 | 6.07 | -0.47 | 4.9 | 2.5 | 4.79 | 0.11 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 4.5 | 1.8 | 2.151 | 2.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 90.9 | 59 | 55.598 | 35.302 | 87.1 | 24.4 | 28.928 | 58.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.1 | 36 | 35 | 2.1 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 7.1 | 7.04 | 7.04 | 0.06
10/03/2025 | 22:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 650.3 | 597.9305 | 646.7979 | 3.5021 | 217.8 | 195.4663 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 148.8 | 145.1151 | 176.1279 | -27.3279 | 25.7 | 27.6923 |  | 25.7 |  |  |  | 0 | 105.2 | 148.9036 | 191.1111 | -85.9111 | 105.3 | 148.9036 | 191.1111 | -85.8111 | 105.7 | 148.9036 | 191.1111 | -85.4111 | 207.7 | 223.3555 | 286.6666 | -78.9666 | 206.8 | 204.878 | 204.878 | 1.922 | 108.2 | 102.439 | 102.439 | 5.761 | 380.3 | 383.2332 |  | 380.3 | 10.5 | 10.1727 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 3.1 | 3.9073 | 2.1126 | 0.98744 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 6.8787 | 6.8787 | -2.3787 | 6 |  |  | 6 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222 | 221.3011 | 221.2552 | 0.74483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 18.9 | 14.9961 | 39.9991 | -21.0991 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 |  |  |  | 0 | 17 | 19.2858 | 19.2858 | -2.2858 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 163.4 | 181.6667 | 181.6667 | -18.2667 | 163.8 | 181.6667 | 181.6667 | -17.8667 | 173.2 | 181.6667 | 181.6667 | -8.4667 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 47 | 18.2146 |  | 47 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36.8 | 34.4195 | 33.0093 | 3.7907 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.8 | 95.918 | 90.1988 | 4.6013 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 0 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 150.7 | 133.3333 | 133.3333 | 17.3667 | 150.3 | 133.3333 | 133.3333 | 16.9667 | 150.9 | 133.3333 | 133.3333 | 17.5667 | 234.1 | 200 | 200 | 34.1 | 38.3 | 44.8934 | 73.6647 | -35.3647 | 27.5 | 22.4467 | 36.8323 | -9.3323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 268 | 271.122 | 271.122 | -3.122 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.1 | 30.0976 |  | 30.1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 | 142.9 | 137.3333 | 144.3127 | -1.4127 | 65.8 | 68.6667 | 72.1563 | -6.3563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 144.2735 | 193.3642 | -193.3642 | 0 | 72.1368 | 96.6821 | -96.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 79.4 | 73.224 | -18.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.404 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 17.5 | 14.954 | 3.246 | 49.2 | 45.4 | 38.753 | 10.447 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.949 | 2.949 | -1.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 5 | 12.3902 | 0.40976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.6 | 10.1 | 8.456 | -1.856 | 27.5 | 27.2 | 27.839 | -0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 54 | 57.02 | 19.28 | 92.1 | 70.6 | 66.28 | 25.82 | 8.4 | 3.2 | 4.01 | 4.39 | 8.5 | 2.1 | 1.6 | 6.9 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2.1 | 1.6 | 1.995 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 81.9 | 52 | 46.36 | 35.54 | 73 | 23.8 | 19.827 | 53.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 35 | 1.2 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 6.8 | 7.04 | 7.04 | -0.24
10/03/2025 | 23:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 650.6 | 597.9305 | 646.7979 | 3.8021 | 217.6 | 195.4663 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 148.7 | 145.1151 | 176.1279 | -27.4279 | 26.3 | 27.6923 |  | 26.3 |  |  |  | 0 | 105.1 | 111.1111 | 187.2441 | -82.1441 | 106.3 | 111.1111 | 187.2441 | -80.9441 | 106.6 | 111.1111 | 187.2441 | -80.6441 | 206.8 | 166.6667 | 280.8661 | -74.0661 | 204.5 | 204.878 | 204.878 | -0.37802 | 108.1 | 102.439 | 102.439 | 5.661 | 381 | 383.2332 |  | 381 | 10.6 | 10.1727 |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 7.4 | 7.1183 | 3.8486 | 3.5514 | 3 | 3.9073 | 2.1126 | 0.88744 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 6.8787 | 6.8787 | -2.4787 | 6 |  |  | 6 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 4.2 | 8.913 | 8.913 | -4.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 180.7 | 221.3011 | 221.2552 | -40.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.5 | 458.878 | 458.878 | 0.62195 | 18.6 | 14.9961 | 39.9991 | -21.3991 | 141.2 | 148.6263 | 148.6263 | -7.4263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 133.2 | 173.0255 | 181.6667 | -48.4667 | 133.4 | 173.0255 | 181.6667 | -48.2667 | 164.2 | 173.0255 | 181.6667 | -17.4667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 47 | 18.2146 |  | 47 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 35.3 | 34.4195 | 33.0093 | 2.2907 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.8 | 95.918 | 85.4826 | 9.3174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 0 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 126.5 | 133.3333 | 133.3333 | -6.8333 | 126.3 | 133.3333 | 133.3333 | -7.0333 | 126.7 | 133.3333 | 133.3333 | -6.6333 | 211.8 | 200 | 200 | 11.8 | 38.1 | 44.8933 | 0 | 38.1 | 27.4 | 22.4467 |  | 27.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 256.2 | 271.122 | 271.122 | -14.922 | 128 | 133.68 | 133.68 | -5.68 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30 | 30.0976 |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 | 142.3 | 137.3333 | 144.3127 | -2.0127 | 66.6 | 68.6667 | 72.1563 | -5.5563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 144.2735 | 144.2735 | -144.2735 | 0 | 72.1368 | 72.1368 | -72.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 76.4 | 70.236 | -14.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.185 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 16.6 | 14.432 | -1.332 | 42.1 | 43.1 | 36.545 | 5.555 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 5 | 12.3902 | 0.40976 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.1 | 9.3 | 8.572 | -3.472 | 23.2 | 25.2 | 27.926 | -4.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 51.8 | 57.02 | 12.18 | 94.4 | 68.5 | 66.28 | 28.12 | 5.4 | 2.9 | 4.01 | 1.39 | 5.7 | 1.8 | 1.6 | 4.1 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 1.5 | 1.4 | 1.793 | -0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 72.3 | 46 | 40.998 | 31.302 | 68 | 19.4 | 17.727 | 50.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 35 | 1.4 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 7 | 7.04 | 7.04 | -0.04
10/03/2025 | 23:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 652.6 | 597.9305 | 646.7979 | 5.8021 | 217 | 195.4663 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.22634 | 149.1 | 145.1151 | 176.1279 | -27.0279 | 25.2 | 27.6923 |  | 25.2 |  |  |  | 0 | 104.1 | 124.1938 | 189.7777 | -85.6777 | 103.7 | 124.1938 | 189.7777 | -86.0777 | 103.9 | 124.1938 | 189.7777 | -85.8777 | 204.9 | 186.2907 | 284.6666 | -79.7666 | 107 | 204.878 | 204.878 | -97.878 | 74 | 102.439 | 102.439 | -28.439 | 379.9 | 383.2332 |  | 379.9 | 10.9 | 10.1727 |  | 10.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.5 | 164.7073 | 164.7073 | 8.7927 | 8 | 7.1183 | 3.8486 | 4.1514 | 3.1 | 3.9073 | 2.1126 | 0.98744 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 | 6 |  |  | 6 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 5.4 | 8.913 | 8.913 | -3.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 179.6 | 221.3011 | 221.2552 | -41.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.2 | 458.878 | 458.878 | 2.322 | 17.5 | 14.9961 | 39.9991 | -22.4991 | 153.8 | 148.6263 | 148.6263 | 5.1737 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 93.9 | 87.6576 | 87.6576 | 6.2424 | 129.2 | 133.3333 | 181.6667 | -52.4667 | 129.3 | 133.3333 | 181.6667 | -52.3667 | 151.5 | 133.3333 | 181.6667 | -30.1667 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 |  |  |  | 0 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47.6 | 18.2146 |  | 47.6 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 37.2 | 34.4195 | 33.0093 | 4.1907 | 175.9 | 171.5419 | 171.5419 | 4.3582 | 95.6 | 95.918 | 95.918 | -0.31805 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 0 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 88.8156 | 88.8156 | -0.1156 | 104 | 161.3333 | 144.6667 | -40.6667 | 103.8 | 161.3333 | 144.6667 | -40.8667 | 104 | 161.3333 | 144.6667 | -40.6667 | 195.3 | 242 | 217 | -21.7 | 37.2 | 44.8934 | 0 | 37.2 | 25.8 | 22.4467 |  | 25.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 272.1 | 271.122 | 226.8819 | 45.218 | 135.4 | 133.68 | 133.68 | 1.72 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.8 | 30.0976 |  | 30.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 40.2516 | -40.2516 |  |  |  | 0 | 141.2 | 137.3333 | 152.3465 | -11.1465 | 63.8 | 68.6667 | 76.1732 | -12.3733 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 72.2 | 66.622 | -19.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.993 | -0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 15.5 | 13.833 | 2.067 | 35.9 | 39.4 | 34.225 | 1.675 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.949 | 2.949 | 0.151 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 5 | 12.3902 | 0.40976 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 5.4 | 8.7 | 8.546 | -3.146 | 24 | 22.7 | 27.928 | -3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 49.8 | 57.02 | 12.78 | 88.6 | 66.3 | 66.28 | 22.32 | 6.3 | 2.7 | 4.01 | 2.29 | 8.9 | 1.6 | 1.6 | 7.3 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.9 | 1.1 | 1.565 | -0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 52.6 | 38 | 35.603 | 16.997 | 46.7 | 13.7 | 14.718 | 31.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.2 | 36 | 35 | 2.2 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 7.1 | 7.04 | 7.04 | 0.06
11/03/2025 | 00:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 647.2 | 597.9305 | 646.7979 | 0.40211 | 216.1 | 195.4663 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 148.7 | 145.1151 | 176.1279 | -27.4279 | 26.6 | 27.6923 |  | 26.6 |  |  |  | 0 | 105 | 111.1111 | 178.8387 | -73.8387 | 105 | 111.1111 | 178.8387 | -73.8387 | 105.4 | 111.1111 | 178.8387 | -73.4387 | 207.7 | 166.6667 | 268.2581 | -60.5581 | 108.8 | 141.8091 | 204.878 | -96.078 | 68.6 | 70.9046 | 102.439 | -33.839 | 378.4 | 383.2332 |  | 378.4 | 10.3 | 10.1727 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.2 | 7.1183 | 3.8486 | 3.3514 | 2.8 | 3.9073 | 2.1126 | 0.68744 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 6 |  |  | 6 | 142.5 | 143 | 143 | -0.5 | 5.2 | 8.913 | 8.913 | -3.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 170.6 | 221.3011 | 221.2552 | -50.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 456.6 | 458.878 | 458.878 | -2.278 | 16.5 | 14.9961 | 39.9991 | -23.4991 | 124.5 | 148.6263 | 148.6263 | -24.1263 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.4146 | 19.4146 | 0.28537 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 122.5 | 133.3333 | 133.3333 | -10.8333 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 153.9 | 133.3333 | 133.3333 | 20.5667 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.5 | 18.2146 |  | 46.5 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 35.4 | 34.4195 | 33.0093 | 2.3907 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 94.6 | 95.918 | 85.4826 | 9.1174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 121.7 | 161.3333 | 163.3194 | -41.6194 | 121.6 | 161.3333 | 163.3194 | -41.7194 | 121.6 | 161.3333 | 163.3194 | -41.7194 | 210.6 | 242 | 244.979 | -34.379 | 38.1 | 44.8933 | 0 | 38.1 | 25.9 | 22.4467 |  | 25.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 226 | 271.122 | 262.0652 | -36.0652 | 112.3 | 133.68 | 133.68 | -21.38 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 29.9 | 30.0976 |  | 29.9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32.8205 | -32.8205 |  |  |  | 0 | 142.9 | 137.3333 | 144.3127 | -1.4127 | 65.1 | 68.6667 | 72.1563 | -7.0563 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 67.3 | 61.127 | -23.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.883 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 |  | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 2 | 3.6 | -3.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 18.3415 | 18.3415 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.4 | 12.999 | -1.999 | 32.3 | 35.9 | 31.569 | 0.731 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.949 | 2.949 | -0.149 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 5 | 12.3902 | 0.40976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.8 | 8.7 | 8.097 | -3.297 | 30.9 | 20.6 | 27.675 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 47.2 | 57.02 | 12.08 | 86 | 64 | 66.28 | 19.72 | 8.1 | 2.3 | 4.01 | 4.09 | 9.7 | 1.4 | 1.6 | 8.1 | 10.5 | 10 | 20.4878 | -9.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | -3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 2 | 1 | 1.256 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 40 | 29 | 30.114 | 9.886 | 45.8 | 10.7 | 8.979 | 36.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | -1.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.4 | 36 | 35 | 2.4 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 7.2 | 7.04 | 7.04 | 0.16
EJEC (MWh) |  | 23.7 | 24.24 | 24.24 |  | 36.95 | 39.36 | 39.36 |  | 14809.9 | 14606.1901 | 15523.1494 |  | 4931.15 | 4774.832 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2154.35 | 2213.432 | 2213.4322 |  | 3322.85 | 3529.0867 | 4227.0694 |  | 402.7 | 410.4801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3100.9 | 3572.8299 | 3849.6059 |  | 3205.95 | 3572.8299 | 3849.6059 |  | 3211.8 | 3572.8299 | 3849.6059 |  | 5536.25 | 5359.2448 | 5774.4088 |  | 3917.15 | 4243.3357 | 4216.8364 |  | 2167.3 | 2121.6678 | 2108.4182 |  | 5953.05 | 5748.4976 | 0 |  | 173.05 | 152.5902 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3976.25 | 3952.9756 | 3952.9757 |  | 179.45 | 159.3949 | 92.3669 |  | 72.45 | 87.4939 | 50.7014 |  | 56.5 | 0 | 101.242 |  | 107.35 | 165.0888 | 165.0888 |  | 30.2 | 0 | 0 |  | 3430.35 | 3432 | 3432 |  | 99.8 | 213.912 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1858.5 | 1718.6621 | 2249.9469 |  | 4801.8 | 5313.3387 | 5312.6833 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 153.36 | 153.36 |  | 10887.65 | 11013.0731 | 11013.0732 |  | 497.902 | 806.9468 | 959.9777 |  | 1744 | 1486.2634 | 3567.0322 |  | 0 | 0 | 0 |  | 440.75 | 462.8604 | 462.8604 |  | 472.9 | 465.9511 | 465.9511 |  | 2173 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3558.75 | 3915.6915 | 3980.1842 |  | 3565.35 | 3915.6915 | 3980.1842 |  | 3975.4 | 3915.6915 | 3980.1842 |  | 2590.55 | 2661.9161 | 2661.9161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 220.1 | 189.1586 | 189.1586 |  | 1088.55 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 382.6 | 484.2263 | 0 |  | 0 | 0 | 93.2942 |  | 881.6 | 809.1457 | 792.2232 |  | 4165.3 | 4117.0043 | 4117.0044 |  | 2275.65 | 2180.2928 | 1951.776 |  | 330.6 | 0 | 480.6229 |  | 0 | 0 | 0 |  | 744.15 | 580.9977 | 670.8268 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1780.55 | 1686.1628 | 1686.1628 |  | 2889.35 | 3157.1655 | 3277.0583 |  | 2866.55 | 3157.1655 | 3277.0583 |  | 2942.45 | 3157.1655 | 3277.0583 |  | 4960 | 4735.7483 | 4915.5873 |  | 1074.75 | 1249.9825 | 1301.5631 |  | 674.75 | 624.9913 | 650.7816 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.9 | 62.3753 | 91.3745 |  | 5894.8 | 6506.9252 | 6120.1079 |  | 3101.4 | 3208.3189 | 3208.319 |  | 1523.1 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1897.2 | 1885.6318 | 1885.632 |  | 340.95 | 300.9756 | 0 |  | 655.6 | 701.138 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 178.5403 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3383.75 | 3411.8869 | 3509.0999 |  | 1597.3 | 1705.9435 | 1754.5499 |  | 1298.6 | 0 | 887.2626 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2363.75 | 2759.6517 | 2796.7673 |  | 1200.75 | 1289.8258 | 1283.3837 |  | 7.55 | 8.2995 | 8.2995 |  | 2161.25 | 2009.112 | 1972.4715 |  | 544.6 | 468.297 | 468.297 |  | 76.15 | 64.5365 | 58.027 |  | 3 | 2.1 | 2.1 |  | 478.7 | 450.7316 | 421.4635 |  | 237.3 | 239.592 | 239.592 |  | 128.45 | 136.08 | 136.08 |  | 0 | 29.5639 | 29.565 |  | 14.35 | 67.2 | 86.4 |  | 114.35 | 96 | 96 |  | 480.8 | 468.2926 | 468.2928 |  | 480 | 468.2926 | 468.2928 |  | 454.95 | 421.4634 | 421.4635 |  | 82.15 | 81.6 | 81.6 |  | 444.2 | 440.195 | 440.195 |  | 50.25 | 81.8755 | 125.639 |  | 55.95 | 121.228 | 151.4695 |  | 559.2 | 432.349 | 420.174 |  | 1590.2 | 1302.942 | 1128.371 |  | 68.1 | 77.418 | 77.418 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 50.55 | 62.4 | 62.4 |  | 89.25 | 138.5635 | 160.303 |  | 62.55 | 70.776 | 70.776 |  | 487.5 | 474.9503 | 436.0556 |  | 57.15 | 48 | 48 |  | 0.85 | 0 | 16.8 |  | 475.45 | 461.2682 | 461.2682 |  | 248.85 | 208.6829 | 297.3658 |  | 479.85 | 468.2926 | 468.2928 |  | 486.65 | 468.2926 | 468.2928 |  | 479.2 | 463.6097 | 463.6097 |  | 130.3 | 182.6985 | 146.7475 |  | 893.55 | 781.9415 | 824.3315 |  | 140.4 | 248.272 | 258.0095 |  | 1644.95 | 1478.465 | 1594.3 |  | 1998.8 | 1575.245 | 1436.38 |  | 168.3 | 106.38 | 126.13 |  | 150.85 | 96.05 | 100.33 |  | 252 | 276.7073 | 491.7072 |  | 203.55 | 201.6 | 201.6 |  | 33.35 | 91.2 | 91.2 |  | 244.8 | 253.6585 | 253.6586 |  | 239.7 | 253.6585 | 253.6586 |  | 227 | 253.6585 | 253.6586 |  | 78.2 | 64.718 | 61.158 |  | 112.75 | 108.7515 | 119.2515 |  | 511.6 | 924.6455 | 1131.545 |  | 5.85 | 0 | 0 |  | 1685.9 | 1100.4755 | 1265.5815 |  | 1710.1 | 1006.8065 | 1350.7555 |  | 415.1 | 692.382 | 836.9445 |  | 118.2 | 112.8025 | 140.773 |  | 164.65 | 172.8 | 172.8 |  | 479.5 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.55 | 0 | 0 |  | 795.9 | 852 | 840 |  | 680.1 | 700.416 | 700.416 |  | 79.9 | 67.584 | 67.584 |  | 0 | 0 | 0 |  | 229.85 | 216 | 216 |  | 152 | 168.96 | 168.96

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 10 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6655197 y resultó S/. 4316375 (39.34% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 3 | 10971571.3307 | 7028227.3164 | 56.11%
MAR 4 | 8030432.2521 | 7738947.8629 | 3.766%
MIE 5 | 8262382.804 | 8573652.9395 | -3.631%
JUE 6 | 11563806.1689 | 8000602.8778 | 44.54%
VIE 7 | 10906433.7998 | 7375602.7659 | 47.87%
SAB 8 | 7185545.3194 | 7423845.4046 | -3.21%
DOM 9 | 7234598.8176 | 6538719.0705 | 10.64%
LUN 10 | 6655196.7767 | 7374473.9435 | -9.754%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 10 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 10/03/2025 09:42:00 | 10/03/2025 13:04:00 | 10/03/2025 09:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 10/03/2025 13:04:00 | 10/03/2025 13:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/03/2025 07:51:00 | 11/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 07:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 09:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/03/2025 09:27:00 | 10/03/2025 12:13:00 |  | 10/03/2025 12:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 08:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/03/2025 08:10:00 | 10/03/2025 08:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/03/2025 08:28:00 | 10/03/2025 09:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/03/2025 09:13:00 | 10/03/2025 13:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/03/2025 13:24:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 07:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 07:30:00 | 10/03/2025 07:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 07:49:00 | 10/03/2025 17:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 17:05:00 | 10/03/2025 19:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 19:25:00 | 10/03/2025 20:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Subio a 500 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 20:03:00 | 10/03/2025 21:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 21:51:00 | 10/03/2025 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Subió a 500 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 22:47:00 | 10/03/2025 23:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/03/2025 23:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - FX_RFG | 10/03/2025 19:15:00 | 10/03/2025 19:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | Paro manualmente
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 06:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/03/2025 06:00:00 | 10/03/2025 08:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/03/2025 08:00:00 | 10/03/2025 16:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Deja de regular en la RSF y se mantiene con 650 MW 15:53 h bajo a 650 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/03/2025 16:58:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 01:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 01:34:00 | 10/03/2025 02:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 02:22:00 | 10/03/2025 07:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 07:46:00 | 10/03/2025 17:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 17:18:00 | 10/03/2025 17:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 17:36:00 | 10/03/2025 17:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:36 h, se subio a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 17:57:00 | 10/03/2025 19:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 19:19:00 | 10/03/2025 23:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 23:02:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/03/2025 10:07:00 | 10/03/2025 10:14:00 | 10/03/2025 09:39:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/03/2025 10:14:00 | 10/03/2025 11:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 10/03/2025 11:47:00 | 10/03/2025 19:23:00 |  | 10/03/2025 19:08:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 10/03/2025 08:16:00 | 10/03/2025 09:33:00 | 10/03/2025 07:55:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 10/03/2025 09:33:00 | 10/03/2025 11:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 10/03/2025 11:55:00 | 10/03/2025 19:24:00 |  | 10/03/2025 19:08:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 10/03/2025 10:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/03/2025 10:21:00 | 10/03/2025 13:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/03/2025 13:04:00 | 10/03/2025 13:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 10/03/2025 13:50:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  | 10/03/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 00:00:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 10/03/2025 02:09:00 | 10/03/2025 06:40:00 | 10/03/2025 01:34:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople con la TV
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 06:40:00 | 10/03/2025 09:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 09:32:00 | 10/03/2025 13:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/03/2025 13:04:00 | 10/03/2025 21:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 10/03/2025 21:51:00 | 10/03/2025 22:18:00 |  | 10/03/2025 21:52:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 10/03/2025 10:48:00 | 10/03/2025 11:50:00 | 10/03/2025 10:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 10/03/2025 11:50:00 | 11/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 10 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 10 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 163.9912 | 0 | 1 | 199 | 72.5943 | 1 | 199 | 145.3831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 132.4289 | 0 | 1 | 163.9912 | 0 | 1 | 199 | 72.5943 | 1 | 199 | 145.3831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 37.047 | 1 | 0 | 37.3009 | 1 | 0 | 37.5311 | 1 | 0 | 37.5311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.3482 | 1 | 0 | 37.047 | 1 | 0 | 39.8169 | 1 | 0 | 39.8169 | 1 | 0 | 40.3602 | 1 | 0 | 43.5503 | 1 | 0 | 43.6775 | 1 | 0 | 66.1751 | 1 | 0 | 73.8122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.7337 | 1 | 0 | 74.9998 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.6775 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.9823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.041 | 1 | 0 | 37.6779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.047 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.047 | 1 | 0 | 39.8169 | 1 | 0 | 39.8169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.0057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.6927 | 1 | 0 | 37.3219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5311 | 1 | 0 | 37.5311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.3482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.5503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.1694 | 1 | 0 | 36.8299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 16.0796 | 1 | 0 | 16.0721 | 1 | 0 | 16.0652 | 1 | 0 | 16.0652 | 1 | 0 | 21.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.0796 | 1 | 0 | 16.8077 | 1 | 0 | 16.8077 | 1 | 0 | 16.7715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.8832 | 1 | 0 | 21.9998 | 1 | 0 | 21.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 16.0796 | 1 | 0 | 16.0721 | 1 | 0 | 16.0652 | 1 | 0 | 16.0652 | 1 | 0 | 21.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.0796 | 1 | 0 | 16.8077 | 1 | 0 | 16.8077 | 1 | 0 | 16.7715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.8832 | 1 | 0 | 21.9998 | 1 | 0 | 21.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 99.999 | 0 | 1 | 107.382 | 0 | 1 | 108.441 | 0 | 1 | 109.1442 | 0 | 1 | 109.054 | 68.569 | 1 | 109.23 | 43.6527 | 1 | 109.3426 | 0 | 1 | 108.9718 | 0 | 1 | 108.308 | 0 | 1 | 107.211 | 0 | 1 | 85.7467 | 0 | 1 | 76.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 55.763 | 1 | 199 | 85.763 | 1 | 199 | 107.7628 | 1 | 199 | 107.7628 | 1 | 199 | 107.7628 | 1 | 199 | 107.7628 | 1 | 176 | 85.7628 | 1 | 182 | 85.7628 | 1 | 182 | 85.7625 | 1 | 182 | 85.7625 | 1 | 182 | 85.7625 | 1 | 182 | 85.7625 | 1 | 182 | 173 | 1 | 182 | 218 | 1 | 182 | 59.7074 | 1 | 182 | 59.7074 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 146 | 16.7074 | 1 | 146 | 16.7074 | 1 | 146 | 16.7074 | 1 | 146 | 16.7074 | 1 | 146 | 16.7074 | 1 | 146 | 16.7074 | 1 | 170 | 31.7074 | 1 | 170 | 31.7074 | 1 | 44 | 117.7625 | 1 | 44 | 24.7074
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 99.999 | 0 | 1 | 107.382 | 0 | 1 | 108.441 | 0 | 1 | 109.1442 | 0 | 1 | 109.054 | 68.569 | 1 | 109.23 | 43.6527 | 1 | 109.3426 | 0 | 1 | 108.9718 | 0 | 1 | 108.308 | 0 | 1 | 107.211 | 0 | 1 | 85.7467 | 0 | 1 | 76.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 55.763 | 1 | 199 | 85.763 | 1 | 199 | 107.7628 | 1 | 199 | 107.7628 | 1 | 199 | 107.7628 | 1 | 199 | 107.7628 | 1 | 176 | 85.7628 | 1 | 182 | 85.7628 | 1 | 182 | 85.7625 | 1 | 182 | 85.7625 | 1 | 182 | 85.7625 | 1 | 182 | 85.7625 | 1 | 182 | 173 | 1 | 182 | 218 | 1 | 182 | 59.7074 | 1 | 182 | 59.7074 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 182 | 44.7074 | 1 | 146 | 16.7074 | 1 | 146 | 16.7074 | 1 | 146 | 16.7074 | 1 | 146 | 16.7074 | 1 | 146 | 16.7074 | 1 | 146 | 16.7074 | 1 | 170 | 31.7074 | 1 | 170 | 31.7074 | 1 | 44 | 117.7625 | 1 | 44 | 24.7074
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 18.7158 | 1 | 0 | 18.7034 | 1 | 0 | 18.6922 | 1 | 0 | 18.6922 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.789 | 1 | 0 | 18.7158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 18.7158 | 1 | 0 | 18.7034 | 1 | 0 | 18.6922 | 1 | 0 | 18.692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 133.1576 | 1 | 0 | 132.9236 | 1 | 0 | 132.7115 | 1 | 0 | 132.7115 | 1 | 0 | 88.3761 | 1 | 0 | 109.2101 | 1 | 0 | 133.1576 | 1 | 0 | 148.3754 | 1 | 0 | 148.3754 | 1 | 0 | 147.8682 | 1 | 0 | 161.4497 | 1 | 0 | 161.3225 | 1 | 0 | 156.2138 | 1 | 0 | 166.1878 | 1 | 0 | 167.4057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 66.6909 | 1 | 0 | 66.5736 | 1 | 0 | 66.4673 | 1 | 0 | 66.4673 | 1 | 0 | 44.2328 | 1 | 0 | 54.6832 | 1 | 0 | 66.6909 | 1 | 0 | 74.3117 | 1 | 0 | 74.3117 | 1 | 0 | 74.0578 | 1 | 0 | 80.8529 | 1 | 0 | 80.7893 | 1 | 0 | 78.2339 | 1 | 0 | 83.2223 | 1 | 0 | 83.8313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 66.4668 | 1 | 0 | 66.35 | 1 | 0 | 66.2442 | 1 | 0 | 66.2442 | 1 | 0 | 44.1433 | 1 | 0 | 54.5269 | 1 | 0 | 66.4668 | 1 | 0 | 74.0638 | 1 | 0 | 74.0638 | 1 | 0 | 73.8104 | 1 | 0 | 80.5968 | 1 | 0 | 80.5332 | 1 | 0 | 77.9799 | 1 | 0 | 82.9655 | 1 | 0 | 83.5744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 70.001 | 0 | 1 | 62.618 | 0 | 1 | 61.559 | 0 | 1 | 60.8558 | 0 | 1 | 60.946 | 0 | 1 | 60.77 | 0 | 1 | 60.6574 | 0 | 1 | 61.0282 | 0 | 1 | 61.692 | 0 | 1 | 62.789 | 0 | 1 | 84.2533 | 0 | 1 | 93.29 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 35.0088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 70.001 | 0 | 1 | 62.618 | 0 | 1 | 61.559 | 0 | 1 | 60.8558 | 0 | 1 | 60.946 | 0 | 1 | 60.77 | 0 | 1 | 60.6574 | 0 | 1 | 61.0282 | 0 | 1 | 61.692 | 0 | 1 | 62.789 | 0 | 1 | 84.2533 | 0 | 1 | 93.29 | 0 | 1 | 66.5711 | 0 | 1 | 35.0088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [13 empty] | 01:22 h La C.H. Chimay no dio RSF por parada de la central por alta concentración de sólidos |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por parada de la central por alta concentración de sólidos |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por parada de la central por alta concentración de sólidos |  |  | La C.H. Chimay no dio RSF por parada de la central por alta concentración de sólidos | [89 empty] | A las 18:10 la CH Matucana dejo de regular |  |  | CH Matucana no regulo |  |  | CH Matucana no regulo |  |  | CH Matucana no regulo

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 10 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
10/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
10/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
10/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 10 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Tallanca; C.T. Tumbes; C.T. San Jacinto; C.T. Refineria Talara; C.H. Carpapata; C.H. Roncador; C.H. Pias y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 10 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe