## EVENTOS
miércoles, 12 de Marzo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CONELSUR LT SAC | ARES - TALTA | LINEA DE TRANSMISION | L-1047 | 12/03/2025 13:46:30 | 12/03/2025 13:46:30 | RECIERRE EXITOSO DE LA LÍNEA L-1047 (ARES - TALTA) DE 138 KV |  | NO | 138
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | CVC ENERGÍA | TIERRAS NUEVAS - PAMPA PAÑALA | LINEA DE TRANSMISION | L-6155 | 12/03/2025 09:00:23 | 12/03/2025 12:29:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6155 (TIERRAS NUEVAS - PAMPA PAÑALA) DE 60 KV |  | SI | 60
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 12/03/2025 20:17:00 | 13/03/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA M.C.H. CERRO DEL AGUILA |  | NO | 13.8
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 12/03/2025 11:30:00 | 12/03/2025 14:30:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 12/03/2025 18:40:00 | 12/03/2025 21:10:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
miércoles, 12 de Marzo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
12/03/2025 | 02:20 | 18:03 | CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CH | CENTRAL | Indisponibilidad por alta concentración de sólidos en suspensión.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Central limitada a una generacion de 170MW aproximadamente debido a la obstrucción de palizada.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
12/03/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. Pruebas y Puesta en servicio. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5461 | 12/03/2025 08:00 | 12/03/2025 12:00 | Pruebas de mando de los equipos SBB-5461, SBL-5461 e INT-5461 por cambio de RTU. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13760 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5451 | 12/03/2025 12:00 | 12/03/2025 16:00 | Pruebas de mando de los equipos SCA-5451, SCB-5451 e INT-5451 por cambio de RTU. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13759 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | INT-5352 indisponible por puntos de fuga SF6 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los nuevos equipos del transformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. No se energizara ningun equipo nuevo, ni se cambiaran ajustes de protecciones. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Para Central Ca?a Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 12/03/2025 02:20 | 12/03/2025 18:03 | indisponible por alta concentracion de solidos. | 42 | P | F/S | N | OTROS | 978 | G
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ACOPLE 60 | 12/03/2025 11:00 | 13/03/2025 00:00 | CERRADO PARA CAMBIO DE BARRA POR TERMOGRAFIA Y CORONOGRAFIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 466 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-1 60KV | 12/03/2025 11:00 | 13/03/2025 00:00 | TERMOGRAFIA DE EQUIPOS CONECTADOS SOLO A LA BARRA A . CAMBIO DE BARRAS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1021 | T
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Pruebas por rebabitado de cojinete de empuje | 5.1 | P | E/S | N | PRUEBA | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | MANTT. CORRECTIVO: PROBLEMAS DE SINCRONIZACION SIST. ELECTRICO. (INDISPONIBLE DESDE VIE07MAR202510:48H) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1069 | G
ENGIE | ILO 4 | TG42 | 12/03/2025 00:00 | 12/03/2025 20:25 | Unidad TG42 Indisponible. Mantenimiento correctivo debido a que fallo en su arranque el 07/03 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16329 | G
ENGIE | ILO 4 | I4T3 | 12/03/2025 07:16 | 12/03/2025 16:20 | LAVADO DE TRANSFORMADOR TG43 + PATIO DE GENERACION ¦¦ MANTTO DE GABINETES DE CONTROL SCADA SE ILO 4 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15773 | T
ENGIE | ILO 4 | TG43 | 12/03/2025 07:16 | 12/03/2025 16:20 | INDISPONIBLE POR ACTIVIDADES EN EL TRANSFORMADOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16330 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caida de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condicion presentada. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Bocatoma Quitaracsa fuera de servicio por caida de rocas | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Indisponible por da?o de tuberia | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ISA PERU | CONOCOCHA - VIZCARRA | L-2253 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | SINIESTRO: ATENCION EMERGENCIA TORRE T364D CAIDA L2253 (R0118227) SE TRABAJO DE 06:59 A 18:40 HORAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12897 | T
ISA PERU | VIZCARRA | IN-2400 | 12/03/2025 08:30 | 12/03/2025 18:27 | PRUEBAS ELECTRICAS AL IN-2400 POR FALLA DE LA L-2253, REQUIERE L-2253 F/S. (R0118258) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1433 | T
ISA PERU | VIZCARRA | IN-2400 | 12/03/2025 08:30 | 12/03/2025 18:27 | DESCONEXION Y CONEXION DE BAJANTES EN ALTA TENSION EN IN-2400. (R0118260) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1433 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fuga de agua en bujes superiores U1, reemplazo de aceite CGT y limpieza de instrumentos. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fuga de agua en bujes superiores U1, reemplazo de aceite CGT y limpieza de instrumentos | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15722 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Parada controlada de la unidad por problemas de combustion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 12/03/2025 20:17 | 13/03/2025 00:00 | Trip de la unidad por causas que aun se encuentran en investigacion. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Indisponibilidad del Transformado 1, por trabajo de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/03/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/03/2025 00:00 | 12/03/2025 05:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/03/2025 05:00 | 12/03/2025 14:30 | SE REQUIERE RETIRAR CONDUCTOR DESENERGIZADO ENTRE T14Y T15 DE LAL2061/2062 ANTIGUA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/03/2025 14:30 | 13/03/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO.***************** | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | CL-TF01 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo electromecanico bahia y TF01 de 220/23 kV SE Toromocho | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13922 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | CL-TF03 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo electromecanico bahia y TF03 de 220/23 kV SE Toromocho | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13924 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE INYECTORES EN U2 | 44.4 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 2BI Y 2AS. | 44.4 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR3-220/16 kV | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10890 | T
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 12/03/2025 08:11 | 12/03/2025 11:39 | MANTENIMIENTO DE 92500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 12/03/2025 08:11 | 12/03/2025 11:39 | MANTENIMIENTO DE 90500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
POMACOCHA POWER | POMACOCHA - TOROMOCHO | L-2284 | 12/03/2025 00:00 | 12/03/2025 00:01 | Mantenimiento preventivo electromecanico bahia y linea 2284 de 220 kV SE Pomacocha - SE Toromocho | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13695 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. EL T65 ASUME LA CARGA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 12/03/2025 09:15 | 12/03/2025 18:30 | AMP21: REORDENAMIENTO DE TABLEROD00+W00 CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS (R0118301) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO - LOMERA | L-2214 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO CONDUCTOR DE TORRES T1N-T138 Y T224-T245A, REQUIERE L-2212 CON RECIERRES DESHABILITADOS DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0097994) SE TRABAJO DE 07:56 A 17:42 HORAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14194 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA T566 A LA T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116302) SE TRABAJO DE 07:49 A 17:45 HORAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | R-8 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL INTERRUPTOR OCURRIDA EL 24.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-R8 | 12/03/2025 08:15 | 12/03/2025 17:45 | TRABAJOS PREVIOS ANTES DEL POA. (R0118270) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 569 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 12/03/2025 08:34 | 12/03/2025 16:52 | INDISPONIBLE DEBIDO A LA INSTALACION NUEVA TARJETA A LA UNIDAD CENTRAL DEL DIFERENCIAL DE BARRA Y PRUEBAS DEL DIFERENCIAL DE BARRA. (R0118116) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-A | 12/03/2025 09:03 | 12/03/2025 16:42 | INDISPONIBLE DEBIDO A LA INSTALACION NUEVA TARJETA A LA UNIDAD CENTRAL DEL DIFERENCIAL DE BARRA Y PRUEBAS DEL DIFERENCIAL DE BARRA. (R0118116) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-2295 | 12/03/2025 09:17 | 12/03/2025 16:40 | INDISPONIBLE PARA REALIZAR MANIOBRAS EN LOS EQUIPOS (INTERRUPTORES Y SECCIONADORES) DEBIDO A LAS PRUEBAS DEL DIFERENCIAL DE BARRAS. (R0118116) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | S.E. | 12/03/2025 09:26 | 12/03/2025 16:15 | A SOLICITUD DE COBRA: PRUEBAS DEL DIFERENCIAL DE BARRA. INYECCION SECUNDARIA DE SE?ALES ANALOGAS EN LOS TABLEROS. CON RIESGO DE DISPARO. (R0118116) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | SS.EE. | 12/03/2025 12:10 | 12/03/2025 17:10 | CIBERSEGURIDAD: MIGRACION DE SERVICIOS DE ROUTER FIREWALL EN LA SUBESTACION REQUE (R0117949). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR Y AMORTIGUADORES CORROIDOS DE TORRES T-102 A T-160, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112058) SE TRABAJO DE 08:00 A 17:12 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-08 | 12/03/2025 09:40 | 12/03/2025 11:10 | CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA. (R0114776) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-08 | 12/03/2025 09:45 | 12/03/2025 11:40 | MP 1A INSPECCION DE CAPACITORES. (R0115171) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-08 | 12/03/2025 11:15 | 12/03/2025 12:00 | MP 1A INSPECCION DEL REACTOR DE NUCLEO DE AIRE (RNA). (R0115077) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-11 | 12/03/2025 14:35 | 12/03/2025 16:00 | MP 1A INSPECCION DEL REACTOR DE NUCLEO DE AIRE (RNA). (R0115076) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1800 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-11 | 12/03/2025 14:40 | 12/03/2025 15:50 | MP 1A INSPECCION DE CAPACITORES. (R0115170) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1800 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T21-61 | 12/03/2025 09:17 | 12/03/2025 15:59 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN BARRA A 60KV. (R0114224) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1436 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | BARRA-A 60 | 12/03/2025 09:32 | 12/03/2025 15:54 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES DE BARRA SA-6187, SA-6175 Y SA-6185, SE REQUIERE EL T21-61 FUERA DE SERVICIO PREVIAMENTE SE CONECTARA EL TRANSFORMADOR PARALELO T23-61. (R0114224) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 536 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 12/03/2025 09:43 | 12/03/2025 15:31 | EN SERVICIO DEBIDO A LA DESCONEXION DEL T21 DEBIDO A TRABAJOS EN BARRA A 60KV. (R0114224) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1437 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G
SINERSA | POECHOS II | G2 | 12/03/2025 09:51 | 12/03/2025 10:03 | Mantenimiento de sensor de flujo de sello de turbina de la UG2 | 4.2 | F | F/S | N | PREV. | 12195 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN PRESA PICUNCHE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 12/03/2025 10:29 | 12/03/2025 12:42 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR ANOMALIA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 22604 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | ENERGIZADA POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24154 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 12/03/2025 08:32 | 12/03/2025 15:32 | CORRECTIVO: RECOJO DE CONDUCTOR SECCIONADO T98-T104. (R0118143) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2051 | 12/03/2025 10:25 | 12/03/2025 12:12 | REVISAR CANAL DE COMUNICACION DEL 87L CON RIDI. PARA MINIMIZAR EL RIESGO SE SUBIRA LOS AJUSTES DEL 87L. (R0118303) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10584 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | MANTARO - COTARUSE | L-2051 | 12/03/2025 09:30 | 12/03/2025 12:35 | REVISION DEL CANAL DE COMUNICACION 87L CON RIDI.PARA MINIMIZAR EL RIESGO SE SUBIRA LOS AJUSTES DEL 87L (R0118302) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1309 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
miércoles, 12 de Marzo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 12 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
12/03/2025 | 00:30 | 1.1 | 1.7 | 646.4 | 147.2 |  |  | 90 | 146.9 |  |  | 105.7 |  | 105.6 | 135.3 | 205.1 | 108 | 375.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165 | 7.3 | 3 | 0 | 6.3 | 7 | 141.8 | 4.5 |  |  |  | 110.2 | 203 |  |  |  | 6.6 | 457.1 | 81.9 | 142.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.8 | 133.8 | 134.1 | 158.8 | 107.8 |  | 6.1 | 45.5 | 44.4 |  | 35.3 | 172.4 | 94.58 |  |  | 46.3 |  |  |  | 86.5 | 138.7 | 138.7 | 138.2 | 223.2 | 37.9 | [7 empty] | 2.1 | 211.2 | 126.6 | 62.2 | 79.8 | 30 |  |  |  |  | 141.8 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 13.9 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 20.1 | 19.2 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.1 | 20.4 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 20.3 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20 | 7.8 | 22 | 0 | 24.7 | 40.1 | 1.6 | 1.4 | 10.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 15.8 | 10.4 | 0 | 0 | 8.3 | 20 |  | 43 | 18.02 | 28.8 | 3.3 |  | 9.5 | 6.9 | 6687.6 | 23.9033 | 8.125 |  | 13.2 |  | 18.9245 | 8.8 | 13.6 | 86.5528
12/03/2025 | 01:00 | 1 | 1.7 | 644.3 | 147.1 |  |  | 87.5 | 146 |  |  | 106.3 |  | 106.4 | 136 | 207.3 | 108.5 | 373.2 | 10.3 |  |  |  |  | 159.3 | 6.9 | 2.9 | 0 | 6.3 | 7.1 | 142.6 | 4.5 |  |  |  | 109.1 | 219.2 |  |  |  | 6.6 | 455.2 | 81.9 | 141.2 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 85.7 | 135.5 | 135.5 | 160.5 | 107.2 |  | 6.1 | 44.8 | 31.5 |  | 35.1 | 172.3 | 93.74 |  |  | 46.2 |  |  |  | 85.6 | 110.9 | 110.6 | 110.8 | 200.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 168.7 | 126.1 | 61.2 | 78.7 | 29.5 |  |  |  |  | 142.7 | 65.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 19.9 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.6 | 16.3 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 20.3 | 2.2 |  | 19.8 | 13 | 19.6 | 20.2 | 20 | 6.4 | 25.5 | 0 | 25.1 | 48.3 | 1.6 | 1.7 | 10.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.2 | 10.8 | 0 | 0 | 8.3 | 20 |  | 43.1 | 18.09 | 28.8 | 3.3 |  | 9.4 | 7.4 | 6493.73 | 23.8471 | 8.071 |  | 13.2 |  | 18.9241 | 9.3 | 13.8 | 87.1422
12/03/2025 | 01:30 | 1.1 | 1.7 | 655 | 147.6 |  |  | 90.9 | 148.2 |  |  | 105.6 |  | 105.2 | 135.5 | 205 | 108.2 | 383.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 8.1 | 3.1 | 0 | 6.3 | 7.1 | 142.2 | 4.5 |  |  |  | 110.9 | 209.1 |  |  |  | 6.6 | 462.1 | 81.9 | 145 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 89 | 134.2 | 134.9 | 158.5 | 109.1 |  | 6.1 | 45.4 | 40.2 |  | 36 | 175.6 | 95.68 |  |  | 46 |  |  |  | 87.5 | 94.1 | 94 | 93.7 | 184.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 178.6 | 128.7 | 63.9 | 80.1 | 30.5 |  |  |  |  | 141.8 | 64.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.5 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 7.1 | 17.7 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 20.3 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 19.7 | 20.3 | 19.9 | 6.4 | 28.7 | 0 | 25.1 | 53 | 1.4 | 0.6 | 10.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.4 | 4.5 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 43.2 | 17.82 | 28.8 | 3.4 |  | 9.4 | 6.5 | 6494.5 | 23.8737 | 8.066 |  | 13.2 |  | 18.9235 | 9.6 | 13.6 | 87.2633
12/03/2025 | 02:00 | 1.1 | 1.6 | 648.6 | 217.8 |  |  | 87.9 | 146.8 |  |  | 106.5 |  | 106.4 | 136.3 | 204.8 | 107.6 | 378.3 | 10.4 |  |  |  |  | 161.1 | 7.2 | 2.9 | 0 | 6.2 | 7 | 143.4 | 4.4 |  |  |  | 110.1 | 213.2 |  |  |  | 6.6 | 459.1 | 81.9 | 143.1 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89 | 131.3 | 131.9 | 159.7 | 108.2 |  | 6.1 | 45.2 | 41.7 |  | 35.8 | 172.6 | 94.75 |  |  | 22.9 |  |  |  | 86 | 76.6 | 76.7 | 76.8 | 160.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 170.2 | 126.4 | 62.1 | 77.4 | 29.8 |  |  |  |  | 142.8 | 65.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 6.6 | 18.6 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 20.3 | 2.2 |  | 19.8 | 13.1 | 19.2 | 20.2 | 20 | 4.8 | 27.3 | 0 | 15.4 | 43.1 | 1.3 | 0.8 | 10.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 8.3 | 20 |  | 43 | 18.01 | 28.8 | 3.4 |  | 9.5 | 6.9 | 6412.16 | 23.8117 | 8.065 |  | 13.2 |  | 18.9231 | 10 | 13.7 | 87.6998
12/03/2025 | 02:30 | 1.1 | 1.7 | 651.8 | 216.8 |  |  | 90.3 | 147.9 |  |  | 105 |  | 105.6 | 135.2 | 204.7 | 108.2 | 380.7 | 10.5 |  |  |  |  | 164.3 | 7.8 | 3.1 | 0 | 6.2 | 7.1 | 142.7 | 4.5 |  |  |  | 111.1 | 222.8 |  |  |  | 6.6 | 462.6 | 57.7 | 149.3 | 0 | 18.5 | 19.7 | 91 | 162.2 | 162.5 | 172.7 | 108.2 |  | 6.1 | 45.2 | 45.1 |  | 34.1 | 174.5 | 95.12 |  |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 104.5 | 104.2 | 100.3 | 162.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 97.9 | 132.2 | 63 | 77.7 | 30.3 |  |  |  |  | 141.8 | 65.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 7.1 | 18.4 | 4.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 20.3 | 2.2 |  | 19.8 | 13 | 19.3 | 20.3 | 20 | 3.5 | 27.6 | 0 | 16 | 40.8 | 1.2 | 1 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.9 | 19.2 | 0 | 0 | 8.3 | 20 |  | 42.8 | 17.66 | 28.9 | 3.4 |  | 9.6 | 6.8 | 6455.88 | 23.8869 | 8.0553 |  | 13.2 |  | 18.9224 | 10 | 13.8 | 87.8646
12/03/2025 | 03:00 | 1.1 | 1.7 | 652.3 | 217.1 |  |  | 87.3 | 147.2 |  |  | 107.6 |  | 107.2 | 136.6 | 208.3 | 107.9 | 379.9 | 10.3 |  |  |  |  | 165.5 | 7.5 | 2.7 | 0 | 6.2 | 7 | 143.9 | 4.5 |  |  |  | 110.6 | 189.5 |  |  |  | 6.6 | 464.5 | 6.3 | 141.5 | 0 | 18.5 | 19.7 | 89.9 | 174 | 174.9 | 183.2 | 108.5 |  | 6.2 | 45.2 | 46.1 |  | 32.6 | 173.8 | 95.13 |  |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 74.4 | 74.5 | 73.6 | 149.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 126.1 | 124.8 | 62.4 | 75.5 | 29.7 |  |  |  |  | 143.9 | 67.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9 | 24.4 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.9 | 20.3 | 2.2 |  | 19.8 | 13 | 19.3 | 20.3 | 19.8 | 4.4 | 25.2 | 0 | 18.8 | 36.3 | 1.9 | 1.7 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29 | 24.4 | 0 | 0 | 8.3 | 19.9 |  | 43.1 | 17.97 | 28.9 | 3.4 |  | 9.6 | 5.7 | 6348 | 23.846 | 8.053 |  | 13.2 |  | 18.9216 | 10.2 | 13.7 | 87.9206
12/03/2025 | 03:30 | 1.1 | 1.7 | 650.8 | 217.6 |  |  | 89.9 | 147.3 |  |  | 105.9 |  | 105.5 | 136.2 | 195.1 | 107.4 | 375.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.6 | 7.4 | 3.1 | 0 | 6.2 | 7.1 | 142.9 | 4.5 |  |  |  | 111.1 | 150.6 |  |  |  | 6.6 | 458.1 | 11.9 | 124.2 | 0 | 18.5 | 19.7 | 91 | 165.5 | 165.6 | 180.6 | 108.7 |  | 6.2 | 45.3 | 46.4 |  | 33.8 | 174.7 | 94.74 |  |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 68.1 | 68.1 | 67.9 | 146.4 | 0 | [7 empty] | 2 | 200.7 | 111.6 | 62.7 | 76 | 30.1 |  |  |  |  | 142.4 | 64.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.1 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 8.9 | 24.1 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.9 | 20.3 | 2.2 |  | 19.8 | 13.1 | 19.2 | 20.3 | 20 | 4.9 | 21.6 | 0 | 23.8 | 44 | 1.6 | 1.9 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35 | 31.5 | 0 | 0 | 8.3 | 20 |  | 42.4 | 17.87 | 28.9 | 3.5 |  | 9.5 | 5.9 | 6321.11 | 23.8749 | 8.049 |  | 13.2 |  | 18.9215 | 10.3 | 13.7 | 88.0453
12/03/2025 | 04:00 | 1.1 | 1.7 | 655.9 | 217.3 |  |  | 90.3 | 147.2 |  |  | 106.7 |  | 105.6 | 137.2 | 108.6 | 71 | 384.1 | 10.5 |  |  |  |  | 169.6 | 7.8 | 2.9 | 0 | 6.2 | 7.1 | 142.9 | 4.4 |  |  |  | 111 | 203 |  |  |  | 6.6 | 460.3 | 14.6 | 149.7 | 0 | 18.5 | 19.7 | 90.9 | 134.5 | 135 | 156.5 | 109.1 |  | 6.2 | 45.5 | 46.7 |  | 34.1 | 175.7 | 95.28 |  |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 75.9 | 75.8 | 74.7 | 165.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 220.8 | 132.1 | 62 | 76.2 | 30.3 |  |  |  |  | 142.4 | 64.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 20.6 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.3 | 29 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.9 | 20.3 | 2.2 |  | 19.8 | 13 | 19.2 | 20.3 | 20 | 5.6 | 25.7 | 0 | 19.7 | 45.6 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.5 | 30.1 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 42.6 | 16.07 | 28.9 | 3.5 |  | 9.6 | 5.9 | 6306.65 | 23.8402 | 8.047 |  | 13.2 |  | 18.9212 | 10.3 | 13.8 | 88.1083
12/03/2025 | 04:30 | 1.1 | 1.7 | 649.5 | 217.3 |  |  | 91.1 | 148.5 |  |  | 106.7 |  | 106.5 | 136.2 | 109.4 | 68.1 | 373.5 | 10.5 |  |  |  |  | 169.1 | 7.8 | 3.2 | 0 | 6.2 | 7 | 143.7 | 4.5 |  |  |  | 111.1 | 215.3 |  |  |  | 6.6 | 464.1 | 13.1 | 138 | 0 | 18.5 | 19.7 | 91.1 | 129.8 | 130.1 | 156.9 | 108.2 |  | 6 | 45.4 | 44.2 |  | 34.1 | 174.7 | 95.36 |  |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 78.8 | 78.6 | 77.6 | 170.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 230.3 | 123.9 | 62 | 76.1 | 30.3 |  |  |  |  | 142.6 | 65.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 37.4 | 0 | 1.6 | 0 | 19.8 | 10 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 20.5 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.7 | 32.2 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.9 | 20.3 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 19.1 | 20.3 | 20 | 4.8 | 25.3 | 0 | 23.2 | 60.6 | 1.3 | 2.5 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 36.8 | 31.3 | 0 | 0 | 8.3 | 20 |  | 42.8 | 16.02 | 28.9 | 3.4 |  | 9.6 | 6 | 6324.38 | 24.22 | 8.043 |  | 13.2 |  | 18.9206 | 10.4 | 13.7 | 88.4836
12/03/2025 | 05:00 | 1.1 | 1.7 | 649.1 | 217.3 |  |  | 89.3 | 146.9 |  |  | 106 |  | 106.5 | 135.5 | 108.3 | 66.9 | 377.6 | 10.4 |  |  |  |  | 162.4 | 7.2 | 2.9 | 0 | 6.2 | 7.1 | 142.8 | 4.5 |  |  |  | 110.5 | 222 |  |  |  | 6.6 | 457.6 | 5 | 148.4 | 0 | 18.5 | 19.7 | 86.5 | 131.5 | 132.1 | 158 | 108.3 |  | 6 | 45.4 | 42.3 |  | 33.5 | 173.4 | 94.84 |  |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 113.2 | 113.1 | 115 | 192.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 255.1 | 130.8 | 61.3 | 76 | 30 |  |  |  |  | 142.5 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 32.6 | 0 | 2.4 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.6 | 26.6 | 4.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.9 | 20.3 | 2.1 |  | 19.9 | 13.1 | 19.1 | 20.2 | 20 | 5.6 | 28.2 | 0 | 23.2 | 59.8 | 1.5 | 1.6 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 23.1 | 25.1 | 0 | 0 | 8.3 | 20 |  | 43 | 8.34 | 29 | 3.5 |  | 9.6 | 6 | 6433.48 | 24.2024 | 8.034 |  | 13.2 |  | 18.9196 | 10.4 | 13.7 | 88.456
12/03/2025 | 05:30 | 1 | 1.7 | 649.7 | 217.3 |  |  | 89.8 | 148.1 |  |  | 106.1 |  | 105.2 | 135.1 | 108.2 | 66.8 | 378.9 | 10.5 |  |  |  |  | 164.6 | 7.6 | 3.1 | 0 | 6.2 | 7 | 143.1 | 4.6 |  |  |  | 110.9 | 220.4 |  |  |  | 6.6 | 459.5 | 6 | 148.9 | 0 | 17.7 | 19.7 | 90 | 141.2 | 141.6 | 159.7 | 108.2 |  | 6 | 45.4 | 46.7 |  | 34.2 | 174.7 | 95.03 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 124.1 | 123.9 | 124.5 | 209.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 267.5 | 131.7 | 62.7 | 77 | 30.1 |  |  |  |  | 142.6 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 27.3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 7.2 | 30.1 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 20.3 | 2.1 |  | 19.8 | 13.1 | 19.4 | 20.3 | 20 | 7 | 20.8 | 0 | 19.3 | 63.7 | 1.6 | 0.9 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 26.7 | 29.7 | 0 | 0 | 8.2 | 20 |  | 45.2 | 0 | 28.9 | 3.5 |  | 9.6 | 6 | 6525.83 | 24.1927 | 8.037 |  | 13.2 |  | 18.9191 | 10.3 | 13.9 | 88.5488
12/03/2025 | 06:00 | 1 | 0 | 651.2 | 216.7 |  |  | 91.8 | 147.3 |  |  | 105.8 |  | 105.1 | 134.8 | 108 | 66.2 | 381.4 | 10.5 |  |  |  |  | 163.3 | 7.7 | 2.7 | 0 | 6.2 | 7.1 | 143.4 | 4.5 |  |  |  | 110.9 | 221.5 |  |  |  | 6.6 | 458 | 12.5 | 150.7 | 0 | 18.5 | 19.7 | 91.2 | 148.5 | 148.8 | 161 | 109.3 |  | 6 | 45.7 | 47.3 |  | 35.3 | 173.5 | 95.5 |  |  | 0 |  |  |  | 87.1 | 156.4 | 156.3 | 155.9 | 237.1 | 0 | [7 empty] | 2 | 269.1 | 132.3 | 62.7 | 76.8 | 28.2 |  |  |  |  | 142 | 64.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 0 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 1.2 | 1.3 | 5.4 | 24.4 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 20.3 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 19.8 | 20.3 | 20 | 12.8 | 16 | 0.8 | 30.2 | 59.7 | 0.4 | 0.4 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 2.3 | 0.6 | 19.3 | 24.7 | 1.9 | 0 | 8.2 | 20 |  | 45.3 | 0 | 28.8 | 3.5 |  | 9.6 | 4.5 | 6644.3 | 24.3229 | 8.041 |  | 13.2 |  | 18.9187 | 10.3 | 13.7 | 88.4826
12/03/2025 | 06:30 | 1.1 | 0 | 649.8 | 216.5 |  |  | 91.4 | 146.5 |  |  | 105.5 |  | 105.4 | 135.2 | 142.3 | 72.3 | 370.4 | 10.6 |  |  |  |  | 167.6 | 7.8 | 2.9 | 0 | 6.3 | 7 | 143.6 | 4 |  |  |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.6 | 461.5 | 7.2 | 150.8 | 0 | 18.5 | 19.7 | 92.7 | 159.1 | 159.5 | 174.4 | 109.3 |  | 6 | 45.9 | 47.5 |  | 34.9 | 175.4 | 95.7 |  |  | 0 |  |  |  | 87.5 | 139 | 138.9 | 143.5 | 236.4 | 0 | [7 empty] | 2 | 264.2 | 133.7 | 63.3 | 78.2 | 28 |  |  |  |  | 142 | 65.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21.8 | 4.1 | 5.6 | 0 | 19.9 | 10 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 0 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 8 | 8.6 | 4.6 | 18.8 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 9.9 | 1.9 | 20.3 | 2 |  | 19.8 | 13 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 20.8 | 5.1 | 22.7 | 42.9 | 1 | 0.7 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 0.5 | 15.6 | 0.6 | 26.5 | 25.1 | 11.9 | 0.6 | 8.3 | 20 |  | 45.6 | 0 | 28.7 | 3.5 |  | 9.5 | 7.2 | 6716.9 | 24.3457 | 8.045 |  | 13.2 |  | 18.9189 | 10.5 | 13.6 | 88.6096
12/03/2025 | 07:00 | 1 | 0 | 650.2 | 216.9 |  |  | 90.1 | 147 |  |  | 106.2 |  | 106.3 | 136.1 | 205.9 | 108.3 | 378 | 10.5 |  |  |  |  | 168 | 7.8 | 2.9 | 0 | 6.3 | 7 | 142.4 | 4.5 |  |  |  | 111 | 179.8 |  |  |  | 6.6 | 460.8 | 1 | 132.6 | 0 | 18.3 | 19.7 | 92 | 141.2 | 141.6 | 163.8 | 107.9 |  | 6 | 45.3 | 47.1 |  | 34.1 | 174.3 | 95.13 |  |  | 0 |  |  |  | 87.2 | 134 | 133.9 | 133.4 | 218.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 239.8 | 118.5 | 63 | 78.7 | 30.3 |  |  |  |  | 142.3 | 65.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 25.6 | 31.2 | 6.2 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.1 | 0 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 12.6 | 15.3 | 3.2 | 12.6 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 15.6 | 1.9 | 20.3 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 16.4 | 21.4 | 9.9 | 12.9 | 34.1 | 0.9 | 0.7 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 2.5 | 71.3 | 0.6 | 21.8 | 22.9 | 53.2 | 2.2 | 8.3 | 19.8 |  | 39.1 | 0 | 28.7 | 3.4 |  | 9.4 | 8.2 | 6745.43 | 24.3516 | 8.048 |  | 13.2 |  | 18.9182 | 10.5 | 13.8 | 88.8178
12/03/2025 | 07:30 | 1.1 | 0 | 648.5 | 216.6 |  |  | 90.1 | 147.4 |  |  | 105.9 |  | 106.1 | 135.9 | 204.7 | 108 | 377.8 | 10.5 |  |  |  |  | 162.1 | 7.2 | 3 | 0 | 6.1 | 7.1 | 143 | 4.6 |  |  |  | 110.6 | 191.7 |  |  |  | 6.6 | 457.8 | 20.1 | 133.4 | 0 | 18.5 | 19.7 | 91.8 | 179.2 | 179.7 | 181.2 | 107.8 |  | 6 | 45.3 | 46.5 |  | 33.7 | 173.4 | 94.82 |  |  | 0 |  |  |  | 87 | 117.5 | 117.3 | 118 | 209 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 173.4 | 120.1 | 63.7 | 78.6 | 30 |  |  |  |  | 142.3 | 65.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 14.3 | 53.4 | 7.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.1 | 0 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 13.7 | 16.7 | 3.8 | 11.1 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 17.5 | 1.9 | 20.3 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 20 | 20.2 | 20 | 13.2 | 24.7 | 29 | 5.8 | 22.3 | 0 | 0 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 5.1 | 110.5 | 0.6 | 18.2 | 18.6 | 82.3 | 5.3 | 8.4 | 20 |  | 27 | 0 | 28.6 | 3.4 |  | 9.5 | 5.6 | 6799.02 | 24.3415 | 8.049 |  | 13.2 |  | 18.9169 | 10.5 | 13.6 | 88.6073
12/03/2025 | 08:00 | 1.1 | 0 | 654.1 | 216.9 |  |  | 90.2 | 148.3 |  |  | 106.8 |  | 106.3 | 136.2 | 205 | 107.8 | 382.3 | 10.6 |  |  |  |  | 163.2 | 7.7 | 3.1 | 0 | 6.1 | 7.1 | 143 | 4.5 |  |  |  | 111.1 | 212 |  |  |  | 6.6 | 463.2 | 32.4 | 149.1 | 0 | 18.5 | 19.7 | 88.5 | 176.9 | 177.8 | 183.6 | 108.2 |  | 6 | 45.3 | 47.2 |  | 34 | 174.8 | 95.34 |  |  | 0 |  |  |  | 87.3 | 143.7 | 143.5 | 139.2 | 217.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 248.4 | 132.8 | 64.3 | 79.7 | 30.3 |  |  |  |  | 142.7 | 66.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 10.3 | 65 | 6.7 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4 | 0 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 14.3 | 16.8 | 4.3 | 13.3 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.5 | 1.9 | 20.4 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 14.8 | 19.4 | 31.7 | 7.8 | 22.7 | 0.4 | 0.3 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.8 | 7.5 | 86.4 | 0.6 | 9.1 | 8.5 | 65.5 | 7.7 | 8.3 | 20 |  | 4 | 0 | 28.6 | 3.5 |  | 8.3 | 7.6 | 6975.34 | 24.3121 | 8.063 |  | 13.2 |  | 18.912 | 10.5 | 13.6 | 88.5871
12/03/2025 | 08:30 | 1.1 | 0 | 651.5 | 216.7 |  |  | 90.1 | 147.6 |  |  | 181.5 |  | 202.4 | 190.1 | 202.2 | 107.1 | 377.8 | 10.6 |  |  |  |  | 163.3 | 7.8 | 3.2 | 0 | 6.1 | 7.1 | 143.9 | 4.5 |  |  |  | 111 | 194.6 |  |  |  | 6.6 | 460.1 | 26.2 | 136.5 | 0 | 18.5 | 19.7 | 82.2 | 175.8 | 177.2 | 182.5 | 108.1 |  | 6 | 45.4 | 47.3 |  | 33.9 | 174.7 | 95.21 |  |  | 12.8 |  |  |  | 87.2 | 123.1 | 123.1 | 122 | 209.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 219.8 | 123.1 | 64.2 | 79.7 | 30.3 |  |  |  |  | 142 | 65.6 | 103.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 9.7 | 70 | 7.4 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 0 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 14.6 | 16.8 | 3.6 | 15.3 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3 | 19.1 | 1.9 | 20.4 | 2 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 18.3 | 19.4 | 32.2 | 8.1 | 21.9 | 0 | 0.4 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 9.9 | 133.3 | 0.6 | 0 | 1.4 | 89.2 | 10.2 | 8.3 | 20 |  | 0 | 0 | 28.5 | 3.2 |  | 8.7 | 7.9 | 7216.61 | 24.3495 | 8.042 |  | 13.2 |  | 18.9168 | 10.3 | 13.6 | 88.4083
12/03/2025 | 09:00 | 1.1 | 0 | 653 | 217.3 |  |  | 90 | 147.6 |  |  | 181 |  | 202 | 192.1 | 202.6 | 107.3 | 379.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 7.4 | 3.1 | 0 | 6.2 | 7.6 | 143.1 | 4.5 |  |  |  | 111.1 | 204.7 |  |  |  | 6.6 | 461.5 | 18.7 | 149.3 | 0 | 18.5 | 19.7 | 92.4 | 178.6 | 178.5 | 183.5 | 108.2 |  | 6 | 45.4 | 47.2 |  | 34.2 | 175.3 | 95.53 |  |  | 44.9 |  |  |  | 87.3 | 134 | 133.7 | 132.7 | 217.4 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 224.8 | 133.4 | 64.3 | 78.5 | 30.4 |  |  |  |  | 142.4 | 66.3 | 103.6 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 21 | 72.3 | 7.9 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 0 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 14.8 | 17.2 | 2 | 15.3 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3 | 18.6 | 2 | 20.4 | 2.1 |  | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 10.3 | 16.6 | 33.3 | 13.5 | 26.3 | 0 | 0 | 10.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 12.2 | 127.5 | 0.6 | 0 | 0 | 91.2 | 12.5 | 8.4 | 20 |  | 0 | 0 | 28.4 | 3 |  | 9.7 | 7.8 | 7357.13 | 24.2786 | 8.056 |  | 13.2 |  | 18.9181 | 10.1 | 13.7 | 88.2528
12/03/2025 | 09:30 | 1.1 | 0 | 648.4 | 216.8 |  |  | 90.3 | 147.4 |  |  | 179.6 |  | 200.5 | 190.8 | 200.1 | 107.1 | 378.1 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 7 | 3.1 | 0 | 6.5 | 7.6 | 143.7 | 4.6 |  |  |  | 110.5 | 222.5 |  |  |  | 6.6 | 460.6 | 23.4 | 147.9 | 0 | 18.5 | 19.7 | 88.7 | 175 | 175.2 | 182.5 | 107.8 |  | 6 | 44.9 | 46.7 |  | 33.3 | 173.1 | 94.72 |  |  | 45.2 |  |  |  | 86.9 | 137.5 | 137.4 | 137.9 | 221.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 230.1 | 132.4 | 63.7 | 78.3 | 30 |  |  |  |  | 141.5 | 65.4 | 103.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 31.8 | 73.6 | 12 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 0 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 14.9 | 18.7 | 3.5 | 20.9 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3 | 19.1 | 2 | 20.4 | 2.1 |  | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 20 | 10.7 | 22.1 | 36 | 23.9 | 33.9 | 0.6 | 1.3 | 4.7 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.1 | 12.5 | 140.8 | 0.6 | 0 | 0 | 100.7 | 13.9 | 8.3 | 20 |  | 0 | 0 | 28.4 | 3 |  | 10.4 | 7.4 | 7441.62 | 24.3456 | 8.045 |  | 13.2 |  | 18.9187 | 10 | 13.6 | 88.1093
12/03/2025 | 10:00 | 1.1 | 0 | 648 | 216.9 |  |  | 90 | 147.2 |  |  | 179.2 |  | 198.8 | 190.2 | 201.9 | 107.4 | 377.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.1 | 3 | 14.1 | 6.5 | 7.6 | 143.4 | 4.5 |  |  |  | 110.9 | 222.1 |  |  |  | 6.6 | 461.6 | 17.5 | 148.9 | 0 | 18.5 | 19.7 | 89.8 | 176.7 | 176.9 | 182 | 107.9 |  | 6 | 45.3 | 46.8 |  | 34 | 173.8 | 94.92 |  |  | 44.5 |  |  |  | 87.1 | 135.2 | 135 | 135.6 | 229.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 230.3 | 133.1 | 63.9 | 78.6 | 30.2 |  |  |  |  | 140.6 | 65.8 | 143.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 33.6 | 75.1 | 9.5 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 0 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 15.1 | 18.4 | 4.9 | 23.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3 | 19 | 2.1 | 20.3 | 2.1 |  | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 11.3 | 28.8 | 35.7 | 30.7 | 38.3 | 3.6 | 4.5 | 0 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 11.2 | 143.1 | 0.6 | 0 | 0 | 104.6 | 15.3 | 4.1 | 20 |  | 0 | 0 | 28.2 | 2.9 |  | 11.6 | 7.3 | 7525.72 | 24.3418 | 8.046 |  | 13.2 |  | 18.9153 | 10.1 | 13.6 | 88.203
12/03/2025 | 10:30 | 1 | 0 | 651.4 | 217.1 |  |  | 89.3 | 147.4 |  |  | 179.6 |  | 199.3 | 190.3 | 201.5 | 107 | 379.7 | 10.6 |  |  |  |  | 166.1 | 7.7 | 3 | 16.4 | 6.5 | 7.5 | 143.3 | 4.7 |  |  |  | 110.7 | 212.9 |  |  |  | 6.6 | 461.6 | 30 | 146 | 0 | 18.5 | 19.7 | 88.7 | 175.5 | 175.9 | 182.9 | 108.3 |  | 6.1 | 45.1 | 43.3 |  | 33.5 | 173.8 | 94.95 |  |  | 44.8 |  |  |  | 86.9 | 131.7 | 131.6 | 131.5 | 215.4 | 40.1 | [7 empty] | 2.1 | 218.4 | 132 | 63.9 | 77.3 | 30.2 |  |  |  |  | 140.4 | 75.4 | 182.3 |  |  |  |  | 8.6 |  | 1.2 | 30.8 | 77.1 | 9.6 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.7 | 4.5 | 0 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 15 | 18.1 | 7.2 | 33.3 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3 | 19.2 | 2.1 | 20.4 | 2.1 |  | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.3 | 20 | 13.6 | 33.4 | 36.2 | 33.4 | 38 | 4 | 5.7 | 0 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 15.5 | 144 | 0.6 | 0 | 4.3 | 105.5 | 16.3 | 8.4 | 20 |  | 0 | 0 | 28 | 3 |  | 12 | 7.4 | 7621.45 | 24.3202 | 8.047 |  | 13.2 |  | 18.9141 | 10 | 13.7 | 88.1812
12/03/2025 | 11:00 | 1 | 0 | 649.8 | 216.7 |  |  | 90.1 | 147 |  |  | 178.6 |  | 199.4 | 189.5 | 199.1 | 106.7 | 378.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.7 | 7.8 | 3 | 16.4 | 6.5 | 7.5 | 143.5 | 4.6 |  |  |  | 110.5 | 178.6 |  |  |  | 6.6 | 457.3 | 32.2 | 134.7 | 0 | 18.5 | 19.7 | 90.3 | 175.3 | 175.7 | 182.7 | 108 |  | 6.1 | 45.4 | 44.6 |  | 33.5 | 173.4 | 95.2 |  |  | 44.5 |  |  |  | 87 | 125.3 | 125.1 | 124.8 | 210.8 | 73.3 | [7 empty] | 2.1 | 195 | 127.9 | 64.1 | 77.3 | 30.3 |  |  |  |  | 139.4 | 75.6 | 150.1 |  |  |  |  | 118.1 |  | 1.3 | 31.2 | 68.7 | 10.4 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 15.2 | 18.2 | 8.6 | 35.3 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 19.2 | 2.5 | 20.3 | 2.1 |  | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 16.7 | 54.7 | 35.9 | 48.4 | 41 | 3.6 | 7.3 | 0.2 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 18.4 | 142.7 | 0.6 | 5.6 | 14 | 105.7 | 18.2 | 8.4 | 20 |  | 0 | 0 | 27.9 | 3 |  | 12.1 | 7.8 | 7708.3 | 24.3055 | 8.059 |  | 13.2 |  | 18.9156 | 9.9 | 13.7 | 88.0801
12/03/2025 | 11:30 | 1.1 | 0 | 646.7 | 216.7 |  |  | 88 | 146 |  |  | 178.8 |  | 199.4 | 190 | 202.3 | 106.7 | 377.4 | 10.3 |  |  |  |  | 159.7 | 6.9 | 2.8 | 4 | 6.5 | 7.5 | 143.5 | 4.6 |  |  |  | 109.4 | 181.3 |  |  |  | 6.6 | 458.6 | 32.1 | 136.9 | 0 | 18.5 | 19.7 | 92 | 172.2 | 172.9 | 183.1 | 107.5 |  | 9.2 | 45 | 43.2 |  | 33.3 | 171.6 | 94.13 |  |  | 45.5 |  |  |  | 85.9 | 131.2 | 131 | 132 | 215.7 | 40 | [7 empty] | 2.1 | 199.7 | 130.6 | 64.7 | 78.6 | 29.7 |  |  |  |  | 140.1 | 70.7 | 103.4 |  |  |  |  | 189.4 |  | 1.3 | 30.2 | 78.9 | 15.8 | 0.3 | 19.9 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 19.9 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 15.2 | 18.4 | 12 | 34.7 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 19.3 | 2.5 | 20.3 | 2.2 |  | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 16.8 | 76 | 35.5 | 42.2 | 39.7 | 4.6 | 5.9 | 9.8 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.5 | 18.2 | 145.2 | 0.6 | 30.6 | 33 | 107.3 | 18.2 | 8.4 | 20 |  | 0 | 0 | 27.8 | 3.1 |  | 0.8 | 7.1 | 7784.03 | 24.3158 | 8.052 |  | 13.2 |  | 18.9171 | 10 | 13.7 | 88.1849
12/03/2025 | 12:00 | 1 | 0 | 649.9 | 216.9 |  |  | 90.4 | 147.1 |  |  | 178.4 |  | 198.5 | 189.6 | 199.1 | 106.3 | 379.7 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.5 | 2.9 | 4 | 6.5 | 7.6 | 143.2 | 4.6 |  |  |  | 110.5 | 176.3 |  |  |  | 6.6 | 462.4 | 32.8 | 131.4 | 0 | 18.5 | 19.7 | 92.6 | 175.9 | 176.3 | 183 | 108.4 |  | 9.2 | 45.3 | 44.6 |  | 34.2 | 173.4 | 95.01 |  |  | 45.9 |  |  |  | 87.1 | 120.4 | 120.3 | 120.6 | 205.7 | 40 | [7 empty] | 2.1 | 222.5 | 133.3 | 66 | 79.2 | 30.2 |  |  |  |  | 139.3 | 66.1 | 103.2 |  |  |  |  | 188.1 |  | 1.3 | 36.1 | 79.7 | 15.5 | 0.4 | 19.9 | 9.9 | 5.2 | 1.2 | 1.7 | 4.4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 15.2 | 18.5 | 8.7 | 36.5 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 19.4 | 2.5 | 20.4 | 2.2 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 14.4 | 78.9 | 36.2 | 28.6 | 28.6 | 2.2 | 5.9 | 17.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.1 | 18.4 | 143.9 | 0.6 | 50.9 | 52.4 | 107.1 | 19 | 8.4 | 20 |  | 0 | 0 | 27.8 | 3.3 |  | 0 | 7.1 | 7809.11 | 24.3135 | 8.051 |  | 13.2 |  | 18.9185 | 9.9 | 13.6 | 87.983
12/03/2025 | 12:30 | 1.1 | 0 | 655.2 | 216.6 |  |  | 91.9 | 147.1 |  |  | 176.9 |  | 196.8 | 190.9 | 200 | 105.5 | 380 | 10.7 |  |  |  |  | 168.4 | 8.1 | 3.1 | 1.9 | 6.5 | 7.5 | 143.7 | 4.6 |  |  |  | 110.5 | 161.5 |  |  |  | 6.6 | 462.9 | 35 | 138.1 | 0 | 18.4 | 19.7 | 96.3 | 177.9 | 178.2 | 183.1 | 109.5 |  | 9.2 | 45.6 | 45 |  | 34.8 | 176.3 | 96.24 |  |  | 45.7 |  |  |  | 87.6 | 126.4 | 126.1 | 125.7 | 206.5 | 23.2 | [7 empty] | 2.1 | 229.3 | 129.9 | 67 | 79.7 | 30.7 |  |  |  |  | 138.3 | 64.1 | 103.8 |  |  |  |  | 102.2 |  | 1.1 | 36.5 | 79.7 | 11.9 | 0.4 | 19.9 | 10 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.5 | 20.6 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 15.1 | 18.4 | 9.8 | 39.9 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 19.4 | 2.6 | 20.4 | 2.1 |  | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 15.3 | 76.2 | 36.4 | 35.8 | 34 | 3.4 | 6 | 18.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 18.6 | 145 | 0.6 | 60.4 | 63.4 | 107.2 | 19.1 | 8.4 | 20 |  | 0 | 0 | 27.5 | 3.3 |  | 0 | 7.2 | 7778.74 | 24.3281 | 8.056 |  | 13.2 |  | 18.9193 | 9.9 | 13.7 | 88.1034
12/03/2025 | 13:00 | 1.1 | 0 | 650.3 | 217 |  |  | 89.8 | 144.9 |  |  | 177.2 |  | 196.7 | 188.7 | 196.4 | 105.4 | 377.9 | 10.5 |  |  |  |  | 163.9 | 7.5 | 2.9 | 0 | 6.2 | 7.6 | 144.3 | 4.4 |  |  |  | 110.7 | 206.6 |  |  |  | 6.6 | 460.3 | 35.3 | 141 | 0 | 18.3 | 19.7 | 92 | 175.1 | 176 | 182.7 | 107.7 |  | 9.2 | 44.9 | 44.1 |  | 33.4 | 173.6 | 95.04 |  |  | 45.4 |  |  |  | 87.1 | 127.6 | 127.5 | 127.3 | 208.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 240.2 | 130 | 66.2 | 79.2 | 30.3 |  |  |  |  | 138.7 | 65.3 | 103 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1 | 40.6 | 80.3 | 12.7 | 0.3 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.5 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 15 | 18.2 | 11.8 | 37.5 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 19.3 | 2.7 | 20.4 | 2.1 |  | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.3 | 20 | 16.8 | 77.5 | 36.5 | 32.2 | 39.2 | 5.2 | 3.7 | 20.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 18.3 | 143.3 | 0.6 | 76 | 76.1 | 105.3 | 18.8 | 8.5 | 20 |  | 0 | 0 | 27.6 | 3.3 |  | 0 | 7.2 | 7707.84 | 24.3162 | 8.06 |  | 13.2 |  | 18.9205 | 9.9 | 13.7 | 88.0966
12/03/2025 | 13:30 | 1 | 0 | 651.1 | 217.3 |  |  | 90.1 | 145 |  |  | 144.2 |  | 144.6 | 160.2 | 199 | 105.7 | 378.8 | 10.6 |  |  |  |  | 165.6 | 7.4 | 3.2 | 0 | 6.4 | 7.6 | 143.4 | 4.4 |  |  |  | 110.8 | 171.8 |  |  |  | 6.6 | 460.9 | 34.4 | 139 | 0 | 18.3 | 19.7 | 89.4 | 176.1 | 176.8 | 183.3 | 108.1 |  | 9.3 | 45.3 | 44.4 |  | 33.8 | 174 | 95.14 |  |  | 45.8 |  |  |  | 87.1 | 126.2 | 126 | 126.2 | 208.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 235.5 | 128.7 | 66 | 79.4 | 30.3 |  |  |  |  | 138.2 | 65.2 | 103.1 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 39.1 | 79.6 | 11.1 | 0.2 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.6 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 15 | 18 | 10.3 | 41.7 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 19.3 | 2.7 | 20.4 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 19.2 | 75.4 | 36.8 | 42.7 | 39.5 | 4.6 | 5.1 | 20.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 | 17.6 | 144.1 | 0.6 | 103.7 | 106.3 | 106.4 | 18.1 | 8.5 | 20 |  | 0 | 0 | 27.6 | 3.4 |  | 0 | 7.4 | 7623.44 | 24.3292 | 8.044 |  | 13.2 |  | 18.9226 | 9.7 | 13.7 | 87.8958
12/03/2025 | 14:00 | 1 | 0 | 648.9 | 217 |  |  | 90.3 | 143.9 |  |  | 145.1 |  | 145.1 | 159.3 | 198 | 105.8 | 376.6 | 10.5 |  |  |  |  | 164.7 | 7.5 | 3.1 | 0 | 6.4 | 7.5 | 144.2 | 4.4 |  |  |  | 110.7 | 203.7 |  |  |  | 6.6 | 459.7 | 33.3 | 141.3 | 0 | 18.3 | 19.7 | 90 | 177.2 | 177.5 | 182.6 | 108 |  | 9.2 | 45.7 | 46.7 |  | 34.1 | 173.6 | 94.99 |  |  | 45.7 |  |  |  | 87 | 125.9 | 125.9 | 125.6 | 211.8 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 240.7 | 130.1 | 65.9 | 79.3 | 30.2 |  |  |  |  | 138.3 | 63.9 | 103.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 37 | 79 | 11.4 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.6 | 4.6 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 15 | 18.2 | 13.5 | 49.1 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 19.3 | 3 | 20.4 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 20 | 18.8 | 72.8 | 36.8 | 33.7 | 35.9 | 4 | 6.5 | 20.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 16.4 | 145.1 | 0.6 | 112.7 | 112.2 | 105.5 | 16.9 | 8.4 | 20 |  | 0 | 0 | 27.6 | 3.3 |  | 0 | 6.2 | 7666.69 | 24.3137 | 8.051 |  | 13.2 |  | 18.9238 | 9.8 | 13.6 | 87.8885
12/03/2025 | 14:30 | 1 | 0 | 648 | 216.8 |  |  | 89.4 | 144.3 |  |  | 179.7 |  | 194.1 | 178.5 | 201.4 | 106.8 | 377.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.1 | 2.9 | 0 | 6.4 | 7.5 | 143.7 | 4.4 |  |  |  | 110.3 | 222.3 |  |  |  | 6.6 | 461.1 | 33 | 136.6 | 0 | 18.2 | 19.7 | 87.7 | 176 | 176.6 | 182.5 | 107.8 |  | 9.2 | 45.3 | 46.7 |  | 33.7 | 172.7 | 94.93 |  |  | 45.6 |  |  |  | 87 | 126 | 125.8 | 127.7 | 220.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 265.5 | 132.2 | 65.9 | 79.3 | 30.1 |  |  |  |  | 139.6 | 63.8 | 103.5 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 40.5 | 78.1 | 11.3 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.6 | 4.6 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 18.5 | 14.9 | 18.1 | 13 | 45.6 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 19.2 | 3 | 20.4 | 2.1 |  | 19.8 | 12.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 19.3 | 67.8 | 36.2 | 32.8 | 35.8 | 4.1 | 4.7 | 20.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 15.1 | 143.6 | 0.6 | 108.4 | 119.1 | 104.6 | 15.4 | 8.4 | 20 |  | 0 | 0 | 27.5 | 3.3 |  | 0 | 7.5 | 7806.33 | 24.2842 | 8.074 |  | 13.2 |  | 18.9245 | 9.7 | 13.7 | 87.8827
12/03/2025 | 15:00 | 1 | 0 | 650.8 | 217.1 |  |  | 90.1 | 143.9 |  |  | 177.1 |  | 198 | 188.3 | 201.2 | 106.2 | 377.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.8 | 7.5 | 3 | 0 | 6.5 | 7.6 | 143.3 | 3.9 |  |  |  | 110.9 | 222.7 |  |  |  | 6.6 | 459.7 | 33.5 | 135.6 | 0 | 18.2 | 19.7 | 94 | 176.2 | 176.8 | 182.5 | 107.9 |  | 9.2 | 45.6 | 47 |  | 33.9 | 173.9 | 95.16 |  |  | 45.5 |  |  |  | 87.3 | 124.2 | 123.9 | 123.5 | 209.5 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 265 | 131.4 | 66.2 | 79.1 | 30.3 |  |  |  |  | 138.8 | 65.4 | 103.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3 | 46.1 | 75.4 | 11.4 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.7 | 4.5 | 20.3 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 14.7 | 17.6 | 14.2 | 52 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 18.8 | 3 | 20.4 | 2.1 |  | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 23 | 68.8 | 35.7 | 30.3 | 37.4 | 3.4 | 4.1 | 20.5 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 13.5 | 142.5 | 0.6 | 109 | 114.7 | 103.4 | 13.7 | 8.4 | 20 |  | 0 | 0 | 27.7 | 3.3 |  | 0 | 7 | 7811.96 | 24.0993 | 8.072 |  | 13.2 |  | 18.9249 | 9.8 | 13.7 | 87.7961
12/03/2025 | 15:30 | 1.1 | 0 | 650.7 | 217 |  |  | 90.1 | 143.8 |  |  | 177.4 |  | 197.6 | 189.5 | 198.9 | 105.5 | 379.2 | 10.6 |  |  |  |  | 166.1 | 7.6 | 3.2 | 0 | 6.5 | 7.5 | 143.3 | 4.6 |  |  |  | 111 | 222.5 |  |  |  | 6.6 | 461.2 | 31.1 | 148.6 | 0 | 18.4 | 19.7 | 89.7 | 176.5 | 176.8 | 182.5 | 108 |  | 9.2 | 45.5 | 47 |  | 34.2 | 174.4 | 94.99 |  |  | 45.5 |  |  |  | 87 | 137 | 136.9 | 136.2 | 218.6 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 258.9 | 132.4 | 66 | 79.2 | 30.3 |  |  |  |  | 138.5 | 63.3 | 102.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 59.7 | 73.4 | 5.1 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.6 | 20.4 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 14.3 | 17.3 | 13.1 | 54.4 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 17.4 | 3 | 20.5 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 25.8 | 71.5 | 34.4 | 28.7 | 39.6 | 4 | 2.9 | 20.4 | 8.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 | 12.3 | 140 | 0.6 | 106.2 | 110.3 | 102.3 | 11.9 | 8.4 | 20 |  | 0 | 0 | 27.6 | 3.3 |  | 0 | 7.7 | 7852.79 | 24.1092 | 8.045 |  | 13.2 |  | 18.9257 | 9.9 | 13.7 | 87.8799
12/03/2025 | 16:00 | 1 | 0 | 650.2 | 217.2 |  |  | 89.9 | 143.9 |  |  | 178.8 |  | 199.5 | 190.4 | 201 | 106.6 | 377.6 | 10.5 |  |  |  |  | 164.7 | 7.7 | 3.1 | 0 | 6.4 | 7.5 | 143.3 | 4.1 |  |  |  | 110.7 | 222.5 |  |  |  | 6.6 | 462 | 29.8 | 148 | 0 | 18.4 | 19.7 | 92.2 | 176 | 176.2 | 182.9 | 107 |  | 9.2 | 45 | 46.7 |  | 33.2 | 173.1 | 94.69 |  |  | 45.6 |  |  |  | 87.1 | 137.5 | 137.3 | 137.7 | 219.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 258.2 | 131.9 | 65.9 | 79.2 | 30.2 |  |  |  |  | 139.6 | 65.3 | 103.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 57.8 | 71 | 5.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.7 | 4.6 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 13.3 | 16 | 14.8 | 52.8 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 12.9 | 3 | 20.5 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 25.4 | 66.7 | 33.2 | 24.8 | 40.4 | 1.1 | 2.1 | 20.5 | 8.4 | 0.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.6 | 8.2 | 133.7 | 0.6 | 109.7 | 116.9 | 97 | 6.4 | 8.5 | 20 |  | 0 | 0 | 27.9 | 3.3 |  | 0 | 7.7 | 7822.39 | 24.1152 | 8.039 |  | 13.2 |  | 18.9265 | 9.8 | 13.7 | 87.7807
12/03/2025 | 16:30 | 1 | 0 | 650.8 | 217.3 |  |  | 90 | 144.7 |  |  | 178.8 |  | 200.3 | 190 | 203.5 | 107 | 378.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.4 | 7.7 | 2.9 | 0 | 6.4 | 7.5 | 143.5 | 4.3 |  |  |  | 110.9 | 216 |  |  |  | 6.6 | 462 | 29.5 | 148.4 | 0 | 18.5 | 19.7 | 91.8 | 175.8 | 176.5 | 182.5 | 107.9 |  | 9.2 | 45.4 | 30.9 |  | 33.7 | 173.9 | 95.06 |  |  | 45.4 |  |  |  | 87.1 | 129.1 | 128.8 | 129.1 | 213 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 257.1 | 132.6 | 63.1 | 79.3 | 30.2 |  |  |  |  | 139.3 | 63.9 | 103.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 47.3 | 41.4 | 3.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.5 | 20.2 | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.5 | 11.5 | 13.8 | 16.5 | 49.5 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 8.1 | 2.8 | 20.4 | 2.1 |  | 19.9 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 24.6 | 69.8 | 25.4 | 23.8 | 39.6 | 1.3 | 2.1 | 20.5 | 8.4 | 2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 5.4 | 108.9 | 0.6 | 110.6 | 109.7 | 88.1 | 6.4 | 8.5 | 20 |  | 0 | 0 | 27.9 | 3.3 |  | 0 | 8.2 | 7668.96 | 23.5431 | 8.048 |  | 13.2 |  | 18.9275 | 9.9 | 13.7 | 87.3186
12/03/2025 | 17:00 | 1 | 0 | 650.3 | 217.5 |  |  | 90 | 144.6 |  |  | 179.5 |  | 200.9 | 189.8 | 203.5 | 107.4 | 378.3 | 10.5 |  |  |  |  | 164.2 | 7.5 | 2.9 | 0 | 6.4 | 7.5 | 143.5 | 4.3 |  |  |  | 110.9 | 222.6 |  |  |  | 6.6 | 462.5 | 28.4 | 148.7 | 0 | 18.5 | 19.7 | 87.1 | 176.8 | 177.4 | 182.7 | 108.1 |  | 9.2 | 45.6 | 30.1 |  | 34 | 173.9 | 95.12 |  |  | 45.3 |  |  |  | 87.1 | 149.2 | 149.1 | 149.2 | 231.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 261.9 | 132.5 | 63 | 79.2 | 30.2 |  |  |  |  | 139.3 | 63.7 | 103.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 33 | 23.8 | 2.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 6 | 7.1 | 12 | 36.2 | 4.1 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.1 | 3 | 20.4 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 23.5 | 74.4 | 15.3 | 21 | 40.4 | 1.3 | 2.1 | 20.5 | 8.4 | 2.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 3.4 | 64.6 | 0.6 | 106.9 | 101.1 | 56.9 | 2.2 | 8.4 | 20 |  | 12 | 0 | 28 | 3.3 |  | 0 | 7.8 | 7597.52 | 11.812 | 8.046 |  | 13.2 |  | 18.9281 | 10 | 13.6 | 75.5862
12/03/2025 | 17:30 | 1 | 0 | 649.7 | 216.5 |  |  | 90.9 | 144.2 |  |  | 180 |  | 201.4 | 190.1 | 203 | 106.9 | 378.4 | 10.5 |  |  |  |  | 168.3 | 7.6 | 3.1 | 0 | 6.4 | 7.5 | 143.3 | 4.4 |  |  |  | 110.6 | 222.2 |  |  |  | 6.6 | 465.3 | 31.8 | 150.5 | 0 | 17.3 | 19.7 | 87.8 | 176.4 | 177.2 | 182 | 109.4 |  | 9.2 | 46.3 | 45.5 |  | 34.3 | 174.2 | 95.71 |  |  | 45.6 |  |  |  | 87.2 | 143 | 143.5 | 145 | 231.9 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 259.1 | 133.6 | 62.4 | 79.5 | 30.5 |  |  |  |  | 140.2 | 64.6 | 103.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 1 | 1.1 | 9.4 | 33.8 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.2 | 3 | 20.3 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 24.7 | 78.8 | 2.3 | 22.6 | 31.6 | 1.5 | 1.4 | 20.4 | 8.4 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 1.3 | 19.8 | 0.6 | 96.6 | 95.2 | 19.8 | 1.6 | 8.4 | 20 |  | 12.1 | 0 | 28.1 | 3.3 |  | 0 | 7.5 | 7448.41 | 18.1509 | 8.05 |  | 13.2 |  | 18.9287 | 10.1 | 13.7 | 82.1295
12/03/2025 | 18:00 | 1 | 0 | 650.7 | 217.2 |  |  | 90.9 | 143.7 |  |  | 181.1 |  | 202 | 190.6 | 204.1 | 107.9 | 376.6 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 7.7 | 3.2 | 0 | 6.4 | 7.5 | 142.9 | 4.3 |  |  |  | 111.1 | 215.6 |  |  |  | 6.6 | 461 | 30.4 | 143.2 | 0 | 18.5 | 19.7 | 88.7 | 178.3 | 178.4 | 182 | 107.9 |  | 9.2 | 46.2 | 45.8 |  | 34.1 | 174.8 | 95.3 |  |  | 45.8 |  |  |  | 87.4 | 126 | 125.8 | 125.6 | 214 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 243.5 | 129.7 | 62.2 | 79.2 | 29.3 |  |  |  |  | 140.4 | 66 | 103.3 |  |  |  |  | 67.2 |  | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 8.7 | 26.3 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.1 | 20.3 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 27.1 | 73.3 | 0 | 19 | 29.3 | 1.8 | 1.3 | 20.4 | 8.4 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 102.1 | 97.5 | 0.8 | 0.1 | 8.4 | 20 |  | 13.9 | 0 | 28.2 | 3.2 |  | 0 | 7.9 | 7360.7 | 24.2564 | 8.047 |  | 13.2 |  | 18.9285 | 10.1 | 13.7 | 88.2318
12/03/2025 | 18:30 | 1 | 0 | 650.6 | 217.3 |  |  | 90 | 144.5 |  |  | 180.7 |  | 202.8 | 191.2 | 206 | 107.8 | 378.5 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.7 | 3.2 | 0 | 6.4 | 7.5 | 143.2 | 4 |  |  |  | 111.1 | 171.6 |  |  |  | 6.6 | 458.5 | 32 | 135.1 | 42.6 | 18.5 | 19.7 | 90.2 | 176.7 | 177.5 | 182.3 | 108 |  | 9.2 | 45.5 | 47.2 |  | 33.7 | 174.5 | 95.02 |  |  | 46 |  |  |  | 87.1 | 124.3 | 124.2 | 124 | 211.6 | 39.9 | [7 empty] | 2.1 | 227.5 | 125.1 | 62.2 | 79.3 | 29.2 |  |  |  |  | 140.2 | 64.4 | 102.9 |  |  |  |  | 125.8 |  | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 4.3 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.4 | 24.6 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3 | 20.3 | 2.2 |  | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 20 | 22.8 | 62.6 | 0 | 13.3 | 29.6 | 1.4 | 1.4 | 20.5 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.9 | 111.8 | 0 | 0 | 8.4 | 20 |  | 19.2 | 0 | 28.3 | 3.2 |  | 0 | 7.5 | 7447.42 | 24.2483 | 8.052 |  | 13.2 |  | 18.9274 | 10.2 | 13.7 | 88.3278
12/03/2025 | 19:00 | 1 | 0 | 651.7 | 217.3 |  |  | 90 | 145.3 |  |  | 181.1 |  | 203.5 | 191.8 | 203.6 | 108 | 379 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 7.8 | 3.2 | 0 | 6.3 | 7.6 | 143.2 | 4.5 |  |  |  | 111 | 222.5 |  |  |  | 6.6 | 462.3 | 50.9 | 148.7 | 42.6 | 18.5 | 19.7 | 89.5 | 177.4 | 178.3 | 182.5 | 108.3 |  | 9.2 | 45.7 | 47.3 |  | 35 | 175.1 | 95.23 |  |  | 46 |  |  |  | 87.2 | 138.9 | 138.8 | 137.1 | 221.1 | 39.9 | [7 empty] | 2.1 | 259.5 | 132.9 | 62.1 | 79.3 | 29.2 |  |  |  |  | 140.6 | 66.1 | 103.1 |  |  |  |  | 124.6 |  | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.2 | 34.8 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3 | 20.5 | 2.1 |  | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 19.4 | 50.1 | 0 | 12.1 | 33.4 | 0.4 | 0.2 | 20.5 | 8.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.6 | 100.2 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  | 16.1 | 0 | 28.5 | 3.3 |  | 0 | 6.5 | 7611.73 | 24.2748 | 8.046 |  | 13.2 |  | 18.9266 | 10.3 | 13.7 | 88.4475
12/03/2025 | 19:30 | 1 | 0 | 651.1 | 217.3 |  |  | 91.2 | 145.3 |  |  | 181 |  | 202.3 | 191.8 | 206 | 108.1 | 378.5 | 10.6 |  |  |  |  | 164.9 | 7.7 | 3.2 | 0 | 6.3 | 7.6 | 143.3 | 4.4 |  |  |  | 111 | 221.5 |  |  |  | 6.6 | 458.5 | 77.6 | 149.1 | 42.6 | 18.5 | 19.7 | 87.8 | 179.8 | 179.8 | 182.3 | 107.8 |  | 9.2 | 45.4 | 47 |  | 34.1 | 174.7 | 95.09 |  |  | 46.3 |  |  |  | 87.5 | 138.8 | 138.6 | 138.9 | 225.7 | 39.9 | [7 empty] | 2.1 | 270 | 133.3 | 62.3 | 79.2 | 30.4 |  |  |  |  | 140.6 | 65.5 | 103 |  |  |  |  | 125.9 |  | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.2 | 49.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.9 | 20.5 | 2.1 |  | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 22 | 34 | 0 | 12.4 | 32.5 | 0.9 | 0.8 | 20.5 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.9 | 92.6 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 18.1 | 0 | 28.5 | 3.3 |  | 0 | 7.5 | 7641.79 | 24.2534 | 8.06 |  | 13.2 |  | 18.9265 | 10.4 | 13.7 | 88.5399
12/03/2025 | 20:00 | 1 | 0 | 649 | 217.1 |  |  | 89.9 | 145.4 |  |  | 181 |  | 202.1 | 192.1 | 205.2 | 108 | 378 | 10.6 |  |  |  |  | 166.7 | 7.3 | 3.1 | 0 | 6.4 | 7.5 | 143.7 | 4.2 |  |  |  | 110.6 | 222.1 |  |  |  | 6.6 | 458.9 | 82 | 148.5 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 89.5 | 176.4 | 176.3 | 182.4 | 107.7 |  | 9.2 | 45.4 | 47 |  | 31.8 | 173 | 95.01 |  |  | 46.5 |  |  |  | 87.1 | 134 | 133.9 | 135 | 228.4 | 73.8 | [7 empty] | 2.1 | 267.1 | 132.3 | 61.9 | 79.3 | 30.1 |  |  |  |  | 141.3 | 65.4 | 168.3 |  |  |  |  | 125.6 |  | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.4 | 45.5 | 4.8 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 20.4 | 2.1 |  | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 17.5 | 29 | 0 | 12.1 | 31.7 | 0.8 | 1 | 20.5 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.8 | 87.1 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 17.9 | 0 | 28.4 | 3.3 |  | 0 | 7.9 | 7679.21 | 24.2538 | 8.063 |  | 13.2 |  | 18.9255 | 10.4 | 13.7 | 88.5423
12/03/2025 | 20:30 | 1 | 1.7 | 649.5 | 217 |  |  | 90 | 145.1 |  |  | 180.3 |  | 202.1 | 191.7 | 206.5 | 107.9 | 377.5 | 0 |  |  |  |  | 163.8 | 7.4 | 3.2 | 0 | 6.3 | 7.5 | 143 | 4.2 |  |  |  | 110.8 | 210.2 |  |  |  | 6.6 | 459.2 | 82 | 146.5 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 91 | 175.5 | 175.8 | 182.3 | 108 |  | 9 | 45.4 | 45.3 |  | 31.5 | 173.5 | 94.88 |  |  | 46.2 |  |  |  | 87.1 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 220 | 73.4 | [7 empty] | 2.1 | 263.7 | 131.2 | 61.9 | 79.2 | 30.7 |  |  |  |  | 140.3 | 65.3 | 181.8 |  |  |  |  | 124.5 |  | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 1.2 | 1.8 | 4.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11.5 | 38.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 20.4 | 2.2 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 21.5 | 32.6 | 0 | 14.1 | 33.1 | 0.8 | 0.7 | 20.5 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.5 | 70.9 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 17.9 | 0 | 28.5 | 3.3 |  | 0 | 6.5 | 7615.18 | 24.242 | 8.054 |  | 13.2 |  | 18.9241 | 10.4 | 13.7 | 88.5201
12/03/2025 | 21:00 | 1 | 1.7 | 651.7 | 217.9 |  |  | 90.2 | 145.7 |  |  | 181.6 |  | 203 | 192.2 | 206 | 108.3 | 377.6 | 0 |  |  |  |  | 161.6 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.3 | 7.5 | 143.1 | 4.2 |  |  |  | 110.7 | 202.2 |  |  |  | 6.6 | 458.9 | 82 | 143.7 | 42.6 | 18.5 | 19.7 | 90.5 | 176.4 | 176.5 | 183.2 | 107.7 |  | 9.1 | 45.3 | 39.8 |  | 31.7 | 173.7 | 94.87 |  |  | 46.8 |  |  |  | 87.1 | 133.9 | 133.7 | 133.6 | 220.1 | 74 | [7 empty] | 2.1 | 254.9 | 128.7 | 62.9 | 79.4 | 30.7 |  |  |  |  | 141.5 | 65.7 | 182.4 |  |  |  |  | 125.7 |  | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11.4 | 36 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 20.5 | 2.2 |  | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 15.6 | 24.3 | 0 | 20.2 | 48.1 | 1.3 | 0.7 | 20.4 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.9 | 62.6 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 17.9 | 0 | 28.5 | 3.4 |  | 0 | 8.2 | 7594.07 | 24.2585 | 8.058 |  | 13.2 |  | 18.9223 | 10.5 | 13.7 | 88.6388
12/03/2025 | 21:30 | 1 | 1.7 | 649.7 | 217 |  |  | 89.1 | 145 |  |  | 181.6 |  | 201.9 | 191.4 | 205.4 | 107.3 | 378.7 | 0 |  |  |  |  | 164.6 | 7.5 | 3.1 | 0 | 6.3 | 7.6 | 143.3 | 4.3 |  |  |  | 110.7 | 162 |  |  |  | 6.6 | 459.8 | 82 | 125.3 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 90.5 | 174.9 | 175 | 182.8 | 108.1 |  | 9.1 | 45.6 | 29.6 |  | 31.4 | 173.5 | 95.06 |  |  | 46.7 |  |  |  | 86.7 | 133.5 | 133.3 | 132.7 | 219.4 | 74 | [7 empty] | 2.1 | 213.9 | 117.9 | 62.6 | 79.3 | 30.7 |  |  |  |  | 141.4 | 66.1 | 182.2 |  |  |  |  | 120 |  | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.5 | 42.7 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 20.4 | 2.2 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 15.5 | 28.8 | 0 | 23.2 | 54.6 | 1.3 | 1.3 | 20.4 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.7 | 69 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 17.9 | 0 | 28.4 | 3.3 |  | 0 | 7.8 | 7492.36 | 24.2294 | 8.051 |  | 13.2 |  | 18.9218 | 10.5 | 13.8 | 88.7023
12/03/2025 | 22:00 | 1 | 1.7 | 648 | 216.9 |  |  | 89.1 | 144.8 |  |  | 180.8 |  | 198.3 | 191 | 205.4 | 107.9 | 378.7 | 0 |  |  |  |  | 161.2 | 7.2 | 3.1 | 0 | 6.3 | 7.6 | 142.8 | 4.3 |  |  |  | 110.4 | 144 |  |  |  | 6.6 | 457.4 | 82 | 123.6 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 89.7 | 174.3 | 174.6 | 182.5 | 107 |  | 9.1 | 44.9 | 29 |  | 31.4 | 172.5 | 94.57 |  |  | 46.6 |  |  |  | 86.7 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 219.1 | 73.7 | [7 empty] | 2.1 | 211 | 116.6 | 62.6 | 79.8 | 30.6 |  |  |  |  | 141.3 | 64.9 | 167.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 3.9 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.6 | 48.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 20.4 | 2.1 |  | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 20 | 18.8 | 36.4 | 0 | 31.6 | 68.3 | 2 | 1.5 | 20.4 | 8.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77.1 | 74.2 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  | 18 | 0 | 28.5 | 3.3 |  | 0 | 6.3 | 7354.17 | 24.2727 | 8.068 |  | 13.2 |  | 18.9217 | 10.5 | 13.8 | 88.7624
12/03/2025 | 22:30 | 1.1 | 1.6 | 650.6 | 216.6 |  |  | 90.1 | 145.1 |  |  | 181.1 |  | 199.6 | 191.1 | 202.2 | 104.2 | 378.4 | 0 |  |  |  |  | 166.2 | 7.4 | 3.2 | 0 | 6.3 | 7.6 | 142.8 | 4.2 |  |  |  | 110.8 | 177.4 |  |  |  | 6.6 | 460.5 | 82 | 132.2 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 89.9 | 175.4 | 175.9 | 182.7 | 108 |  | 9.1 | 45.3 | 23.8 |  | 31.6 | 173.7 | 95.02 |  |  | 46.5 |  |  |  | 87.1 | 124.4 | 124.1 | 124.7 | 212.7 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 232.4 | 122.4 | 62.9 | 79.9 | 30.7 |  |  |  |  | 141.7 | 64.2 | 103.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 34.8 | 0 | 1.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.6 | 49.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.9 | 20.4 | 3 |  | 19.9 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 11.7 | 35.9 | 0 | 25 | 53.8 | 2.1 | 1.9 | 20.4 | 8.4 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 70.2 | 70.2 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 18 | 0 | 28.5 | 3.3 |  | 0 | 7.9 | 7226.42 | 24.2213 | 8.076 |  | 13.2 |  | 18.9207 | 10.5 | 13.7 | 88.6179
12/03/2025 | 23:00 | 1 | 1.6 | 651.3 | 217.1 |  |  | 90 | 145.3 |  |  | 122.9 |  | 123 | 155.1 | 207.9 | 108.4 | 379 | 0 |  |  |  |  | 166.5 | 7.4 | 3.2 | 0 | 6.4 | 7.6 | 143.3 | 4.3 |  |  |  | 110.7 | 216.3 |  |  |  | 6.6 | 458.8 | 82 | 147.4 | 42.6 | 18.5 | 19.7 | 89.9 | 175.3 | 175.9 | 183 | 107.7 |  | 9.1 | 45 | 31.9 |  | 31.6 | 173.2 | 94.84 |  |  | 46.3 |  |  |  | 87 | 127.2 | 126.9 | 127.4 | 215.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 263.8 | 130.6 | 62.8 | 79.8 | 30.6 |  |  |  |  | 141.6 | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48.2 | 0 | 2.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.9 | 48.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 20.4 | 3 |  | 19.9 | 13 | 20.2 | 20.3 | 20 | 18.3 | 16.8 | 0 | 13.1 | 31.8 | 0.7 | 1.4 | 20.4 | 8.4 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 69.3 | 59.2 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  | 18.2 | 0 | 28.5 | 3.3 |  | 0 | 7.1 | 7028.24 | 24.2517 | 8.067 |  | 13.2 |  | 18.9196 | 10.5 | 13.8 | 88.7383
12/03/2025 | 23:30 | 1 | 1.6 | 647.2 | 216.4 |  |  | 89.8 | 145.3 |  |  | 103.1 |  | 103.2 | 133.9 | 208.4 | 108.2 | 377 | 0 |  |  |  |  | 165 | 7.4 | 2.9 | 0 | 6.4 | 7.6 | 143.3 | 4.5 |  |  |  | 110.6 | 159.2 |  |  |  | 6.6 | 454.8 | 81.9 | 133.4 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89.6 | 175.2 | 176.1 | 182 | 108 |  | 9 | 45.4 | 31.8 |  | 31.8 | 173.1 | 94.88 |  |  | 46.3 |  |  |  | 87.1 | 106.7 | 106.6 | 106.7 | 200.2 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 265.6 | 117.2 | 62.7 | 79.8 | 30.7 |  |  |  |  | 141.6 | 66.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 46.7 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.7 | 56.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 20.3 | 3 |  | 19.9 | 13 | 20.3 | 20.3 | 20 | 22.7 | 15.7 | 0 | 8.4 | 18.6 | 0.5 | 0.9 | 20.4 | 8.4 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 59.4 | 61.9 | 0 | 0 | 8.6 | 20 |  | 18.6 | 0 | 28.6 | 3.3 |  | 0 | 7.8 | 6785.88 | 24.2175 | 8.047 |  | 13.2 |  | 18.9188 | 10.5 | 13.7 | 88.5833
13/03/2025 | 00:00 | 1 | 1.6 | 650.8 | 217.4 |  |  | 90 | 145.1 |  |  | 103.6 |  | 103.5 | 133.8 | 123.9 | 78.9 | 380.7 | 0 |  |  |  |  | 165.5 | 7.4 | 3 | 0 | 6.4 | 7.6 | 142.7 | 3.7 |  |  |  | 110.7 | 176.8 |  |  |  | 6.6 | 458.1 | 81.8 | 137.7 | 42.5 | 18.5 | 19.7 | 91.2 | 121.4 | 121.8 | 154.1 | 108.1 |  | 9.1 | 45.2 | 31.8 |  | 31.6 | 173.1 | 94.98 |  |  | 46.4 |  |  |  | 87 | 125.5 | 125.2 | 125.9 | 214.1 | 0 | [7 empty] | 2.1 | 250.3 | 123.2 | 62.8 | 79.9 | 29.9 |  |  |  |  | 141.8 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 29.8 | 0 | 4.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 9.3 | 25.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 3 | 20.3 | 2 |  | 19.9 | 12.9 | 20.3 | 20.3 | 20 | 22.8 | 7.3 | 0 | 7 | 14.9 | 0.8 | 0.4 | 20.4 | 8.4 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6 | 71.1 | 52 | 0 | 0 | 8.5 | 20 |  | 18.9 | 0 | 28.6 | 3.3 |  | 0 | 7.5 | 6564.58 | 24.2508 | 8.054 |  | 13.2 |  | 18.9182 | 10.5 | 13.8 | 88.7229
EJEC |  | 25.05 | 15.9 | 15606.9 | 5104.45 | 0 | 0 | 2159.45 | 3505.35 | 0 | 0 | 3584.8 | 0 | 3858.75 | 4024.65 | 4568 | 2443.25 | 9077.95 | 210.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961.5 | 180.2 | 72.9 | 28.4 | 151.9 | 177 | 3437.55 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 2656.9 | 4841.95 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 11044.75 | 1006 | 3405.2 | 339.9 | 442.15 | 472.8 | 2161.4 | 3980.2 | 3991.05 | 4242.35 | 2594.95 | 0 | 185.8 | 1089.05 | 1023 | 0 | 807.45 | 4173.45 | 2281.115 | 0 | 0 | 796.5 | 0 | 0 | 0 | 2088.1 | 2960 | 2956.6 | 2955.7 | 5005.4 | 371.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 5528.6 | 3082.25 | 1523.4 | 1887.9 | 722.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383.7 | 1579.8 | 1763.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.85 | 0 | 7.45 | 802.45 | 717.9 | 109.9 | 1.95 | 479.25 | 238 | 128.9 | 28.8 | 42.5 | 104.2 | 385.05 | 479.6 | 456.75 | 84.8 | 444.05 | 152.8 | 183.4 | 237.9 | 784.9 | 91.65 | 57.2 | 57.6 | 58 | 186.3 | 56.75 | 488.7 | 52.2 | 0 | 475.5 | 311.9 | 480.05 | 486.85 | 479.75 | 370.8 | 978.3 | 343.25 | 541.2 | 938.9 | 43.25 | 51.45 | 355.1 | 201.8 | 33.15 | 489.6 | 489.6 | 480 | 62.7 | 131.1 | 1368.9 | 14.4 | 1319.15 | 1283.65 | 1011.7 | 135 | 199.45 | 479.85 | 0 | 444.95 | 82.935 | 680.5 | 79.3 | 0 | 108.25 | 170.35 | 172667.55 | 571.1875 | 193.3087 | 0 | 316.8 | 0 | 454.1168 | 243 | 328.75 | 2107.1629

## REACTIVA
miércoles, 12 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
12/03/2025 | 00:30 | 0.3 | 0.1 | 38.3 | 16.7 |  |  | -24 | -7.4 |  |  | -49 |  | -7.1 | 15 | 8.1 | 0.7 | 59.9 | 0.3 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 0 | -3.2 | 3.2 | 8.6 | 1.7 |  |  |  | 14.8 | 10.4 |  |  |  | -1.4 | 46.1 | 13 | 10 | -2.8 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | -16.5 | -53.5 | 8.9 |  | 0.6 | -0.8 | 4.6 |  | -0.1 | 3.2 | 1.44 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | -7.3 | 9 | 3.3 | [7 empty] | 0.2 | 39.8 | 19.8 | 2.4 | 7.2 | -0.1 |  |  |  |  | 14.7 | -24.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.6 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.3 | 1 | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 4.5 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.3 | -0.8 | 0.3 |  | -4.8 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -5.2 | 11.4 | 7.8 | 1.1 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 |  | 11.4 | 7.81 | 1.2 | 2.4 |  | 0 | 2.7 | 237.85 | 3.627 | 0.132 |  | 1.7 |  | 0.34721 | -1.1 | 1.8 | 6.5062
12/03/2025 | 01:00 | 0.3 | 0.1 | 25.3 | 15.5 |  |  | -27.2 | -12.1 |  |  | -51.9 |  | -15 | 11.4 | 4.1 | -2.1 | 60.9 | 0.1 |  |  |  |  | 1.2 | 1.6 | 0 | -3.2 | 3.2 | 7.9 | 1.7 |  |  |  | 13.7 | 13 |  |  |  | -1.5 | 43.1 | 12.7 | 4 | -4.1 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | -1.1 | -20.4 | -47.6 | 7.5 |  | 0.5 | -1.9 | 2.6 |  | 0 | 3 | -0.4 |  |  | -1.7 |  |  |  | 4.8 | -0.1 | -1.3 | -13.1 | 1.3 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 35.7 | 12.6 | 1.7 | 7.3 | -1.9 |  |  |  |  | 11.3 | -29.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  |  | 1.3 | 1.1 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 5.4 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0.3 |  | -4.7 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -7 | 10.3 | 7.1 | 1.1 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 |  | 10.3 | 7.14 | 1.2 | 1.9 |  | 0 | 2.9 | 128.34 | 3.3184 | -0.056 |  | 1.7 |  | 0.32912 | -1.4 | 2 | 5.8915
12/03/2025 | 01:30 | 0.3 | 0.1 | 35.3 | 15.4 |  |  | -25.1 | -9.4 |  |  | -53.7 |  | -14.6 | 11.2 | 2.7 | -3.4 | 60.9 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 1.6 | 0 | -3.2 | 3.3 | 8.5 | 1.7 |  |  |  | 15.1 | 9.2 |  |  |  | -1.5 | 42.9 | 13 | 5.4 | -4.6 | 2.1 | 2.7 | 1 | -3.4 | -22.6 | -50 | 6.8 |  | 0.5 | -2.2 | 3.5 |  | -0.1 | 0.1 | -0.05 |  |  | -1.3 |  |  |  | 5.9 | -2.9 | -4.1 | -15.6 | -2.1 | 0 | [7 empty] | 0.4 | 25.4 | 13.3 | 3.7 | 7.2 | -2.1 |  |  |  |  | 9.3 | -32.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  |  | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 5.2 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.3 |  | -4.7 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -7.4 | 10.5 | 7.3 | 1.1 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 10.5 | 7.31 | 1.2 | 1.7 |  | 0 | 2.2 | 108.76 | 3.5088 | 0.242 |  | 1.6 |  | 0.30864 | -1.6 | 1.9 | 5.9595
12/03/2025 | 02:00 | 0.3 | 0.1 | 28.3 | 26.2 |  |  | -27 | -12 |  |  | -55 |  | -16.3 | 8.4 | -0.3 | -5 | 58.2 | 0.1 |  |  |  |  | 1.7 | 1.1 | 0 | -3.2 | 3.2 | 9.1 | 1.7 |  |  |  | 14.5 | 10.2 |  |  |  | -1.3 | 44.5 | 13.4 | 4.3 | -4.3 | 2 | 2.7 | 1.3 | -6.1 | -25.3 | -52.4 | 6.1 |  | 0.7 | -1.6 | 2.5 |  | 0 | 0.5 | -0.71 |  |  | -1.6 |  |  |  | 5.5 | -5.5 | -6.7 | -18.5 | -6.3 | 0 | [7 empty] | 0.4 | 25.4 | 11.8 | 2.5 | 7.8 | -1.9 |  |  |  |  | 7.5 | -34.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.4 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  |  | 1.3 | 1.1 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | -0.8 | 0.3 |  | -4.5 | 0.8 | 2.5 | -0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.9 | -8.9 | 10.3 | 7.8 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 10.3 | 7.8 | 1.2 | 2 |  | 0 | 2.1 | 59.59 | 3.4862 | 0.271 |  | 1.7 |  | 0.30982 | -1.1 | 1.7 | 6.367
12/03/2025 | 02:30 | 0.3 | 0.1 | 28.8 | 23.2 |  |  | -23.4 | 2.2 |  |  | -52.7 |  | -16.8 | 10.7 | 3.1 | -2.4 | 59 | 0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 1.3 | 0 | -3.2 | 3.2 | 7.8 | 1.7 |  |  |  | 13.9 | 12.5 |  |  |  | -1.4 | 42.8 | 9.1 | 5.7 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0 | -5 | -27.7 | -47.1 | 8.6 |  | 0.5 | -5.1 | 4.3 |  | -0.1 | 0.9 | -0.35 |  |  | 0 |  |  |  | 3.9 | -2.1 | -3.2 | -15 | -3.5 | 0 | [7 empty] | 0.4 | 25 | 12.6 | 2.9 | 7.2 | -2.1 |  |  |  |  | 8.7 | -34.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.4 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  |  | 1.2 | 1.2 | -1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 4.6 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | -0.8 | 0.3 |  | -4.4 | 0.8 | 2.6 | 2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -9.5 | 11 | 7.7 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 11 | 7.73 | 1.2 | 0 |  | 0 | 2.7 | 108.68 | 2.2738 | 0.271 |  | 1.7 |  | 0.27744 | -0.7 | 2.1 | 5.9223
12/03/2025 | 03:00 | 0.3 | 0.1 | 29.7 | 14.9 |  |  | -28.1 | -14.1 |  |  | -56.1 |  | -16.9 | 7 | -1.5 | -6.5 | 62.4 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 1.4 | 0 | -3.2 | 3.1 | 8.2 | 1.7 |  |  |  | 13.8 | 2.9 |  |  |  | -1.5 | 40.5 | 1.3 | 0.9 | 0 | 2.4 | 2.7 | 1.3 | 7.8 | -32.1 | -47 | 8.8 |  | 0.5 | -6.9 | 2.1 |  | 0 | -0.3 | -0.81 |  |  | 0 |  |  |  | 3.7 | -6.2 | -7.3 | -19.6 | -8.3 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 28.1 | 11.9 | -7.2 | 5.4 | -4 |  |  |  |  | 5.1 | -38.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  |  | 1 | 1.2 | -0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 4.2 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0.3 |  | -4.5 | 0.8 | 2.6 | -0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.5 | -9 | 10.5 | 7.1 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 |  | 10.5 | 7.14 | 1.2 | 0.1 |  | 0 | 1.7 | 7.83 | 1.935 | 0.22 |  | 1.7 |  | 0.32879 | -1.2 | 1.7 | 4.6838
12/03/2025 | 03:30 | 0.3 | 0.1 | 22.4 | 14.9 |  |  | -27.8 | -12.5 |  |  | -60.6 |  | -25.6 | 1.7 | -4 | -7.1 | 57.3 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 1.1 | 0 | -3.2 | 3.1 | 7.6 | 1.7 |  |  |  | 13.5 | -4.1 |  |  |  | -1.4 | 38.9 | 2 | 3 | 0 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 4.4 | -35.4 | -49.4 | 8 |  | 0.5 | -5.1 | 2.5 |  | 0 | 1.3 | -2.25 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 | -9.5 | -10.7 | -22.7 | -10.1 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 20.7 | 12.4 | -7.6 | 6.7 | -4.3 |  |  |  |  | 2.7 | -41.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.4 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  |  | 1 | 1.1 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.6 | 0.3 |  | -4.7 | 0.8 | 2.6 | -0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.1 | -10.3 | 10.5 | 7.2 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 |  | 10.5 | 7.23 | 1.1 | 0.2 |  | 0 | 2.3 | -68.72 | 2.4162 | 0.19 |  | 1.8 |  | 0.31022 | -1.4 | 1.9 | 5.2165
12/03/2025 | 04:00 | 0.3 | 0.1 | 34 | 15.4 |  |  | -23.7 | -4.1 |  |  | -56.7 |  | -20.6 | 6.6 | -18.5 | -14.6 | 62.7 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 1.5 | 0 | -3.2 | 3.2 | 9.9 | 1.7 |  |  |  | 12.3 | 5.4 |  |  |  | -1.4 | 40.3 | 2.1 | 0.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 12.8 | -27.4 | -41.6 | 8 |  | 0.5 | -5.2 | 3.8 |  | -0.1 | 0.9 | -0.32 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -16.2 | -17.5 | -30.1 | -16.7 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 21.3 | 13.3 | -6.3 | 6.3 | -4.1 |  |  |  |  | 9.2 | -33 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  |  | 1 | 1.2 | -0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 4.5 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.3 |  | -4.7 | 0.8 | 2.5 | -0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -9.1 | 12.7 | 4.8 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 12.7 | 4.75 | 1.1 | 0 |  | 0 | 2 | -13.77 | 2.2637 | 0.283 |  | 1.8 |  | 0.3046 | -0.3 | 2 | 6.3513
12/03/2025 | 04:30 | 0.3 | 0.1 | 26.9 | 14.3 |  |  | -20.5 | 3.2 |  |  | -57.9 |  | -23.7 | 4.8 | -18.2 | -14.7 | 58.8 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 1.6 | 0 | -3.2 | 3.4 | 9.9 | 1.7 |  |  |  | 12.6 | 9.1 |  |  |  | -1.4 | 38.6 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.7 | 1.1 | 13.1 | -27.3 | -41.1 | 6.1 |  | 0.4 | -6.1 | 4.9 |  | -0.1 | 0.4 | -0.22 |  |  | 0 |  |  |  | 3.1 | -16 | -17.1 | -30.2 | -17.5 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 20.4 | 13.7 | -6 | 6 | -3.9 |  |  |  |  | 10.2 | -31.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | -0.2 | -1 |  |  | 1 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | -0.8 | 0.3 |  | -4.7 | 0.9 | 2.5 | -0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.7 | -11.8 | 13.2 | 5.4 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 13.2 | 5.39 | 1.1 | 0.2 |  | 0 | 2 | -24.43 | 2.198 | 0.327 |  | 1.8 |  | 0.30525 | 0.1 | 2.2 | 6.9302
12/03/2025 | 05:00 | 0.3 | 0.1 | 36.2 | 16.2 |  |  | -19.4 | -5.4 |  |  | -55.8 |  | -15.4 | 7.5 | -15.7 | -13.1 | 62.9 | 0.2 |  |  |  |  | 1.6 | 2 | 0 | -3.2 | 3.4 | 10.4 | 1.7 |  |  |  | 13 | 12.2 |  |  |  | -1.4 | 39.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 2.7 | 0.9 | 15.1 | -25.2 | -39.1 | 5.3 |  | 0.4 | -4.5 | 4.5 |  | -0.1 | 3.1 | 1.52 |  |  | 0 |  |  |  | 1.1 | -12.2 | -13.3 | -25.6 | -12.1 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 20.4 | 13.4 | -6.8 | 4.6 | -4.1 |  |  |  |  | 10.6 | -30.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.3 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  |  | 1 | 1.1 | -0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 4.6 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | -0.8 | 0.3 |  | -4.7 | 0.9 | 2.6 | -0.3 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.4 | -8.1 | 15.3 | 0 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 15.3 | 1.23 | 1.1 | 0.4 |  | 1 | 2.3 | 32.45 | 2.4646 | 0.469 |  | 1.8 |  | 0.31113 | 0.5 | 1.9 | 7.4447
12/03/2025 | 05:30 | 0.3 | 0.1 | 30.2 | 23.9 |  |  | -18.6 | 7.1 |  |  | -52.7 |  | -15.9 | 10.6 | -13.4 | -11 | 61.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.2 | 0 | -3.2 | 3.7 | 11.7 | 1.7 |  |  |  | 12.5 | 12 |  |  |  | -1.4 | 38.6 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.6 | 2.7 | 0.8 | 19.9 | -20.3 | -34.8 | 6.3 |  | 0.4 | -5.8 | 5.4 |  | 0 | 2.5 | 1.47 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -8.8 | -10.1 | -22.3 | -6.3 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 21.2 | 14.3 | -6 | 4.9 | -4 |  |  |  |  | 15.7 | -23.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.4 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  |  | 1 | 1.1 | -0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | -0.8 | 0.3 |  | -4.7 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.7 | -9.1 | 13.3 | 0 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 13.3 | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0 | 2.6 | 98.17 | 2.485 | 0.251 |  | 1.8 |  | 0.31043 | 0.6 | 2.2 | 7.6464
12/03/2025 | 06:00 | 0.3 | 0 | 45.4 | 25.7 |  |  | -18 | -1.7 |  |  | -49.7 |  | -8.6 | 13.8 | -9.3 | -8.9 | 60.3 | 0.4 |  |  |  |  | 2.9 | 1 | 0 | -3.2 | 3.6 | 10.8 | 1.9 |  |  |  | 13.5 | 13.9 |  |  |  | -1.3 | 40.8 | 1.1 | 6.4 | 0 | -0.4 | 2.7 | 1.3 | 23.3 | -17.1 | -32.4 | 10.3 |  | 0.6 | -1.2 | 7.2 |  | 0 | 3.5 | 2.76 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | -3.4 | -4.6 | -16.1 | -0.6 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 18.5 | 16.2 | -5.2 | 4.7 | -4.1 |  |  |  |  | 18.4 | -19.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 5.2 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  |  | 1 | 0 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | 0.3 |  | -4.8 | 1 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.2 | -8.1 | -8.5 | 8.8 | 0 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | -0.3 | -0.2 | 4.6 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.9 |  | 8.8 | 0 | 1.1 | 0.2 |  | 0.6 | 2.8 | 183.66 | 2.6349 | 0.097 |  | 1.6 |  | 0.28204 | -1 | 1.8 | 5.4139
12/03/2025 | 06:30 | 0.2 | 0 | 40.4 | 25.6 |  |  | -14.8 | -1.3 |  |  | -46.9 |  | -4.1 | 16.9 | -6.2 | -7 | 59.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3.8 | 1 | 0 | -3.1 | 3.6 | 11.1 | 1.7 |  |  |  | 13.3 | 15.2 |  |  |  | -1.3 | 39.5 | 0.5 | 5.3 | 0 | -0.4 | 2.7 | 0.9 | 26.4 | -14.1 | -28.8 | 3.8 |  | 0.5 | -1 | 6.8 |  | 0.1 | 5.5 | 3.11 |  |  | 0 |  |  |  | 1.2 | -3.4 | -4.7 | -15.7 | 2.8 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 19.7 | 14.7 | -6.6 | 4.7 | -4 |  |  |  |  | 20.4 | -16.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 5.3 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | -1.2 | 4.5 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | -1.1 | 0.2 | -0.8 | 0.3 |  | -4.7 | 0.9 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -5.8 | -6.7 | 10.4 | 0 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.5 | -0.2 | 4.4 | 3.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 2 |  | 10.4 | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2.5 | 212.61 | 2.6986 | 0.384 |  | 1.7 |  | 0.30334 | -0.4 | 2 | 6.686
12/03/2025 | 07:00 | 0.2 | 0 | 25.2 | 22.3 |  |  | -14.6 | -3.1 |  |  | -46.4 |  | -9.1 | 17.5 | 0.9 | -4.3 | 53.6 | 0.2 |  |  |  |  | 0.8 | 0.2 | 0 | -3 | 3.8 | 8.3 | 1.7 |  |  |  | 12.5 | 5 |  |  |  | -1.3 | 37.3 | 0.8 | 5.6 | 0 | -0.5 | 2.7 | 0.5 | 26 | -14.6 | -48 | 7.1 |  | 0.5 | -3.8 | 5.9 |  | 0 | 0.9 | 3.46 |  |  | 0 |  |  |  | 2.2 | -2.4 | -3.6 | -15.5 | 0.6 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 32.6 | 14.6 | -0.1 | 4.6 | -0.1 |  |  |  |  | 21.6 | -14.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 1.6 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | -2.2 | 2.2 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | -2.6 | 0.2 | -0.3 | 0.3 |  | -4.8 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.1 | -5.9 | -7.3 | 11.1 | 0 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 5.4 | -0.2 | 4.6 | 3.3 | 3 | 0 | 0.4 | 2 |  | 11.1 | 0 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 2.6 | 174.36 | 2.6091 | -0.131 |  | 1.8 |  | 0.3169 | -0.1 | 2.1 | 6.595
12/03/2025 | 07:30 | 0.3 | 0 | 27.1 | 14.5 |  |  | -9.2 | 3.5 |  |  | -41.3 |  | -4.4 | 24.2 | 4.6 | -1.7 | 52.8 | 0.1 |  |  |  |  | -2 | 0.1 | 0 | -3 | 3.8 | 7.9 | 1.7 |  |  |  | 13.8 | 9.9 |  |  |  | -1 | 43.9 | 1.2 | 5.7 | 0 | 0 | 2.7 | 1.2 | 38.4 | -2.1 | -36.9 | 6.5 |  | 0.6 | -2 | 7.7 |  | 0.1 | 0.6 | 7.49 |  |  | 0 |  |  |  | 5.5 | 0 | -0.8 | -12.3 | 3 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 32.6 | 24.5 | 0 | 4.7 | 0.1 |  |  |  |  | 33.5 | 2.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.6 | 3.9 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.7 |  |  | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.8 | -1.7 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | -3.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 |  | -4.8 | 0.5 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | -5.9 | -8.6 | 13.6 | 0 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 10.5 | -0.2 | 4.7 | 3.3 | 7.2 | 0 | 0.4 | 2 |  | 13.6 | 0 | 1.2 | 1.9 |  | 0 | 2.3 | 328.59 | 2.8153 | 0.093 |  | 1.9 |  | 0.93968 | 1.1 | 2 | 8.848
12/03/2025 | 08:00 | 0.3 | 0 | 45.4 | 16.9 |  |  | -8 | -1 |  |  | -31.6 |  | 7.2 | 36.6 | 11.5 | 2.9 | 60.6 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1.7 | 0 | -3 | 4.2 | 11.6 | 1.8 |  |  |  | 15.1 | 17 |  |  |  | -0.8 | 47.4 | 1.6 | 4.7 | 0 | -0.3 | 2.7 | 0.6 | 48.4 | 7.7 | -31.8 | 9.7 |  | 0.6 | -2.3 | 8.3 |  | 0.1 | 0.7 | 11.52 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3 | 0 | 0 | -3.8 | 11.2 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 44.3 | 24.3 | 7.6 | 11.8 | 0.1 |  |  |  |  | 45.7 | 20.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.6 | 6.2 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.9 | -1 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | -3.7 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -4.9 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.2 | -2.7 | -5 | 8.5 | 0 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 6.8 | -0.2 | 4.8 | 3.4 | 4.7 | 0.1 | 0.4 | 2.2 |  | 8.5 | 0 | 1.1 | 1.3 |  | 0 | 2.8 | 522.62 | 2.5846 | -0.051 |  | 1.8 |  | 3.4586 | 1.5 | 2 | 11.2922
12/03/2025 | 08:30 | 0.3 | 0 | 36.9 | 15.9 |  |  | -13.1 | -2.8 |  |  | -27.6 |  | 16 | 38.2 | 8.9 | 1.2 | 55 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 1.7 | 0 | -3 | 4 | 12.2 | 1.8 |  |  |  | 15 | 14.7 |  |  |  | -0.6 | 47.8 | 1.2 | 5.2 | 0 | -0.2 | 2.7 | 0.7 | 45.7 | 5.1 | -34.4 | 7.5 |  | 0.6 | -2.2 | 7.5 |  | 0.1 | 0.7 | 7.84 |  |  | -0.8 |  |  |  | 6.9 | 0 | 0 | -7.3 | 9.4 | 0 | [7 empty] | 0.5 | 107 | 57.1 | 7.6 | 15.1 | 1.8 |  |  |  |  | 74.7 | 18.8 | -13.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.6 | 6.9 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2 | -1.1 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -4 | 0 | 0 | 0.2 |  | -4.9 | 1 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2.3 | -4.9 | -5.5 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 16 | -0.2 | 0 | 3.5 | 8.5 | 0.5 | 0.4 | 2 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 |  | 0 | 2.9 | 590.04 | 2.5416 | 0.221 |  | 1.8 |  | 1.0151 | -0.3 | 2 | 7.2777
12/03/2025 | 09:00 | 0.3 | 0 | 35.8 | 15.8 |  |  | -11.8 | -1.5 |  |  | 27 |  | 15.8 | 43.6 | 20.3 | 13.7 | 57.4 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 2.1 | 0 | -2.8 | 4 | 15.2 | 1.8 |  |  |  | 15.8 | 11.1 |  |  |  | -0.8 | 47.4 | 0.8 | 8.5 | 0 | -0.2 | 2.7 | 1.7 | 43.4 | 2.7 | -36.7 | 7.4 |  | 0.6 | -2.7 | 7.5 |  | 0.1 | 0.7 | 6.47 |  |  | 0.2 |  |  |  | 7.3 | 0 | 0 | -0.7 | 13.3 | 0 | [7 empty] | 0.5 | 107.7 | 56.9 | 7.4 | 14.7 | 2.1 |  |  |  |  | 73.8 | 18.2 | -17.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.5 | 7.6 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  |  | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -0.9 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -3.7 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -4.9 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.8 | -4.1 | -6.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 14.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | 8.9 | 1.1 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 2.9 | 684.47 | 2.4222 | 0.3 |  | 2 |  | 0.30077 | 0.1 | 2.2 | 7.3229
12/03/2025 | 09:30 | 0.3 | 0 | 27.5 | 14.4 |  |  | -8.6 | 2.4 |  |  | 29.7 |  | 22.7 | 45.9 | 21.4 | 15.3 | 75.7 | -0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.6 | 0 | -3.2 | 3.9 | 16.9 | 1.8 |  |  |  | 15.9 | 17.1 |  |  |  | -0.4 | 50.5 | 0.8 | 9.9 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | 44.4 | 3.6 | -35.6 | 9.9 |  | 0.6 | -3.4 | 8.3 |  | 0 | 0.4 | 8.5 |  |  | 0.2 |  |  |  | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | [7 empty] | 0.5 | 108.3 | 57.8 | 8.5 | 14.5 | 1.9 |  |  |  |  | 76.8 | 22.2 | -14.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.3 | 7.7 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  |  | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.3 | -1.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -3.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | -4.9 | 1 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3 | -5.8 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 17.3 | -0.2 | 0 | 3.6 | 10.8 | 1.6 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 |  | 0 | 2.7 | 748.1 | 2.5353 | 0.46 |  | 1.8 |  | 0.28884 | 1 | 2.1 | 8.1841
12/03/2025 | 10:00 | 0.3 | 0 | 34.2 | 15.6 |  |  | -6.4 | 7.8 |  |  | 33 |  | 28.5 | 50 | 23.8 | 16.9 | 77.6 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 1.8 | 1.6 | -3.1 | 4 | 9.9 | 1.7 |  |  |  | 17 | 18.7 |  |  |  | -0.4 | 54.3 | 1.6 | 13.5 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0.6 | 48.7 | 7.9 | -31.6 | 9 |  | 0.6 | -3.5 | 4.7 |  | 0.1 | 0.3 | 9.36 |  |  | 2.1 |  |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | [7 empty] | 0.5 | 107.6 | 57.8 | 8.4 | 14.6 | 2 |  |  |  |  | 81.7 | 29.4 | -5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.3 | 7.8 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  |  | 1.1 | 0 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.7 | -2.2 | -1.2 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -3.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -4.9 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.9 | -4.9 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 18.1 | -0.2 | 0 | 3.6 | 11.6 | 2 | 0.2 | 2 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 |  | 0 | 2.4 | 832.06 | 2.5572 | 0.451 |  | 1.7 |  | 2.4161 | 1.1 | 3.7 | 11.9243
12/03/2025 | 10:30 | 0.2 | 0 | 37.1 | 16.2 |  |  | -5.9 | 10 |  |  | 34.9 |  | 30.9 | 52.5 | 24.6 | 17.1 | 80.7 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 1.7 | 1.9 | -3.1 | 4 | 10.4 | 1.7 |  |  |  | 17.9 | 16.7 |  |  |  | -0.2 | 55.7 | 1.9 | 12.9 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.5 | 51.4 | 10.6 | -28.9 | 9.3 |  | 0.6 | -3.2 | 5 |  | 0.1 | 0 | 12.01 |  |  | 3.6 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 9.2 | [7 empty] | 0.3 | 107.8 | 61.2 | 7.7 | 14.4 | 5.9 |  |  |  |  | 86.3 | 37 | 2.3 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | -5.3 | 8.2 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  |  | 1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  | -4.9 | 1.2 | 2.8 | 3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3 | -4.8 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.2 | 18.3 | -0.2 | 0 | 3.5 | 11.9 | 2.4 | 0.4 | 2.2 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 |  | 0 | 2.7 | 902.31 | 2.4776 | 0.392 |  | 1.7 |  | 3.7862 | 1.5 | 3.5 | 13.3559
12/03/2025 | 11:00 | 0.2 | 0 | 44.9 | 16.6 |  |  | -1.7 | 24.8 |  |  | 35.7 |  | 34.6 | 52.7 | 25.9 | 18.3 | 77.6 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 1.9 | 1.9 | -3.1 | 3.9 | 13.3 | 1.7 |  |  |  | 18.2 | 9.3 |  |  |  | 0 | 57.6 | 3 | 15.9 | 0 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 54.5 | 13.4 | -26.2 | 12.8 |  | 0.7 | -1.7 | 7.5 |  | 0.1 | 1.2 | 13.58 |  |  | 3.7 |  |  |  | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 11.7 | [7 empty] | 0.6 | 108 | 62.6 | 12.8 | 14.4 | 5.9 |  |  |  |  | 82.9 | 41.5 | 5.4 |  |  |  |  | 10.7 |  |  | -5.4 | 6.5 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  |  | 1 | 1.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -1.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | -4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -5 | 0.8 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 0.8 | 4 | 3 | -4.7 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 | 17.7 | -0.2 | 4.5 | 3.4 | 11.9 | 3.1 | 0.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2.6 | 986.08 | 2.7729 | 0.544 |  | 1.8 |  | 3.799 | 1.4 | 3.7 | 14.0159
12/03/2025 | 11:30 | 0.3 | 0 | 98.9 | 30.6 |  |  | -3.7 | 12.1 |  |  | 34.5 |  | 31 | 51.6 | 24.9 | 17.2 | 60.2 | 0.1 |  |  |  |  | -2.9 | 1.9 | 0.5 | -3.1 | 4 | 13.5 | 1.9 |  |  |  | 17.7 | 10 |  |  |  | -0.3 | 57.1 | 2.9 | 15 | 0 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 51.9 | 11.1 | -28.1 | 11.2 |  | 0.6 | -5.7 | 4.4 |  | 0.1 | 11.7 | 9.36 |  |  | 1.9 |  |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 9.3 | [7 empty] | 0.4 | 107.1 | 60.8 | 11.4 | 14.4 | 6 |  |  |  |  | 79.8 | 37.5 | -5.8 |  |  |  |  | 18.6 |  |  | -5.4 | 8.3 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  |  | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | -4.1 | -0.4 | 0.4 | 0.3 |  | -5 | 1 | 2.7 | 3 | 2.1 | 0.8 | 3 | 2.9 | -5.7 | -5.6 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 | 18.6 | -0.2 | 4.2 | 2.9 | 12.2 | 3.1 | 0.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 2.9 | 975.06 | 1.9685 | 0.508 |  | 1.6 |  | 3.8044 | 1.1 | 3.3 | 12.2808
12/03/2025 | 12:00 | 0.3 | 0 | 99.3 | 30.2 |  |  | 0.1 | 26.3 |  |  | 29.3 |  | 24.9 | 46 | 23 | 16 | 60.8 | 0.1 |  |  |  |  | -0.6 | 2.1 | 0.5 | -3.1 | 4.1 | 12.9 | 1.7 |  |  |  | 18.1 | 6.8 |  |  |  | -0.4 | 55.1 | 0.9 | 15.8 | 0 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | 51.7 | 10.8 | -28.8 | 11.1 |  | 0.6 | -5.5 | 5.8 |  | 0.2 | 14 | 9.77 |  |  | 5.9 |  |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 8.6 | [7 empty] | 0.5 | 108.1 | 61.8 | 12 | 14.7 | 6.1 |  |  |  |  | 78.1 | 34.8 | -13 |  |  |  |  | 15.4 |  |  | -5.3 | 8.9 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  |  | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -2.1 | -0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | -4.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -5 | 1.1 | 2.8 | 3 | 1.7 | 0.8 | 0 | 3.1 | -6.4 | -6.2 | 0 | 0 | 2.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 | 18.1 | -0.2 | 3.2 | 2.4 | 12 | 3.3 | 0.4 | 2 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 |  | 0 | 2.8 | 952.27 | 1.8484 | 0.61 |  | 1.7 |  | 3.8058 | 2.1 | 3.5 | 13.5642
12/03/2025 | 12:30 | 0.3 | 0 | 101.2 | 30.5 |  |  | 0.4 | 20.9 |  |  | 29.6 |  | 30.9 | 44.4 | 21.9 | 16.3 | 58.7 | 0.3 |  |  |  |  | -2.2 | 2.1 | 0.2 | -3.1 | 4 | 11.4 | 1.7 |  |  |  | 18.1 | 3.4 |  |  |  | -0.6 | 50.7 | 0.5 | 15.5 | 0 | -0.3 | 2.7 | 0.9 | 50.2 | 9.4 | -30.6 | 10.8 |  | 0.1 | -4 | 5.2 |  | 0.2 | 18.2 | 9.52 |  |  | 8 |  |  |  | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 8 | [7 empty] | 0.4 | 105.4 | 60.9 | 11.4 | 14.6 | 6 |  |  |  |  | 77.1 | 32.9 | -8.8 |  |  |  |  | 5.5 |  |  | -5.3 | 8.2 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -3.1 | -1 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -4.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -4.7 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 3.2 | -5.9 | -6.5 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.2 | 18.4 | -0.2 | 2.7 | 2.1 | 12.3 | 3.3 | 0.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 |  | 0 | 2.7 | 923.52 | 1.9128 | 0.453 |  | 1.6 |  | 3.8245 | 2.4 | 3.5 | 13.6903
12/03/2025 | 13:00 | 0.3 | 0 | 89.8 | 28.7 |  |  | -3.6 | 22.5 |  |  | 28.2 |  | 26.1 | 44.8 | 21.9 | 15.8 | 58.7 | 0.1 |  |  |  |  | -5.4 | 1.9 | 0 | 0.3 | 3.4 | 10.9 | 1.8 |  |  |  | 15.4 | 13 |  |  |  | -0.7 | 51.8 | 0.5 | 15.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0.5 | 49.3 | 8.5 | -31 | 8.6 |  | 0 | -6.6 | 3.6 |  | 0.2 | 10.6 | 9.63 |  |  | 3.8 |  |  |  | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 107.9 | 44.8 | 12.3 | 14.4 | 5.9 |  |  |  |  | 76 | 31.6 | -13.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.1 | 9.1 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1 | 1.9 | -1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -2.9 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -4 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.7 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | -7.2 | -7.8 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 | 18.1 | -0.2 | 1.6 | 1.4 | 11.9 | 3.3 | 0.4 | 2.2 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 |  | 0 | 2.4 | 851.53 | 1.8658 | 0.288 |  | 1.6 |  | 3.8316 | 0.9 | 3.6 | 12.0853
12/03/2025 | 13:30 | 0.3 | 0 | 92.9 | 29.2 |  |  | -5.7 | 8.7 |  |  | 25.2 |  | 16.7 | 42 | 21.5 | 15.4 | 60.1 | -0.1 |  |  |  |  | -3.9 | 1.7 | 0 | -3.5 | 3.4 | 10.5 | 1.7 |  |  |  | 15.6 | 4.5 |  |  |  | -0.7 | 50.8 | 0.6 | 15.5 | 0 | 0.4 | 2.7 | 0.8 | 48.9 | 8 | -31.3 | 10 |  | -0.2 | -5.5 | 2.9 |  | 0.1 | 11.5 | 9.22 |  |  | 2.8 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 60.1 | 42.4 | 11 | 14.5 | 6 |  |  |  |  | 76.1 | 32 | -15.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.1 | 8.6 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  |  | 1 | 1.9 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -2.2 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -4.1 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -4.7 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 8.1 | 3.1 | -7 | -7.3 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.9 | 18 | -0.2 | -1.1 | 0 | 12 | 3 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 2.8 | 764.52 | 1.9882 | 0.529 |  | 1.7 |  | 3.8251 | 0.7 | 3.4 | 12.1422
12/03/2025 | 14:00 | 0.3 | 0 | 96.1 | 30 |  |  | -5.6 | 8.3 |  |  | 25 |  | 21.9 | 41.2 | 21.8 | 15.6 | 59.4 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 2.5 | 0 | -3.3 | 3.6 | 11.8 | 1.7 |  |  |  | 17.8 | 12.1 |  |  |  | -0.5 | 55.8 | 1 | 15.4 | 0 | 2 | 2.7 | 1.9 | 49.1 | 8.2 | -31.3 | 9.8 |  | -0.2 | -5.3 | 4.1 |  | 0.1 | 13.3 | 9.36 |  |  | 2.3 |  |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 59.1 | 42.4 | 10.9 | 14.5 | 5.9 |  |  |  |  | 77 | 32.9 | -11.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.1 | 8.4 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.2 | -2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -4 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -4.7 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 5.9 | 3.2 | -7 | -7 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.5 | 18.5 | -0.2 | -2 | 0 | 11.9 | 2.5 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 |  | 0 | 2.9 | 802.66 | 1.9334 | 0.015 |  | 1.7 |  | 3.8175 | 0.4 | 3.3 | 11.1659
12/03/2025 | 14:30 | 0.2 | 0 | 105 | 32 |  |  | -0.7 | 22.4 |  |  | 37.3 |  | 33.4 | 53.9 | 28.6 | 19.9 | 64.4 | 0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 2.6 | 0 | -3.2 | 3.6 | 17.6 | 1.8 |  |  |  | 18.5 | 20.1 |  |  |  | -0.3 | 60.8 | 1.2 | 15.4 | 0 | 2.1 | 2.7 | 0.5 | 59.7 | 18.7 | -20.9 | 9.7 |  | -0.2 | -4.8 | 6 |  | 0.1 | 13.9 | 13.62 |  |  | 7.3 |  |  |  | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 61.5 | 41.9 | 10.3 | 14.5 | 5.9 |  |  |  |  | 83.9 | 53.3 | 3.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5 | 8.5 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  |  | 1 | 1.9 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2.1 | -1.6 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -4 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -4.7 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | -5.3 | -5.5 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 18.2 | -0.2 | -1.9 | 0 | 11.7 | 2 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 |  | 0 | 3 | 1003.82 | 2.1382 | 0.532 |  | 1.9 |  | 3.8078 | 2 | 3.4 | 13.778
12/03/2025 | 15:00 | 0.2 | 0 | 108 | 32.2 |  |  | -3.8 | 17.1 |  |  | 37.2 |  | 35 | 55.1 | 27.6 | 19.3 | 64.3 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 2.9 | 0 | -3.1 | 3.8 | 17.5 | 1.7 |  |  |  | 20.3 | 20.9 |  |  |  | -0.3 | 59.3 | 1.4 | 25.5 | 0 | 1.8 | 2.7 | 0.8 | 58.6 | 17.6 | -22.1 | 11.1 |  | -0.2 | -5.1 | 5.7 |  | 0.1 | 12.2 | 13.68 |  |  | -0.4 |  |  |  | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 61.2 | 33.6 | 10.8 | 10.6 | 5.8 |  |  |  |  | 83.5 | 52.5 | 4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.9 | 8 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  |  | 1.1 | 1.9 | -1.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2 | -0.9 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -3.8 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -4.8 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 5.2 | 3 | -4.5 | -4.8 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 18.2 | -0.2 | -1.6 | 0 | 11.6 | 1.4 | 0.4 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 |  | 0 | 2.6 | 986.78 | 1.971 | 0.155 |  | 1.7 |  | 3.8173 | 1.2 | 3.4 | 12.2432
12/03/2025 | 15:30 | 0.3 | 0 | 109.8 | 32.3 |  |  | -2.8 | 22.7 |  |  | 34.8 |  | 32.1 | 52.1 | 24.1 | 19.5 | 64 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1.3 | 0 | -3.2 | 3.9 | 17.2 | 1.8 |  |  |  | 19.8 | 30.1 |  |  |  | -0.2 | 60.7 | 1.4 | 25.3 | 0 | 1.6 | 2.7 | 0.7 | 62.1 | 20.9 | -18.8 | 12.6 |  | -0.2 | -5.1 | 5.3 |  | 0.1 | 18.9 | 9.83 |  |  | 0.7 |  |  |  | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 59.8 | 33.5 | 10.7 | 11.1 | 5.7 |  |  |  |  | 77.2 | 43.1 | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.4 | 7.6 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  |  | 1.1 | 1.9 | -1.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.8 | -2 | -1.3 | 6.7 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -3.3 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.9 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 2 | 0.8 | 6.9 | 2.8 | -5 | -5.6 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 17.3 | -0.2 | -1.3 | 0 | 11.2 | 0.9 | 0.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 |  | 0 | 2.8 | 1012.83 | 2.3623 | -0.537 |  | 1.7 |  | 3.8187 | 1.3 | 3.5 | 12.1441
12/03/2025 | 16:00 | 0.3 | 0 | 102.1 | 30.9 |  |  | -4.7 | 20.3 |  |  | 34.6 |  | 27.2 | 52.2 | 24 | 19.3 | 65.2 | -0.2 |  |  |  |  | 0.6 | 1.2 | 0 | -3.3 | 3.7 | 15.3 | 1.8 |  |  |  | 18.6 | 31.2 |  |  |  | -0.2 | 60.4 | 1.4 | 25.2 | 0 | 2.1 | 2.7 | 0.7 | 61.6 | 20.5 | -19.1 | 10.8 |  | -0.2 | -7.6 | 4.2 |  | 0.2 | 14.9 | 9.36 |  |  | -1.1 |  |  |  | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | [7 empty] | 0.4 | 62 | 33.2 | 11.2 | 10.5 | 5.8 |  |  |  |  | 76.8 | 42.6 | -4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 6.6 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  |  | 1.1 | 2 | -1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | -1.5 | 6.9 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -1.9 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -4.9 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 7.1 | 2.5 | -5.5 | -5.5 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 16 | -0.2 | -1.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0.4 | 2.2 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 |  | 0 | 2.9 | 971.66 | 2.2228 | -1.112 |  | 1.7 |  | 3.8211 | 0.9 | 3.6 | 11.1319
12/03/2025 | 16:30 | 0.2 | 0 | 96.1 | 30.1 |  |  | -6.5 | 16 |  |  | 27.4 |  | 23.9 | 43.7 | 19.6 | 16.4 | 62.5 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 1.1 | 0 | -3.2 | 3.6 | 14.7 | 1.7 |  |  |  | 19 | 26.9 |  |  |  | -0.4 | 56.7 | 0.8 | 25.3 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0 | 54.5 | 13.5 | -25.9 | 9.6 |  | -0.3 | -6.5 | 3.1 |  | 0.1 | 19.6 | 7.18 |  |  | -2.9 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | [7 empty] | 0.4 | 60.8 | 33.7 | 11 | 10.6 | 5.8 |  |  |  |  | 67.3 | 28.9 | -13.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.9 | 2.2 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  |  | 1 | 1.9 | -0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | -1.8 | 6.2 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.9 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 14.3 | 1.4 | -7.9 | -8.2 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 10.6 | -0.2 | -1.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 |  | 0 | 2.8 | 846.18 | 2.015 | -1.03 |  | 1.7 |  | 3.8258 | 0.4 | 3.4 | 10.3108
12/03/2025 | 17:00 | 0.2 | 0 | 92.7 | 29.1 |  |  | -7.8 | 14.1 |  |  | 22.5 |  | 17.9 | 37.7 | 19 | 16.1 | 66 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3.4 | 12.2 | 1.7 |  |  |  | 17.9 | 26.5 |  |  |  | -0.5 | 52.3 | 0 | 25.5 | 0 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 52.8 | 12 | -27.6 | 10.4 |  | -0.5 | -7.5 | 1.6 |  | 0.1 | 19.1 | 4.89 |  |  | 6.4 |  |  |  | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 60.2 | 33.8 | 11.1 | 10.5 | 5.8 |  |  |  |  | 63.6 | 23.6 | -19.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.3 | 1.6 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1 | 1.9 | -0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.3 | -1.3 | 7.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -5 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 16.4 | 0.4 | -8.6 | -9.5 | 8 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 3.8 | -0.2 | -1.1 | 0.3 | 3.4 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 8 | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2.7 | 804.19 | 1.685 | -0.509 |  | 1.7 |  | 3.8159 | 0.9 | 3.3 | 10.8919
12/03/2025 | 17:30 | 0.2 | 0 | 93.4 | 29.6 |  |  | -13.5 | 11.3 |  |  | 13.4 |  | 19.5 | 26.6 | 14.1 | 12.1 | 65.6 | 0.4 |  |  |  |  | 3.8 | 1.3 | 0 | -3.3 | 3.2 | 9.8 | 1.7 |  |  |  | 19.4 | 23.3 |  |  |  | -0.8 | 47.3 | -1.1 | 20.9 | 0 | -0.5 | 2.7 | 2.6 | 42.8 | 2.2 | -37.6 | 11 |  | -0.7 | -5.8 | 1.3 |  | 0.2 | 27.2 | 5.7 |  |  | -0.9 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 | -0.1 | 33.8 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 58.4 | 32.4 | 10.1 | 10.7 | 5.7 |  |  |  |  | 53.8 | 9.2 | -25.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.4 | 4.8 |  |  | 1.4 | 0.1 | -0.8 |  |  | 0.8 | 1.9 | -1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 6.4 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -4.7 | 0.9 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 27.4 | -0.1 | -10.4 | -10.9 | 7.5 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 7.5 | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2.3 | 689.8 | 1.0184 | -0.546 |  | 1.7 |  | 3.8182 | -0.9 | 3.4 | 8.4907
12/03/2025 | 18:00 | 0.2 | 0 | 95.2 | 29.6 |  |  | -15.5 | 15.4 |  |  | 15 |  | 10 | 29.1 | 13.1 | 11.4 | 70.5 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3.3 | 11.3 | 1.9 |  |  |  | 20.7 | 19.8 |  |  |  | -1 | 45.2 | -1.4 | 17.8 | 0 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | 43.2 | 2.5 | -37 | 7 |  | -0.5 | -5.4 | 2.8 |  | 0.2 | 5.6 | 3.77 |  |  | 2.9 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 | -2.7 | 29 | 0 | [7 empty] | 0.4 | 60.3 | 33.7 | 11.2 | 11.6 | 2.2 |  |  |  |  | 60 | 18 | -27.8 |  |  |  |  | 5.2 |  |  | -5.3 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  |  | 0.8 | 1.8 | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8.5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 35.8 | 0.3 | -11.1 | -11.7 | 5.8 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 5.8 | 0 | 1.1 | 1.7 |  | 0 | 2.9 | 679.27 | 1.3408 | -0.964 |  | 1.8 |  | 3.8109 | 0.4 | 3.4 | 9.7878
12/03/2025 | 18:30 | 0.2 | 0 | 93.4 | 30.1 |  |  | -12.5 | 9 |  |  | 13.2 |  | 11.4 | 27.5 | 12 | 11 | 71 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1 | 0 | -3.1 | 3.3 | 12.9 | 1.7 |  |  |  | 21.3 | 11 |  |  |  | -0.7 | 44.3 | -0.9 | 17.3 | -1.2 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | 43 | 2.4 | -37 | 8 |  | -0.5 | -5 | 0.9 |  | 0.1 | 5.1 | 3.8 |  |  | 4.9 |  |  |  | 5.7 | 0 | 0 | -3.6 | 29.6 | 9.4 | [7 empty] | 0.3 | 60.4 | 33 | 10.5 | 11 | 1.9 |  |  |  |  | 57.6 | 14.3 | -27.2 |  |  |  |  | 9.4 |  |  | -4.9 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  |  | 0.9 | 1.8 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 9 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 26.7 | 0.3 | -11.4 | -12 | 8.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 |  | 8.5 | 0 | 1.1 | 1.4 |  | 0 | 2.7 | 664.9 | 1.6746 | 0.263 |  | 1.8 |  | 3.8032 | 0.8 | 3.9 | 12.2408
12/03/2025 | 19:00 | 0.2 | 0 | 97.6 | 30.4 |  |  | -8 | 20.2 |  |  | 19.1 |  | 15.6 | 34.4 | 16.2 | 13.8 | 68.8 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 0.5 | 0 | -3 | 3.6 | 10.9 | 1.7 |  |  |  | 18.9 | 25.1 |  |  |  | -0.2 | 53.3 | 2.1 | 17.1 | 1.5 | -0.4 | 2.7 | 1.2 | 49.1 | 8.3 | -31.3 | 10.1 |  | -0.3 | -4.3 | 3.5 |  | 0.2 | 3.1 | 7.1 |  |  | 6.9 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 11.4 | [7 empty] | 0.3 | 60.7 | 33.6 | 10.8 | 10.5 | 2.2 |  |  |  |  | 67.1 | 28.3 | -19.3 |  |  |  |  | 15.1 |  |  | -4.6 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  |  | 1.1 | 1.9 | -1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 6.9 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -5 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.7 | -10.6 | 7.5 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -1.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 |  | 7.5 | 0 | 1.1 | 1.8 |  | 0 | 2.1 | 785.2 | 1.7731 | 0.394 |  | 1.8 |  | 3.8042 | 0.8 | 3.2 | 11.7713
12/03/2025 | 19:30 | 0.2 | 0 | 106.1 | 31.6 |  |  | -9.7 | 19.2 |  |  | 19.6 |  | 13.1 | 34.8 | 17.1 | 14.4 | 74 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 0.7 | 0 | -3.3 | 3.6 | 11.1 | 1.8 |  |  |  | 19.1 | 23.9 |  |  |  | -0.1 | 56 | 8.8 | 17.9 | 2.1 | -0.4 | 2.7 | 1 | 50.3 | 9.4 | -30.2 | 10.3 |  | -0.2 | -2.6 | 3.6 |  | 0.2 | 2.5 | 7.24 |  |  | -1.3 |  |  |  | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 11.8 | [7 empty] | 0.3 | 59.8 | 34 | 11 | 13 | 1.9 |  |  |  |  | 67.9 | 28.9 | -20.7 |  |  |  |  | 17.6 |  |  | -4.9 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  |  | 1.1 | 1.8 | -1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 8.8 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 0.6 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.8 | -9.6 | 6 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 |  | 6 | 0 | 1.1 | 1.6 |  | 0 | 2.2 | 816.34 | 2.7092 | -0.495 |  | 1.7 |  | 3.7996 | -0.1 | 3.7 | 11.3138
12/03/2025 | 20:00 | 0.2 | 0 | 114.6 | 31.8 |  |  | -11.8 | 14.7 |  |  | 20.3 |  | 17.4 | 35.9 | 17.5 | 14.5 | 79.8 | 0.1 |  |  |  |  | 4.5 | 1.2 | 0 | -3.3 | 3.6 | 11.8 | 1.8 |  |  |  | 19.5 | 13.9 |  |  |  | -0.2 | 55.5 | 10.7 | 16.9 | 2 | 0.1 | 2.7 | 1 | 50.1 | 9.3 | -30.2 | 10.9 |  | 0 | -1.8 | 2.9 |  | 0.3 | 4.3 | 7.08 |  |  | -3.4 |  |  |  | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 13.6 | [7 empty] | 0.4 | 60 | 33.1 | 10.6 | 11.9 | 1.9 |  |  |  |  | 66.5 | 27.2 | -15.6 |  |  |  |  | 18.5 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  |  | 1.2 | 1.8 | -1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 11.1 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -4.8 | 0.7 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -8 | 4.7 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 |  | 4.7 | 0 | 1.1 | 1.6 |  | 0 | 2.5 | 833.58 | 2.7911 | -0.544 |  | 1.7 |  | 3.8105 | -0.4 | 3.5 | 10.8576
12/03/2025 | 20:30 | 0.2 | 0.1 | 109.5 | 30.5 |  |  | -10.8 | 14.6 |  |  | 17.8 |  | 15.2 | 32.4 | 15.8 | 13.6 | 74.1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 1.7 | 0 | -3.3 | 3.4 | 12.4 | 1.7 |  |  |  | 19.4 | 9 |  |  |  | -0.2 | 55.5 | 11 | 17.5 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 47.2 | 6.4 | -32.8 | 8.9 |  | 0.1 | -1.6 | 2.5 |  | 0.3 | 4 | 4.99 |  |  | 1.6 |  |  |  | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 12.9 | [7 empty] | 0.3 | 59.8 | 33.5 | 5.8 | 11.7 | 1.8 |  |  |  |  | 62.6 | 21.3 | -18.9 |  |  |  |  | 12.7 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.7 |  |  | 1.3 | 1.8 | -1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.6 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 0.7 | 3 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -8 | -8.7 | 10.5 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 10.5 | 0 | 1.1 | 1.4 |  | 0 | 2.6 | 780.29 | 3.0986 | -0.231 |  | 1.8 |  | 3.8114 | 1 | 3.7 | 13.179
12/03/2025 | 21:00 | 0.2 | 0.1 | 106.7 | 30.2 |  |  | -13.8 | 12.7 |  |  | 17.5 |  | 7 | 32.9 | 15.7 | 13.5 | 77.6 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 0.9 | 0 | -3.3 | 3.4 | 12 | 1.7 |  |  |  | 18.9 | 6.6 |  |  |  | -0.3 | 55.5 | 11.2 | 17 | 1.9 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 47.8 | 7 | -32.2 | 10.2 |  | 0.2 | -4 | 1 |  | 0.3 | 1.2 | 4.32 |  |  | -2.8 |  |  |  | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 12.8 | [7 empty] | 0.4 | 61.7 | 33.8 | 6.3 | 10.7 | 2.1 |  |  |  |  | 62.2 | 21.4 | -25.6 |  |  |  |  | 13.5 |  |  | -5.1 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.8 |  |  | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -4.9 | 1.2 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -8.5 | -9.3 | 7.3 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 2 |  | 7.3 | 0 | 1.1 | 1.3 |  | 0 | 2.8 | 745.72 | 3.2344 | -0.093 |  | 1.8 |  | 3.7996 | 0.4 | 3.6 | 12.741
12/03/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 96.2 | 28.2 |  |  | -15.8 | 8.6 |  |  | 8 |  | 6.9 | 21.7 | 11.4 | 10 | 72.2 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 0.6 | 0 | -3.3 | 3.4 | 10.3 | 1.8 |  |  |  | 17.9 | -2.9 |  |  |  | -0.4 | 52.2 | 10.6 | 17.2 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 39.5 | 2.6 | -40.2 | 9.4 |  | -0.2 | -3 | 6.3 |  | 0.3 | 4.6 | 1.96 |  |  | -4.3 |  |  |  | 8.7 | 0 | 0 | -4.2 | 29.7 | 10.5 | [7 empty] | 0.3 | 60.9 | 33 | 5.3 | 10.6 | 2 |  |  |  |  | 52.8 | 7.9 | -30.8 |  |  |  |  | 7.7 |  |  | -4.9 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8.3 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -4.9 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10.8 | -11.7 | 6.4 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 6.4 | 0 | 1.1 | 1.4 |  | 0 | 2.7 | 599.06 | 2.9595 | -0.127 |  | 1.8 |  | 3.812 | 0.1 | 3.5 | 12.0445
12/03/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 83.7 | 25.8 |  |  | -23.1 | -0.9 |  |  | 4.4 |  | -2.3 | 17.4 | 7.2 | 7.5 | 69.6 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 0.9 | 0 | -3.2 | 3.6 | 8.2 | 1.8 |  |  |  | 16.4 | -7 |  |  |  | -0.7 | 49.9 | 10.6 | 17.8 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 31.8 | 10.8 | -47.4 | 8.5 |  | -0.1 | -4.5 | 6.5 |  | 0.2 | 2.9 | -0.29 |  |  | -9.5 |  |  |  | 7.8 | 0 | 0 | -8.2 | 25.2 | 8.9 | [7 empty] | 0.2 | 61.4 | 33.2 | 5.9 | 11.5 | 2 |  |  |  |  | 45.9 | -2.4 | -43.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  |  | 1.3 | 1.9 | -0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 8.5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  | -4.9 | 0.9 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.8 | -12.6 | 5.3 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 |  | 5.3 | 0 | 1.1 | 1.3 |  | 0 | 3.5 | 460.31 | 3.0371 | -0.092 |  | 1.6 |  | 3.8182 | -1.5 | 3.5 | 10.3632
12/03/2025 | 22:30 | 0.3 | 0.1 | 85.9 | 26 |  |  | -21.5 | -0.9 |  |  | 6.2 |  | -2.8 | 19.5 | -2.8 | 7.2 | 70.6 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 1 | 0 | -3.2 | 3.3 | 6.4 | 1.6 |  |  |  | 17.1 | -3.1 |  |  |  | -1 | 47.9 | 10.6 | 11.9 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 30.7 | 9.7 | -39.1 | 6.9 |  | 0 | -3.7 | 6.7 |  | 0.2 | 2.7 | -0.31 |  |  | 1 |  |  |  | 8.5 | 0 | 0 | -8.9 | 26.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 61.2 | 33.4 | 5.9 | 10.5 | -1.8 |  |  |  |  | 47.9 | 0.4 | -47.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  |  | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 7.4 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | -0.7 | 0.3 |  | -5 | 1.5 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.5 | -11.4 | 7.6 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | 7.6 | 0 | 1.2 | 1.4 |  | 0 | 2.9 | 463.99 | 3.1187 | -0.578 |  | 1.7 |  | 3.8165 | 0.1 | 1.5 | 9.6571
12/03/2025 | 23:00 | 0.3 | 0.1 | 39.2 | 13.6 |  |  | -22.7 | 6 |  |  | -13.3 |  | -5.6 | 18 | -1.7 | 13.4 | 91.1 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 1 | 0 | -3.3 | 3.5 | 5.6 | 1.7 |  |  |  | 16.6 | 4.8 |  |  |  | -1.1 | 49.5 | 11.2 | 11 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0.8 | 46.2 | 25.2 | -24.1 | 8.4 |  | 0 | -3.1 | 7.7 |  | 0.1 | -8.1 | 4.68 |  |  | -1 |  |  |  | 13.2 | -32.9 | -34 | 0 | 18.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 42.4 | 27.2 | 5.7 | 10.5 | -2 |  |  |  |  | 29.2 | -3.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.8 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  |  | 1.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 8.8 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | -0.1 | -0.7 | 0.3 |  | -4.7 | 0.7 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -8 | 6.9 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 6.9 | 0 | 1.2 | 1.9 |  | 0 | 2.4 | 415.38 | 3.3461 | -0.682 |  | 1.8 |  | 3.8153 | -0.2 | 1.1 | 9.1794
12/03/2025 | 23:30 | 0.3 | 0.1 | 30.5 | 12.5 |  |  | -24.4 | -3.9 |  |  | -27.4 |  | -11.8 | 7.5 | -4.8 | -5.5 | 82.4 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 0.3 | 0 | -3.3 | 3.2 | 4.1 | 1.9 |  |  |  | 15.6 | -6.1 |  |  |  | -0.9 | 49.9 | 11.5 | 11.6 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 38.2 | 17.3 | -32.1 | 8.6 |  | 0.2 | -1.1 | 7.6 |  | 0 | -5.5 | 2.56 |  |  | -4.2 |  |  |  | 8.5 | -38.4 | -39.4 | 0 | 13.5 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 37.9 | 21.7 | 5.1 | 6.7 | -2 |  |  |  |  | 21.9 | -14.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.9 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.8 |  |  | 1.4 | 1.8 | -1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5.7 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | -0.1 | -0.6 | 0.3 |  | -4.6 | 1 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -9.2 | 5.8 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |  | 5.8 | 0 | 1.2 | 1.8 |  | 0 | 2.7 | 231.26 | 3.1942 | -0.166 |  | 1.6 |  | 3.814 | -0.5 | 0.9 | 8.8423
13/03/2025 | 00:00 | 0.3 | 0.1 | 33 | 11.9 |  |  | -25.6 | -6.7 |  |  | -27.6 |  | -20.7 | 7.3 | -14.4 | -8.9 | 86.1 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | 1.7 | 0 | -3.4 | 3 | 3.7 | 1.9 |  |  |  | 15.9 | -4.7 |  |  |  | -1 | 48.8 | 11.2 | 11.8 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 1.4 | 30.5 | 9.5 | -38.4 | 9.1 |  | 0 | -2.9 | 6.5 |  | 0.1 | -8.1 | 1.35 |  |  | -5 |  |  |  | 9.5 | -39.3 | -40.5 | 0 | 12.1 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 37.5 | 22.4 | 6 | 4 | -2 |  |  |  |  | 18.1 | -20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -5.3 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  |  | 1.3 | 1.8 | -1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0.2 |  | -4.6 | 0.9 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.8 | -11.2 | 6 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |  | 6 | 0 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 2.8 | 159.15 | 3.2185 | -0.179 |  | 1.6 |  | 3.8001 | -0.3 | 1 | 9.1396
EJEC |  | 6.3 | 0.95 | 1556.1 | 561.85 | 0 | 0 | -325 | 151.65 | 0 | 0 | -116.75 | 0 | 167.75 | 698.25 | 233.55 | 159.55 | 1586.35 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 33.55 | 3.3 | -74.75 | 85.35 | 261.6 | 41.85 | 0 | 0 | 0 | 395.6 | 280.25 | 0 | 0 | 0 | -18.7 | 1180.15 | 101.9 | 294.8 | 1.6 | 20.6 | 64.8 | 21.95 | 875.8 | 2.35 | -840 | 213.35 | 0 | 4.65 | -95.1 | 114.4 | 0 | 2.25 | 124.75 | 127.395 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 191 | -99.65 | -109.45 | -159.55 | 369.1 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 1386.55 | 778.8 | 132.85 | 244.3 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175.35 | 184.65 | -221.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -125.35 | 78.85 | 0 | 0 | 33.55 | -1.3 | -20.85 | 0 | 0 | 26.45 | 31.45 | -5.55 | 12.65 | 14.15 | 0.05 | -8.1 | -20.5 | -34.4 | 110.35 | 38.05 | 11.95 | 19.2 | 26.25 | -34.95 | 0.65 | -2.8 | 6.65 | 0 | -115.15 | 19.85 | 65.25 | 53.95 | 36.05 | 19.2 | 146.15 | 27.5 | -174 | -194.1 | 142.6 | 31.1 | 40.65 | -2.45 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 16.55 | 159.15 | -4.8 | 43.3 | 54.45 | 104.1 | 16.8 | 9.3 | 43.4 | 0 | 142.6 | 31.765 | 27.8 | 31.2 | 0 | 0.8 | 62.55 | 13029.46 | 59.5259 | 0.611 | 0 | 41.6 | 0 | 59.7492 | 6.15 | 64.8 | 232.4361

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 12 de Marzo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6687.6 | 981.0839 | 3980.8961 | 1725.62 | 228.79
01:00 | 0 | 6493.73 | 964.5024 | 3795.5976 | 1733.63 | 225.296
01:30 | 0 | 6494.5 | 952.4181 | 3821.8119 | 1720.27 | 227.156
02:00 | 0 | 6412.16 | 942.4745 | 3781.3855 | 1688.3 | 227.911
02:30 | 0 | 6455.88 | 971.8491 | 3785.0009 | 1699.03 | 271.489
03:00 | 0 | 6348 | 928.317 | 3706.533 | 1713.15 | 231.329
03:30 | 0 | 6321.11 | 921.9976 | 3695.8524 | 1703.26 | 217.696
04:00 | 0 | 6306.65 | 923.2126 | 3666.1374 | 1717.3 | 219.815
04:30 | 0 | 6324.38 | 957.8148 | 3621.3152 | 1745.25 | 221.359
05:00 | 0 | 6433.48 | 937.8124 | 3752.5676 | 1743.1 | 216.968
05:30 | 0 | 6525.83 | 987.6452 | 3775.4948 | 1762.69 | 211.177
06:00 | 0 | 6644.3 | 984.8048 | 3886.0252 | 1773.47 | 204.268
06:30 | 0 | 6716.9 | 1013.2151 | 3916.5949 | 1787.09 | 196.032
07:00 | 0 | 6745.43 | 1005.8189 | 3998.7911 | 1740.82 | 194.173
07:30 | 0 | 6799.02 | 1018.1974 | 4039.2226 | 1741.6 | 177.033
08:00 | 0 | 6975.34 | 1050.573 | 4165.777 | 1758.99 | 199.534
08:30 | 0 | 7216.61 | 1098.01 | 4363.59 | 1755.01 | 201.825
09:00 | 0 | 7357.13 | 1129.042 | 4437.788 | 1790.3 | 194.613
09:30 | 0 | 7441.62 | 1125.523 | 4541.227 | 1774.87 | 199.946
10:00 | 0 | 7525.72 | 1160.286 | 4582.804 | 1782.63 | 195.804
10:30 | 0 | 7621.45 | 1172.155 | 4653.335 | 1795.96 | 201.394
11:00 | 0 | 7708.3 | 1233.252 | 4664.668 | 1810.38 | 207.435
11:30 | 0 | 7784.03 | 1138.307 | 4814.913 | 1830.81 | 208.308
12:00 | 0 | 7809.11 | 1174.498 | 4805.702 | 1828.91 | 197.106
12:30 | 0 | 7778.74 | 1168.162 | 4783.728 | 1826.85 | 194.234
13:00 | 0 | 7707.84 | 1162.165 | 4747.955 | 1797.72 | 197.085
13:30 | 0 | 7623.44 | 1125.336 | 4690.444 | 1807.66 | 199.326
14:00 | 0 | 7666.69 | 1119.862 | 4708.278 | 1838.55 | 206.073
14:30 | 0 | 7806.33 | 1155.354 | 4810.616 | 1840.36 | 205.845
15:00 | 0 | 7811.96 | 1218.273 | 4737.087 | 1856.6 | 213.661
15:30 | 0 | 7852.79 | 1245.574 | 4733.586 | 1873.63 | 213.171
16:00 | 0 | 7822.39 | 1238.184 | 4724.706 | 1859.5 | 217.588
16:30 | 0 | 7668.96 | 1218.385 | 4600.095 | 1850.48 | 207.544
17:00 | 0 | 7597.52 | 1216.23 | 4541.33 | 1839.96 | 206.568
17:30 | 0 | 7448.41 | 1219.129 | 4380.631 | 1848.65 | 200.537
18:00 | 0 | 7360.7 | 1169.346 | 4318.074 | 1873.28 | 186.729
18:30 | 0 | 7447.42 | 1175.0193 | 4372.4007 | 1900 | 172.814
19:00 | 0 | 7611.73 | 1266.7791 | 4532.7209 | 1812.23 | 183.893
19:30 | 0 | 7641.79 | 1269.9854 | 4524.6946 | 1847.11 | 184.232
20:00 | 0 | 7679.21 | 1244.7414 | 4548.9386 | 1885.53 | 192.525
20:30 | 0 | 7615.18 | 1226.1451 | 4502.8849 | 1886.15 | 205.941
21:00 | 0 | 7594.07 | 1223.8627 | 4473.1073 | 1897.1 | 209.065
21:30 | 0 | 7492.36 | 1211.9947 | 4401.0953 | 1879.27 | 210.185
22:00 | 0 | 7354.17 | 1161.9372 | 4325.0628 | 1867.17 | 216.146
22:30 | 0 | 7226.42 | 1139.7832 | 4236.2068 | 1850.43 | 219.918
23:00 | 0 | 7028.24 | 1105.5638 | 4118.6562 | 1804.02 | 220.016
23:30 | 0 | 6785.88 | 1053.1972 | 3975.7728 | 1756.91 | 221.006
00:00 | 0 | 6564.58 | 1021.3816 | 3763.8184 | 1779.38 | 214.546
MÁXIMO | 0 | 7852.79 | 1269.9854 | 4814.913 | 1900 | 271.489
MÍNIMO | 0 | 6306.65 | 921.9976 | 3621.3152 | 1688.3 | 172.814
PROMEDIO | 0 | 7194.4812 | 1106.8583 | 4287.6025 | 1800.0204 | 207.8147
ENERGÍA | 0 | 172667.55 | 26564.6002 | 102902.4597 | 43200.49 | 4987.5525
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 12 de Marzo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 35.7176 |  | 4.185 |  |  | 18.9432 | 26.3607 | 13.164 | 14.401 | 13.33 | 35.432 |  |  | 51.885 |  | 47.9738 |  | 9 |  | 151.6417 |  | 10.1736 |  |  |  |  | 4.337 | 1.7 |  |  |  | 5.3379 | 0 |  | 47.1738 | 131.677 | 28.3685 | 0.81 | 10.72 | 30.0202 | 35.8149 | 32.9239 |  | 190.0315 | 36.9508 |  | 3.3858 |  | 4.7 |  | 20.102 |  | 11 |  |  |  | 12.8708 |  | 5.6944 |  | 6.856 | 64.68 | 2.43 | 143.0976 |  | 5.2311 | 135.66 | 11.5193 |  | 34.12 | 3.9651 |  |  | 91.9351 | 22.672 |  | 0.707 | 29.0211 | 422.0971 |  | 149.7773 | 19.2297 |  |  | 14.9923 | 4.8006 |  |  | 16.2669 | 266.6 |  | 37.223 | 2.3285 | 4.6532
01:00 |  |  | 35.5715 |  | 4.135 |  |  | 18.5898 | 26.4735 | 12.953 | 14.555 | 13.37 | 36.026 |  |  | 51.59 |  | 19.5778 |  | 9 |  | 130.111 |  | 9.351 |  |  |  |  | 4.36 | 2.9 |  |  |  | 5.3343 | 0 |  | 48.9793 | 129.607 | 27.7248 | 0.7 | 11.06 | 30.2227 | 35.9745 | 32.4761 |  | 190.0549 | 36.8791 |  | 3.2394 |  | 4.6 |  | 20.071 |  | 11 |  |  |  | 13.5994 |  | 5.7545 |  | 6.969 | 64.45 | 2.32 | 144.2841 |  | 5.2497 | 134.34 | 11.4804 |  | 33.4751 | 3.9217 |  |  | 91.4945 | 22.7025 |  | 0.715 | 30.1629 | 425.4817 |  | 144.056 | 19.0863 |  |  | 15.5065 | 4.8346 |  |  | 16.0563 | 276.44 |  | 35.447 | 2.3045 | 4.5724
01:30 |  |  | 36.3969 |  | 4.167 |  |  | 19.6596 | 26.6005 | 12.998 | 14.102 | 13.35 | 35.698 |  |  | 51.653 |  | 47.7093 |  | 8.8 |  | 105.1764 |  | 9.6425 |  |  |  |  | 4.253 | 4.2 |  |  |  | 5.3113 | 0 |  | 47.9045 | 133.2871 | 28.2671 | 0.64 | 10.87 | 29.6664 | 36.1907 | 32.4959 |  | 190.9444 | 36.5817 |  | 3.2546 |  | 4.7 |  | 19.989 |  | 11 |  |  |  | 13.4297 |  | 5.6696 |  | 6.593 | 64.15 | 2.4 | 140.9776 |  | 5.2971 | 134.24 | 11.7207 |  | 32.6089 | 3.876 |  |  | 92.1029 | 22.7239 |  | 0.71 | 29.7749 | 424.581 |  | 146.061 | 18.8814 |  |  | 14.86 | 4.837 |  |  | 16.5633 | 277.75 |  | 35.973 | 2.1519 | 4.4461
02:00 |  |  | 36.4774 |  | 4.163 |  |  | 19.9503 | 26.6605 | 12.914 | 13.498 | 13.37 | 35.582 |  |  | 51.76 |  | 41.1328 |  | 8.9 |  | 153.3044 |  | 9.1679 |  |  |  |  | 4.249 | 4.7 |  |  |  | 5.2736 | 0 |  | 47.6333 | 136.4938 | 27.943 | 0.44 | 10.79 | 29.4906 | 35.4358 | 32.3662 |  | 192.4758 | 37.7198 |  | 3.2294 |  | 4.6 |  | 19.961 |  | 11 |  |  |  | 13.2788 |  | 5.5409 |  | 7.108 | 64.7 | 2.41 | 137.368 |  | 5.2196 | 132.79 | 11.9372 |  | 33.093 | 3.8264 |  |  | 93.3714 | 22.7434 |  | 0.74 | 29.2155 | 422.79 |  | 148.0843 | 19.0051 |  |  | 15.1423 | 4.6531 |  |  | 16.6891 | 268.69 |  | 36.967 | 1.9797 | 4.5221
02:30 |  |  | 35.7681 |  | 4.086 |  |  | 19.2789 | 26.4869 | 13.262 | 14.238 | 13.27 | 36.02 |  |  | 51.676 |  | 31.2165 |  | 9 |  | 139.387 |  | 9.1893 |  |  |  |  | 4.25 | 2.6 |  |  |  | 5.2218 | 0 |  | 47.6134 | 136.7584 | 27.925 | 0.41 | 10.21 | 29.6481 | 35.2335 | 32.424 |  | 192.34 | 37.7602 |  | 3.2438 |  | 4.8 |  | 19.898 |  | 11 |  |  |  | 13.2888 |  | 5.5029 |  | 6.965 | 65.2 | 2.5 | 141.4429 |  | 5.2475 | 132.26 | 12.3587 |  | 32.2332 | 3.7912 |  |  | 91.8677 | 22.7619 |  | 0.703 | 30.0876 | 416.7564 |  | 150.495 | 19.0953 |  |  | 14.7419 | 4.555 |  |  | 16.4315 | 272.18 |  | 36.879 | 2.0697 | 4.4757
03:00 |  |  | 35.5675 |  | 4.091 |  |  | 18.991 | 26.849 | 13.615 | 14.666 | 13.32 | 35.562 |  |  | 51.928 |  | 43.2476 |  | 9.1 |  | 134.8281 |  | 9.5431 |  |  |  |  | 4.133 | 4.4 |  |  |  | 4.8159 | 0 |  | 48.3364 | 135.7706 | 28.1097 | 0.67 | 10.15 | 29.4989 | 34.6368 | 32.9062 |  | 189.0892 | 37.806 |  | 3.2786 |  | 4.5 |  | 19.77 |  | 11 |  |  |  | 13.2164 |  | 5.5293 |  | 7.06 | 65.29 | 2.52 | 142.3949 |  | 5.2427 | 135.24 | 12.1272 |  | 32.4759 | 3.7891 |  |  | 91.9704 | 22.7361 |  | 0.716 | 30.5242 | 421.7251 |  | 158.1447 | 19.2725 |  |  | 15.6904 | 4.4931 |  |  | 16.7753 | 280.41 |  | 36.672 | 2.1218 | 4.6242
03:30 |  |  | 35.471 |  | 4.124 |  |  | 19.1304 | 26.817 | 13.612 | 15.319 | 13.51 | 35.326 |  |  | 51.974 |  | 39.8119 |  | 9.1 |  | 113.3645 |  | 9.0317 |  |  |  |  | 4.224 | 1.8 |  |  |  | 5.0572 | 0 |  | 47.7527 | 135.8416 | 27.4742 | 0.48 | 10.44 | 29.3414 | 34.9475 | 32.4622 |  | 189.3945 | 36.9336 |  | 3.2711 |  | 4.6 |  | 19.762 |  | 11 |  |  |  | 13.0364 |  | 5.4306 |  | 6.864 | 64.68 | 2.48 | 143.9006 |  | 5.3382 | 134.44 | 12.2414 |  | 34.4237 | 3.843 |  |  | 91.8334 | 22.7566 |  | 0.702 | 30.5839 | 418.8506 |  | 156.1393 | 19.2736 |  |  | 15.9552 | 4.4644 |  |  | 16.7275 | 271.33 |  | 31.42 | 2.3514 | 5.1405
04:00 |  |  | 35.2953 |  | 4.084 |  |  | 18.5252 | 26.4957 | 13.983 | 14.84 | 13.45 | 35.126 |  |  | 51.435 |  | 27.7828 |  | 9 |  | 107.7692 |  | 9.1954 |  |  |  |  | 4.237 | 1.9 |  |  |  | 5.1905 | 0 |  | 49.4181 | 130.6635 | 27.4819 | 0.18 | 10.59 | 29.0157 | 36.6196 | 32.1214 |  | 187.0774 | 36.0917 |  | 3.2208 |  | 4.8 |  | 19.726 |  | 11 |  |  |  | 13.168 |  | 5.5832 |  | 6.843 | 64.72 | 1.92 | 140.2986 |  | 5.2514 | 133.6 | 12.2225 |  | 33.9251 | 3.9252 |  |  | 91.2975 | 22.7645 |  | 0.699 | 29.9893 | 414.2873 |  | 155.5402 | 19.1989 |  |  | 15.326 | 4.486 |  |  | 16.9795 | 274.38 |  | 31.744 | 2.1102 | 6.67
04:30 |  |  | 34.976 |  | 4.17 |  |  | 19.2869 | 26.172 | 14.081 | 14.773 | 13.39 | 34.93 |  |  | 52.055 |  | 31.5942 |  | 9 |  | 130.6632 |  | 9.4925 |  |  |  |  | 4.306 | 1.8 |  |  |  | 5.2815 | 0 |  | 45.3848 | 133.4041 | 27.5219 | 1.65 | 10.59 | 28.7815 | 35.541 | 31.9587 |  | 188.5472 | 35.9674 |  | 3.2012 |  | 4.7 |  | 19.717 |  | 11 |  |  |  | 12.496 |  | 5.5974 |  | 6.999 | 64.27 | 1.92 | 144.0552 |  | 5.2258 | 136.02 | 11.7727 |  | 33.7208 | 4.0003 |  |  | 91.7512 | 22.7731 |  | 0.709 | 29.8706 | 418.1977 |  | 154.9154 | 19.1161 |  |  | 14.5654 | 4.4992 |  |  | 16.8208 | 283.52 |  | 33.19 | 2.0621 | 10.5778
05:00 |  |  | 35.0708 |  | 4.177 |  |  | 18.8799 | 25.5177 | 13.149 | 14.726 | 13.19 | 34.918 |  |  | 51.792 |  | 50.7746 |  | 9 |  | 156.1431 |  | 9.8465 |  |  |  |  | 4.237 | 1.3 |  |  |  | 5.0363 | 0 |  | 47.2944 | 134.7636 | 26.8952 | 2.1 | 9.88 | 29.3957 | 34.8567 | 31.6181 |  | 190.2606 | 36.4834 |  | 3.1878 |  | 4.5 |  | 19.707 |  | 11 |  |  |  | 11.4483 |  | 5.5435 |  | 7.017 | 61.92 | 2.45 | 146.9263 |  | 4.707 | 132.15 | 11.2501 |  | 31.4646 | 4.0243 |  |  | 91.5219 | 22.8254 |  | 0.705 | 27.4473 | 416.1307 |  | 158.4461 | 19.0731 |  |  | 14.3377 | 4.498 |  |  | 16.0321 | 283.14 |  | 36.753 | 2.0898 | 11.3281
05:30 |  |  | 35.415 |  | 4.143 |  |  | 19.1341 | 25.9254 | 11.531 | 15.327 | 13.63 | 35.576 |  |  | 51.67 |  | 19.8406 |  | 9.1 |  | 145.0634 |  | 9.8215 |  |  |  |  | 4.276 | 1.6 |  |  |  | 5.0887 | 0 |  | 49.0901 | 134.0446 | 25.697 | 1.93 | 10.78 | 29.8317 | 33.9482 | 31.1135 |  | 192.178 | 34.272 |  | 3.196 |  | 4.7 |  | 19.694 |  | 11 |  |  |  | 11.5174 |  | 5.5576 |  | 6.833 | 58.49 | 2.23 | 145.3023 |  | 4.338 | 134.05 | 10.9086 |  | 31.1519 | 4.0068 |  |  | 90.6602 | 22.8146 |  | 0.647 | 27.5109 | 421.1441 |  | 148.8752 | 19.199 |  |  | 14.5161 | 4.5211 |  |  | 15.0752 | 282.76 |  | 37.181 | 2.2231 | 11.4173
06:00 |  |  | 35.9264 |  | 4.127 |  |  | 18.7332 | 25.9985 | 10.61 | 15.271 | 13.56 | 34.984 |  |  | 51.938 |  | 30.5601 |  | 9.1 |  | 142.7815 |  | 9.8661 |  |  |  |  | 4.322 | 2.2 |  |  |  | 5.1021 | 0 |  | 48.6568 | 135.0081 | 24.5007 | 1.54 | 12.22 | 29.6245 | 33.0404 | 30.9141 |  | 190.6833 | 33.4803 |  | 3.1568 |  | 4.6 |  | 19.674 |  | 11 |  |  |  | 11.3001 |  | 5.4909 |  | 7.124 | 54.79 | 2.13 | 142.4841 |  | 5.1211 | 134.12 | 11.0526 |  | 32.8804 | 3.965 |  |  | 91.3003 | 22.7908 |  | 0.711 | 27.3762 | 425.2508 |  | 153.1712 | 19.2854 |  |  | 13.5225 | 4.4945 |  |  | 14.144 | 283.67 |  | 37.053 | 2.232 | 16.5529
06:30 |  |  | 36.5888 |  | 4.175 |  |  | 19.0536 | 25.7819 | 10.719 | 13.698 | 13.58 | 35.022 |  |  | 51.551 |  | 38.6955 |  | 9 |  | 125.2275 |  | 9.5905 |  |  |  |  | 4.223 | 3.3 |  |  |  | 5.0694 | 0 |  | 47.4839 | 130.6655 | 23.0152 | 0.55 | 11.85 | 29.4017 | 32.3094 | 30.8348 |  | 189.9722 | 32.8446 |  | 3.1931 |  | 4.5 |  | 19.652 |  | 11 |  |  |  | 11.0665 |  | 5.422 |  | 6.895 | 54.53 | 2.13 | 142.9414 |  | 5.1228 | 133.13 | 10.1639 |  | 30.8618 | 3.9236 |  |  | 91.1672 | 22.7619 |  | 0.75 | 28.817 | 421.4706 |  | 150.1258 | 19.0999 |  |  | 13.9275 | 4.4739 |  |  | 13.2788 | 283.05 |  | 33.676 | 2.0834 | 17.5685
07:00 |  |  | 36.3982 |  | 4.116 |  |  | 18.4937 | 26.0953 | 10.475 | 13.222 | 12.93 | 34.772 |  |  | 51.238 |  | 23.4899 |  | 9.2 |  | 107.3161 |  | 9.7154 |  |  |  |  | 4.289 | 4.3 |  |  |  | 4.9555 | 0 |  | 41.8955 | 129.6777 | 23.2913 | 0.91 | 8.9 | 29.508 | 29.9656 | 30.5698 |  | 189.5836 | 32.629 |  | 3.2114 |  | 4.7 |  | 19.605 |  | 11 |  |  |  | 10.9787 |  | 5.5103 |  | 6.958 | 54.73 | 2.19 | 138.3432 |  | 5.0892 | 129.97 | 9.2542 |  | 29.9056 | 3.8763 |  |  | 91.5285 | 22.7682 |  | 0.71 | 28.5622 | 426.6568 |  | 154.6837 | 18.5817 |  |  | 13.1329 | 4.4128 |  |  | 12.8756 | 271.83 |  | 36.686 | 1.9834 | 14.8008
07:30 |  |  | 36.6038 |  | 4.164 |  |  | 18.7709 | 26.5387 | 10.887 | 11.068 | 11.83 | 34.472 |  |  | 50.887 |  | 14.5272 |  | 9.3 |  | 50.172 |  | 9.942 |  |  |  |  | 4.333 | 2.4 |  |  |  | 4.7632 | 0 |  | 46.5247 | 136.1996 | 24.0381 | 0.73 | 8.11 | 29.5548 | 31.255 | 31.9579 |  | 191.8174 | 33.103 |  | 3.2112 |  | 4.6 |  | 19.617 |  | 10.6 |  |  |  | 11.2596 |  | 5.6474 |  | 7.143 | 54.91 | 2.1 | 138.0181 |  | 5.1712 | 134.17 | 9.0299 |  | 30.9169 | 3.8279 |  |  | 92.9835 | 22.7718 |  | 0.728 | 28.3211 | 424.9417 |  | 147.2022 | 18.3306 |  |  | 13.6734 | 4.3851 |  |  | 12.9176 | 255.67 |  | 36.511 | 1.8611 | 9.2347
08:00 |  |  | 37.1174 |  | 4.15 |  |  | 18.6493 | 26.5669 | 11.355 | 10.433 | 11.8 | 34.766 |  |  | 50.926 |  | 15.2867 |  | 9.3 |  | 48.2209 |  | 10.2179 |  |  |  |  | 4.44 | 1.9 |  |  |  | 4.832 | 0 |  | 47.1181 | 140.4462 | 25.361 | 0.73 | 7.35 | 29.9954 | 31.6251 | 32.293 |  | 189.9979 | 32.3465 |  | 3.1962 |  | 4.5 |  | 19.531 |  | 10.6 |  |  |  | 11.191 |  | 5.5996 |  | 7.095 | 53.54 | 2.16 | 140.5693 |  | 4.701 | 133.94 | 9.8772 |  | 30.2679 | 3.7748 |  |  | 93.7421 | 22.6193 |  | 0.708 | 27.4579 | 422.3233 |  | 152.6479 | 18.76 |  |  | 12.4651 | 4.3961 |  |  | 13.3311 | 255.86 |  | 36.496 | 1.9152 | 10.1778
08:30 |  |  | 39.4623 |  | 4.129 |  |  | 19.187 | 26.3302 | 12.882 | 10.553 | 12.44 | 34.552 |  |  | 47.603 |  | 14.6448 |  | 9 |  | 45.6641 |  | 10.3796 |  |  |  |  | 4.441 | 2.1 |  |  |  | 5.1929 | 0 |  | 47.5017 | 138.4715 | 25.2645 | 0.72 | 9.24 | 30.1236 | 33.3141 | 31.7017 |  | 189.2089 | 32.9992 |  | 3.1415 |  | 4.4 |  | 19.527 |  | 10.6 |  |  |  | 11.0241 |  | 5.5731 |  | 6.974 | 54.27 | 2.1 | 138.9913 |  | 4.721 | 132.68 | 10.1971 |  | 30.7097 | 3.771 |  |  | 93.6992 | 22.5609 |  | 0.696 | 29.27 | 427.7633 |  | 150.2288 | 18.6656 |  |  | 12.5694 | 4.3728 |  |  | 14.9147 | 248.63 |  | 34.139 | 1.936 | 2.2337
09:00 |  |  | 39.1332 |  | 4.114 |  |  | 20.9749 | 26.2001 | 12.604 | 10.638 | 12.77 | 34.36 |  |  | 47.667 |  | 16.3188 |  | 8.8 |  | 31.2553 |  | 10.6182 |  |  |  |  | 4.475 | 1.4 |  |  |  | 4.6838 | 0 |  | 47.033 | 138.8033 | 26.6698 | 0.63 | 9.47 | 29.9383 | 34.0232 | 31.7457 |  | 190.2358 | 33.395 |  | 2.9062 |  | 4.2 |  | 19.539 |  | 10.6 |  |  |  | 11.0855 |  | 5.4684 |  | 7.07 | 53.88 | 2.5 | 137.8981 |  | 4.0846 | 129.82 | 10.5794 |  | 30.6476 | 3.8215 |  |  | 93.1364 | 22.7532 |  | 0.738 | 28.3109 | 428.8819 |  | 150.91 | 18.5788 |  |  | 13.1842 | 4.4594 |  |  | 15.1246 | 261.41 |  | 34.132 | 1.7899 | 1.0534
09:30 |  |  | 38.1743 |  | 4.186 |  |  | 20.9029 | 26.2479 | 13.517 | 10.564 | 13.2 | 34.794 |  |  | 47.215 |  | 13.0066 |  | 8.6 |  | 36.8808 |  | 10.5214 |  |  |  |  | 4.554 | 1.3 |  |  |  | 4.0358 | 0 |  | 46.4932 | 137.2054 | 27.1452 | 0.44 | 8.96 | 29.7583 | 34.2014 | 31.8274 |  | 191.5978 | 35.0846 |  | 3.4773 |  | 4.2 |  | 19.569 |  | 10.6 |  |  |  | 11.4031 |  | 5.3555 |  | 7.085 | 54.12 | 2.53 | 140.2414 |  | 3.9593 | 131.03 | 10.8528 |  | 30.2336 | 3.9366 |  |  | 93.2966 | 22.5028 |  | 0.694 | 30.1687 | 429.1949 |  | 147.3774 | 18.7667 |  |  | 12.8793 | 4.5529 |  |  | 15.1446 | 255.35 |  | 34.367 | 1.9774 | 0.30035
10:00 |  |  | 37.1451 |  | 4.279 |  |  | 21.0503 | 26.2278 | 13.304 | 10.866 | 12.98 | 33.906 |  |  | 47.475 |  | 36.7427 |  | 8.4 |  | 39.587 |  | 10.5533 |  |  |  |  | 4.538 | 1.7 |  |  |  | 4.1829 | 0 |  | 46.9171 | 128.4734 | 27.5188 | 0.24 | 9.18 | 29.5258 | 35.2442 | 31.3774 |  | 169.6527 | 36.0151 |  | 3.4521 |  | 4.4 |  | 19.56 |  | 10.6 |  |  |  | 11.0785 |  | 5.4555 |  | 6.984 | 55.16 | 2.43 | 140.1945 |  | 4.053 | 131.65 | 11.4707 |  | 31.1181 | 4.0176 |  |  | 92.7144 | 22.501 |  | 0.722 | 29.7079 | 411.1871 |  | 149.6498 | 18.7341 |  |  | 14.2858 | 4.6054 |  |  | 15.3971 | 253.86 |  | 34.34 | 1.7908 | 0.46641
10:30 |  |  | 37.0871 |  | 4.151 |  |  | 19.7845 | 26.4659 | 14.183 | 10.934 | 13.01 | 33.802 |  |  | 47.787 |  | 23.4879 |  | 8.2 |  | 40.4344 |  | 10.6216 |  |  |  |  | 4.463 | 2.5 |  |  |  | 4.0119 | 0 |  | 46.0722 | 129.0173 | 28.1287 | 0.58 | 9.96 | 29.6273 | 35.674 | 31.8662 |  | 168.5474 | 36.4872 |  | 3.461 |  | 4.5 |  | 19.547 |  | 10.6 |  |  |  | 10.8629 |  | 5.4887 |  | 7.046 | 55.28 | 2.23 | 140.9801 |  | 4.1167 | 131.01 | 10.7536 |  | 30.2671 | 4.0466 |  |  | 92.7016 | 22.4903 |  | 0.709 | 30.9289 | 418.7314 |  | 146.5859 | 18.7339 |  |  | 13.7038 | 4.4629 |  |  | 15.9948 | 252.6 |  | 34.345 | 1.8003 | 0.29888
11:00 |  |  | 36.3876 |  | 4.201 |  |  | 18.3212 | 26.4653 | 14.154 | 11.355 | 12.97 | 33.714 |  |  | 48.329 |  | 45.6884 |  | 8.1 |  | 39.146 |  | 10.6886 |  |  |  |  | 4.409 | 3.7 |  |  |  | 4.3254 | 0 |  | 44.0362 | 128.416 | 27.0234 | 1 | 9.91 | 29.6313 | 36.035 | 32.102 |  | 168.6182 | 35.8781 |  | 3.4588 |  | 4.5 |  | 19.579 |  | 10.6 |  |  |  | 11.2139 |  | 5.2533 |  | 6.924 | 55.18 | 2.54 | 143.4227 |  | 4.0582 | 133.87 | 10.4718 |  | 30.6485 | 4.0087 |  |  | 93.1243 | 22.4655 |  | 0.675 | 31.1797 | 423.4182 |  | 151.8958 | 18.7319 |  |  | 15.509 | 4.8087 |  |  | 15.619 | 245.07 |  | 34.3 | 1.6828 | 0.30088
11:30 |  |  | 33.0379 |  | 4.19 |  |  | 18.4034 | 25.7998 | 12.94 | 11.035 | 12.85 | 33.92 |  |  | 48.48 |  | 44.7728 |  | 8.2 |  | 38.9329 |  | 10.2822 |  |  |  |  | 4.277 | 5.2 |  |  |  | 4.6142 | 0 |  | 43.8071 | 128.1559 | 27.9954 | 0.9 | 8.96 | 29.6691 | 35.9841 | 32.3461 |  | 164.7707 | 36.7753 |  | 3.4251 |  | 4.5 |  | 19.587 |  | 10.6 |  |  |  | 10.941 |  | 5.3831 |  | 7.018 | 55.02 | 2.64 | 143.5805 |  | 4.1378 | 133.2 | 10.7842 |  | 30.0572 | 3.965 |  |  | 91.8103 | 22.4535 |  | 0.595 | 31.7608 | 432.4307 |  | 149.6108 | 18.7094 |  |  | 14.8987 | 4.8594 |  |  | 15.7666 | 247.98 |  | 34.314 | 1.6404 | 0.30162
12:00 |  |  | 31.8749 |  | 4.205 |  |  | 19.9146 | 25.9153 | 11.723 | 12.888 | 13.1 | 33.602 |  |  | 46.012 |  | 32.7897 |  | 8.3 |  | 38.092 |  | 10.5183 |  |  |  |  | 4.272 | 3.9 |  |  |  | 4.5948 | 0 |  | 43.2548 | 127.9609 | 27.3851 | 0.73 | 9.11 | 29.7746 | 35.71 | 31.5013 |  | 118.969 | 35.6147 |  | 3.4086 |  | 4.6 |  | 19.676 |  | 10.6 |  |  |  | 11.1499 |  | 5.4074 |  | 6.999 | 54.88 | 2.58 | 146.198 |  | 4.1339 | 133.72 | 10.4417 |  | 30.0735 | 3.9212 |  |  | 93.2372 | 22.4774 |  | 0.664 | 30.9106 | 429.1174 |  | 152.4737 | 18.6071 |  |  | 15.2579 | 4.8285 |  |  | 14.9559 | 258.79 |  | 34.009 | 1.6857 | 0.29376
12:30 |  |  | 32.3065 |  | 4.195 |  |  | 19.4242 | 25.6236 | 11.767 | 13.237 | 12.18 | 34.292 |  |  | 49.963 |  | 30.6253 |  | 8.6 |  | 39.1628 |  | 10.8428 |  |  |  |  | 4.321 | 2.7 |  |  |  | 4.6325 | 0 |  | 43.9326 | 127.1873 | 27.5886 | 0.78 | 10.64 | 29.6321 | 35.3212 | 31.7768 |  | 109.9463 | 35.5779 |  | 3.4701 |  | 4.6 |  | 19.67 |  | 10.6 |  |  |  | 10.7994 |  | 5.4604 |  | 7.182 | 54.36 | 2.64 | 142.5958 |  | 4.0414 | 133.37 | 9.9419 |  | 29.359 | 3.8845 |  |  | 91.9273 | 22.4893 |  | 0.667 | 29.5181 | 420.6572 |  | 153.2389 | 18.4671 |  |  | 13.5144 | 4.5211 |  |  | 13.9136 | 264.05 |  | 33.431 | 1.8158 | 0.29999
13:00 |  |  | 32.662 |  | 4.24 |  |  | 19.9849 | 25.5132 | 11.864 | 14.144 | 11.92 | 34.326 |  |  | 49.984 |  | 41.5376 |  | 8.9 |  | 37.7685 |  | 10.7749 |  |  |  |  | 4.377 | 1.9 |  |  |  | 4.6611 | 0 |  | 44.4669 | 128.3611 | 26.9595 | 0.64 | 9.13 | 29.5121 | 34.8728 | 31.7165 |  | 109.1006 | 34.1167 |  | 3.5063 |  | 4.4 |  | 19.647 |  | 10.6 |  |  |  | 10.8908 |  | 5.4888 |  | 7.024 | 54.42 | 2.42 | 143.7338 |  | 4.1059 | 133.39 | 10.0706 |  | 28.2325 | 3.8234 |  |  | 91.2513 | 22.5028 |  | 0.67 | 28.9822 | 419.7385 |  | 153.9405 | 18.7003 |  |  | 14.22 | 4.5418 |  |  | 13.9819 | 262.34 |  | 33.513 | 1.9803 | 0.30001
13:30 |  |  | 32.4346 |  | 4.114 |  |  | 20.7817 | 26.0641 | 11.961 | 14.441 | 12.81 | 34.324 |  |  | 50.436 |  | 22.0337 |  | 9.1 |  | 32.8991 |  | 11.2247 |  |  |  |  | 4.479 | 1.8 |  |  |  | 5.4663 | 0 |  | 45.1921 | 129.5262 | 27.8151 | 0.45 | 9.26 | 29.5959 | 34.5474 | 30.3637 |  | 107.0979 | 34.5592 |  | 3.5163 |  | 4.6 |  | 19.639 |  | 10.6 |  |  |  | 11.1951 |  | 5.5197 |  | 7.008 | 54.54 | 2.39 | 144.6139 |  | 4.159 | 132.24 | 8.5912 |  | 29.491 | 3.7758 |  |  | 91.7826 | 22.5046 |  | 0.685 | 30.0414 | 427.7836 |  | 158.6154 | 18.7212 |  |  | 14.0989 | 4.3214 |  |  | 14.9735 | 251.71 |  | 34.2 | 1.8814 | 0.28799
14:00 |  |  | 33.3416 |  | 4.118 |  |  | 19.3958 | 26.4545 | 13.103 | 13.881 | 12.98 | 33.446 |  |  | 51.105 |  | 44.6115 |  | 9 |  | 26.5472 |  | 11.2453 |  |  |  |  | 4.588 | 3.5 |  |  |  | 5.7647 | 0 |  | 42.7788 | 125.0695 | 28.6273 | 0.73 | 9.32 | 29.5484 | 35.4254 | 30.5646 |  | 105.8332 | 36.4475 |  | 3.4366 |  | 4.5 |  | 19.59 |  | 10.6 |  |  |  | 11.1638 |  | 5.5799 |  | 6.95 | 53.55 | 2.42 | 144.842 |  | 4.4942 | 133.85 | 10.9024 |  | 31.84 | 3.7252 |  |  | 92.7633 | 22.4779 |  | 0.384 | 29.8591 | 433.4394 |  | 155.6782 | 18.916 |  |  | 14.7849 | 3.9627 |  |  | 16.2484 | 268.62 |  | 33.607 | 1.8736 | 0.29199
14:30 |  |  | 33.7651 |  | 4.18 |  |  | 19.5961 | 26.4952 | 13.39 | 14.767 | 12.81 | 31.276 |  |  | 51.73 |  | 37.5953 |  | 8.5 |  | 23.126 |  | 11.2776 |  |  |  |  | 4.382 | 5.6 |  |  |  | 5.7565 | 0 |  | 46.1313 | 123.8381 | 28.6045 | 0.86 | 8.82 | 28.9712 | 36.2225 | 31.4718 |  | 105.458 | 36.295 |  | 3.6401 |  | 4.5 |  | 19.584 |  | 10.6 |  |  |  | 11.3391 |  | 5.6496 |  | 6.942 | 52.04 | 2.47 | 146.3761 |  | 4.5041 | 132.76 | 10.572 |  | 32.7286 | 3.8121 |  |  | 91.91 | 22.4586 |  | 0.55 | 29.7287 | 431.7405 |  | 149.1428 | 18.7982 |  |  | 15.2992 | 4.1059 |  |  | 16.1703 | 272.65 |  | 33.654 | 1.8952 | 0.30555
15:00 |  |  | 32.8495 |  | 4.241 |  |  | 19.0866 | 26.7915 | 13.694 | 14.733 | 13.15 | 30.932 |  |  | 51.852 |  | 22.2621 |  | 8.3 |  | 26.5118 |  | 10.9697 |  |  |  |  | 4.319 | 5.6 |  |  |  | 6.22 | 0 |  | 44.0152 | 127.213 | 27.1262 | 0.97 | 9.36 | 28.673 | 37.9595 | 31.8226 |  | 105.8582 | 37.077 |  | 3.5458 |  | 4.7 |  | 19.656 |  | 10.6 |  |  |  | 11.0742 |  | 5.7011 |  | 6.537 | 54.4 | 2.01 | 145.5857 |  | 4.7924 | 134.61 | 10.3379 |  | 32.8354 | 3.927 |  |  | 91.4667 | 22.4756 |  | 0.671 | 29.5909 | 424.5515 |  | 156.3528 | 18.9045 |  |  | 14.6877 | 4.6833 |  |  | 16.2266 | 277.56 |  | 33.426 | 1.8134 | 4.6403
15:30 |  |  | 33.0165 |  | 4.204 |  |  | 18.8166 | 26.6756 | 13.548 | 14.479 | 12.99 | 31.692 |  |  | 51.647 |  | 17.3393 |  | 8.4 |  | 35.0522 |  | 10.7868 |  |  |  |  | 4.268 | 3.2 |  |  |  | 6.1652 | 0 |  | 43.1529 | 128.825 | 27.6337 | 0.6 | 8.13 | 28.5351 | 37.0563 | 32.5517 |  | 105.0583 | 36.5721 |  | 3.4679 |  | 4.6 |  | 19.657 |  | 10.9 |  |  |  | 11.145 |  | 5.6553 |  | 6.953 | 51.49 | 2.37 | 144.4853 |  | 4.6351 | 131.13 | 11.5716 |  | 33.302 | 4.0706 |  |  | 91.1274 | 22.4997 |  | 0.691 | 30.4066 | 430.2088 |  | 158.9365 | 18.9143 |  |  | 14.9379 | 4.6772 |  |  | 16.0902 | 279.61 |  | 33.286 | 2.0069 | 4.7037
16:00 |  |  | 33.3957 |  | 4.176 |  |  | 18.585 | 26.9624 | 13.518 | 14.195 | 12.88 | 31.592 |  |  | 51.827 |  | 15.893 |  | 8.1 |  | 34.4283 |  | 10.9276 |  |  |  |  | 4.451 | 2.7 |  |  |  | 6.4606 | 0 |  | 45.5832 | 130.0082 | 28.0074 | 0.23 | 8.89 | 28.6835 | 35.7903 | 31.4842 |  | 102.6656 | 36.4781 |  | 3.5918 |  | 4.4 |  | 19.699 |  | 10.9 |  |  |  | 11.0465 |  | 5.5573 |  | 7.098 | 51.09 | 2.43 | 143.6217 |  | 4.7122 | 132.09 | 11.5193 |  | 33.4341 | 4.0551 |  |  | 90.3625 | 22.5088 |  | 0.683 | 31.4712 | 429.1649 |  | 155.0297 | 19.0413 |  |  | 14.5575 | 4.7057 |  |  | 16.6277 | 281.24 |  | 33.472 | 2.0349 | 12.2203
16:30 |  |  | 33.5508 |  | 4.147 |  |  | 18.8713 | 26.6801 | 12.932 | 14.999 | 12.74 | 31.644 |  |  | 52.098 |  | 13.1312 |  | 8.4 |  | 38.0859 |  | 10.7545 |  |  |  |  | 4.322 | 1.3 |  |  |  | 6.2239 | 0 |  | 45.5327 | 129.1256 | 28.1065 | 0.37 | 6.65 | 28.4721 | 35.0477 | 31.4336 |  | 52.8014 | 35.98 |  | 3.6656 |  | 4.4 |  | 19.717 |  | 10.9 |  |  |  | 11.3115 |  | 5.4936 |  | 7.06 | 51.44 | 2.35 | 142.7183 |  | 4.7818 | 131.8 | 11.3882 |  | 33.9376 | 4.014 |  |  | 90.8491 | 22.4996 |  | 0.693 | 31.0516 | 409.3368 |  | 153.1993 | 18.7203 |  |  | 16.6819 | 4.5339 |  |  | 16.3427 | 276.59 |  | 30.641 | 1.8599 | 17.2847
17:00 |  |  | 35.35 |  | 3.834 |  |  | 20.2574 | 26.5414 | 12.22 | 14.957 | 11.76 | 31.822 |  |  | 51.672 |  | 24.9234 |  | 8.6 |  | 33.673 |  | 10.7679 |  |  |  |  | 4.509 | 1.4 |  |  |  | 5.8656 | 0 |  | 43.1394 | 129.9839 | 28.2496 | 0.4 | 7.96 | 28.6364 | 34.1927 | 30.4476 |  | 87.7081 | 34.7248 |  | 3.5899 |  | 4.5 |  | 19.697 |  | 10.9 |  |  |  | 11.2135 |  | 5.5472 |  | 7.171 | 25.93 | 2.35 | 140.1041 |  | 4.7684 | 128.59 | 8.7899 |  | 31.1093 | 3.9569 |  |  | 91.7665 | 22.5204 |  | 0.686 | 29.0408 | 427.2428 |  | 151.3422 | 19.0887 |  |  | 15.8127 | 4.5574 |  |  | 16.3252 | 276.19 |  | 30.789 | 2.0283 | 16.5809
17:30 |  |  | 26.9688 |  | 3.86 |  |  | 20.5562 | 26.1012 | 11.11 | 14.924 | 13.45 | 32.702 |  |  | 52.154 |  | 42.143 |  | 8.8 |  | 35.8977 |  | 10.1865 |  |  |  |  | 4.507 | 1.6 |  |  |  | 5.3595 | 0 |  | 37.8436 | 129.8604 | 27.1007 | 0.41 | 7.29 | 28.7288 | 33.6559 | 30.5746 |  | 58.3393 | 34.8166 |  | 3.5394 |  | 4.3 |  | 19.721 |  | 10.9 |  |  |  | 11.487 |  | 5.2873 |  | 7.031 | 4.12 | 2.31 | 141.7578 |  | 4.7113 | 129.18 | 9.6788 |  | 31.1339 | 3.9242 |  |  | 92.0019 | 22.5365 |  | 0.643 | 28.6801 | 405.6059 |  | 155.6547 | 19.2114 |  |  | 16.4337 | 4.77 |  |  | 15.2383 | 268.12 |  | 25.908 | 2.0409 | 19.5673
18:00 |  |  | 23.5507 |  | 3.885 |  |  | 21.042 | 25.9157 | 10.996 | 14.568 | 12.94 | 33.396 |  |  | 51.922 |  | 27.5089 |  | 9 |  | 38.2957 |  | 10.6668 |  |  |  |  | 4.508 | 1.4 |  |  |  | 5.4162 | 0 |  | 33.856 | 133.8507 | 27.1727 | 0.46 | 6.65 | 29.3201 | 33.5292 | 31.1506 |  | 62.5881 | 32.9626 |  | 3.5725 |  | 4.4 |  | 19.543 |  | 10.9 |  |  |  | 11.1761 |  | 5.2793 |  | 7.03 | 4.92 | 2.05 | 146.4503 |  | 4.6836 | 129.82 | 10.3573 |  | 32.2743 | 3.8826 |  |  | 91.6721 | 22.4976 |  | 0.786 | 27.628 | 389.9592 |  | 158.217 | 19.1145 |  |  | 15.5858 | 4.8689 |  |  | 14.533 | 272.09 |  | 22.42 | 2.2569 | 12.5631
18:30 |  |  | 12.2833 |  | 3.825 |  |  | 20.4942 | 26.769 | 10.235 | 14.757 | 11.53 | 34.368 |  |  | 52.257 |  | 40.2025 |  | 9 |  | 29.9572 |  | 10.0544 |  |  |  |  | 4.603 | 1.4 |  |  |  | 4.2691 | 0 |  | 33.2809 | 129.2661 | 26.3801 | 0.11 | 8.08 | 29.3655 | 31.8907 | 30.0321 |  | 62.0132 | 32.8299 |  | 3.5822 |  | 4.5 |  | 11.481 |  | 10.9 |  |  |  | 11.4627 |  | 5.4058 |  | 6.961 | 4.3 | 2.13 | 143.6049 |  | 5.1212 | 130.27 | 9.766 |  | 30.2058 | 3.8467 |  |  | 91.4676 | 22.3394 |  | 0.729 | 26.1943 | 374.0155 |  | 152.3554 | 18.9497 |  |  | 16.1228 | 4.7698 |  |  | 12.7433 | 270.47 |  | 22.887 | 2.2626 | 15.8144
19:00 |  |  | 12.2916 |  | 3.959 |  |  | 19.2025 | 28.0011 | 10.386 | 14.765 | 13.71 | 34.776 |  |  | 53.041 |  | 18.5417 |  | 9.2 |  | 28.8648 |  | 8.8345 |  |  |  |  | 4.39 | 1.2 |  |  |  | 4.2895 | 0 |  | 31.2465 | 128.6377 | 26.4275 | 0.35 | 8.12 | 29.5086 | 30.1328 | 29.1011 |  | 59.1512 | 32.5882 |  | 3.5117 |  | 4.6 |  | 9.938 |  | 10.9 |  |  |  | 11.763 |  | 5.4734 |  | 6.821 | 3.34 | 2.18 | 140.9117 |  | 5.0959 | 127.78 | 8.8792 |  | 30.0925 | 3.7407 |  |  | 90.8775 | 2.9207 |  | 0.75 | 27.3869 | 337.5591 |  | 152.0731 | 19.0273 |  |  | 15.1074 | 4.5282 |  |  | 13.1883 | 265.31 |  | 24.273 | 1.5683 | 10.655
19:30 |  |  | 11.9784 |  | 3.969 |  |  | 18.2763 | 28.1977 | 11.716 | 12.976 | 13.21 | 35.354 |  |  | 53.196 |  | 15.6178 |  | 9.4 |  | 28.709 |  | 8.7894 |  |  |  |  | 4.213 | 1.2 |  |  |  | 4.19 | 0 |  | 37.9603 | 136.2851 | 27.5712 | 0.46 | 9.41 | 29.8454 | 30.4611 | 28.5926 |  | 57.6139 | 32.79 |  | 3.5513 |  | 4.6 |  | 9.962 |  | 10.9 |  |  |  | 11.6674 |  | 5.5008 |  | 7.12 | 5.05 | 2.21 | 139.6016 |  | 5.2909 | 129.47 | 9.0132 |  | 31.1627 | 3.74 |  |  | 90.3087 | 2.9207 |  | 0.739 | 27.5584 | 377.1735 |  | 156.3611 | 19.2042 |  |  | 14.7121 | 4.5652 |  |  | 13.1718 | 253.98 |  | 23.687 | 1.9469 | 4.1356
20:00 |  |  | 12.3477 |  | 3.936 |  |  | 19.6557 | 27.9116 | 11.509 | 12.836 | 13.88 | 35.334 |  |  | 53.034 |  | 12.1103 |  | 9.7 |  | 27.6816 |  | 8.6899 |  |  |  |  | 4.132 | 1.2 |  |  |  | 4.127 | 0 |  | 45.9305 | 136.883 | 28.4555 | 0.37 | 10.98 | 30.0241 | 32.1383 | 28.6932 |  | 58.1859 | 32.564 |  | 3.1525 |  | 4.5 |  | 9.873 |  | 10.9 |  |  |  | 11.5983 |  | 5.4785 |  | 6.979 | 5.29 | 2.35 | 141.0193 |  | 5.2965 | 130.75 | 9.3282 |  | 31.286 | 3.6949 |  |  | 91.0329 | 2.9308 |  | 0.768 | 28.7733 | 412.957 |  | 156.8501 | 18.9587 |  |  | 14.285 | 4.6466 |  |  | 14.3702 | 249.78 |  | 24.011 | 1.9473 | 3.7236
20:30 |  |  | 12.4011 |  | 3.944 |  |  | 19.5568 | 27.8803 | 12.74 | 10.808 | 13.78 | 35.074 |  |  | 52.402 |  | 13.7824 |  | 9.7 |  | 28.2073 |  | 8.6473 |  |  |  |  | 4.169 | 1.2 |  |  |  | 4.0911 | 0 |  | 47.7012 | 138.2518 | 28.4267 | 0.84 | 11.14 | 29.5715 | 32.505 | 28.437 |  | 60.699 | 29.998 |  | 2.8874 |  | 4.5 |  | 9.878 |  | 10.9 |  |  |  | 11.4572 |  | 5.4116 |  | 6.982 | 5.47 | 2.25 | 136.3345 |  | 5.3745 | 133.75 | 9.5974 |  | 32.0607 | 4.0014 |  |  | 91.2494 | 2.9386 |  | 0.736 | 29.3553 | 414.9073 |  | 149.9256 | 19.209 |  |  | 15.3665 | 4.7413 |  |  | 15.1256 | 266.36 |  | 24.604 | 2.0315 | 3.9134
21:00 |  |  | 13.644 |  | 3.993 |  |  | 19.4961 | 27.8191 | 12.595 | 10.715 | 13.4 | 35.386 |  |  | 52.782 |  | 13.988 |  | 9.7 |  | 31.0375 |  | 9.0412 |  |  |  |  | 4.325 | 1.2 |  |  |  | 4.074 | 0 |  | 47.7521 | 135.7836 | 28.4215 | 0.87 | 10.44 | 29.8503 | 33.3595 | 28.683 |  | 65.2676 | 30.6472 |  | 3.439 |  | 4.6 |  | 9.857 |  | 10.9 |  |  |  | 11.4028 |  | 5.3998 |  | 6.729 | 5.56 | 2.22 | 137.3243 |  | 4.9542 | 134.21 | 10.6198 |  | 32.8468 | 4.0848 |  |  | 90.7048 | 3.3729 |  | 0.749 | 29.3912 | 425.1103 |  | 154.9631 | 19.3958 |  |  | 16.1396 | 4.8989 |  |  | 14.948 | 282.63 |  | 27.467 | 2.0275 | 5.9181
21:30 |  |  | 21.8806 |  | 4.152 |  |  | 20.5684 | 27.5624 | 12.571 | 10.763 | 13.04 | 35.784 |  |  | 52.752 |  | 16.3029 |  | 9.5 |  | 32.3757 |  | 10.0457 |  |  |  |  | 4.48 | 2.9 |  |  |  | 4.2365 | 0 |  | 46.7882 | 131.9529 | 27.8918 | 0.94 | 11.85 | 30.009 | 34.2799 | 29.1043 |  | 67.9918 | 30.8815 |  | 3.4779 |  | 4.5 |  | 13.256 |  | 10.9 |  |  |  | 11.1574 |  | 5.5381 |  | 6.849 | 3.85 | 2.57 | 143.1592 |  | 4.8382 | 134.95 | 11.6294 |  | 32.4714 | 4.1258 |  |  | 89.5912 | 6.5764 |  | 0.747 | 30.4944 | 429.755 |  | 146.3169 | 19.3862 |  |  | 16.1476 | 4.8961 |  |  | 15.6191 | 291.84 |  | 28.001 | 1.8215 | 8.8838
22:00 |  |  | 28.4095 |  | 4.187 |  |  | 19.2832 | 27.8272 | 13.208 | 11.176 | 13.72 | 35.612 |  |  | 52.824 |  | 11.2331 |  | 9.3 |  | 33.3083 |  | 9.5384 |  |  |  |  | 4.574 | 3.3 |  |  |  | 4.2329 | 0 |  | 47.826 | 130.9988 | 28.005 | 1.03 | 10.94 | 30.141 | 34.8432 | 32.4544 |  | 68.4734 | 31.3988 |  | 3.5439 |  | 4.5 |  | 19.702 |  | 10.9 |  |  |  | 11.2232 |  | 5.6516 |  | 6.885 | 5.68 | 2.52 | 143.8111 |  | 4.9913 | 134.81 | 12.021 |  | 33.0751 | 3.9547 |  |  | 89.1587 | 20.9182 |  | 0.725 | 30.3404 | 427.1655 |  | 135.9129 | 19.485 |  |  | 17.1671 | 4.8435 |  |  | 16.2064 | 294.85 |  | 28.256 | 1.9464 | 8.9787
22:30 |  |  | 27.2148 |  | 4.103 |  |  | 20.1252 | 26.9902 | 13.324 | 11.005 | 13.4 | 35.862 |  |  | 52.475 |  | 15.9697 |  | 9.5 |  | 39.4066 |  | 9.4035 |  |  |  |  | 4.477 | 5.3 |  |  |  | 4.8773 | 0 |  | 47.4889 | 130.9235 | 28.3667 | 1.15 | 10.83 | 29.7331 | 35.4605 | 33.3877 |  | 70.6327 | 32.9454 |  | 3.4987 |  | 4.5 |  | 20.356 |  | 10.9 |  |  |  | 11.0648 |  | 5.5789 |  | 7.042 | 36.27 | 2.48 | 142.9231 |  | 5.1372 | 135.68 | 11.4199 |  | 32.7413 | 3.9615 |  |  | 89.9801 | 22.5807 |  | 0.755 | 29.5277 | 431.2134 |  | 145.1799 | 19.304 |  |  | 17.1807 | 4.7441 |  |  | 16.0421 | 294.55 |  | 31.116 | 1.844 | 9.7035
23:00 |  |  | 28.2297 |  | 3.992 |  |  | 19.4149 | 26.2315 | 13.267 | 11.48 | 13.69 | 35.216 |  |  | 52.495 |  | 29.3981 |  | 9.7 |  | 39.0641 |  | 9.0513 |  |  |  |  | 4.393 | 5.9 |  |  |  | 4.4261 | 0 |  | 47.4202 | 128.462 | 28.6789 | 1.26 | 11.52 | 29.4091 | 36.0353 | 33.0551 |  | 121.4349 | 32.4771 |  | 3.5318 |  | 4.4 |  | 20.604 |  | 10.9 |  |  |  | 11.3524 |  | 5.6205 |  | 6.818 | 55.13 | 2.36 | 139.831 |  | 5.0492 | 134.56 | 11.0227 |  | 32.306 | 3.9546 |  |  | 91.4279 | 22.3892 |  | 0.701 | 28.6782 | 427.3973 |  | 142.8012 | 19.5649 |  |  | 16.9792 | 4.8028 |  |  | 15.706 | 295.03 |  | 30.795 | 1.7373 | 10.0919
23:30 |  |  | 29.779 |  | 4.031 |  |  | 18.8659 | 25.6022 | 13.29 | 13.562 | 13.73 | 35.04 |  |  | 52.721 |  | 41.4385 |  | 9.5 |  | 39.2226 |  | 8.6905 |  |  |  |  | 4.375 | 3.3 |  |  |  | 4.5418 | 0 |  | 46.7133 | 129.6474 | 27.7638 | 1.2 | 10.64 | 30.1334 | 36.1701 | 33.8188 |  | 119.3908 | 31.2469 |  | 3.537 |  | 4.4 |  | 20.629 |  | 10.9 |  |  |  | 11.2493 |  | 5.5673 |  | 6.845 | 59.33 | 2.35 | 101.7793 |  | 5.3937 | 134.9 | 11.3341 |  | 32.6459 | 3.8564 |  |  | 90.3384 | 22.4206 |  | 0.673 | 28.3584 | 428.0623 |  | 150.0049 | 19.3384 |  |  | 17.1424 | 4.8243 |  |  | 15.6205 | 296.34 |  | 30.024 | 1.7461 | 10.043
00:00 |  |  | 32.9222 |  | 0 |  |  | 18.6139 | 25.8087 | 12.255 | 13.861 | 13.75 | 35.186 |  |  | 52.69 |  | 32.5264 |  | 9.3 |  | 33.416 |  | 8.892 |  |  |  |  | 0 | 1.7 |  |  |  | 5.2759 | 0 |  | 45.7218 | 129.0928 | 27.9789 | 0.83 | 10.71 | 29.8844 | 36.3306 | 33.5573 |  | 129.2567 | 31.3504 |  | 3.4632 |  | 4.6 |  | 20.611 |  | 10.9 |  |  |  | 11.5241 |  | 5.5839 |  | 6.872 | 60.11 | 2.2 | 132.6565 |  | 5.3082 | 134.9 | 11.2752 |  | 33.4141 | 3.8369 |  |  | 90.1438 | 22.4202 |  | 0.68 | 29.2096 | 425.3197 |  | 152.1556 | 19.3372 |  |  | 17.3143 | 4.8736 |  |  | 16.5407 | 295.24 |  | 31.091 | 1.6885 | 10.2259
MWh | 0 | 0 | 746.6188 | 0 | 96.4985 | 0 | 0 | 466.2799 | 636.706 | 300.907 | 317.4995 | 313.825 | 825.649 | 0 | 0 | 1227.7925 | 0 | 675.6943 | 0 | 214.85 | 0 | 1521.9306 | 0 | 239.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.53 | 63.65 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1082.415 | 3164.9229 | 654.0524 | 18.01 | 233.03 | 708.4149 | 827.4041 | 755.0891 | 0 | 3229.3072 | 828.7116 | 0 | 81.0633 | 0 | 108.75 | 0 | 442.5135 | 0 | 259.9 | 0 | 0 | 0 | 278.3347 | 0 | 132.4443 | 0 | 167.1555 | 1087.26 | 55.935 | 3386.8761 | 0 | 115.5292 | 3187.98 | 257.0475 | 0 | 762.6331 | 93.7374 | 0 | 0 | 2199.7048 | 484.4452 | 0 | 16.707 | 704.1135 | 10051.7372 | 0 | 3640.6726 | 455.8873 | 0 | 0 | 359.4613 | 110.5691 | 0 | 0 | 367.9177 | 6509.06 | 0 | 774.188 | 47.1133 | 168.5718
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 12 de Marzo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1110.4 | 3269.18 | 2002.5 | 46.3 |  |  |  | 61.02 |  | 16.4 | 11.2 | 0 | 170.6 | 6687.6 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 488.7
01:00 | 1084.9 | 3226.64 | 1869.5 | 46.2 |  |  |  | 61.19 |  | 16.8 | 11.2 | 0 | 177.3 | 6493.73 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 52.2
01:30 | 1110.2 | 3279.48 | 1791.6 | 46 |  |  |  | 61.02 |  | 15.9 | 11.2 | 0 | 179.1 | 6494.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4841.95
02:00 | 1172.7 | 3242.25 | 1715.8 | 22.9 |  |  |  | 61.01 |  | 16.4 | 11.2 | 0 | 169.9 | 6412.16 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1140.3 | 3183.22 | 1866.8 | 0 |  |  |  | 60.46 |  | 16.4 | 11.3 | 0 | 177.4 | 6455.88 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 25.05
03:00 | 1140.6 | 3103.93 | 1815.1 | 0 |  |  |  | 61.07 |  | 15.3 | 11.2 | 0 | 200.8 | 6348 |  | C.H. SANTA ROSA II | 15.9
03:30 | 1145.5 | 3108.04 | 1752 | 0 |  |  |  | 60.27 |  | 15.4 | 11.2 | 0 | 228.7 | 6321.11 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3405.2
04:00 | 1148.1 | 3248.08 | 1586.5 | 0 |  |  |  | 58.67 |  | 15.5 | 11.2 | 0 | 238.6 | 6306.65 |  | C.H. YANANGO | 339.9
04:30 | 1143.9 | 3237.66 | 1589.4 | 0 |  |  |  | 58.82 |  | 15.6 | 11.2 | 0 | 267.8 | 6324.38 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 151.9
05:00 | 1129.2 | 3266.44 | 1719.4 | 0 |  |  |  | 51.34 |  | 15.6 | 11.3 | 0 | 240.2 | 6433.48 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 177
05:30 | 1140.3 | 3290.13 | 1786.7 | 0 |  |  |  | 45.2 |  | 15.6 | 11.2 | 0 | 236.7 | 6525.83 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3437.55
06:00 | 1118.5 | 3306 | 1923.1 | 0 |  |  |  | 45.3 |  | 14.1 | 11.2 | 9.7 | 216.4 | 6644.3 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 105.5
06:30 | 1125.2 | 3291.2 | 1951.1 | 0 |  |  |  | 45.6 |  | 16.7 | 11.1 | 64.3 | 211.7 | 6716.9 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.5
07:00 | 1125.3 | 3188.13 | 1969.8 | 0 |  |  |  | 39.1 |  | 17.6 | 11.1 | 213.9 | 180.5 | 6745.43 |  | C.H. RUNATULLO II | 480.05
07:30 | 1118.7 | 3148.62 | 2002.7 | 0 |  |  |  | 27 |  | 15.1 | 11.1 | 333.6 | 142.2 | 6799.02 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.85
08:00 | 1119 | 3305.74 | 2085.5 | 0 |  |  |  | 4 |  | 15.9 | 11.1 | 313.7 | 120.4 | 6975.34 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 311.9
08:30 | 1112.5 | 3220.91 | 2338.9 | 12.8 |  |  |  | 0 |  | 16.6 | 9.4 | 395.9 | 109.6 | 7216.61 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3961.5
09:00 | 1125.1 | 3255.13 | 2387.1 | 44.9 |  |  |  | 0 |  | 17.5 | 9.4 | 400.9 | 117.1 | 7357.13 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 180.2
09:30 | 1115.3 | 3268.82 | 2386.9 | 45.2 |  |  |  | 0 |  | 17.8 | 9.4 | 431.4 | 166.8 | 7441.62 |  | C.H. ARICOTA II |  | 72.9
10:00 | 1108.5 | 3266.42 | 2443.9 | 44.5 |  |  |  | 0 |  | 18.9 | 9.4 | 438.6 | 195.5 | 7525.72 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56.75
10:30 | 1108.5 | 3257.15 | 2516.4 | 44.8 |  |  |  | 0 |  | 19.4 | 9.4 | 448.4 | 217.4 | 7621.45 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15606.9
11:00 | 1130.6 | 3179.4 | 2596.8 | 44.5 |  |  |  | 0 |  | 19.9 | 9.2 | 443.8 | 284.1 | 7708.3 |  | C.H. RESTITUCION | 5104.45
11:30 | 1137.3 | 3180.53 | 2593.8 | 45.5 |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 9.2 | 457.8 | 352 | 7784.03 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 104.2
12:00 | 1155.7 | 3216.31 | 2545.9 | 45.9 |  |  |  | 0 |  | 7.1 | 10.3 | 459.1 | 368.8 | 7809.11 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.75
12:30 | 1167.5 | 3228.64 | 2458.3 | 45.7 |  |  |  | 0 |  | 7.2 | 10.6 | 460.4 | 400.4 | 7778.74 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 385.05
13:00 | 1156.6 | 3266.94 | 2327.4 | 45.4 |  |  |  | 0 |  | 7.2 | 10.6 | 456.4 | 437.3 | 7707.84 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 11044.75
13:30 | 1156.8 | 3226.84 | 2214 | 45.8 |  |  |  | 0 |  | 7.4 | 10.6 | 456.4 | 505.6 | 7623.44 |  | P.C.H. CHAGLLA | 158.4
14:00 | 1158 | 3260.59 | 2216 | 45.7 |  |  |  | 0 |  | 6.2 | 10.6 | 453.2 | 516.4 | 7666.69 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2281.115
14:30 | 1154.9 | 3298.53 | 2332.9 | 45.6 |  |  |  | 0 |  | 7.5 | 10.6 | 446.4 | 509.9 | 7806.33 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.6
15:00 | 1163.8 | 3301.36 | 2326 | 45.5 |  |  |  | 0 |  | 7 | 10.6 | 435.7 | 522 | 7811.96 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 456.75
15:30 | 1160.2 | 3310.99 | 2369 | 45.5 |  |  |  | 0 |  | 7.7 | 10.6 | 423.6 | 525.2 | 7852.79 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2088.1
16:00 | 1160.3 | 3302.69 | 2382.7 | 45.6 |  |  |  | 0 |  | 7.7 | 10.6 | 391.9 | 520.9 | 7822.39 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 355.1
16:30 | 1143.1 | 3300.46 | 2352 | 45.4 |  |  |  | 0 |  | 8.2 | 10.6 | 309.1 | 500.1 | 7668.96 |  | C.H. EL CARMEN | 201.8
17:00 | 1138.7 | 3311.32 | 2434.2 | 45.3 |  |  |  | 12 |  | 7.8 | 10.9 | 181.5 | 455.8 | 7597.52 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:30 | 1158.5 | 3319.41 | 2420.5 | 45.6 |  |  |  | 12.1 |  | 7.5 | 11 | 52.1 | 421.7 | 7448.41 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:00 | 1157.6 | 3279 | 2424.1 | 45.8 |  |  |  | 13.9 |  | 7.9 | 11.8 | 1.7 | 418.9 | 7360.7 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
18:30 | 1203.6 | 3205.22 | 2513.8 | 46 |  |  |  | 19.2 |  | 7.5 | 11.8 | 0 | 440.3 | 7447.42 |  | C.H. LA JOYA | 33.15
19:00 | 1203.2 | 3337.63 | 2568.2 | 46 |  |  |  | 16.1 |  | 6.5 | 12.1 | 0 | 422 | 7611.73 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.8
19:30 | 1200 | 3369.29 | 2579.8 | 46.3 |  |  |  | 18.1 |  | 7.5 | 12.2 | 0 | 408.6 | 7641.79 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442.15
20:00 | 1201.8 | 3361.21 | 2660.9 | 46.5 |  |  |  | 17.9 |  | 7.9 | 11.4 | 0 | 371.6 | 7679.21 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444.05
20:30 | 1190.1 | 3342.58 | 2660 | 46.2 |  |  |  | 17.9 |  | 6.5 | 12.2 | 0 | 339.7 | 7615.18 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2161.4
21:00 | 1183.3 | 3323.67 | 2669.7 | 46.8 |  |  |  | 17.9 |  | 8.2 | 12.2 | 0 | 332.3 | 7594.07 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 50.25
21:30 | 1176 | 3211.46 | 2654.6 | 46.7 |  |  |  | 17.9 |  | 7.8 | 12.2 | 0 | 365.7 | 7492.36 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9077.95
22:00 | 1169.8 | 3180.47 | 2510.8 | 46.6 |  |  |  | 18 |  | 6.3 | 12.2 | 0 | 410 | 7354.17 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 210.1
22:30 | 1171.8 | 3259.72 | 2339.3 | 46.5 |  |  |  | 18 |  | 7.9 | 12.2 | 0 | 371 | 7226.42 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1006
23:00 | 1180.5 | 3352.44 | 2088.2 | 46.3 |  |  |  | 18.2 |  | 7.1 | 12.2 | 0 | 323.3 | 7028.24 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 42.5
23:30 | 1177.9 | 3259.78 | 1950.3 | 46.3 |  |  |  | 18.6 |  | 7.8 | 12.2 | 0 | 313 | 6785.88 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 128.9
00:00 | 1179.5 | 3281.38 | 1770.9 | 46.4 |  |  |  | 18.9 |  | 7.5 | 12.2 | 0 | 247.8 | 6564.58 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3505.35
TOTAL MWh | 27589.9 | 78215.515 | 53230.4 | 796.5 | 0 | 0 | 0 | 527.885 | 0 | 278.6 | 264.45 | 4239.75 | 7524.55 | 172667.55 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2159.45
% | 0.15979 | 0.45298 | 0.30828 | 0.0046129 | 0% | 0% | 0% | 0.3057% | 0% | 0.0016135 | 0.0015316 | 0.024554 | 0.043578 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1887.9
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 722.4
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5528.6
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3082.25
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.4
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.25
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2656.9
[16 empty] | MCH TUPURI | 28.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.85
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 199.45
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 1023
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4173.45
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 807.45
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1089.05
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 185.8
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2594.95
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27589.9 | 78215.515

## GENERACION RER
miércoles, 12 de Marzo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  | 9.5 | 6.9 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 1.6 | 4.4 | 20 | 20.1 | 19.2 | 19 | 7.8 | 22 | 13.9 | 24.7 | 40.1 |  | 1.6 | 1.4 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.3 | 0.1 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 10 | 10.4 |  | 15.8 |  | 0.6 |  | 12.1 | 20.4 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.3 |  | 547.2
1:00 |  | 9.4 | 7.4 | 20.3 | 2.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 13 | 1.6 | 4.4 | 20 | 19.9 | 20 | 19 | 6.4 | 25.5 | 19.8 | 25.1 | 48.3 |  | 1.6 | 1.7 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.8 | 10.8 |  | 12.2 |  | 0.6 |  | 9.6 | 16.3 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.3 |  | 554.1
1:30 |  | 9.4 | 6.5 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 13 | 1.7 | 4.3 | 19.9 | 20.5 | 20 | 19 | 6.4 | 28.7 | 26.2 | 25.1 | 53 |  | 1.4 | 0.6 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 9.9 | 4.5 |  | 8.4 |  | 0.6 |  | 7.1 | 17.7 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 555.7
2:00 |  | 9.5 | 6.9 | 20.3 | 2.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.2 | 13.1 | 1.1 | 4.3 | 20 | 20 | 20 | 19 | 4.8 | 27.3 | 29.6 | 15.4 | 43.1 |  | 1.3 | 0.8 | 10.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 9.9 | 11.2 |  | 11.2 |  | 0.6 |  | 6.6 | 18.6 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.3 |  | 545.8
2:30 |  | 9.6 | 6.8 | 20.3 | 2.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 13 | 1.8 | 4.2 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 27.6 | 26.7 | 16 | 40.8 |  | 1.2 | 1 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 9.9 | 19.2 |  | 15.9 |  | 0.6 |  | 7.1 | 18.4 | 19.8 | 4.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.3 |  | 554.2
3:00 |  | 9.6 | 5.7 | 20.3 | 2.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 13 | 1.9 | 4.2 | 19.8 | 20.4 | 20 | 19 | 4.4 | 25.2 | 25.7 | 18.8 | 36.3 |  | 1.9 | 1.7 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 9.8 | 24.4 |  | 29 |  | 0.6 |  | 9 | 24.4 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 19.9 | 8.3 |  | 576.3
3:30 |  | 9.5 | 5.9 | 20.3 | 2.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 13.1 | 1.9 | 4.1 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 4.9 | 21.6 | 31.4 | 23.8 | 44 |  | 1.6 | 1.9 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 31.5 |  | 35 |  | 0.6 |  | 8.9 | 24.1 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.3 |  | 604.2
4:00 |  | 9.6 | 5.9 | 20.3 | 2.2 |  |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.3 | 13 | 1.9 | 4.4 | 20 | 20.6 | 20 | 19 | 5.6 | 25.7 | 38.1 | 19.7 | 45.6 |  | 1.5 | 1.5 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 30.1 |  | 31.5 |  | 0.6 |  | 10.3 | 29 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 614.9
4:30 |  | 9.6 | 6 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 13 | 1.9 | 4.4 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 4.8 | 25.3 | 37.4 | 23.2 | 60.6 |  | 1.3 | 2.5 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.1 | 1.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 10 | 31.3 |  | 36.8 |  | 0.6 |  | 10.7 | 32.2 | 19.8 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.3 |  | 643.9
5:00 |  | 9.6 | 6 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.9 |  | 19.1 | 20.2 | 13.1 | 1.9 | 4.4 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 5.6 | 28.2 | 32.6 | 23.2 | 59.8 |  | 1.5 | 1.6 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.9 | 2.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 25.1 |  | 23.1 |  | 0.6 |  | 9.6 | 26.6 | 19.9 | 4.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.3 |  | 615.9
5:30 |  | 9.6 | 6 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 13.1 | 1.8 | 4.3 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 7 | 20.8 | 27.3 | 19.3 | 63.7 |  | 1.6 | 0.9 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.4 | 2 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 29.7 |  | 26.7 |  | 0.6 |  | 7.2 | 30.1 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 |  | 612.7
6:00 |  | 9.6 | 4.5 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 13 | 1.9 | 4.3 | 20 |  | 20 | 19 | 12.8 | 16 | 21 | 30.2 | 59.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  | 1.2 | 5.3 | 10 | 24.7 | 2.3 | 19.3 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 5.4 | 24.4 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.2 | 2.2 | 580.7
6:30 |  | 9.5 | 7.2 | 20.3 | 2 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 13 | 1.9 | 4.2 | 20 |  | 20 | 19 | 19 | 20.8 | 21.8 | 22.7 | 42.9 | 5.1 | 1 | 0.7 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 4.1 | 2.2 | 5.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 0.5 | 8 | 5.5 | 10 | 25.1 | 15.6 | 26.5 | 11.9 | 0.6 | 8.6 | 4.6 | 18.8 | 19.9 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.2 |  | 20 | 8.3 | 9.9 | 633.3
7:00 |  | 9.4 | 8.2 | 20.3 | 2.1 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 1.9 | 4.1 | 19.8 |  | 20 | 19.2 | 16.4 | 21.4 | 25.6 | 12.9 | 34.1 | 9.9 | 0.9 | 0.7 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 31.2 | 1.8 | 6.2 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 2.5 | 12.6 | 5.4 | 10 | 22.9 | 71.3 | 21.8 | 53.2 | 0.6 | 15.3 | 3.2 | 12.6 | 20 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.2 |  | 19.8 | 8.3 | 15.6 | 752.7
7:30 |  | 9.5 | 5.6 | 20.3 | 2.1 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13 | 1.9 | 4.1 | 20 |  | 20 | 19.2 | 13.2 | 24.7 | 14.3 | 5.8 | 22.3 | 29 |  |  | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 53.4 | 2.4 | 7.8 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 5.1 | 13.7 | 5.4 | 9.9 | 18.6 | 110.5 | 18.2 | 82.3 | 0.6 | 16.7 | 3.8 | 11.1 | 20 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 5.3 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 17.5 | 831.6
8:00 |  | 8.3 | 7.6 | 20.4 | 2.1 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 1.9 | 4 | 20 |  | 20 | 19.1 | 14.8 | 19.4 | 10.3 | 7.8 | 22.7 | 31.7 | 0.4 | 0.3 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 65 | 2.8 | 6.7 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 7.5 | 14.3 | 5.4 | 9.9 | 8.5 | 86.4 | 9.1 | 65.5 | 0.6 | 16.8 | 4.3 | 13.3 | 20 | 4.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 7.7 | 1.2 |  | 20 | 8.3 | 18.5 | 790.8
8:30 |  | 8.7 | 7.9 | 20.4 | 2 |  |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 1.9 | 4.2 | 20 |  | 20 | 19.1 | 18.3 | 19.4 | 9.7 | 8.1 | 21.9 | 32.2 |  | 0.4 | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 70 | 4.1 | 7.4 | 3.5 | 18.5 |  | 0.1 | 1.8 | 9.9 | 14.6 | 5.4 | 9.9 | 1.4 | 133.3 |  | 89.2 | 0.6 | 16.8 | 3.6 | 15.3 | 19.9 | 1.6 | 3 | 2.4 | 2.4 | 10.2 | 1.2 |  | 20 | 8.3 | 19.1 | 861.2
9:00 |  | 9.7 | 7.8 | 20.4 | 2.1 |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 2 | 4.4 | 20 |  | 20 | 19.1 | 10.3 | 16.6 | 21 | 13.5 | 26.3 | 33.3 |  |  | 10.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 72.3 | 4.2 | 7.9 | 3.5 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 12.2 | 14.8 | 5.3 | 9.9 |  | 127.5 |  | 91.2 | 0.6 | 17.2 | 2 | 15.3 | 19.9 | 1.6 | 3 | 2.4 | 2.4 | 12.5 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 18.6 | 875.1
9:30 |  | 10.4 | 7.4 | 20.4 | 2.1 |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 2 | 4.4 | 20 |  | 20 | 19.1 | 10.7 | 22.1 | 31.8 | 23.9 | 33.9 | 36 | 0.6 | 1.3 | 4.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 73.6 | 6.1 | 12 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 12.5 | 14.9 | 5.3 | 9.9 |  | 140.8 |  | 100.7 | 0.6 | 18.7 | 3.5 | 20.9 | 19.9 | 1.6 | 3 | 2.4 | 2.4 | 13.9 | 1.2 |  | 20 | 8.3 | 19.1 | 949.9
10:00 |  | 11.6 | 7.3 | 20.3 | 2.1 |  |  | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 2.1 | 4.3 | 20 |  | 20 | 19.1 | 11.3 | 28.8 | 33.6 | 30.7 | 38.3 | 35.7 | 3.6 | 4.5 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 75.1 | 7.1 | 9.5 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.8 | 11.2 | 15.1 | 5.3 | 9.9 |  | 143.1 |  | 104.6 | 0.6 | 18.4 | 4.9 | 23.2 | 19.9 | 1.6 | 3 | 2.4 | 2.4 | 15.3 | 1.2 |  | 20 | 4.1 | 19 | 977.8
10:30 |  | 12 | 7.4 | 20.4 | 2.1 |  |  | 1.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13.1 | 2.1 | 4.5 | 20 |  | 20 | 19.1 | 13.6 | 33.4 | 30.8 | 33.4 | 38 | 36.2 | 4 | 5.7 |  | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 77.1 | 4.1 | 9.6 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 1.7 | 15.5 | 15 | 5.3 | 9.9 | 4.3 | 144 |  | 105.5 | 0.6 | 18.1 | 7.2 | 33.3 | 19.9 | 1.6 | 3 | 2.4 | 2.4 | 16.3 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 19.2 | 1014.4
11:00 |  | 12.1 | 7.8 | 20.3 | 2.1 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 2.5 | 4.5 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 16.7 | 54.7 | 31.2 | 48.4 | 41 | 35.9 | 3.6 | 7.3 | 0.2 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 68.7 | 7.3 | 10.4 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 18.4 | 15.2 | 5.4 | 9.9 | 14 | 142.7 | 5.6 | 105.7 | 0.6 | 18.2 | 8.6 | 35.3 | 19.9 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 18.2 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 19.2 | 1097.9
11:30 |  | 0.8 | 7.1 | 20.3 | 2.2 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.7 | 2.5 | 4.5 | 20 | 19.9 | 20 | 19.1 | 16.8 | 76 | 30.2 | 42.2 | 39.7 | 35.5 | 4.6 | 5.9 | 9.8 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 78.9 | 10.5 | 15.8 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 1.8 | 18.2 | 15.2 | 5.6 | 9.9 | 33 | 145.2 | 30.6 | 107.3 | 0.6 | 18.4 | 12 | 34.7 | 19.9 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 18.2 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 19.3 | 1176.7
12:00 |  |  | 7.1 | 20.4 | 2.2 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 2.5 | 4.4 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 14.4 | 78.9 | 36.1 | 28.6 | 28.6 | 36.2 | 2.2 | 5.9 | 17.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 79.7 | 10.1 | 15.5 | 3.6 | 18.5 |  | 0.4 | 1.7 | 18.4 | 15.2 | 5.2 | 9.9 | 52.4 | 143.9 | 50.9 | 107.1 | 0.6 | 18.5 | 8.7 | 36.5 | 19.9 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 19 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 19.4 | 1203.1
12:30 |  |  | 7.2 | 20.4 | 2.1 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 2.6 | 4.5 | 20 | 20.6 | 20 | 19.1 | 15.3 | 76.2 | 36.5 | 35.8 | 34 | 36.4 | 3.4 | 6 | 18.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 79.7 | 7.8 | 11.9 | 3.6 | 18.5 |  | 0.4 | 1.7 | 18.6 | 15.1 | 5.4 | 10 | 63.4 | 145 | 60.4 | 107.2 | 0.6 | 18.4 | 9.8 | 39.9 | 19.9 | 3.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 19.1 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 19.4 | 1238.3
13:00 |  |  | 7.2 | 20.4 | 2.1 |  |  | 1.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13.1 | 2.7 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 16.8 | 77.5 | 40.6 | 32.2 | 39.2 | 36.5 | 5.2 | 3.7 | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 80.3 | 8 | 12.7 | 3.6 | 18.5 |  | 0.3 | 1.7 | 18.3 | 15 | 5.4 | 10 | 76.1 | 143.3 | 76 | 105.3 | 0.6 | 18.2 | 11.8 | 37.5 | 20 | 3.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.8 | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 19.3 | 1273.2
13:30 |  |  | 7.4 | 20.4 | 2.1 |  |  | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 2.7 | 4.6 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 19.2 | 75.4 | 39.1 | 42.7 | 39.5 | 36.8 | 4.6 | 5.1 | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 79.6 | 6.9 | 11.1 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.7 | 17.6 | 15 | 5.5 | 10 | 106.3 | 144.1 | 103.7 | 106.4 | 0.6 | 18 | 10.3 | 41.7 | 20 | 3.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18.1 | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 19.3 | 1341.7
14:00 |  |  | 6.2 | 20.4 | 2.1 |  |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3 | 4.6 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 18.8 | 72.8 | 37 | 33.7 | 35.9 | 36.8 | 4 | 6.5 | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 79 | 8.8 | 11.4 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.6 | 16.4 | 15 | 5.3 | 9.9 | 112.2 | 145.1 | 112.7 | 105.5 | 0.6 | 18.2 | 13.5 | 49.1 | 20 | 3.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 16.9 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 19.3 | 1348.1
14:30 |  |  | 7.5 | 20.4 | 2.1 |  |  | 1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.9 | 3 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 19.3 | 67.8 | 40.5 | 32.8 | 35.8 | 36.2 | 4.1 | 4.7 | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 78.1 | 7.5 | 11.3 | 3.6 | 18.5 |  | 0.2 | 1.6 | 15.1 | 14.9 | 5.3 | 9.9 | 119.1 | 143.6 | 108.4 | 104.6 | 0.6 | 18.1 | 13 | 45.6 | 20 | 3.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 15.4 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 19.2 | 1335.5
15:00 |  |  | 7 | 20.4 | 2.1 |  |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3 | 4.5 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 23 | 68.8 | 46.1 | 30.3 | 37.4 | 35.7 | 3.4 | 4.1 | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 75.4 | 7.6 | 11.4 | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 1.7 | 13.5 | 14.7 | 5.5 | 9.9 | 114.7 | 142.5 | 109 | 103.4 | 0.6 | 17.6 | 14.2 | 52 | 20 | 3.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 13.7 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 18.8 | 1337
15:30 |  |  | 7.7 | 20.5 | 2.1 |  |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3 | 4.6 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 25.8 | 71.5 | 59.7 | 28.7 | 39.6 | 34.4 | 4 | 2.9 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 |  | 73.4 | 3.9 | 5.1 | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 1.7 | 12.3 | 14.3 | 5.4 | 9.9 | 110.3 | 140 | 106.2 | 102.3 | 0.6 | 17.3 | 13.1 | 54.4 | 20 | 3.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 11.9 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 17.4 | 1329
16:00 |  |  | 7.7 | 20.5 | 2.1 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3 | 4.6 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 25.4 | 66.7 | 57.8 | 24.8 | 40.4 | 33.2 | 1.1 | 2.1 | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 71 | 2.6 | 5.8 | 3.6 | 18.5 |  | 0.1 | 1.7 | 8.2 | 13.3 | 5.3 | 9.9 | 116.9 | 133.7 | 109.7 | 97 | 0.6 | 16 | 14.8 | 52.8 | 20 | 3.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 6.4 | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 12.9 | 1293.6
16:30 |  |  | 8.2 | 20.4 | 2.1 |  |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 2.8 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 24.6 | 69.8 | 47.3 | 23.8 | 39.6 | 25.4 | 1.3 | 2.1 | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 41.4 | 2 | 3.3 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.7 | 5.4 | 11.5 | 5.4 | 9.9 | 109.7 | 108.9 | 110.6 | 88.1 | 0.6 | 13.8 | 16.5 | 49.5 | 20 | 3.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 6.4 | 1.2 |  | 20 | 8.5 | 8.1 | 1191.5
17:00 |  |  | 7.8 | 20.4 | 2.1 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3 | 4.5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 23.5 | 74.4 | 33 | 21 | 40.4 | 15.3 | 1.3 | 2.1 | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.9 | 23.8 | 1.2 | 2.7 | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 | 3.4 | 6 | 5.4 | 9.9 | 101.1 | 64.6 | 106.9 | 56.9 | 0.6 | 7.1 | 12 | 36.2 | 20 | 4.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 2.1 | 1020.5
17:30 |  |  | 7.5 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3 | 4.4 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 24.7 | 78.8 | 26.1 | 22.6 | 31.6 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 | 5 |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  | 1.8 | 1.3 | 1 | 5.3 | 9.9 | 95.2 | 19.8 | 96.6 | 19.8 | 0.6 | 1.1 | 9.4 | 33.8 | 20 | 4.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.2 |  | 20 | 8.4 | 0.2 | 857.6
18:00 |  |  | 7.9 | 20.3 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.1 | 4.4 | 20 | 20.4 | 20 | 19 | 27.1 | 73.3 | 32.4 | 19 | 29.3 |  | 1.8 | 1.3 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 |  | 0.1 |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 | 0.2 |  | 5.3 | 10 | 97.5 | 0.6 | 102.1 | 0.8 | 0.6 |  | 8.7 | 26.3 | 20 | 4.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 805.6
18:30 |  |  | 7.5 | 20.3 | 2.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3 | 4.3 | 20 | 20.5 | 20 | 19.1 | 22.8 | 62.6 | 48.5 | 13.3 | 29.6 |  | 1.4 | 1.4 | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.7 |  |  | 5.4 | 9.9 | 111.8 |  | 114.9 |  | 0.6 |  | 9.4 | 24.6 | 20 | 4.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.4 |  | 825.4
19:00 |  |  | 6.5 | 20.5 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3 | 4.3 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 19.4 | 50.1 | 55.6 | 12.1 | 33.4 |  | 0.4 | 0.2 | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 100.2 |  | 105.6 |  | 0.6 |  | 10.2 | 34.8 | 20 | 4.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.6 |  | 806.3
19:30 |  |  | 7.5 | 20.5 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.9 | 4.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 22 | 34 | 41.2 | 12.4 | 32.5 |  | 0.9 | 0.8 | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 92.6 |  | 107.9 |  | 0.6 |  | 15.2 | 49.1 | 20 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 794.2
20:00 |  |  | 7.9 | 20.4 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.6 | 4.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 17.5 | 29 | 30.7 | 12.1 | 31.7 |  | 0.8 | 1 | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 87.1 |  | 100.8 |  | 0.6 |  | 15.4 | 45.5 | 20 | 4.8 | 2.6 | 1.6 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 756.1
20:30 |  |  | 6.5 | 20.4 | 2.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 2.2 | 4.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 21.5 | 32.6 | 31.6 | 14.1 | 33.1 |  | 0.8 | 0.7 | 20.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.2 | 9.9 | 70.9 |  | 84.5 |  | 0.6 |  | 11.5 | 38.4 | 20 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 723.4
21:00 |  |  | 8.2 | 20.5 | 2.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 1.8 | 4 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 15.6 | 24.3 | 36.2 | 20.2 | 48.1 |  | 1.3 | 0.7 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 62.6 |  | 75.9 |  | 0.6 |  | 11.4 | 36 | 20 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 717.3
21:30 |  |  | 7.8 | 20.4 | 2.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 2.4 | 4 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 15.5 | 28.8 | 44.1 | 23.2 | 54.6 |  | 1.3 | 1.3 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 10 | 69 |  | 71.7 |  | 0.6 |  | 13.5 | 42.7 | 20 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 751.1
22:00 |  |  | 6.3 | 20.4 | 2.1 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 2.6 | 3.9 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 18.8 | 36.4 | 35.3 | 31.6 | 68.3 |  | 2 | 1.5 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.5 | 9.9 | 74.2 |  | 77.1 |  | 0.6 |  | 16.6 | 48.2 | 20 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.6 |  | 793.8
22:30 |  |  | 7.9 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 2.9 | 4.5 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 11.7 | 35.9 | 34.8 | 25 | 53.8 |  | 2.1 | 1.9 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 |  | 0.2 | 1.3 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.3 | 9.9 | 70.2 |  | 70.2 |  | 0.6 |  | 14.6 | 49.3 | 20 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 757.3
23:00 |  |  | 7.1 | 20.4 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3 | 4.5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 18.3 | 16.8 | 48.2 | 13.1 | 31.8 |  | 0.7 | 1.4 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 |  | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 59.2 |  | 69.3 |  | 0.6 |  | 12.9 | 48.1 | 20 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.6 |  | 709
23:30 |  |  | 7.8 | 20.3 | 3 |  |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3 | 4.5 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 22.7 | 15.7 | 46.7 | 8.4 | 18.6 |  | 0.5 | 0.9 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 |  | 0.9 | 2.4 | 3.5 | 18.5 |  |  | 1.8 |  |  | 5.2 | 9.9 | 61.9 |  | 59.4 |  | 0.6 |  | 18.7 | 56.2 | 20 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.6 |  | 699.4
0:00 |  |  | 7.5 | 20.3 | 2 |  |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 12.9 | 3 | 4.4 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 22.8 | 7.3 | 29.8 | 7 | 14.9 |  | 0.8 | 0.4 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 |  | 2.3 | 4.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5.4 | 9.9 | 52 |  | 71.1 |  | 0.6 |  | 9.3 | 25.6 | 20 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 |  | 20 | 8.5 |  | 632.8
EJEC MWh | 0 | 108.25 | 170.35 | 488.7 | 52.2 | 0 | 0 | 7.45 | 475.5 | 0 | 480.05 | 486.85 | 311.9 | 56.75 | 104.2 | 479.75 | 385.05 | 479.6 | 456.75 | 370.8 | 978.3 | 802.45 | 541.2 | 938.9 | 343.25 | 43.25 | 51.45 | 355.1 | 201.8 | 489.6 | 489.6 | 480 | 33.15 | 717.9 | 62.7 | 109.9 | 84.8 | 444.05 | 0 | 1.95 | 42.5 | 131.1 | 152.8 | 128.9 | 238 | 1283.65 | 1368.9 | 1319.15 | 1011.7 | 14.4 | 183.4 | 237.9 | 784.9 | 479.25 | 91.65 | 58 | 57.2 | 57.6 | 135 | 28.8 | 0 | 479.85 | 199.45 | 186.3 | 20753.9
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 543.05 | 2.6166 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4239.75 | 20.4287 | #FBFB00
[10 empty] | EÓLICA | 7524.55 | 36.2561 | #FBBD00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8446.55 | 40.6986 | #00B0F0

## COGENERACIÓN
miércoles, 12 de Marzo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  | 9.5 | 6.9 |  | 61.02 | 32.1 | 109.52
1:00 |  | 9.4 | 7.4 |  | 61.19 | 32.1 | 110.09
1:30 |  | 9.4 | 6.5 |  | 61.02 | 32.2 | 109.12
2:00 |  | 9.5 | 6.9 |  | 61.01 | 32.2 | 109.61
2:30 |  | 9.6 | 6.8 |  | 60.46 | 32.3 | 109.16
3:00 |  | 9.6 | 5.7 |  | 61.07 | 32.3 | 108.67
3:30 |  | 9.5 | 5.9 |  | 60.27 | 32.4 | 108.07
4:00 |  | 9.6 | 5.9 |  | 58.67 | 32.4 | 106.57
4:30 |  | 9.6 | 6 |  | 58.82 | 32.3 | 106.72
5:00 |  | 9.6 | 6 |  | 51.34 | 32.5 | 99.44
5:30 |  | 9.6 | 6 |  | 45.2 | 32.4 | 93.2
6:00 |  | 9.6 | 4.5 |  | 45.3 | 32.3 | 91.7
6:30 |  | 9.5 | 7.2 |  | 45.6 | 32.2 | 94.5
7:00 |  | 9.4 | 8.2 |  | 39.1 | 32.1 | 88.8
7:30 |  | 9.5 | 5.6 |  | 27 | 32 | 74.1
8:00 |  | 8.3 | 7.6 |  | 4 | 32.1 | 52
8:30 |  | 8.7 | 7.9 |  |  | 31.7 | 48.3
9:00 |  | 9.7 | 7.8 |  |  | 31.4 | 48.9
9:30 |  | 10.4 | 7.4 |  |  | 31.4 | 49.2
10:00 |  | 11.6 | 7.3 |  |  | 31.1 | 50
10:30 |  | 12 | 7.4 |  |  | 31 | 50.4
11:00 |  | 12.1 | 7.8 |  |  | 30.9 | 50.8
11:30 |  | 0.8 | 7.1 |  |  | 30.9 | 38.8
12:00 |  |  | 7.1 |  |  | 31.1 | 38.2
12:30 |  |  | 7.2 |  |  | 30.8 | 38
13:00 |  |  | 7.2 |  |  | 30.9 | 38.1
13:30 |  |  | 7.4 |  |  | 31 | 38.4
14:00 |  |  | 6.2 |  |  | 30.9 | 37.1
14:30 |  |  | 7.5 |  |  | 30.8 | 38.3
15:00 |  |  | 7 |  |  | 31 | 38
15:30 |  |  | 7.7 |  |  | 30.9 | 38.6
16:00 |  |  | 7.7 |  |  | 31.2 | 38.9
16:30 |  |  | 8.2 |  |  | 31.2 | 39.4
17:00 |  |  | 7.8 |  | 12 | 31.3 | 51.1
17:30 |  |  | 7.5 |  | 12.1 | 31.4 | 51
18:00 |  |  | 7.9 |  | 13.9 | 31.4 | 53.2
18:30 |  |  | 7.5 |  | 19.2 | 31.5 | 58.2
19:00 |  |  | 6.5 |  | 16.1 | 31.8 | 54.4
19:30 |  |  | 7.5 |  | 18.1 | 31.8 | 57.4
20:00 |  |  | 7.9 |  | 17.9 | 31.7 | 57.5
20:30 |  |  | 6.5 |  | 17.9 | 31.8 | 56.2
21:00 |  |  | 8.2 |  | 17.9 | 31.9 | 58
21:30 |  |  | 7.8 |  | 17.9 | 31.7 | 57.4
22:00 |  |  | 6.3 |  | 18 | 31.8 | 56.1
22:30 |  |  | 7.9 |  | 18 | 31.8 | 57.7
23:00 |  |  | 7.1 |  | 18.2 | 31.8 | 57.1
23:30 |  |  | 7.8 |  | 18.6 | 31.9 | 58.3
0:00 |  |  | 7.5 |  | 18.9 | 31.9 | 58.3
EJEC MWh | 0 | 108.25 | 170.35 | 0 | 527.885 | 759.8 | 1566.285

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Marzo del 2025 - miércoles, 12 de Marzo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 248 | 283.07 | 247.43 | 287.315 | 291.3 | 307.1 | 294.95 | 188.3 | 194.25 | 229.85 | 227 | 108.25 | 2906.815
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 164.55 | 162.075 | 155.435 | 156.885 | 153.6 | 142.2 | 152.8 | 152.8 | 112.85 | 152 | 162.1 | 170.35 | 1837.645
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.15 | 481.675 | 485.209 | 486.023 | 409.85 | 486.85 | 488.3 | 487.7 | 486.15 | 487.5 | 487.3 | 488.7 | 5753.407
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34 | 47.44 | 32.698 | 38.556 | 39.65 | 29.25 | 27.55 | 32.35 | 49.4 | 57.15 | 50.35 | 52.2 | 490.594
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 3.25 |  | 1.1045 | 2.3 |  | 2.05 | 0.1 |  | 0.85 |  |  | 16.8545
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5202.15 | 5150.6494 | 5193.4355 | 4494.7598 | 3066.7 | 5091.6 | 4440.85 | 5339.05 | 5258.85 | 4801.8 | 4972.45 | 4841.95 | 57854.2447
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.65 | 170.6762 | 416.9567 |  |  |  | 62.25 | 472.8 | 472.8 | 472.9 | 470.35 | 472.8 | 3029.1829
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.45 | 21.8187 | 24.7017 | 25.1279 | 25.2 | 23.45 | 21.8 | 22 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 25.05 | 283.5983
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 38.0795 | 37.9783 | 38.7468 | 38.45 | 35.65 | 34.65 | 34.4 | 33.5 | 36.95 | 36.25 | 15.9 | 417.5547
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3492.5 | 3496.9515 | 3533.8086 | 3514.6025 | 3473.8 | 3549.4 | 3335.25 | 3417.2 | 3420.1 | 1744 | 3447.8 | 3405.2 | 39830.6125
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1014.75 | 1014.6382 | 997.4554 | 1013.5946 | 561.5 | 358.45 |  |  | 212.15 |  | 45.3 | 339.9 | 5557.7382
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.85 | 4.23 | 4.03 | 5.56 | 4.95 | 4.35 | 7.2 | 4.65 | 6.75 | 7.55 | 6.65 | 7.45 | 69.22
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.4 | 145.4 | 152.59 | 153.095 | 145.05 | 152.6 | 136.15 | 101.85 | 152.845 | 107.35 | 109.7 | 151.9 | 1661.93
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 30.2 | 160.15 | 177 | 367.35
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3441.6 | 3441.145 | 3291.375 | 3290.875 | 3400.15 | 3440.25 | 3441.15 | 2960.8 | 3433.535 | 3430.35 | 3436.45 | 3437.55 | 40445.23
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.4 | 161.315 | 166.855 | 122.535 | 171.6 | 189.65 | 121.1 | 41.35 | 99.37 | 99.8 | 114.8 | 105.5 | 1558.275
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 18.45 | [6 empty] | 18.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 476.6105 | 476.5165 | 476.589 | 476.8 | 386.65 | 451.15 | 475.45 | 475.6 | 475.45 | 475.55 | 475.5 | 5597.316
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.3 | 478.82 | 479.35 | 480.04 | 480.05 | 432.7 | 479.45 | 479.25 | 371.55 | 479.85 | 480.8 | 480.05 | 5600.21
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.45 | 487.64 | 487.09 | 487.025 | 486.4 | 441.15 | 487.3 | 487.2 | 412.75 | 486.65 | 486.25 | 486.85 | 5723.755
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 295.15 | 232.5675 |  |  |  |  | 25.6 | 253.8 | 309.2 | 248.85 | 310 | 311.9 | 1987.0675
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3964.55 | 3798.3184 | 3756.9495 | 3888.3744 | 3971.4 | 3939.6 | 3968.7 | 4037.7 | 3995.15 | 3976.25 | 3970.5 | 3961.5 | 47228.9923
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.35 | 179.6695 | 178.3585 | 180.8635 | 179.4 | 177.95 | 179.55 | 181.5 | 182.4 | 179.45 | 179.7 | 180.2 | 2158.3915
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.2 | 63.505 | 64.4495 | 66.3065 | 67.501 | 67.5 | 68.25 | 70.95 | 72.45 | 72.45 | 71.55 | 72.9 | 814.012
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 287.9 | 270.4815 | 295.579 | 228.8855 | 275.7 | 293.4 | 215.35 | 84 | 25.85 | 56.5 | 88 | 28.4 | 2150.046
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.55 | 76.297 | 72.5515 | 57.187 | 55.35 | 62.05 | 69.4 | 64.4 | 67.95 | 62.55 | 30.35 | 56.75 | 751.3855
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.4 | 38.2 |  | 7.24 |  | 24.6 | 1961.1 | 11064.2 | 15276.45 | 14809.9 | 15171.35 | 15606.9 | 74157.34
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.1 | 12.29 |  |  |  |  | 287.05 | 3536.3 | 5081.55 | 4931.15 | 4633.95 | 5104.45 | 23658.84
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.535 |  |  | 18.945 | 36.955 |  | 10.5 |  |  |  | 83.935
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.45 |  |  | 36.92 | [6 empty] | 54.37
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.6 | 118.814 | 107.897 | 104.2105 | 74.55 | 89.8 | 66.75 | 53.1 | 79.15 | 114.35 | 103.25 | 104.2 | 1138.6715
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 480.3064 | 479.723 | 479.5335 | 479.4 | 479.95 | 480.05 | 479.1 | 479.55 | 479.2 | 479.25 | 479.75 | 5755.7629
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.15 | 487.25 | 484.16 | 485.585 | 484.35 | 420.4 | 485.1 | 314.25 | 422.45 | 480.8 | 485.95 | 385.05 | 5340.495
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10738.25 | 10686.6995 | 11141.9053 | 10819.0192 | 11035.45 | 11113.25 | 11033.5 | 10867.85 | 11032 | 10887.65 | 11064.7 | 11044.75 | 131465.024
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156.3767 | 156.3312 | 156.3687 | 156 | 156 | 156 | 53.1 | 41.45 | 158.4 | 158.35 | 158.4 | 1662.7766
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1961.4 | 2049.705 | 2281.335 | 2293.63 | 2290.35 | 2284.4 | 2285.8 | 2282.3 | 2275.9 | 2275.65 | 2277.15 | 2281.115 | 26838.735
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 415.2 | 255.962 | 172.3435 | 326.1015 | 369.1 | 414.25 | 375.15 | 395.7 | 478.65 | 480 | 479.9 | 479.6 | 4641.957
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.45 | 445.745 | 448.68 | 401.74 | 428.6 | 458 | 453.35 | 453.45 | 453.65 | 454.95 | 455.95 | 456.75 | 5356.315
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 757.75 | 589.6265 | 812.884 | 558.9085 | 721.7 | 662.7 | 630.3 | 1095.5 | 777.2 | 744.15 | 782.3 | 796.5 | 8929.519
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 700.3035 | 87.8185 | 564.608 | 352.7 | 682.85 | 485 |  | 458.6 | 330.6 |  |  | 3662.48
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 492.4 | 234.2163 | 573.4168 | 829.4876 | 693.1 | 784.65 | 1130.35 | 732.65 | 489.55 | 893.55 | 920.05 | 978.3 | 8751.7207
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 126.35 | 72.8052 | 99.7869 | 119.5385 | 97.4 | 28.15 | 104.5 | 118.8 | 43.85 | 130.3 | 113.1 | 370.8 | 1425.3805
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1476.15 | 2410.149 | 2215.8275 | 1834.392 | 1267.4 | 1121.7 | 2566.25 | 2061.45 | 2112.2 | 2161.25 | 876.65 | 802.45 | 20905.8685
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 674.7 | 1264.1088 | 1969.2187 | 1769.0911 | 813.75 | 487.1 | 1355.4 | 1565.3616 | 1622.25 | 1644.95 | 958.6 | 541.2 | 14665.7302
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.7 | 1453.6883 | 1920.3587 | 1827.2767 | 973.65 | 732.8 | 1533.7 | 2060.2078 | 1916.75 | 1998.8 | 1153.8 | 938.9 | 17275.6316
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 43.1 | 65.925 | 137.8132 | 122.0293 | 58.05 | 25.6 | 104.95 | 128.15 | 165.3 | 168.3 | 96.4 | 43.25 | 1158.8676
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 12.05 | 93.159 | 228.8057 | 207.6023 | 67.45 | 27.5 | 139.75 | 121.3 | 134.85 | 150.85 | 104.4 | 51.45 | 1339.167
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2731.65 | 2741.6212 | 2118.2061 | 2367.8402 | 2517.45 | 202.65 | [6 empty] | 12679.4175
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.95 | 2082.6452 | 2080.9741 | 2087.1043 | 2084.1 | 2081.6 | 2071.75 | 2073.25 | 2001.45 | 1780.55 | 2086.5 | 2088.1 | 24604.9735
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 189.1 | 199.3837 | 162.5856 | 155.5362 | 311.35 | 89.1 | 252.9 | 250.75 | 219.25 | 140.4 | 324.65 | 343.25 | 2638.2555
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3993.45 | 3934.7808 | 4015.2463 | 3840.5846 | 3981.15 | 4065.6 | 4060.6 | 3084.3 | 3109.8 | 2889.35 | 2980.2 | 2960 | 42915.0617
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3813.85 | 3757.0858 | 3829.2164 | 3678.231 | 3813.4 | 3873.55 | 3872.4 | 3025.75 | 3065.85 | 2866.55 | 2962.2 | 2956.6 | 41514.6832
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4701.75 | 4625.8253 | 4766.0346 | 4437.1885 | 4653.65 | 4792.4 | 4735.45 | 3296.95 | 3211.05 | 2942.45 | 2993.05 | 2955.7 | 48111.4984
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6174.35 | 6051.7682 | 6167.3929 | 5988.3888 | 6157.7 | 6221.3 | 6206.7 | 5254.8 | 5179.3 | 4960 | 5004.9 | 5005.4 | 68371.9999
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 200.55 | 326.3146 | 1225.8121 | 1295.9138 | 1525.2 | 1580.05 | 1477.25 | 1171.9 | 1112.8 | 1074.75 | 594 | 371.55 | 11956.0905
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 524.739 | 645.8556 | 779.2 | 793.95 | 769.15 | 701.3 | 679.85 | 674.75 |  |  | 5568.7946
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1277.7673 | 241.0459 |  | 1181.45 | 1058.7 | [5 empty] | 3758.9633
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 471.65 |  |  |  | 471.65
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3665.9 | 1305.8552 | 4013.905 | 3902.759 | 3939.1 | 4134.25 | 3659.45 | 3875.25 | 1684.45 | 3558.75 | 3869.65 | 3980.2 | 41589.5192
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3683.3 | 2328.6156 | 4029.2245 | 3910.078 | 3948.95 | 4144.35 | 3665.9 | 3883.3 | 1677.6 | 3565.35 | 3878.6 | 3991.05 | 42706.3181
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4080.1 | 1775.6855 | 4282.333 | 4202.2535 | 4217.15 | 4345.05 | 4052.75 | 4172 | 1572 | 3975.4 | 4156.45 | 4242.35 | 45073.522
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504.05 | 399.7495 | 503.8515 | 502.1525 | 395.7 | 0.1 | 18.45 | 250.1 | 252 | 252 | 252 | 355.1 | 3685.2535
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.8 | 174.774 | 201.9495 | 201.6775 | 186.85 | 203.55 | 203.85 | 202.8 | 200.9 | 203.55 | 200.45 | 201.8 | 2352.951
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 234.6 | 235.6 | 244.8 | 489.6 | 489.6 | 5121.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 214.2 | 229.75 | 239.7 | 489.6 | 489.6 | 5090.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 186 | 187.5 | 227 | 480 | 480 | 4920.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 22 | 78.7 | 89.8 | 33.35 |  | 33.15 | 257
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.55 | 382.38 | 444.95 | 829.88
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 869.55 | 872.48 | 874.555 | 870.815 | 879.35 | 880.565 | 870.95 | 854.65 | 844.55 | 795.9 | 789.205 | 82.935 | 9485.505
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 732.6 | 610.685 | 729.91 | 482.955 | 607.45 | 522.6 | 733.55 | 656.95 | 538.15 | 544.6 | 718 | 717.9 | 7595.35
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 51.65 | 32.586 | 23.6212 | 31.7766 | 41.9 | 70.9 | 41.1 | 47.85 | 22.7 | 78.2 | 76.8 | 62.7 | 581.7838
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 47.25 | 42.3914 | 31.9414 | 25.4981 | 27.3 | 52 | 26.8 | 53.35 | 16.05 | 76.15 | 63.95 | 109.9 | 572.5809
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.65 | 85.692 | 83.4875 | 84.5665 | 84.55 | 83.2 | 81.95 | 82.95 | 82.5 | 82.15 | 83.85 | 84.8 | 1005.346
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.55 | 441.7244 | 441.4533 | 439.1152 | 440.2 | 440.9 | 439.55 | 441.5 | 441.25 | 440.75 | 442.55 | 442.15 | 5292.6929
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.7 | 448.935 | 448.6 | 448.255 | 446.05 | 176.2 | 229.95 | 343.85 | 444.6 | 444.2 | 444.1 | 444.05 | 4768.49
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 87.975 | [10 empty] | 87.975
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2172.25 | 2066.7676 | 2036.195 | 2111.575 | 2170.7 | 2157.45 | 2160.4 | 2167.15 | 2173 | 2173 | 2170.65 | 2161.4 | 25720.5376
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 32.9 | 54.5 | 82.65 | 73.8 | 59.15 | 48.9 | 50.45 | 50.25 | 452.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13450.75 | 11195.95 | 1672.29 | 13405.74 | 13385.35 | 13395.8 | 5973.9 | 929.5 |  | 5953.05 | 9064.7 | 9077.95 | 97504.98
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3231.4 | 3230.39 | 3268.245 | 2988.66 | 3168.65 | 3581.95 | 3771.95 | 3596.7 | 3396.05 | 3100.9 | 3215.75 | 3584.8 | 40135.445
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3255.7 | 3265.37 | 3271.86 | 2990.33 | 3167.35 | 3608.15 | 4018.15 | 3791.75 | 3520.8 | 3205.95 | 2861.75 |  | 36957.16
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3251.05 | 3267.43 | 3273.555 | 2994.04 | 3168.8 | 3607.9 | 4022.5 | 3804.25 | 3037.55 | 3211.8 | 3283.4 | 3858.75 | 40781.025
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5592.5 | 5571.865 | 5622.475 | 5390.81 | 5538.25 | 5879.15 | 6211.85 | 6053.8 | 5551.1 | 5536.25 | 5372.6 | 4024.65 | 66345.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4439.3 | 4629.825 | 4641.86 | 4326.075 | 4577.3 | 4870.95 | 4718 | 4672.85 | 4449.5 | 3917.15 | 4161.05 | 4568 | 53971.86
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2384.2 | 2455.11 | 2476.415 | 2347.8 | 2457.3 | 2561.15 | 2502.95 | 2484.8 | 2396.7 | 2167.3 | 2269.45 | 2443.25 | 28946.425
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.1 | 229.035 | 46.745 | 252.15 | 251.75 | 253.75 | 115.7 | 57.4 |  | 173.05 | 252.15 | 210.1 | 2092.93
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.9076 | 1.2976 | 2.042 | 2.75 | 2.45 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 1.95 | 27.1972
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.35 | 1971.643 | 1985.733 | 1971.551 | 1467.4 | 1232.4 | 570.6 | 762.45 | 819.8 | 497.902 | 690.7 | 1006 | 14944.529
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 76.45 | 34.44 | 43.07 | 40.05 | 42.305 | 45.55 | 43.9 | 44.9 | 14.35 | 0.9 | 42.5 | 513.115
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 124.395 | 115.475 | 123.8 | 105.65 | 132.3 | 90.25 | 123.65 | 130.055 | 107.1 | 112.75 | 129.7 | 131.1 | 1426.225
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 229.621 | 842.256 | 122.578 |  | 923.8 | 789.45 |  | 913.3 |  |  |  | 3821.005
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 147.3 | 134.555 | 118.955 | 88.12 | 128.5 | 92.1 | 154.4 | 133.55 | 141.35 | 50.25 | 154.9 | 152.8 | 1496.78
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.25 | 128.1 | 129.85 | 129.6 | 129.6 | 131 | 129.05 | 128.8 | 130.5 | 128.45 | 128.85 | 128.9 | 1550.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5188 | 4622.4 | 2229.75 | 3126.7 | 3865.25 | 3793.8 | 4228.4 | 4222.85 | 2383.4 | 3322.85 | 3528.05 | 3505.35 | 44016.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2146.55 | 2134.7 | 2157.25 | 2160.05 | 2155.2 | 2176.55 | 2103.35 | 2161.2 | 2179.2 | 2154.35 | 2158.2 | 2159.45 | 25846.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236 | 238.25 | 237.9 | 238 | 237.6 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.7 | 237.3 | 237.9 | 238 | 2852.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 961.7 | 1372.3953 | 2188.7842 | 1956.9221 | 982.95 | 663.25 | 1664.9 | 1621.4 | 1712 | 1710.1 | 1113.55 | 1283.65 | 17231.6016
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1069.1 | 1257.0058 | 2038.7375 | 1853.0841 | 1048.8 | 758.15 | 1694.5 | 1679.65 | 1836.6 | 1685.9 | 1181.7 | 1319.15 | 17422.3774
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.85 | 1875.5487 | 1895.1079 | 1895.9578 | 1848.7 | 1883.05 | 1868.9 | 1889.5 | 1906.05 | 1897.2 | 1900.1 | 1887.9 | 22624.8644
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5.2 | 8.237 | 3.91 | [6 empty] | 5.85 | 14.4 | 14.4 | 51.9969
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 284.8 | 413.8187 | 241.7877 | [6 empty] | 340.95 | 724.55 | 722.4 | 2728.3064
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5317.8 | 6102.7115 | 6169.828 | 6257.1552 | 5455.7 | 5846.8 | 5842.2 | 5968.2 | 6058.15 | 5894.8 | 6017.15 | 5528.6 | 70459.0947
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3048.9 | 3048.5269 | 3112.6966 | 3129.0318 | 2966.05 | 3066.2 | 2846.4 | 3117.6 | 3096.7 | 3101.4 | 3106.9 | 3082.25 | 36722.6552
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1514.7 | 1499.8545 | 1496.0851 | 1499.6862 | 1455.55 | 1445.8 | 1518.05 | 1522.85 | 1522.45 | 1523.1 | 1527.8 | 1523.4 | 18049.3259
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 984.85 | 608.567 | 541.5361 | 712.0724 | 929.7 | 492.15 | 984.75 | 846.9 | 882.05 | 415.1 | 950.65 | 1011.7 | 9360.0254
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1213.75 | 812.364 | 770.7634 | 935.7643 | 1247.1 | 584.15 | 1408 | 1162.4113 | 1172.2 | 511.6 | 1271.7 | 1368.9 | 12458.703
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1495.7353 | 855.6923 | 1369.25 | 1786 | 1332.65 |  |  | 655.6 |  |  | 7494.9276
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 223.4704 | 852.3646 | 267.5202 | 493.65 | 586.45 | 447 | [5 empty] | 2870.4553
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 82.65 | 848.9608 | 266.7145 | 491.95 | 628.9 | 255 | [5 empty] | 2574.1753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 898.8 | 865.9276 | 3389.3803 | 1969.5093 | 2870.05 | 3000.7 | 2517.45 | 821.5 |  | 1298.6 |  | 1763.55 | 19395.4672
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3357.8 | 3347.6732 | 3333.842 | 3388.8841 | 3377.25 | 3347.15 | 3368.85 | 3389.1 | 3365.1 | 3383.75 | 3388.1 | 3383.7 | 40431.1994
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1584.5 | 1598.1037 | 1700.209 | 1684.1228 | 1700 | 1727.75 | 1689.7 | 1581.15 | 1571.2 | 1597.3 | 1560.7 | 1579.8 | 19574.5355
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.85 | 156.865 | 141.22 | 106.4 | 158.1 | 115.1 | 186 | 161.4 | 177.3 | 55.95 | 190.05 | 183.4 | 1810.635
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 364.8 | 552.6475 | 624.397 | 492.7315 | 269.25 | 231.1 | 623.95 | 622.2 | 600 | 559.2 | 289.05 | 237.9 | 5467.226
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1080.05 | 1482.315 | 1747.549 | 1444.874 | 825.2 | 648.8 | 1711.85 | 1774.1 | 1789.5 | 1590.2 | 979.1 | 784.9 | 15858.438
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 88.85 | 477.9 | 476.75 | 478.7 | 478.65 | 479.25 | 2480.1
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94 | 93.025 | 92.15 | 96.66 | 81.14 | 97.25 | 93.15 | 101.4 | 99.25 | 68.1 | 68.8 | 91.65 | 1076.575
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.85 | 53.68 | 52.485 | 51.115 | 51.615 | 51.25 | 38.95 | 48 | 48 | 50.55 | 55.9 | 58 | 614.395
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.535 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 689.135
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.73 | 19.375 | 50.625 | 48.825 | 57.15 | 57.6 | 53.2 | 56.4 | 57.6 | 57.6 | 57.2 | 573.105
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 219.4453 | [6 empty] | 117 |  |  |  | 336.4453
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 108.835 | 107.375 | 129.675 | 113.435 | 130.1 | 73.15 | 120.65 | 118.605 | 110.8 | 118.2 | 134.7 | 135 | 1400.525
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2660.7 | 2655.895 | 2654.75 | 2656.055 | 2653.9 | 2652 | 2655.7 | 2076.55 | 1940.05 | 1858.5 | 2653.5 | 2656.9 | 29774.5
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.15 | 29.9575 | 28.7025 | 29.9995 | 23.15 | [5 empty] | 15 | 28.8 | 185.7595
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 674.7 | 667.7477 | 668.1796 | 682.2983 | 675.6 | 673.05 | 677.4 | 681.8 | 676.55 | 680.1 | 685.3641 | 680.5 | 8123.2897
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 80.45 | 79.6568 | 78.5693 | 81.5078 | 78.25 | 77.25 | 80 | 78.35 | 79.65 | 79.9 | 78.3665 | 79.3 | 951.2504
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 8.25 | [5 empty] | 8.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 239.5 | 257.6 |  |  |  |  | 497.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 251.55 | 120.2 |  | 148.75 |  |  |  | 520.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 480.7581 | 480.2288 | 480.1009 | 479.8 | 480.35 | 480.604 | 479.15 | 479.5 | 479.5 | 479.7 | 479.85 | 5759.7418
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 130.017 | 178.105 | 170.7395 | 176.4 | 176.6 | 177.887 | 177 | 178.8 | 164.65 | 159.75 | 199.45 | 2080.8985
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 92.44 | 92.43 | 92.445 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 12.1 |  |  |  | 745.415
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61 |  | 179.985 | [5 empty] | 230.6 | 382.6 | 823.35 | 1023 | 2700.535
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4175.75 | 3992.2 | 4161.305 | 4171.795 | 4167.65 | 3465.45 | 2609.9 | 4168.05 | 4169.75 | 4165.3 | 4171.3 | 4173.45 | 47591.9
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 858.3 | 850.77 | 862.575 | 849.125 | 807.45 | 786.55 | 789.45 | 838.9 | 860.95 | 881.6 | 829.9 | 807.45 | 10023.02
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1094.95 | 1096.965 | 1092.64 | 1090.73 | 939.1 | 961.05 | 943.6 | 1037.3 | 1085.35 | 1088.55 | 1085.05 | 1089.05 | 12604.335
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.1 | 140.635 | 146.85 | 157.97 | 173.15 | 197.35 | 187 | 216.2 | 220.2 | 220.1 | 199.55 | 185.8 | 2188.905
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2602.35 | 2613.595 | 2604.74 | 2604.305 | 2332.25 | 2425 | 2604.55 | 2602.35 | 2609.2 | 2590.55 | 2594.5 | 2594.95 | 30778.34
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 189.15 | 150.933 | 133.872 | 102.048 | 139.5 | 126.85 | 157.95 | 168.4 | 130.55 | 89.25 | 192.3 | 186.3 | 1767.103
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3075.7 | 863.4355 | 3147.0574 | 3990.1898 | 4106.85 | 4209.75 | 4023.55 | 3584.9 |  | 2363.75 | 315.6 | 772.85 | 30453.6327
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1556.5 |  | 1583.6501 | 2190.3736 | 2239.35 | 2288.25 | 2208.7 | 2004.9 |  | 1200.75 |  |  | 15272.4738
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 598.5 | 41.7695 | 590.311 |  | 955.1 |  | 988.9 | 64.45 |  | 402.7 | 52.5 |  | 3694.2305
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 130.034 | 928.546 |  |  | 1394.9 | [6 empty] | 2453.48
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 170965.43 | 161537.617 | 173923.6467 | 176928.9855 | 174610.816 | 177170.685 | 175616.5461 | 172206.0908 | 161811.4 | 172821.652 | 173059.7657 | 172667.55 | 2063320.1846
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.767 | 190.512 | 142.7165 | 185.205 | 172.742 | 131.462 | 131.462 | 94.38 | 113.684 | 168.5725 | 158.287 | 193.3087 | 1810.0986
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 276.54 | 315.98 | 316.01 | 311.1 | 313.1 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 3750.13
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1899 | 454.2526 | 453.0358 | 454.1698 | 454.1388 | 454.1603 | 454.18 | 443.6163 | 393.0267 | 454.1617 | 444.936 | 454.1168 | 5367.9846
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.8 | 275.709 | 263.7585 | 234.096 | 274.25 | 270.25 | 272.3338 | 269.45 | 272.6 | 226.75 | 113.5 | 243 | 2991.4972
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 359.5 | 240.6095 | 359.168 | 355.276 | 347.65 | 345.85 | 345.9413 | 344.4 | 334.35 | 311.55 | 320.3 | 328.75 | 3993.3448
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 576.8122 | 583.2493 | 570.7718 | 575.8904 | 559.8824 | 555.0499 | 447.8631 | 581.2016 | 580.801 | 384.8836 | 501.7018 | 571.1875 | 6489.2946
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2110.8191 | 2020.8724 | 2105.4306 | 2120.6471 | 2119.7632 | 2069.8723 | 1968.5801 | 2049.7478 | 2011.2617 | 1862.6678 | 1855.5248 | 2107.1629 | 24402.3499
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 366735.125
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 299449.7113
[7 empty] | ENGIE | 297030.7844
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 133127.8006
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 129369.3593
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 106632.45
[7 empty] | ELECTROPERU | 97954.485
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 74266.15
[7 empty] | CELEPSA | 57854.2447
[7 empty] | EGEMSA | 47228.9923
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 45726.1065
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 45388.3508
[7 empty] | EGASA | 44051.235
[7 empty] | SAN GABAN | 29960.2595
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 26838.735
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 25720.5376
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 20905.8685
[7 empty] | EGEJUNIN | 18908.3485
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 15858.438
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 15388.95
[7 empty] | LA VIRGEN | 14944.529
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 12591.999
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 10315.385
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 10177.1012
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 9074.54
[7 empty] | SINERSA | 7840.6403
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7595.35
[7 empty] | TERMOSELVA | 6147.7105
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 6038.2045
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 5755.7629
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5753.407
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5467.226
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5356.315
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5340.495
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5292.6929
[7 empty] | EGESUR | 5122.4495
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4768.49
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4641.957
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3821.005
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3029.1829
[7 empty] | PETRAMAS | 2953.21
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2906.815
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2480.1
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1837.645
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1810.635
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1767.103
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1496.78
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1426.225
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1400.525
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1138.6715
[7 empty] | SHOUGESA | 1025.85
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1005.346
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 751.3855
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 701.153
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 581.7838
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 572.5809
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 513.115
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 490.594
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 452.6
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 336.4453
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 87.975
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 69.22
[7 empty] | KONDU SAC | 27.1972
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 16.8545

## G_AREAS
miércoles, 12 de Marzo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 371.3 | 123.72 | 0 | 30.2 | 3411.38 | 2013.7 | 0 | 140.4 | 596.9 | 0 | 0 | 0 | 525.22 | 5565.48 | 596.9 | 6687.6 | 00:30 | 4379.58 | 2137.42 | 0 | 170.6 | 6687.6 | 00:30 | 349 | 27.6 | 0 | 170.6 | 547.2
01:00 | 368.3 | 124.19 | 0 | 31.9 | 3356.84 | 1880.7 | 0 | 145.4 | 586.4 | 0 | 0 | 0 | 524.39 | 5382.94 | 586.4 | 6493.73 | 01:00 | 4311.54 | 2004.89 | 0 | 177.3 | 6493.73 | 01:00 | 348.8 | 28 | 0 | 177.3 | 554.1
01:30 | 374.9 | 122.92 | 0 | 35.1 | 3416.08 | 1802.8 | 0 | 144 | 598.7 | 0 | 0 | 0 | 532.92 | 5362.88 | 598.7 | 6494.5 | 01:30 | 4389.68 | 1925.72 | 0 | 179.1 | 6494.5 | 01:30 | 349.5 | 27.1 | 0 | 179.1 | 555.7
02:00 | 370.6 | 100.31 | 0 | 32.1 | 3451.05 | 1727 | 0 | 137.8 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 503.01 | 5315.85 | 593.3 | 6412.16 | 02:00 | 4414.95 | 1827.31 | 0 | 169.9 | 6412.16 | 02:00 | 348.3 | 27.6 | 0 | 169.9 | 545.8
02:30 | 372.1 | 76.86 | 0 | 31.1 | 3351.62 | 1878.1 | 0 | 146.3 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 480.06 | 5376.02 | 599.8 | 6455.88 | 02:30 | 4323.52 | 1954.96 | 0 | 177.4 | 6455.88 | 02:30 | 349.1 | 27.7 | 0 | 177.4 | 554.2
03:00 | 367 | 76.37 | 0 | 29.6 | 3277.73 | 1826.3 | 0 | 171.2 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 472.97 | 5275.23 | 599.8 | 6348 | 03:00 | 4244.53 | 1902.67 | 0 | 200.8 | 6348 | 03:00 | 349 | 26.5 | 0 | 200.8 | 576.3
03:30 | 370.8 | 75.67 | 0 | 26.5 | 3279.84 | 1763.2 | 0 | 202.2 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 472.97 | 5245.24 | 602.9 | 6321.11 | 03:30 | 4253.54 | 1838.87 | 0 | 228.7 | 6321.11 | 03:30 | 348.9 | 26.6 | 0 | 228.7 | 604.2
04:00 | 371.5 | 74.17 | 0 | 31.3 | 3419.88 | 1597.7 | 0 | 207.3 | 604.8 | 0 | 0 | 0 | 476.97 | 5224.88 | 604.8 | 6306.65 | 04:00 | 4396.18 | 1671.87 | 0 | 238.6 | 6306.65 | 04:00 | 349.6 | 26.7 | 0 | 238.6 | 614.9
04:30 | 373.5 | 74.42 | 0 | 31.8 | 3402.36 | 1600.6 | 0 | 236 | 605.7 | 0 | 0 | 0 | 479.72 | 5238.96 | 605.7 | 6324.38 | 04:30 | 4381.56 | 1675.02 | 0 | 267.8 | 6324.38 | 04:30 | 349.3 | 26.8 | 0 | 267.8 | 643.9
05:00 | 369.4 | 66.94 | 0 | 37.1 | 3434.14 | 1730.7 | 0 | 203.1 | 592.1 | 0 | 0 | 0 | 473.44 | 5367.94 | 592.1 | 6433.48 | 05:00 | 4395.64 | 1797.64 | 0 | 240.2 | 6433.48 | 05:00 | 348.8 | 26.9 | 0 | 240.2 | 615.9
05:30 | 371.9 | 60.8 | 0 | 30.2 | 3459.43 | 1797.9 | 0 | 206.5 | 599.1 | 0 | 0 | 0 | 462.9 | 5463.83 | 599.1 | 6525.83 | 05:30 | 4430.43 | 1858.7 | 0 | 236.7 | 6525.83 | 05:30 | 349.2 | 26.8 | 0 | 236.7 | 612.7
06:00 | 374 | 59.4 | 0 | 30.9 | 3451.5 | 1934.3 | 0 | 185.5 | 599 | 0 | 9.7 | 0 | 464.3 | 5571.3 | 608.7 | 6644.3 | 06:00 | 4424.5 | 1993.7 | 9.7 | 216.4 | 6644.3 | 06:00 | 329.3 | 25.3 | 9.7 | 216.4 | 580.7
06:30 | 372.5 | 62.3 | 0 | 47.6 | 3439.2 | 1962.2 | 0 | 164.1 | 604.7 | 0 | 64.3 | 0 | 482.4 | 5565.5 | 669 | 6716.9 | 06:30 | 4416.4 | 2024.5 | 64.3 | 211.7 | 6716.9 | 06:30 | 329.5 | 27.8 | 64.3 | 211.7 | 633.3
07:00 | 371.3 | 56.7 | 0 | 45.8 | 3338.23 | 1980.9 | 0.1 | 134.7 | 603.9 | 0 | 213.8 | 0 | 473.8 | 5453.93 | 817.7 | 6745.43 | 07:00 | 4313.43 | 2037.6 | 213.9 | 180.5 | 6745.43 | 07:00 | 329.6 | 28.7 | 213.9 | 180.5 | 752.7
07:30 | 371.3 | 42.1 | 0 | 48.1 | 3298.52 | 2013.8 | 0.1 | 94.1 | 597.5 | 0 | 333.5 | 0 | 461.5 | 5406.52 | 931 | 6799.02 | 07:30 | 4267.32 | 2055.9 | 333.6 | 142.2 | 6799.02 | 07:30 | 329.6 | 26.2 | 333.6 | 142.2 | 831.6
08:00 | 372.4 | 19.9 | 0.1 | 43.7 | 3456.04 | 2096.6 | 0.2 | 76.7 | 596.3 | 0 | 313.4 | 0 | 436.1 | 5629.54 | 909.7 | 6975.34 | 08:00 | 4424.74 | 2116.5 | 313.7 | 120.4 | 6975.34 | 08:00 | 329.7 | 27 | 313.7 | 120.4 | 790.8
08:30 | 371.3 | 29.4 | 0.1 | 49.2 | 3371.01 | 2348.3 | 0.5 | 60.4 | 591.1 | 0 | 395.3 | 0 | 450 | 5780.21 | 986.4 | 7216.61 | 08:30 | 4333.41 | 2377.7 | 395.9 | 109.6 | 7216.61 | 08:30 | 329.7 | 26 | 395.9 | 109.6 | 861.2
09:00 | 371.7 | 62.4 | 0.3 | 39 | 3406.73 | 2396.5 | 1 | 78.1 | 601.8 | 0 | 399.6 | 0 | 473.4 | 5882.33 | 1001.4 | 7357.13 | 09:00 | 4380.23 | 2458.9 | 400.9 | 117.1 | 7357.13 | 09:00 | 330.2 | 26.9 | 400.9 | 117.1 | 875.1
09:30 | 370.8 | 63 | 0.3 | 50.9 | 3413.52 | 2396.3 | 0.9 | 115.9 | 599.8 | 0 | 430.2 | 0 | 485 | 5926.62 | 1030 | 7441.62 | 09:30 | 4384.12 | 2459.3 | 431.4 | 166.8 | 7441.62 | 09:30 | 324.5 | 27.2 | 431.4 | 166.8 | 949.9
10:00 | 366.8 | 63.4 | 0.2 | 56.7 | 3406.72 | 2453.3 | 0.9 | 138.8 | 601.4 | 0 | 437.5 | 0 | 487.1 | 5999.72 | 1038.9 | 7525.72 | 10:00 | 4374.92 | 2516.7 | 438.6 | 195.5 | 7525.72 | 10:00 | 315.4 | 28.3 | 438.6 | 195.5 | 977.8
10:30 | 370.1 | 64.2 | 0.3 | 60.7 | 3395.35 | 2525.8 | 1.2 | 156.7 | 600.2 | 0 | 446.9 | 0 | 495.3 | 6079.05 | 1047.1 | 7621.45 | 10:30 | 4365.65 | 2590 | 448.4 | 217.4 | 7621.45 | 10:30 | 319.8 | 28.8 | 448.4 | 217.4 | 1014.4
11:00 | 370.6 | 64.4 | 0.3 | 89.1 | 3339 | 2606 | 1.3 | 195 | 600.4 | 0 | 442.2 | 0 | 524.4 | 6141.3 | 1042.6 | 7708.3 | 11:00 | 4310 | 2670.4 | 443.8 | 284.1 | 7708.3 | 11:00 | 340.9 | 29.1 | 443.8 | 284.1 | 1097.9
11:30 | 367.2 | 53.4 | 0.3 | 119.1 | 3355.73 | 2603 | 1.3 | 232.9 | 594.9 | 0 | 456.2 | 0 | 540 | 6192.93 | 1051.1 | 7784.03 | 11:30 | 4317.83 | 2656.4 | 457.8 | 352 | 7784.03 | 11:30 | 349.8 | 17.1 | 457.8 | 352 | 1176.7
12:00 | 371.5 | 53 | 0.4 | 118.9 | 3398.01 | 2556.2 | 1.3 | 249.9 | 602.5 | 0 | 457.4 | 0 | 543.8 | 6205.41 | 1059.9 | 7809.11 | 12:00 | 4372.01 | 2609.2 | 459.1 | 368.8 | 7809.11 | 12:00 | 357.8 | 17.4 | 459.1 | 368.8 | 1203.1
12:30 | 373.9 | 52.9 | 0.4 | 111.2 | 3411.54 | 2468.9 | 1.1 | 289.2 | 610.7 | 0 | 458.9 | 0 | 538.4 | 6170.74 | 1069.6 | 7778.74 | 12:30 | 4396.14 | 2521.8 | 460.4 | 400.4 | 7778.74 | 12:30 | 359.7 | 17.8 | 460.4 | 400.4 | 1238.3
13:00 | 368.4 | 52.6 | 0.3 | 115 | 3453.64 | 2338 | 1.1 | 322.3 | 601.5 | 0 | 455 | 0 | 536.3 | 6115.04 | 1056.5 | 7707.84 | 13:00 | 4423.54 | 2390.6 | 456.4 | 437.3 | 7707.84 | 13:00 | 361.7 | 17.8 | 456.4 | 437.3 | 1273.2
13:30 | 369.2 | 53.2 | 0.2 | 112.6 | 3414.24 | 2224.6 | 1.3 | 393 | 600.2 | 0 | 454.9 | 0 | 535.2 | 6033.14 | 1055.1 | 7623.44 | 13:30 | 4383.64 | 2277.8 | 456.4 | 505.6 | 7623.44 | 13:30 | 361.7 | 18 | 456.4 | 505.6 | 1341.7
14:00 | 368.2 | 51.9 | 0.2 | 111.8 | 3449.89 | 2226.6 | 0.8 | 404.6 | 600.5 | 0 | 452.2 | 0 | 532.1 | 6081.89 | 1052.7 | 7666.69 | 14:00 | 4418.59 | 2278.5 | 453.2 | 516.4 | 7666.69 | 14:00 | 361.7 | 16.8 | 453.2 | 516.4 | 1348.1
14:30 | 367.1 | 53.1 | 0.2 | 105.9 | 3489.23 | 2343.5 | 1 | 404 | 597.1 | 0 | 445.2 | 0 | 526.3 | 6237.73 | 1042.3 | 7806.33 | 14:30 | 4453.43 | 2396.6 | 446.4 | 509.9 | 7806.33 | 14:30 | 361.1 | 18.1 | 446.4 | 509.9 | 1335.5
15:00 | 367.9 | 52.5 | 0.1 | 110.8 | 3492.76 | 2336.6 | 0.3 | 411.2 | 604.5 | 0 | 435.3 | 0 | 531.3 | 6240.86 | 1039.8 | 7811.96 | 15:00 | 4465.16 | 2389.1 | 435.7 | 522 | 7811.96 | 15:00 | 361.7 | 17.6 | 435.7 | 522 | 1337
15:30 | 368.1 | 53.2 | 0.1 | 106.3 | 3501.59 | 2379.6 | 0.2 | 418.9 | 601.5 | 0 | 423.3 | 0 | 527.7 | 6300.29 | 1024.8 | 7852.79 | 15:30 | 4471.19 | 2432.8 | 423.6 | 525.2 | 7852.79 | 15:30 | 361.9 | 18.3 | 423.6 | 525.2 | 1329
16:00 | 367 | 53.3 | 0.1 | 100.5 | 3493.59 | 2393.3 | 0.1 | 420.4 | 602.4 | 0 | 391.7 | 0 | 520.9 | 6307.39 | 994.1 | 7822.39 | 16:00 | 4462.99 | 2446.6 | 391.9 | 520.9 | 7822.39 | 16:00 | 362.5 | 18.3 | 391.9 | 520.9 | 1293.6
16:30 | 368.4 | 53.6 | 0 | 99.7 | 3471.76 | 2362.6 | 0.1 | 400.4 | 603.4 | 0 | 309 | 0 | 521.7 | 6234.86 | 912.4 | 7668.96 | 16:30 | 4443.56 | 2416.2 | 309.1 | 500.1 | 7668.96 | 16:30 | 363.5 | 18.8 | 309.1 | 500.1 | 1191.5
17:00 | 368.4 | 65.1 | 0 | 101.8 | 3482.42 | 2445.1 | 0.1 | 354 | 599.2 | 0 | 181.4 | 0 | 535.3 | 6281.62 | 780.6 | 7597.52 | 17:00 | 4450.02 | 2510.2 | 181.5 | 455.8 | 7597.52 | 17:00 | 364.5 | 18.7 | 181.5 | 455.8 | 1020.5
17:30 | 369.1 | 65.2 | 0 | 103.5 | 3503.91 | 2431.5 | 0 | 318.2 | 604.9 | 0 | 52.1 | 0 | 537.8 | 6253.61 | 657 | 7448.41 | 17:30 | 4477.91 | 2496.7 | 52.1 | 421.7 | 7448.41 | 17:30 | 365.3 | 18.5 | 52.1 | 421.7 | 857.6
18:00 | 368.6 | 67.6 | 0 | 100.5 | 3463.2 | 2435.9 | 0 | 318.4 | 604.8 | 0 | 1.7 | 0 | 536.7 | 6217.5 | 606.5 | 7360.7 | 18:00 | 4436.6 | 2503.5 | 1.7 | 418.9 | 7360.7 | 18:00 | 365.3 | 19.7 | 1.7 | 418.9 | 805.6
18:30 | 368.3 | 72.7 | 0 | 85.4 | 3434.02 | 2525.6 | 0 | 354.9 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 526.4 | 6314.52 | 606.5 | 7447.42 | 18:30 | 4408.82 | 2598.3 | 0 | 440.3 | 7447.42 | 18:30 | 365.8 | 19.3 | 0 | 440.3 | 825.4
19:00 | 370.1 | 68.6 | 0 | 69.5 | 3564.23 | 2580.3 | 0 | 352.5 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 508.2 | 6497.03 | 606.5 | 7611.73 | 19:00 | 4540.83 | 2648.9 | 0 | 422 | 7611.73 | 19:00 | 365.7 | 18.6 | 0 | 422 | 806.3
19:30 | 370.2 | 71.9 | 0 | 56 | 3596.09 | 2592 | 0 | 352.6 | 603 | 0 | 0 | 0 | 498.1 | 6540.69 | 603 | 7641.79 | 19:30 | 4569.29 | 2663.9 | 0 | 408.6 | 7641.79 | 19:30 | 365.9 | 19.7 | 0 | 408.6 | 794.2
20:00 | 366.8 | 72.3 | 0 | 46.5 | 3590.41 | 2672.3 | 0 | 325.1 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 485.6 | 6587.81 | 605.8 | 7679.21 | 20:00 | 4563.01 | 2744.6 | 0 | 371.6 | 7679.21 | 20:00 | 365.2 | 19.3 | 0 | 371.6 | 756.1
20:30 | 366.4 | 70.6 | 0 | 54.1 | 3562.28 | 2672.2 | 0 | 285.6 | 604 | 0 | 0 | 0 | 491.1 | 6520.08 | 604 | 7615.18 | 20:30 | 4532.68 | 2742.8 | 0 | 339.7 | 7615.18 | 20:30 | 365 | 18.7 | 0 | 339.7 | 723.4
21:00 | 367.5 | 72.9 | 0 | 39.9 | 3538.27 | 2681.9 | 0 | 292.4 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 480.3 | 6512.57 | 601.2 | 7594.07 | 21:00 | 4506.97 | 2754.8 | 0 | 332.3 | 7594.07 | 21:00 | 364.6 | 20.4 | 0 | 332.3 | 717.3
21:30 | 365.6 | 72.4 | 0 | 44.3 | 3417.16 | 2666.8 | 0 | 321.4 | 604.7 | 0 | 0 | 0 | 482.3 | 6405.36 | 604.7 | 7492.36 | 21:30 | 4387.46 | 2739.2 | 0 | 365.7 | 7492.36 | 21:30 | 365.4 | 20 | 0 | 365.7 | 751.1
22:00 | 365.5 | 70.9 | 0 | 55.2 | 3385.37 | 2523 | 0 | 354.8 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 491.6 | 6263.17 | 599.4 | 7354.17 | 22:00 | 4350.27 | 2593.9 | 0 | 410 | 7354.17 | 22:00 | 365.3 | 18.5 | 0 | 410 | 793.8
22:30 | 367.6 | 72.4 | 0 | 49.1 | 3459.52 | 2351.5 | 0 | 321.9 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 489.1 | 6132.92 | 604.4 | 7226.42 | 22:30 | 4431.52 | 2423.9 | 0 | 371 | 7226.42 | 22:30 | 366.2 | 20.1 | 0 | 371 | 757.3
23:00 | 367.8 | 71.6 | 0 | 38.6 | 3559.84 | 2100.4 | 0 | 284.7 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 478 | 5944.94 | 605.3 | 7028.24 | 23:00 | 4532.94 | 2172 | 0 | 323.3 | 7028.24 | 23:00 | 366.4 | 19.3 | 0 | 323.3 | 709
23:30 | 367.7 | 72.7 | 0 | 41.7 | 3466.68 | 1962.5 | 0 | 271.3 | 603.3 | 0 | 0 | 0 | 482.1 | 5700.48 | 603.3 | 6785.88 | 23:30 | 4437.68 | 2035.2 | 0 | 313 | 6785.88 | 23:30 | 366.4 | 20 | 0 | 313 | 699.4
00:00 | 366.5 | 72.8 | 0 | 36.9 | 3490.18 | 1783.1 | 0 | 210.9 | 604.2 | 0 | 0 | 0 | 476.2 | 5484.18 | 604.2 | 6564.58 | 00:00 | 4460.88 | 1855.9 | 0 | 247.8 | 6564.58 | 00:00 | 365.3 | 19.7 | 0 | 247.8 | 632.8
TOTAL MWh | 8868.55 | 1602.985 | 1.95 | 1521.7 | 82510.865 | 53494.85 | 7.45 | 6002.85 | 14426 | 0 | 4230.35 | 0 | 11995.185 | 142016.015 | 18656.35 | 172667.55 | TOTAL MWh | 105805.415 | 55097.835 | 4239.75 | 7524.55 | 172667.55 | TOTAL MWh | 8446.55 | 543.05 | 4239.75 | 7524.55 | 20753.9

## HOP
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 11:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/03/2025 09:47:00 | 12/03/2025 11:14:00 | 12/03/2025 09:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/03/2025 11:14:00 | 12/03/2025 12:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 02:07:00 |  | 12/03/2025 01:51:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/03/2025 08:26:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 08:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 00:46:00 |  | 12/03/2025 00:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/03/2025 10:11:00 | 12/03/2025 11:12:00 | 12/03/2025 09:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/03/2025 11:12:00 | 12/03/2025 12:36:00 |  | 12/03/2025 12:25:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/03/2025 18:19:00 | 12/03/2025 19:48:00 | 12/03/2025 17:59:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/03/2025 19:48:00 | 12/03/2025 22:18:00 |  | 12/03/2025 21:58:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 03:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/03/2025 03:20:00 | 12/03/2025 03:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/03/2025 03:30:00 | 12/03/2025 06:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/03/2025 06:18:00 | 12/03/2025 23:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/03/2025 23:31:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 08:01:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | A las 05:00 h desconectó manualmente la unidad TV2 por falta de vapor. A las 08:01 h desconectó manualmente la unidad TV1 por falta de vapor.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 05:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | Fuera de servicio a solicitud de Petroperú.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/03/2025 16:31:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 12/03/2025 08:00:00 | 12/03/2025 23:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:16 h, S/C generar a 450 MW. A las 14:20 h, S/C generar a máxima. A las 22:35 h, S/C generar a 450 MW. A las 22:53 h, S/C generar a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 12/03/2025 23:03:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 03:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/03/2025 03:25:00 | 12/03/2025 06:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/03/2025 06:05:00 | 12/03/2025 23:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/03/2025 23:36:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/03/2025 08:13:00 | 12/03/2025 09:54:00 | 12/03/2025 07:56:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/03/2025 09:54:00 | 12/03/2025 10:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/03/2025 10:55:00 | 12/03/2025 19:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/03/2025 19:50:00 | 12/03/2025 21:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/03/2025 21:57:00 | 12/03/2025 22:44:00 |  | 12/03/2025 22:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 09:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 12/03/2025 09:59:00 | 12/03/2025 11:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 12/03/2025 11:12:00 | 12/03/2025 11:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 12/03/2025 11:46:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  | 12/03/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/03/2025 11:39:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 11:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 12/03/2025 10:29:00 | 12/03/2025 12:42:00 | 12/03/2025 10:01:00 | 12/03/2025 12:02:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 12/03/2025 17:47:00 | 12/03/2025 21:54:00 | 12/03/2025 17:22:00 | 12/03/2025 21:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Para Central Caña Brava debido a mantenimiento anual preventivo | 12 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL | 12/03/2025 02:20 | 12/03/2025 18:03 | indisponible por alta concentración de sólidos. | 42 | P | F/S | N | OTROS | 978 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | MANTT. CORRECTIVO: PROBLEMAS DE SINCRONIZACIÓN SIST. ELECTRICO. (INDISPONIBLE DESDE VIE07MAR202510:48H) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1069 | G
ENGIE | ILO 4 | TG42 | 12/03/2025 00:00 | 12/03/2025 20:25 | Unidad TG42 Indisponible. Mantenimiento correctivo debido a que falló en su arranque el 07/03 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16329 | G
ENGIE | ILO 4 | TG43 | 12/03/2025 07:16 | 12/03/2025 16:20 | INDISPONIBLE POR ACTIVIDADES EN EL TRANSFORMADOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16330 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Fuera de servicio debido a la indisponibilidad de la bocatoma Quitaracsa y la bocatoma San Mateo por caída de piedras en la zona, no se puede captar agua en la condición presentada. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fuga de agua en bujes superiores U1, reemplazo de aceite CGT y limpieza de instrumentos. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Parada controlada de la unidad por problemas de combustion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 12/03/2025 20:17 | 13/03/2025 00:00 | Trip de la unidad por causas que aun se encuentran en investigacion. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE INYECTORES EN U2 | 44.4 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 2BI Y 2AS. | 44.4 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | TURBINE HOT GAS PATH INSPECTION + GENERATOR MAJOR INSPECTION | 150 | P | F/S | N | PREV. | 13 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 12/03/2025 08:11 | 12/03/2025 11:39 | MANTENIMIENTO DE 92500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 12/03/2025 08:11 | 12/03/2025 11:39 | MANTENIMIENTO DE 90500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 12/03/2025 00:00 | 13/03/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 60 | G
SINERSA | POECHOS II | G2 | 12/03/2025 09:51 | 12/03/2025 10:03 | Mantenimiento de sensor de flujo de sello de turbina de la UG2 | 4.2 | F | F/S | N | PREV. | 12195 | G

## RESERVA_FRÍA
12/03/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 12 de Marzo del 2025 / SEM N° 10 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 12 de Marzo del 2025 / SEM N° 10 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [60 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6774.1528 | [17 empty] | MIN | 2960.6179 | 761.8335 | 761.8335 | [7 empty] | 6687.6 | [77 empty] | 2960.6179 | 2923.2847 | 836.1493
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6580.8722 | [17 empty] | MIN | 2924.3364 | 725.552 | 725.552 | [7 empty] | 6493.73 | [77 empty] | 2924.3364 | 2887.0032 | 836.1493
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6581.7633 | [17 empty] | MIN | 2924.3364 | 725.552 | 725.552 | [7 empty] | 6494.5 | [77 empty] | 2924.3364 | 2887.0032 | 836.1493
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6499.8598 | [17 empty] | MIN | 3034.8334 | 836.049 | 836.049 | [7 empty] | 6412.16 | [77 empty] | 3034.8334 | 2997.5003 | 836.1493
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6543.7446 | [17 empty] | MIN | 3128.0606 | 929.2762 | 929.2762 | [7 empty] | 6455.88 | [77 empty] | 3128.0606 | 3090.7274 | 836.1493
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6435.9206 | [17 empty] | MIN | 3128.0606 | 929.2762 | 929.2762 | [7 empty] | 6348 | [77 empty] | 3128.0606 | 3090.7274 | 836.1493
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6409.1553 | [17 empty] | MIN | 3128.0606 | 929.2762 | 929.2762 | [7 empty] | 6321.11 | [77 empty] | 3128.0606 | 3090.7274 | 836.1493
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6394.7583 | [17 empty] | MIN | 3128.0606 | 929.2762 | 929.2762 | [7 empty] | 6306.65 | [77 empty] | 3128.0606 | 3090.7274 | 836.1493
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6412.8636 | [17 empty] | MIN | 3128.0606 | 929.2762 | 929.2762 | [7 empty] | 6324.38 | [77 empty] | 3128.0606 | 3090.7274 | 836.1493
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6521.936 | [17 empty] | MIN | 3128.0606 | 929.2762 | 929.2762 | [7 empty] | 6433.48 | [77 empty] | 3128.0606 | 3090.7274 | 836.1493
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6614.3788 | [17 empty] | MIN | 3128.0606 | 929.2762 | 929.2762 | [7 empty] | 6525.83 | [77 empty] | 3128.0606 | 3090.7274 | 836.1493
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6732.7826 | [17 empty] | MIN | 3128.0606 | 929.2762 | 929.2762 | [7 empty] | 6644.3 | [77 empty] | 3128.0606 | 3090.7274 | 836.1493
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6805.5096 | [17 empty] | MIN | 3128.0606 | 929.2762 | 929.2762 | [7 empty] | 6716.9 | [77 empty] | 3128.0606 | 3090.7274 | 836.1493
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6834.2478 | [17 empty] | MIN | 3128.0606 | 929.2762 | 929.2762 | [7 empty] | 6745.43 | [77 empty] | 3128.0606 | 3090.7274 | 836.1493
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6887.6273 | [17 empty] | MIN | 2922.0706 | 929.2762 | 929.2762 | [7 empty] | 6799.02 | [77 empty] | 2922.0706 | 2884.7374 | 1042.1393
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7063.9271 | [17 empty] | MED | 2922.0706 | 929.2762 | 929.2762 | [7 empty] | 6975.34 | [77 empty] | 2922.0706 | 2884.7374 | 1042.1393
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7305.0183 | [17 empty] | MED | 2705.8744 | 713.08 | 713.08 | [7 empty] | 7216.61 | [77 empty] | 2705.8744 | 2668.5412 | 1045.1107
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7445.3828 | [17 empty] | MED | 2705.8744 | 713.08 | 713.08 | [7 empty] | 7357.13 | [77 empty] | 2705.8744 | 2668.5412 | 1045.1107
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7529.7293 | [17 empty] | MED | 2705.8744 | 713.08 | 713.08 | [7 empty] | 7441.62 | [77 empty] | 2705.8744 | 2668.5412 | 1045.1107
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7613.923 | [17 empty] | MED | 2688.5787 | 695.7843 | 695.7843 | [7 empty] | 7525.72 | [77 empty] | 2688.5787 | 2651.2455 | 1045.1107
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7709.6312 | [17 empty] | MED | 2416.8391 | 424.0446 | 424.0446 | [7 empty] | 7621.45 | [77 empty] | 2416.8391 | 2379.5059 | 1045.1107
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7796.3801 | [17 empty] | MED | 2416.8391 | 424.0446 | 424.0446 | [7 empty] | 7708.3 | [77 empty] | 2416.8391 | 2379.5059 | 1045.1107
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7872.2149 | [17 empty] | MED | 2416.8391 | 424.0446 | 424.0446 | [7 empty] | 7784.03 | [77 empty] | 2416.8391 | 2379.5059 | 1045.1107
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7897.093 | [17 empty] | MED | 2428.3932 | 435.5988 | 435.5988 | [7 empty] | 7809.11 | [77 empty] | 2428.3932 | 2391.0601 | 1042.1393
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7866.8434 | [17 empty] | MED | 2428.3932 | 435.5988 | 435.5988 | [7 empty] | 7778.74 | [77 empty] | 2428.3932 | 2391.0601 | 1042.1393
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5542 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7795.9366 | [17 empty] | MED | 2292.3384 | 299.544 | 299.544 | [7 empty] | 7707.84 | [77 empty] | 2292.3384 | 2255.0052 | 1042.1393
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7711.3358 | [17 empty] | MED | 2298.08 | 305.2855 | 305.2855 | [7 empty] | 7623.44 | [77 empty] | 2298.08 | 2260.7468 | 1042.1393
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7754.5785 | [17 empty] | MED | 2705.8744 | 713.08 | 713.08 | [7 empty] | 7666.69 | [77 empty] | 2705.8744 | 2668.5412 | 1042.1393
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7894.2127 | [17 empty] | MED | 2705.8744 | 713.08 | 713.08 | [7 empty] | 7806.33 | [77 empty] | 2705.8744 | 2668.5412 | 1042.1393
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7899.7561 | [17 empty] | MED | 2756.7839 | 713.08 | 713.08 | [7 empty] | 7811.96 | [63 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 2756.7839 | 2719.4507 | 1042.1393
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7940.6699 | [17 empty] | MED | 2756.7839 | 713.08 | 713.08 | [7 empty] | 7852.79 | [63 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 2756.7839 | 2719.4507 | 1042.1393
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7910.1707 | [17 empty] | MED | 2756.7839 | 713.08 | 713.08 | [7 empty] | 7822.39 | [63 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 2756.7839 | 2719.4507 | 1042.1393
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7756.2786 | [17 empty] | MED | 2962.774 | 713.08 | 713.08 | [7 empty] | 7668.96 | [63 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 2962.774 | 2925.4408 | 836.1493
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7673.1061 | [17 empty] | MED | 2962.774 | 713.08 | 713.08 | [7 empty] | 7597.52 | [63 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 2962.774 | 2925.4408 | 836.1493
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7530.5396 | [17 empty] | MED | 2962.774 | 713.08 | 713.08 | [7 empty] | 7448.41 | [63 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 2962.774 | 2925.4408 | 836.1493
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7448.9318 | [17 empty] | MAX | 2765.2499 | 515.5559 | 515.5559 | [7 empty] | 7360.7 | [63 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 2765.2499 | 2727.9167 | 836.1493
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7535.7478 | [17 empty] | MAX | 2691.0344 | 441.3404 | 441.3404 | [7 empty] | 7447.42 | [63 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 2691.0344 | 2653.7012 | 836.1493
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7700.1775 | [17 empty] | MAX | 2691.0344 | 441.3404 | 441.3404 | [7 empty] | 7611.73 | [63 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 2691.0344 | 2653.7012 | 836.1493
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7730.3299 | [17 empty] | MAX | 2691.0344 | 441.3404 | 441.3404 | [7 empty] | 7641.79 | [63 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 2691.0344 | 2653.7012 | 836.1493
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7767.7523 | [17 empty] | MAX | 2711.7251 | 441.3404 | 441.3404 | [7 empty] | 7679.21 | [28 empty] | 20.6908 | [34 empty] | 50.9095 |  |  |  | 20.6908 | [9 empty] | 2711.7251 | 2674.3919 | 836.1493
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7703.7001 | [17 empty] | MAX | 2711.7251 | 441.3404 | 441.3404 | [7 empty] | 7615.18 | [28 empty] | 20.6908 | [34 empty] | 50.9095 |  |  |  | 20.6908 | [9 empty] | 2711.7251 | 2674.3919 | 836.1493
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7682.7087 | [17 empty] | MAX | 2711.7251 | 441.3404 | 441.3404 | [7 empty] | 7594.07 | [28 empty] | 20.6908 | [34 empty] | 50.9095 |  |  |  | 20.6908 | [9 empty] | 2711.7251 | 2674.3919 | 836.1493
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7581.0623 | [17 empty] | MAX | 2711.7251 | 441.3404 | 441.3404 | [7 empty] | 7492.36 | [28 empty] | 20.6908 | [34 empty] | 50.9095 |  |  |  | 20.6908 | [9 empty] | 2711.7251 | 2674.3919 | 836.1493
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7442.9324 | [17 empty] | MAX | 2611.9518 | 341.567 | 341.567 | [7 empty] | 7354.17 | [28 empty] | 20.6908 | [34 empty] | 50.9095 |  |  |  | 20.6908 | [9 empty] | 2611.9518 | 2574.6186 | 836.1493
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7315.0379 | [17 empty] | MAX | 2575.6703 | 305.2855 | 305.2855 | [7 empty] | 7226.42 | [28 empty] | 20.6908 | [34 empty] | 50.9095 |  |  |  | 20.6908 | [9 empty] | 2575.6703 | 2538.3371 | 836.1493
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7116.9783 | [17 empty] | MIN | 2872.9677 | 602.5829 | 602.5829 | [7 empty] | 7028.24 | [28 empty] | 20.6908 | [34 empty] | 50.9095 |  |  |  | 20.6908 | [9 empty] | 2872.9677 | 2835.6345 | 836.1493
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6874.4633 | [17 empty] | MIN | 2983.4647 | 713.08 | 713.08 | [7 empty] | 6785.88 | [28 empty] | 20.6908 | [34 empty] | 50.9095 |  |  |  | 20.6908 | [9 empty] | 2983.4647 | 2946.1315 | 836.1493
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 68.2272 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6653.303 | [17 empty] | MIN | 2983.4647 | 713.08 | 713.08 | [7 empty] | 6564.58 | [28 empty] | 20.6908 | [34 empty] | 50.9095 |  |  |  | 20.6908 | [9 empty] | 2983.4647 | 2946.1315 | 836.1493
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 0 | 0 | 0 | 1500.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 371.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.9289 | 4955.8694 | 0 | 3089.8504 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 1529.5697 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 5256.6367 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.6405 | 0 | 0 | 0 | 93.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5812088.34 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 18 | 38 | 157.4 | 0 | 33.4 | 170 | 70.9 | 242 | 0 | 0 | 23.64 | -- | -- | 10.126 | 220.3 | 219.83 | 751.14 | 776.681 | 341.294 | 15.91 | 1.06 | 32.94 | 14.45 | 0.01 | 0 | 342.97 | 1212.984 | 243.69 | 41.562 | 56.88 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.7049 | 26.9 | 33.5 | 138.5 | 138.5 | 86.4203 | -- | 168.784 | 23.346 | -- | 20.18 | 0 | 65.252 | 32.008 | 65.133
00:30 | 18 | 38 | 157.4 | 0 | 33.4 | 170 | 70.9 | 242 | 0 | 0 | 23.64 | -- | -- | 10.126 | 220.3 | 219.83 | 751.14 | 776.681 | 341.294 | 15.91 | 1.06 | 32.94 | 14.45 | 0.01 | 0 | 342.97 | 1212.984 | 243.69 | 41.562 | 56.88 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.7049 | 26.9 | 33.5 | 138.5 | 138.5 | 86.4203 | -- | 168.784 | 23.346 | -- | 20.18 | 0 | 65.252 | 32.008 | 65.133
01:00 | 18 | 38 | 157.4 | 0 | 37.8 | 170 | 70 | 255 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 10.126 | 218.74 | 223.05 | 745.2 | 776.681 | 341.312 | 15.85 | 1.06 | 32.43 | 14.45 | 0.01 | 0 | 466.23 | 1213.97 | 248.66 | 41.765 | 57.07 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.1574 | 26.9 | 33.5 | 138.52 | 138.52 | 77.121 | -- | -- | 23.018 | -- | 20.1248 | 0 | 65.252 | 31.742 | 65.03
01:30 | 18 | 38 | 157.4 | 0 | 37.8 | 170 | 70 | 255 | 0 | 0 | 23.77 | -- | -- | 10.126 | 218.74 | 223.05 | 745.2 | 776.681 | 341.312 | 15.85 | 1.06 | 32.43 | 14.45 | 0.01 | 0 | 466.23 | 1213.97 | 248.66 | 41.765 | 57.07 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.1574 | 26.9 | 33.5 | 138.52 | 138.52 | 77.121 | -- | -- | 23.018 | -- | 20.1248 | 0 | 65.252 | 31.742 | 65.03
02:00 | 18 | 38 | 157.4 | 0 | 39.4 | 170 | 75.2 | 255 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 10.126 | 218.74 | 221.44 | 742.24 | 776.681 | 352.068 | 15.92 | 1.06 | 31.46 | 14.43 | 0.01 | 0 | 449.53 | 1197.96 | 269.42 | 41.93 | 57.5 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.2375 | 26.9 | 33.5 | 138.14 | 138.14 | 79.806 | -- | -- | 22.57 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.216
02:30 | 18 | 38 | 157.4 | 0 | 39.4 | 170 | 75.2 | 255 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 10.126 | 218.74 | 221.44 | 742.24 | 776.681 | 352.068 | 15.92 | 1.06 | 31.46 | 14.43 | 0.01 | 0 | 449.53 | 1197.96 | 269.42 | 41.93 | 57.5 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.2375 | 26.9 | 33.5 | 138.14 | 138.14 | 79.806 | -- | -- | 22.57 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.216
03:00 | 18 | 38 | 157.4 | 0 | 37.8 | 170 | 100 | 255 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 10.126 | 217.19 | 218.24 | 748.17 | 776.681 | 369.146 | 15.86 | 1.06 | 31.3 | 14.43 | 0.01 | 0 | 431.59 | 1180.58 | 277.43 | 41.915 | 56.41 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.0123 | 26.9 | 33.5 | 136.73 | 136.73 | 78.011 | -- | -- | 22.358 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.081
03:30 | 18 | 38 | 157.4 | 0 | 37.8 | 170 | 100 | 255 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 10.126 | 217.19 | 218.24 | 748.17 | 776.681 | 369.146 | 15.86 | 1.06 | 31.3 | 14.43 | 0.01 | 0 | 431.59 | 1180.58 | 277.43 | 41.915 | 56.41 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.0123 | 26.9 | 33.5 | 136.73 | 136.73 | 78.011 | -- | -- | 22.358 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.081
04:00 | 18 | 38 | 155.4 | 0 | 33 | 168 | 100 | 270 | 0 | 0 | 24.03 | -- | -- | 10.126 | 217.19 | 218.24 | 754.12 | 776.681 | 375.502 | 15.76 | 1.06 | 31.59 | 14.42 | 0.01 | 0 | 420.89 | 1170.43 | 274.68 | 41.824 | 57.2 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.5514 | 26.9 | 33.5 | 133.29 | 133.29 | 77.121 | -- | -- | 22.141 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.03
04:30 | 18 | 38 | 155.4 | 0 | 33 | 168 | 100 | 270 | 0 | 0 | 24.03 | -- | -- | 10.126 | 217.19 | 218.24 | 754.12 | 776.681 | 375.502 | 15.76 | 1.06 | 31.59 | 14.42 | 0.01 | 0 | 420.89 | 1170.43 | 274.68 | 41.824 | 57.2 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.5514 | 26.9 | 33.5 | 133.29 | 133.29 | 77.121 | -- | -- | 22.141 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.03
05:00 | 18 | 38 | 153.4 | 0 | 38.2 | 166 | 100 | 270 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 10.126 | 215.64 | 216.65 | 760.11 | 776.681 | 392.08 | 15.8 | 1.06 | 30.39 | 14.41 | 0.01 | 0 | 423.66 | 1172.15 | 277.43 | 41.94 | 56.39 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.943 | 26.9 | 33 | 129.76 | 129.76 | 78.906 | -- | -- | 21.989 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.216
05:30 | 18 | 38 | 153.4 | 0 | 38.2 | 166 | 100 | 270 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 10.126 | 215.64 | 216.65 | 760.11 | 776.681 | 392.08 | 15.8 | 1.06 | 30.39 | 14.41 | 0.01 | 0 | 423.66 | 1172.15 | 277.43 | 41.94 | 56.39 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.943 | 26.9 | 33 | 129.76 | 129.76 | 78.906 | -- | -- | 21.989 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.216
06:00 | 18 | 38 | 152.4 | 0 | 40.4 | 165 | 100 | 310 | 0 | 0 | 23.99 | 1.07 | 589.35 | 10.126 | 217.19 | 216.65 | 757.11 | 776.681 | 417.709 | 15.83 | 1.06 | 30.89 | 14.39 | 0.01 | 0 | 416.01 | 1164.82 | 271.96 | 41.836 | 55.85 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.7162 | 26.9 | 33 | 127.98 | 127.98 | 78.906 | -- | -- | 22.357 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.267
06:30 | 18 | 38 | 152.4 | 0 | 40.4 | 165 | 100 | 310 | 0 | 0 | 23.99 | 1.07 | 589.35 | 10.126 | 217.19 | 216.65 | 757.11 | 776.681 | 417.709 | 15.83 | 1.06 | 30.89 | 14.39 | 0.01 | 0 | 416.01 | 1164.82 | 271.96 | 41.836 | 55.85 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.7162 | 26.9 | 33 | 127.98 | 127.98 | 78.906 | -- | -- | 22.357 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.267
07:00 | 18 | 38 | 152.4 | 0 | 39 | 165 | 100 | 338 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 10.126 | 217.19 | 213.49 | 760.11 | 776.681 | 435.788 | 15.81 | 1.06 | 29.15 | 12.91 | 0.01 | 0 | 398.57 | 1147.171 | 269.27 | 42.192 | 55.88 | 0 | 10.1888 | 22.6 | 9.4136 | 26.9 | 33 | 128.78 | 128.78 | 78.011 | -- | -- | 22.533 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.085
07:30 | 18 | 38 | 152.4 | 0 | 39 | 165 | 100 | 338 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 10.126 | 217.19 | 213.49 | 760.11 | 776.681 | 435.788 | 15.81 | 1.06 | 29.15 | 12.91 | 0.01 | 0 | 398.57 | 1147.171 | 269.27 | 42.192 | 55.88 | 0 | 10.1888 | 22.6 | 9.4136 | 26.9 | 33 | 128.78 | 128.78 | 78.011 | -- | -- | 22.533 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.085
08:00 | 18 | 38 | 152.4 | 0 | 36.1 | 165 | 100 | 345 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 10.126 | 217.19 | 213.49 | 757.11 | 776.681 | 450.288 | 15.83 | 1.06 | 28.06 | 12.91 | 0.01 | 0 | 399.09 | 1147.69 | 269.27 | 41.993 | 55.39 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.2997 | 26.9 | 33 | 128.14 | 128.14 | 78.011 | -- | -- | 22.399 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.846
08:30 | 18 | 38 | 152.4 | 0 | 36.1 | 165 | 100 | 345 | 0 | 0 | 24.05 | -- | -- | 10.126 | 217.19 | 213.49 | 757.11 | 776.681 | 450.288 | 15.83 | 1.06 | 28.06 | 12.91 | 0.01 | 0 | 399.09 | 1147.69 | 269.27 | 41.993 | 55.39 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.2997 | 26.9 | 33 | 128.14 | 128.14 | 78.011 | -- | -- | 22.399 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.846
09:00 | 18 | 38 | 152 | 0 | 37.4 | 165 | 105 | 340 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 10.126 | 215.64 | 211.93 | 751.14 | 776.681 | 460.695 | 15.79 | 1.06 | 28.59 | 12.91 | 0.01 | 0 | 393.81 | 1142.418 | 258.71 | 41.862 | 52.94 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.0823 | 26.9 | 33 | 127.66 | 127.66 | 78.011 | -- | -- | 22.211 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.153
09:30 | 18 | 38 | 152 | 0 | 37.4 | 165 | 105 | 340 | 0 | 0 | 24.02 | -- | -- | 10.126 | 215.64 | 211.93 | 751.14 | 776.681 | 460.695 | 15.79 | 1.06 | 28.59 | 12.91 | 0.01 | 0 | 393.81 | 1142.418 | 258.71 | 41.862 | 52.94 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.0823 | 26.9 | 33 | 127.66 | 127.66 | 78.011 | -- | -- | 22.211 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.153
10:00 | 18 | 38 | 151 | 0 | 40.9 | 165 | 105 | 320 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 10.126 | 217.19 | 213.49 | 748.17 | 776.681 | 449.681 | 15.69 | 1.06 | 28.38 | 12.91 | 0.01 | 0 | 393.22 | 1141.82 | 258.71 | 41.868 | 55.99 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 10.0698 | 26.9 | 33 | 126.95 | 126.95 | 78.011 | -- | -- | 22.031 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.073
10:30 | 18 | 38 | 151 | 0 | 40.9 | 165 | 105 | 320 | 0 | 0 | 23.94 | -- | -- | 10.126 | 217.19 | 213.49 | 748.17 | 776.681 | 449.681 | 15.69 | 1.06 | 28.38 | 12.91 | 0.01 | 0 | 393.22 | 1141.82 | 258.71 | 41.868 | 55.99 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 10.0698 | 26.9 | 33 | 126.95 | 126.95 | 78.011 | -- | -- | 22.031 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.073
11:00 | 18 | 38 | 150 | 0 | 38.2 | 165 | 105 | 305 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 10.126 | 221.87 | 213.49 | 748.17 | 776.681 | 429.855 | 15.6 | 1.06 | 30.52 | 12.91 | 0.01 | 0 | 381.54 | 1130.14 | 253.42 | 41.821 | 54.83 | 0 | 10.1888 | 22 | 9.4187 | 26.9 | 33 | 128.8 | 128.8 | 78.011 | -- | -- | 21.916 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.019
11:30 | 18 | 38 | 150 | 0 | 38.2 | 165 | 105 | 305 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 10.126 | 221.87 | 213.49 | 748.17 | 776.681 | 429.855 | 15.6 | 1.06 | 30.52 | 12.91 | 0.01 | 0 | 381.54 | 1130.14 | 253.42 | 41.821 | 54.83 | 0 | 10.1888 | 22 | 9.4187 | 26.9 | 33 | 128.8 | 128.8 | 78.011 | -- | -- | 21.916 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.019
12:00 | 18 | 38 | 149 | 0 | 32.2 | 165 | 105 | 300 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 10.126 | 223.44 | 215.07 | 745.2 | 776.681 | 423.837 | 15.59 | 1.06 | 36.76 | 12.91 | 0.01 | 0 | 382.27 | 1130.87 | 253.27 | 41.226 | 55.24 | 0 | 10.1888 | 22 | 9.9406 | 26.9 | 32.7 | 134.3 | 134.3 | 77.121 | -- | -- | 21.697 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.656
12:30 | 18 | 38 | 149 | 0 | 32.2 | 165 | 105 | 300 | 0 | 0 | 24.01 | -- | -- | 10.126 | 223.44 | 215.07 | 745.2 | 776.681 | 423.837 | 15.59 | 1.06 | 36.76 | 12.91 | 0.01 | 0 | 382.27 | 1130.87 | 253.27 | 41.226 | 55.24 | 0 | 10.1888 | 22 | 9.9406 | 26.9 | 32.7 | 134.3 | 134.3 | 77.121 | -- | -- | 21.697 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.656
13:00 | 18 | 38 | 149 | 0 | 33 | 165 | 105 | 290 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 10.126 | 221.87 | 215.07 | 742.24 | 776.681 | 414.701 | 15.62 | 1.06 | 32.8 | 12.91 | 0.01 | 0 | 367.2 | 1115.806 | 250.73 | 40.974 | 54.81 | 0 | 10.1888 | 22 | 9.5928 | 26.9 | 32.7 | 136.01 | 136.01 | 77.121 | -- | -- | 21.652 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.919
13:30 | 18 | 38 | 149 | 0 | 33 | 165 | 105 | 290 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 10.126 | 221.87 | 215.07 | 742.24 | 776.681 | 414.701 | 15.62 | 1.06 | 32.8 | 12.91 | 0.01 | 0 | 367.2 | 1115.806 | 250.73 | 40.974 | 54.81 | 0 | 10.1888 | 22 | 9.5928 | 26.9 | 32.7 | 136.01 | 136.01 | 77.121 | -- | -- | 21.652 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.919
14:00 | 18 | 38 | 149 | 0 | 35.2 | 165 | 100 | 290 | 0 | 0 | 24.03 | -- | -- | 10.126 | 225.02 | 213.49 | 733.4 | 776.681 | 407.582 | 15.57 | 1.06 | 32.37 | 12.91 | 0.01 | 0 | 374.78 | 1123.382 | 245.72 | 40.939 | 54.67 | 0 | 10.1888 | 21 | 9.8851 | 26.9 | 32.7 | 126.01 | 126.01 | 77.121 | -- | -- | 21.555 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.836
14:30 | 18 | 38 | 149 | 0 | 35.2 | 165 | 100 | 290 | 0 | 0 | 24.03 | -- | -- | 10.126 | 225.02 | 213.49 | 733.4 | 776.681 | 407.582 | 15.57 | 1.06 | 32.37 | 12.91 | 0.01 | 0 | 374.78 | 1123.382 | 245.72 | 40.939 | 54.67 | 0 | 10.1888 | 21 | 9.8851 | 26.9 | 32.7 | 126.01 | 126.01 | 77.121 | -- | -- | 21.555 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.836
15:00 | 18 | 38 | 144 | 0 | 40.9 | 160 | 100 | 295 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 10.126 | 226.61 | 211.93 | 733.4 | 776.681 | 402.696 | 15.59 | 1.06 | 32.43 | 12.91 | 0.01 | 0 | 369.96 | 1118.56 | 245.72 | 40.971 | 54.39 | 0 | 10.1888 | 21 | 10.0078 | 26.9 | 32.7 | 130.33 | 130.33 | 77.121 | -- | -- | 21.446 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.969
15:30 | 18 | 38 | 144 | 0 | 40.9 | 160 | 100 | 295 | 0 | 0 | 23.95 | -- | -- | 10.126 | 226.61 | 211.93 | 733.4 | 776.681 | 402.696 | 15.59 | 1.06 | 32.43 | 12.91 | 0.01 | 0 | 369.96 | 1118.56 | 245.72 | 40.971 | 54.39 | 0 | 10.1888 | 21 | 10.0078 | 26.9 | 32.7 | 130.33 | 130.33 | 77.121 | -- | -- | 21.446 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.969
16:00 | 18 | 38 | 144 | 0 | 40.9 | 160 | 95 | 295 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 10.126 | 197.61 | 211.93 | 730.46 | 776.681 | 405.134 | 15.61 | 1.06 | 32.44 | 12.91 | 0.01 | 0 | 381.53 | 1130.136 | 243.24 | 41.159 | 54.4 | 0 | 10.1888 | 22 | 9.8943 | 26.9 | 32.7 | 125.35 | 125.35 | 77.121 | -- | -- | 22.002 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.836
16:30 | 18 | 38 | 144 | 0 | 40.9 | 160 | 95 | 295 | 0 | 0 | 23.98 | -- | -- | 10.126 | 197.61 | 211.93 | 730.46 | 776.681 | 405.134 | 15.61 | 1.06 | 32.44 | 12.91 | 0.01 | 0 | 381.53 | 1130.136 | 243.24 | 41.159 | 54.4 | 0 | 10.1888 | 22 | 9.8943 | 26.9 | 32.7 | 125.35 | 125.35 | 77.121 | -- | -- | 22.002 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.836
17:00 | 18 | 38 | 144 | 0 | 40.4 | 160 | 100 | 295 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 10.126 | 143.07 | 213.49 | 724.62 | 776.681 | 400.282 | 15.58 | 1.06 | 32.12 | 12.91 | 0.01 | 0 | 373.87 | 1122.475 | 238.36 | 40.916 | 54.53 | 0 | 10.1888 | 23 | 9.8571 | 26.9 | 32.7 | 129.34 | 129.34 | 76.235 | -- | -- | 21.967 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.151
17:30 | 18 | 38 | 144 | 0 | 40.4 | 160 | 100 | 295 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 10.126 | 143.07 | 213.49 | 724.62 | 776.681 | 400.282 | 15.58 | 1.06 | 32.12 | 12.91 | 0.01 | 0 | 373.87 | 1122.475 | 238.36 | 40.916 | 54.53 | 0 | 10.1888 | 23 | 9.8571 | 26.9 | 32.7 | 129.34 | 129.34 | 76.235 | -- | -- | 21.967 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.151
18:00 | 18 | 38 | 144 | 0 | 40.6 | 160 | 97 | 295 | 0 | 0 | 23.93 | 1.07 | 592.75 | 10.126 | 135.98 | 211.93 | 718.8 | 776.681 | 416.739 | 15.56 | 1.06 | 32.29 | 12.91 | 0.01 | 0 | 383.43 | 1132.03 | 238.5 | 41.357 | 53.78 | 0 | 10.1888 | 23 | 9.8661 | 26.9 | 32.5 | 128.3 | 128.3 | 75.353 | -- | -- | 22.007 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.252
18:30 | 18 | 38 | 144 | 0 | 40.6 | 160 | 97 | 295 | 0 | 0 | 23.93 | 1.07 | 592.75 | 10.126 | 135.98 | 211.93 | 718.8 | 776.681 | 416.739 | 15.56 | 1.06 | 32.29 | 12.91 | 0.01 | 0 | 383.43 | 1132.03 | 238.5 | 41.357 | 53.78 | 0 | 10.1888 | 23 | 9.8661 | 26.9 | 32.5 | 128.3 | 128.3 | 75.353 | -- | -- | 22.007 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.252
19:00 | 18 | 38 | 144 | 0 | 35.1 | 160 | 88.7 | 290 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 10.126 | 132.52 | 211.93 | 715.9 | 776.681 | 429.79 | 15.58 | 1.06 | 32.01 | 12.91 | 0.01 | 0 | 395.5 | 1138.92 | 236.25 | 41.356 | 53.48 | 0 | 10.1888 | 23 | 9.8809 | 26.9 | 32.5 | 135.7 | 135.7 | 76.235 | -- | -- | 21.786 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.252
19:30 | 18 | 38 | 144 | 0 | 35.1 | 160 | 88.7 | 290 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 10.126 | 132.52 | 211.93 | 715.9 | 776.681 | 429.79 | 15.58 | 1.06 | 32.01 | 12.91 | 0.01 | 0 | 395.5 | 1138.92 | 236.25 | 41.356 | 53.48 | 0 | 10.1888 | 23 | 9.8809 | 26.9 | 32.5 | 135.7 | 135.7 | 76.235 | -- | -- | 21.786 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.252
20:00 | 18 | 38 | 144 | 0 | 40.5 | 160 | 88.3 | 285 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 10.126 | 151.63 | 213.49 | 718.8 | 776.681 | 429.313 | 15.5 | 1.06 | 32.29 | 12.91 | 0.01 | 0 | 395.59 | 1139.01 | 238.81 | 41.467 | 52.98 | 0 | 10.1888 | 23 | 10.0784 | 26.9 | 32.8 | 142.53 | 142.53 | 77.121 | -- | -- | 21.528 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.069
20:30 | 18 | 38 | 144 | 0 | 40.5 | 160 | 88.3 | 285 | 0 | 0 | 23.89 | -- | -- | 10.126 | 151.63 | 213.49 | 718.8 | 776.681 | 429.313 | 15.5 | 1.06 | 32.29 | 12.91 | 0.01 | 0 | 395.59 | 1139.01 | 238.81 | 41.467 | 52.98 | 0 | 10.1888 | 23 | 10.0784 | 26.9 | 32.8 | 142.53 | 142.53 | 77.121 | -- | -- | 21.528 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 65.069
21:00 | 18 | 38 | 144 | 0 | 38.6 | 160 | 88.3 | 275 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 10.126 | 225.02 | 211.93 | 721.71 | 776.681 | 421.559 | 15.51 | 1.06 | 31.63 | 12.91 | 0.01 | 0.002 | 384.8 | 1128.22 | 248.66 | 41.216 | 52.45 | 0 | 10.1888 | 23 | 9.7914 | 26.9 | 32.5 | 148.52 | 148.52 | 77.121 | -- | -- | 21.075 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.836
21:30 | 18 | 38 | 144 | 0 | 38.6 | 160 | 88.3 | 275 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 10.126 | 225.02 | 211.93 | 721.71 | 776.681 | 421.559 | 15.51 | 1.06 | 31.63 | 12.91 | 0.01 | 0.002 | 384.8 | 1128.22 | 248.66 | 41.216 | 52.45 | 0 | 10.1888 | 23 | 9.7914 | 26.9 | 32.5 | 148.52 | 148.52 | 77.121 | -- | -- | 21.075 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.836
22:00 | 18 | 38 | 144 | 0 | 29.5 | 160 | 88.3 | 260 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 10.126 | 229.8 | 196.67 | 721.71 | 776.681 | 421.622 | 15.57 | 1.06 | 31.75 | 12.91 | 0.01 | 0 | 385.86 | 1129.28 | 256.43 | 41.31 | 52.92 | 0 | 10.1888 | 23 | 9.7452 | 26.9 | 32.5 | 153.8 | 153.8 | 78.011 | -- | -- | 20.925 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.969
22:30 | 18 | 38 | 144 | 0 | 29.5 | 160 | 88.3 | 260 | 0 | 0 | 23.86 | -- | -- | 10.126 | 229.8 | 196.67 | 721.71 | 776.681 | 421.622 | 15.57 | 1.06 | 31.75 | 12.91 | 0.01 | 0 | 385.86 | 1129.28 | 256.43 | 41.31 | 52.92 | 0 | 10.1888 | 23 | 9.7452 | 26.9 | 32.5 | 153.8 | 153.8 | 78.011 | -- | -- | 20.925 | -- | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.969
23:00 | 18 | 38 | 144 | 0 | 33.9 | 160 | 82 | 250 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 10.126 | 229.8 | 175.15 | 730.46 | 776.681 | 410.974 | 15.51 | 1.06 | 33.18 | 12.91 | 0.01 | 0 | 382.82 | 1126.24 | 259.02 | 41.298 | 52.99 | 0 | 10.1888 | 23 | 9.8774 | 26.9 | 32.1 | 156.08 | 156.08 | 79.806 | 86.1784 | 164.8618 | 20.833 | 99.1052 | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.836
23:30 | 18 | 38 | 144 | 0 | 33.9 | 160 | 82 | 250 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 10.126 | 229.8 | 175.15 | 730.46 | 776.681 | 410.974 | 15.51 | 1.06 | 33.18 | 12.91 | 0.01 | 0 | 382.82 | 1126.24 | 259.02 | 41.298 | 52.99 | 0 | 10.1888 | 23 | 9.8774 | 26.9 | 32.1 | 156.08 | 156.08 | 79.806 | 86.1784 | 164.8618 | 20.833 | 99.1052 | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.836
MAX | 18 | 38 | 144 | 0 | 29.5 | 160 | 70 | 242 | 0 | 0 | 23.64 | 1.07 | 589.35 | 10.126 | 132.52 | 175.15 | 715.9 | 776.681 | 341.294 | 15.5 | 1.06 | 28.06 | 12.91 | 0.01 | 0 | 342.97 | 1115.806 | 236.25 | 40.916 | 52.45 | 0 | 10.1888 | 21 | 9.0123 | 26.9 | 32.1 | 125.35 | 125.35 | 75.353 | 86.1784 | 164.8618 | 20.833 | 99.1052 | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.656
MIN | 18 | 38 | 157.4 | 0 | 40.9 | 170 | 105 | 345 | 0 | 0 | 24.05 | 1.07 | 592.75 | 10.126 | 229.8 | 223.05 | 760.11 | 776.681 | 460.695 | 15.92 | 1.06 | 36.76 | 14.45 | 0.01 | 0.002 | 466.23 | 1213.97 | 277.43 | 42.192 | 57.5 | 0 | 10.1888 | 23 | 10.0784 | 26.9 | 33.5 | 156.08 | 156.08 | 86.4203 | 86.1784 | 168.784 | 23.346 | 99.1052 | 20.18 | 0 | 65.252 | 32.008 | 65.267
PROM | 18 | 38 | 149.65 | 0 | 37.1833 | 164.125 | 94.5292 | 288.5417 | 0 | 0 | 23.935 | 1.07 | 591.05 | 10.126 | 206.5183 | 212.5862 | 739.9788 | 776.681 | 408.3186 | 15.685 | 1.06 | 31.5737 | 13.3521 | 0.01 | 8.3333e-05 | 395.6133 | 1148.2109 | 255.3067 | 41.529 | 54.9571 | 0 | 10.1888 | 22.4417 | 9.6677 | 26.9 | 32.9 | 134.5633 | 134.5633 | 77.9931 | 86.1784 | 166.8229 | 21.9726 | 99.1052 | 20.0324 | 0 | 65.252 | 31.2966 | 65.0304
INICIO | 18 | 38 | 157.4 | 0 | 33.4 | 170 | 70.9 | 242 | 0 | 0 | 23.64 | -- | -- | 10.126 | 220.3 | 219.83 | 751.14 | 776.681 | 341.294 | 15.91 | 1.06 | 32.94 | 14.45 | 0.01 | 0 | 342.97 | 1212.984 | 243.69 | 41.562 | 56.88 | 0 | 10.1888 | 22.5 | 9.7049 | 26.9 | 33.5 | 138.5 | 138.5 | 86.4203 | -- | 168.784 | 23.346 | -- | 20.18 | 0 | 65.252 | 32.008 | 65.133
FINAL | 18 | 38 | 144 | 0 | 33.9 | 160 | 82 | 250 | 0 | 0 | 23.96 | -- | -- | 10.126 | 229.8 | 175.15 | 730.46 | 776.681 | 410.974 | 15.51 | 1.06 | 33.18 | 12.91 | 0.01 | 0 | 382.82 | 1126.24 | 259.02 | 41.298 | 52.99 | 0 | 10.1888 | 23 | 9.8774 | 26.9 | 32.1 | 156.08 | 156.08 | 79.806 | 86.1784 | 164.8618 | 20.833 | 99.1052 | 20.0215 | 0 | 65.252 | 31.244 | 64.836
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 12 de Marzo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 5.9078 | 0.10395 | 0.237 | 0 | 0.03687 | 3874.0397 | -- | -- | 0.5145 | 19.8162 | -- | 0.10512 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | 0.006 | 0.518 | 0.408 | -- | 272.02 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.3078 | 0.18721 | 11.35 | 0.455
00:30 | 2695 | 5.9078 | 0.10395 | 0.237 | 0 | 0.03687 | 3874.0397 | -- | -- | 0.5145 | 19.8162 | -- | 0.10512 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | 0.006 | 0.518 | 0.408 | -- | 272.02 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.3078 | 0.18721 | 11.35 | 0.455
01:00 | 2695 | 6.0673 | 0.14931 | 0.249 | 0 | 0.0383 | 3874.0373 | -- | -- | 0.52185 | 19.8102 | -- | 0.11104 | 0.00111 | 2411.7 | 0.924 | 0.006 | 0.518 | 0.407 | -- | 272.021 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.31014 | 0.1844 | 11.39 | 0.455
01:30 | 2695 | 6.0673 | 0.14931 | 0.249 | 0 | 0.0383 | 3874.0373 | -- | -- | 0.52185 | 19.8102 | -- | 0.11104 | 0.00111 | 2411.7 | 0.924 | 0.006 | 0.518 | 0.407 | -- | 272.021 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.31014 | 0.1844 | 11.39 | 0.455
02:00 | 2695 | 6.2317 | 0.14931 | 0.264 | 0 | 0.02975 | 3874.036 | -- | -- | 0.52948 | 19.8072 | -- | 0.11104 | 0.00111 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.518 | 0.408 | -- | 272.022 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.31973 | 0.18254 | 11.38 | 0.456
02:30 | 2695 | 6.2317 | 0.14931 | 0.264 | 0 | 0.02975 | 3874.036 | -- | -- | 0.52948 | 19.8072 | -- | 0.11104 | 0.00111 | 2411.67 | 0.921 | 0.006 | 0.518 | 0.408 | -- | 272.022 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.31973 | 0.18254 | 11.38 | 0.456
03:00 | 2695 | 6.4545 | 0.13986 | 0.299 | 0 | 0.02753 | 3874.0342 | -- | -- | 0.53227 | 19.8027 | -- | 0.10512 | 0.00111 | 2411.69 | 0.923 | 0.006 | 0.517 | 0.404 | -- | 272.023 | 0 | 0 | 53.19 | 0.137 | 0.31828 | 0.19487 | 11.31 | 0.456
03:30 | 2695 | 6.4545 | 0.13986 | 0.299 | 0 | 0.02753 | 3874.0342 | -- | -- | 0.53227 | 19.8027 | -- | 0.10512 | 0.00111 | 2411.69 | 0.923 | 0.006 | 0.517 | 0.404 | -- | 272.023 | 0 | 0 | 53.19 | 0.137 | 0.31828 | 0.19487 | 11.31 | 0.456
04:00 | 2695 | 6.7014 | 0.37431 | 0.334 | 0 | 0.03173 | 3874.0345 | -- | -- | 0.53454 | 19.8035 | -- | 0.10808 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | 0.006 | 0.517 | 0.408 | -- | 272.025 | 0 | 0 | 53.19 | 0.136 | 0.30429 | 0.20271 | 11.37 | 0.457
04:30 | 2695 | 6.7014 | 0.37431 | 0.334 | 0 | 0.03173 | 3874.0345 | -- | -- | 0.53454 | 19.8035 | -- | 0.10808 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | 0.006 | 0.517 | 0.408 | -- | 272.025 | 0 | 0 | 53.19 | 0.136 | 0.30429 | 0.20271 | 11.37 | 0.457
05:00 | 2695 | 6.8362 | 0.15498 | 0.33 | 0 | 0.03311 | 3874.0327 | -- | -- | 0.53691 | 19.799 | -- | 0.11104 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | 0.006 | 0.517 | 0.407 | -- | 272.026 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.3078 | 0.1939 | 11.42 | 0.457
05:30 | 2695 | 6.8362 | 0.15498 | 0.33 | 0 | 0.03311 | 3874.0327 | -- | -- | 0.53691 | 19.799 | -- | 0.11104 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | 0.006 | 0.517 | 0.407 | -- | 272.026 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.3078 | 0.1939 | 11.42 | 0.457
06:00 | 2695 | 6.9618 | 0.2742 | 0.322 | 0 | 0.03297 | 3874.0357 | -- | -- | 0.53954 | 19.8065 | -- | 0.11401 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | 0.006 | 0.517 | 0.405 | 101.6 | 272.027 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.31973 | 0.20469 | 11.45 | 0.457
06:30 | 2695 | 6.9618 | 0.2742 | 0.322 | 0 | 0.03297 | 3874.0357 | -- | -- | 0.53954 | 19.8065 | -- | 0.11401 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | 0.006 | 0.517 | 0.405 | 101.6 | 272.027 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.31973 | 0.20469 | 11.45 | 0.457
07:00 | 2695 | 7.0727 | 0.16632 | 0.31 | 0 | 0.03371 | 3874.0351 | -- | -- | 0.54204 | 19.805 | -- | 0.10512 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | 0.006 | 0.517 | 0.408 | -- | 272.028 | 0 | 0 | 53.19 | 0.145 | 0.32409 | 0.22401 | 11.42 | 0.458
07:30 | 2695 | 7.0727 | 0.16632 | 0.31 | 0 | 0.03371 | 3874.0351 | -- | -- | 0.54204 | 19.805 | -- | 0.10512 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | 0.006 | 0.517 | 0.408 | -- | 272.028 | 0 | 0 | 53.19 | 0.145 | 0.32409 | 0.22401 | 11.42 | 0.458
08:00 | 2695 | 7.2378 | 0.10206 | 0.322 | 0 | 0.03538 | 3874.0284 | -- | -- | 0.54507 | 19.7885 | 367.1878 | 0.09143 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.517 | 0.406 | -- | 272.029 | 0 | 0 | 53.19 | 0.147 | 0.31538 | 0.27096 | 11.39 | 0.458
08:30 | 2695 | 7.2378 | 0.10206 | 0.322 | 0 | 0.03538 | 3874.0284 | -- | -- | 0.54507 | 19.7885 | 367.1878 | 0.09143 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.517 | 0.406 | -- | 272.029 | 0 | 0 | 53.19 | 0.147 | 0.31538 | 0.27096 | 11.39 | 0.458
09:00 | 2695 | 7.4495 | 0.09072 | 0.326 | 0 | 0.0357 | 3874.015 | -- | -- | 0.54913 | 19.7555 | -- | 0.09417 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | 0.006 | 0.516 | 0.407 | -- | 272.069 | 0 | 0 | 53.19 | 0.147 | 0.31683 | 0.29186 | 11.35 | 0.458
09:30 | 2695 | 7.4495 | 0.09072 | 0.326 | 0 | 0.0357 | 3874.015 | -- | -- | 0.54913 | 19.7555 | -- | 0.09417 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | 0.006 | 0.516 | 0.407 | -- | 272.069 | 0 | 0 | 53.19 | 0.147 | 0.31683 | 0.29186 | 11.35 | 0.458
10:00 | 2695 | 7.6316 | 0.0378 | 0.33 | 0 | 0.03375 | 3874.0111 | -- | -- | 0.55328 | 19.7458 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.516 | 0.408 | -- | 272.109 | 0 | 0 | 53.19 | 0.145 | 0.32844 | 0.28483 | 11.31 | 0.458
10:30 | 2695 | 7.6316 | 0.0378 | 0.33 | 0 | 0.03375 | 3874.0111 | -- | -- | 0.55328 | 19.7458 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.516 | 0.408 | -- | 272.109 | 0 | 0 | 53.19 | 0.145 | 0.32844 | 0.28483 | 11.31 | 0.458
11:00 | 2695 | 7.5765 | 0.13608 | 0.334 | 0 | 0.03247 | 3873.9666 | -- | -- | 0.55776 | 19.6366 | -- | 0.08397 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.516 | 0.406 | -- | 272.149 | 0 | 0 | 53.19 | 0.078 | 0.32989 | 0.29658 | 11.29 | 0.458
11:30 | 2695 | 7.5765 | 0.13608 | 0.334 | 0 | 0.03247 | 3873.9666 | -- | -- | 0.55776 | 19.6366 | -- | 0.08397 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.516 | 0.406 | -- | 272.149 | 0 | 0 | 53.19 | 0.078 | 0.32989 | 0.29658 | 11.29 | 0.458
12:00 | 2695 | 7.4787 | 0.15498 | 0.339 | 0 | 0.03034 | 3873.9851 | -- | -- | 0.56305 | 19.6822 | -- | 0.08646 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.516 | 0.407 | -- | 272.189 | 0 | 0 | 53.19 | 0.095 | 0.31538 | 0.30851 | 11.38 | 0.457
12:30 | 2695 | 7.4787 | 0.15498 | 0.339 | 0 | 0.03034 | 3873.9851 | -- | -- | 0.56305 | 19.6822 | -- | 0.08646 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.516 | 0.407 | -- | 272.189 | 0 | 0 | 53.19 | 0.095 | 0.31538 | 0.30851 | 11.38 | 0.457
13:00 | 2695 | 7.3504 | 0.13608 | 0.35 | 0 | 0.03067 | 3873.9961 | -- | -- | 0.56861 | 19.7091 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | 0.006 | 0.514 | 0.405 | -- | 272.229 | 0 | 0 | 53.19 | 0.123 | 0.29493 | 0.30252 | 11.41 | 0.457
13:30 | 2695 | 7.3504 | 0.13608 | 0.35 | 0 | 0.03067 | 3873.9961 | -- | -- | 0.56861 | 19.7091 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | 0.006 | 0.514 | 0.405 | -- | 272.229 | 0 | 0 | 53.19 | 0.123 | 0.29493 | 0.30252 | 11.41 | 0.457
14:00 | 2695 | 7.1972 | 0.13608 | 0.342 | 0 | 0.03088 | 3874.0854 | -- | -- | 0.57446 | 19.9287 | -- | 0.08646 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.514 | 0.407 | -- | 272.269 | 0 | 0 | 53.19 | 0.137 | 0.28909 | 0.29658 | 11.37 | 0.457
14:30 | 2695 | 7.1972 | 0.13608 | 0.342 | 0 | 0.03088 | 3874.0854 | -- | -- | 0.57446 | 19.9287 | -- | 0.08646 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.514 | 0.407 | -- | 272.269 | 0 | 0 | 53.19 | 0.137 | 0.28909 | 0.29658 | 11.37 | 0.457
15:00 | 2695 | 7.0243 | 0.18522 | 0.334 | 0 | 0.02952 | 3874.1979 | -- | -- | 0.58082 | 20.206 | -- | 0.08149 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.514 | 0.406 | -- | 272.309 | 0 | 0 | 53.19 | 0.137 | 0.29844 | 0.28018 | 11.31 | 0.456
15:30 | 2695 | 7.0243 | 0.18522 | 0.334 | 0 | 0.02952 | 3874.1979 | -- | -- | 0.58082 | 20.206 | -- | 0.08149 | 0.00111 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.514 | 0.406 | -- | 272.309 | 0 | 0 | 53.19 | 0.137 | 0.29844 | 0.28018 | 11.31 | 0.456
16:00 | 2695 | 6.8495 | 0.13419 | 0.326 | 0 | 0.02795 | 3874.2967 | -- | -- | 0.58776 | 20.4503 | -- | 0.09964 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.514 | 0.408 | -- | 272.349 | 0 | 0 | 53.19 | 0.133 | 0.31131 | 0.27211 | 11.29 | 0.456
16:30 | 2695 | 6.8495 | 0.13419 | 0.326 | 0 | 0.02795 | 3874.2967 | -- | -- | 0.58776 | 20.4503 | -- | 0.09964 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.514 | 0.408 | -- | 272.349 | 0 | 0 | 53.19 | 0.133 | 0.31131 | 0.27211 | 11.29 | 0.456
17:00 | 2695 | 6.6581 | 0.10206 | 0.318 | 0 | 0.02637 | 3874.393 | 47.689 | 19.2561 | 0.595 | 20.6892 | -- | 0.11994 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | 0.006 | 0.514 | 0.404 | -- | 272.389 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.32118 | 0.27096 | 11.35 | 0.456
17:30 | 2695 | 6.6581 | 0.10206 | 0.318 | 0 | 0.02637 | 3874.393 | 47.689 | 19.2561 | 0.595 | 20.6892 | -- | 0.11994 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | 0.006 | 0.514 | 0.404 | -- | 272.389 | 0 | 0 | 53.19 | 0.138 | 0.32118 | 0.27096 | 11.35 | 0.456
18:00 | 2695 | 6.5144 | 0.10017 | 0.314 | 0 | 0.02443 | 3874.4088 | -- | -- | 0.60219 | 20.7286 | 369.0696 | 0.14248 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | 0.006 | 0.514 | 0.407 | 101.6 | 272.429 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.33424 | 0.27671 | 11.44 | 0.455
18:30 | 2695 | 6.5144 | 0.10017 | 0.314 | 0 | 0.02443 | 3874.4088 | -- | -- | 0.60219 | 20.7286 | 369.0696 | 0.14248 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | 0.006 | 0.514 | 0.407 | 101.6 | 272.429 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.33424 | 0.27671 | 11.44 | 0.455
19:00 | 2695 | 6.4162 | 0.08694 | 0.314 | 0 | 0.02534 | 3874.3933 | -- | -- | 0.60986 | 20.69 | -- | 0.16388 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.513 | 0.407 | -- | 272.469 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.32409 | 0.29539 | 11.38 | 0.454
19:30 | 2695 | 6.4162 | 0.08694 | 0.314 | 0 | 0.02534 | 3874.3933 | -- | -- | 0.60986 | 20.69 | -- | 0.16388 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.513 | 0.407 | -- | 272.469 | 0 | 0 | 53.19 | 0.143 | 0.32409 | 0.29539 | 11.38 | 0.454
20:00 | 2695 | 6.3429 | 0.10017 | 0.31 | 0 | 0.02541 | 3874.3911 | -- | -- | 0.61201 | 20.6847 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | 0.006 | 0.514 | 0.406 | -- | 272.509 | 0 | 0 | 53.19 | 0.118 | 0.33714 | 0.30731 | 11.29 | 0.454
20:30 | 2695 | 6.3429 | 0.10017 | 0.31 | 0 | 0.02541 | 3874.3911 | -- | -- | 0.61201 | 20.6847 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | 0.006 | 0.514 | 0.406 | -- | 272.509 | 0 | 0 | 53.19 | 0.118 | 0.33714 | 0.30731 | 11.29 | 0.454
21:00 | 2695 | 6.2462 | 0.10017 | 0.306 | 0 | 0.02695 | 3874.3863 | -- | -- | 0.61069 | 20.6725 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.513 | 0.407 | -- | 272.549 | 0 | 0 | 53.19 | 0.15 | 0.34295 | 0.32929 | 11.34 | 0.453
21:30 | 2695 | 6.2462 | 0.10017 | 0.306 | 0 | 0.02695 | 3874.3863 | -- | -- | 0.61069 | 20.6725 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.513 | 0.407 | -- | 272.549 | 0 | 0 | 53.19 | 0.15 | 0.34295 | 0.32929 | 11.34 | 0.453
22:00 | 2695 | 6.1399 | 0.10584 | 0.299 | 0 | 0.03258 | 3874.3799 | -- | -- | 0.60939 | 20.6566 | -- | 0.1755 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | 0.006 | 0.513 | 0.404 | -- | 272.589 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.31538 | 0.36987 | 11.38 | 0.452
22:30 | 2695 | 6.1399 | 0.10584 | 0.299 | 0 | 0.03258 | 3874.3799 | -- | -- | 0.60939 | 20.6566 | -- | 0.1755 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | 0.006 | 0.513 | 0.404 | -- | 272.589 | 0 | 0 | 53.19 | 0.142 | 0.31538 | 0.36987 | 11.38 | 0.452
23:00 | 2695 | 6.0046 | 0.08316 | 0.302 | 0 | 0.0367 | 3874.3625 | -- | -- | 0.60821 | 20.5772 | -- | 0.16762 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.513 | 0.408 | -- | 272.629 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.30078 | 0.37896 | 11.41 | 0.452
23:30 | 2695 | 6.0046 | 0.08316 | 0.302 | 0 | 0.0367 | 3874.3625 | -- | -- | 0.60821 | 20.5772 | -- | 0.16762 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | 0.006 | 0.513 | 0.408 | -- | 272.629 | 0 | 0 | 53.19 | 0.144 | 0.30078 | 0.37896 | 11.41 | 0.452

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.35
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.25
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.5
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.94
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.69
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.02
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
12/03/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
12/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 78.223
12/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.72

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/03/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
12/03/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 656.81
12/03/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 639.794
12/03/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 257.1
12/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 32.097
12/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.1
12/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 88.16
12/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 56.505
12/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 88.961
12/03/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.971

## STOCK_COMB
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
12/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 658.22 | 658.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/03/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 279.9 | 279.9 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/03/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/03/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 558.02 | 558.02 | 0 | m3
12/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9392.97 | 9392.97 | 0 | m3
12/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
12/03/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
12/03/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 58674.89 | 58674.89 | 0 | m3
12/03/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31371.27 | 31371.27 | 0 | m3
12/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
12/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 627.08 | 627.08 | 0 | m3
12/03/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 738.97 | 738.97 | 0 | m3
12/03/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 643.16 | 642.194 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
12/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2074.22 | 2074.22 | 0 | m3
12/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2430.35 | 2430.35 | 0 | m3
12/03/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6619.31 | 6619.31 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
12/03/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58219.49 | 58219.49 | 0 | m3
12/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
12/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 17.59 | 17.59 | 0 | m3
12/03/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.49 | 550.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 12/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 311.27
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 538.68
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 3157.7045
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 1839.4512
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 1869.2443
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 210128.42
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 862283
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 864132
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 878896
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 124226
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1088388.167
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1087409.401
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 385494.19
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 697.3792
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 67915.81
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 122.8632
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1025675.57
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1099009.34
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1227958.91
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 529254
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 950984
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 23127.19
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 18079.92
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 17379
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 18784.04
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 18665.62
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18435.18
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18435.18
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14054.91
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 14054.91
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 194896.477
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 242606
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 12 de Marzo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
12/03/2025 00:00 | 870.9 | 2985.33 | 85.31 | 85.31 | 4474.7 | 505.04 | 7911 | 22671 | 4285.806 | 4434.974 | 4430.589 | 4436.323 | 2690 | 6819 | 7060.1
12/03/2025 01:00 | 871.8 | 2986.03 | 88.58 | 88.58 | 4470.5 | 503.08 | 8130 | 22649 | 4308.302 | 4449.5 | 4444.321 | 4450.573 | 2690 | 6813 | 7058.6
12/03/2025 02:00 | 871 | 3044.81 | 91.98 | 91.98 | 4464.1 | 501.12 | 8477 | 22729 | 4399.342 | 4503.088 | 4497.846 | 4504.514 | 2690 | 6827 | 7057.1
12/03/2025 03:00 | 867.1 | 0 | 95.03 | 95.03 | 4469 | 505.04 | 8806 | 22801 | 4419.717 | 4516.632 | 4511.255 | 4518.058 | 2690 | 6824 | 7055.6
12/03/2025 04:00 | 864.5 | 0 | 96.6 | 96.6 | 4478.6 | 504.06 | 9022 | 22660 | 4408.999 | 4510.939 | 4505.74 | 4512.405 | 2690 | 6818 | 7054.3
12/03/2025 05:00 | 869 | 0 | 97.43 | 97.43 | 4474.4 | 506.02 | 9140 | 22793 | 4357.296 | 4478.355 | 4473.409 | 4479.899 | 2700 | 6816 | 7053.1
12/03/2025 06:00 | 868 | 0 | 97.11 | 97.11 | 4467.9 | 506.02 | 9113 | 22781 | 4259.307 | 4416.13 | 4410.909 | 4417.243 | 2690 | 6817 | 7051.7
12/03/2025 07:00 | 870.6 | 0 | 95.53 | 95.53 | 4460.9 | 503.08 | 9061 | 22673 | 4169.68 | 4349.391 | 4343.975 | 4350.347 | 2670 | 6805 | 7050.5
12/03/2025 08:00 | 870.2 | 2755.71 | 90.81 | 90.81 | 4460.9 | 509.95 | 8904 | 22845 | 4152.367 | 4339.184 | 4334.784 | 4340.218 | 2670 | 6809 | 7049.7
12/03/2025 09:00 | 867 | 2985.78 | 88.29 | 88.29 | 4460.9 | 502.1 | 8690 | 22692 | 4053.672 | 4246.535 | 4243.628 | 4246.352 | 2640 | 6812 | 7049
12/03/2025 10:00 | 797.5 | 2989.04 | 86.18 | 86.18 | 4460.9 | 507 | 8407 | 22845 | 3988.307 | 4194.518 | 4194.753 | 4193.942 | 2610 | 6805 | 7048.4
12/03/2025 11:00 | 790.6 | 2988.34 | 83.82 | 83.82 | 4460.9 | 503.08 | 8157 | 22823 | 3901.978 | 4141.715 | 4143.066 | 4141.415 | 2610 | 6646 | 7047.3
12/03/2025 12:00 | 827.9 | 2986.03 | 82.14 | 82.14 | 4454 | 507 | 7922 | 22649 | 3928.595 | 4165.663 | 4171.072 | 4167.325 | 2610 | 6631 | 7045.9
12/03/2025 13:00 | 841.1 | 2986.03 | 82.28 | 82.28 | 4460.9 | 499.16 | 7787 | 22794 | 3938.842 | 4172.337 | 4178.425 | 4174.391 | 2620 | 6746 | 7045.2
12/03/2025 14:00 | 863.5 | 2986.03 | 82.84 | 82.84 | 4460.9 | 503.08 | 7697 | 22810 | 4005.267 | 4216.698 | 4224.056 | 4218.674 | 2640 | 6763 | 7043.5
12/03/2025 15:00 | 862.5 | 2986.03 | 82.92 | 82.92 | 4454 | 507.98 | 7668 | 22696 | 4076.992 | 4262.827 | 4270.013 | 4264.96 | 2670 | 6796 | 7043.8
12/03/2025 16:00 | 862.1 | 2986.03 | 82.79 | 82.79 | 4460.9 | 506.02 | 7638 | 22735 | 4117.506 | 4286.382 | 4291.531 | 4287.926 | 2680 | 6764 | 7043.1
12/03/2025 17:00 | 861.1 | 2987.19 | 82.87 | 82.87 | 4460.9 | 506.02 | 7608 | 22836 | 4114.326 | 4282.456 | 4282.664 | 4282.98 | 2680 | 6799 | 7038.9
12/03/2025 18:00 | 862.2 | 2986.03 | 80.34 | 80.34 | 4461.7 | 504.06 | 7548 | 22796 | 4087.356 | 4264.986 | 4263.849 | 4265.196 | 2670 | 6667 | 7038.6
12/03/2025 19:00 | 866.3 | 2986.48 | 78.19 | 78.19 | 4461.3 | 502.1 | 7485 | 22788 | 4061.563 | 4251.049 | 4247.197 | 4250.474 | 2660 | 6656 | 7036.8
12/03/2025 20:00 | 868.1 | 2986.03 | 77.47 | 77.47 | 4462.2 | 501.12 | 7398 | 22694 | 4000.085 | 4203.154 | 4198.645 | 4200.773 | 2650 | 6656 | 7035.5
12/03/2025 21:00 | 870.8 | 2985.58 | 77.98 | 77.98 | 4464 | 504.06 | 7306 | 22655 | 3949.677 | 4173.122 | 4168.693 | 4170.623 | 2660 | 6655 | 7033.9
12/03/2025 22:00 | 870.9 | 2984.87 | 79.08 | 79.08 | 4464 | 503.08 | 7214 | 22638 | 4016.927 | 4225.335 | 4221.029 | 4223.857 | 2680 | 6744 | 7032.6
12/03/2025 23:00 | 871.3 | 2984.87 | 77.98 | 77.98 | 4460 | 503.08 | 7232 | 22717 | 4205.366 | 4380.602 | 4376.198 | 4381.793 | 2680 | 6749 | 7031.2

## TEMP_AMB
miércoles, 12 de Marzo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
12/03/2025 00:00 | 23.2 | 28.72 | 28.72 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 20.6 | 36.18 | 22 | 24.3 | 27.57 | 23.15 | 22.6 | 24.1 | 26.12
12/03/2025 01:00 | 21.6 | 28.43 | 28.43 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 20.6 | 35.79 | 21.8 | 23.7 | 27.3 | 22 | 21.8 | 24 | 26.12
12/03/2025 02:00 | 21.8 | 28.16 | 28.16 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 20.2 | 36.15 | 21.9 | 22 | 27.04 | 21.8 | 21.7 | 23.83 | 26.49
12/03/2025 03:00 | 22.3 | 28.14 | 28.14 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 20.2 | 36 | 22 | 22 | 26.81 | 21.6 | 21.7 | 23.7 | 26.12
12/03/2025 04:00 | 21.9 | 27.99 | 27.99 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 20.1 | 35.45 | 21.9 | 21.9 | 26.65 | 21.35 | 21.5 | 23.51 | 26.49
12/03/2025 05:00 | 21.5 | 27.91 | 27.91 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 20.1 | 35.38 | 21.9 | 22.4 | 26.54 | 21.45 | 21.2 | 23.34 | 26.49
12/03/2025 06:00 | 21 | 27.67 | 27.67 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.1 | 35.14 | 21.9 | 21.9 | 26.46 | 21.38 | 21.5 | 23.25 | 26.49
12/03/2025 07:00 | 22.9 | 27.32 | 27.32 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.4 | 34.59 | 21.7 | 21.8 | 26.43 | 21.85 | 22.5 | 23.23 | 26.49
12/03/2025 08:00 | 24 | 27.37 | 27.37 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 20.6 | 35.98 | 22.4 | 22.6 | 26.48 | 22 | 22.8 | 23.34 | 27.59
12/03/2025 09:00 | 26 | 27.56 | 27.56 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 20.8 | 38.7 | 22.9 | 23.1 | 23.27 | 22.2 | 23.5 | 23.61 | 28.32
12/03/2025 10:00 | 28 | 28.13 | 28.13 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 21.4 | 40.84 | 23.8 | 26.7 | 23.7 | 23.25 | 24.5 | 24.05 | 30.15
12/03/2025 11:00 | 31 | 28.94 | 28.94 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 21.7 | 42.09 | 25.1 | 28.5 | 24.87 | 24.5 | 25.1 | 22.95 | 31.25
12/03/2025 12:00 | 31 | 29.35 | 29.35 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 22.1 | 39.24 | 25.4 | 28.5 | 25.9 | 25.1 | 26.5 | 23.41 | 31.98
12/03/2025 13:00 | 31 | 29.51 | 29.51 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 22.3 | 38.93 | 26 | 28.6 | 27.07 | 25.55 | 26.3 | 25.79 | 33.08
12/03/2025 14:00 | 31 | 29.64 | 29.64 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 22.2 | 38.62 | 26.3 | 28.5 | 26.84 | 25.75 | 26.2 | 27.49 | 31.98
12/03/2025 15:00 | 30 | 29.68 | 29.68 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 21.9 | 39.09 | 26.1 | 26.9 | 26.24 | 25.9 | 26.4 | 27.98 | 33.81
12/03/2025 16:00 | 29 | 29.84 | 29.84 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 21.6 | 38.39 | 24.7 | 25.3 | 26.56 | 25.05 | 25.5 | 28.2 | 33.08
12/03/2025 17:00 | 26 | 30.01 | 30.01 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 21.2 | 37.99 | 24.3 | 24.9 | 25.62 | 24.8 | 24.7 | 27.22 | 31.25
12/03/2025 18:00 | 25 | 29.88 | 29.88 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 20.6 | 37.75 | 23.7 | 23.9 | 24.53 | 24.05 | 24 | 22.68 | 29.42
12/03/2025 19:00 | 23 | 29.61 | 29.61 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 20.7 | 36.68 | 23.7 | 23.6 | 23.95 | 23.45 | 23 | 22.64 | 28.69
12/03/2025 20:00 | 23 | 29.12 | 29.12 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 20.7 | 36.02 | 23.2 | 23.5 | 23.94 | 23.3 | 23 | 22.93 | 27.59
12/03/2025 21:00 | 22 | 28.64 | 28.64 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 21.1 | 35.83 | 23.2 | 23 | 23.98 | 23.4 | 22.9 | 22.54 | 27.22
12/03/2025 22:00 | 22 | 28.39 | 28.39 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 21 | 35.5 | 22.9 | 22.9 | 23.6 | 23.3 | 22.9 | 22.27 | 26.86
12/03/2025 23:00 | 21 | 28.13 | 28.13 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 20.6 | 36.4 | 22.5 | 22.5 | 23.86 | 23.1 | 22.8 | 23.3 | 26.86

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
12/03/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 12/03/2025 06:00 | 13/03/2025 06:00
12/03/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 12/03/2025 06:00 | 13/03/2025 06:00
12/03/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 12/03/2025 06:00 | 13/03/2025 06:00
12/03/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 12/03/2025 06:00 | 13/03/2025 06:00
12/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 12/03/2025 06:00 | 13/03/2025 06:00
12/03/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 12/03/2025 06:00 | 13/03/2025 06:00
12/03/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1600 | 12/03/2025 06:00 | 13/03/2025 06:00
12/03/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 12/03/2025 06:00 | 13/03/2025 06:00
12/03/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 12/03/2025 06:00 | 13/03/2025 06:00
12/03/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 12/03/2025 06:00 | 13/03/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 12 de Marzo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
12/03/2025 | 00:30 | 0 | 27.57 | 11.68 | 0 |  | 6.25 | 6.29 | 4.908 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 4.823 | 5.0654 |  |  |  | 8.0654 | 6.67 | 486.4839 | 412.8712 | 374.4646 | 390.4674 | 368.0635 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 01:00 | 0 | 27.36 | 11.36 | 0 |  | 6.56 | 5.61 | 3.961 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.5354 | 4.9684 |  |  |  | 7.7216 | 6.31 | 486.4839 | 412.8712 | 374.4646 | 390.4674 | 368.0635 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 01:30 | 0 | 27.33 | 10.91 | 0 |  | 6.74 | 5.45 | 4.115 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.3871 | 4.6182 |  |  |  | 6.7588 | 6.31 | 486.4839 | 412.8712 | 374.4646 | 390.4674 | 368.0635 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 02:00 | 0 | 27.44 | 9.96 | 0 |  | 6.58 | 4.96 | 3.582 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.1541 | 4.812 |  |  |  | 6.9245 | 6.47 | 486.4839 | 412.8712 | 374.4646 | 390.4674 | 368.0635 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 02:30 | 0 | 27.75 | 9.99 | 0 |  | 6.61 | 4.49 | 4.158 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.4661 | 5.2788 |  |  |  | 6.6712 | 6.49 | 496.0856 | 412.8712 | 374.4646 | 390.4674 | 368.0635 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 03:00 | 0 | 27.73 | 9.14 | 0 |  | 6.4 | 5.51 | 4.139 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.7644 | 6.0891 |  |  |  | 7.0986 | 6.96 | 486.4839 | 412.8712 | 374.4646 | 390.4674 | 368.0635 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 03:30 | 0 | 27.64 | 9.87 | 0 |  | 6.1 | 5.08 | 4.665 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6.3511 | 6.139 |  |  |  | 7.0425 | 7.13 | 486.4839 | 412.8712 | 374.4646 | 390.4674 | 368.0635 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 04:00 | 0 | 27.83 | 10.13 | 0 |  | 6.63 | 5.39 | 4.903 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6.2419 | 6.478 |  |  |  | 7.5032 | 7.23 | 486.4839 | 412.8712 | 374.4646 | 390.4674 | 368.0635 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 04:30 | 0 | 27.87 | 9.26 | 0 |  | 6.51 | 5.31 | 4.641 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 6.421 | 6.7456 |  |  |  | 7.5804 | 7.8 | 486.4839 | 412.8712 | 374.4646 | 390.4674 | 368.0635 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 05:00 | 0 | 27.88 | 9.44 | 0 | 0 | 6.64 | 5.44 | 4.713 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8413 | 5.6133 | 0 | 0 | 0 | 7.4511 | 6.96 | 499.2862 | 412.8712 | 374.4646 | 390.4674 | 368.0635 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 0 | 0.032
12/03/2025 | 05:30 | 0 | 27.87 | 11.06 | 0 | 0 | 5.84 | 6.31 | 4.503 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4.3 | 6.1132 | 5.8796 | 0 | 0 | 4.3 | 6.8688 | 7.14 | 486.4839 | 412.8712 | 374.4646 | 390.4674 | 368.0635 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 0 | 8.033
12/03/2025 | 06:00 | 0 | 27.77 | 8.07 | 0 | 0 | 5.5 | 7.58 | 4.757 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 24.7 | 15.27 | 4 | 5 | 0 | 11 | 70.1 | 5.7984 | 5.4237 | 35.365 | 18.3355 | 70.1 | 5.9258 | 6.77 | 486.4839 | 412.8712 | 374.4646 | 390.4674 | 368.0635 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 17 | 161.697
12/03/2025 | 06:30 | 0 | 27.45 | 9.03 | 0 | 15.4654 | 6.13 | 7.98 | 5.078 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 160.9 | 66.91 | 5 | 6 | 0 | 63 | 431.5 | 6.0035 | 6.0789 | 92.6232 | 81.5441 | 431.5 | 5.7073 | 6.29 | 492.885 | 454.4784 | 438.4757 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 78 | 546.932
12/03/2025 | 07:00 | 0 | 27.25 | 10.54 | 0 | 58.053 | 6.12 | 7.41 | 5.066 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 267.6 | 431.27 | 5 | 7 | 1.4367 | 215 | 773.4 | 5.8133 | 5.8456 | 240.261 | 326.654 | 773.4 | 5.3121 | 5.53 | 486.4839 | 454.4784 | 438.4757 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 218 | 791.716
12/03/2025 | 07:30 | 0 | 27.58 | 10.99 | 0 | 102.3194 | 6.6 | 7.15 | 4.062 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 758.1 | 756.73 | 5 | 8 | 23.0723 | 359 | 898.7 | 5.4133 | 5.3266 | 502.65 | 459.364 | 898.7 | 5.3004 | 5.51 | 489.6845 | 454.4784 | 438.4757 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 358 | 909.99
12/03/2025 | 08:00 | 0 | 23.94 | 12.92 | 0 | 115.5027 | 5.81 | 7.82 | 5.167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 889.7 | 914.18 | 6 | 8 | 72.552 | 489 | 967.7 | 4.7123 | 4.9123 | 465.14 | 423.1585 | 967.7 | 5.7308 | 5.52 | 486.4839 | 454.4784 | 438.4757 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 501 | 978.665
12/03/2025 | 08:30 | 0 | 25.26 | 12.5 | 0 | 149.6793 | 5.98 | 7.86 | 4.528 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 933 | 1004.36 | 6 | 8 | 121.2255 | 630 | 1012.1 | 3.5131 | 3.312 | 793.6444 | 869.364 | 1012.1 | 5.1351 | 5.82 | 502.4867 | 0 | 0 | 486.4839 | 486.4839 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 634 | 1017.047
12/03/2025 | 09:00 | 0 | 27.99 | 12.28 | 0 | 704.5525 | 5.57 | 6.34 | 4.963 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 792 | 1036.36 | 7 | 8 | 227.0239 | 785 | 1040.9 | 2.341 | 2.5644 | 934.445 | 1056.7844 | 1040.9 | 4.4856 | 5.81 | 502.4867 | 0 | 0 | 486.4839 | 486.4839 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 780 | 1014.414
12/03/2025 | 09:30 | 0 | 30.26 | 11.19 | 0 | 704.5068 | 6.59 | 6.89 | 5.952 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1039.5 | 1058.91 | 7 | 9 | 499.6795 | 900 | 1059.2 | 2.1152 | 2.3334 | 993.644 | 986.415 | 1059.2 | 5.2793 | 6.67 | 502.4867 | 0 | 0 | 486.4839 | 486.4839 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 737 | 1040.269
12/03/2025 | 10:00 | 0 | 33.59 | 10.98 | 0 | 646.5889 | 7.01 | 6.85 | 6.684 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 1029.3 | 1080 | 7 | 8 | 610.1324 | 784 | 1045.8 | 2.421 | 2.741 | 1063.3141 | 1156.644 | 1045.8 | 5.6741 | 6.68 | 502.4867 | 0 | 0 | 486.4839 | 486.4839 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 747 | 1042.708
12/03/2025 | 10:30 | 0 | 34.89 | 10.96 | 0 | 923.8097 | 7.42 | 7.65 | 6.395 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1044.4 | 1106.91 | 7 | 9 | 429.9631 | 848 | 1054.6 | 3.4974 | 3.0123 | 936.4211 | 1098.654 | 1054.6 | 6.2459 | 7.53 | 502.4867 | 0 | 0 | 489.6845 | 486.4839 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 1090 | 1042.661
12/03/2025 | 11:00 | 0 | 30.25 | 12.08 | 0 | 969.8412 | 9.21 | 7.9 | 7.054 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1048.3 | 939.27 | 7 | 9 | 568.1918 | 1123 | 1062.5 | 4.3644 | 4.162 | 984.125 | 1110.371 | 1062.5 | 6.7425 | 7.93 | 502.4867 | 0 | 0 | 422.4729 | 486.4839 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 1112 | 1041.047
12/03/2025 | 11:30 | 0 | 2.05 | 11.69 | 0 | 1019.7659 | 10.63 | 7.89 | 7.717 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1031.6 | 1079.27 | 9 | 10 | 697.706 | 1136 | 1058.2 | 6.5123 | 6.341 | 1006.644 | 1086.234 | 1058.2 | 7.4672 | 7.63 | 502.4867 | 0 | 0 | 422.4729 | 486.4839 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 1130 | 1040.453
12/03/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 1050.0105 | 10.41 | 7.45 | 7.888 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1039.3 | 1074.18 | 9 | 11 | 637.7285 | 1156 | 1058.4 | 7.697 | 7.3123 | 1123.654 | 1102.654 | 1058.4 | 6.8266 | 7.54 | 502.4867 | 192.0331 | 160.0276 | 422.4729 | 486.4839 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 1136 | 1037.72
12/03/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 977.327 | 10.33 | 7.42 | 8.258 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1048 | 1068.36 | 8 | 10 | 863.5845 | 1153 | 1050.9 | 8.3457 | 8.154 | 1087.642 | 1057.466 | 1050.9 | 6.9325 | 8.19 | 422.4729 | 406.4701 | 390.4674 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 1126 | 1039.042
12/03/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 11.27 | 0 | 810.801 | 10.14 | 8.08 | 8.957 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1047.2 | 1074.18 | 8 | 10 | 847.8901 | 1128 | 1039.6 | 8.8216 | 8.6123 | 1023.652 | 1085.512 | 1039.6 | 7.4576 | 7.98 | 422.4729 | 406.4701 | 390.4674 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 1098 | 1042.391
12/03/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 12.53 | 0 | 1207.1058 | 9.86 | 8.06 | 11.379 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1050.1 | 1069.09 | 8 | 9 | 940.459 | 1065 | 1041.1 | 10.0322 | 9.721 | 996.411 | 1032.741 | 1041.1 | 7.3773 | 8.36 | 422.4729 | 406.4701 | 390.4674 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 1038 | 1036.266
12/03/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 539.9984 | 9.7 | 8.19 | 10.327 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1048 | 1069.82 | 8 | 9 | 669.3868 | 993 | 1044.1 | 10.5468 | 10.364 | 1042.654 | 1084.3654 | 1044.1 | 7.7586 | 8.47 | 422.4729 | 406.4701 | 390.4674 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 970 | 1031.066
12/03/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 737.5429 | 9.22 | 8.32 | 11.593 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1025.9 | 1064.73 | 8 | 9 | 512.763 | 911 | 1028.4 | 10.7356 | 10.4541 | 943.7899 | 1023.654 | 1028.4 | 7.6967 | 8.53 | 422.4729 | 406.4701 | 390.4674 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 863 | 1017.975
12/03/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 10.14 | 0 | 234.7661 | 9.75 | 8.95 | 10.182 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 1010.2 | 1027.27 | 7 | 9 | 442.0401 | 814 | 983.7 | 10.2566 | 10.081 | 897.1121 | 976.3641 | 983.7 | 7.773 | 8.77 | 422.4729 | 406.4701 | 390.4674 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 762 | 989.229
12/03/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 122.1922 | 9.33 | 9.39 | 10.621 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 972.2 | 1005.82 | 7 | 8 | 258.2296 | 748 | 964.1 | 10.3945 | 10.1365 | 752.6844 | 845.611 | 964.1 | 8.2669 | 8.83 | 422.4729 | 406.4701 | 390.4674 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 651 | 878.218
12/03/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 12.19 | 0 | 73.6452 | 9.02 | 9.19 | 9.363 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 905.6 | 962.18 | 6 | 7 | 196.9829 | 476 | 883.6 | 10.7136 | 10.41 | 645.3641 | 745.6511 | 883.6 | 8.8119 | 8.86 | 422.4729 | 406.4701 | 390.4674 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 452 | 639.169
12/03/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 66.427 | 9.45 | 9.05 | 8.772 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 653.1 | 524.73 | 5 | 6 | 93.5809 | 352 | 746.9 | 10.1365 | 9.8654 | 412.653 | 578.654 | 746.9 | 8.5568 | 8.81 | 422.4729 | 406.4701 | 390.4674 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 268 | 325.284
12/03/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 64.394 | 9.79 | 8.94 | 8.827 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 420.3 | 331.82 | 5 | 6 | 46.5211 | 162 | 436.4 | 9.7513 | 9.4126 | 205.7455 | 351.2364 | 436.4 | 7.6952 | 7.8 | 454.4784 | 422.4729 | 438.4757 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 109 | 94.551
12/03/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 29.5014 | 10.15 | 9.42 | 9.804 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 68.1 | 69.18 | 1 | 1 | 34.1453 | 66 | 87.7 | 9.1354 | 9.3465 | 114.644 | 189.664 | 87.7 | 7.247 | 7.97 | 454.4784 | 454.4784 | 438.4757 | 326.4563 | 326.4563 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 46 | 20.407
12/03/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 15.6437 | 9.55 | 9.69 | 8.712 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8.73 | 3 | 1 | 30.2246 | 14 | 0.1 | 9.2743 | 9.4623 | 19.144 | 24.3644 | 0.1 | 6.6523 | 7.45 | 486.4839 | 486.4839 | 486.4839 | 422.4729 | 374.4646 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 7 | 0.442
12/03/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | 8.78 | 8.52 | 8.702 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 4.3 | 0 | 3 | 1 | 12.0375 | 0 | 0 | 9.8133 | 10.144 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 7.45 | 486.4839 | 486.4839 | 486.4839 | 422.4729 | 390.4674 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 0 | 0
12/03/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0 | 7.88 | 8.6 | 8.728 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.536 | 0 | 0 | 9.6123 | 9.8233 | 0 | 0 | 0 | 7.5843 | 8.05 | 486.4839 | 486.4839 | 486.4839 | 428.874 | 470.4812 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 0 | 0
12/03/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 6.94 | 8.42 | 9.245 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1783 | 9.4664 | 0 | 0 | 0 | 8.1227 | 8.56 | 512.0884 | 512.0884 | 512.0884 | 422.4729 | 422.4729 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663 | 0 | 0
12/03/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 13.03 | 0 |  | 6.83 | 7.99 | 9.148 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9.0364 | 9.341 |  |  |  | 8.1582 | 8.71 | 512.0884 | 512.0884 | 512.0884 | 422.4729 | 422.4729 | 191.7249 | 191.7249 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 10.81 | 0 |  | 7.07 | 8.72 | 9.581 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.284 | 8.4545 |  |  |  | 7.5419 | 8.12 | 512.0884 | 512.0884 | 512.0884 | 422.4729 | 422.4729 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 12.67 | 0 |  | 6.44 | 7.26 | 9.65 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.8321 | 8.1312 |  |  |  | 7.5646 | 7.9 | 512.0884 | 512.0884 | 512.0884 | 422.4729 | 422.4729 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 12.18 | 0 |  | 6.61 | 7.93 | 9.816 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.933 | 8.0155 |  |  |  | 7.8503 | 8.35 | 512.0884 | 512.0884 | 512.0884 | 422.4729 | 422.4729 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 10.86 | 0 |  | 7.93 | 7.93 | 10.098 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.2011 | 8.2654 |  |  |  | 8.5045 | 8.7 | 512.0884 | 512.0884 | 512.0884 | 422.4729 | 422.4729 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 11.27 | 0 |  | 6.15 | 7.19 | 10.011 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 7.921 | 8.1564 |  |  |  | 8.185 | 8.81 | 512.0884 | 512.0884 | 512.0884 | 422.4729 | 422.4729 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 11.34 | 0 |  | 5.83 | 8.69 | 9.936 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 7.562 | 7.7123 |  |  |  | 7.7969 | 8.62 | 512.0884 | 512.0884 | 512.0884 | 422.4729 | 422.4729 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
12/03/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 11.89 | 0 |  | 5.18 | 9.27 | 10.765 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 7.264 | 7.631 |  |  |  | 8.8969 | 9.28 | 512.0884 | 512.0884 | 512.0884 | 422.4729 | 422.4729 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663
13/03/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 11.15 | 0 |  | 4.2 | 8.55 | 10.659 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 5.462 | 6.1544 |  |  |  | 8.6268 | 9.02 | 512.0884 | 512.0884 | 512.0884 | 422.4729 | 422.4729 | 294.9613 | 294.9613 | 384.0663 | 384.0663

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 12 de Marzo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
12/03/2025 | 00:30 | 0 | 6.52 | 49.39 | 0 | 316.72 | 28.74 | 3.282 | 404.652
12/03/2025 | 01:00 | 0 | 6.25 | 48.03 | 0 | 309.54 | 28.74 | 3.282 | 395.842
12/03/2025 | 01:30 | 0 | 6.24 | 53.57 | 0 | 313.66 | 28.74 | 3.282 | 405.492
12/03/2025 | 02:00 | 0 | 6.33 | 48.94 | 0 | 319.54 | 28.74 | 3.282 | 406.832
12/03/2025 | 02:30 | 0 | 6.41 | 48.64 | 0 | 318.29 | 28.74 | 3.282 | 405.362
12/03/2025 | 03:00 | 0 | 6.43 | 44.46 | 0 | 317.12 | 28.74 | 3.282 | 400.032
12/03/2025 | 03:30 | 0 | 6.41 | 46.4 | 0 | 326.57 | 28.74 | 3.282 | 411.402
12/03/2025 | 04:00 | 0 | 6.43 | 47.59 | 0 | 321.9 | 28.74 | 3.282 | 407.942
12/03/2025 | 04:30 | 0 | 6.43 | 41.81 | 0 | 329.05 | 28.74 | 3.282 | 409.312
12/03/2025 | 05:00 | 0 | 6.51 | 42.65 | 0 | 337.29 | 28.74 | 3.282 | 418.472
12/03/2025 | 05:30 | 0 | 6.51 | 49.09 | 0 | 334.49 | 28.74 | 3.282 | 422.112
12/03/2025 | 06:00 | 0 | 6.67 | 35.79 | 0 | 349.42 | 28.74 | 3.282 | 423.902
12/03/2025 | 06:30 | 0 | 6.59 | 49.95 | 0 | 359.44 | 28.74 | 3.282 | 448.002
12/03/2025 | 07:00 | 0 | 6.07 | 58.31 | 0 | 358.06 | 28.74 | 3.282 | 454.462
12/03/2025 | 07:30 | 0 | 6.15 | 50.63 | 0 | 331.86 | 28.74 | 3.282 | 420.662
12/03/2025 | 08:00 | 0 | 5.43 | 59.57 | 0 | 340.61 | 28.74 | 3.282 | 437.632
12/03/2025 | 08:30 | 0 | 5.73 | 56.27 | 0 | 316.89 | 28.74 | 3.282 | 410.912
12/03/2025 | 09:00 | 0 | 0.42 | 55.27 | 0 | 334.56 | 28.74 | 3.282 | 422.272
12/03/2025 | 09:30 | 0 | 0.46 | 55.38 | 0 | 331.09 | 28.74 | 3.282 | 418.952
12/03/2025 | 10:00 | 0 | 0.94 | 54.31 | 0 | 330.04 | 28.74 | 3.282 | 417.312
12/03/2025 | 10:30 | 0 | 0.98 | 53.38 | 0 | 333.94 | 28.74 | 3.282 | 420.322
12/03/2025 | 11:00 | 0 | 1 | 58.85 | 0 | 335.41 | 28.74 | 3.282 | 427.282
12/03/2025 | 11:30 | 0 | 0.07 | 57.23 | 0 | 337.05 | 28.74 | 3.282 | 426.372
12/03/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 55.52 | 0 | 335.45 | 28.74 | 3.282 | 422.992
12/03/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 56.98 | 0 | 340.12 | 28.74 | 3.282 | 429.122
12/03/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 56.61 | 0 | 342.21 | 28.74 | 3.282 | 430.842
12/03/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 55.26 | 0 | 345.4 | 28.74 | 3.282 | 432.682
12/03/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 52.17 | 0 | 346.11 | 28.74 | 3.282 | 430.302
12/03/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 52.24 | 0 | 308.87 | 28.74 | 3.282 | 393.132
12/03/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 51.47 | 0 | 330.97 | 28.74 | 3.282 | 414.462
12/03/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 65.69 | 0 | 327.87 | 28.74 | 3.282 | 425.582
12/03/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 63.62 | 0 | 325.66 | 28.74 | 3.282 | 421.302
12/03/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 63.16 | 0 | 328.22 | 28.74 | 3.282 | 423.402
12/03/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 63.84 | 0 | 322.55 | 28.74 | 3.282 | 418.412
12/03/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 56.44 | 0 | 324.39 | 28.74 | 3.282 | 412.852
12/03/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 56.51 | 0 | 319.84 | 28.74 | 3.282 | 408.372
12/03/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 65.53 | 0 | 347.71 | 28.74 | 3.282 | 445.262
12/03/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 59.06 | 0 | 346.62 | 28.74 | 3.282 | 437.702
12/03/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 52.82 | 0 | 347.61 | 28.74 | 3.282 | 432.452
12/03/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 344.3 | 28.74 | 3.282 | 434.922
12/03/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 52.58 | 0 | 343.83 | 28.74 | 3.282 | 428.432
12/03/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 61.64 | 0 | 358.56 | 28.74 | 3.282 | 452.222
12/03/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 354.03 | 28.74 | 3.282 | 450.852
12/03/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 346.94 | 28.74 | 3.282 | 436.762
12/03/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 55.84 | 0 | 354.07 | 28.74 | 3.282 | 441.932
12/03/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 56.14 | 0 | 354.74 | 28.74 | 3.282 | 442.902
12/03/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 62.46 | 0 | 349.03 | 28.74 | 3.282 | 443.512
13/03/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 58.59 | 0 | 352.16 | 28.74 | 3.282 | 442.772
EJEC MWh |  | 0 | 55.49 | 1310.44 | 0 | 8049.9 | 689.76 | 78.768 | 10184.358

## FLUJOS
miércoles, 12 de Marzo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/03/2025 | 00:30 | 0 | 19.178 | -37.975 | -36.065 | 23.745 | 0 | 47.19 | -74.231 | 45.583 | 23.185 | 22.669 | 0 | -23.942 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 13.358 | 149.866 | 5.8865 |  | 10.189 | 0 | 15.138 | 2.4622 |  | 113 | -58.169 | -57.54 | 20.234 | 0 | 22 | 6.3449 | 0.235 | -58.79 | -59.11 | -47.909 | 59.52 | 59.779 | 10.173 | 14.62 | 59.899 | 62.313 | 21.846 | -75.82 | 3.4141 | 10.6 | 10.072 | 54.253 | 54.655 | -2.0938 | -10.462 | -289.5 | -9.0254 | -16.799 | -16.899 | 82.74 | 0 | -5.1117 | -67.102 | -40.009 | 5.6562 | 0 | 2.6055 | 327.15 | 80.477 | 80.416 | -275.8 | 369.59 | 40.977 | -102.32 | 106.07 | 85.664 | 24.02 | 20.899 | 54.849 | 71.709 | -66.304 | -66.036 | 141.56 | 141.85 | 28.695 | -85.485 | -85.589 | 6.3654 | -59.825 | 19.57 | 25.985 | 50.4 | 120.59 |  | 30.939 | 29.969 | 31.157 | 26.202 | 27.154 |  | -48.323 | 13.488 | 13.785 | 31.899 | 58.569 | 38.679 | 36.332 | -28.869 | -2.3863 | 60.017 | 59.523 |  | -0.0002 | -17.497 | -87.599 |  | 30.176 | 39.559 | 47.448 | 57.44 | 39.19 | -5.32 | 59.292 | 74.556 | -32.93 | -33.33 | 114.91 | 64.9 | 73.454 | 72.199 | -68.383 | -66.763 | 154.29 | 111.59 | 106.13 | 107.97 | 104.76 | 93.859 | -26.598 | 286.37 | 391.22 | 0 | -32.038 | -29.845 | -8.9773 | 30.17 | 27.626 | 167.48 | -72.725 | -74.176 | -57.827 | 0 | -22.379 | 108 | 12.702 | 5.9496 | -37.418 | -37.029 | 7.8858 | -93.599 | 15.208 | 24.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.317 | 67.317 | -155.22 | 70.03 | 69.448 | -108.4 | -103.01 | -48.653 | -49.309 | 13.658 | 0.8914 | -9.2599 | 17.82 | -48.845 | 10.534 | -15.338 | 4.412 | 8.3455 | 18.17 | 104.82 | 110.05 | 14.52 | 88.21 | 23.299 | -19.877 | 0.2889 | 0 | 1.4411 | 0.0638 | 0 | -14.334 | -26.933 | 28.575 | 42.436 | 102.29 | 61.985 | -149.97 | -16.306 | 33.166 | -36.213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224.52 | 222.75 | 193.6 | -193.29 | -462.15 | 464.14 | 464.46 | -212.55 | -209.83 | -57.717 | -51.226 | 74.913 | 74.411 | -161.24 | -164.22 | 69.14 | 68.426 | -20.214 | -20.835 | 109.88 | 109.56 | 55.599 | 55 | 22.519 | 40.4 | -315.88 | 102.68 | 100.71 | 15.6 |  | -65.9 |  |  | 1.2291 | -460 | -362.18 | 393.41 | 328.11 | 73.232 | -321.31 | 323.78 | -139.17 | -211.88 | -322.12 | 90.391 | 88.534 | 135.39 | -384.22 | 213.64 | -171.54 | 170.87 | -6.8541 | 30.955 | 30.399 | 4.5279 | 4.5479 | -29.6 | 7.92 | 14.006 | -8.5526 | -48.516 | -15.556 | 46.9 | 55.223 | 55.471 | 0 | 0 | 48.604 | 48.378 | 49.136 |  | -6.8 | 22.427 | 5.9699 | 8.6999 | -44.655 | 75.681 | 59.065 | -44.25 | -74.229 | 50.31 | 24.311 | -2.0999 | 2.5999 | 0 | 173.99
12/03/2025 | 01:00 | 0 | 18.752 | -37.13 | -36.314 | 23.161 | 0 | 46.223 | -72.166 | 44.292 | 22.397 | 21.737 | 2.22 | -23.245 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 13.614 | 144.524 | 5.9789 |  | 10.142 | 0 | 16.201 | 2.4202 |  | 113 | -56.409 | -55.869 | 20.146 | 0 | 22 | 6.729 | 0.237 | -57.11 | -57.24 | -47.659 | 58.02 | 58.29 | 9.2607 | 14.584 | 57.585 | 59.459 | 20.487 | -71.4 | 3.4326 | 10.388 | 11.286 | 51.976 | 52.378 | -2.0938 | -10.163 | -281.04 | 3.1157 | -16.599 | -16.699 | 79.127 | 0 | -5.0268 | -67.102 | -41.288 | 4.5758 | 0 | 2.4837 | 317.72 | 69.856 | 70.436 | -248.92 | 356.57 | 40.977 | -82.112 | 83.88 | 81.562 | 23.28 | 20.45 | 52.06 | 69.48 | -68.983 | -69.117 | 144.34 | 144.43 | 29.064 | -77.901 | -77.203 | 4.6886 | -60.276 | 19.57 | 25.985 | 41.5 | 120.8 |  | 30.314 | 29.698 | 30.437 | 22.741 | 23.249 | -56.768 | -43.104 | 11.422 | 13.587 | 27.69 | 56.389 | 37.272 | 35.453 | -27.899 | -2.3863 | 60.322 | 60.112 |  | 0 | -16.955 | -85.3 |  | 30.039 | 37.802 | 44.631 | 55.096 | 37.53 | -5.11 | 58.279 | 82.792 | -32.14 | -32.759 | 109.7 | 62.02 | 83.072 | 80.872 | -65.958 | -65.336 | 153.2 | 112.02 | 107.52 | 108.97 | 84.151 | 73.585 | -27.561 | 258.33 | 376.49 | 0 | -31.502 | -29.393 | 9.252 | 36.462 | 34.015 | 66.096 | -59.613 | -60.581 | -37.992 | 14.939 | -21.219 | 1 | 12.468 | 19.464 | -37.774 | -36.923 | 7.5809 | -71.344 | 55.577 | 25.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.336 | 69.326 | -157.07 | 68.965 | 69.139 | -106.35 | -101.62 | -49.356 | -49.849 | 13.775 | 0.845 | -8.8799 | 16.92 | -48.875 | 9.5297 | -15.512 | 4.5279 | 7.6113 | 16.739 | 105.36 | 109.81 | 14.65 | 87.292 | 23 | -19.514 | -0.3412 | 0 | 1.3619 | 0.0638 | 0 | -14.499 | -26.472 | 29.489 | 41.679 | 100.44 | 60.999 | -145.07 | -15.777 | 32.465 | -34.118 | 0 | 0 | 0 | 0.9696 | 228.3 | 227.13 | 192.4 | -193.4 | -466.82 | 473.77 | 469.07 | -216.96 | -214.4 | -55.744 | -48.358 | 74.621 | 73.687 | -168.69 | -164.22 | 68.426 | 68.437 | -19.469 | -19.437 | 112.52 | 113.31 | 55.9 | 56.299 | 22.273 | 39.84 | -319.85 | 104.48 | 104.32 | 15.6 |  | -66.8 |  |  | 1.2705 | -461.75 | -347.54 | 398.16 | 332 | 72.688 | -324.26 | 327.2 | -137.4 | -215.44 | -323.23 | 90.964 | 89.366 | 137.21 | -392.64 | 217.75 | -172 | 173.84 | -6.379 | 30.955 | 29.68 | 4.6449 | 4.6659 | -29.12 | 8.4799 | 14.259 | -8.4367 | -48.693 | -15.819 | 46.099 | 54.041 | 55.167 | 0 | 0 | 48.494 | 48.109 | 48.168 |  | -4.4 | 22.233 | 5.6799 | 8.6999 | -42.967 | 72.876 | 56.057 | -42.959 | -70.95 | 46.812 | 24.141 | -3.2999 | 3 | 0 | 179.63
12/03/2025 | 01:30 | 0 | 18.507 | -36.585 | -36.731 | 22.504 | 0 | 44.677 | -69.647 | 42.412 | 21.501 | 21.018 | 4.44 | -24.153 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 13.309 | 141.39 | 5.3031 |  | 9.139 | 0 | 16.442 | 2.4934 |  | 113 | -54.95 | -55.33 | 19.395 | -4.44 | 22 | 5.6979 | 0.224 | -56.61 | -56.819 | -47.729 | 57.18 | 57.419 | 9.3539 | 14.668 | 57.212 | 59.077 | 17.694 | -73.677 | 3.4749 | 11.109 | 10.19 | 46.751 | 50.77 | -2.6172 | -12.139 | -260.02 | -4.4338 | -16.999 | -16.899 | 82.404 | 0 | -4.536 | -67.102 | -38.976 | 3.9548 | 0 | 1.4188 | 296.88 | 60.457 | 60.67 | -212.9 | 335.47 | 40.977 | -86.279 | 87.764 | 78.309 | 22.559 | 19.209 | 49.88 | 67.43 | -69.787 | -69.921 | 146.12 | 146.16 | 31.824 | -73.559 | -72.953 | 6.45 | -54.035 | 19.57 | 25.985 | 46.799 | 110.5 |  | 31.345 | 30.396 | 32.04 | 22.79 | 23.76 | -52.875 | -36.929 | 9.9613 | 12.89 | 22.899 | 54.24 | 36.335 | 34.135 | -27.219 | -2.3863 | 53.74 | 53.65 |  | -0.0001 | -16.634 | -80.4 |  | 30.127 | 36.044 | 38.995 | 52.752 | 36 | -3.67 | 58.266 | 79.774 | -32.17 | -32.68 | 107.08 | 60.21 | 68.218 | 68.145 | -72.083 | -69.818 | 140.4 | 98.1 | 93.586 | 95.519 | 96.481 | 87.806 | -26.406 | 225.17 | 371.13 | 0 | -31.712 | -29.416 | 0 | 28.02 | 25.972 | 150.58 | -72.569 | -73.566 | -52.323 | 0 | -22.479 | 95.9 | 12.148 | 4.5803 | -39.573 | -38.418 | 12.621 | -85.677 | 34.249 | 24.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.829 | 69.829 | -165.27 | 73.244 | 72.596 | -111.7 | -105.28 | -50.821 | -51.349 | 13.565 | 0.7987 | -9.2899 | 16.18 | -51.532 | 10.109 | -15.512 | 4.4239 | 7.9797 | 16.959 | 108.61 | 114.67 | 14.46 | 87.593 | 24.2 | -19.173 | -0.185 | 0 | 1.3032 | 0.0638 | 0 | -15.157 | -25.603 | 29.568 | 41.175 | 103.39 | 62.564 | -151.95 | -15.378 | 32.898 | -32.689 | 0 | 0 | 0 | 0.9307 | 225.56 | 225.6 | 192.8 | -194.3 | -471.59 | 478.18 | 474.17 | -213.5 | -213.6 | -60.246 | -54.157 | 75.039 | 74.197 | -168.69 | -170.35 | 68.437 | 67.635 | -17.562 | -17.448 | 112.51 | 112.98 | 56.099 | 55.299 | 22.068 | 39.2 | -315.7 | 104.11 | 104.99 | 15.1 |  | -65.9 |  |  | 1.376 | -464.14 | -342.32 | 386.52 | 327.7 | 74.714 | -317.34 | 321.37 | -134.16 | -215.59 | -314.43 | 87.934 | 87.782 | 135.94 | -380.04 | 214.06 | -165.8 | 168.98 | -7.5408 | 30.955 | 29.68 | 4.638 | 4.618 | -28.959 | 7.5199 | 14.402 | -8.4061 | -49.66 | -15.791 | 48 | 56.147 | 58.258 | 0 | 0 | 49.872 | 50.448 | 49.787 |  | -4.3 | 23.35 | 5.5499 | 8.6999 | -48.607 | 77.286 | 59.98 | -47.213 | -75.261 | 52.632 | 22.453 | -5 | 3.7 | 0 | 181.96
12/03/2025 | 02:00 | 0 | 18.448 | -36.624 | -13.748 | 21.901 | 0 | 43.431 | -81.752 | 41.747 | 21.121 | 20.611 | 0 | -23.007 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.575 | 163.014 | 4.8804 |  | 8.2999 | 0 | 16.12 | 2.4003 |  | 113 | -57.279 | -57.18 | 19.908 | 0 | 22 | 6.1319 | 0.232 | -58.36 | -58.54 | -46.409 | 58.93 | 59.2 | 9.4349 | 14.751 | 55.601 | 57.794 | 19.626 | -75.954 | 3.6225 | 10.837 | 10.39 | 51.708 | 52.779 | -2.6172 | -13.549 | -273.24 | -7.7094 | -16.999 | -16.899 | 83.427 | 0 | -5.156 | -67.102 | -39.154 | 3.4268 | 0 | 2.1438 | 312.5 | 52.491 | 52.766 | -207.25 | 337.8 | 40.977 | -82.811 | 86.751 | 74.996 | 22.11 | 18.17 | 47.77 | 66.05 | -74.342 | -73.806 | 149.62 | 149.78 | 29.197 | -69.98 | -70.486 | 5.0695 | -52.196 | 19.57 | 25.985 | 47 | 106.09 |  | 30.635 | 30.708 | 30.948 | 20.232 | 21.224 | -62.783 | -33.902 | 8.9676 | 12.383 | 23.29 | 52.349 | 35.397 | 33.256 | -26.639 | -2.3863 | 52.442 | 52.238 |  | -0.0001 | -16.248 | -78.099 |  | 30.088 | 35.458 | 38.056 | 50.994 | 34.86 | -3.72 | 58.441 | 66.492 | -32.49 | -32.93 | 105.49 | 59.23 | 68.636 | 64.581 | -75.497 | -74.199 | 135.84 | 93.477 | 89.247 | 91.751 | 94.905 | 85.844 | -26.485 | 217.15 | 341.85 | 0 | -30.776 | -29.069 | 0 | 29.152 | 27.43 | 155.19 | -79.592 | -80.728 | -50.802 | 0 | -13.429 | 118.2 | 11.828 | 7.2558 | -36.594 | -35.428 | 6.8109 | -83.356 | 48.846 | 24.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.513 | 74.015 | -151.71 | 77.476 | 77.811 | -108.23 | -103.77 | -46.925 | -51.209 | 13.658 | 0.7974 | -9.2899 | 17.52 | -48.838 | 10.76 | -15.671 | 4.2839 | 7.8932 | 16.459 | 105.78 | 108.44 | 14.43 | 85.236 | 24.7 | -19.977 | -0.7814 | 0 | 1.2722 | 0.0638 | 0 | -14.636 | -25.848 | 28.751 | 41.259 | 102.96 | 62.14 | -150.67 | -15.149 | 31.966 | -31.549 | 0 | 0 | 0 | 0.9307 | 225.69 | 225.44 | 194 | -193.24 | -476.26 | 481.72 | 479.09 | -212.43 | -211.42 | -60.045 | -54.078 | 75.93 | 74.043 | -168.69 | -170.35 | 65.174 | 65.042 | -15.405 | -16.109 | 113.62 | 114.16 | 54.299 | 55.099 | 22.09 | 38.56 | -308.66 | 101.19 | 101.99 | 13.3 |  | -64.199 |  |  | 1.376 | -471.48 | -312.73 | 379.83 | 310.72 | 71.525 | -304.11 | 302.22 | -127.82 | -207.85 | -301.1 | 85.691 | 83.574 | 131.3 | -370.05 | 209.49 | -160.75 | 161.18 | -7.4337 | 30.955 | 30.319 | 4.689 | 4.664 | -29.84 | 7.92 | 14.475 | -8.2902 | -49.367 | -15.907 | 47.599 | 53.596 | 54.953 | 0 | 0 | 49.344 | 48.868 | 48.714 |  | -5.1999 | 23.121 | 5.42 | 8.6999 | -45.907 | 75.628 | 60.459 | -44.912 | -73.95 | 51.11 | 21.825 | -3.9 | 3.5999 | 0 | 186
12/03/2025 | 02:30 | 0 | 18.263 | -36.488 | 8.8605 | 21.521 | 0 | 42.468 | -89.98 | 41.156 | 20.973 | 20.482 | 0 | -22.525 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.317 | 182.096 | 5.3355 |  | 9.3598 | 0 | 15.276 | 2.4839 |  | 113 | -56.79 | -56.759 | 19.701 | 0 | 22 | 5.8369 | 0.23 | -60.47 | -60.68 | -43.259 | 60.86 | 61.369 | 9.3843 | 15.428 | 54.728 | 56.474 | 21.945 | -80.375 | 3.6809 | 29.31 | 31.582 | 49.832 | 51.306 | 0.5398 | 4.8241 | -316.47 | -9.5466 | -16.899 | -16.999 | 88.04 | 0 | -4.3798 | -67.102 | -44.948 | 3.8109 | 0 | 2.3173 | 354.1 | 59.846 | 59.724 | -275.83 | 345.91 | 40.977 | -46.583 | 48.172 | 75.136 | 22.29 | 17.68 | 46.77 | 65.33 | -65.634 | -64.563 | 145.52 | 146.42 | 32.725 | -61.162 | -61.288 | 4.9722 | -52.362 | 19.57 | 25.985 | 47.2 | 104.4 |  | 34.183 | 33.762 | 34.375 | 24.047 | 26.169 | -58.844 | -42.591 | 10.053 | 11.856 | 23.709 | 50.68 | 34.46 | 32.817 | -26.119 | -2.3863 | 52.498 | 52.431 |  | -0.0001 | -15.949 | -78.099 |  | 29.413 | 34.286 | 36.647 | 50.408 | 34.14 | -3.59 | 57.969 | 74.166 | -32.92 | -33.029 | 104.33 | 57.57 | 77.89 | 77.363 | -64.142 | -62.663 | 144.69 | 104.83 | 99.648 | 102.18 | 94.916 | 89.056 | -26.214 | 286.15 | 344.69 | 0 | -30.582 | -29.013 | 0 | 28.187 | 26.163 | 162.87 | -76.874 | -78.165 | -53.402 | 0 | -12.829 | 114.2 | 11.536 | 8.6439 | -38.638 | -38.035 | 8.1402 | -87.464 | 45.362 | 25.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.307 | 64.135 | -115.37 | 67.979 | 65.92 | -93.18 | -94.84 | -17.334 | -19.609 | 13.765 | 0.7864 | -9.1499 | 17.98 | -17.386 | 10.804 | -15.671 | 4.2769 | 8.0474 | 39.729 | 96.725 | 96.83 | 13.27 | 97.225 | 23.799 | -18.765 | -0.7472 | 0 | 1.2412 | 0.0638 | 0 | -16.623 | -24.156 | 29.893 | 37.73 | 104.47 | 63.009 | -155.19 | -15.059 | 31.647 | -31.459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223.82 | 222.71 | 195.69 | -193.88 | -470.96 | 475.85 | 471.9 | -210.76 | -209.59 | -61.387 | -54.34 | 77.761 | 76.6 | -168.69 | -170.35 | 67.712 | 66.833 | -13.756 | -13.962 | 113.76 | 113.25 | 52.799 | 53.2 | 22.295 | 37.599 | -310.44 | 102.35 | 102.19 | 12.8 |  | -65.099 |  |  | 1.2983 | -465.52 | -315.11 | 381.24 | 316.51 | 74.684 | -311.18 | 310.85 | -133.89 | -212.7 | -310.43 | 85.903 | 87.961 | 133.85 | -368.45 | 209.96 | -159.05 | 159.78 | -8.0407 | 30.955 | 30.479 | 4.736 | 4.7109 | -29.52 | 7.92 | 14.43 | -8.0552 | -49.425 | -15.907 | 46.7 | 53.951 | 52.773 | 0 | 0 | 49.839 | 49.995 | 50.012 |  | -3.7 | 23.877 | 5.4699 | 8.6999 | -48.021 | 77.316 | 62.024 | -47.605 | -74.994 | 53.605 | 21.667 | -5 | 5.5999 | 0 | 152.69
12/03/2025 | 03:00 | 0 | 18.389 | -36.488 | 8.842 | 20.919 | 0 | 41.522 | -88.02 | 41.043 | 20.813 | 20.176 | 0 | -23.315 | 19.799 | 8.2799 | -17.6 | 13.448 | 178.992 | 5.9829 | 5.4223 | 9.0221 | 0 | 15.663 | 2.5131 |  | 113 | -57.27 | -57.06 | 19.472 | 0 | 22 | 5.971 | 0.233 | -57.54 | -57.59 | -51.43 | 57.93 | 58.169 | 9.072 | 14.989 | 54.431 | 56.756 | 23.221 | -76.356 | 3.754 | 8.7099 | 7.8039 | 52.11 | 52.512 | -3.1407 | -15.264 | -290.93 | -10.742 | -16.899 | -16.899 | 83.947 | 0 | -4.3675 | -67.102 | -42.078 | 3.3029 | 0 | 2.138 | 326.88 | 56.398 | 56.276 | -256.67 | 327.67 | 40.977 | -60.198 | 64.111 | 74.267 | 21.86 | 17.709 | 46.279 | 64.569 | -64.027 | -63.759 | 140.18 | 140.18 | 31.696 | -60.595 | -60.39 | 4.7929 | -48.264 | 19.57 | 25.985 | 47.7 | 99.599 | -13.939 | 35.526 | 33.215 | 33.346 | 24.909 | 25.936 | -50.564 | -39.208 | 8.9746 | 12.345 | 22.42 | 50.27 | 33.522 | 31.938 | -25.719 | -2.3863 | 48.702 | 48.48 | -67.075 | 0 | -15.722 | -75.8 | -77 | 28.786 | 33.7 | 35.707 | 49.822 | 33.79 | -3.44 | 57.942 | 66.386 | -33 | -32.95 | 103.06 | 57.56 | 67.563 | 65.254 | -65.12 | -64.536 | 138.67 | 97.11 | 94.218 | 92.921 | 91.83 | 84.533 | -26.637 | 268.88 | 340.68 | 0 | -30.831 | -28.815 | 0 | 28.416 | 27.703 | 158.26 | -76.842 | -77.672 | -46.346 | 0 | -22.139 | 95.9 | 11.701 | 3.4882 | -38.656 | -38.337 | 6.3428 | -82.134 | 48.472 | 25.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.963 | 62.963 | -114.54 | 68.061 | 67.246 | -92.322 | -98.404 | -11.05 | -15.749 | 13.658 | 0.7864 | -8.9599 | 18.28 | -11.501 | 10.613 | -15.671 | 3.3399 | 8.2015 | 43.18 | 99.968 | 95.173 | 12.64 | 98.378 | 23.899 | -18.245 | -0.8324 | 0 | 1.2228 | 0.0638 | 0 | -17.017 | -23.764 | 29.884 | 37.478 | 103.18 | 61.929 | -153.06 | -14.82 | 31.617 | -30.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224.08 | 221.02 | 193.19 | -192.34 | -471.05 | 470.83 | 467.48 | -212.83 | -211.55 | -62.119 | -54.908 | 79.917 | 80.148 | -168.69 | -170.35 | 68.646 | 67.58 | -14.131 | -14.445 | 111.95 | 112.16 | 54.599 | 54.299 | 21.534 | 36.88 | -314.18 | 104.06 | 103.44 | 12.8 | 4 | -66.8 | -66.199 | 1.4929 | 1.3712 | -463.04 | -311.73 | 383.97 | 324.62 | 67.734 | -314.35 | 313.73 | -132.93 | -211.29 | -313.61 | 86.447 | 87.073 | 135.15 | -375.36 | 211.59 | -164.95 | 165.67 | -7.6726 | 30.955 | 30.319 | 4.7839 | 4.7649 | -29.36 | 7.5199 | 14.438 | -8.1742 | -49.483 | -16.142 | 47.799 | 55.111 | 54.879 | 0 | 0 | 52.702 | 52.134 | 52.985 |  | -4.1999 | 23.497 | 5.3099 | 8.6999 | -47.295 | 78.559 | 62.02 | -47.272 | -74.453 | 53.425 | 21.294 | -4.8 | 4.1999 | 0 | 148.11
12/03/2025 | 03:30 | 0 | 18.181 | -36.512 | 8.784 | 20.6 | 0 | 40.87 | -86.519 | 41.116 | 20.791 | 20.348 | 0 | -23.273 | 19.799 | 9.1079 | -17.6 | 13.596 | 177.148 | 5.412 | 5.7013 | 9.2602 | 0 | 16.016 | 2.4402 |  | 113 | -57.009 | -57.009 | 19.801 | 0 | 22 | 5.4349 | 0.23 | -57.009 | -56.889 | -51.419 | 57.77 | 57.58 | 8.98 | 14.948 | 54.909 | 56.503 | 22.971 | -78.098 | 3.8954 | 7.9815 | 8.2044 | 54.253 | 52.11 | -3.1407 |  | -284.2 | -10.64 | -17.099 | -17.299 | 83.799 | 0 | -4.3366 | -67.102 | -40.982 | 3.4703 | 0 | 2.125 | 323.34 | 49.378 | 49.043 | -237.66 | 319.7 | 40.977 | -97.048 | 99.052 | 73.209 | 21.889 | 17.44 | 45.79 | 63.939 | -64.429 | -63.223 | 131.71 | 133.07 | 31.83 | -66.735 | -65.702 | 4.016 | -45.884 | 19.57 | 25.985 | 53.4 | 92.5 | -13.739 | 32.277 | 31.439 | 32.069 | 19.563 | 20.354 | -56.072 | -33.295 | 9.3614 | 12.105 | 22.149 | 49.869 | 33.991 | 31.938 | -25.599 | -2.3863 | 46.663 | 45.764 | -53.709 | -0.0001 | -15.557 | -75.8 | -77 | 28.721 | 33.7 | 34.768 | 49.237 | 33.45 | -2.96 | 54.661 | 52.467 | -32.78 | -32.99 | 102.11 | 57.44 | 52.799 | 51.2 | -69.962 | -67.699 | 124.9 | 85.604 | 81.303 | 84.684 | 94.402 | 78.943 | -25.838 | 249.2 | 323.44 | 0 | -30.701 | -28.283 | 0 | 19.371 | 18.133 | 162.87 | -79.68 | -80.076 | -48.198 | 0 | -15.589 | 124.09 | 11.63 | -5.4658 | -38.057 | -37.724 | 8.1473 | -81.93 | 40.302 | 23.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.968 | 63.968 | -127.09 | 71.767 | 71.349 | -97.821 | -99.484 | -20.601 | -23.229 | 13.87 | 0.7669 | -8.9899 | 17.96 | -22.519 | 10.479 | -15.836 | 1.1679 |  | 35.439 | 101.5 | 100.25 | 12.78 | 93.823 | 25.2 | -17.823 | -0.8287 | 0 | 1.2036 | 0.0638 | 0 | -16.233 | -23.263 | 29.884 | 35.965 | 103.41 | 62.239 | -147.93 | -14.63 | 30.74 | -30.494 | 0 | 0 | 0 | 0.9087 | 219.98 | 220.89 | 190.69 | -191.53 | -466.04 | 468.11 | 462.81 | -210.34 | -210.89 | -62.577 | -56.792 | 80.562 | 80.471 | -168.69 | -167.21 | 67.712 | 66.745 | -14.667 | -15.685 | 112.76 | 112.36 | 52.5 | 52.599 | 21.534 | 37.36 | -314.61 | 102.36 | 101.64 | 12.8 | 4 | -65.3 | -66.199 | 1.4929 | 1.3712 | -459.79 | -295.83 | 385.06 | 318.23 | 67.927 | -312.37 | 312.19 | -132.76 | -211.13 | -306.27 | 86.903 | 82.999 | 138.08 | -372.86 | 212.02 | -163.15 | 163.98 | -8.0682 | 30.955 | 29.6 | 4.7199 | 4.717 | -29.2 | 7.28 | 13.986 | -8.0552 | -49.687 | -15.791 | 47.2 | 54.402 | 54.52 | 0 | 0 | 51.651 | 52.333 | 52.14 |  | -3.2999 | 23.7 | 5.21 | 8.6999 | -50.329 | 78.671 | 62.989 | -49.306 | -77.126 | 55.423 | 20.866 | -4.6999 | 5.4 | 0 | 136.78
12/03/2025 | 04:00 | 0 | 17.985 | -36.024 | 8.6545 | 20.352 | 0 | 40.418 | -85.966 | 41.159 | 20.861 | 20.294 | 0 | -22.303 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.417 | 174.5 | 5.3268 | 5.5453 | 8.9885 | 0 | 15.42 | 2.4814 |  | 113 | -57.27 | -57.31 | 19.481 | 0 | 19.8 | 5.761 | 0.23 | -58.319 | -58.33 | -49.279 | 58.439 | 59.22 | 8.2895 | 15.415 | 54.722 | 56.531 | 20.319 | -78.5 | 3.7834 | 11.8 | 12.779 | 51.842 | 52.512 | -2.6172 |  | -277.18 | -10.297 | -17.299 | -17.299 | 84.404 | 0 | -4.6817 | -67.102 | -41.165 | 3.2996 | 0 | 2.0553 | 317.33 | 37.537 | 37.263 | -183.94 | 321.97 | 40.977 | -107.17 | 108.62 | 72.062 | 21.909 | 17.489 | 45.79 | 63.99 | -63.223 | -62.955 | 141.92 | 141.78 | 30.593 | -71.022 | -71.194 | 4.3434 | -50.444 | 19.57 | 25.985 | 45.599 | 100.5 | -13.38 | 28.634 | 27.322 | 28.538 | 11.701 | 12.271 | -56.377 | -24.376 | 8.9186 | 12.06 | 21.629 | 51.34 | 33.522 | 31.938 | -25.549 | -2.3863 | 50.429 | 50.443 | -58.941 | -0.0001 | -15.592 | -73.4 | -74.4 | 29.528 | 33.7 | 34.768 | 49.237 | 33.45 | -3.29 | 54.135 | 58.227 | -32.34 | -32.99 | 102.28 | 56.8 | 58.581 | 56.709 | -70.53 | -69.418 | 127.58 | 88.075 | 84.682 | 85.321 | 92.491 | 82.776 | -25.749 | 194.52 | 307.94 | 0 | -30.315 | -28.258 | 0 | 20.928 | 19.099 | 153.66 | -78.24 | -78.304 | -46.236 | 0 | -26.049 | 110.3 | 11.569 | -5.2628 | -38.177 | -37.487 | 6.1499 | -76.731 | 44.836 | 24.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.638 | 63.131 | -128.77 | 72.819 | 72.175 | -98.016 | -100.57 | -19.414 | -23.789 | 13.775 | 0.7633 | -9.0299 | 18.68 | -21.357 | 10.383 | -15.836 | 1.174 |  | 35.43 | 105.34 | 101.56 | 12.55 | 93.42 | 23.7 | -18.102 | -0.3238 | 0 | 1.1952 | 0.0638 | 0 | -16.972 | -22.962 | 29.674 | 36.721 | 98.747 | 60.163 | -148.22 | -14.634 | 31.622 | -32.077 |  | 0 | 0 |  | 225.2 | 223.21 | 195.69 | -196.34 | -476.52 | 475.22 | 474.55 | -211.36 | -213.21 | -63.136 | -57.559 | 78.067 | 77.202 | -163.25 | -167.21 | 68.448 | 68.547 | -17.235 | -17.957 | 113.73 | 112.09 | 53.099 | 53.299 | 21.555 | 37.119 | -316.05 | 105.83 | 105.66 | 13.3 | 3.4 | -67.599 | -67.9 | 1.4929 | 1.3712 | -467.79 | -285.09 | 386.76 | 321.07 | 64.28 | -311.74 | 315.92 | -136.07 | -215.04 | -312.95 | 88.416 | 86.516 | 136.92 | -374.98 | 212.3 | -163.11 | 163.67 | -8.2 | 30.955 | 28.639 | 4.716 | 4.7319 | -28.159 | 7.1199 | 14.358 | -7.3807 | -50.45 | -15.877 | 47.4 | 53.819 | 55.837 | 0 | 0 | 50.871 | 51.163 | 51.015 |  | -3.5 | 23.554 | 5.23 | 8.6999 | -51.537 | 79.094 | 63.868 | -51.224 | -76.569 | 55.934 | 20.71 | -5 | 5.8 | 0 | 159.49
12/03/2025 | 04:30 | 0 | 17.985 | -36.024 | 8.804 | 20.516 | 0 | 40.945 | -89.271 | 41.215 | 20.831 | 20.388 | 0 | -21.837 | 17.6 | 9.1079 | -17.6 | 13.647 | 177.736 | 5.3346 | 5.5237 | 9.1274 | 0 | 15.319 | 2.4305 |  | 113 | -56.529 | -56.409 | 19.786 | 0 | 19.8 | 6.3779 | 0.235 | -60.799 | -61.31 | -42.81 | 60.7 | 61.49 | 8.6651 | 15.202 | 54.211 | 55.898 | 20.335 | -81.179 | 3.8962 | 16.999 | 22.559 | 49.832 | 50.1 | -0.5235 |  | -300.54 | -7.6976 | -17.199 | -17.199 | 87.01 | 0 | -4.2265 | -67.102 | -43.915 | 3.6512 | 0 | 2.1744 | 340.58 | 37.11 | 36.866 | -197.67 | 335.04 | 40.977 | -111.12 | 112.09 | 73.2 | 22.68 | 18.229 | 46.319 | 64.76 | -64.429 | -64.161 | 137.19 | 138.84 | 30.669 | -73.111 | -73.342 | 4.6847 | -54.303 | 19.57 | 25.985 | 40.299 | 109.9 | -13.64 | 26.358 | 25.486 | 26.6 | 8.2955 | 8.7838 | -57.961 | -24.335 | 9.7119 | 12.225 | 23.43 | 52.659 | 33.991 | 31.938 | -25.519 | -2.3863 | 54.398 | 54.018 | -68.765 | -0.0001 | -15.558 | -73.4 | -74.4 | 29.605 | 33.7 | 36.647 | 49.822 | 33.79 | -4.01 | 53.865 | 61.952 | -31.91 | -32.49 | 102.75 | 56.83 | 68.781 | 68.472 | -67.609 | -65.881 | 136.67 | 96.326 | 92.013 | 93.163 | 67.618 | 58.051 | -26.812 | 209.9 | 294.32 | 0 | -30.436 | -28.384 | 24.201 | 22.635 | 20.997 | 50.736 | -62.704 | -63.742 | -22.306 | 0 | -26.629 | 1 | 11.944 | -5.2783 | -38.64 | -38.029 | 7.9002 | -55.369 | 41.953 | 24.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.465 | 63.8 | -120.73 | 69.002 | 68.786 | -97.619 | -96.733 | -18.433 | -17.729 | 13.658 | 0.7669 | -9.0499 | 16.3 | -19.626 | 10.833 | -15.663 | 1.2009 |  | 38.369 | 100.09 | 96.385 | 12.55 | 94.449 | 22.5 | -18.275 | 0.0365 | 0 | 1.2155 | 0.0638 | 0 | -17.173 | -23.918 | 29.955 | 37.226 | 102.99 | 62.294 | -147.96 | -14.629 | 31.899 | -32.165 |  | 0 | 0 |  | 227.05 | 227.21 | 190.3 | -188.45 | -465.4 | 473.3 | 468.72 | -214.09 | -217.21 | -61.837 | -56.843 | 81.331 | 79.276 | -163.25 | -167.21 | 70.14 | 69.283 | -20.255 | -20.177 | 112.47 | 112.12 | 54.4 | 53.299 | 21.555 | 39.279 | -322.2 | 104.91 | 105.32 | 13.3 | 4.6999 | -67.4 | -67.699 | 1.4929 | 1.266 | -464.5 | -262.37 | 397.85 | 329.41 | 51.571 | -320.85 | 322.58 | -138.4 | -215.56 | -318.45 | 89.109 | 86.828 | 136.62 | -389.8 | 215.13 | -168.25 | 171.07 | -8.4115 | 30.955 | 28.799 | 4.651 | 4.6599 | -28.479 | 7.0399 | 14.227 | -7.4692 | -50.597 | -15.849 | 47.2 | 57.095 | 56.431 | 0 | 0 | 52.768 | 52.458 | 52.289 |  | -2.9 | 23.308 | 5.23 | 8.6999 | -50.148 | 78.364 | 63.571 | -50.735 | -77.332 | 55.437 | 21.183 | -5.1999 | 5.1999 | 0 | 152.41
12/03/2025 | 05:00 | 0 | 18.216 | -36.024 | 8.6275 | 20.932 | 0 | 41.989 | -93.729 | 42.354 | 21.395 | 20.958 | 0 | -22.928 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 12.176 | 191.308 | 5.7754 | 5.9952 | 10.046 | 0 | 15.235 | 2.4379 |  | 113 | -58.299 | -58.13 | 20.046 | 0 | 22 | 6.3819 | 0.238 | -58.529 | -59.189 | -50.15 | 59.319 | 59.47 | 8.3678 | 14.722 | 55.136 | 57.312 | 24.46 | -77.16 | 3.9776 | 10.057 | 10.336 | 54.923 | 55.727 | -3.1407 |  | -296.4 | -7.381 | -17.299 | -17.199 | 84.484 | 0 | -4.1999 | -67.102 | -43.456 | 3.6139 | 0 | 2.3703 | 341.16 | 42.97 | 42.939 | -208.26 | 340.75 | 40.977 | -125.18 | 127.04 | 74.217 | 23.01 | 18.6 | 46.83 | 65.75 | -57.329 | -56.525 | 134.13 | 134.68 | 30.02 | -76.48 | -76.361 | 5.0155 | -54.285 | 19.57 | 25.985 | 43.2 | 108.19 | -13.729 | 26.583 | 25.804 | 26.851 | 8.8804 | 9.999 | -51.848 | -26.343 | 9.3695 | 12.51 | 23.209 | 53.15 | 34.46 | 32.377 | -25.789 | -2.3863 | 53.908 | 53.693 | -64.266 | -0.0001 | -15.783 | -75.9 | -74.4 | 29.544 | 34.872 | 38.056 | 50.994 | 34.49 | -4.12 | 53.919 | 61.485 | -30.82 | -31.04 | 102.97 | 57.67 | 60.872 | 62.672 | -64.995 | -63.109 | 134.85 | 95.01 | 90.746 | 94.045 | 94.118 | 85.367 | -24.807 | 218.68 | 359.17 | 0 | -30.695 | -28.335 | 0 | 21.899 | 19.685 | 162.87 | -75.139 | -75.938 | -48.962 | 0 | -25.069 | 108.09 | 11.952 | -7.7538 | -39.985 | -39.238 | 11.211 | -83.52 | 19.553 | 24.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 57.437 | -113.53 | 66.939 | 66.49 | -93.26 | -95.034 | -15.789 | -15.359 | 13.658 | 0.7852 | -8.8599 | 16.43 | -16.999 | 10.992 | -15.663 | 4.228 |  | 39.43 | 97.084 | 95.648 | 12.28 | 95.661 | 22.6 | -19.29 | -0.6242 | 0 | 1.2019 | 0.0638 | 0 | -17.794 | -24.882 | 28.126 | 38.234 | 105.31 | 63.058 | -151.52 | -15.204 | 31.846 | -32.53 |  | 0 | 0 |  | 229.01 | 226.17 | 194.9 | -194.91 | -477.89 | 482.59 | 472.24 | -216.6 | -216.17 | -57.728 | -51.557 | 82.186 | 82.695 | -163.25 | -167.21 | 81.159 | 80.336 | -20.771 | -21.694 | 69.569 | 69.44 | 57.2 | 57.299 | 21.391 | 40 | -304.95 | 106.66 | 105.67 | 15 | 4 | -76.3 | -76.5 | 1.5921 | 1.266 | -469.77 | -327.96 | 396.55 | 346.73 | 64.246 | -339.24 | 343.58 | -77.496 | -257.6 | -336 | 129.11 | 128.17 | 80.751 | -382.23 | 258.35 | -125.68 | 126.35 | -7.1178 | 30.955 | 28.959 | 4.5939 | 4.6009 | -28.719 | 7.44 | 13.236 | -8.9341 | -48.635 | -15.498 | 46.5 | 56.279 | 54.438 | 0 | 0 | 54.406 | 54.357 | 53.659 |  | -1.2999 | 23.093 | 5.5199 | 8.6999 | -45.723 | 73.819 | 57.505 | -43.603 | -71.997 | 50.374 | 22.908 | -6.6999 | 7.5999 | 0 | 154.03
12/03/2025 | 05:30 | 0 | 18.606 | -36.743 | 8.7773 | 22.19 | 0 | 44.47 | -99.219 | 43.79 | 22.223 | 21.617 | -4.44 | -22.591 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 13.789 | 197.578 | 6.1035 | 6.1192 | 10.56 | 0 | 15.794 | 2.4817 |  | 113 | -60.77 | -60.849 | 20.142 | 4.44 | 19.8 | 6.866 | 0.242 | -63.95 | -64.29 | -43.959 | 64.319 | 64.43 | 9.2237 | 14.544 | 57.13 | 58.568 | 27.16 | -79.973 | 4.1168 | 26.365 | 12.407 | 53.985 | 55.994 | 0 |  | -343.24 | -10.676 | -17.299 | -17.099 | 90.339 | 0 | -4.1161 | -67.102 | -44.391 | 3.8691 | 0 | 2.3228 | 378.67 | 48.158 | 48.219 | -233.92 | 366.25 | 40.977 | -129.8 | 132.27 | 77.581 | 23.87 | 19.84 | 48.83 | 67.849 | -58.669 | -57.597 | 135.31 | 137.22 | 29.789 | -81.999 | -82.601 | 4.2072 | -57.982 | 19.57 | 25.985 | 43.5 | 114.59 | -14.1 | 25.778 | 23.78 | 26.26 | 6.4661 | 7.9438 | -50.998 | -29.426 | 10.188 | 12.606 | 26.229 | 55.04 | 35.866 | 33.695 | -26.739 | -2.3863 | 58.345 | 57.631 | -69.015 | -0.0001 | -16.285 | -78.4 | -78.599 | 29.797 | 37.216 | 42.282 | 55.096 | 37.1 | -4.56 | 54.405 | 67.843 | -27.93 | -28.159 | 98.34 | 59.52 | 67.909 | 65.636 | -65.53 | -64.054 | 141.25 | 101.36 | 96.868 | 98.38 | 94.043 | 84.437 | -25.209 | 250.31 | 342.93 | 0 | -31.101 | -28.998 | 0 | 20.641 | 18.199 | 156.72 | -74.091 | -75.013 | -46.975 | 0 | -19.1 | 110.5 | 12.51 | -11.544 | -39.553 | -38.953 | 8.2196 | -83.779 | 47.716 | 25.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.274 | 59.781 | -112.19 | 67.483 | 67.664 | -94.726 | -97.206 | -16.58 | -16.249 | 13.565 | 0.8219 | -9.0099 | 17.34 | -17.735 | 10.671 | -15.489 | 4.184 |  | 38.909 | 96.548 | 97.422 | 12.11 | 96.22 | 19.799 | -19.443 | 0.1052 | 0 | 1.2826 | 0.0638 | 0 | -17.494 | -25.957 | 27.3 | 40.671 | 100.78 | 62.048 | -146.53 | -15.995 | 32.755 | -34.956 |  | 0 | 0 |  | 225.07 | 227.21 | 193.19 | -193.12 | -478.36 | 483.14 | 479.43 | -216.15 | -217.21 | -58.816 | -51.644 | 77.919 | 78.481 | -169.25 | -167.21 | 80.336 | 79.621 | -28.317 | -27.844 | 70.889 | 70.5 | 55.9 | 56.299 | 21.391 | 41.36 | -302.45 | 109.32 | 109.14 | 15.6 | 2.5999 | -78.699 | -79 | 1.5921 | 1.266 | -471.4 | -319.49 | 397.53 | 358.79 | 59.699 | -344.41 | 349.9 | -80.015 | -261.33 | -340.22 | 127.23 | 130.72 | 81.689 | -390.01 | 260.16 | -127.61 | 128.28 | -6.3268 | 30.955 | 28 | 4.438 | 4.4349 | -27.44 | 7.1999 | 13.14 | -7.6157 | -48.604 | -15.41 | 44.7 | 54.842 | 54.209 | 0 | 0 | 49.683 | 49.592 | 49.907 |  | -2.7 | 23.132 | 5.96 | 8.6999 | -45.239 | 76.096 | 59.152 | -43.464 | -74.313 | 50.366 | 23.646 | -6.6999 | 7.3 | 0 | 153.71
12/03/2025 | 06:00 | 0 | 18.455 | -36.844 | 9.3093 | 22.788 | 0 | 45.131 | -96.923 | 46.434 | 23.489 | 22.982 | -6.6599 | -22.134 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 13.826 | 196.046 | 7.5002 | 7.6315 | 12.773 | 0 | 15.353 | 2.427 |  | 113 | -62.04 | -61.459 | 21.237 | 6.6599 | 19.8 | 8.21 | 0.25 | -62.669 | -63 | -47.439 | 63.56 | 63.61 | 9.3001 | 14.285 | 58.834 | 60.768 | 30.174 | -81.447 | 4.1772 | 9.9333 | 11.342 | 59.076 | 60.013 | -2.0938 |  | -339.7 | -10.352 | -17.399 | -17.399 | 89.209 | 0 | -4.2343 | -67.102 | -45.814 | 4.1232 | 0 | 3.0976 | 378.55 | 62.959 | 62.776 | -274.04 | 378 | 40.977 | -131.47 | 134.04 | 79.616 | 23.85 | 19.76 | 50.93 | 69.559 | -57.731 | -57.463 | 134.09 | 136 | 27.911 | -87.772 | -87.317 | 7.5423 | -60.658 | 19.57 | 25.985 | 47.9 | 122.8 | -14.989 | 27.258 | 26.51 | 26.442 | 14.644 | 15.514 | -45.158 | -37.255 | 10.543 | 13.231 | 32.63 | 58.159 | 37.272 | 35.453 | -27.459 | -2.3863 | 61.579 | 59.841 | -73.073 | -0.0001 | -16.704 | -83.3 | -85.3 | 29.49 | 41.903 | 48.388 | 60.955 | 41.28 | -5.58 | 54.567 | 71.151 | -27.7 | -27.85 | 103.58 | 61.54 | 73.563 | 71.745 | -63.753 | -62.572 | 152.38 | 112.32 | 108.13 | 109.65 | 96.983 | 87.578 | -24.9 | 285.12 | 364.62 | 0 | -31.305 | -29.035 | 0 | 22.12 | 20.429 | 161.33 | -73.714 | -74.815 | -50.1 | 0 | -21.129 | 105.4 | 13.183 | -12.379 | -38.889 | -38.041 | 9.1538 | -81.852 | 50.077 | 25.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 57.604 | -109.34 | 65.617 | 65.316 | -89.83 | -92.632 | -14.954 | -9.1499 | 13.658 | 0.8914 | -8.8199 | 13.69 | -17.02 | 10.483 | -15.502 | 4.3429 |  | 42.319 | 93.575 | 88.86 | 11.76 | 97.675 | 21.2 | -19.545 | 0.1238 | 0 | 1.3651 | 0.0638 | 0 | -16.594 | -26.399 | 28.619 | 42.772 | 102.57 | 62.301 | -149.74 | -16.331 | 32.41 | -36.439 |  | 0 | 0 |  | 228.02 | 224.74 | 194 | -196.43 | -479.6 | 482.28 | 480.67 | -215.68 | -214.74 | -57.432 | -50.936 | 79.282 | 78.868 | -169.25 | -167.21 | 78.589 | 78.501 | -25.488 | -26.845 | 71.559 | 71.449 | 57 | 55.799 | 21.124 | 37.119 | -304.73 | 109 | 108.89 | 15.6 | 2.2999 | -77 | -76.4 | 1.5315 | 1.2316 | -471.16 | -330.98 | 393.46 | 356.85 | 67.73 | -343.66 | 340.31 | -79.859 | -259.19 | -343.94 | 126.18 | 128.49 | 77.442 | -390.41 | 258.19 | -131.87 | 132.54 | -7.2497 | 30.955 | 27.28 | 4.4169 | 4.4169 | -27.2 | 7.84 | 12.791 | -7.8812 | -47.374 | -16.2 | 44.9 | 57.882 | 53.493 | 0 | 0 | 51.174 | 51.155 | 52.24 |  | -3.5 | 23.572 | 5.7699 | 8.6999 | -42.718 | 75.168 | 57.854 | -41.963 | -73.954 | 48.996 | 24.524 | -8.3 | 6.9 | 0 | 151.07
12/03/2025 | 06:30 | 0 | 18.45 | -36.686 | 9.4226 | 23.845 | 0 | 47.324 | -99.744 | 49.795 | 25.263 | 24.609 | -6.6599 | -24.657 | 19.799 | 9.1079 | -19.799 | 13.568 | 200.38 | 8.1939 | 7.9008 | 13.168 | 0 | 15.623 | 3.2245 |  | 113 | -64.12 | -63.939 | 21.429 | 6.6599 | 24.2 | 9.6309 | 0.256 | -63.61 | -63.709 | -47.159 | 64.519 | 64.309 | 9.5243 | 14.242 | 62.198 | 64.952 | 30.408 | -81.849 | 4.1059 | 9.7954 | 9.8636 | 62.157 | 62.826 | -2.6172 |  | -350.41 | -12.197 | -16.699 | -16.599 | 89.659 | 0 | -4.2498 | -67.102 | -45.489 | 3.4821 | 0 | 3.7053 | 388.37 | 64.21 | 63.539 | -287.2 | 389.48 | 40.977 | -128.51 | 130.75 | 76.732 | 21.319 | 17.85 | 49.919 | 66.139 | -57.731 | -58.133 | 137.16 | 137.69 | 28.815 | -85.423 | -85.505 | 8.4403 | -60.265 | 19.57 | 25.985 | 59.5 | 118.9 | -15.25 | 28.914 | 28.33 | 28.924 | 16.019 | 16.941 | -47.49 | -37.235 | 9.4988 | 12.466 | 26.86 | 55.74 | 39.616 | 37.651 | -27.84 | -2.3863 | 60.814 | 59.747 | -66.972 | -0.0001 | -16.976 | -85.8 | -86.199 | 30.028 | 46.591 | 53.084 | 67.987 | 46.58 | -5.55 | 55.255 | 64.716 | -27.49 | -27.61 | 104.8 | 63.25 | 67.563 | 66.545 | -65.634 | -63.781 | 153.25 | 113.1 | 109.14 | 110.62 | 97.257 | 88.223 | -24.18 | 302.13 | 352.7 | 0 | -33.815 | -32.026 | 0 | 29.887 | 27.946 | 145.97 | -75.285 | -76.665 | -51.011 | 0 | -26.709 | 98.9 | 14.565 | -0.4765 | -37.594 | -36.351 | 6.4551 | -83.875 | 51.34 | 24.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.609 | 58.274 | -111.19 | 68.129 | 67.867 | -91.916 | -91.214 | -14.961 | -5.3399 | 13.658 | 0.8804 | -9.1099 | 12.43 | -15.121 | 10.414 | -15.428 | 1.3689 |  | 43.979 | 93.22 | 92.362 | 11.76 | 96.983 | 18.799 | -18.551 | 0.9909 | 0 | 1.4476 | 0.0638 | 0 | -16.594 | -28.439 | 29.928 | 44.368 | 103.63 | 62.962 | -150.32 | -16.699 | 33.763 | -38.345 |  | 0 | 0 |  | 218.93 | 219.36 | 187.69 | -187.12 | -466.36 | 469.24 | 462.35 | -207.87 | -209.36 | -58.867 | -52.775 | 77.457 | 76.794 | -169.25 | -167.21 | 70.865 | 70.162 | -27.735 | -28.356 | 71.169 | 71.459 | 55.4 | 54.099 | 21.124 | 31.92 | -307.16 | 105.71 | 105.54 | 13.899 | 5.6999 | -69.3 | -69.599 | 1.4298 | 1.2316 | -461.57 | -325.86 | 377.62 | 338.45 | 69.629 | -333.01 | 331.5 | -65.54 | -245.53 | -329.19 | 130.14 | 126.9 | 67.171 | -371.67 | 246.14 | -122.73 | 124.62 | -8.0407 | 30.955 | 26.799 | 4.2509 | 4.2119 | -26.319 | 7.44 | 12.406 | -7.7042 | -47.432 | -16.023 | 44.9 | 53.992 | 52.986 | 0 | 0 | 50.064 | 50.667 | 50.245 |  | -4.4 | 23.029 | 6.3399 | 8.6999 | -45.516 | 76.928 | 60.503 | -43.318 | -75.539 | 51.65 | 23.784 | -4.1999 | 6.1999 | 0 | 150.75
12/03/2025 | 07:00 | 0 | 18.044 | -36.235 | 9.1442 | 23.814 | 0 | 47.455 | -102.51 | 48.851 | 24.945 | 24.508 | -6.6599 | -28.03 | 22 | 9.9359 | -22 | 12.583 | 207.22 | 8.1482 | 8.2817 | 13.592 | 0 | 15.159 | 3.246 |  | 113 | -65.129 | -64.72 | 21.745 | 6.6599 | 26.4 | 10.307 | 0.257 | -63.47 | -64.08 | -46.709 | 64.58 | 64.879 | 10.262 | 14.051 | 62.49 | 64.433 | 31.685 | -81.179 | 4.0301 | 7.7154 | 7.7878 | 62.826 | 63.764 | -3.1407 | -14.87 | -355.35 | -11.842 | -16.899 | -16.699 | 89.11 | 0 | -4.3195 | -67.102 | -44.959 | 4.1875 | 6.0086 | 4.145 | 395.03 | 73.641 | 73.549 | -328 | 397.07 | 40.977 | -115.74 | 116.82 | 78.858 | 21.93 | 18.34 | 51.58 | 67.599 | -68.046 | -68.581 | 138.37 | 138.77 | 28.762 | -85.524 | -84.75 | 7.8687 | -59.593 | 19.57 | 25.985 | 65.5 | 119.69 | -14.92 | 32.155 | 30.775 | 32.306 | 23.371 | 24.02 | -44.595 | -46.848 | 10.849 | 12.162 | 28 | 58.04 | 41.96 | 39.848 | -28.719 | -2.3863 | 59.437 | 58.634 | -66.999 | 0 | -17.453 | -91.5 | -89.8 | 30.577 | 51.278 | 56.372 | 75.018 | 51.2 | -5.9 | 55.944 | 66.657 | -27.36 | -27.649 | 104.55 | 63.96 | 68.363 | 67.927 | -73.17 | -72.545 | 155.17 | 116.01 | 111.28 | 113.31 | 91.783 | 77.658 | -24.262 | 341.67 | 254.59 | 0 | -35.502 | -33.071 | -8.6954 | 18.806 | 17.883 | 169.02 | -83.472 | -84.172 | -43.965 | 16.18 | -26.229 | 98.3 | 10.9 | -9.2473 | -36.781 | -35.707 | 4.2158 | -73.754 | 48.954 | 25.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.661 | 67.987 | -101.64 | 75.44 | 76.329 | -82.204 | -88.399 | -11.533 | -1.5599 | 13.775 | 0.845 | -9.1599 | 11.91 | -13.058 | 10.317 | -15.44 | 4.3029 | 8.2602 | 45.86 | 87.365 | 85.387 | 11.15 | 99.908 | 19 | -20.114 | 0.2213 | 0 | 1.451 | 0.0638 | 0 | -16.905 | -30.605 | 29.471 | 47.562 | 106.99 | 64.906 | -159.22 | -18.349 | 34.411 | -39.958 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 193.15 | 192.68 | 193.6 | -194.14 | -446.11 | 447.14 | 444.49 | -184.23 | -182.28 | -61.357 | -54.099 | 78.291 | 79.4 | -153.14 | -159.56 | 52.177 | 52.287 | -12.387 | -11.918 | 72.879 | 73.029 | 54.7 | 54 | 21.679 | 3.68 | -301.11 | 91.462 | 92.367 | 10.5 | 12 | -51.4 | -51.599 | 1.301 | 0.723 | -439.99 | -221.78 | 298.91 | 277.81 | 72.6 | -269.88 | 268.19 | -9.9485 | -197.37 | -266.14 | 124.44 | 124.77 | 9.6737 | -290.47 | 193 | -94.889 | 94.926 | -8.2 | 30.955 | 28.799 | 4.1739 | 4.157 | -28 | 8.88 | 12.018 | -9.6391 | -43.154 | -16.874 | 43.799 | 55.527 | 55.013 | 0 | 0 | 51.427 | 51.652 | 51.078 |  | -11.899 | 22.119 | 6.2599 | 8.6999 | -47.156 | 78.429 | 61.648 | -47.085 | -76.924 | 52.77 | 23.877 | 2.7999 | -3.5999 | 0 | 142.7
12/03/2025 | 07:30 | 0 | 18.532 | -37.133 | 9.5771 | 25.279 | 0 | 50.36 | -114.44 | 51.572 | 26.375 | 25.824 | -11.1 | -30.705 | 24.2 | 10.763 | -24.2 | 12.76 | 233.02 | 9.0497 | 9.2403 | 14.969 | 0 | 15.203 | 3.1644 |  | 113 | -67.699 | -68.18 | 21.839 | 11.1 | 28.6 | 10.807 | 0.259 | -66.559 | -66.839 | -47.299 | 67.5 | 67.819 | 10.566 | 13.942 | 63.286 | 65.765 | 34.557 | -82.384 | 3.9596 | 5.9588 | 5.6873 | 65.64 | 66.711 | -3.1407 | -16.872 | -375.58 | -11.085 | -16.999 | -16.899 | 90.375 | 0 | -4.5408 | -67.102 | -45.298 | 6.3262 | 6.4375 | 4.5397 | 415.63 | 90.884 | 90.945 | -386.24 | 420.95 | 40.977 | -83.436 | 85.855 | 83.947 | 22.86 | 19.579 | 54.279 | 70.8 | -80.905 | -81.709 | 151.39 | 150.51 | 25.693 | -85.371 | -85.533 | 8.512 | -63.179 | 19.57 | 25.985 | 63 | 128.19 | -15.939 | 34.169 | 33.326 | 33.284 | 30.136 | 31.161 | -44.393 | -59.289 | 14.684 | 12.28 | 37.33 | 61.619 | 45.241 | 42.924 | -29.67 | -2.3863 | 63.68 |  | -88.01 | 0 | -17.939 | -98.199 | -98.8 | 31.687 | 56.552 | 62.007 | 82.049 | 55.82 | -7.71 | 56.484 | 86.157 | -27.76 | -27.969 | 108.49 | 66.3 |  | 85.472 | -79.857 | -77.59 | 174.03 | 130.5 | 126.69 | 128.07 | 64.16 | 51.703 | -25.026 | 397.15 | 189.85 | 0 | -36.318 | -34.395 | 18.955 | 33.529 | 31.739 | 43.055 | -75.313 | -76.218 | -16.68 | 0 | -19.43 | 1 | 11.535 | 17.512 | -37.248 | -36.376 | 4.8867 | -48.98 | 42.595 | 25.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.713 | 80.546 | -109.68 | 82.824 | 83.243 | -81.78 | -82.392 | -25.208 | -17.849 | 13.658 | 0.8914 | -9.0099 | 12.67 | -26.626 | 10.331 | -15.44 | 4.419 | 8.0139 | 34.33 | 83.021 | 84.171 | 12.51 | 95.279 | 19.2 | -24.261 | -0.9449 | 0 | 1.5752 | 0.0638 | 0 | -15.697 | -34.57 | 27.582 | 54.368 | 114.43 | 69.082 | -170.28 | -21.364 | 35.462 | -44.807 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 179.87 | 180.92 | 194.9 | -194.04 | -436.58 |  | 436.19 | -172.37 | -170.51 | -57 | -49.946 | 74.705 | 73.913 | -137.7 | -145.95 | 40.378 | 39.532 | -1.3219 | -0.7263 | 72.879 |  | 55.9 | 55.799 | 21.658 | -23.28 | -302.47 | 79.198 | 78.372 | 9.8999 | 18.7 | -38.599 | -38.799 | 1.2681 | 1.0942 | -434.23 | -162.06 | 243.76 | 238.48 | 85.509 | -234.38 | 234.95 | 23.462 | -164.54 | -230.02 |  | 126.44 | -27.736 | -237.7 | 162.47 | -73.596 | 74.17 | -7.2249 | 30.955 | 30.639 | 4.229 | 4.255 | -30.239 | 10.96 | 12.006 | -11.952 | -40.37 | -16.963 | 43 | 55.744 | 54.644 | 0 | 0 | 48.114 | 48.583 | 47.367 |  | -18 | 21.521 | 6.46 | 8.6999 | -43.769 | 75.755 | 57.787 | -42.842 | -73.659 | 49.015 | 24.912 | 9.3 | -9.1 | 0 | 147.31
12/03/2025 | 08:00 | 0 | 18.988 | -37.575 | 10.033 | 26.993 | 0 | 53.88 | -127.6 | 55.853 | 28.085 | 27.394 | -17.76 | -31.801 | 26.399 | 11.592 | -26.399 | 12.252 | 259.76 | 9.4581 | 9.424 | 15.515 | 0 | 15.584 | 3.1821 |  | 113 | -71.69 | -71.22 | 21.595 | 17.76 | 30.8 | 10.175 | 0.256 | -70.529 | -70.73 | -47.159 | 71.059 | 71.349 | 10.766 | 14.114 | 65.452 | 68.055 | 41.906 | -86.135 | 0 | 7.3677 | 7.234 | 72.471 | 73.543 | -2.6172 | -14.545 | -418.88 | -11.785 | -16.999 | -16.899 | 94.546 | 0 | -4.9329 | -67.102 | -48.814 | 6.8534 | 7.2722 | 5.0074 | 453.41 | 92.806 | 93.386 | -394.86 | 456.78 | 40.977 | -119.72 | 121.63 | 88.109 | 24.02 | 21.51 | 57.919 | 73.139 | -75.279 | -75.011 | 150.47 | 151.69 | 23.269 | -100.09 | -100.11 | 11.758 | -70.637 | 19.57 | 25.985 | 58.4 | 140.89 | -16.34 | 29.426 | 27.715 | 28.658 | 21.882 | 23.298 | -40.847 | -57.9 | 15.315 | 12.252 | 39.45 | 65.23 | 47.116 | 44.828 | -30.519 | -2.3863 | 70.509 |  | -92.977 | -0.0001 | -18.362 | -102.4 | -101.9 | 33.071 | 58.895 | 65.765 | 85.565 | 58.86 | -8.76 | 57.132 | 91.987 | -26.28 | -26.5 | 106.82 | 68.68 |  | 88.781 | -75.594 | -73.445 | 182.35 | 138.72 | 133.66 | 135.69 | 72.27 | 58 | -24.974 | 407.27 | 215.81 | 0 | -37.132 | -35.21 | 10.607 | 38.239 | 35.074 | 47.664 | -74.692 | -75.886 | -23.922 | 14.199 | -17.779 | 0 | 12.196 | 23.897 | -37.372 | -35.874 | 4.459 | -56.729 | 15.991 | 24.766 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76.025 | 75.522 | -98.631 | 77.725 | 78.048 | -76.569 | -75.969 | -18.785 | -13.039 | 13.658 | 0.8402 | -9.1299 | 13.99 | -18.85 | 10.104 |  | 4.3889 | 7.9628 | 38.369 | 79.212 | 77.143 | 12.67 | 97.292 | 19.799 | -25.769 | -0.4465 | 0 | 1.5883 | 0.0638 | 0 | -16.083 | -36.025 | 29.524 | 57.141 | 116.13 | 70.474 | -169.04 | -23.504 | 36.993 | -49.612 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187.35 | 183.42 | 194.9 | -194.04 | -447.82 |  | 446.76 | -176.09 | -176.88 | -57.86 | -50.584 | 79.279 | 78.902 | -137.7 | -129.17 | 47.958 | 47.2 | 6.9432 | 7.0219 | 70.54 |  | 54.9 | 55.099 | 21.904 | -36.88 | -288.04 | 79.23 | 79.026 | 9.3999 | 16.5 | -46.299 | -46.299 | 1.3822 | 1.2044 | -438.33 | -186.96 | 255.36 | 248.06 | 88.067 | -248.74 | 244.58 | 25.628 | -185.99 | -247.03 |  | 129.85 | -31.701 | -249.29 | 181.36 | -65.439 | 62.605 | -7.8292 | 30.955 | 32.08 | 4.2729 | 4.249 | -31.84 | 11.84 | 12.358 | -12.715 | -40.84 | -15.907 | 42.7 | 55.025 | 52.32 | 0 | 0 | 51.188 | 51.248 | 49.068 |  | -16.2 | 21.383 | 6.75 | 8.6999 | -43.917 | 76.659 | 58.213 | -42.909 | -75.194 | 49.913 | 24.732 | 6.3 | -6.8 | 0 | 156.7
12/03/2025 | 08:30 | 0 | 19.54 | -38.909 | -1.4779 | 27.619 | 0 | 54.773 | -128.19 | 58.978 | 30.269 | 29.549 | -19.979 | -36.676 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 12.299 | 262.64 | 10.906 | 11.138 | 17.78 | 0 | 17.09 | 4.3356 |  | 113 | -73.23 | -72.769 | 21.517 | 19.979 | 35.2 | 10.538 | 0.254 | -73.139 | -72.949 | -47.49 | 74.059 | 74.5 | 12.162 | 13.397 | 69.328 | 72.119 | 43.295 | -88.948 | 0 | 7.4464 | 7.1373 | 75.419 | 75.954 | -2.0938 | -10.48 | -449.65 | -11.947 | -16.799 | -16.899 | 96.953 | 0 | -5.3619 | -67.102 | -52.132 | 7.9829 | 7.6744 | 5.3765 | 488.57 | 96.255 | 94.149 | -415.33 | 490.83 | 40.977 | -106.58 | 109.23 | 94.167 | 27.149 | 23.809 | 62.259 | 78.709 | -78.092 | -78.226 | 148.21 | 148.72 | 22.678 | -108.15 | -109.33 | 10.866 | -92.64 | 19.57 | 25.985 | 23.799 | 185.39 | -17.25 | 21.393 | 21.173 | 21.292 | 14.757 | 15.247 | -34.932 | -57.952 | 17.611 | 12.477 | 46.909 | 75.3 | 50.632 | 47.758 | -32.459 | -2.3863 | 94.244 |  | -111.18 | -0.0001 | -19.537 | -106.09 | -105.59 | 34.252 | 64.169 | 72.34 | 92.596 | 63.37 | -10.66 | 62.127 | 108.21 | -27.72 | -27.889 | 112.97 | 72.84 |  | 107.14 | -65.784 | -64.809 | 208.48 | 161.2 | 155.76 | 158.91 | 75.817 | 60.626 | -26.964 | 430.02 | 176 | 0 | -37.345 | -34.791 | 11.232 | 41.6 | 38.684 | 43.055 | -70.953 | -72.066 | -25.095 | 0 | -21.52 | 0 | 13.349 | 26.27 | -38.302 | -37.463 | 7.067 | -58.797 | 23.44 | 25.214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78.871 | 77.197 | -86.909 | 67.835 | 67.914 | -66.76 | -68.842 | -14.463 | -10.989 | 13.658 | 0.8902 | -9.0299 | 15.03 | -15.763 | 8.1731 |  | 4.375 | 7.9034 | 40.97 | 70.251 | 68.091 | 13.6 | 101.3 | 20 | -27.019 | -0.0326 | 0 | 1.7521 | 0.0638 | 0 | -16.823 | -37.999 | 29.964 | 60.082 | 117.76 | 70.559 | -174.47 | -25.545 | 38.959 | -55.412 | 0 | 1.3867 | 1.0547 | 1.1394 | 176.24 | 175.7 | 192.8 | -194.04 | -438.24 |  | 436.95 | -169.18 | -166.68 | -57.258 | -50.177 | 77.468 | 77.691 | -129.93 | -129.17 | 35.291 | 34.467 | 8.5817 | 9.1521 | 73.51 |  | 54.7 | 55.5 | 21.842 | -43.919 | -301.54 | 77.659 | 76.143 | 9.8999 | 21 | -34.4 | -34.5 | 0.5752 | 0.5668 | -430.42 | -151.22 | 220.43 | 217.55 | 98.037 | -211.67 | 215.55 | 40.32 | -152.47 | -218.54 |  | 123.63 | -51.491 | -214.21 | 150.89 | -56.504 | 57.878 | -7.8045 | 30.955 | 33.2 | 4.603 | 4.5989 | -32.799 | 11.6 | 13.558 | -12.098 | -38.084 | -16.902 | 41.299 | 52.039 | 53.308 | 0 | 0 | 50.635 | 50.42 | 50.337 |  | -19.2 | 21.416 | 7.23 | 8.6999 | -43.631 | 75.737 | 57.665 | -42.9 | -74.017 | 48.634 | 25.762 | 11.699 | -10.5 | 0 | 152.76
12/03/2025 | 09:00 | 0 | 20.261 | -40.043 | -33.342 | 28.385 | 0 | 56.799 | -118.56 | 61.545 | 31.253 | 30.786 | -17.76 | -40.403 | 33 | 14.904 | -33 | 13.023 | 241.36 | 11.321 | 11.414 | 18.827 | 0 | 16.062 | 3.6774 |  | 113 | -73.809 | -73.669 | 22.154 | 17.76 | 39.6 | 10.876 | 0.255 | -73.849 | -74.43 | -47.45 | 74.9 | 75.099 | 12.197 | 13.487 | 72.764 | 75.454 | 44.796 | -89.886 | 0 | 8.2773 | 8.4258 | 75.954 | 75.954 | -1.5703 | -10.983 | -457.88 | -12 | -16.799 | -16.799 | 97.231 | 0 | -5.1036 | -67.102 | -53.005 | 8.3489 | 7.7184 | 5.3804 | 497.35 | 101.19 | 100.46 | -424.52 | 503.71 | 40.977 | -109.3 | 110.38 | 95.105 | 27.559 | 25.309 | 63.56 | 78.68 | -76.485 | -76.485 | 150.49 | 151.7 | 20.486 | -110.63 | -111.26 | 9.6863 | -94.233 | 19.57 | 25.985 | 22.899 | 189.19 | -17.77 | 21.072 | 20.535 | 21.978 | 13.661 | 14.548 | -27.319 | -58.314 | 18.455 | 13.186 | 55.77 | 78.089 | 52.741 | 50.102 | -33.239 | -2.3863 | 95.704 |  | -118.11 | -0.0001 | -19.979 | -112.19 | -113.3 | 34.637 | 66.806 | 76.097 | 97.283 | 66.01 | -11.7 | 63.018 | 116.93 | -27 | -27.219 | 115.78 | 74.23 |  | 114.72 | -64.388 | -63.909 | 219.97 | 172.21 | 167.95 | 169.34 | 75.206 | 60.884 | -28 | 437.73 | 189.29 | 0 | -37.564 | -35.081 | 14.659 | 42.939 | 40.188 | 27.696 | -67.861 | -68.947 | -24.405 | 0 | -7.2999 | 0 | 14.027 | 25.548 | -41.331 | -40.496 | 8.6421 | -59.427 | 25.722 | 26.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76.862 | 77.867 | -81.718 | 66.964 | 66.406 | -63.309 | -64.549 | -12.779 | -9.4599 | 13.655 | 0.9622 | -8.9799 | 15.21 | -12.768 | 7.9735 |  | 4.307 | 8.1234 | 41.86 | 66.665 | 63.193 | 13.79 | 101.26 | 21 | -28.167 | 0.2364 | 0 | 1.8546 | 0.0638 | 0 | -16.823 | -40.827 | 28.847 | 63.528 | 122.93 | 74.3 | -181.27 | -26.131 | 40.922 | -57.211 | 0 | 2.041 | 1.7719 | 1.1813 | 181.55 | 178.86 | 192.8 | -194.04 | -439.61 |  | 440.77 | -173.52 | -171.66 | -56.181 | -48.583 | 76.931 | 75.465 | -129.93 | -129.17 | 37.884 | 37.994 | 10.887 | 10.935 | 73.769 |  | 56.2 | 56.4 | 22.09 | -50.72 | -310.11 | 79.782 | 79.559 | 10.5 | 20.399 | -37.299 | -37.9 | 1.3949 | 1.1217 | -437.65 | -165.09 | 230.25 | 228.82 | 96.327 | -223.17 | 221.04 | 37.639 | -160.88 | -223.8 |  | 126.78 | -40.887 | -219.92 | 159.8 | -61.197 | 60.367 | -7.3293 | 30.955 | 32.4 | 4.689 | 4.683 | -32 | 12.159 | 13.396 | -12.715 | -38.408 | -15.996 | 43.099 | 56.499 | 53.394 | 0 | 0 | 50.697 | 49.526 | 51.142 |  | -20.6 | 21.028 | 7.4499 | 8.6999 | -42.921 | 76.601 | 57.722 | -41.479 | -75.043 | 47.734 | 26.796 | 11.699 | -11.199 | 0 | 157.84
12/03/2025 | 09:30 | 0 | 20.525 | -41.046 | -32.993 | 29.641 | 0 | 59.147 | -121.26 | 67.277 | 34.622 | 33.782 | -13.319 | -44.525 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.203 | 247.96 | 10.942 | 11.087 | 18.941 | 0 | 16.578 | 2.5735 |  | 113 | -73.239 | -73.33 | 21.68 | 13.319 | 41.799 | 10.468 | 0.249 | -73.129 | -73.54 | -48.909 | 73.819 | 74.44 | 13.083 | 13.196 | 74.201 | 76.736 | 40.028 | -87.609 | 0 | 7.7816 | 7.5637 | 75.151 | 76.49 | -1.5703 | -7.6506 | -450.77 | -10.672 | -17.199 | -17.099 | 95.703 | 0 | -5.3145 | -67.102 | -52.028 | 8.8905 | 7.5373 | 5.3085 | 493.75 | 110.47 | 110.62 | -447.56 | 508.05 | 40.977 | -111.4 | 113.25 | 99.466 | 28.09 | 26.79 | 66.279 | 80.419 | -78.36 | -79.432 | 149.84 | 151.05 | 19.018 | -115.2 | -115.51 | 10.961 | -97.798 | 19.57 | 25.985 | 25.399 | 196.6 | -18.04 | 22.221 | 21.592 | 22.612 | 17.186 | 18.362 | -27.01 | -64.736 | 19.442 | 13.684 | 57.669 | 80.169 | 55.554 | 52.445 | -34.639 | -2.3863 | 98.306 |  | -121.21 | -0.0001 | -21.063 | -115.09 | -114.4 | 34.988 | 70.321 | 77.975 | 101.97 | 69.569 | -12.11 | 65.718 | 118.14 | -27.8 | -28.2 | 112.75 | 75.77 |  | 118.45 | -64.644 | -64.254 | 225.17 | 174.35 | 170.46 | 172.97 | 73.823 | 58.402 | -29.629 | 456.37 | 156.94 | 0 | -37.868 | -35.42 | 20.193 | 31.014 | 29.457 | 35.375 | -68.535 | -69.499 | -20.021 | 0 | -15.96 | 0 | 14.582 | 0.7935 | -39.219 | -38.416 | 7.1318 | -55.824 | 23.874 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79.374 | 79.039 | -75.69 | 67.858 | 68.53 | -57.428 | -61.811 | -10.852 | -8.8899 | 13.565 | 1.0208 | -8.9499 | 15.65 | -11.216 | 8.0852 |  | 4.21 | 8.1991 | 43 | 62.873 | 57.844 | 14.77 | 105.2 | 22.1 | -31.216 | 3.301 | -3.1447 | 1.8379 | 0.0638 | 0 | -17.387 | -44.055 | 29.99 | 70.502 | 123.27 | 74.034 | -184.06 | -26.835 | 39.612 | -65.539 | 0 | 3.3204 | 2.9004 | 1 | 171.29 | 171.05 | 192.8 | -194.04 | -431.47 |  | 429.8 | -163.78 | -164.97 | -55.194 | -48.851 | 75.356 | 75.183 | -123.06 | -123.24 | 34.489 | 34.434 | 12.198 | 10.998 | 74.739 |  | 57.4 | 57.2 | 21.966 | -54.159 | -310.33 | 73.826 | 74.231 | 11.1 | 25.1 | -31 | -31.1 | 1.3949 | 1.1217 | -427.85 | -136.55 | 218.88 | 219.97 | 93.617 | -210.48 | 212.71 | 49.092 | -147.56 | -210.73 |  | 128.87 | -52.038 | -205.39 | 147.39 | -59.403 | 59.286 | -6.3543 | 30.955 | 33.599 | 4.6919 | 4.671 | -33.119 | 12 | 13.394 | -13.27 | -36.739 | -15.907 | 41.599 | 56.933 | 55.821 | 0 | 0 | 48.504 | 49.674 | 48.555 |  | -24.5 | 19.656 | 7.6999 | 8.6999 | -43.014 | 76.358 | 57.167 | -41.957 | -74.834 | 46.846 | 27.498 | 15.699 | -14.8 | 0 | 158.53
12/03/2025 | 10:00 | 0 | 21.559 | -42.764 | -32.042 | 30.395 | 0 | 60.779 | -126.09 | 73.597 | 37.324 | 36.178 | -19.979 | -43.315 | 37.4 | 15.732 | -35.2 | 13.025 | 259.04 | 11.535 | 11.617 | 19.222 | 0 | 16.351 | 2.68 |  | 113 | -75.559 | -75.26 | 21.487 | 19.979 | 41.799 | 10.895 | 0.253 | -75.319 | -75.68 | -47.81 | 76.419 | 76.75 | 13.697 | 13.151 | 77.194 | 80.674 | 42.322 | -90.422 | 0 | 8.0298 | 8.0245 | 78.366 | 78.901 | -1.5703 | -6.9864 | -475.08 | -11.442 | -16.999 | -16.899 | 97.012 | 0 | -5.7295 | -67.102 | -53.612 | 8.8015 | 8.2931 | 5.6265 | 512.1 | 109.65 | 109.68 | -452.42 | 530.61 | 40.977 | -112.2 | 114.19 | 100.25 | 28.489 | 27.17 | 67.669 | 82 | -77.423 | -77.69 | 149.51 | 150.47 | 18.415 | -121.55 | -121.67 | 9.5491 | -102.87 | 19.57 | 25.985 | 20.6 | 207.5 | -18.2 | 17.965 | 16.995 | 18.943 | 12.894 | 13.596 | -25.359 | -62.795 | 19.249 | 13.649 | 61.299 | 82.26 | 56.257 | 53.031 | -34.59 | -2.3863 | 104.12 |  | -113.39 | 0 | -20.934 | -117.59 | -119.19 | 35.126 | 72.079 | 79.854 | 104.31 | 71.74 | -12.39 | 67.135 | 113.23 | -27.8 | -27.94 | 121.31 | 77.56 |  | 112.69 | -66.39 | -64.963 | 227.1 | 177.07 | 171.83 | 174.91 | 70.464 | 53.867 | -29.595 | 464.13 | 147.49 | 0 | -32.846 | -29.962 | 25.051 | 25.513 | 23.986 | 36.911 | -66.66 | -67.315 | -17.112 | 0 | -21.42 | 0 | 14.687 | -10.522 | -40.303 | -39.598 | 9.326 | -52.178 | 20.886 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5867 | 0 | 76.694 | 77.699 | -75.02 | 68.561 | 68.215 | -58.597 | -60.847 | -10.376 | -7.2799 | 13.658 | 1.0574 | -8.9199 | 15.27 | -11.017 | 8.0505 |  | 4.346 | 8.099 | 44.34 | 61.379 | 57.955 | 14.93 | 105.51 | 21.6 | -30.034 | 3.9552 | -4.1469 | 1.919 | 0.0638 | 0 | -18.351 | -44.528 | 29.295 | 70.67 | 120.96 | 72.825 | -178.15 | -27.545 | 39.841 | -68.335 | 0 | 4.2384 | 3.7864 | 1 | 171.41 | 171.94 | 194.4 | -194.04 | -426.98 |  | 427.2 | -163.36 | -164.78 | -54.848 | -48.012 | 76.993 | 75.079 | -123.06 | -123.24 | 33.478 | 32.72 | 4.0813 | 4.3071 | 66.949 |  | 55.9 | 56.799 | 22.006 | -49.279 | -313.63 | 75.161 | 73.814 | 11.6 | 25 | -32.7 | -32.599 | 1.2827 | 1.1217 | -420.98 | -118.33 | 218.66 | 216.86 | 93.334 | -210.01 | 212.2 | 46.461 | -148.14 | -206.25 |  | 123.89 | -43.711 | -209.34 | 146.22 | -61.913 | 60.69 | -6.5108 | 30.955 | 33.759 | 4.668 | 4.671 | -32.959 | 12 | 14.474 | -12.919 | -36.885 | -15.468 | 40.9 | 54.201 | 56.561 | 0 | 0 | 50.052 | 48.236 | 49.859 |  | -25.899 | 18.574 | 8.0699 | 8.6999 | -41.629 | 76.29 | 56.006 | -41.475 | -73.561 | 46.29 | 27.622 | 16.5 | -16.1 | 0 | 158.63
12/03/2025 | 10:30 | 0 | 22.127 | -44.17 | -31.331 | 31.386 | 0 | 62.221 | -126.41 | 75.761 | 38.618 | 37.623 | -22.2 | -44.937 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.015 | 255.66 | 11.994 | 11.902 | 19.656 | 0 | 16.235 | 2.6927 |  | 113 | -75.66 | -75.48 | 21.212 | 22.2 | 44 | 11.159 | 0.245 | -75.919 | -76.949 | -48.33 | 77.18 | 77.379 | 13.752 | 13.176 | 76.914 | 80.472 | 41.019 | -90.154 | 0 | 7.0128 | 7.0633 | 77.428 | 78.5 | -1.0469 | -5.9528 | -478.77 | -6.736 | -17.399 | -17.399 | 95.782 | 0 | -5.7813 | -67.102 | -54.794 | 9.1607 | 9.0411 | 6.1601 | 520.09 | 113.1 | 112.94 | -462.31 | 533 | 40.977 | -106.54 | 107.83 | 102.48 | 29.36 | 27.979 | 69.099 | 84.529 | -79.432 | -80.236 | 150.75 | 152.05 | 16.92 | -124.32 | -124.21 | 10.914 | -108.84 | 19.57 | 25.985 | 16.1 | 218 | -18.77 | 18 | 17.14 | 19.278 | 10.764 | 11.632 | -21.368 | -62.611 | 20.097 | 14.165 | 60.979 | 84.43 | 58.366 | 54.789 | -36.029 | -2.2607 | 110.44 |  | -112.6 | 0 | -21.852 | -120.69 | -120.09 | 35.126 | 73.837 | 81.733 | 107.83 | 73.25 | -12.82 | 68.094 | 109.53 | -27.94 | -28.209 | 117.53 | 79.26 |  | 108.5 | -66.16 | -65.199 | 227.23 | 176.59 | 173.32 | 176.82 | 67.96 | 51.996 | -30.563 | 474.68 | 130.35 | 0 | -32.323 | -29.438 | 27.603 | 24.149 | 22.483 | 35.375 | -65.507 | -66.097 | -13.326 | 0 | -19.1 | 0 | 15.174 | -15.395 | -42.799 | -41.996 | 11.317 | -50.792 | 17.28 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5359 | 0 | 79.541 | 78.369 | -74.35 | 68.989 | 68.076 | -56.858 | -59.396 | -11.944 | -11.909 | 13.655 | 1.0208 | -8.9999 | 16.92 | -11.297 | 8.1479 |  | 4.2989 | 7.9007 | 41.759 | 59.839 | 56.515 | 14.93 | 105.06 | 22.399 | -31.038 | 3.91 | -4.4619 | 1.9366 | 0.0638 | 0 | -17.685 | -46.297 | 29.286 | 73.78 | 120.07 | 73.194 | -181.9 | -28.329 | 41.234 | -69.585 | 0 | 4.4532 | 4.029 | 1 | 172.66 | 170.41 | 194.4 | -192 | -426.44 |  | 424.98 | -164.87 | -163.47 | -55.74 | -47.787 | 75.344 | 74.747 | -123.06 | -123.24 | 33.742 | 33.61 | 8.2668 | 9.2091 | 67.589 |  | 60.099 | 60.099 | 22.047 | -61.68 | -313.03 | 75.085 | 74.83 | 11.699 | 26.2 | -31.799 | -31.899 | 1.344 | 1.247 | -418.83 | -111.32 | 219 | 219.9 | 90.759 | -212.93 | 212.58 | 56.677 | -151.62 | -212.08 |  | 130.11 | -57.174 | -208.44 | 150.1 | -59.076 | 60.19 | -6.563 | 30.955 | 34.4 | 4.605 | 4.638 | -34.08 | 12.88 | 13.897 | -13.563 | -36.534 | -14.735 | 40.7 | 54.307 | 55.29 | 0 | 0 | 48.896 | 49.002 | 48.712 |  | -25.299 | 18.312 | 8.0999 | 8.6999 | -41.527 | 76.238 | 56.668 | -40.102 | -74.401 | 46.507 | 27.479 | 17.5 | -17.399 | 0 | 157.05
12/03/2025 | 11:00 | 0 | 22.217 | -44.665 | -30.69 | 32.376 | 0 | 64.66 | -128.64 | 78.202 | 39.924 | 38.692 | -17.76 | -45.139 | 37.4 | 16.559 | -37.4 | 13.049 | 264.12 | 11.568 | 11.807 | 19.467 | 0 | 15.721 | 2.5748 |  | 113 | -73.86 | -73.769 | 21.581 | 17.76 | 44 | 11.534 | 0.248 | -78.62 | -78.66 | -40.81 | 79.61 | 80.169 | 14.216 | 13.098 | 78.637 | 81.48 | 31.444 | -92.431 | 0 | 30.053 | 26.361 | 72.07 | 74.481 | 2.6336 | 14.599 | -504.28 | -9.2482 | -17.099 | -17.099 | 99.391 | 0 | -5.8443 | -67.102 | -56.443 | 9.2628 | 8.9371 | 5.9919 | 540.33 | 127.84 | 127.56 | -527.61 | 548.95 | 40.977 | -95.145 | 96.352 | 104.24 | 29.079 | 27.549 | 70.51 | 84.769 | -82.379 | -82.379 | 150.57 | 151.27 | 16.516 | -123.21 | -123.03 | 9.4369 | -103.74 | 19.57 | 25.985 | 25 | 208 | -19.01 | 22.753 | 21.946 | 23.395 | 19.788 | 20.369 | -18.77 | -74.795 | 20.134 | 13.959 | 61.81 | 83.08 | 59.069 | 55.961 | -36.309 | -2.2607 | 105.25 | 103.95 | -114.06 | 0 | -22.208 | -123.09 | -123.3 | 34.692 | 76.473 | 81.733 | 110.17 | 75.49 | -12.51 | 68.877 | 109.85 | -27.69 | -28.11 | 118.55 | 80.09 | 112.87 | 109.74 | -69.499 | -68.027 | 230.11 | 179.99 | 175.71 | 175.84 | 69.079 | 48.778 | -30.804 | 538.41 | 136.37 | 0 | -32.904 | -30.093 | 29.651 | 15.058 | 14.012 | 46.128 | -65.444 | -66.264 | -10.262 | 0 | -25.869 | 0 | 15.631 | -34.249 | -40.881 | -39.629 | 9.4862 | -47.303 | 13.281 | 0 | 0 | 25.09 | 0 | 0 | 0 | 81.048 | 82.555 | -80.713 | 71.481 | 71.483 | -59.134 | -60.325 | -19.554 | -21.159 | 13.565 | 1.0086 | -8.9399 | 17.7 | -20.982 | 8.4125 | -14.933 | 4.425 | 8.064 | 35.159 | 60.387 | 58.558 | 15.52 | 102.35 | 21.299 | -29.934 | 3.1189 | -3.1534 | 1.9674 | 0.0638 | 0 | -17.02 | -46.435 | 29.436 | 72.519 | 119.86 | 73.4 | -181.51 | -29.036 | 42.184 | -69.838 | 0 | 4.9122 | 4.4403 | 1 | 174.37 | 172.89 | 191.9 | -192 | -421.51 | 422.7 | 419.23 | -167.06 | -164.99 | -54.749 | -46.235 | 77.631 | 77.459 | -123.06 | -123.24 | 31.797 | 31.039 | 5.8082 | 5.8966 | 73.76 | 73.4 | 60.5 | 59.4 | 22.109 | -54.4 | -316.1 | 71.397 | 71.138 | 11.699 | 27.899 | -29.5 | -29.799 | 1.5337 | 1.247 | -412.44 | -118.83 | 226.78 | 222.44 | 81.964 | -217.81 | 216.88 | 41.601 | -144.47 | -215.91 | 128.53 | 127.13 | -47.112 | -219.82 | 143.25 | -76.436 | 76.992 | -6.4861 | 30.955 | 34.799 | 4.6199 | 4.6209 | -33.599 | 13.199 | 13.74 | -13.768 | -36.299 | -14.851 | 39.599 | 57.64 | 56.242 | 0 | 0 | 51.76 | 50.925 | 51.107 |  | -28.2 | 18.068 | 8.2899 | 8.6999 | -38.608 | 74.697 | 55.004 | -38.684 | -72.907 | 45.155 | 27.761 | 20.399 | -20.7 | 0 | 147.89
12/03/2025 | 11:30 | 0 | 22.767 | -45.859 | -31.479 | 35.078 | 0 |  | -138.36 | 78.972 | 40.198 | 39.311 | -15.539 | -45.511 | 37.4 | 16.559 | -37.4 | 13.052 | 281.04 | 11.166 | 11.315 | 18.26 | 0 | 13.321 | 1.129 |  | 113 | -73.94 | -73.9 | 21.896 | 15.539 | 44 | 11.175 | 0.245 | -76.139 | -76.239 | -47.869 | 77.25 | 77.389 |  | 12.451 | 81.449 | 84.038 | 28.712 |  | 0 | 8.0111 | 8.785 | 75.686 | 77.16 |  | -1.2896 | -491.44 | -7.5552 | -17.099 | -17.099 | 95.282 | 0 |  | -67.102 | -53.577 | 10.289 | 9.4522 | 6.4173 | 526.47 | 136.53 | 136.72 | -534.61 | 552.76 | 40.977 | -97.473 | 99.74 | 106.31 | 29.299 | 27.959 | 71.22 | 85.75 | -83.049 | -83.183 | 152.41 | 155.36 | 16.007 | -129.94 | -130.71 | 6.6087 | -99.94 | 19.57 | 25.985 | 37.5 | 201.8 | -18.959 | 22.515 | 22.141 | 23.381 | 24.527 | 25.808 | -14.522 | -81.336 |  | 14.113 | 61.61 | 83 | 59.772 | 56.547 | -36.959 | -2.2607 | 100.68 | 99.98 | -115.44 | -0.0001 | -22.415 | -127.3 | -125.8 | 35.054 | 77.352 | 82.672 | 112.51 | 77.13 | -12.72 | 69.025 | 109.85 |  | -28.2 | 122.68 | 81.72 | 118.1 |  | -72.941 |  | 232.98 | 181.82 | 177.45 | 180.57 | 68.09 | 51.048 | -31.027 | 545.64 | 125.56 | 0 | -39.03 | -36.184 | 29.628 | 12.444 | 11.958 | 43.055 | -67.744 | -68.587 | -11.007 | 0 | -25.849 | 0 | 15.919 | -40.424 | -40.773 | -39.95 | 8.8809 | -49.502 | 11.986 | 0 | 0 | 25.863 | 0 | 9.7575 | 0 |  | 84.732 |  | 74.417 | 74.136 | -60.566 | -60.914 | -23.348 | -20.099 | 13.66 | 1.033 | -8.7599 | 14.32 |  | 8.2176 | -14.933 | 4.485 |  | 36.959 | 60.015 | 61.398 | 15.52 | 101.62 | 21.899 | -27.722 | -0.5406 | 0 | 1.9719 | 0.0638 | 0 | -16.618 | -43.622 | 29.964 | 68.622 | 120.71 | 73.054 | -181.61 | -29.666 |  | -62.62 | 0 | 5.265 | 4.9044 | 1 | 173.83 | 174.99 | 194 | -194.16 |  | 409.49 | 404.03 | -166.82 | -165.02 | -51.492 | -43.443 | 76.18 | 77.029 | -118.35 | -116.65 | 31.632 | 30.325 | 9.5937 | 10.126 | 76.419 | 75.8 | 59.599 | 61.2 | 22.295 | -66.239 | -320.56 | 73.845 | 73.582 | 12.199 | 30.1 | -28.399 | -28.5 | 1.5337 | 1.3397 | -400.16 | -105.5 | 232.47 | 223.12 | 75.643 | -217.92 | 222.18 | 34.219 | -147.46 | -222.18 | 122.69 | 124.3 |  | -225.69 | 147.33 | -76.39 | 74.842 | -5.6401 | 30.955 | 35.52 | 4.6539 | 4.5949 | -34.24 | 13.76 | 13.974 | -14.326 | -35.127 | -14.912 | 39.799 | 55.124 | 56.359 | 0 | 0 | 50.676 | 49.802 | 49.63 |  | -27.799 | 17.389 | 8.5799 | 8.6999 | -36.87 | 72.302 | 52.187 |  | -71.29 | 42.375 | 29.436 |  | -19.899 | 0 | 148.1
12/03/2025 | 12:00 | 0 | 23.058 | -46.362 | -31.894 | 36.386 |  |  | -141.14 | 79.842 | 40.602 | 39.66 | -19.979 | -41.881 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.106 | 287.8 | 11.128 | 11.28 | 18.677 | 0 | 13.453 | 1.0087 |  | 113 | -74.029 | -74.79 | 21.011 | 17.76 | 39.6 | 10.072 | 0.24 | -80.69 | -80.519 | -40.58 | 82.08 | 82.16 |  | 13.441 | 80.705 | 84.121 | 29.794 |  | 0 | 26.576 | 29.017 | 73.677 | 74.615 |  | 12.176 | -511.37 | -8.4912 | -16.899 | -16.899 | 101.09 | 0 |  | -67.102 | -56.364 | 9.4737 | 9.2945 | 6.3031 | 550.09 | 130.31 | 130.25 | -531.57 | 564 | 40.977 | -107.88 | 110.23 | 104 | 28.829 | 28.01 | 72.739 | 85.58 | -84.388 | -84.388 | 156.06 | 158.05 | 15.754 | -137.83 | -136.62 | 5.4621 | -99.647 | 19.57 |  | 36.2 | 200.5 | -19.19 | 19.675 | 18.776 | 20.401 | 19.799 | 20.363 | -16.644 | -75.99 |  | 14.379 | 62.68 | 83.709 | 60.476 | 57.719 | -37.399 | -2.2607 | 100.87 | 99.618 | -108.87 | -0.0001 | -22.45 | -126.9 | -128 | 35.032 | 79.11 | 83.611 | 114.86 | 78.79 | -12.11 | 69.025 | 109.55 |  | -27.559 | 122.18 | 83.66 | 108.59 |  | -78.409 |  | 229.89 | 178 | 171.98 | 176.58 | 66.121 | 47.271 | -31.526 | 541.25 | 99.26 | 0 | -38.848 | -36.12 | 28.929 | 16.282 | 15.074 | 39.984 | -70.639 | -71.496 | -9.1519 | 0 | -23.329 | 0 | 16.339 | -34.502 | -39.479 | -38.447 | 6.1293 | -46.957 | 12.052 |  | 0 | 25.912 | 0 | 9.4151 | 0 |  | 84.732 |  | 80.138 | 79.523 | -68.062 | -66.071 | -27.2 | -22.969 | 13.66 | 1.1026 | -8.9599 | 13.92 |  | 8.0682 | -14.753 | 4.2779 |  | 33.549 | 68.548 | 67.362 | 15.58 | 96.1 | 21.6 | -27.662 | 0.2682 | 0 | 1.985 | 0.0638 | 0 | -15.092 | -42.943 | 27.845 | 67.943 | 113.1 | 69.13 | -171.34 | -28.947 |  | -62.389 | 0 | 5.3431 | 4.9677 | 1 | 170.69 | 170.95 | 193.6 |  |  | 401.41 | 403.17 | -163.77 | -161.39 | -53.354 | -45.807 | 80.094 | 78.496 | -118.35 | -116.65 | 32.775 | 32.731 | 11.704 | 11.858 | 75.41 | 75.33 | 59.299 | 59.7 | 22.252 | -68.08 | -324.32 | 76.596 | 76.68 | 11.699 | 27.299 | -31.799 | -31.899 |  | 1.2806 | -395.55 | -75.879 | 230.96 | 223.82 | 66.456 | -219.07 | 220.4 | 41.837 | -149.09 | -220.4 | 127.18 | 127.09 |  | -223.45 | 152.64 | -74.619 | 75.157 | -6.4861 |  | 35.2 | 4.591 | 4.5819 | -34.4 | 13.68 | 13.335 | -14.473 | -35.216 | -15.379 | 40 | 55.597 | 55.352 |  |  | 50.803 | 51.605 | 51.268 |  | -26.2 | 18.101 | 8.3599 | 8.6999 | -39.819 | 75.833 | 54.989 |  | -73.319 | 44.829 | 28.914 |  | -17.7 | 0 | 148.18
12/03/2025 | 12:30 | 0 | 23.283 | -46.973 | -32.231 | 36.757 |  |  | -145.42 | 81.954 | 41.246 | 40.173 | -24.42 | -39.657 | 33 | 14.904 | -33 | 12.527 | 298.68 | 10.748 | 11.074 | 17.627 | 0 | 13.957 | 1.038 |  | 113 | -76.12 | -75.569 | 21.491 | 22.2 | 37.4 | 9.317 | 0.236 | -82.36 | -81.919 | -37.59 | 82.629 | 83.11 |  | 13.324 | 78.952 | 82.335 | 30.87 |  | 0 | 32.132 | 34.678 | 72.873 | 75.419 |  | 16.337 | -505.14 | -9.6555 | -16.899 | -16.999 | 103.09 | 0 |  | -67.102 | -56.482 | 9.3305 | 8.8037 | 6.0114 | 550.85 | 122.74 | 123.78 | -501.66 | 565.87 | 40.977 | -112.56 | 112.19 | 103.98 | 28.25 | 27.739 | 72 | 85.58 | -90.014 | -90.148 | 157.74 | 158.89 | 15.729 | -140.63 | -140.24 | 3.5676 | -102.45 | 19.57 |  | 34 | 205.1 | -19.739 | 17.9 | 16.874 | 18.269 | 16.448 | 18.027 | -14.887 | -70.203 |  | 14.374 | 63.909 | 83.559 | 60.476 | 57.133 | -36.45 | -2.2607 | 104.08 | 102.67 | -113.1 | 0 | -22.044 | -127.9 | -127.59 | 35.082 | 79.989 | 83.611 | 116.03 | 79.59 | -12.44 | 67.608 | 109.55 |  | -27.92 | 122.53 | 83.56 | 112.94 |  | -80.036 |  | 228.1 | 179.57 | 174.21 | 176.77 | 61.843 | 44.069 | -31.239 | 514.68 | 55.651 | 0 | -39.848 | -36.908 | 31.552 | 8.329 | 7.7657 | 44.591 | -70.574 | -71.521 | -5.717 | 0 | -27.289 | 0 | 16.309 | -50.987 | -38.03 | -36.965 | 4.8645 | -42.211 | 10.727 |  | 0 | 25.746 | 0 | 8.919 | 0 |  | 89.756 |  | 82.629 | 83.101 | -68.21 | -66.147 | -30.504 | -24.789 | 13.872 | 1.0794 | -9.0299 | 13.1 |  | 7.6252 | -14.741 | 4.2779 |  | 31.469 | 68.743 | 70.581 | 14.74 | 94.565 | 21.899 | -27.162 | -0.3873 | 0 | 1.9857 | 0.0638 | 0 | -14.99 | -42.095 | 27.582 | 67.095 | 114.97 | 70.738 | -172.85 | -27.835 |  | -59.328 | 0 | 5.265 | 4.9677 | 1 | 167.94 | 168.17 | 193.6 |  |  | 399.87 | 396.79 | -162.53 | -160.35 | -55.164 | -47.857 | 79.409 | 79.07 | -118.35 | -116.65 | 33.621 | 32.72 | 14.435 | 14.331 | 74 | 74.569 | 58.599 | 58.799 | 22.109 | -69.12 | -332.24 | 80.552 | 80.304 | 11.1 | 25.5 | -32.7 | -32.7 |  | 1.2806 | -395.45 | -31.15 | 231.24 | 220.33 | 58.875 | -214.46 | 216.59 | 33.443 | -148.52 | -216.59 | 122.4 | 120.43 |  | -217.78 | 147.55 | -71.617 | 71.767 | -7.5655 |  | 34.479 | 4.3449 | 4.339 | -34.24 | 14.159 | 12.867 | -14.793 | -35.42 | -15.672 | 40.5 | 55.39 | 55.889 |  |  | 51.447 | 51.053 | 51.039 |  | -25.1 | 18.14 | 8.38 | 8.6999 | -43.229 | 75.459 | 56.727 |  | -74.746 | 46.876 | 27.754 |  | -16.1 | 0 | 158.21
12/03/2025 | 13:00 | 0 | 23.281 | -46.764 | -31.675 | 36.403 |  |  | -142.72 | 79.063 | 40.286 | 39.015 | -22.2 | -38.024 | 30.799 | 14.076 | -30.799 | 12.068 | 289.94 | 10.201 | 10.403 | 16.748 | 0 | 13.419 | 1.2099 |  | 113 | -73.699 | -73.37 | 20.628 | 22.2 | 37.4 | 8.842 | 0.232 | -80.54 | -80.489 | -37.869 | 81.19 | 81.559 |  | 13.542 | 76.766 | 79.863 | 29.768 |  | 0 | 28.621 | 29.622 | 71.534 | 73.945 |  | 11.776 | -502.86 | -8.9083 | -16.899 | -16.799 | 101.82 | 0 |  | -67.102 | -55.368 | 9.7788 | 8.5014 | 5.6668 | 530.89 | 117.43 | 117.52 | -474.92 | 558.41 | 40.977 | -116.82 | 118.32 | 102.01 | 28.2 | 27.6 | 71.23 | 84.73 | -90.148 | -89.211 | 160.19 | 159.97 | 15.808 | -141.51 | -142.89 | 4.1527 | -103.67 | 19.57 |  | 33.5 | 209.5 | -19.909 | 16.736 | 15.819 | 17.403 | 13.485 | 14.297 | -16.161 | -66.737 |  | 13.612 | 61.639 | 83.419 | 60.476 | 57.719 | -36.36 | -2.2607 | 105.12 | 103.9 | -115.9 | -0.0001 | -22.038 | -126.9 | -127.59 | 34.928 | 79.989 | 82.672 | 116.03 | 79.59 | -12.05 | 65.907 | 115.98 |  | -27.92 | 121.97 | 83.59 | 116.21 |  | -80.968 |  | 231.05 | 179.89 | 173.67 | 179.71 | 58.567 | 40.077 | -30.978 | 483.28 | 39.058 | 0 | -39.966 | -37.423 | 33.66 | 6.8075 | 6.9485 | 32.304 | -69.584 | -70.311 | -2.4798 | 0 | -16.77 | 0 | 16.165 | -53.015 | -40.152 | -38.919 | 9.1331 | -38.44 | 6.2117 |  | 0 | 26.186 | 0 | 8.827 | 0 |  | 90.258 |  | 82.652 | 82.398 | -68.751 | -65.828 | -28.995 | -23.449 | 13.777 | 1.022 | -9.0599 | 14.13 |  | 7.6478 | -14.741 | 4.4019 |  | 32.799 | 67.93 | 70.421 | 15.25 | 95.131 | 20.6 | -26.281 | -1.0487 | 0 | 1.9226 | 0.0638 | 0 | -16.694 | -40.65 | 27.159 | 65.65 | 115.28 | 69.411 | -167.72 | -27.829 |  | -58.663 | 0 | 4.3653 | 3.9973 | 1 | 165.57 | 163.69 | 193.6 |  |  | 399.52 | 396.79 | -158.68 | -157.97 | -55.788 | -48.634 | 79.518 | 80.104 | -118.35 | -116.65 | 33.632 | 32.94 | 15.946 | 15.887 | 73.25 | 73.43 | 57.599 | 57.099 | 22.416 | -69.839 | -320.74 | 77.343 | 77.103 | 11.1 | 24 | -31.799 | -31.899 |  | 1.1872 | -392.24 | -18.868 | 222.82 | 218.46 | 58.113 | -212.47 | 211.39 | 41.701 | -147.32 | -211.39 | 124.35 | 123.27 |  | -213.18 | 145.9 | -66.303 | 66.835 | -6.5905 |  | 33.919 | 4.497 | 4.4749 | -33.439 | 13.84 | 12.711 | -14.149 | -35.448 | -16.111 | 41.5 | 54.272 | 54.275 |  |  | 50.381 | 51.675 | 51.468 |  | -22.799 | 19.339 | 8.4099 | 8.6999 | -42.166 | 75.232 | 57.216 |  | -74 | 47.953 | 26.26 |  | -14.3 | 0 | 164.18
12/03/2025 | 13:30 | 0 | 23.275 | -46.848 | -32.407 | 36.015 |  |  | -141.43 | 76.929 | 38.912 | 37.726 | -22.2 | -38.354 | 33 | 14.076 | -33 | 13.212 | 287 | 9.8703 | 10.027 | 16.523 | 0 | 13.37 | 1.4276 |  | 113 | -74.22 | -74.12 | 20.39 | 22.2 | 37.4 | 8.2629 | 0.232 | -76.86 | -77.54 | -45.81 | 78.61 | 78.769 |  | 13.781 | 77.274 | 80.601 | 28.9 |  | 0 | 10.632 | 10.396 | 73.677 | 76.892 |  | -3.3941 | -474.09 | -8.0285 | -17.399 | -17.299 | 97.809 | 0 |  | -67.102 | -52.39 | 9.9752 | 8.2619 | 5.7007 | 510.11 | 119.93 | 120.73 | -470.94 | 542 | 40.977 | -114.44 | 115.63 | 101.36 | 27.45 | 26.95 | 70.51 | 83.87 | -90.014 | -89.747 | 159.12 | 160.51 | 15.72 | -138.13 | -138.1 | 5.4432 | -98.459 | 19.57 |  | 43.9 | 197.3 | -19.899 | 20.244 | 19.671 | 20.714 | 19.892 | 20.524 | -19.873 | -70.334 |  | 13.987 | 57.939 | 80.3 | 59.069 | 55.961 | -36.069 | -2.2607 | 98.844 | 97.701 | -97.467 | -0.0001 | -21.592 | -127 | -127.59 | 34.928 | 79.11 | 79.854 | 114.27 | 78.7 | -10.98 | 64.26 | 115.98 |  | -27.87 | 123.62 | 83.62 | 97.836 |  | -86.829 |  | 217.06 | 166.57 | 161.96 | 164.64 | 49.226 | 30.982 | -31.644 | 485.31 | 3.096 | 0 | -40.159 | -37.481 | 46.073 | -4.1626 | -3.6834 | 24.624 | -70.163 | -71.802 | 7.7534 | 0 | -10.8 | 0 | 16.103 | -73.233 | -39.77 | -38.677 | 9.0126 | -29.887 | 4.2292 |  | 0 | 26.311 | 0 | 9.3569 | 0 |  | 91.431 |  | 88.828 | 87.983 | -69.35 | -66.755 | -27.933 | -23.689 | 13.66 | 1.0208 | -9.0399 | 14.38 |  | 7.4568 | -14.75 | 4.3029 |  | 33.43 | 68.667 | 69.409 | 14.73 | 96.787 | 20.1 | -25.834 | -1.8005 | 1.7049 | 1.8861 | 0.0638 | 0 | -15.724 | -40.658 | 27.924 | 65.658 | 118.09 | 71.524 | -172.55 | -29.51 |  | -60.504 | 0 | 3.6231 | 3.2801 | 1.0986 | 162.92 | 164.07 | 193.6 |  |  | 388.42 | 385.78 | -156.72 | -155.94 | -56.985 | -50.017 | 80.839 | 82.079 | -111.17 | -112.62 | 31.05 | 30.907 | 13.52 | 14.493 | 75.379 | 74.839 | 57.4 | 57.2 | 22.705 | -66.4 | -319.16 | 75.842 | 75.595 | 11.6 | 23.899 | -29.299 | -29.299 |  | 1.1872 | -379.18 | 14.109 | 231.66 | 224.81 | 54.891 | -215.19 | 217.72 | 47.38 | -146.13 | -217.72 | 129.16 | 128.92 |  | -222.18 | 146.19 | -73.857 | 74.42 | -6.5905 |  | 34.479 | 4.5669 | 4.5289 | -33.439 | 13.039 | 13.094 | -13.887 | -35.185 | -16.493 | 41.7 | 57.365 | 56.083 |  |  | 52.574 | 52.34 | 52.514 |  | -23.399 | 20.039 | 8.5299 | 8.6999 | -42.723 | 76.463 | 58.188 |  | -74.474 | 49.012 | 26.287 |  | -14.899 | 0 | 159.63
12/03/2025 | 14:00 | 0 | 23.516 | -46.848 | -32.458 | 36.329 |  |  | -141.36 | 76.032 | 38.5 | 37.867 | -19.979 | -39.087 | 33 | 14.076 | -33 | 13.13 | 289.34 | 10.153 | 10.161 | 16.759 | 0 | 14.323 | 1.9745 |  | 113 | -73.66 | -74.099 | 19.689 | 19.979 | 37.4 | 9.3479 | 0.226 | -76.089 | -77.01 | -47.959 | 77.919 | 78.199 |  | 13.893 | 77.286 | 80.487 | 30.808 |  | 0 | 5.6043 | 5.5177 | 75.285 | 76.758 |  | -6.1836 | -473.75 | -10.492 | -17.599 | -17.599 | 96.483 | 0 |  | -67.102 | -52.279 | 9.7779 | 7.9984 | 5.6147 | 508.74 | 121.37 | 121.86 | -472.42 | 545.41 | 40.977 | -116.85 | 119.37 | 101.5 | 27.44 | 26.85 | 71.22 | 83.839 | -88.273 | -87.737 | 158.08 | 159.2 | 15.872 | -138.41 | -139.88 | 5.522 | -98.728 | 19.57 |  | 43 | 198.5 | -20.059 | 19.977 | 18.852 | 20.748 | 20.484 | 21.283 | -24.407 | -69.711 |  | 13.482 | 58.759 | 81.5 | 60.476 | 57.133 | -37.659 | -2.2607 | 99.588 | 98.419 | -99.616 | 0 | -22.81 | -125.5 | -125.8 | 35.049 | 78.231 | 79.854 | 113.1 | 77.91 | -11.32 | 67 | 101.26 |  | -26.01 | 117 | 84.66 | 99.781 |  | -84.697 |  | 217.4 | 166.57 | 161.51 | 166.6 | 49.076 | 31.674 | -32.163 | 480.8 | 6.7054 | 0 | -39.12 | -36.555 | 45.902 | -2.5137 | -2.3864 | 21.552 | -68.886 | -69.746 | 7.5634 | 0 | -7.46 | 0 | 15.782 | -69.22 | -40.413 | -39.33 | 9.6755 | -30.054 | -5.5209 |  | 0 | 25.564 | 0 | 8.7315 | 0 |  | 88.082 |  | 86.515 | 86.45 | -68.072 | -66.67 | -25.413 | -23.619 | 13.777 | 1.0318 | -9.1099 | 16.25 |  | 7.2782 | -14.901 | 4.405 |  | 34.529 | 67.67 | 68.593 | 15.45 | 97.646 | 22.7 | -25.646 | -1.5907 | 1.8913 | 1.9222 | 0.0638 | 0 | -16.251 | -40.389 | 28.707 | 65.389 | 113.73 | 69.292 | -169.53 | -30.175 |  | -61.481 | 0 | 3.5743 | 3.0692 | 1.1339 | 166.19 | 166.12 | 193.6 |  |  | 385.21 | 383.46 | -159.83 | -160.15 | -55.785 | -48.743 | 80.242 | 77.892 | -111.17 | -112.62 | 33.764 | 32.742 | 10.904 | 11.293 | 74.54 | 74.04 | 58.799 | 58.099 | 22.478 | -62.88 | -337.29 | 83.291 | 83.063 | 11.699 | 24.5 | -31.799 | -31.899 |  | 1.2863 | -379.95 | 2.642 | 245.06 | 235.66 | 47.009 | -232.9 | 229.13 | 33.561 | -151.89 | -229.13 | 128.55 | 126.47 |  | -236.74 | 150.39 | -84.111 | 84.605 | -6.802 |  | 35.04 | 4.513 | 4.5289 | -33.439 | 13.359 | 14.107 | -14.091 | -35.594 | -16.231 | 40.5 | 56.491 | 56.506 |  |  | 53.261 | 51.99 | 51.401 |  | -24.299 | 19.84 | 8.5199 | 8.6999 | -41.362 | 75.708 | 56.842 |  | -74.518 | 47.483 | 26.792 |  | -15.5 | 0 | 160.75
12/03/2025 | 14:30 | 0 | 24.15 | -48.067 | -32.488 | 36.783 |  |  | -142.12 | 78.56 | 39.766 | 39.103 | -24.42 | -40.125 | 33 | 14.904 | -33 | 12.679 | 292.56 | 10.339 | 10.357 | 16.997 | 0 | 13 | 2.0412 |  | 113 | -76.11 | -75.989 | 20.077 | 26.639 | 37.4 | 10.786 | 0.24 | -79.989 | -80.12 | -42.939 | 81.66 | 81.86 |  | 12.984 | 78.211 | 81.656 | 34.219 |  | 0 | 16.383 | 18.168 | 76.758 | 75.553 |  | 10.199 | -509.07 | -8.8558 | -18.099 | -18.099 | 100.14 | 0 |  | -67.102 | -53.666 | 10.87 | 9.3962 | 6.3543 | 538.25 | 123.78 | 123.41 | -486.08 | 565.08 | 40.977 | -128.97 | 131.09 | 105.71 | 29.75 | 29.559 | 73.559 | 86.519 | -85.996 | -86.532 | 156.06 | 156.49 | 15.578 | -146.17 | -147.74 | 5.8274 | -107.13 | 19.57 |  | 30.399 | 217 | -20.02 | 14.581 | 13.749 | 15.969 | 12.944 | 13.982 | -25.436 | -70.535 |  | 14.205 | 60.919 | 86.37 | 61.882 | 58.891 | -39.29 | -2.1351 | 108.55 | 106.24 | -120.97 | -0.0001 | -23.808 | -126.9 | -128 | 35.686 | 78.231 | 82.672 | 113.1 | 77.91 | -12.52 | 70.483 | 101.26 |  | -27.44 | 121.45 | 85.69 | 118.19 |  | -75.898 |  | 235.13 | 182.44 | 176.35 | 180.5 | 55.817 | 37.01 | -32.873 | 497.24 | 20.116 | 0 | -39.132 | -36.772 | 40.954 | 1.6896 | 2.554 | 21.552 | -65.334 | -65.793 | 2.0197 | 0 | -7.4699 | 0 | 15.847 | -60.226 | -41.225 | -40.656 | 11.656 | -36.123 | -5.7756 |  | 0 | 25.556 | 0 | 0 | 0 |  | 85.905 |  | 78.972 | 78.348 | -63.118 | -60.655 | -24.007 | -22.229 | 13.66 | 1.0684 | -8.8099 | 15.43 |  | 8.123 | -14.901 | 4.287 |  | 35.31 | 64.311 | 63.504 | 15.8 | 98.077 | 21.799 | -26.1 | -0.9652 | 0 | 1.9209 | 0.0638 | 0 | -17.218 | -41.334 | 28.522 | 66.334 | 117.03 | 71.163 | -171.21 | -30.54 |  | -63.876 | 0 | 4.2774 | 3.9341 | 1.0829 | 174.2 | 174.02 | 193.6 |  |  | 384.52 | 381.16 | -162.34 | -165.66 | -54.309 | -47.134 | 76.813 | 76.43 | -111.17 | -112.62 | 34.478 | 34.434 | 4.4141 | 4.3449 | 116.01 | 116.08 | 57 | 56.9 | 22.662 | -58.319 | -361.66 | 83.052 | 82.803 | 11.699 | 28.399 | -22.399 | -21.799 |  | 1.2301 | -377.37 | -3.2512 | 261.53 | 224.88 | 49.869 | -219.33 | 216.6 | -34.399 | -113.96 | -216.6 | 88.461 | 89.783 |  | -253.46 | 113.49 | -139.4 | 139.4 | -6.4861 |  | 34.159 | 4.4739 | 4.4899 | -33.68 | 12.159 | 14.512 | -12.068 | -36.18 | -16.377 | 38.7 | 55.133 | 53.202 |  |  | 49.462 | 49.774 | 50.369 |  | -28.2 | 18.914 | 9.0199 | 8.6999 | -40.769 | 75.106 | 55.404 |  | -72.867 | 46.155 | 27.212 |  | -19 | 0 | 158.5
12/03/2025 | 15:00 | 0 | 24.141 | -48.251 | -32.024 | 36.657 | 0 | 72.992 | -141.63 | 79.066 | 39.906 | 39.119 | -24.42 | -41.049 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.101 | 287.54 | 10.343 | 10.486 | 16.327 | 0 | 12.941 | 2.0519 |  | 113 | -74.8 | -74.98 | 19.499 | 24.42 | 39.6 | 10.531 | 0.238 | -77.989 | -78.029 | -47.52 | 79.309 | 79.12 | 13.257 | 13.188 | 80.062 | 83.525 | 31.452 | -91.494 | 0 | 6.097 | 6.185 | 76.624 | 78.232 | -1.0469 | -5.1898 | -480.51 | -9.6315 | -18.099 | -17.999 | 97.32 | 0 | -6.2707 | -67.102 | -53.572 | 10.362 | 9.3076 | 6.2841 | 516.73 | 124.3 | 124.72 | -479.32 | 560.87 | 40.977 | -128.92 | 131.07 | 108.65 | 29.79 | 30.54 | 74.33 | 87.5 | -83.986 | -83.852 | 153.47 | 155.18 | 15.918 | -146.44 | -146.08 | 8.0492 | -106.1 | 19.57 | 25.985 | 25.6 | 212.69 | -19.36 | 14.825 | 14.144 | 15.917 | 13.348 | 14.306 | -16.635 | -69.531 | 22.65 | 14.435 | 61.58 | 87.519 | 62.585 | 59.623 | -39.169 | -2.1351 | 106.06 | 105.34 | -120.18 | -0.0001 | -23.926 | -129.39 | -129.89 | 35.307 | 77.352 | 81.733 | 111.93 | 77.1 | -12.48 | 70.591 | 120.38 | -26.18 | -26.45 | 118.96 | 85.68 | 119.58 | 118.21 | -75.345 | -73.099 | 235.19 | 185.58 | 178.81 | 182.01 | 58.668 | 39.845 | -32.612 | 489.34 | 23.765 | 0 | -38.598 | -36.395 | 38.404 | 0.453 | 0.6119 | 33.84 | -65.136 | -66.095 | -0.6162 | 0 | -18.77 | 0 | 15.897 | -63.85 | -40.398 | -39.167 | 7.7858 | -38.652 | 0 | 0 | 0 | 26.261 | 0 | 8.3233 | 0 | 84.9 | 84.063 | -85.067 | 77.512 | 76.562 | -62.111 | -59.965 | -23.318 | -21.699 | 13.777 | 1.1136 | -9.1999 | 15.91 | -23.183 | 7.944 | -14.753 | 4.083 | 7.792 | 36.229 | 59.965 | 61.69 | 15.45 | 100.31 | 24 | -26.18 | -1.5545 | 1.3391 | 1.973 | 0.0638 | 0 | -16.186 | -41.941 | 28.742 | 65.46 | 119.53 | 72.195 | -174.43 | -30.94 | 43.675 | -64.419 | 0 | 5.0404 | 4.6196 | 1 | 177.33 | 175.76 | 193.6 | -192.53 | -382.49 | 384.63 | 380.02 | -169.56 | -168.84 | -54.72 | -47.544 | 80.245 | 80.236 | -121.85 | -124.48 | 26.128 | 26.051 | 2.1387 | 2.8761 | 110.51 | 110.09 | 60.599 | 61.599 | 22.335 | -53.119 | -369.41 | 86.116 | 86.412 | 11.699 | 30.2 | -25 | -24.2 | 1.584 | 1.2301 | -376.79 | -2.7478 | 269.38 | 229.14 | 46.55 | -223.8 | 222.38 | -37.958 | -117.64 | -221.02 | 89.671 | 90.132 | 35.692 | -257.38 | 116.2 | -143.95 | 144.72 | -7.0931 | 30.955 | 35.439 | 4.532 | 4.5029 | -34.319 | 12 | 14.934 | -12.947 | -36.739 | -15.321 | 38.299 | 56.191 | 58.368 | 0 | 0 | 51.007 | 52.185 | 52.687 |  | -30.899 | 17.782 | 8.8599 | 8.6999 | -39.354 | 75.903 | 55.95 | -39.201 | -73.618 | 45.706 | 28.08 | 22.399 | -22 | 0 | 156.45
12/03/2025 | 15:30 | 0 | 24.633 |  | -31.809 | 36.672 | 0 | 72.97 | -141.97 | 79.066 | 40.386 | 39.119 | -28.86 | -41.179 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.079 | 291.28 | 10.561 |  | 17.543 | 0 | 12.738 | 1.9911 |  | 113 | -78.029 | -77.209 | 20.388 | 31.079 | 39.6 | 11.269 | 0.249 | -81.18 | -81.66 | -49.159 | 82.209 | 82.889 | 13.436 | 13.079 | 79.944 | 82.097 |  | -93.503 | 0 | 9.7739 | 9.4121 | 78.098 |  | -0.5235 | -1.8044 | -502.71 | -8.8667 | -18.299 | -18.199 | 100.01 | 0 |  | -67.102 | -56.044 | 10.079 | 9.5498 | 6.4408 | 539.71 | 126.4 | 126.13 | -489.15 | 574.78 | 40.977 | -125.92 | 128.05 | 108.65 |  |  | 74.33 | 86.58 |  | -83.183 | 153.91 | 154.97 | 16.636 | -146.4 | -145.83 |  |  | 19.57 | 25.985 | 24.899 | 215.8 | -19.87 | 14.081 | 13.377 | 15.298 |  | 13.4 | -20.451 | -70.617 | 21.845 | 14.396 | 60.47 | 89.199 | 62.585 | 59.623 | -39.159 | -2.1351 | 107.84 | 106.39 | -123.44 | 0 |  | -130.1 | -128.8 | 35.279 | 77.352 | 82.672 | 111.93 | 77.1 | -12.91 | 69.889 | 120.38 | -26.02 | -26.139 | 120.61 | 84.7 | 122.69 | 121.69 | -73.301 | -72.236 | 237.89 | 185.58 | 180.68 | 182.87 | 60.061 | 41.33 | -32.67 | 499.2 | 37.176 | 0 | -38.74 | -36.086 | 36.81 | 0.8949 | 1.2774 | 33.84 | -63.769 | -64.946 | -2.6233 | 0 | -20.559 | 0 | 15.813 | -62.816 | -40.721 | -39.666 | 8.4125 | -39.888 |  | 0 | 0 | 25.821 | 0 | 0 | 0 | 82.89 | 84.063 | -79.541 | 75.52 | 76.133 | -59.287 | -59.277 | -21.641 | -20.389 | 13.87 | 1.033 | -9.1499 | 15.65 | -22.829 | 7.7717 | -14.692 |  | 7.8927 | 37.54 | 59.361 | 59.339 | 15.45 | 101.21 | 22.899 | -26.835 | -1.0404 | 0 | 2.0192 | 0.0638 | 0 | -16.207 | -42.414 | 28.997 | 66.637 | 119.33 | 72.351 | -176.5 | -30.898 |  | -64.387 | 0 | 5.3529 | 4.9782 | 1.1656 | 181.15 | 180.25 | 193.6 | -192.53 | -386.59 | 385.89 | 384.74 | -174.93 | -170.25 | -54.17 | -46.919 | 82.131 | 80.015 | -121.85 | -124.48 |  | 23.777 |  | -5.6075 | 110.69 | 110.27 | 58.7 | 58.9 | 22.457 | -48.319 | -368.12 | 85.828 | 85.227 | 12.199 | 31.899 | -22.399 | -22.5 | 1.584 | 1.1426 | -380.13 | -14.09 | 279.44 | 237.63 | 41.27 | -229.11 | 228.76 | -39.345 | -117.73 | -231.01 | 90.945 | 89.4 | 41.546 | -272.64 | 118.76 | -150.99 | 152.95 | -7.2497 | 30.955 | 33.919 |  | 4.3489 | -32.319 | 10 | 15.104 | -10.984 | -36.797 | -15.117 | 36.299 | 53.902 | 54.742 | 0 | 0 | 52.739 | 52.752 | 53.279 |  |  |  | 8.8999 | 8.6999 | -40.212 | 74.615 | 54.984 | -39.681 | -72.997 | 44.907 | 27.921 | 21.399 | -22 | 0 | 164.32
12/03/2025 | 16:00 | 0 | 24.921 |  | -31.665 | 36.269 |  | 72.164 | -141.19 | 77.33 | 39.194 | 38.145 | -28.86 | -41.296 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 12.756 | 287.5 | 11.031 |  | 17.583 | 0 | 13.572 | 2.2313 |  | 113 | -76.98 | -77.199 | 20.687 | 28.86 | 39.6 | 11.086 | 0.25 | -80.269 | -80.61 | -49 | 82.01 | 81.879 | 13.94 | 12.951 | 78.682 | 81.782 |  | -93.771 | 0 | 8.8619 | 9.3557 | 78.768 |  | -0.5235 | -1.093 | -503.93 | -9.8074 | -17.899 | -17.799 | 100.02 | 0 |  | -67.102 | -56.108 | 9.9528 | 9.2145 | 6.0891 | 535.2 | 126.83 | 126.68 | -484.62 | 568.66 | 40.977 | -126.15 | 127.68 | 108.65 |  |  | 74.33 | 86.5 |  | -81.709 | 152.56 | 153.69 | 16.875 | -146.62 | -145.81 |  |  | 19.57 | 25.985 | 24.299 | 215.19 | -19.979 | 13.695 | 13.026 | 15.19 |  | 12.042 | -13.973 | -69.834 | 21.336 | 14.174 | 60.58 | 88.839 | 62.585 | 58.891 | -38.77 | -2.1351 | 107.95 | 106 | -124.08 | -0.0001 |  | -131.69 | -131 | 35.34 | 77.352 | 82.672 | 111.93 | 77.1 | -12.59 | 69.633 | 123.44 | -25.76 | -26.219 | 120.75 | 84.7 | 123.34 | 121.58 | -71.878 | -70.381 | 237.89 | 187.95 | 182.23 | 184.71 | 60.055 | 42.926 | -31.673 | 494.72 | 49.275 | 0 | -38.149 | -36.184 | 33.914 | 1.3422 | 1.4894 | 38.448 | -62.596 | -64.112 | -4.6691 | 0 | -21.559 | 0 | 14.995 | -58.602 | -40.955 | -40.412 | 7.3966 | -40.673 | 0 | 0 | 0 | 26.56 | 0 | 2.7329 | 0 | 81.886 | 80.881 | -81.048 | 74.199 | 73.025 | -56.768 | -56.432 | -20.455 | -18.659 | 13.565 | 1.055 | -9.0699 | 15.87 | -21.391 | 8.2334 | -14.692 |  | 7.9419 | 38.779 | 57.085 | 58.735 | 15.71 | 102.64 | 24.2 | -25.763 | -1.2798 | 0 | 2.035 | 0.0638 | 0 | -15.777 | -42.498 | 29.972 | 65.376 | 119.57 | 73.141 | -177.34 | -30.46 |  | -64.181 | 0 | 5.3529 | 4.9782 | 1 | 185.51 | 183.21 | 193.6 | -192.53 | -384.66 | 389.69 | 384.89 | -174.63 | -173.21 | -53.416 | -46.154 | 79.921 | 80.468 | -121.85 | -124.48 |  | 26.765 |  | -10.735 | 106.77 | 105.61 | 60.099 | 59.599 | 22.643 | -41.04 | -368.51 | 88.086 | 87.82 | 14.5 | 31.299 | -25.799 | -25.1 | 1.4587 | 1.2825 | -378.29 | -29.831 | 292.7 | 245.22 | 40.454 | -240.19 | 242.05 | -49.134 | -127.2 | -233.8 | 90.852 | 91.962 | 51.046 | -283.76 | 124.23 | -158.36 | 159.09 | -6.7498 | 30.955 | 32.88 |  | 4.2989 | -32.08 | 9.68 | 14.394 | -10.664 | -36.913 | -14.882 | 36.599 | 54.784 | 54.042 | 0 | 0 | 50.938 | 51.837 | 51.307 |  |  |  | 8.8899 | 8.6999 | -38.7 | 74.585 | 54.358 | -38.744 | -73.409 | 44.993 | 28.647 | 21.299 | -22.299 | 0 | 162.58
12/03/2025 | 16:30 | 0 | 23.979 |  | -32.092 | 35.882 |  | 71.344 | -139.37 | 76.369 | 38.732 | 37.753 | -28.86 | -39.892 | 33 | 14.076 | -33 | 12.925 | 284.14 | 10.886 |  | 18.349 | 0 | 12.891 | 3.5236 |  | 113 | -76.099 | -75.61 | 20.156 | 28.86 | 37.4 | 11.411 | 0.25 | -78.449 | -78.61 | -50.439 | 79.47 | 80.01 | 14.153 | 13.02 | 77.562 | 81.254 |  | -89.618 | 0 | 6.6015 | 6.687 | 77.16 |  | -0.5235 | -2.7726 | -489.9 | 5.475 | -17.999 | -17.999 | 95.993 | 0 |  | -67.102 | -58.437 | 10.121 | 8.8567 | 5.9136 | 525.25 | 119.75 | 120.18 | -459.53 | 562.71 | 40.977 | -124.68 | 127.8 | 107.5 |  |  | 72.76 | 86.5 |  | -78.628 | 148.71 | 150.45 | 16.058 | -150.96 | -151.91 |  |  | 19.57 | 25.985 | 21.2 | 211.8 | -19.709 | 10.75 | 9.3562 | 11.222 |  | 4.643 | -15.946 | -62.477 | 20.914 | 14.471 | 59.709 | 89.16 | 61.882 | 58.891 | -39 | -2.1351 | 106.19 | 104.33 | -118.74 | 0 |  | -127.69 | -128.8 | 35.279 | 76.473 | 80.793 | 110.76 | 76.29 | -12.43 | 68.175 | 123.44 | -25.86 | -26.069 | 121.6 | 83.91 | 116.49 | 115.34 | -70.935 | -69.509 | 234.83 | 183.79 | 177.78 | 181.27 | 59.432 | 41.888 | -30.797 | 467.9 | 88.483 | 0 | -31.245 | -28.967 | 32.858 | 6.6337 | 5.8483 | 35.375 | -58.519 | -60.057 | -3.8965 | 0 | -20.559 | 0 | 14.438 | -46.55 | -39.126 | -38.437 | 4.6659 | -40.424 | 4.0634 | 26.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.541 | 78.871 | -87.244 | 72.884 | 72.468 | -63.462 | -62.575 | -23.597 | -21.949 | 13.777 | 1.0879 | -9.1499 | 15.12 | -24.307 | 7.9424 | -14.692 |  | 4.7931 | 36.029 | 62.811 | 63.723 | 15.54 | 98.784 | 23.2 | -26.458 | -1.2544 | 1.5767 | 2.0442 | 0.0638 | 0 | -17.012 | -40.704 | 29.876 | 64.872 | 115.38 | 70.719 | -174.65 | -29.897 |  | -62.894 | 0 | 5.6263 | 5.2841 | 1.1859 | 195.33 | 194.04 | 193.6 | -192.53 | -397.59 | 398.03 | 397.53 | -186.35 | -184.04 | -51.256 | -43.151 | 80.189 | 77.407 | -132.13 | -124.48 |  | 32.995 |  | -25.171 | 102.11 | 102.72 | 60.599 | 60.5 | 22.621 | -9.6 | -367.29 | 90.461 | 90.601 | 13.899 | 30.799 | -30.7 | -30.2 | 1.1466 | 0.9522 | -390.3 | -69.955 | 320.37 | 265.41 | 35.72 | -260.87 | 261.32 | -67.961 | -140.25 | -259.34 | 93.313 | 95.503 | 65.496 | -308.35 | 140.32 | -171.04 | 171.34 | -7.0135 | 30.955 | 32 |  | 4.2779 | -30.239 | 9.76 | 13.7 | -9.99 | -37.764 | -15.175 | 37.2 | 55.353 | 51.596 | 0 | 0 | 51.533 | 50.909 | 52.055 |  |  |  | 8.6199 | 8.6999 | -37.225 | 73.725 | 51.984 | -35.774 | -71.664 | 42.582 | 30.032 | 21.299 | -20.299 | 0 | 161.95
12/03/2025 | 17:00 | 0 | 23.83 |  | -31.843 | 34.755 |  | 69.475 | -130.69 | 74.517 | 37.352 | 36.451 | -24.42 | -38.029 | 30.799 | 11.592 | -30.799 | 13.269 | 265.04 | 11.206 |  | 18.152 | 0 | 13.212 | 4.2022 |  | 113 | -73.699 | -73.98 | 21.33 | 24.42 | 37.4 | 12.515 | 0.257 | -76.98 | -77.25 | -49.34 | 77.849 | 78.4 | 14.02 | 12.48 | 77.436 | 80.617 |  | -88.279 | 0 | 8.8527 | 9.3925 | 74.615 |  | 0 | -0.0913 | -476.45 | 6.2682 | -17.499 | -17.699 | 95.272 | 0 |  | -67.102 | -58.522 | 8.5191 | 7.7243 | 5.3724 | 508.62 | 118.62 | 119.11 | -448.69 | 546.11 | 40.977 | -126.52 | 129.77 | 103.52 |  |  | 72.12 | 84.739 |  | -73.27 | 145.88 | 145.9 | 17.982 | -142.08 | -142.19 |  |  | 19.57 | 25.985 | 9.3999 | 213.1 | -19.03 | 11.032 | 10.336 | 12.247 |  | 4.4054 | -11.539 | -58.164 | 18.695 | 14.384 | 61.029 | 89.9 | 61.179 | 57.572 | -38.439 | -2.1351 | 106.89 | 106.01 | -131.93 | -0.0001 |  | -126.8 | -129.1 | 34.917 | 75.595 | 80.793 | 108.41 | 74.65 | -12.61 | 66.757 | 132.62 | -2.22 | -2.0699 | 77.85 | 82.08 | 131.61 | 129.25 | -60.895 | -59.763 | 232.28 | 180.49 | 176.42 | 178.23 | 66.327 | 47.456 | -31.023 | 459.17 | 175.16 | 0 | -23.696 | -21.298 | 23.656 | 18.826 | 18.238 | 36.911 | -51.788 | -52.513 | -11.479 | 0 | -20.1 | 0 | 13.777 | -19.641 | -40.427 | -39.577 | 8.086 | -46.551 | 5.1225 | 26.377 | 0 | 0 | 0 | 8.8618 | 0 | 72.843 | 73.345 | -87.914 | 62.901 | 62.682 | -65.015 | -64.217 | -21.788 | -18.089 | 13.777 | 1.0794 | -9.0499 | 14.75 | -22.588 | 8.0985 | -14.692 |  | 4.9717 | 37.479 | 65.562 | 66.803 | 15.44 | 98.109 | 19.7 | -26.6 | -2.2004 | 2.4504 | 2.018 | 0.0638 | 0 | -17.012 | -41.046 | 28.021 | 64.032 | 116.8 | 70.882 | -178.28 | -29.122 |  | -58.917 | 0 | 5.392 | 4.9677 | 1 | 216.7 | 214.16 | 193.6 | -194.7 | -419.79 | 424.73 | 418.23 | -204.19 | -204.16 | -49.519 | -40.683 | 77.71 | 79.094 | -132.13 | -138.46 |  | 42.959 |  | -35.64 | 105.26 | 104.09 | 59.599 | 59.099 | 22.765 | 12.72 | -352.96 | 95.455 | 95.25 | 16.7 | 21.1 | -40.299 | -40.5 | 1.0401 | 0.9522 | -417.61 | -154.56 | 364.28 | 302.58 | 37.889 | -296.83 | 301.1 | -93.281 | -169.96 | -294.03 | 96.331 | 99.289 | 95.084 | -356.98 | 171.19 | -186.43 | 188.66 | -6.5905 | 30.955 | 29.6 |  | 4.3239 | -28.319 | 7.5199 | 13.014 | -7.7347 | -39.024 | -14.384 | 37.299 | 52.025 | 49.368 | 0 | 0 | 49.623 | 50.53 | 50.564 |  |  |  | 8.46 | 8.6999 | -35.345 | 72.079 | 50.072 | -35.259 | -70.682 | 40.017 | 30.827 | 18.2 | -18.2 | 0 | 158.47
12/03/2025 | 17:30 | 0 | 23.31 |  | -32.356 | 33.686 |  | 66.788 | -117.58 | 72.601 | 36.58 | 35.443 | -22.2 | -33.994 | 28.6 | 9.9359 | -28.6 | 13.649 | 240.18 | 11.343 |  | 18.081 | 0 | 13.232 | 7.2306 |  | 113 | -71.11 | -71.5 | 20.838 | 22.2 | 33 | 12.032 | 0.254 | -77.23 | -78.36 | -39.819 | 78.629 | 79.93 | 14.582 | 11.508 | 78.107 | 81.883 |  | -93.503 | 0 | 23.399 | 32.378 | 68.587 |  | 1.5867 | 14.742 | -466.23 | -7.8643 | -17.399 | -17.399 | 100.31 | 0 |  | -67.102 | -56.088 | 7.7397 | 6.016 | 4.0984 | 500.22 | 103.42 | 103.36 | -408.93 | 525.18 | 40.977 | -126.28 | 128.47 | 101.48 |  |  | 70.459 | 81.97 |  | -67.912 | 141.5 | 140.38 | 18.463 | -142.87 | -143.25 |  |  | 19.57 | 25.985 | 14.699 | 208.69 | -17.989 | 10.133 | 8.8166 | 11.474 |  | -0.1273 | -15.125 | -47.743 | 16.772 | 14.036 | 59.189 | 88.47 | 59.069 | 55.815 | -37.599 | -2.2607 | 105.01 | 103.89 | -126.53 | -0.0001 |  | -121.19 | -121.4 | 34.455 | 72.958 | 78.915 | 106.07 | 73.02 | -12.28 | 65.448 | 132.62 | -2.04 | -1.9299 | 74.18 | 81.23 | 126.18 | 121.9 | -57.625 | -56.954 | 224.2 | 175.28 | 171.42 | 173.91 | 71.024 | 53.544 | -29.613 | 421.39 | 253.28 | 0 | -22.286 | -20.45 | 14.788 | 27.746 | 25.785 | 38.448 | -47.227 | -48.005 | -17.856 | 0 | -19.029 | 0 | 12.972 | 1.2969 | -38.777 | -37.77 | 5.3473 | -52.716 | 12.083 | 25.796 | 0 | 0 | 0 | 5.6264 | 0 | 67.987 | 67.149 | -99.134 | 60.183 | 59.437 | -71.619 | -72.444 | -29.28 | -22.719 | 14.048 | 1.1856 | -9.0599 | 13.77 | -29.055 | 7.9473 | -14.55 |  | 5.1534 | 34.229 | 72.199 | 73.466 | 15.6 | 96.204 | 21.299 | -24.622 | -1.7906 | 1.9955 | 2.023 | 0.0638 | 0 | -16.299 | -39.623 | 29.462 | 62.015 | 114.55 | 69.426 | -170.26 | -27.597 |  | -56.088 | 0 | 4.756 | 4.3348 | 1.2826 | 233.12 | 233.1 | 193.6 | -194.16 | -437.15 | 441.41 | 439.67 | -220.07 | -223.1 | -48.33 | -39.897 | 79.24 | 78.668 | -148.61 | -156.09 |  | 59.802 |  | -43.395 | 95.01 | 94.129 | 62.9 | 63 | 22.745 | 32.72 | -351.1 | 103.4 | 102.13 | 17.899 | 22.799 | -57.4 | -57.599 | 1.0401 | 0.9522 | -433.88 | -229.39 | 416.06 | 344.63 | 29.278 | -334.8 | 337.22 | -134.31 | -206.69 | -335.81 | 97.182 | 96.655 | 139.79 | -412.67 | 205.79 | -199.7 | 203.92 | -6.6948 | 30.955 | 30.959 |  | 4.188 | -29.68 | 9.4399 | 12.803 | -9.3736 | -42.101 | -12.977 | 37.9 | 53.888 | 53.27 | 0 | 0 | 51.41 | 53.436 | 51.947 |  |  |  | 8.5699 | 8.6999 | -35.024 | 71.368 | 49.951 | -33.328 | -70.385 | 39.209 | 31.69 | 15 | -14.8 | 0 | 159.13
12/03/2025 | 18:00 | 0 | 22.016 |  | -33.675 | 31.654 |  | 63.331 | -109.71 | 65.692 | 33.262 | 32.423 | -15.539 | -34.888 | 28.6 | 9.9359 | -28.6 | 12.693 | 222.08 | 8.8941 |  | 15.634 | 0 | 8.7814 | 7.9299 |  | 113 | -68.12 | -68.73 | 21.343 | 13.319 | 33 | 9.996 | 0.255 | -74.86 | -75.01 | -39.36 | 76.489 | 76.739 | 14.212 | 11.345 | 75.772 | 78.046 |  | -90.02 | 2.946 | 22.157 | 22.595 | 64.836 |  | 2.1101 | 13.906 | -430.59 | -8.7601 | -17.799 | -17.599 | 96.713 | 0 |  | -67.102 | -54.281 | 7.3549 | 6.1305 | 4.291 | 462.9 | 102.29 | 101.35 | -396.04 | 501.42 | 40.977 | -117.34 | 119.84 | 95.055 |  |  | 68.069 | 75.41 |  | -64.831 | 135.69 | 137.26 | 19.267 | -134.78 | -134.93 |  |  | 19.57 | 25.985 | 24.399 | 197.6 | -18.069 | 11.904 | 12.054 | 13.347 |  | -0.267 | -22.618 | -40.376 | 16.529 | 14.236 | 61.299 | 86.959 | 58.366 | 54.643 | -37.27 | -2.2607 | 99.799 | 99.244 | -117.97 | 0 |  | -123 | -121.5 | 33.681 | 72.079 | 76.097 | 104.9 | 71.42 | -11.35 | 61.033 | 114.89 | -2.7 | -2.5699 | 83.12 | 74.73 | 116.65 | 113.7 | -56.041 | -54.863 | 219.18 | 171.1 | 166.33 | 168.77 | 71.905 | 53.884 | -28.185 | 394.72 | 301.79 | 0 | -20.031 | -18.548 | 9.0834 | 30.62 | 28.518 | 35.375 | -45.094 | -45.786 | -19.843 | 0 | -19.639 | 0 | 11.487 | 10.645 | -38.381 | -37.436 | 4.9274 | -52.875 | 16.992 | 26.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.805 | 65.81 | -111.52 | 59.628 | 58.76 | -77.37 | -72.562 | -35.594 | -25.649 | 13.872 | 1.387 | -8.8099 | 11.69 | -35.62 | 7.9434 | -13.914 |  | 6.1012 | 30.389 | 74.454 | 79.569 | 15.18 | 94.711 | 20.799 | -23.519 | -2.0781 | 2.2556 | 2.0825 | 0.0638 | 0 | -14.924 | -40.642 | 27.379 | 63.276 | 117.21 | 70.34 | -171.45 | -26.67 |  | -53.584 | 0 | 5.558 | 5.1786 | 1.4358 | 249.05 | 243.5 | 191.1 | -192.09 | -446.04 | 450.79 | 446.94 | -232.04 | -233.5 | -44.275 | -34.954 | 83.534 | 79.431 | -165.76 | -164.89 |  | 68.437 |  | -52.263 | 84.569 | 84.37 | 68.8 | 68.9 | 22.581 | 39.52 | -349.59 | 107.97 | 107.05 | 17.899 | 27.299 | -66.8 | -67 | 1.1585 | 0.9522 | -441.84 | -275.55 | 448.78 | 369.65 | 25.106 | -365.46 | 366.16 | -157.39 | -228.05 | -360.43 | 97.297 | 97.543 | 159.05 | -440.81 | 228.28 | -213.38 | 213.03 | -6.6427 | 30.955 | 31.12 |  | 3.9579 | -29.84 | 10.72 | 12.46 | -10.691 | -41.75 | -10.371 | 36 | 55.224 | 56.437 | 0 | 0 | 53.985 | 52.305 | 53.744 |  |  |  | 9.3499 | 8.6999 | -28.43 | 71.154 | 45.64 | -28.989 | -69.694 | 34.183 | 35.949 | 18.399 | -19.299 | 0 | 149.93
12/03/2025 | 18:30 | 0 | 22.836 |  | -32.481 | 32.226 |  | 64.7 | -113.96 | 68.912 | 34.832 | 33.871 | -19.979 | -42.609 | 35.2 | 13.248 | -33 | 11.732 | 230.28 | 7.4523 |  | 12.105 | 0 | 3.6589 | 2.4342 |  | 113 | -73.809 | -74.489 | 23.525 | 19.979 | 41.799 | 13.769 | 0.277 | -78.069 | -78.309 | -47.59 | 79.339 | 79.569 | 15.661 | 10.464 | 77.309 | 80.608 |  | -93.235 | 2.6547 | 9.272 | 9.5641 | 71.668 |  | 0 | 2.2654 | -444.27 | -23.585 | -10.599 | -10.699 | 99.804 | 0 |  | -67.102 | -51.16 | 8.0081 | 6.6173 | 4.5067 | 481.36 | 113.01 | 112.52 | -417.85 | 518.86 | 40.977 | -109.91 | 112.42 | 95.823 |  |  | 69.5 | 73.72 |  | -66.974 | 135.12 | 136.08 | 16.681 | -133.52 | -134.52 |  |  | 19.57 | 25.985 | 30.7 | 192.69 | -18.09 | 15.365 | 14.921 | 16.447 |  | 5.6821 | -28.853 | -47.694 | 17.475 | 16.917 | 60.15 | 87.699 | 61.179 | 57.572 | -40.659 | -2.2607 | 96.704 | 94.917 | -111.29 | 0 |  | -124.8 | -125.4 | 33.34 | 72.958 | 83.611 | 106.07 | 73.08 | -12.61 | 63.004 | 114.89 | -1.67 | -1.63 | 86 | 78.15 | 110.36 | 110.45 | -59.161 | -57.781 | 215.1 | 171.44 | 165.53 | 168.18 | 73.506 | 54.922 | -29.062 | 427.68 | 303.93 | 0 | -19.658 | -17.951 | 11.182 | 30.514 | 28.684 | 35.375 | -43.428 | -44.446 | -18.412 | 0 | -17.489 | 0 | 12.652 | 5.306 | -39.022 | -37.787 | 6.9417 | -52.654 | 19.792 | 25.048 | 0 | 0 | 0 | 7.9869 | 0 | 66.815 | 66.647 | -113.53 | 60.336 | 60.272 | -74.496 | -69.269 | -40.157 | -30.239 | 13.868 | 1.6079 | -8.8099 | 11.29 | -39.924 | 8.4068 | -14.586 |  | 5.6461 | 27.79 | 70.271 | 76.305 | 16.219 | 96.64 | 19.2 | -25.365 | -0.7396 | 0 | 2.6006 | 0.0638 | 0 | -15.256 | -45.294 | 28.302 | 71.259 | 115.7 | 70.499 | -176.21 | -29.291 |  | -62.535 | 0 | 10.852 | 10.474 | 2 | 248.07 | 246.41 | 195.3 | -192.99 | -442.85 | 442.55 | 436.81 | -232.65 | -236.41 | -41.098 | -28.4 | 80.331 | 76.496 | -165.76 | -164.89 |  | 68.877 |  | -64.124 | 74.819 | 74.48 | 70.4 | 70.599 | 22.786 | 45.759 | -351.06 | 108.07 | 107.83 | 19.6 | 30.2 | -67.599 | -67 | 1.1585 | 0.8867 | -433.34 | -279.03 | 466.57 | 375.52 | 19.523 | -371.68 | 372.56 | -165.13 | -234.59 | -367.99 | 100.22 | 99.743 | 166.91 | -456.45 | 230.76 | -221.11 | 222.22 | -5.6951 | 30.955 | 30.719 |  | 3.1159 | -30.239 | 9.68 | 12.849 | -10.106 | -38.759 | -9.932 | 32.2 | 53.485 | 53.299 | 0 | 0 | 49.916 | 51.047 | 50.129 |  |  |  | 10.529 | 8.6999 | -22.517 | 70.867 | 41.631 | -22.201 | -69.215 | 28.143 | 41.036 | 21 | -21 | 0 | 169.4
12/03/2025 | 19:00 | 0 | 24.773 | -49.7 | -31.273 | 35.683 | 0 | 71.454 | -128.08 | 77.026 | 39.014 | 37.811 | -33.299 | -46.8 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.929 | 258.74 | 9.6613 | 9.8932 | 15.928 | 0 | 3.5381 | 2.562 |  | 113 | -82.36 | -82.209 | 21.421 | 35.52 | 46.2 | 10.647 | 0.257 | -87.169 | -87.139 | -46.159 | 88.069 | 89.029 | 17.16 | 10.037 | 84.168 | 87.288 | 41.874 | -100.46 | 2.4289 | 11.039 | 10.912 | 82.384 | 83.724 | 1.0632 | 6.2262 | -533.04 | -23.767 | -10.599 | -10.599 | 107.18 | 0 | -6.3823 | -67.102 | -58.264 | 8.166 | 8.7145 | 5.9075 | 564.4 | 124.02 | 124.24 | -468.41 | 578.68 | 40.977 | -125.27 | 128 | 107.38 | 30.28 | 36.819 | 77.29 | 82.669 | -69.251 | -68.715 | 140.2 | 142.16 | 15.589 | -154.16 | -153.39 | 7.6376 | -108.69 | 19.57 | 25.985 | 14.399 | 219.39 | -19.079 | 8.532 | 7.8053 | 9.4643 | -0.9402 | 0.0576 | -29.959 | -58.972 | 20.784 | 17.304 | 63.93 | 94.809 | 61.179 | 57.426 | -40.68 | -2.2607 | 109.36 | 109.19 | -129.85 | 0 | -24.634 | -126.8 | -126.8 | 33.406 | 72.958 | 87.368 | 106.07 | 72.319 | -13.36 | 64.314 | 131.17 | -1.5 | -1.4299 | 92.49 | 79.26 | 128.72 | 126.4 | -57.489 | -57.018 | 229.05 | 183.15 | 178.41 | 180.25 | 74.715 | 53.246 | -31.02 | 474.75 | 263.06 | 0 | -19.719 | -17.414 | 13.854 | 28.038 | 26.554 | 30.767 | -44.186 | -45.283 | -14.949 | 0 | -17.859 | 0 | 13.496 | -1.381 | -38.649 | -37.987 | 5.0813 | -50.903 | 19.853 | 25.904 | 0 | 0 | 0 | 8.0878 | 0 | 68.824 | 68.824 | -101.81 | 59.987 | 59.771 | -62.216 | -57.03 | -39.227 | -30.679 | 13.872 | 1.6897 | -8.7899 | 11.91 | -40.175 | 7.8922 | -14.287 | 0.854 | 6.6984 | 26.909 | 56.717 | 64.275 | 16.91 | 96.622 | 19.299 | -28.173 | 0.4301 | 0 | 2.8452 | 0.0638 | 0 | -14.868 | -50.421 | 28.179 | 79.41 | 126.49 | 75.777 | -189.27 | -29.825 | 47.818 | -65.827 | 0 | 12.766 | 12.174 | 2.1218 | 234.84 | 231.48 | 193.19 | -192.99 | -427.57 | 434.07 | 432.19 | -218.24 | -217.66 | -47.482 | -37.327 | 78.353 | 78.007 | -165.76 | -164.89 | 68.459 | 68.459 | -59.241 | -58.257 | 65.68 | 65.639 | 67.4 | 67.5 | 23.094 | 45.599 | -340.12 | 105.98 | 105.76 | 19.6 | 28.899 | -66.8 | -67 | 1.1585 | 0.8867 | -424.2 | -235.6 | 436.94 | 355.48 | 20.466 | -348.42 | 348.02 | -158.03 | -223.48 | -345.46 | 89.453 | 91.323 | 159.24 | -424.37 | 222.64 | -201.6 | 200.94 | -5.6401 | 30.955 | 31.04 | 2.963 | 2.9519 | -30.559 | 9.6 | 12.49 | -9.9015 | -41.603 | -9.578 | 34.099 | 52.022 | 51.527 | 0 | 0 | 51.069 | 50.607 | 51.306 |  | -27.899 | 15.618 | 10.63 | 8.6999 | -32.368 | 73.194 | 48.262 | -32.452 | -71.983 | 36.157 | 36.075 | 19 | -19 | 0 | 181.52
12/03/2025 | 19:30 | 0 | 25.421 | -50.918 | -31.351 | 35.861 | 0 | 71.574 | -129.75 | 77.782 | 39.47 | 38.21 | -35.52 | -45.663 | 37.4 | 15.732 | -35.2 | 13.544 | 262.04 | 9.575 | 9.7138 | 15.877 | 0 | 3.3957 | 2.5853 |  | 113 | -84.11 | -84.11 | 22.115 | 35.52 | 44 | 10.645 | 0.263 | -88.099 | -88.29 | -44.509 | 89.139 | 90.01 | 17.07 | 10.148 | 84.629 | 88.076 | 45.518 | -101.8 | 2.4506 | 9.3616 | 10.046 | 84.528 | 86.135 | 1.0632 | 7.3578 | -541.81 | -23.136 | -10.799 | -10.799 | 108.54 | 0 | -6.2074 | -67.102 | -58.612 | 8.166 | 8.614 | 5.8974 | 580.37 | 126.31 | 126.43 | -465.95 | 590.8 | 40.977 | -130.47 | 132.34 | 109.4 | 31.2 | 37.24 | 77.29 | 83.51 | -70.323 | -70.457 | 139.72 | 141.04 | 15.42 | -157.07 | -156.93 | 7.4063 | -111.48 | 19.57 | 25.985 | 13.6 | 223.8 | -19.2 | 6.2632 | 5.706 | 7.6078 |  |  | -11.872 | -57.928 | 21.883 | 18.22 | 68.779 | 97.089 | 60.476 | 56.84 | -40.25 | -2.2607 | 112.01 |  | -132.97 | 0.0001 | -24.614 | -128.89 | -130.5 | 33.06 | 71.2 | 87.368 | 102.55 | 70.15 | -13.17 | 63.841 | 131.17 | -2.59 | -2.47 | 95.94 | 80.01 | 132.44 | 128.87 | -57.031 | -56.872 | 228.73 | 182.87 | 176.28 | 180.26 | 73.589 | 52.349 | -30.678 | 477.26 | 274.73 | 0 | -19.402 | -16.998 | 14.479 | 30.134 | 28.329 | 23.087 | -42.474 | -43.416 | -15.015 | 0 | -8.3099 | 0 | 13.335 | 3.1234 | -40.506 | -39.4 | 7.5675 | -51.741 | 18.664 | 26.037 | 0 | 0 | 0 | 11.756 | 0 | 68.991 | 69.326 | -111.52 | 60.734 | 59.597 | -67.148 | -56.657 | -53.407 | -44.769 | 13.777 | 1.7007 | -8.8099 | 11.44 | -53.294 | 7.7052 | -14.287 | 0.743 | 6.9575 | 17.26 | 57.985 | 67.086 | 17.98 | 94.678 | 19.799 | -28.3 | 0.8158 | 0 | 2.8631 | 0.0638 | 0 | -14.08 | -50.619 | 28.935 | 79.998 | 125.68 | 75.025 | -187.42 | -29.46 | 47.698 | -66.093 | 0 | 12.571 | 12.089 | 2 | 239.16 | 239.05 | 193.19 | -192.99 | -434.11 | 438.99 | 437.13 | -224.37 | -225.52 | -45.694 | -35.795 | 78.992 | 80.155 | -161.36 | -164.89 | 66.031 | 66.438 | -57.233 | -57.876 | 78.01 | 77.9 | 67.199 | 67.699 | 22.643 | 44.24 | -333.24 | 100.43 | 100.43 | 19.6 | 29.6 | -65.099 | -64.4 | 1.1585 | 0.9047 |  | -256.34 | 444.4 | 361.49 | 20.432 | -354.39 | 358.13 | -149.99 | -221.57 | -358.13 | 96.275 | 95.425 | 151.75 | -436.09 | 222.27 | -211.52 | 212.52 | -4.8766 | 30.955 | 31.76 | 2.9909 | 2.986 | -30.399 | 9.52 | 12.689 | -9.871 | -41.573 | -10.283 | 34.5 | 51.796 | 53.969 | 0 | 0 | 52.08 | 51.531 | 53.034 |  | -27.6 | 16.351 | 10.789 | 8.6999 | -31.465 | 71.687 | 46.527 | -31.458 | -70.11 | 35.417 | 35.899 | 19.899 | -18.6 | 0 | 183.03
12/03/2025 | 20:00 | 0 | 25.164 |  | -31.367 | 35.863 | 0 | 71.705 | -128.19 | 75.818 | 38.518 | 37.392 | -35.52 | -46.017 | 37.4 | 16.559 | -37.4 | 14.041 | 260.6 | 10.187 | 10.009 | 16.759 | 0 | 3.7738 | 2.5334 |  | 113 | -83.19 | -83.279 | 22.347 | 35.52 | 44 | 10.656 | 0.264 | -86.23 | -87.459 | -45.5 | 88.099 | 88.26 | 17.346 | 10.2 | 84.118 | 87.448 | 44.748 | -101.54 | 2.4506 | 5.8491 | 6.0764 | 84.528 | 86.001 | 0.5398 | 3.805 | -532.38 | -23.317 | -10.599 | -10.599 | 108.54 | 0 | -6.3371 | -67.102 | -58.597 | 8.166 | 8.4208 | 5.768 | 567.7 | 119.35 | 119.51 | -450.2 | 584.55 | 40.977 | -130.43 | 132.63 | 109.4 | 31.079 | 37.22 | 77.33 | 83.51 | -64.161 | -63.893 | 135.66 | 135.47 | 16.248 | -156.96 | -156.59 | 7.0803 | -116.57 | 19.57 | 25.985 | -0.1 | 234.5 | -18.899 | 5.582 | 5.015 | 7.1195 |  |  | -11.116 | -53.766 | 21.039 | 18.402 | 64.79 | 97.68 | 59.772 | 56.254 | -41.04 | -2.3863 | 117.32 |  | -119.49 | 0 | -24.709 | -122.59 | -123.4 | 33.093 | 69.442 | 88.308 | 100.21 | 68.55 | -13.12 | 64.719 | 118.42 | -3 | -2.95 | 91.04 | 81.72 | 117.85 | 115.67 | -53.329 | -51.89 | 223.01 | 177.17 | 172.68 | 174.93 | 82.068 | 60.579 | -30.621 | 460 | 323.76 | 0 | -19.767 | -17.313 | 0 | 36.313 | 34.099 | 32.304 | -41.734 | -42.677 | -21.66 | 0 | -16.879 | 0 | 13.025 | 16.959 | -44.115 | -43.179 | 12.672 | -59.101 | 18.798 | 25.987 | 0 | 0 | 0 | 9.2513 | 0 | 64.638 | 63.968 | -109.68 | 53.992 | 54.173 | -64.494 | -55.927 | -51.319 | -44.569 | 13.777 | 1.6543 | -8.7199 | 12.52 | -51.601 | 7.9768 | -14.305 | 0.742 | 7.217 | 18.409 | 56.551 | 65.258 | 17.98 | 94.697 | 20.5 | -27.427 | 0.4741 | 0 | 2.8281 | 0.0638 | 0 | -14.536 | -50.157 | 29.972 | 79.662 | 127.75 | 76.997 | -186.27 | -28.757 | 47.089 | -63.976 | 0 | 12.307 | 11.72 | 2 | 247.35 | 248.01 | 193.19 | -192.99 | -445.62 | 448.9 | 447.09 | -231.97 | -230.63 | -47.487 | -36.664 | 80.249 | 80.103 | -161.36 | -164.89 | 66.635 | 65.899 | -57.107 | -56.158 | 92.3 | 91.54 | 68.3 | 67.4 | 22.56 | 44.24 | -337.32 | 101.22 | 100.99 | 19.6 | 28.399 | -64.199 | -64.5 | 1.1585 | 1.0065 |  | -299.25 | 463 | 372.44 | 27.169 | -363.14 | 366.63 | -148.03 | -230.09 | -366.63 | 106.22 | 105.95 | 152.47 | -450.5 | 230.63 | -220.71 | 222.58 | -4.7969 | 30.955 | 31.2 | 2.943 | 2.9409 | -30.319 | 9.1199 | 13.333 | -9.3736 | -43.801 | -10.136 | 36.2 | 54.157 | 53.402 | 0 | 0 | 52.374 | 53.032 | 51.078 |  | -27.1 | 16.823 | 10.579 | 8.6999 | -32.185 | 73.838 | 48.745 | -32.181 | -71.636 | 36.808 | 35.194 | 17.899 | -18.1 | 0 | 179.88
12/03/2025 | 20:30 | 0 | 22.402 |  | -31.714 | 35.295 | 0 | 70.03 | -121.03 | 75.222 | 37.862 | 37.16 | -33.299 | -44.814 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 13.714 | 246.16 | 9.4066 | 9.5202 | 15.563 | 0 | 3.8212 | 2.6206 |  | 113 | -80.62 | -80.669 | 22.58 | 33.299 | 44 | 11.458 | 0.269 | -84.16 | -84.58 | -46.08 | 86.11 | 85.889 | 17.451 | 10.426 | 82.404 | 85.767 | 42.603 | -98.861 | 2.5019 | 6.9977 | 7.9046 | 81.179 | 82.92 | 0.5398 | 4.6664 | -514.76 | -22.132 | -10.499 | -10.499 | 105.51 | 0 | -6.1917 | -67.102 | -57.831 | 8.166 | 7.6186 | 5.0859 | 551.13 | 116.79 | 117.77 | -434.87 | 564.86 | 40.977 | -127.62 | 131.26 | 109.4 | 31.399 | 37.209 | 77.33 | 83.51 | -61.348 | -61.75 | 133.11 | 134.44 | 17.704 | -153.58 | -153.54 | 7.124 | -118.29 | 19.57 | 25.985 | -2.2999 | 236.5 | -19.1 | 5.5077 | 4.3407 | 6.3296 |  |  | -11.546 | -52.703 | 21.607 | 18.243 | 59.2 | 97.669 | 58.366 | 55.082 | -40.61 | -2.3863 | 119.36 |  | -115.64 | 0.0001 | -24.456 | -123.3 | -124.19 | 32.742 | 66.806 | 86.429 | 96.697 | 66.49 | -12.77 | 64.705 | 118.42 | -2.48 | -2.39 | 87.54 | 81.69 | 113.16 | 111.12 | -50.196 | -49.836 | 220.42 | 174.52 | 169.47 | 172.3 | 83.528 | 61.219 | -30.957 | 446.88 | 352.91 | 0 | -19.658 | -17.509 | 0 | 41.392 | 38.283 | 27.696 | -41.063 | -41.948 | -23.12 | 0 | -15.489 | 0 | 13.004 | 25.519 | -41.805 | -40.884 | 9.2453 | -59.153 | 26.154 | 26.411 | 0 | 0 | 0 | 8.5937 | 0 | 60.451 | 62.126 | -114.2 | 53.021 | 52.849 | -67.242 | -58.881 | -50.426 | -43.999 | 13.66 | 1.6433 | -8.7199 | 12.55 | -49.991 | 7.8749 | -14.305 | 0.889 | 7.4491 | 20.34 | 58.868 | 68.736 | 18.17 | 99.563 | 21 | -26.128 | 0.5154 | 0 | 2.8162 | 0.0638 | 0 | -15.614 | -47.03 | 29.876 | 74.536 | 123.62 | 74.432 | -184.91 | -28.06 | 46.393 | -62.134 | 0 | 11.428 | 10.94 | 2 | 249.82 | 245.96 | 189 | -188.46 | -450.88 | 450.77 | 451.09 | -232.27 | -233.47 | -48.265 | -38.152 | 77.358 | 80.28 | -172.23 | -172.26 | 67.624 | 67.591 | -55.617 | -54.52 | 92.519 | 93.15 | 67.4 | 67.099 | 22.56 | 43.84 | -341.59 | 109.7 | 109.48 | 19 | 25 | -66.8 | -67 | 1.0942 | 1.0065 |  | -321.95 | 462.4 | 377.3 | 33.196 | -364.2 | 365.61 | -146.47 | -231.16 | -365.61 | 103.68 | 102.94 | 147.56 | -450.8 | 230.71 | -217.28 | 217.39 | -5.6676 | 30.955 | 31.2 | 3.002 | 2.9879 | -30.479 | 8.4799 | 14.088 | -8.9066 | -44.884 | -11.015 | 38.5 | 57.075 | 57.166 | 0 | 0 | 50.856 | 50.161 | 49.666 |  | -23.5 | 17.146 | 10.309 | 8.6999 | -31.5 | 73.436 | 48.796 | -30.983 | -71.391 | 37.195 | 34.142 | 14.899 | -14.6 | 0 | 176.68
12/03/2025 | 21:00 | 0 | 23.561 |  | -32.134 | 35.147 | 0 | 69.912 | -123.73 | 72.614 | 36.66 | 36.021 | -31.079 | -41.162 | 33 | 14.904 | -33 | 12.74 | 252.64 | 9.7462 | 9.8383 | 16.239 | 0 | 4.9369 | 4.1685 |  | 113 | -80.459 | -80.73 | 23.565 | 31.079 | 39.6 | 13.413 | 0.278 | -84.22 | -83.93 | -46.419 | 85.19 | 85.519 | 17.333 | 10.742 | 81.572 | 84.932 | 43.892 | -97.522 | 2.5073 | 7.3174 | 7.6286 | 82.116 | 83.054 | 0.5398 | 3.4077 | -521.56 | -16.643 | -10.499 | -10.499 | 103.79 | 0 | -6.2598 | -67.102 | -58.723 | 8.166 | 8.3445 | 5.6338 | 550.46 | 114.1 | 114.04 | -430.46 | 564.14 | 40.977 | -123.45 | 125.62 | 109.4 | 31.329 | 36.38 | 76.55 | 83.51 | -62.151 | -62.955 | 132.12 | 132.57 | 18.669 | -151.99 | -151.56 | 7.0096 | -116.87 | 19.57 | 25.985 | -5.3 | 236.1 | -19.01 | 5.0936 | 4.8769 | 6.763 |  |  | -14.233 | -53.38 | 21.181 | 17.969 | 62.889 | 96.3 | 56.257 | 53.324 | -39.77 | -2.3863 | 117.33 |  | -113.24 | 0.0001 | -24.183 | -119.8 | -118.9 | 32.742 | 64.169 | 84.55 | 93.182 | 64.44 | -12.55 | 65.178 | 114.24 | -2.96 | -2.8599 | 93.27 | 80.81 | 114.49 | 112.25 | -51.616 | -49.599 | 219.9 | 171.79 | 165.58 | 169.93 | 82.265 | 60.37 | -30.864 | 441.71 | 358.17 | 0 | -19.526 | -17.185 | 0 | 36.129 | 33.415 | 32.304 | -39.994 | -40.656 | -21.97 | 0 | -17.799 | 0 | 12.745 | 17.156 | -41.085 | -40.697 | 8.688 | -57.869 | 28.886 | 26.12 | 0 | 0 | 0 | 9.9135 | 0 | 61.121 | 61.791 | -109.85 | 51.912 | 52.098 | -69.603 | -59.366 | -48.448 | -44.589 | 13.658 | 1.5957 | -8.6899 | 12.62 | -49.707 | 10.814 | -14.305 | 0.936 | 7.8776 | 20.27 | 61.66 | 71.432 | 18.06 | 97.407 | 21.799 | -24.398 | 1.2341 | 0 | 2.7119 | 0.0638 | 0 | -14.463 | -45.725 | 29.876 | 71.763 | 119.65 | 72.307 | -182.44 | -27.089 | 45.256 | -60.314 | 0 | 10.354 | 9.7996 | 1.9454 | 249.5 | 248.66 | 189 | -188.46 | -452.58 | 455.67 | 451.24 | -234.52 | -234.27 | -48.656 | -39.149 | 79.604 | 75.297 | -172.23 | -172.26 | 69.997 | 69.261 | -55.384 | -54.34 | 96.739 | 96.269 | 67.5 | 66.9 | 22.765 | 43.36 | -346.8 | 113.58 | 113.31 | 18.5 | 23.5 | -67.8 | -67.9 | 1.1744 | 1.0065 |  | -331.5 | 468.4 | 380.98 | 31.883 | -369.63 | 372.99 | -150.91 | -235.05 | -372.99 | 104.33 | 108.2 | 153.05 | -454.12 | 234.47 | -220.58 | 221.53 | -5.8516 | 30.955 | 31.28 | 3.061 | 3.045 | -29.92 | 8.3199 | 13.521 | -9.0806 | -46.114 | -11.396 | 39 | 57.941 | 55.356 | 0 | 0 | 51.286 | 50.945 | 51.334 |  | -22.1 | 17.039 | 10.059 | 8.6999 | -31.733 | 72.284 | 48.837 | -31.217 | -70.932 | 37.913 | 32.739 | 14.899 | -14.1 | 0 | 174.41
12/03/2025 | 21:30 | 0 | 23.561 |  | -32.812 | 34.338 | 0 | 68.328 | -120.53 | 70.949 | 36.292 | 35.157 | -31.079 | -37.032 | 0 | 14.076 | -28.6 | 13.526 | 247.38 | 11.466 | 11.612 | 19.096 | 0 | 10.522 | 7.3757 |  | 113 | -78.849 | -78.069 | 23.73 | 31.079 | 35.2 | 13.119 | 0.275 | -81.69 | -82.01 | -45.9 | 83.44 | 83.61 | 16.219 | 11.393 | 80.344 | 84.664 | 44.825 | -95.244 | 2.5073 | 8.4039 | 8.0237 | 80.911 | 82.116 | 0.5398 | 2.7199 | -510.29 | -0.9626 | -14.099 | -13.999 | 100.73 | 0 | -5.6903 | -67.102 | -60.698 | 8.166 | 7.5992 | 5.2295 | 545.24 | 114.59 | 114.01 | -438.65 | 551.04 | 40.977 | -103.67 | 106.03 | 108.53 | 30.319 | 35.09 | 74.94 | 83.51 | -66.706 | -66.572 | 132.94 | 133.47 | 20.313 | -143.85 | -144.4 | 6.4571 | -115.11 | 19.57 | 25.985 | -3.0999 | 229.8 | -18.309 | 8.7049 | 7.9123 | 9.4607 |  |  | -11.944 | -58.805 | 20.104 | 16.973 | 59.419 | 92.9 | 54.851 | 52.153 | -39.069 | -2.3863 | 116.54 |  | -112.6 | 0 | -23.913 | -115 | -116.9 | 32.148 | 61.532 | 79.854 | 89.666 | 61.04 | -11.63 | 65.839 | 114.24 | -2.48 | -2.3699 | 86.02 | 80.71 | 113.07 | 110.21 | -54.171 | -53.027 | 211.69 | 165.25 | 158.78 | 160.71 | 75.396 | 52.307 | -31.663 | 448.96 | 332.24 | 0 | -19.239 | -16.951 | 10.342 | 26.636 | 24.707 | 32.304 | -40.777 | -41.869 | -15.092 | 0 | -16.709 | 0 | 12.211 | 1.5051 | -40.513 | -39.706 | 7.4803 | -50.456 | 26.229 | 25.413 | 0 | 0 | 0 | 8.4126 | 0 | 66.312 | 66.647 | -114.87 | 55.275 | 54.915 | -72.653 | -63.8 | -48.8 | -45.309 | 13.775 | 1.514 | -8.7399 | 13.95 | -49.564 | 10.885 | -14.603 | 1.0609 | 7.8529 | 19.389 | 66.388 | 73.896 | 17.66 | 94.709 | 22.5 | -24.044 | 0.5184 | 0 | 2.575 | 0.0638 | 0 | -14.309 | -43.274 | 29.876 | 67.813 | 115.9 | 70.044 | -173.74 | -26.112 | 43.655 | -58.043 | 0 | 8.4487 | 8.091 | 2 | 245.39 | 245.06 | 189 | -188.46 | -447.61 | 450.98 | 448.04 | -231.05 | -229.75 | -50.508 | -41.374 | 77.727 | 76.712 | -172.23 | -172.26 | 70.865 | 70.283 | -50.031 | -49.124 | 100.77 | 99.949 | 63.5 | 63.299 | 22.478 | 40.88 | -352.82 | 112.79 | 112.54 | 17.899 | 18.299 | -70.199 | -70.4 | 1.075 | 0.9002 |  | -304.53 | 458.46 | 370.35 | 23.804 | -372.24 | 365.82 | -149.08 | -237.75 | -365.82 | 105.44 | 104.2 | 151.76 | -447.95 | 239.58 | -213.09 | 214.44 | -6.1428 | 30.955 | 30.799 | 3.2569 | 3.2439 | -29.68 | 8.3999 | 14.281 | -7.6462 | -46.202 | -11.659 | 39 | 53.759 | 54.491 | 0 | 0 | 49.598 | 48.404 | 49.396 |  | -18.2 | 18.194 | 9.46 | 8.6999 | -34.014 | 74.18 | 51.432 | -33.501 | -72.905 | 39.912 | 31.432 | 10 | -10.1 | 0 | 165.47
12/03/2025 | 22:00 | 0 | 22.976 |  | -33.254 | 32.404 | 0 | 64.336 | -116.19 | 68.412 | 34.57 | 33.99 | -22.2 | -33.499 | 0 | 12.42 | -26.399 | 13.89 | 236.06 | 11.764 | 11.988 | 19.478 | 0 | 14.784 | 8.008 |  | 113 | -73.91 | -73.93 | 23.705 | 22.2 | 33 | 13.444 | 0.274 | -75.709 | -76.099 | -47.47 | 77.389 | 77.639 | 14.998 | 12.291 | 76.652 | 79.526 | 34.744 | -87.609 | 2.6208 | 6.141 | 5.7985 | 74.213 | 75.553 | 0 | -0.8 | -467.04 | 7.4397 | -17.999 | -17.999 | 94.038 | 0 | -6.1336 | -67.102 | -57.911 | 8.166 | 7.5951 | 5.0118 | 498.27 | 104.64 | 105.01 | -390.72 | 521.4 | 40.977 | -102.34 | 105.53 | 105.39 | 30.7 | 32.34 | 72.58 | 85.239 | -68.179 | -68.046 | 134.05 | 136.04 | 21.49 | -140.74 | -141.38 | 6.6301 | -112.1 | 19.57 | 25.985 | -3.0999 | 225.39 | -18.139 | 8.5896 | 7.8448 | 9.9777 |  |  | -8.8264 | -54.362 | 17.992 | 17.255 | 53.99 | 89.959 | 52.741 | 49.809 | -38.209 | -2.3863 | 112.72 |  | -113.94 | 0 | -23.183 | -111.3 | -111.19 | 32.522 | 57.431 | 77.036 | 83.807 | 57.29 | -11.15 | 65.772 | 111.55 | -3.11 | -3.0499 | 84.04 | 79.45 | 111.65 | 111.21 | -55.246 | -54.145 | 205.88 | 159.38 | 154.15 | 155.78 | 74.836 | 53.468 | -31.675 | 402.61 | 312.7 | 0 | -30.79 | -28.794 | 9.2196 | 15.106 | 14.834 | 39.984 | -44.063 | -44.949 | -16.179 | 0 | -17.18 | 0.9 | 11.418 | -18.266 | -40.407 | -39.955 | 8.1723 | -52.299 | 19.591 | 25.438 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 67.317 | 67.149 | -121.57 | 56.84 | 56.405 | -75.481 | -68.839 | -46.983 | -47.479 | 13.565 | 1.42 | -8.6799 | 15.43 | -47.824 | 11.078 | -14.943 | 1.164 | 7.8537 | 19.809 | 71.993 | 77.496 | 17.66 | 93.528 | 23.7 | -22.063 | -0.2294 | 0 | 2.4229 | 0.0638 | 0 | -14.8 | -39.431 | 29.876 | 63.108 | 112.89 | 68.212 | -166.57 | -24.671 | 41.566 | -53.318 | 0 | 6.1439 | 5.7389 | 2 | 244.76 | 242.69 | 189 | -188.46 | -447.16 | 451.27 | 450.54 | -230.03 | -227.24 | -45.944 | -35.807 | 69.778 | 69.27 | -172.23 | -172.26 | 71.843 | 71.008 | -44.371 | -46.149 | 100.08 | 99.29 | 64 | 61.599 | 22.683 | 39.919 | -350.04 | 117.37 | 117.13 | 16.799 | 16.5 | -70.199 | -69.599 | 1.075 | 0.8077 |  | -288.35 | 453.36 | 371.71 | 24.361 | -362.41 | 368.24 | -150.15 | -233.65 | -368.24 | 101.61 | 100.55 | 152.61 | -442.26 | 235.23 | -209.13 | 210.45 | -6.6948 | 30.955 | 30.719 | 3.559 | 3.5729 | -30.319 | 8.1599 | 14.29 | -8.1742 | -42.775 | -13.093 | 37.7 | 54.825 | 55.679 | 0 | 0 | 45.585 | 45.631 | 45.268 |  | -13.899 | 18.932 | 8.9099 | 8.6999 | -27.522 | 70.781 | 46.094 | -26.882 | -69.436 | 34.69 | 34.458 | 8.1 | -6.1999 | 0 | 167.81
12/03/2025 | 22:30 | 0 | 22.132 |  | -33.98 | 30.322 | 0 | 59.829 | -108.56 | 63.84 | 32.341 | 31.583 | -19.979 | -27.436 | 0 | 10.763 | -22 | 13.323 | 220.84 | 10.499 | 10.371 | 17.05 | 0 | 13.559 | 7.3892 |  | 113 | -71.61 | -71.589 | 23.189 | 19.979 | 26.4 | 12.012 | 0.268 | -74 | -73.819 | -45.5 | 74.989 | 75.3 | 12.914 | 13.287 | 74.008 | 76.943 | 41.018 | -86.001 | 2.6208 | 6.4832 | 7.2647 | 72.873 | 74.347 | -0.5235 | -4.0502 | -446.92 | 12.606 | -17.799 | -17.799 | 92.117 | 0 | -6.0907 | -67.102 | -56.691 | 8.166 | 6.6322 | 4.4775 | 480.48 | 96.468 | 96.865 | -358.76 | 497.61 | 40.977 | -112.86 | 115.12 | 103.31 | 29.639 | 29.059 | 68.94 | 85.319 | -71.127 | -70.859 | 140.22 | 140.97 | 22.435 | -133.44 | -133.82 | 6.1873 | -100.37 | 19.57 | 25.985 | 7.6999 | 201.19 | -16.95 | 11.939 | 10.94 | 12.876 |  |  | -13.159 | -53.965 | 16.853 | 16.187 | 47.11 | 84.089 | 49.226 | 46.879 | -35.799 | -2.3863 | 101.71 |  | -111.88 | 0 | -21.851 | -104.8 | -104.8 | 32.522 | 52.157 | 71.4 | 76.776 | 52.14 | -9.96 | 65.596 | 113.07 | -26.11 | -26.329 | 122.03 | 75.25 | 109.9 | 108.43 | -61.239 | -59.863 | 203.55 | 158.26 | 151.68 | 155.76 | 75.394 | 54.124 | -31.964 | 369.58 | 304.18 | 0 | -29.71 | -27.759 | 8.8703 | 21.055 | 19.344 | 39.984 | -47.934 | -48.912 | -17.327 | 0 | -21.09 | 1 | 10.658 | -3.8259 | -41.622 | -40.355 | 8.9784 | -52.279 | 18.707 | 25.838 | 0 | 0 | 0 | 9.3793 | 0 | 71.168 | 71.168 | -130.11 | 62.67 | 63.337 | -84.404 | -78.058 | -46.427 | -48.399 | 13.66 | 1.3138 | -8.6899 | 16.7 | -46.308 | 10.551 | -15.256 | 4.4869 | 7.6391 | 19.209 | 80.435 | 85.198 | 16.55 | 91.701 | 21.1 | -20.765 | -0.913 | 0 | 2.1947 | 0.0638 | 0 | -14.592 | -35.347 | 29.99 | 55.965 | 106.91 | 64.118 | -161.86 | -23.067 | 39.793 | -47.91 | 0 | 3.2227 | 2.795 | 1 | 243.24 | 240.06 | 189 | -188.46 | -453.54 | 451.98 | 455.94 | -227.56 | -225.61 | -51.015 | -41.962 | 74.808 | 73.774 | -172.23 | -172.26 | 71.008 | 71.722 | -39.208 | -39.693 | 105.44 | 104.97 | 60.599 | 60.2 | 22.54 | 38.4 | -345.75 | 114.38 | 114.03 | 15.6 | 13.699 | -69.4 | -69.599 | 1.1713 | 0.8077 |  | -283.41 | 448.16 | 363.39 | 27.61 | -358.28 | 354.71 | -149.09 | -232.5 | -354.71 | 100.78 | 100.51 | 149.77 | -438.15 | 231.44 | -203.4 | 201.29 | -7.17 | 30.955 | 30.799 | 3.8169 | 3.7799 | -30.879 | 8.2399 | 13.99 | -8.1132 | -45.763 | -13.27 | 40 | 55.978 | 54.441 | 0 | 0 | 47.517 | 49.16 | 47.681 |  | -12.699 | 20.383 | 8.1599 | 8.6999 | -35.15 | 73.272 | 51.845 | -35.042 | -71.928 | 41.713 | 30.664 | 5.3 | -4.6999 | 0 | 175.79
12/03/2025 | 23:00 | 0 | 21.296 | -42.182 | -34.047 | 28.629 | 0 | 56.856 | -101.13 | 60.578 | 30.567 | 29.795 | -13.319 | -26.681 | 0 | 9.1079 | -22 | 13.676 | 204.12 | 9.4052 | 9.3478 | 15.795 | 0 | 13.23 | 7.1626 |  | 113 | -66.8 | -66.839 | 21.869 | 13.319 | 24.2 | 9.8219 | 0.25 | -71.769 | -72.419 | -39.459 | 73.62 | 72.989 | 11.652 | 14.333 | 69.198 | 71.503 | 35.612 | -87.475 | 2.5182 | 22.891 | 18.68 | 63.898 | 65.372 | 1.5867 | 6.8569 | -425.1 | 4.2686 | -17.599 | -17.599 | 93.041 | 0 | -5.5871 | -67.102 | -54.037 | 8.166 | 0 | 4.0036 | 455.12 | 95.858 | 96.468 | -349.44 | 467.39 | 40.977 | -128.33 | 129.3 | 96.981 | 27.27 | 26.329 | 64.69 | 81.8 | -71.127 | -73.27 | 144.71 | 146.9 | 22.887 | -121.78 | -121.7 | 10.987 | -78.499 | 19.57 | 25.985 | 36.799 | 158.1 | -16.479 | 20.063 | 19.634 | 20.895 | 13.121 | 14.504 | -18.519 | -57.433 | 15.58 | 15.181 | 40.529 | 73.87 | 46.179 | 43.949 | -33.619 | -2.3863 | 79.38 | 79.309 | -100.04 | 0 | -20.456 | -102.3 | -100.59 | 31.846 | 48.056 | 63.886 | 70.916 | 47.88 | -8.36 | 64.84 | 99.765 | -29.07 | -29.19 | 121.57 | 72.819 | 99.018 | 98.745 | -70.058 | -67.127 | 186.03 | 140.5 | 134.55 | 137.55 | 72.835 | 52.231 | -31.155 | 356.26 | 310.65 | 0 | -29.13 | -27.11 | 0 | 29.62 | 28.113 | 38.448 | -55.184 | -55.992 | -17.24 | 0 | -16.119 | 1 | 9.6862 | 17.085 | -42.472 | -41.485 | 12.259 | -50.66 | 18.896 | 25.813 | 0 | 0 | 0 | 14.172 | 0 | 73.513 | 72.843 | -137.81 | 72.054 | 71.918 | -89.075 | -84.058 | -48.661 | -48.549 | 13.658 | 1.1624 | -8.5699 | 15.38 | -50.122 | 10.831 | -15.585 | 4.4159 | 7.6428 | 17.77 | 83.53 | 89.995 | 16.059 | 90.023 | 22.899 | -19.836 | -1.3092 | 0 | 2.0059 | 0.0638 | 0 | -14.987 | -32.992 | 29.33 | 52.015 | 109.4 | 66.015 | -160.69 | -21.262 | 39.147 | -43.754 | 0 | 0.4297 | 0 | 1 | 234.1 | 231.73 | 189 | -188.46 | -457.96 | 459.88 | 456.47 | -221.44 | -219.46 | -53.861 | -46.381 | 74.841 | 73.127 | -172.23 | -172.26 | 71.261 | 71.821 | -32.863 | -32.724 | 104.55 | 104.51 | 61.9 | 61.299 | 22.683 | 36.959 | -336.56 | 115.95 | 115.71 | 15.1 | 11.399 | -67.9 | -67.9 | 1.1227 | 0.8077 | -453.33 | -283.89 | 431.91 | 354.24 | 31.905 | -346.32 | 344.75 | -142.32 | -227.68 | -338.87 | 96.476 | 98.058 | 143.74 | -418.95 | 227.5 | -194.22 | 195.08 | -7.3815 | 30.955 | 31.04 | 4.1999 | 4.183 | -29.44 | 8.3999 | 13.812 | -8.9341 | -47.316 | -13.71 | 42.9 | 58.813 | 54.465 | 0 | 0 | 48.78 | 47.018 | 47.743 |  | -11.399 | 20.924 | 7.19 | 8.6999 | -38.333 | 74.711 | 54.375 | -38.48 | -72.383 | 45.532 | 27.347 | 3.2999 | -3.2999 | 0 | 184.75
12/03/2025 | 23:30 | 0 | 20.345 | -40.783 | -34.469 | 27.179 | 0 | 53.757 | -93.037 | 57.628 | 29.143 | 28.459 | -8.88 | -25.874 | 0 | 9.9359 | -19.799 | 13.931 | 188.704 | 9.0973 |  | 15.184 | 0 | 13.716 | 6.9422 |  | 113 | -65.089 | -65.4 | 21.343 | 8.88 | 24.2 | 9.272 | 0.252 | -68.47 | -68.529 | -45.97 | 68.47 | 68.529 | 11.051 | 14.336 | 66.608 | 69.578 | 35.19 | -83.386 | 2.6338 | 9.5344 | 10.245 | 64.836 | 65.506 |  | -6.5268 | -379.22 |  | -17.799 |  | 88.386 | 0 | -5.293 | -67.102 | -49.48 | 8.166 | 0 | 3.489 | 409.22 | 90.029 | 90.334 | -323.1 | 434.22 | 40.977 | -128.42 | 130.3 | 93.548 | 26.12 | 24.399 | 61.34 | 78.419 |  | -75.279 | 143.02 | 143.47 | 24.568 | -113.93 | -112.98 | 9.2627 | -68.589 | 19.57 | 25.985 | 49.099 | 136.89 | -16.75 | 24.13 | 23.171 | 24.526 | 18.352 | 19.084 | -27.065 | -54.906 | 15.11 | 13.538 | 37.34 | 68.37 | 42.897 | 40.727 | -31.769 | -2.3863 | 68.848 | 68.236 | -73.073 | 0 | -19.293 | -97.599 | -98 | 31.05 | 44.54 | 56.372 | 65.057 | 44.52 | -6.62 | 63.814 | 98.56 | -30.27 | -30.549 | 117.79 | 71.17 | 73.181 | 71.672 | -77.734 | -76.163 | 161.69 | 115.69 | 112.99 | 113.69 | 66.573 | 44.694 | -30.87 | 330.54 | 271.74 | 0 | -30.211 | -28.453 | 13.659 | 27.2 | 25.635 | 33.84 | -60.511 | -62.076 | -11.139 | 0 | -15.149 | 1 | 9.2168 | 14.591 | -41.641 | -40.567 | 11.149 | -43.155 | 18.004 | 25.556 | 0 | 0 | 0 | 9.2554 | 0 | 74.852 | 75.02 | -139.65 |  | 79.733 | -97.205 | -91.164 | -47.159 | -51.159 | 13.775 | 1.0562 | -8.5399 | 17.32 | -48.123 | 10.842 | -15.913 |  | 7.751 | 16.42 | 92.396 | 98.834 | 15.23 | 86.575 | 22.5 | -19.479 | -1.4455 | 1.8622 | 1.7919 | 0.0638 | 0 | -14.659 | -30.19 | 28.487 | 47.73 | 103.72 | 62.342 | -154.03 | -19.64 | 37.993 | -40.027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227.84 | 226.01 | 189 | -186.44 | -449.6 | 450.22 | 445.09 | -212.46 | -216.01 | -56.905 | -49.266 | 77.919 | 78.782 | -166.84 | -172.26 | 64.328 | 64.416 | -29.422 | -29.433 | 104.51 | 104.41 | 58.299 | 57.9 | 22.416 | 34.72 | -314.37 | 117.65 | 117.44 | 15.6 | 10.199 | -62.5 | -62.599 | 1.1227 | 0.8077 |  | -247.11 | 406.55 | 334.92 | 30.298 | -327.72 | 330.79 | -125.44 | -213.61 | -324.32 | 94.403 | 94.73 | 129.17 | -400.82 | 215.52 | -183.95 | 184.26 | -7.6974 | 30.955 | 30.639 | 4.367 | 4.3699 | -29.52 | 8.0799 | 14.116 | -7.9667 | -46.349 | -14.5 | 43.2 | 54.97 | 56.152 | 0 | 0 | 50.179 | 49.87 | 50.761 |  |  | 21.604 | 6.6299 | 8.6999 | -41.732 | 74.064 | 57.559 | -41.419 | -72.801 | 47.792 | 24.9 | 2.7999 | -2.2 | 0 | 176.3
13/03/2025 | 00:00 | 0 | 19.486 | -38.872 | -35.346 | 25.615 | 0 | 50.633 | -91.159 | 54.151 | 27.523 | 26.858 | -6.6599 | -23.463 | 0 | 9.9359 | -19.799 | 13.764 | 183.51 | 8.8669 |  | 14.709 | 0 | 15.292 | 7.614 |  |  | -63.47 | -63.08 | 20.765 | 6.6599 | 22 | 8.5729 | 0.243 | -67.75 | -67.9 | -45.009 | 67.75 | 67.9 | 10.484 | 14.615 | 63.505 | 66.32 | 34.724 | -83.031 | 2.7064 | 9.8747 | 9.9375 | 62.826 | 63.228 |  | -9.5841 | -352.67 |  | -17.799 |  | 88.031 | 0 | -4.9458 | -67.102 | -47.572 | 8.166 | 0 | 3.0418 | 382.67 | 69.551 | 69.399 | -256.37 | 412.6 | 40.977 | -121.28 | 123.95 | 87.271 | 25.219 | 22.62 | 57.56 | 75.209 |  | -75.949 | 147.5 | 147.63 | 25.79 | -105.62 | -105.65 | 9.0046 | -67.899 | 19.57 | 25.985 | 40.5 | 137.1 | -16.159 | 22.154 | 21.811 | 23.073 | 11.065 | 11.617 | -37.304 | -40.864 | 12.919 | 13.65 | 34.209 | 65.5 | 41.022 | 38.969 | -30.369 | -2.3863 | 68.707 | 67.853 | -81.261 | -0.0001 | -18.438 | -92.9 | -93.099 | 31.72 | 41.61 | 51.675 | 61.541 | 41.8 | -6.09 | 60.507 | 80.512 | -30.14 | -30.43 | 113.72 | 66.23 | 81.69 | 79.963 | -77.306 | -75.199 | 159.2 | 113.96 | 110.06 | 113.61 | 67.979 | 48.168 | -30.1 | 265.11 | 281.7 | 0 | -30.187 | -28.422 | 9.1265 | 31.494 | 29.818 | 36.911 | -60.265 | -61.018 | -15.601 | 0 | -13.549 | 1 | 8.657 | 25.544 | -39.578 | -38.647 | 7.4451 | -46.087 | 12.293 | 25.314 | 0 | 0 | 0 | 8.3823 | 0 | 76.36 | 76.862 | -154.39 |  | 78.281 | -103.73 | -98.059 | -52.718 | -52.989 | 13.658 | 0.9976 | -8.5899 | 15.52 | -53.208 | 10.872 | -16.076 |  | 7.6859 | 14.72 | 100.35 | 105.83 | 14.5 | 83.713 | 23.299 | -19.105 | -1.586 | 1.6304 | 1.6088 | 0.0638 | 0 | -14.013 | -27.93 | 28.285 | 44.368 | 100.6 | 60.781 | -146.36 | -18.464 | 38.311 | -37.031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231.03 | 230.57 | 189 | -188.71 | -462.31 | 463.46 | 464.49 | -220.24 | -220.57 | -57.999 | -50.687 | 80.227 | 77.849 | -166.84 | -162.08 | 71.832 | 71.019 | -24.511 | -23.471 | 108.62 | 108.4 | 56.799 | 57.099 | 22.602 | 33.599 | -324.23 | 111.78 | 111.59 | 15.6 | 6.6999 | -69.3 | -69.599 | 1.2249 |  |  | -252.95 | 412.65 | 342.58 | 30.714 | -333.28 | 336.95 | -136.18 | -224.56 | -329.39 | 95.841 | 94.443 | 145.69 | -404.98 | 225.77 | -180.35 | 181.25 | -7.2771 | 30.955 | 30.639 | 4.5289 | 4.53 | -29.76 | 7.76 | 13.812 | -8.2322 | -48.693 | -14.5 | 46 | 55.743 | 56.347 | 0 | 0 | 49.843 | 50.78 | 50.628 |  |  | 22.725 | 6.1099 | 8.6999 | -43.765 | 75.513 | 57.497 | -42.877 | -74.01 | 50.093 | 23.895 | -1.7999 | 2.7 | 0 | 187.48
MÁXIMO |  | 0 | 25.421 | -36.024 | 10.033 | 36.783 | 0 | 72.992 | -69.647 | 81.954 | 41.246 | 40.173 | 4.44 | -21.837 | 37.4 | 16.559 | -17.6 | 14.041 | 298.68 | 11.994 | 11.988 | 19.656 | 0 | 17.09 | 8.008 | 0 | 113 | -54.95 | -55.33 | 23.73 | 35.52 | 46.2 | 13.769 | 0.278 | -56.61 | -56.819 | -37.59 | 89.139 | 90.01 | 17.451 | 15.428 | 84.629 | 88.076 | 45.518 | -71.4 | 4.1772 | 32.132 | 34.678 | 84.528 | 86.135 | 2.6336 | 16.337 | -260.02 | 12.606 | -10.499 | -10.499 | 108.54 | 0 | -4.1161 | -67.102 | -38.976 | 10.87 | 9.5498 | 6.4408 | 580.37 | 136.53 | 136.72 | -183.94 | 590.8 | 40.977 | -46.583 | 134.04 | 109.4 | 31.399 | 37.24 | 77.33 | 87.5 | -57.329 | -56.525 | 160.19 | 160.51 | 32.725 | -60.595 | -60.39 | 11.758 | -45.884 | 19.57 | 25.985 | 65.5 | 236.5 | -13.38 | 35.526 | 33.762 | 34.375 | 30.136 | 31.161 | -8.8264 | -24.335 | 22.65 | 18.402 | 68.779 | 97.68 | 62.585 | 59.623 | -25.519 | -2.1351 | 119.36 | 109.19 | -53.709 | 0.0001 | -15.557 | -73.4 | -74.4 | 35.686 | 79.989 | 88.308 | 116.03 | 79.59 | -2.96 | 70.591 | 132.62 | -1.5 | -1.4299 | 123.62 | 85.69 | 132.44 | 129.25 | -50.196 | -49.599 | 237.89 | 187.95 | 182.23 | 184.71 | 104.76 | 93.859 | -24.18 | 545.64 | 391.22 | 0 | -19.239 | -16.951 | 46.073 | 42.939 | 40.188 | 169.02 | -39.994 | -40.656 | 7.7534 | 16.18 | -7.2999 | 124.09 | 16.339 | 26.27 | -36.594 | -35.428 | 12.672 | -29.887 | 55.577 | 26.66 | 0 | 26.56 | 0 | 14.172 | 0 | 84.9 | 91.431 | -74.35 | 88.828 | 87.983 | -56.768 | -55.927 | -10.376 | -1.5599 | 14.048 | 1.7007 | -8.5399 | 18.68 | -11.017 | 11.078 | -13.914 | 4.5279 | 8.3455 | 45.86 | 108.61 | 114.67 | 18.17 | 105.51 | 25.2 | -17.823 | 3.9552 | 2.4504 | 2.8631 | 0.0638 | 0 | -14.013 | -22.962 | 29.99 | 79.998 | 127.75 | 76.997 | -145.07 | -14.629 | 47.818 | -30.494 | 0 | 12.766 | 12.174 | 2.1218 | 249.82 | 248.66 | 195.69 | -186.44 | -382.49 | 483.14 | 480.67 | -156.72 | -155.94 | -41.098 | -28.4 | 83.534 | 82.695 | -111.17 | -112.62 | 81.159 | 80.336 | 15.946 | 15.887 | 116.01 | 116.08 | 70.4 | 70.599 | 23.094 | 45.759 | -288.04 | 117.65 | 117.44 | 19.6 | 31.899 | -22.399 | -21.799 | 1.5921 | 1.376 | -376.79 | 14.109 | 468.4 | 380.98 | 98.037 | -210.01 | 372.99 | 56.677 | -113.96 | -206.25 | 130.14 | 130.72 | 166.91 | -205.39 | 260.16 | -56.504 | 222.58 | -4.7969 | 30.955 | 35.52 | 4.7839 | 4.7649 | -26.319 | 14.159 | 15.104 | -7.3807 | -35.127 | -9.578 | 48 | 58.813 | 58.368 | 0 | 0 | 54.406 | 54.357 | 53.744 | 0 | -1.2999 | 23.877 | 10.789 | 8.6999 | -22.517 | 79.094 | 63.868 | -22.201 | -69.215 | 55.934 | 41.036 | 22.399 | 7.5999 | 0 | 187.48
MÍNIMO |  | 0 | 17.985 | -50.918 | -36.731 | 20.352 | 0 | 40.418 | -145.42 | 41.043 | 20.791 | 20.176 | -35.52 | -46.8 | 0 | 7.452 | -37.4 | 11.732 | 141.39 | 4.8804 | 5.4223 | 8.2999 | 0 | 3.3957 | 1.0087 | 0 | 113 | -84.11 | -84.11 | 19.395 | -4.44 | 19.8 | 5.4349 | 0.224 | -88.099 | -88.29 | -51.43 | 57.18 | 57.419 | 8.2895 | 10.037 | 54.211 | 55.898 | 17.694 | -101.8 | 0 | 5.6043 | 5.5177 | 46.751 | 50.1 | -3.1407 | -16.872 | -541.81 | -23.767 | -18.299 | -18.199 | 79.127 | 0 | -6.3823 | -67.102 | -60.698 | 3.2996 | 0 | 1.4188 | 296.88 | 37.11 | 36.866 | -534.61 | 319.7 | 40.977 | -131.47 | 48.172 | 72.062 | 21.319 | 17.44 | 45.79 | 63.939 | -90.148 | -90.148 | 131.71 | 132.57 | 15.42 | -157.07 | -156.93 | 3.5676 | -118.29 | 19.57 | 25.985 | -5.3 | 92.5 | -20.059 | 5.0936 | 4.3407 | 6.3296 | -0.9402 | -0.267 | -62.783 | -81.336 | 8.9186 | 11.856 | 21.629 | 49.869 | 33.522 | 31.938 | -41.04 | -2.3863 | 46.663 | 45.764 | -132.97 | -0.0002 | -24.709 | -131.69 | -131 | 28.721 | 33.7 | 34.768 | 49.237 | 33.45 | -13.36 | 53.865 | 52.467 | -33 | -33.33 | 74.18 | 56.8 | 52.799 | 51.2 | -86.829 | -77.59 | 124.9 | 85.604 | 81.303 | 84.684 | 49.076 | 30.982 | -32.873 | 194.52 | 3.096 | 0 | -40.159 | -37.481 | -8.9773 | -4.1626 | -3.6834 | 21.552 | -83.472 | -84.172 | -57.827 | 0 | -27.289 | 0 | 8.657 | -73.233 | -44.115 | -43.179 | 4.2158 | -93.599 | -5.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 57.437 | -165.27 | 51.912 | 52.098 | -111.7 | -105.28 | -53.407 | -52.989 | 13.565 | 0.7633 | -9.2899 | 11.29 | -53.294 | 7.2782 | -16.076 | 0.742 | 4.7931 | 14.72 | 56.551 | 56.515 | 11.15 | 83.713 | 18.799 | -31.216 | -2.2004 | -4.4619 | 1.1952 | 0.0638 | 0 | -18.351 | -50.619 | 27.159 | 35.965 | 98.747 | 60.163 | -189.27 | -30.94 | 30.74 | -69.838 | 0 | 0 | 0 | 0.9087 | 162.92 | 163.69 | 187.69 | -196.43 | -479.6 | 384.52 | 380.02 | -234.52 | -236.41 | -63.136 | -57.559 | 69.778 | 69.27 | -172.23 | -172.26 | 26.128 | 23.777 | -59.241 | -64.124 | 65.68 | 65.639 | 52.5 | 52.599 | 21.124 | -69.839 | -369.41 | 71.397 | 71.138 | 9.3999 | 2.2999 | -78.699 | -79 | 0.5752 | 0.5668 | -471.48 | -362.18 | 218.66 | 216.86 | 19.523 | -372.24 | 211.39 | -165.13 | -261.33 | -372.99 | 85.691 | 82.999 | -57.174 | -456.45 | 113.49 | -221.11 | 57.878 | -8.4115 | 30.955 | 26.799 | 2.943 | 2.9409 | -34.4 | 7.0399 | 12.006 | -14.793 | -50.597 | -16.963 | 32.2 | 51.796 | 49.368 | 0 | 0 | 45.585 | 45.631 | 45.268 | 0 | -30.899 | 15.618 | 5.21 | 8.6999 | -51.537 | 70.781 | 41.631 | -51.224 | -77.332 | 28.143 | 20.71 | -8.3 | -22.299 | 0 | 136.78
PROMEDIO |  | 0 | 21.3609 | -41.0604 | -21.2546 | 29.7656 | 0 | 57.0466 | -114.8105 | 63.1804 | 32.0411 | 31.2467 | -16.0484 | -34.1554 | 25.0706 | 12.1956 | -27.729 | 13.1855 | 233.3448 | 9.1027 | 9.5043 | 15.106 | 0 | 13.2088 | 3.3585 | 0 | 113 | -69.8265 | -69.7641 | 21.1493 | 16.0947 | 32.6333 | 9.7001 | 0.24838 | -72.3179 | -72.5917 | -46.029 | 73.3146 | 73.6036 | 12.3578 | 13.2764 | 70.8247 | 73.5948 | 32.7066 | -86.7631 | 1.8931 | 12.2999 | 12.466 | 68.5867 | 68.8905 | -0.86781 | -1.3861 | -424.0877 | -8.8857 | -16.4011 | -16.3186 | 94.4948 | 0 | -5.2041 | -67.102 | -51.1563 | 7.3231 | 5.3663 | 4.523 | 460.2071 | 96.1687 | 96.1795 | -382.5452 | 477.7825 | 40.977 | -111.7816 | 113.9145 | 94.5288 | 26.506 | 25.3969 | 63.7372 | 77.754 | -72.5451 | -72.8345 | 144.7542 | 145.6431 | 21.9593 | -116.5558 | -116.6245 | 7.0624 | -83.778 | 19.57 | 25.985 | 31.5955 | 174.1423 | -17.6035 | 20.164 | 19.3455 | 20.7469 | 16.8663 | 15.7357 | -29.8924 | -53.5402 | 15.7942 | 14.1664 | 47.5189 | 75.3023 | 50.5488 | 47.8282 | -33.8451 | -2.3209 | 87.3543 | 80.2762 | -102.5549 | -4.7917e-05 | -20.039 | -107.6349 | -110.8906 | 32.7022 | 59.8536 | 67.4965 | 86.9792 | 59.52 | -9.4096 | 62.7602 | 99.5814 | -21.9544 | -22.9272 | 107.0854 | 73.4173 | 97.6549 | 95.4018 | -67.8137 | -64.3877 | 195.1021 | 149.0453 | 144.1844 | 146.6901 | 75.4878 | 59.4303 | -29.0805 | 393.2358 | 230.7503 | 0 | -31.2803 | -29.0325 | 14.8057 | 22.6616 | 21.2233 | 67.1211 | -63.2119 | -64.1649 | -22.6453 | 0.94412 | -18.795 | 26.9933 | 13.2034 | -10.2496 | -39.663 | -38.7835 | 8.0167 | -57.6193 | 23.267 | 20.5916 | 0 | 6.7826 | 0 | 4.3772 | 0 | 70.4005 | 72.9127 | -111.1422 | 69.5432 | 69.6751 | -77.8233 | -75.9156 | -29.5244 | -26.9329 | 13.713 | 1.0786 | -8.9464 | 15.0583 | -30.6767 | 9.213 | -15.0657 | 3.3799 | 7.4565 | 31.6202 | 77.3766 | 79.0677 | 14.8343 | 96.189 | 21.8204 | -23.8666 | -0.1937 | 0.037483 | 1.8685 | 0.0638 | 0 | -15.9599 | -36.8522 | 29.0454 | 58.2052 | 112.9199 | 68.3413 | -167.24 | -23.8132 | 37.8472 | -51.4263 | 0 | 3.7014 | 3.443 | 1.234 | 209.3281 | 208.1881 | 192.621 | -192.234 | -445.6063 | 441.2332 | 437.7631 | -198.2258 | -197.8246 | -54.6107 | -46.9031 | 78.1924 | 77.5205 | -148.4148 | -149.0744 | 55.8278 | 54.0585 | -15.4702 | -18.1123 | 90.5618 | 93.5888 | 59.1246 | 58.9869 | 22.2214 | 1.865 | -327.7098 | 95.8791 | 95.6008 | 14.1539 | 19.6508 | -52.3683 | -50.8507 | 1.2928 | 1.1161 | -429.801 | -206.0263 | 345.6154 | 298.4337 | 55.5908 | -291.4794 | 292.3335 | -69.9382 | -192.724 | -290.2094 | 103.6707 | 106.9417 | 87.2381 | -336.4127 | 192.2508 | -143.584 | 144.2212 | -6.8901 | 30.955 | 31.5245 | 4.2737 | 4.2382 | -30.7445 | 9.8132 | 13.6099 | -10.2932 | -42.4651 | -14.6218 | 41.4205 | 55.1166 | 54.7456 | 0 | 0 | 50.6181 | 50.6105 | 50.6004 | 0 | -16.233 | 20.4696 | 7.7036 | 8.6999 | -40.3822 | 74.9919 | 55.3962 | -39.6811 | -73.2833 | 45.7621 | 27.5694 | 7.8119 | -8.929 | 0 | 162.3527
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 12 de Marzo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/03/2025 | 00:30 | 0 | 5.9993 | -12.368 | 4.296 | 10.622 | 0 | 20.216 |  | 10.781 | 4.2178 | 5.6029 | -13.319 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.1417 | 4.6734 | 3.7533 | 3.8463 |  | 0 | 3.9367 | 1.1541 |  | -1.0242 | -0.915 | -0.895 | 12.508 | -8.88 | -15.4 | 0.363 | 0.184 | -12.76 | -12.619 | -10 | -11.199 | -11.279 | 6.3102 | 3.6828 | 24.089 | 24.911 | -17.654 | -9.3771 | -32.133 | 0.1036 | 0.6628 | -17.414 | -15.405 | 3.9578 | 20.642 | 8.4385 | 5.8701 | -5.2999 | -5.3999 | -19.227 | 0 | -1.8884 | 1.3141 | 5.9406 | 4.3202 | 0 | 0.491 | -140.62 | 44.312 | 44.343 | -13.933 | -204.15 | -9.1669 |  |  | 19.609 | 10.14 | 6.8099 | -8.2899 | 9.1 | -10.712 | -9.1048 | 15.132 | 13.458 | -0.9036 | -29.176 | -28.859 | 6.3654 | 6.0997 | 2.88 | 6.412 | 39.7 | -8.5 | -3.21 | 27.822 | 28.013 | 27.171 | 68.822 | 68.905 | -48.074 | -60.057 | -10.598 | 3.0153 | 31.44 | 20.01 | 7.1923 | 7.4249 | -9.1799 | 25.512 | -7.9396 | -7.5405 | 35.501 | 0.015 | -4.6539 | 7 | 7.3 | -6.3574 | -0.187 | 51.104 | 5.3866 | 0.26 | -5.96 | 10.894 | -37.374 | -11.96 | -12.149 | 32.14 | 20.43 | -38.89 | -18.963 | -33.089 | -31.899 | 0 | -12.028 | -16.741 | -16.898 | -16.013 | -15.374 | -12.981 | -73.599 | -4.5561 | 0 | -11.564 | -10.959 | 22.016 | -21.48 | -20.987 | 1.04 | -20.262 | -20.253 | 6.9705 | 11.519 | -16.109 | -0.2 | 2.861 | -34.391 | -12.065 | -12.043 | 7.8969 |  | -23.911 | 6.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -1.0047 | 29.639 | 18.408 | 18.194 | 30.371 | 39.193 | 8.8099 | -1.4999 | -2.151 | 0.3152 | 1.06 | 1.95 | 0 | 3.2499 | 7.8569 | 0.983 | 1.6986 | 14.31 | -41.857 | -33.439 | -3.8699 | 34.726 | -0.1 | 27.263 | 7.9128 | -8.4217 | 1.8889 |  |  | -12.95 | -8.245 | 17.023 | -41.511 | -19.244 | -5.966 | 148.8 | -6.5179 | -8.9763 | -2.6 | 0 | 8.9596 | 8.8853 | -0.882 | 13.345 | 13.945 | 5.4499 | -9.0293 | 0 | 52.905 | 0 | 21.775 | 23.131 | -7.1951 | -9.2007 | 0 | -10.524 | 55.147 | 55.208 | -22.817 | -22.218 | -9.4653 | -9.2828 | -0.48 | -0.53 | -25.399 | -25.5 | 2.9709 | -4.0799 | 28.938 | 14.793 | 14.685 | -18.7 | -31.1 | 11.899 | 11.5 | -17.898 | -18.02 | -37.492 | 15.21 | -304.69 | -31.298 | -69.88 | 111.03 | 54.53 | 136.32 | 46.594 | 41.116 | 31.753 | 30.508 | -27.02 | 226.94 | -163.07 | 69.788 | -63.047 | -0.6775 | 8.8797 | -2.16 | -0.67 | -0.677 | -1.12 | 2.48 | -2.0861 | -8.3482 | 12.278 | -13.679 | 7.5 | 10.187 | 8.024 | 0 | 0 | 3.8656 | 3.5137 | 3.7471 |  | 15.399 | 9.7345 | -0.37 | 0.37 | -4.0008 | -16.364 | -18.271 | -1.5443 | 11.625 | -13.03 | 0 | -16.7 | -0.7 | 0 | -115.56
12/03/2025 | 01:00 | 0 | 5.9985 | -12.12 | 5.4827 | 10.842 | 0 | 20.12 |  | 10.606 | 4.0378 | 5.3571 | -15.539 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.2944 | 5.411 | 3.7851 | 3.2813 |  | 0 | 4.5014 | 1.1572 |  | -1.0288 | -0.968 | -0.946 | 12.137 | -6.6599 | -15.4 | 0.33 | 0.181 | -13.369 | -13.47 | -10 | -10.989 | -10.989 | 5.1824 | 3.6893 | 22.977 | 24.992 | -17.581 | -11.252 | -33.095 | 0.398 | 0.9545 | -17.816 | -15.539 | 4.3523 | 22.192 | 7.2068 | 4.3048 | -5.3999 | -5.3999 | -18.863 | 0 | -2.1898 | 1.3141 | 6.088 | 2.9564 | 0 | 0.0499 | -144.74 | 43.641 | 43.916 | -17.425 | -212.78 | -9.1669 |  |  | 18.542 | 10.239 | 6.9299 | -8.97 | 8.2899 | -10.042 | -9.3728 | 11.594 | 9.4087 | -0.4963 | -29.058 | -28.987 | 4.6886 | 6.756 | 2.88 | 6.412 | 39.2 | -9.3 | -3.0799 | 26.864 | 27.297 | 25.921 | 71.96 | 72.363 | -23.994 | -60.593 | -13.824 | 3.0142 | 29.969 | 19.12 | 6.7236 | 6.8389 | -8.75 | 25.512 | -8.6448 | -8.2744 | 38.352 | 0.0151 | -4.4254 | 9.3 | 9.6 | -6.7321 | -0.374 | 50.631 | 5.2011 | 0.2 | -5.61 | 11.002 | -39.009 | -11.78 | -11.81 | 30.83 | 19.82 | -40.309 | -20.236 | -32.054 | -30.79 | 0 | -14.11 | -19.082 | -20.212 | -16.427 | -18.422 | -12.91 | -73.629 | -2.8598 | 0 | -10.979 | -10.531 | 17.016 | -19.486 | -18.623 | 9.744 | -22.035 | -21.943 | 3.6424 | 0 | -16 | 0.1 | 2.7389 | -29.6 | -12.947 | -12.724 | 7.9619 |  | -24.185 | 6.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.6698 | 30.979 | 17.143 | 17.359 | 30.462 | 38.881 | 9.0199 | -2.0299 | -2.259 | 0.3243 | 1.88 | 1.56 | 0 | 2.6204 | 7.4539 | 1.087 | 1.4764 | 13.81 | -42.424 | -35.538 | -3.7299 | 34.617 | -0.1 | 27.152 | 7.8379 | -8.4678 | 1.8276 |  |  | -12.63 | -7.558 | 18.781 | -41.511 | -18.703 | -5.8893 | 146.88 | -6.7351 | -9.0588 | -2.3655 | 0 | 8.9815 | 8.9565 | -0.862 | 12.822 | 15.07 | 3.3499 | -6.8093 | 0 | 50.999 | 0 | 23.217 | 23.736 | -8.1578 | -9.8834 | -10.288 | -12.213 | 55.147 | 55.208 | -23.614 | -22.976 | -9.0899 | -8.7907 | -0.26 | -0.19 | -25.1 | -24.799 | 2.8482 | -4.1599 | 30.877 | 16.063 | 15.956 | -18.2 | -31.5 | 11.899 | 11.5 | -18.131 | -18.057 | -33.001 | 8.0644 | -303.88 | -28.764 | -53.894 | 107.78 | 57.726 | 135.66 | 45.995 | 42.437 | 32.168 | 31.862 | -29.15 | 225.92 | -162.19 | 71.14 | -63.391 | -0.6091 | 8.8797 | -2.4 | -0.698 | -0.705 | -0.72 | 2.96 | -1.8976 | -8.1742 | 12.687 | -13.914 | 7.0999 | 7.3619 | 7.545 | 0 | 0 | 3.0456 | 3.2911 | 2.8853 |  | 15.699 | 8.8847 | -0.37 | 0.37 | -3.0508 | -15.963 | -18.577 | -0.9499 | 11.257 | -13.346 | 1.4719 | -17.2 | -0.2 | 0 | -121.83
12/03/2025 | 01:30 | 0 | 5.9363 | -12.219 | 6.333 | 10.604 | 0 | 20.025 |  | 10.171 | 3.8228 | 5.3395 | -13.319 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.0637 | 5.3259 | 3.5498 | 3.3268 |  | 0 | 4.5311 | 1.1754 |  | -1.008 | -0.985 | -0.967 | 12.487 | -8.88 | -15.4 | 0.855 | 0.173 | -13.149 | -13.279 | -10 | -11.239 | -11.279 | 5.6896 | 3.0156 | 23.549 | 25.438 | -17.496 | -9.645 | -33.022 | 1.1337 | 1.0689 | -19.691 | -15.405 | 4.7468 | 23.293 | 1.9523 | 5.9464 | -5.2999 | -5.2999 | -19.814 | 0 | -1.1909 | 1.3141 | 4.7266 | 3.0879 | 0 | 0.1785 | -145.42 | 44.953 | 44.984 | -19.977 | -213.99 | -9.1669 |  |  | 17.613 | 10.279 | 6.88 | -9.47 | 8.05 | -9.1048 | -8.8369 | 10.722 | 8.3387 | 0.1197 | -28.202 | -28.114 | 6.45 | 6.4346 | 2.88 | 6.412 | 36 | -7.9 | -2.97 | 26.085 | 26.266 | 24.895 | 70.861 | 70.89 | -24.627 | -62.335 | -13.587 | 2.9425 | 29.209 | 19.059 | 6.7236 | 6.8389 | -8.67 | 25.512 | -8.3081 | -7.8545 | 34.75 | 0.015 | -4.386 | 9.3 | 9.6 | -7.0068 | -0.935 | 51.262 | 4.6444 | -0.39 | -5.96 | 11.137 | -37.257 | -11.87 | -11.909 | 30.81 | 18.68 | -37.363 | -18.772 | -29.797 | -28.727 | 0 | -14.201 | -19.073 | -19.235 | -14.273 | -20.04 | -12.757 | -73.021 | -0.011 | 0 | -11.278 | -10.932 | 20.635 | -19.434 | -19.049 | -5.636 | -19.702 | -19.08 | 5.9269 | 18.34 | -15.659 | 4.0999 | 2.6314 | -29.003 | -13.306 | -13.209 | 9.4638 |  | -23.989 | 6.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -1.1721 | 34.328 | 15.849 | 15.664 | 32.395 | 40.841 | 6.4759 | -2.0799 | -2.9164 | 0.2804 | 0.9 | 1.33 | 0 | 2.9112 | 7.2879 | 0.983 | 1.539 | 13.89 | -43.163 | -36.443 | -3.8499 | 34.787 | -0.1 | 26.824 | 8.0024 | -8.6381 | 1.741 |  |  | -13.137 | -7.232 | 18.4 | -41.511 | -19.39 | -5.4267 | 151.74 | -6.8033 | -9.1511 | -2.3964 | 0 | 9.0621 | 9.091 | -0.862 | 13.413 | 15.044 | 5.4499 | -9.1354 | 0 | 52.301 | 0 | 21.758 | 22.141 | -6.7161 | -7.1921 | 0 | -11.73 | 55.147 | 55.208 | -23.163 | -22.482 | -9.5973 | -9.6789 | -0.57 | -0.57 | -23.899 | -24.5 | 2.8134 | -4.32 | 30.165 | 16.772 | 17.026 | -18.6 | -30.7 | 11.5 | 11 | -17.88 | -18.057 | -30.145 | 6.9562 | -302.48 | -30.599 | -76.925 | 108.16 | 56.728 | 135.63 | 46.248 | 41.053 | 32.475 | 34.734 | -26.674 | 225.71 | -161.26 | 70.701 | -63.18 | -0.5603 | 8.8797 | -1.7599 | -0.667 | -0.675 | -1.12 | 2.5599 | -1.7467 | -8.4946 | 13.478 | -13.417 | 7 | 8.517 | 9.142 | 0 | 0 | 4.5552 | 3.7215 | 3.1365 |  | 14.899 | 9.7331 | -0.38 | 0.37 | -3.9402 | -15.819 | -19.378 | 0 | 11.871 | -13.814 | 0 | -16.899 | -1.1 | 0 | -122.57
12/03/2025 | 02:00 | 0 | 6.0403 | -12.402 | 4.0561 | 9.659 | 0 | 17.676 |  | 10.229 | 3.8398 | 5.2742 | -13.319 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -17.6 | 4.2055 | 4.0569 | 3.4858 | 3.2556 |  | 0 | 4.5452 | 1.0956 |  | -0.9323 | -0.975 | -0.966 | 12.205 | -8.88 | -15.4 | 0.513 | 0.178 | -13.13 | -13.06 | -10 | -11.09 | -11.149 | 6.0721 | 3.1521 | 22.605 | 24.831 | -17.968 | -9.511 | -32.629 | 0.5356 | 0.8355 | -17.816 | -15.941 | 4.7468 | 23.973 | 4.3883 | 6.9581 | -5.3999 | -5.3999 | -19.094 | 0 | -1.3812 | 1.3141 | 5.6605 | 2.6098 | 0 | -0.0875 | -145.63 | 44.709 | 45.136 | -22.867 | -215.92 | -9.1669 |  |  | 16.546 | 10.029 | 6.6599 | -10.6 | 7.1999 | -6.8276 | -6.2917 | 7.8432 | 6.3154 | 1.1728 | -27.15 | -27.219 | 5.0695 | 6.6236 | 2.88 | 6.412 | 37.9 | -8.6999 | -2.8499 | 26.397 | 26.594 | 24.668 | 72.908 | 72.953 | -20.009 | -62.617 | -14.76 | 2.9316 | 30.049 | 18.209 | 6.4111 | 6.6436 | -8.4899 | 25.512 | -8.6139 | -8.3196 | 35.532 | 0.0153 | -4.3562 | 11.8 | 11.899 | -6.7443 | -1.122 | 49.842 | 4.2733 | -0.66 | -5.88 | 11.151 | -36.638 | -11.86 | -12.109 | 30.37 | 18.12 | -38.69 | -18.481 | -27.102 | -26.163 | 0 | -15.38 | -18.931 | -18.657 | -16.7 | -18.298 | -12.734 | -73.293 | -11.74 | 0 | -11.053 | -10.389 | 21.847 | -19.131 | -18.95 | -13.316 | -15.871 | -15.622 | 6.874 | 18.479 | -10.13 | -1.8 | 2.6447 | -28.29 | -12.528 | -12.418 | 8.1379 |  | -26.979 | 7.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8467 | -3.0142 | 31.314 | 13.264 | 13.423 | 30.081 | 38.465 | 6.2415 | -2.5799 | -2.2114 | 0.2795 | 1.41 | 2.31 | 0 | 3.3087 | 7.2049 | 0.958 | 1.636 | 13.729 | -42.147 | -35.468 | -3.6199 | 33.972 | -0.1 | 25.003 | 6.3446 | -6.9843 | 1.6439 |  |  | -12.926 | -8.455 | 17.843 | -39.999 | -19.556 | -6.1351 | 152.78 | -7.4658 | -9.7094 | -0.1084 | 0 | 9.0768 | 9.0435 | -0.862 | 12.169 | 14.229 | 3.3499 | -7.9245 | 9.6277 | 47.451 | -10.405 | 21.395 | 22.037 | -6.7579 | -8.3042 | -10.574 | -12.741 | 55.147 | 55.208 | -26.981 | -25.965 | -9.5934 | -9.0451 | -0.06 | -0.07 | -25.1 | -25 | 2.7786 | -4.4 | 28.536 | 14.466 | 16.959 | -19.5 | -30.299 | 15.399 | 14.899 | -18.116 | -18.057 | -25.138 | 1.9306 | -298.35 | -26.971 | -68.625 | 104.38 | 61.475 | 142.97 | 45.536 | 33.918 | 31.755 | 28.149 | -35.772 | 220.05 | -164.22 | 62.567 | -56.622 | -0.0696 | 8.8797 | -2.0799 | -0.757 | -0.757 | -1.0399 | 2.48 | -1.7104 | -8.1132 | 13.331 | -13.914 | 6.6999 | 7.531 | 8.43 | 0 | 0 | 3.8922 | 3.8174 | 3.3994 |  | 14.699 | 9.8225 | -0.36 | 0.37 | -2.851 | -16.665 | -19.143 | 0 | 11.438 | -13.552 | 0 | -15.3 | -2 | 0 | -125.34
12/03/2025 | 02:30 | 0 | 5.8773 | -12.028 | 3.1338 | 8.9872 | 0 | 16.767 |  | 10.228 | 3.7098 | 5.2413 | -13.319 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.1186 | 2.7098 | 3.3323 | 3.1614 |  | 0 | 4.0612 | 1.1401 |  | -0.9315 | -0.848 | -0.821 | 12.263 | -6.6599 | -15.4 | 0.248 | 0.181 | -13.029 | -12.89 | -10 | -10.39 | -10.59 | 5.6817 | 3.1028 | 21.453 | 22.49 | -18.268 | -10.85 | -32.607 | 9.969 | 17.549 | -20.629 | -18.486 | 5.5359 | 27.64 | -0.7347 | 7.0877 | -5.5999 | -5.5999 | -15.99 | 0 | -1.0598 | 1.3141 | 4.6875 | 2.9636 | 0 | 0.0837 | -125.36 | 39.918 | 39.826 | -10.625 | -200.88 | -9.1669 |  |  | 15.408 | 10.399 | 6.3899 | -10.8 | 8.14 | -9.5067 | -9.9086 | 11.06 | 8.7699 | -0.1132 | -30.063 | -30.206 | 4.9722 | 6.4288 | 2.88 | 6.412 | 37.5 | -7.8 | -2.67 | 24.386 | 24.677 | 23.574 | 68.629 | 68.257 | -21.617 | -58.468 | -13.893 | 2.8483 | 31.02 | 18.61 | 6.2548 | 6.4483 | -8.26 | 25.512 | -8.4661 | -7.9462 | 37.661 | 0.0151 | -4.1198 | 11.8 | 11.899 | -6.7028 | -0.935 | 49.527 | 4.4589 | -0.57 | -5.61 | 11.178 | -40.564 | -11.92 | -12.21 | 30.06 | 18.38 | -40.072 | -19.736 | -31.068 | -29.909 | 0 | -16.581 | -20.995 | -22.307 | -17.697 | -15.706 | -12.625 | -78.304 | -6.7114 | 0 | -10.784 | -10.064 | 21.146 | -18.257 | -17.852 | -8.708 | -17.457 | -16.938 | 6.247 | 18.049 | -10.889 | -1.8999 | 2.6469 | -26.804 | -13.062 | -13.011 | 6.9359 |  | -27.273 | 6.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1721 | -0.8373 | 22.104 | 15.982 | 16.087 | 25.36 | 38.428 | 16.104 | -9.9299 | -3.8155 | 0.3234 | 2.38 | 2.84 | -16.313 | 3.3302 | 6.7359 | 0.96 | 1.7553 | 6.9699 | -43.054 | -34.378 | -2.9799 | 33.364 | -0.1 | 23.55 | 6.1152 | -6.4565 | 1.6274 |  |  | -12.431 | -9.421 | 20.084 | -38.738 | -19.486 | -6.2831 | 157.2 | -7.5262 | -9.4854 | 0.3947 | 0 | 9.1354 | 9.1068 | -1 | 12.953 | 15.919 | 3.7699 | -8.331 | 0 | 50.558 | -3.8173 | 21.847 | 22.101 | -6.0227 | -7.1474 | 0 | -11.291 | 58.006 | 59.141 | -24.778 | -24.24 | -9.1881 | -8.5975 | -0.55 | -0.37 | -25.299 | -25.6 | 2.8482 | -5.1999 | 29.205 | 15.702 | 15.461 | -19.5 | -30.7 | 12.8 | 12.3 | -18.116 | -18.057 | -31.751 | 4.1174 | -302.09 | -30.015 | -60.968 | 104.61 | 55.572 | 143.57 | 47.115 | 39.701 | 30.777 | 30.064 | -33.431 | 222.55 | -162.19 | 66.791 | -59.778 | -0.0232 | 8.8797 | -1.7599 | -0.751 | -0.768 | -1.6 | 1.84 | -1.7192 | -8.1742 | 13.304 | -13.71 | 5.9 | 8.1009 | 7.32 | 0 | 0 | 3.7564 | 2.7997 | 3.7928 |  | 14.699 | 9.381 | -0.39 | 0.37 | -3.6653 | -16.746 | -18.943 | 0 | 11.804 | -14.418 | 0 | -16.6 | -1.2 | 0 | -115.28
12/03/2025 | 03:00 | 0 | 5.9952 | -12.482 | 3.1706 | 9.0599 | 0 | 17.344 |  | 10.102 | 3.7098 | 5.1485 | -15.539 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.2407 | 3.3223 | 3.3069 | 3.1993 | 5.771 | 0 | 4.3271 | 1.1609 |  | -1.1921 | -0.981 | -1.0089 | 12.237 | -6.6599 | -15.4 | 0.421 | 0.175 | -14.399 | -14.109 | -10 | -10.409 | -10.34 | 6.0683 | 3.2369 | 22.613 | 24.596 | -18.019 | -10.314 | -32.757 | -0.6593 | 0.3292 | -19.558 | -16.878 | 4.3523 | 22.45 | 2.9349 | 8.192 | -5.4999 | -5.3999 | -18.665 | 0 | -1.2884 | 1.3141 | 4.5237 | 1.8302 | 0 | -0.0489 | -142.82 | 43.275 | 43.397 | -11.658 | -213.73 | -9.1669 |  |  | 16.496 | 10.63 | 6.8699 | -10.579 | 8.14 | -8.8369 | -9.5067 | 7.9482 | 6.1899 | -3.5536 | -30.559 | -30.628 | 4.7929 | 6.7144 | 2.88 | 6.412 | 35.099 | -7.8 | -2.7 | 23.756 | 23.903 | 22.72 | 72.614 | 72.705 | -20.637 | -60.83 | -16.154 | 2.885 | 31.469 | 18.569 | 5.7861 | 5.96 | -7.9699 | 25.512 | -8.2945 | -8.1427 | 39.033 | 0.0154 | -4.0418 | 11.8 | 11.899 | -7.5219 | -1.122 | 52.366 | 3.9022 | -0.86 | -6.87 | 11.124 | -38.382 | -12.01 | -12.05 | 29.85 | 17.77 | -39.781 | -20.536 | -30.225 | -28.2 | 0 | -17.255 | -21.828 | -21.83 | -15.774 | -14.677 | -12.495 | -84.305 | -4.5997 | 0 | -10.127 | -9.7584 | 16.361 | -18.235 | -15.891 | 23.056 | -17.342 | -17.134 | 2.2591 | 12.279 | -17.969 | 0.7 | 2.6328 | -27.802 | -13.155 | -13.018 | 7.1145 | 3.6149 | -27.176 | 6.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6745 | -1.842 | 22.271 | 14.851 | 14.105 | 26.565 | 38.404 | 16.295 | -10.479 | -3.3229 | 0.3243 | 2.7 | 2.93 | -16.995 | 3.0088 | 6.7349 | 0.694 | 1.3557 | 5.86 | -43.813 | -35.251 | -2.4199 | 32.361 | -0.1 | 23.216 | 5.849 | -6.4566 | 1.6573 | 0.0728 |  | -12.106 | -9.566 | 19.338 | -38.318 | -18.673 | -6.1895 | 154.92 | -7.7342 | -9.5072 | 0.722 | 0 | 9.2672 | 9.1859 | -1 | 14.945 | 17.704 | 4.61 | -6.7457 | 7.1566 | 48.183 | -5.6465 | 20.034 | 19.378 | -6.9426 | -8.7227 | 0 | 0 | 58.006 | 59.141 | -23.108 | -22.57 | -8.5108 | -8.4038 | -0.5 | -0.58 | -24.5 | -25.1 | 2.2677 | -5.76 | 23.927 | 16.803 | 16.858 | -19.5 | -30.5 | 11.5 | 11.1 | -18.116 | -18.057 | -30.054 | -3.2354 | -299.3 | -27.849 | -40.312 | 105.57 | 64.836 | 137.61 | 43.169 | 34.394 | 32.175 | 32.503 | -30.645 | 219.66 | -160.4 | 64.17 | -58.351 | -0.6311 | 8.8797 | -1.44 | -0.742 | -0.75 | -1.6 | 2.5599 | -1.9169 | -8.2322 | 13.508 | -13.798 | 6 | 8.425 | 7.5599 | 0 | 0 | 3.9498 | 4.0715 | 4.2313 |  | 14.699 | 9.0247 | -0.43 | 0.37 | -4.5667 | -15.994 | -17.508 | -2.8299 | 11.62 | -12.268 | 0 | -16.799 | -1 | 0 | -119.64
12/03/2025 | 03:30 | 0 | 6.046 | -12.617 | 3.1526 | 9.131 | 0 | 17.019 |  | 10.077 | 3.8958 | 5.295 | -13.319 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.2967 | 2.7879 | 3.1271 | 3.1065 | 5.4786 | 0 | 4.3204 | 1.1595 |  | -1.2392 | -0.996 | -0.977 | 12.529 | -8.88 | -15.4 | 0.614 | 0.179 | -14.539 | -14.779 | -10 | -9.92 | -10.069 | 6.0346 | 3.3434 | 22.89 | 25.303 | -17.884 | -10.18 | -33.501 | -0.4224 | -0.2811 |  | -17.012 | 4.3523 | 23.34 | 0.5231 | 8.0211 | -5.6999 | -5.6999 | -18.106 | 0 | -1.1945 | 1.3141 | 3.9543 | 2.0446 | 0 | -0.0951 | -140.69 | 44.16 | 44.282 | -10.403 | -212.62 | -9.1669 |  |  | 15.408 | 10.479 | 6.51 | -10.84 | 8.25 | -10.712 | -10.578 | 11.643 | 9.2856 | -4.1147 | -29.625 | -29.275 | 4.016 | 5.8106 | 2.88 | 6.412 | 32.099 | -5.9 | -2.6199 | 23.383 | 23.186 | 22.384 | 73.867 | 73.991 | -19.232 | -62.138 | -15.938 | 2.6748 | 32.06 | 18.569 | 5.9423 | 6.1553 | -8.0699 | 25.512 | -7.5088 | -7.7773 | 33.165 | 0.0153 | -4.0282 | 11.8 | 11.899 | -7.4572 | -1.496 | 52.997 | 3.9022 | -0.89 | -6.99 | 10.138 | -34.596 | -11.83 | -11.779 | 29.19 | 17.25 | -38.072 | -18.127 | -31.099 | -28.981 | 0 | -17.165 | -20.928 | -20.867 | -15.468 | -21.247 | -12.371 | -84.488 | -5.8261 | 0 | -9.9151 | -9.8503 | 16.193 | -16.63 | -15.385 | 7.184 | -16.345 | -15.409 | 2.9746 | 18.479 | -17.069 | 4.5 | 2.8398 | -20.598 | -13.561 | -13.45 | 8.3057 | 3.2195 | -23.905 | 6.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | -0.3349 | 25.453 | 15.189 | 15.705 | 28.869 | 40.535 | 14.117 | -7.4299 | -3.3229 | 0.3152 | 2.86 | 2.74 | -15.112 | 3.0589 | 7.6199 | 1.7539 | 0 | 0.46 | -44.706 | -35.204 | -3.2599 | 35.673 | -0.1 | 24.035 | 6.2056 | -6.5553 | 1.6222 | 0.0728 |  | -13.059 | -7.984 | 18.97 | -39.074 | -18.188 | -5.4802 | 149.79 | -7.6537 | -9.4233 | 0.1293 | 0 | 9.15 | 9.178 | -0.841 | 14.906 | 15.179 | 2.9299 | -7.5237 |  | 45.334 | -6.7382 | 19.849 | 19.653 | -5.9778 | -7.5458 |  | 0 | 58.006 | 59.141 | -25.707 | -25.086 | -8.6315 | -8.3406 | -0.84 | -0.8 | -25.799 | -25.799 | 2.3044 | -5.0399 | 29.438 | 14.079 | 13.961 | -19.899 | -31 | 13.6 | 12.8 | -18.116 | -18.057 | -29.987 | -6.8075 | -300.37 | -26.151 | -29.627 | 100.43 | 59.655 | 143.55 | 45.28 | 33.89 | 32.989 | 29.353 | -34.06 | 219.97 | -161.36 | 63.992 | -57.402 | -0.1868 | 8.8797 | -1.84 | -0.745 | -0.754 | -1.12 | 2 | -2.0316 | -8.1132 | 13.508 | -13.945 | 5.9 | 7.8709 | 7.894 | 0 | 0 | 5.2555 | 4.9053 | 3.7714 |  | 14.8 | 9.1498 | -0.43 | 0.37 | -4.0348 | -16.131 | -18.803 | 0 | 12.332 | -13.933 | 1.4558 | -15.699 | -1.3999 | 0 | -115.73
12/03/2025 | 04:00 | 0 | 5.9354 | -12.178 | 3.0825 | 8.1164 | 0 | 14.966 |  | 10.159 | 3.7038 | 5.15 | -15.539 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.3824 | 11.069 | 3.2196 | 3.0709 | 5.4485 | 0 | 3.9961 | 1.1205 |  | -1.2361 | -0.91 | -0.911 | 11.827 | -6.6599 | -15.4 | 0.406 | 0.17 | -13.609 | -13.739 | -10 | -10.409 | -10.43 | 5.3352 | 3.4962 | 18.784 | 20.415 | -19.12 | -12.19 | -32.843 | 3.5501 | 3.5689 |  | -15.673 | 4.3523 | 23.203 | 11.254 | 7.3354 | -5.4999 | -5.4999 | -16.223 | 0 | -1.4194 | 1.3141 | 4.0531 | 1.9827 | 0 | -0.5076 | -147.83 | 40.711 | 40.803 | -7.6919 | -219.75 | -9.1669 |  |  | 15.408 | 10.31 | 6.48 | -10.34 | 8.06 | -11.248 | -11.114 | 9.8786 | 7.6272 | -3.2678 | -24.88 | -24.61 | 4.3434 | 6.7485 | 2.88 | 6.412 | 33.799 | -8 | -2.5399 | 25.923 | 26.542 | 25.036 | 71.794 | 72.047 | -20.675 | -60.343 | -16.043 | 2.7128 | 33.09 | 17.85 | 5.7861 | 6.1553 | -8.17 | 25.512 | -8.5902 | -8.119 | 28.488 | 0.0152 | -4.1102 | 11.8 | 11.899 | -6.8762 | -1.496 | 52.681 | 3.9022 | -0.88 | -7.18 | 10.854 | -30.785 | -11.59 | -11.85 | 29.17 | 17 | -31.945 | -16.254 | -27.895 | -26.781 | 0 | -12.938 | -17.381 | -17.978 | -14.44 | -14.187 | -12.349 | -88.035 | -14.437 | 0 | -10.034 | -9.2495 | 16.139 | -18.041 | -17.532 | 2.576 | -17.494 | -16.844 | 1.1314 | 11.569 | -22.139 | 1.2 | 2.6896 | -25.253 | -13.9 | -13.681 | 7.705 | 3.0757 | -20.835 | 6.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | 20.597 | 13.623 | 13.455 | 25.234 | 36.692 | 15.079 | -8.7399 | -3.4108 | 0.306 | 2.42 | 2.79 | -14.374 | 3.0622 | 7.6319 | 0.269 | 0 | -0.64 | -41.369 | -32.999 | -3.4199 | 34.366 | -0.1 | 23.859 | 6.1518 | -6.7275 | 1.6138 | 0.0728 |  | -12.822 | -7.849 | 18.371 | -39.411 | -17.093 | -5.8461 | 145.88 | -7.7393 | -9.2901 | -0.1148 | 0 | 9.2086 | 9.0989 | -0.8639 | 13.899 | 15.593 | 5.0299 | -8.3997 |  | 49.718 | -3.5139 | 21.69 | 22.172 | -5.3791 | -7.8213 |  | 0 | 58.006 | 59.141 | -23.586 | -22.932 | -9.001 | -8.664 | -0.95 | -1.4299 | -29.6 | -30.2 | 2.2165 | -5.76 | 27.292 | 16.43 | 16.318 | -19.6 | -33.7 | 12 | 11.1 | -18.116 | -18.079 | -29.022 | -0.9242 | -300.49 | -27.976 | -17.59 | 106.85 | 57.96 | 137.94 | 45.642 | 40.52 | 30.701 | 31.516 | -28.715 | 223.35 | -161.44 | 68.196 | -63.077 | -0.5383 | 8.8797 | -3.3599 | -0.734 | -0.743 | 0 | 1.44 | -1.8698 | -7.1183 | 15.208 | -13.533 | 2.7999 | 0.536 | 1.251 | 0 | 0 | 3.2211 | 3.2143 | 2.9655 |  | 17 | 8.6952 | -0.43 | 0.37 | -3.8195 | -16.628 | -18.46 | -1.716 | 12.689 | -13.654 | 0 | -18.7 | 1.2999 | 0 | -120.55
12/03/2025 | 04:30 | 0 | 6.0046 | -12.376 | 3.2533 | 8.0606 | 0 | 14.8 |  | 10.204 | 3.7478 | 5.2401 | -15.539 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 4.4199 | 11.106 | 3.3155 | 3.0934 | 5.4281 | 0 | 3.8933 | 1.1201 |  | -1.3193 | -0.809 | -0.737 | 11.925 | -4.44 | -15.4 | 0.159 | 0.173 | -12.989 | -13.039 | -10 | -10.149 | -10.189 | 5.1386 | 3.7561 | 17.145 | 17.823 | -18.807 | -12.19 | -32.134 | 13.453 | 11.837 |  | -14.601 | 5.5359 | 27.746 | 4.0553 | 6.6892 | -5.3999 | -5.4999 | -14.932 | 0 | -1.0541 | 1.3141 | 3.7585 | 2.1227 | 0 | -0.4341 | -137.05 | 40.437 | 40.559 | -10.266 | -212.04 | -9.1669 |  |  | 15.498 | 10.52 | 6.6599 | -10.17 | 8.39 | -12.051 | -11.784 | 11.801 | 9.469 | -3.7946 | -25.534 | -25.498 | 4.6847 | 5.5905 | 2.88 | 6.412 | 33.9 | -6.5 | -2.68 | 25.869 | 25.536 | 25.191 | 69.636 | 69.815 | -19.122 | -60.154 | -15.679 | 2.8495 | 33.2 | 18.35 | 5.7861 | 6.1553 | -8.0199 | 25.512 | -7.7503 | -7.7301 | 27.91 | 0.0151 | -3.9701 | 11.8 | 11.899 | -6.7175 | -1.122 | 53.627 | 3.9022 | -0.77 | -7.45 | 9.99 | -29.89 | -11.59 | -11.779 | 29.12 | 17.17 | -30.381 | -15.19 | -28.821 | -27.29 | 0 | -11.678 | -16.18 | -16.468 | -17.136 | -20.442 | -12.11 | -85.431 | -17.947 | 0 | -10.402 | -9.7233 | 15.382 | -13.267 | -12.204 | -4.1 | -19.455 | -19.298 | 2.0034 | 12.179 | -21.309 | 0 | 2.9724 | -18.351 | -11.786 | -11.732 | 8.0457 | 3.0844 | -20.749 | 6.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8373 | 0 | 19.759 | 13.721 | 13.545 | 25.28 | 36.457 | 15.592 | -8.6199 | -3.7972 | 0.3152 | 2.47 | 1.78 | -16.513 | 3.3131 | 7.4979 | 0.317 | 1.2503 | -1.57 | -41.015 | -32.781 | -3.5399 | 33.471 | -0.1 | 23.657 | 6.1075 | -6.5389 | 1.6291 | 0.0728 |  | -12.269 | -9.453 | 18.018 | -38.486 | -18.879 | -6.2981 | 149.65 | -7.6649 | -9.0668 | -0.3379 | 0 | 9.194 | 9.1859 | -0.8639 | 15.438 | 16.613 | 3.3499 | -8.1536 |  | 51.328 | 0 | 21.375 | 22.541 | -6.2837 | -7.4219 |  | 0 | 58.006 | 59.141 | -22.312 | -21.713 | -9.7738 | -9.8616 | -0.64 | -0.55 | -28.6 | -29.899 | 2.3556 | -3.7599 | 26.004 | 17.596 | 17.714 | -19.5 | -32.9 | 11.1 | 10.6 | -18.106 | -18.024 | -28.748 | -2.5776 | -299.03 | -25.986 | 16.309 | 104.9 | 58.241 | 135.19 | 43.925 | 37.91 | 31.726 | 30.052 | -24.446 | 223.79 | -160.04 | 68.903 | -64.127 | -0.7263 | 8.8797 | -3.3599 | -0.627 | -0.632 | 0 | 1.2 | -1.9832 | -7.2068 | 15.031 | -13.505 | 3 | 1.444 | 1.329 | 0 | 0 | 4.3538 | 3.6479 | 2.4226 |  | 17.399 | 8.7211 | -0.44 | 0.37 | -4.5777 | -15.985 | -18.547 | -1.2765 | 12.712 | -14.614 | 0 | -19.299 | 1.1 | 0 | -116.27
12/03/2025 | 05:00 | 0 | 5.9606 | -12.387 | 2.8297 | 7.8271 | 0 | 14.599 |  | 10.594 | 3.9988 | 5.4229 | -17.76 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | 3.7202 | 14.713 | 3.3619 | 3.1524 | 5.6018 | 0 | 3.8372 | 1.1125 |  | -1.3004 | -0.966 | -0.95 | 11.923 | -4.44 | -15.4 | 0.072 | 0.177 | -14.01 | -13.949 | -10 | -9.9799 | -10.01 | 5.0806 | 3.5239 | 17.496 | 18.488 | -18.045 | -12.726 | -32.741 | 0.3563 | 0.3057 |  | -12.726 | 3.5632 | 18.271 | 12.647 | 6.3985 | -5.7999 | -5.6999 | -15.319 | 0 | -1.147 | 1.3141 | 5.3813 | 1.9319 | 0 | -0.3673 | -145.11 | 39.063 | 39.033 | -3.8943 | -217.41 | -9.1669 |  |  | 16.685 | 10.38 | 6.5599 | -10.119 | 8.4099 | -13.793 | -13.793 | 12.79 | 10.395 | -5.0625 | -23.7 | -23.387 | 5.0155 | 6.4216 | 2.88 | 6.412 | 35.4 | -8.1 | -2.5299 | 27.313 | 27.459 | 26.189 | 71.872 | 71.978 | -18.996 | -59.403 | -15.914 | 2.8305 | 31.409 | 18.35 | 5.7861 | 6.0577 | -7.8199 | 25.512 | -8.7643 | -8.1393 | 28.518 | 0.0151 | -3.8612 | 11.8 | 11.899 | -6.77 | -1.122 | 53.627 | 4.2733 | -0.62 | -7.37 | 9.1395 | -31.019 | -11.3 | -11.399 | 28.93 | 17.25 | -31.618 | -16.154 | -30.661 | -29.799 | 0 | -12.89 | -17.743 | -18.297 | -16.434 | -16.175 | -11.619 | -89.517 | -11.84 | 0 | -10.18 | -9.4212 | 18.758 | -17.274 | -16.853 | 0 | -18.538 | -17.985 | 4.4538 | 18.819 | -20.199 | 2.1 | 2.8797 | -24.903 | -12.212 | -12.28 | 8.5216 | 3.5046 | -20.221 | 6.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.1769 | 17.582 | 15.475 | 15.122 | 23.108 | 34.727 | 16.104 | -8.0399 | -3.3192 | 0.3152 | 2.57 | 2.18 | -15.513 | 3.3129 | 7.6319 | 1.3099 | 1.8806 | -1.5199 | -39.85 | -31.573 | -3.6099 | 32.729 | -0.1 | 23.293 | 6.0996 | -6.5307 | 1.5972 | 0.0728 |  | -12.864 | -8.67 | 15.938 | -38.234 | -17.944 | -5.5295 | 153 | -7.4962 | -9.2485 | 0.0721 | 0 | 9.0108 | 8.9011 | -1 | 14.827 | 16.031 | 5.0299 | -9.1201 |  | 52.349 | 0 | 22.174 | 22.16 | -8.2402 | -10.127 |  | 0 | 58.006 | 57.545 | -21.389 | -20.444 | -9.2869 | -9.103 | 6.19 | 6.25 | -29 | -28.899 | 2.2861 | -3.5999 | 23.17 | 17.649 | 17.544 | -18.7 | -32 | 12.699 | 11.899 | -17.917 | -18.02 | -28.064 | 6.2671 | -302.84 | -29.123 | -26.238 | 111.75 | 52.42 | 133.34 | 48.396 | 45.742 | 22.043 | 20.645 | -28.202 | 226.31 | -161.2 | 68.891 | -64.758 | -1.0534 | 8.8797 | -3.8399 | -0.606 | -0.614 | 0.08 | 1.12 | -2.4828 | -7.0298 | 13.713 | -13.652 | 4.0999 | 1.7589 | 1.949 | 0 | 0 | 4.7805 | 4.1923 | 3.6025 |  | 17.6 | 8.8432 | -0.35 | 0.37 | -4.4463 | -15.958 | -17.471 | -1.346 | 11.453 | -12.954 | 0 | -18.7 | 1.7 | 0 | -116.53
12/03/2025 | 05:30 | 0 | 6.1626 | -12.728 | 2.9333 | 8.845 | 0 | 16.387 |  | 10.442 | 4.0958 | 5.4011 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.5668 | 7.9558 | 3.4661 | 3.2342 | 5.969 | 0 | 3.8966 | 1.336 |  | -1.2781 | -0.685 | -0.674 | 11.99 | -4.44 | -15.4 | -0.1 | 0.175 | -12.18 | -12.13 | -10 | -10.079 | -10.119 | 5.0622 | 3.6081 | 14.462 | 16.222 | -18.506 | -10.85 | -32.619 | 11.844 | 17.744 |  | -14.735 | 5.9305 | 30.198 | 12.627 | 6.6192 | -5.4999 | -5.4999 | -14.082 | 0 | -1.0463 | 1.3141 | 5.9569 | 2.0253 | 0 | -0.3712 | -129.64 | 38.392 | 38.88 | -16.505 | -203.36 | -9.1669 |  |  | 17.234 | 10.699 | 7.01 | -9.25 | 8.88 | -15.4 | -15.132 | 13.499 | 11.583 | -5.7512 | -22.6 | -22.807 | 4.2072 | 5.6299 | 2.88 | 6.412 | 37 | -7.5999 | -2.6199 | 28.566 | 28.386 | 27.396 | 68.304 | 69.562 | -23.553 | -58.596 | -15.857 | 2.8919 | 34.099 | 18.6 | 6.4111 | 6.6436 | -8.3 | 25.512 | -8.0543 | -8.6357 | 26.293 | 0.0151 | -4.1317 | 11.8 | 11.899 | -6.7834 | -0.374 | 54.889 | 5.2011 | 0.11 | -7.67 | 9.4365 | -28.435 | -8.78 | -8.92 | 24.47 | 18.81 | -29.054 | -14.736 | -31.846 | -30.6 | 0 | -11.16 | -16.321 | -16.012 | -15.525 | -17.932 | -11.774 | -81.923 | -15.175 | 0 | -10.4 | -9.9418 | 17.299 | -16.647 | -16.289 | -5.124 | -19.206 | -18.454 | 5.248 | 11.769 | -13.299 | 0.6 | 3.0468 | -25.006 | -12.154 | -12.069 | 8.391 | 4.8519 | -23.344 | 6.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8514 | 3.3491 | 15.071 | 16.231 | 16.256 | 22.79 | 33.904 | 17.271 | -7.7899 | -3.6726 | 0.3152 | 2.53 | 1.14 | -18.798 | 3.3091 | 7.6699 | 1.2699 | 1.8465 | -1.88 | -39.653 | -30.762 | -3.7399 | 33.023 | -0.1 | 23.385 | 6.2256 | -6.6416 | 1.6324 | 0.0728 |  | -13.054 | -9.661 | 15.235 | -37.73 | -16.371 | -5.0831 | 150.66 | -7.2912 | -8.7803 | -0.3511 | 0 | 9.2159 | 9.2334 | -1 | 12.474 | 14.823 | 5.0299 | -8.7121 |  | 54.422 | 0 | 22.793 | 22.97 | -6.774 | -8.5652 |  | 0 | 58.006 | 57.545 | -22.059 | -21.213 | -10.276 | -10.448 | 8.2799 | 8.34 | -29.6 | -29.7 | 2.233 | -2.5599 | 17.239 | 24.027 | 24.217 | -17.899 | -33.7 | 12.399 | 11.899 | -17.917 | -18.02 | -31.864 | 10.285 | -302.84 | -31.562 | -16.617 | 119 | 46.276 | 121.77 | 55.314 | 51.85 | 26.942 | 26.366 | -11.911 | 231.85 | -168.88 | 64.822 | -61.061 | 0.7971 | 8.8797 | -4.7199 | -0.471 | -0.482 | 1.12 | 1.12 | -2.9572 | -7.4113 | 14.65 | -13.475 | 3.7 | 1.039 | -0.193 | 0 | 0 | 3.5405 | 3.3561 | 2.8631 |  | 17.6 | 8.6207 | -0.22 | 0.37 | -3.673 | -16.177 | -18.291 | 0 | 11.573 | -13.415 | 1.245 | -19.299 | 1.7 | 0 | -114.82
12/03/2025 | 06:00 | 0 | 6.1486 | -12.537 | 3.2256 | 5.6735 | 0 | 10.3 |  | 11.647 | 4.6858 | 6.1958 | -13.319 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 4.6951 | 0.9712 | 3.8263 | 3.6976 | 6.4359 | 0 | 4.0888 | 1.1434 |  | -1.2862 | -0.834 | -0.822 | 11.944 | -6.6599 | -15.4 | -0.36 | 0.189 | -12.199 | -12.38 | -10 | -10.789 | -10.859 | 4.8885 | 3.3411 | 17.148 | 18.661 | -18.891 | -11.118 | -32.21 | 1.4159 | 0.6117 |  | -13.663 | 3.5632 | 16.944 | 27.14 | 5.462 | -5.6999 | -5.6999 | -15.27 | 0 | -0.9335 | 1.3141 | 7.8126 | 2.1536 | 0 | 0.2058 | -144.35 | 39.704 | 39.674 | -8.2071 | -208.87 | -9.1669 |  |  | 18.282 | 10.529 | 6.7899 | -8.52 | 9.1 | -17.678 | -16.874 | 17.208 | 15.508 | -6.163 | -21.819 | -21.971 | 7.5423 | 6.5704 | 2.88 | 6.412 | 41.5 | -9 | -2.89 | 29.912 | 30.441 | 29.295 | 70.035 | 70.195 | -21.852 | -57.835 | -15.601 | 2.579 | 35.439 | 19.1 | 6.8798 | 7.0343 | -8.5699 | 25.512 | -9.1145 | -8.6872 | 25.719 | 0.015 | -4.2791 | 9.5 | 9.5 | -6.4392 | 0.7539 | 55.362 | 7.0565 | 1.22 | -7.81 | 8.775 | -27.149 | -8.72 | -8.75 | 26.08 | 19.66 | -29.327 | -14.081 | -33.976 | -32.309 | 0 | -8.9315 | -13.17 | -13.013 | -16.656 | -20.125 | -11.475 | -83.089 | -16.691 | 0 | -10.651 | -9.6523 | 17.175 | -16.966 | -14.597 | 0 | -20.787 | -21.164 | 6.18 | 17.76 | -16.059 | -1 | 3.3822 | -26.922 | -12.082 | -11.992 | 8.4589 | 5.7657 | -19.854 | 6.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1958 | 6.0284 | 9.21 | 17.828 | 18.211 | 21.649 | 33.602 | 18.204 | -12.389 | -2.3176 | 0.3152 | 3.18 | 3.54 | -20.453 | 2.9886 | 7.6949 | 1.5559 | 1.8144 | -1.45 | -39.645 | -30.054 | -3.9199 | 32.983 | -0.1 | 23.524 | 6.3337 | -6.8812 | 1.7122 | 0.0728 |  | -12.244 | -9.488 | 15.851 | -38.066 | -17.347 | -5.4405 | 152.59 | -7.2073 | -9.268 | 0.1086 | 0 | 9.3697 | 9.3678 | -0.8987 | 14.462 | 15.796 | 5.8699 | -7.857 |  | 58.123 | 0 | 22.337 | 21.94 | -7.3049 | -9.0031 |  | 0 | 53.582 | 57.545 | -21.284 | -20.499 | -7.2746 | -6.8646 | 8.8299 | 8.9099 | -29.1 | -29.799 | 2.1286 | -10.56 | 21.741 | 24.008 | 23.574 | -17 | -33.7 | 11.5 | 11.1 | -17.917 | -17.951 | -28.445 | 18.797 | -303.94 | -34.485 | -39.124 | 120.38 | 45.572 | 117.72 | 57.605 | 55.453 | 27.593 | 22.315 | -7.0874 | 233.08 | -167.48 | 68.868 | -62.21 | -0.0696 | 8.8797 | -4.0799 | -0.512 | -0.52 | 1.2 | 2 | -2.9825 | -7.9087 | 14.006 | -13.359 | 4.0999 | 2.8059 | 0.645 | 0 | 0 | 4.3499 | 3.672 | 3.3029 |  | 17 | 9.8811 | -0.1 | 0.37 | -4.5484 | -16.714 | -18.507 | -1.8778 | 11.467 | -13.747 | 1.4349 | -19 | 1.7999 | 0 | -111.02
12/03/2025 | 06:30 | 0 | 5.8089 | -12.008 | 3.1898 | 5.8557 | 0 | 10.475 |  | 13.173 | 5.4818 | 6.8003 | -17.76 | -22 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.5892 | 1.4432 | 4.1018 | 3.904 | 7.318 | 0 | 3.949 | 1.3767 |  | -1.1953 | -0.756 | -0.762 | 11.729 | -2.22 | -15.4 | -0.466 | 0.188 | -11.52 | -11.819 | -10 | -10.72 | -10.72 | 4.79 | 3.5016 | 15.957 | 17.796 | -17.142 | -9.9129 | -32.509 | -0.0503 | 0.6421 |  | -12.458 | 3.1687 | 15.685 | 23.931 | 5.1408 | -5.5999 | -5.5999 | -14.323 | 0 | -0.8273 | 1.3141 | 8.6315 | 1.9366 | 0 | 1.0427 | -136.87 | 37.995 | 37.781 | -11.824 | -202.5 | -9.1669 |  |  | 15.348 | 9.7799 | 6.01 | -9.06 | 7.69 | -18.08 | -17.812 | 17.26 | 15.404 | -6.8424 | -20.789 | -20.664 | 8.4403 | 7.364 | 2.88 | 6.412 | 44.7 | -10.8 | -2.88 | 31.279 | 31.399 | 29.855 | 68.172 | 68.379 | -25.521 | -54.95 | -15.547 | 2.794 | 32.75 | 18.53 | 7.9736 | 8.1085 | -8.8999 | 25.512 | -9.7308 | -9.1381 | 26.844 | 0.015 | -4.5166 | 7.0999 | 9.3999 | -6.1474 | 2.2499 | 57.413 | 8.912 | 2.78 | -7.88 | 9.2204 | -27.356 | -8.6 | -8.77 | 26.66 | 20.07 | -31.163 | -14.681 | -34.44 | -32.954 | 12.099 | -7.5166 | -11.534 | -11.96 | -12.796 | -18.237 | -10.625 | -77.3 | -26.949 | 0 | -12.637 | -12.144 | 22.419 | -19.185 | -16.595 | 7.696 | -21.526 | -20.466 | 3.5249 | 10.59 | -21.709 | 0.2 | 4.2331 | -34.008 | -11.105 | -11.187 | 7.2378 | 2.9469 | -22.55 | 6.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6982 | 6.5307 | 9.545 | 19.544 | 19.476 | 19.929 | 31.668 | 21.734 | -12.469 | -2.2133 | 0.3152 | 1.54 | 2.78 | -22.908 | 3.0638 | 7.5389 | 0.638 | 1.4402 | -2.7699 | -38.526 | -28.989 | -3.9199 | 32.175 | -0.1 | 23.433 | 6.4514 | -6.8517 | 1.7335 | 0.0728 |  | -12.244 | -10.88 | 16.906 | -36.806 | -16.951 | -5.5966 | 152.12 | -7.0928 | -8.7295 | -0.3502 | 0 | 8.8424 | 8.8141 | -1 | 11.744 | 12.542 | 4.19 | -9.7741 |  | 55.228 | 0 | 22.146 | 21.496 | -5.889 | -7.6198 |  | -11.181 | 53.582 | 57.545 | -23.498 | -22.553 | -8.7501 | -8.8012 | 8.6599 | 8.77 | -29.299 | -30.2 | 2.2677 | -9.1199 | 18.314 | 24.285 | 24.31 | -16.5 | -33.2 | 11.6 | 11 | -18.156 | -17.951 | -32.386 | 20.872 | -306.56 | -35.599 | -50.802 | 120.53 | 49.039 | 122.93 | 56.025 | 51.617 | 23.997 | 22.708 | -10.502 | 228.21 | -167.2 | 63.602 | -59.609 | 0.1648 | 8.8797 | -4.96 | -0.498 | -0.501 | 0.96 | 1.2 | -2.7201 | -7.9972 | 13.478 | -13.212 | 4.3 | 1.878 | 0.977 | 0 | 0 | 4.5239 | 3.5922 | 4.2898 |  | 17.299 | 9.2532 | 0.06 | 0.37 | -2.9545 | -16.673 | -18.659 | 0 | 12.354 | -15.006 | 1.9461 | -19 | 1.7999 | 0 | -110.05
12/03/2025 | 07:00 | 0 | 5.3923 | -11.059 | 3.0948 | 5.9777 | 0 | 11.024 |  | 13.488 | 5.5188 | 6.994 | -19.979 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -19.799 | 3.5723 | 2.0869 | 4.3535 | 4.2531 | 7.4482 | 0 | 3.9609 | 1.4278 |  | -1.1777 | -0.751 | -0.741 | 12.022 | -2.22 | -11 | -0.752 | 0.194 | -11.39 | -11.319 | -10 | -11.189 | -11.199 | 4.8619 | 3.536 | 15.112 | 17.035 | -16.729 | -10.046 | -32.361 | 0.5913 | 0.6033 | -15.539 | -13.127 | 3.1687 | 15.446 | 25.679 | 5.4776 | -5.2999 | -5.2999 | -15.119 | 0 | -0.8454 | 1.3141 | 7.6036 | 2.0775 | 1.6822 | 1.2532 | -134.67 | 39.094 | 39.063 | -12.21 | -194.11 | -9.1669 |  |  | 16.486 | 9.97 | 6.09 | -8.93 | 8.14 | -16.472 | -16.07 | 16.949 | 14.978 | -4.2646 | -23.918 | -23.861 | 7.8687 | 6.0194 | 2.88 | 6.412 | 44.9 | -8 | -2.8299 | 29.432 | 29.608 | 28.807 | 64.567 | 64.919 | -25.409 | -52.782 | -15.303 | 2.6769 | 30.78 | 20.62 | 8.9111 | 9.085 | -9.3999 | 25.512 | -8.3951 | -7.9954 | 27.828 | 0.0149 | -4.8026 | 6.8 | 6.5999 | -5.476 | 3.933 | 55.993 | 11.509 | 4.5199 | -7.39 | 9.801 | -29.665 | -8.77 | -8.88 | 25.94 | 20.39 | -30.309 | -15.172 | -32.996 | -31.827 | 13.869 | -3.9471 | -9.2408 | -9.9665 | -12.085 | -14.657 | -10.69 | -76.461 | -51.832 | 0 | -13.005 | -12.547 | 12.31 | -20.695 | -19.634 | 15.376 | -20.228 | -19.909 | 1.022 | 0 | -21.439 | 1.6 | 4.2059 | -37.957 | -11.021 | -11.091 | 6.216 | 2.2447 | -16.75 | 7.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.8609 | 8.5402 | 20.349 | 19.937 | 19.032 | 31.149 | 21.275 | -12.339 | -3.0226 | 0.3243 | 2.07 | 2.39 | -22.458 | 3.0392 | 7.6109 | 1.506 | 1.4576 | -3.3399 | -38.859 | -28.986 | -4.1899 | 31.406 | -0.1 | 24.045 | 6.1695 | -6.5256 | 1.7624 | 0.0728 |  | -12.111 | -10.78 | 16.305 | -36.301 | -19.265 | -5.9322 | 161.24 | -6.6344 | -9.2811 | 0.2321 | 0 | 8.9742 | 9.0672 | -0.918 | 7.0642 | 8.7759 | 0.42 | -4.5826 | 12.81 | 39.863 | -10.372 | 16.573 | 16.456 | 0 | -5.3847 | 0 | 0 | 53.582 | 44.046 | -28.266 | -28.074 | -12.472 | -12.329 | 9.71 | 9.5799 | -29.299 | -30 | 2.9892 | -4.4 | 30.52 | 14.863 | 14.884 | -16.1 | -31.1 | 14.5 | 14 | -18.427 | -18.447 | -33.023 | 17.991 | -309.85 | -34.269 | -68.699 | 103.45 | 63.884 | 148.02 | 52.024 | 34.758 | 25.945 | 22.406 | -36.689 | 214.7 | -169.67 | 44.425 | -41.906 | 0.1892 | 8.8797 | -5.1999 | -0.436 | -0.446 | 1.9199 | 0.72 | -3.0676 | -6.8528 | 11.955 | -11.952 | 4.1999 | 0.867 | 1.4229 | 0 | 0 | 3.7948 | 3.6778 | 3.2777 |  | 14.1 | 8.2344 | 0.1 | 0.37 | 0 | -17.749 | -21.481 | 2.1401 | 13.584 | -17.244 | 2.9401 | -16.399 | -1.7999 | 0 | -105.68
12/03/2025 | 07:30 | 0 | 2.1989 | -4.8458 | 3.4318 | 6.1191 | 0 | 11.21 |  | 16.036 | 6.7987 | 8.1937 | -22.2 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.8345 | 2.0924 | 5.1394 | 5.0923 | 8.8087 | 0 | 4.0544 | 1.3993 |  | -1.1284 | -0.509 | -0.487 | 11.785 | 0 | -13.2 | -0.818 | 0.201 | -9.0699 | -9.13 | -10 | -12.189 | -12.199 | 5.227 | 3.3868 | 10.753 | 11.779 | -14.088 | -8.7073 | -31.632 | -0.7505 | -0.9375 | -15.673 | -13.395 | 2.3796 | 12.021 | 30.041 | 4.2697 | -5.4999 | -5.4999 | -15.509 | 0 | -0.9138 | 1.3141 | 8.9703 | 4.7563 | 2.7356 | 1.9201 | -125.15 | 42.176 | 42.237 | -32.583 | -177.98 | -9.1669 |  |  | 19.809 | 10.27 | 6.7699 | -6.63 | 9.64 | -15.668 | -15.4 | 19.64 | 17.455 | -6.8413 | -24.732 | -24.862 | 8.512 | 5.7088 | 2.88 | 6.412 | 50 | -7.4 | -3.4 | 33.226 | 32.606 | 31.52 | 57.884 | 57.977 | -21.643 | -50.656 | -9.486 | 2.8328 | 36.58 | 22.93 | 10.942 | 11.038 | -10.46 | 25.512 | -7.9535 | -7.3171 | 23.929 | 0.0145 | -5.3596 | 2.2999 | 2.4 | -4.8425 | 6.5511 | 58.99 | 14.849 | 6.98 | -8.43 | 10.138 | -25.056 |  | -9.0699 | 28.16 | 22.72 | -25.236 | -13.154 | -32.32 | -31.6 | 26.747 | 6.6809 | -0.6096 | -0.7943 | -19.316 | -21.523 | -9.907 | -52.181 | -64.131 | 0 | -13.788 | -13.224 | 18.585 | -16.254 | -15.248 | -12.292 | -18.778 | -18.506 | 4.3297 | 11.989 | -13.539 | 0 | 4.752 | -31.743 | -12.816 | -12.705 | 6.5272 | 5.1765 | -14.189 | 6.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2053 | 7.2006 | 6.3633 | 21.025 | 21.527 |  | 29.217 | 20.592 | -11.319 | -2.5117 | 0.2914 | 1.63 | 2.33 | -20.518 |  | 7.5939 | 1.608 | 1.4096 | -1.6399 | -36.23 | -27.304 | -4.3799 | 31.588 | -0.1 | 25.338 | 6.6796 | -7.0177 | 1.839 | 0.0728 |  | -12.111 | -13.373 | 13.654 | -36.89 | -24.13 | -6.3427 | 172.95 | -5.3774 | -9.9232 | -0.804 | 0 | 8.9449 | 9.0435 | -0.9305 | 5.4909 | 6.1697 | 0.84 | -4.5387 | 10.746 | 36.527 | -8.7195 | 14.673 | 15.18 | 0 | -6.1271 | -10.822 | -13.723 | 42.469 | 44.046 | -29.541 | -28.783 | -15.07 | -15.346 | 8.8299 | 8.88 | -29.1 | -29.1 | 2.7786 | -1.44 | 30.796 | 12.284 | 12.504 | -15.3 | -29.899 | 14.1 | 13.6 | -18.518 | -18.37 | -36.142 | 20.003 | -313.63 | -37.871 | -83.331 | 102.23 | 68.884 | 147.4 | 49.225 | 29.922 | 24.712 | 20.649 |  | 209.69 | -170.34 | 38.721 | -37.679 | 0.8215 | 8.8797 | -5.44 | -0.405 | -0.413 | 2.4 | 0.16 | -3.0859 | -6.0349 | 10.402 | -11.424 | 5.1999 | 0.854 | 1.649 | 0 | 0 | 3.8918 | 2.73 | 3.543 |  | 13.6 | 8.124 | 0.19 | 0.37 | 0 | -18.549 | -21.536 | 3.5608 | 13.202 | -17.814 | 3.2448 | -15.8 | -2.2999 | 0 | -104.15
12/03/2025 | 08:00 | 0 | 2.5088 | -5.8416 | 3.6607 | 6.522 |  | 12.17 |  | 18.758 | 8.1637 | 9.4993 | -24.42 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 3.323 | 1.3103 | 5.703 | 5.5356 | 9.6397 | 0 | 4.495 | 1.4105 |  | -1.2056 | -0.339 | -0.31 | 11.849 | 2.22 | -11 | -0.76 | 0.194 | -7.09 | -6.8699 | -10 | -13.06 | -13.159 | 5.7031 | 3.3241 | 14.166 | 15.934 | -10.415 | -1.2056 | 0 | -0.5679 | -0.3411 | -11.922 | -8.5733 | 3.5632 | 17.151 | 64.445 | 3.4268 | -5.3999 | -5.3999 | -22.067 | 0 | -1.8646 | 1.3141 | 12.111 | 5.8169 | 3.6522 | 2.5064 | -142.12 | 46.967 | 46.937 | -43.912 | -171.7 | -9.1669 |  |  | 23.93 | 10.899 | 7.51 | -3.8299 | 12.43 | -19.017 | -18.883 | 23.634 | 21.629 | -2.6412 | -23.568 | -24.17 | 11.758 | 4.8169 | 2.88 | 6.412 | 56 | -6.5 | -3.74 | 36.718 | 36.82 | 35.526 | 55.392 | 55.266 | -21.877 | -53.193 | 0.5233 | 2.9109 | 33.68 | 23.79 | 11.723 | 11.721 | -10.92 | 25.512 | -7.4374 | -6.8791 | 21.713 | 0.0142 | -5.5569 | -2.0999 | -2.2 | -3.2409 | 7.6731 | 58.043 | 16.519 | 8.48 | -7.93 | 10.854 | -22.841 |  | -8.2399 | 27.97 | 24.69 | -24.527 | -11.936 | -35.28 | -34.172 | 33.253 | 10.75 | 2.868 | 2.6827 | -16.749 | -19.973 | -9.963 | -38.217 | -65.879 | 0 | -14.051 | -13.683 | 18.435 | -19.65 | -18.901 | 5.648 | -21.4 | -20.97 | 4.17 | 0 | -15.689 | 0 | 4.9659 | -39.857 | -11.935 | -11.871 | 5.7593 | 2.488 | -18.843 | 6.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7124 | 8.5402 | 0.1675 | 23.712 | 23.586 |  | 27.232 | 24.479 | -11.679 | -2.3176 | 0.306 | 1.75 | 0.76 | -24.344 |  | 7.7899 | 1.613 | 1.3293 | -2.69 | -34.973 | -24.948 | -4.4199 | 31.893 | -0.1 | 25.424 | 7.0974 | -7.6025 | 1.9448 | 0.0728 |  | -12.301 | -17.061 | 15.616 | -35.713 | -27.844 | -7.3624 | 174.85 | -4.4388 | -9.2835 | -1.3989 | 0 | 9.1061 | 9.1622 | -1 | 5.8487 | 6.7279 | 3.3499 | -7.4361 | 7.6974 | 41.339 | -8.7251 | 16.218 | 16.292 | 0 | -6.328 | 0 | 0 | 42.469 | 35.986 | -28.766 | -28.113 | -17.138 | -17.104 | 7.4299 | 7.4499 | -29.1 | -29 | 2.8317 | 2.48 | 29.158 | 14.914 | 14.807 | -14.8 | -29 | 14.1 | 13.6 | -18.518 | -18.37 | -33.317 | 30.022 | -314.63 | -43.101 | -105.56 | 109.14 | 60.065 | 142.96 | 51.057 | 38.092 | 24.785 | 24.705 |  | 215.1 | -171.87 | 45.174 | -44.06 | -0.5383 | 8.8797 | -5.1199 | -0.214 | -0.222 | 2.3199 | 0.48 | -2.8994 | -6.0624 | 10.783 | -11.717 | 3.9 | 0.932 | 0.231 | 0 | 0 | 4.322 | 3.5145 | 4.0732 |  | 12.699 | 8.1227 | 0.35 | 0.37 | 0 | -17.682 | -21.358 | 1.9445 | 12.758 | -17.161 | 2.9766 | -15 | -2.5999 | 0 | -104.81
12/03/2025 | 08:30 | 0 | 2.5204 | -5.7084 | 4.6159 | 8.2979 |  | 15.303 |  | 21.629 | 9.6257 | 10.92 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 3.602 | 8.89 | 6.6257 | 6.5884 | 11.194 | 0 | 5.3746 | 1.7352 |  | -1.1884 | -0.278 | -0.259 | 11.994 | -2.22 | -11 | -0.239 | 0.196 | -6.75 | -6.6999 | -10 | -12.67 | -12.829 | 6.6999 | 2.9643 | 20.994 | 22.754 | -12.447 | 0.9377 | 0 | -0.6074 | -0.5699 | -13.395 | -10.984 | 3.9578 | 21.161 | 92.941 | 3.7561 | -5.2999 | -5.2999 | -23.657 | 0 | -2.1749 | 1.3141 | 11.011 | 7.7262 | 3.9143 | 2.6904 | -155.85 | 68.117 | 47.669 | -28.616 | -143.3 | -9.1669 |  |  | 30.397 | 15.149 | 8.85 | -8.55 | 16.1 | -8.9709 | -9.1048 | 29.197 | 27.384 | -4.4491 | -18.217 | -18.279 | 10.866 | 17.212 | 2.88 | 6.412 | 87.5 | -31 | -4.53 | 41.924 | 41.459 | 40.842 | 53.123 | 53.884 | -25.082 | -58.643 | 4.3242 | 3.2916 | 35.459 | 24.87 | 14.067 | 13.967 | -12.34 | 25.512 | -18.954 | -18.787 | 42.982 | 0.0144 | -6.3633 | -8.8999 | -9.6999 | -2.5634 | 10.291 | 57.413 | 20.23 | 11.09 | -7.25 | 13 | -37.382 |  | -8.96 | 30.99 | 29.62 | -40.4 | -20.299 | -39.253 | -37.654 | 34.694 | 7.8122 | -0.9172 | -0.7741 | -15.639 | -19.573 | -11.364 | -52.606 | -66.526 | 0 | -14.459 | -13.739 | 20.858 | -18.015 | -17.093 | -8.196 | -21.781 | -21.566 | 6.01 | 11.75 | -17.94 | 0 | 5.3686 | -38.844 | -12.919 | -12.84 | 7.5707 | 4.7351 | -16.969 | 6.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 0.3349 | 4.8562 | 25.648 | 25.421 |  | 28.993 | 23.092 | -11.419 | -2.5117 | 0.2978 | 1.58 | 1.65 | -24.338 |  | 7.9479 | 1.5989 | 1.3065 | -0.7 | -38.423 | -27.109 | -4.4199 | 35.158 | -0.1 | 25.644 | 7.7807 | -8.3543 | 2.1555 | 0.0728 |  | -13.223 | -22.984 | 17.594 | -34.873 | -27.882 | -6.948 | 177.99 | -3.3522 | -8.6184 | -2.6421 | 0 | 9.8751 | 9.9849 | -0.9263 | 5.3876 | 6.4228 | 1.6799 | -6.7407 | 8.6957 | 39.155 | -6.1338 | 14.207 | 14.136 | 0 | -5.0296 | 0 | 0 | 35.657 | 35.986 | -29.118 | -28.75 | -20.223 | -19.9 | 9.1499 | 9.1599 | -29.1 | -28.6 | 2.9709 | 4.88 | 34.159 | 14.968 | 14.616 | -14.5 | -28.6 | 13.6 | 13.1 | -18.801 | -18.854 | -36.935 | 24.45 | -317.34 | -42.509 | -120.78 | 102.82 | 66.614 | 148.02 | 47.47 | 30.223 | 23.862 | 25.741 |  | 209.44 | -171.17 | 37.828 | -36.987 | -0.5603 | 8.8797 | -4.5599 | -0.316 | -0.325 | 1.6799 | -0.4 | -2.5482 | -5.2719 | 10.051 | -11.366 | 3.7999 | 0.553 | -0.008 | 0 | 0 | 4.1613 | 3.7757 | 3.6544 |  | 12.899 | 8.2171 | 0.48 | 0.37 | 0 | -17.595 | -21.512 | 3.139 | 12.787 | -17.894 | 3.9484 | -14.899 | -2.7999 | 0 | -101.02
12/03/2025 | 09:00 | 0 | 3.3193 | -7.4071 | 5.0033 | 8.8918 |  | 16.692 |  | 22.979 | 10.517 | 11.764 | -19.979 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 3.6905 | 9.5611 | 6.3879 | 6.1285 | 10.851 | 0 | 2.7447 | 1.5662 |  | -1.1003 | -0.253 | -0.207 | 12.275 | 0 | -6.6 | 0.024 | 0.204 | -6.88 | -6.84 | -10 | -12.3 | -12.319 | 6.3633 | 2.9938 | 21.843 | 23.489 | -11.742 | 0.5358 | 0 | 0.3985 | 0.5505 | -12.86 | -10.18 | 3.9578 | 21.447 | 89.963 | 3.927 | -5.3999 | -5.3999 | -22.876 | 0 | -2.0749 | 1.3141 | 10.042 | 8.0197 | 4.1386 | 2.9346 | -148.68 | 71.565 | 71.84 | -46.174 | -127.03 | -9.1669 |  |  | 31.445 | 15.189 | 9.5799 | -8.2899 | 14.869 | -9.6407 | -9.5067 | 28.548 | 26.29 | -4.6363 | -17.489 | -17.725 | 9.6863 | 17.258 | 2.88 | 6.412 | 91.4 | -32.5 | -4.73 | 44.113 | 43.313 | 42.785 | 57.407 | 58.113 | -23.868 | -63.185 | 4.8035 | 3.3504 | 39 | 25.76 | 15.161 | 14.944 | -13.059 | 25.512 | -18.75 | -18.801 | 36.366 | 0.0143 | -6.8899 | -11.699 | -11.1 | -2.6379 | 11.787 | 60.251 | 22.642 | 12.57 | -7.98 | 14.607 | -35.742 |  | -8.59 | 32.659 | 31.58 | -35.563 | -17.918 | -37.649 | -36.236 | 45.086 | 18.484 | 7.6821 | 7.7019 | -12.333 | -16.158 | -12.156 | -33.667 | -63.144 | 0 | -14.75 | -13.85 | 20.086 | -16.032 | -15.063 | 15.376 | -21.405 | -21.051 | 3.1292 | 0 | -7.6299 | 0 | 5.8045 | -36.854 | -12.394 | -12.419 | 8.0179 | 1.1794 | -18.436 | 6.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | -0.5024 | 5.0236 | 23.544 | 23.675 |  | 28.756 | 23.092 | -12.119 | -2.6161 | 0.3683 | 1.85 | 2.04 | -22.355 |  | 7.7579 | 1.529 | 1.3406 | -1.59 | -39.044 | -28.21 | -3.7499 | 34.184 | -0.1 | 28.319 | 8.9982 | -9.658 | 2.2945 | 0.0728 |  | -12.926 | -24.929 | 16.276 | -36.049 | -31.109 | -6.8099 | 184.46 | -2.5137 | -8.2004 | -4.5161 | 0 | 10.556 | 10.72 | -0.938 | 6.5485 | 8.1717 | 2.5099 | -7.0993 | 8.4324 | 42.177 | -7.5853 | 14.163 | 14.268 | 0 | -5.1332 | 0 | -12.155 | 35.657 | 35.986 | -28.255 | -27.552 | -21.605 | -21.356 | 9.9799 | 9.96 | -28.299 | -28.2 | 2.8134 | 7.5999 | 29.092 | 17.248 | 17.028 | -14 | -29.399 | 12.399 | 11.5 | -18.142 | -18.215 | -36.262 | 22.659 | -313.27 | -41.16 | -118.26 | 103.32 | 66.631 | 142.07 | 48.269 | 30.604 | 31.652 | 34.519 |  | 209.82 | -168.52 | 40.313 | -39.69 | -1.1462 | 8.8797 | -5.28 | -0.475 | -0.485 | 2.72 | -0.88 | -2.2034 | -4.744 | 10.606 | -11.308 | 4.4 | -0.095 | -0.219 | 0 | 0 | 3.4888 | 4.3336 | 3.3316 |  | 13.3 | 8.4023 | 0.56 | 0.37 | 0 | -17.087 | -22.242 | 2.4754 | 12.552 | -18.017 | 4.4688 | -14.899 | -2.5 | 0 | -100.79
12/03/2025 | 09:30 | 0 | 3.6896 | -8.0015 | 6.2655 | 9.3403 |  | 17.689 |  | 24.022 | 10.888 | 12.209 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.799 | 3.8146 | 12.702 | 6.6071 | 6.4995 | 11.31 | 0 | 2.9321 | 1.2629 |  | -1.1374 | -0.25 | -0.229 | 12.159 | 0 | -6.6 | -0.16 | 0.196 | -6.46 | -6.4499 | -10 | -12.76 | -12.85 | 7.7956 | 2.9481 | 21.337 | 21.645 | -10.928 | 0.6698 | 0 | -0.4096 | -0.5335 | -12.994 | -9.645 | 3.9578 | 20.261 | 88.187 | 4.1118 | -5.4999 | -5.4999 | -22.909 | 0 | -2.2322 | 1.3141 | 10.404 | 8.0408 | 4.1292 | 2.844 | -149.72 | 74.648 | 74.8 | -51.425 | -122.09 | -9.1669 |  |  | 33.511 | 15.6 | 10.22 | -7.3899 | 15.479 | -10.042 | -9.9086 | 29.304 | 27.092 | -4.9426 | -17.442 | -17.85 | 10.961 | 16.443 | 2.88 | 6.412 | 94.3 | -31.399 | -4.75 | 45.031 | 44.774 | 44.126 | 55.493 | 56.241 | -21.053 | -63.784 | 5.1223 | 3.5128 | 39.11 | 26.53 | 16.254 | 16.213 | -14.289 | 25.512 | -18.247 | -17.899 | 35.66 | 0.0142 | -7.7787 | -13.6 | -14.5 | -2.4523 | 12.722 | 60.567 | 24.126 | 13.78 | -8.16 | 14.499 | -36.907 |  | -9.09 | 31.47 | 32.009 | -35.29 | -17.545 | -37.49 | -36.327 | 48.462 | 19.791 | 9.887 | 10.71 | -10.035 | -14.074 | -13.314 | -26.959 | -72.049 | 0 | -14.797 | -13.878 | 19.577 | -16.502 | -15.992 | 24.592 | -22.986 | -22.816 | 1.8533 | 0 | -15.489 | 0 | 6.0342 | -37.767 | -12.959 | -12.724 | 7.7628 | -0.9332 | -16.491 | 0 | 0 | 6.9473 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.1721 | 1.842 | 24.556 | 24.633 |  | 28.963 | 22.623 | -11.599 | -3.0226 | 0.3152 | 1.97 | 1.2 | -24.162 |  | 7.7319 | 1.491 | 1.47 | -0.84 | -39.332 | -27.885 | -3.5099 | 35.147 | -0.1 | 29.483 | 9.5395 | -10.151 | 2.3498 | 0.0337 |  | -14.184 | -24.757 | 18.311 | -34.705 | -30.518 | -7.186 | 186.53 | -1.808 | -8.5916 | -5.0181 | 0 | 11.12 | 11.337 | -1 | 5.5086 | 6.8693 | 12.569 | -18.365 | 0 | 43.786 | 0 | 12.026 | 12.39 | 0 | 0 | -11.712 | -12.255 | 35.657 | 35.986 | -28.651 | -27.97 | -23.461 | -23.073 | 10.159 | 10.069 | -28.299 | -28.2 | 2.7951 | 9.52 | 32.643 | 13.892 | 13.771 | -13.5 | -28.2 | 13.6 | 12.699 | -18.394 | -18.415 | -48.743 | 28.86 | -313.5 | -38.665 | -97.222 | 97.762 | 70.571 | 147.22 | 46.293 | 24.589 | 30.398 | 29.238 |  | 204.63 | -168.31 | 33.469 | -32.739 | -0.4431 | 8.8797 | -5.5199 | -0.411 | -0.418 | 2.72 | -1.12 | -2.1025 | -4.4815 | 9.4346 | -11.894 | 5 | 1.784 | 0.531 | 0 | 0 | 4.0583 | 3.0732 | 3.1641 |  | 12.399 | 7.6511 | 0.73 | 0.37 | 0 | -17.34 | -23.033 | 3.7436 | 13.451 | -17.237 | 4.2104 | -14 | -3 | 0 | -99.221
12/03/2025 | 10:00 | 0 | 4.291 | -9.2178 | 3.9897 | 9.0158 |  | 17.101 |  | 29.144 | 13.101 | 12.552 | -22.2 | -28.6 | 2.2 | 5.796 | -19.799 | 3.9226 | 11.239 | 6.772 | 6.7012 | 11.621 | 0 | 2.7627 | 1.3484 |  | -1.1992 | -0.026 | 0.001 | 11.928 | 0 | -6.6 | -0.071 | 0.196 | -4.6999 | -4.63 | -10 | -13.409 | -13.449 | 8.8379 | 3.2165 | 21.145 | 22.28 | -16.028 | 3.081 | 0 | -0.2313 | -0.1049 | -14.601 | -11.118 | 3.9578 | 19.684 | 92.612 | 6.8386 | -5.4999 | -5.4999 | -23.326 | 0 | -2.8473 | 1.3141 | 9.6624 | 8.0304 | 4.9727 | 3.3588 | -138.27 | 75.014 | 75.136 | -58.167 | -111.75 | -9.1669 |  |  | 34.838 | 15.8 | 10.279 | -6.2399 | 16.649 | -10.846 | -10.578 | 29.589 | 27.388 | -5.3187 | -19.503 | -19.526 | 9.5491 | 15.689 | 2.88 | 6.412 | 95.099 | -31.1 | -5.01 | 46.34 | 45.373 | 44.858 | 53.138 | 53.722 | -22.56 | -61.896 | 5.0275 | 3.627 | 41.619 | 27.75 | 16.567 | 16.506 | -14.319 | 25.512 | -17.43 | -17.249 | 35.509 | 0.0141 | -7.4963 | -16.299 | -16.799 | -2.2937 | 13.844 | 61.513 | 25.611 | 14.89 | -8.48 | 15.646 | -34.736 |  | -9.21 | 35.08 | 32.7 | -34.454 | -17.399 | -38.388 | -37.154 | 51.672 | 23.118 | 12.996 | 13.472 | -9.5442 | -14.219 | -13.068 | -19.12 | -72.214 | 0 | -15.519 | -14.802 | 19.668 | -16.529 | -14.865 | 21.52 | -23.669 | -23.338 | 1.2603 | 0 | -17.399 | 0 | 6.0266 | -37.49 | -12.853 | -12.685 | 6.8666 | -2.1852 | -16.305 | 0 | 0 | 7.0816 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.3396 | 4.5213 | 25.063 | 25.336 |  | 28.881 | 22.11 | -10.799 | -3.0226 | 0.3509 | 1.83 | 1.68 | -21.346 |  | 7.9129 | 1.524 | 1.4129 | -0.86 | -38.24 | -27.578 | -3.5199 | 35.928 | -0.1 | 29.458 | 9.523 | -10.208 | 2.4067 | 0.0337 |  | -13.618 | -25.323 | 17.066 | -34.369 | -31.264 | -8.1121 | 181.31 | -1.4757 | -8.8255 | -5.0147 | 0 | 11.604 | 11.741 | -1 | 6.001 | 7.7126 | 13.829 | -18.209 | 0 | 47.928 | 0 | 12.047 | 12.874 | 0 | 0 | -9.5866 | -11.769 | 29.662 | 31.94 | -28.266 | -27.371 | -28.41 | -28.405 | 7.17 | 7.1399 | -28.5 | -29 | 3.0423 | 8.3999 | 33.439 | 14.878 | 14.541 | -13.1 | -28.6 | 12.399 | 11.899 | -18.394 | -18.401 | -51.409 | 29.397 | -313.5 | -37.814 | -86.682 | 96.168 | 72.77 | 147.19 | 45.504 | 21.464 | 53.854 | 53.876 |  | 205.88 | -167.49 | 37.319 | -35.938 | -0.5139 | 8.8797 | -4.4 | -0.54 | -0.55 | 1.7599 | -0.32 | -1.6583 | -5.4184 | 9.8741 | -11.396 | 5.6999 | 2.1289 | 1.676 | 0 | 0 | 4.5665 | 3.4628 | 3.8658 |  | 13.3 | 6.9384 | 0.82 | 0.37 | 0 | -17.47 | -22.402 | 2.8126 | 13.323 | -18.043 | 4.4514 | -14.6 | -2.7999 | 0 | -95.948
12/03/2025 | 10:30 | 0 | 4.8832 | -10.445 | 2.3461 | 9.5024 |  | 18.116 |  | 31.101 | 13.934 | 13.452 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.799 | 3.9825 | 12.19 | 6.893 | 6.7519 | 11.861 | 0 | 2.4849 | 1.3354 |  | -1.0831 | 0.036 | 0.092 | 12.104 | 2.22 | -6.6 | 1.069 | 0.193 | -3.99 | -3.99 | -10 | -13.76 | -13.8 | 9.4081 | 3.6503 | 17.416 | 19.127 | -14.879 | 3.7508 | 0 | -0.3308 | -0.1925 | -15.405 | -11.654 | 3.9578 | 19.798 | 96.244 | 5.6363 | -5.4999 | -5.4999 | -24.307 | 0 | -2.8196 | 1.3141 | 10.645 | 8.1654 | 6.3551 | 4.1381 | -138.49 | 77.303 | 77.639 | -64.326 | -104.89 | -9.1669 |  |  | 36.954 | 16.239 | 10.869 | -4.92 | 17.989 | -10.712 | -10.578 | 30.643 | 28.522 | -5.2746 | -21.034 | -20.825 | 10.914 | 13.588 | 2.88 | 6.412 | 98.699 | -26.799 | -5.01 | 47.548 | 46.993 | 45.731 | 51.898 | 52.748 | -19.33 | -62.931 | 5.6792 | 3.7888 | 39.5 | 28.379 | 17.973 | 17.874 | -15.429 | 25.512 | -14.987 | -15.055 | 33.143 | 0.014 | -8.1545 | -19.1 | -19.5 | -1.6833 | 14.779 | 61.986 | 27.281 | 16.11 | -8.49 | 16.929 | -33.711 |  | -9.0399 | 33.33 | 33.86 | -32.709 | -16.236 | -38.568 | -37.072 | 55.999 | 26.932 | 16.725 | 16.756 | -8.4605 | -13.073 | -13.343 | -10.417 | -73.863 | 0 | -15.996 | -15.071 | 20.336 | -15.782 | -15.212 | 23.568 | -23.712 | -23.507 | 1.4799 | 0 | -17.94 | 0 | 6.156 | -36.548 | -13.749 | -13.611 | 8.2153 | -2.6004 | -14.791 | 0 | 0 | 6.9168 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 1.6745 | 4.1864 | 25.212 | 25.397 |  | 26.951 | 20.108 | -9.9199 | -2.9164 | 0.3683 | 2.08 | 2.29 | -19.593 |  | 8.0999 | 0.557 | 1.345 | -1.22 | -36.511 | -26.537 | -3.6799 | 35.654 | -0.1 | 30.162 | 9.8518 | -10.623 | 2.4407 | 0.0337 |  | -13.095 | -25.885 | 16.437 | -33.948 | -31.808 | -7.5548 | 186.02 | -0.9502 | -8.4756 | -5.8441 | 0 | 11.714 | 12.017 | -1 | 5.3725 | 6.8653 | 13.829 | -18.566 | 0 | 48.177 | 0 | 11.962 | 12.668 | 0 | -5.9111 | -10.917 | -12.471 | 29.662 | 31.94 | -28.272 | -27.629 | -30.939 | -29.846 | 7.4099 | 7.3099 | -26.6 | -26.7 | 3.1119 | 13.199 | 34.686 | 12.699 | 12.584 | -12.699 | -28.6 | 12.8 | 12.3 | -18.196 | -18.237 | -50.154 | 30.416 | -313.5 | -39.632 | -69.166 | 97.326 | 70.464 | 146.74 | 46.231 | 25.975 | 56.104 | 54.224 |  | 205.51 | -167.81 | 38.013 | -35.899 | -0.4211 | 8.8797 | -4.1599 | -0.417 | -0.425 | 1.7599 | -0.96 | -1.9213 | -4.921 | 9.6116 | -11.689 | 5.0999 | 0.484 | 1.7539 | 0 | 0 | 4.015 | 3.3193 | 3.1467 |  | 12.899 | 7.1976 | 0.7 | 0.37 | 0 | -17.495 | -21.945 | 2.8713 | 12.868 | -17.384 | 4.3022 | -14.6 | -2.7999 | 0 | -96.645
12/03/2025 | 11:00 | 0 | 4.9454 | -10.278 | 2.7942 | 10.012 | 0 | 19.488 |  | 32.406 | 14.616 | 14.294 | -24.42 | -30.799 | 6.5999 | 8.2799 | -24.2 | 3.8993 | 6.2618 | 6.8615 | 6.8033 | 11.776 | 0 | 2.3027 | 1.2471 |  | -1.1102 | 0.164 | 0.182 | 12.538 | 2.22 | -4.4 | 0.891 | 0.205 | -2.8199 | -2.7699 | -10 | -13.819 | -13.8 | 9.504 | 3.5323 | 16.853 | 20.07 | -15.199 | 3.081 | 0 | 11.476 | 14.27 | -17.548 | -14.065 | 5.1414 | 25.347 | 91.034 | 4.8228 | -5.7999 | -5.7999 | -21.188 | 0 | -3.5054 | 1.3141 | 9.2089 | 8.1038 | 6.0782 | 4.1749 | -119.51 | 75.807 | 75.685 | -64.789 | -91.226 | -9.1669 |  |  | 38.461 | 16.729 | 10.939 | -4.6199 | 18.42 | -10.444 | -9.6407 | 31.666 | 29.406 | -3.7242 | -24.07 | -24.235 | 9.4369 | 11.411 | 2.88 | 6.412 | 93.099 | -22.299 | -5.3099 | 45.005 | 44.626 | 44.464 | 47.512 | 47.673 | -19.042 | -59.729 | 5.5632 | 4.092 | 40.18 | 29.809 | 18.442 | 18.362 | -15.609 | 25.512 | -12.712 | -12.563 | 32.439 | 0.0139 | -8.2457 | -19.1 | -19.299 | -2.3583 | 15.901 | 61.04 | 28.951 | 16.98 | -7.97 | 17.658 | -30.066 | -8.85 | -9.0699 | 33.94 | 34.31 | -32.272 | -15.872 | -37.103 | -36.427 | 58.921 | 30 | 18.843 | 19.949 | -7.7109 | -11.741 | -13.634 | -1.8644 | -80.195 | 0 | -16.599 | -15.757 | 18.468 | -15.553 | -14.968 | 29.2 | -24.398 | -24.291 | 0.3724 | 0 | -20.26 | 0 | 6.253 | -35.999 | -12.132 | -12.149 | 6.895 | -3.9337 | -14.934 | 0 | 0 | 6.3919 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.3396 | 6.0284 | 25.039 | 24.702 | 13.212 | 27.104 | 16.48 | -8.5599 | -2.6161 | 0.3243 | 1.28 | 2.45 | -17.603 | 1.9455 | 7.8499 | 0.628 | 1.2272 | 0.93 | -36.114 | -26.669 | -3.8699 | 36.814 | -0.1 | 30.485 | 9.8252 | -10.502 | 2.4754 | 0.0337 |  | -13.227 | -27.225 | 17.403 | -34.032 | -33.984 | -8.0165 | 186.24 | -0.6663 | -9.59 | -6.0019 | 0 | 12 | 12.057 | -1 | 5.7501 | 8.1926 | 14.25 | -18.459 | -1.9247 | 46.211 | 0 | 11.954 | 12.847 | 0 | -6.2373 | -10.988 | -12.313 | 29.662 | 31.94 | -27.42 | -26.844 | -30.868 | -30.317 | 9.92 | 9.8699 | -26.2 | -26.899 | 3.1998 | 12.72 | 36.432 | 12.139 | 12.023 | -12.699 | -27.7 | 11.5 | 11 | -18.196 | -17.98 | -51.926 | 36.552 | -313.5 | -41.588 | -49.648 | 100.67 | 68.044 | 146.64 | 46.746 | 24.754 | 54.463 | 54.636 | -36.828 | 207.25 | -168.96 | 37.796 | -35.638 | -0.3967 | 8.8797 | -3.7599 | -0.523 | -0.529 | 1.6 | -0.88 | -1.9656 | -5.0949 | 9.5811 | -11.775 | 4.9 | 2.2439 | 1.945 | 0 | 0 | 3.876 | 3.3557 | 4.1951 |  | 12.199 | 7.6318 | 0.82 | 0.37 | 0 | -17.005 | -22.028 | 2.6989 | 12.146 | -17.602 | 4.2701 | -13.199 | -3.7 | 0 | -90.05
12/03/2025 | 11:30 | 0 | 5.4747 | -11.194 |  | 9.7708 | 0 |  |  | 33.977 | 15.451 | 12.796 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 3.9074 | 7.3414 | 6.5997 | 6.5592 | 11.177 | 0 | 1.1908 | 0.7965 |  |  | -0.046 | -0.02 | 12.592 | 4.44 | -4.4 | 0.927 | 0.21 | -5.0199 | -4.8299 | -10 | -12.93 | -13.09 |  | 3.4578 | 18.051 | 21.243 | -16.483 |  | 0 | -0.0896 | 0.1844 | -15.271 | -12.324 |  | 19.92 | 96.34 | 5.9731 | -5.5999 | -5.5999 | -21.094 | 0 | -3.8324 | 1.3141 |  | 9.3483 | 7.5587 | 4.7967 | -133.51 | 76.204 | 75.502 | -54.177 | -94.767 | -9.1669 |  |  | 38.351 | 16.44 | 10.97 | -4.42 |  | -11.784 | -11.65 | 32.662 |  | -4.5538 | -27.724 | -28.047 | 6.6087 | 12.343 | 2.88 | 6.412 | 96.099 | -23.299 | -5.17 | 44.934 | 44.083 | 43.396 | 49.333 |  | -17.877 | -58.556 | 7.882 | 4.0159 | 39.33 | 30.219 | 18.911 | 18.655 | -15.989 | 25.512 | -13.299 | -13.448 | 36.064 | 0.0139 |  | -19.1 | -19.299 | -2.2778 | 16.649 | 61.513 | 29.693 | 17.7 | -8.1 | 17.064 | -30.066 | -8.64 |  | 35.44 | 35.21 | -34.636 | -16.918 | -40.753 |  | 58.077 | 27.813 | 17.213 | 18.309 | -7.6456 | -13.773 | -14.369 | -13.349 | -82.085 | 0 | -16.467 | -15.68 | 21.757 | -14.237 | -14.004 | 27.664 | -29.234 | -28.582 | 2.2996 | 0 | -20.35 | 0 | 6.3308 | -34.095 | -13.034 | -12.957 |  | -3.0817 | -13.175 | 0 | 0 | 6.9229 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 3.684 | 12.391 | 28.551 | 28.671 | 16.925 | 29.096 | 15.099 |  | -3.6214 | 0.4031 | 2.79 | 1.83 | -14.508 |  | 8.0219 |  | 1.0804 | 10.55 | -39.78 | -30.019 | -3.7199 | 33.338 | -0.1 | 28.872 | 9.3147 | -9.9268 | 2.4865 | 0.0337 |  | -12.114 | -29.29 | 19.221 | -33.696 | -31.917 | -7.6435 | 185.13 | -1.0879 | -9.9384 | -5.3479 | 0 | 12.022 | 12.232 | -1 | 12.574 | 13.706 | 5.8699 | -9.3819 |  |  | 13.006 | 4.9883 | 5.1609 |  |  | -11.014 |  | 29.662 | 22.133 | -27.854 | -26.959 | -31.606 | -31.556 | 11.26 | 11.189 | -27.299 | -27.399 | 3.1119 | 14.479 | 33.519 | 14.528 | 14.206 | -12.699 | -26.899 | 11.899 | 11.5 | -18.169 | -18.187 | -69.494 | 39.135 | -310.19 | -33.814 | -21.637 | 92.927 | 74.967 | 146.96 | 42.484 |  | 56.891 | 56.705 |  | 201.09 | -166.65 | 35.067 | -35.417 | -0.6091 | 8.8797 | -3.7599 | -0.5 | -0.51 | 1.6799 | -0.96 | -1.472 | -4.3045 | 8.6442 | -11.601 | 5.3 | 0.318 | 1.2869 | 0 | 0 | 3.5284 | 3.0983 | 2.9679 |  |  | 7.3202 | 0.99 | 0.37 | 4.4606 | -18.209 | -24.535 | 5.9422 | 13.5 | -19.699 | 5.6115 | -14.3 | -2.7999 | 0 | -88.253
12/03/2025 | 12:00 | 0 | 5.6602 | -11.814 |  | 10.395 | 0 |  |  | 34.028 | 15.64 | 12.97 | -26.639 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 4.0542 | 9.1144 | 6.5481 | 6.3329 | 11.114 | 0 | 1.4275 | 0.6966 |  |  | 0.158 | 0.185 | 12.277 | 4.44 | -4.4 | 1.2319 | 0.196 | -3.5799 | -3.49 | -10 | -12.46 | -12.56 |  | 3.5168 | 17.925 | 21.044 | -20.059 |  |  | 10.488 | 12.586 | -17.682 | -14.869 |  | 25.392 | 86.193 | 5.3511 | -5.5999 | -5.5999 | -17.557 | 0 | -3.5882 | 1.3141 |  | 8.9464 | 6.3029 | 4.2824 | -109.98 | 72.481 | 72.115 | -56.471 | -82.755 | -9.1669 |  |  | 37.343 | 16.28 | 10.93 | -4.42 |  | -10.444 | -10.176 | 32.434 |  | -3.1336 | -29.31 | -29.373 | 5.4621 | 8.1508 |  | 6.412 | 87 | -16.2 | -5.01 | 41.687 | 41.228 | 40.764 | 45.733 |  | -25.561 | -56.148 | 7.1578 | 4.134 | 40.99 | 31.61 | 7.1923 | 7.6202 | -16.35 | 25.512 | -10.149 | -9.3621 | 30.522 | 0.0143 |  | -19.6 |  | -2.7014 | 17.397 | 63.564 | 31.177 | 18.65 | -8.2 | 16.348 | -30.881 | -8.64 |  | 35.51 | 10.289 | -30.581 | -15.627 | -36.591 |  | 50.484 | 25.285 | 14.838 | 14.734 | -7.8641 | -14.621 | -14.376 | -11.543 | -82.669 | 0 | -16.805 | -15.935 | 18.922 | -13.621 | -12.887 | 25.104 | -27.298 | -26.963 | 1.9149 | 0 | -18.84 | 0 | 6.4947 | -33.237 | -12.421 | -12.485 |  | -2.5855 | -15.782 | 0 |  | 7.2158 | 0 |  |  | 2.1769 | 1.842 | 14.736 | 26.032 | 26.005 | 18.982 | 31.765 | 13.429 |  | -3.4218 | 0.3674 | 2.78 | 2.29 | -14.368 |  | 7.8829 |  | 1.0497 | 9.81 | -40.377 | -31.604 | -2.6299 | 31.436 | -0.1 | 27.813 | 9.5758 | -10.339 | 2.521 | 0.0337 |  | -10.949 | -21.235 | 16.759 | -32.856 | -28.955 | -6.7568 | 172.22 | -1.2739 | -8.4909 | -5.6969 | 0 | 11.839 | 12.136 | -1 | 13.592 | 14.256 | 5.0299 | -8.7917 |  |  | 13.457 | 3.2757 | 3.5958 |  |  | 0 |  | 21.615 | 22.133 | -26.151 | -25.569 | -30.567 | -30.736 | 11.17 | 11.149 | -26.799 | -26.7 | 3.165 | 13.68 | 27.013 | 16.417 | 16.462 | -12.699 | -28.2 | 9.8 | 9.3 | -17.97 | -17.907 | -67.479 | 34.583 | -310.5 | -32.101 | 4.9185 | 91.492 | 75.838 | 142.64 | 42.004 |  | 56.068 | 55.185 |  | 201.35 | -163.26 | 37.795 | -35.421 | -1.029 | 8.8797 | -4.8 | -0.739 | -0.751 | 2.0799 | -0.8 | -1.7307 | -4.6555 | 8.6442 | -11.717 | 5.4 | 1.2209 | 1.205 | 0 | 0 | 4.4987 | 4.204 | 4.0912 |  |  | 7.8707 | 0.89 | 0.37 | 4.2219 | -18.288 | -24.958 | 5.9754 | 13.537 | -20.08 | 6.224 | -14.6 | -2.5999 | 0 | -88.309
12/03/2025 | 12:30 | 0 | 5.7434 | -12.147 |  | 10.094 | 0 |  |  | 34.821 | 15.756 | 13.1 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 3.7249 | 11.813 | 5.9944 | 5.9205 | 10.408 | 0 | 1.6235 | 0.7377 |  |  | 0.123 | 0.183 | 13.087 | 4.44 | -6.6 | 1.345 | 0.207 | -3.8599 | -3.72 | -10 | -12.1 | -12.09 |  | 3.7928 | 15.759 | 19.128 | -18.979 |  |  | 15.881 | 13.672 | -17.95 | -14.065 |  | 26.477 | 85.031 | 4.8032 | -5.0999 | -5.0999 | -16.777 | 0 | -3.4561 | 1.3141 |  | 8.7098 | 5.5762 | 4.0071 | -108.24 | 72.847 | 72.847 | -60.592 | -81.528 | -9.1669 |  |  | 35.926 | 15.68 | 10.55 | -5.05 |  | -9.1048 | -9.2388 | 31.689 |  | -2.7672 | -26.627 | -27.287 | 3.5676 | 7.6268 |  | 6.412 | 89.599 | -16.299 | -5.03 | 42.594 | 42.16 | 41.366 | 49.097 |  | -22.558 | -55.987 | 6.8317 | 4.1865 | 40.709 | 30.909 | 6.4111 | 7.0343 | -15.609 | 25.512 | -9.3069 | -8.9085 | 31.199 | 0.0141 |  | -19.6 |  | -3.0993 | 17.397 | 62.933 | 31.177 | 18.67 | -8.16 | 15.052 | -30.881 | -8.74 |  | 35.74 | 9.02 | -30.927 | -15.399 | -35.877 |  | 48.847 | 24.912 | 14.579 | 15.239 | -7.6788 | -13.829 | -13.729 | -9.8594 | -79.706 | 0 | -16.577 | -15.868 | 16.41 | -12.593 | -11.52 | 27.152 | -27.529 | -27.358 | 1.0205 | 0 | -22.1 | 0 | 6.4779 | -31.013 | -11.733 | -11.777 |  | -3.3974 | -14.869 | 0 |  | 6.874 | 0 |  |  | 1.3396 | 1.3396 | 15.573 | 25.364 | 25.63 | 18.735 | 31.503 | 13.36 |  | -3.2167 | 0.3674 | 2.64 | 1.82 | -14.309 |  | 7.8579 |  | 1.0591 | 9 | -40.374 | -30.752 | -2.9699 | 30.182 | -0.1 | 27.44 | 9.2667 | -10.022 | 2.5172 | 0.0653 |  | -11.94 | -18.987 | 16.919 | -33.948 | -28.785 | -7.4151 | 173.81 | -1.9185 | -8.9647 | -5.2735 | 0 | 11.648 | 11.891 | -1 | 13.46 | 13.399 | 4.61 | -8.6284 |  |  | 13.844 | 2.898 | 2.6512 |  |  | 0 |  | 21.615 | 22.133 | -25.8 | -25.047 | -29.177 | -28.955 | 10.5 | 10.43 | -28.299 | -28.1 | 3.2529 | 12.88 | 26.515 | 17.844 | 17.727 | -13.1 | -29.899 | 9.8 | 9.3 | -17.97 | -18.118 | -66.017 | 31.596 | -309.94 | -33.307 | 42.39 | 92.253 | 78.762 | 143.72 | 40.259 |  | 51.92 | 52.172 |  | 198.79 | -162.47 | 36.63 | -36.694 | -1.2414 | 8.8797 | -5.1999 | -0.731 | -0.742 | 2.3199 | -0.24 | -2.3228 | -4.7745 | 8.5862 | -11.952 | 5.5 | 1.1879 | 2.249 | 0 | 0 | 3.4658 | 4.1129 | 3.8111 |  |  | 8.1663 | 0.79 | 0.37 | 4.857 | -18.634 | -24.783 | 7.0566 | 13.599 | -19.78 | 5.2506 | -15.8 | -1.2 | 0 | -89.429
12/03/2025 | 13:00 | 0 | 5.6104 | -11.676 |  | 10.44 | 0 |  |  | 34.393 | 15.531 | 12.898 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 3.2893 | 10.668 | 5.5833 | 5.5222 | 9.4081 | 0 | 1.2968 | 0.7728 |  |  | 0.104 | 0.133 | 12.833 | 2.22 | -6.6 | 1.217 | 0.2 | -4.0199 | -4 | -10 | -12.399 | -12.47 |  | 4.2344 | 14.011 | 17.926 | -17.252 |  |  | 12.87 | 12.843 | -17.95 | -15.137 |  | 31.796 | 87.098 | 5.797 | -4.6999 | -4.6999 | -19.551 | 0 | -3.5115 | 1.3141 |  | 8.9536 | 4.9478 | 3.2261 | -120.05 | 73.366 | 74.129 | -57.847 | -94.023 | -9.1669 |  |  | 32.932 | 14.85 | 9.8 | -6.4699 |  | -11.114 | -10.98 | 26.279 |  | -1.1741 | -24.492 | -24.477 | 4.1527 | 8.9635 |  | 6.412 | 91.699 | -16.5 | -5.1799 | 44.41 | 43.678 | 42.562 | 50.529 |  | -25.942 | -57.394 | 7.0701 | 3.7677 | 39.049 | 28.649 | 6.4111 | 6.8389 | -15.409 | 25.512 | -10.537 | -10.277 | 32.745 | 0.0143 |  | -19.6 |  | -3.5729 | 17.958 | 61.829 | 31.548 | 19.07 | -7.87 | 14.688 | -34.979 | -8.57 |  | 34.99 | 8.3699 | -31.745 | -16.009 | -35.611 |  | 48.229 | 24.561 | 14.279 | 14.225 | -9.7274 | -16.086 | -13.816 | -13.138 | -79.253 | 0 | -16.273 | -15.474 | 16.072 | -10.771 | -10.44 | 22.032 | -26.675 | -26.345 | 1.5022 | 0 | -16.879 | 0 | 6.3125 | -26.976 | -11.925 | -12.119 |  | -1.5794 | -14.523 | 0 |  | 6.874 | 0 |  |  | 4.1864 | 2.5118 | 14.066 | 25.358 | 25.582 | 18.48 | 31.366 | 14.635 |  | -3.9198 | 0.3509 | 2.89 | 1.85 | -14.109 |  | 7.7949 |  | 1.1383 | 9.09 | -39.039 | -31.104 | -2.7199 | 30.321 | -0.1 | 27.635 | 8.975 | -9.5655 | 2.4727 | 0.0653 |  | -12.551 | -18.61 | 16.626 | -34.453 | -29.026 | -7.0933 | 171.3 | -2.0723 | -9.8556 | -4.1668 | 0 | 10.732 | 10.926 | -1 | 11.518 | 13.249 | 4.19 | -9.9262 |  |  | 11.313 | 3.5256 | 3.5573 |  |  | -10.275 |  | 21.615 | 22.133 | -26.151 | -25.613 | -28.753 | -28.387 | 9.89 | 9.97 | -28.899 | -29.1 | 3.4103 | 12.56 | 27.379 | 16.05 | 15.932 | -13.5 | -29.399 | 9.8999 | 9.3 | -18.257 | -18.118 | -70.82 | 28.728 | -307 | -33.907 | 56.601 | 93.977 | 76.632 | 144.61 | 38.837 |  | 52.647 | 53.116 |  | 198.55 | -162.37 | 37.644 | -35.793 | -0.8655 | 8.8797 | -5.92 | -0.881 | -0.878 | 2.88 | -0.64 | -1.9249 | -4.802 | 8.2352 | -11.482 | 6 | 0.942 | 0.54 | 0 | 0 | 4.0427 | 3.7818 | 3.5014 |  |  | 7.0166 | 0.88 | 0.37 | 4.3057 | -19.949 | -24.236 | 7.1204 | 15.37 | -20.267 | 4.3111 | -16.2 | -1.1 | 0 | -92.842
12/03/2025 | 13:30 | 0 | 5.7527 | -11.917 |  | 10.141 | 0 |  |  | 31.874 | 14.392 | 11.756 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 4.0099 | 10.399 | 5.3017 | 5.2435 | 9.1776 | 0 | 1.2091 | 0.8449 |  |  | -0.028 | -0.012 | 12.814 | 2.22 | -6.6 | 1.337 | 0.192 | -4.9099 | -4.8699 | -10 | -12.81 | -12.85 |  | 3.7483 | 17.272 | 20.823 | -15.5 |  |  | -0.1011 | -0.1833 | -14.601 | -11.654 |  | 20.223 | 92.197 | 6.7299 | -4.7999 | -4.7999 | -21.83 | 0 | -3.9284 | 1.3141 |  | 9.2383 | 4.8266 | 3.3429 | -138.3 | 74.739 | 74.709 | -60.672 | -106.51 | -9.1669 |  |  | 30.946 | 14.329 | 9.14 | -7.2899 |  | -12.051 | -11.65 | 26.632 |  | -0.5597 | -18.561 | -18.359 | 5.4432 | 8.7384 |  | 6.412 | 91.099 | -16.399 | -5.17 | 45.642 | 45.281 | 44.533 | 53.629 |  | -23.837 | -60.144 | 8.0314 | 3.7692 | 37.27 | 26.879 | 5.3173 | 5.7647 | -14.71 | 25.512 | -10.024 | -9.7817 | 25.997 | 0.0142 |  | -17.1 |  | -3.5205 | 17.397 | 62.144 | 30.806 | 18.51 | -7.84 | 15.687 | -34.979 | -8.5 |  | 34.79 | 8.01 | -28.527 | -14.245 | -33.032 |  | 49.796 | 24.996 | 15.576 | 15.995 | -8.9444 | -14.746 | -13.991 | -14.333 | -73.499 | 0 | -16.429 | -15.698 | 17.081 | -7.6717 | -7.6397 | 14.352 | -25.654 | -25.378 | 0.3743 | 0 | -10.46 | 0 | 6.3255 | -20.693 | -12.337 | -12.481 |  | -3.3837 | -13.857 | 0 |  | 7.0571 | 0 |  |  | 4.0189 | 4.1864 | 14.401 | 23.856 | 23.734 | 18.231 | 29.01 | 13.238 |  | -3.8136 | 0.3417 | 2.63 | 2.95 | -13.671 |  | 7.7089 |  | 1.1339 | 10.069 | -38.72 | -30.545 | -2.9199 | 32.007 | -0.1 | 27.915 | 8.8978 | -9.3772 | 2.413 | 0.0653 |  | -11.78 | -19.426 | 17.359 | -34.453 | -30.721 | -7.732 | 175.81 | -1.401 | -9.894 | -5.2722 | 0 | 10.131 | 10.317 | -0.8229 | 13.016 | 14.93 | 4.19 | -8.8307 |  |  | 15.597 | 1.5291 | 2.289 |  |  | 0 |  | 21.615 | 22.133 | -26.943 | -26.833 | -29.024 | -28.857 | 10.729 | 10.63 | -28.5 | -28.399 | 3.4103 | 12.239 | 32.906 | 14.845 | 14.946 | -13.1 | -29.399 | 11.1 | 11 | -18.057 | -17.787 | -74.299 | 21.699 | -310.3 | -34.224 | 108.77 | 94.751 | 74.835 | 150.94 | 41.039 |  | 57.906 | 53.499 |  | 201.14 | -163.99 | 39.857 | -37.603 | -0.3967 | 8.8797 | -5.1999 | -0.789 | -0.798 | 2.4 | -0.8 | -2.019 | -4.7165 | 7.9118 | -11.015 | 5.8 | 1.5609 | 1.021 | 0 | 0 | 3.6975 | 4.518 | 4.3404 |  |  | 7.1711 | 0.99 | 0.37 | 4.2937 | -19.741 | -24.611 | 7.0888 | 15.073 | -20.268 | 4.5375 | -14.899 | -2.0999 | 0 | -93.473
12/03/2025 | 14:00 | 0 | 5.9228 | -12.318 |  | 9.9229 | 0 |  |  | 31.766 | 14.326 | 11.697 | -22.2 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 4.0778 | 9.8617 | 5.563 | 5.3278 | 9.4179 | 0 | 1.606 | 0.9539 |  |  | -0.075 | -0.05 | 12.264 | 2.22 | -8.8 | 1.6449 | 0.18 | -5.26 | -5.23 | -10 | -12.779 | -12.85 |  | 3.5336 | 17.575 | 20.926 | -15.466 |  |  | -1.0821 | -1.0023 | -14.467 | -11.52 |  | 19.309 | 94.416 | 7.1253 | -5.1999 | -5.1999 | -22.018 | 0 | -3.8032 | 1.3141 |  | 9.285 | 4.6399 | 3.2766 | -142.46 | 76.265 | 76.296 | -60.747 | -106.38 | -9.1669 |  |  | 33.072 | 14.77 | 9.4899 | -6.21 |  | -12.587 | -12.185 | 26.603 |  | -0.8111 | -18.584 | -18.508 | 5.522 | 7.9767 |  | 6.412 | 89.599 | -15.6 | -5.26 | 46.662 | 45.975 | 44.902 | 54.361 |  | -24.189 | -61.032 | 7.7405 | 3.6246 | 37.58 | 27.409 | 5.9423 | 6.4483 | -15.089 | 25.512 | -9.7523 | -9.0695 | 24.458 | 0.0142 |  | -17.1 |  | -3.4265 | 17.023 | 62.144 | 30.435 | 18.11 | -8.1199 | 16.497 | -25.838 | -7.73 |  | 32.28 | 8.66 | -26.618 | -13.309 | -33.247 |  | 50.984 | 25.442 | 15.692 | 16.263 | -9.7692 | -15.142 | -14.07 | -13.452 | -71.984 | 0 | -16 | -15.14 | 18.776 | -7.3959 | -7.4684 | 11.28 | -25.648 | -25.381 | 1.4658 | 0 | -7.73 | 0 | 6.075 | -19.175 | -12.411 | -12.368 |  | -2.6217 | -13.108 | 0 |  | 6.5322 | 0 |  |  | 5.0236 | 4.6887 | 16.075 | 23.711 | 23.404 | 18.085 | 28.885 | 11.207 |  | -3.8155 | 0.3152 | 2.81 | 3.43 | -12.395 |  | 7.7759 |  | 1.1418 | 10.68 | -37.995 | -30.219 | -2.5599 | 33.235 | -0.1 | 27.583 | 9.4649 | -10.034 | 2.4359 | 0.0375 |  | -12.343 | -20.774 | 17.447 | -34.201 | -28.908 | -7.5655 | 172.34 | -0.8979 | -8.6957 | -5.9585 | 0 | 10.219 | 10.356 | -0.7993 | 13.546 | 15.148 | 5.4499 | -9.9401 |  |  | 17.137 | 1.9611 | 2.6085 |  |  | -11.277 |  | 21.615 | 17.796 | -23.592 | -23.081 | -28.93 | -28.574 | 10.399 | 10.329 | -26.299 | -26.7 | 3.2712 | 11.279 | 24.435 | 19.534 | 19.412 | -13.1 | -29.5 | 8.1 | 7.5999 | -17.693 | -17.78 | -76.531 | 20.082 | -308.1 | -33.222 | 128.59 | 94.942 | 72.632 | 142.05 | 39.798 |  | 54.851 | 53.913 |  | 203.67 | -162.01 | 44.308 | -40.964 | -1.4978 | 8.8797 | -4.2399 | -0.695 | -0.696 | 1.5199 | -0.88 | -1.3492 | -4.744 | 7.7378 | -11.073 | 5.6999 | 2.1229 | 2.5099 | 0 | 0 | 3.9882 | 4.2373 | 3.0614 |  |  | 8.907 | 0.95 | 0.37 | 4.0388 | -18.994 | -23.911 | 5.9105 | 14.862 | -20.408 | 5.049 | -15.5 | -1.7 | 0 | -94.175
12/03/2025 | 14:30 | 0 | 6.5445 | -13.826 |  | 10.124 | 0 |  |  | 33.968 | 15.47 | 12.689 | -26.639 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 3.5843 | 11.419 | 5.5493 | 5.4085 | 9.2842 | 0 | 0.5587 | 0.9574 |  |  | 0.245 | 0.245 | 11.315 | 4.44 | -6.6 | 0.195 | 0.175 | -2.69 | -2.64 | -10 | -13.439 | -13.449 |  | 3.6726 | 15.663 | 19.267 | -19.505 |  |  | 9.665 | 9.9452 | -16.209 | -15.539 |  | 25.803 | 95.949 | 5.1984 | -5.2999 | -5.1999 | -19.439 | 0 | -3.435 | 1.3141 |  | 9.7828 | 5.961 | 4.1288 | -122.01 | 78.554 | 78.249 | -80.647 | -84.47 | -9.1669 |  |  | 40.407 | 16.34 | 11.369 | -2.41 |  | -16.606 | -16.338 | 29.552 |  | -2.7075 | -17.887 | -18.067 | 5.8274 | 6.6213 |  | 6.412 | 89.4 | -12.899 | -5.4499 | 48.94 | 48.531 | 47.404 | 50.343 |  | -26.934 | -61.501 | 9.0887 | 3.6875 | 39.43 | 30.53 | 7.5048 | 7.8155 | -16.579 | 25.512 | -8.126 | -7.7775 | 24.231 | 0.0139 |  | -21.6 |  | -3.0957 | 16.649 | 62.46 | 30.064 | 17.97 | -8.51 | 17.766 | -25.838 | -8.48 |  | 34.61 | 11.05 | -23.69 | -11.709 | -36.656 |  | 57.475 | 29.69 | 19.834 | 20.204 | -9.8959 | -16.113 | -14.775 | 10.563 | -79.696 | 0 | -15.551 | -14.916 | 21.402 | -9.0591 | -8.8563 | 11.28 | -27.341 | -27.282 | 3.9088 | 0 | -7.69 | 0 | 6.1093 | -22.831 | -13.013 | -13.099 |  | -0.8314 | -15.05 | 0 |  | 6.6726 | 0 |  |  | 8.7077 | 8.7077 | 11.721 | 25.654 | 25.712 | 15.765 | 26.927 | 13.707 |  | -3.4071 | 0.3243 | 2.59 | 2.96 | -14.025 |  | 7.8199 |  | 1.0554 | 10.649 | -36.671 | -28.997 | -2.3399 | 33.688 | -0.1 | 28.192 | 9.6126 | -10.254 | 2.4937 | 0.0375 |  | -12.495 | -23.782 | 16.964 | -34.116 | -33.03 | -7.8144 | 180.36 | -0.5042 | -9.1885 | -6.1822 | 0 | 10.373 | 10.514 | -0.8235 | 12.931 | 15.266 | 6.2899 | -10.765 |  |  | 20.403 | 3.5971 | 4.7548 |  |  | 0 |  | 19.481 | 17.796 | -23.18 | -22.542 | -31.374 | -31.045 | 12.069 | 12.199 | -27.899 | -28.1 | 3.2529 | 10.56 | 24.583 | 19.159 | 19.039 | -12.699 | -29.899 | 6.8 | 6.3 | -17.62 | -17.796 | -78.316 | 28.602 | -312.92 | -42.387 | 129.11 | 99.955 | 66.313 | 138.16 | 42.47 |  | 43.95 | 41.859 |  | 210.01 | -165.18 | 49.452 | -42.708 | -1.6638 | 8.8797 | -4.88 | -0.641 | -0.649 | 2 | -1.12 | -1.3158 | -4.4235 | 8.4092 | -11.277 | 4.0999 | 0.147 | -0.325 | 0 | 0 | 3.9441 | 3.4735 | 4.1012 |  |  | 8.1963 | 1.12 | 0.37 | 4.2694 | -18.741 | -24.543 | 5.9424 | 14.014 | -20.122 | 4.8 | -16.299 | -1.2 | 0 | -89.103
12/03/2025 | 15:00 | 0 | -1.5763 | 2.3668 | 6.4004 | 10.13 | 0 | 19.945 |  | 34.779 | 15.758 | 13.103 | -28.86 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 4.0335 | 6.4295 | 6.2906 | 6.2274 | 10.871 | 0 | 2.3192 | 1.0375 |  | -0.6612 | 0.113 | 0.129 | 11.452 | 6.6599 | -6.6 | 0.541 | 0.171 | -2.5999 | -2.5499 | -10 | -14.8 | -14.93 | 8.1976 | 3.4542 | 18.402 | 22.577 | -11.195 | 3.215 | 0 | -0.6324 | -0.5633 | -16.878 | -13.797 | 3.5632 | 17.665 | 85.04 | 6.637 | -5.6999 | -5.5999 | -23.147 | 0 | -3.7226 | 1.3141 | 7.9526 | 9.6852 | 6.0812 | 4.1184 | -124.45 | 80.507 | 80.202 | -78.977 | -85.759 | -9.1669 |  |  | 40.387 | 16.569 | 12.05 | -2.2699 | 19.7 | -18.883 | -18.347 | 26.318 | 24.159 | -4.6889 | -17.464 | -17.458 | 8.0492 | 7.5818 | 2.88 | 6.412 | 88 | -15 | -5.03 | 48.716 | 48.277 | 47.343 | 51.78 | 52.53 | -24.429 | -62.192 | 8.9536 | 3.773 | 40.7 | 31.329 | 7.9736 | 8.4014 | -16.729 | 25.512 | -9.1746 | -8.8928 | 23.729 | 0.0138 | -8.9316 | -21.6 | -22.1 | -3.6389 | 16.275 | 63.406 | 29.693 | 17.61 | -8.8 | 17.023 | -23.728 | -8.01 | -8.1599 | 33.58 | 11.14 | -22.818 | -11.854 | -36.888 | -35.818 | 57.732 | 29.933 | 19.435 | 19.332 | -8.9627 | -15.97 | -14.485 | 7.9111 | -79.642 | 0 | -15.318 | -14.672 | 20.76 | -10.02 | -9.6797 | 17.936 | -28.285 | -28.065 | 3.0571 | 0 | -14.46 | 0 | 6.1261 | -24.655 | -13.22 | -13.117 | 7.6887 | -1.8722 | -17.687 | 0 | 0 | 6.9473 | 0 | 0 | 0 | 11.219 | 10.884 | 10.382 | 25.804 | 25.519 | 15.682 | 26.957 | 13.097 | -8.7599 | -3.409 | 0.3243 | 2.42 | 2.92 | -13.59 | 1.7771 | 7.7029 | 0.827 | 1.0767 | 10.949 | -36.014 | -28.339 | -2.5699 | 34.189 | -0.1 | 28.718 | 9.537 | -10.283 | 2.5719 | 0.0375 |  | -11.907 | -23.39 | 17.096 | -33.696 | -34.127 | -7.7302 | 177.96 | -0.2418 | -9.6575 | -6.1175 | 0 | 10.885 | 11.044 | -1 | 14.005 | 15.217 | 6.71 | -11.49 | -20.018 | 57.342 | 19.405 | 5.2885 | 5.4753 | 0 | 0 | 0 | -11.074 | 19.481 | 17.796 | -21.713 | -21.295 | -30.233 | -31.054 | 9.3599 | 9.51 | -25.399 | -25.2 | 3.2712 | 8.64 | 23.026 | 21.647 | 21.522 | -12.699 | -29.399 | 5.5999 | 5.0999 | -17.8 | -17.803 | -79.163 | 27.589 | -309.53 | -37.907 | 135.72 | 99.052 | 67.232 | 135.58 | 41.533 | 23.595 | 43.902 | 40.244 | -23.454 | 208.74 | -165.02 | 49.491 | -43.841 | -2.0837 | 8.8797 | -3.2799 | -0.617 | -0.628 | 0.88 | -1.12 | -0.666 | -4.5395 | 8.7022 | -11.921 | 3.9 | 2.9649 | 2.131 | 0 | 0 | 3.8157 | 4.5123 | 4.3531 |  | 13.699 | 7.8279 | 1.0399 | 0.37 | 3.7092 | -18.828 | -24.466 | 5.8866 | 13.298 | -19.625 | 5.0501 | -15.399 | -1.3999 | 0 | -84.246
12/03/2025 | 15:30 | 0 | -0.9748 |  | 5.129 | 9.9687 | 0 | 19.364 |  | 34.59 | 15.832 | 13.317 | -28.86 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 3.8803 | 5.4712 | 6.4009 | 6.4645 |  | 0 | 2.4719 | 0.9723 |  | -0.7098 | 0.251 | 0.27 | 11.152 | 6.6599 | -6.6 | -0.38 | 0.176 | -2.44 | -2.3399 | -10 | -13.869 | -13.88 | 8.1004 | 3.4228 | 17.851 | 20.857 | -12.984 | 1.0716 | 0 | 0.4125 |  | -18.084 |  |  | 16.836 | 95.568 | 7.2487 | -5.7999 |  | -20.131 | 0 |  | 1.3141 | 4.283 | 9.6807 | 6.1272 | 4.212 | -117.49 | 103.39 | 103.64 | -90.17 | -50.226 | -9.1669 |  |  | 42.712 | 16.17 | 11.85 | -2.45 | 19.639 | -17.678 | -17.544 | 26.314 | 24.022 | -3.0857 | -10.138 |  |  |  | 2.88 | 6.412 | 97.4 | -23 | -5.2899 | 54.472 | 54.424 | 53.013 | 69.068 | 69.916 | -27.535 | -80.412 | 8.7862 | 3.8837 | 40.04 | 29.17 | 7.8173 | 8.2061 | -16.77 | 25.512 | -12.917 | -12.569 | 25.258 | 0.0139 | -8.9042 | -24.399 | -24.399 | -4.4714 | 16.649 | 63.406 | 29.693 | 17.65 | -8.8 | 16.483 | -23.728 | -8.13 |  | 34.35 | 10.95 |  |  | -36.666 |  | 57.308 | 29.948 | 18.178 | 18.757 | -9.8106 | -15.168 | -14.698 | 20.305 | -83.76 | 0 | -15.907 | -15.032 | 20.237 | -10.315 | -9.7871 | 18.447 | -28.152 | -27.866 | 2.6278 | 0 | -14.079 | 0 | 5.9959 | -24.723 | -13.414 | -13.25 | 7.9498 | -1.5792 | -17.081 | 0 | 0 | 6.6177 | 0 | 0 | 0 | 9.7124 | 9.3775 | 12.056 | 25.381 | 25.245 |  | 26.957 | 12.501 | -8.4799 | -3.5152 | 0.3152 | 2.46 |  | -12.117 |  |  | 1.0839 |  | 11.77 | -36.815 | -29.839 | -2.6799 |  | -0.1 | 28.562 | 9.8857 | -10.533 | 2.5876 | 0.0375 |  | -11.803 | -23.504 | 17.989 | -33.78 | -34.844 | -8.1252 | 181.14 | -0.1558 | -8.9638 | -6.5448 | 0 | 11.098 | 11.385 | -0.8293 | 15.634 | 17.218 | 6.71 | -11.065 | -18.401 | 57.966 | 19.974 |  | 5.3032 | 0 |  | 0 | 0 | 19.481 | 24.412 | -22.823 | -22.57 | -29.426 | -29.297 | 9.01 | 9 | -27.6 | -27.799 | 3.2712 | 7.44 | 25.493 | 20.628 | 20.32 | -12.699 | -29.5 | 6.4 | 5.9 | -17.979 | -17.812 | -77.095 |  | -309.53 | -40.848 |  | 101.6 | 66.057 | 134.84 | 44.994 | 29.33 | 36.947 | 35.626 | -23.586 | 212.57 |  | 50.175 | -44.816 | -0.492 | 8.8797 | -3.7599 | -0.66 | -0.66 | 0.88 | -1.2799 | -0.7669 |  |  | -11.601 | 3.7999 | 0.21 | 0.727 | 0 | 0 | 5.9536 | 6.1987 | 5.5357 |  | 14.399 | 7.3666 | 0.96 | 0.37 | 0 | -18.201 | -23.115 | 4.6685 | 13.519 | -18.317 | 4.1324 |  | -0.6 | 0 | -82.132
12/03/2025 | 16:00 | 0 | -1.0108 |  | 7.2642 | 9.7512 | 0 | 19.089 |  | 33.254 | 15.061 | 12.396 | -26.639 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -22 | 3.6972 | 5.3228 | 6.4208 | 6.4306 |  | 0 | 2.9532 | 1.0802 |  | -0.8283 | 0.255 | 0.269 | 11.365 | 6.6599 | -6.6 | -0.482 | 0.176 | -2.5599 | -2.48 | -10 | -13.81 | -13.699 | 8.7896 | 3.3248 | 16.479 | 19.932 | -12.578 | 0.5358 |  | 0.5008 |  | -17.95 |  |  | 17.89 | 94.987 | 8.2598 | -5.5999 |  | -19.573 | 0 |  | 1.3141 | 4.6979 | 9.4653 | 5.4829 | 3.8889 | -119.57 | 103.3 | 103.42 | -89.479 | -50.779 | -9.1669 |  |  | 42.712 | 16.139 | 11.789 | -2.7699 | 19.649 | -17.812 | -17.544 | 25.657 | 23.339 | -3.3392 | -10.597 |  |  |  | 2.88 | 6.412 | 95.199 | -21.7 | -5.3899 | 54.665 | 53.829 | 52.512 | 70.067 | 70.083 | -27.578 | -80.713 | 8.5974 | 3.6981 | 39.38 | 29.229 | 7.5048 | 7.8155 | -16.329 | 25.512 | -13.256 | -12.945 | 25.612 | 0.014 | -8.7758 | -24.399 | -24.399 | -4.486 | 16.275 | 63.09 | 29.507 | 17.659 | -8.68 | 16.996 | -25.241 | -7.99 |  | 34.34 | 10.79 |  |  | -36.949 |  | 54.891 | 29.059 | 18.002 | 18.524 | -10.271 | -14.907 | -14.03 | 19.144 | -83.484 | 0 | -15.55 | -14.986 | 19.068 | -11.079 | -10.25 | 23.056 | -28.458 | -28.153 | 1.9089 | 0 | -16.789 | 0 | 5.6754 | -24.986 | -12.337 | -12.194 | 5.9286 | -1.6932 | -16.416 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 9.3775 | 12.726 | 25.336 | 25.321 |  | 26.957 | 12.73 | -7.7199 | -4.2201 | 0.3518 | 2.26 |  | -12.344 |  |  | 1.199 |  | 12.039 | -37.45 | -29.876 | -2.3699 |  | -0.1 | 28.511 | 9.8017 | -10.531 | 2.6356 | 0.0375 |  | -11.454 | -22.245 | 18.941 | -33.612 | -33.87 | -8.3363 | 181.99 | -0.2385 | -9.0937 | -6.5388 | 0 | 11.267 | 11.551 | -1 | 14.138 | 15.396 | 6.71 | -11.49 | -20.708 | 58.116 | 19.54 |  | 7.0187 |  |  | 0 | -11.281 | 25.853 |  | -22.339 | -21.603 | -28.482 | -28.607 | 3.98 | 3.8599 | -27.6 | -28.1 | 4.1849 | 3.5199 | 23.277 | 21.944 | 21.825 | -13.1 | -29.399 | 5.5999 | 5.0999 | -17.979 | -17.812 | -78.334 |  | -310.49 | -40.676 |  | 101.57 | 63.185 | 135.13 | 45.564 | 30.792 | 26.252 | 26.477 | -26.839 | 214.76 |  | 53.06 | -47.13 | -0.8191 | 8.8797 | -3.8399 | -0.668 | -0.669 | 0.88 | -1.2799 | -1.0289 |  |  | -11.57 | 3.9 | 0.114 | 0.903 | 0 | 0 | 4.7456 | 3.6179 | 3.9552 |  | 14.399 | 6.4043 | 0.96 | 0.37 | 0 | -18.381 | -23.179 | 5.067 | 13.804 | -19.645 | 4.1677 |  | -0.6 | 0 | -83.214
12/03/2025 | 16:30 | 0 | -1.4204 |  | 9.3286 | 10.12 | 0 | 19.401 |  | 32.504 | 14.565 | 11.923 | -26.639 | -28.6 | 4.4 | 4.9679 | -19.799 | 3.6455 | 5.2508 | 6.5113 | 6.4033 |  | 0 | 2.8719 | 1.3765 |  | -0.6553 | 0.041 | 0.058 | 10.813 | 4.44 | -6.6 | -0.268 | 0.17 | -4.3299 | -4.26 | -10 | -13.17 | -13.22 | 8.8188 | 3.3698 | 18.577 | 22.537 | -10.403 | -2.947 |  | -0.3802 |  | -16.476 |  |  | 18.936 | 92.674 | 5.8292 | -5.8999 |  | -20.25 | 0 |  | 1.3141 | 3.6178 | 9.1247 | 4.7782 | 3.3123 | -126.92 | 102.05 | 102.11 | -75.498 | -57.423 | -9.1669 |  |  | 40.686 | 15.63 | 10.649 | -4.23 | 18.639 | -15.668 | -15.534 | 24.717 | 22.538 | -2.7648 | -14.592 |  |  |  | 2.88 | 6.412 | 94.3 | -26.1 | -5.2699 | 51.357 | 50.37 | 49.791 | 72.81 | 73.645 | -26.144 | -80.888 | 8.1241 | 3.795 | 38.5 | 28.829 | 6.8798 | 7.4249 | -16.02 | 25.512 | -14.831 | -14.194 | 28.22 | 0.0141 | -8.5144 | -22.299 | -22.5 | -4.6154 | 15.527 | 61.671 | 28.765 | 16.84 | -8.03 | 15.916 | -25.241 | -7.85 |  | 34.15 | 10.48 |  |  | -36.907 |  | 50.839 | 24.917 | 14.602 | 14.757 | -13.574 | -18.328 | -12.891 | 0.615 | -77.072 | 0 | -12.313 | -11.688 | 19.615 | -8.9107 | -8.7833 | 21.52 | -27.236 | -26.749 | 4.3723 | 0 | -14.489 | 0 | 5.5311 | -19.782 | -12.356 | -12.329 | 5.8027 | 1.7631 | -16.233 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.0331 | 7.0331 | 16.913 | 24.38 | 24.835 |  | 28.902 | 11.319 | -8.0199 | -3.9198 | 0.3509 | 2.89 |  | -12.316 |  |  | 1.192 |  | 11.789 | -39.721 | -31.664 | -2.4599 |  | -0.1 | 28.097 | 9.5002 | -10.034 | 2.657 | 0.0375 |  | -12.144 | -22.034 | 18.209 | -34.621 | -31.911 | -7.4465 | 175.16 | -0.9151 | -9.4909 | -5.9721 | 0 | 11.45 | 11.551 | -0.8187 | 15.341 | 16.279 | 6.2899 | -11.232 | -19.161 | 59.848 | 19.68 |  | 8.9037 |  |  | -10.684 | -11.825 | 25.853 |  | -21.85 | -21.603 | -24.812 | -24.631 | 4.2899 | 4.2899 | -27.799 | -28.1 | 3.447 | -0.4 | 24.147 | 21.728 | 21.438 | -13.5 | -29.399 | 7.3 | 6.8 | -18.35 | -18.294 | -74.716 |  | -309.51 | -39.002 |  | 105.69 | 64.318 | 134.68 | 46.657 | 33.158 | 29.793 | 25.614 | -23.604 | 216.79 |  | 54.529 | -47.233 | -0.8655 | 8.8797 | -4.1599 | -0.635 | -0.651 | 1.2799 | -0.16 | -1.8117 |  |  | -11.396 | 4.3 | -0.108 | -1.3159 | 0 | 0 | 4.4394 | 3.9444 | 3.6149 |  | 14.399 | 7.1684 | 0.87 | 0.37 | 2.8845 | -17.945 | -22.918 | 5.114 | 13.293 | -18.737 | 4.261 |  | -0.6 | 0 | -84.949
12/03/2025 | 17:00 | 0 | -1.4939 |  | -0.8539 | 9.2094 | 0 | 17.696 |  | 30.023 | 13.583 | 10.903 | -26.639 | -28.6 | 2.2 | 4.9679 | -19.799 | 4.1447 | 12.799 | 6.4135 | 6.3113 |  | 0 | 2.8877 | 1.7181 |  | -0.6472 | -0.147 | -0.122 | 11.485 | 4.44 | -8.8 | -0.318 | 0.19 | -6.0399 | -6.03 | -10 | -12.27 | -12.289 | 8.373 | 3.3375 | 19.581 | 23.251 | -9.504 | -3.4829 |  | 0.7393 |  | -15.539 |  |  | 20.075 | 86.493 | 6.0069 | -5.3999 |  | -18.902 | 0 |  | 1.3141 | 3.1226 | 7.9781 | 3.6587 | 2.5547 | -129.61 | 100.03 | 100.74 | -65.126 | -66.637 | -9.1669 |  |  | 39.538 | 15.659 | 10.739 | -4.98 | 18.12 | -17.812 | -17.142 | 27.444 | 25.299 | -1.6576 | -11.603 |  |  |  | 2.88 | 6.412 | 91.099 | -27.399 | -4.9 | 51.034 | 50.517 | 49.284 | 75.487 | 76.347 | -30.535 | -81.041 | 4.8132 | 3.5701 | 38.049 | 28.389 | 5.7861 | 6.3507 | -15.539 | 25.512 | -15.274 | -15.167 | 23.212 | 0.0144 | -8.3049 | -19.899 | -20.399 | -4.7473 | 14.779 | 61.04 | 27.281 | 15.88 | -7.71 | 14.809 | -22.616 | -0.26 |  | 20.56 | 9.2899 |  |  | -38.184 |  | 44.427 | 19.185 | 9.0306 | 8.8576 | -15.928 | -21.884 | -14.018 | -10.592 | -68.998 | 0 | -9.8804 | -9.0378 | 19.619 | -8.8646 | -8.6258 | 22.544 | -27.446 | -27.308 | 6.1617 | 0 | -17.25 | 0 | 5.3266 | -18.968 | -13.202 | -12.987 | 6.9123 | 5.2886 | -18.216 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.7029 | 7.8704 | 17.08 | 23.374 | 23.646 |  | 30.797 | 11.114 | -9.3999 | -4.308 | 0.3683 | 3.03 |  | -11.202 |  |  | 0.724 |  | 9.5799 | -39.111 | -32.497 | -2.2399 |  | -0.1 | 27.369 | 9.0226 | -9.6775 | 2.6912 | 0.069 |  | -11.735 | -19.874 | 14.811 | -34.116 | -28.969 | -6.7422 | 180 | -1.4241 | -9.6846 | -5.3045 | 0 | 11.237 | 11.416 | -1 | 17.585 | 18.751 | 7.1199 | -11.701 | -22.166 | 66.02 | 20.869 |  | 13.666 |  |  | -11.218 | -12.661 | 40.118 |  | -23.174 | -22.943 | -21.836 | -21.784 | 4.1599 | 4.0599 | -29.6 | -29.799 | 3.447 | -3.1199 | 26.705 | 21.493 | 21.384 | -14.8 | -31.6 | 9 | 8.5 | -18.161 | -18.065 | -70.843 |  | -309.51 | -38.258 |  | 110.39 | 53.338 | 130.06 | 50.789 | 40.718 | 31.147 | 26.691 | -24.493 | 226.35 |  | 63.429 | -54.672 | -1.1706 | 8.8797 | -4.32 | -0.775 | -0.782 | 0.72 | 0.56 | -2.5077 |  |  | -11.366 | 5 | -0.727 | -1.0119 | 0 | 0 | 3.8697 | 3.9066 | 2.6485 |  | 16.299 | 6.9294 | 0.73 | 0.37 | 0 | -17.72 | -21.644 | 3.2316 | 12.817 | -16.237 | 3.8758 |  | -0.7 | 0 | -83.93
12/03/2025 | 17:30 | 0 | -2.7208 |  | 6.2335 | 8.7022 | 0 | 16.502 |  | 27.477 | 12.159 | 9.3345 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -19.799 | 4.4645 | 7.1433 | 6.0575 | 6.0531 |  | 0 | 2.7895 | 2.2296 |  | -0.8429 | -0.182 | -0.144 | 11.314 | 0 | -6.6 | -0.541 | 0.184 | -7.5599 | -7.36 | -10 | -10.81 | -10.899 | 8.4368 | 3.755 | 23.699 | 27.327 | -9.2327 | -3.3489 |  | 10.667 |  | -16.476 |  |  | 32.018 | 72.745 | 8.4037 | -4.9999 |  | -16.753 | 0 |  | 1.3141 | 1.1861 | 6.4712 | 1.8069 | 1.5241 | -126.68 | 84.414 | 84.505 | -41.838 | -90.83 | -9.1669 |  |  | 35.267 | 15.609 | 10.06 | -7.26 | 16.29 | -16.338 | -16.07 | 26.173 | 24.928 | -1.5139 | -17.887 |  |  |  | 2.88 | 6.412 | 86.699 | -26.2 | -4.34 | 45.824 | 44.53 | 43.647 | 72.877 | 72.61 | -31.372 | -72.27 | 1.7115 | 3.2733 | 36.63 | 28.03 | 4.2236 | 4.7882 | -14.859 | 25.512 | -14.371 | -13.868 | 23.204 | 0.0146 | -7.7614 | -15.8 | -15 | -4.1003 | 13.47 | 59.621 | 25.796 | 14.53 | -7.48 | 13.594 | -22.616 | -0.2 |  | 18.1 | 7.44 |  |  | -38.076 |  | 38.813 | 14.289 | 3.9199 | 4.4152 | -17.29 | -23.373 | -13.168 | -36.504 | -55.491 | 0 | -8.9015 | -8.5663 | 18.724 | -9.1072 | -8.9157 | 25.104 | -26.808 | -26.757 | 7.1433 | 0 | -19.529 | 0 | 4.8766 | -17.429 | -12.292 | -12.22 | 6.8066 | 6.7242 | -20.422 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 4.6887 | 19.424 | 21.461 | 22.354 |  | 33.236 | 12.423 | -9.2199 | -4.4179 | 0.3683 | 3.74 |  | -13.631 |  |  | 0.561 |  | 9.01 | -42.601 | -33.863 | -2.3499 |  | -0.1 | 27.497 | 8.5806 | -9.0935 | 2.6198 | 0.069 |  | -12.144 | -16.787 | 16.657 | -34.116 | -26.006 | -6.7152 | 173.09 | -2.5167 | -10.184 | -4.3358 | 0 | 10.666 | 10.681 | -0.8613 | 21.359 | 23.596 | 8.38 | -11.434 | -23.064 | 70.534 | 20.916 |  | 15.107 |  |  | 0 | 0 | 40.118 |  | -22.751 | -21.444 | -17.95 | -17.954 | 0.12 | 0.04 | -29.2 | -29.299 | 3.2346 | -6.88 | 28.276 | 19.41 | 19.054 | -15.3 | -29.899 | 10.699 | 10.199 | -18.161 | -18.293 | -63.959 |  | -305.7 | -32.467 |  | 116.19 | 49.284 | 124.7 | 55.042 | 49.7 | 28.805 | 28.187 | -14.963 | 231.18 |  | 71.427 | -61.695 | -1.5222 | 8.8797 | -3.92 | -0.789 | -0.798 | 1.0399 | 1.6799 | -3.2382 |  |  | -12.333 | 5 | 0.425 | -0.065 | 0 | 0 | 4.1009 | 3.792 | 3.0862 |  | 15.3 | 8.4078 | 0.63 | 0.37 | 0 | -16.546 | -21.217 | 2.1498 | 11.562 | -14.628 | 2.9909 |  | -1.1 | 0 | -87.193
12/03/2025 | 18:00 | 0 | 0.7133 |  | 2.7061 | 12.362 | 0 | 24.245 |  | 22.457 | 9.5537 | 6.7748 | -19.979 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 3.621 | 12.614 | 4.4648 | 4.342 |  | 0 | 0.1379 | 2.3906 |  | -0.679 | -0.084 | -0.084 | 11.884 | -2.22 | -13.2 | -0.903 | 0.19 | -6.28 | -6.2199 | -10 | -12.5 | -12.52 | 6.7841 | 3.187 | 15.956 | 19.044 | -12.863 | -2.1433 |  | 12.458 |  | -19.558 |  |  | 32.269 | 30.261 | 7.2941 | -4.9999 |  | -18.456 | 0 |  | 1.3141 | 5.7975 | 6.0331 | 2.4283 | 1.7732 | -92.959 | 68.666 | 68.697 | -49.564 | -97.562 | -9.1669 |  |  | 28.511 | 12.789 | 9.14 | -5.23 | 11.67 | -17.678 | -17.008 | 28.246 | 26.691 | -0.4566 | -24.087 |  |  |  | 2.88 | 6.412 | 80.699 | -23.899 | -3.9 | 41.749 | 41.977 | 41.19 | 59.651 | 58.904 | -33.741 | -61.862 | 0.8121 | 2.8288 | 36.15 | 28.03 | 15.942 | 15.725 | -13.969 | 25.512 | -13.404 | -13.389 | 17.948 | 0.0145 | -7.3654 | -13.5 | -12.6 | -4.049 | 12.535 | 57.57 | 24.126 | 13.46 | -6.84 | 11.907 | -18.576 | -0.08 |  | 20.16 | 28.63 |  |  | -38.882 |  | 33.932 | 13.905 | 3.4158 | 3.9905 | -18.87 | -25.537 | -12.513 | -32.932 | -42.73 | 0 | -7.2117 | -7.0011 | 17.499 | -8.929 | -8.9317 | 21.52 | -26.272 | -26.192 | 8.6452 | 0 | -17.76 | 0 | 4.11 | -14.441 | -12.856 | -12.73 | 8.1022 | 10.035 | -22.406 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5307 | 6.6982 | 19.257 | 23.824 | 23.43 |  | 34.911 | 12.931 | -11.749 | -3.7093 | 0.4122 | 3.14 |  | -13.719 |  |  | 0.057 |  | 9.6499 | -42.604 | -34.235 | -2.9799 |  | -0.1 | 27.292 | 8.414 | -8.8846 | 2.6039 | 0.069 |  | -12.144 | -16.573 | 13.273 | -34.369 | -26.731 | -6.3574 | 172.47 | -2.8545 | -10.31 | -4.2752 | 0 | 10.131 | 10.269 | -0.8609 | 23.953 | 25.934 | 9.6399 | -14.364 | -24.436 | 75.438 | 23.454 |  | 18.69 |  |  | 0 | 0 | 54.794 |  | -18.379 | -17.368 | -15.972 | -15.667 | -2.75 | -2.7699 | -26.7 | -26.7 | 3.2346 | -8.4799 | 23.917 | 25.588 | 25.132 | -17 | -30.299 | 8.5 | 7.6999 | -18.161 | -18.094 | -65.994 |  | -301.78 | -30.408 |  | 121.5 | 44.405 | 113.02 | 55.102 | 58.618 | 29.949 | 29.087 | -4.6116 | 238.31 |  | 82.525 | -70.161 | -1.029 | 8.8797 | -4.4 | -0.769 | -0.776 | 0.96 | 2.16 | -3.5382 |  |  | -12.507 | 5.5 | 0.478 | 1.666 | 0 | 0 | 5.3944 | 3.5079 | 3.5321 |  | 15.199 | 7.4135 | 0.52 | 0.37 | 0 | -16.007 | -19.506 | 0 | 10.916 | -15.11 | 2.8072 |  | -0.3 | 0 | -89.579
12/03/2025 | 18:30 | 0 | 1.1153 |  | 0.6448 | 12.047 | 0 | 23.532 |  | 22.661 | 9.6947 | 7.1158 | -22.2 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.399 | 2.9175 | 12.686 | 4.5035 | 4.4065 |  | 0 | 0.7517 | 1.2052 |  | -1.2046 | -0.078 | -0.042 | 12.234 | 0 | -13.2 | -0.894 | 0.217 | -6.42 | -6.4099 | -10 | -11.63 | -11.689 | 7.007 | 3.2573 | 19.141 | 19.736 | -7.5746 | -1.8754 |  | 0.7394 |  | -15.405 |  |  | 18.006 | 30.121 | 2.2175 | -1.9999 |  | -16.17 | 0 |  | 1.3141 | 6.5828 | 5.8037 | 2.4825 | 1.7681 | -90.762 | 63.814 | 63.844 | -45.771 | -100.93 | -9.1669 |  |  | 24.729 | 12.1 | 9.01 | -6.1399 | 8.92 | -16.874 | -16.874 | 27.065 | 25.065 | -2.4698 | -22.265 |  |  |  | 2.88 | 6.412 | 78.699 | -25.7 | -3.8199 | 41.415 | 41.582 | 40.436 | 57.839 | 58.494 | -22.764 | -57.9 | 0.4573 | 3.6662 | 35.049 | 27.53 | 16.879 | 16.799 | -15.399 | 25.512 | -14.91 | -14.681 | 19.121 | 0.0145 | -8.0156 | -12.6 | -13.399 | -4.3627 | 12.535 | 59.621 | 24.312 | 13.51 | -7.39 | 11.569 | -18.576 | -0.08 |  | 20.95 | 29.15 |  |  | -39.129 |  | 42.766 | 19.578 | 10.82 | 10.596 | -20.78 | -27.236 | -12.734 | -33.239 | -40.276 | 0 | -6.5453 | -6.2181 | 18.48 | -7.0245 | -6.5547 | 14.864 | -25.038 | -24.941 | 9.9945 | 0 | -9.0699 | 0 | 4.3364 | -11.615 | -11.618 | -11.515 | 7.7674 | 11.622 | -23.881 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 5.8609 | 20.597 | 23.405 | 23.527 |  | 33.018 | 12.447 | -9.9499 | -3.409 | 0.404 | 2.88 |  | -11.367 |  |  | -0.023 |  | 11.76 | -42.268 | -33.916 | -3.0499 |  | -0.1 | 28.131 | 9.0552 | -9.7329 | 3.0829 | 0.069 |  | -12.386 | -17.068 | 12.452 | -31.596 | -25.669 | -6.6159 | 177.66 | -1.2974 | -9.6776 | -5.2658 | 0 | 11.267 | 11.527 | -1 | 23.767 | 25.645 | 10.059 | -14.477 | -28.991 | 76.544 | 28.434 |  | 18.962 |  |  | 0 | 0 | 54.794 |  | -18.554 | -17.956 | -19.715 | -19.402 | -4.19 | -4.3099 | -26.1 | -26.2 | 3.0771 | -2.5599 | 23.576 | 26.141 | 26.492 | -16.5 | -29.899 | 7.8 | 7.1999 | -17.753 | -17.848 | -71.925 |  | -298.08 | -28.167 |  | 120.82 | 39.176 | 109.24 | 58.163 | 55.941 | 27.856 | 29.401 | -2.7231 | 243.4 |  | 84.555 | -70.971 | -1.0534 | 8.8797 | -4.88 | -0.718 | -0.722 | 1.6 | 1.5199 | -3.6246 |  |  | -12.361 | 6.3 | 0.068 | 0.409 | 0 | 0 | 4.1539 | 4.4472 | 3.6715 |  | 15.6 | 7.236 | 0.42 | 0.37 | 0 | -15.734 | -20.083 | 0 | 10.591 | -14.098 | 3.2758 |  | 0.2 | 0 | -92.137
12/03/2025 | 19:00 | 0 | 2.737 | -5.6907 | -1.5081 | 9.1752 | 0 | 17.663 |  | 25.931 | 11.398 | 8.7323 | -19.979 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.5599 | 9.2881 | 6.1557 | 5.8186 | 10.716 | 0 | 0.8483 | 1.2142 |  | -0.8009 | 0.475 | 0.49 | 11.647 | 0 | -8.8 | -0.287 | 0.195 | -1.74 | -1.7599 | -10 | -12.539 | -12.52 | 7.4568 | 3.7111 | 14.11 | 17.145 | -19.496 | 1.4735 | -30.17 | 0.5819 | 1.1218 | -19.022 | -16.075 | 2.7741 | 15.128 | 40.358 | 0.2644 | -1.9999 | -1.9999 | -15.891 | 0 | -2.6277 | 1.3141 | 7.4327 | 5.6414 | 4.1726 | 2.8888 | -53.224 | 65.248 | 64.699 | -66.744 | -79.973 | -9.1669 |  |  | 31.026 | 13.14 | 10.859 | -3.6099 | 11.39 | -18.615 | -18.213 | 28.112 | 26.338 | -1.2213 | -22.832 | -23.029 | 7.6376 | 10.628 | 2.88 | 6.412 | 76.5 | -20.299 | -3.93 | 42.904 | 42.748 | 41.781 | 53.393 | 54.505 | -23.998 | -58.144 | 0.6046 | 3.0038 | 34.06 | 28.17 | 15.004 | 15.139 | -14.369 | 25.512 | -12.16 | -11.781 | 17.723 | 0.0144 | -7.4723 | -12.899 | -13.399 | -4.9584 | 10.478 | 57.57 | 21.529 | 11.46 | -6.9 | 10.206 | -16.21 | 0.38 | 0.35 | 20.93 | 26.63 | -14.836 | -7.6909 | -38.966 | -37.418 | 39.459 | 19.507 | 9.0212 | 9.7892 | -17.83 | -25.022 | -13.223 | -8.4134 | -54.647 | 0 | -6.4013 | -6.0803 | 14.983 | -10.853 | -10.146 | 13.84 | -27.553 | -27.198 | 7.5246 | 0 | -11.92 | 0 | 4.0979 | -18.131 | -11.724 | -11.677 | 6.4603 | 8.4579 | -24.931 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5402 | 8.8751 | 18.085 | 23.97 | 23.933 | 21.403 | 31.055 | 12.828 | -9.9899 | -3.3211 | 0.404 | 2.52 | 3.54 | -12.905 | 1.7993 | 8.0219 | -0.118 | 0.9948 | 11.63 | -42.187 | -33.72 | -3.3899 | 31.806 | -0.1 | 29.277 | 9.7372 | -10.501 | 3.3194 | 0.0368 |  | -11.435 | -11.027 | 12.072 | -29.831 | -33.756 | -6.8979 | 193.24 | -0.6417 | -9.884 | -6.1335 | 0 | 11.619 | 11.843 | -0.8099 | 20.975 | 22.217 | 8.8 | -13.014 | -24.459 | 70.856 | 24.413 | 17.162 | 17.06 | -8.0038 | -9.0346 | 0 | -10.683 | 45.683 | 53.072 | -20.62 | -20.005 | -19.277 | -19.208 | -19.159 | -18.979 | -28.5 | -28.399 | 3.2529 | -2.48 | 25.031 | 25.453 | 25.325 | -16.899 | -30.299 | 9 | 8.3999 | -17.982 | -18.037 | -69.484 | 33.307 | -303.48 | -33.268 | 146.99 | 118.02 | 45.897 | 119.77 | 54.746 | 52.682 | 20.954 | 20.515 | -8.9336 | 239.76 | -167.93 | 80.887 | -70.859 | -0.304 | 8.8797 | -4.8 | -0.774 | -0.776 | 1.9199 | 1.36 | -3.7008 | -7.4998 | 13.011 | -12.507 | 5 | 0.147 | -0.86 | 0 | 0 | 4.7596 | 3.828 | 3.0524 |  | 15.3 | 6.8808 | 0.39 | 0.37 | 0 | -17.06 | -20.609 | 1.2963 | 11.975 | -15.934 | 3.1464 | -17.399 | 0.2 | 0 | -90.306
12/03/2025 | 19:30 | 0 | 2.2755 | -5.0028 | 7.3145 | 9.2139 | 0 | 17.75 |  | 24.942 | 11.034 | 8.3342 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.0918 | 3.0132 | 5.4355 | 5.2228 | 9.3292 | 0 | 0.3915 | 1.1837 |  | -0.8499 | 0.561 | 0.598 | 12.022 | -2.22 | -8.8 | -0.362 | 0.204 | -0.73 | -0.43 | -10 | -13.17 | -13.119 |  | 3.9342 | 13.754 | 16.843 | -21.551 | 2.5452 | -30.662 | 0.5075 | 0.5519 | -20.093 | -17.146 | 2.7741 | 14.197 | 48.858 | 0.429 | -1.9999 | -1.9999 | -15.917 | 0 | -2.4058 | 1.3141 | 7.4992 | 5.6414 | 4.148 | 2.8062 | -53.315 | 65.431 | 65.614 | -66.934 | -81.202 | -9.1669 |  |  |  | 12.859 | 10.529 | -4.21 | 11.239 | -16.74 | -16.606 | 27.807 | 25.778 | -0.4411 | -21.21 | -21.67 | 7.4063 | 11.028 | 2.88 | 6.412 | 77.199 | -21.7 | -3.8199 | 43.298 | 42.931 | 42.445 | 54.105 | 54.076 | -20.17 | -57.913 | 0.9032 | 3.1504 | 35.229 | 26.93 |  | 14.651 | -13.949 | 25.512 | -12.559 | -12.353 | 16.427 | 0.0143 | -7.1945 | -13.1 | -13.199 | -5.1855 | 9.3562 | 56.309 | 19.488 | 10.27 | -6.54 | 9.9225 | -16.21 | -0.17 | -0.25 | 22.05 | 25.81 | -15.072 | -8.1636 | -37.534 |  | 39.35 | 19.762 | 9.8459 | 9.8132 | -18.313 | -24.136 | -12.593 | -8.6585 | -43.23 | 0 | -6.213 | -5.7798 | 15.447 | -9.8047 | -9.3975 | 10.256 | -26.978 | -26.872 | 7.9084 | 0 | -7.7199 | 0 | 3.9803 | -15.401 | -12.543 | -12.444 | 7.758 | 9.049 | -21.667 | 6.7276 | 0 | 0 | 0 | 3.1164 | 0 | 6.6982 | 6.8657 | 23.778 | 22.506 | 22.894 | 23.051 | 32.431 | 6.7542 | -5.2099 | -2.8102 | 0.4388 | 1.85 | 3.27 | 0 | 1.6987 | 7.9449 | 0.717 | 1.0125 | 17.709 | -41.978 | -35.397 | -3.8299 | 34.578 | -0.1 | 30.06 | 10.16 |  | 3.312 | 0.0368 |  | -11.792 | -9.416 | 12.336 | -30.839 | -34.84 | -7.2783 | 191.8 | -0.5362 | -10.197 | -6.4463 | 0 | 11.531 | 11.82 | -1 | 22.389 | 25.976 | 11.309 | -16.269 | -31.154 | 79.504 | 31.092 | 17.384 | 16.793 | -9.5044 | -9.2287 | 0 | -11.348 | 45.683 | 46.773 |  | -17.884 | -17.098 | -17.25 | -2.43 | -2.66 | -27.399 | -27.1 | 2.7951 | -3.1199 | 33.476 | 23.045 | 22.915 | -16.5 | -30.299 | 6.8 | 5.9 | -17.901 | -18.037 | -74.128 | 23.831 | -297.58 |  |  | 113.76 | 53.85 | 136.93 | 43.029 | 46.543 |  |  | -31.342 | 236.66 | -155.81 | 93.505 | -81.36 | -0.8191 | 8.8797 | -4.2399 | -0.732 | -0.729 | 1.0399 | 1.84 | -3.765 | -7.7927 | 12.248 | -12.422 | 5.6999 | 0.782 | -0.186 | 0 | 0 | 5.2351 | 4.1411 | 4.4773 |  | 15.6 | 7.3476 | 0.54 | 0.37 | 0 | -16.684 | -20.108 | 0 | 11.716 | -13.951 | 1.8608 | -17.5 | 0.5 | 0 | -90.582
12/03/2025 | 20:00 | 0 | 1.6781 | -3.8671 | 8.7334 | 9.4566 | 0 | 18.005 |  | 24.055 | 10.5 | 7.807 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.6545 | 3.183 | 5.3374 | 5.2118 | 9.2302 | 0 | 0.7806 | 1.1787 |  | -1.2041 | 0.445 | 0.465 | 12.213 | -2.22 | -11 | -0.405 | 0.206 | -1.59 | -1.5499 | -10 | -12.92 | -13.029 |  | 3.6833 | 14.127 | 18.73 | -22.08 | 1.8754 | -30.662 | -1.1444 | -0.9642 | -19.691 | -17.146 | 2.7741 | 14.271 | 50.987 | 0.6504 | -1.9999 | -1.8999 | -16.774 | 0 | -2.5036 | 1.3141 | 7.2917 | 5.6414 | 3.9221 | 2.5832 | -62.501 | 63.661 | 63.234 | -56.507 | -89.88 | -9.1669 |  |  |  | 12.579 | 10.18 | -4.42 | 11.31 | -17.41 | -17.276 | 26.857 | 24.963 | -0.7417 | -20.689 | -20.988 | 7.0803 | 11.736 | 2.88 | 6.412 | 78.9 | -23.5 | -3.8499 | 44.741 | 44.409 | 43.719 | 57.042 | 57.395 | -20.259 | -60.34 | 0.6043 | 3.7356 | 33.069 | 25.829 |  | 14.553 | -14.069 | 25.512 | -13.266 | -13.096 | 16.397 | 0.0143 | -7.3134 | -11.6 | -10.8 | -5.1843 | 8.7952 | 57.57 | 18.746 | 9.78 | -6.77 | 10.273 | -18.136 | -0.38 | -0.43 | 18.71 | 27.03 | -17.836 | -8.6181 | -38.644 |  | 38.224 | 17.209 | 8.0426 | 8.2383 | -17.196 | -24.143 | -12.938 | -18.575 | -27.975 | 0 | -5.9975 | -5.6419 | 15.352 | -11.316 | -10.696 | 14.352 | -28.044 | -27.845 | 8.5672 | 0 | -11.059 | 0 | 3.6597 | -17.753 | -13.594 | -13.469 | 8.5982 | 9.1414 | -22.375 | 6.4529 | 0 |  | 0 | 2.8851 | 0 | 6.8657 | 7.0331 | 23.946 | 22.393 | 22.448 | 22.342 | 32.447 | 7.1448 | -5.2799 | -2.422 | 0.3783 | 1.79 | 4.01 | 0 | 1.8014 | 8.1159 | 0.293 | 1.1892 | 17.829 | -41.487 | -34.537 | -3.7899 | 34.852 | -0.1 | 30.316 | 9.7975 |  | 3.2774 | 0.0368 |  | -11.792 | -11.212 | 14.84 | -31.932 | -35.376 | -7.5442 | 192.25 | -0.9332 | -10.729 | -5.3608 | 0 | 11.414 | 11.685 | -1 | 25.43 | 27.981 | 14.25 | -18.782 | -37.485 | 88.361 | 38.026 | 18.583 | 18.766 | -9.8172 | -11.138 | 0 | 0 | 45.683 | 46.773 |  | -14.456 | -15.975 | -16.052 | -4.48 | -4.4899 | -25.6 | -27 | 2.8482 | -3.1199 | 43.117 | 22.283 | 22.161 | -16.2 | -31.1 | 3.5 | 2.9 | -17.595 | -17.388 | -77.598 | 23.848 | -296.08 |  |  | 105.36 | 53.96 | 152.41 | 30.653 | 44.464 |  |  | -48.468 | 238.6 | -141.64 | 110.86 | -96.628 | -1.7322 | 8.8797 | -3.2 | -0.761 | -0.761 | 0 | 1.9199 | -3.3027 | -8.3207 | 13.127 | -12.626 | 5.8 | 0.022 | 0.998 | 0 | 0 | 3.9701 | 3.5241 | 3.8765 |  | 16.5 | 8.457 | 0.41 | 0.37 | -3.2958 | -15.593 | -18.949 | -0.875 | 11.041 | -13.172 | 1.585 | -18.799 | 1.6 | 0 | -91.692
12/03/2025 | 20:30 | 0 | 8.0353 | -16.481 | 3.966 | 13.364 | 0 | 26.079 |  | 22.045 | 9.2827 | 9.006 | -17.76 | -26.399 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.6447 | 13.39 | 4.818 | 4.794 | 8.5779 | 0 | 0.7884 | 1.1894 |  | -1.2062 | 0.343 | 0.371 | 12.104 | -2.22 | -8.8 | -0.585 | 0.21 | -2.5399 | -2.45 | -10 | -12.81 | -12.84 |  | 3.7856 | 13.947 | 18.26 | -21.827 | 1.2056 | -30.995 | -0.4265 | -0.4845 | -19.29 | -16.209 | 2.7741 | 15.029 | 43.915 | 1.1569 | -2.0999 | -2.0999 | -16.957 | 0 | -2.4204 | 1.3141 | 7.4447 | 5.6414 | 3.8534 | 2.6571 | -66.896 | 63.478 | 63.081 | -49.983 | -95.203 | -9.1669 |  |  |  | 12.55 | 10.069 | -5.21 | 10.6 | -17.008 | -17.008 | 26.58 | 24.661 | -2.0781 | -20.628 | -20.625 | 7.124 | 12.215 | 2.88 | 6.412 | 78.4 | -24.7 | -3.75 | 43.552 | 43.244 | 42.471 | 58.253 | 58.934 | -22.442 | -61.288 | 0.691 | 3.7162 | 32.729 | 25.479 |  | 14.163 | -13.769 | 25.512 | -13.813 | -13.383 | 16.406 | 0.0145 | -7.1791 | -9.6 | -8.3999 | -5.4357 | 8.0471 | 58.517 | 17.447 | 8.8299 | -7.23 | 10.664 | -18.136 | -0.24 | -0.32 | 17.4 | 26.47 | -17.527 | -8.3454 | -38.176 |  | 36.775 | 15.886 | 6.1697 | 6.6204 | -16.219 | -25.233 | -13.683 | -25.271 | -24.716 | 0 | -6.2398 | -5.9225 | 14.329 | -11.236 | -11.184 | 12.816 | -27.645 | -27.448 | 9.1892 | 0 | -10.769 | 0 | 3.7074 | -17.782 | -13.855 | -13.827 | 8.8284 | 10.136 | -22.663 | 6.575 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.1958 | 26.123 | 21.656 | 21.764 | 24.111 | 34.242 | 6.2415 | -4.6399 | -2.422 | 0.3774 | 1.64 | 4.16 | 0 | 1.7685 | 7.9129 | 0.431 | 1.2758 | 19.94 | -43.09 | -36.338 | -3.2599 | 37.67 | -0.1 | 30.147 | 9.8766 |  | 3.1665 | 0.0368 |  | -12.975 | -10.653 | 17.829 | -33.612 | -34.177 | -7.5022 | 190.48 | -1.2897 | -10.551 | -5.737 | 0 | 10.6 | 10.847 | -1 | 24.557 | 26.507 | 14.25 | -19.614 | -37.283 | 89.09 | 36.834 | 19.139 | 20.301 | -9.6049 | -10.687 | 0 | -10.015 | 52.95 | 54.577 |  | -14.072 | -16.045 | -16.157 | -4.3099 | -4.3 | -25.7 | -26.1 | 2.8665 | -3.1199 | 41.289 | 26.374 | 26.262 | -16.5 | -32 | 3.4 | 2.5999 | -17.818 | -17.795 | -74.537 | 27.362 | -294.85 |  |  | 104.32 | 56.464 | 150.94 | 30.26 | 43.597 |  |  | -47.809 | 236.71 | -140.41 | 108.46 | -95.241 | -2.3889 | 8.8797 | -2.88 | -0.78 | -0.781 | -0.48 | 2.24 | -2.6664 | -8.0857 | 12.629 | -12.861 | 6 | 1.1849 | 1.2189 | 0 | 0 | 3.7099 | 3.4797 | 2.9142 |  | 17.399 | 8.2444 | 0.2 | 0.37 | -2.7007 | -16.229 | -18.593 | 0 | 11.222 | -12.872 | 0 | -18.899 | 2.0999 | 0 | -91.375
12/03/2025 | 21:00 | 0 | 4.565 | -9.6065 | 8.6133 | 12.725 | 0 | 24.701 |  | 20.727 | 8.5817 | 8.3304 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.77 | 10.573 | 4.9592 | 4.8242 | 8.5346 | 0 | 1.99 | 1.5859 |  | -1.256 | 0.344 | 0.381 | 11.979 | -2.22 | -11 | -0.666 | 0.216 | -2.7899 | -2.68 | -10 | -12.869 | -12.96 |  | 3.8048 | 16.068 | 18.633 | -22.537 | 0.2679 | -30.995 | -0.6574 | -0.0058 | -19.424 | -16.343 | 3.1687 | 15.779 | 45.816 | 1.1827 | -2.0999 | -2.0999 | -17.571 | 0 | -2.3592 | 1.3141 | 7.2109 | 5.6414 | 3.3573 | 2.5235 | -68.422 | 62.318 | 62.349 | -48.719 | -97.708 | -9.1669 |  |  |  | 12.71 | 9.8699 | -5.8299 | 10.52 | -16.472 | -15.936 | 26.047 | 24.301 | -1.2534 | -20.907 | -20.951 | 7.0096 | 12.553 | 2.88 | 6.412 | 77.3 | -24.7 | -3.71 | 42.676 | 42.299 | 41.724 | 59.39 | 59.448 | -22.115 | -62.31 | 0.4336 | 3.6751 | 33.639 | 24.45 |  | 13.186 | -13.259 | 25.512 | -13.798 | -13.437 | 15.631 | 0.0145 | -6.8352 | -7.3 | -8.3999 | -5.277 | 7.2991 | 57.886 | 16.519 | 8.1 | -7.22 | 10.84 | -16.563 | -0.42 | -0.5 | 19.14 | 26.14 | -16.799 | -8.5181 | -37.743 |  | 35.806 | 13.973 | 4.9241 | 4.8761 | -17.663 | -25.233 | -12.967 | -29.09 | -19.511 | 0 | -6.0374 | -5.718 | 13.802 | -10.625 | -9.9754 | 14.864 | -27.605 | -27.305 | 7.8323 | 0 | -11.359 | 0 | 3.5067 | -16.057 | -13.441 | -13.4 | 9.1274 | 9.5132 | -21.998 | 6.575 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.526 | 5.3586 | 27.797 | 21.38 | 21.39 | 25.141 | 34.189 | 5.4505 | -4.1199 | -2.8102 | 0.3674 | 1.83 | 4.24 | 0 | 3.3394 | 7.7669 | -0.031 | 1.5649 | 19.35 | -42.722 | -36.935 | -3.3599 | 36.428 | -0.1 | 29.824 | 9.5711 |  | 3.0925 | 0.0368 |  | -12.123 | -11.285 | 17.667 | -34.537 | -33.015 | -7.6146 | 183.38 | -1.792 | -10.744 | -5.3332 | 0 | 10.197 | 10.554 | -0.8305 | 26.829 | 27.15 | 13.829 | -18.725 | -39.776 | 86.974 | 37.727 | 20.003 | 19.918 | -10.149 | -10.468 | 0 | 0 | 52.95 | 54.577 |  | -13.676 | -15.441 | -16.09 | -3.69 | -3.71 | -24.799 | -24.899 | 2.9544 | -3.5199 | 37.664 | 31.975 | 32.287 | -17.399 | -32.4 | 3.2999 | 2.0999 | -17.818 | -17.578 | -74.697 | 24.081 | -292.55 |  |  | 103.71 | 57.615 | 144.26 | 30.1 | 40.704 |  |  | -40.279 | 239.28 | -141.11 | 111.23 | -97.75 | -0.7727 | 8.8797 | -2.7999 | -0.856 | -0.86 | -0.4 | 2.3199 | -2.8114 | -8.1742 | 12.95 | -12.889 | 6.0999 | 1.883 | 1.694 | 0 | 0 | 4.9384 | 4.0476 | 4.6262 |  | 17.299 | 7.8211 | 0.21 | 0.37 | -4.5033 | -16.181 | -18.604 | -1.9337 | 10.9 | -12.18 | 0 | -18.6 | 2.0999 | 0 | -91.819
12/03/2025 | 21:30 | 0 | 4.6259 | -9.7126 | 9.2927 | 12.804 | 0 | 24.875 |  | 20.382 | 8.4527 | 8.1033 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 4.2926 | 11.174 | 5.1335 | 4.9851 | 9.0015 | 0 | 2.9326 | 2.2298 |  | -1.2238 | 0.141 | 0.17 | 12.762 | -4.44 | -13.2 | -0.289 | 0.216 | -4.69 | -4.5399 | -10 | -12.14 | -12.079 |  | 3.9873 | 17.518 | 20.71 | -22.328 | -2.4112 | -31.353 | 0.3702 | 0.158 | -18.888 | -15.137 | 3.5632 | 18.136 | 41.713 | -3.0021 | -3.3999 | -3.2999 | -16.223 | 0 | -2.5285 | 1.3141 | 7.1546 | 5.6414 | 2.5368 | 1.8359 | -73.519 | 60.518 | 60.64 | -31.065 | -105.56 | -9.1669 |  |  |  | 12.05 | 10.18 | -6.9299 | 7.9299 | -13.525 | -13.793 | 24.845 | 23.006 | -0.985 | -23.299 | -23.599 | 6.4571 | 12.726 | 2.88 | 6.412 | 76.099 | -24.799 | -3.49 | 40.44 | 39.774 | 39.455 | 61.619 | 62.15 | -21.865 | -60.754 | -0.0705 | 3.3498 | 32.18 | 23.959 |  | 12.698 | -12.979 | 25.512 | -13.958 | -13.85 | 16.429 | 0.0148 | -6.7343 | -5.4 | -6 | -5.6726 | 6.5511 | 56.624 | 15.22 | 6.98 | -6.6 | 12.123 | -16.563 | -0.02 | -0.05 | 16.88 | 25.78 | -17.018 | -8.6363 | -36.126 |  | 32.534 | 10.667 | 2.1451 | 2.4729 | -16.616 | -24.682 | -13.82 | -47.048 | -20.323 | 0 | -6.1634 | -5.835 | 11.454 | -8.9927 | -8.6709 | 15.888 | -26.723 | -26.445 | 6.3809 | 0 | -11.96 | 0.3 | 3.3395 | -10.805 | -12.41 | -12.322 | 8.3002 | 8.2204 | -21.827 | 6.0676 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 2.8467 | 29.137 | 19.063 | 19.576 | 27.193 | 36.161 | 6.7591 | -2.9399 | -2.8102 | 0.3683 | 1.97 | 2.06 | 0 | 3.28 | 7.9309 | 0.109 | 1.5834 | 19.049 | -45.254 | -38.527 | -3.5099 | 36.189 | -0.1 | 29.239 | 9.6458 |  | 2.9415 | 0.0368 |  | -12.114 | -12.451 | 18.342 | -35.293 | -29.5 | -7.2797 | 176.04 | -2.419 | -9.441 | -5.0956 | 0 | 9.6774 | 9.9611 | -1 | 24.876 | 27.564 | 12.989 | -17.895 | -32.959 | 87.584 | 34.326 | 17.558 | 17.175 | -9.0425 | -10.242 | -10.419 | -11.666 | 52.95 | 54.577 |  | -13.94 | -15.009 | -14.818 | -0.5 | -0.57 | -28.5 | -28.7 | 3.024 | -4.5599 | 35.166 | 32.207 | 31.759 | -17.799 | -34.099 | 2.5999 | 1.6 | -17.551 | -17.578 | -74.325 | 18.279 | -291.27 |  |  | 97.471 | 58.084 | 150.85 | 27.371 | 38.91 |  |  | -41.537 | 229.73 | -137.89 | 104.98 | -93.061 | -1.195 | 8.8797 | -2.48 | -0.641 | -0.644 | -0.8 | 1.9199 | -2.4252 | -7.8507 | 13.243 | -12.8 | 5.0999 | 0.221 | 0.332 | 0 | 0 | 3.3222 | 3.5488 | 2.9646 |  | 19.1 | 8.6396 | 0 | 0.37 | 0 | -16.58 | -18.625 | 0 | 12.361 | -14.022 | 0 | -20.5 | 3.2999 | 0 | -90.598
12/03/2025 | 22:00 | 0 | 3.9601 | -8.265 | 15.305 | 12.293 | 0 | 23.795 |  | 19.183 | 7.7097 | 7.4011 | -13.319 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 4.4429 | 9.9546 | 4.4136 | 4.3084 | 7.901 | 0 | 1.4673 | 2.3499 |  | -1.2209 | -0.127 | -0.111 | 12.484 | -6.6599 | -15.4 | -0.428 | 0.221 | -6.4299 | -6.44 | -10 | -12.529 | -12.6 |  | 4.0258 | 23.667 | 27.448 | -25.366 | -2.947 | -31.705 | -1.0244 | -1.0426 | -18.218 | -15.271 | 3.9578 | 20.394 | 39.541 | -0.3136 | -4.5999 | -4.5999 | -20.239 | 0 | -2.858 | 1.3141 | 6.3075 | 5.6414 | 1.8534 | 1.4037 | -98.757 | 63.478 | 64.149 | -24.365 | -122.78 | -9.1669 |  |  |  | 12.569 | 9.39 | -8.25 | 9.64 | -11.516 | -11.516 | 23.065 | 21.099 | -0.2691 | -23.648 | -24.063 | 6.6301 | 14.45 | 2.88 | 6.412 | 74.4 | -28 | -3.49 | 39.151 | 39.517 | 38.414 | 68.472 | 68.918 | -25.794 | -66.141 | -2.7856 | 3.6558 | 31.709 | 22.67 |  | 11.819 | -12.429 | 25.512 | -15.347 | -15.07 | 18.675 | 0.0149 | -6.3901 | -3.0999 | -3.9 | -5.9387 | 4.681 | 55.52 | 12.808 | 5.29 | -6.29 | 12.069 | -19.393 | -0.21 | -0.29 | 15.74 | 24.95 | -19.618 | -9.5909 | -34.776 |  | 28.936 | 6.5924 | -1.4576 | -1.6722 | -16.974 | -24.891 | -14.023 | -58.092 | -17.368 | 0 | -9.6686 | -9.2728 | 12.451 | -6.4728 | -6.3029 | -3.588 | -25.564 | -25.32 | 6.1505 | 0 | -11.579 | 0 | 3.1636 | -4.7936 | -12.962 | -12.981 | 8.8441 | 7.9881 | -20.282 | 6.4346 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 0.8373 | 32.653 | 17.81 | 18.496 | 28.778 | 38.209 | 5.4554 | -2.3199 | -3.2167 | 0.3774 | 2.3 | 2.35 | 0 | 3.3032 | 7.9699 | 0.409 | 1.5505 | 19.459 | -46.827 | -39.634 | -3.0599 | 36.233 | -0.1 | 28.945 | 8.9496 |  | 2.8081 | 0.0705 |  | -12.686 | -12.108 | 18.195 | -36.974 | -27.359 | -6.7986 | 172.38 | -3.3787 | -10.427 | -4.3506 | 0 | 9.5455 | 9.5419 | -1 | 23.244 | 25.537 | 11.729 | -16.669 | -34.219 | 83.952 | 33.117 | 18.971 | 18.386 | -9.0772 | -9.8703 | -13.391 | -12.839 | 52.95 | 54.577 |  | -13.654 | -14.795 | -14.494 | -0.6 | -0.59 | -27.6 | -29.1 | 2.9544 | -4.96 | 35.223 | 33.913 | 33.793 | -18.2 | -34.099 | 3 | 2.5 | -17.768 | -17.578 | -73.089 | 4.7399 | -290.09 |  |  | 96.195 | 62.698 | 151.76 | 24.056 | 34.152 |  |  | -44.057 | 227.61 | -136.33 | 102.19 | -91.364 | -0.9827 | 8.8797 | -2.64 | -0.596 | -0.607 | -0.32 | 1.84 | -2.1425 | -7.5852 | 12.132 | -12.187 | 5.3 | 1.102 | 1.682 | 0 | 0 | 3.5873 | 3.2571 | 2.6023 |  | 20.1 | 8.6432 | -0.06 | 0.37 | 0 | -17.539 | -20.654 | 0 | 11.868 | -14.093 | 1.9193 | -20.6 | 3.7999 | 0 | -93.009
12/03/2025 | 22:30 | 0 | 3.6715 | -7.6418 | 4.3473 | 11.319 | 0 | 21.927 |  | 15.551 | 6.4238 | 7.8685 | -15.539 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 4.0764 | 22.306 | 3.6521 | 3.4061 | 6.5226 | 0 | 0.7572 | 2.2677 |  | -1.2512 | -0.212 | -0.209 | 12.539 | -4.44 | -15.4 | -0.376 | 0.211 | -6.94 | -6.9699 | -10 | -12.63 | -12.779 |  | 3.8963 | 24.146 | 26.666 | -24.752 | -4.6885 | -32.176 | -0.2845 | -0.0688 | -16.878 | -14.333 | 3.9578 | 20.833 | 29.35 | -0.9976 | -4.5999 | -4.5999 | -19.372 | 0 | -2.8459 | 1.3141 | 6.0175 | 5.6414 | 0.9278 | 0.8235 | -98.635 | 65.675 | 65.095 | -36.606 | -129.13 | -9.1669 |  |  |  | 10.899 | 8.25 | -4.8499 | 12.05 | -11.382 | -11.114 | 22.231 | 20.068 | -1.8599 | -21.98 | -22.135 | 6.1873 | 13.788 | 2.88 | 6.412 | 66.699 | -25.899 | -3.0399 | 41.32 | 41.189 | 40.12 | 73.593 | 74.342 | -26.359 | -71.425 | -2.9778 | 3.3257 | 31.969 | 20.35 |  | 10.549 | -11.75 | 25.512 | -14.783 | -14.368 | 18.985 | 0.0149 | -5.9297 | 0 | 0 | -5.3808 | 2.9979 | 55.362 | 10.21 | 3.57 | -6.57 | 12.852 | -19.393 | -7.43 | -7.5799 | 27.29 | 23.68 | -19.818 | -10.036 | -33.073 |  | 29.111 | 9.001 | -0.4552 | 0.4573 | -18.194 | -26.085 | -14.721 | -48.302 | -18.269 | 0 | -9.4915 | -9.0509 | 16.016 | -8.6291 | -8.3886 | -12.804 | -23.821 | -23.471 | 8.693 | 12.67 | -15.599 | 0 | 2.9655 | -8.1621 | -13.646 | -13.525 | 8.9892 | 10.027 | -21.642 | 6.5261 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1721 | 1.0047 | 33.156 | 17.41 | 17.568 | 29.455 | 38.062 | 3.7317 | -3.3899 | -3.0226 | 0.3152 | 2.01 | 3.32 | 0 | 3.0028 | 8.0359 | 1.22 | 1.0778 | 19.04 | -45.232 | -38.735 | -3.1899 | 35.429 | -0.1 | 28.235 | 8.5431 |  | 2.5691 | 0.0705 |  | -12.748 | -11.27 | 17.756 | -38.57 | -25.004 | -6.6038 | 163.02 | -4.2247 | -10.72 | -3.505 | 0 | 8.9815 | 9.0514 | -1 | 24.716 | 27.358 | 11.309 | -16.161 | -31.795 | 79.086 | 29.237 | 16.725 | 17.126 | -8.0123 | -8.7563 | -11.076 | -12.519 | 52.95 | 54.577 |  | -13.555 | -14.26 | -14.343 | -0.2 | -0.18 | -27.399 | -27.899 | 3.1302 | -6.2399 | 29.798 | 32.678 | 32.534 | -19 | -34.099 | 3.5 | 2.5999 | -17.468 | -17.66 | -70.236 | 4.5753 | -286.94 |  |  | 95.909 | 66.379 | 151.97 | 23.399 | 34.656 |  |  | -46.538 | 225.56 | -134.92 | 102 | -88.04 | -0.3259 | 8.8797 | -2 | -0.678 | -0.691 | -0.72 | 1.9199 | -1.7883 | -8.1437 | 12.718 | -12.449 | 5.3 | 1.322 | 1.883 | 0 | 0 | 3.9179 | 3.6355 | 3.384 |  | 19.1 | 9.3455 | -0.13 | 0.37 | 0 | -17.043 | -20.162 | 0 | 12.443 | -14.828 | 1.6798 | -20 | 2.7999 | 0 | -100.95
12/03/2025 | 23:00 | 0 | 3.0524 | -6.5 | 6.4731 | 11.006 | 0 | 21.363 |  | 14.307 | 5.6038 | 6.862 | -15.539 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 4.4914 | 20.672 | 3.0348 | 2.9673 | 5.5452 | 0 | 0.3732 | 2.1688 |  | -1.2938 | -0.107 | -0.053 | 12.203 | -6.6599 | -15.4 | -0.245 | 0.193 | -5.7699 | -5.71 | -10 | -13.699 | -14.06 | 6.4355 | 3.5973 | 21.979 | 24.829 | -26.37 | -1.8754 | -31.547 | 9.7914 | 19.951 | -21.031 | -18.352 | 6.325 | 27.727 | 33.542 | -1.3597 | -4.2999 | -4.2999 | -20.918 | 0 | -2.5182 | 1.3141 | 10.298 | 5.6414 | 0 | 0.4931 | -107.21 | 63.539 | 64.088 | -35.518 | -134.63 | -9.1669 |  |  | 24.19 | 10.21 | 7.1999 | -5.84 | 10.38 | -10.98 | -10.846 | 18.479 | 16.014 | -0.6072 | -18.904 | -19.116 | 10.987 | 9.1402 | 2.88 | 6.412 | 50.299 | -14.699 | -2.72 | 37.85 | 37.665 | 36.339 | 74.448 | 74.846 | -26.44 | -73.585 | -3.4902 | 2.971 | 31.1 | 20.35 | 9.2236 | 9.378 | -10.779 | 25.512 | -10.135 | -9.9237 | 27.582 | 0.0146 | -5.4741 | 2.2999 | 2.2999 | -5.4235 | 1.8759 | 52.997 | 8.1698 | 2.32 | -6.47 | 12.663 | -27.496 | -9 | -9.05 | 29.11 | 21.81 | -28.018 | -14.227 | -30.275 | -29.19 | 21.66 | 1.0544 | -6.7681 | -6.3291 | -20.438 | -28.192 | -14.155 | -49.137 | -27.475 | 0 | -8.8201 | -8.6386 | 17.355 | -14.204 | -13.786 | -15.364 | -19.063 | -18.788 | 10.757 | 12.369 | -13.38 | 0.2 | 2.6705 | -18.785 | -13.594 | -13.402 | 9.7635 | 12.781 | -25.448 | 6.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.1721 | 23.946 | 17.124 | 16.416 | 23.478 | 32.063 | 7.4329 | -3.7499 | -2.7937 | 0.3417 | 2.02 | 2.1 | 0 | 3.0187 | 8.0059 | 0.916 | 1.0594 | 17.979 | -38.997 | -31.58 | -2.7499 | 34.545 | -0.1 | 26.091 | 7.1652 | -7.6212 | 2.2769 | 0.0705 |  | -12.748 | -10.569 | 15.412 | -37.73 | -28.434 | -7.8088 | 163.81 | -5.2664 | -10.829 | -1.2007 | 0 | 8.5128 | 8.5135 | -1 | 15.6 | 17.518 | 21.369 | -25.291 | -23.378 | 75.941 | 21.185 | 24.228 | 24.469 | -8.695 | -10.491 | -10.755 | -11.093 | 52.95 | 54.577 | -13.479 | -12.803 | -13.314 | -13.593 | -2.67 | -2.7599 | -26.399 | -26.5 | 2.9196 | -6.6399 | 29.414 | 33.115 | 33.143 | -19 | -34.599 | 3.9 | 3.2 | -17.826 | -17.66 | -57.509 | 18.505 | -295.8 | -16.193 | 64.113 | 101.82 | 62.584 | 148.99 | 27.491 | 36.171 | 42.662 | 42.162 | -42.446 | 228.47 | -137.83 | 103.41 | -92.779 | -0.3967 | 8.8797 | -1.84 | -0.638 | -0.643 | -0.8 | 2.4 | -2.1535 | -8.3482 | 13.243 | -12.129 | 5.5 | 3.085 | 1.2439 | 0 | 0 | 3.9893 | 3.5173 | 3.7034 |  | 18.1 | 9.3621 | -0.14 | 0.37 | -5.0087 | -15.924 | -17.714 | -2.4602 | 11.191 | -12.487 | 0 | -19.5 | 2.7 | 0 | -102.42
12/03/2025 | 23:30 | 0 | 2.5769 | -5.6474 | 9.0719 | 10.254 | 0 | 19.694 |  | 13.964 | 5.7698 | 7.2656 | -15.539 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 4.5283 | 19.456 | 3.285 | 3.1347 | 5.9357 | 0 | 0.8269 | 2.1713 |  |  | -0.427 | -0.41 | 12.388 | -6.6599 | -15.4 | -0.244 | 0.195 | -8.2299 | -8.13 | -10 | -13.239 | -13.34 | 6.9541 | 3.8482 | 25.553 | 27.69 | -19.857 | -2.4112 | -32.392 | 0.8094 | 0.8985 | -17.012 | -14.333 | 4.3523 | 22.343 |  | -0.4565 | -4.9999 | -4.9999 |  | 0 | -2.8563 | 1.3141 | 9.2718 | 5.6414 | 0 | 0.6558 | -126.92 | 67.079 | 67.384 | -23.61 | -149.15 | -9.1669 |  |  | 23.172 | 10.09 | 7.0399 | -6.5399 | 10.38 | -10.176 | -10.176 | 15.202 | 13.201 | -3.078 | -19.859 | -19.935 | 9.2627 | 7.2862 | 2.88 | 6.412 | 45.299 | -10.399 | -3.19 | 35.586 | 35.381 | 34.44 | 77.324 | 78.383 | -20.392 | -75.582 | -3.3061 | 2.6118 | 34.169 | 20.29 | 8.1298 | 8.3038 | -9.88 | 25.512 | -8.6945 | -8.5081 | 23.602 | 0.0147 | -5.0884 | 4.5999 | 4.5 | -5.9643 | 1.1278 | 53.785 | 7.2421 | 1.24 | -6.79 | 13.432 | -27.234 | -9.65 | -9.76 | 29.97 | 20.98 | -26.69 | -13.199 | -27.099 | -26.445 | 19.192 | -1.5544 | -7.5018 | -6.3669 | -20.469 | -28.514 | -13.623 | -60.355 | -34.191 | 0 | -9.7798 | -9.2763 | 15.166 | -13.721 | -13.407 | -14.34 | -17.547 | -17.189 | 8.6293 | 12.349 | -14.509 | 0 | 2.6514 | -17.251 | -13.358 | -13.271 | 9.0626 | 11.473 | -26.412 | 6.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0.3349 | 27.965 | 14.856 | 14.989 | 25.006 | 33.908 | 7.2523 | -3.4699 | -2.1235 | 0.2978 | 2.25 | 2.96 | 0 |  | 8.1829 |  | 1.0129 | 17.86 | -39.555 | -32.52 | -3.3899 | 33.863 | -0.1 | 24.88 | 7.2976 | -7.8348 | 2.109 | 0.0705 |  | -12.494 | -11.646 | 14.913 | -37.814 | -23.557 | -6.9632 | 156.64 | -5.8058 | -9.4984 | -1.6197 | 0 | 8.8277 | 8.8932 | -1 | 14.505 | 15.888 | 18.859 | -23.471 | -17.705 | 67.83 | 17.816 | 21.283 | 21.998 | -8.4615 | -10.244 | 0 | -11.049 | 57.221 | 54.577 | -19.73 | -19.093 | -13.574 | -13.556 | -0.42 | -0.3 | -28.399 | -28.6 | 3.0771 | -7.36 | 40.387 | 35.314 | 35.192 | -18.799 | -33.7 | 7.6999 | 6.8 | -18.07 | -17.878 | -58.157 | 12.335 | -295.65 | -14.668 | 74.022 | 93.34 | 68.135 | 166.33 | 25.536 |  | 37.153 | 36.505 | -63.407 | 221.55 | -140.29 | 90.848 | -81.731 | 0.6799 | 8.8797 | -2.48 | -0.767 | -0.772 | -0.96 | 1.6 | -1.6752 | -8.0277 | 12.834 | -12.04 | 5.3 | 1.0609 | 1.641 | 0 | 0 | 4.1337 | 3.9099 | 3.6319 |  | 17.799 | 9.3746 | -0.2 | 0.37 | -3.8607 | -17.004 | -18.265 | 0 | 12.047 | -13.235 | 0 |  | 1.6 | 0 | -102.72
13/03/2025 | 00:00 | 0 | 5.8976 | -12.165 | 10.786 | 9.5173 | 0 | 18.021 |  | 12.976 | 5.1378 | 6.616 | -15.539 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 4.2513 | 20.149 | 3.3522 | 3.3103 | 6.049 | 0 | 1.7667 | 2.3767 |  |  | -0.487 | -0.464 | 12.31 | -6.6599 | -15.4 | -0.189 | 0.19 | -8.5799 | -8.4099 | -10 | -13.369 | -13.399 | 7.0369 | 3.6473 | 24.658 | 27.195 | -19.686 | -2.4112 | -32.534 | 0.548 | 0.5651 | -17.146 | -13.797 | 4.7468 | 24.396 |  | 1.2564 | -4.8999 | -4.8999 |  | 0 | -2.7574 | 1.3141 | 9.0417 | 5.6414 | 0 | 0.3936 | -133.3 | 67.781 | 67.995 | -25.154 | -156.05 | -9.1669 |  |  | 22.144 | 9.89 | 6.94 | -7.17 | 10.06 | -8.4351 | -8.1671 | 13.222 | 11.105 | -2.6259 | -20.114 | -20.239 | 9.0046 | 8.6544 | 2.88 | 6.412 | 45.299 | -13.3 | -3.14 | 34.46 | 34.452 | 33.262 | 81.288 | 81.282 | -22.632 | -78.557 | -3.7197 | 2.8152 | 31.69 | 19.1 | 7.5048 | 7.6202 | -9.55 | 25.512 | -10.156 | -9.9402 | 28.661 | 0.0149 | -4.8927 | 4.5999 | 4.5 | -6.333 | 0 | 52.523 | 5.9432 | 0.59 | -6.33 | 12.568 | -29.319 | -9.68 | -9.8999 | 28.61 | 19.44 | -31.236 | -15.19 | -26.409 | -25.681 | 13.618 | -5.5781 | -10.303 | -10.291 | -21.546 | -28.429 | -13.571 | -64.194 | -24.794 | 0 | -9.6517 | -9.4207 | 14.639 | -13.319 | -12.135 | -13.316 | -17.75 | -17.442 | 7.8515 | 12.449 | -13.63 | 0.1 | 2.5526 | -16.667 | -11.286 | -11.201 | 6.25 | 11.504 | -23.844 | 6.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -1.0047 | 30.309 | 14.229 | 14.107 | 27.569 | 36.476 | 5.4554 | -3.5599 | -2.8615 | 0.2886 | 1.94 | 2.15 | 0 |  | 8.2449 |  | 1.0163 | 17.639 | -39.936 | -33.048 | -3.6899 | 33.044 | -0.1 | 24.348 | 7.0412 | -7.6159 | 1.9355 | 0.0705 |  | -12.136 | -10.943 | 13.874 | -37.814 | -21.297 | -6.9498 | 148.59 | -6.293 | -9.5508 | -1.5194 | 0 | 8.6446 | 8.6717 | -1 | 15.96 | 17.421 | 18.859 | -23.156 | -17.87 | 66.379 | 16.538 | 22.134 | 21.766 | -7.5046 | -10.951 | 0 | 0 | 57.221 | 54.577 | -15.55 | -14.852 | -12.451 | -12.813 | -3.8499 | -3.8599 | -28.299 | -28.399 | 3.0954 | -8 | 30.852 | 28.031 | 27.904 | -18.2 | -34.599 | 4.3 | 3.4 | -17.7 | -17.609 | -53.865 | 6.08 | -292.45 | -10.593 | 64.819 | 94.331 | 68.265 | 155.56 | 20.998 |  | 36.568 | 36.703 | -48.372 | 221.63 | -133.91 | 94.531 | -85.811 | -1.405 | 8.8797 | -2 | -0.865 | -0.865 | -1.12 | 2.3199 | -2.2463 | -8.5252 | 13.45 | -12.129 | 5.1999 | 1.286 | 2.058 | 0 |  | 4.7646 | 4.6332 | 3.5604 |  | 18.899 | 9.8007 | -0.28 | 0.37 | -4.6745 | -16.354 | -17.629 | -2.5458 | 12.253 | -12.176 | 0 |  | 2.7999 | 0 | -105.26
MÁXIMO |  | 0 | 8.0353 | 2.3668 | 15.305 | 13.364 | 0 | 26.079 | 0 | 34.821 | 15.832 | 14.294 | -13.319 | -22 | 6.5999 | 8.2799 | -15.399 | 4.6951 | 22.306 | 6.893 | 6.8033 | 11.861 | 0 | 5.3746 | 2.3906 | 0 | -0.6472 | 0.561 | 0.598 | 13.087 | 6.6599 | -4.4 | 1.6449 | 0.221 | -0.73 | -0.43 | -10 | -9.92 | -10.01 | 9.504 | 4.2344 | 25.553 | 27.69 | -7.5746 | 3.7508 | 0 | 15.881 | 19.951 | -11.922 | -8.5733 | 6.325 | 32.269 | 96.34 | 8.4037 | -1.9999 | -1.8999 | -14.082 | 0 | -0.8273 | 1.3141 | 12.111 | 9.7828 | 7.5587 | 4.7967 | -53.224 | 103.39 | 103.64 | -3.8943 | -50.226 | -9.1669 | 0 | 0 | 42.712 | 16.729 | 12.05 | -2.2699 | 19.7 | -6.8276 | -6.2917 | 32.662 | 29.406 | 1.1728 | -10.138 | -17.458 | 11.758 | 17.258 | 2.88 | 6.412 | 98.699 | -5.9 | -2.5299 | 54.665 | 54.424 | 53.013 | 81.288 | 81.282 | -17.877 | -50.656 | 9.0887 | 4.1865 | 41.619 | 31.61 | 18.911 | 18.655 | -7.8199 | 25.512 | -7.4374 | -6.8791 | 42.982 | 0.0154 | -3.8612 | 11.8 | 11.899 | -1.6833 | 17.958 | 63.564 | 31.548 | 19.07 | -5.61 | 17.766 | -16.21 | 0.38 | 0.35 | 35.74 | 35.21 | -14.836 | -7.6909 | -26.409 | -25.681 | 58.921 | 30 | 19.834 | 20.204 | -7.6456 | -11.741 | -9.907 | 20.305 | -0.011 | 0 | -5.9975 | -5.6419 | 22.419 | -6.4728 | -6.3029 | 29.2 | -15.871 | -15.409 | 10.757 | 18.819 | -7.6299 | 4.5 | 6.4947 | -4.7936 | -11.021 | -11.091 | 9.7635 | 12.781 | -13.108 | 7.3196 | 0 | 7.2158 | 0 | 3.1164 | 0 | 11.219 | 10.884 | 34.328 | 28.551 | 28.671 | 32.395 | 40.841 | 24.479 | -1.4999 | -2.1235 | 0.4388 | 3.74 | 4.24 | 0 | 3.3394 | 8.2449 | 1.7539 | 1.8806 | 19.94 | -34.973 | -24.948 | -2.2399 | 37.67 | -0.1 | 30.485 | 10.16 | -6.4565 | 3.3194 | 0.0728 | 0 | -10.949 | -7.232 | 20.084 | -29.831 | -16.371 | -5.0831 | 193.24 | -0.1558 | -8.2004 | 0.722 | 0 | 12.022 | 12.232 | -0.7993 | 26.829 | 27.981 | 21.369 | -4.5387 | 12.81 | 89.09 | 38.026 | 24.228 | 24.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.006 | 59.141 | -13.479 | -12.803 | -7.2746 | -6.8646 | 12.069 | 12.199 | -23.899 | -24.5 | 4.1849 | 14.479 | 43.117 | 35.314 | 35.192 | -12.699 | -26.899 | 15.399 | 14.899 | -17.468 | -17.388 | -25.138 | 39.135 | -286.94 | -10.593 | 146.99 | 121.5 | 78.762 | 166.33 | 58.163 | 58.618 | 57.906 | 56.705 | -2.7231 | 243.4 | -133.91 | 111.23 | -32.739 | 0.8215 | 8.8797 | -1.44 | -0.214 | -0.222 | 2.88 | 2.96 | -0.666 | -4.3045 | 15.208 | -11.015 | 7.5 | 10.187 | 9.142 | 0 | 0 | 5.9536 | 6.1987 | 5.5357 | 0 | 20.1 | 9.8811 | 1.12 | 0.37 | 4.857 | -15.593 | -17.471 | 7.1204 | 15.37 | -12.176 | 6.224 | -13.199 | 3.7999 | 0 | -82.132
MÍNIMO |  | 0 | -2.7208 | -16.481 | -1.5081 | 5.6735 | 0 | 10.3 | 0 | 10.077 | 3.7038 | 5.1485 | -28.86 | -30.799 | -2.2 | 0.828 | -24.2 | 2.9175 | 0.9712 | 3.0348 | 2.9673 | 5.4281 | 0 | 0.1379 | 0.6966 | 0 | -1.3193 | -0.996 | -1.0089 | 10.813 | -8.88 | -15.4 | -0.903 | 0.17 | -14.539 | -14.779 | -10 | -14.8 | -14.93 | 4.79 | 2.9481 | 10.753 | 11.779 | -26.37 | -12.726 | -33.501 | -1.1444 | -1.0426 | -21.031 | -18.486 | 2.3796 | 12.021 | -0.7347 | -3.0021 | -5.8999 | -5.7999 | -24.307 | 0 | -3.9284 | 1.3141 | 1.1861 | 1.8302 | 0 | -0.5076 | -155.85 | 37.995 | 37.781 | -90.17 | -219.75 | -9.1669 | 0 | 0 | 15.348 | 9.7799 | 6.01 | -10.84 | 7.1999 | -19.017 | -18.883 | 7.8432 | 6.1899 | -6.8424 | -30.559 | -30.628 | 3.5676 | 4.8169 | 2.88 | 6.412 | 32.099 | -32.5 | -5.4499 | 23.383 | 23.186 | 22.384 | 45.733 | 47.673 | -48.074 | -81.041 | -16.154 | 2.579 | 29.209 | 17.85 | 4.2236 | 4.7882 | -16.77 | 25.512 | -18.954 | -18.801 | 15.631 | 0.0138 | -8.9316 | -24.399 | -24.399 | -7.5219 | -1.496 | 49.527 | 3.9022 | -0.89 | -8.8 | 8.775 | -40.564 | -12.01 | -12.21 | 15.74 | 7.44 | -40.4 | -20.536 | -40.753 | -37.654 | 0 | -17.255 | -21.828 | -22.307 | -21.546 | -28.514 | -14.775 | -89.517 | -83.76 | 0 | -16.805 | -15.935 | 11.454 | -21.48 | -20.987 | -15.364 | -29.234 | -28.582 | 0.3724 | 0 | -22.139 | -1.8999 | 2.5526 | -39.857 | -13.9 | -13.827 | 5.7593 | -3.9337 | -27.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8467 | -3.0142 | 0.1675 | 13.264 | 13.423 | 13.212 | 26.927 | 3.7317 | -12.469 | -4.4179 | 0.2795 | 0.9 | 0.76 | -24.344 | 1.6987 | 6.7349 | -0.118 | 0 | -3.3399 | -46.827 | -39.634 | -4.4199 | 30.182 | -0.1 | 23.216 | 5.849 | -10.623 | 1.5972 | 0.0337 | 0 | -14.184 | -29.29 | 12.072 | -41.511 | -35.376 | -8.3363 | 145.88 | -7.7393 | -10.829 | -6.5448 | 0 | 8.5128 | 8.5135 | -1 | 5.3725 | 6.1697 | 0.42 | -25.291 | -39.776 | 36.527 | -10.405 | 1.5291 | 2.289 | -10.149 | -11.138 | -13.391 | -13.723 | 19.481 | 17.796 | -29.541 | -28.783 | -31.606 | -31.556 | -19.159 | -18.979 | -29.6 | -30.2 | 2.1286 | -10.56 | 17.239 | 12.139 | 12.023 | -19.899 | -34.599 | 2.5999 | 1.6 | -18.801 | -18.854 | -79.163 | -6.8075 | -317.34 | -43.101 | -120.78 | 91.492 | 39.176 | 109.24 | 20.998 | 21.464 | 20.954 | 20.515 | -63.407 | 198.55 | -171.87 | 33.469 | -97.75 | -2.3889 | 8.8797 | -5.92 | -0.881 | -0.878 | -1.6 | -1.2799 | -3.765 | -8.5252 | 7.7378 | -13.945 | 2.7999 | -0.727 | -1.3159 | 0 | 0 | 3.0456 | 2.73 | 2.4226 | 0 | 12.199 | 6.4043 | -0.44 | 0.37 | -5.0087 | -19.949 | -24.958 | -2.8299 | 10.591 | -20.408 | 0 | -20.6 | -3.7 | 0 | -125.34
PROMEDIO |  | 0 | 3.9183 | -9.9112 | 4.9412 | 9.6098 | 0 | 18.1252 | 0 | 21.5544 | 9.3495 | 8.9676 | -19.7482 | -25.1165 | 1.1917 | 3.3464 | -18.2411 | 4.0465 | 8.8202 | 4.974 | 4.8463 | 8.6156 | 0 | 2.5836 | 1.3681 | 0 | -1.0727 | -0.2549 | -0.23269 | 12.081 | -1.5725 | -11 | 0.058662 | 0.19152 | -7.2423 | -7.1971 | -10 | -12.2127 | -12.2674 | 6.7096 | 3.5206 | 18.672 | 21.1635 | -16.943 | -4.0578 | -23.1662 | 2.7584 | 3.335 | -17.0744 | -14.2515 | 4.0274 | 21.2238 | 51.8848 | 4.5412 | -4.8874 | -4.8658 | -18.7473 | 0 | -2.2892 | 1.3141 | 6.9035 | 5.9013 | 2.8143 | 1.9841 | -121.3392 | 63.5582 | 63.1865 | -41.6721 | -134.8734 | -9.1669 | 0 | 0 | 27.5112 | 12.8991 | 8.8689 | -6.6847 | 11.8425 | -13.3437 | -13.0981 | 22.2454 | 18.9871 | -2.7439 | -22.0628 | -23.2069 | 7.0624 | 9.3548 | 2.88 | 6.412 | 68.4954 | -17.5226 | -3.9143 | 38.8952 | 38.6525 | 37.6931 | 62.8629 | 65.351 | -23.9841 | -62.8999 | -2.1708 | 3.307 | 35.2398 | 24.3267 | 9.3721 | 10.0817 | -12.4401 | 25.512 | -11.5135 | -11.2269 | 27.4036 | 0.014556 | -6.1611 | -5.9332 | -4.0571 | -4.8484 | 8.1234 | 57.5375 | 17.586 | 8.9287 | -7.3867 | 12.8371 | -27.9791 | -7.0768 | -7.9874 | 28.3875 | 20.406 | -29.3033 | -14.604 | -34.6539 | -31.7564 | 30.4181 | 9.1212 | 1.0709 | 1.2044 | -14.4934 | -19.3151 | -12.9842 | -39.6868 | -44.6254 | 0 | -11.7325 | -11.1607 | 17.8359 | -13.7045 | -13.0462 | 9.493 | -23.328 | -23.0247 | 4.728 | 5.2793 | -15.1421 | 0.225 | 4.3784 | -24.7958 | -12.6505 | -12.5845 | 7.7304 | 3.6589 | -19.9682 | 4.5696 | 0 | 2.4736 | 0 | 0.14289 | 0 | 3.7363 | 3.4189 | 17.7849 | 20.9405 | 20.9794 | 23.3161 | 32.6786 | 13.3884 | -7.7023 | -3.1255 | 0.33981 | 2.2502 | 2.4602 | -11.7557 | 2.8125 | 7.7452 | 0.88206 | 1.2699 | 8.3568 | -40.3282 | -32.0114 | -3.3207 | 33.8793 | -0.1 | 27.0321 | 8.2873 | -8.6501 | 2.3165 | 0.056251 | 0 | -12.4263 | -15.4779 | 16.7371 | -35.8094 | -26.5711 | -6.8491 | 169.9931 | -3.6151 | -9.4822 | -3.4742 | 0 | 10.1434 | 10.2574 | -0.93968 | 14.7056 | 16.323 | 7.8226 | -12.1682 | -12.9937 | 59.7909 | 10.9517 | 15.767 | 15.5014 | -5.3004 | -7.6417 | -4.2682 | -6.8883 | 43.2328 | 43.9589 | -23.9386 | -22.0082 | -18.4108 | -18.3008 | 3.4283 | 3.412 | -27.4454 | -27.6893 | 2.9544 | 0.36161 | 29.2074 | 20.4563 | 20.4064 | -16.0581 | -30.8329 | 9.5456 | 8.9415 | -18.0347 | -18.0043 | -54.5129 | 18.2503 | -304.3625 | -32.8879 | -11.7422 | 104.1584 | 61.4346 | 139.9283 | 43.3758 | 38.5567 | 36.0754 | 34.9861 | -29.6645 | 220.0348 | -159.1241 | 64.9653 | -58.6853 | -0.69111 | 8.8797 | -3.7316 | -0.64396 | -0.65063 | 0.71664 | 0.83499 | -2.2406 | -6.7443 | 11.6813 | -12.3718 | 5.127 | 2.0881 | 1.9685 | 0 | 0 | 4.1506 | 3.7898 | 3.5776 | 0 | 15.6263 | 8.283 | 0.29625 | 0.37 | -0.77358 | -17.1645 | -20.744 | 1.635 | 12.4925 | -15.8775 | 2.4771 | -16.856 | -0.35 | 0 | -99.9416
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 12 de Marzo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
12/03/2025 | 00:30 | 58.79 | 59.11 | 75.82 | 3.4141 | 289.5 | 486.6341 | 224.52 | 222.75 | 393.41 | 328.11 | 1168.79
12/03/2025 | 01:00 | 57.11 | 57.24 | 71.4 | 3.4326 | 281.04 | 470.2226 | 228.3 | 227.13 | 398.16 | 332 | 1185.59
12/03/2025 | 01:30 | 56.61 | 56.819 | 73.677 | 3.4749 | 260.02 | 450.6009 | 225.56 | 225.6 | 386.52 | 327.7 | 1165.38
12/03/2025 | 02:00 | 58.36 | 58.54 | 75.954 | 3.6225 | 273.24 | 469.7165 | 225.69 | 225.44 | 379.83 | 310.72 | 1141.68
12/03/2025 | 02:30 | 60.47 | 60.68 | 80.375 | 3.6809 | 316.47 | 521.6759 | 223.82 | 222.71 | 381.24 | 316.51 | 1144.28
12/03/2025 | 03:00 | 57.54 | 57.59 | 76.356 | 3.754 | 290.93 | 486.17 | 224.08 | 221.02 | 383.97 | 324.62 | 1153.69
12/03/2025 | 03:30 | 57.009 | 56.889 | 78.098 | 3.8954 | 284.2 | 480.0914 | 219.98 | 220.89 | 385.06 | 318.23 | 1144.16
12/03/2025 | 04:00 | 58.319 | 58.33 | 78.5 | 3.7834 | 277.18 | 476.1124 | 225.2 | 223.21 | 386.76 | 321.07 | 1156.24
12/03/2025 | 04:30 | 60.799 | 61.31 | 81.179 | 3.8962 | 300.54 | 507.7242 | 227.05 | 227.21 | 397.85 | 329.41 | 1181.52
12/03/2025 | 05:00 | 58.529 | 59.189 | 77.16 | 3.9776 | 296.4 | 495.2556 | 229.01 | 226.17 | 396.55 | 346.73 | 1198.46
12/03/2025 | 05:30 | 63.95 | 64.29 | 79.973 | 4.1168 | 343.24 | 555.5698 | 225.07 | 227.21 | 397.53 | 358.79 | 1208.6
12/03/2025 | 06:00 | 62.669 | 63 | 81.447 | 4.1772 | 339.7 | 550.9932 | 228.02 | 224.74 | 393.46 | 356.85 | 1203.07
12/03/2025 | 06:30 | 63.61 | 63.709 | 81.849 | 4.1059 | 350.41 | 563.6839 | 218.93 | 219.36 | 377.62 | 338.45 | 1154.36
12/03/2025 | 07:00 | 63.47 | 64.08 | 81.179 | 4.0301 | 355.35 | 568.1091 | 193.15 | 192.68 | 298.91 | 277.81 | 962.55
12/03/2025 | 07:30 | 66.559 | 66.839 | 82.384 | 3.9596 | 375.58 | 595.3216 | 179.87 | 180.92 | 243.76 | 238.48 | 843.03
12/03/2025 | 08:00 | 70.529 | 70.73 | 86.135 | 0 | 418.88 | 646.274 | 187.35 | 183.42 | 255.36 | 248.06 | 874.19
12/03/2025 | 08:30 | 73.139 | 72.949 | 88.948 | 0 | 449.65 | 684.686 | 176.24 | 175.7 | 220.43 | 217.55 | 789.92
12/03/2025 | 09:00 | 73.849 | 74.43 | 89.886 | 0 | 457.88 | 696.045 | 181.55 | 178.86 | 230.25 | 228.82 | 819.48
12/03/2025 | 09:30 | 73.129 | 73.54 | 87.609 | 0 | 450.77 | 685.048 | 171.29 | 171.05 | 218.88 | 219.97 | 781.19
12/03/2025 | 10:00 | 75.319 | 75.68 | 90.422 | 0 | 475.08 | 716.501 | 171.41 | 171.94 | 218.66 | 216.86 | 778.87
12/03/2025 | 10:30 | 75.919 | 76.949 | 90.154 | 0 | 478.77 | 721.792 | 172.66 | 170.41 | 219 | 219.9 | 781.97
12/03/2025 | 11:00 | 78.62 | 78.66 | 92.431 | 0 | 504.28 | 753.991 | 174.37 | 172.89 | 226.78 | 222.44 | 796.48
12/03/2025 | 11:30 | 76.139 | 76.239 |  | 0 | 491.44 | 643.818 | 173.83 | 174.99 | 232.47 | 223.12 | 804.41
12/03/2025 | 12:00 | 80.69 | 80.519 |  | 0 | 511.37 | 672.579 | 170.69 | 170.95 | 230.96 | 223.82 | 796.42
12/03/2025 | 12:30 | 82.36 | 81.919 |  | 0 | 505.14 | 669.419 | 167.94 | 168.17 | 231.24 | 220.33 | 787.68
12/03/2025 | 13:00 | 80.54 | 80.489 |  | 0 | 502.86 | 663.889 | 165.57 | 163.69 | 222.82 | 218.46 | 770.54
12/03/2025 | 13:30 | 76.86 | 77.54 |  | 0 | 474.09 | 628.49 | 162.92 | 164.07 | 231.66 | 224.81 | 783.46
12/03/2025 | 14:00 | 76.089 | 77.01 |  | 0 | 473.75 | 626.849 | 166.19 | 166.12 | 245.06 | 235.66 | 813.03
12/03/2025 | 14:30 | 79.989 | 80.12 |  | 0 | 509.07 | 669.179 | 174.2 | 174.02 | 261.53 | 224.88 | 834.63
12/03/2025 | 15:00 | 77.989 | 78.029 | 91.494 | 0 | 480.51 | 728.022 | 177.33 | 175.76 | 269.38 | 229.14 | 851.61
12/03/2025 | 15:30 | 81.18 | 81.66 | 93.503 | 0 | 502.71 | 759.053 | 181.15 | 180.25 | 279.44 | 237.63 | 878.47
12/03/2025 | 16:00 | 80.269 | 80.61 | 93.771 | 0 | 503.93 | 758.58 | 185.51 | 183.21 | 292.7 | 245.22 | 906.64
12/03/2025 | 16:30 | 78.449 | 78.61 | 89.618 | 0 | 489.9 | 736.577 | 195.33 | 194.04 | 320.37 | 265.41 | 975.15
12/03/2025 | 17:00 | 76.98 | 77.25 | 88.279 | 0 | 476.45 | 718.959 | 216.7 | 214.16 | 364.28 | 302.58 | 1097.72
12/03/2025 | 17:30 | 77.23 | 78.36 | 93.503 | 0 | 466.23 | 715.323 | 233.12 | 233.1 | 416.06 | 344.63 | 1226.91
12/03/2025 | 18:00 | 74.86 | 75.01 | 90.02 | 2.946 | 430.59 | 673.426 | 249.05 | 243.5 | 448.78 | 369.65 | 1310.98
12/03/2025 | 18:30 | 78.069 | 78.309 | 93.235 | 2.6547 | 444.27 | 696.5377 | 248.07 | 246.41 | 466.57 | 375.52 | 1336.57
12/03/2025 | 19:00 | 87.169 | 87.139 | 100.46 | 2.4289 | 533.04 | 810.2369 | 234.84 | 231.48 | 436.94 | 355.48 | 1258.74
12/03/2025 | 19:30 | 88.099 | 88.29 | 101.8 | 2.4506 | 541.81 | 822.4496 | 239.16 | 239.05 | 444.4 | 361.49 | 1284.1
12/03/2025 | 20:00 | 86.23 | 87.459 | 101.54 | 2.4506 | 532.38 | 810.0596 | 247.35 | 248.01 | 463 | 372.44 | 1330.8
12/03/2025 | 20:30 | 84.16 | 84.58 | 98.861 | 2.5019 | 514.76 | 784.8629 | 249.82 | 245.96 | 462.4 | 377.3 | 1335.48
12/03/2025 | 21:00 | 84.22 | 83.93 | 97.522 | 2.5073 | 521.56 | 789.7393 | 249.5 | 248.66 | 468.4 | 380.98 | 1347.54
12/03/2025 | 21:30 | 81.69 | 82.01 | 95.244 | 2.5073 | 510.29 | 771.7413 | 245.39 | 245.06 | 458.46 | 370.35 | 1319.26
12/03/2025 | 22:00 | 75.709 | 76.099 | 87.609 | 2.6208 | 467.04 | 709.0778 | 244.76 | 242.69 | 453.36 | 371.71 | 1312.52
12/03/2025 | 22:30 | 74 | 73.819 | 86.001 | 2.6208 | 446.92 | 683.3608 | 243.24 | 240.06 | 448.16 | 363.39 | 1294.85
12/03/2025 | 23:00 | 71.769 | 72.419 | 87.475 | 2.5182 | 425.1 | 659.2812 | 234.1 | 231.73 | 431.91 | 354.24 | 1251.98
12/03/2025 | 23:30 | 68.47 | 68.529 | 83.386 | 2.6338 | 379.22 | 602.2388 | 227.84 | 226.01 | 406.55 | 334.92 | 1195.32
13/03/2025 | 00:00 | 67.75 | 67.9 | 83.031 | 2.7064 | 352.67 | 574.0574 | 231.03 | 230.57 | 412.65 | 342.58 | 1216.83
MÁXIMO |  | -56.61 | -56.819 | -71.4 | 4.1772 | -260.02 |  | 249.82 | 248.66 | 468.4 | 380.98
MÍNIMO |  | -88.099 | -88.29 | -101.8 | 0 | -541.81 |  | 162.92 | 163.69 | 218.66 | 216.86
PROMEDIO |  | -72.3179 | -72.5917 | -86.7631 | 1.8931 | -424.0877 |  | 209.3281 | 208.1881 | 345.6154 | 298.4337
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
12/03/2025 | 00:30 | 501.75 | 511.31 | 511.9 | 510.95 | 513.79 | 506.94 | 509.87 | 491.02 | 497.36 | 487.81 | 504.64 | 491.29 | 223.73 | 225.38 | 229.16 | 221.91 | 219.37 | 0.4104 | 222.5 | 0.4 | 226.39 |  | 140.33 | 137.81 | 134.52 | 135.19 | 137.36 |  | 124.88 | 142.12
12/03/2025 | 01:00 | 506.89 | 511.31 | 511.9 | 510.95 | 513.79 | 512.45 | 509.87 | 491.02 | 497.36 | 487.81 | 504.64 | 491.29 | 226 | 227.7 | 231.65 | 221.91 | 219.37 | 0.4003 | 222.5 | 0.4 | 226.39 |  | 138.92 | 137.81 | 134.52 | 135.19 | 137.36 |  | 126.15 | 142.12
12/03/2025 | 01:30 | 504.42 | 511.52 | 511.9 | 510.95 | 513.79 | 512.45 | 509.87 | 491.02 | 497.36 | 487.81 | 504.64 | 491.29 | 226 | 227.94 | 231.65 | 221.91 | 219.37 | 0.3508 | 222.5 | 0.4 | 226.39 |  | 138.92 | 137.81 | 134.52 | 135.19 | 137.36 |  | 126.15 | 142.12
12/03/2025 | 02:00 | 504.42 | 512.04 | 511.9 | 516.08 | 513.79 | 512.45 | 509.87 | 491.02 | 497.36 | 487.81 | 504.64 | 491.29 | 226 | 227.78 | 231.65 | 224.16 | 219.37 | 0.4078 | 222.5 | 0.4 | 226.39 |  | 140.37 | 137.81 | 135.87 | 135.19 | 137.36 |  | 126.15 | 142.12
12/03/2025 | 02:30 | 499.23 | 512.04 | 511.9 | 516.08 | 513.79 | 512.45 | 509.87 | 491.02 | 497.36 | 487.81 | 507.45 | 491.29 | 226 | 227.27 | 228.93 | 224.16 | 219.37 | 0.3421 | 222.5 | 0.4 | 226.39 |  | 140.37 | 137.81 | 135.87 | 135.19 | 137.36 |  | 126.15 | 142.12
12/03/2025 | 03:00 | 504.74 | 512.15 | 511.9 | 516.08 | 513.79 | 512.45 | 509.87 | 491.02 | 497.36 | 487.81 | 507.45 | 491.29 | 226 | 227.91 | 231.29 | 224.16 | 221.63 | 0.3603 | 222.5 | 0.4 | 226.39 | 142.47 | 138.96 | 137.81 | 134.5 | 135.19 | 137.36 | 141.6 | 126.15 | 142.12
12/03/2025 | 03:30 | 503.37 | 512.15 | 511.9 | 516.08 | 519 | 512.45 | 509.87 | 491.02 | 497.36 | 487.81 | 507.45 | 491.29 | 226 | 228.75 | 231.29 | 224.16 | 221.63 | 0.3426 | 222.5 | 0.4 | 226.39 | 142.47 | 140.37 | 137.81 | 134.5 | 135.19 | 137.36 | 141.6 | 126.15 | 142.12
12/03/2025 | 04:00 | 503.37 | 517.56 | 517.04 | 516.08 | 519 | 512.45 | 510.62 | 491.02 | 497.36 | 490.53 | 507.45 | 491.29 | 222.42 | 226.34 | 228.89 | 224.16 | 221.63 | 0.2822 | 222.5 | 0.4 | 226.39 | 143.04 | 140.37 | 137.81 | 136.28 | 135.19 | 137.36 | 141.6 | 126.15 | 143.69
12/03/2025 | 04:30 | 502.79 | 511.15 | 515.21 | 516.08 | 513.53 | 512.45 | 510.62 | 491.02 | 497.36 | 490.53 | 507.45 | 491.29 | 222.42 | 225.72 | 228.89 | 224.16 | 221.47 | 0.2995 | 222.5 | 0.4 | 226.39 | 143.04 | 138.96 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 137.36 | 141.6 | 126.15 | 143.69
12/03/2025 | 05:00 | 497.76 | 510.1 | 515.15 | 516.08 | 513.53 | 512.45 | 510.62 | 491.02 | 497.36 | 490.53 | 507.45 | 491.29 | 220.02 | 224.1 | 228.46 | 224.16 | 221.47 | 0.4305 | 222.5 | 0.4 | 226.39 | 143.04 | 138.96 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 137.36 | 141.6 | 127.45 | 143.69
12/03/2025 | 05:30 | 497.76 | 510.05 | 513 | 510.59 | 513.53 | 512.45 | 510.62 | 491.02 | 497.36 | 490.53 | 507.45 | 491.29 | 221.13 | 224.1 | 228.46 | 221.92 | 219.18 | 0.3348 | 222.5 | 0.4 | 226.39 | 143.04 | 140.59 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 137.36 | 142.11 | 126.1 | 142.14
12/03/2025 | 06:00 | 497.76 | 510.73 | 513 | 510.59 | 513.53 | 512.45 | 510.62 | 491.02 | 497.36 | 490.53 | 507.45 | 491.29 | 222.38 | 223.64 | 228.66 | 221.92 | 219.18 | 0.3787 | 222.5 | 0.4 | 226.39 | 141.15 | 140.59 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 137.36 | 142.11 | 127.36 | 142.14
12/03/2025 | 06:30 | 497.76 | 510.73 | 513 | 510.59 | 508.39 | 506.86 | 510.62 | 491.02 | 497.36 | 490.53 | 507.45 | 491.29 | 222.38 | 223.64 | 226.43 | 221.92 | 219.18 | 0.3291 | 222.5 | 0.4 | 226.39 | 142.91 | 140.59 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 137.36 | 142.11 | 127.36 | 142.14
12/03/2025 | 07:00 | 497.5 | 509.99 | 509.74 | 510.59 | 508.39 | 506.86 | 510.62 | 491.02 | 503.06 | 490.53 | 507.45 | 497.63 | 222.38 | 223.24 | 226.43 | 221.92 | 219.18 | 0.3214 | 225 | 0.4 | 226.39 | 142.91 | 140.55 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 138.78 | 142.07 | 127.36 | 143.69
12/03/2025 | 07:30 | 492.15 | 504.69 | 509.74 | 505.15 | 508.39 | 506.86 | 510.62 | 491.02 | 503.06 | 490.53 | 507.45 | 497.63 | 221.21 | 220.93 | 224.05 | 218.91 | 218.19 | 0.3065 | 225 | 0.4 | 226.39 | 142.91 | 142.05 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 138.78 | 142.07 | 126.05 | 143.69
12/03/2025 | 08:00 | 491.2 | 506.16 | 510.38 | 505.15 | 502.68 | 506.86 | 510.62 | 491.02 | 503.06 | 490.53 |  | 497.63 | 222.07 | 222.38 | 224.11 | 218.91 | 215.94 | 0.3655 | 225 | 0.4 | 226.39 | 142.91 | 142.05 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 138.78 | 142.07 | 126.05 | 143.69
12/03/2025 | 08:30 | 507.83 | 510.94 | 510.38 | 499.62 | 502.68 | 500.92 | 510.62 | 491.02 | 504.25 | 490.53 |  | 497.63 | 227.45 | 225.06 | 225.77 | 218.68 | 213.73 | 0.3803 | 225 | 0.4 | 226.39 | 142.91 | 142.05 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 137.36 | 142.07 | 126.05 | 143.69
12/03/2025 | 09:00 | 507.83 | 510.94 | 510.38 | 499.62 | 502.68 | 501.48 | 510.62 | 491.02 | 503.97 | 490.53 |  | 497.63 | 223.89 | 225.06 | 225.77 | 218.68 | 216 | 0.3058 | 225 | 0.4 | 226.39 | 142.01 | 142.05 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 137.36 | 142.07 | 126.05 | 142.12
12/03/2025 | 09:30 | 507.83 | 510.94 | 510.38 | 499.62 | 502.68 | 501.48 | 510.62 | 491.02 | 503.97 | 490.53 |  | 497.63 | 224.61 | 225.06 | 225.77 | 218.68 | 216 | 0.3234 | 225 | 0.4 | 226.39 | 142.01 | 142.03 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 137.36 | 142.07 | 124.74 | 142.12
12/03/2025 | 10:00 | 502.43 | 507 | 507.01 | 499.62 | 502.68 | 501.48 | 510.62 | 491.02 | 503.97 | 490.53 |  | 497.63 | 222.14 | 222.24 | 223.38 | 218.68 | 213.69 | 0.3851 | 225 | 0.4 | 226.39 | 142.01 | 142.03 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 137.36 | 142.07 | 124.74 | 142.12
12/03/2025 | 10:30 | 502.74 | 505.84 | 506.49 | 499.62 | 502.68 | 501.48 | 510.62 | 491.02 | 503.97 | 490.53 |  | 497.63 | 221.9 | 223.44 | 223.19 | 218.68 | 213.69 | 0.4275 | 225 | 0.4 | 226.39 | 142.01 | 142.03 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 137.36 | 142.07 | 124.74 | 142.12
12/03/2025 | 11:00 | 500.07 | 501.22 | 506.07 | 494.37 | 497.06 | 500.87 | 510.62 | 491.02 | 503.97 | 490.53 | 507.45 | 497.63 | 221.03 | 221.62 | 221.63 | 218.68 | 213.69 | 0.3104 | 225 | 0.4 | 226.39 | 140.26 | 142.03 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 137.36 | 142.07 | 123.38 | 142.12
12/03/2025 | 11:30 | 500.12 | 505.16 | 500.76 | 494.37 | 497.06 | 500.87 | 510.62 | 497 | 503.97 | 490.53 | 507.45 | 497.63 | 220.96 | 223.06 | 221.13 | 218.68 | 213.69 | 0.3353 | 225.1 | 0.4 | 226.39 | 140.26 | 142.03 | 137.81 | 135.97 | 135.19 | 137.36 | 142.07 | 124.93 | 142.12
12/03/2025 | 12:00 | 492.67 | 499.8 | 498.98 | 494.37 | 497.06 | 500.87 | 510.62 | 497 | 503.97 | 490.53 | 512.79 | 497.63 | 220.68 | 221.45 | 221.76 | 218.68 | 213.69 | 0.4173 |  |  | 226.39 | 140.26 | 140.58 | 137.81 |  | 135.19 | 137.36 | 142.07 | 124.93 | 142.12
12/03/2025 | 12:30 | 492.2 | 501.96 | 500.13 | 494.37 | 497.06 | 500.87 | 515.82 | 497 | 503.97 | 490.53 | 512.79 | 497.63 | 219.1 | 220.62 | 221.27 | 218.68 | 213.69 | 0.3501 |  |  | 226.39 | 141.68 | 140.58 | 137.81 |  | 135.19 | 137.36 | 142.07 | 126.19 | 142.12
12/03/2025 | 13:00 | 497.6 | 505.21 | 501.97 | 494.37 | 497.06 | 500.87 | 515.82 | 497 | 503.97 | 490.53 | 512.79 | 497.63 | 221.97 | 221.39 | 221.27 | 218.68 | 213.69 | 0.4197 |  |  | 226.39 | 141.68 | 140.58 | 137.81 |  | 135.19 | 137.36 | 142.07 | 126.19 | 142.12
12/03/2025 | 13:30 | 497.6 | 505.21 | 507.49 | 499.34 | 502.1 | 500.87 | 515.82 | 497 | 503.97 | 490.53 | 512.79 | 497.63 | 221.97 | 222.59 | 223.51 | 218.22 | 215.09 | 0.395 |  |  | 226.39 | 141.68 | 142 | 137.81 |  | 135.19 | 137.36 | 142.07 | 126.19 | 142.12
12/03/2025 | 14:00 | 497.6 | 507.31 | 506.75 | 499.34 | 502.1 | 500.87 | 509.2 | 497 | 503.97 | 490.53 | 512.79 | 497.63 | 221.72 | 222.59 | 222.94 | 218.22 | 215.09 | 0.405 |  |  | 226.39 | 141.68 | 140.5 | 137.81 |  | 135.19 | 137.36 | 142.07 | 124.93 | 142.12
12/03/2025 | 14:30 | 495.61 | 502.9 | 499.45 | 494.01 | 497.02 | 500.87 | 509.2 | 497 | 503.97 | 490.53 | 507.6 | 497.63 | 217.18 | 221.66 | 220.35 | 215.96 | 212.89 | 0.3018 |  |  | 226.39 | 141.68 | 140.5 | 137.81 |  | 135.19 | 137.36 | 142.07 | 123.52 | 142.12
12/03/2025 | 15:00 | 493.88 | 499.12 | 499.61 | 494.01 | 497.02 | 500.87 | 509.2 | 497 | 502.37 | 490.53 | 507.6 | 497.63 | 226.87 | 223.89 | 222.22 | 215.96 | 212.89 | 0.3176 | 225.1 | 0.4 | 226.39 | 140.13 | 140.5 | 137.81 | 134.52 | 135.19 | 137.36 | 140.55 | 124.78 | 142.12
12/03/2025 | 15:30 | 493.88 | 499.12 | 499.61 | 494.01 | 497.02 | 500.87 | 509.2 | 497 | 502.37 | 490.53 | 507.6 | 497.63 | 226.87 | 223.89 | 222.22 | 215.96 | 213.37 | 0.331 | 222.69 | 0.4 | 224.1 | 140.13 | 139.09 | 137.81 | 136.07 | 135.19 | 137.36 | 140.55 | 124.78 | 142.12
12/03/2025 | 16:00 | 493.88 | 499.12 |  | 494.01 | 497.02 | 500.87 | 509.2 |  | 502.37 | 490.53 | 507.6 | 497.63 |  | 223.89 | 222.22 |  | 213.37 | 0.3412 | 222.69 | 0.4 | 224.1 | 140.13 | 139.79 | 137.81 | 136.07 | 135.19 | 137.36 | 140.55 |  | 142.12
12/03/2025 | 16:30 | 493.88 | 499.12 |  | 494.01 | 497.02 | 500.87 | 509.2 |  | 502.37 | 490.53 | 507.6 | 496.24 |  | 223.89 | 222.22 |  | 213.37 | 0.4025 | 222.69 | 0.4 | 224.1 | 140.13 | 140.15 | 137.81 | 136.07 | 135.19 | 137.36 | 140.55 |  | 142.12
12/03/2025 | 17:00 | 497.08 | 499.12 |  | 494.01 | 497.02 | 500.87 | 509.2 |  | 502.37 | 490.53 | 507.6 | 496.24 |  | 223.73 | 223.74 |  | 215.52 | 0.4085 | 222.69 | 0.4 | 224.1 | 140.13 | 140.15 | 137.81 | 136.07 | 135.19 | 137.36 | 140.55 |  | 142.12
12/03/2025 | 17:30 | 504.94 | 507.21 |  | 498.97 | 502.15 | 500.87 | 509.2 |  | 502.37 | 490.53 | 507.6 | 496.24 |  | 224.95 | 226 |  | 217.69 | 0.3722 | 222.69 | 0.4 | 224.1 | 140.13 | 140.15 | 139.21 | 136.07 | 135.19 | 137.36 | 140.55 |  | 142.12
12/03/2025 | 18:00 | 496.97 | 500.64 |  | 498.97 | 502.15 | 500.87 | 509.2 |  | 502.37 | 485.38 | 507.6 | 490.54 |  | 224.34 | 226.73 |  | 217.69 | 0.3944 | 222.69 | 0.4 | 224.1 | 140.13 | 140.15 | 139.21 | 136.07 | 133.83 | 137.36 | 142.05 |  | 140.61
12/03/2025 | 18:30 | 499.65 | 499.54 |  | 498.97 | 502.15 | 505.3 | 509.2 |  | 497.04 | 485.38 | 507.6 | 490.54 |  | 223.36 | 225.89 |  | 217.69 | 0.3495 | 222.69 | 0.4 | 224.1 | 140.13 | 140.12 | 139.21 | 136.07 | 133.83 | 137.36 | 142.05 |  | 140.61
12/03/2025 | 19:00 | 484.01 | 488.41 | 484.33 | 498.97 | 502.15 | 500.76 | 509.2 | 491.96 | 497.04 | 485.38 | 507.6 | 490.54 | 220.39 | 221.24 | 221.24 | 218.25 | 217.69 | 0.3905 | 222.69 | 0.4 | 224.1 | 140.13 | 140.12 | 139.21 | 136.07 | 135.21 | 137.36 | 142.05 | 126.1 | 140.61
12/03/2025 | 19:30 | 494.93 | 494.13 | 484.33 | 498.97 | 502.15 | 500.76 | 509.2 | 491.96 | 497.04 | 485.38 | 502.36 | 490.54 | 225.17 | 221.24 | 225.82 | 218.25 | 217.69 | 0.4269 | 222.69 | 0.4 | 224.1 | 140.13 | 141.55 | 139.21 | 136.07 | 135.21 | 137.36 | 142.05 | 124.78 | 140.61
12/03/2025 | 20:00 | 489.73 | 494.13 | 484.33 | 498.97 | 502.15 | 500.76 | 503.87 | 491.96 | 491.83 | 480.25 | 496.91 | 484.97 | 225.17 | 221.24 | 225.82 | 218.25 | 217.69 | 0.3163 | 220.19 |  | 224.1 | 140.13 | 140.14 | 139.21 | 136.07 | 135.21 | 137.36 | 140.55 | 124.78
12/03/2025 | 20:30 | 495.24 | 494.13 | 493.94 | 498.97 | 502.15 | 500.76 | 503.87 | 491.96 | 491.83 | 480.25 | 496.91 | 484.97 | 220.72 | 223.6 | 225.79 | 218.25 | 217.69 | 0.3993 | 220.19 |  | 224.1 | 140.13 | 138.72 | 139.21 | 134.66 | 135.21 | 137.36 | 140.55 | 124.78
12/03/2025 | 21:00 | 495.24 | 494.13 | 493.94 | 498.97 | 502.15 | 500.76 | 503.87 | 491.96 | 491.83 | 480.25 | 496.91 | 484.97 | 222.44 | 223.6 | 225.79 | 218.25 | 217.69 | 0.4162 | 220.19 |  | 221.8 | 140.13 | 140.49 | 139.21 | 134.66 | 135.21 | 137.36 | 142.02 | 124.78
12/03/2025 | 21:30 | 495.24 | 494.13 | 493.94 | 498.97 | 502.15 | 500.76 | 503.87 | 491.96 | 491.83 | 480.25 | 496.91 | 484.97 | 224.67 | 223.6 | 225.79 | 220.49 | 217.69 | 0.3369 | 220.19 |  | 221.8 | 140.13 | 140.49 | 139.21 | 134.66 | 135.21 | 137.36 | 142.02 | 124.78
12/03/2025 | 22:00 | 505.36 | 504.58 | 498.93 | 504.11 | 507.29 | 505.8 | 503.87 | 491.96 | 491.83 | 480.25 | 496.91 | 484.97 | 226.94 | 225.87 | 230.52 | 220.49 | 219.91 | 0.3602 | 220.19 |  | 221.8 | 140.13 | 140.49 | 139.21 | 134.66 | 135.21 | 137.36 | 142.02 | 124.78
12/03/2025 | 22:30 | 505.36 | 504.58 | 498.93 | 504.11 | 507.29 | 505.8 | 503.87 | 491.96 | 491.83 | 480.25 | 496.91 | 484.97 | 222.51 | 225.87 | 230.52 | 222.79 | 219.91 | 0.3453 | 220.19 |  | 221.8 | 140.13 | 140.49 | 139.21 | 134.57 | 135.21 | 137.36 | 142.02 | 124.78
12/03/2025 | 23:00 | 500.17 | 502.27 | 498.56 | 504.11 | 501.92 | 505.8 | 503.87 | 491.96 | 491.83 | 480.25 | 496.91 | 484.97 | 224.75 | 225.7 | 230.52 | 220.43 | 217.57 | 0.3065 | 220.19 | 0.4 | 221.8 | 140.13 | 140.49 | 139.21 | 135.92 | 135.21 | 137.36 | 142.02 | 124.78 | 140.61
12/03/2025 | 23:30 | 506.05 | 508.42 | 505.65 | 504.11 | 501.92 | 505.8 | 503.87 | 491.96 | 491.83 | 480.25 | 496.91 | 484.97 | 227.05 | 225.87 | 230.52 | 220.43 | 217.57 | 0.3705 | 220.19 | 0.4 | 224.1 | 141.6 | 141.97 | 139.21 | 135.92 | 135.21 | 137.36 | 142.02 | 124.78 | 142.04
13/03/2025 | 00:00 | 506.05 | 508.42 |  | 504.11 | 507.18 | 505.8 | 503.87 |  | 491.83 | 485.16 | 496.91 | 484.97 | 223.95 | 228 | 232.89 | 220.43 | 217.57 | 0.4781 | 220.19 | 0.4 | 224.1 |  | 139.03 | 139.21 | 135.92 | 135.21 | 137.36 | 140.25 | 124.78 | 142.04
MÁXIMO |  | 507.83 | 517.56 | 517.04 | 516.08 | 519 | 512.45 | 515.82 | 497 | 504.25 | 490.53 | 512.79 | 497.63 | 227.45 | 228.75 | 232.89 | 224.16 | 221.63 | 0.4781 | 225.1 | 0.4 | 226.39 | 143.04 | 142.05 | 139.21 | 136.28 | 135.21 | 138.78 | 142.11 | 127.45 | 143.69
MÍNIMO |  | 484.01 | 488.41 | 484.33 | 494.01 | 497.02 | 500.76 | 503.87 | 491.02 | 491.83 | 480.25 | 496.91 | 484.97 | 217.18 | 220.62 | 220.35 | 215.96 | 212.89 | 0.2822 | 220.19 | 0.4 | 221.8 | 140.13 | 138.72 | 137.81 | 134.5 | 133.83 | 137.36 | 140.25 | 123.38 | 140.61
PROMEDIO |  | 499.0946 | 504.9673 | 504.9244 | 502.9592 | 504.8475 | 504.7933 | 509.215 | 492.562 | 499.186 | 487.879 | 505.474 | 492.8615 | 223.2914 | 224.1756 | 226.1292 | 220.1852 | 217.0921 | 0.36423 | 222.7052 | 0.4 | 225.2917 | 141.2817 | 140.5421 | 138.2183 | 135.6267 | 135.1379 | 137.4487 | 141.6842 | 125.5202 | 142.1995
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:22 | 59.774 | 06:27:08 | 60.346
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:22 | 59.773 | 06:27:08 | 60.346
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:22 | 59.774 | 06:27:08 | 60.346
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:32:38 | 59.867 | 23:02:12 | 60.167
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:22 | 59.775 | 06:27:08 | 60.347
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:22 | 59.774 | 06:27:08 | 60.346
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:22 | 59.774 | 06:27:08 | 60.346
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:22 | 59.774 | 06:27:08 | 60.347

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
12/03/2025 | 00:30 | 6687.6 | 6776.5779 | 1.33%
12/03/2025 | 01:00 | 6493.73 | 6642.8906 | 2.297%
12/03/2025 | 01:30 | 6494.5 | 6517.8664 | 0.3598%
12/03/2025 | 02:00 | 6412.16 | 6432.3163 | 0.3143%
12/03/2025 | 02:30 | 6455.88 | 6374.2572 | -1.264%
12/03/2025 | 03:00 | 6348 | 6333.6618 | -0.2259%
12/03/2025 | 03:30 | 6321.11 | 6312.863 | -0.1305%
12/03/2025 | 04:00 | 6306.65 | 6326.7137 | 0.3181%
12/03/2025 | 04:30 | 6324.38 | 6360.1519 | 0.5656%
12/03/2025 | 05:00 | 6433.48 | 6452.2977 | 0.2925%
12/03/2025 | 05:30 | 6525.83 | 6531.3188 | 0.08411%
12/03/2025 | 06:00 | 6644.3 | 6603.7687 | -0.61%
12/03/2025 | 06:30 | 6716.9 | 6675.3432 | -0.6187%
12/03/2025 | 07:00 | 6745.43 | 6753.1773 | 0.1149%
12/03/2025 | 07:30 | 6799.02 | 6941.4887 | 2.095%
12/03/2025 | 08:00 | 6975.34 | 7154.752 | 2.572%
12/03/2025 | 08:30 | 7216.61 | 7365.9195 | 2.069%
12/03/2025 | 09:00 | 7357.13 | 7548.6913 | 2.604%
12/03/2025 | 09:30 | 7441.62 | 7732.968 | 3.915%
12/03/2025 | 10:00 | 7525.72 | 7839.0951 | 4.164%
12/03/2025 | 10:30 | 7621.45 | 7936.1393 | 4.129%
12/03/2025 | 11:00 | 7708.3 | 8002.9454 | 3.822%
12/03/2025 | 11:30 | 7784.03 | 8042.0833 | 3.315%
12/03/2025 | 12:00 | 7809.11 | 8048.8375 | 3.07%
12/03/2025 | 12:30 | 7778.74 | 7986.2999 | 2.668%
12/03/2025 | 13:00 | 7707.84 | 7937.1977 | 2.976%
12/03/2025 | 13:30 | 7623.44 | 7881.3956 | 3.384%
12/03/2025 | 14:00 | 7666.69 | 7880.535 | 2.789%
12/03/2025 | 14:30 | 7806.33 | 8015.5356 | 2.68%
12/03/2025 | 15:00 | 7811.96 | 8027.1235 | 2.754%
12/03/2025 | 15:30 | 7852.79 | 8006.8472 | 1.962%
12/03/2025 | 16:00 | 7822.39 | 7984.3623 | 2.071%
12/03/2025 | 16:30 | 7668.96 | 7912.8673 | 3.18%
12/03/2025 | 17:00 | 7597.52 | 7712.5587 | 1.514%
12/03/2025 | 17:30 | 7448.41 | 7508.0199 | 0.8003%
12/03/2025 | 18:00 | 7360.7 | 7475.251 | 1.556%
12/03/2025 | 18:30 | 7447.42 | 7485.5925 | 0.5126%
12/03/2025 | 19:00 | 7611.73 | 7665.8069 | 0.7104%
12/03/2025 | 19:30 | 7641.79 | 7709.1174 | 0.881%
12/03/2025 | 20:00 | 7679.21 | 7692.4245 | 0.1721%
12/03/2025 | 20:30 | 7615.18 | 7673.8909 | 0.771%
12/03/2025 | 21:00 | 7594.07 | 7639.9504 | 0.6042%
12/03/2025 | 21:30 | 7492.36 | 7581.6602 | 1.192%
12/03/2025 | 22:00 | 7354.17 | 7510.6292 | 2.127%
12/03/2025 | 22:30 | 7226.42 | 7404.0224 | 2.458%
12/03/2025 | 23:00 | 7028.24 | 7256.2555 | 3.244%
12/03/2025 | 23:30 | 6785.88 | 7074.9877 | 4.26%
13/03/2025 | 00:00 | 6564.58 | 6906.6074 | 5.21%

## DESVIACIÓN
miércoles, 12 de Marzo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
12/03/2025 | 00:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 646.4 | 646.7979 | 646.7979 | -0.39789 | 147.2 | 150.2448 | 211.4413 | -64.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 146.9 | 150.2709 | 170.3243 | -23.4243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110 | 122.1572 | -16.4572 |  |  | 122.1572 | -122.1572 | 105.6 | 110 | 122.1572 | -16.5572 | 135.3 | 110 | 183.2358 | -47.9358 | 205.1 | 119.6581 | 119.6581 | 85.4419 | 108 | 59.8291 | 59.8291 | 48.1709 | 375.5 | 383.2332 | 568.2985 | -192.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29284 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7 | 11.26 | 11.26 | -4.26 | 141.8 | 143 | 143 | -1.2 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 203 | 221.3011 | 221.3011 | -18.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.1 | 458.878 | 458.878 | -1.778 | 81.9 | 80.3938 | 23.707 | 58.193 | 142.7 | 148.6263 | 148.6263 | -5.9263 | 42.4 |  |  | 42.4 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 133.8 | 145.1991 | 0 | 133.8 | 134.1 | 145.1991 | 136.0684 | -1.9684 | 158.8 | 145.1991 | 68.0342 | 90.7658 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.8816 | 7.8816 | -1.7816 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 44.4 | 44.2751 | 44.2751 | 0.12488 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 35.3 | 34.4195 | 34.4195 | 0.88049 | 172.4 | 171.5419 | 171.5419 | 0.85815 | 94.58 | 95.918 | 95.918 | -1.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 138.7 | 142.1278 | 138.4528 | 0.24725 | 138.7 | 142.1278 | 138.4528 | 0.24725 | 138.2 | 142.1278 | 138.4528 | -0.25275 | 223.2 | 213.1917 | 207.6791 | 15.5209 | 37.9 | 39.7 |  | 37.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 211.2 | 271.122 | 271.122 | -59.922 | 126.6 | 133.68 | 133.68 | -7.08 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 144.3124 | 144.3127 | -2.5127 | 65.5 | 72.1562 | 72.1563 | -6.6563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 58.2 | 47.16 | -33.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.68 | 0.68 | -0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 10.085 | 2.015 | 20.4 | 32.5 | 28.086 | -7.686 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.799 | 2.799 | -1.199 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.8 | 5 | 5 | 2.8 | 22 | 39 | 39 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 31.7 | 22.77 | 1.93 | 40.1 | 48.1 | 41.66 | -1.56 | 1.6 | 7.32 | 7.32 | -5.72 | 1.4 | 5.93 | 5.93 | -4.53 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0.3 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.8 | 26 | 26 | -10.2 | 10.4 | 18 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 |  |  | 43 | 18.02 |  | 35 | -16.98 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 9.5 |  | 12.636 | -3.136 | 6.9 | 6.35 | 6.35 | 0.55
12/03/2025 | 01:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 644.3 | 646.7979 | 646.7979 | -2.4979 | 147.1 | 150.2448 | 211.4413 | -64.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 92.2263 | 92.2263 | -4.7263 | 146 | 150.2709 | 170.3243 | -24.3243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 110 | 122.1572 | -15.8572 |  |  | 122.1572 | -122.1572 | 106.4 | 110 | 122.1572 | -15.7572 | 136 | 110 | 183.2358 | -47.2358 | 207.3 | 119.6581 | 119.6581 | 87.6419 | 108.5 | 59.8291 | 59.8291 | 48.6709 | 373.2 | 383.2332 | 568.2985 | -195.0985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 164.7073 | 164.7073 | -5.4073 | 6.9 | 7.5928 | 7.5928 | -0.69284 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.1 | 11.26 | 11.26 | -4.16 | 142.6 | 143 | 143 | -0.4 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8054 | 219.2 | 221.3011 | 221.3011 | -2.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 455.2 | 458.878 | 458.878 | -3.678 | 81.9 | 80.3938 | 23.707 | 58.193 | 141.2 | 148.6263 | 148.6263 | -7.4263 | 42.3 |  |  | 42.3 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 85.7 | 87.6576 | 87.6576 | -1.9576 | 135.5 | 145.1991 | 0 | 135.5 | 135.5 | 145.1991 | 136.0684 | -0.56838 | 160.5 | 145.1991 | 68.0342 | 92.4658 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.8816 | 7.8816 | -1.7816 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 31.5 | 44.2751 | 44.2751 | -12.7751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 35.1 | 34.4195 | 34.4195 | 0.68049 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 93.74 | 95.918 | 95.918 | -2.178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 110.9 | 118.2671 | 110.2487 | 0.65133 | 110.6 | 118.2671 | 110.2487 | 0.35133 | 110.8 | 118.2671 | 110.2487 | 0.55133 | 200.6 | 177.4007 | 165.373 | 35.227 | 0 | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 168.7 | 271.122 | 271.122 | -102.4219 | 126.1 | 133.68 | 133.68 | -7.58 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 144.3124 | 144.3127 | -1.6127 | 65.8 | 72.1562 | 72.1563 | -6.3563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 55.7 | 43.813 | -24.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 1.297 | -1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 11.5 | 8.787 | 0.813 | 16.3 | 30.6 | 26.905 | -10.605 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.799 | 2.799 | -1.199 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.4 | 12.857 | 12.857 | -6.457 | 25.5 | 30.194 | 30.194 | -4.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 30.3 | 27.276 | -2.176 | 48.3 | 46.4 | 44.495 | 3.805 | 1.6 | 1.923 | 1.923 | -0.323 | 1.7 | 0.976 | 0.976 | 0.724 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0.745 | 0.745 | -0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.2 | 18.312 | 18.312 | -6.112 | 10.8 | 18.4 | 19.522 | -8.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.1 |  |  | 43.1 | 18.09 |  | 35 | -16.91 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 9.4 |  | 12.636 | -3.236 | 7.4 | 6.35 | 6.35 | 1.05
12/03/2025 | 01:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 655 | 646.7979 | 646.7979 | 8.2021 | 147.6 | 150.2448 | 211.4413 | -63.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 148.2 | 150.2709 | 170.3243 | -22.1243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110 | 122.1572 | -16.5572 |  |  | 122.1572 | -122.1572 | 105.2 | 110 | 122.1572 | -16.9572 | 135.5 | 110 | 183.2358 | -47.7358 | 205 | 119.6581 | 119.6581 | 85.3419 | 108.2 | 59.8291 | 59.8291 | 48.3709 | 383.8 | 383.2332 | 568.2985 | -184.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 8.1 | 7.5928 | 7.5928 | 0.50716 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.1 | 11.26 | 11.26 | -4.16 | 142.2 | 143 | 143 | -0.8 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 209.1 | 221.3011 | 221.3011 | -12.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462.1 | 458.878 | 458.878 | 3.222 | 81.9 | 80.3938 | 23.707 | 58.193 | 145 | 148.6263 | 148.6263 | -3.6263 | 42.3 |  |  | 42.3 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 134.2 | 145.1991 | 0 | 134.2 | 134.9 | 145.1991 | 136.0684 | -1.1684 | 158.5 | 145.1991 | 68.0342 | 90.4658 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.8816 | 7.8816 | -1.7816 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 40.2 | 44.2751 | 44.2751 | -4.0751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 36 | 34.4195 | 34.4195 | 1.5805 | 175.6 | 171.5419 | 171.5419 | 4.0582 | 95.68 | 95.918 | 95.918 | -0.23805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 94.1 | 102.5692 | 85.3791 | 8.7209 | 94 | 102.5692 | 85.3791 | 8.6209 | 93.7 | 102.5692 | 85.3791 | 8.3209 | 184.5 | 153.8538 | 128.0686 | 56.4314 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 178.6 | 271.122 | 271.122 | -92.522 | 128.7 | 133.68 | 133.68 | -4.98 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 144.3124 | 144.3127 | -2.5127 | 64.2 | 72.1562 | 72.1563 | -7.9563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 52.6 | 40.383 | -14.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 2.037 | -2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 8.013 | -0.913 | 17.7 | 28.8 | 24.856 | -7.156 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.799 | 2.799 | -1.099 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 6.4 | 13.435 | 13.435 | -7.035 | 28.7 | 29.045 | 29.045 | -0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28.2 | 25.384 | -0.284 | 53 | 44.5 | 42.633 | 10.367 | 1.4 | 1.75 | 1.75 | -0.35 | 0.6 | 0.894 | 0.894 | -0.294 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 1.076 | 1.076 | -1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.4 | 17.054 | 17.054 | -8.654 | 4.5 | 14.4 | 17.431 | -12.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43.2 |  |  | 43.2 | 17.82 |  | 35 | -17.18 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.4 |  | 12.636 | -3.236 | 6.5 | 6.35 | 6.35 | 0.15
12/03/2025 | 02:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 |  | 1.64 | -0.04 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 217.8 | 150.2448 | 211.4413 | 6.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 92.2263 | 92.2263 | -4.3263 | 146.8 | 150.2709 | 170.3243 | -23.5243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110 | 111.1111 | -4.6111 |  |  | 111.1111 | -111.1111 | 106.4 | 110 | 111.1111 | -4.7111 | 136.3 | 110 | 166.6667 | -30.3667 | 204.8 | 119.6581 | 119.6581 | 85.1419 | 107.6 | 59.8291 | 59.8291 | 47.7709 | 378.3 | 383.2332 | 568.2985 | -189.9985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.7073 | 164.7073 | -3.6073 | 7.2 | 7.5928 | 7.5928 | -0.39284 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7 | 11.26 | 11.26 | -4.26 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 4.4 | 8.913 | 8.913 | -4.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 213.2 | 221.3011 | 221.3011 | -8.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.1 | 458.878 | 458.878 | 0.22195 | 81.9 | 80.3938 | 23.707 | 58.193 | 143.1 | 148.6263 | 148.6263 | -5.5263 | 42.4 |  |  | 42.4 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 131.3 | 145.1991 | 0 | 131.3 | 131.9 | 145.1991 | 136.0684 | -4.1684 | 159.7 | 145.1991 | 68.0342 | 91.6658 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.8816 | 7.8816 | -1.7816 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 41.7 | 44.2751 | 44.2751 | -2.5751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 35.8 | 34.4195 | 34.4195 | 1.3805 | 172.6 | 171.5419 | 171.5419 | 1.0581 | 94.75 | 95.918 | 88.5768 | 6.1732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 76.6 | 86.5899 | 81.935 | -5.335 | 76.7 | 86.5899 | 81.935 | -5.235 | 76.8 | 86.5899 | 81.935 | -5.135 | 160.9 | 129.8849 | 122.9025 | 37.9975 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 170.2 | 271.122 | 271.122 | -100.9219 | 126.4 | 133.68 | 133.68 | -7.28 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 144.3124 | 144.3127 | -1.5127 | 65.3 | 72.1562 | 72.1563 | -6.8563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 49.7 | 37.588 | -7.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.971 | 2.971 | -2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 10.5 | 7.437 | -0.837 | 18.6 | 27.6 | 23.108 | -4.508 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.799 | 2.799 | -1.699 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.3902 | 12.3902 | 0.70976 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.8 | 13.765 | 13.765 | -8.965 | 27.3 | 27.795 | 27.795 | -0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 26.1 | 23.309 | -7.909 | 43.1 | 42.6 | 40.536 | 2.564 | 1.3 | 1.599 | 1.599 | -0.299 | 0.8 | 0.837 | 0.837 | -0.037 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 1.52 | 1.52 | -1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.2 | 16.369 | 16.369 | -5.169 | 11.2 | 10.6 | 14.154 | -2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 |  |  | 43 | 18.01 |  | 35 | -16.99 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.5 |  | 12.636 | -3.136 | 6.9 | 6.35 | 6.35 | 0.55
12/03/2025 | 02:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 651.8 | 646.7979 | 646.7979 | 5.0021 | 216.8 | 150.2448 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 147.9 | 150.2709 | 170.3243 | -22.4243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 110 | 130.8239 | -25.8239 |  |  | 130.8239 | -130.8239 | 105.6 | 110 | 130.8239 | -25.2239 | 135.2 | 110 | 196.2358 | -61.0358 | 204.7 | 119.6581 | 119.6581 | 85.0419 | 108.2 | 59.8291 | 59.8291 | 48.3709 | 380.7 | 383.2332 | 568.2985 | -187.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20716 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7.1 | 11.26 | 11.26 | -4.16 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.8 | 221.3011 | 221.3011 | 1.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462.6 | 458.878 | 458.878 | 3.722 | 57.7 | 80.3938 | 23.707 | 33.993 | 149.3 | 148.6263 | 148.6263 | 0.67366 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 162.2 | 165.7952 | 0 | 162.2 | 162.5 | 165.7952 | 136.0684 | 26.4316 | 172.7 | 165.7952 | 68.0342 | 104.6658 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.8816 | 7.8816 | -1.7816 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 45.1 | 44.2751 | 44.2751 | 0.82488 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.1 | 34.4195 | 34.4195 | -0.31951 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 95.12 | 95.918 | 73.5322 | 21.5878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 104.5 | 77.7778 | 70.2222 | 34.2778 | 104.2 | 77.7778 | 70.2222 | 33.9778 | 100.3 | 77.7778 | 70.2222 | 30.0778 | 162.2 | 116.6667 | 105.3333 | 56.8667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 97.9 | 202.2501 | 204.8222 | -106.9222 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 144.3124 | 144.3127 | -2.5127 | 65.4 | 72.1562 | 72.1563 | -6.7563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 47.5 | 37.069 | -10.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 3.294 | -3.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10.3 | 7.525 | -0.425 | 18.4 | 27.8 | 22.262 | -3.862 | 4.1 | 2.901 | 2.901 | 1.199 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.799 | 2.799 | -0.999 | 20.3 | 19.8692 | 17.0915 | 3.2085 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.5 | 14.013 | 14.013 | -10.513 | 27.6 | 26.388 | 26.388 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23.8 | 21.927 | -5.927 | 40.8 | 40.5 | 38.717 | 2.083 | 1.2 | 1.348 | 1.348 | -0.148 | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.24 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 1.816 | 1.816 | -1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.9 | 15.298 | 15.298 | 0.602 | 19.2 | 7.1 | 10.634 | 8.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.8 |  |  | 42.8 | 17.66 |  | 35 | -17.34 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 |  | 12.636 | -3.036 | 6.8 | 6.35 | 6.35 | 0.45
12/03/2025 | 03:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 652.3 | 646.7979 | 646.7979 | 5.5021 | 217.1 | 150.2448 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 92.2263 | 92.2263 | -4.9263 | 147.2 | 150.2709 | 170.3243 | -23.1243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110 | 120.8239 | -13.2239 |  |  | 120.8239 | -120.8239 | 107.2 | 110 | 120.8239 | -13.6239 | 136.6 | 110 | 181.2358 | -44.6358 | 208.3 | 119.6581 | 119.6581 | 88.6419 | 107.9 | 59.8291 | 59.8291 | 48.0709 | 379.9 | 383.2332 | 568.2985 | -188.3985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09284 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7 | 11.26 | 11.26 | -4.26 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 189.5 | 221.3011 | 221.3011 | -31.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 464.5 | 458.878 | 458.878 | 5.622 | 6.3 | 80.3938 | 23.707 | -17.407 | 141.5 | 148.6263 | 148.6263 | -7.1263 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 174 | 133.3333 | 0 | 174 | 174.9 | 133.3333 | 136.0684 | 38.8316 | 183.2 | 133.3333 | 68.0342 | 115.1658 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.8816 | 7.8816 | -1.6816 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 32.6 | 34.4195 | 34.4195 | -1.8195 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 95.13 | 95.918 | 85.9891 | 9.1409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 74.4 | 81.935 | 70.2222 | 4.1778 | 74.5 | 81.935 | 70.2222 | 4.2778 | 73.6 | 81.935 | 70.2222 | 3.3778 | 149.1 | 122.9025 | 105.3333 | 43.7667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 126.1 | 254.3411 | 202.9132 | -76.8132 | 124.8 | 133.68 | 133.68 | -8.88 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 144.3124 | 144.3127 | -0.41267 | 67.6 | 72.1562 | 72.1563 | -4.5563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 45.2 | 37.309 | -11.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 3.412 | -3.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.9 | 7.834 | 1.166 | 24.4 | 27.5 | 21.716 | 2.684 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.799 | 2.799 | -0.899 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 4.4 | 14.233 | 14.233 | -9.833 | 25.2 | 24.928 | 24.928 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 21.5 | 20.776 | -1.976 | 36.3 | 38 | 36.99 | -0.69 | 1.9 | 1.065 | 1.065 | 0.835 | 1.7 | 0.675 | 0.675 | 1.025 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 2.062 | 2.062 | -2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29 | 14.098 | 14.098 | 14.902 | 24.4 | 4.8 | 7.032 | 17.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 |  |  |  | 0 | 43.1 |  |  | 43.1 | 17.97 |  | 35 | -17.03 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 |  | 12.636 | -3.036 | 5.7 | 6.35 | 6.35 | -0.65
12/03/2025 | 03:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 217.6 | 150.2448 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 147.3 | 150.2709 | 170.3243 | -23.0243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110 | 120.8239 | -14.9239 |  |  | 120.8239 | -120.8239 | 105.5 | 110 | 120.8239 | -15.3239 | 136.2 | 110 | 181.2358 | -45.0358 | 195.1 | 119.6581 | 119.6581 | 75.4419 | 107.4 | 59.8291 | 59.8291 | 47.5709 | 375.2 | 383.2332 | 568.2985 | -193.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19284 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7.1 | 11.26 | 11.26 | -4.16 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 150.6 | 221.3011 | 221.3011 | -70.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.1 | 458.878 | 458.878 | -0.77805 | 11.9 | 80.3938 | 23.707 | -11.807 | 124.2 | 148.6263 | 148.6263 | -24.4263 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 165.5 | 133.3333 | 0 | 165.5 | 165.6 | 133.3333 | 136.0684 | 29.5316 | 180.6 | 133.3333 | 68.0342 | 112.5658 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.8816 | 7.8816 | -1.6816 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.8 | 34.4195 | 34.4195 | -0.61951 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 94.74 | 95.918 | 75.0905 | 19.6495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 68.1 | 81.935 | 70.2222 | -2.1222 | 68.1 | 81.935 | 70.2222 | -2.1222 | 67.9 | 81.935 | 70.2222 | -2.3222 | 146.4 | 122.9025 | 105.3333 | 41.0667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 200.7 | 246.6919 | 205.8744 | -5.1744 | 111.6 | 133.68 | 133.68 | -22.08 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 144.3124 | 144.3127 | -1.9127 | 64.9 | 72.1562 | 72.1563 | -7.2563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 42.5 | 36.486 | -5.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 3.575 | -3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9.3 | 7.758 | 1.142 | 24.1 | 25.3 | 20.181 | 3.919 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.799 | 2.799 | -0.899 | 20.3 | 19.8692 | 17.4537 | 2.8462 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.3902 | 12.3902 | 0.70976 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.9 | 14.596 | 14.596 | -9.696 | 21.6 | 23.268 | 23.268 | -1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 19 | 19.557 | 4.243 | 44 | 34.6 | 35.071 | 8.929 | 1.6 | 0.909 | 0.909 | 0.691 | 1.9 | 0.619 | 0.619 | 1.281 | 10.5 | 19.5122 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 2.105 | 2.105 | -2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35 | 12.563 | 12.563 | 22.437 | 31.5 | 6.1 | 4.996 | 26.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.4 |  |  | 42.4 | 17.87 |  | 35 | -17.13 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 9.5 |  | 12.636 | -3.136 | 5.9 | 6.35 | 6.35 | -0.45
12/03/2025 | 04:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 655.9 | 646.7979 | 646.7979 | 9.1021 | 217.3 | 211.4413 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 147.2 | 150.2709 | 170.3243 | -23.1243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 110 | 120.8239 | -14.1239 |  |  | 120.8239 | -120.8239 | 105.6 | 110 | 120.8239 | -15.2239 | 137.2 | 110 | 181.2358 | -44.0358 | 108.6 | 119.6581 | 119.6581 | -11.0581 | 71 | 59.8291 | 59.8291 | 11.1709 | 384.1 | 383.2332 | 568.2985 | -184.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.7073 | 164.7073 | 4.8927 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20716 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7.1 | 11.26 | 11.26 | -4.16 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 4.4 | 8.913 | 8.913 | -4.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 203 | 221.3011 | 221.3011 | -18.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 14.6 | 32.7817 | 23.707 | -9.107 | 149.7 | 148.6263 | 148.6263 | 1.0737 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 134.5 | 145.1991 | 0 | 134.5 | 135 | 145.1991 | 136.0684 | -1.0684 | 156.5 | 145.1991 | 68.0342 | 88.4658 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.8816 | 7.8816 | -1.6816 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.1 | 34.4195 | 34.4195 | -0.31951 | 175.7 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1582 | 95.28 | 95.918 | 83.6007 | 11.6793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 75.9 | 95.2316 | 70.2222 | 5.6778 | 75.8 | 95.2316 | 70.2222 | 5.5778 | 74.7 | 95.2316 | 70.2222 | 4.4778 | 165.8 | 142.8474 | 105.3333 | 60.4667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 220.8 | 249.4324 | 220.1849 | 0.61514 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 144.3124 | 144.3127 | -1.9127 | 64.4 | 72.1562 | 72.1563 | -7.7563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 22.7 | 35.308 | 2.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | 3.753 | -3.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 8.8 | 7.555 | 2.745 | 29 | 20.3 | 18.317 | 10.683 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.799 | 2.799 | -0.899 | 20.3 | 19.8692 | 19.4318 | 0.86818 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.6 | 9.3 | 15.007 | -9.407 | 25.7 | 21.543 | 21.543 | 4.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 16.5 | 18.317 | 1.383 | 45.6 | 31.4 | 33.088 | 12.512 | 1.5 | 0.796 | 0.796 | 0.704 | 1.5 | 0.574 | 0.574 | 0.926 | 10.5 | 10 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 2.08 | 2.08 | -2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.5 | 10.915 | 10.915 | 20.585 | 30.1 | 7.2 | 3.483 | 26.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.6 |  |  | 42.6 | 16.07 |  | 35 | -18.93 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 9.6 |  | 12.636 | -3.036 | 5.9 | 6.35 | 6.35 | -0.45
12/03/2025 | 04:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 649.5 | 646.7979 | 646.7979 | 2.7021 | 217.3 | 211.4413 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 148.5 | 150.2709 | 170.3243 | -21.8243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 110 | 120.8239 | -14.1239 |  |  | 120.8239 | -120.8239 | 106.5 | 110 | 120.8239 | -14.3239 | 136.2 | 110 | 181.2358 | -45.0358 | 109.4 | 119.6581 | 119.6581 | -10.2581 | 68.1 | 59.8291 | 59.8291 | 8.2709 | 373.5 | 383.2332 | 568.2985 | -194.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20716 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7 | 11.26 | 11.26 | -4.26 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 215.3 | 221.3011 | 221.3011 | -6.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 464.1 | 458.878 | 458.878 | 5.2219 | 13.1 | 32.7817 | 23.707 | -10.607 | 138 | 148.6263 | 148.6263 | -10.6263 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 129.8 | 145.1991 | 0 | 129.8 | 130.1 | 145.1991 | 136.0684 | -5.9684 | 156.9 | 145.1991 | 68.0342 | 88.8658 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 6 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8816 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 44.2 | 44.2751 | 44.2751 | -0.07512 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.1 | 34.4195 | 34.4195 | -0.31951 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 95.36 | 95.918 | 93.435 | 1.925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 78.8 | 102.8124 | 70.2222 | 8.5778 | 78.6 | 102.8124 | 70.2222 | 8.3778 | 77.6 | 102.8124 | 70.2222 | 7.3778 | 170.1 | 154.2186 | 105.3333 | 64.7667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 230.3 | 251.2871 | 251.0203 | -20.7203 | 123.9 | 133.68 | 133.68 | -9.78 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 144.3124 | 144.3127 | -1.7127 | 65.7 | 72.1562 | 72.1563 | -6.4563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 24.5 | 32.689 | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.917 | 3.917 | -2.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 8.6 | 6.939 | 3.761 | 32.2 | 19.6 | 16.306 | 15.894 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.799 | 2.799 | -0.899 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.8 | 10 | 14.644 | -9.844 | 25.3 | 21.166 | 21.166 | 4.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 14.4 | 17.221 | 5.979 | 60.6 | 29 | 31.737 | 28.863 | 1.3 | 0.732 | 0.732 | 0.568 | 2.5 | 0.548 | 0.548 | 1.952 | 10.5 | 10 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0.1 | 2.297 | 2.297 | -2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.8 | 10.163 | 10.163 | 26.637 | 31.3 | 7.7 | 4.708 | 26.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 42.8 |  |  | 42.8 | 16.02 |  | 35 | -18.98 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.6 |  | 12.636 | -3.036 | 6 | 6.35 | 6.35 | -0.35
12/03/2025 | 05:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 217.3 | 211.4413 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 146.9 | 150.2709 | 170.3243 | -23.4243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110 | 122.1572 | -16.1572 |  |  | 122.1572 | -122.1572 | 106.5 | 110 | 122.1572 | -15.6572 | 135.5 | 110 | 183.2358 | -47.7358 | 108.3 | 119.6581 | 119.6581 | -11.3581 | 66.9 | 59.8291 | 59.8291 | 7.0709 | 377.6 | 383.2332 | 568.2985 | -190.6985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.7073 | 164.7073 | -2.3073 | 7.2 | 7.5928 | 7.5928 | -0.39284 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7.1 | 11.26 | 11.26 | -4.16 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222 | 221.3011 | 221.3011 | 0.69892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.6 | 458.878 | 458.878 | -1.278 | 5 | 32.7817 | 23.707 | -18.707 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 86.5 | 87.6576 | 87.6576 | -1.1576 | 131.5 | 145.1991 | 0 | 131.5 | 132.1 | 145.1991 | 136.0684 | -3.9684 | 158 | 145.1991 | 68.0342 | 89.9658 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 6 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8816 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 42.3 | 44.2751 | 44.2751 | -1.9751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.5 | 34.4195 | 34.4195 | -0.91951 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.84 | 95.918 | 95.918 | -1.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 113.2 | 121.8484 | 89.3382 | 23.8618 | 113.1 | 121.8484 | 89.3382 | 23.7618 | 115 | 121.8484 | 89.3382 | 25.6618 | 192.8 | 182.7726 | 134.0073 | 58.7927 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 255.1 | 260.3073 | 255.2362 | -0.13617 | 130.8 | 133.68 | 133.68 | -2.88 | 61.3 | 67.4615 | 67.4615 | -6.1615 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 144.3124 | 144.3127 | -1.8127 | 65.5 | 72.1562 | 72.1563 | -6.6563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 26.2 | 29.589 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.077 | 4.077 | -1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 8.4 | 6.186 | 3.414 | 26.6 | 19 | 14.246 | 12.354 | 4.1 | 2.901 | 2.901 | 1.199 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.799 | 2.799 | -0.899 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 13.1 | 12.3902 | 12.3902 | 0.70976 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.6 | 10.6 | 14.023 | -8.423 | 28.2 | 21.238 | 21.238 | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 12.5 | 16.174 | 7.026 | 59.8 | 26.6 | 30.596 | 29.204 | 1.5 | 0.685 | 0.685 | 0.815 | 1.6 | 0.529 | 0.529 | 1.071 | 10.5 | 10 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0.9 | 2.594 | 2.594 | -1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.1 | 9.709 | 9.709 | 13.391 | 25.1 | 7.5 | 6.846 | 18.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 43 |  |  | 43 | 8.34 |  | 35 | -26.66 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 9.6 |  | 12.636 | -3.036 | 6 | 6.35 | 6.35 | -0.35
12/03/2025 | 05:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 649.7 | 646.7979 | 646.7979 | 2.9021 | 217.3 | 211.4413 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 148.1 | 150.2709 | 170.3243 | -22.2243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110 | 122.1572 | -16.0572 |  |  | 122.1572 | -122.1572 | 105.2 | 110 | 122.1572 | -16.9572 | 135.1 | 110 | 183.2358 | -48.1358 | 108.2 | 119.6581 | 119.6581 | -11.4581 | 66.8 | 59.8291 | 59.8291 | 6.9709 | 378.9 | 383.2332 | 568.2985 | -189.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00716 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7 | 11.26 | 11.26 | -4.26 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 4.6 | 8.913 | 8.913 | -4.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 220.4 | 221.3011 | 221.3011 | -0.90108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.5 | 458.878 | 458.878 | 0.62195 | 6 | 32.7817 | 23.707 | -17.707 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 19.2858 | 19.2858 | -1.5858 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 141.2 | 145.1991 | 35 | 106.2 | 141.6 | 145.1991 | 180 | -38.4 | 159.7 | 145.1991 | 90 | 69.7 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 6 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8816 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.2 | 34.4195 | 34.4195 | -0.21951 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 95.03 | 95.918 | 95.918 | -0.88805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 124.1 | 137.1636 | 85.2047 | 38.8953 | 123.9 | 137.1636 | 85.2047 | 38.6953 | 124.5 | 137.1636 | 85.2047 | 39.2953 | 209.8 | 205.7454 | 127.807 | 81.993 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 267.5 | 270.0514 | 257.8656 | 9.6344 | 131.7 | 133.68 | 133.68 | -1.98 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 144.3124 | 144.3127 | -1.7127 | 65.5 | 72.1562 | 72.1563 | -6.6563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 28 | 27.837 | -0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.268 | 5.268 | -3.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8.3 | 5.64 | 1.56 | 30.1 | 19 | 13.239 | 16.861 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.799 | 2.799 | -0.999 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.3902 | 12.3902 | 0.70976 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7 | 10.9 | 13.319 | -6.319 | 20.8 | 21.155 | 21.155 | -0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 11.5 | 14.972 | 4.328 | 63.7 | 24.2 | 29.009 | 34.691 | 1.6 | 0.655 | 0.655 | 0.945 | 0.9 | 0.487 | 0.487 | 0.413 | 10.5 | 10 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0.4 | 3.29 | 3.29 | -2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.7 | 9.592 | 9.592 | 17.108 | 29.7 | 5 | 6.124 | 23.576 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.2 |  |  | 45.2 | 0 |  | 35 | -35 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 9.6 |  | 12.636 | -3.036 | 6 | 6.35 | 6.35 | -0.35
12/03/2025 | 06:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 651.2 | 646.7979 | 646.7979 | 4.4021 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42634 | 147.3 | 150.2709 | 170.3243 | -23.0243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110 | 122.1572 | -16.3572 |  |  | 122.1572 | -122.1572 | 105.1 | 110 | 122.1572 | -17.0572 | 134.8 | 110 | 183.2358 | -48.4358 | 108 | 119.6581 | 119.6581 | -11.6581 | 66.2 | 59.8291 | 59.8291 | 6.3709 | 381.4 | 383.2332 | 568.2985 | -186.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 2.7 | 4.1678 | 4.1678 | -1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7.1 | 11.26 | 11.26 | -4.16 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 221.5 | 221.3011 | 221.3011 | 0.19892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458 | 458.878 | 458.878 | -0.87805 | 12.5 | 32.7817 | 23.707 | -11.207 | 150.7 | 148.6263 | 148.6263 | 2.0737 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 148.5 | 145.1991 | 120 | 28.5 | 148.8 | 145.1991 | 180 | -31.2 | 161 | 145.1991 | 90 | 71 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  |  | 0 | 6 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8816 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 35.3 | 34.4195 | 34.4195 | 0.88049 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 95.5 | 95.918 | 95.918 | -0.41805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 156.4 | 148.5267 | 80.4703 | 75.9297 | 156.3 | 148.5267 | 80.4703 | 75.8297 | 155.9 | 148.5267 | 80.4703 | 75.4297 | 237.1 | 222.79 | 120.7055 | 116.3945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 269.1 | 271.122 | 262.7492 | 6.3508 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 28.2 | 30.0976 | 30.0976 | -1.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 144.3124 | 144.3127 | -2.3127 | 64.9 | 72.1562 | 72.1563 | -7.2563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29.4 | 26.534 | -5.534 | 0 | 0.43 | 0.43 | -0.43 | 1.8 | 6.804 | 6.804 | -5.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 1.2 | 0.625 | 0.625 | 0.575 | 1.3 | 0.395 | 0.395 | 0.905 | 5.4 | 7.9 | 5.162 | 0.238 | 24.4 | 19 | 12.582 | 11.818 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 2.2 | 2.031 | 2.031 | 0.169 | 1.9 | 2.799 | 2.799 | -0.899 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.8 | 11.3 | 12.587 | 0.213 | 16 | 21.02 | 21.02 | -5.02 | 0.8 | 0.574 | 0.574 | 0.226 | 30.2 | 10.7 | 13.718 | 16.482 | 59.7 | 22.2 | 27.274 | 32.426 | 0.4 | 0.631 | 0.631 | -0.231 | 0.4 | 0.436 | 0.436 | -0.036 | 10.5 | 10 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0.3 | 4.12 | 4.12 | -3.82 | 0 | 0.008 | 0.008 | -0.008 | 2.3 | 12.7 | 3.377 | -1.077 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.3 | 9.587 | 9.587 | 9.713 | 24.7 | 2.8 | 4.447 | 20.253 | 1.9 | 6.6 | 2.116 | -0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.3 |  |  | 45.3 | 0 |  | 35 | -35 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 9.6 |  | 12.636 | -3.036 | 4.5 | 6.35 | 6.35 | -1.85
12/03/2025 | 06:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 649.8 | 646.7979 | 646.7979 | 3.0021 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 92.2263 | 92.2263 | -0.82634 | 146.5 | 150.2709 | 170.3243 | -23.8243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 110 | 129.935 | -24.435 |  |  | 129.935 | -129.935 | 105.4 | 110 | 129.935 | -24.535 | 135.2 | 110 | 194.9024 | -59.7024 | 142.3 | 123.6664 | 119.6581 | 22.6419 | 72.3 | 61.8332 | 59.8291 | 12.4709 | 370.4 | 383.2332 | 568.2985 | -197.8985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20716 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7 | 11.26 | 11.26 | -4.26 | 143.6 | 143 | 143 | 0.6 | 4 | 8.913 | 8.913 | -4.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222 | 221.3011 | 221.3011 | 0.69892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 7.2 | 32.7817 | 23.707 | -16.507 | 150.8 | 148.6263 | 148.6263 | 2.1737 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 159.1 | 157.1649 | 136.6667 | 22.4333 | 159.5 | 157.1649 | 136.6667 | 22.8333 | 174.4 | 157.1649 | 136.6667 | 37.7333 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 |  |  |  | 0 | 6 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8816 | 45.9 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3663 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.9 | 34.4195 | 34.4195 | 0.48049 | 175.4 | 171.5419 | 171.5419 | 3.8582 | 95.7 | 95.918 | 95.918 | -0.21805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 139 | 138.604 | 77.7778 | 61.2222 | 138.9 | 138.604 | 77.7778 | 61.1222 | 143.5 | 138.604 | 77.7778 | 65.7222 | 236.4 | 207.906 | 116.6667 | 119.7333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.3927 | 3.8073 | -1.8073 | 264.2 | 271.122 | 249.1011 | 15.0989 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 28 | 30.0976 | 30.0976 | -2.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 144.3124 | 144.3127 | -2.3127 | 65.4 | 72.1562 | 72.1563 | -6.7563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | -0.025 | 21.8 | 29.4 | 25.084 | -3.284 | 4.1 | 9.135 | 9.135 | -5.035 | 5.6 | 8.769 | 8.769 | -3.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | -0.6 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 8 | 2.503 | 2.503 | 5.497 | 8.6 | 1.993 | 1.993 | 6.607 | 4.6 | 6.8 | 5.166 | -0.566 | 18.8 | 18.5 | 12.35 | 6.45 | 4.3 | 2.901 | 2.901 | 1.399 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 9.9 | 3.37 | 3.37 | 6.53 | 1.9 | 2.799 | 2.799 | -0.899 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19 | 11.7 | 12.167 | 6.833 | 20.8 | 20.989 | 20.989 | -0.189 | 5.1 | 2.548 | 2.548 | 2.552 | 22.7 | 10.4 | 12.726 | 9.974 | 42.9 | 20.9 | 25.412 | 17.488 | 1 | 0.614 | 0.614 | 0.386 | 0.7 | 0.446 | 0.446 | 0.254 | 10.5 | 10 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 2.2 | 5.41 | 5.41 | -3.21 | 0.5 | 0.695 | 0.695 | -0.195 | 15.6 | 48.4 | 20.718 | -5.118 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.5 | 9.411 | 9.411 | 17.089 | 25.1 | 1.9 | 3.692 | 21.408 | 11.9 | 26.1 | 13.201 | -1.301 | 0.6 | 0.373 | 0.373 | 0.227 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 45.6 |  |  | 45.6 | 0 |  | 35 | -35 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 9.5 |  | 12.636 | -3.136 | 7.2 | 6.35 | 6.35 | 0.85
12/03/2025 | 07:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 650.2 | 646.7979 | 646.7979 | 3.4021 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 147 | 150.2709 | 170.3243 | -23.3243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110 | 111.1111 | -4.9111 |  |  | 111.1111 | -111.1111 | 106.3 | 110 | 111.1111 | -4.8111 | 136.1 | 110 | 166.6667 | -30.5667 | 205.9 | 119.6581 | 119.6581 | 86.2419 | 108.3 | 59.8291 | 59.8291 | 48.4709 | 378 | 383.2332 | 568.2985 | -190.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20716 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7 | 11.26 | 11.26 | -4.26 | 142.4 | 143 | 143 | -0.6 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 179.8 | 221.3011 | 221.3011 | -41.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.8 | 458.878 | 458.878 | 1.922 | 1 | 32.7817 | 23.707 | -22.707 | 132.6 | 148.6263 | 148.6263 | -16.0263 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 141.2 | 157.1649 | 157.1649 | -15.9649 | 141.6 | 157.1649 | 157.1649 | -15.5649 | 163.8 | 157.1649 | 157.1649 | 6.6351 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 | 6 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8816 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.1 | 34.4195 | 34.4195 | -0.31951 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 95.13 | 95.918 | 95.918 | -0.78805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 134 | 129.4982 | 80.0977 | 53.9023 | 133.9 | 129.4982 | 80.0977 | 53.8023 | 133.4 | 129.4982 | 80.0977 | 53.3023 | 218.8 | 194.2473 | 120.1465 | 98.6535 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 239.8 | 271.122 | 267.1344 | -27.3344 | 118.5 | 133.68 | 133.68 | -15.18 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 144.3124 | 144.3127 | -2.0127 | 65.9 | 72.1562 | 72.1563 | -6.2563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.048 | 0.048 | 0.052 | 25.6 | 29.3 | 23.586 | 2.014 | 31.2 | 30.856 | 30.856 | 0.344 | 6.2 | 10.878 | 10.878 | -4.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 12.6 | 4.516 | 4.516 | 8.084 | 15.3 | 4.459 | 4.459 | 10.841 | 3.2 | 6 | 5.331 | -2.131 | 12.6 | 18.4 | 12.26 | 0.34 | 4.3 | 2.901 | 2.901 | 1.399 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 15.6 | 7.27 | 7.27 | 8.33 | 1.9 | 2.799 | 2.799 | -0.899 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 16.4 | 12 | 11.851 | 4.549 | 21.4 | 20.992 | 20.992 | 0.408 | 9.9 | 6.346 | 6.346 | 3.554 | 12.9 | 10.5 | 11.822 | 1.078 | 34.1 | 19.9 | 23.509 | 10.591 | 0.9 | 0.599 | 0.599 | 0.301 | 0.7 | 0.475 | 0.475 | 0.225 | 10.5 | 10 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 1.8 | 6.854 | 6.854 | -5.054 | 2.5 | 1.963 | 1.963 | 0.537 | 71.3 | 96.9 | 44.888 | 26.412 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.8 | 9.178 | 9.178 | 12.622 | 22.9 | 1.2 | 3.244 | 19.656 | 53.2 | 62.4 | 27.44 | 25.76 | 2.2 | 1.006 | 1.006 | 1.194 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 |  |  |  | 0 | 39.1 |  |  | 39.1 | 0 |  | 35 | -35 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.4 |  | 12.636 | -3.236 | 8.2 | 6.35 | 6.35 | 1.85
12/03/2025 | 07:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 648.5 | 646.7979 | 646.7979 | 1.7021 | 216.6 | 211.4413 | 211.4413 | 5.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 147.4 | 150.2709 | 170.3243 | -22.9243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110 | 129.935 | -24.035 |  |  | 129.935 | -129.935 | 106.1 | 110 | 129.935 | -23.835 | 135.9 | 110 | 194.9024 | -59.0025 | 204.7 | 204.878 | 119.6581 | 85.0419 | 108 | 102.439 | 59.8291 | 48.1709 | 377.8 | 383.2332 | 568.2985 | -190.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 7.2 | 7.5928 | 7.5928 | -0.39284 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 7.1 | 11.26 | 11.26 | -4.16 | 143 | 143 | 143 | 0 | 4.6 | 8.913 | 8.913 | -4.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 191.7 | 221.3011 | 221.3011 | -29.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 20.1 | 32.7817 | 23.707 | -3.607 | 133.4 | 148.6263 | 148.6263 | -15.2263 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 179.2 | 151.7913 | 133.3333 | 45.8667 | 179.7 | 151.7913 | 133.3333 | 46.3667 | 181.2 | 151.7913 | 133.3333 | 47.8667 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 6 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8816 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.5 | 44.2751 | 44.2751 | 2.2249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.7 | 34.4195 | 34.4195 | -0.71951 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 94.82 | 95.918 | 95.918 | -1.098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 117.5 | 133.3333 | 97.825 | 19.675 | 117.3 | 133.3333 | 97.825 | 19.475 | 118 | 133.3333 | 97.825 | 20.175 | 209 | 200 | 146.7376 | 62.2624 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 173.4 | 242.4917 | 271.122 | -97.722 | 120.1 | 133.68 | 133.68 | -13.58 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 144.3124 | 144.3127 | -2.0127 | 65.9 | 72.1562 | 72.1563 | -6.2563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.058 | 0.058 | 0.042 | 14.3 | 29.1 | 25.159 | -10.859 | 53.4 | 54.693 | 54.693 | -1.293 | 7.8 | 11.597 | 11.597 | -3.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.7 | 5.882 | 5.882 | 7.818 | 16.7 | 6.598 | 6.598 | 10.102 | 3.8 | 6 | 5.963 | -2.163 | 11.1 | 19.2 | 14.049 | -2.949 | 4.3 | 2.901 | 2.901 | 1.399 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 17.5 | 11.831 | 11.831 | 5.669 | 1.9 | 2.799 | 2.799 | -0.899 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.2 | 11.3 | 11.32 | 1.88 | 24.7 | 21.59 | 21.59 | 3.11 | 29 | 8.204 | 8.204 | 20.796 | 5.8 | 11.4 | 12.139 | -6.339 | 22.3 | 19.7 | 22.863 | -0.563 | 0 | 0.634 | 0.634 | -0.634 | 0 | 0.648 | 0.648 | -0.648 | 10.5 | 10 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 2.4 | 7.518 | 7.518 | -5.118 | 5.1 | 3.383 | 3.383 | 1.717 | 110.5 | 119.5 | 72.624 | 37.876 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.2 | 8.22 | 8.22 | 9.98 | 18.6 | 0.8 | 3.225 | 15.375 | 82.3 | 89.8 | 50.549 | 31.751 | 5.3 | 1.962 | 1.962 | 3.338 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 27 |  |  | 27 | 0 |  | 35 | -35 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 9.5 |  | 12.636 | -3.136 | 5.6 | 6.35 | 6.35 | -0.75
12/03/2025 | 08:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 654.1 | 646.7979 | 646.7979 | 7.3021 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 148.3 | 150.2709 | 170.3243 | -22.0243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 138.7465 | 129.935 | -23.135 |  |  | 129.935 | -129.935 | 106.3 | 138.7465 | 129.935 | -23.635 | 136.2 | 138.7465 | 194.9024 | -58.7024 | 205 | 204.878 | 119.6581 | 85.3419 | 107.8 | 102.439 | 59.8291 | 47.9709 | 382.3 | 383.2332 | 568.2985 | -185.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 7.1 | 11.26 | 11.26 | -4.16 | 143 | 143 | 143 | 0 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 212 | 221.3011 | 221.3011 | -9.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 463.2 | 458.878 | 458.878 | 4.322 | 32.4 | 32.7817 | 23.707 | 8.693 | 149.1 | 148.6263 | 148.6263 | 0.47366 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 176.9 | 181.6667 | 133.3333 | 43.5667 | 177.8 | 181.6667 | 133.3333 | 44.4667 | 183.6 | 181.6667 | 133.3333 | 50.2667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 6 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8816 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34 | 34.4195 | 34.4195 | -0.41951 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 95.34 | 95.918 | 95.918 | -0.57805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 143.7 | 133.3333 | 132.162 | 11.538 | 143.5 | 133.3333 | 132.162 | 11.338 | 139.2 | 133.3333 | 132.162 | 7.038 | 217.8 | 200 | 198.243 | 19.557 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 248.4 | 242.4917 | 271.122 | -22.7219 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 144.3124 | 144.3127 | -1.6127 | 66.1 | 72.1562 | 72.1563 | -6.0563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.087 | 0.087 | 0.113 | 10.3 | 30.1 | 27.757 | -17.457 | 65 | 68.577 | 68.577 | -3.577 | 6.7 | 11.851 | 11.851 | -5.151 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 1.8 | 0 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 | 7.308 | 7.308 | 6.992 | 16.8 | 8.078 | 8.078 | 8.722 | 4.3 | 6 | 6.75 | -2.45 | 13.3 | 20.6 | 16.464 | -3.164 | 4.3 | 2.901 | 2.901 | 1.399 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.5 | 14.418 | 14.418 | 4.082 | 1.9 | 2.799 | 2.799 | -0.899 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.8 | 10.7 | 10.718 | 4.082 | 19.4 | 22.386 | 22.386 | -2.986 | 31.7 | 9.78 | 9.78 | 21.92 | 7.8 | 12.5 | 12.864 | -5.064 | 22.7 | 19.8 | 22.635 | 0.065 | 0.4 | 0.685 | 0.685 | -0.285 | 0.3 | 0.869 | 0.869 | -0.569 | 10.5 | 10 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 2.8 | 7.921 | 7.921 | -5.121 | 7.5 | 3.899 | 3.899 | 3.601 | 86.4 | 122.5 | 83.746 | 2.654 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.1 | 7.02 | 7.02 | 2.08 | 8.5 | 1.1 | 3.35 | 5.15 | 65.5 | 95.2 | 65.161 | 0.339 | 7.7 | 7.132 | 7.132 | 0.568 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 35 | -35 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 8.3 |  | 12.636 | -4.336 | 7.6 | 6.35 | 6.35 | 1.25
12/03/2025 | 08:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 651.5 | 646.7979 | 646.7979 | 4.7021 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 147.6 | 150.2709 | 170.3243 | -22.7243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 170.2339 | 112.7769 | 68.7231 |  |  | 112.7769 | -112.7769 | 202.4 | 170.2339 | 112.7769 | 89.6231 | 190.1 | 170.2339 | 169.1654 | 20.9346 | 202.2 | 195.122 | 195.122 | 7.078 | 107.1 | 97.561 | 97.561 | 9.539 | 377.8 | 383.2332 | 568.2985 | -190.4985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20716 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 7.1 | 11.26 | 11.26 | -4.16 | 143.9 | 143 | 143 | 0.9 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 194.6 | 221.3011 | 221.3011 | -26.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 26.2 | 32.7817 | 23.707 | 2.493 | 136.5 | 148.6263 | 148.6263 | -12.1263 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 82.2 | 87.6576 | 87.6576 | -5.4576 | 175.8 | 181.6667 | 181.6667 | -5.8667 | 177.2 | 181.6667 | 181.6667 | -4.4667 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 6 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8816 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.9 | 34.4195 | 34.4195 | -0.51951 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 95.21 | 95.918 | 95.918 | -0.70805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 123.1 | 133.3333 | 133.3333 | -10.2333 | 123.1 | 133.3333 | 133.3333 | -10.2333 | 122 | 133.3333 | 133.3333 | -11.3333 | 209.3 | 200 | 200 | 9.3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 219.8 | 242.4917 | 242.4917 | -22.6917 | 123.1 | 133.68 | 133.68 | -10.58 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 144.3124 | 144.3127 | -2.3127 | 65.6 | 72.1562 | 72.1563 | -6.5563 | 103.3 | 102.5641 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.411 | 0.411 | 0.089 | 9.7 | 32.6 | 30.266 | -20.566 | 70 | 72.829 | 72.829 | -2.829 | 7.4 | 11.674 | 11.674 | -4.274 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | -0.6 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.6 | 7.592 | 7.592 | 7.008 | 16.8 | 8.48 | 8.48 | 8.32 | 3.6 | 6.3 | 7.176 | -3.576 | 15.3 | 24 | 18.989 | -3.689 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 19.1 | 16.873 | 16.873 | 2.227 | 1.9 | 2.799 | 2.799 | -0.899 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.3 | 10.5 | 10.544 | 7.756 | 19.4 | 23.831 | 23.831 | -4.431 | 32.2 | 12.322 | 12.322 | 19.878 | 8.1 | 13.9 | 14.697 | -6.597 | 21.9 | 20.7 | 23.75 | -1.85 | 0 | 0.958 | 0.958 | -0.958 | 0.4 | 1.169 | 1.169 | -0.769 | 10.5 | 10 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 4.1 | 8.122 | 8.122 | -4.022 | 9.9 | 5.042 | 5.042 | 4.858 | 133.3 | 128.5 | 105.339 | 27.961 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.518 | 6.518 | -6.518 | 1.4 | 3.3 | 3.072 | -1.672 | 89.2 | 99.1 | 78.042 | 11.158 | 10.2 | 9.903 | 9.903 | 0.297 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 8.7 |  | 12.636 | -3.936 | 7.9 | 6.35 | 6.35 | 1.55
12/03/2025 | 09:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 653 | 646.7979 | 646.7979 | 6.2021 | 217.3 | 211.4413 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 147.6 | 150.2709 | 170.3243 | -22.7243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 193.0769 | 138.9041 | 42.0959 |  |  | 138.9041 | -138.9041 | 202 | 193.0769 | 138.9041 | 63.0959 | 192.1 | 193.0769 | 208.3562 | -16.2562 | 202.6 | 195.122 | 195.122 | 7.478 | 107.3 | 97.561 | 97.561 | 9.739 | 379.1 | 383.2332 | 568.2985 | -189.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19284 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7.6 | 11.26 | 11.26 | -3.66 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 204.7 | 221.3011 | 221.3011 | -16.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.5 | 458.878 | 458.878 | 2.622 | 18.7 | 32.7817 | 23.707 | -5.007 | 149.3 | 148.6263 | 148.6263 | 0.67366 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 | 178.6 | 181.6667 | 181.6667 | -3.0667 | 178.5 | 181.6667 | 181.6667 | -3.1667 | 183.5 | 181.6667 | 181.6667 | 1.8333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 |  |  |  | 0 | 6 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8816 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.2 | 34.4195 | 34.4195 | -0.21951 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 95.53 | 95.918 | 95.918 | -0.38805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 134 | 136.8889 | 133.3333 | 0.66667 | 133.7 | 136.8889 | 133.3333 | 0.36667 | 132.7 | 136.8889 | 133.3333 | -0.63333 | 217.4 | 205.3333 | 200 | 17.4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 224.8 | 226.8819 | 242.4917 | -17.6917 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 152.3465 | 144.3127 | -1.9127 | 66.3 | 76.1732 | 72.1563 | -5.8563 | 103.6 | 121.6517 |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.44 | 21 | 35.1 | 32.747 | -11.747 | 72.3 | 75.139 | 75.139 | -2.839 | 7.9 | 11.354 | 11.354 | -3.454 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.8 | 6.669 | 6.669 | 8.131 | 17.2 | 7.058 | 7.058 | 10.142 | 2 | 6.8 | 7.481 | -5.481 | 15.3 | 27.5 | 21.551 | -6.251 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 18.6 | 18.797 | 18.797 | -0.197 | 2 | 2.799 | 2.799 | -0.799 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.3902 | 12.3902 | 0.70976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.2 | 10.514 | -0.214 | 16.6 | 25.493 | 25.493 | -8.893 | 33.3 | 14.966 | 14.966 | 18.334 | 13.5 | 15.5 | 16.899 | -3.399 | 26.3 | 21.8 | 25.313 | 0.987 | 0 | 1.304 | 1.304 | -1.304 | 0 | 1.495 | 1.495 | -1.495 | 10.5 | 10 | 19.5122 | -9.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 4.2 | 8.255 | 8.255 | -4.055 | 12.2 | 7.034 | 7.034 | 5.166 | 127.5 | 134.8 | 103.008 | 24.492 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.248 | 6.248 | -6.248 | 0 | 5.6 | 2.66 | -2.66 | 91.2 | 103.1 | 77.368 | 13.832 | 12.5 | 12.369 | 12.369 | 0.131 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 |  |  |  | 0 | 9.7 |  | 12.636 | -2.936 | 7.8 | 6.35 | 6.35 | 1.45
12/03/2025 | 09:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 147.4 | 150.2709 | 170.3243 | -22.9243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 193.0769 | 157.003 | 22.597 |  |  | 157.003 | -157.003 | 200.5 | 193.0769 | 157.003 | 43.497 | 190.8 | 193.0769 | 235.5045 | -44.7045 | 200.1 | 195.122 | 195.122 | 4.978 | 107.1 | 97.561 | 97.561 | 9.539 | 378.1 | 383.2332 | 568.2985 | -190.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7 | 7.5928 | 7.5928 | -0.59284 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 | 16.8737 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.6 | 11.26 | 11.26 | -3.66 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 4.6 | 8.913 | 8.913 | -4.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.5 | 221.3011 | 221.3011 | 1.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 23.4 | 32.7817 | 23.707 | -0.30698 | 147.9 | 148.6263 | 148.6263 | -0.72634 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 175 | 181.6667 | 181.6667 | -6.6667 | 175.2 | 181.6667 | 181.6667 | -6.4667 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 6 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8816 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.3 | 34.4195 | 34.4195 | -1.1195 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 94.72 | 95.918 | 95.918 | -1.1981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 137.5 | 136.8889 | 133.3333 | 4.1667 | 137.4 | 136.8889 | 133.3333 | 4.0667 | 137.9 | 136.8889 | 133.3333 | 4.5667 | 221.9 | 205.3333 | 200 | 21.9 | 0 | 74.2155 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 230.1 | 226.8819 | 248.3454 | -18.2454 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 152.3465 | 144.3127 | -2.8127 | 65.4 | 76.1732 | 72.1563 | -6.7563 | 103.1 | 170.2199 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.694 | 0.694 | 0.206 | 31.8 | 37.3 | 36.997 | -5.197 | 73.6 | 76.572 | 76.572 | -2.972 | 12 | 11.702 | 11.702 | 0.298 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.9 | 7.648 | 7.648 | 7.252 | 18.7 | 8.454 | 8.454 | 10.246 | 3.5 | 7.7 | 8.519 | -5.019 | 20.9 | 31.3 | 26.507 | -5.607 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 19.1 | 18.98 | 18.98 | 0.12 | 2 | 2.799 | 2.799 | -0.799 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.3902 | 12.3902 | 0.70976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 9.4 | 10.333 | 0.367 | 22.1 | 30.092 | 30.092 | -7.992 | 36 | 17.817 | 17.817 | 18.183 | 23.9 | 17.8 | 20.161 | 3.739 | 33.9 | 23.4 | 27.106 | 6.794 | 0.6 | 1.681 | 1.681 | -1.081 | 1.3 | 1.878 | 1.878 | -0.578 | 4.7 | 10 | 19.5122 | -14.8122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 6.1 | 8.796 | 8.796 | -2.696 | 12.5 | 11.31 | 11.31 | 1.19 | 140.8 | 137.3 | 123.673 | 17.127 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.687 | 7.687 | -7.687 | 0 | 8.5 | 8.379 | -8.379 | 100.7 | 105.1 | 104.521 | -3.821 | 13.9 | 11.753 | 11.753 | 2.147 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 |  |  |  | 0 | 10.4 |  | 12.636 | -2.236 | 7.4 | 6.35 | 6.35 | 1.05
12/03/2025 | 10:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 147.2 | 150.2709 | 170.3243 | -23.1243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 193.0769 | 153.0594 | 26.1406 |  |  | 153.0594 | -153.0594 | 198.8 | 193.0769 | 153.0594 | 45.7406 | 190.2 | 193.0769 | 229.5891 | -39.3892 | 201.9 | 195.122 | 195.122 | 6.778 | 107.4 | 97.561 | 97.561 | 9.839 | 377.5 | 383.2332 | 568.2985 | -190.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.1 | 7.5928 | 7.5928 | -0.49284 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 14.1 | 16.8737 | 4.1026 | 9.9974 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.6 | 11.26 | 11.26 | -3.66 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 4.5 | 8.913 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.1 | 221.3011 | 221.3011 | 0.79892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.6 | 458.878 | 458.878 | 2.722 | 17.5 | 32.7817 | 23.707 | -6.207 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 176.7 | 181.6667 | 181.6667 | -4.9667 | 176.9 | 181.6667 | 181.6667 | -4.7667 | 182 | 181.6667 | 181.6667 | 0.33328 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 | 6 | 7.8816 | 7.8816 | -1.8816 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34 | 34.4195 | 34.4195 | -0.41951 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 94.92 | 95.918 | 95.918 | -0.99805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 48.4165 | 48.4165 | -3.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 135.2 | 136.8889 | 133.3333 | 1.8667 | 135 | 136.8889 | 133.3333 | 1.6667 | 135.6 | 136.8889 | 133.3333 | 2.2667 | 229.5 | 205.3333 | 200 | 29.5 | 0 | 74.2155 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 230.3 | 226.8819 | 248.3454 | -18.0454 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 152.3465 | 144.3127 | -3.7127 | 65.8 | 76.1732 | 72.1563 | -6.3563 | 143.9 | 159.4603 |  | 143.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.777 | 0.777 | 0.123 | 33.6 | 40.5 | 41.838 | -8.238 | 75.1 | 77.841 | 77.841 | -2.741 | 9.5 | 12.274 | 12.274 | -2.774 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15.1 | 7.649 | 7.649 | 7.451 | 18.4 | 8.781 | 8.781 | 9.619 | 4.9 | 8.6 | 9.801 | -4.901 | 23.2 | 35.2 | 32.262 | -9.062 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 19 | 19.019 | 19.019 | -0.019 | 2.1 | 2.799 | 2.799 | -0.699 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.3902 | 12.3902 | 0.70976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 8.8 | 10.1 | 1.2 | 28.8 | 35.67 | 35.67 | -6.87 | 35.7 | 21.781 | 21.781 | 13.919 | 30.7 | 20.6 | 23.776 | 6.924 | 38.3 | 25.3 | 28.975 | 9.325 | 3.6 | 2.068 | 2.068 | 1.532 | 4.5 | 2.279 | 2.279 | 2.221 | 0 | 10 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 7.1 | 9.473 | 9.473 | -2.373 | 11.2 | 13.501 | 13.501 | -2.301 | 143.1 | 139 | 147.038 | -3.938 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.697 | 9.697 | -9.697 | 0 | 13.1 | 16.142 | -16.142 | 104.6 | 106.3 | 109.977 | -5.377 | 15.3 | 16.109 | 16.109 | -0.809 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 |  |  |  | 0 | 11.6 |  | 12.636 | -1.036 | 7.3 | 6.35 | 6.35 | 0.95
12/03/2025 | 10:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 651.4 | 646.7979 | 646.7979 | 4.6021 | 217.1 | 211.4413 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 147.4 | 150.2709 | 170.3243 | -22.9243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 193.0769 | 164.0587 | 15.5413 |  |  | 164.0587 | -164.0587 | 199.3 | 193.0769 | 164.0587 | 35.2413 | 190.3 | 193.0769 | 246.088 | -55.788 | 201.5 | 195.122 | 195.122 | 6.378 | 107 | 97.561 | 97.561 | 9.439 | 379.7 | 383.2332 | 568.2985 | -188.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 16.4 | 16.8737 | 4.1026 | 12.2974 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.5 | 11.26 | 11.26 | -3.76 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.7 | 8.913 | 8.913 | -4.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 212.9 | 221.3011 | 221.3011 | -8.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.6 | 458.878 | 458.878 | 2.722 | 30 | 32.7817 | 23.707 | 6.293 | 146 | 148.6263 | 148.6263 | -2.6263 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 175.5 | 181.6667 | 181.6667 | -6.1667 | 175.9 | 181.6667 | 181.6667 | -5.7667 | 182.9 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2333 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.8816 | 7.8816 | -1.7816 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 43.3 | 44.2751 | 44.2751 | -0.97512 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.5 | 34.4195 | 34.4195 | -0.91951 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 94.95 | 95.918 | 93.4607 | 1.4893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 48.4165 | 48.4165 | -3.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 131.7 | 136.8889 | 133.3333 | -1.6333 | 131.6 | 136.8889 | 133.3333 | -1.7333 | 131.5 | 136.8889 | 133.3333 | -1.8333 | 215.4 | 205.3333 | 200 | 15.4 | 40.1 | 74.2155 |  | 40.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 218.4 | 226.8819 | 248.3454 | -29.9454 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 152.3465 | 144.3127 | -3.9127 | 75.4 | 76.1732 | 72.1563 | 3.2437 | 182.3 | 186.5329 |  | 182.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 50 | 50 | -41.4 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.846 | 0.846 | 0.354 | 30.8 | 46.5 | 47.768 | -16.968 | 77.1 | 78.766 | 78.766 | -1.666 | 9.6 | 12.972 | 12.972 | -3.372 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15 | 7.414 | 7.414 | 7.586 | 18.1 | 8.707 | 8.707 | 9.393 | 7.2 | 9.3 | 10.993 | -3.793 | 33.3 | 39 | 36.84 | -3.54 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 19.2 | 19.246 | 19.246 | -0.046 | 2.1 | 2.799 | 2.799 | -0.699 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.3902 | 12.3902 | 0.70976 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.6 | 9.1 | 9.584 | 4.016 | 33.4 | 42.728 | 42.728 | -9.328 | 36.2 | 32.447 | 32.447 | 3.753 | 33.4 | 24.9 | 28.328 | 5.072 | 38 | 28.2 | 32.693 | 5.307 | 4 | 2.572 | 2.572 | 1.428 | 5.7 | 2.907 | 2.907 | 2.793 | 0 | 10 | 19.5122 | -19.5122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 4.1 | 10.283 | 10.283 | -6.183 | 15.5 | 14.186 | 14.186 | 1.314 | 144 | 140.8 | 135.051 | 8.949 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.861 | 15.861 | -15.861 | 4.3 | 25.8 | 28.203 | -23.903 | 105.5 | 107.7 | 110.828 | -5.328 | 16.3 | 17.61 | 17.61 | -1.31 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 |  |  |  | 0 | 12 |  | 12.636 | -0.636 | 7.4 | 6.35 | 6.35 | 1.05
12/03/2025 | 11:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 649.8 | 646.7979 | 646.7979 | 3.0021 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 147 | 150.2709 | 170.3243 | -23.3243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.6 | 193.0769 | 157.0107 | 21.5893 |  |  | 157.0107 | -157.0107 | 199.4 | 193.0769 | 157.0107 | 42.3893 | 189.5 | 193.0769 | 235.516 | -46.016 | 199.1 | 195.122 | 195.122 | 3.978 | 106.7 | 97.561 | 97.561 | 9.139 | 378.1 | 383.2332 | 568.2985 | -190.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20716 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 16.4 | 16.8737 | 4.1026 | 12.2974 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.5 | 11.26 | 11.26 | -3.76 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 4.6 | 8.913 | 8.913 | -4.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 178.6 | 221.3011 | 221.3011 | -42.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.3 | 458.878 | 458.878 | -1.578 | 32.2 | 32.7817 | 23.707 | 8.493 | 134.7 | 148.6263 | 148.6263 | -13.9263 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 175.3 | 181.6667 | 181.6667 | -6.3667 | 175.7 | 181.6667 | 181.6667 | -5.9667 | 182.7 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0333 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.8816 | 7.8816 | -1.7816 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 44.6 | 44.2751 | 44.2751 | 0.32488 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.5 | 34.4195 | 34.4195 | -0.91951 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 95.2 | 95.918 | 95.2097 | -0.00972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 48.4165 | 48.4165 | -3.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 125.3 | 136.8889 | 133.3333 | -8.0333 | 125.1 | 136.8889 | 133.3333 | -8.2333 | 124.8 | 136.8889 | 133.3333 | -8.5333 | 210.8 | 205.3333 | 200 | 10.8 | 73.3 | 74.2155 |  | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 195 | 226.8819 | 248.3454 | -53.3454 | 127.9 | 133.68 | 133.68 | -5.78 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 152.3465 | 144.3127 | -4.9127 | 75.6 | 76.1732 | 72.1563 | 3.4437 | 150.1 | 119.154 |  | 150.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.1 | 135 | 135 | -16.9 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.865 | 0.865 | 0.435 | 31.2 | 52.4 | 54.062 | -22.862 | 68.7 | 79.319 | 79.319 | -10.619 | 10.4 | 13.712 | 13.712 | -3.312 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15.2 | 7.924 | 7.924 | 7.276 | 18.2 | 9.114 | 9.114 | 9.086 | 8.6 | 9.9 | 12.154 | -3.554 | 35.3 | 42.3 | 41.027 | -5.727 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 19.2 | 19.533 | 19.533 | -0.333 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 12.3902 | 12.3902 | 0.70976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.7 | 9.5 | 8.972 | 7.728 | 54.7 | 50.278 | 50.278 | 4.422 | 35.9 | 36.656 | 36.656 | -0.756 | 48.4 | 28.9 | 33.191 | 15.209 | 41 | 31.1 | 37.026 | 3.974 | 3.6 | 3.116 | 3.116 | 0.484 | 7.3 | 3.61 | 3.61 | 3.69 | 0.2 | 10 | 19.5122 | -19.3122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 7.3 | 11.137 | 11.137 | -3.837 | 18.4 | 13.117 | 13.117 | 5.283 | 142.7 | 143.2 | 110.748 | 31.952 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 23.41 | 23.41 | -17.81 | 14 | 32.2 | 41.696 | -27.696 | 105.7 | 109.6 | 89.516 | 16.184 | 18.2 | 18.423 | 18.423 | -0.223 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 |  |  |  | 0 | 12.1 |  | 12.636 | -0.536 | 7.8 | 6.35 | 6.35 | 1.45
12/03/2025 | 11:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 92.2263 | 92.2263 | -4.2263 | 146 | 150.2709 | 170.3243 | -24.3243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 193.0769 | 144.8342 | 33.9658 |  |  | 144.8342 | -144.8342 | 199.4 | 193.0769 | 144.8342 | 54.5658 | 190 | 193.0769 | 217.2513 | -27.2513 | 202.3 | 195.122 | 195.122 | 7.178 | 106.7 | 97.561 | 97.561 | 9.139 | 377.4 | 383.2332 | 568.2985 | -190.8985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 164.7073 | 164.7073 | -5.0073 | 6.9 | 7.5928 | 7.5928 | -0.69284 | 2.8 | 4.1678 | 4.1678 | -1.3678 | 4 | 16.8737 | 4.1026 | -0.10256 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.5 | 11.26 | 11.26 | -3.76 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 4.6 | 8.913 | 8.913 | -4.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.9054 | 112.9054 | -3.5054 | 181.3 | 221.3011 | 221.3011 | -40.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.6 | 458.878 | 458.878 | -0.27805 | 32.1 | 32.7817 | 23.707 | 8.393 | 136.9 | 148.6263 | 148.6263 | -11.7263 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 172.2 | 181.6667 | 181.6667 | -9.4667 | 172.9 | 181.6667 | 181.6667 | -8.7667 | 183.1 | 181.6667 | 181.6667 | 1.4333 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 43.2 | 44.2751 | 44.2751 | -1.0751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.3 | 34.4195 | 34.4195 | -1.1195 | 171.6 | 171.5419 | 171.5419 | 0.05815 | 94.13 | 95.918 | 94.7055 | -0.57549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 131.2 | 140.6667 | 133.3333 | -2.1333 | 131 | 140.6667 | 133.3333 | -2.3333 | 132 | 140.6667 | 133.3333 | -1.3333 | 215.7 | 211 | 200 | 15.7 | 40 | 0 |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 199.7 | 226.8819 | 264.9307 | -65.2307 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 152.3465 | 144.3127 | -4.2127 | 70.7 | 76.1732 | 72.1563 | -1.4563 | 103.4 | 114.0903 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.4 | 190 | 190 | -0.6 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.856 | 0.856 | 0.444 | 30.2 | 57.9 | 57.416 | -27.216 | 78.9 | 79.747 | 79.747 | -0.847 | 15.8 | 13.569 | 13.569 | 2.231 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 19.9 | 17.561 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15.2 | 9.248 | 9.248 | 5.952 | 18.4 | 10.97 | 10.97 | 7.43 | 12 | 10.3 | 12.432 | -0.432 | 34.7 | 44.3 | 42.91 | -8.21 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 19.3 | 19.676 | 19.676 | -0.376 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.7 | 12.3902 | 12.3902 | 0.30976 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.8 | 10.4 | 9.144 | 7.656 | 76 | 55.288 | 55.288 | 20.712 | 35.5 | 33.117 | 33.117 | 2.383 | 42.2 | 32.2 | 37.631 | 4.569 | 39.7 | 34.1 | 40.327 | -0.627 | 4.6 | 3.684 | 3.684 | 0.916 | 5.9 | 4.088 | 4.088 | 1.812 | 9.8 | 10 | 19.5122 | -9.7122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 10.5 | 11.049 | 11.049 | -0.549 | 18.2 | 17.963 | 17.963 | 0.237 | 145.2 | 144.2 | 100.858 | 44.342 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.6 | 31.294 | 31.294 | -0.694 | 33 | 41.7 | 54.777 | -21.777 | 107.3 | 110.6 | 77.065 | 30.235 | 18.2 | 18.248 | 18.248 | -0.048 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 12.636 | -11.836 | 7.1 | 6.35 | 6.35 | 0.75
12/03/2025 | 12:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 649.9 | 648.9168 | 646.7979 | 3.1021 | 216.9 | 212.1339 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 147.1 | 145.1151 | 170.3243 | -23.2243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 185.1088 | 135.528 | 42.872 |  |  | 135.528 | -135.528 | 198.5 | 185.1088 | 135.528 | 62.972 | 189.6 | 185.1088 | 203.292 | -13.692 | 199.1 | 195.122 | 195.122 | 3.978 | 106.3 | 97.561 | 97.561 | 8.739 | 379.7 | 383.2332 | 568.2985 | -188.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09284 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 4 | 4.1026 | 4.1026 | -0.10256 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.6 | 6.7465 | 11.26 | -3.66 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 4.6 | 4.9021 | 8.913 | -4.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 176.3 | 221.3011 | 221.3011 | -45.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462.4 | 458.878 | 458.878 | 3.5219 | 32.8 | 28.6732 | 23.707 | 9.093 | 131.4 | 148.6263 | 148.6263 | -17.2263 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 92.6 | 87.6576 | 87.6576 | 4.9424 | 175.9 | 181.6667 | 181.6667 | -5.7667 | 176.3 | 181.6667 | 181.6667 | -5.3667 | 183 | 181.6667 | 181.6667 | 1.3333 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 44.6 | 44.2751 | 44.2751 | 0.32488 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.2 | 34.4195 | 34.4195 | -0.21951 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 95.01 | 95.918 | 91.1765 | 3.8335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 46.429 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 120.4 | 133.3333 | 133.3333 | -12.9333 | 120.3 | 133.3333 | 133.3333 | -13.0333 | 120.6 | 133.3333 | 133.3333 | -12.7333 | 205.7 | 200 | 200 | 5.7 | 40 | 39.7 |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 222.5 | 259.0771 | 264.9307 | -42.4307 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 144.3124 | 144.3127 | -5.0127 | 66.1 | 72.1562 | 72.1563 | -6.0563 | 103.2 | 102.5641 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 190 | 190 | -1.9 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.872 | 0.872 | 0.428 | 36.1 | 52.6 | 59.79 | -23.69 | 79.7 | 79.895 | 79.895 | -0.195 | 15.5 | 13.133 | 13.133 | 2.367 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.9 | 19.9 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15.2 | 15.9 | 9.022 | 6.178 | 18.5 | 16.88 | 10.896 | 7.604 | 8.7 | 3.7 | 12.416 | -3.716 | 36.5 | 40.4 | 44.025 | -7.525 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 19.4 | 19.636 | 19.636 | -0.236 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.4 | 12.7 | 9.577 | 4.823 | 78.9 | 65.6 | 59.45 | 19.45 | 36.2 | 38.8 | 39.15 | -2.95 | 28.6 | 27.6 | 41.93 | -13.33 | 28.6 | 33 | 43.283 | -14.683 | 2.2 | 3.9 | 4.26 | -2.06 | 5.9 | 3.7 | 4.49 | 1.41 | 17.5 | 10 | 19.5122 | -2.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 10.1 | 10.647 | 10.647 | -0.547 | 18.4 | 15.9848 | 17.741 | 0.659 | 143.9 | 142 | 105.638 | 38.262 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.9 | 5.5 | 39.29 | 11.61 | 52.4 | 3.25 | 67.721 | -15.321 | 107.1 | 102.24 | 82.138 | 24.962 | 19 | 16.0139 | 18.518 | 0.482 | 8.4 | 8 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.1 | 6.35 | 6.35 | 0.75
12/03/2025 | 12:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 655.2 | 648.9168 | 646.7979 | 8.4021 | 216.6 | 212.1339 | 211.4413 | 5.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.2263 | 92.2263 | -0.32634 | 147.1 | 145.1151 | 170.3243 | -23.2243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.9 | 169.8424 | 124.3458 | 52.5541 |  |  | 124.3458 | -124.3458 | 196.8 | 169.8424 | 124.3458 | 72.4541 | 190.9 | 169.8424 | 186.5188 | 4.3812 | 200 | 195.122 | 195.122 | 4.878 | 105.5 | 97.561 | 97.561 | 7.939 | 380 | 383.2332 | 568.2985 | -188.2985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 8.1 | 7.5928 | 7.5928 | 0.50716 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.5 | 6.7465 | 11.26 | -3.76 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 4.6 | 4.9021 | 8.913 | -4.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 161.5 | 221.3011 | 221.3011 | -59.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462.9 | 458.878 | 458.878 | 4.022 | 35 | 28.6732 | 23.707 | 11.293 | 138.1 | 148.6263 | 148.6263 | -10.5263 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 96.3 | 87.6576 | 87.6576 | 8.6424 | 177.9 | 181.6667 | 181.6667 | -3.7667 | 178.2 | 181.6667 | 181.6667 | -3.4667 | 183.1 | 181.6667 | 181.6667 | 1.4333 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 45 | 44.2751 | 44.2751 | 0.72488 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.8 | 34.4195 | 34.4195 | 0.38049 | 176.3 | 171.5419 | 171.5419 | 4.7581 | 96.24 | 95.918 | 92.0398 | 4.2002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 46.429 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 | 126.4 | 133.3333 | 133.3333 | -6.9333 | 126.1 | 133.3333 | 133.3333 | -7.2333 | 125.7 | 133.3333 | 133.3333 | -7.6333 | 206.5 | 200 | 200 | 6.5 | 23.2 | 0 |  | 23.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 229.3 | 259.0771 | 264.9307 | -35.6307 | 129.9 | 133.68 | 133.68 | -3.78 | 67 | 67.4615 | 67.4615 | -0.46146 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 | 144.3124 | 144.3127 | -6.0127 | 64.1 | 72.1562 | 72.1563 | -8.0563 | 103.8 | 102.5641 |  | 103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 190 | 190 | -87.8 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.865 | 0.865 | 0.235 | 36.5 | 55.2 | 62.639 | -26.139 | 79.7 | 79.941 | 79.941 | -0.241 | 11.9 | 12.715 | 12.715 | -0.815 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.9 | 19.9 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15.1 | 16 | 9.985 | 5.115 | 18.4 | 17.4 | 11.62 | 6.78 | 9.8 | 5.3 | 12.749 | -2.949 | 39.9 | 43.7 | 46.385 | -6.485 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 19.4 | 19.45 | 19.45 | -0.05 | 2.6 | 2.799 | 2.799 | -0.199 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 13 | 12.3902 | 0.70976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.3 | 14.7 | 10.803 | 4.497 | 76.2 | 68.2 | 62.654 | 13.546 | 36.4 | 38.6 | 20.492 | 15.908 | 35.8 | 30.6 | 46.466 | -10.666 | 34 | 35.7 | 46.867 | -12.867 | 3.4 | 4.5 | 4.745 | -1.345 | 6 | 4.2 | 4.943 | 1.057 | 18.5 | 10 | 19.5122 | -1.0122 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 7.8 | 10.77 | 10.77 | -2.97 | 18.6 | 14.6314 | 18.066 | 0.534 | 145 | 141 | 89.825 | 55.175 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.4 | 12.25 | 48.288 | 12.112 | 63.4 | 10.25 | 80 | -16.6 | 107.2 | 101.52 | 69.715 | 37.485 | 19.1 | 14.658 | 18.659 | 0.441 | 8.4 | 8 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.2 | 6.35 | 6.35 | 0.85
12/03/2025 | 13:00 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 650.3 | 648.9168 | 646.7979 | 3.5021 | 217 | 212.1339 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 144.9 | 145.1151 | 170.3243 | -25.4243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.2 | 147.2836 | 111.1111 | 66.0889 |  |  | 111.1111 | -111.1111 | 196.7 | 147.2836 | 111.1111 | 85.5889 | 188.7 | 147.2836 | 166.6667 | 22.0333 | 196.4 | 195.122 | 195.122 | 1.278 | 105.4 | 97.561 | 97.561 | 7.839 | 377.9 | 383.2332 | 568.2985 | -190.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09284 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 7.6 | 6.7465 | 11.26 | -3.66 | 144.3 | 143 | 143 | 1.3 | 4.4 | 4.9021 | 8.913 | -4.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 206.6 | 221.3011 | 221.3011 | -14.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.3 | 458.878 | 458.878 | 1.422 | 35.3 | 28.6732 | 23.707 | 11.593 | 141 | 148.6263 | 148.6263 | -7.6263 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 92 | 87.6576 | 87.6576 | 4.3424 | 175.1 | 181.6667 | 179.3499 | -4.2499 | 176 | 181.6667 | 179.3499 | -3.3499 | 182.7 | 181.6667 | 179.3499 | 3.3501 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 44.1 | 44.2751 | 44.2751 | -0.17512 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.4 | 34.4195 | 34.4195 | -1.0195 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 95.04 | 95.918 | 90.3799 | 4.6601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 46.429 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 127.6 | 133.3333 | 133.3333 | -5.7333 | 127.5 | 133.3333 | 133.3333 | -5.8333 | 127.3 | 133.3333 | 133.3333 | -6.0333 | 208.9 | 200 | 200 | 8.9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 240.2 | 259.0771 | 259.0771 | -18.8771 | 130 | 133.68 | 133.68 | -3.68 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 144.3124 | 144.3127 | -5.6127 | 65.3 | 72.1562 | 72.1563 | -6.8563 | 103 | 102.5641 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 190 | 190 | -190 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.861 | 0.861 | 0.239 | 40.6 | 57 | 65.647 | -25.047 | 80.3 | 79.952 | 79.952 | 0.348 | 12.7 | 12.304 | 12.304 | 0.396 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15 | 16 | 7.745 | 7.255 | 18.2 | 15.33 | 9.125 | 9.075 | 11.8 | 5.8 | 13.198 | -1.398 | 37.5 | 45.4 | 49.161 | -11.661 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 19.3 | 19.344 | 19.344 | -0.044 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | -1.1 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13.1 | 13 | 12.3902 | 0.70976 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.8 | 15.9 | 12.295 | 4.505 | 77.5 | 68.3 | 65.538 | 11.962 | 36.5 | 38.2 | 18.596 | 17.904 | 32.2 | 33.4 | 51.081 | -18.881 | 39.2 | 38.5 | 50.661 | -11.461 | 5.2 | 4.6 | 5.199 | 0.001 | 3.7 | 4.3 | 5.412 | -1.712 | 20.5 | 10 | 19.5122 | 0.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 8 | 11.07 | 11.07 | -3.07 | 18.3 | 13.2779 | 17.951 | 0.349 | 143.3 | 140 | 84.592 | 58.708 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76 | 15.85 | 57.62 | 18.38 | 76.1 | 19.58 | 92.058 | -15.958 | 105.3 | 100.8 | 64.988 | 40.312 | 18.8 | 13.302 | 18.161 | 0.639 | 8.5 | 8 | 6 | 2.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.2 | 6.35 | 6.35 | 0.85
12/03/2025 | 13:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 651.1 | 648.9168 | 646.7979 | 4.3021 | 217.3 | 212.1339 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 145 | 145.1151 | 170.3243 | -25.3243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 121.0904 | 111.1111 | 33.0889 |  |  | 111.1111 | -111.1111 | 144.6 | 121.0904 | 111.1111 | 33.4889 | 160.2 | 121.0904 | 166.6667 | -6.4667 | 199 | 195.122 | 195.122 | 3.878 | 105.7 | 97.561 | 97.561 | 8.139 | 378.8 | 383.2332 | 568.2985 | -189.4985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19284 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.6 | 6.7465 | 11.26 | -3.66 | 143.4 | 143 | 143 | 0.4 | 4.4 | 4.9021 | 8.913 | -4.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 171.8 | 221.3011 | 221.3011 | -49.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.0219 | 34.4 | 28.6732 | 23.707 | 10.693 | 139 | 148.6263 | 148.6263 | -9.6263 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 176.1 | 181.6667 | 154.1158 | 21.9842 | 176.8 | 181.6667 | 154.1158 | 22.6842 | 183.3 | 181.6667 | 154.1158 | 29.1842 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 9.3 | 5.9141 | 7.8816 | 1.4184 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 44.4 | 44.2751 | 44.2751 | 0.12488 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.8 | 34.4195 | 34.4195 | -0.61951 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 95.14 | 95.918 | 88.0563 | 7.0837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 46.429 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 126.2 | 133.3333 | 133.3333 | -7.1333 | 126 | 133.3333 | 133.3333 | -7.3333 | 126.2 | 133.3333 | 133.3333 | -7.1333 | 208.2 | 200 | 200 | 8.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 235.5 | 259.0771 | 259.0771 | -23.5771 | 128.7 | 133.68 | 133.68 | -4.98 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 144.3124 | 144.3127 | -6.1127 | 65.2 | 72.1562 | 72.1563 | -6.9563 | 103.1 | 102.5641 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 190 | 190 | -190 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.862 | 0.862 | 0.438 | 39.1 | 56.8 | 66.138 | -27.038 | 79.6 | 79.947 | 79.947 | -0.347 | 11.1 | 11.598 | 11.598 | -0.498 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15 | 15.9 | 7.18 | 7.82 | 18 | 15.5 | 8.551 | 9.449 | 10.3 | 6.1 | 13.125 | -2.825 | 41.7 | 45.3 | 50.075 | -8.375 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 19.3 | 19.595 | 19.595 | -0.295 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | -1.1 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.2 | 16.8 | 13.935 | 5.265 | 75.4 | 67.6 | 66.785 | 8.615 | 36.8 | 37.6 | 21.011 | 15.789 | 42.7 | 35.6 | 52.605 | -9.905 | 39.5 | 41.3 | 52.857 | -13.357 | 4.6 | 4.7 | 5.458 | -0.858 | 5.1 | 4.4 | 5.54 | -0.44 | 20.5 | 10 | 19.5122 | 0.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 6.9 | 10.621 | 10.621 | -3.721 | 17.6 | 12.0615 | 17.191 | 0.409 | 144.1 | 137 | 84.589 | 59.511 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.7 | 32.58 | 66.896 | 36.804 | 106.3 | 28.8 | 100.484 | 5.816 | 106.4 | 98.64 | 64.858 | 41.542 | 18.1 | 12.0834 | 14.982 | 3.118 | 8.5 | 8 | 6 | 2.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.4 | 6.35 | 6.35 | 1.05
12/03/2025 | 14:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 648.9 | 648.9168 | 646.7979 | 2.1021 | 217 | 212.1339 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 143.9 | 145.1151 | 170.3243 | -26.4243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 112.2301 | 111.1111 | 33.9889 |  |  | 111.1111 | -111.1111 | 145.1 | 112.2301 | 111.1111 | 33.9889 | 159.3 | 112.2301 | 166.6667 | -7.3667 | 198 | 195.122 | 195.122 | 2.878 | 105.8 | 97.561 | 97.561 | 8.239 | 376.6 | 383.2332 | 568.2985 | -191.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09284 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.5 | 6.7465 | 11.26 | -3.76 | 144.2 | 143 | 143 | 1.2 | 4.4 | 4.9021 | 8.913 | -4.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 203.7 | 221.3011 | 221.3011 | -17.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 33.3 | 28.6732 | 23.707 | 9.593 | 141.3 | 148.6263 | 148.6263 | -7.3263 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 177.2 | 181.6667 | 151.329 | 25.871 | 177.5 | 181.6667 | 151.329 | 26.171 | 182.6 | 181.6667 | 151.329 | 31.271 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.1 | 34.4195 | 34.4195 | -0.31951 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 94.99 | 95.918 | 89.5441 | 5.4459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 46.429 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 125.9 | 133.3333 | 133.3333 | -7.4333 | 125.9 | 133.3333 | 133.3333 | -7.4333 | 125.6 | 133.3333 | 133.3333 | -7.7333 | 211.8 | 200 | 200 | 11.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 240.7 | 259.0771 | 259.0771 | -18.3771 | 130.1 | 133.68 | 133.68 | -3.58 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 | 144.3124 | 144.3127 | -6.0127 | 63.9 | 72.1562 | 72.1563 | -8.2563 | 103.1 | 102.5641 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 190 | 190 | -190 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.728 | 0.728 | 0.072 | 37 | 61.2 | 65.788 | -28.788 | 79 | 79.909 | 79.909 | -0.909 | 11.4 | 10.794 | 10.794 | 0.606 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 |  | 0 | 1.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 15 | 15.8 | 6.855 | 8.145 | 18.2 | 16.07 | 7.444 | 10.756 | 13.5 | 6.2 | 12.877 | 0.623 | 49.1 | 44.9 | 50.37 | -1.27 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 19.3 | 19.652 | 19.652 | -0.352 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.8 | 17.9 | 15.625 | 3.175 | 72.8 | 66.2 | 67.486 | 5.314 | 36.8 | 36.7 | 16.821 | 19.979 | 33.7 | 37.3 | 53.098 | -19.398 | 35.9 | 43.9 | 54.521 | -18.621 | 4 | 4.8 | 5.653 | -1.653 | 6.5 | 4.4 | 5.554 | 0.946 | 20.5 | 10 | 19.5122 | 0.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 8.8 | 9.922 | 9.922 | -1.122 | 16.4 | 10.845 | 16.259 | 0.141 | 145.1 | 133 | 82.234 | 62.866 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.7 | 54.25 | 76.153 | 36.547 | 112.2 | 35.5 | 107.7 | 4.5 | 105.5 | 95.76 | 62.536 | 42.964 | 16.9 | 10.8647 | 13.016 | 3.884 | 8.4 | 8 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 6.2 | 6.35 | 6.35 | -0.15
12/03/2025 | 14:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 648 | 648.9168 | 646.7979 | 1.2021 | 216.8 | 212.1339 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 144.3 | 145.1151 | 170.3243 | -26.0243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 152.1878 | 118.0931 | 61.6069 |  |  | 118.0931 | -118.0931 | 194.1 | 152.1878 | 118.0931 | 76.0069 | 178.5 | 152.1878 | 177.1397 | 1.3603 | 201.4 | 195.122 | 195.122 | 6.278 | 106.8 | 97.561 | 97.561 | 9.239 | 377.3 | 383.2332 | 568.2985 | -190.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.1 | 7.5928 | 7.5928 | -0.49284 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.5 | 6.7465 | 11.26 | -3.76 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 4.4 | 4.9021 | 8.913 | -4.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.1 | 458.878 | 458.878 | 2.222 | 33 | 28.6732 | 23.707 | 9.293 | 136.6 | 136.919 | 148.6263 | -12.0263 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 87.7 | 87.6576 | 87.6576 | 0.04244 | 176 | 181.6667 | 181.6667 | -5.6667 | 176.6 | 181.6667 | 181.6667 | -5.0667 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.7 | 34.4195 | 34.4195 | -0.71951 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 94.93 | 95.918 | 90.0935 | 4.8365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 46.429 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 126 | 133.3333 | 133.3333 | -7.3333 | 125.8 | 133.3333 | 133.3333 | -7.5333 | 127.7 | 133.3333 | 133.3333 | -5.6333 | 220.1 | 200 | 200 | 20.1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 265.5 | 271.122 | 264.9307 | 0.56927 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 144.3124 | 144.3127 | -4.7127 | 63.8 | 72.1562 | 72.1563 | -8.3563 | 103.5 | 102.5641 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 190 | 190 | -190 |  |  |  | 0 | 1 | 0.706 | 0.706 | 0.294 | 40.5 | 59.5 | 66.976 | -26.476 | 78.1 | 79.708 | 79.708 | -1.608 | 11.3 | 9.937 | 9.937 | 1.363 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0 | 1.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.9 | 15.6 | 6.678 | 8.222 | 18.1 | 14.9 | 7.197 | 10.903 | 13 | 8.9 | 13.179 | -0.179 | 45.6 | 42.6 | 50.756 | -5.156 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 19.2 | 19.468 | 19.468 | -0.268 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.3 | 19 | 16.222 | 3.078 | 67.8 | 64.6 | 67.687 | 0.113 | 36.2 | 35.1 | 11.371 | 24.829 | 32.8 | 37.4 | 53.171 | -20.371 | 35.8 | 47.5 | 55.483 | -19.683 | 4.1 | 4.9 | 5.786 | -1.686 | 4.7 | 4.4 | 5.573 | -0.873 | 20.5 | 10 | 19.5122 | 0.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 7.5 | 9.199 | 9.199 | -1.699 | 15.1 | 9.3802 | 14.929 | 0.171 | 143.6 | 129 | 81.815 | 61.785 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.4 | 74.25 | 85.157 | 23.243 | 119.1 | 48.58 | 113.628 | 5.472 | 104.6 | 92.88 | 61.75 | 42.85 | 15.4 | 9.3972 | 10.529 | 4.871 | 8.4 | 8 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 1.15
12/03/2025 | 15:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 650.8 | 648.9168 | 646.7979 | 4.0021 | 217.1 | 212.1339 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 143.9 | 145.1151 | 170.3243 | -26.4243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 154.2865 | 119.8242 | 57.2758 |  |  | 119.8242 | -119.8242 | 198 | 154.2865 | 119.8242 | 78.1758 | 188.3 | 154.2865 | 179.7363 | 8.5637 | 201.2 | 195.122 | 195.122 | 6.078 | 106.2 | 97.561 | 97.561 | 8.639 | 377.5 | 383.2332 | 568.2985 | -190.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09284 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.6 | 6.7465 | 11.26 | -3.66 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 3.9 | 4.9021 | 8.913 | -5.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.7 | 458.878 | 458.878 | 0.82195 | 33.5 | 28.6732 | 23.707 | 9.793 | 135.6 | 136.919 | 148.6263 | -13.0263 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 94 | 87.6576 | 87.6576 | 6.3424 | 176.2 | 181.6667 | 181.6667 | -5.4667 | 176.8 | 181.6667 | 181.6667 | -4.8667 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.9 | 34.4195 | 34.4195 | -0.51951 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 95.16 | 95.918 | 91.2676 | 3.8924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 46.429 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 124.2 | 133.3333 | 133.3333 | -9.1333 | 123.9 | 133.3333 | 133.3333 | -9.4333 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 209.5 | 200 | 200 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 265 | 271.122 | 264.9307 | 0.06927 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 144.3124 | 144.3127 | -5.5127 | 65.4 | 72.1562 | 72.1563 | -6.7563 | 103.4 | 102.5641 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 190 | 190 | -190 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.66 | 0.66 | -0.36 | 46.1 | 58.4 | 68.675 | -22.575 | 75.4 | 78.849 | 78.849 | -3.449 | 11.4 | 9.062 | 9.062 | 2.338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.7 | 15.3 | 5.591 | 9.109 | 17.6 | 14.87 | 6.181 | 11.419 | 14.2 | 8.9 | 13.664 | 0.536 | 52 | 46.6 | 51.173 | 0.827 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 18.8 | 19.02 | 19.02 | -0.22 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23 | 19.4 | 16.454 | 6.546 | 68.8 | 63.7 | 67.72 | 1.08 | 35.7 | 33 | 11.597 | 24.103 | 30.3 | 37.5 | 53.105 | -22.805 | 37.4 | 49.1 | 56.211 | -18.811 | 3.4 | 4.9 | 5.897 | -2.497 | 4.1 | 4.5 | 5.594 | -1.494 | 20.5 | 10 | 19.5122 | 0.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 7.6 | 8.467 | 8.467 | -0.867 | 13.5 | 7.9153 | 12.974 | 0.526 | 142.5 | 126 | 78.244 | 64.256 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109 | 90.02 | 94.077 | 14.923 | 114.7 | 62.25 | 119.128 | -4.428 | 103.4 | 90.72 | 57.975 | 45.425 | 13.7 | 7.9297 | 9.311 | 4.389 | 8.4 | 8 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 27.7 | 29.184 | 29.184 | -1.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7 | 6.35 | 6.35 | 0.65
12/03/2025 | 15:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 650.7 | 649.91 | 646.7979 | 3.9021 | 217 | 212.4586 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 143.8 | 145.1151 | 170.3243 | -26.5243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.4 | 158.1507 | 116.6667 | 60.7333 |  |  | 116.6667 | -116.6667 | 197.6 | 158.1507 | 116.6667 | 80.9333 | 189.5 | 158.1507 | 175 | 14.5 | 198.9 | 195.122 | 195.122 | 3.778 | 105.5 | 97.561 | 97.561 | 7.939 | 379.2 | 383.2332 | 568.2985 | -189.0985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00716 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 | 4.4144 | 4.4144 | -4.4144 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 7.5 | 6.7465 | 11.26 | -3.76 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.6 | 4.9021 | 8.913 | -4.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.5 | 221.3011 | 221.3011 | 1.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461.2 | 458.878 | 458.878 | 2.322 | 31.1 | 30.0208 | 23.707 | 7.393 | 148.6 | 148.6263 | 148.6263 | -0.02634 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 176.5 | 181.6667 | 179.1728 | -2.6728 | 176.8 | 181.6667 | 179.1728 | -2.3728 | 182.5 | 181.6667 | 179.1728 | 3.3272 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.2 | 34.4195 | 34.4195 | -0.21951 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 94.99 | 94.0668 | 91.0554 | 3.9346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 46.429 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 137 | 133.3333 | 133.3333 | 3.6667 | 136.9 | 133.3333 | 133.3333 | 3.5667 | 136.2 | 133.3333 | 133.3333 | 2.8667 | 218.6 | 200 | 200 | 18.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 258.9 | 259.0771 | 264.9307 | -6.0307 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 144.3124 | 144.3127 | -5.8127 | 63.3 | 72.1562 | 72.1563 | -8.8563 | 102.9 | 102.5641 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 190 | -190 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.555 | 0.555 | -0.355 | 59.7 | 55.4 | 68.632 | -8.932 | 73.4 | 75.919 | 75.919 | -2.519 | 5.1 | 7.627 | 7.627 | -2.527 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 14.3 | 14.8 | 5.202 | 9.098 | 17.3 | 14.75 | 5.676 | 11.624 | 13.1 | 11.3 | 14.021 | -0.921 | 54.4 | 46.8 | 51.609 | 2.791 | 3.8 | 2.9 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 17.4 | 18.169 | 18.169 | -0.769 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.8 | 20.9 | 16.369 | 9.431 | 71.5 | 63 | 67.549 | 3.951 | 34.4 | 30.7 | 7.84 | 26.56 | 28.7 | 38 | 52.217 | -23.517 | 39.6 | 42.2 | 56.182 | -16.582 | 4 | 5 | 5.77 | -1.77 | 2.9 | 4.5 | 5.494 | -2.594 | 20.4 | 20 | 19.5122 | 0.8878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 3.9 | 7.816 | 7.816 | -3.916 | 12.3 | 6.1 | 12.21 | 0.09 | 140 | 131.9 | 75.179 | 64.821 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.2 | 110.8 | 102.823 | 3.377 | 110.3 | 118.5 | 123.19 | -12.89 | 102.3 | 94.5 | 54.634 | 47.666 | 11.9 | 4 | 7.999 | 3.901 | 8.4 | 8 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.7 | 6.35 | 6.35 | 1.35
12/03/2025 | 16:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 650.2 | 649.91 | 646.7979 | 3.4021 | 217.2 | 212.4586 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 143.9 | 145.1151 | 170.3243 | -26.4243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 190 | 118 | 60.8 |  |  | 118 | -118 | 199.5 | 190 | 118 | 81.5 | 190.4 | 190 | 177 | 13.4 | 201 | 195.122 | 195.122 | 5.878 | 106.6 | 97.561 | 97.561 | 9.039 | 377.6 | 383.2332 | 568.2985 | -190.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 | 4.9807 | 4.1026 | -4.1026 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.5 | 6.7465 | 11.26 | -3.76 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.1 | 4.9021 | 8.913 | -4.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.5 | 221.3011 | 221.3011 | 1.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462 | 458.878 | 458.878 | 3.122 | 29.8 | 30.0208 | 23.707 | 6.093 | 148 | 148.6263 | 148.6263 | -0.62634 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 92.2 | 87.6576 | 87.6576 | 4.5424 | 176 | 181.6667 | 180.8622 | -4.8621 | 176.2 | 181.6667 | 180.8622 | -4.6621 | 182.9 | 181.6667 | 180.8622 | 2.0379 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.2 | 34.4195 | 34.4195 | -1.2195 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 94.69 | 94.0668 | 95.2021 | -0.51212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 46.429 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 137.5 | 133.3333 | 133.3333 | 4.1667 | 137.3 | 133.3333 | 133.3333 | 3.9667 | 137.7 | 133.3333 | 133.3333 | 4.3667 | 219.3 | 200 | 200 | 19.3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 258.2 | 259.0771 | 264.9307 | -6.7307 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 144.3124 | 144.3127 | -4.7127 | 65.3 | 72.1562 | 72.1563 | -6.8563 | 103.4 | 102.5641 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 190 | -190 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.402 | 0.402 | -0.302 | 57.8 | 55.1 | 68.009 | -10.209 | 71 | 60.86 | 60.86 | 10.14 | 5.8 | 6.006 | 6.006 | -0.206 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 13.3 | 12.2 | 4.812 | 8.488 | 16 | 13.89 | 5.285 | 10.715 | 14.8 | 11.8 | 14.337 | 0.463 | 52.8 | 45.5 | 52.051 | 0.749 | 3.8 | 2.9 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 12.9 | 15.872 | 15.872 | -2.972 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.4 | 21.3 | 16.179 | 9.221 | 66.7 | 61 | 67.311 | -0.611 | 33.2 | 21.3 | 6.441 | 26.759 | 24.8 | 37.7 | 51.054 | -26.254 | 40.4 | 41.8 | 55.901 | -15.501 | 1.1 | 4.5 | 5.563 | -4.463 | 2.1 | 4.1 | 5.353 | -3.253 | 20.5 | 20 | 19.5122 | 0.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 2.6 | 7.194 | 7.194 | -4.594 | 8.2 | 3.5 | 6.184 | 2.016 | 133.7 | 81.6 | 65.821 | 67.879 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.7 | 113 | 111.513 | -1.813 | 116.9 | 120.2 | 126.772 | -9.872 | 97 | 69 | 48.024 | 48.976 | 6.4 | 1.8 | 4.662 | 1.738 | 8.5 | 8 | 6 | 2.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.7 | 6.35 | 6.35 | 1.35
12/03/2025 | 16:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 650.8 | 649.91 | 646.7979 | 4.0021 | 217.3 | 212.4586 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 144.7 | 145.1151 | 170.3243 | -25.6243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 190 | 123.6267 | 55.1733 |  |  | 123.6267 | -123.6267 | 200.3 | 190 | 123.6267 | 76.6733 | 190 | 190 | 185.44 | 4.56 | 203.5 | 195.122 | 195.122 | 8.378 | 107 | 97.561 | 97.561 | 9.439 | 378.1 | 383.2332 | 568.2985 | -190.1985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.5 | 6.7465 | 11.26 | -3.76 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 4.3 | 4.9021 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 216 | 221.3011 | 221.3011 | -5.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462 | 458.878 | 458.878 | 3.122 | 29.5 | 30.0208 | 23.707 | 5.793 | 148.4 | 148.6263 | 148.6263 | -0.22634 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 175.8 | 181.6667 | 181.6667 | -5.8667 | 176.5 | 181.6667 | 181.6667 | -5.1667 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 30.9 | 44.2751 | 44.2751 | -13.3751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.7 | 34.4195 | 34.4195 | -0.71951 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 95.06 | 95.918 | 95.918 | -0.85805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 46.429 | 48.4165 | -3.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 129.1 | 133.3333 | 133.3333 | -4.2333 | 128.8 | 133.3333 | 133.3333 | -4.5333 | 129.1 | 133.3333 | 133.3333 | -4.2333 | 213 | 200 | 200 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 257.1 | 259.0771 | 259.0771 | -1.9771 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 152.3465 | 144.3127 | -5.0127 | 63.9 | 76.1732 | 72.1563 | -8.2563 | 103.2 | 156.9759 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 190 | -190 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.346 | 0.346 | -0.246 | 47.3 | 53.1 | 67.65 | -20.35 | 41.4 | 30.388 | 30.388 | 11.012 | 3.3 | 5.203 | 5.203 | -1.903 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 11.5 | 6.2 | 3.526 | 7.974 | 13.8 | 12.47 | 3.985 | 9.815 | 16.5 | 11.6 | 14.471 | 2.029 | 49.5 | 48.9 | 51.707 | -2.207 | 3.8 | 2.9 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 8.1 | 11.334 | 11.334 | -3.234 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | -1 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.6 | 21.9 | 15.555 | 9.045 | 69.8 | 58.6 | 67.68 | 2.12 | 25.4 | 7.8 | 4.81 | 20.59 | 23.8 | 43.4 | 47.454 | -23.654 | 39.6 | 49.1 | 53.774 | -14.174 | 1.3 | 3.9 | 5.034 | -3.734 | 2.1 | 3.6 | 4.893 | -2.793 | 20.5 | 20 | 19.5122 | 0.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 2 |  |  | 2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 2 | 6.498 | 6.498 | -4.498 | 5.4 | 1.5 | 4.142 | 1.258 | 108.9 | 27.6 | 42.313 | 66.587 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.6 | 118.1 | 113.71 | -3.11 | 109.7 | 126.9 | 127.343 | -17.643 | 88.1 | 34.6 | 34.789 | 53.311 | 6.4 | 0.4 | 3.115 | 3.285 | 8.5 | 8 | 6 | 2.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 8.2 | 6.35 | 6.35 | 1.85
12/03/2025 | 17:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 650.3 | 649.91 | 646.7979 | 3.5021 | 217.5 | 212.4586 | 211.4413 | 6.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 144.6 | 145.1151 | 170.3243 | -25.7243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 190 | 111.1111 | 68.3889 |  |  | 111.1111 | -111.1111 | 200.9 | 190 | 111.1111 | 89.7889 | 189.8 | 190 | 166.6667 | 23.1333 | 203.5 | 195.122 | 195.122 | 8.378 | 107.4 | 97.561 | 97.561 | 9.839 | 378.3 | 383.2332 | 568.2985 | -189.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09284 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.5 | 6.7465 | 11.26 | -3.76 | 143.5 | 143 | 143 | 0.5 | 4.3 | 4.9021 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.6 | 221.3011 | 221.3011 | 1.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462.5 | 458.878 | 458.878 | 3.622 | 28.4 | 30.0208 | 23.707 | 4.693 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 87.1 | 87.6576 | 87.6576 | -0.55756 | 176.8 | 181.6667 | 164.4332 | 12.3668 | 177.4 | 181.6667 | 164.4332 | 12.9668 | 182.7 | 181.6667 | 164.4332 | 18.2668 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 30.1 | 44.2751 | 44.2751 | -14.1751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34 | 34.4195 | 34.4195 | -0.41951 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 95.12 | 95.918 | 95.918 | -0.79805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 46.429 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 149.2 | 133.3333 | 133.3333 | 15.8667 | 149.1 | 133.3333 | 133.3333 | 15.7667 | 149.2 | 133.3333 | 133.3333 | 15.8667 | 231.2 | 200 | 200 | 31.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 261.9 | 259.0771 | 259.0771 | 2.8229 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 152.3465 | 144.3127 | -5.0127 | 63.7 | 76.1732 | 72.1563 | -8.4563 | 103.2 | 159.544 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 190 | -190 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | -0.14 | 33 | 52 | 67.379 | -34.379 | 23.8 | 12.287 | 12.287 | 11.513 | 2.7 | 4.672 | 4.672 | -1.972 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 6 | 1.7 | 1.8 | 4.2 | 7.1 | 6.94 | 2.68 | 4.42 | 12 | 11.6 | 14.545 | -2.545 | 36.2 | 48 | 51.102 | -14.902 | 4.1 | 2.9 | 0 | 4.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 2.1 | 4.875 | 4.875 | -2.775 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.5 | 21.1 | 14.785 | 8.715 | 74.4 | 58.2 | 68.25 | 6.15 | 15.3 | 1.8 | 1.806 | 13.494 | 21 | 41.4 | 43.042 | -22.042 | 40.4 | 49.2 | 51.031 | -10.631 | 1.3 | 3.3 | 4.398 | -3.098 | 2.1 | 3.1 | 4.327 | -2.227 | 20.5 | 20 | 19.5122 | 0.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 1.2 | 5.779 | 5.779 | -4.579 | 3.4 | 0.2 | 1.848 | 1.552 | 64.6 | 5.4 | 14.015 | 50.585 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.9 | 118 | 113.744 | -6.844 | 101.1 | 125.7 | 126.911 | -25.811 | 56.9 | 8.4 | 16.308 | 40.592 | 2.2 | 0 | 1.608 | 0.592 | 8.4 | 8 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 12 |  |  | 12 | 0 |  | 35 | -35 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.8 | 6.35 | 6.35 | 1.45
12/03/2025 | 17:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 649.7 | 649.91 | 646.7979 | 2.9021 | 216.5 | 212.4586 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 144.2 | 145.1151 | 170.3243 | -26.1243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 183.3317 | 111.1111 | 68.8889 |  |  | 111.1111 | -111.1111 | 201.4 | 183.3317 | 111.1111 | 90.2889 | 190.1 | 183.3317 | 166.6667 | 23.4333 | 203 | 195.122 | 195.122 | 7.878 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 378.4 | 383.2332 | 568.2985 | -189.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.6 | 7.5928 | 7.5928 | 0.00716 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.5 | 6.7465 | 11.26 | -3.76 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.4 | 4.9021 | 8.913 | -4.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.2 | 221.3011 | 221.3011 | 0.89892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 465.3 | 458.878 | 458.878 | 6.4219 | 31.8 | 30.0208 | 23.707 | 8.093 | 150.5 | 148.6263 | 148.6263 | 1.8737 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 19.2858 | 19.2858 | -1.9858 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 87.8 | 87.6576 | 87.6576 | 0.14244 | 176.4 | 181.6667 | 177.9469 | -1.547 | 177.2 | 181.6667 | 177.9469 | -0.74695 | 182 | 181.6667 | 177.9469 | 4.053 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 45.5 | 44.2751 | 44.2751 | 1.2249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.3 | 34.4195 | 34.4195 | -0.11951 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 95.71 | 95.918 | 95.918 | -0.20805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 46.429 | 48.4165 | -2.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 143 | 133.3333 | 133.3333 | 9.6667 | 143.5 | 133.3333 | 133.3333 | 10.1667 | 145 | 133.3333 | 133.3333 | 11.6667 | 231.9 | 200 | 200 | 31.9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 259.1 | 259.0771 | 259.0771 | 0.02293 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 144.3124 | 144.3127 | -4.1127 | 64.6 | 72.1562 | 72.1563 | -7.5563 | 103.9 | 102.5641 |  | 103.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | -0.083 | 26.1 | 53.8 | 66.93 | -40.83 | 5 | 3.839 | 3.839 | 1.161 | 0 | 3.997 | 3.997 | -3.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 1 | 0.2 | 0.448 | 0.552 | 1.1 | 0.74 | 0.802 | 0.298 | 9.4 | 12.3 | 14.423 | -5.023 | 33.8 | 47.4 | 49.726 | -15.926 | 4.2 | 2.9 | 0 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 0.2 | 0.948 | 0.948 | -0.748 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.7 | 19.8 | 14.464 | 10.236 | 78.8 | 58.4 | 66.843 | 11.957 | 2.3 | 0.3 | 0.457 | 1.843 | 22.6 | 40.5 | 39.348 | -16.748 | 31.6 | 49.6 | 48.507 | -16.907 | 1.5 | 2.7 | 3.823 | -2.323 | 1.4 | 2.6 | 3.736 | -2.336 | 20.4 | 20 | 19.5122 | 0.8878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 4.991 | 4.991 | -4.991 | 1.3 | 0 | 0.588 | 0.712 | 19.8 | 1 | 3.588 | 16.212 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.6 | 117.9 | 113.47 | -16.87 | 95.2 | 125.1 | 126.191 | -30.991 | 19.8 | 1.7 | 4.447 | 15.353 | 1.6 | 0 | 0.803 | 0.797 | 8.4 | 8 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 12.1 |  |  | 12.1 | 0 |  | 35 | -35 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 1.15
12/03/2025 | 18:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 650.7 | 649.91 | 646.7979 | 3.9021 | 217.2 | 212.4586 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 143.7 | 145.1151 | 170.3243 | -26.6243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 176.6689 | 111.1111 | 69.9889 |  |  | 111.1111 | -111.1111 | 202 | 176.6689 | 111.1111 | 90.8889 | 190.6 | 176.6689 | 166.6667 | 23.9333 | 204.1 | 195.122 | 195.122 | 8.978 | 107.9 | 97.561 | 97.561 | 10.339 | 376.6 | 383.2332 | 568.2985 | -191.6985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.5 | 6.7465 | 11.26 | -3.76 | 142.9 | 143 | 143 | -0.1 | 4.3 | 4.9021 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 215.6 | 221.3011 | 221.3011 | -5.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 30.4 | 30.0208 | 23.707 | 6.693 | 143.2 | 148.6263 | 148.6263 | -5.4263 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 178.3 | 181.6667 | 176.306 | 1.994 | 178.4 | 181.6667 | 176.306 | 2.094 | 182 | 181.6667 | 176.306 | 5.694 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 45.8 | 44.2751 | 44.2751 | 1.5249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.1 | 34.4195 | 34.4195 | -0.31951 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 95.3 | 95.918 | 95.918 | -0.61805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 46.429 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 | 126 | 133.3333 | 133.3333 | -7.3333 | 125.8 | 133.3333 | 133.3333 | -7.5333 | 125.6 | 133.3333 | 133.3333 | -7.7333 | 214 | 200 | 200 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 243.5 | 259.0771 | 259.0771 | -15.5771 | 129.7 | 133.68 | 133.68 | -3.98 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 144.3124 | 144.3127 | -3.9127 | 66 | 72.1562 | 72.1563 | -6.1563 | 103.3 | 102.5641 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 67.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 32.4 | 55.2 | 66.422 | -34.022 | 0 | 1.012 | 1.012 | -1.012 | 0 | 3.274 | 3.274 | -3.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0.049 | -0.049 | 0 | 0 | 0.131 | -0.131 | 8.7 | 12.8 | 14.236 | -5.536 | 26.3 | 47.7 | 48.093 | -21.793 | 4.5 | 2.9 | 0 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.127 | 0.127 | -0.127 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | -0.7 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.1 | 19 | 14.293 | 12.807 | 73.3 | 57.2 | 64.777 | 8.523 | 0 | 0 | 0.027 | -0.027 | 19 | 39.8 | 35.892 | -16.892 | 29.3 | 49.8 | 46.057 | -16.757 | 1.8 | 2.3 | 3.267 | -1.467 | 1.3 | 2.3 | 3.137 | -1.837 | 20.4 | 20 | 19.5122 | 0.8878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0.1 | 4.181 | 4.181 | -4.081 | 0.2 | 0 | 0.001 | 0.199 | 0.6 | 0 | 0.389 | 0.211 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.1 | 117.6 | 113.094 | -10.994 | 97.5 | 122 | 125.374 | -27.874 | 0.8 | 0 | 0.653 | 0.147 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.02 | 8.4 | 8 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 13.9 |  |  | 13.9 | 0 |  | 35 | -35 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.9 | 6.35 | 6.35 | 1.55
12/03/2025 | 18:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 650.6 | 649.91 | 646.7979 | 3.8021 | 217.3 | 212.4586 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 144.5 | 145.1151 | 170.3243 | -25.8243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 193.0769 | 115.7344 | 64.9656 |  |  | 115.7344 | -115.7344 | 202.8 | 193.0769 | 115.7344 | 87.0656 | 191.2 | 193.0769 | 173.6016 | 17.5984 | 206 | 195.122 | 195.122 | 10.878 | 107.8 | 97.561 | 97.561 | 10.239 | 378.5 | 383.2332 | 568.2985 | -189.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.5 | 6.7465 | 11.26 | -3.76 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 4 | 4.9021 | 8.913 | -4.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 171.6 | 221.3011 | 221.3011 | -49.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.5 | 458.878 | 458.878 | -0.37805 | 32 | 30.0208 | 23.707 | 8.293 | 135.1 | 148.6263 | 148.6263 | -13.5263 | 42.6 |  |  | 42.6 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 176.7 | 181.6667 | 181.6667 | -4.9667 | 177.5 | 181.6667 | 181.6667 | -4.1667 | 182.3 | 181.6667 | 181.6667 | 0.63328 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 33.7 | 34.4195 | 34.4195 | -0.71951 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 95.02 | 95.918 | 95.918 | -0.89805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 46.429 | 41.4126 | 4.5874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 124.3 | 133.3333 | 138.5387 | -14.2387 | 124.2 | 133.3333 | 138.5387 | -14.3387 | 124 | 133.3333 | 138.5387 | -14.5387 | 211.6 | 200 | 207.8081 | 3.7919 | 39.9 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 227.5 | 259.0771 | 236.2242 | -8.7242 | 125.1 | 133.68 | 133.68 | -8.58 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 152.3465 | 144.3127 | -4.1127 | 64.4 | 76.1732 | 72.1563 | -7.7563 | 102.9 | 147.6972 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 125.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 55.1 | 67.114 | -18.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.813 | 2.813 | -2.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 12.7 | 14.419 | -5.019 | 24.6 | 48.3 | 47.823 | -23.223 | 4.5 | 2.9 | 0 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.8 | 18.4 | 13.578 | 9.222 | 62.6 | 55.5 | 62.658 | -0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 39.7 | 32.279 | -18.979 | 29.6 | 50 | 43.09 | -13.49 | 1.4 | 1.9 | 2.744 | -1.344 | 1.4 | 2 | 2.743 | -1.343 | 20.5 | 20 | 19.5122 | 0.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 3.284 | 3.284 | -3.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.9 | 117.2 | 112.604 | 2.296 | 111.8 | 111.6 | 119.344 | -7.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8 | 6 | 2.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 19.2 |  |  | 19.2 | 0 |  | 35 | -35 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 1.15
12/03/2025 | 19:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 651.7 | 649.91 | 646.7979 | 4.9021 | 217.3 | 212.4586 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 145.3 | 145.1151 | 170.3243 | -25.0243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 193.0769 | 158.5044 | 22.5956 |  |  | 158.5044 | -158.5044 | 203.5 | 193.0769 | 158.5044 | 44.9956 | 191.8 | 193.0769 | 237.7566 | -45.9566 | 203.6 | 195.122 | 195.122 | 8.478 | 108 | 97.561 | 97.561 | 10.439 | 379 | 383.2332 | 568.2985 | -189.2985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.8 | 7.5928 | 7.5928 | 0.20716 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.6 | 6.7465 | 11.26 | -3.66 | 143.2 | 143 | 143 | 0.2 | 4.5 | 4.9021 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.5 | 221.3011 | 221.3011 | 1.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 462.3 | 458.878 | 458.878 | 3.4219 | 50.9 | 30.0208 | 23.707 | 27.193 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 42.6 |  |  | 42.6 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 177.4 | 181.6667 | 181.6667 | -4.2667 | 178.3 | 181.6667 | 181.6667 | -3.3667 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 35 | 34.4195 | 34.4195 | 0.58049 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 95.23 | 95.918 | 95.918 | -0.68805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 46.429 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 138.9 | 133.3333 | 133.3333 | 5.5667 | 138.8 | 133.3333 | 133.3333 | 5.4667 | 137.1 | 133.3333 | 133.3333 | 3.7667 | 221.1 | 200 | 200 | 21.1 | 39.9 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 259.5 | 259.0771 | 259.0771 | 0.42293 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 152.3465 | 144.3127 | -3.7127 | 66.1 | 76.1732 | 72.1563 | -6.0563 | 103.1 | 176.11 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 175.14 | 0 | 124.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 55.2 | 68.208 | -12.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 2.438 | -2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12.7 | 14.727 | -4.527 | 34.8 | 48.6 | 48.007 | -13.207 | 4.5 | 2.9 | 0 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.4 | 17.9 | 12.682 | 6.718 | 50.1 | 51.1 | 60.523 | -10.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 39.7 | 28.613 | -16.513 | 33.4 | 49.9 | 39.951 | -6.551 | 0.4 | 1.8 | 2.232 | -1.832 | 0.2 | 1.9 | 2.418 | -2.218 | 20.5 | 20 | 19.5122 | 0.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 2.359 | 2.359 | -2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.6 | 110.3 | 112.076 | -6.476 | 100.2 | 100 | 111.576 | -11.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8 | 6 | 2.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 | 0 |  | 35 | -35 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 6.5 | 6.35 | 6.35 | 0.15
12/03/2025 | 19:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 651.1 | 649.91 | 646.7979 | 4.3021 | 217.3 | 212.4586 | 211.4413 | 5.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 145.3 | 145.1151 | 170.3243 | -25.0243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 193.0769 | 166.7712 | 14.2288 |  |  | 166.7712 | -166.7712 | 202.3 | 193.0769 | 166.7712 | 35.5288 | 191.8 | 193.0769 | 250.1568 | -58.3568 | 206 | 195.122 | 195.122 | 10.878 | 108.1 | 97.561 | 97.561 | 10.539 | 378.5 | 383.2332 | 568.2985 | -189.7985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.7 | 7.5928 | 7.5928 | 0.10716 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.6 | 6.7465 | 11.26 | -3.66 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.4 | 4.9021 | 8.913 | -4.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 221.5 | 221.3011 | 221.3011 | 0.19892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.5 | 458.878 | 458.878 | -0.37805 | 77.6 | 30.0208 | 23.707 | 53.893 | 149.1 | 148.6263 | 148.6263 | 0.47366 | 42.6 |  |  | 42.6 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 87.8 | 87.6576 | 87.6576 | 0.14244 | 179.8 | 181.6667 | 181.6667 | -1.8667 | 179.8 | 181.6667 | 181.6667 | -1.8667 | 182.3 | 181.6667 | 181.6667 | 0.63328 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 34.1 | 34.4195 | 34.4195 | -0.31951 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 95.09 | 95.918 | 95.918 | -0.82805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 46.429 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 138.8 | 138.6667 | 138.6667 | 0.13333 | 138.6 | 138.6667 | 138.6667 | -0.06667 | 138.9 | 138.6667 | 138.6667 | 0.23333 | 225.7 | 208 | 208 | 17.7 | 39.9 | 74.2155 |  | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 270 | 271.122 | 271.122 | -1.122 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 152.3465 | 144.3127 | -3.7127 | 65.5 | 76.1732 | 72.1563 | -6.6563 | 103 | 176.11 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 137.8817 | 0 | 125.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 55.4 | 66.869 | -25.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 2.379 | -2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 13.2 | 14.627 | 0.573 | 49.1 | 48.9 | 46.813 | 2.287 | 4.8 | 2.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22 | 17.4 | 11.965 | 10.035 | 34 | 45.9 | 56.072 | -22.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 39.8 | 28.424 | -16.024 | 32.5 | 49.8 | 40.343 | -7.843 | 0.9 | 1.8 | 2.036 | -1.136 | 0.8 | 1.9 | 2.267 | -1.467 | 20.5 | 20 | 19.5122 | 0.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 2.012 | 2.012 | -2.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.9 | 101.3 | 104.715 | 3.185 | 92.6 | 85 | 97.353 | -4.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 6 | 2.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 18.1 |  |  | 18.1 | 0 |  | 35 | -35 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 1.15
12/03/2025 | 20:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 0 |  | 1.64 | -1.64 | 649 | 649.91 | 646.7979 | 2.2021 | 217.1 | 212.4586 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 145.4 | 145.1151 | 170.3243 | -24.9243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 193.0769 | 169.9023 | 11.0977 |  |  | 169.9023 | -169.9023 | 202.1 | 193.0769 | 169.9023 | 32.1977 | 192.1 | 193.0769 | 254.8535 | -62.7535 | 205.2 | 195.122 | 195.122 | 10.078 | 108 | 97.561 | 97.561 | 10.439 | 378 | 383.2332 | 568.2985 | -190.2985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29284 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.5 | 6.7465 | 11.26 | -3.76 | 143.7 | 143 | 143 | 0.7 | 4.2 | 4.9021 | 8.913 | -4.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.1 | 221.3011 | 221.3011 | 0.79892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.9 | 458.878 | 458.878 | 0.02195 | 82 | 30.0208 | 23.707 | 58.293 | 148.5 | 148.6263 | 148.6263 | -0.12634 | 42.5 |  |  | 42.5 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 176.4 | 181.6667 | 181.6667 | -5.2667 | 176.3 | 181.6667 | 181.6667 | -5.3667 | 182.4 | 181.6667 | 181.6667 | 0.73328 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 |  |  |  | 0 | 9.2 | 5.9141 | 7.8816 | 1.3184 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 31.8 | 34.4195 | 34.4195 | -2.6195 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 95.01 | 95.918 | 95.918 | -0.90805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 46.429 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 134 | 138.6667 | 138.6667 | -4.6667 | 133.9 | 138.6667 | 138.6667 | -4.7667 | 135 | 138.6667 | 138.6667 | -3.6667 | 228.4 | 208 | 208 | 20.4 | 73.8 | 74.2155 |  | 73.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 267.1 | 271.122 | 271.122 | -4.022 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 152.3465 | 144.3127 | -3.0127 | 65.4 | 76.1732 | 72.1563 | -6.7563 | 168.3 | 176.11 |  | 168.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 144.8979 | 0 | 125.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 55.2 | 64.719 | -34.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 2.426 | -2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 13.5 | 14.391 | 1.009 | 45.5 | 48.4 | 45.16 | 0.34 | 4.8 | 2.9 | 2.901 | 1.899 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | -1.2 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.5 | 16.4 | 11.309 | 6.191 | 29 | 43.7 | 50.849 | -21.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 40.1 | 29.393 | -17.293 | 31.7 | 51.7 | 41.913 | -10.213 | 0.8 | 1.9 | 1.945 | -1.145 | 1 | 1.9 | 2.173 | -1.173 | 20.5 | 20 | 19.5122 | 0.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 1.858 | 1.858 | -1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.8 | 91.7 | 95.077 | 5.723 | 87.1 | 71.9 | 80.978 | 6.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 6 | 2.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 17.9 |  |  | 17.9 | 0 |  | 35 | -35 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.9 | 6.35 | 6.35 | 1.55
12/03/2025 | 20:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 649.5 | 649.91 | 646.7979 | 2.7021 | 217 | 212.4586 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 145.1 | 145.1151 | 170.3243 | -25.2243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 193.0769 | 169.9651 | 10.3349 |  |  | 169.9651 | -169.9651 | 202.1 | 193.0769 | 169.9651 | 32.1349 | 191.7 | 193.0769 | 254.9476 | -63.2476 | 206.5 | 204.878 | 204.878 | 1.622 | 107.9 | 102.439 | 102.439 | 5.461 | 377.5 | 383.2332 | 568.2985 | -190.7985 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19284 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.5 | 6.7465 | 11.26 | -3.76 | 143 | 143 | 143 | 0 | 4.2 | 4.9021 | 8.913 | -4.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 210.2 | 221.3011 | 221.3011 | -11.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.2 | 458.878 | 458.878 | 0.32195 | 82 | 30.0208 | 23.707 | 58.293 | 146.5 | 148.6263 | 148.6263 | -2.1263 | 42.5 |  |  | 42.5 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 175.5 | 181.6667 | 181.6667 | -6.1667 | 175.8 | 181.6667 | 181.6667 | -5.8667 | 182.3 | 181.6667 | 181.6667 | 0.63328 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9 | 5.9141 | 7.8816 | 1.1184 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 45.3 | 44.2751 | 44.2751 | 1.0249 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 31.5 | 34.4195 | 34.4195 | -2.9195 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 94.88 | 95.918 | 95.918 | -1.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 46.429 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 133.7 | 138.6667 | 138.6667 | -4.9667 | 133.4 | 138.6667 | 138.6667 | -5.2667 | 133.7 | 138.6667 | 138.6667 | -4.9667 | 220 | 208 | 208 | 12 | 73.4 | 74.2155 |  | 73.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 263.7 | 271.122 | 271.122 | -7.4219 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 152.3465 | 144.3127 | -4.0127 | 65.3 | 76.1732 | 72.1563 | -6.8563 | 181.8 | 176.11 |  | 181.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 130.7534 | 0 | 124.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 53.6 | 59.913 | -28.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 2.341 | -2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 13.4 | 13.557 | -2.057 | 38.4 | 47.7 | 43.296 | -4.896 | 4.8 | 2.9 | 2.901 | 1.899 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | -1.6 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.5 | 15.1 | 10.863 | 10.637 | 32.6 | 42.5 | 48.256 | -15.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 40.7 | 29.347 | -15.247 | 33.1 | 54.3 | 42.037 | -8.937 | 0.8 | 1.9 | 1.905 | -1.105 | 0.7 | 1.9 | 2.033 | -1.333 | 20.5 | 20 | 19.5122 | 0.9878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 1.784 | 1.784 | -1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.5 | 82 | 84.09 | 0.41 | 70.9 | 64.2 | 69.319 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 6 | 2.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 17.9 |  |  | 17.9 | 0 |  | 35 | -35 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 6.5 | 6.35 | 6.35 | 0.15
12/03/2025 | 21:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 651.7 | 649.91 | 646.7979 | 4.9021 | 217.9 | 212.4586 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 145.7 | 145.1151 | 170.3243 | -24.6243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 193.0769 | 169.8383 | 11.7617 |  |  | 169.8383 | -169.8383 | 203 | 193.0769 | 169.8383 | 33.1617 | 192.2 | 193.0769 | 254.7574 | -62.5574 | 206 | 204.878 | 204.878 | 1.122 | 108.3 | 102.439 | 102.439 | 5.861 | 377.6 | 383.2332 | 568.2985 | -190.6985 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.7073 | 164.7073 | -3.1073 | 7.3 | 7.5928 | 7.5928 | -0.29284 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.5 | 6.7465 | 11.26 | -3.76 | 143.1 | 143 | 143 | 0.1 | 4.2 | 4.9021 | 8.913 | -4.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 202.2 | 221.3011 | 221.3011 | -19.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.9 | 458.878 | 458.878 | 0.02195 | 82 | 30.0208 | 23.707 | 58.293 | 143.7 | 148.6263 | 148.6263 | -4.9263 | 42.6 |  |  | 42.6 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 176.4 | 181.6667 | 181.6667 | -5.2667 | 176.5 | 181.6667 | 181.6667 | -5.1667 | 183.2 | 181.6667 | 181.6667 | 1.5333 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 5.9141 | 7.8816 | 1.2184 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 39.8 | 44.2751 | 44.2751 | -4.4751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 31.7 | 34.4195 | 34.4195 | -2.7195 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 94.87 | 95.918 | 95.918 | -1.048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 46.429 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 133.9 | 138.6667 | 138.6667 | -4.7667 | 133.7 | 138.6667 | 138.6667 | -4.9667 | 133.6 | 138.6667 | 138.6667 | -5.0667 | 220.1 | 208 | 208 | 12.1 | 74 | 74.2155 |  | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 254.9 | 271.122 | 271.122 | -16.2219 | 128.7 | 133.68 | 133.68 | -4.98 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 152.3465 | 144.3127 | -2.8127 | 65.7 | 76.1732 | 72.1563 | -6.4563 | 182.4 | 168.1741 |  | 182.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 128.2051 | 0 | 125.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 51.7 | 54.221 | -18.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 2.214 | -2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 13.1 | 12.525 | -1.125 | 36 | 45.6 | 41.362 | -5.362 | 4.8 | 2.9 | 2.901 | 1.899 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | -2 | 20.5 | 19.8692 | 19.8692 | 0.63076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.6 | 14.7 | 10.487 | 5.113 | 24.3 | 39.5 | 46.54 | -22.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 41.2 | 28.963 | -8.763 | 48.1 | 55.7 | 41.679 | 6.421 | 1.3 | 2 | 1.883 | -0.583 | 0.7 | 1.8 | 1.877 | -1.177 | 20.4 | 20 | 19.5122 | 0.8878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 1.736 | 1.736 | -1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.9 | 72.6 | 72.653 | 3.247 | 62.6 | 56.1 | 59.231 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 6 | 2.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 17.9 |  |  | 17.9 | 0 |  | 35 | -35 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 8.2 | 6.35 | 6.35 | 1.85
12/03/2025 | 21:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 649.7 | 649.91 | 646.7979 | 2.9021 | 217 | 212.4586 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 145 | 145.1151 | 170.3243 | -25.3243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 193.0769 | 163.3081 | 18.2919 |  |  | 163.3081 | -163.3081 | 201.9 | 193.0769 | 163.3081 | 38.5919 | 191.4 | 193.0769 | 244.9621 | -53.5621 | 205.4 | 204.878 | 204.878 | 0.52198 | 107.3 | 102.439 | 102.439 | 4.861 | 378.7 | 383.2332 | 568.2985 | -189.5985 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.5 | 7.5928 | 7.5928 | -0.09284 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.6 | 6.7465 | 11.26 | -3.66 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.3 | 4.9021 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 162 | 221.3011 | 221.3011 | -59.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 459.8 | 458.878 | 458.878 | 0.92195 | 82 | 30.0208 | 23.707 | 58.293 | 125.3 | 148.6263 | 148.6263 | -23.3263 | 42.5 |  |  | 42.5 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 174.9 | 181.6667 | 181.6667 | -6.7667 | 175 | 181.6667 | 181.6667 | -6.6667 | 182.8 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1333 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 5.9141 | 7.8816 | 1.2184 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 29.6 | 44.2751 | 44.2751 | -14.6751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 31.4 | 34.4195 | 34.4195 | -3.0195 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 95.06 | 95.918 | 95.918 | -0.85805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 46.429 | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 133.5 | 138.6667 | 140 | -6.5 | 133.3 | 138.6667 | 140 | -6.7 | 132.7 | 138.6667 | 140 | -7.3 | 219.4 | 208 | 210 | 9.4 | 74 | 74.2155 |  | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 213.9 | 271.122 | 264.9307 | -51.0307 | 117.9 | 133.68 | 133.68 | -15.78 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 152.3465 | 144.3127 | -2.9127 | 66.1 | 76.1732 | 72.1563 | -6.0563 | 182.2 | 137.6101 |  | 182.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 128.2051 | 0 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 48.8 | 50.891 | -6.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 2.329 | -2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.6 | 11.624 | 1.876 | 42.7 | 43.1 | 39.477 | 3.223 | 4.8 | 2.9 | 2.901 | 1.899 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | -1.4 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.5 | 14.7 | 10.352 | 5.148 | 28.8 | 35.9 | 44.249 | -15.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 41.4 | 28.669 | -5.469 | 54.6 | 56.7 | 41.531 | 13.069 | 1.3 | 2 | 1.882 | -0.582 | 1.3 | 1.7 | 1.738 | -0.438 | 20.4 | 20 | 19.5122 | 0.8878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 1.788 | 1.788 | -1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.7 | 63.3 | 62.24 | 9.46 | 69 | 46.9 | 49.888 | 19.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 6 | 2.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 17.9 |  |  | 17.9 | 0 |  | 35 | -35 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.8 | 6.35 | 6.35 | 1.45
12/03/2025 | 22:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.7 |  | 1.64 | 0.06 | 648 | 649.91 | 646.7979 | 1.2021 | 216.9 | 212.4586 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 144.8 | 145.1151 | 170.3243 | -25.5243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.8 | 193.0769 | 155.0829 | 25.7171 |  |  | 155.0829 | -155.0829 | 198.3 | 193.0769 | 155.0829 | 43.2171 | 191 | 193.0769 | 232.6244 | -41.6244 | 205.4 | 204.878 | 204.878 | 0.52198 | 107.9 | 102.439 | 102.439 | 5.461 | 378.7 | 383.2332 | 568.2985 | -189.5985 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.7073 | 164.7073 | -3.5073 | 7.2 | 7.5928 | 7.5928 | -0.39284 | 3.1 | 4.1678 | 4.1678 | -1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.6 | 6.7465 | 11.26 | -3.66 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 4.3 | 4.9021 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 144 | 221.3011 | 221.3011 | -77.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 457.4 | 458.878 | 458.878 | -1.4781 | 82 | 30.0208 | 23.707 | 58.293 | 123.6 | 148.6263 | 148.6263 | -25.0263 | 42.5 |  |  | 42.5 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 174.3 | 181.6667 | 181.6667 | -7.3667 | 174.6 | 181.6667 | 181.6667 | -7.0667 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 5.9141 | 7.8816 | 1.2184 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 29 | 44.2751 | 44.2751 | -15.2751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 31.4 | 34.4195 | 34.4195 | -3.0195 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 94.57 | 95.918 | 95.918 | -1.348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 46.429 | 41.4126 | 5.1874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 132.7 | 138.6667 | 141.339 | -8.639 | 132.6 | 138.6667 | 141.339 | -8.739 | 132.7 | 138.6667 | 141.339 | -8.639 | 219.1 | 208 | 212.0086 | 7.0914 | 73.7 | 57.166 |  | 73.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 211 | 271.122 | 259.052 | -48.052 | 116.6 | 133.68 | 133.68 | -17.08 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 152.3465 | 144.3127 | -3.0127 | 64.9 | 76.1732 | 72.1563 | -7.2563 | 167.2 | 102.5641 |  | 167.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 128.2051 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 46.2 | 48.347 | -13.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 2.526 | -2.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 12 | 10.767 | 5.833 | 48.2 | 41.5 | 37.609 | 10.591 | 4.8 | 2.9 | 2.901 | 1.899 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | -1.2 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.2195 | 19.2195 | 0.58049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.8 | 14.3 | 10.296 | 8.504 | 36.4 | 35.3 | 41.767 | -5.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 41.5 | 28.405 | 3.195 | 68.3 | 57.5 | 41.453 | 26.847 | 2 | 2 | 1.889 | 0.111 | 1.5 | 1.5 | 1.605 | -0.105 | 20.4 | 20 | 19.5122 | 0.8878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 1.873 | 1.873 | -1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.1 | 56 | 52.167 | 24.933 | 74.2 | 39.3 | 40.793 | 33.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8 | 6 | 2.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 18 |  |  | 18 | 0 |  | 35 | -35 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 6.3 | 6.35 | 6.35 | -0.05
12/03/2025 | 22:30 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | 0.09 | 1.6 |  | 1.64 | -0.04 | 650.6 | 649.91 | 646.7979 | 3.8021 | 216.6 | 212.4586 | 211.4413 | 5.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 145.1 | 145.1151 | 170.3243 | -25.2243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 193.0769 | 140.3038 | 40.7962 |  |  | 140.3038 | -140.3038 | 199.6 | 193.0769 | 140.3038 | 59.2962 | 191.1 | 193.0769 | 210.4558 | -19.3558 | 202.2 | 204.878 | 204.878 | -2.678 | 104.2 | 102.439 | 102.439 | 1.761 | 378.4 | 383.2332 | 568.2985 | -189.8985 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19284 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 | 16.8737 | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 7.6 | 6.7465 | 11.26 | -3.66 | 142.8 | 143 | 143 | -0.2 | 4.2 | 4.9021 | 8.913 | -4.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 177.4 | 221.3011 | 221.3011 | -43.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 460.5 | 458.878 | 458.878 | 1.622 | 82 | 30.0208 | 23.707 | 58.293 | 132.2 | 148.6263 | 148.6263 | -16.4263 | 42.5 |  |  | 42.5 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 175.4 | 181.6667 | 181.6667 | -6.2667 | 175.9 | 181.6667 | 181.6667 | -5.7667 | 182.7 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0333 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 5.9141 | 7.8816 | 1.2184 | 45.3 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9663 | 23.8 | 44.2751 | 44.2751 | -20.4751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 31.6 | 34.4195 | 34.4195 | -2.8195 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 95.02 | 95.918 | 95.918 | -0.89805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 46.429 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 124.4 | 133.3333 | 133.3333 | -8.9333 | 124.1 | 133.3333 | 133.3333 | -9.2333 | 124.7 | 133.3333 | 133.3333 | -8.6333 | 212.7 | 200 | 200 | 12.7 | 0 | 74.2155 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 232.4 | 271.122 | 271.122 | -38.7219 | 122.4 | 133.68 | 133.68 | -11.28 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 152.3465 | 144.3127 | -2.6127 | 64.2 | 76.1732 | 72.1563 | -7.9563 | 103.5 | 127.8625 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 44.8 | 45.568 | -10.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.718 | 2.718 | -1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 11.2 | 10.047 | 4.553 | 49.3 | 40.3 | 35.027 | 14.273 | 4.8 | 2.9 | 2.901 | 1.899 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.7 | 13.9 | 10.604 | 1.096 | 35.9 | 35.7 | 39.611 | -3.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | 27.462 | -2.462 | 53.8 | 58.1 | 41.311 | 12.489 | 2.1 | 1.9 | 1.815 | 0.285 | 1.9 | 1.3 | 1.402 | 0.498 | 20.4 | 20 | 19.5122 | 0.8878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4 |  |  | 4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0.2 | 2.026 | 2.026 | -1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.2 | 49.3 | 44.174 | 26.026 | 70.2 | 36.7 | 34.583 | 35.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 6 | 2.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 18 |  |  | 18 | 0 |  | 35 | -35 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.9 | 6.35 | 6.35 | 1.55
12/03/2025 | 23:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 |  | 1.64 | -0.04 | 651.3 | 649.91 | 646.7979 | 4.5021 | 217.1 | 212.4586 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 145.3 | 145.1151 | 170.3243 | -25.0243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 193.0769 | 122.9836 | -0.08363 |  |  | 122.9836 | -122.9836 | 123 | 193.0769 | 122.9836 | 0.01637 | 155.1 | 193.0769 | 184.4754 | -29.3754 | 207.9 | 204.878 | 204.878 | 3.022 | 108.4 | 102.439 | 102.439 | 5.961 | 379 | 383.2332 | 568.2985 | -189.2985 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19284 | 3.2 | 4.1678 | 4.1678 | -0.9678 | 0 | 16.8737 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.6 | 6.7465 | 11.26 | -3.66 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.3 | 4.9021 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 216.3 | 221.3011 | 221.3011 | -5.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.8 | 458.878 | 458.878 | -0.07805 | 82 | 30.0208 | 23.707 | 58.293 | 147.4 | 148.6263 | 148.6263 | -1.2263 | 42.6 |  |  | 42.6 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 175.3 | 181.6667 | 181.6667 | -6.3667 | 175.9 | 181.6667 | 181.6667 | -5.7667 | 183 | 181.6667 | 181.6667 | 1.3333 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 5.9141 | 7.8816 | 1.2184 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 31.9 | 44.2751 | 44.2751 | -12.3751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 31.6 | 34.4195 | 34.4195 | -2.8195 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 94.84 | 95.918 | 95.918 | -1.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 46.429 | 0 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 127.2 | 133.3333 | 140.1036 | -12.9036 | 126.9 | 133.3333 | 140.1036 | -13.2036 | 127.4 | 133.3333 | 140.1036 | -12.7036 | 215.2 | 200 | 210.1554 | 5.0446 | 0 | 62.971 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 263.8 | 271.122 | 241.0614 | 22.7386 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 152.3465 | 144.3127 | -2.7127 | 66.6 | 76.1732 | 72.1563 | -5.5563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 43.8 | 42.71 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.908 | 2.908 | -0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 10.5 | 9.373 | 3.527 | 48.1 | 37.1 | 32.208 | 15.892 | 4.8 | 2.9 | 2.901 | 1.899 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.3 | 14.9 | 11.034 | 7.266 | 16.8 | 35 | 37.564 | -20.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 40.5 | 26.294 | -13.194 | 31.8 | 58.5 | 41.148 | -9.348 | 0.7 | 1.8 | 1.712 | -1.012 | 1.4 | 1.1 | 1.174 | 0.226 | 20.4 | 20 | 19.5122 | 0.8878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4 |  |  | 4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0.9 | 2.202 | 2.202 | -1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.3 | 42.8 | 36.873 | 32.427 | 59.2 | 33.9 | 29.333 | 29.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8 | 6 | 2.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 18.2 |  |  | 18.2 | 0 |  | 35 | -35 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.1 | 6.35 | 6.35 | 0.75
12/03/2025 | 23:30 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 |  | 1.64 | -0.04 | 647.2 | 649.91 | 646.7979 | 0.40211 | 216.4 | 212.4586 | 211.4413 | 4.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 145.3 | 145.1151 | 170.3243 | -25.0243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 185.7958 | 111.1111 | -8.0111 |  |  | 111.1111 | -111.1111 | 103.2 | 185.7958 | 111.1111 | -7.9111 | 133.9 | 185.7958 | 166.6667 | -32.7667 | 208.4 | 204.878 | 204.878 | 3.522 | 108.2 | 102.439 | 102.439 | 5.761 | 377 | 383.2332 | 568.2985 | -191.2985 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19284 | 2.9 | 4.1678 | 4.1678 | -1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.6 | 6.7465 | 11.26 | -3.66 | 143.3 | 143 | 143 | 0.3 | 4.5 | 4.9021 | 8.913 | -4.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 159.2 | 221.3011 | 221.3011 | -62.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 454.8 | 458.878 | 458.878 | -4.0781 | 81.9 | 30.0208 | 23.707 | 58.193 | 133.4 | 148.6263 | 148.6263 | -15.2263 | 42.4 |  |  | 42.4 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 175.2 | 181.6667 | 144.9718 | 30.2281 | 176.1 | 181.6667 | 144.9718 | 31.1282 | 182 | 181.6667 | 144.9718 | 37.0281 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 |  |  |  | 0 | 9 | 5.9141 | 7.8816 | 1.1184 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 31.8 | 44.2751 | 44.2751 | -12.4751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 31.8 | 34.4195 | 34.4195 | -2.6195 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 94.88 | 95.918 | 95.918 | -1.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 106.7 | 133.3333 | 141.5448 | -34.8448 | 106.6 | 133.3333 | 141.5448 | -34.9448 | 106.7 | 133.3333 | 141.5448 | -34.8448 | 200.2 | 200 | 212.3173 | -12.1173 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 265.6 | 271.122 | 234.7339 | 30.8661 | 117.2 | 133.68 | 133.68 | -16.48 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 144.3124 | 144.3127 | -2.7127 | 66.5 | 72.1562 | 72.1563 | -5.6563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 43.9 | 39.464 | 7.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.613 | 3.613 | -1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 10.1 | 8.869 | 9.831 | 56.2 | 33.3 | 29.224 | 26.976 | 4.8 | 2.9 | 2.901 | 1.899 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.7 | 16.4 | 11.672 | 11.028 | 15.7 | 34 | 37.006 | -21.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 39.9 | 25.838 | -17.438 | 18.6 | 58.7 | 40.237 | -21.637 | 0.5 | 1.6 | 1.618 | -1.118 | 0.9 | 1 | 1.044 | -0.144 | 20.4 | 20 | 19.5122 | 0.8878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4 |  |  | 4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0.9 | 2.295 | 2.295 | -1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.4 | 36.2 | 30.428 | 28.972 | 61.9 | 30.2 | 25.31 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8 | 6 | 2.6 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 18.6 |  |  | 18.6 | 0 |  | 35 | -35 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.8 | 6.35 | 6.35 | 1.45
13/03/2025 | 00:00 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 1.6 |  | 1.64 | -0.04 | 650.8 | 649.91 | 646.7979 | 4.0021 | 217.4 | 212.4586 | 211.4413 | 5.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 145.1 | 145.1151 | 170.3243 | -25.2243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 132.8681 | 111.1111 | -7.5111 |  |  | 111.1111 | -111.1111 | 103.5 | 132.8681 | 111.1111 | -7.6111 | 133.8 | 132.8681 | 166.6667 | -32.8667 | 123.9 | 204.878 | 127.0585 | -3.1585 | 78.9 | 102.439 | 63.5292 | 15.3708 | 380.7 | 383.2332 | 568.2985 | -187.5985 | 0 | 10.1727 | 10.1727 | -10.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.4 | 7.5928 | 7.5928 | -0.19284 | 3 | 4.1678 | 4.1678 | -1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 7.6 | 6.7465 | 11.26 | -3.66 | 142.7 | 143 | 143 | -0.3 | 3.7 | 4.9021 | 8.913 | -5.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 176.8 | 221.3011 | 221.3011 | -44.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 458.1 | 458.878 | 458.878 | -0.77805 | 81.8 | 30.0208 | 23.707 | 58.093 | 137.7 | 148.6263 | 148.6263 | -10.9263 | 42.5 |  |  | 42.5 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.7 | 17.561 | 2.139 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 121.4 | 181.6667 | 133.3333 | -11.9333 | 121.8 | 181.6667 | 133.3333 | -11.5333 | 154.1 | 181.6667 | 133.3333 | 20.7667 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 |  |  |  | 0 | 9.1 | 5.9141 | 7.8816 | 1.2184 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 | 31.8 | 44.2751 | 44.2751 | -12.4751 |  |  | 3.8873 | -3.8873 | 31.6 | 34.4195 | 34.4195 | -2.8195 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 94.98 | 95.918 | 95.918 | -0.93805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 | 125.5 | 133.3333 | 140.4651 | -14.9651 | 125.2 | 133.3333 | 140.4651 | -15.2651 | 125.9 | 133.3333 | 140.4651 | -14.5651 | 214.1 | 200 | 210.6977 | 3.4023 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.3927 | 3.8073 | -1.7073 | 250.3 | 271.122 | 239.4742 | 10.8258 | 123.2 | 133.68 | 133.68 | -10.48 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 144.3124 | 144.3127 | -2.5127 | 65.5 | 72.1562 | 72.1563 | -6.6563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 43.7 | 36.088 | -6.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.489 | 4.489 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.9 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.7 | 8.421 | 0.879 | 25.6 | 31.2 | 26.185 | -0.585 | 4.8 | 2.9 | 2.901 | 1.899 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.2195 | 19.2195 | 0.68049 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.8 | 17.1 | 12.381 | 10.419 | 7.3 | 31.4 | 36.944 | -29.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39.3 | 25.619 | -18.619 | 14.9 | 58.9 | 39.076 | -24.176 | 0.8 | 1.5 | 1.526 | -0.726 | 0.4 | 1 | 0.947 | -0.547 | 20.4 | 20 | 19.5122 | 0.8878 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 4 |  |  | 4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 20 | 2 | 18 | 2.3 | 2.361 | 2.361 | -0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.1 | 31.5 | 24.268 | 46.832 | 52 | 27.2 | 21.696 | 30.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 6 | 2.5 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 |  |  |  | 0 | 18.9 |  |  | 18.9 | 0 |  | 35 | -35 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.636 | -12.636 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 1.15
EJEC (MWh) |  | 25.05 | 24.24 | 24.24 |  | 15.9 | 0 | 39.36 |  | 15606.9 | 15558.5749 | 15523.1494 |  | 5104.45 | 4871.9836 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2159.45 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 3505.35 | 3542.0542 | 4087.7837 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3584.8 | 3748.5276 | 3132.0521 |  | 0 | 0 | 3132.0521 |  | 3858.75 | 3748.5276 | 3132.0521 |  | 4024.65 | 3748.5276 | 4698.0781 |  | 4568 | 4205.4652 | 4079.3314 |  | 2443.25 | 2102.7325 | 2039.6656 |  | 9077.95 | 9197.5961 | 13639.165 |  | 210.1 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3961.5 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 180.2 | 182.2282 | 182.2282 |  | 72.9 | 100.0272 | 100.0272 |  | 28.4 | 65.8067 | 14.5149 |  | 151.9 | 165.0888 | 165.0888 |  | 177 | 213.8211 | 270.24 |  | 3437.55 | 3432 | 3432 |  | 105.5 | 163.7764 | 213.912 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2656.9 | 2709.7289 | 2709.7289 |  | 4841.95 | 5311.4811 | 5311.4811 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 153.36 | 153.36 |  | 11044.75 | 11013.0732 | 11013.0732 |  | 1006 | 914.1751 | 568.9675 |  | 3405.2 | 3555.3248 | 3567.0322 |  | 339.9 | 0 | 0 |  | 442.15 | 462.8604 | 462.8604 |  | 472.8 | 448.2013 | 421.4635 |  | 2161.4 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3980.2 | 4100.1883 | 3176.9935 |  | 3991.05 | 4100.1883 | 3959.8354 |  | 4242.35 | 4100.1883 | 3529.6645 |  | 2594.95 | 2661.9161 | 2661.9161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 185.8 | 164.565 | 189.1586 |  | 1089.05 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 1023 | 1062.6029 | 1062.6029 |  | 0 | 0 | 93.2942 |  | 807.45 | 826.0682 | 826.0682 |  | 4173.45 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 2281.115 | 2300.182 | 2239.9785 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 796.5 | 679.1833 | 670.8268 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2088.1 | 2131.5744 | 2131.5744 |  | 2960 | 3077.6655 | 2869.9968 |  | 2956.6 | 3077.6655 | 2869.9968 |  | 2955.7 | 3077.6655 | 2869.9968 |  | 5005.4 | 4616.4982 | 4304.9952 |  | 371.55 | 490.6961 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50.25 | 57.4243 | 91.3745 |  | 5528.6 | 6171.2235 | 6120.1079 |  | 3082.25 | 3208.319 | 3208.319 |  | 1523.4 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1887.9 | 1885.632 | 1885.632 |  | 722.4 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3383.7 | 3535.8044 | 3463.5041 |  | 1579.8 | 1767.9023 | 1731.7519 |  | 1763.55 | 1903.373 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 772.85 | 1369.1442 | 1262.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.45 | 6.2235 | 6.2235 |  | 802.45 | 1112.55 | 1169.616 |  | 717.9 | 723.205 | 723.205 |  | 109.9 | 157.4765 | 157.4765 |  | 1.95 | 2.1 | 2.1 |  | 479.25 | 450.7013 | 421.4635 |  | 238 | 239.592 | 239.592 |  | 128.9 | 136.08 | 136.08 |  | 28.8 | 24 | 24 |  | 42.5 | 20 | 14.4 |  | 104.2 | 115.2 | 115.2 |  | 385.05 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 456.75 | 421.4635 | 421.4635 |  | 84.8 | 84 | 84 |  | 444.05 | 435.5122 | 435.5122 |  | 152.8 | 110.289 | 71.9355 |  | 183.4 | 121.4135 | 81.33 |  | 237.9 | 230.65 | 250.6375 |  | 784.9 | 862.25 | 817.7185 |  | 91.65 | 49.308 | 36.2625 |  | 57.2 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 58 | 62.4 | 62.4 |  | 186.3 | 179.267 | 179.267 |  | 56.75 | 78.6875 | 78.6875 |  | 488.7 | 476.8618 | 474.0465 |  | 52.2 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 475.5 | 461.2682 | 461.2682 |  | 311.9 | 304.9878 | 297.3658 |  | 480.05 | 468.2928 | 468.2928 |  | 486.85 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479.75 | 463.6097 | 463.6097 |  | 370.8 | 342.5995 | 298.2525 |  | 978.3 | 981.0885 | 1038.923 |  | 343.25 | 258.229 | 178.4885 |  | 541.2 | 704.9 | 712.702 |  | 938.9 | 961.75 | 953.2595 |  | 43.25 | 56.714 | 62.684 |  | 51.45 | 51.1145 | 59.298 |  | 355.1 | 363.2927 | 468.2928 |  | 201.8 | 201.6 | 201.6 |  | 33.15 | 0 | 0 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 480 | 480 | 48 |  | 62.7 | 125.718 | 125.718 |  | 131.1 | 93.7485 | 116.0925 |  | 1368.9 | 1282.4 | 929.655 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1319.15 | 1069.252 | 1135.702 |  | 1283.65 | 947.205 | 1226.8605 |  | 1011.7 | 956.83 | 714.2995 |  | 135 | 102.6685 | 118.1655 |  | 199.45 | 169 | 144 |  | 479.85 | 463.6097 | 463.6097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 444.95 | 0 | 0 |  | 82.935 | 0 | 840 |  | 680.5 | 700.416 | 700.416 |  | 79.3 | 67.584 | 67.584 |  | 0 | 0 | 0 |  | 108.25 | 0 | 303.264 |  | 170.35 | 152.4 | 152.4

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 12 de Marzo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5812088 y resultó S/. 2450294 (29.66% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 5 | 8262382.804 | 8573652.9395 | -3.631%
JUE 6 | 11563806.1689 | 8000602.8778 | 44.54%
VIE 7 | 10906433.7998 | 7375602.7659 | 47.87%
SAB 8 | 7185545.3194 | 7423845.4046 | -3.21%
DOM 9 | 7234598.8176 | 6538719.0705 | 10.64%
LUN 10 | 6655196.7767 | 7374473.9435 | -9.754%
MAR 11 | 5768054.6874 | 6194517.8787 | -6.885%
MIE 12 | 5812088.3379 | 6003015.6723 | -3.181%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 11:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/03/2025 09:47:00 | 12/03/2025 11:14:00 | 12/03/2025 09:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/03/2025 11:14:00 | 12/03/2025 12:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 02:07:00 |  | 12/03/2025 01:51:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/03/2025 08:26:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 08:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 00:46:00 |  | 12/03/2025 00:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/03/2025 10:11:00 | 12/03/2025 11:12:00 | 12/03/2025 09:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/03/2025 11:12:00 | 12/03/2025 12:36:00 |  | 12/03/2025 12:25:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/03/2025 18:19:00 | 12/03/2025 19:48:00 | 12/03/2025 17:59:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 12/03/2025 19:48:00 | 12/03/2025 22:18:00 |  | 12/03/2025 21:58:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 03:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/03/2025 03:20:00 | 12/03/2025 03:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/03/2025 03:30:00 | 12/03/2025 06:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/03/2025 06:18:00 | 12/03/2025 23:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/03/2025 23:31:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 08:01:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | A las 05:00 h desconectó manualmente la unidad TV2 por falta de vapor. A las 08:01 h desconectó manualmente la unidad TV1 por falta de vapor.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 05:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | Fuera de servicio a solicitud de Petroperú.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/03/2025 16:31:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 12/03/2025 08:00:00 | 12/03/2025 23:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:16 h, S/C generar a 450 MW. A las 14:20 h, S/C generar a máxima. A las 22:35 h, S/C generar a 450 MW. A las 22:53 h, S/C generar a 400 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 12/03/2025 23:03:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 03:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/03/2025 03:25:00 | 12/03/2025 06:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/03/2025 06:05:00 | 12/03/2025 23:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/03/2025 23:36:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/03/2025 08:13:00 | 12/03/2025 09:54:00 | 12/03/2025 07:56:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/03/2025 09:54:00 | 12/03/2025 10:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/03/2025 10:55:00 | 12/03/2025 19:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/03/2025 19:50:00 | 12/03/2025 21:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/03/2025 21:57:00 | 12/03/2025 22:44:00 |  | 12/03/2025 22:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 09:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 12/03/2025 09:59:00 | 12/03/2025 11:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 12/03/2025 11:12:00 | 12/03/2025 11:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 12/03/2025 11:46:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  | 12/03/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/03/2025 11:39:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 12/03/2025 11:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 12/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 12/03/2025 10:29:00 | 12/03/2025 12:42:00 | 12/03/2025 10:01:00 | 12/03/2025 12:02:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 12/03/2025 17:47:00 | 12/03/2025 21:54:00 | 12/03/2025 17:22:00 | 12/03/2025 21:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 29 | 45 | 1 | 29 | 45 | 1 | 29 | 45 | 1 | 45 | 55 | 1 | 45 | 55 | 1 | 45 | 55 | 1 | 45 | 55 | 1 | 45 | 55 | 1 | 45 | 55 | 1 | 12 | 55 | 1 | 12 | 55 | 1 | 12 | 55 | 1 | 12 | 55 | 1 | 12 | 55 | 1 | 0 | 32.7394 | 1 | 0 | 32.7394 | 1 | 12 | 55 | 1 | 12 | 55 | 1 | 12 | 55 | 1 | 12 | 55 | 1 | 12 | 55 | 1 | 12 | 55 | 1 | 12 | 55 | 1 | 12 | 55 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 18.3349 | 1 | 0 | 27.5914 | 1 | 0 | 18.3349 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5914 | 1 | 0 | 27.5914 | 1 | 0 | 27.5914 | 1 | 0 | 19.0075 | 1 | 0 | 27.4183 | 1 | 0 | 27.5914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.4183 | 1 | 0 | 27.4183 | 1 | 0 | 18.3349 | 1 | 0 | 27.4183 | 1 | 0 | 27.4183 | 1 | 0 | 27.4183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.4183 | 1 | 0 | 27.4183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.4183 | 1 | 0 | 18.3349 | 1 | 0 | 27.4183 | 1 | 0 | 27.4183 | 1 | 0 | 27.5914 | 1 | 0 | 27.4183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2869 | 1 | 0 | 27.4086 | 1 | 0 | 18.2869 | 1 | 0 | 27.3269 | 1 | 0 | 27.3269 | 1 | 0 | 27.4086 | 1 | 0 | 27.4086 | 1 | 0 | 27.4086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.4086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.4086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.3782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.3782 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.0566 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 18.3782 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 27.6731 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 18.3782 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.5817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 16.9358 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 32.7394 | 1 | 0 | 32.7394 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 11.0104 | 1 | 0 | 11.0104 | 1 | 0 | 10.9709 | 1 | 0 | 10.9709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7013 | 1 | 0 | 10.7013 | 1 | 0 | 10.7013 | 1 | 0 | 10.7013 | 1 | 0 | 11.3591 | 1 | 0 | 11.3591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7015 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15.0909 | 1 | 0 | 22
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 11.0104 | 1 | 0 | 11.0104 | 1 | 0 | 10.9709 | 1 | 0 | 10.9709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7013 | 1 | 0 | 10.7013 | 1 | 0 | 10.7013 | 1 | 0 | 10.7013 | 1 | 0 | 11.3591 | 1 | 0 | 11.3591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7015 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15.0909 | 1 | 0 | 22
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 100.267 | 0 | 1 | 106.3248 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 18.7074 | 1 | 170 | 18.7074 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 103.0946 | 0 | 1 | 91.1542 | 0 | 1 | 146.2821 | 0 | 1 | 151.8273 | 0 | 1 | 170 | 59.7074 | 1 | 170 | 53.7074 | 1 | 170 | 53.7074 | 1 | 154 | 43.7074 | 1 | 154 | 60.6969 | 1 | 154 | 60.6969 | 1 | 154 | 54.7365 | 1 | 154 | 54.7365 | 1 | 137 | 49.7074 | 1 | 170 | 49.7074 | 1 | 170 | 33.006 | 1 | 170 | 33.006 | 1 | 170 | 33.006 | 1 | 170 | 33.006 | 1 | 170 | 155.7268 | 1 | 170 | 155.7268 | 1 | 170 | 49.7074 | 1 | 170 | 33.0058 | 1 | 170 | 28.7074 | 1 | 170 | 28.7074 | 1 | 170 | 28.7074 | 1 | 170 | 28.7074 | 1 | 170 | 28.7074 | 1 | 170 | 28.7074 | 1 | 146 | 6.7074 | 1 | 146 | 6.7074 | 1 | 146 | 6.7074 | 1 | 146 | 6.7074 | 1 | 146 | 6.7074 | 1 | 146 | 6.7074 | 1 | 170 | 21.7074 | 1 | 170 | 21.7074 | 1 | 170 | 79.5594 | 1 | 170 | 18.7074
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 100.267 | 0 | 1 | 106.3248 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 18.7074 | 1 | 170 | 18.7074 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 103.0946 | 0 | 1 | 91.1542 | 0 | 1 | 146.2821 | 0 | 1 | 151.8273 | 0 | 1 | 170 | 59.7074 | 1 | 170 | 53.7074 | 1 | 170 | 53.7074 | 1 | 154 | 43.7074 | 1 | 154 | 60.6969 | 1 | 154 | 60.6969 | 1 | 154 | 54.7365 | 1 | 154 | 54.7365 | 1 | 137 | 49.7074 | 1 | 170 | 49.7074 | 1 | 170 | 33.006 | 1 | 170 | 33.006 | 1 | 170 | 33.006 | 1 | 170 | 33.006 | 1 | 170 | 155.7268 | 1 | 170 | 155.7268 | 1 | 170 | 49.7074 | 1 | 170 | 33.0058 | 1 | 170 | 28.7074 | 1 | 170 | 28.7074 | 1 | 170 | 28.7074 | 1 | 170 | 28.7074 | 1 | 170 | 28.7074 | 1 | 170 | 28.7074 | 1 | 146 | 6.7074 | 1 | 146 | 6.7074 | 1 | 146 | 6.7074 | 1 | 146 | 6.7074 | 1 | 146 | 6.7074 | 1 | 146 | 6.7074 | 1 | 170 | 21.7074 | 1 | 170 | 21.7074 | 1 | 170 | 79.5594 | 1 | 170 | 18.7074
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 65.994 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 65.994 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 12 | 12.1748 | 1 | 12 | 12.1748 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.1122 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 12 | 12.1748 | 1 | 12 | 12.1748 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.1122 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 69.733 | 24.7074 | 1 | 63.6752 | 24.7074 | 1 | 0 | 24.7074 | 1 | 0 | 24.7074 | 1 | 0 | 84.9509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.7074 | 1 | 0 | 24.7074 | 1 | 0 | 24.7074 | 1 | 66.9054 | 24.7074 | 1 | 78.8458 | 24.7074 | 1 | 52.7179 | 59.7074 | 1 | 47.1727 | 59.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 69.733 | 24.7074 | 1 | 63.6752 | 24.7074 | 1 | 0 | 24.7074 | 1 | 0 | 24.7074 | 1 | 0 | 84.9509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.7074 | 1 | 0 | 24.7074 | 1 | 0 | 24.7074 | 1 | 66.9054 | 24.7074 | 1 | 78.8458 | 24.7074 | 1 | 52.7179 | 59.7074 | 1 | 47.1727 | 59.7074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 182 | 218.0000 |  | 182 | 217.9999 |  | 182 | 218.0000 |  | 182 | 218.0000 |  | 182 | 218.0000 |  | 182 | 218.0000 |  | 182 | 218.0000 |  | 182 | 218.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 146 | 190.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170 | 205.0000 |  | 170 | 205.0000
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 12 de Marzo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
12/03/2025 | 00:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 01:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 01:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 02:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 02:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 03:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 03:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 04:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 04:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 05:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 05:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 06:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 06:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 07:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 07:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 08:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 08:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 09:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 09:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 10:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 10:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 11:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 11:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 12:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 12:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 13:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 13:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 14:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 14:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 15:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 15:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 16:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 16:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 17:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 17:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 18:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 18:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 19:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 19:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 20:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 20:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 21:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 21:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 22:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 22:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 23:00 | 0 | 0
12/03/2025 | 23:30 | 0 | 0
12/03/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 12 de Marzo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Tallanca; C.T. Refinería Talara; C.H. Carpapata; C.H. Pias y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 12 de Marzo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe